АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__________                                                                                        № _____

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2031 года

В     соответствии    со статьями 16, 43   Федерального   закона                         от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного     самоуправления  в  Российской Федерации»,  статьей 6  Федерального   закона  от  27.07.2010    №190-ФЗ    «О теплоснабжении»,  постановлением    Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Об   утверждении    требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки                                      и утверждения», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 02.06.2017 по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2031 года:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа–Югры на период до 2031 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                             от 16.12.2015 №2262 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2031 года».

3. Управлению по информационной политике администрации города     (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления                   в газете «Варта».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  города                                                                                      В.В. Тихонов

Приложение к постановлению

администрации города

от _________ № _______

Актуализированная схема теплоснабжения

города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного

округа–Югры на период до 2031 года

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	11

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	11

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе		20

Кварталы №25, 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска	20

Кварталы 27, 31а, 32, 33 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска	23

Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска	26

Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска	31

Застройка территории Старого Вартовска (III очередь)	39

Застройка территории 9А микрорайона и квартала «Центральный»	43

Застройка территории Старого Вартовска I очередь (кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор)	46

Застройка территории Восточной коммунально - складской зоны города Нижневартовска	48

Застройка квартала П-4 в г. Нижневартовска	50

Застройка микрорайона 16П города Нижневартовска	51

1.3	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе			60

2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	62

2.1	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	62

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	64

2.3	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	70

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	70

2.4.1	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.	70

2.4.2	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	73

2.4.3	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	73

2.4.4	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	74

2.4.5	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.	75

2.4.6	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности тепловых сетей.		78

2.4.7	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	78

2.4.8	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	81

3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	82

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	82

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	87

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	91

4.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	91

4.1.1	Застройка территории кварталов №25, 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска	92

4.1.2	Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска	94

4.1.3	Строительство новой газовой котельной за место котельной «Рыбзавод»	95

4.1.4	Строительство котельной «Восточная»	95

4.1.5	Строительство котельной «ПС-1С»	95

4.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	96

4.3	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	96

4.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	98

4.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	98

4.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	98

4.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе			99

4.8	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	105

4.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	105

4.10	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.	107

4.11	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	107

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	108

5.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	108

5.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	108

5.2.1	Застройка территории кварталов №25, 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска	109

5.2.2	Застройка территории кварталов №27 - 33 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска	110

5.2.3	Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска	110

5.2.4	Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска	111

5.2.5	Застройка территории Старого Вартовска (III очередь)	111

5.2.6	Застройка территории 9А микрорайона и квартала «Центральный»	112

5.2.7	Застройка территории Старого Вартовска I очередь	112

5.2.8	Застройка территории Восточной коммунально- складской зоны города Нижневартовска	112

5.2.9	Застройка квартала П-4 в г. Нижневартовска	113

5.2.10	Застройка микрорайона 16П города Нижневартовска	113

5.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	123

5.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям.	125

5.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	125

6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	131

6.1	Перспективные топливные балансы котельных	131

7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	142

7.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе		142

7.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	145

7.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	171

8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	172

9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	176

10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	179

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2020 года включительно	11

Таблица 2 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2032 гг. включительно	12

Таблица 3 - Расчет тепловых нагрузок жилой застройки и застройки общественно-делового назначения г. Нижневартовска на первую очередь (конец 2020 года)	17

Таблица 4 - Расчет тепловых нагрузок жилой застройки и застройки общественно-делового назначения г. Нижневартовска на расчетный срок генерального плана (конец 2032 года)	17

Таблица 5 – Сводные показатели жилой застройки и населения проектируемой территории	22

Таблица 6 - Расчетные часовые расходы тепла потребителями на расчетный срок	25

Таблица 7 – Характеристики действующего жилищного фонда	27

Таблица 8 – Расчет тепловых нагрузок	29

Таблица 9 – Использование проектируемой территории	33

Таблица 10 - Таблица тепловых нагрузок жилых и общественных зданий местного значения	35

Таблица 11 – Таблица тепловых нагрузок общественных зданий городского значения	36

Таблица 12 – Таблица тепловых нагрузок по кварталам	37

Таблица 13 – Фактические тепловые нагрузки по данным МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»	38

Таблица 14 – Застройка в квартале «Прибрежный 3-1»	38

Таблица 15 - Застройка в квартале «Прибрежный 3-1»	39

Таблица 16 - Таблица расходов тепла при централизованном теплоснабжении.	42

Таблица 17 - Расчет тепловых нагрузок	46

Таблица 18 - Расчетные тепловые нагрузки рассматриваемой территории	49

Таблица 19 - Проектируемый баланс функционального зонирования территории микрорайона 16П	53

Таблица 20 - Показатели развития территории в границах микрорайона 16П	54

Таблица 21 – Расчетные тепловые потоки по мкр. 10В	55

Таблица 22 – Изменение тепловой нагрузки потребителей города Нижневартовска в период до 2032 г. (Гкал/ч)	58

Таблица 23 - Общий годовой баланс тепловой энергии по МУП города Нижневартовск «Теплоснабжение»	58

Таблица 24 – Существующий и перспективный радиус эффективного теплоснабжения, км	62

Таблица 25 - Промышленные и ведомственные котельные, принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города.	67

Таблица 26 - Промышленные и ведомственные котельные, не принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города.	69

Таблица 27 - Площади существующих и перспективных зон индивидуального теплоснабжения, тыс.м2 - Площади существующих и перспективных зон индивидуального теплоснабжения, тыс.м2	70

Таблица 28 - Существующая и перспективная установленная мощность котельных	71

Таблица 29 – Располагаемая мощность котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»	73

Таблица 30 – Объём потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных	74

Таблица 31 – Потребление тепловой мощности котельных нетто	74

Таблица 32 - Тепловые потери в сетях	75

Таблица 33 - Объемы теплоносителя, идущие на компенсацию тепловых потерь.	76

Таблица 34 - Резервы/дефициты тепловой мощности котельных	78

Таблица 35 - Существующие и перспективные тепловые нагрузки потребителей	81

Таблица 36 - Балансы производительности ВПУ котельной №2а.	82

Таблица 37 - Балансы производительности ВПУ котельной №3а.	83

Таблица 38 - Балансы производительности ВПУ котельной №5.	83

Таблица 39 - Балансы производительности ВПУ котельной №5 с учетом расходов котельной №1.	84

Таблица 40 - Балансы подпитки сетевой воды котельной №8.	85

Таблица 41 - Балансы производительности ВПУ котельной №8а.	85

Таблица 42 - Балансы производительности ВПУ котельной №8б.	86

Таблица 43 - Балансы подпитки сетевой воды котельной "Рыбзавод"	86

Таблица 44 - Перспективные потери теплоносителя т/ч	88

Таблица 45 - Технико-экономические показатели блочно-модульной котельной	94

Таблица 46 - Срок ввода в эксплуатацию и ориентировочная стоимость.	94

Таблица 47 - Срок ввода в эксплуатацию и ориентировочная стоимость.	95

Таблица 48 - Срок ввода в эксплуатацию и ориентировочная стоимость.	95

Таблица 49 - Перечень мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения	96

Таблица 50 - Перспективная загрузка котельных	100

Таблица 51 - Значения установленной мощности котельных	105

Таблица 52 - – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов	114

Таблица 53 – Допустимое снижение подачи теплоты в течение ремонтно-восстановительного периода при аварии на тепловых сетях	124

Таблица 54 - - Мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей в целях снижения уровня износа, а также возможности поставки энергии от разных источников.	124

Таблица 55 – Предлагаемые к реконструкции участки для обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения в системах теплоснабжения г. Нижневартовска для котельной Рыбзавод	127

Таблица 56 - Перспективные годовые расходы основного топлива котельными МУП города Нижневартовск «Теплоснабжение»	132

Таблица 57 - Перспективные балансы расхода топлива по каждой котельной.	132

Таблица 58 - Финансовые потребности на реализацию проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	143

Таблица 59  - Финансовые потребности для нового строительства источников теплоснабжения, тыс. руб.	145

Таблица 60 - Перечень рекомендованных к замене участков тепловой сети котельной Рыбзавод	146

Таблица 61 - Перечень рекомендованных к замене участков тепловой сети для обеспечения приростов тепловой нагрузки.	150

Таблица 62- Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки	154

Таблица 63  - Мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей в целях снижения уровня износа, а также возможности поставки энергии от разных источников.	169

Таблица 64 - Инвестиции в мероприятия по реконструкции ЦТП на 2017-2020 год	170

Таблица 65 - Инвестиции в мероприятия по реконструкции ЦТП до 2020 года	170

Таблица 66 - Распределение нагрузки между источниками тепловой энергии	177

Таблица 67 – Перечень бесхозяйных сетей и объектов теплоснабжения к объектам муниципальной собственности, выявленных при инвентаризации.	179

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1 - Проектируемые и реконструируемые котельные, расположенные восточнее улицы Ханты-Мансийской	16

Рисунок 2 – Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями от 18.11.2011 №123).	21

Рисунок 3 – Схема инженерных сетей кварталов №27-33.	24

Рисунок 4 – Схема развития инженерной инфраструктуры.	27

Рисунок 5 - Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска	33

Рисунок 6 – Общий вид застройки территории Старого Вартовска	40

Рисунок 7 - Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями от 18.11.2011 №123).	44

Рисунок 8 - Застройка квартала П-4 в г. Нижневартовска	51

Рисунок 9 - Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями от 21.12.2015 № 953)	52

Рисунок 10 - Радиусы эффективного теплоснабжения	63

Рисунок 11 – Зоны действия котельных города Нижневартовска	65

Рисунок 12 - Перспективные зоны действия котельных города Нижневартовска	66

Рисунок 13 - Зона действия котельной ООО «КарьерАСтрой»	68

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Кадастровое деление по кварталам города Нижневартовска выполняет роль расчетного элемента территориального деления.

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории городского округа предложено сохранение и дальнейшее развития централизованной системы теплоснабжения. В соответствии с решениями генерального плана при строительстве новых микрорайонов, покрытие тепловых нагрузок для объектов жилищного строительства предусмотрено в зависимости от расположения территории по отношению к существующим, реконструируемым или планируемым тепловым источникам.

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2020 года включительно представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2020 года включительно

| № п/д | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га. | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | квартал В-7 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,2 | 39,0 |
| 2 | квартал 25 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,4 | 71,4 |
| 3 | квартал 26 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,8 | 97,4 |
| 4 | квартал 31 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 116,5 |
| 5 | квартал 32 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,9 | 52,9 |
| 6 | квартал 29 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 8,4 | 62,9 |
| 7 | квартал 30 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,0 | 75,4 ' |
| 8 | квартал 40 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,7 | 112,3 |
| 9 | квартал 41 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства: | 19,0 | 156,6 |
| 10 | квартал 42 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,8 | 130,7 |
|  | Итого по кварталам: |  | 115,8 | 839,7 |

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2032 гг. включительно представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2032 гг. включительно

| № п/д | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га. | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | квартал В-5.1 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 2,9 | 21,5 |
| 2 | квартал В-5.2 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 3,2 | 24,3 |
| 3 | квартал 33 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 17,9 | 148,0 |
| 4 | квартал 43 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 32,8 | 270,2 |
| 5 | квартал 44 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,5 | 127,3 |
| 6 | квартал 46 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,3 | 93,3 |
| 7 | квартал 47 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 112,3 |
| 8 | квартал 48 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 16 | 131,8 |
| 9 | квартал 49 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,2 | 100,2 |
| 10 | квартал 50 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,5 | 111,4 |
| 11 | квартал 5Г | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13 | 107,7 |
| 12 | квартал 52 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,7 | 96,7 |
| 13 | квартал 53 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,4 | 85,6 |
| Итого по кварталам: |  |  | 174 | 1430,3 |

В соответствии с письмом от 11.08.16 №609/30-01 и генерального плана (до 2020 года включительно) запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 29-32, 40-42 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. кв.м жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. кв.м жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. кв.м жилых помещений) в Старом Вартовске. Источник теплоснабжения кварталов №40, №41, №42 – котельная 3А, кварталов №29, №30, №31 и №32 – новая котельная В-5.1.

Теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной жилой застройки и части застройки общественно-делового назначения, удаленных от котельных на территории Старого Вартовска (кварталы В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.2, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-11.1 - В-11.3, В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П, 22П, 23П) выполнить децентрализованным от индивидуальных газовых котлов и водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат нагрузки отопления и горячего водоснабжения.

Теплоснабжение планируемой жилой застройки на территории Старого Вартовска В-1.2, В-1.3, В-1.4, В-1.5, В-1.6, В-1.7 (первая очередь строительства до 2020 года включительно) планируется подключить к существующей котельной №5. Тепловая нагрузка на кварталы составит 11,9 Гкал/ч. Подключение объектов кварталов через тепловой узел УТ-2. После 2020 года жилую застройку планируется переключить на новую котельную В-5.1.

На застроенной территории г. Нижневартовска предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения от существующих котельных.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходимо выполнить реконструкцию котельных № 2А и №3А в связи с окончанием срока их службы. Для котельной № 2А провести модернизацию котельной и перевод её в водогрейный режим работы, так как отсутствует большая потребность в паре для производства. По котельной №3А провести модернизацию и увеличение мощности в связи с подсоединением дополнительной нагрузки.

Поскольку основное строительство жилой и общественной застройки будет развиваться в восточном направлении в сторону озера Эмтор основной прирост нагрузок потребителей ляжет на котельную №3А. В связи с этим были перераспределены нагрузки между котельными №3А и №5 для более эффективной и надежной работы котельных.

Одним из первоочередных мероприятий генерального плана является реконструкция котельной пос. Рыбзавод с уменьшением её производительности до 6,5 Гкал/ч (2022 г.) и переводом на природный газ, а также мероприятия по реконструкции сетей теплоснабжения Старого Вартовска.

Для теплоснабжения жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов 25, 26, 27, 29, 30, 31а, 31б, 32, 33, В-3.1 - В-3.7 и -5 на первую очередь предусмотрено строительство котельной в квартале В-5, мощностью на первую очередь 40 МВт (34,4 Гкал/ч) с дальнейшим повышением мощности до 80 МВт (68,8 Гкал/ч). Также на первую очередь предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 10,1 км. Ввиду того, что новая котельная В-5.1 еще не построена, необходимо строительство магистральных сетей для кварталов №№ 25,26 от ул. Ханты-Мансийской (от УТ-1, 2).

Для теплоснабжения жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов №№23, 24 предусмотрено сохранение котельной (ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») в квартале 5К установленной мощностью 30 МВт (25,8 Гкал/час).

Теплоснабжение жилой застройки в квартале №42 будет осуществлено от котельной №3А. Тепловая нагрузка составит 25,0 Гкал/ч.

На территориях новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) на расчетный срок предусмотрено строительство котельной «Восточная» производительностью 90 Гкал/ч.

Для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С на расчётный срок предусмотрено строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч.

С целью модернизации системы теплоснабжения городского округа необходимо произвести замену оборудования ЦТП, в которых используются кожухотрубные теплообменники, с заменой их на пластинчатые теплообменники.

Перспективных потребителей к магистральным тепловым сетям необходимо подключать посредством индивидуальных тепловых пунктов.

На территории новых микрорайонов от реконструируемых и построенных котельных на расчётный срок предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 15,9 км в двухтрубном исполнении.

Место расположения проектируемых и реконструируемых котельных, расположенных восточнее улицы Ханты-Мансийской, представлено ниже.

Рисунок 1 - Проектируемые и реконструируемые котельные, расположенные восточнее улицы Ханты-Мансийской

Основные показатели потребления г. Нижневартовска на первую очередь приведены ниже в таблице.

Таблица 3 - Расчет тепловых нагрузок жилой застройки и застройки общественно-делового назначения г. Нижневартовска на первую очередь (конец 2020 года)

| Тип застройки | Средняя этажность | Площадь общая зданий, кв.м | Теплопотребление, Гкал/ч, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 02:15:03 Квартал 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 62939 | 2,763 | 0,000 | 0,828 |  | 3,591 |
| 02:15:04 Квартал 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 75388 | 3,309 | 0,000 | 0,992 |  | 4,301 |
| 02:14:03 Квартал 31а |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 56073 | 2,461 | 0,000 | 0,738 |  | 3,199 |
| 02:14:05 Квартал 31б |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 60394 | 2,651 | 0,000 | 0,795 |  | 3,446 |
| 02:14:04 Квартал 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 52854 | 2,320 | 0,000 | 0,695 |  | 3,015 |
| Общественно-делового назначения | 4 | 52285 | 3,005 | 2,969 | 0,058 |  | 6,032 |
| 02:18:01 Квартал 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 112247 | 4,927 | 0,000 | 1,477 |  | 6,404 |
| 2:18:02 Квартал 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 156563 | 6,872 | 0,000 | 2,060 |  | 8,932 |
| Квартал 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая застройка | 12 | 158000 | - | - | - |  | 25,0 |
| 02:18:03 Квартал Общ. центр западный Эмтор |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-делового назначения | 4 | 125281 | 7,2 | 7,114 | 0,140 |  | 14,454 |
| 03:03:05 квартал 16П |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажной жилой застройки | 5 | 156000 | 3,772 | 1,395 | 0,12 |  | 5,287 |
| 03:03:06 Квартал 17П |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажной жилой застройки | 2 | 10887 | 0,682 | 0,000 | 0,143 |  | 0,825 |
| Общественно-делового назначения | 4 | 13365 | 0,768 | 0,759 | 0,015 |  | 1,542 |
| 03:03:07 Квартал К-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 16058 | 0,873 | 0,000 | 0,211 |  | 1,084 |
| Итого |  | 1108334 | 41,603 | 12,237 | 8,272 |  | 87,112 |

Показатели потребления г. Нижневартовска на расчетный срок генерального плана приведены ниже.

Таблица 4 - Расчет тепловых нагрузок жилой застройки и застройки общественно-делового назначения г. Нижневартовска на расчетный срок генерального плана (конец 2032 года)

| Тип застройки | Средняя этажность | Площадь общая зданий, кв.м | Теплопотребление, Гкал/ч, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Микрорайон 02:10 (кварталы 19; 20; 21) |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 182778 | 8,0230 | 0,0000 | 2,4050 | 10,4280 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 9768 | 0,6852 | 0,5547 | 0,0109 | 1,2508 |
| Микрорайон 02:11 (квартал 22) |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 16 | 70214 | 3,0820 | 0,0000 | 0,9239 | 4,0059 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 7449 | 0,5225 | 0,4230 | 0,0083 | 0,9539 |
| Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1;) |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 28960 | 1,815 | 0,000 | 0,381 | 2,196 |
| Малоэтажная жилая застройка | 3 | 9891 | 0,557 | 0,000 | 0,130 | 0,687 |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 180774 | 7,935 | 0,000 | 2,379 | 10,314 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 5040 | 0,274 | 0,000 | 0,066 | 0,340 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 196142 | 13,757 | 11,138 | 0,219 | 25,114 |
| Микрорайон 02:13 (кварталы 27; 33) |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 148012 | 6,497 | 0,000 | 1,948 | 8,444 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 112200 | 7,870 | 6,371 | 0,125 | 14,366 |
| Микрорайон 02:14 (кварталы 25; 26; 31а; 31б; 32) |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 338045 | 14,838 | 0,000 | 4,448 | 19,286 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 52284 | 3,667 | 2,969 | 0,058 | 6,695 |
| Микрорайон 02:15 (кварталы 23; 24; 29; 30) |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 344776 | 15,134 | 0,000 | 4,537 | 19,670 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 10838 | 0,760 | 0,615 | 0,012 | 1,388 |
| Микрорайон 02:16 (кварталы 3К; 4К; 5К) |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-делового назначения | 3 | 73377 | 5,1466 | 4,1667 | 0,0820 | 9,3954 |
| Микрорайон 02:17 (кварталы 6К; 7К; 8К; 43) |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 400870 | 17,596 | 0,000 | 5,275 | 22,871 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 19601 | 1,375 | 1,113 | 0,022 | 2,510 |
| Микрорайон 02:18 (кварталы 40; 41; Общ. центр западный Эмтор) |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 268810 | 11,799 | 0,000 | 3,537 | 15,336 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 125280 | 8,787 | 7,114 | 0,140 | 16,041 |
| Микрорайон 03:02 (квартал 1П) |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка | 3 | 37671 | 2,121 | 0,000 | 0,496 | 2,617 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 2324 | 0,1630 | 0,1320 | 0,0026 | 0,2976 |
| Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 16П; 17П) |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 51800 | 1,623 | 0,000 | 0,341 | 1,964 |
| Малоэтажная жилая застройка | 3 | 98660 | 2,77 | 0,000 | 0,649 | 3,42 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 181478 | 4,93 | 0,000 | 1,194 | 6,12 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 86170 | 2,177 | 1,677 | 0,477 | 4,331 |
| Микрорайон 03:04 (кварталы К-7; К-8) |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-делового назначения | 3 | 26013 | 1,8246 | 1,4772 | 0,0291 | 3,3309 |
| Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общ. центр южный Эмтор) |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 16875 | 1,057 | 0,000 | 0,222 | 1,279 |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 538305 | 23,629 | 0,000 | 7,083 | 30,712 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 93530 | 6,560 | 5,311 | 0,105 | 11,976 |
| Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общ. центр западный Эмтор; Общ. центр южный Эмтор) |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 59850 | 3,750 | 0,000 | 0,788 | 4,538 |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 127310 | 5,588 | 0,000 | 1,675 | 7,263 |
| Общественно-делового назначения | 2 | 956518 | 69,197 | 54,316 | 1,069 | 124,582 |
| Микрорайон 09:02 (кварталы 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; Общ. центр северный Эмтор) |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 839094 | 36,832 | 0,000 | 11,041 | 47,872 |
| Общественно-делового назначения | 2 | 293945 | 21,265 | 16,692 | 0,329 | 38,285 |
| Итого: |  | 5994652 | 313,60 | 114,07 | 52,2 | 479,88 |

Генеральным планом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предложено:

- применение трубопроводов в современной тепловой изоляции,

- установка частотно-регулируемых приводов на насосы,

- установка приборов учета тепловой энергии,

- строительство домов по энергосберегающей технологии.

Также генеральным планом предусмотрено мероприятие для возможности перехода городских котельных №№1, 2А, 3А, 5 на автономное электроснабжение с установкой газовых турбин.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020г. включительно):

- реконструкция магистральных тепловых сетей на территории Старого Вартовска протяженностью 2,0 км;

- строительство котельной в квартале В-5.1, мощностью на первую очередь 40 МВт с дальнейшим повышением мощности до 80 МВт;

- строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 10,1 км.

- Строительство котельной мощностью 20 Гкал/ч для теплоснабжения центральной больницы по улице Жукова.

На расчетный срок генерального плана (до 2032г.):

- строительство котельной пос. Рыбзавод с переводом на природный газ и уменьшением мощности до 6,5 Гкал/ч;

- реконструкция котельной № 2А;

- реконструкция котельной № 3А;

- строительство котельной «Восточная» производительностью 90 Гкал/ч;

- строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч;

- строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 15,9 км.

- Реконструкция котельных №№1, 2А, 3А, 5 с переходом на автономное электроснабжение с установкой газовых турбин.

В соответствии с решениями генерального плана определен перечень планируемых к размещению объектов местного значения городского округа:

- котельная (реконструкция) – 5 объектов;

- котельная (проект) – 4 объекта;

- магистральные тепловые сети (реконструкция) протяжённостью 2,0 км;

- магистральные тепловые сети (проект) протяжённостью 26,0 км.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

- Для формирования прогноза прироста тепловых нагрузок рассчитаны удельные показатели для вводимых объектов в приведении к 1м2 площади строений, которые учитывают требования по повышению энергетической эффективности зданий, установленные Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262.

- На основании данных об объемах строительства и удельных показателей потребления теплоты определены перспективные тепловые нагрузки по элементам территориального деления.

  - Кварталы №25, 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска

Согласно положений Генерального плана города Нижневартовска (с изменениями от 18.11.2011 №123), проектируемые кварталы №25 и №26 относится к территориям перспективного развития. Здесь предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки с объектами капитального строительства местного значения, а также зоны объектов мест отдыха общего пользования.

На рис. 2 изображена застройка Восточного района кварталов №25 и №26.

Рисунок 2 – Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями от 18.11.2011 №123).

Проектируемая территория кварталов №25, №26 ограничена: с северо-запада – строящейся улицей Героев Самотлора районного значения, с северо-востока – строящейся улицей Мира районного значения, с юго-востока – перспективной улицей Первопоселенцев районного значения и с юго-запада – перспективным продолжением улицы Ленина общегородского значения.

Проектируемые кварталы №25, №26 составляют общественно-жилой микрорайон I с общим составом объектов обслуживания населения местного значения. На его территории размещена зона многоэтажной жилой застройки, а также предусмотрены зоны для размещения объектов школьного и дошкольного образования, подземных автостоянок, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Кроме того, в квартале 25 предусмотрены земельные участки общегородского значения для размещения музейно-технического парка «Освоение Самотлора» и озелененного сквера. В таблице 5 представлены сводные показатели жилой застройки и населения проектируемой застройки.

Таблица 5 – Сводные показатели жилой застройки и населения проектируемой территории

| № п/п | Наименование | Площадь в красных линиях, га | Население, чел | Плотность населения, чел/га | Жилищный фонд, кв. м | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общественно-жилой квартал №25 | 9,98 | 3380 | 337 | 89010 | 1612 |
| 2 | Общественно-жилой квартал №26 | 11,81 | 3710 | 314 | 97520 | 1548 |
| 3 | Итого (Микрорайон I) | 21,79 | 7090 | 325 | 186530 | 3160 |

По проекту планировки территория кварталов №25,26 застраивается многоэтажными многоквартирными жилыми домами и общественными зданиями.

Проектом предусматривается система централизованного теплоснабжения.

Источником тепла планируется районная газовая котельная (В-5.1) размещенная в квартале южнее ул. Нововартовской в районе улиц Нововартовской и Первопоселенцев.

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 115-70°С.

Схема магистральных тепловых сетей от котельной 2-х трубная кольцевая по кварталам.

Присоединение к т/с проектируемых зданий в кварталах решается непосредственно от магистральных т/с.

Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждом здании оборудуется ИТП.

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по зависимой или независимой схемам в зависимости от этажности здания.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение и отопление, подключенного по независимой схеме, в каждом ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

Определение тепловых нагрузок.

Расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определены по аналогам с ранее выпущенными проектами и сведены в таблицу тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки по кварталам №25, №26 составляют:

Qо+в=16,096 Гкал/час, Qг.в.=8,46 Гкал/ч.

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются П-образными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб сталь 09Г2С.

Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей L=3,9 км.

  - Кварталы 27, 31а, 32, 33 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска

Планировочная организация микрорайонов принята в виде замкнутых или полузамкнутых кварталов среднеэтажной жилой застройки. Здесь планировочная структура образована часто расположенными улицами местного значения и пешеходными бульварами.

Высотное общественно-жилищное строительство предусматривается вдоль ул. Ленина. Основная часть территории района предназначается для размещения кварталов жилой застройки средней этажности (6-8 этажей). Первый этаж всех жилых зданий, выходящих на улицы и бульвары, предусматривается для размещения помещений, используемых для выполнения общественных функций и обслуживание населения. Это позволит создать в районе комфортные условия для проживания и пребывания пешеходов. При этом создаются (при необходимости) условия для ограничения доступа на дворовые территории посторонних лиц, становится возможным размещение значительного количества учреждений обслуживания – объектов торговли, предоставления услуг населению, офисных помещений и т.п. – в непосредственной близости от мест проживания.

На рис. 3 изображена схема инженерных сетей кварталов №27-33.

Рисунок 3 – Схема инженерных сетей кварталов №27-33.

Предусматривается устройство централизованной системы теплоснабжения. Источником теплоснабжения является планируемая к размещению на смежной территории районная газовая котельная (В-5.1). Снабжение потребителей предусматривается по двухтрубным тепловым сетям, прокладываемым подземно, бесканально. Трассировка магистральных тепловых сетей осуществляется под газонами вдоль проезжей части улиц. В затесненных условиях возможна прокладка сетей под местными проездами, либо в непроходных бетонных каналах. Тепловые сети закольцовываются путем устройства перемычек на ул. Мира между магистралями, прокладываемым по улицам Героев Самотлора, Первопоселенцев, Восточный Обход. Подключаемая тепловая нагрузка составит не менее 80,0 Гкал/час (с вычетом кварталов 25, 26 нагрузка получается не менее 52 Гкал/ч).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектируемых жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади (объема) зданий и сооружений согласно  СНиП 23-02-2003, СП 41-101-95. Расходы тепла потребителями на расчетный срок 2017 года по формируемым участкам проектируемой территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Расчетные часовые расходы тепла потребителями на расчетный срок

| № п/п | Обозначение участка | Население, чел. | Расчетные часовые расходы тепла*, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Общий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 31а-1 | 811 | 1,657 |  | 0,353 | 2,009 |
| 2 | 31а-2 | 803 | 1,642 |  | 0,351 | 1,992 |
| 3 | 31а-3 | 779 | 1,575 |  | 0,344 | 1,919 |
| 4 | 31а-5 |  | 0,314 | 0,075 | 0,2 | 0,589 |
| 5 | 31а-6 |  | 1,019 | 0,134 | 0,19 | 1,343 |
| 6 | 31а-8 |  | 0,408 | 0,109 | 0,098 | 0,615 |
| 7 | 31б-1 | 389 | 0,821 |  | 0,222 | 1,043 |
| 8 | 31б-2 | 702 | 1,510 |  | 0,342 | 1,851 |
| 9 | 31б-3 | 734 | 1,568 |  | 0,351 | 1,919 |
| 10 | 31б-4 | 766 | 1,627 |  | 0,360 | 1,987 |
| 11 | 31б-5 |  | 0,314 | 0,075 | 0,2 | 0,589 |
| 12 | 31б-6 |  | 0,325 | 0,072 | 0,16 | 0,557 |
| 13 | 32-1 | 465 | 0,998 |  | 0,253 | 1,252 |
| 14 | 32-2 | 567 | 1,535 |  | 0,373 | 1,908 |
| 15 | 32-3 | 845 | 1,810 |  | 0,402 | 2,212 |
| 16 | 32-4 | 425 | 1,217 |  | 0,322 | 1,538 |
| 17 | 32-5 |  | 0,314 | 0,075 | 0,2 | 0,589 |
| 18 | 32-8 |  | 0,918 | 0,632 | 0,9 | 2,451 |
| 19 | 33-1 | 680 | 1,747 |  | 0,255 | 2,002 |
| 20 | 33-2 | 554 | 1,424 |  | 0,339 | 1,763 |
| 21 | 33-3 | 496 | 1,244 |  | 0,332 | 1,577 |
| 22 | 33-4 | 479 | 1,024 |  | 0,247 | 1,271 |
| 23 | 33-5 | 559 | 1,208 |  | 0,280 | 1,489 |
| 24 | 33-6 | 500 | 1,063 |  | 0,273 | 1,336 |
| 25 | 33-7 | 580 | 1,285 |  | 0,306 | 1,592 |
| 26 | 33-8 | 550 | 1,231 |  | 0,298 | 1,529 |
| 27 | 33-9 |  | 1,019 | 0,134 | 0,19 | 1,343 |
| 28 | 33-10 |  | 0,314 | 0,075 | 0,2 | 0,589 |
| 29 | 33-11 |  | 0,314 | 0,075 | 0,2 | 0,589 |
| 30 | 33-16 |  | 0,297 | 0,281 | 1,15 | 1,728 |
| 31 | 33-17 |  | 0,159 | 0,091 | 0,142 | 0,392 |
| 32 | 33-18 |  | 0,092 | 0,053 | 0,142 | 0,286 |
| 33 | 33-19 | 143 | 0,312 |  | 0,041 | 0,353 |
| 34 | 27-1 |  | 0,134 | 0,15 | 0,11 | 0,394 |
| 35 | 27-2 |  | 0,72 | 0,134 | 0,52 | 1,369 |
| 36 | 27-3 |  | 0,390 | 0,072 | 0,3 | 0,762 |
| 37 | 27-4 |  | 0,634 | 0,072 | 0,3 | 1,006 |
| 38 | 27-5 |  | 1,982 | 0,935 | 0,42 | 3,337 |
|  | ВСЕГО: | 11827 | 36,165 | 3,244 | 11,666 | 51,07 |

*расходы тепла уточнятся при разработке рабочей документации объектов застройки

С учетом потерь тепла в тепловых сетях (~2%) расчетный часовой расход тепла потребителями на расчетный срок составит ΣQ = 51,07 х 1,02 = 52,09 Гкал/ч.

  - Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска

В границах проекта планировки сформирована территория многоэтажной жилой застройки площадью 8,1 га, что составляет порядка 7% от всей территории.

Жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами, общая площадь которых составляет 98,3 тыс. кв. м.

В соответствии с предоставленными исходными данными о количестве зарегистрированного населения в жилых домах была установлена расчетная численность населения в границах проекта планировки в количестве 4,3 тыс. человек.

Средняя обеспеченность населения жильем составила 23 кв. м на человека.

Плотность населения на территории жилой застройки составила 530 чел./га, а в границах проекта планировки – 39 чел./га.

Структура и характеристики действующего жилищного фонда приведена ниже.

В таблице 7 представлена характеристика действующего жилищного фонда

На рисунке 4 изображена схема развития инженерной инфраструктуры.

Таблица 7 – Характеристики действующего жилищного фонда

| Вид жилой застройки | Общая площадь, тыс. кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Численность проживающих, тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома, 9 эт. | 20,7 | 3 | 393 | 0,8 |
| Многоквартирные жилые дома, 16 эт. | 77,6 | 8 | 1398 | 3,5 |
| Итого | 98,3 | 11 | 1791 | 4,3 |

Рисунок 4 – Схема развития инженерной инфраструктуры.

Централизованное теплоснабжение строящихся и проектируемых потребителей тепла предусмотрено от существующих магистральных тепловых сетей, проложенных вдоль ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. Нефтяников – ул. Мира – ул. Маршала Жукова.

Присоединение систем отопления и ГВС потребителей предусматривается по зависимой закрытой схеме с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом здании.

Температурный график теплоносителя магистральных тепловых сетей 130/70ºС.

Существующие ЦТП-5А/1 и ЦТП-7/1 в схеме теплоснабжения территории в границах проекта планировки сохраняются.

В качестве основного источника теплоснабжения для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) предусмотрена проектируемая газовая котельная установленной мощностью 23,4 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 18,622 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 5,46 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 10,763 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение – 2,4 Гкал/ч.

Для подключения строящихся объектов Центральной больницы, гостиницы и комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) предусмотрена прокладка распределительных тепловых сетей диаметром 325-89 мм в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,2 км. Способ прокладки тепловых сетей – подземный.

Теплоснабжение проектируемого многофункционального комплекса по ул. Маршала Жукова предусмотрено автономное от собственной электрокотельной.

Теплоснабжение сооружений по обслуживанию объектов рекреационной зоны предусматривается автономное от электрокотлов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены ниже.

Таблица 8 – Расчет тепловых нагрузок

| № п/п | Наименование объекта | Улица | Дом | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Существующие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд |  |  | 9-16 | 109500 | 4,88 | - | 3,65 | 8,53 | сущ. |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  |  | 1-2 | 13820 | 0,84 | 0,77 | 0,02 | 1,63 | сущ. |
| 3 | Окружная клиническая детская больница | ул. Северная | 30 | 1-6 | 37619 | 0,84 | 3,09 | 1,51 | 5,44 | сущ. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |
| Проектируемые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оздоровительный комплекс | ул. Мира |  | 3 | 549 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,09 | строящийся |
| 2 | Культурно-развлекательный центр* | ул. Нефтяников |  | 2 | 956 | 0,075 | 0,157 | - | 0,232 | строящийся |
| 3 | Храм в честь Великомученика и Целителя Пантелеймона* | ул. Маршала Жукова |  | 2 | 616 | 0,109 | 0,105 | 0,04 | 0,254 | строящийся |
| 4 | Центральная больница* | ул. Маршала Жукова |  | 1-12 | 67630 | 3,708 | 9,361 | 1,925 | 14,994 | строящийся |
| 5 | Гостиница | ул. Мира |  | 5 | 7100 | 0,38 | 0,01 | 0,19 | 0,58 | проект. |
| 6 | Административно-гостиничный комплекс | ул. Маршала Жукова |  | 5 | 4685 | 0,23 | 0,27 | 0,01 | 0,51 | проект. |
| 7 | Церковь | ул. Северная |  | 3 | 2024 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 0,24 | проект. |
| 8 | Манеж | ул. Нефтяников |  | 1 | 3198 | 0,24 | 0,26 | 0,06 | 0,56 | проект. |
| 9 | Клуб | ул. Мира |  | 3 | 4907 | 0,31 | 0,27 | 0,01 | 0,59 | проект. |
| 10 | Тир | ул. Мира |  | 2 | 1721 | 0,11 | 0,1 | - | 0,21 | проект. |
| 11 | База отдыха | ул. Мира |  | 1-3 | 1080 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | проект. |
| 12 | Кафе | ул. Мира |  | 1 | 253 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,14 | проект. |
| 13 | Магазин смешанных товаров | ул. Мира | 27 | 1 | 663 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,09 | проект. |
| 14 | Дом причта | ул. Маршала Жукова |  | 1 | 215 | 0,017 | - | 0,005 | 0,022 | проект. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,622 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,83 |  |

Суммарное теплопотребление территории в границах проекта планировки составит 35,83 Гкал/ч (121080 Гкал/год).

  - Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

На прибрежной полосе, между берегоукреплением и ул. Набережной предусмотрено формирование озелененного бульвара с тремя функциональными зонами.

На территории между гостиницей «Жемчужина Сибири и улицей М. Джалиля предусмотрена молодежно-развлекательная зона с размещением площадок для детского и молодежного отдыха, летней эстрады, площади со стеллой на замыкании проспекта Победы и площадок для летних торговых павильонов и палаток. Все эти планировочные элементы объединяются аллеей, проходящей вдоль берега реки Оби.

На участке от улицы М. Джалиля до улицы Чапаева запроектирована площадь для массовых городских гуляний, размещения детского «Луна-парка», площадки для летней торговли в сочетании с комплексом речного вокзала с центром досуга круглогодичного функционирования.

На участке от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской предусмотрена зона тихого отдыха с прогулочными дорожками, площадками отдыха, видовыми площадками с размещением малых архитектурных форм и скульптурных композиций.

На всей территории бульвара площадки для игр детей и отдыха взрослых огорожены от улицы Набережной озелененной полосой и сориентированы входами и визуальными створами на акваторию реки.

Жилая застройка «Прибрежной зоны» сформирована на основе существующих трех жилых кварталов «П-I», «П-II» и «П-III» по принципу завершения архитектурно-пространственных композиций жилых кварталов в границах, соответствующих Генеральному плану города с учетом сноса ветхого жилого и общественного фонда и временных предприятий обслуживания.

Жилой квартал «П-1» сформирован на основе существующего квартала «П-I» из 4-х 16-этажных жилых домов. На его территории в проекте предусмотрено размещение 7-14 этажного жилого дома №4 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания микрорайонного и районного значения со стороны улиц 60 лет Октября и проспекта Победы. Со стороны набережной с целью создания человеческого масштаба застройки предусмотрено размещение 2-этажных блокированных жилых домов с гаражами и земельными участками по 150 м2. На пересечении улицы Набережной с проспектом Победы запроектировано 2 эт. административное здание.

Жилой квартал «П-2» сформирован двухэтажными кирпичными зданиями физкультурно-оздоровительного комплекса с баней-сауной на 30 мест и детского клуба.

В западной и восточной части квартала расположился ресторан на 200 посадочных мест и торгово-выставочного павильона.

Недостроенный квартал «П-III», расположенный в центральной части «Прибрежной зоны» напротив речного вокзала, предлагается сформировать из двух частей - «П-3.1» и «П-3.3».

На территории квартала «П-3.1» расположен комплекс капитальных административных зданий и 13 2 эт. деревянных жилых дома.

По проекту капитальные здания сохраняются, а вся существующая деревянная застройка предназначена под снос. На освободившейся территории жилого квартала «П-3.1» размещены 3 7-9-12-этажные жилое дома с предприятиями обслуживания в первом этаже.

В центральной части квартала размещен детский сад на 280 мест.

Со стороны ул. Набережной на территории квартала «П-3.1» предусмотрен озелененный участок шириной 20 метров для прокладки запроектированной теплотрассы.

Жилой квартал «П-3.3» сформирован на основе 2-х 16-этажных жилых домов, 2 эт. административного здания ООО «РГСН» и жилого дома с пристроенным магазином «Форд».

На оставшейся свободной от застройки территории квартала запроектирован 7-8 эт. жилой дом с соцкультбытом на первом этаже и детским садом на 280 мест во дворе.

Со стороны ул. Набережной запроектированы дополнительные здания автокомплекса «Форд» и строятся блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками.

В результате предлагаемого планировочного решения проектируемая территория будет использована следующим образом (Таблица 9). Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска изображена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

Таблица 9 – Использование проектируемой территории

| №№ п/п | Наименование территории | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория, занятая жилой застройкой и учреждениями культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | 33,5 | 35,3 |
| 2. | Участки учреждений обслуживания вне микрорайонного значения | 16,9 | 17,8 |
| 3. | Зеленые насаждения общего пользования | 19,6 | 20,6 |
| 4. | Спортивные сооружения | 7,2 | 7,6 |
| 5. | Магистральные и жилые улицы, площадки | 12,7 | 13,4 |
| 6. | Участки автостоянок | 3,5 |  |
| 7. | Прочие территории | 1,1 |  |
| 8. | Территория в границах проекта | 94,5 | 100 |

Вновь проектируемые здания подключаются к существующей т/магистрали по ул. 60 лет Октября через существующие или вновь запроектированные ЦТП. Источник теплоснабжения – котельная №5. В спортивной зоне проектируемые здания подключаются к внутриквартальным тепловым сетям с оборудованием ИТП на горячее водоснабжение в каждом здании. Проектом предусматривается частичная корректировка тепловых сетей на вводах в кварталы.

Определение тепловых нагрузок

Тепловые нагрузки на существующие жилые дома и здания соцкультбыта приняты по ранее выпущенным проектам и данным МУП «Теплоснабжение» г. Нижневартовска.

По вновь проектируемым зданиям тепловые нагрузки определены по укрупненным измерителям и по аналогам с типовыми проектами.

Суммарная тепловая нагрузка на «Прибрежную зону» составляет:

на существующие здания  Q о+в = 28,61 Гкал/час

Q г+в = 10,35 Гкал/час

на проектируемые здания  Q о+в = 17,82 Гкал/час

Q г+в = 4,68 Гкал/час

Итого:  Q о+в = 46,43 Гкал/час	 Q г+в = 15,03 Гкал/час

Прокладка тепловых сетей

Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная, тупиковая.

Трубы прокладываются бесканально в заводской изоляции из пенополиуритана в гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе».

Совместно с трубопроводами т/сетей в одной траншее прокладывается трубопровод холодной воды.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами трассы и П-образными компенсаторами.

Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной подготовке, обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже отметок прокладки тепловых сетей.

Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей L = 925 м. В таблицах 10-11 представлены тепловые нагрузки жилых и общественных зданий местного и городского назначения. В таблице 12 представлена нагрузка по кварталам.

Таблица 10 - Таблица тепловых нагрузок жилых и общественных зданий местного значения

| № по генплану | Наименование | Количество | Расход тепла в ккал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. | Продовольственный магазин на 100 м торговой площади (сущ.) | 1 | 30370 | 39260 |  |
| 3. | Продовольственный магазин на 80 м торговой площади (сущ.) | 1 | 30370 | 39260 |  |
| 4. | 5-эт. ж. д. со встроенными магазином «Кулинария», аптекой, отделением связи, сберкассой, КБО на 10 раб. мест, ЖЭО (проект.) | 1 | 907740 | 305000 |  |
| 5. | 2-эт. блокированные жилые дома с гаражами и земельными участками (проект.) | 1 | 135800 | - |  |
| 6 | 5-7-эт. жилой дом со встроенными магазином продтоваров на 200 м торг. площ. и КБО на 12 раб. мест (проект.) | 1 | 1640000 | 58000 |  |
| 7 | 5-эт. ж. д. с пристроенным кафе на 50 мест, отделением связи, сберкассой и подземной автостоянкой на 180 мест (проект.) | 1 | 820000 | 50000 |  |
| 8. | 5-7-эт. ж. д. со встроенными магазином продтоваров на 200 м торговой площади и ЖЭО (проект.). | 1 | 1640000 | - |  |
| 9. | 3-этажный ж. д. с магазином промтоваров (сущ.) | 1 | 52790 | 39620 |  |
| 10. | 3-эт. ж. д. с магазином промтоваров (проект.) | 1 | 52790 | 39620 |  |
| 11. | 2-х эт. блокированные жилые дома с гаражами и земельными участками (проект.) | 1 | 116400 | - |  |
| 12. | Подземно-надземная автостоянка на 200 мест (проект.) |  | - | - |  |
| 13. | Подземно-надземная автостоянка на 300 мест (сущ.). |  | - | - |  |
| 14. | Общеобразовательная школа на 800 мест (сущ.). |  | 583800 | 1143200 |  |
| 15. | Детский сад-ясли на 230 мест (сущ.) с бассейном и хозпостройкой |  | 261070 | 254780 |  |
| 16. | ФОК (проект.) |  | 137000 | 260000 |  |
| 17. | Детский клуб, ЖЭО |  | 85500 | 112000 |  |

Таблица 11 – Таблица тепловых нагрузок общественных зданий городского значения

| № по генплану | Наименование | Расход тепла в ккал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |
| 1. | Гостиница «Жемчужина Сибири» (сущ.) | 333300 | 332000 |  |
| 2. | Промтоварный магазин «Орион» на 750 мест торговой площади (сущ.) | 119020 | 304470 |  |
| 3. | Офис ЗАО «Маграс» (сущ.) | 76350 | - |  |
| 4. | Кафе на 80 посадочных мест с пристроенным общественным туалетом на 10 приборов (проект.) | 36900 | 50000 |  |
| 5. | Дом творчества | 218500 | 300000 |  |
| 6. | Крытый спортивный манеж из воздухо-опорных конструкций (проект.) | 245000 | 500000 |  |
| 7. | Театр кукол «Барабашка» (сущ.). |  |  |  |
| 8. | Административное здание «Нижневартовскбурнефть» (сущ.) |  |  |  |
| 9. | Районная дирекция киносетей (сущ.). | 2499000 |  |  |
| 10. | ресторан ВСНК (сущ.). |  |  |  |
| 11. | объединение XXI век (сущ.). |  |  |  |
| 12. | Общественный туалет на 20 приборов (сущ.) |  |  |  |
| 13. | Стадион с трибунами на 1500 зрительских мест (сущ..). |  |  |  |
| 14. | Спортивный комплекс с залом для единоборства, с игровыми залами и бассейном с ванной 25 11 м (проект.). | 889520 | 600000 |  |
| 15. | Административно-хозяйственный корпус (проект.). | 28500 | - |  |
| 16. | Мечеть «Сабр» на 800 мест (проект «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ»). | 439850 | 80000 |  |
| 17. | Поликлиника на 300 посещений в смену со станцией скрой помощи на 2 автомобиля и аптекой (проект.) | 279720 | 400000 |  |
| 18. | речной вокзал с центром досуга (проект.) | 230000 | 280000 |  |
| 19. | Промтоварный магазин на 800 мест торговой площади (проект.). | 90720 | 350000 |  |
| 20. | Церковный комплекс с Храмом Рождества Христова (сущ.) | 649000 |  |  |
| 21. | Ресторан на 50 посад. мест (проект.) | 30000 | 100000 |  |
| 22. | Торгово-выставочный павильон (проект) | 65520 | 100000 |  |
| 23. | отделение связи, сберкасса, КБО на 30 рабочих мест (проект.). | 477940 | 55800 |  |
| 24. | банкетный зал, ателье, магазин «Кулинария» (проект.). | 60000 | 200000 |  |
| 25. | Продовольственный магазин на 500 мест торговой площади, аптека (сущ.). | 122830 | 350000 |  |
| 26. | общественный туалет на 10 приборов (проект.) | 8000 | - |  |

Таблица 12 – Таблица тепловых нагрузок по кварталам

| № по генплану | Наименование | Кол-во | Расход тепла в ккал/час |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Квартал Прибрежный 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-эт. ж. д. со встроенными магазином Кулинарии, аптекой, отд. связи, КБО на 10 раб. мест, ЖЭО | 1 | 907740 | 305000 |  |  |
| 2 | 2-х эт. Блокир. с гаражами и земельными участками | 1 | 135800 | - |  |  |
| 3 | Кафе на 80 пос. мест с пристроен. общ. туалетом на 10 приборов | 1 | 36900 | 50000 |  |  |
| 4 | Итого: |  | 1080440 | 355000 | 706000 | Новый ЦТП Qо+в= 1,44 Гкал/час Qг.в= 1,0 кал/час |
| 4 | Спортивная зона |  |  |  |  |  |
| 5 | Крытый хоккейный корт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Театр кукол «Барабашка» | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Здание «Нижневартовскбурнефть» | 1 |  |  |  |  |
| 6 | районная дирекция киносетей | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Ресторан ВСНК | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Объединение XXI век | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Обществ. туалет | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Спортивные трибуны | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Гаражи |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплекс зданий УВД | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Комплекс РНС | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Итого: |  | 2493000 |  | 452000 |  |

Таблица 13 – Фактические тепловые нагрузки по данным МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»

| № по генплану | Наименование | Кол-во | На отопление, ккал/ч | На вентиляцию, ккал/ч | На гор. водоснабжение, ккал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом творчества | 1 | 218500 | 300000 |  |  |
| 2 | Крытый спортивный манеж | 1 | 245000 | 500000 |  |  |
| 3 | Спортивный комплекс с залом для единоборства и бассейном | 1 | 889520 | 600000 |  |  |
| 4 | Административно-хозяйственный корпус | 1 | 28500 | - |  |  |
| 5 | Комплекс зданий УВД со спортивным залом и столовой | 1 | 511600 | 430000 |  |  |
| 6 | Обществ. туалет на 10 приборов | 1 | 8000 | - |  |  |
|  | Итого: |  | 1901120 | 1830000 | 816000 |  |

Всего по кварталу «С»

Q о+в = 6224120 ккал/час = 6,22 Гкал/час

Q г.в = 1,13 Гкал/час

Таблица 14 – Застройка в квартале «Прибрежный 3-1»

| № по генплану | Наименование | Кол-во | На отопление, ккал/ч | На вентиляцию, ккал/ч | На гор. водоснабжение, ккал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал Прибрежный 3-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Существующая застройка (сносится) |  |  |  |  |  |
|  | Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-7-эт. ж. д. со встроенным магазином прод. товаров 200 м2 и КБО | 1 | 1640000 | 58000 |  |  |
| 2 | Поликлиника на 300 посещений с станцией скорой помощи на 2-а автомобиля | 1 | 279720 | 400000 |  |  |
| 3 | Мечеть «Сабр», гостиница и медресе | 1 | 439850 | 80000 |  |  |
| 4 | Обществ. туалет | 1 | 8000 | - |  |  |
|  | Итого: |  | 2367570 | 538000 | 1241000 | Новый ЦТП Qо.=4,75 Гкал/час Qг.в=1,28 Гкал/час |

Всего по кварталу П3-1:

Q о+в = 2905570 ккал/час = 6,91 Гкал/час

Q г.в = 1,24 Гкал/час

Таблица 15 - Застройка в квартале «Прибрежный 3-1»

| № по генплану | Наименование | Кол-во | На отопление, ккал/ч | На вентиляцию, ккал/ч | На гор. водоснабжение, ккал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал Прибрежный П- 3.3 Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16-эт.ж.д.3-х секц. | 2 | 1191930х2= 2383860 |  |  |  |
| 2 | 3-х эт. ж. д. с магазином промтоваров |  | 52790 | - |  |  |
|  | Итого: |  | 2436650 | - | 1290000 |  |
|  | Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-7 эт. ж. д. со встроенным магазином прод. товары на 200 м2 торг. площ. и ЖЭО | 1 | 1640000 | - |  |  |
| 2 | 3-х эт. ж. д. с магазином промтоваров | 1 | 52790 | - |  |  |
| 3 | 2-х эт. ж. д. блокиров. с гаражами и земельными участками | 2 | 116400хх2= 232800 |  |  |  |
| 4 | Промтоварный магазин на 800 м2 торг. площ. | 1 | 90720 | 350000 |  |  |
| 5 | Обществ. туалет на 10 приборов | 1 | 8000 | - |  |  |
|  | Итого: |  | 2024310 | 350000 | 1215000 | ЦТП №14 (сущ.) Qо+в= 6,34 Гкал/час Qг.в=3,7 кал/час |

Всего по кварталу П-3.3.

Q о+в = 4694560 ккал/час = 4,69 Гкал/час

Q г.в = 2,31 Гкал/час

  - Застройка территории Старого Вартовска (III очередь)

Проектом ПДП «Старого Вартовска III очереди строительства предусматривается снос малоэтажных жилых домов, со строительством на освободившейся территории 2,3,4 этажных жилых домов и объектов соцкультбыта. На рисунке 6 изображена застройка территории Старого Вартовска

Рисунок 6 – Общий вид застройки территории Старого Вартовска

На свободных территориях размещаются новые микрорайоны с малоэтажной застройкой.

Теплоснабжение III очереди строительства решается следующим образом:

- централизованное – от существующих котельных №№8,8Б, расположенных в микрорайоне К-7;

- от блочных котельных, работающих на газе, для отдельных общественных зданий в новых микрорайонах;

- от индивидуальных газовых подогревателей, устанавливаемых непосредственно в жилых домах.

Централизованное теплоснабжение предусматривается для следующих микрорайонов: 1П, 2П (часть домов на газе), 9П, 14П (только существующая застройка), 16П, 17П, К-7, К-8.

В настоящее время микрорайоны 1П, 2П снабжаются теплом с параметрами теплоносителя 105-70оС, а микрорайоны 9П, 14П параметрами теплоносителя 95-70оС.

Проектом предусматривается перевод теплоснабжения всех выше перечисленных микрорайонов на параметры теплоносителя 105-70оС. На вводе в микрорайон 14П установлено ЦТП-14П для снижения температуры до 95-70оС. В микрорайоне 2П ранее выпущенным проектом снижение температуры до 95-70оС во внутриквартальных сетях производится в ЦТП 90, ЦТП 91.

Подключение остальных проектируемых домов к наружным тепловым сетям решается по зависимой схеме с установкой в ИТП подмешивающих насосов и водоподогревателей для горячего водоснабжения.

Определение тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки на существующие жилые дома и здания соцкультбыта приняты по ранее выпущенным проектам и данным МУП «Теплоснабжение» г. Нижневартовска. По вновь проектируемым зданиям тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям и по аналогам с типовыми проектами.

Суммарная тепловая нагрузка на здании при централизованном теплоснабжении составляет 57,62 Гкал/час:

На существующие здания:

- отопление и вентиляция	 – 5,44;

- горячее водоснабжение 	– 1,972;

На проектируемые здания:

- отопление и вентиляция	 – 33,630;

- горячее водоснабжение 	– 16,580.

QО,В, Г.В. = 57,62 Гкал/час.

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная тупиковая. Трубы прокладываются бесканально в заводской изоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе».

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами трассы и П-образными компенсаторами.

Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной подготовке, обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже отметок прокладки теплосетей.

Протяженность вновь проектируемых магистральных т/сетей составляет:

2 530 х 10 – 480 м, 2 426 х 10 – 1200м, 2 325 х 8 – 80м,

2 273 х 8 – 640 м, 2 159 х 8 – 60 м.

В таблице 16 представлены расходы тепла при централизованном теплоснабжении микрорайонов.

Таблица 16 - Таблица расходов тепла при централизованном теплоснабжении.

| Микрорайон | Отопление Гкал/час | Вентиляция Гкал/час | Горячее водо-снабжение Гкал/час | Итого Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1П Существующие здания (1, 2 очереди строительства) | 3,2 | - | 0,7 | 3,9 |
| Жилые здания (проект) | 3,5 | - | 1,62 | 5,12 |
| 2П | Отопление и вентиляция |  |  |  |
| от ЦТП № 91 существующие жилые и общественные здания | 0,626 |  | 0,81 |  |
| Существующие здания | 1,101 |  |  |  |
|  |  |  |  | по м-ну 9,02 |
| 9П Жилые здания (проект) | 7,125 | - | 3,552 | 10,677 |
| Школа на 300 уч-ся (проект) | 0,2726 | 0,3 | 0,0468 | 0,6194 |
| 2 детсада на 280 мест (проект) | 0,21798х2= 0,43596 | 0,085400х 2=0,1708 | 0,201600 х2=0,4032 | 1,01 |
| Канализационная насосная станция | 0,019 | 0,021 | 0,16 | 0,056 |
| Интернат Арго (существ.) | 0,218 | 0,085 | 0,202 | 0,505 |
| Магазин продтоваров (существ.) | 0,042 | 0,032 | 0,06 | 0,134 |
| Спортзал (существ.) | 0,072 | 0,041 | 0,2 | 0,313 |
|  |  |  |  | по м-ну 13,30 |
| 16П |  |  |  |  |
| Жилые здания (проект) | 3,772 | 1,395 | 0,12 | 5,287 |
| 2 детсада на 320 мест | 0,3х2х2=0,6 | 0,2х2=0,4 | 0,226х2 = 0,452 | 1,452 |
|  |  |  |  | по м-ну 6,739 |
| 14П Существ. здания | 1,299 |  |  | 1,299 |
| 17П Жилые здания (проект) | 2,677 | - | 1,461 | 4,138 |
| Школа на 1000 уч-ся | 0,850 | 0,964 | 0,11088 | 1,925 |
|  |  |  |  | по м-ну 6,063 |
| К-7 | Отопление и вентиляция |  |  |  |
| Спортзал с бассейном (проект) | 0,453 |  | 0,5946 | 1,0476 |
| Поликлиника на 400 посещений (проект) | 0,150 | 0,190 | 0,0847 | 0,4247 |
| Котельные 8, 8Б на собственные нужды (существ.) | 0,021 | - | - | 0,021 |
|  |  |  |  | по кварт. 1,4933 |
| К-8 Дом быта на 150 раб. мест | 0,110 | 0,820 | 0,5946 | 1,0476 |
| Ресторан на 300 мест | 0,110 | 0,488 | 0,303 | 0,901 |
| Торговый центр 1300 торгплощ. | 0,140 | 0,3068 | 0,0838 | 0,5306 |
|  |  |  |  | по кварт. 2,480 |
| К-9 |  |  |  |  |
| 2 жилых дома (проект) | 0,41306 | - | 0,4248 | 0,838 |

  - Застройка территории 9А микрорайона и квартала «Центральный»

Согласно положений Генерального плана города Нижневартовска (с изменениями от 18.11.2011 №123), проектируемая территория относится к застроенной территории города. Здесь предусмотрено размещение двух школ и объектов общественного назначения.

На рис. 7 изображена застройка территории 9А микрорайона и квартала «Центральный».

Рисунок 7 - Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями от 18.11.2011 №123).

По проекту планировки территория микрорайона 9А и квартала «Центральный» не застроенными остаются объекты – две Школы на 1100 мест и общественные здания.

Источник тепла — городская котельная №5.

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 130-70°С.

Присоединение т/с проектируемых зданий решается непосредственно от существующих магистральных т/с.

Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждом здании оборудуется ИТП.

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по зависимой или независимой схемам в зависимости от этажности здания.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение и отопление, подключенного по независимой схеме, в каждом ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

Определение тепловых нагрузок.

Расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определены по аналогам с ранее выпущенными проектами и сведены в таблицу тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки по проектируемым зданиям составляют:

Qо+в = 2,352 Гкал/час

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются П-образными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб — сталь 09Г2С.

Расчёт тепловых нагрузок.

Микрорайон 9А

1. Общеобразовательная школа на 1100 учащихся

- Расход тепла на отопление – 971 130 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 810 140 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1 781 270 ккал/ч (2 071 620 Вт)

ПО МИКРОРАЙОНУ: 1 781 270 ккал/ч (2 071 620 Вт)

Квартал «Центральный»

1. Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа

- Расход тепла на отопление – 364 970 ккал/ч

ИТОГО на здание: 364 970 ккал/ч (424 460 Вт)

2. Гараж-стоянка на 300 мест с объектами обслуживания на 1 этаже

-Расход тепла на отопление – 85 200 ккал/ч

-Расход тепла на вентиляцию – 121 220 ккал/ч

ИТОГО на здание: 206 420 ккал/ч (132 700 Вт)

В ЦЕЛОМ ПО КВАРТАЛУ: 571390 ккал/ч (557160 Вт)

  - Застройка территории Старого Вартовска I очередь (кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор)

Проектом предусматривается: для теплоснабжение административно-общественных зданий и многоквартирных жилых домов, прокладка сетей теплоснабжения от проектируемой котельной ПС-1С. Теплоснабжения индивидуальных жилых домов предусмотрена от индивидуальных газовых котлов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, запитанных от котельной, определены по укрупненным показателям и составят 42,5 Гкал/ч (148329 Гкал/год).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение индивидуальных жилых домов от индивидуальных газовых котлов по укрупненным показателям и составят 12 Гкал/ч (41574 Гкал/год). В таблице 17 представлена тепловая нагрузка потребителей.

Таблица 17 - Расчет тепловых нагрузок

| № | Наименование здания | Этаж. | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание | 1 | 76,94 | 0,007 | 0,0015 | 0,0001 | 0,009 |
| 2 | Высшее учебное заведение | 4 | 11420,9 | 0,813 | 0,1651 | 0,0457 | 1,023 |
| 3 | Столовая на 50 мест | 1 | 1280 | 0,097 | 0,1850 | 0,4877 | 0,769 |
| 4 | Школа на 600 учащихся | 3 | 11419,2 | 0,812 | 0,1651 | 0,0200 | 0,997 |
| 5 | Детский сад на 120 мест | 2 | 1689,98 | 0,132 | 0,0373 | 0,0148 | 0,184 |
| 6 | Высшее учебное заведение | 4 | 2734,46 | 0,206 | 0,0452 | 0,0109 | 0,262 |
| 7 | Административное здание (РОВД) | 2 | 1320,03 | 0,127 | 0,0254 | 0,0015 | 0,153 |
| 8 | Административное здание (РОВД) | 2 | 985,2 | 0,094 | 0,0189 | 0,0011 | 0,115 |
| 9 | Культурно-оздоровительный комплекс с баней-сауной на 25 мест | 2 | 1216,91 | 0,097 | 0,0628 | 0,0243 | 0,184 |
| 10 | Пожарное депо на 4 автомобиля | 2 | 1920,21 | 0,187 | 0,0351 | 0,0130 | 0,235 |
| 11 | Поликлиника на 400 посещений в сутки. Аптека. Станция скорой помощи на 2 автомобиля | 3 | 2146,34 | 0,178 | 0,1325 | 0,8049 | 1,115 |
| 12 | Торгово-сервисный комплекс | 1 | 79,34 | 0,006 | 0,0000 | 0,0013 | 0,008 |
| 13 | Административное здание | 2 | 640 | 0,061 | 0,0123 | 0,0007 | 0,074 |
| 14 | Торговый комплекс | 2 | 1258,48 | 0,101 | 0,0000 | 0,0205 | 0,122 |
| 15 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | 2 | 864 | 0,083 | 0,0166 | 0,0010 | 0,100 |
| 16 | Магазин. Молочная кухня | 1 | 270,05 | 0,022 | 0,0000 | 0,0044 | 0,026 |
| 17 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | 2 | 662,42 | 0,063 | 0,0127 | 0,0008 | 0,077 |
| 18 | Административное здание | 2 | 662,42 | 0,063 | 0,0127 | 0,0008 | 0,077 |
| 19 | Высшее учебное заведение | 4 | 4540,61 | 0,323 | 0,0656 | 0,0182 | 0,407 |
| 20 | Административное здание (пожарное депо) | 2 | 2007,92 | 0,170 | 0,0343 | 0,0023 | 0,207 |
| 21 | Тренировочная башня (пожарное депо) | 4 | 457,79 | 0,047 | 0,0130 | 0,0031 | 0,063 |
| 22 | Высшее учебное заведение | 3 | 2592 | 0,196 | 0,0428 | 0,0104 | 0,249 |
| 23 | Административное здание (отделение связи, отделение банка, ЖЭО). Кафе на 20 мест | 3 | 1296 | 0,124 | 0,0249 | 0,0015 | 0,151 |
| 24 | Высшее учебное заведение | 3 | 3789,6 | 0,270 | 0,0548 | 0,0152 | 0,340 |
| 25 | Высшее учебное заведение | 4 | 9302,56 | 0,662 | 0,1345 | 0,0372 | 0,833 |
| 26 | Торгово-офисные помещения | 1 | 211,13 | 0,017 | 0,0000 | 0,0034 | 0,020 |
| 27 | Торгово-офисные помещения | 1 | 283,95 | 0,023 | 0,0000 | 0,0046 | 0,027 |
| 28 | Кинотеатр на 300 мест | 2 | 1243,58 | 0,099 | 0,0642 | 0,0012 | 0,165 |
| 29 | Административное здание | 2 | 316,99 | 0,030 | 0,0061 | 0,0004 | 0,037 |
| 30 | Торгово-офисные помещения | 1 | 458,1 | 0,037 | 0,0000 | 0,0074 | 0,044 |
| 31 | Торгово-офисные помещения | 1 | 459,11 | 0,037 | 0,0000 | 0,0075 | 0,044 |
| 32 | Торгово-офисные помещения. Участковый пункт полиции | 1 | 527,19 | 0,042 | 0,0000 | 0,0086 | 0,051 |
| 33 | Магазин | 1 | 297,11 | 0,024 | 0,0000 | 0,0048 | 0,029 |
| 34 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 31,39 | 0,003 | 0,0006 | 0,0000 | 0,004 |
| 35 | Магазин | 1 | 168,59 | 0,014 | 0,0000 | 0,0027 | 0,016 |
| 36 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 49,62 | 0,005 | 0,0010 | 0,0001 | 0,006 |
| 37 | Торговый комплекс | 1 | 1160,38 | 0,093 | 0,0000 | 0,0189 | 0,112 |
| 38 | Магазин | 1 | 141,69 | 0,011 | 0,0000 | 0,0023 | 0,014 |
| 39 | Магазин | 1 | 182,7 | 0,015 | 0,0000 | 0,0030 | 0,018 |
| 40 | Административное здание | 1 | 166,58 | 0,016 | 0,0032 | 0,0002 | 0,019 |
| 41 | Рынок "Старовартовский" | 2 | 3219,97 | 0,212 | 0,1765 | 0,0523 | 0,440 |
| 42 | Административное здание | 2 | 1641,31 | 0,139 | 0,0280 | 0,0019 | 0,169 |
| 43 | Кафе | 1 | 118,98 | 0,009 | 0,0172 | 0,0453 | 0,072 |
| 44 | Административное здание | 1 | 118,98 | 0,011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,014 |
| 45 | Административное здание | 1 | 109,02 | 0,010 | 0,0021 | 0,0001 | 0,013 |
| 46 | Административное здание | 3 | 1334,98 | 0,128 | 0,0257 | 0,0016 | 0,155 |
| 47 | Детский сад №79 "Голосистое горлышко" | 2 | 1251,86 | 0,110 | 0,0304 | 0,0110 | 0,151 |
| 48 | Магазин | 1 | 474,42 | 0,038 | 0,0000 | 0,0077 | 0,046 |
| 49 | Торговый павильон | 1 | 30,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,0005 | 0,003 |
| 50 | Участковый пункт полиции | 1 | 186,26 | 0,018 | 0,0036 | 0,0002 | 0,022 |
| 51 | Магазин | 1 | 102,32 | 0,008 | 0,0000 | 0,0017 | 0,010 |
| 52 | Административное здание | 1 | 193,74 | 0,019 | 0,0037 | 0,0002 | 0,023 |
| 53 | Административное здание | 1 | 28,64 | 0,003 | 0,0006 | 0,0000 | 0,003 |
| 54 | Административное здание | 1 | 68,72 | 0,007 | 0,0013 | 0,0001 | 0,008 |
| 55 | Административное здание | 2 | 184,35 | 0,018 | 0,0035 | 0,0002 | 0,021 |
| 56 | Административное здание | 3 | 1847,62 | 0,156 | 0,0316 | 0,0022 | 0,190 |
| 57 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 7760,19 | 1,601 | 0,0000 | 0,2587 | 1,860 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом |  | 2735,78 | 0,565 | 0,0000 | 0,0912 | 0,656 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом |  | 10471,03 | 2,161 | 0,0000 | 0,3490 | 2,510 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом |  | 10191,24 | 2,103 | 0,0000 | 0,3397 | 2,443 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом |  | 6670,8 | 1,377 | 0,0000 | 0,2224 | 1,599 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом |  | 3801,02 | 0,784 | 0,0000 | 0,1267 | 0,911 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом |  | 6981,46 | 1,441 | 0,0000 | 0,2327 | 1,673 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом |  | 4288,85 | 0,885 | 0,0000 | 0,1430 | 1,028 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 15241,39 | 3,145 | 0,0000 | 0,5080 | 3,653 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом |  | 10471,25 | 2,161 | 0,0000 | 0,3490 | 2,510 |
| 67 | Многоквартирный жилой дом |  | 5714,21 | 1,179 | 0,0000 | 0,1905 | 1,370 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 13341,31 | 2,753 | 0,0000 | 0,4447 | 3,198 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом |  | 8570,81 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,054 |
| 70 | Многоквартирный жилой дом |  | 8571,1 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,054 |
| 71 | Многоквартирный жилой дом |  | 8571,31 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,055 |
| 72 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 13340,95 | 2,753 | 0,0000 | 0,4447 | 3,198 |
|  | ИТОГО: |  |  | 34,511 | 1,700 | 6,289 | 42,499 |
|  | Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом (206 шт) |  | 16448 | 3,394 | 0,0000 | 0,5483 | 3,943 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом (228 шт) |  | 22666 | 3,726 | 0,0000 | 0,5440 | 4,270 |
| 3 | Блокированный жилой дом (81 шт) |  | 20413 | 3,356 | 0,0000 | 0,4899 | 3,846 |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,477 | 0,000 | 1,582 | 12,059 |

Для обеспечения территории централизованной системой теплоснабжения необходимо строительство сетей теплоснабжения протяженностью 13,5 км.

  - Застройка территории Восточной коммунально - складской зоны города Нижневартовска

Рассматриваемая территория проекта планировки большей частью застроена, развитие системы теплоснабжения будет иметь преимущественно локальный характер, связанный с точечной застройкой.

Предлагается развитие в границах рассматриваемой территории децентрализованной системы теплоснабжения. Для обеспечения планируемых объектов теплоснабжением проектом предусматривается строительство локальных модульных котельных и сетей теплоснабжения. Основное топливо – природный газ.

Проектируемую сеть предлагается выполнить подземно из стальных труб в современной тепловой изоляции, а также с использованием современных методов компенсации тепловых удлинений. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012, СП 50.13330.2012, СП 124.13330. В качестве изоляции сетей рекомендуется использовать современные теплоизоляционные материалы.

Существующие сети и объекты теплоснабжения сохраняются. Расчетные тепловые нагрузки рассматриваемой территории представлены в таблице 18.

Таблица 18 - Расчетные тепловые нагрузки рассматриваемой территории

| Наименование здания | Этажность зданий | Площадь общая зданий, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Торгово-развлекательный центр | 2 | 13900 | 1,1230 | 0,7893 | 0,0155 | 1,9278 |
| Административно-бытовой корпус | 2 | 979 | 0,0708 | 0,0556 | 0,0011 | 0,1275 |
| Административно-бытовой корпус | 2 | 1104 | 0,0799 | 0,0627 | 0,0012 | 0,1438 |
| Объект торговли | 2 | 700 | 0,0566 | 0,0397 | 0,0008 | 0,0971 |
| Автосалон, СТО | 3 | 4309 | 0,3299 | 0,2447 | 0,0048 | 0,5794 |
| Административное здание транспортно-логистического комплекса | 3 | 13327 | 0,9347 | 0,7568 | 0,0149 | 1,7064 |
| Логистический центр | 2 | 22 230 | 0,9043 | 1,6452 | 0,0134 | 2,5629 |
| Торговый центр | 2 | 2333 | 0,1885 | 0,1325 | 0,0026 | 0,3236 |
| Административно-бытовой корпус | 3 | 2138 | 0,1500 | 0,1214 | 0,0024 | 0,2738 |
| СТО, АЗС | 2 | 1520 | 0,0618 | 0,1125 | 0,0009 | 0,1752 |
| Административное здание транспортно-логистического комплекса | 4 | 7 248 | 0,4165 | 0,4116 | 0,0081 | 0,8362 |
| Логистический центр | 2 | 3840 | 0,1562 | 0,2842 | 0,0023 | 0,4427 |
| Логистический центр | 2 | 16285 | 0,6625 | 1,2052 | 0,0098 | 1,8775 |
| Логистический центр | 2 | 13235 | 0,5384 | 0,9795 | 0,0080 | 1,5258 |
| Логистический центр | 2 | 9805 | 0,3989 | 0,7256 | 0,0059 | 1,1304 |
| Итого |  |  | 6,0720 | 7,5664 | 0,0918 | 13,7301 |

Ориентировочное расчетное теплопотребление общественно-деловой застройки рассматриваемой территории составит 13,73 Гкал/час (26214 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения планируемых объектов системой теплоснабжения надлежащего качества в границах проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

– строительство модульной котельной мощностью 5,9 Гкал/час;

– строительство модульной котельной мощностью 4,3 Гкал/час;

– строительство модульной котельной мощностью 0,9 Гкал/час;

– строительство модульной котельной мощностью 0,3 Гкал/час;

– строительство модульной котельной мощностью 0,5 Гкал/час;

– строительство модульной котельной мощностью 2,0 Гкал/час;

– строительство модульной котельной мощностью 0,2 Гкал/час;

– строительство распределительных сетей теплоснабжения общей протяженностью 1,1 км в двухтрубном исполнении.

Технические характеристики объектов и сетей системы теплоснабжения, тип изоляции трубопроводов уточнить на стадии рабочего проектирования.

  - Застройка квартала П-4 в г. Нижневартовска

Проектом предусматривается: новая прокладка сетей теплоснабжения между существующими тепловыми камерами УТ-12 по ул.60 лет Октября и УТ-1 ул. Ханты-Мансийская, а также проверка диаметра существующих тепловых сетей от УТ-1 по ул. Ханты-Мансийская до проектируемого детского сада «Солнышко», в соответствии с техническим заданием и техническими условиями.

Источником теплоснабжения является котельная №5. Точка подключения проектируемой тепловой сети - тепловая камера УТ12. Подключение трубопроводов предусматривается к существующим подземным сетям теплоснабжения.

Предусмотрена подземная и надземная прокладка тепловых сетей: частично бесканальная, частично в непроходных железобетонных каналах и на высоких опорах.

На рис. 8 изображена застройка квартала П-4 в г. Нижневартовска.

Рисунок 8 - Застройка квартала П-4 в г. Нижневартовска

  - Застройка микрорайона 16П города Нижневартовска

На территории микрорайона 16П предусмотрено размещение среднеэтажной жилой застройки, дошкольных образовательных организаций, объектов общественно-делового назначения и озеленённой территории общего пользования на месте существующего лесного массива.

Средняя жилищная обеспеченность по микрорайону принята равной минимальному значению — 30 м2/чел.

Численность населения микрорайона 16П при этом составит: 109760:30 = 3660 человек.

На рис. 9 изображена планировка территории мкр. 16П.

Рисунок 9 - Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями от 21.12.2015 № 953)

На прилегающих территориях размещаются следующие объекты, которые оказывают влияние на развитие рассматриваемой территории: с северо-запада (за улицей Заводской) — перспективная застройка общественного центра планировочного района (III очереди строительства Старого Вартовска); с северо-востока (за улицей Луговой) — существующая индивидуальная жилая застройка микрорайонов 10П и 14П; с юго-востока (за улицей Осенней) — существующая индивидуальная жилая застройка микрорайонов 3П и 4П; с юго-запада (за улицей №6) — существующий автодром «Нижневартовская автомобильная школа» и территория перспективной общеобразовательной школы квартала 17П.

Таблица 19 - Проектируемый баланс функционального зонирования территории микрорайона 16П

| № п/п | Наименование показателя | Площадь (га) | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ 102) | 15,06 | 73 |
| 2 | Зона размещения объектов образования и просвещения | 2,62 | 12,7 |
| 3 | Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания | 0,17 | 0,8 |
| 4 | Зона размещения культовых объектов | 1,34 | 6,5 |
| 5 | Зона озеленённых территорий общего пользования | 1,44 | 7,00 |
| 6 | ВСЕГО: | 20,62 | 100 |

Показатели развития территории в границах микрорайона 16П представлены в таблице 20.

Таблица 20 - Показатели развития территории в границах микрорайона 16П

| Обозначение участка | Виды использования территории | Территория (га) | Население (чел) | Жилой фонд недвижимости |  | Общественная недвижимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь (кв.м) | Квартир шт. | Всего (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16П | Микрорайон 16П | 20,62 | 3660 | 109760 | 2224 | 14930 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ 102) | 15,06 | 3660 | 109760 | 2224 | 14930 |
| 1 | Проектируемый жилой дома №1 с нежилыми помещениями | 1,1222 | 346 | 10380 | 198 | 440 |
| 2 | Проектируемый жилой дома №2 с нежилыми помещениями | 1,3595 | 294 | 8810 | 164 | 440 |
| 3 | Проектируемый жилой дома №3 с нежилыми помещениями | 1,1813 | 346 | 10370 | 198 | 440 |
| 4 | Проектируемый жилой дом №4 | 0,3805 | 157 | 4710 | 84 | - |
| 5 | Проектируемый жилой дом №5 | 0,3472 | 168 | 5030 | 112 | - |
| 6 | Проектируемый жилой дома №6 с нежилыми помещениями | 1,3820 | 269 | 8060 | 170 | 440 |
| 7 | Проектируемый жилой дома №7 с нежилыми помещениями | 1,2344 | 264 | 7930 | 170 | 440 |
| 8 | Проектируемый жилой дома №8 с нежилыми помещениями | 0,6028 | 220 | 6610 | 142 | 440 |
| 9 | Проектируемый жилой дома №9 с нежилыми помещениями | 1,1610 | 269 | 8060 | 170 | 440 |
| 10 | Проектируемый жилой дом №10 | 0,4034 | 132 | 3960 | 84 | - |
| 11 | Проектируемый жилой дома №11 с нежилыми помещениями | 1,2480 | 337 | 10120 | 198 | 440 |
| 12 | Проектируемый жилой дом №12 | 0,3827 | 149 | 4460 | 84 | - |
| 13 | Проектируемый жилой дома №13 с нежилыми помещениями | 1,8077 | 281 | 9380 | 198 | 440 |
| 14А | Проектируемый жилой дом №14А | 0,3280 | 88 | 2640 | 56 | - |
| 14Б | Проектируемый жилой дом №14Б | 0,4792 | 132 | 3960 | 84 | - |
| 14В | Проектируемый жилой дом №14В | 0,5812 | 176 | 5280 | 112 | - |
|  | Зона размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204) | 2,6202 |  |  |  | 10600 |
| 15 | Детский сад на 320 мест №15 (до 2022 г.) | 1,2972 |  |  |  | 5300 |
| 16 | Детский сад на 320 мест №16 (до 2022 г.) | 1,3230 |  |  |  | 5300 |
|  | Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания (ОДЗ 203) | 0,1650 |  |  |  | 370 |
| 17 | Кафе на 30 посадочных мест №17 (до 2025 г.) | 0,1650 |  |  |  | 370 |
|  | Зона размещения культовых объектов (ОДЗ 208) | 1,3396 |  |  |  |  |
|  | Церковный комплекс №18 (до 2025 г.) | 1,3396 |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки микрорайона №16П составят:

До 2020 г.: Qо+в= 6,167 Гкал\ч, Qг.в.= 0,572 Гкал\ч.

Прокладка тепловых сетей.

Источник теплоснабжения – котельная №8Б. Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении. Тепловая изоляция должна иметь не менее 2-х линейных проводников-индикаторов системы ОДК (оперативно-дистанционный контроль).

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в амортизирующих эластичных прокладках. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб сталь 09Г2С.

Заявки на подключение к системе теплоснабжения

Сведения по заявкам и выданным ТУ на подключение потребителей к тепловым сетям:

- Общественный центр 2 очереди застройки города, ул. Мира. Площадь земельного участка 2,0203 га. Заявитель – ООО ПКФ «Инсэлко - Холдинг»;

- Общественный центр 1 очереди застройки города, ул. Ленина. Площадь земельного участка 1,6793 га. Заявитель – ООО «Европа»;

- Подключение жилого дома к сетям в квартале П-3.1. Точка подключения – существующая тепловая камера ТК-1, расположенная на пересечении улиц 60 лет Октября и Муся Джалиля;

- Многоэтажные жилые дома в микрорайоне №10В. Тепловая нагрузка объекты квартала (жилые дома) ориентировочно составляет – 8,961 Гкал/ч, на объекты общественно-делового назначения – нагрузка отсутствует. Заявитель – ЗАО «Нижневартовскстродеталь». Источник теплоснабжения - котельная №. Расчетные тепловые потоки представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Расчетные тепловые потоки по мкр. 10В

| Расчетные тепловые потоки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, Гкал/ч (кВт) |  |  |  |  |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технологи ческие нужбы | Всего |
| Жилой дом №1 | 0.480748 | — | 0.466050 | — | 0.946798 |
|  | (559.110) | — | (542.016) | — | (1101127) |
| Жилой дом №2 | 0.448251 | — | 0 449150 | — | 0.897401 |
|  | (521316) | — | (522.361) | — | (1 043677) |
| Жилой дом №3 | 1.018290 | — | 0 793650 | — | 1.811940 |
|  | (1 184.272) | — | (923 015) | — | (2 107 287) |
| Жилой дом №4 | 0.566591 | — | 0.499200 | — | 1065791 |
|  | (658 945) | — | (580.570) | — | (1 239.515) |
| Жилой дом №5 | 0.480748 | — | 0.466050 | — | 0 946798 |
|  | (559.110) | — | (542.016) | — | (1101127) |
| Жилой дом №6 | 0 480748 | — | 0.466050 | — | 0 946798 |
|  | (559.110) | — | (542.016) | — | (1 101127) |
| Жилой дом №7 | 0.570985 | — | 0 525200 | — | 1.096185 |
|  | (664 056) | — | (610.808) | — | (1 274 864) |
| Жилой дом №8 | 0.665160 | — | 0.584350 | — | 1.249510 |
|  | (773.581) | — | (679.599) | — | (1 453.180) |
| ИТОГО: | 4.711523 (5479501) |  | 4.249700 (4942401) |  | 8.961223 (10421902) |

Подключение произвести:

- Жилых домов №№1-6 и объектов соцкультбыта от теплового узла УТ16-131 (ул. Интернациональная)

- Жилых домов №№7-8 – от тепловой камеры ТК-14, либо ТК-11, расположенных на существующих сетях 2Ду=250 мм.

- Рынок «Сибирский балаган», расположенный по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, общественный центр 2-й очереди застройки. Первый этап строительства. Продуктовый рынок. Площадь застройки 1560 кв.м.

- Рынок «Славтэк», ул. Мира. Площадь земельного участка 1,6293 га.

- Многофункциональный комплекс, расположенный по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 8 в общественном центре 1-ой очереди строительства.

- Торговый центр, автомойка. Объект расположен по адресу: Панель №18, ул. Мира. Тепловая нагрузка – 0,303 Гкал/ч.

- Торговый центр. Объект расположен по адресу: Панель №16, ул. Северная, 5, корпус П. Тепловая нагрузка – 0,103 Гкал/ч.

- Квартал «Прибрежный-3». Торговый центр. Объект расположен по адресу: ул. Чапаева, 1. Тепловая нагрузка – 1,705 Гкал/ч.

- Старый Вартовск, застройка кварталов В-14.3, П-10.1. Тепловая нагрузка – 2,304 Гкал/ч.

- ООО «86 регион». Объект расположен по адресу: Панель №11, Индустриальная, 29, стр. 1, 18. 20. Тепловая нагрузка – 0,807 Гкал/ч.

- ООО «Айлант». Объект расположен по адресу: Панель №11, Индустриальная, 29, стр. 18 (1/3 доля). Тепловая нагрузка –0,3 Гкал/ч.

- ЗАО «Технобурсервис» Объект расположен по адресу: Панель №11, Индустриальная, 29, строение 1, помещение 1002. Тепловая нагрузка – 0,14 Гкал/ч.

- ООО «Багира» Объект расположен по адресу: Панель №11, Индустриальная, 29, стр. 18 (1/3 доля). Тепловая нагрузка – 0,015 Гкал/ч.

- Старый Вартовск. Кварталы П-4.1, П-5.5. Объект расположен по адресу: Ул. Советская, д. №№7, 7в, 7д, 7ж, 9б, 20. Тепловая нагрузка – 0,09 Гкал/ч.

- Дом Причта, расположенный по адресу: г. Нижневартовск, Юго-Западный, промышленный узел, Панель №25.

- Комплексное освоение территорий кварталов №40, №41, №42 Восточного планировочного района (3-я очередь строительства). Ориентировочная тепловая нагрузка на первую очередь (до 2022 года включительно) составит 25,0 Гкал/ч.

- Строительство жилых домов, расположенных на базе ООО «КарьерАСтрой», с общей тепловой нагрузкой с учетом перспективы – 1,81 Гкал/ч.

- Строительство многоквартирных жилых домой №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 в границах: переулок Больничный, переулок Клубный, улица Лопарева, улица Школьная. Тепловая нагрузка составляет на отопление – 1,74 Гкал/ч. Данный район снабжается от котельной №8Б через ПС-1С.

- Освоение территории квартала 5К в период до 2032 года

- Прогноз изменения объемов реализации тепловой энергии приведен в таблице 22.

Таблица 22 – Изменение тепловой нагрузки потребителей города Нижневартовска в период до 2032 г. (Гкал/ч)

| Наименование котельной | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 251,762 | 226,6 | 231,08 | 235,561 | 235,561 | 235,561 | 235,561 | 235,561 |
| Котельная №2а | Гкал/ч | 113,701 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 |
| Котельная №3а | Гкал/ч | 429,681 | 418,47 | 424,01 | 426,78 | 429,55 | 444,301 | 444,301 | 607,745 |
| Котельная №5 | Гкал/ч | 278,212 | 280,982 | 283,752 | 286,522 | 289,292 | 410,699 | 410,699 | 289,292 |
| Котельная №8 | Гкал/ч | 17,269 | 17,02 | 18,24 | 20,19 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 |
| Котельная №8б | Гкал/ч | 14,564 | 16,81 | 19,056 | 21,302 | 23,022 | 24,74 | 26,46 | 30,12 |
| Котельная Рыбзавод | Гкал/ч | 4,712 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,79 | 3,79 |
| Всего по МУП города Нижневартовск «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 1109,901 | 1074,762 | 1091,018 | 1105,235 | 1114,445 | 1252,321 | 1253,881 | 1299,578 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | Гкал/ч | 10,062 | 10,062 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| Котельная ЗАО «НСД» | Гкал/ч | 23,011 | 23,011 | 23,011 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Котельная В-5.1 | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 16,35 | 16,35 | 65,39 |
| Котельная ПС-1С | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 42,688 |
| «Восточная» | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 86,16 |
| Новая газовая котельная на территории озера Комсомольское | Гкал/ч | - | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 |
| ВСЕГО: | Гкал/ч | 1142,974 | 1126,457 | 1142,831 | 1160,467 | 1169,677 | 1323,903 | 1325,463 | 1549,048 |

Таблица 23 - Общий годовой баланс тепловой энергии по МУП города Нижневартовск «Теплоснабжение», Гкал/ч

| № п/п | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | 1961,26 | 1961,26 | 1961,26 | 1961,26 | 1961,26 | 1961,26 | 1954,26 | 1991,54 |
| 2. | Располагаемая мощность | 1847,313 | 1847,313 | 1847,313 | 1847,313 | 1847,313 | 1847,313 | 1841,233 | 1940,5 |
| 3. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии | 37,904 | 33,795 | 35,166 | 34,795 | 34,317 | 37,054 | 36,306 | 35,265 |
| 4. | Располагаемая мощность (нетто) | 1809,409 | 1813,518 | 1812,147 | 1812,518 | 1812,996 | 1810,259 | 1804,927 | 1905,235 |
| 5. | Количество тепла, вырабатываемое на источнике | 1138,645 | 1101,158 | 1120,951 | 1135,555 | 1145,065 | 1285,441 | 1287,101 | 1336,158 |
| 6. | Потери тепловой энергии в сети | 28,744 | 26,396 | 29,933 | 30,32 | 30,62 | 33,12 | 33,22 | 36,58 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | 1109,901 | 1074,762 | 1091,018 | 1105,235 | 1114,445 | 1252,321 | 1253,881 | 1299,578 |

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В соответствии с Генеральным планом и прочими планами развития города на период до 2032 года планируются изменения и перепрофилирования производственных зон.

Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах города Нижневартовска, осуществляется от двух групп теплоисточников:

- котельные МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»;

- собственные котельные промышленных предприятий.

Общая площадь застройки производственной и коммунально-складской зон составит порядка 2517,0 га (в т.ч. коммунально- складская зона – 402,2 га).

В производственной сфере на перспективу развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2022 года и на период до 2032 года планируется:

– развитие нефтесервисных компаний;

– создание филиала окружного Технопарка высоких технологий. Координация учебной и научной деятельности университета со специализацией технопарка;

– создание Индустриального парка; создание инфраструктуры ИЦ «РАН – Югра»;

– строительства предприятия по глубокой переработке углеводородного сырья;

– строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа;

– строительство завода по производству высококачественного битума;

– строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из торфяного сырья с использованием нефтяного попутного газа.

В коммунально-складской зоне на вторую очередь застройки планируется расширение производственной базы ООО «Пилипака и Компания». Ориентировочная нагрузка составит 2,4 Гкал/ч, в том числе существующая нагрузка составляет – 0,57 Гкал/ч. Возможная точка подключения – тепловой узел УТ-80А по ул. Чапаева (район жилого дома по ул. Чапаева, 93). Источник теплоснабжения –котельная №3А.

В коммунальной зоне второй очереди застройки, в районе ул. Интернациональная, д. 85А, планируется размещение производственной базы. Ориентировочная запрашиваемая тепловая нагрузка составляет на отопление – 0,15 Гкал/ч. Источник теплоснабжения – собственная котельная.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Расчет перспективного радиуса эффективного теплоснабжения для котельных проведен на основании методических положений.

При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для двух вариантов развития системы теплоснабжения на 2032 год с учетом приростов тепловой нагрузки и изменения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице ниже.

Таблица 24 – Существующий и перспективный радиус эффективного теплоснабжения, км

| Источник тепловой энергии | Существующее положение | 2032 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 10,38 | 10,39 |
| Котельная №2А (вывод №1) | 14,06 | 14,06 |
| Котельная №2А (вывод №2) | 12,26 | 12,26 |
| Котельная №3А | 10,71 | 10,52 |
| Котельная №5 | 10,38 | 10,08 |
| Котельная №8 | 9,21 | 7,71 |
| Котельная №8Б | 10,12 | 8,65 |
| Котельная п. Рыбзавод | 9,96 | 9,64 |
| ООО "КарьерАвтоСтрой" | 9,44 | 9,44 |

Все изменения эффективного радиуса в 2032 году по сравнению с существующим положением обусловлены изменением тепловой нагрузки и количества абонентов в зонах действия соответствующих источников тепловой энергии.

- Радиусы эффективного теплоснабжения изображены на рисунке 10.

Рисунок 10 - Радиусы эффективного теплоснабжения

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»

Тепловые сети котельных МУП «Теплоснабжения» составляют семь секционированных зон действия теплоисточников (котельные). Котельные № 1, № 2А, № 3А, № 5 снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные № 8, № 8А, № 8Б, поселка «Рыбозавод» обслуживают старую часть города (котельная № 8А работает на обеспечение собственных нужд котельных №№ 8, 8А и 8Б).

Зоны действия котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» охватывают почти всю территории города и представлены на рисунке 11.

Перспективные зоны действия котельных согласно генеральному плану представлены на рисунке 12.

Рисунок 11 – Зоны действия котельных города Нижневартовска

Рисунок 12 - Перспективные зоны действия котельных города Нижневартовска

      - Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных

Кроме котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» в черте города функционируют семнадцать ведомственных и промышленных котельных, три из которых участвуют в теплоснабжение абонентов жилищно-коммунального сектора ЖКС города.

      - Зоны действия котельных, участвующих в теплоснабжении абонентов ЖКС города

В теплоснабжении потребителей ЖКС города принимают участие две ведомственные и одна промышленная котельная, данные по этим котельным представлены в таблице ниже.

Таблица 25 - Промышленные и ведомственные котельные, принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города.

| № п/п | Организация балансодержатель котельной | Адрес котельной | Прочее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КарьерАСтрой» | ЮЗПУ, панель 25, ул. 2П-2, строение № 5. | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |
| 2 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница | ул. Северная, д.30 |  |
| 3 | ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО - Югры» | г. Нижневартовск, пос. Северный |  |
| 4 | ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | ул. Героев Самотлора, 31 ст.1 | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |

ООО «КарьерАСтрой» обеспечивает теплом нужды завода и семи жилых домов и оздоровительного комплекса с суммарной площадью абонентов ЖКС 58 332 м2, с тепловой нагрузкой 1,6 Гкал/ч. Зона действия котельной представлена на рисунке ниже.

Рисунок 13 - Зона действия котельной ООО «КарьерАСтрой»

      - Зоны действия котельных участвующих в теплоснабжении абонентов ЖКС города.

На территории города функционируют 13 котельных, которые обеспечивают теплом только нужды предприятий, на балансе которых находится и одна котельная, которая производит отпуск тепла внешним промышленным потребителям.

Данные по этим котельным представлены в таблице ниже.

Таблица 26 - Промышленные и ведомственные котельные, не принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города.

| № п/п | Организация балансодержатель котельной | Адрес котельной | Прочее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СУ-909» | ЗПУ, панель № 13 |  |
| 2 | ООО «Блок» | Индустриальная, 31 |  |
| 3 | ООО «Нижневартовское НПО» | Район центрального товарного парка |  |
| 4 | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера – Сервис Нижневартовск») | Северная, 35 |  |
| 5 | ООО «Автогигант» | Индустриальная, д. 14, стр. 11 |  |
| 6 | ОАО «Завод Строительных Материалов» | Промзона, 2-й участок |  |
| 7 | ОАО «Нижневартовскспецстрой» | Индустриальная, 45 |  |
| 8 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | Индустриальная, 14 |  |
| 9 | ОАО «Птицефабрика Нижневартовская» | Зырянова, 4 |  |
| 10 | ООО ПТК «Югра» | Авиаторов, 16 |  |
| 11 | ЗАО Агрофирма «Нижневартовская» | Ленина, 12 |  |
| 12 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | Авиаторов, панель № 6 |  |
| 13 | ООО «Сибирский пивоваренной завод» | Северная, 9П |  |
| 14 | ЗАО «Нобили» |  | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |
| 15 | «НижневартовскАвиа» |  |  |

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

- Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Нижневартовске сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

- На перспективу планируется подключение вновь строящихся потребителей, относящихся к индивидуальному жилому фонду, на индивидуальное теплоснабжение (подомовая газификация вновь вводимого индивидуального жилищного фонда). Площади существующих и перспективных зон индивидуального теплоснабжения представлены в таблице 27.

Таблица 27 - Площади существующих и перспективных зон индивидуального теплоснабжения, тыс.м2 - Площади существующих и перспективных зон индивидуального теплоснабжения, тыс.м2

| ИЖФ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь существующих зданий | 162,65 | 186,94 | 211,23 | 235,52 | 505,09 |
| Площадь сносимых зданий | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 3,78 | 63,57 |
| Площадь перспективного строительства | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 269,57 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения установленной мощности котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 28 - Существующая и перспективная установленная мощность котельных

| Наименование котельной | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Котельная № 2А, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
| Котельная № 3А, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 660 |
| Котельная № 5, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 |
| Котельная № 8, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Котельная № 8А, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Котельная № 8Б, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Котельная Рыбзавода, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 6,5 | 6,5 |
| Промышленным и ведомственным котельным, участвующим в теплоснабжении абонентов ЖКС города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | Гкал/ч | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО - Югры» | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Прочие промышленные котельные города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Сибирский пивоваренный завод» | Гкал/ч | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| ОАО «СУ-909» | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| ООО «Блок» | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ООО «Нижневартовское НПО» | Гкал/ч | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ООО «Автогигинт» | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ОАО «Завод Строительных Материалов» | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| ОАО «Птицефабрика Нижневартовская» | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| ООО ПТК «Югра» | Гкал/ч | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| ЗАО Агрофирма «Нижневартовская» | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ООО «Сибсеварстроймонтаж» | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная В-5.1 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 68,80 |
| Котельная ПС-1С | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 |
| Восточная | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | Гкал/ч | 0,00 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |

    - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

В следующей таблице представлены располагаемые мощности котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» с учётом ремонтно-наладочных испытаний на котельном оборудовании и потерь мощности на собственные нужды.

Таблица 29 – Располагаемая мощность котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»

| Наименование котельной | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 283,77 | 283,77 | 283,77 | 283,77 | 283,77 | 283,77 | 283,77 | 283,77 |
| Котельная №2а | Гкал/ч | 275,79 | 275,79 | 275,79 | 275,79 | 275,79 | 275,79 | 275,79 | 275,79 |
| Котельная №3а | Гкал/ч | 560,733 | 560,733 | 560,733 | 560,733 | 560,733 | 560,733 | 560,733 | 660 |
| Котельная №5 | Гкал/ч | 624,31 | 624,31 | 624,31 | 624,31 | 624,31 | 624,31 | 624,31 | 624,31 |
| Котельная №8 | Гкал/ч | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |
| Котельная №8А | Гкал/ч | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 |
| Котельная №8Б | Гкал/ч | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 |
| Котельная Рыбзавод | Гкал/ч | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 6,5 | 6,5 |
| Всего по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | Гкал/ч | 1847,31 | 1847,31 | 1847,31 | 1847,31 | 1847,31 | 1847,31 | 1841,23 | 1940,5 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовсктройдеталь» | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Котельная В-5.1 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,65 | 34,65 | 68,8 |
| Котельная ПС-1С | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 |
| Восточная | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | Гкал/ч | 0,00 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| ВСЕГО | Гкал/ч | 1895,90 | 1919,30 | 1919,30 | 1919,30 | 1919,30 | 1953,95 | 1947,87 | 2214,49 |

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Объём потребления тепловой энергии на собственные нужды по котельным представлен ниже.

Таблица 30 – Объём потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных

| Наименование котельной | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 1,648 | 1,399 | 1,44 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| Котельная №2а | Гкал/ч | 3,899 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Котельная №3а | Гкал/ч | 7,764 | 5,479 | 7,366 | 7,475 | 7,526 | 9,238 | 9,238 | 10,71 |
| Котельная №5 | Гкал/ч | 13,083 | 13,243 | 13,32 | 13,422 | 13,521 | 15,226 | 15,226 | 13,521 |
| Котельная №8 | Гкал/ч | -0,074 | -0,067 | -0,173 | -0,187 | -0,192 | -0,192 | -0,192 | -0,192 |
| Котельная №8А | Гкал/ч | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 |
| Котельная №8Б | Гкал/ч | -5,235 | -5,828 | -6,356 | -6,928 | -7,551 | -8,231 | -8,972 | -9,78 |
| Котельная Рыбзавод | Гкал/ч | 0,079 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,07 | 0,07 |
| Всего по МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 37,904 | 33,795 | 35,166 | 34,795 | 34,317 | 37,054 | 36,306 | 35,265 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовсктройдеталь» | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Котельная В-5.1 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,306 |
| Котельная ПС-1С | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,408 |
| Восточная | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,836 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | Гкал/ч | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ВСЕГО | Гкал/ч | 38,184 | 34,235 | 35,606 | 35,248 | 34,77 | 37,667 | 36,919 | 38,268 |

    - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В следующей таблице представлены данные по потреблению тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» и котельной ЗАО «НГТМ» и параметры тепловой мощности нетто котельных.

Таблица 31 – Потребление тепловой мощности котельных нетто

| Наименование котельной | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 282,122 | 282,371 | 282,33 | 282,326 | 282,326 | 282,326 | 282,326 | 282,326 |
| Котельная №2а | Гкал/ч | 271,891 | 273,038 | 273,038 | 273,038 | 273,038 | 273,038 | 273,038 | 273,038 |
| Котельная №3а | Гкал/ч | 552,969 | 555,254 | 553,367 | 553,258 | 553,207 | 551,495 | 551,495 | 649,29 |
| Котельная №5 | Гкал/ч | 611,227 | 611,067 | 610,99 | 610,888 | 610,789 | 609,084 | 609,084 | 610,789 |
| Котельная №8 | Гкал/ч | 33,544 | 33,537 | 33,643 | 33,657 | 33,662 | 33,662 | 33,662 | 33,662 |
| Котельная №8Б | Гкал/ч | 45,155 | 45,748 | 46,276 | 46,848 | 47,471 | 48,151 | 48,892 | 49,7 |
| Котельная Рыбзавод | Гкал/ч | 12,501 | 12,503 | 12,503 | 12,503 | 12,503 | 12,503 | 6,43 | 6,43 |
| Всего по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | Гкал/ч | 1809,40 | 1813,51 | 1812,14 | 1812,51 | 1812,99 | 1810,25 | 1804,92 | 1905,23 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | Гкал/ч | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовсктройдеталь» | Гкал/ч | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 27,797 |
| Котельная В-5.1 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,49 | 34,49 | 68,494 |
| Котельная ПС-1С | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,592 |
| Восточная | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,364 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | Гкал/ч | 0,00 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| ВСЕГО | Гкал/ч | 1857,71 | 1885,06 | 1883,69 | 1884,05 | 1884,53 | 1916,28 | 1910,95 | 2176,22 |

    - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

В следующей таблице представлены данные по потерям тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям котельных.

Таблица 32 - Тепловые потери в сетях

| Наименование котельной | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 3,939 | 3,399 | 3,466 | 3,533 | 3,533 | 3,533 | 3,533 | 3,533 |
| Котельная №2а | Гкал/ч | 2,375 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 |
| Котельная №3а | Гкал/ч | 8,219 | 6,11 | 9,33 | 9,41 | 9,49 | 10,2 | 10,2 | 15,11 |
| Котельная №5 | Гкал/ч | 12,525 | 13,49 | 13,58 | 13,68 | 13,78 | 15,45 | 15,45 | 13,78 |
| Котельная №8 | Гкал/ч | 0,446 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| Котельная №8б | Гкал/ч | 0,446 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| Котельная Рыбзавод | Гкал/ч | 0,794 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 |
| Всего по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | Гкал/ч | 28,744 | 26,396 | 29,933 | 30,32 | 30,62 | 33,12 | 33,22 | 36,58 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовсктройдеталь» | Гкал/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| Котельная В-5.1 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,928 | 1,928 | 1,928 |
| Котельная ПС-1С | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточная | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | Гкал/ч | 0,00 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ВСЕГО | Гкал/ч | 29,733 | 28,185 | 31,722 | 32,247 | 32,547 | 36,975 | 37,075 | 40,435 |

Из-за больших тепловых потерь приходится компенсировать тепловую энергию повышением объёмов теплоносителя.

Таблица 33 - Объемы теплоносителя, идущие на компенсацию тепловых потерь.

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 9,187 | 9,187 | 9,187 | 9,187 | 9,187 | 9,187 | 9,187 | 9,187 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 9,188 | 9,188 | 9,188 | 9,188 | 9,188 | 9,188 | 9,188 | 9,188 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 |
| Котельная №1 + №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 31,526 | 31,526 | 31,526 | 31,526 | 31,526 | 31,526 | 31,526 | 34,920 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 31,553 | 31,553 | 31,553 | 31,553 | 31,553 | 31,553 | 31,553 | 34,951 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 20,519 | 20,519 | 20,519 | 20,519 | 20,519 | 20,519 | 20,519 | 22,204 |
| Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 | 4,781 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 15,476 | 15,726 | 15,976 | 16,227 | 16,477 | 16,227 | 16,477 | 19,955 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 15,424 | 15,674 | 15,923 | 16,172 | 16,422 | 16,172 | 16,422 | 19,888 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 16,725 | 16,996 | 17,266 | 17,536 | 17,807 | 17,536 | 17,807 | 21,566 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2031 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 25,733 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 22,365 | 22,365 | 22,365 | 22,365 | 22,365 | 22,365 | 22,365 | 25,763 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 12,774 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 1,085 | 1,209 | 1,333 | 1,457 | 1,580 | 1,457 | 1,580 | 1,905 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 1,085 | 1,209 | 1,333 | 1,457 | 1,580 | 1,457 | 1,580 | 1,905 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,566 | 0,630 | 0,695 | 0,759 | 0,824 | 0,759 | 0,824 | 0,993 |
| Котельная №8б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 2,248 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 2,248 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,848 |
| Котельная Рыбзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2031 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |

    - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности тепловых сетей.

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей в городе Нижневартовске отсутствуют.

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения города Нижневартовска представлены в таблице ниже.

Таблица 34 - Резервы/дефициты тепловой мощности котельных

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 282,122 | 282,371 | 282,326 | 282,326 | 282,326 | 282,326 | 282,326 | 282,326 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 255,701 | 230,0 | 234,55 | 239,09 | 239,09 | 239,09 | 239,09 | 239,09 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 26,421 | 52,37 | 47,78 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 |
| Резерв/дефицит | % | 9,31 | 18,5 | 16,9 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
|  |  | Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 271,891 | 273,038 | 273,038 | 273,038 | 273,038 | 273,038 | 273,038 | 273,038 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 116,076 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 155,81 | 160,21 | 160,21 | 160,21 | 160,21 | 160,21 | 160,21 | 160,21 |
| Резерв/дефицит | % | 56,5 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  |  | Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 552,969 | 555,254 | 553,367 | 553,258 | 553,207 | 551,495 | 551,495 | 649,29 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 437,9 | 424,58 | 433,34 | 436,19 | 439,04 | 454,50 | 454,50 | 622,86 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 52,069 | 130,67 | 120,03 | 117,07 | 114,17 | 96,99 | 96,99 | 26,43 |
| Резерв/дефицит | % | 9,29 | 23,5 | 21,7 | 21,2 | 20,6 | 17,6 | 17,6 | 4,1 |
|  |  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 611,227 | 611,067 | 610,99 | 610,88 | 610,789 | 609,084 | 609,084 | 610,789 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 290,737 | 294,47 | 297,33 | 300,20 | 303,07 | 426,15 | 426,15 | 303,07 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 320,49 | 316,60 | 313,66 | 310,69 | 307,72 | 182,94 | 182,94 | 307,72 |
| Резерв/дефицит | % | 51,34 | 51,8 | 51,3 | 50,9 | 50,4 | 30,0 | 30,0 | 50,4 |
|  |  | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 33,544 | 33,537 | 33,643 | 33,657 | 33,662 | 33,662 | 33,662 | 33,662 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 18,411 | 17,76 | 19,61 | 21,70 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 15,134 | 15,78 | 14,04 | 11,96 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| Резерв/дефицит | % | 45,22 | 47,0 | 41,7 | 35,5 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
|  |  | Котельная №8Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 45,155 | 45,748 | 46,276 | 46,848 | 47,471 | 48,151 | 48,892 | 49,7 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 14,757 | 17,38 | 19,71 | 22,02 | 23,80 | 25,58 | 27,36 | 31,08 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 30,145 | 28,37 | 26,57 | 24,83 | 23,67 | 22,57 | 21,53 | 18,62 |
| Резерв/дефицит | % | 75,51 | 62,0 | 57,4 | 53,0 | 49,9 | 46,9 | 44,0 | 37,5 |
|  |  | Котельная Рыбзавод |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 12,501 | 12,503 | 12,503 | 12,503 | 12,503 | 12,503 | 6,43 | 6,43 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 5,506 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,13 | 4,13 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,995 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 2,30 | 2,30 |
| Резерв/дефицит | % | 55,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 35,8 | 35,8 |
|  |  | Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 10,902 | 10,902 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 9,598 | 9,598 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
| Резерв/дефицит | % | 46,82 | 46,82 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
|  |  | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 27,797 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Резерв/дефицит | % | 16,721 | 16,721 | 16,721 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  |  | Котельная В-5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,49 | 34,49 | 68,494 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 18,28 | 67,32 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 16,21 | 1,18 |
| Резерв/дефицит | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 | 47 | 1,7 |
|  |  | Котельная ПС-1С |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,592 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,688 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| Резерв/дефицит | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
|  |  | Котельная Восточная |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,364 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,16 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Резерв/дефицит | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
|  |  | Котельная на территории озера Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 0,00 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,00 | 19,422 | 19,422 | 19,422 | 19,422 | 19,422 | 19,422 | 19,422 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,00 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| Резерв/дефицит | % | 0,00 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, представлены в таблице ниже.

Таблица 35 - Существующие и перспективные тепловые нагрузки потребителей

| Наименование котельной | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 251,762 | 226,6 | 231,08 | 235,561 | 235,561 | 235,561 | 235,561 | 235,561 |
| Котельная №2а | Гкал/ч | 113,701 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 |
| Котельная №3а | Гкал/ч | 429,681 | 418,47 | 424,01 | 426,78 | 429,55 | 444,301 | 444,301 | 607,745 |
| Котельная №5 | Гкал/ч | 278,212 | 280,982 | 283,752 | 286,522 | 289,292 | 410,699 | 410,699 | 289,292 |
| Котельная №8 | Гкал/ч | 17,269 | 17,02 | 18,24 | 20,19 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 |
| Котельная №8б | Гкал/ч | 14,564 | 16,81 | 19,056 | 21,302 | 23,022 | 24,74 | 26,46 | 30,12 |
| Котельная Рыбзавод | Гкал/ч | 4,712 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,79 | 3,79 |
| Всего по МУП города Нижневартовск «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 1109,90 | 1074,76 | 1091,01 | 1105,23 | 1114,44 | 1252,32 | 1253,88 | 1299,57 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | Гкал/ч | 10,062 | 10,062 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| Котельная ЗАО «НСД» | Гкал/ч | 23,011 | 23,011 | 23,011 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Котельная В-5.1 | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 16,35 | 16,35 | 65,39 |
| Котельная ПС-1С | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 42,688 |
| «Восточная» | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 86,16 |
| Новая газовая котельная на территории озера Комсомольское | Гкал/ч | - | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 |
| ВСЕГО: | Гкал/ч | 1142,97 | 1126,45 | 1142,83 | 1160,46 | 1169,67 | 1323,903 | 1325,463 | 1549,048 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективный баланс производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя составлялся на основе существующих балансов, а также прогнозируемого роста потерь сетевой воды с утечками.

На сегодняшний день ВПУ котельной №1 находится в резерве, потери сетевой воды (подпитка) восполняются из баков запаса котельной №5.

Перспективные балансы производительности ВПУ котельной №2а представлены в таблице ниже.

Таблица 36 - Балансы производительности ВПУ котельной №2а.

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ сетевой воды | т/ч | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Производительность ВПУ паровых котлов | т/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Суммарный расход воды на котельной, в том числе | т/ч | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |
| Расход на подпитку сетевой воды | т/ч | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| Расход на паровые котлы | т/ч | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит подпитки сетевой воды | т/ч | 240,44 | 240,44 | 240,44 | 240,44 | 240,44 | 240,44 |
| Резерв/дефицит подпитки паровых котлов | т/ч | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 |
| Резерв/дефицит подпитки сетевой воды | % | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 |
| Резерв/дефицит подпитки паровых котлов | % | 96,41 | 96,41 | 96,41 | 96,41 | 96,41 | 96,41 |

Как видно из таблицы деаэраторы котельной №2а имеют большой запас мощности для питания паровых котлов и для подпитки тепловых сетей.

Перспективные балансы производительности ВПУ котельной №3а представлены в таблице ниже.

Таблица 37 - Балансы производительности ВПУ котельной №3а.

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ сетевой воды | т/ч | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Производительность ВПУ паровых котлов | т/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Суммарный расход на котельной, в том числе | т/ч | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 50,72 |
| Расход на подпитку сетевой воды | т/ч | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 48,72 |
| Расход на паровые котлы | т/ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 2,00 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,83 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,78 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 17,11 |
| Резерв/дефицит подпитки сетевой воды | т/ч | 253,15 | 253,15 | 253,15 | 253,15 | 253,15 | 251,28 |
| Резерв/дефицит подпитки паровых котлов | т/ч | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 |
| Резерв/дефицит подпитки сетевой воды | % | 84,38 | 84,38 | 84,38 | 84,38 | 84,38 | 83,76 |
| Резерв/дефицит подпитки паровых котлов | % | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |

Как видно из таблицы деаэраторы котельной №3а имеют большой запас мощности для питания паровых котлов и для подпитки тепловых сетей.

Перспективные балансы производительности ВПУ котельной №5 представлены в таблице ниже.

Таблица 38 - Балансы производительности ВПУ котельной №5.

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ сетевой воды | т/ч | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Производительность ВПУ паровых котлов | т/ч | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Суммарный расход на котельной, в том числе | т/ч | 69,47 | 69,47 | 69,47 | 69,47 | 69,47 | 69,54 |
| Расход на подпитку сетевой воды | т/ч | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,88 |
| Расход на паровые котлы | т/ч | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,66 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 22,36 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,39 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,10 |
| Резерв/дефицит подпитки сетевой воды | т/ч | 135,18 | 135,18 | 135,18 | 135,18 | 135,18 | 135,12 |
| Резерв/дефицит подпитки паровых котлов | т/ч | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 |
| Резерв/дефицит подпитки сетевой воды | % | 67,59 | 67,59 | 67,59 | 67,59 | 67,59 | 67,56 |
| Резерв/дефицит подпитки паровых котлов | % | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |

Как видно из таблицы деаэраторы котельной №5 имеют большой запас мощности для питания паровых котлов и для подпитки тепловых сетей.

Перспективные балансы производительности ВПУ котельной №5 с учетом расходов котельной №1 представлены в таблице ниже.

Таблица 39 - Балансы производительности ВПУ котельной №5 с учетом расходов котельной №1.

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ сетевой воды | т/ч | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Производительность ВПУ паровых котлов | т/ч | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Суммарный расход на котельной, в том числе | т/ч | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 99,41 |
| Расход на подпитку сетевой воды | т/ч | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 92,75 |
| Расход на паровые котлы | т/ч | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,55 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 31,55 | 31,55 | 31,55 | 31,55 | 31,55 | 31,58 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,53 |
| Резерв/дефицит подпитки сетевой воды | т/ч | 107,32 | 107,32 | 107,32 | 107,32 | 107,32 | 107,25 |
| Резерв/дефицит подпитки паровых котлов | т/ч | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| Резерв/дефицит подпитки сетевой воды | % | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,63 |
| Резерв/дефицит подпитки паровых котлов | % | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |

Как видно из таблицы деаэраторы котельной №5 имеют большой запас мощности для питания паровых котлов и для подпитки тепловых сетей.

На сегодняшний день ВПУ котельной №8 находится на консервации, потери сетевой воды (подпитка) восполняются из баков запаса. Балансы подпитки сетевой воды котельной №8 представлены в таблице ниже.

Таблица 40 - Балансы подпитки сетевой воды котельной №8.

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный расход на котельной, в том числе | т/ч | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,98 |
| Расход на подпитку сетевой воды | т/ч | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,98 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,18 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,18 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,62 |

Перспективные балансы производительности ВПУ котельной №8а представлены в таблице ниже.

Таблица 41 - Балансы производительности ВПУ котельной №8а.

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ паровых котлов | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Суммарный расход на котельной, в том числе | т/ч | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
| Расход на паровые котлы | т/ч | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
| Резерв/дефицит подпитки паровых котлов | т/ч | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 | 41,39 |
| Резерв/дефицит подпитки паровых котлов | % | 82,77 | 82,77 | 82,77 | 82,77 | 82,77 | 82,77 |

Как видно из таблицы деаэраторы котельной №8а имеют большой запас мощности для питания паровых котлов.

Перспективные балансы производительности ВПУ котельной №8б представлены в таблице ниже.

Таблица 42 - Балансы производительности ВПУ котельной №8б.

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ сетевой воды | т/ч | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Суммарный расход на котельной, в том числе | т/ч | 3,95 | 4,27 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 6,20 |
| Расход на подпитку сетевой воды | т/ч | 3,95 | 4,27 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 6,20 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 2,08 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 2,08 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 1,10 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,64 |
| Резерв/дефицит подпитки сетевой воды | т/ч | 96,05 | 95,73 | 95,73 | 95,72 | 95,72 | 93,80 |
| Резерв/дефицит подпитки сетевой воды | % | 96,05 | 95,73 | 95,73 | 95,72 | 95,72 | 93,80 |

Как видно из таблицы деаэраторы котельной №8б имеют большой запас мощности для подпитки тепловых сетей.

На котельной «Рыбзавод» ВПУ отсутствует, восполнение потерь сетевой воды осуществляется из питьевого водовода. Балансы подпитки сетевой воды представлены в таблице ниже.

Таблица 43 - Балансы подпитки сетевой воды котельной "Рыбзавод"

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный расход на котельной, в том числе | т/ч | 1,17 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,56 | 1,56 |
| Расход на подпитку сетевой воды | т/ч | 1,17 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,56 | 1,56 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,45 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,57 | 0,57 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,45 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,56 | 0,56 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,43 | 0,43 |

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные потери сетевой воды по видам в каждой зоне действия источников тепловой энергии г. Нижневартовска представлено в таблице ниже.

Таблица 44 - Перспективные потери теплоносителя т/ч

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 9901,39 | 9901,39 | 9901,39 | 9901,39 | 9901,39 | 10701,56 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 31,526 | 31,526 | 31,526 | 31,526 | 31,526 | 34,92 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 31,553 | 31,553 | 31,553 | 31,553 | 31,553 | 34,951 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 20,519 | 20,519 | 20,519 | 20,519 | 20,519 | 22,204 |
| Общие утечки | т/ч | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 92,08 |
| % утечек от общего расхода воды | % | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,86 |
| Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 2114,83 | 2114,83 | 2114,83 | 2114,83 | 2114,83 | 2114,83 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие утечки | т/ч | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| % утечек от общего расхода воды | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 7110,74 | 7225,67 | 7340,6 | 7455,53 | 7570,47 | 9168,66 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 15,48 | 15,73 | 15,98 | 16,23 | 16,48 | 19,96 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 15,42 | 15,67 | 15,92 | 16,17 | 16,42 | 19,89 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 16,73 | 17 | 17,27 | 17,54 | 17,81 | 21,57 |
| Общие утечки | т/ч | 47,63 | 48,4 | 49,17 | 49,94 | 50,7 | 61,41 |
| % утечек от общего расхода воды | % | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 5265,99 | 5265,99 | 5265,99 | 5265,99 | 5265,99 | 6066,16 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 25,73 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 25,76 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 12,77 |
| Общие утечки | т/ч | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 64,27 |
| % утечек от общего расхода воды | % | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 775,53 | 864,1 | 952,66 | 1041,23 | 1129,79 | 1361,45 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 1,08 | 1,21 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,9 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 1,08 | 1,21 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,9 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,82 | 0,99 |
| Общие утечки | т/ч | 2,74 | 3,05 | 3,36 | 3,67 | 3,98 | 4,8 |
| % утечек от общего расхода воды | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная №8б |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 533,46 | 533,46 | 533,46 | 533,46 | 533,46 | 841,65 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,25 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,25 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,85 |
| Общие утечки | т/ч | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 6,34 |
| % утечек от общего расхода воды | % | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Котельная Рыбзавод |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 173,44 | 173,44 | 173,44 | 173,44 | 173,44 | 173,44 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Общие утечки | т/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| % утечек от общего расхода воды | % | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Для теплоснабжения жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов 25, 26, 27, 29, 30, 31а, 31б, 32, 33, В-3.1 - В-3.7 и -5 на первую очередь предусмотрено строительство котельной в квартале В-5, мощностью на первую очередь 40 МВт (34,4 Гкал/ч) с дальнейшим повышением мощности до 80 МВт (68,8 Гкал/ч). Также на первую очередь предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 10,1 км.

Для теплоснабжения жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов №№23, 24 предусмотрено сохранение котельной (ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») в квартале 5К установленной мощностью 30 МВт (25,8 Гкал/час).

На территориях новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) на расчетный срок предусмотрено строительство котельной восточная производительностью 90 Гкал/ч с возможностью в дальнейшем присоединения её к сетям котельной №3А.

Для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С на расчётный срок предусмотрено строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г. включительно):

- строительство котельной мощностью 20 Гкал/ч для теплоснабжения центральной больницы по улице Жукова (Ориентировочная стоимость 77700 тыс. руб.).

На расчетный срок схемы (до 2032г.):

- строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч (Ориентировочная стоимость 31750 тыс. руб.);

- строительство котельной в квартале В-5, мощностью на первую очередь 40 МВт с дальнейшим повышением мощности до 80 МВт(Ориентировочная стоимость 336000 тыс. руб.);

- строительство БМК Восточной коммунально-складской зоны;

- реконструкция котельной № 2А(Ориентировочная стоимость 193600 тыс. руб.);

- реконструкция котельной № 3А(Ориентировочная стоимость 145000 тыс. руб.);

- строительство котельной восточная производительностью 90 Гкал/ч (Ориентировочная стоимость 439500 тыс. руб.);

- строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч (Ориентировочная стоимость 439500 тыс. руб.).

В соответствии с решениями генерального плана определен перечень планируемых к размещению объектов местного значения городского округа:

- котельная (реконструкция) – 5 объект;

- котельная (проект) – 6 объект;

    - Застройка территории кварталов №25, 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска

Котельная представляет собой технологический комплекс 12х36,4м, высотой 6,3м, состоящей из транспортабельных блок-модулей максимальной заводской готовности и предназначена для централизованного снабжения теплом потребителей Восточного планировочного района города Нижневартовска.

Установленная мощность котельной 80 МВт (68,8 Гкал/ч).

В котельной установлено восемь водогрейных котлов ТТ100-01 1000 мощностью 10 МВт каждый.

Котлы предназначены для работы на газообразном и жидком топливе.

Основным видом топлива для котельной служит природный газ, аварийное топливо – дизельное арктическое.

Источником газоснабжения является существующий газопровод Ду 530 высокого давления I категории давлением свыше 1,2 МПа «котельная №3 – совхоз «Нижневартовский», точка подключения принята в районе строящегося ГРП от строящегося газопровода высокого давления I категории (давлением до 1,2 МПа) диаметром 159мм.

Отвод дымовых газов от котлов предусмотрен в отдельные стволы дымовых труб диаметром 900мм высотой 35м.

Склад топлива для котельной V=270 м3предназначен для аварийного топливоснабжения котельных дизельным топливом и состоит из:

- резервуарного парка с четырьмя подземными резервуарами РГСП-100 емкостью по 100м3 (3 рабочих, 1 аварийного слива);

- приемно-сливного устройства;

- насосного топлива;

- топливопроводов.

Насосная станция топлива обеспечивает заполнение резервуаров из топливозаправщика, подачу топлива в котельную из резервуаров и рециркуляцию топлива из котельной (возврат в резервуары).

Технико-экономические показатели котельной представлены в таблице ниже.

Таблица 45 - Технико-экономические показатели блочно-модульной котельной

| Показатель | Размерность | Расчетные значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Теплопроизводительность котельной | Гкал/ч | 68,8 |
| Отпуск тепла, теплоноситель вода | Гкал/ч | 65,39 |
| Годовое число часов использования установленной мощности | Ч | 3411 |
| Годовая выработка тепла | Тыс. Гкал | 146,67 |
| Годовой отпуск тепла | Тыс. Гкал/ч | 132,835 |
| Себестоимость отпускаемого тепла | Руб./Гкал | 683 |
| Часовой расход газа | Нм3 | 4777 |
| Годовой расход газа | Млн. нм3 | 18,417 |
| Годовой расход условного топлива | Тыс. ТУТ | 22,775 |
| Удельный расход натурального топлива | Нм3/Гкал/ч | 125,57 |
| Удельный расход условного топлива | ТУТ/Гкал/ч | 0,155 |
| Годовой расход электроэнергии | Тыс. кВт*ч | 1968,15 |
| Годовой расход воды | Тыс. м3 | 77,05 |
| Установленная мощность электроприемников | кВт | 831 |
| Число смен в сутки | - | 3 |
| Общая численность работающих, в том числе: | Чел. | 10 |
| ИТР | - |  |
| Рабочие | 10 |  |
| МОП | - |  |

Требуемые сроки и финансовые потребности представлены в таблице ниже.

Таблица 46 - Срок ввода в эксплуатацию и ориентировочная стоимость.

| Котельная | Срок ввода в эксплуатацию | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельная кварталов 25,26,27 | 2022 | 336000 |

    - Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска

В качестве основного источника теплоснабжения для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) предусмотрена проектируемая газовая котельная установленной мощностью 20 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 18,62 Гкал/ч, в том числе:

на отопление – 5,46 Гкал/ч;

на вентиляцию – 10,763 Гкал/ч;

на горячее водоснабжение – 2,4 Гкал/ч.

В качестве резервного источника теплоснабжения строящихся объектов Центральной больницы, являющихся потребителями первой категории по надежности теплоснабжения, предусмотрены существующие магистральные тепловые сети 2Ду500 мм по ул. Маршала Жукова.

Теплоснабжение проектируемого многофункционального комплекса по ул. Маршала Жукова предусмотрено автономное, от собственной электрокотельной.

Теплоснабжение сооружений по обслуживанию объектов рекреационной зоны предусматривается автономное от электрокотлов.

Таблица 47 - Срок ввода в эксплуатацию и ориентировочная стоимость.

| Котельная | Срок ввода в эксплуатацию | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Проектируемая газовая котельная | 2018 | 77700 |

    - Строительство новой газовой котельной за место котельной «Рыбзавод»

В перспективе до 2022 гг. планируется строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод». Основной вид топлива на новой котельной газ. Установленная мощность котельной составит 6,5 Гкал/ч. Реконструкция запланирована по окончании строительства газопровода к котельной.

Таблица 48 - Срок ввода в эксплуатацию и ориентировочная стоимость.

| Котельная | Срок ввода в эксплуатацию | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Проектируемая газовая котельная | 2022 | 31700 |

    - Строительство котельной «Восточная»

На расчетный срок схемы до 2032 года, с целью осуществления теплоснабжения кварталов 45-54, запланировано строительство котельной «Восточная», установленной мощностью 90 Гкал/ч. Согласно расчетам перспективной эл. модели, подключенная нагрузка составит порядка 86,16 Гкал/ч.

    - Строительство котельной «ПС-1С»

На расчетный срок схемы до 2032 года, с целью осуществления теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С, установленной мощностью 45 Гкал/ч. Согласно расчетам перспективной эл. модели, подключенная нагрузка составит порядка 42,69 Гкал/ч.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В результате расчетов перспективных балансов, на котельной 3А планируется увеличение мощности до 660 Гкал/ч.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности работы систем теплоснабжения требуется реконструкция основного оборудования на источниках теплоснабжения и ЦТП. Данные представлены в таблице ниже.

Таблица 49 - Перечень мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП | 0,00 | 0,00 | 27 653,71 | 28 682,80 | 0,00 | 0,00 | 56336,51 |
|  | Котельная №2А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов (1 шт., 110 кВт) парового котла ГМ-50 №2 | 2543,013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2543,013 |
|  | Котельная №3А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 №5, №6. | 0,00 | 0,00 | 12 987,83 | 13 061,14 | 0,00 | 0,00 | 26048,97 |
| 4 | Установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов котлов КВГМ-100 №5, №6 (2 шт., 200/85 кВт) котельной №3А | 3 060,18 | 3 182,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6242,76 |
| 5 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (4 шт., 30+55 кВт) паровых котлов ДКВР-20 №1, №2 | 0,00 | 3 684,69 | 0,00 | 3 973,87 | 0,00 | 0,00 | 7658,56 |
| 6 | Техническое перевооружение ГРП-1 котельной №3А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500 | 0,00 | 3500,00 |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (6 шт., 45+75 кВт) паровых котлов ДЕ-25, ГМ №1, 2, 3 | 3542,972 | 0,00 | 0,00 | 3973,866 | 0,00 | 3832,079 | 11348,917 |
|  | Котельная 8А |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 №1 | 0,00 | 0,00 | 3832,079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3832,079 |
|  | Котельные №№1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена масляных выключателей МВ-6/10 кВ на вакуумные выключатели ВВ-6/10 кВ на вводах РУ- 6/10 кВ (14 шт.) | 354,01 | 368,17 | 382,89 | 397,06 | 0,00 | 0,00 | 1502,13 |
| 10 | Демонтаж здания котельной ДКВР |  |  |  |  | 1250 |  |  |
|  | ВСЕГО | 9500,175 | 7235,44 | 44856,509 | 50088,736 | 4750 | 3832,079 | 119012,939 |

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходимо выполнить реконструкцию котельных № 2А и №3А в связи с окончанием срока их службы. Для котельной № 2А провести модернизацию котельной и перевод её в водогрейный режим работы, так как отсутствует большая потребность в паре для производства. По котельной №3А провести модернизацию и увеличение мощности в связи с подсоединением дополнительной нагрузки.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В городе Нижневартовске отсутствуют источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

- Генеральным планом предусмотрено мероприятие для возможности перехода городских котельных №№1, 2А, 3А, 5 на автономное электроснабжение с установкой газовых турбин.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В городе Нижневартовске отсутствуют источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. Перевод котельных в пиковый режим также не планируется.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

- Загрузка источников на перспективу представлена в таблице ниже.

Таблица 50 - Перспективная загрузка котельных

| Загрузка котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 255,701 | 230 | 234,55 | 239,09 | 239,09 | 239,09 | 239,09 | 239,09 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 251,762 | 226,6 | 231,08 | 235,561 | 235,561 | 235,561 | 235,561 | 235,561 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 85,23 | 76,67 | 78,18 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 83,921 | 75,53 | 77,03 | 78,52 | 78,52 | 78,52 | 78,52 | 78,52 |
| Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 116,076 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 113,701 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 | 110,93 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 42,43 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 41,24 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 41,56 | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 40,54 |
| Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 660 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 437,9 | 424,58 | 433,34 | 436,19 | 439,04 | 454,5 | 454,5 | 622,86 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 429,681 | 418,47 | 424,01 | 426,78 | 429,55 | 444,301 | 444,301 | 607,745 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 70,321 | 68,182 | 69,588 | 70,046 | 70,504 | 72,986 | 72,986 | 94,373 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 69,001 | 67,200 | 68,090 | 68,535 | 68,980 | 71,348 | 71,348 | 92,083 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 290,737 | 294,47 | 297,33 | 300,2 | 303,07 | 426,15 | 426,15 | 303,07 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 278,212 | 280,982 | 283,752 | 286,522 | 289,292 | 410,699 | 410,699 | 289,292 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 45,244 | 45,825 | 46,270 | 46,716 | 47,163 | 66,317 | 66,317 | 47,163 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 43,295 | 43,726 | 44,157 | 44,588 | 45,019 | 63,912 | 63,912 | 45,019 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 18,411 | 17,76 | 19,61 | 21,7 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 17,269 | 17,02 | 18,24 | 20,19 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 52,60 | 50,74 | 56,03 | 62,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 49,34 | 48,63 | 52,11 | 57,69 | 63,26 | 63,26 | 63,26 | 63,26 |
| Котельная №8Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 14,757 | 17,38 | 19,71 | 22,02 | 23,8 | 25,58 | 27,36 | 31,08 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 14,564 | 16,81 | 19,056 | 21,302 | 23,022 | 24,74 | 26,46 | 30,12 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 25,981 | 30,599 | 34,701 | 38,768 | 41,901 | 45,035 | 48,169 | 54,718 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 25,641 | 29,595 | 33,549 | 37,504 | 40,532 | 43,556 | 46,585 | 53,028 |
| Котельная Рыбзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 6,5 | 6,5 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 5,506 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,13 | 4,13 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 4,712 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,79 | 3,79 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 40,79 | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 63,54 | 63,54 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 34,904 | 29,259 | 29,259 | 29,259 | 29,259 | 29,259 | 58,308 | 58,308 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 10,902 | 10,902 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 10,062 | 10,062 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 52,82 | 52,82 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 48,75 | 48,75 | 49,32170543 | 49,32170543 | 49,32170543 | 49,32170543 | 49,32170543 | 49,32170543 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 23,011 | 23,011 | 23,011 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 82,862 | 82,862 | 82,862 | 95,599 | 95,599 | 95,599 | 95,599 | 95,599 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 82,329 | 82,329 | 82,329 | 94,562 | 94,562 | 94,562 | 94,562 | 94,562 |
| Котельная В-5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 68,8 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,28 | 18,28 | 67,32 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,35 | 16,35 | 65,39 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,23 | 52,23 | 97,85 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,71 | 46,71 | 95,04 |
| Котельная ПС-1С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,688 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,688 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,86 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,86 |
| Котельная Восточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,16 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,16 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,73 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,73 |
| Котельные на территории озера Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0 | 19,422 | 19,422 | 19,422 | 19,422 | 19,422 | 19,422 | 19,422 |
| Количество тепла, потребляемого потребителями | Гкал/ч | 0 | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 | 18,622 |
| Загрузка котельной относительно вырабатываемого количестве тепла | % | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Загрузка котельной относительно потребления тепла | % | 0 | 79,58 | 79,58 | 79,58 | 79,58 | 79,58 | 79,58 | 79,58 |

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики качественного регулирования отпуска тепловой энергии приняты для котельных:

- Котельная №1 – 130/70 0С;

- Котельная №2а - 125/70 0С;

- Котельная №3а - 130/70 0С;

- Котельная №5 - 130/70 0С;

- Котельная №8 - 105/70 0С;

- Котельная №8а – Вырабатывает пар на собственные нужды котельных №8 и 8Б;

- Котельная №8Б - 105/70 0С;

- Котельная Рыбзавод - 95/70 0С.

- В ближайшее время графики отпуска тепла менять не планируется.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице ниже показаны значения перспективной установленной тепловой мощности каждого источника.

Таблица 51 - Значения установленной мощности котельных

| Наименование котельной | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Котельная № 2А, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
| Котельная № 3А, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 660 |
| Котельная № 5, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 |
| Котельная № 8, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Котельная № 8А, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Котельная № 8Б, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Котельная Рыбзавода, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 6,5 | 6,5 |
| Промышленным и ведомственным котельным, участвующим в теплоснабжении абонентов ЖКС города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | Гкал/ч | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО - Югры» | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Прочие промышленные котельные города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Сибирский пивоваренный завод» | Гкал/ч | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| ОАО «СУ-909» | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| ООО «Блок» | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ООО «Нижневартовское НПО» | Гкал/ч | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ООО «Автогигинт» | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ОАО «Завод Строительных Материалов» | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| ОАО «Птицефабрика Нижневартовская» | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| ООО ПТК «Югра» | Гкал/ч | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| ЗАО Агрофирма «Нижневартовская» | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ООО «Сибсеварстроймонтаж» | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная В-5.1 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 68,80 |
| Котельная ПС-1С | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 |
| Восточная | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | Гкал/ч | 0,00 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

- Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в городе Нижневартовске отсутствуют. В перспективе такие источники вводиться не собираются.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основным видом для котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8 ,8А и 8Б МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» является попутный нефтяной отбензиненный газ.

Основным видом для котельного посёлка Рыбзавод МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» является сырая нефть. Сырая нефть доставляется на котельную автотранспортом.

Резервное топливо на котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» не предусмотрено, аварийным топливом является сырая нефть, доставляемая на котельные автотранспортом. Объём емкостей для хранения нефти на котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» составляет более 1,2 тыс. м3, что вполне позволяет обеспечить хранение неснижаемого запаса нефти.

Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в городе Нижневартовске нет.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Согласно существующим балансам тепловой мощности котельных и присоединенной тепловой нагрузки потребителей дефицитов тепловой мощности в системах теплоснабжения города не имеется. В связи с этим, реализация мероприятий по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не предлагается.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Согласно данным генерального плана для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходима поэтапная реконструкция и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведения ряда мероприятий:

С целью модернизации системы теплоснабжения городского округа необходимо произвести замену оборудования ЦТП, в которых используются кожухотрубные теплообменники, с заменой их на пластинчатые теплообменники.

Перспективных потребителей к магистральным тепловым сетям необходимо подключать посредством индивидуальных тепловых пунктов.

На территории новых микрорайонов от реконструируемых и построенных котельных на расчётный срок предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 15,9 км в двухтрубном исполнении.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г. включительно):

- реконструкция магистральных тепловых сетей на территории Старого Вартовска протяженностью 2,0 км;

- строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 10,1 км.

На расчетный срок генерального плана (до 2032г.):

- строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 15,9 км.

В соответствии с решениями генерального плана определен перечень планируемых к размещению объектов местного значения городского округа:

- магистральные тепловые сети (реконструкция) протяжённостью 2,0 км;

- магистральные тепловые сети (проект) протяжённостью 26,0 км.

    - Застройка территории кварталов №25, 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска

Планируется строительство магистральной тепловой сети от проектируемой котельной (В-5.1) на 68,8 Гкал/ч до кварталов № 25, 26 микрорайона I г. Нижневартовска.

Общая протяженность проектируемой трассы тепловой сети 3706 м, в том числе протяженность подземной канальной прокладки – 521 м, подземной бесканальной – 3185 м.

Параметры теплоносителя:

- источник теплоснабжения – строящаяся районная блочно-модульная котельная;

- теплоноситель – вода с параметрами 115-70 0С;

- давление в подающем трубопроводе – 1,08 МПа (10,8 кгс/см2);

- давление в обратном трубопроводе – 0,38 МПа (3,8 кгс/см2).

Трубы ДУ 500 и Ду 600 приняты по проекту планировки стальные электросварные прямошовные по ТУ 1303-002-08620133-01 из стали марки 09Г2С ГОСТ 19281-89, с тепловой изоляцией из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006 с проводниками системы ОДК, соответствующие требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» (ПБ 10-573-03) при расчетной температуре наружного воздуха от минус 400С до минус 500С.

Трубы Ду 250 приняты стальные бесшовные по ГОСТ 30564-98 из стали марки 09Г2С ГОСТ 19281-89 с тепловой изоляцией из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006, соответствующие требованиям ПБ 10-573-03 при расчетной температуре наружного воздуха от минус 400С до минус 500С.

На участках теплотрассы для подземного пересечения с автодорогами и с въездными автодорогами кварталов принята прокладка трубопроводов теплоснабжения в футлярах из стальных электросварных труб следующих диаметров:

- для труб диаметром 630х10 – диаметром 1020х8 мм;

- для труб диаметром 530х9 – диаметром 920х7 мм;

- для труб диаметром 377х9 – диаметром 820х7 мм.

Запорная арматура в соответствии с пунктами 10.12 – 10.15 СНиП 41-02-2003 выполнена:

- на трубопроводах Ду 500, Ду 350, Ду 200 – стальные шаровые краны Балломакс (под приварку) с редукторов;

- на трубопроводах Ду < 200 мм – стальные шаровые краны Балломакс с ручным управлением.

Антикоррозионное покрытие футляров принято ленточное полимерно-битумное весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005.

Антикоррозионное покрытие трубопроводов в тепловых камерах – масляно-битумное краской БТ-177 (ГОСТ 5631-79) в два слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).

Срок строительства – до 2022 гг.

Ориентировочная стоимость прокладки трубопроводов в 25,26 кварталах – 126137,85 тыс. руб.

    - Застройка территории кварталов №27 - 33 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска

Снабжение потребителей предусматривается по двухтрубным тепловым сетям, прокладываемым подземно, бесканально. Трассировка магистральных тепловых сетей осуществляется под газонами вдоль проезжей части улиц. В стесненных условиях возможна прокладка сетей под местными проездами, либо в непроходных бетонных каналах. Тепловые сети закольцовываются путем устройства перемычек на ул. Мира между магистралями, прокладываемым по улицам Героев Самотлора, Первопоселенцев, Восточный Обход.

Срок строительства – 2032 гг.

    - Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска

Централизованное теплоснабжение строящихся и проектируемых потребителей тепла предусмотрено от новых магистральных тепловых сетей, проложенных к ул. Маршала Жукова.

Для подключения строящихся объектов Центральной больницы, гостиницы и комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) предусмотрена прокладка распределительных тепловых сетей диаметром 325-89 мм в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,2 км. Способ прокладки тепловых сетей - подземный. В качестве основного источника теплоснабжения для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) предусмотрена проектируемая газовая котельная установленной мощностью 23,4 Гкал/ч.

Ориентировочная стоимость – 63354,147 тыс. руб. Сроки строительства – до 2022 год.

    - Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

Вновь проектируемые здания подключаются к существующей тепломагистрали по ул.60 лет Октября через существующие или вновь запроектированные ЦТП. В спортивной зоне проектируемые здания подключаются к внутриквартальным теплосетям с оборудованием ИТП на горячее водоснабжение в каждом здании. Проектом предусматривается частичная корректировка теплосетей на вводах в кварталы.

Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная, тупиковая.

Трубы прокладываются бесканально в заводской изоляции из пенополиуритана в гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе».

Совместно с трубопроводами теплосетей в одной траншее прокладывается трубопровод холодной воды.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами трассы и П-образными компенсаторами.

Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной подготовке, обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже отметок прокладки теплосетей.

Протяженность вновь проектируемых магистральных т/сетей L= 925 м

Срок строительства – 2022 год.

    - Застройка территории Старого Вартовска (III очередь)

Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная тупиковая. Трубы прокладываются бесканально в заводской изоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе».

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами трассы и П-образными компенсаторами.

Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной подготовке, обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже отметок прокладки теплосетей.

Протяженность вновь проектируемых магистральных т/сетей составляет:

2 530 х 10 – 480 м, 2 426 х 10 – 1200м, 2 325 х 8 – 80м,

2 273 х 8 – 640 м, 2 159 х 8 – 60 м.

Срок строительства – 2032 год.

    - Застройка территории 9А микрорайона и квартала «Центральный»

По проекту планировки территория микрорайона 9А и квартала «Центральный» не застроенными остаются объекты – две Школы на 1100 мест и общественные здания.

Источник тепла — городская котельная №5.

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 130-70°С.

Присоединение т/с проектируемых зданий решается непосредственно от существующих магистральных т/с.

Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждом здании оборудуется ИТП.

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по зависимой или независимой схемам в зависимости от этажности здания.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение и отопление, подключенного по независимой схеме, в каждом ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

Срок строительства – 2020 год.

    - Застройка территории Старого Вартовска I очередь

Для обеспечения территории централизованной системой теплоснабжения необходимо строительство сетей теплоснабжения протяженностью 13,5 км. Срок строительства – 2032 год.

    - Застройка территории Восточной коммунально- складской зоны города Нижневартовска

Проектируемую сеть предлагается выполнить подземно из стальных труб в современной тепловой изоляции, а также с использованием современных методов компенсации тепловых удлинений. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012, СП 50.13330.2012, СП 124.13330. В качестве изоляции сетей рекомендуется использовать современные теплоизоляционные материалы.

Существующие сети и объекты теплоснабжения сохраняются.

В границах проектируемой территории предусмотрено строительство распределительных сетей теплоснабжения общей протяженностью 1,1 км в двухтрубном исполнении.

Срок строительства – 2032 год.

    - Застройка квартала П-4 в г. Нижневартовска

Предусматривается новая прокладка сетей теплоснабжения между существующими тепловыми камерами УТ-12 по ул. 60 лет Октября и УТ-1 ул. Ханты-Мансийская, а также проверка диаметра существующих тепловых сетей от УТ-1 по ул. Ханты-Мансийская до проектируемого детского сада «Солнышко», в соответствии с техническим заданием и техническими условиями.

Источником теплоснабжения является котельная N5А. Точка подключения проектируемой тепловой сети - тепловая камера УТ12. Подключение трубопроводов предусматривается к существующим подземным сетям теплоснабжения.

Предусмотрена подземная и надземная прокладка тепловых сетей: частично бесканальная, частично в непроходных железобетонных каналах и на высоких опорах.

Срок строительства – 2032 год.

    - Застройка микрорайона 16П города Нижневартовска

Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуре-тана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении.  Тепловая изоляция должна иметь не менее 2-х линейных проводников-индикаторов системы ОДК (оперативно-дистанционный контроль).

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в амортизирующих эластичных прокладках. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб сталь 09Г2С.

Срок строительства – 2022 и 2032 гг.

Перечень участков тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых сетей представлены в таблице ниже.

Таблица 52 - – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Диаметр под.трубопровода, м | Диаметр обратного трубопровода, м | Год ввода | Номер квартала | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-1С | ТК.п | 58,19 | - | - | до 2032 | 35,36,37,38,39 | 716,4 |
| ТК.п | ТК.п | 847,32 | - | - | до 2032 | 35,36,37,38,39 | 10431,1 |
| ТК.п | ТК.п | 482,33 | - | - | до 2032 | 36 | 5937,8 |
| ТК.п | ТК.п | 387,87 | - | - | до 2032 | 36 | 4775,0 |
| ТК.п | ТК.п | 369,13 | - | - | до 2032 | 34,35 | 4544,3 |
| ТК.п | ТК.п | 370,11 | - | - | до 2032 | 34,35 | 4556,3 |
| ТК.п | ТК.п | 1403,89 | - | - | до 2032 | Южный Эмтор | 17282,9 |
| ТК.п | ТК.п | 785,05 | - | - | до 2032 | 38,39 | 9664,5 |
| ТК.п | 03:05 | 122,55 | - | - | до 2032 | 39 | 1508,7 |
| ТК.п | 03:05 | 95,9 | - | - | до 2032 | 36 | 1180,6 |
| ТК.п | ТК.п | 758,75 | - | - | до 2032 | 53,54 | 9340,8 |
| ТК.п | ТК.п | 1596,51 | - | - | до 2032 | 52 | 19654,2 |
| Восточная | ТК.п | 119,8 | - | - | до 2032 | 52 | 1474,8 |
| ТК.п | ТК.п | 82,78 | - | - | до 2032 | 52 | 1019,1 |
| ТК.п | ТК.п | 782,49 | - | - | до 2032 | 47 | 9633,0 |
| ТК.п | 09:02 | 100,84 | - | - | до 2032 | 51 | 1241,4 |
| УТ 2-154 | Потр. до 2022г. | 9,61 | - | - | до 2022 | П-3.1 | 118,3 |
| Уз.121 | персп. | 190,38 | - | - | до 2022 | Общ. центр 2 очередь застройки | 2343,7 |
| УТ 5-124.1 | Тир | 0 | - | - | до 2022 | озеро Комсомольское | 0,0 |
| УТ 10-22а | Рынок | 0 | - | - | до 2022 | Общ. центр 2 очередь застройки | 0,0 |
| Уз.123 | ТК.п | 36,77 | 0,025 | 0,025 | до 2032 | 16п | 253,8 |
| УТ-7 | Кв.25 вв 3 | 35 | 0,05 | 0,05 | до 2022 | 25 | 355,2 |
| УТ-22 | Гараж-стоянка на 300 мест | 35 | 0,05 | 0,05 | до 2022 | 26 | 355,2 |
| УТ-25 | Гараж-стоянка на 300 мест | 35 | 0,05 | 0,05 | до 2022 | 26 | 355,2 |
| УТ 3-18-3/3 | Кафе стр. 16 | 30 | 0,05 | 0,05 | до 2022 | озеро Комсомольское | 304,4 |
| ТК Пр1-2/1 ? | кафе Пр-1 стр.3 | 270 | 0,05 | 0,05 | до 2022 | С | 2739,8 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 28,09 | 0,05 | 0,05 | до 2032 | 16П | 285,0 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 12,46 | 0,065 | 0,065 | до 2032 | 16П | 126,4 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 40,41 | 0,065 | 0,065 | до 2032 | 16П | 410,1 |
| УТ 3-18-3/3 | База отдыха | 70 | 0,07 | 0,07 | до 2022 | озеро Комсомольское | 786,0 |
| УТ 3-18-3/3 | Дом причта | 10 | 0,07 | 0,07 | до 2022 | озеро Комсомольское | 112,3 |
| Уз.1 | дом причта | 123,8384876 | 0,076 | 0,076 | до 2032 | Панель 25 | 1390,6 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 30,41 | 0,08 | 0,08 | до 2032 | 16П | 374,4 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 18,87 | 0,08 | 0,08 | до 2032 | 16П | 232,3 |
| ТК.п | ТК.п | 41,41 | 0,08 | 0,08 | до 2032 | 16П | 509,8 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 25,35 | 0,08 | 0,08 | до 2032 | 16П | 312,1 |
| ТК 20-1 | Спорткомплекс с бассен. | 22 | 0,082 | 0,082 | до 2022 | 20 | 270,8 |
| УТ 10-19-1/1 | Клуб | 30 | 0,082 | 0,082 | до 2022 | озеро Комсомольское | 369,3 |
| УТ 3-18-3/5 | Оздоровит. комплекс | 25 | 0,082 | 0,082 | до 2022 | озеро Комсомольское | 307,8 |
| УТ 5-124а | Культурно-развлек. центр | 30 | 0,082 | 0,082 | до 2022 | озеро Комсомольское | 369,3 |
| Мира, 27/3 | магаз. смешанн. товаров дом,27 | 40 | 0,082 | 0,082 | до 2022 | озеро Комсомольское | 492,4 |
| ТК Пр3-10/2 | Промтов. маг-н | 25 | 0,082 | 0,082 | до 2022 | П-3.3 | 307,8 |
| УТ-24 | Д/сад на 320 мест | 53 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | 26 | 710,3 |
| УТ-26 | Д/сад на 320 мест | 150 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | 26 | 2010,4 |
| УТ 3-18-4 | Администр. гостин.комплекс | 60 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | озеро Комсомольское | 804,1 |
| УТ 3-18-3/5 | УТ 3-18-3/3 | 60 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | озеро Комсомольское | 804,1 |
| УТ 3-18-3/4 | Гостиница | 30 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | озеро Комсомольское | 402,1 |
| Узел врезки | церковь | 60 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | озеро Комсомольское | 804,1 |
| ТК Пр1-2/1 ? | 2-х эт. гаражи | 215 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | П-1 | 2881,5 |
| ТК Пр3-3/1 | Речной вокзал | 115 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | Набережная | 1541,3 |
| ТК Пр3-10/2 | магазин | 60 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | П-3.3 | 804,1 |
| ТК 9А-18 | Потр. до 2022г. | 25 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | 9А | 335,1 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 20 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | 9А | 268,0 |
| ТК.п | Детский сад №2 "Калинка" | 20 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | Центральный | 268,0 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 35 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | Центральный | 469,1 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 20 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | Центральный | 268,0 |
| ТК 18-7 | Потр. до 2022г. | 70,89 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | 18 | 950,1 |
| ТК 18-6 | Потр. до 2022г. | 54,56 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | 18 | 731,2 |
| ТК Пр3-10/2 | Чапаева,1 | 97 | 0,1 | 0,1 | до 2022 | П-3.3 | 1300,0 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 21,11 | 0,1 | 0,1 | до 2032 | 16П | 282,9 |
| УТ7 | Д/сад на 280 мест | 88 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | 23 | 1318,1 |
| УТ8 | Д/сад на 280 мест | 113 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | 23 | 1692,5 |
| УТ-23 | ж.д. | 17 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | 25 | 254,6 |
| УТ 10-19-1 | УТ 10-19-1/1 | 60 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | озеро Комсомольское | 898,7 |
| ТК 16-125 | Спортивн.центр | 40 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | озеро Комсомольское | 599,1 |
| ТК Пр3-10 | ТК Пр3-10/1 | 95 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | П-3.3 | 1422,9 |
| ТК Пр3-10/1 | ТК Пр3-10/2 | 25 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | П-3.3 | 374,5 |
| ТК Пр2-2 | ФОК | 40 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | П-2 | 599,1 |
| ТК 18-6 | Потр. до 2022г. | 53,68 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | 18 | 804,0 |
| ТК 18-5 | Потр. до 2022г. | 33,16 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | 18 | 496,7 |
| ТК 18-9 | Потр. до 2022г. | 56,42 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | 18 | 845,1 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 22,16 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | 16П | 331,9 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 11,77 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 176,3 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 12,89 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 193,1 |
| ТК.п | ТК.п | 57,8 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 865,7 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 133,16 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 1994,5 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 18,33 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 274,5 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 10,42 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 156,1 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 20,95 | 0,125 | 0,125 | до 2022 | 16П | 313,8 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 20,73 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 310,5 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 77,39 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 1159,2 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 51,65 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 773,6 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 14,09 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 211,0 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 115,07 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 1723,5 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 15,3 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 229,2 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 100,52 | 0,125 | 0,125 | до 2032 | 16П | 1505,6 |
| УТ3 | Общеобр. школа на 1000 мест. | 63 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 23 | 1063,2 |
| УТ 12-98 | Жилой дом №1 1 очер | 35,4 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | Центральный | 597,4 |
| ТК.п | Общежитие | 76 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | Центральный | 1282,6 |
| УТ-5 | ж.д. с магазином | 40 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 26 | 675,0 |
| УТ-24 | Школа на 900 уч. | 54 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 25 | 911,3 |
| УТ-23 | УТ-24 | 72 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 25 | 1215,1 |
| УТ-20а | ж.д. с магазином | 16 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 26 | 270,0 |
| УТ-20а | ж.д с магазином | 29 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 26 | 489,4 |
| УТ 3-18-3/2 | Центральная больница на 1100 коек | 52,71 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | озеро Комсомольское | 889,5 |
| УТ 2-52 | 5-эт.ж.д. с магазином | 25 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | П-1 | 421,9 |
| УТ 2-56/2 | Ж.д с поликлиникой | 25 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | П-3.1 | 421,9 |
| ТК Пр3-3 | ТК Пр3-3/1 | 200 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | Прибрежная зона | 3375,2 |
| ТК Пр3-3/1 | Мечеть | 60 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | Набережная | 1012,6 |
| УТ 2-154/1 | ж.д. с магазином | 14 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | П-3.1 | 236,3 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 20 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 9А | 337,5 |
| ТК 9А-81 | ТК.п | 60 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | Центральный | 1012,6 |
| ТК.п | 31а-3 | 24,55 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31а | 414,3 |
| ТК.п | 31б-1 | 71,33 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31б | 1203,8 |
| ТК.п | 31б-6 | 24,51 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31б | 413,6 |
| ТК.п | 31б-5 | 95,77 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31б | 1616,2 |
| ТК.п | 31б-2 | 18,33 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31б | 309,3 |
| ТК.п | 31б-3 | 18,74 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31б | 316,3 |
| ТК.п | 32-1 | 38,12 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 32 | 643,3 |
| ТК.п | 31а-2 | 17,18 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31а | 289,9 |
| ТК.п | 31а-1 | 24,77 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31а | 418,0 |
| ТК.п | 31а-5 | 44,52 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31а | 751,3 |
| ТК.п | ТК.п | 40,81 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31а | 688,7 |
| ТК.п | ТК.п | 57,24 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31а | 966,0 |
| ТК.п | 31а-8 | 36,97 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31а | 623,9 |
| ТК.п | 31а-6 | 87,45 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31а | 1475,8 |
| ТК.п | ТК.п | 233,43 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 32 | 3939,4 |
| ТК.п | 32-8 | 127,15 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 32 | 2145,8 |
| ТК.п | 32-4 | 90,16 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 32 | 1521,6 |
| ТК.п | 32-2 | 105,57 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 32 | 1781,6 |
| ТК.п | 32-5 | 29,07 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 32 | 490,6 |
| ТК.п | 32-3 | 86,27 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 32 | 1455,9 |
| ТК.п | 31б-4 | 34,31 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31б | 579,0 |
| ТК.п | ТК.п | 78,56 | 0,15 | 0,15 | до 2022 | 31б | 1325,8 |
| ТК.п | 33-17 | 34,58 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 583,6 |
| ТК.п | 33-18 | 22,63 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 381,9 |
| ТК.п | ТК.п | 33,58 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 566,7 |
| ТК.п | 33-10 | 49,08 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 828,3 |
| ТК.п | 33-11 | 48,95 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 826,1 |
| ТК.п | 33-6 | 20,63 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 348,2 |
| ТК.п | 33-4 | 29,37 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 495,7 |
| ТК.п | 33-7 | 56,78 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 958,2 |
| ТК.п | 33-19 | 24,42 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 412,1 |
| ТК.п | 33-8 | 61,93 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 1045,1 |
| ТК.п | 33-16 | 96,44 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 1627,5 |
| ТК.п | 33-2 | 68 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 1147,6 |
| ТК.п | 33-9 | 69,52 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 1173,2 |
| ТК.п | 33-5 | 25,49 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 430,2 |
| ТК.п | 33-1 | 20,63 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 348,2 |
| ТК.п | 33-3 | 28,93 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 33 | 488,2 |
| ТК.п | ТК.п | 87,23 | 0,15 | 0,15 | до 2032 | 16П | 1472,1 |
| ТК.п | ТК.п | 92,22 | 0,2 | 0,2 | до 2032 | 33 | 1904,1 |
| ТК.п | ТК.п | 83 | 0,2 | 0,2 | до 2032 | 33 | 1713,8 |
| ТК.п | ТК.п | 116,5 | 0,2 | 0,2 | до 2032 | 33 | 2405,5 |
| ТК.п | ТК.п | 54,34 | 0,2 | 0,2 | до 2022 | 16П | 1122,0 |
| ТК.п | ТК.п | 79,68 | 0,2 | 0,2 | до 2022 | 16П | 1645,2 |
| ТК.п | ТК.п | 57,46 | 0,2 | 0,2 | до 2032 | 16П | 1186,4 |
| ТК.п | ТК.п | 13,2 | 0,2 | 0,2 | до 2032 | 16П | 272,6 |
| ТК.п | ТК.п | 26,5 | 0,2 | 0,2 | до 2032 | 16П | 547,2 |
| УТ-6 | УТ-22 | 44 | 0,207 | 0,207 | до 2022 | 25 | 908,5 |
| УТ-22 | УТ-23 | 124 | 0,207 | 0,207 | до 2022 | 25 | 2560,3 |
| УТ-20 | УТ-20а | 114 | 0,207 | 0,207 | до 2022 | 26 | 2353,9 |
| ТК 22-7 | 2:11 | 20 | 0,207 | 0,207 | до 2032 | 22 | 413,0 |
| ТК.п | 2:16 | 108,96 | 0,207 | 0,207 | до 2032 | 3К | 2249,8 |
| ТК.п | ТК.п | 119,06 | 0,209 | 0,209 | до 2022 | 32 | 2458,3 |
| ТК.п | ТК.п | 82,56 | 0,209 | 0,209 | до 2022 | 32 | 1704,7 |
| ТК.п | 03:04 | 63,13 | 0,219 | 0,219 | до 2022 | К-8 | 1303,5 |
| Уз.122 | ТК.п | 72,91 | 0,25 | 0,25 | до 2022 | 16П | 1776,6 |
| ТК.п | ТК.п | 69,85 | 0,25 | 0,25 | до 2022 | 16П | 1702,1 |
| ТК.п | ТК.п | 116,19 | 0,25 | 0,25 | до 2032 | 16П | 2831,3 |
| ТК.п | ТК.п | 109,25 | 0,25 | 0,25 | до 2032 | 16П | 2662,2 |
| ТК.п | ТК.п | 39,86 | 0,25 | 0,25 | до 2032 | 16П | 971,3 |
| ТК.п | ТК.п | 52,87 | 0,25 | 0,25 | до 2032 | 16П | 1288,3 |
| ТК.п | ТК.п | 55,67 | 0,25 | 0,25 | до 2032 | 16П | 1356,5 |
| УТ-21 | Кв.27 вв 3 | 1 | 0,259 | 0,259 | до 2022 | 27 | 24,4 |
| УТ-9 | Кв.27 вв 1 | 1 | 0,259 | 0,259 | до 2022 | 27 | 24,4 |
| УТ-10 | Кв.27 вв 2 | 1 | 0,259 | 0,259 | до 2022 | 27 | 24,4 |
| ТК.п | УТ-4 | 141,24 | 0,259 | 0,259 | до 2022 | 27 | 3441,7 |
| ТК.п | ТК.п | 86,43 | 0,259 | 0,259 | до 2022 | 27 | 2106,1 |
| УТ13 | УТ23 | 100 | 0,259 | 0,259 | до 2022 | 29.30 | 2436,8 |
| Уз.117 | НДРСУ | 2 | 0,259 | 0,259 | до 2022 | В-5 | 48,7 |
| ТК.п | ТК.п | 169,41 | 0,259 | 0,259 | до 2022 | 31б | 4128,1 |
| УТ23 | 02:15:04 (30) | 10 | 0,259 | 0,259 | до 2022 | 30 | 243,7 |
| УТ23 | 02:15:03 (29) | 10 | 0,259 | 0,259 | до 2022 | 29 | 243,7 |
| УТ23 | 02:15 | 10 | 0,259 | 0,259 | до 2032 | 29.30 | 243,7 |
| ТК.п | ТК.п | 439,12 | 0,273 | 0,273 | до 2022 | 17п,К-9 | 12149,0 |
| ТК.п | 03:03:06 | 48,26 | 0,273 | 0,273 | до 2022 | 17п | 1335,2 |
| ТК.п | 03:03:07 | 37,31 | 0,273 | 0,273 | до 2022 | К-9 | 1032,2 |
| ТК.п | 1П | 187,32 | 0,273 | 0,273 | до 2032 | 1п | 5182,5 |
| ТК.п | 03:03 | 59,83 | 0,273 | 0,273 | до 2032 | 17п | 1655,3 |
| УТ 3-18-3/2 | УТ 3-18-3/4 | 200 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | озеро Комсомольское | 5533,3 |
| УТ 3-18-3/4 | УТ 3-18-3/5 | 170 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | озеро Комсомольское | 4703,3 |
| ТК Пр1-1 | УТ 2-56/2 | 80 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | П-3.1 | 2213,3 |
| ТК 9А-24 | ТК.п | 50 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | 9А | 1383,3 |
| УТ16 | УТ22 | 89,88 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | 40 | 2486,7 |
| УТ-6 | ТК.п | 135,84 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | 31а,31б.32 | 3758,2 |
| ТК.п | ТК.п | 64,4 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | 31а,31б.32 | 1781,7 |
| УТ22 | 2:18:01 | 52,27 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | 40 | 1446,1 |
| УТ22 | УТ19 | 549,42 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | 40 | 15200,6 |
| УТ20 | 2:18:02 | 76,25 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | Общ. центр западный Эмтор | 2109,6 |
| УТ20 | 2:18:03 | 258,99 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | Общ. центр западный Эмтор | 7165,4 |
| УТ 15-105-1 | 2:10 | 50 | 0,309 | 0,309 | до 2032 | 21 | 1383,3 |
| УТ20 | 2:18 | 202,99 | 0,309 | 0,309 | до 2032 | 41 | 5616,1 |
| УТ19 | УТ20 | 211,69 | 0,309 | 0,309 | до 2022 | 40 | 5856,8 |
| ТК.п | ТК.п | 167,76 | 0,35 | 0,35 | до 2022 | 31б | 4641,4 |
| ТК.п | ТК.п | 262,31 | 0,35 | 0,35 | до 2022 | 31б | 7257,2 |
| ТК.п | ТК.п | 155,16 | 0,35 | 0,35 | до 2022 | 31б | 4292,8 |
| ТК.п | ТК.п | 156,84 | 0,35 | 0,35 | до 2022 | 31б | 4339,2 |
| УТ-8 | ТК.п | 122,08 | 0,35 | 0,35 | до 2022 | 31б | 3377,5 |
| УТ-4 | ТК.п | 114,36 | 0,35 | 0,35 | до 2022 | 33 | 3164,0 |
| ТК.п | ТК.п | 183,13 | 0,35 | 0,35 | до 2022 | 33 | 5066,6 |
| ТК.п | ТК.п | 179,58 | 0,35 | 0,35 | до 2022 | 32 | 4968,4 |
| ТК.п | ТК.п | 436,68 | 0,35 | 0,35 | до 2022 | 31б | 12081,5 |
| ТК.п | ТК.п | 65,45 | 0,35 | 0,35 | до 2022 | 33 | 1810,8 |
| ТК.п | ТК.п | 1082,43 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 29947,2 |
| ТК.п | ТК.п | 133,52 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 3694,1 |
| ТК.п | ТК.п | 186,24 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 5152,6 |
| ТК.п | ТК.п | 222,69 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 6161,1 |
| Задвижка | ТК.п | 262,89 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 7273,3 |
| ТК.п | Задвижка | 2 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 55,3 |
| ТК.п | Уз.117 | 19,05 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 527,1 |
| ТК.п | ТК.п | 288,23 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | 33 | 7974,4 |
| ТК.п | ТК.п | 49,62 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | 33 | 1372,8 |
| ТК.п | ТК.п | 69,67 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | 33 | 1927,5 |
| ТК.п | ТК.п | 59,05 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | 33 | 1633,7 |
| ТК.п | ТК.п | 204,31 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | 33 | 5652,6 |
| ТК.п | ТК.п | 213,54 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | 33 | 5907,9 |
| УТ-3 | ТК.п | 254,41 | 0,35 | 0,35 | до 2032 | 33 | 7038,7 |
| ТК.п | 2:17 | 292,41 | 0,359 | 0,359 | до 2032 | 42 | 8090,0 |
| Уз 8к-30 | ТК.п | 253,91 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 40 | 8079,1 |
| УТ-18 | УТ-8 | 173 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 25 | 5504,6 |
| УТ-2 | УТ-9 | 303 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 27 | 9641,1 |
| УТ-19 | УТ-4 | 81 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 27 | 2577,3 |
| УТ-20 | УТ-19 | 145 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 27 | 4613,7 |
| УТ-10 | УТ-11 | 83 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 27 | 2641,0 |
| УТ-9 | УТ-10 | 252 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 27 | 8018,3 |
| УТ-11 | УТ-21 | 139 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 27 | 4422,8 |
| УТ-21 | УТ-20 | 170 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 27 | 5409,2 |
| УТ-11 | УП-12 | 62 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 26 | 1972,8 |
| УП-12 | УТ-12 | 84 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 26 | 2672,8 |
| ТК.п | Уз 8к-29 | 603,41 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | 1п | 19199,8 |
| ТК.п | ТК.п | 151,38 | 0,414 | 0,414 | до 2022 | К-7 | 4816,7 |
| ТК.п | 03:03:05 | 63,4 | 0,426 | 0,426 | до 2022 | 16п | 2017,3 |
| УТ-5 | УТ-6 | 165 | 0,517 | 0,517 | до 2022 | 26 | 7003,2 |
| УТ-7 | УТ-6 | 95 | 0,517 | 0,517 | до 2022 | 26 | 4032,1 |
| УТ-8 | УТ-7 | 131 | 0,517 | 0,517 | до 2022 | 26 | 5560,1 |
| УТ-4 | УТ-5 | 180 | 0,517 | 0,517 | до 2022 | 26 | 7639,8 |
| УТ-1 | УТ-2 | 60 | 0,616 | 0,616 | до 2022 | 27 | 3828,0 |
| УТ-2 | УТ-3 | 15 | 0,616 | 0,616 | до 2022 | 27 | 957,0 |
| УТ-3 | ТК.п | 293 | 0,616 | 0,616 | до 2022 | 27 | 18693,4 |
| УТ-1 | ТК.п | 20 | 0,616 | 0,616 | до 2032 | В-5 | 1276,0 |
| ТК.п | Старый вартовск 1 очередь | 20 | 0,616 | 0,616 | до 2032 | В-5 | 1276,0 |
| Уз 16-3-2 | 09:01 | 686,35 | 0,7 | 0,7 | до 2032 | Западный Эмтор | 43789,1 |
| Котельная 9 Кв. 25-27 | УТ-1 | 15 | 0,8 | 0,8 | до 2022 | В-5 | 957,0 |
| Итого затраты на строительство тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  | 654616.6 |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено резервирование существующих и планируемых к вводу теплоисточников, и систем теплоснабжения от них для улучшения показателей надежности теплоснабжения. Данные мероприятия позволят обеспечить тепловой мощностью отключенных в результате аварии на одном из источников или тепловых сетях потребителей в количестве, определенном по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.5.5 и п. 6.33.

В случае аварии на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода пропускная способность резервной перемычки может обеспечить в данных системах теплоснабжения:

- подачу теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям в размере не менее  89 % от расчетной отопительно-вентиляционной нагрузки;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при отсутствии возможности его отключения).

В случае аварии на тепловых сетях при подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице ниже.

Таблица 53 – Допустимое снижение подачи теплоты в течение ремонтно-восстановительного периода при аварии на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Допускаемое снижение подачи теплоты при расчетной температуре н.в. -40 °С, %, до |
| --- | --- | --- |
| 300 | 15 | 59 |
| 400 | 18 | 63 |
| 500 | 22 | 69 |
| 600 | 26 | 73 |
| 700 | 29 | 75 |
| 800-1000 | 40 | 79 |
| 1200-1400 | До 54 | 82 |

В перспективе планируется строительство перемычки между проектируемыми сетями кварталов 25,26 и сетями котельной №3а. Протяженность составляет 200м. Диаметр – 250мм. Срок строительства до 2019 года. Ориентировочная стоимость – 3871,728 тыс. руб.

Также планируется строительство перемычки между проектируемыми сетями кварталов 23,24 и сетями котельной №3а. Протяженность составим 510м. Диаметр – 517мм. Срок строительства до 2017 года. Ориентировочная стоимость – 21027,16 тыс. руб.

В таблице 54 представлены мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей в целях снижения уровня износа, а также возможности поставки энергии от разных источников.

Таблица 54 - - Мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей в целях снижения уровня износа, а также возможности поставки энергии от разных источников.

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  | Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК-8А-1 до ЦТП-8А/1. 8А мкр, №5948 Ду200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,740 | 622,740 |
| 2 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 8А-1 до ТК-8А-2. 8А мкр. №5961 Ду250 | 0,00 | 0,00 | 6 499,042 | 0,00 | 6 499,042 |
| 3 | Замена трубопроводов ТС от Уз.6'' через Уз.7'' до Уз.8'' по ул. Индустриальная, контур котельной №2А, №7611. Ду500 | 0,00 | 0,00 | 19 677,216 | 0,00 | 19 677,216 |
| 4 | Замена трубопроводов ТС от Уз. 1 -Уз. 40 до ВК-22 по ул. Мира (от Уз.40 до т. А (выезд с ТК "Ланкорд")), контур котельной №5, №3130, Ду500 | 23 507,123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 507,123 |
| 5 | Замена трубопроводов ТС от Уз.40 до Уз.41 по ул. Индустриальная, контур котельной №5, №7613, Ду500 | 0,00 | 20 649,282 | 0,00 | 0,00 | 20 649,282 |
| 6 | Замена трубопроводов ТС от Уз.16'' до Уз.18'' по ул. Индустриальная, контур котельной №5, №3316, Ду300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487,553 | 3 487,553 |
| 7 | Замена трубопроводов ТС от Уз.15'' до Уз.16'' по ул. Индустриальная, контур котельной №5 №3316, Ду700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 644,611 | 22 644,611 |
| 8 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 11-17 до ж. д. Чапаева,63. 11 мкр, №5683 Ду100 | 182,223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,223 |
| 9 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 13-28 до ТК-13-8. 13 мкр №5829 Ду200 | 0,00 | 0,00 | 1 377,279 | 0,00 | 1 377,279 |
| 10 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК-13-28 до ЦТП-13/1. 13 мкр, №5834 Ду200 | 0,00 | 0,00 | 1 318,794 | 0,00 | 1 318,794 |
| 11 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УТ-16- 130Б до ж.д. Интернациональная,2/1. 10Г мкр, №3966 Ду200 | 0,00 | 0,00 | 1 216,756 | 0,00 | 1 216,756 |
| 12 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2. Общественный центр 2ой очереди застройки, №5919 Ду200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825,119 | 3 825,119 |
|  | Итого | 23689,35 | 20649,28 | 30,089,09 | 30580,02 | 105 007,738 |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям.

- Перевод котельных в пиковый режим и ликвидация не планируется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

В результате оценки надежности теплоснабжения были выбраны наиболее «критичные» участки тепловых сетей и предложены к реконструкции.

Остальные участки, выработавшие свой эксплуатационный ресурс, были вынесены в группу предложений по реконструкции тепловых сетей по причине исчерпания эксплуатационного ресурса и вынесены на последний период действия схемы теплоснабжения.

Реестр предлагаемых к реконструкции участков тепловых сетей для обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 55 – Предлагаемые к реконструкции участки для обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения в системах теплоснабжения г. Нижневартовска для котельной Рыбзавод

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Вид прокладки | Диаметр, м#1 | Диаметр, м#2 | Новый диаметр | Год реализации | Стоимость мероприятий в ценах 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК P-14 | Октябрьская, 37 | 3 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 14,44 |
| Уз Р-7-1 | Зырянова, 53 | 38 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 182,93 |
| Уз Р-8-1-2 | Зырянова, 51 | 3 | Надземная | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 2022-2027 | 14,44 |
| Уз Р-8-1-3 | Зырянова, 51 | 3 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 14,44 |
| Уз Р-9-1 | Зырянова, 49 | 6 | Подземная канальная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 57,28 |
| Уз Р-17-1 | Первомайская, 42 | 21 | Надземная | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 2022-2027 | 101,09 |
| ТК Р-13 | Первомайская, 23 | 9 | Надземная | 0,021 | 0,021 | 0,05 | 2022-2027 | 43,32 |
| Уз Р-19А | Первомайская, 82 | 9,38 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 45,15 |
| Уз Р-19А | Первомайская, 84 | 38,79 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 186,73 |
| Уз Р-55А-1 | пер. Рыбников, 79 | 46,65 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 224,57 |
| Уз Р-54А | Октябрьская, 88 | 4,47 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 21,52 |
| Уз Р-27А | Октябрьская, 47 | 1,18 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 5,68 |
| Уз Р-26А | Октябрьская, 84 | 22,64 | Подземная канальная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 216,15 |
| Октябрьская, 49 | Уз Р-25А | 14,58 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 70,19 |
| Уз Р-34А-1 | Первомайская, 55 | 21,39 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 102,97 |
| Уз Р-34А | Первомайская, 70 | 14,48 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 69,70 |
| Уз Р-34А | Первомайская, 68 | 10,48 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 50,45 |
| Уз Р-39А-3 | Первомайская, 60 | 15,72 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 75,67 |
| Уз Р-39А-3 | Первомайская, 58 | 13,4 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 64,51 |
| Уз Р-39А-1 | Первомайская, 62 | 17,07 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 82,17 |
| Уз Р-28А-1 | Первомайская, 74 | 17,32 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 83,38 |
| Уз Р-54А | Лопарева, 73 | 21,7 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 104,46 |
| Уз Р-54А | Магазин "Вертикаль", магазин "Услада" | 2,5 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 12,03 |
| Уз Р-40А | Октябрьская, 82 | 6,46 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 31,10 |
| Уз Р-41А | пер. Обской, 16 | 3,58 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 17,23 |
| Уз Р-44А | магазин | 2,9 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 13,96 |
| Уз Р-45А | Жилой дом | 53,57 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 257,88 |
| Уз Р-49А | Жилой дом | 3,62 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 17,43 |
| Уз Р-50А | Жилой дом | 56,32 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 271,11 |
| Уз Р-51А | Обской, 22 | 3,44 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 16,56 |
| Обской, 19а | Уз Р-52А | 35,39 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 170,36 |
| Лопарева, 69 | Уз Р-52А | 34,31 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 165,16 |
| Уз Р-21А | Жилой дом | 8,04 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 38,70 |
| Уз Р-35А-2 | Жилой дом | 24,23 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 116,64 |
| Узел врезки | Жилой дом | 18,57 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 89,39 |
| Уз Р-45А | Узел врезки | 28,46 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 137,00 |
|  | Жилой дом | 10 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 48,14 |
| Уз Р-59 | Жилой дом | 48,47 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 233,33 |
| Здание | Уз Р-58 | 39,9 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 192,07 |
| Уз Р-57А | Жилой дом | 20,46 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 98,49 |
| Уз Р-45 | Жилой дом | 22 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 105,90 |
| пер. Лесников, 10 | Уз Р-35 | 13,13 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 63,21 |
| Уз Р-29-1 | Жилой дом | 4,44 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 21,37 |
| Уз Р-36 | Жилой дом | 8,06 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 38,80 |
| Уз Р-39 | Жилой дом | 5,62 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 27,05 |
| Уз Р-44 | Здание | 44,8 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 215,66 |
| Уз Р-44 | Жилой дом | 21 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 101,09 |
| Здание | Уз Р-45 | 6 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 28,88 |
| Уз Р-40 | Уз Р-44 | 43 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 206,99 |
| Уз Р-43 | Жилой дом | 10 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 48,14 |
| Уз Р-41 | Жилой дом | 4,01 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 19,30 |
| Уз Р-30-1 | Здание | 5,26 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 25,32 |
|  | (Первомайская) | 7 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 33,70 |
| Уз Р-48 | Жилой дом | 24 | Подземная канальная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 229,14 |
| Уз Р-47 | Здание | 20 | Подземная канальная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 190,95 |
| Уз Р-28 |  | 9 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 43,32 |
| Уз Р-46 | Жилой дом | 4,04 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 19,45 |
|  | (пер. Рыбников) | 2,5 | Надземная | 0,021 | 0,021 | 0,05 | 2022-2027 | 12,03 |
| Уз Р-9А | Жилой дом | 4 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 19,26 |
| Уз Р-70 | Жилой дом | 24,08 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 115,92 |
| Уз Р-71 | Здание | 28 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 134,79 |
| гостиничный комплекс |  | 25 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 120,35 |
| Уз Р-12А | Жилой дом | 1,5 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 7,22 |
|  | (пер. Обской) | 3 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 14,44 |
| Уз Р-12А-2 | Жилой дом | 4 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 19,26 |
| Уз Р-12А-3 | Жилой дом | 3,93 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 18,92 |
| Уз Р-2 | Жилой дом | 13,48 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 64,89 |
| Уз Р-2 | Жилой дом | 28,01 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 134,84 |
| Уз Р-3 | Жилой дом | 62 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 298,46 |
| Уз Р-7 | Жилой дом | 63,04 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 303,46 |
|  | (Первомайская) | 28,28 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 136,14 |
| Уз Р-10 | Жилой дом | 77,88 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 374,90 |
| Уз Р-8г | Жилой дом | 11,11 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 53,48 |
| Уз Р-12 | Здание | 15,29 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 73,60 |
| гостиница, развлекательный комплекс "Сураханы" | Уз Р-13-1 | 11,25 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 54,16 |
| Уз Р-16 | Жилой дом | 4,66 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 22,43 |
|  | Здание | 16,78 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 80,78 |
|  | Здание | 10 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 48,14 |
|  | (пер. Ягельный) | 6 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 28,88 |
| Уз Р-14-4 | Жилой дом | 45 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 216,62 |
| Уз Р-23 | Жилой дом | 17,3 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 83,28 |
| Уз Р-14-2 | Жилой дом | 9 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 43,32 |
| Уз Р-14-3 | Жилой дом | 5 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 24,07 |
| Уз Р-14-4 | Жилой дом | 11 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 52,95 |
| Уз Р-59А | Жилой дом | 17,3 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 83,28 |
| Уз Р-65А | Жилой дом | 17,17 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 82,65 |
| Уз Р-64А | Жилой дом | 14,89 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 71,68 |
| Уз Р-63А | Жилой дом | 62,15 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 299,18 |
| ТК Р-17 | Жилой дом | 29,3 | Надземная | 0,021 | 0,021 | 0,05 | 2022-2027 | 141,05 |
| ТК Р-17 | Здание | 27,17 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 130,79 |
| Уз Р-79А | Жилой дом | 4,88 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 23,49 |
| Уз Р-78А | Жилой дом | 16,83 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 81,02 |
| Уз Р-68А | Жилой дом | 72,07 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 346,93 |
| Уз Р-66А | Жилой дом | 16,2 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 77,98 |
| Уз Р-77А | Жилой дом | 8 | Надземная | 0,021 | 0,021 | 0,05 | 2022-2027 | 38,51 |
| Уз Р-72А | Жилой дом | 22,32 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 107,44 |
|  | (Зырянова) | 17,3 | Надземная | 0,021 | 0,021 | 0,05 | 2022-2027 | 83,28 |
|  | Жилой дом | 25 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 120,35 |
|  | Жилой дом | 5 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 24,07 |
|  | (Геологов, 11) | 44 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 211,81 |
| Узел врезки | Жилой дом | 6 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 28,88 |
|  | Жилой дом | 10,26 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 49,39 |
| Узел врезки | Зырянова | 32,75 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 157,65 |
| Узел врезки | Зырянова, 91 | 9,05 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2028-2032 | 43,57 |
| Узел врезки | Жилой дом | 30 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 144,41 |
| Жилой дом | Узел врезки | 14,97 | Подземная канальная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 142,92 |
| Уз Р-69А | Здание | 27 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 129,97 |
| Уз Р-69А | Жилой дом | 23,93 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 115,19 |
| Уз Р-11б | Жилой дом | 35 | Надземная | 0,033 | 0,027 | 0,05 | 2028-2032 | 168,48 |
| Узел врезки | Хоз. постройка | 4 | Надземная | 0,033 | 0,027 | 0,05 | 2028-2032 | 19,26 |
| Уз Р-69А | Жилой дом | 14,12 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 67,97 |
| Уз Р-41 | Жилой дом | 5 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 24,07 |
| Уз Р-41 | Жилой дом | 3 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 14,44 |
| Узел врезки | Жилой дом | 7 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 33,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 10796,11 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Перспективные топливные балансы котельных

В таблице ниже приведены перспективные годовые расходы основного топлива для источников теплоснабжения г. Нижневартовска в рамках реализации схемы теплоснабжения.

Таблица 56 - Перспективные годовые расходы основного топлива котельными МУП города Нижневартовск «Теплоснабжение»

| Наименование | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НУР установленный на выработку | кг у.т./Гкал | 152,98 | 153,02 | 154,14 | 155,67 | 155,83 | 155,88 | 157,50 |
| Расход газа | млн. м3/год | 337,39 | 370,17 | 377,87 | 384,55 | 400,78 | 403,39 | 419,18 |
| НУР нефти на выработку | кг/Гкал | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 153,68 | 153,68 |
| Расход нефти | т | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 | 75,06 | 75,06 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал. | кВт*ч/Гкал | 30,11 | 30,11 | 29,97 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | 85685,828 | 93161,253 | 94843,68 | 96372,420 | 100315,22 | 100508,01 | 103365,344 |
| Удельный расход воды | м3/Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Расход воды | тыс. м3/год | 1 371,84 | 1 381,43 | 1 391,02 | 1 391,02 | 1 400,61 | 1 400,61 | 1 583,00 |

Таблица 57 - Перспективные балансы расхода топлива по каждой котельной.

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал (Газ) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 423559,071 | 444 735,08 | 449 185,08 | 449 185,08 | 449 185,08 | 449 185,08 | 449 185,08 |
| Котельная № 2А | 274 994,533 | 274 994,533 | 274 994, 533 | 274 994, 533 | 274 994, 533 | 274 994, 533 | 274 994,533 |
| Котельная № 3А | 947 766,770 | 1 123 380,34 | 1 139 880,34 | 1 147 880,34 | 1 152 360,34 | 1 152 360,34 | 1 335 980,34 |
| Котельная № 5 | 825 814,741 | 830 585,53 | 836 985,53 | 843 185,53 | 949 485,53 | 949 485,53 | 843 185,53 |
| Котельная № 8 | 39 605,314 | 58 192,07 | 62 832,07 | 64 495,07 | 64 495,07 | 64 495,07 | 64 495,07 |
| Котельная № 8А, Б | 54 854,048 | 59 791,98 | 65 181,98 | 71 041,98 | 77 441,98 | 84 411,98 | 92 011,98 |
| Котельная «Рыбзавод» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| Итого по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | 2 566 594,478 | 2 791 679,54 | 2 829 059,54 | 2 850 782,54 | 2 967 962,54 | 2 986 432,54 | 3 071 352,54 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 50868 | 50868 | 52180 | 52180 | 52180 | 52180 | 52180 |
| Котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40100 | 40100 | 132840 |
| Котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168517 |
| Котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174156 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 |
| Наименование котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал (Нефть) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 |
| Котельная № 2А | 100,508 | 100,508 | 100,508 | 100,508 | 100,508 | 100,508 | 100,508 |
| Котельная № 3А | 79,656 | 79,656 | 79,656 | 79,656 | 79,656 | 79,656 | 79,656 |
| Котельная № 5 | 414,47 | 414,47 | 414,47 | 414,47 | 414,47 | 414,47 | 414,47 |
| Котельная № 8 | 7,935 | 7,935 | 7,935 | 7,935 | 7,935 | 7,935 | 7,935 |
| Котельная № 8 А, Б | 28,016 | 28,016 | 28,016 | 28,016 | 28,016 | 28,016 | 28,016 |
| Котельная "Рыбзавод" | 12 740,30 | 12 740,30 | 12 740,30 | 12 740,30 | 12 740,30 | 0 | 0 |
| Итого по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | 13 405,81 | 13 405,81 | 13 405,81 | 13 405,81 | 13 405,81 | 665,51 | 665,51 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 16187 | 16187 | 16190 | 16190 | 16190 | 16190 | 16190 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал (ВСЕГО) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 423 593,991 | 444 770,00 | 449 220,00 | 449 220,00 | 449 220,00 | 449 220,00 | 449 220,00 |
| Котельная № 2А | 275 095,040 | 275 095,040 | 275 095,040 | 275 095,040 | 275 095,040 | 275 095,040 | 275 095,040 |
| Котельная № 3А | 947 846,427 | 1 123 460,00 | 1 139 960,00 | 1 147 960,00 | 1 152 440,00 | 1 152 440,00 | 1 336 060,00 |
| Котельная № 5 | 826 229,211 | 831 000,00 | 837 400,00 | 843 600,00 | 949 900,00 | 949 900,00 | 843 600,00 |
| Котельная № 8 | 39 613,250 | 58 200,00 | 62840 | 64503 | 64503 | 64503 | 64503 |
| Котельная № 8 А, Б | 54 882,065 | 59 820,00 | 65210 | 71070 | 77470 | 84440 | 92040 |
| Котельная "Рыбзавод" | 12 740,300 | 12 740,300 | 12 740,300 | 12 740,300 | 12 740,300 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| Итого по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | 2580000,283 | 2805085,34 | 2842465,34 | 2864188,34 | 2981368,34 | 2987098,04 | 3072018,04 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 50 868,00 | 50 868,00 | 52 180,00 | 52 180,00 | 52 180,00 | 52 180,00 | 52 180,00 |
| Котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 100,00 | 40 100,00 | 132 840,00 |
| Котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 517,00 |
| Котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 156,00 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 16 187,00 | 16 187,00 | 16 190 | 16 190 | 16 190 | 16 190 | 16 190 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 |
| Наименование котельной | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал (Газ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Котельная № 1 | 153,73 | 155,31 | 156,79 | 163,06 | 163,06 | 163,06 | 163,06 |
| Котельная № 2А | 158,96 | 155,78 | 155,78 | 155,78 | 155,78 | 155,78 | 155,78 |
| Котельная № 3А | 152,81 | 151,61 | 151,91 | 152,09 | 155,19 | 155,19 | 156,62 |
| Котельная № 5 | 151,09 | 153,23 | 155,09 | 157,03 | 153,62 | 153,62 | 157,03 |
| Котельная № 8 | 149,62 | 145,70 | 154,35 | 152,17 | 152,17 | 152,17 | 152,17 |
| Котельная № 8 А, Б | 150,90 | 153,91 | 155,43 | 153,31 | 153,72 | 154,03 | 155,07 |
| Котельная "Рыбзавод" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,87 | 166,87 |
| Итого по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | 152,98 | 153,02 | 154,14 | 155,67 | 155,83 | 155,88 | 157,50 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 156,19 | 156,19 | 153,43 | 153,43 | 153,43 | 153,43 | 153,43 |
| Котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,87 | 156,87 | 156,89 |
| Котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,89 |
| Котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,90 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 148,94 | 148,94 | 148,94 | 148,94 | 148,94 | 148,94 | 148,94 |
| Наименование котельной | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал (Нефть) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Котельная № 1 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 |
| Котельная № 2А | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 |
| Котельная № 3А | 153,96 | 153,96 | 153,96 | 153,96 | 153,96 | 153,96 | 153,96 |
| Котельная № 5 | 150,55 | 150,55 | 150,55 | 150,55 | 150,55 | 150,55 | 150,55 |
| Котельная № 8 | 154,51 | 154,51 | 154,51 | 154,51 | 154,51 | 154,51 | 154,51 |
| Котельная № 8 А, Б | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 |
| Котельная "Рыбзавод" | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 139,06 | 139,06 | 139,04 | 139,04 | 139,04 | 139,04 | 139,04 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование котельной | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал (Всего) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Котельная № 1 | 153,73 | 155,31 | 156,79 | 163,06 | 163,06 | 163,06 | 163,06 |
| Котельная № 2А | 158,96 | 155,78 | 155,78 | 155,78 | 155,78 | 155,78 | 155,78 |
| Котельная № 3А | 152,81 | 151,61 | 151,91 | 152,09 | 155,19 | 155,19 | 156,62 |
| Котельная № 5 | 151,09 | 153,23 | 155,09 | 157,03 | 153,62 | 153,62 | 157,03 |
| Котельная № 8 | 149,62 | 145,70 | 154,35 | 152,17 | 152,17 | 152,17 | 152,17 |
| Котельная № 8 А, Б | 150,90 | 153,91 | 155,43 | 153,31 | 153,72 | 154,03 | 155,07 |
| Котельная "Рыбзавод" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,87 | 166,87 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 156,19 | 156,19 | 153,43 | 153,43 | 153,43 | 153,43 | 153,43 |
| Котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,87 | 156,87 | 156,89 |
| Котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,89 |
| Котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,90 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 139,06 | 139,06 | 139,04 | 139,04 | 139,04 | 139,04 | 139,04 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 148,94 | 148,94 | 148,94 | 148,94 | 148,94 | 148,94 | 148,94 |
| Наименование котельной | Расход условного топлива, тут (Газ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Котельная № 1 | 65 113,52 | 69072,42202 | 70426,78323 | 73243,85456 | 73243,85 | 73243,85 | 73243,85 |
| Котельная № 2А | 43714,02 | 42839,7396 | 42839,7396 | 42839,7396 | 42839,7396 | 42839,7396 | 42839,7396 |
| Котельная № 3А | 144830,41 | 170320,5624 | 173159,2384 | 174578,5765 | 178836,5905 | 178836,5905 | 209238,8109 |
| Котельная № 5 | 124771,37 | 127266,7974 | 129812,1333 | 132408,376 | 145861,067 | 145861,067 | 132408,376 |
| Котельная № 8 | 5925,75 | 8478,5631 | 9698,08245 | 9814,22715 | 9814,22715 | 9814,22715 | 9814,22715 |
| Котельная № 8 А, Б | 8277,3 | 9202,7065 | 10131,42 | 10891,2765 | 11904,4185 | 13001,989 | 14268,4165 |
| Котельная "Рыбзавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919,06 | 1919,06 |
| Итого по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | 392 632,37 | 427 180,79 | 436 067,40 | 443 776,05 | 462 499,89 | 465 516,52 | 483 732,48 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 7945 | 7945 | 8006 | 8006 | 8006 | 8006 | 8006 |
| Котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 290 | 6 290 | 20 841 |
| Котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 439 |
| Котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 324 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4 200 |
| Наименование котельной | Расход условного топлива, тут (Нефть) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Котельная № 1 | 5,723 | 5,723 | 5,723 | 5,723 | 5,723 | 5,723 | 5,723 |
| Котельная № 2А | 16,353 | 16,353 | 16,353 | 16,353 | 16,353 | 16,353 | 16,353 |
| Котельная № 3А | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 | 12,264 |
| Котельная № 5 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| Котельная № 8 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 |
| Котельная № 8 А, Б | 4,306 | 4,306 | 4,306 | 4,306 | 4,306 | 4,306 | 4,306 |
| Котельная "Рыбзавод" | 1980,607 | 1980,607 | 1980,607 | 1980,607 | 1980,607 | 0 | 0 |
| Итого по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | 2082,879 | 2082,879 | 2082,879 | 2082,879 | 2082,879 | 102,272 | 102,272 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование котельной | Расход условного топлива, тут (Всего) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Котельная № 1 | 65 119,24 | 69 078,15 | 70 432,51 | 73 249,58 | 73 249,57 | 73 249,57 | 73 249,57 |
| Котельная № 2А | 43 730,37 | 42 856,09 | 42 856,09 | 42 856,09 | 42 856,09 | 42 856,09 | 42 856,09 |
| Котельная № 3А | 144 842,67 | 170 332,83 | 173 171,50 | 174 590,84 | 178 848,85 | 178 848,85 | 209 251,07 |
| Котельная № 5 | 124 833,77 | 127 329,20 | 129 874,53 | 132 470,78 | 145 923,47 | 145 923,47 | 132 470,78 |
| Котельная № 8 | 5 926,98 | 8 479,79 | 9 699,31 | 9 815,45 | 9 815,45 | 9 815,45 | 9 815,45 |
| Котельная № 8 А, Б | 8 281,61 | 9 207,01 | 10 135,73 | 10 895,58 | 11 908,72 | 13 006,30 | 14 272,72 |
| Котельная "Рыбзавод" | 1 980,61 | 1 980,61 | 1 980,61 | 1 980,61 | 1 980,61 | 1 919,06 | 1 919,06 |
| Итого по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | 394 715,25 | 429 263,67 | 438 150,28 | 445 858,93 | 464 582,77 | 465 618,80 | 483 834,75 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 7 945,00 | 7 945,00 | 8 006,00 | 8 006,00 | 8 006,00 | 8 006,00 | 8 006,00 |
| Котельная В-5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290,45 | 6 290,45 | 20 841,24 |
| Котельная ПС-1С | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 439,29 |
| Котельная Восточная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 324,41 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 2 251,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 2 251,00 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Наименование котельной | Расход натурального топлива, тыс. м3 (Газ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Котельная № 1 | 55953,88 | 59854,78511 | 61028,40834 | 63469,54468 | 63469,54073 | 63469,54073 | 63469,54073 |
| Котельная № 2А | 37564,68 | 37122,82461 | 37122,82461 | 37122,82461 | 37122,82461 | 37122,82461 | 37122,82461 |
| Котельная № 3А | 124456,83 | 147591,4752 | 150051,3331 | 151281,2621 | 154971,049 | 154971,049 | 181316,1273 |
| Котельная № 5 | 107219,54 | 110283,1867 | 112488,8503 | 114738,6274 | 126396,0719 | 126396,0719 | 114738,6274 |
| Котельная № 8 | 5092,17 | 7347,108406 | 8403,884272 | 8504,529593 | 8504,529593 | 8504,529593 | 8504,529593 |
| Котельная № 8 А, Б | 7112,91 | 7974,615685 | 8779,393414 | 9437,84792 | 10315,78726 | 11266,88821 | 12364,31239 |
| Котельная "Рыбзавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662,963605 | 1662,963605 |
| Итого по МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" | 337 400,00 | 370 174,00 | 377 874,69 | 384 554,64 | 400 779,80 | 403 393,87 | 419 178,93 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 6884,749 | 6884,749 | 6937,608 | 6937,608 | 6937,608 | 6937,608 | 6937,608 |
| Котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 451 | 5 451 | 18 060 |
| Котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 911 |
| Котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 678 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 3639,51 | 3639,51 | 3639,51 | 3639,51 | 3639,51 | 3639,51 | 3639,51 |
| Наименование котельной | Расход натурального топлива, т (Нефть) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| Котельная № 1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Котельная № 2А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Котельная № 3А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Котельная № 5 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
| Котельная № 8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Котельная № 8 А, Б | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Котельная "Рыбзавод" | 1441,04 | 1441,04 | 1441,04 | 1441,04 | 1441,04 | 0 | 0 |
| Итого по МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 | 75,06 | 75,06 |
| Котельная ЗАО «НСД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 1574,13 | 1574,13 | 1574,13 | 1574,13 | 1574,13 | 1574,13 | 1574,13 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 58 - Финансовые потребности на реализацию проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП | 0,00 | 0,00 | 27 653,71 | 28 682,80 | 0,00 | 0,00 | 56336,51 |
|  | Котельная №2А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов (1 шт., 110 кВт) парового котла ГМ-50 №2 | 2543,013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2543,013 |
|  | Котельная №3А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 №5, №6. | 0,00 | 0,00 | 12 987,83 | 13 061,14 | 0,00 | 0,00 | 26048,97 |
| 4 | Установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов котлов КВГМ-100 №5, №6 (2 шт., 200/85 кВт) котельной №3А | 3 060,18 | 3 182,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6242,76 |
| 5 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (4 шт., 30+55 кВт) паровых котлов ДКВР-20 №1, №2 | 0,00 | 3 684,69 | 0,00 | 3 973,87 | 0,00 | 0,00 | 7658,56 |
| 6 | Техническое перевооружение ГРП-1 котельной №3А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500 | 0,00 | 3500,00 |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (6 шт., 45+75 кВт) паровых котлов ДЕ-25, ГМ №1, 2, 3 | 3542,972 | 0,00 | 3832,079 | 3973,866 | 0,00 | 0,00 | 11348,917 |
|  | Котельная 8А |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 №1 | 0,00 | 0,00 | 3832,079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3832,079 |
|  | Котельные №№1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена масляных выключателей МВ-6/10 кВ на вакуумные выключатели ВВ-6/10 кВ на вводах РУ- 6/10 кВ (4 шт.) | 354,01 | 368,17 | 382,89 | 397,06 | 0,00 | 0,00 | 1502,13 |
| 10 | Демонтаж здания котельной ДКВР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО | 9500,175 | 7235,44 | 48688,588 | 50088,736 | 4750 | 0,00 | 119012,939 |

Таблица 59  - Финансовые потребности для нового строительства источников теплоснабжения, тыс. руб.

| Котельные | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. | Стоимость мероприятий в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная кварталов В-5.1 | 2022 | 336000 | 467577 |
| Проектируемая газовая котельная на территории озера Комсомольское | 2018 | 77700 | 81585 |
| Строительство новой газовой котельной вместо котельной "Рыбзавод" | 2022 | 31700 | 50903 |
| Строительство котельной «Восточная» | 2032 | 439500 | 787025 |
| Строительство котельной ПС-1С | 2032 | 439500 | 787025 |
| Реконструкция котельной №2А | 2032 | 193600 | 346668 |
| Реконструкция котельной №3А | 2032 | 145000 | 259643 |
| Всего |  | 1663000 | 2780426 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Финансовые потребности для нового строительства и реконструкции тепловых сетей представлены в таблицах ниже.

.

Таблица 60 - Перечень рекомендованных к замене участков тепловой сети котельной Рыбзавод

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Вид прокладки | Диаметр, м#1 | Диаметр, м#2 | Новый диаметр | Год реализации | Стоимость мероприятий в ценах 2014 года, тыс. руб | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК P-14 | Октябрьская, 37 | 3 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 14,44 | 21,98 |
| Уз Р-7-1 | Зырянова, 53 | 38 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 182,93 | 278,43 |
| Уз Р-8-1-2 | Зырянова, 51 | 3 | Надземная | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 2022-2027 | 14,44 | 21,98 |
| Уз Р-8-1-3 | Зырянова, 51 | 3 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 14,44 | 21,98 |
| Уз Р-9-1 | Зырянова, 49 | 6 | Подземная канальная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 57,28 | 87,18 |
| Уз Р-17-1 | Первомайская, 42 | 21 | Надземная | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 2022-2027 | 101,09 | 153,86 |
| ТК Р-13 | Первомайская, 23 | 9 | Надземная | 0,021 | 0,021 | 0,05 | 2022-2027 | 43,32 | 65,94 |
| Уз Р-19А | Первомайская, 82 | 9,38 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 45,15 | 68,72 |
| Уз Р-19А | Первомайская, 84 | 38,79 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 186,73 | 284,21 |
| Уз Р-55А-1 | пер. Рыбников, 79 | 46,65 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 224,57 | 341,81 |
| Уз Р-54А | Октябрьская, 88 | 4,47 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 21,52 | 32,75 |
| Уз Р-27А | Октябрьская, 47 | 1,18 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 5,68 | 8,65 |
| Уз Р-26А | Октябрьская, 84 | 22,64 | Подземная канальная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 216,15 | 328,99 |
| Октябрьская, 49 | Уз Р-25А | 14,58 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 70,19 | 106,83 |
| Уз Р-34А-1 | Первомайская, 55 | 21,39 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 102,97 | 156,73 |
| Уз Р-34А | Первомайская, 70 | 14,48 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 69,70 | 106,09 |
| Уз Р-34А | Первомайская, 68 | 10,48 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 50,45 | 76,79 |
| Уз Р-39А-3 | Первомайская, 60 | 15,72 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 75,67 | 115,17 |
| Уз Р-39А-3 | Первомайская, 58 | 13,4 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 64,51 | 98,19 |
| Уз Р-39А-1 | Первомайская, 62 | 17,07 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 82,17 | 125,07 |
| Уз Р-28А-1 | Первомайская, 74 | 17,32 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 83,38 | 126,91 |
| Уз Р-54А | Лопарева, 73 | 21,7 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 104,46 | 158,99 |
| Уз Р-54А | Магазин "Вертикаль", магазин "Услада" | 2,5 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 12,03 | 18,31 |
| Уз Р-40А | Октябрьская, 82 | 6,46 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 31,10 | 47,34 |
| Уз Р-41А | пер. Обской, 16 | 3,58 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 17,23 | 26,23 |
| Уз Р-44А | магазин | 2,9 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 13,96 | 21,25 |
| Уз Р-45А | Жилой дом | 53,57 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 257,88 | 392,51 |
| Уз Р-49А | Жилой дом | 3,62 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 17,43 | 26,53 |
| Уз Р-50А | Жилой дом | 56,32 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 271,11 | 412,64 |
| Уз Р-51А | Обской, 22 | 3,44 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 16,56 | 25,21 |
| Обской, 19а | Уз Р-52А | 35,39 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 170,36 | 259,30 |
| Лопарева, 69 | Уз Р-52А | 34,31 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 165,16 | 251,38 |
| Уз Р-21А | Жилой дом | 8,04 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 38,70 | 58,90 |
| Уз Р-35А-2 | Жилой дом | 24,23 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 116,64 | 177,53 |
| Узел врезки | Жилой дом | 18,57 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 89,39 | 136,06 |
| Уз Р-45А | Узел врезки | 28,46 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 137,00 | 208,52 |
|  | Жилой дом | 10 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 48,14 | 73,27 |
| Уз Р-59 | Жилой дом | 48,47 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 233,33 | 355,14 |
| Здание | Уз Р-58 | 39,9 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 192,07 | 292,34 |
| Уз Р-57А | Жилой дом | 20,46 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 98,49 | 149,91 |
| Уз Р-45 | Жилой дом | 22 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 105,90 | 161,19 |
| пер. Лесников, 10 | Уз Р-35 | 13,13 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 63,21 | 96,21 |
| Уз Р-29-1 | Жилой дом | 4,44 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 21,37 | 32,53 |
| Уз Р-36 | Жилой дом | 8,06 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 38,80 | 59,06 |
| Уз Р-39 | Жилой дом | 5,62 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 27,05 | 41,17 |
| Уз Р-44 | Здание | 44,8 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 215,66 | 328,25 |
| Уз Р-44 | Жилой дом | 21 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 101,09 | 153,86 |
| Здание | Уз Р-45 | 6 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 28,88 | 43,96 |
| Уз Р-40 | Уз Р-44 | 43 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 206,99 | 315,05 |
| Уз Р-43 | Жилой дом | 10 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 48,14 | 73,27 |
| Уз Р-41 | Жилой дом | 4,01 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 19,30 | 29,38 |
| Уз Р-30-1 | Здание | 5,26 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 25,32 | 38,54 |
|  | (Первомайская) | 7 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 33,70 | 51,29 |
| Уз Р-48 | Жилой дом | 24 | Подземная канальная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 229,14 | 348,76 |
| Уз Р-47 | Здание | 20 | Подземная канальная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 190,95 | 290,64 |
| Уз Р-28 |  | 9 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 43,32 | 65,94 |
| Уз Р-46 | Жилой дом | 4,04 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 19,45 | 29,60 |
|  | (пер. Рыбников) | 2,5 | Надземная | 0,021 | 0,021 | 0,05 | 2022-2027 | 12,03 | 18,31 |
| Уз Р-9А | Жилой дом | 4 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 19,26 | 29,31 |
| Уз Р-70 | Жилой дом | 24,08 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 115,92 | 176,44 |
| Уз Р-71 | Здание | 28 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 134,79 | 205,16 |
| гостиничный комплекс |  | 25 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 120,35 | 183,18 |
| Уз Р-12А | Жилой дом | 1,5 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 7,22 | 10,99 |
|  | (пер. Обской) | 3 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 14,44 | 21,98 |
| Уз Р-12А-2 | Жилой дом | 4 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 19,26 | 29,31 |
| Уз Р-12А-3 | Жилой дом | 3,93 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 18,92 | 28,80 |
| Уз Р-2 | Жилой дом | 13,48 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 64,89 | 98,77 |
| Уз Р-2 | Жилой дом | 28,01 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 134,84 | 205,23 |
| Уз Р-3 | Жилой дом | 62 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 298,46 | 454,27 |
| Уз Р-7 | Жилой дом | 63,04 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 303,46 | 461,88 |
|  | (Первомайская) | 28,28 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 136,14 | 207,21 |
| Уз Р-10 | Жилой дом | 77,88 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 374,90 | 570,62 |
| Уз Р-8г | Жилой дом | 11,11 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 53,48 | 81,40 |
| Уз Р-12 | Здание | 15,29 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 73,60 | 112,02 |
| гостиница, развлекательный комплекс "Сураханы" | Уз Р-13-1 | 11,25 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 54,16 | 82,43 |
| Уз Р-16 | Жилой дом | 4,66 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 22,43 | 34,14 |
|  | Здание | 16,78 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 80,78 | 122,95 |
|  | Здание | 10 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 48,14 | 73,27 |
|  | (пер. Ягельный) | 6 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 28,88 | 43,96 |
| Уз Р-14-4 | Жилой дом | 45 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 216,62 | 329,71 |
| Уз Р-23 | Жилой дом | 17,3 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 83,28 | 126,76 |
| Уз Р-14-2 | Жилой дом | 9 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 43,32 | 65,94 |
| Уз Р-14-3 | Жилой дом | 5 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 24,07 | 36,64 |
| Уз Р-14-4 | Жилой дом | 11 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 52,95 | 80,59 |
| Уз Р-59А | Жилой дом | 17,3 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 83,28 | 126,76 |
| Уз Р-65А | Жилой дом | 17,17 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 82,65 | 125,80 |
| Уз Р-64А | Жилой дом | 14,89 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 71,68 | 109,10 |
| Уз Р-63А | Жилой дом | 62,15 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 299,18 | 455,37 |
| ТК Р-17 | Жилой дом | 29,3 | Надземная | 0,021 | 0,021 | 0,05 | 2022-2027 | 141,05 | 214,69 |
| ТК Р-17 | Здание | 27,17 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 130,79 | 199,07 |
| Уз Р-79А | Жилой дом | 4,88 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 23,49 | 35,75 |
| Уз Р-78А | Жилой дом | 16,83 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 81,02 | 123,32 |
| Уз Р-68А | Жилой дом | 72,07 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 346,93 | 528,05 |
| Уз Р-66А | Жилой дом | 16,2 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2022-2027 | 77,98 | 118,69 |
| Уз Р-77А | Жилой дом | 8 | Надземная | 0,021 | 0,021 | 0,05 | 2022-2027 | 38,51 | 58,61 |
| Уз Р-72А | Жилой дом | 22,32 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 107,44 | 163,53 |
|  | (Зырянова) | 17,3 | Надземная | 0,021 | 0,021 | 0,05 | 2022-2027 | 83,28 | 126,76 |
|  | Жилой дом | 25 | Надземная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2022-2027 | 120,35 | 183,18 |
|  | Жилой дом | 5 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 24,07 | 36,64 |
|  | (Геологов, 11) | 44 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2022-2027 | 211,81 | 322,39 |
| Узел врезки | Жилой дом | 6 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 28,88 | 49,73 |
|  | Жилой дом | 10,26 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 49,39 | 85,05 |
| Узел врезки | Зырянова | 32,75 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 157,65 | 271,48 |
| Узел врезки | Зырянова, 91 | 9,05 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 2028-2032 | 43,57 | 75,03 |
| Узел врезки | Жилой дом | 30 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 144,41 | 248,68 |
| Жилой дом | Узел врезки | 14,97 | Подземная канальная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 142,92 | 246,12 |
| Уз Р-69А | Здание | 27 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 129,97 | 223,82 |
| Уз Р-69А | Жилой дом | 23,93 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 115,19 | 198,36 |
| Уз Р-11б | Жилой дом | 35 | Надземная | 0,033 | 0,027 | 0,05 | 2028-2032 | 168,48 | 290,13 |
| Узел врезки | Хоз. постройка | 4 | Надземная | 0,033 | 0,027 | 0,05 | 2028-2032 | 19,26 | 33,17 |
| Уз Р-69А | Жилой дом | 14,12 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 67,97 | 117,05 |
| Уз Р-41 | Жилой дом | 5 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 24,07 | 41,45 |
| Уз Р-41 | Жилой дом | 3 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 14,44 | 24,87 |
| Узел врезки | Жилой дом | 7 | Надземная | 0,033 | 0,033 | 0,05 | 2028-2032 | 33,70 | 58,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 10796,11 | 16660,24 |

Таблица 61 - Перечень рекомендованных к замене участков тепловой сети для обеспечения приростов тепловой нагрузки.

| Котельная | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Вид прокладки | Диаметр, м#1 | Диаметр, м#2 | Новый диаметр | Год реализации | Стоимость мероприятий в ценах 2014 года, тыс. руб | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел врезки | Узел врезки | 30,3 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 289,29 | 451,32 |
| 5 | ТК 9-37 | Узел врезки | 25,66 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 244,99 | 382,21 |
| 5 | Узел врезки | Узел врезки | 14 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 67,39 | 105,14 |
| 3а | Мира, 58 | Мира, 60 | 50,59 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 483,00 | 753,53 |
| 5 | ТК Пр1-57 | Узел врезки | 29,61 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 282,70 | 441,04 |
| 8 | Заводская, 14а | Жилой дом | 3,27 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 15,74 | 24,56 |
| 8 | ТК Мкр.2П-25 | Заводская, 14а | 9,59 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 46,16 | 72,01 |
| 8 | ТК Мкр.2П-25 | ТК Мкр.2П-25 | 4,6 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 22,14 | 34,54 |
| 1 | ТК БК-4 | Узел врезки | 79,63 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 760,26 | 1186,09 |
| 5 | Омская, 15 | Омская, 13 | 72,6 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 693,14 | 1081,37 |
| 8 | Заводская, 14 | Жилой дом | 2,76 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 13,29 | 20,73 |
| 8 | ТК Мкр.2П-25 | ТК Мкр.2П-25 | 4,48 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 21,57 | 33,65 |
| 8 | ТК Мкр.2П-25 | Заводская, 14 | 44,25 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 213,01 | 332,32 |
| 5 | Узел врезки | 60 лет Октября, 26 | 66,5 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 634,90 | 990,51 |
| 5 | Ленина, 25 | Дружбы народов, 24 | 63 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 601,48 | 938,37 |
| 5 | ТК 15-5 | Дружбы народов, 13б | 11 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2022-2027 | 105,02 | 163,84 |
| 8 | ТК Мкр.2П-18 | ТК Мкр.2П-18 | 4,63 | Надземная | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 2022-2027 | 23,86 | 37,22 |
| 8 | ТК Мкр.2П-18 | ТК Мкр.2П-25 | 36,7 | Надземная | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 2022-2027 | 189,16 | 295,11 |
| 3а | Интернациональная, 2б/1 | Интернациональная, 2б/1 | 71,6 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 2022-2027 | 738,63 | 1152,34 |
| 3а | Интернациональная, 2/1 | Интернациональная, 2/1 | 27 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 2022-2027 | 278,53 | 434,54 |
| 3а | пр. Заозерный, 8б | пр. Заозерный, 8б | 27,4 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 2022-2027 | 282,66 | 440,98 |
| 3а | Узел 15-105-2 | Объект культ. досуг. назн. | 50 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 2022-2027 | 515,80 | 804,70 |
| 3а | Узел врезки | Нефтяников, 66а | 21,7 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 2022-2027 | 223,86 | 349,25 |
| 3а | Интернациональная, 2г/1 | Интернациональная, 2г/1 | 60,9 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 2022-2027 | 628,25 | 980,14 |
| 3а | Северная, 46 | Северная, 46 | 42,6 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 2022-2027 | 439,46 | 685,60 |
| 3а | Северная, 46 | Северная, 46 | 10,18 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 2022-2027 | 105,02 | 163,84 |
| 3а | пр. Заозерный, 14а | пр. Заозерный, 14а/1 | 47,5 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 2022-2027 | 490,01 | 764,47 |
| 3а | ТК 10А-23А | Северная, 60а | 34,6 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 2022-2027 | 356,93 | 556,85 |
| 3а | Северная, 46 | Северная, 46 | 14,16 | Подземная бесканальная | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 2022-2027 | 164,25 | 256,25 |
| 3а | УТ 16-3-1 | Интернациональная, 48 | 9,9 | Надземная | 0,082 | 0,082 | 0,125 | 2022-2027 | 63,60 | 99,22 |
| 5 | Узел врезки | Уз Див-24 | 50 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2022-2027 | 321,21 | 501,12 |
| 5 | ТК БК-2 | Омская, 15 | 42,12 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2022-2027 | 488,59 | 762,25 |
| 5 | Уз Сол-11 | Уз Сол-12 | 5,66 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2022-2027 | 36,36 | 56,73 |
| 5 | Уз Сол-10 | Уз Сол-11 | 27,8 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2022-2027 | 178,59 | 278,62 |
| 3а | ТК 16-5 | ТК 16-11 | 83,25 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2022-2027 | 965,69 | 1506,58 |
| 3а | ТК 8-8 | Мира, 58 | 34,5 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2022-2027 | 400,20 | 624,35 |
| 5 | Уз Сол-9 | Уз Сол-10 | 50,1 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2022-2027 | 321,85 | 502,12 |
| 5 | Уз Див-69А | Уз Див-70 | 13,06 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 83,90 | 144,48 |
| 5 | Узел врезки | Уз Див-69А | 17,03 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 109,40 | 188,39 |
| 1 | ТК 4-19 | проспект Победы, 18 | 63 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 730,79 | 1258,47 |
| 2а | Уз 14-45 | панель 7_1 | 4,1 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 26,34 | 45,36 |
| 3а | Мира, 56а | Мира, 56а | 54,2 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 628,72 | 1082,70 |
| 3а | Узел врезки | Мира, 56а | 4,07 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 47,21 | 81,30 |
| 3а | Интернациональная, 2г/1 | Интернациональная, 2г/1 | 17,03 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 197,55 | 340,19 |
| 3а | Интернациональная, 2г/3 | Интернациональная, 2г/1 | 51,92 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 602,27 | 1037,15 |
| 3а | Интернациональная, 2б/3 | Интернациональная, 2б/1 | 50 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 580,00 | 998,80 |
| 1 | Жукова, 4а | Жукова, 4а | 12,6 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 146,16 | 251,70 |
| 3а | Чапаева, 91 | ТК 10-5 | 138,02 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 1601,02 | 2757,06 |
| 5 | ТК 15-3 | 60 лет Октября, 51 | 58,65 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 680,33 | 1171,57 |
| 3а | Интернациональная, 2г/3 | Интернациональная, 2г/3 | 28,89 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 335,12 | 577,10 |
| 3а | ТК 10Г-14 | ТК 10Г-16 | 74,4 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 863,03 | 1486,19 |
| 1 | ТК ОЦ1-4 | Омская, 1а | 39,25 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 455,30 | 784,06 |
| 5 | Чапаева, 15/1 | Чапаева, 15/2 | 31,1 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 360,76 | 621,25 |
| 5 | ТК 9Б-3 | Ленина, 36 | 11,29 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 130,96 | 225,52 |
| 5 | Нефтяников, 2 | Нефтяников, 4 | 13,3 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 154,28 | 265,68 |
| 5 | 60 лет Октября, 88 | 60 лет Октября, 86 | 100,06 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 1160,69 | 1998,79 |
| 2а | Уз 5П-9 | панель 1 | 5,4 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 34,69 | 59,74 |
| 5 | ЦТП-59 (15/1) | ТК 15-3 | 19 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 2028-2032 | 220,40 | 379,54 |
| 3а | Северная, 37 | Северная, 37 | 20,21 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 2028-2032 | 267,02 | 459,83 |
| 3а | ТК 10-4 | Чапаева, 91 | 19,88 | Подземная бесканальная | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 2028-2032 | 262,66 | 452,32 |
| 2а | Уз 5П-5 | панель 15_3 | 5,41 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 2028-2032 | 41,39 | 71,28 |
| 2а | Уз 5П-5 | Уз 5П-5 | 4,11 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 2028-2032 | 31,45 | 54,16 |
| 2а | Уз 14-4 | Уз 14-4 | 5 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,175 | 2028-2032 | 50,18 | 86,41 |
| 5 | Жукова, 11 | Жукова, 11 | 62 | Подземная бесканальная | 0,125 | 0,125 | 0,15 | 2028-2032 | 819,17 | 1410,67 |
| 3а | Спортивная, 13/2 | Спортивная, 13/2 | 51,22 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 2028-2032 | 834,06 | 1436,31 |
| 3а | ЦТП-7А/1 | Спортивная, 13/2 | 50,31 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 2028-2032 | 819,24 | 1410,79 |
| 3а | ТК 10А-3 | Интернациональная, 49/2 | 63,8 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 2028-2032 | 1038,91 | 1789,07 |
| 3а | ЦТП-8 (10А/1) | ТК 10А-3 | 5,2 | Подземная бесканальная | 0,159 | 0,159 | 0,175 | 2028-2032 | 84,68 | 145,82 |
| 3а | ТК 8А-1 | ТК 8А-2 | 58,41 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 2028-2032 | 951,14 | 1637,93 |
| 3а | ЦТП-7А/1 | Спортивная, 13/1 | 90 | Подземная бесканальная | 0,159 | 0,159 | 0,175 | 2028-2032 | 1465,55 | 2523,77 |
| 3а | Пермская, 6 | Пермская, 6 | 98,3 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 2028-2032 | 1600,71 | 2756,53 |
| 5 | ТК 9Б-2 | ТК 9Б-3 | 86 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 2028-2032 | 1400,42 | 2411,62 |
| 5 | 60 лет Октября, 6 | ТК Пр1-5 | 42,8 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 2028-2032 | 696,95 | 1200,19 |
| 3а | УТ 10-22а | торгово-выстовочный компл. | 65 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 2028-2032 | 1058,45 | 1822,72 |
| 3а | УТ-1--22 ул. Мира | Торго-выстовочн. компл. | 200 | Подземная канальная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 2028-2032 | 3256,78 | 5608,39 |
| 2а |  | Уз 14-203А | 64,91 | Надземная | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 2028-2032 | 1973,93 | 3399,24 |
| 2а | 2а |  | 61,59 | Надземная | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 2028-2032 | 1872,96 | 3225,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 39381,16 | 65921 |

Таблица 62- Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Диаметp | Год ввода | Номер квартала | Стоимость мероприятий в ценах 2014 года, тыс. руб | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-1С | ТК.п | 58,19 | 0 | до 2032 | 35,36,37,38,39 | 716,4 | 1090,4 |
| ТК.п | ТК.п | 847,32 | 0 | до 2032 | 35,36,37,38,39 | 10431,1 | 15876,7 |
| ТК.п | ТК.п | 482,33 | 0 | до 2032 | 36 | 5937,8 | 9037,7 |
| ТК.п | ТК.п | 387,87 | 0 | до 2032 | 36 | 4775,0 | 7267,8 |
| ТК.п | ТК.п | 369,13 | 0 | до 2032 | 34,35 | 4544,3 | 6916,7 |
| ТК.п | ТК.п | 370,11 | 0 | до 2032 | 34,35 | 4556,3 | 6934,9 |
| ТК.п | ТК.п | 1403,89 | 0 | до 2032 | Южный Эмтор | 17282,9 | 26305,5 |
| ТК.п | ТК.п | 785,05 | 0 | до 2032 | 38,39 | 9664,5 | 14709,9 |
| ТК.п | 03:05 | 122,55 | 0 | до 2032 | 39 | 1508,7 | 2296,3 |
| ТК.п | 03:05 | 95,9 | 0 | до 2032 | 36 | 1180,6 | 1796,9 |
| ТК.п | ТК.п | 758,75 | 0 | до 2032 | 53,54 | 9340,8 | 14217,2 |
| ТК.п | ТК.п | 1596,51 | 0 | до 2032 | 52 | 19654,2 | 29914,8 |
| Восточная | ТК.п | 119,8 | 0 | до 2032 | 52 | 1474,8 | 2244,7 |
| ТК.п | ТК.п | 82,78 | 0 | до 2032 | 52 | 1019,1 | 1551,1 |
| ТК.п | ТК.п | 782,49 | 0 | до 2032 | 47 | 9633,0 | 14662,0 |
| ТК.п | 09:02 | 100,84 | 0 | до 2032 | 51 | 1241,4 | 1889,5 |
| УТ 2-154 | Потр. до 2022г. | 9,61 | 0 | до 2022 | П-3.1 | 118,3 | 180,1 |
| Уз.121 | персп. | 190,38 | 0 | до 2022 | Общ. центр 2 очередь застройки | 2343,7 | 3567,2 |
| УТ 5-124.1 | Тир | 0 | 0 | до 2022 | озеро Комсомольское | 0,0 | 0,0 |
| УТ 10-22а | Рынок | 0 | 0 | до 2022 | Общ. центр 2 очередь застройки | 0,0 | 0,0 |
| Уз.123 | ТК.п | 36,77 | 0,025 | до 2032 | 16п | 253,8 | 386,3 |
| УТ-7 | Кв.25 вв 3 | 35 | 0,05 | до 2022 | 25 | 355,2 | 540,6 |
| УТ-22 | Гараж-стоянка на 300 мест | 35 | 0,05 | до 2022 | 26 | 355,2 | 540,6 |
| УТ-25 | Гараж-стоянка на 300 мест | 35 | 0,05 | до 2022 | 26 | 355,2 | 540,6 |
| УТ 3-18-3/3 | Кафе стр. 16 | 30 | 0,05 | до 2022 | озеро Комсомольское | 304,4 | 463,3 |
| ТК Пр1-2/1 ? | кафе Пр-1 стр.3 | 270 | 0,05 | до 2022 | С | 2739,8 | 4170,1 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 28,09 | 0,05 | до 2032 | 16П | 285,0 | 433,8 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 12,46 | 0,065 | до 2032 | 16П | 126,4 | 192,4 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 40,41 | 0,065 | до 2032 | 16П | 410,1 | 624,2 |
| УТ 3-18-3/3 | База отдыха | 70 | 0,07 | до 2022 | озеро Комсомольское | 786,0 | 1196,3 |
| УТ 3-18-3/3 | Дом причта | 10 | 0,07 | до 2022 | озеро Комсомольское | 112,3 | 170,9 |
| Уз.1 | дом причта | 123,8384876 | 0,076 | до 2032 | Панель 25 | 1390,6 | 2116,6 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 30,41 | 0,08 | до 2032 | 16П | 374,4 | 569,9 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 18,87 | 0,08 | до 2032 | 16П | 232,3 | 353,6 |
| ТК.п | ТК.п | 41,41 | 0,08 | до 2032 | 16П | 509,8 | 775,9 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 25,35 | 0,08 | до 2032 | 16П | 312,1 | 475,0 |
| ТК 20-1 | Спорткомплекс с бассен. | 22 | 0,082 | до 2022 | 20 | 270,8 | 412,2 |
| УТ 10-19-1/1 | Клуб | 30 | 0,082 | до 2022 | озеро Комсомольское | 369,3 | 562,1 |
| УТ 3-18-3/5 | Оздоровит. комплекс | 25 | 0,082 | до 2022 | озеро Комсомольское | 307,8 | 468,5 |
| УТ 5-124а | Культурно-развлек. центр | 30 | 0,082 | до 2022 | озеро Комсомольское | 369,3 | 562,1 |
| Мира, 27/3 | магаз. смешанн. товаров дом,27 | 40 | 0,082 | до 2022 | озеро Комсомольское | 492,4 | 749,5 |
| ТК Пр3-10/2 | Промтов. маг-н | 25 | 0,082 | до 2022 | П-3.3 | 307,8 | 468,5 |
| УТ-24 | Д/сад на 320 мест | 53 | 0,1 | до 2022 | 26 | 710,3 | 1081,1 |
| УТ-26 | Д/сад на 320 мест | 150 | 0,1 | до 2022 | 26 | 2010,4 | 3059,9 |
| УТ 3-18-4 | Администр. гостин.комплекс | 60 | 0,1 | до 2022 | озеро Комсомольское | 804,1 | 1223,9 |
| УТ 3-18-3/5 | УТ 3-18-3/3 | 60 | 0,1 | до 2022 | озеро Комсомольское | 804,1 | 1223,9 |
| УТ 3-18-3/4 | Гостиница | 30 | 0,1 | до 2022 | озеро Комсомольское | 402,1 | 612,0 |
| Узел врезки | церковь | 60 | 0,1 | до 2022 | озеро Комсомольское | 804,1 | 1223,9 |
| ТК Пр1-2/1 ? | 2-х эт. гаражи | 215 | 0,1 | до 2022 | П-1 | 2881,5 | 4385,8 |
| ТК Пр3-3/1 | Речной вокзал | 115 | 0,1 | до 2022 | Набережная | 1541,3 | 2345,9 |
| ТК Пр3-10/2 | магазин | 60 | 0,1 | до 2022 | П-3.3 | 804,1 | 1223,9 |
| ТК 9А-18 | Потр. до 2022г. | 25 | 0,1 | до 2022 | 9А | 335,1 | 510,0 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 20 | 0,1 | до 2022 | 9А | 268,0 | 407,9 |
| ТК.п | Детский сад №2 "Калинка" | 20 | 0,1 | до 2022 | Центральный | 268,0 | 407,9 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 35 | 0,1 | до 2022 | Центральный | 469,1 | 714,0 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 20 | 0,1 | до 2022 | Центральный | 268,0 | 407,9 |
| ТК 18-7 | Потр. до 2022г. | 70,89 | 0,1 | до 2022 | 18 | 950,1 | 1446,1 |
| ТК 18-6 | Потр. до 2022г. | 54,56 | 0,1 | до 2022 | 18 | 731,2 | 1112,9 |
| ТК Пр3-10/2 | Чапаева,1 | 97 | 0,1 | до 2022 | П-3.3 | 1300,0 | 1978,7 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 21,11 | 0,1 | до 2032 | 16П | 282,9 | 430,6 |
| УТ7 | Д/сад на 280 мест | 88 | 0,125 | до 2022 | 23 | 1318,1 | 2006,2 |
| УТ8 | Д/сад на 280 мест | 113 | 0,125 | до 2022 | 23 | 1692,5 | 2576,1 |
| УТ-23 | ж.д. | 17 | 0,125 | до 2022 | 25 | 254,6 | 387,5 |
| УТ 10-19-1 | УТ 10-19-1/1 | 60 | 0,125 | до 2022 | озеро Комсомольское | 898,7 | 1367,9 |
| ТК 16-125 | Спортивн.центр | 40 | 0,125 | до 2022 | озеро Комсомольское | 599,1 | 911,9 |
| ТК Пр3-10 | ТК Пр3-10/1 | 95 | 0,125 | до 2022 | П-3.3 | 1422,9 | 2165,7 |
| ТК Пр3-10/1 | ТК Пр3-10/2 | 25 | 0,125 | до 2022 | П-3.3 | 374,5 | 570,0 |
| ТК Пр2-2 | ФОК | 40 | 0,125 | до 2022 | П-2 | 599,1 | 911,9 |
| ТК 18-6 | Потр. до 2022г. | 53,68 | 0,125 | до 2022 | 18 | 804,0 | 1223,7 |
| ТК 18-5 | Потр. до 2022г. | 33,16 | 0,125 | до 2022 | 18 | 496,7 | 756,0 |
| ТК 18-9 | Потр. до 2022г. | 56,42 | 0,125 | до 2022 | 18 | 845,1 | 1286,3 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 22,16 | 0,125 | до 2022 | 16П | 331,9 | 505,2 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 11,77 | 0,125 | до 2032 | 16П | 176,3 | 268,3 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 12,89 | 0,125 | до 2032 | 16П | 193,1 | 293,9 |
| ТК.п | ТК.п | 57,8 | 0,125 | до 2032 | 16П | 865,7 | 1317,6 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 133,16 | 0,125 | до 2032 | 16П | 1994,5 | 3035,7 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 18,33 | 0,125 | до 2032 | 16П | 274,5 | 417,8 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 10,42 | 0,125 | до 2032 | 16П | 156,1 | 237,6 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 20,95 | 0,125 | до 2022 | 16П | 313,8 | 477,6 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 20,73 | 0,125 | до 2032 | 16П | 310,5 | 472,6 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 77,39 | 0,125 | до 2032 | 16П | 1159,2 | 1764,4 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 51,65 | 0,125 | до 2032 | 16П | 773,6 | 1177,5 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 14,09 | 0,125 | до 2032 | 16П | 211,0 | 321,2 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 115,07 | 0,125 | до 2032 | 16П | 1723,5 | 2623,3 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 15,3 | 0,125 | до 2032 | 16П | 229,2 | 348,9 |
| ТК.п | Потр. до 2032г. | 100,52 | 0,125 | до 2032 | 16П | 1505,6 | 2291,6 |
| УТ3 | Общеобр. школа на 1000 мест. | 63 | 0,15 | до 2022 | 23 | 1063,2 | 1618,2 |
| УТ 12-98 | Жилой дом №1 1 очер | 35,4 | 0,15 | до 2022 | Центральный | 597,4 | 909,3 |
| ТК.п | Общежитие | 76 | 0,15 | до 2022 | Центральный | 1282,6 | 1952,2 |
| УТ-5 | ж.д. с магазином | 40 | 0,15 | до 2022 | 26 | 675,0 | 1027,4 |
| УТ-24 | Школа на 900 уч. | 54 | 0,15 | до 2022 | 25 | 911,3 | 1387,0 |
| УТ-23 | УТ-24 | 72 | 0,15 | до 2022 | 25 | 1215,1 | 1849,4 |
| УТ-20а | ж.д. с магазином | 16 | 0,15 | до 2022 | 26 | 270,0 | 411,0 |
| УТ-20а | ж.д с магазином | 29 | 0,15 | до 2022 | 26 | 489,4 | 744,9 |
| УТ 3-18-3/2 | Центральная больница на 1100 коек | 52,71 | 0,15 | до 2022 | озеро Комсомольское | 889,5 | 1353,9 |
| УТ 2-52 | 5-эт.ж.д. с магазином | 25 | 0,15 | до 2022 | П-1 | 421,9 | 642,2 |
| УТ 2-56/2 | Ж.д с поликлиникой | 25 | 0,15 | до 2022 | П-3.1 | 421,9 | 642,2 |
| ТК Пр3-3 | ТК Пр3-3/1 | 200 | 0,15 | до 2022 | Прибрежная зона | 3375,2 | 5137,2 |
| ТК Пр3-3/1 | Мечеть | 60 | 0,15 | до 2022 | Набережная | 1012,6 | 1541,2 |
| УТ 2-154/1 | ж.д. с магазином | 14 | 0,15 | до 2022 | П-3.1 | 236,3 | 359,7 |
| ТК.п | Потр. до 2022г. | 20 | 0,15 | до 2022 | 9А | 337,5 | 513,7 |
| ТК 9А-81 | ТК.п | 60 | 0,15 | до 2022 | Центральный | 1012,6 | 1541,2 |
| ТК.п | 31а-3 | 24,55 | 0,15 | до 2022 | 31а | 414,3 | 630,6 |
| ТК.п | 31б-1 | 71,33 | 0,15 | до 2022 | 31б | 1203,8 | 1832,3 |
| ТК.п | 31б-6 | 24,51 | 0,15 | до 2022 | 31б | 413,6 | 629,5 |
| ТК.п | 31б-5 | 95,77 | 0,15 | до 2022 | 31б | 1616,2 | 2459,9 |
| ТК.п | 31б-2 | 18,33 | 0,15 | до 2022 | 31б | 309,3 | 470,8 |
| ТК.п | 31б-3 | 18,74 | 0,15 | до 2022 | 31б | 316,3 | 481,4 |
| ТК.п | 32-1 | 38,12 | 0,15 | до 2022 | 32 | 643,3 | 979,1 |
| ТК.п | 31а-2 | 17,18 | 0,15 | до 2022 | 31а | 289,9 | 441,2 |
| ТК.п | 31а-1 | 24,77 | 0,15 | до 2022 | 31а | 418,0 | 636,2 |
| ТК.п | 31а-5 | 44,52 | 0,15 | до 2022 | 31а | 751,3 | 1143,5 |
| ТК.п | ТК.п | 40,81 | 0,15 | до 2022 | 31а | 688,7 | 1048,2 |
| ТК.п | ТК.п | 57,24 | 0,15 | до 2022 | 31а | 966,0 | 1470,3 |
| ТК.п | 31а-8 | 36,97 | 0,15 | до 2022 | 31а | 623,9 | 949,6 |
| ТК.п | 31а-6 | 87,45 | 0,15 | до 2022 | 31а | 1475,8 | 2246,2 |
| ТК.п | ТК.п | 233,43 | 0,15 | до 2022 | 32 | 3939,4 | 5996,0 |
| ТК.п | 32-8 | 127,15 | 0,15 | до 2022 | 32 | 2145,8 | 3266,0 |
| ТК.п | 32-4 | 90,16 | 0,15 | до 2022 | 32 | 1521,6 | 2316,0 |
| ТК.п | 32-2 | 105,57 | 0,15 | до 2022 | 32 | 1781,6 | 2711,7 |
| ТК.п | 32-5 | 29,07 | 0,15 | до 2022 | 32 | 490,6 | 746,7 |
| ТК.п | 32-3 | 86,27 | 0,15 | до 2022 | 32 | 1455,9 | 2216,0 |
| ТК.п | 31б-4 | 34,31 | 0,15 | до 2022 | 31б | 579,0 | 881,3 |
| ТК.п | ТК.п | 78,56 | 0,15 | до 2022 | 31б | 1325,8 | 2017,9 |
| ТК.п | 33-17 | 34,58 | 0,15 | до 2032 | 33 | 583,6 | 888,3 |
| ТК.п | 33-18 | 22,63 | 0,15 | до 2032 | 33 | 381,9 | 581,3 |
| ТК.п | ТК.п | 33,58 | 0,15 | до 2032 | 33 | 566,7 | 862,5 |
| ТК.п | 33-10 | 49,08 | 0,15 | до 2032 | 33 | 828,3 | 1260,7 |
| ТК.п | 33-11 | 48,95 | 0,15 | до 2032 | 33 | 826,1 | 1257,4 |
| ТК.п | 33-6 | 20,63 | 0,15 | до 2032 | 33 | 348,2 | 530,0 |
| ТК.п | 33-4 | 29,37 | 0,15 | до 2032 | 33 | 495,7 | 754,5 |
| ТК.п | 33-7 | 56,78 | 0,15 | до 2032 | 33 | 958,2 | 1458,4 |
| ТК.п | 33-19 | 24,42 | 0,15 | до 2032 | 33 | 412,1 | 627,2 |
| ТК.п | 33-8 | 61,93 | 0,15 | до 2032 | 33 | 1045,1 | 1590,7 |
| ТК.п | 33-16 | 96,44 | 0,15 | до 2032 | 33 | 1627,5 | 2477,1 |
| ТК.п | 33-2 | 68 | 0,15 | до 2032 | 33 | 1147,6 | 1746,7 |
| ТК.п | 33-9 | 69,52 | 0,15 | до 2032 | 33 | 1173,2 | 1785,7 |
| ТК.п | 33-5 | 25,49 | 0,15 | до 2032 | 33 | 430,2 | 654,8 |
| ТК.п | 33-1 | 20,63 | 0,15 | до 2032 | 33 | 348,2 | 530,0 |
| ТК.п | 33-3 | 28,93 | 0,15 | до 2032 | 33 | 488,2 | 743,1 |
| ТК.п | ТК.п | 87,23 | 0,15 | до 2032 | 16П | 1472,1 | 2240,6 |
| ТК.п | ТК.п | 92,22 | 0,2 | до 2032 | 33 | 1904,1 | 2898,1 |
| ТК.п | ТК.п | 83 | 0,2 | до 2032 | 33 | 1713,8 | 2608,5 |
| ТК.п | ТК.п | 116,5 | 0,2 | до 2032 | 33 | 2405,5 | 3661,3 |
| ТК.п | ТК.п | 54,34 | 0,2 | до 2022 | 16П | 1122,0 | 1707,7 |
| ТК.п | ТК.п | 79,68 | 0,2 | до 2022 | 16П | 1645,2 | 2504,1 |
| ТК.п | ТК.п | 57,46 | 0,2 | до 2032 | 16П | 1186,4 | 1805,8 |
| ТК.п | ТК.п | 13,2 | 0,2 | до 2032 | 16П | 272,6 | 414,9 |
| ТК.п | ТК.п | 26,5 | 0,2 | до 2032 | 16П | 547,2 | 832,9 |
| УТ-6 | УТ-22 | 44 | 0,207 | до 2022 | 25 | 908,5 | 1382,8 |
| УТ-22 | УТ-23 | 124 | 0,207 | до 2022 | 25 | 2560,3 | 3896,9 |
| УТ-20 | УТ-20а | 114 | 0,207 | до 2022 | 26 | 2353,9 | 3582,8 |
| ТК 22-7 | 2:11 | 20 | 0,207 | до 2032 | 22 | 413,0 | 628,6 |
| ТК.п | 2:16 | 108,96 | 0,207 | до 2032 | 3К | 2249,8 | 3424,3 |
| ТК.п | ТК.п | 119,06 | 0,209 | до 2022 | 32 | 2458,3 | 3741,7 |
| ТК.п | ТК.п | 82,56 | 0,209 | до 2022 | 32 | 1704,7 | 2594,6 |
| ТК.п | 03:04 | 63,13 | 0,219 | до 2022 | К-8 | 1303,5 | 1984,0 |
| Уз.122 | ТК.п | 72,91 | 0,25 | до 2022 | 16П | 1776,6 | 2704,1 |
| ТК.п | ТК.п | 69,85 | 0,25 | до 2022 | 16П | 1702,1 | 2590,7 |
| ТК.п | ТК.п | 116,19 | 0,25 | до 2032 | 16П | 2831,3 | 4309,4 |
| ТК.п | ТК.п | 109,25 | 0,25 | до 2032 | 16П | 2662,2 | 4052,0 |
| ТК.п | ТК.п | 39,86 | 0,25 | до 2032 | 16П | 971,3 | 1478,4 |
| ТК.п | ТК.п | 52,87 | 0,25 | до 2032 | 16П | 1288,3 | 1960,9 |
| ТК.п | ТК.п | 55,67 | 0,25 | до 2032 | 16П | 1356,5 | 2064,7 |
| УТ-21 | Кв.27 вв 3 | 1 | 0,259 | до 2022 | 27 | 24,4 | 37,1 |
| УТ-9 | Кв.27 вв 1 | 1 | 0,259 | до 2022 | 27 | 24,4 | 37,1 |
| УТ-10 | Кв.27 вв 2 | 1 | 0,259 | до 2022 | 27 | 24,4 | 37,1 |
| ТК.п | УТ-4 | 141,24 | 0,259 | до 2022 | 27 | 3441,7 | 5238,5 |
| ТК.п | ТК.п | 86,43 | 0,259 | до 2022 | 27 | 2106,1 | 3205,6 |
| УТ13 | УТ23 | 100 | 0,259 | до 2022 | 29.30 | 2436,8 | 3708,9 |
| Уз.117 | НДРСУ | 2 | 0,259 | до 2022 | В-5 | 48,7 | 74,1 |
| ТК.п | ТК.п | 169,41 | 0,259 | до 2022 | 31б | 4128,1 | 6283,2 |
| УТ23 | 02:15:04 (30) | 10 | 0,259 | до 2022 | 30 | 243,7 | 370,9 |
| УТ23 | 02:15:03 (29) | 10 | 0,259 | до 2022 | 29 | 243,7 | 370,9 |
| УТ23 | 02:15 | 10 | 0,259 | до 2032 | 29.30 | 243,7 | 370,9 |
| ТК.п | ТК.п | 439,12 | 0,273 | до 2022 | 17п,К-9 | 12149,0 | 18491,5 |
| ТК.п | 03:03:06 | 48,26 | 0,273 | до 2022 | 17п | 1335,2 | 2032,2 |
| ТК.п | 03:03:07 | 37,31 | 0,273 | до 2022 | К-9 | 1032,2 | 1571,1 |
| ТК.п | 1П | 187,32 | 0,273 | до 2032 | 1п | 5182,5 | 7888,1 |
| ТК.п | 03:03 | 59,83 | 0,273 | до 2032 | 17п | 1655,3 | 2519,5 |
| УТ 3-18-3/2 | УТ 3-18-3/4 | 200 | 0,309 | до 2022 | озеро Комсомольское | 5533,3 | 8422,0 |
| УТ 3-18-3/4 | УТ 3-18-3/5 | 170 | 0,309 | до 2022 | озеро Комсомольское | 4703,3 | 7158,7 |
| ТК Пр1-1 | УТ 2-56/2 | 80 | 0,309 | до 2022 | П-3.1 | 2213,3 | 3368,8 |
| ТК 9А-24 | ТК.п | 50 | 0,309 | до 2022 | 9А | 1383,3 | 2105,5 |
| УТ16 | УТ22 | 89,88 | 0,309 | до 2022 | 40 | 2486,7 | 3784,9 |
| УТ-6 | ТК.п | 135,84 | 0,309 | до 2022 | 31а,31б.32 | 3758,2 | 5720,2 |
| ТК.п | ТК.п | 64,4 | 0,309 | до 2022 | 31а,31б.32 | 1781,7 | 2711,8 |
| УТ22 | 2:18:01 | 52,27 | 0,309 | до 2022 | 40 | 1446,1 | 2201,0 |
| УТ22 | УТ19 | 549,42 | 0,309 | до 2022 | 40 | 15200,6 | 23136,2 |
| УТ20 | 2:18:02 | 76,25 | 0,309 | до 2022 | Общ. центр западный Эмтор | 2109,6 | 3210,9 |
| УТ20 | 2:18:03 | 258,99 | 0,309 | до 2022 | Общ. центр западный Эмтор | 7165,4 | 10906,1 |
| УТ 15-105-1 | 2:10 | 50 | 0,309 | до 2032 | 21 | 1383,3 | 2105,5 |
| УТ20 | 2:18 | 202,99 | 0,309 | до 2032 | 41 | 5616,1 | 8548,0 |
| УТ19 | УТ20 | 211,69 | 0,309 | до 2022 | 40 | 5856,8 | 8914,4 |
| ТК.п | ТК.п | 167,76 | 0,35 | до 2022 | 31б | 4641,4 | 7064,5 |
| ТК.п | ТК.п | 262,31 | 0,35 | до 2022 | 31б | 7257,2 | 11045,9 |
| ТК.п | ТК.п | 155,16 | 0,35 | до 2022 | 31б | 4292,8 | 6533,9 |
| ТК.п | ТК.п | 156,84 | 0,35 | до 2022 | 31б | 4339,2 | 6604,5 |
| УТ-8 | ТК.п | 122,08 | 0,35 | до 2022 | 31б | 3377,5 | 5140,7 |
| УТ-4 | ТК.п | 114,36 | 0,35 | до 2022 | 33 | 3164,0 | 4815,8 |
| ТК.п | ТК.п | 183,13 | 0,35 | до 2022 | 33 | 5066,6 | 7711,6 |
| ТК.п | ТК.п | 179,58 | 0,35 | до 2022 | 32 | 4968,4 | 7562,2 |
| ТК.п | ТК.п | 436,68 | 0,35 | до 2022 | 31б | 12081,5 | 18388,7 |
| ТК.п | ТК.п | 65,45 | 0,35 | до 2022 | 33 | 1810,8 | 2756,1 |
| ТК.п | ТК.п | 1082,43 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 29947,2 | 45581,3 |
| ТК.п | ТК.п | 133,52 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 3694,1 | 5622,6 |
| ТК.п | ТК.п | 186,24 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 5152,6 | 7842,5 |
| ТК.п | ТК.п | 222,69 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 6161,1 | 9377,5 |
| Задвижка | ТК.п | 262,89 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 7273,3 | 11070,4 |
| ТК.п | Задвижка | 2 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 55,3 | 84,2 |
| ТК.п | Уз.117 | 19,05 | 0,35 | до 2032 | В-5 | 527,1 | 802,3 |
| ТК.п | ТК.п | 288,23 | 0,35 | до 2032 | 33 | 7974,4 | 12137,5 |
| ТК.п | ТК.п | 49,62 | 0,35 | до 2032 | 33 | 1372,8 | 2089,5 |
| ТК.п | ТК.п | 69,67 | 0,35 | до 2032 | 33 | 1927,5 | 2933,8 |
| ТК.п | ТК.п | 59,05 | 0,35 | до 2032 | 33 | 1633,7 | 2486,6 |
| ТК.п | ТК.п | 204,31 | 0,35 | до 2032 | 33 | 5652,6 | 8603,6 |
| ТК.п | ТК.п | 213,54 | 0,35 | до 2032 | 33 | 5907,9 | 8992,2 |
| УТ-3 | ТК.п | 254,41 | 0,35 | до 2032 | 33 | 7038,7 | 10713,3 |
| ТК.п | 2:17 | 292,41 | 0,359 | до 2032 | 42 | 8090,0 | 12313,4 |
| Уз 8к-30 | ТК.п | 253,91 | 0,414 | до 2022 | 40 | 8079,1 | 12296,8 |
| УТ-18 | УТ-8 | 173 | 0,414 | до 2022 | 25 | 5504,6 | 8378,3 |
| УТ-2 | УТ-9 | 303 | 0,414 | до 2022 | 27 | 9641,1 | 14674,3 |
| УТ-19 | УТ-4 | 81 | 0,414 | до 2022 | 27 | 2577,3 | 3922,8 |
| УТ-20 | УТ-19 | 145 | 0,414 | до 2022 | 27 | 4613,7 | 7022,3 |
| УТ-10 | УТ-11 | 83 | 0,414 | до 2022 | 27 | 2641,0 | 4019,7 |
| УТ-9 | УТ-10 | 252 | 0,414 | до 2022 | 27 | 8018,3 | 12204,3 |
| УТ-11 | УТ-21 | 139 | 0,414 | до 2022 | 27 | 4422,8 | 6731,7 |
| УТ-21 | УТ-20 | 170 | 0,414 | до 2022 | 27 | 5409,2 | 8233,1 |
| УТ-11 | УП-12 | 62 | 0,414 | до 2022 | 26 | 1972,8 | 3002,7 |
| УП-12 | УТ-12 | 84 | 0,414 | до 2022 | 26 | 2672,8 | 4068,2 |
| ТК.п | Уз 8к-29 | 603,41 | 0,414 | до 2022 | 1п | 19199,8 | 29223,2 |
| ТК.п | ТК.п | 151,38 | 0,414 | до 2022 | К-7 | 4816,7 | 7331,3 |
| ТК.п | 03:03:05 | 63,4 | 0,426 | до 2022 | 16п | 2017,3 | 3070,4 |
| УТ-5 | УТ-6 | 165 | 0,517 | до 2022 | 26 | 7003,2 | 10659,3 |
| УТ-7 | УТ-6 | 95 | 0,517 | до 2022 | 26 | 4032,1 | 6137,1 |
| УТ-8 | УТ-7 | 131 | 0,517 | до 2022 | 26 | 5560,1 | 8462,8 |
| УТ-4 | УТ-5 | 180 | 0,517 | до 2022 | 26 | 7639,8 | 11628,2 |
| УТ-1 | УТ-2 | 60 | 0,616 | до 2022 | 27 | 3828,0 | 5826,4 |
| УТ-2 | УТ-3 | 15 | 0,616 | до 2022 | 27 | 957,0 | 1456,6 |
| УТ-3 | ТК.п | 293 | 0,616 | до 2022 | 27 | 18693,4 | 28452,4 |
| УТ-1 | ТК.п | 20 | 0,616 | до 2032 | В-5 | 1276,0 | 1942,1 |
| ТК.п | Старый вартовск 1 очередь | 20 | 0,616 | до 2032 | В-5 | 1276,0 | 1942,1 |
| Уз 16-3-2 | 09:01 | 686,35 | 0,7 | до 2032 | Западный Эмтор | 43789,1 | 66649,5 |
| Котельная 9 Кв. 25-27 | УТ-1 | 15 | 0,8 | до 2022 | В-5 | 957,0 | 1456,6 |
| Итого. |  |  |  |  |  | 654616,6 | 996362,4 |

Таблица 63  - Мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей в целях снижения уровня износа, а также возможности поставки энергии от разных источников.

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  | Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК-8А-1 до ЦТП-8А/1. 8А мкр, №5948 Ду200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,740 | 622,740 |
| 2 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 8А-1 до ТК-8А-2. 8А мкр. №5961 Ду250 | 0,00 | 0,00 | 6 499,042 | 0,00 | 6 499,042 |
| 3 | Замена трубопроводов ТС от Уз.6'' через Уз.7'' до Уз.8'' по ул. Индустриальная, контур котельной №2А, №7611. Ду500 | 0,00 | 0,00 | 19 677,216 | 0,00 | 19 677,216 |
| 4 | Замена трубопроводов ТС от Уз. 1 -Уз. 40 до ВК-22 по ул. Мира (от Уз.40 до т. А (выезд с ТК "Ланкорд")), контур котельной №5, №3130, Ду500 | 23 507,123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 507,123 |
| 5 | Замена трубопроводов ТС от Уз.40 до Уз.41 по ул. Индустриальная, контур котельной №5, №7613, Ду500 | 0,00 | 20 649,282 | 0,00 | 0,00 | 20 649,282 |
| 6 | Замена трубопроводов ТС от Уз.16'' до Уз.18'' по ул. Индустриальная, контур котельной №5, №3316, Ду300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487,553 | 3 487,553 |
| 7 | Замена трубопроводов ТС от Уз.15'' до Уз.16'' по ул. Индустриальная, контур котельной №5 №3316, Ду700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 644,611 | 22 644,611 |
| 8 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 11-17 до ж. д. Чапаева,63. 11 мкр, №5683 Ду100 | 182,223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,223 |
| 9 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 13-28 до ТК-13-8. 13 мкр №5829 Ду200 | 0,00 | 0,00 | 1 377,279 | 0,00 | 1 377,279 |
| 10 | Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК-13-28 до ЦТП-13/1. 13 мкр, №5834 Ду200 | 0,00 | 0,00 | 1 318,794 | 0,00 | 1 318,794 |
| 11 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УТ-16- 130Б до ж.д. Интернациональная,2/1. 10Г мкр, №3966 Ду200 | 0,00 | 0,00 | 1 216,756 | 0,00 | 1 216,756 |
| 12 | Замена трубопроводов тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2. Общественный центр 2ой очереди застройки, №5919 Ду200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825,119 | 3 825,119 |
|  | Итого | 23689,35 | 20649,28 | 30,089,09 | 30580,02 | 105 007,738 |

Таблица 64 - Инвестиции в мероприятия по реконструкции ЦТП на 2017-2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Реконструкция и техническое перевооружение централизованных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена средств автоматики и КиП с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосов ТС и ГВС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП московского тип (5 шт.) | 7833,06 | 8146,38 | 8472,24 | 8785,71 | 33237,39 |
| 2 | Автоматизированная система контроля параметров технологического процесса ЦТП (АСК ЦТП, АСК ТС) (5 шт) | 1228,79 | 1277,94 | 1329,06 | 1378,23 | 5214,02 |
| 3 | Замена ВРУ-0,4 кВ ЦТП связи с переводом электродвигателей на ЧРП (5 шт.) | 398,42 | 414,35 | 430,93 | 446,87 | 1690,57 |
| 4 | Модернизация ЦТП (Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые (30 шт.) с одновременной заменой насосов ТС и ГВС (30 шт.), запорной арматуры, регуляторов и КиП на ЦТП московского типа (5 шт.)) | 6812,16 | 6357,09 | 8151,02 | 8452,6 | 29772,86 |
|  | Итого в прогнозных ценах: | 16272,42 | 16195,76 | 18383,24 | 19063,42 | 69914,84 |

Таблица 65 - Инвестиции в мероприятия по реконструкции ЦТП до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ, тыс руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральные тепловые пункты |  |  |  |  |
| 1 | Замена средств автоматики и КиП с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосов ТС и ГВС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП московского тип (5 шт.) | шт. | 5 | 28167,28 |
| 2 | Автоматизированная система контроля параметров технологического процесса ЦТП (АСК ЦТП, АСК ТС) (5 шт) | шт. | 5 | 4418,66 |
| 3 | Замена ВРУ-0,4 кВ ЦТП связи с переводом электродвигателей на ЧРП (5 шт.) | шт. | 5 | 1432,69 |
| 4 | Модернизация ЦТП (Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые (30 шт.) с одновременной заменой насосов ТС и ГВС (30 шт.), запорной арматуры, регуляторов и КиП на ЦТП московского типа (5 шт.)) | шт. | 5 | 25231,24 |
|  | Итого в прогнозных ценах: |  |  | 59249,86 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

- В перспективе изменять температурные графики и гидравлические режимы системы не планируется.

- РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

- После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г.,  федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

- Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергиидолжно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

- Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- •	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- •	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- •	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- •	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- •	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

- Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

- В схеме теплоснабжения по существующему состоянию установлена одна изолированная зона действия энергоисточников (или, в терминологии ФЗ-190, одна система теплоснабжения), образованная на базе зон действия действующих теплоисточников:

- котельных, находящихся в муниципальной собственности на балансе МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»;

- котельной ООО «КарьерАвтоСтрой»

- •	котельной ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».

В настоящем документе определено, что на территории города Нижневартовска по существующему и перспективному состоянию существует единая система теплоснабжения. Границы этой системы теплоснабжения, образованной из зон действия котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАвтоСтрой», ЗАО «НСД» и (в одном из вариантов развития) новых котельных, будут являться границами зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с правилами организации теплоснабжения, после вынесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается, в соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органом местного самоуправления городского округа при утверждении схемы теплоснабжения.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 вышеуказанного документа могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Процедура присвоения статуса ЕТО

1.	Сбор сведений о теплоснабжающих организациях по опросным листам, предусмотренным Правилами.

2.	Обобщение полученных сведений и подготовка предложений по ЕТО на основании материалов схемы теплоснабжения и полученных данных на основании опросных листов.

3.	Формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в составе схемы теплоснабжения.

4.	Размещение схемы теплоснабжения на сайте.

5.	Сбор в течение месяца со дня опубликования схемы теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО.

6.	Обобщение полученных заявок, формирование перечня ЕТО городского поселения для его размещения в Схеме.

Утверждение ЕТО в составе схемы теплоснабжения города Нижневартовска органами местного самоуправления.

В соответствии с определенной при разработке схемы теплоснабжения структурой системы теплоснабжения города Нижневартовска, при подаче заявки на присвоение статуса ЕТО от МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», организации будет присвоен статус ЕТО даже при наличии конкурирующих заявок от других теплоснабжающих организаций (по основному критерию, установленному Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808  – наибольшей рабочей мощности источников и наибольшей емкости сетей). В этом случае, в соответствии с порядком, предусмотренном Правилами организации теплоснабжения, в системе теплоснабжения будут установлены следующие взаимоотношения между теплоснабжающими организациями:

- статус ЕТО присвоен МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»;

- МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», как единая теплоснабжающая организация, в соответствии с п. 45 Правил организации теплоснабжения, заключает с ООО «КарьерАвтоСтрой», ЗАО «НСД» (и, в случае строительства новых котельных иной балансовой принадлежности – с соответствующими теплоснабжающими организациями) договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения (раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» Схемы теплоснабжения города Нижневартовска до 2032 года).

- Единой теплоснабжающей организацией может быть МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», так как имеет в своем ведении большую часть сетей и источников теплоснабжения

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г. включительно):

- строительство котельной мощностью 20 Гкал/ч для теплоснабжения центральной больницы по улице Жукова (Ориентировочная стоимость 77700 тыс. руб.).

На расчетный срок схемы (до 2032г.):

- строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч (Ориентировочная стоимость 31750 тыс. руб.);

- строительство котельной в квартале В-5, мощностью на первую очередь 40 МВт с дальнейшим повышением мощности до 80 МВт (Ориентировочная стоимость 336000 тыс. руб.);

- строительство БМК Восточной коммунально-складской зоны;

- реконструкция котельной № 2А(Ориентировочная стоимость 193600 тыс. руб.);

- реконструкция котельной № 3А(Ориентировочная стоимость 145000 тыс. руб.);

- строительство котельной восточная производительностью 90 Гкал/ч (Ориентировочная стоимость 439500 тыс. руб.);

- строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч (Ориентировочная стоимость 439500 тыс. руб.).

В соответствии с решениями генерального плана определен перечень планируемых к размещению объектов местного значения городского округа:

- котельная (реконструкция) – 5 объект;

- котельная (проект) – 4 объект;

Количество тепла, вырабатываемого в перспективе по каждому источнику представлено в таблице ниже.

Таблица 66 - Распределение нагрузки между источниками тепловой энергии

| Наименование котельной | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Котельная № 2А, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
| Котельная № 3А, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 660 |
| Котельная № 5, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 |
| Котельная № 8, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Котельная № 8А, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Котельная № 8Б, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Котельная Рыбзавода, МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | Гкал/ч | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 6,5 | 6,5 |
| Промышленным и ведомственным котельным, участвующим в теплоснабжении абонентов ЖКС города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | Гкал/ч | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО - Югры» | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Прочие промышленные котельные города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Сибирский пивоваренный завод» | Гкал/ч | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| ОАО «СУ-909» | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| ООО «Блок» | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ООО «Нижневартовское НПО» | Гкал/ч | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ООО «Автогигинт» | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ОАО «Завод Строительных Материалов» | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| ОАО «Птицефабрика Нижневартовская» | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| ООО ПТК «Югра» | Гкал/ч | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| ЗАО Агрофирма «Нижневартовская» | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ООО «Сибсеварстроймонтаж» | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная В-5.1 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 68,80 |
| Котельная ПС-1С | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 |
| Восточная | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | Гкал/ч | 0,00 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Перечень бесхозяйных участков тепловых сетей по состоянию на 2017 год приведен в таблице ниже.

- В качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей по состоянию на 2017 год, определено МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»

- В перспективе при выявлении новых участков бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на их эксплуатацию, предлагается определить МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» как единственную единую теплоснабжающую организацию в муниципальном образовании.

- В таблице 67 представлен перечень бесхозяйных сетей и объектов теплоснабжения к объектам муниципальной собственности, выявленных при инвентаризации.

Таблица 67 – Перечень бесхозяйных сетей и объектов теплоснабжения к объектам муниципальной собственности, выявленных при инвентаризации.

| № п/п | Наименование сетей и объектов | Адрес объекта | Протяженность сетей (п.м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Транзитные сети горячего водоснабжения по подвалу жилого дома | проезд Заозерный, д. 10 | 95 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 2. | Транзитные сети теплоснабжения по подвалу жилого дома | проезд Заозерный, д. 10 | 95 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 3. | Сети теплоснабжения от подмешивающей станции ПС-1С | ул. Лопарева, д. 10/1 | 1800 | технический паспорт от 2004 года, требуется дополнительное обследование |
| 4. | Сети теплоснабжения поселка Ударный | п. Ударный | 2300 | технический паспорт отсутствует |
| 5. | Сети теплоснабжения микрорайона 9П (до точки подключения частных жилых домов по ул. Анисимковой, ул. Повха) | ул. Анисимковой, ул. Повха | 720 | выполнен капитальный ремонт, требуется дополнительное обследование |
| 6. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №34а по ул. Ленина до наружной стены жилого дома №36б по ул. Ленина (строительный 3) | ул. Ленина, д. 36б | 33,6 | на баланс будет принят только подземный участок сети теплоснабжения |
| 7. | Сети теплоснабжения по техподпольям жилых домов №№14, 14а по проезду Заозерному в 10Г микрорайоне | проезд Заозерный, д. 14, д. 14а, микрорайон 10Г | 77 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 8. | Сети горячего водоснабжения по техподпольям жилых домов №№14, 14а по проезду Заозерному в 10Г микрорайоне | проезд Заозерный, д. 14, д. 14а, микрорайон 10Г | 77 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 9. | Сети теплоснабжения от ТК-3 до наружной стены строения 3, от наружной стены строения 3 до наружной стены строения 4, от наружной стены строения 4 до наружной стены строения 1 | ул. 60 лет Октября, д. 20/1 | 75 | требуется капитальный ремонт, технический паспорт отсутствует |
| 10. | Сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-1 до наружной стены жилого дома №12а корпус 3 по ул. 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, д. 12а, корпус 3 | 21 | сети новые, технический паспорт отсутствует |
| 11. | Транзитные сети теплоснабжения по техпод-полью жилого дома №29 по ул. Ленина до наружной стены жилого дома №29б по ул. Ленина | ул. Ленина, д. 29, д. 29б | 46 | требуется капитальный ремонт |
| 12. | Транзитные сети горячего водоснабжения по техподполью жилого дома №29 по ул. Ленина до наружной стены жилого дома №29б по ул. Ленина | ул. Ленина, д. 29, д. 29б | 46 | требуется капитальный ремонт |
| 13. | Сети теплоснабжения от УТ-1 (точка подключения квартала П-4) до УТ-1 (ТК-15) производственной базы ОАО «Северсвязь» | ул. 60 лет Октября | 408 | требуется капитальный ремонт |
| 14. | Сети теплоснабжения от ЦТП-50 (1/3) до здания №4а по ул. Омской | ул. Омская, д. 4а | 26 | капитальный ремонт не требуется |
| 15. | Сети теплоснабжения от ЦТП-5/1 до жилых домов №№8а, 8б по Комсомольскому бульвару | Комсомольский бульвар, д. 8а, д. 8б | 105 | капитальный ремонт не требуется |
| 16. | Сети горячего водоснабжения от ТК-4 через ТК-6 до жилых домов №№31, 31а по ул. Таёжной | ул. Таёжная, д. 31, д. 31а | 120,8 | капитальный ремонт не требуется |
| 17. | Сети теплоснабжения по техподполью жилого дома №57 по ул. Интернациональной | ул. Интернациональная, д. 57 | 65,4 | капитальный ремонт не требуется |
| 18. | Сети теплоснабжения от ТК-23 до ТК-25, микрорайон 10 | 10 микрорайон | 34,6 | капитальный ремонт не требуется |
| 19. | Сети горячего водоснабжения от ТК-23 до ТК-25, 10 микрорайон | 10 микрорайон | 34,6 | капитальный ремонт не требуется |
| 20. | Сети теплоснабжения от ЦТП-10Б/3 до ТК-22 | 10Б микрорайон | 34 | капитальный ремонт не требуется |
| 21. | Сети теплоснабжения от УТ 91-1 до ЦТП-16А/2 | 16А микрорайон | 48,3 | капитальный ремонт не требуется |
| 22. | Сети теплоснабжения от УТ-1 до наружной стены жилого дома №33 поселка Магистраль | поселок Магистраль, д. 33 | 5,5 | капитальный ремонт не требуется |
| 23. | Сети теплоснабжения от УТ-1 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина | ул. Ленина, д. 15/2 | 351 |  |
| 24. | Сети горячего водоснабжения от УТ-1 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина | ул. Ленина, д. 15/2 | 348 |  |
| 25. | Сети теплоснабжения от ТК-29 до наружной стены здания №9 по ул. Мира | ул. Мира, д. 9 | 8 |  |
| 26. | Сети горячего водоснабжения от ТК-29 до наружной стены здания №9 по ул. Мира | ул. Мира, д. 9 | 8 |  |
| 27. | Сети теплоснабжения от точки врезки в магистральные сети МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» до наружных стен зданий №№ 12, 12 строение 4 по ул. Индустриальной | ул. Индустриальная, д. 12, д. 12, строение 4 | 230 |  |
| 28. | Сети теплоснабжения от жилого дома №10 по ул. Менделеева до жилого дома №12 по ул. Менделеева | ул. Менделеева, д. 12 | 83 |  |
| 29. | Сети горячего водоснабжения от жилого дома №10 по ул. Менделеева до жилого дома №12 по ул. Менделеева | ул. Менделеева, д. 12 | 74 |  |
| 30. | Сети горячего водоснабжения от ТК-6 к зданию №8а по ул. Дзержинского, БУ ХМАО-Югры «Детская поликлиника №5» | ул. Дзержинского, д. 8А | 20,4 |  |
| 31. | Сети теплоснабжения от ТК-4 до наружной стены жилого дома №91 по ул. Чапаева | ул. Чапаева, д. 91 | 13 |  |
| 32. | Сети горячего водоснабжения от ТК-4 до наружной стены жилого дома №91 по ул. Чапаева | ул. Чапаева, д. 91 | 13 |  |
| 33. | Сети теплоснабжения в створе от д. 2В, стр. 4 до д. 2Г по ул. Авиаторов | ул. Авиаторов, д. 2Г | 400 | требуется капитальный ремонт; на период до передачи в го-сударственную собствен-ность эксплуатирующей организацией определить АО «Нижневартовскавиа» |
| 34. | Сети теплоснабжения от узла 11 до узла 17 | ЗПУ, панель 19, ул. 3П | 77 | требуется капитальный ремонт |
| 35. | Сети теплоснабжения от ТК 1П-8 до узла 1 | ул. Менделеева, д. 21, стр. 3 | 85 | требуется капитальный ремонт |
| 36. | Сети горячего водоснабжения по тех.подполью жилого дома №72А до внутренней стены жилого дома №72Б по улице Нефтяников | ул. Нефтяников, д. 72А | 70 | капитальный ремонт не требуется |
| 37. | Сети теплоснабжения от УТ-130Б до здания КНС | ул. Индустриальная, д. 28/П | 478,5 | требуется капитальный ремонт |
| 38. | Сети теплоснабжения от задвижек в тех.подполье здания МБУ «Центр национальных культур» (ул. Мира, д. 31а) до задвижек в тех.подполье жилого дома №31/2 по улице Мира | ул. Мира, д. 31а |  | требуется капитальный ремонт |