Приложение  4

к протоколу КЧС и ОПБ

города  Нижневартовска

от  16.12.2025 №6

О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения города Нижневартовска. Исполнение требований, предъявляемых к содержанию источников наружного противопожарного водоснабжения  в зимний период

Кистанов Илья Викторович,

заместитель начальника 5 пожарно-спасательного

отряда федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

Главного управления  МЧС России

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994  №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказа Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре №505 от 04.04.2025 «О контроле над состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения» в весенне-осенний период на территории муниципального образования  города Нижневартовск в течение 2025 года была проведена проверка  источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИНППВ).

На учёте в границах города Нижневартовска по состоянию на 01.11.2025 состоит 1560 источников наружного противопожарного водоснабжения, из них:

1190 пожарных гидранта (76,28 % от общего количества);

229 пожарных водоемов (14,67 % от общего количества);

139 иных источников (8,91 % от общего количества);

1 водонапорная башня (0,06 % от общего количества);

1 противопожарный пирс (0,06 % от общего количества).

Из общего количества источников наружного противопожарного водоснабжения 236 источников находятся на территориях частных организаций, по 190 ИНППВ отсутствуют сведения, организации не отвечают на запросы по предоставлению информации о состоянии водоисточников, соответственно, достоверной информации по наличию и  исправности данных водоисточников  у нас не имеется.

С серьезной проблемой в зимний период сталкиваются подразделения пожарной охраны, когда при тушении пожаров приходится искать водоисточник под слоем снега и затрачивать время на его очистку. При тушении  пожара частного дома 12 января 2025 года по адресу ул. Зырянова 18а, были засыпаны снегом близлежащие пожарные гидранты П10/5, П10/1. При тушении пожара 16.01.2025 кафе по адресу Мира 27, были засыпаны снегом близлежащие пожарные гидранты КМ/7, КМ/6, 5з/3.

Стоить отметить положительный практический опыт реализации соглашения  между  ООО «Нижневартовские коммунальные системы» и 5 пожарно-спасательным отрядом. При тушении пожаров оперативная бригада ООО «НКС» реагирует совместно с подразделениями пожарной охраны, выполняет мероприятия по обеспечению доступа к водоисточникам, осуществляет действия, направленные на обеспечение  бесперебойной подачи воды. Реализуется и план компенсирующих мероприятий между 5 ПСО и администрацией города Нижневартовска по привлечению водовозной техники при тушении пожаров в безводных районах, затяжных, крупных пожаров.

По запросу  руководителя тушения пожара оперативный дежурный  ЕДДС города Нижневартовска привлекает на место тушения пожара необходимую водовозную технику.

10.12.2025 состоялась рабочая встреча с руководством ООО «НКС» и 5 ПСО по результатам проведенных проверок ИНППВ, обсуждены различные подходы к решению проблемных вопросов, в том числе и восстановление выявленных неисправных ИНППВ.

Подводя итоги:

-  неисправное противопожарное водоснабжение в случае возникновения пожара способствует быстрому распространению пожара, создает трудности при тушении, влечет вызов дополнительных подразделений пожарной охраны, создает угрозу жизни людей.

С учетом вышеизложенной информации предлагаем включить в протокол комиссии следующие решения:

1. Определить порядок ответственных за очистку противопожарного водоснабжения от снежного покрова  на территории города Нижневартовска, в том числе определить порядок по очистке источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях микрорайонов, рекомендовать осуществлять очистку пожарных гидрантов управляющим компаниям, товариществам собственников жилья на придомовой территории микрорайонов. Запретить складирование снега в местах расположения источников наружного противопожарного водоснабжения.

- Рекомендовать предоставлять в адрес 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информацию о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на подведомственных территориях  частных организаций.

Лях Сергей Александрович,

главный управляющий директор общества

с ограниченной ответственностью

«Нижневартовские  коммунальные  системы»

На обслуживании ООО «Нижневартовские коммунальные системы» находится 988 источников противопожарного водоснабжения Нижневартовского  гарнизона пожарной охраны, из них: 961 пожарный гидрант, 7 пожарных водоемов, 20 пожарных кранов.

Ежегодно, в весенний и осенний периоды Обществом выполняются мероприятия по обследованию источников противопожарного водоснабжения совместно с сотрудниками противопожарной службы.

По итогам осенней проверки 2025 года обследовано на предмет работоспособности все 988 источников противопожарного водоснабжения, из них: в нерабочем состоянии находится 21 водоисточник, что в процентном соотношении составляет 2,1 % от общего количества. Дополнительно запланировано проведение сверки месторасположения пожарных гидрантов      с противопожарной службой.

Для обеспечения работоспособности пожарных гидрантов                                        на обслуживаемых сетях водоснабжения Обществом выполняются мероприятия: по очистке от снега и мусора колодцев пожарных гидрантов, принимаются меры по устранению неисправностей, а также заполнение пожарных водоемов после их использования. Ремонтные работы неисправных пожарных гидрантов выполняется на постоянной основе.

Кроме того, Общество принимает участие не только в плановых учебных тренировках, но и в процессе пожаротушения, обеспечивая при необходимости подвоз воды автоцистернами при тушении пожаров.

В части подъездных путей. При наличии подъездных путей к пожарным гидрантам, Общество выполняет зимнее содержание их в полном объеме.

В случае отсутствия подъездных путей к некоторым пожарным гидрантам для подразделений пожарной охраны, требуется строительство (устройство) подъездных путей, полномочия по данному мероприятию у Общества отсутствуют.

Боков Анатолий Николаевич,

заместитель главы города, директор департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска осуществляет содержание пяти источников противопожарного водоснабжения. Объекты охватывают территорию шестнадцати садоводческих огороднических товариществ, находящихся в муниципальном образовании, и часть территории старого вартовска в районе 4П микрорайона.

На сегодняшний день из пяти имеющихся объектов четыре находятся 
в исправном техническом состоянии. Площадка, расположенная 
в створе улицы Моховой и Оренбургского переулка, выведена в ремонт, 
в связи с просадкой плит и нарушением горизонтальной поверхности 
на разворотной площадке во время тушения пожара 16 июня 2025 года. Официальное уведомление департамента на имя руководителя 
5-го пожарно-спасательного отряда направлено за исходящим номером 
8-01-Исх-3860 от 20 июня 2025 года.

Принимая во внимание высокий уровень грунтовых вод в текущем году, выполнение ремонтно-восстановительных работ в летний период 2025 года не представлялось возможным. Данное заключение подтверждено письмом акционерного общества «Сибирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» от 20 июня 2025 № 78-06.

В целях недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности 8 декабря 2025 года департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города заключен муниципальный контракт № 74 на выполнение работ по ремонту разворотной площадки. Срок выполнения первого этапа работ — до 23 декабря 2025 года. По завершении первого этапа будет инициирован процесс детальной дефектации, целью которого будет определение сметной стоимости комплексного восстановления объекта.

Полное восстановление технического состояния объекта будет выполнено в период 2026 года.

Вопрос обеспечения противопожарного водоснабжения на территории города Нижневартовска находится на особом контроле администрации города, таким образом, в период 2026 года на обустройство трех источников противопожарного водоснабжения выделены денежные ассигнования 
в объеме 42 млн.108 тыс.627 рублей.