|  | Схема теплоснабжения муниципального образования город нижневартовск (актуализация на 2027 год) |
| --- | --- |

г. Санкт-Петербург 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ	7

СПИСОК РИСУНКОВ	10

1.	ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	12

Общие положения и принятые нормативы	12

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	13

1.1.1	Базовые площади строительных фондов	13

1.1.2	Приросты площади строительных фондов	15

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	69

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	100

2.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	101

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	101

2.1.1	Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	101

2.1.2	Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	103

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	105

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	107

2.3.1	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	107

2.3.2	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	107

2.3.3	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	107

2.3.4	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии «нетто»	107

2.3.5	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	107

2.3.6	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	108

2.3.7	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	108

2.3.8	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	108

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	115

2.5	Радиусы эффективного теплоснабжения	115

3.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	118

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	119

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	123

4.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА	125

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	127

Общие положения	127

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	127

5.1.1	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	127

5.1.2	Строительство котельных, в связи с подключением новых потребителей	128

5.1.3	Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска	128

5.1.4	Строительство котельной «Восточная»	129

5.1.5	Строительство котельной «ПС-1С»	129

5.2	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	129

5.3	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	131

5.4	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	131

5.5	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	131

5.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	131

5.7	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	131

5.8	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	131

5.9	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	132

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	133

Общие положения	133

6.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	133

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	133

6.2.1	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	133

6.2.2	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	148

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	148

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	149

6.5	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	149

6.6	Строительство и реконструкция насосных станций	167

6.7	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	169

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	170

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	170

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	170

8.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	171

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	171

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	181

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	181

8.4	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	182

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	182

9.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	183

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	183

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	183

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	191

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	191

10.	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	192

10.1	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	192

10.2	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	194

10.3	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	195

10.4	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	198

10.4.1	Порядок определения ЕТО	198

10.4.2	Критерии определения ЕТО	198

10.4.3	Обязанности ЕТО	199

10.4.4	Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО	199

10.4.5	Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО	199

10.5	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	202

10.6	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	202

11.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	204

12.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	204

13.	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	206

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	206

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	206

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	206

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	206

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	207

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	207

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	207

14.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	208

15.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	210

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1.1-1 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Нижневартовска	14

Таблица 1.1.2-1 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2024 года включительно	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.1.2-2 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно	15

Таблица 1.1.2-3 – Сводные показатели жилой застройки и населения проектируемой территории	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.1.2-4 – Тепловые нагрузки кварталов №№ 25 и 26	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.1.2-5 – Тепловые нагрузки квартала №27	21

Таблица 1.1.2-6 – Тепловые нагрузки квартала №29	21

Таблица 1.1.2-7 – Тепловые нагрузки квартала №30	21

Таблица 1.1.2-8 – Тепловые нагрузки квартала №31а	21

Таблица 1.1.2-9 – Тепловые нагрузки квартала №31б	21

Таблица 1.1.2-10 – Тепловые нагрузки квартала №32	22

Таблица 1.1.2-11 – Тепловые нагрузки квартала №33	23

Таблица 1.1.2-12 – Тепловые нагрузки квартала №21	23

Таблица 1.1.2-13 – Характеристики действующего жилищного фонда	23

Таблица 1.1.2-14 –Расчет тепловых нагрузок	26

Таблица 1.1.2-15 – Использование проектируемой территории	28

Таблица 1.1.2-16 – Таблица тепловых нагрузок жилых и общественных зданий местного значения	30

Таблица 1.1.2-17 – Таблица тепловых нагрузок общественных зданий городского значения	30

Таблица 1.1.2-18 – Таблица тепловых нагрузок по кварталам	31

Таблица 1.1.2-19 – Фактические тепловые нагрузки по данным АО «Городские электрические сети»	31

Таблица 1.1.2-20 – Застройка в квартале «Прибрежный 3-1»	32

Таблица 1.1.2-21 – Застройка в квартале «Прибрежный 3-3»	32

Таблица 1.1.2-22 – Таблица расходов тепла при централизованном теплоснабжении	35

Таблица 1.1.2-23 – Расчет тепловых нагрузок	38

Таблица 1.1.2-24 – Расчетные тепловые нагрузки рассматриваемой территории	40

Таблица 1.1.2-25 – Проектируемый баланс функционального зонирования территории микрорайона 16П	42

Таблица 1.1.2-26 – Показатели развития территории в границах микрорайона 16П	42

Таблица 1.1.2-27 – Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения	45

Таблица 1.1.2-28 – Показатели прироста строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления	47

Таблица 1.1.2-29 – Показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии	54

Таблица 1.1.2-30 – Показатели убыли строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления	58

Таблица 1.1.2-31 – Показатели убыли строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии	66

Таблица 1.2-1 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	69

Таблица 1.2-2 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в период 2019-2023 гг.	71

Таблица 1.2-3 - Приросты расчетных тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения	73

Таблица 1.2-4 - Приросты тепловых нагрузок в разрезе расчетных элементов территориального деления	73

Таблица 1.2-5 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе источников теплоснабжения	83

Таблица 1.2-6 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе расчетных элементов территориального деления	85

Таблица 1.2-7 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии	91

Таблица 1.2-8 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в разрезе расчетных элементов территориального деления	93

Таблица 1.2-9 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)	98

Таблица 2.1.1-1 Производственно-отопительные и отопительные ведомственные котельные, принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города	103

Таблица 2.1.1-2 - Промышленные и ведомственные котельные, не принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города	103

Таблица 2.3-1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	109

Таблица 2.5-1 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Нижневартовска	117

Таблица 3.2-1 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети	120

Таблица 3.2-2 - Часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов	124

Таблица 5.2-1 – Мероприятия по реконструкции котельных	130

Таблица 6.3.1 – 1 - Состав группы проектов "Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку"	147

Таблица 6.3-1 - Допустимое снижение подачи теплоты в течение ремонтно-восстановительного периода при аварии на тепловых сетях	149

Таблица 6.5-1 Состав мероприятий на тепловых сетях АО «Городские электрические сети»	150

Таблица 6.5-2 - Состав мероприятий на сетях горячего водоснабжения АО «Городские электрические сети»	153

Таблица 6.5-3 - Перечень участков тепловых сетей, подлежащих демонтажу	156

Таблица 6.6-1 – Состав мероприятий группы «Строительство и реконструкция насосных станций»	168

Таблица 8.1-1 - Перспективные топливные балансы по котельным	172

Таблица 9.1-1 - Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей	184

Таблица 9.1-2 - Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей - Состав мероприятий на тепловых сетях АО «Городские электрические сети»	185

Таблица 9.1-3 - Состав мероприятий на сетях горячего водоснабжения АО «Городские электрические сети»	188

Таблица 9.1-4 - Состав мероприятий группы «Строительство и реконструкция насосных станций»	190

Таблица 10-1 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО г. Нижневартовска	193

Таблица 10.1-1 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения	194

Таблица 10.1-2 – Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО, утверждаемый при актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год	194

Таблица 10.3-1 - Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории города	201

Таблица 10.4-1 - Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО	202

Таблица 10.5-1 - Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Нижневартовска	203

Таблица 12-1 - Перечень бесхозяйных инженерных сетей и объектов теплоснабжения	205

Таблица 12-2 - Перечень бесхозяйных инженерных сетей и объектов горячего водоснабжения	205

Таблица 14-1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения	209

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1.2-2 - Проектируемые и реконструируемые котельные	18

Рисунок 1.1.2-3 – Застройка в кварталах 25, 26 г. Нижневартовск	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 1.1.2-4 – Схема инженерных сетей кварталов №21, 27-33	21

Рисунок 1.1.2-5 – Схема развития инженерной инфраструктуры	24

Рисунок 1.1.2-6 – Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска	28

Рисунок 1.1.2-7 – Общий вид застройки территории Старого Вартовска	33

Рисунок 1.1.2-8 – Микрорайоны 9А и 9Б	36

Рисунок 1.1.2-9 – Застройка квартала 16-П в г. Нижневартовска	41

Рисунок 1.1.2-10 – Застройка территории квартала 10В города Нижневартовска	43

Рисунок 1.1.2-11 – Прогноз увеличения численности населения	44

Рисунок 1.1.2-12 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем	44

Рисунок 1.1.2-13 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии	46

Рисунок 1.2-2 – Динамика изменения фактической нагрузки существующих потребителей тепловой энергии	89

Рисунок 2.1.1-1 – Схема расположения теплоисточников на плане города и границы зон действия	102

Рисунок 2.1.2-1 - Перспективные зоны действия котельных	104

Рисунок 2.2-1. Зоны индивидуального теплоснабжения	105

Рисунок 2.2-2. Зоны индивидуального теплоснабжения	105

Рисунок 2.2-3. Зоны индивидуального теплоснабжения	106

Рисунок 2.2-4. Зоны индивидуального теплоснабжения	106

Рисунок 1.1.2-4 – Теплоснабжение МКД 2, 2а по улице Осенней и 47 по улице Рабочей (3 дома) от теплое ой камеры ТК Мкр.2П-14П (возле МКД 14 по улице Декабристов)	126

Рисунок 6.3.1-1. План трассировки тепловой сети для теплоснабжения кварталов для теплоснабжения кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 и 33	135

Рисунок 6.3.1-2 - План трассировки перспективных тепловых сетей территории застройки озера Комсомольское	136

Рисунок 6.3.1-3 - План трассировки перспективных тепловых сетей территории застройки озера Комсомольское	137

Рисунок 6.3.1-5 - План трассировки перспективных тепловых сетей территории застройки озера Комсомольское	137

Рисунок 6.3.1-6 - План трассировки перспективных тепловых сетей территории застройки озера Комсомольское	138

Рисунок 6.3.1-7 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения территории Прибрежной зоны	138

Рисунок 6.3.1-8 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения территории Прибрежной зоны	139

Рисунок 6.3.1-9 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения территории Прибрежной зоны	139

Рисунок 6.3.1-10 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения территории Прибрежной зоны	140

Рисунок 6.3.1-11 - План трассировки перспективных тепловых сетей застройки 16п и 17п	140

Рисунок 6.3.1-12 - План трассировки перспективных тепловых сетей застройки микрорайонов 16п и 17п	141

Рисунок 6.3.1-13 План трассировки перспективных тепловых сетей застройки МКД №№1-11 территории кварталов В-14.3 и П-10.1	141

Рисунок 6.3.1-14 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения индивидуальных жилых домов в квартале В-12.2	142

Рисунок 6.3.1-15 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения объектов застройки квартала 9А и 9Б	142

Рисунок 6.3.1-16 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки кварталов 45-54	143

Рисунок 6.3.1-17 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки кварталов 40-42, 3К-6К	143

Рисунок 6.3.1-18 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки квартала 8А	144

Рисунок 6.3.1-19 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки квартала 17	144

Рисунок 6.3.1-20 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки квартала 18	145

Рисунок 6.3.1-21 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки квартала 23	145

Рисунок 6.3.1-24 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки квартала 10В	146

Рисунок 10.2-1 – Зоны ЕТО	197

Рисунок 15-1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №01 (АО «Городские электрические сети»)	210

- ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

## Общие положения и принятые нормативы

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2027 г.

При актуализации Схемы теплоснабжения по сравнению с базовым вариантом произошли следующие изменения:

- Уточнены сведения о перспективной застройке согласно следующим источникам информации (известные сведения о точечной застройке):

- Технические условия на подключение к тепловым сетям, выданные в течение 2024-2025 г.;

- Из числа перспективных объектов исключены фактически подключенные объекты, в соответствии со сведениями о реализованных заявках на подключение, а также в соответствии с выданными в 2024-2025 г. разрешениями на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- В связи с фактической реализацией мероприятий по сносу ветхих и аварийных зданий, учтено фактическое отключение объектов за 2024-2025 г., актуализирован перечень сносимых объектов и тепловых сетей на расчетный перспективный период;

- Реестр выданных разрешений на строительство (сведения не учитывались в базовой версии);

- Действующие проекты планировок и межевания территории;

- Объекты, представленные в действующей версии Генерального плана;

- Актуализированы сведения о жилищном фонде согласно формам № 1-жилфонд.

Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за 2025 г. Перечень введенных объектов представлен в Приложении 6 Главы 2 обосновывающих материалов.

Перечень объектов теплопотребления, отключенных от систем централизованного теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2025 год) и исключенных из числа сносимых объектов представлен в Приложении 7 Главы 2 обосновывающих материалов.

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

    - Базовые площади строительных фондов

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице 1.1.1-1.

Информация принята согласно данным:

- сведений Федеральной службы государственной статистики (в т.ч. формы 1-жилфонд за 2022-2025 гг.).

- действующего Генерального плана;

- краткого обзора предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Нижневартовск за 2025 год.

Ключевые показатели представлены на рисунке 1.1.1-1.

Таблица 1.1.1-1 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Нижневартовска

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 250,2 | 252,5 | 258,8 | 263,2 | 266,0 | 268,5 | 270,8 | 274,6 | 275,4 | 276,5 | 277,7 | 278,7 | 280,8 | 283,2 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 26,5 | 26,8 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,4 | 28,8 | 29,1 | 29,7 | 30,2 | 30,6 | 31,0 | 31,1 | 31,7 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 17,2 | 17,4 | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,7 | 20,0 | 20,0 | 20,3 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 4 392,2 | 4 482,1 | 4 589,9 | 4 738,1 | 4 866,7 | 5 044,0 | 5 164,9 | 5 293,2 | 5 238,1 | 5 344,3 | 5 457,5 | 5 564,6 | 5 622,6 | 5 795,1 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 4 323,5 | 4 409,3 | 4 512,6 | 4 654,4 | 4 774,8 | 4 943,1 | 5 058,5 | 5 181,3 | 5 109,5 | 5 213,1 | 5 323,5 | 5 428,0 | 5 484,6 | 5 643,1 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 68,7 | 72,8 | 77,2 | 83,7 | 91,9 | 100,9 | 106,4 | 111,9 | 128,6 | 131,2 | 134,0 | 136,6 | 138,0 | 152,0 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 4 304,9 | 4 383,3 | 4 479,5 | 4 616,1 | 4 733,1 | 4 898,8 | 5 008,2 | 5 124,9 | 5 238,1 | 5 344,3 | 5 457,5 | 5 564,6 | 5 622,6 | 5 796,0 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 89,9 | 107,8 | 148,2 | 128,6 | 177,3 | 120,9 | 128,3 | 124,8 | 121,2 | 123,9 | 114,1 | 71,0 | 51,6 | 90,1 |
| 3.2.1. Новое строительство | 89,9 | 107,8 | 148,2 | 128,6 | 177,3 | 120,9 | 128,3 | 124,8 | 121,2 | 123,9 | 114,1 | 71,0 | 51,6 | 90,1 |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 85,8 | 103,3 | 141,8 | 120,4 | 168,3 | 115,4 | 122,8 | 116,9 | 114,9 | 89,0 | 88,5 | 71,0 | 51,6 | 76,9 |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 4,0 | 4,4 | 6,5 | 8,2 | 9,0 | 5,5 | 5,5 | 7,9 | 6,3 | 34,9 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
| 3.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 15,0 | 10,7 | 7,0 | 13,0 | 12,2 | 11,5 |
| 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Площадь отапливаемой площади на начало года, всего | 6 640,1 | 6 774,6 | 6 936,1 | 7 158,0 | 7 349,2 | 7 614,0 | 7 795,0 | 7 987,1 | 8 172,7 | 8 337,2 | 8 495,6 | 8 648,0 | 8 741,6 | 9 041,2 |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 134,5 | 161,5 | 221,9 | 191,2 | 264,8 | 180,9 | 192,1 | 185,6 | 181,0 | 170,2 | 160,1 | 107,9 | 78,4 | 130,1 |
| 4.2.1. Новое строительство | 134,5 | 161,5 | 221,9 | 191,2 | 264,8 | 180,9 | 192,1 | 185,6 | 181,0 | 170,2 | 160,1 | 107,9 | 78,4 | 130,1 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 130,5 | 157,1 | 215,5 | 183,0 | 255,8 | 175,4 | 186,6 | 177,7 | 174,7 | 135,3 | 134,5 | 107,9 | 78,4 | 116,9 |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 4,0 | 4,4 | 6,5 | 8,2 | 9,0 | 5,5 | 5,5 | 7,9 | 6,3 | 34,9 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
| 4.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,5 | 11,8 | 7,7 | 14,3 | 16,6 | 14,2 |

    - Приросты площади строительных фондов

##### Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов

Прогноз прироста перспективной застройки на период до 2035 г. определялся по данным

- Действующих и нереализованных в настоящее время заявок на техническое присоединение к тепловым сетям (фактически реализованные ТУ исключены из реестра перспективных потребителей);

- Действующих разрешений на строительство новых потребителей;

- Действующие проекты планировок и межевания территории (далее по тексту – ППТ);

- Объекты, представленные в действующей версии Генерального плана.

Как показывает опыт разработки и актуализации Схемы теплоснабжения первые 2 источника информации предопределяют увеличение спроса на тепловую мощность и тепловую энергию на ближайшую перспективу. На отдаленную перспективу целесообразно учитывать объекты согласно ППТ и Генеральному плану.

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории городского округа предложено сохранение и дальнейшее развития централизованной системы теплоснабжения. В соответствии с решениями генерального плана при строительстве новых микрорайонов, покрытие тепловых нагрузок для объектов жилищного строительства предусмотрено в зависимости от расположения территории по отношению к существующим, реконструируемым или планируемым тепловым источникам.

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035гг. включительно представлено в таблице 1.1.2-2.

Таблица 1.1.2-2 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2026 – 2035 гг. включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | квартал В-5 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 2,9 | 21,5 |
| 2 | квартал В-5.2 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 3,2 | 24,3 |
| 3 | квартал 33 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 17,9 | 148,0 |
| 4 | квартал 43 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 32,8 | 270,2 |
| 5 | квартал 44 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,5 | 127,3 |
| 6 | квартал 46 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,3 | 93,3 |
| 7 | квартал 47 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 112,3 |
| 8 | квартал 48 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 16 | 131,8 |
| 9 | квартал 49 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,2 | 100,2 |
| 10 | квартал 50 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,5 | 111,4 |
| 11 | квартал 5Г | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13 | 107,7 |
| 12 | квартал 52 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,7 | 96,7 |
| 13 | квартал 53 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,4 | 85,6 |
| 14 | микрорайон 9Б | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства по завершении сноса ветхого и аварийного жилья | 4,8 | н/д |
| Итого по кварталам: |  |  | 178,8 | 1430,3 |

В соответствии с генеральным планом запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 21, 29-32, 40-42 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. кв.м жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. кв.м жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. кв.м жилых помещений) в Старом Вартовске. Источник теплоснабжения кварталов №40, №41, №42 – котельная 3А, кварталов №29, №30, №31 и №32 – новая котельная В-5.

Теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной жилой застройки и части застройки общественно-делового назначения, удаленных от котельных на территории Старого Вартовска (кварталы В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.2, В-4.4, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-11.1 - В-11.3, В-11.4, В-12.1 В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П, 22П, 23П) выполнить децентрализованным от индивидуальных газовых котлов и водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат нагрузки отопления и горячего водоснабжения.

На ближайшую перспективу предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения в квартале В-12.2. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов в квартале предусматривается от котельной №8Б через подмешивающую станцию ПС-1С.

Развитие системы теплоснабжения кварталов В-14.3 и П-10.1 также предусматривается с подключением через ПС-1С. К системе теплоснабжения запланировано подключение жилых домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в границах пер. Больничный и Клубный, ул. Лопарева и Школьная, общей присоединяемой нагрузкой 2,305 Гкал/ч.

В базовой версии рассматривалось 2 варианта развития системы теплоснабжения планируемой жилой застройки на территории Старого Вартовска В-1.2, В-1.3, В-1.4, В-1.5, В-1.6, В-1.7 (первая очередь строительства до 2020 года включительно):

- 1 вариантом предусматривается подключение к существующей котельной №5.

- 2 вариантом предусматривается дальнейшее (после 2020 года) переподключение на котельную В-5 установленной мощностью 45 Гкал/ч.

На застроенной территории г. Нижневартовска предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения от существующих котельных.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходимо выполнить реконструкцию котельных № 2А и №3А в связи с окончанием срока их службы. Для котельной № 2А провести модернизацию котельной и перевод её в водогрейный режим работы, так как отсутствует большая потребность в паре для производства.

По котельной №3А провести модернизацию и увеличение мощности в связи с присоединением дополнительной нагрузки. На котельной 5 также предусматривается реконструкция в связи с прекращением отпуска пара.

Поскольку основное строительство жилой и общественной застройки будет развиваться в восточном направлении в сторону озера Эмтор основной прирост нагрузок потребителей ляжет на котельную №3А. В связи с этим были перераспределены нагрузки между котельными №3А и №5 для более эффективной и надежной работы котельных.

Теплоснабжение жилой застройки в кварталах №№ 40, 41, 42 будет осуществлено от котельной №3А. Тепловая нагрузка составит 40,3 Гкал/ч.

На территориях новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) на расчетный срок предусмотрено строительство котельной «Восточная» производительностью 70 Гкал/ч.

Для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории, подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С на расчётный срок предусмотрено строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч.

С целью модернизации системы теплоснабжения городского округа необходимо произвести реконструкцию и замену оборудования ЦТП, в которых используются кожухотрубные теплообменники, с заменой их на пластинчатые теплообменники.

Перспективных потребителей к магистральным тепловым сетям необходимо подключать посредством индивидуальных тепловых пунктов.

На территории новых микрорайонов от реконструируемых и построенных котельных на расчётный срок предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей. Подробные сведения о, предлагаемых к строительству и реконструкции, участках тепловых сетей представлены в Главе 8 настоящей схемы.

Место расположения проектируемых и реконструируемых котельных, расположенных восточнее улицы Ханты-Мансийской, представлено ниже.

Рисунок 1.1.2-2 - Проектируемые и реконструируемые котельные

Генеральным планом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предложено:

- применение трубопроводов в современной тепловой изоляции,

- установка частотно-регулируемых приводов на насосы,

- установка приборов учета тепловой энергии,

- строительство домов по энергосберегающей технологии.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство котельной мощностью 20 Гкал/ч для теплоснабжения центральной больницы по улице Жукова;

- строительство сетей теплоснабжения (магистральных и внутриквартальных) общей протяженностью 30,6 км.;

- ввод в эксплуатацию котельной В-5 (1 этап мощностью 52 МВт в 3 квартале 2023 года (выполнено), 2 этап мощностью 52 МВт – в 4 квартале 2026 года);

- строительство котельной Восточная производительностью 70 Гкал/ч;

- строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч;

- реконструкция тепловых сетей в связи с попаданием здания ЦТП-2 (ул. Снежная, д.32) в красную линию строящегося микрорайона.

- реконструкция котельной № 1;

- реконструкция котельной № 2А;

- реконструкция котельной № 3А;

- реконструкция котельной № 5;

- реконструкция котельной №8;

- реконструкция котельной №8А;

- реконструкция котельной №8Б;

- модернизация (техническое перевооружение) существующих тепловых сетей (магистральных и внутриквартальных);

- модернизация (техническое перевооружение) ЦТП и ПС;

Более подробные сведения о мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения в Главах 7 и 8 обосновывающих материалов настоящей схемы.

К категории «производственные здания промышленных предприятий» условно отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные категории не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в приложении 1 Главы 2 ОМ.

##### Кварталы 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33 Восточного планировочного района города Нижневартовска

Планировочная организация микрорайонов принята в виде замкнутых или полузамкнутых кварталов среднеэтажной жилой застройки. Здесь планировочная структура образована часто расположенными улицами местного значения и пешеходными бульварами.

Высотное общественно-жилищное строительство предусматривается вдоль ул. Ленина. Основная часть территории района предназначается для размещения кварталов жилой застройки средней этажности (6-8 этажей). Первый этаж всех жилых зданий, выходящих на улицы и бульвары, предусматривается для размещения помещений, используемых для выполнения общественных функций и обслуживание населения. Это позволит создать в районе комфортные условия для проживания и пребывания пешеходов. При этом создаются (при необходимости) условия для ограничения доступа на дворовые территории посторонних лиц, становится возможным размещение значительного количества учреждений обслуживания – объектов торговли, предоставления услуг населению, офисных помещений и т.п. – в непосредственной близости от мест проживания.

На рисунке ниже изображен схема инженерных сетей кварталов №21, 27-33.

Рисунок 1.1.2-4 – Схема инженерных сетей кварталов №21, 27-33

Проектом предусматривается подключение кварталов №27-33 к перспективной газовой котельной (В-5), а жилого дома в квартале №21 к котельной 3А.

Снабжение потребителей предусматривается по двухтрубным тепловым сетям, прокладываемым подземно, бесканально. Трассировка магистральных тепловых сетей осуществляется под газонами вдоль проезжей части улиц. В затесненных условиях возможна прокладка сетей под местными проездами, либо в непроходных бетонных каналах. Тепловые сети закольцовываются путем устройства перемычек на ул. Мира между магистралями, прокладываемым по улицам Героев Самотлора, Салманова, Восточный Обход.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектируемых жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади (объема) зданий и сооружений согласно СНиП 23-02-2003, СП 41-101-95. Тепловые нагрузки по кварталам представлены в таблицах 1.1.2-5 – 1.1.2-12.

Таблица 1.1.2-5 – Тепловые нагрузки квартала №27

| Адрес | Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв.27 вв 3 | Кв.27 вв 3 | 1,287 | 0,454 | 0,916 | 2,657 |
| Кв.27 вв 2 | Кв.27 вв 2 | 1,287 | 0,454 | 0,916 | 2,657 |
| Кв.27 вв 1 | Кв.27 вв 1 | 1,287 | 0,454 | 0,916 | 2,657 |
| ИТОГО квартал №27 |  | 3,860 | 1,363 | 2,749 | 7,972 |

Таблица 1.1.2-6 – Тепловые нагрузки квартала №29

| Адрес | Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кв.29 | обобщенный потребитель | 2,763 | 0 | 0,828 | 3,591 |
| ИТОГО квартал №29 |  | 2,763 | 0 | 0,828 | 3,591 |

Таблица 1.1.2-7 – Тепловые нагрузки квартала №30

| Адрес | Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кв.30 | обобщенный потребитель | 3,309 | 0 | 0,397 | 3,706 |
| ИТОГО квартал №29 |  | 3,309 | 0 | 0,397 | 3,706 |

Таблица 1.1.2-8 – Тепловые нагрузки квартала №31а

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроено-пристроенными помещениями (580 кв.м) и детским садом на 37 мест | 1,98 | 0,12 | - | 2,1 |
| 15-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениями и детским садом на 37 мест | 1,952 | 0,065 | - | 2,017 |
| Гараж-стоянка на 300 мест с предприятиями обслуживания на 1 этаже (аптека на 100 м2; магазином прод. товаров на 580 м2 торг. пл. и магазином непрод. товаров на 380 м2 | 0,064 | 0,09 | - | 0,154 |
| ИТОГО квартал №31а | 3,996 | 0,275 | 1,78 | 6,051 |

Таблица 1.1.2-9 – Тепловые нагрузки квартала №31б

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31б-1 | 0,821 | 0 | 0,089 | 0,910 |
| 31б-6 | 0,325 | 0,072 | 0,064 | 0,461 |
| 31б-5 | 0,314 | 0,075 | 0,080 | 0,469 |
| 31б-2 | 1,510 | 0 | 0,137 | 1,647 |
| 31б-3 | 1,568 | 0 | 0,140 | 1,708 |
| 31б-4 | 1,627 | 0 | 0,144 | 1,771 |
| ИТОГО квартал №31б | 6,165 | 0,147 | 0,654 | 6,966 |

Таблица 1.1.2-10 – Тепловые нагрузки квартала №32

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроено-пристроенными помещениями (1180 кв.м) и детским садом на 37 мест | 1,809 | 0,174 | - | 1,983 |
| 14-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными помещениями и детским садом на 37 мест | 1,843 | 0,065 | - | 1,908 |
| Гараж-стоянка на 300 мест с предприятиями обслуживания на 1 этаже (кафе на 40 м2; предприятиями бытового обслуживания на 10 раб. мест (150 м2); помещ. для досуга (240 м2); ЖЭО ( 100 м2); помещения для физкультурно-оздоровит. занятий (320 м2); отделением банка (100 м2), отделением связи ( 100 м2) | 0,102 | 0,184 | - | 0,286 |
| ИТОГО квартал №32 | 3,754 | 0,423 | 1,71 | 5,887 |

Таблица 1.1.2-11 – Тепловые нагрузки квартала №33

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-17 | 0,159 | 0,091 | 0,057 | 0,307 |
| 33-18 | 0,092 | 0,053 | 0,057 | 0,202 |
| 33-19 | 0,312 | 0,000 | 0,016 | 0,328 |
| 33-7 | 1,285 | 0,000 | 0,122 | 1,407 |
| 33-11 | 0,314 | 0,075 | 0,080 | 0,469 |
| 33-10 | 0,314 | 0,075 | 0,080 | 0,469 |
| 33-4 | 1,024 | 0,000 | 0,100 | 1,124 |
| 33-6 | 1,063 | 0,000 | 0,110 | 1,173 |
| 33-8 | 1,231 | 0,000 | 0,119 | 1,350 |
| 33-2 | 1,424 | 0,000 | 0,022 | 1,446 |
| 33-16 | 0,297 | 0,281 | 0,460 | 1,038 |
| 33-5 | 1,208 | 0,000 | 0,112 | 1,320 |
| 33-9 | 1,019 | 0,134 | 0,076 | 1,229 |
| 33-3 | 1,244 | 0,000 | 0,133 | 1,377 |
| 33-1 | 1,747 | 0,000 | 0,102 | 1,849 |
| ИТОГО квартал №33 | 12,733 | 0,709 | 1,646 | 15,088 |

Таблица 1.1.2-12 – Тепловые нагрузки квартала №21

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |

##### Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска

В границах проекта планировки сформирована территория многоэтажной жилой застройки площадью 8,1 га, что составляет порядка 7% от всей территории.

Жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами, общая площадь которых составляет 98,3 тыс. кв. м.

В соответствии с предоставленными исходными данными о количестве зарегистрированного населения в жилых домах была установлена расчетная численность населения в границах проекта планировки в количестве 4,3 тыс. человек.

Средняя обеспеченность населения жильем составила 23 кв. м на человека.

Плотность населения на территории жилой застройки составила 530 чел./га, а в границах проекта планировки – 39 чел./га.

Структура и характеристики действующего жилищного фонда приведена ниже.

В таблице 1.1.2-13 представлена характеристика действующего жилищного фонда.

На рисунке 1.1.2-5 изображена схема развития инженерной инфраструктуры.

Таблица 1.1.2-13 – Характеристики действующего жилищного фонда

| Вид жилой застройки | Общая площадь, тыс. кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Численность проживающих, тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома, 9 эт. | 20,7 | 3 | 393 | 0,8 |
| Многоквартирные жилые дома, 16 эт. | 77,6 | 8 | 1398 | 3,5 |
| Итого | 98,3 | 11 | 1791 | 4,3 |

Рисунок 1.1.2-5 – Схема развития инженерной инфраструктуры

Централизованное теплоснабжение строящихся и проектируемых потребителей тепла предусмотрено от существующих магистральных тепловых сетей, проложенных вдоль ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. Нефтяников – ул. Мира – ул. Маршала Жукова.

Присоединение систем отопления и ГВС потребителей предусматривается по зависимой закрытой схеме с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом здании.

Температурный график теплоносителя магистральных тепловых сетей 130/70ºС.

Существующие ЦТП-5А/1 и ЦТП-7/1 в схеме теплоснабжения территории в границах проекта планировки сохраняются.

В качестве основного источника теплоснабжения для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское предусмотрена проектируемая газовая котельная установленной мощностью 23,4 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 18,622 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 5,46 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 10,763 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение – 2,4 Гкал/ч.

Теплоснабжение Центральной больницы на 1100 коек (запущен 1 корпус) по состоянию на 2018 год принято по временной схеме от сущ. УТ 1 до ИТП блока «А».

Теплоснабжение проектируемого многофункционального комплекса по ул. Маршала Жукова предусмотрено автономное от собственной электрокотельной.

Теплоснабжение сооружений по обслуживанию объектов рекреационной зоны предусматривается автономное от электрокотлов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены ниже.

Суммарное теплопотребление территории в границах проекта планировки составит 36,73 Гкал/ч (121080 Гкал/год).

Таблица 1.1.2-14 –Расчет тепловых нагрузок

| № п/п | Наименование объекта | Улица | Дом | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Существующие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд |  |  | 9-16 | 109500 | 4,88 | - | 3,65 | 8,53 | сущ. |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  |  | 1-2 | 13820 | 0,84 | 0,77 | 0,02 | 1,63 | сущ. |
| 3 | Окружная клиническая детская больница | ул. Северная | 30 | 1-6 | 37619 | 0,84 | 3,09 | 1,51 | 5,44 | сущ. |
| 4 | Оздоровительный комплекс | ул. Мира |  | 3 | 549 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,09 | сущ. |
| 5 | Храм в честь Великомученика и Целителя Пантелеймона* | ул. Маршала Жукова |  | 2 | 616 | 0,109 | 0,105 | 0,04 | 0,254 | сущ. |
| 6 | Центральная больница* | ул. Маршала Жукова |  | 1-12 | 67630 | 3,708 | 9,361 | 1,925 | 14,994 | сущ. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,938 |  |
| Проектируемые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Культурно-развлекательный центр* | ул. Нефтяников |  | 2 | 956 | 0,075 | 0,157 | - | 0,232 | строящийся |
| 8 | Гостиница | ул. Мира |  | 5 | 7100 | 0,38 | 0,01 | 0,19 | 0,58 | проект. |
| 9 | Административно-гостиничный комплекс | ул. Маршала Жукова |  | 5 | 4685 | 0,23 | 0,27 | 0,01 | 0,51 | проект. |
| 10 | Церковь | ул. Северная |  | 3 | 2024 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 0,24 | проект. |
| 11 | Манеж | ул. Нефтяников |  | 1 | 3198 | 0,24 | 0,26 | 0,06 | 0,56 | строящийся |
| 12 | Клуб | ул. Мира |  | 3 | 4907 | 0,31 | 0,27 | 0,01 | 0,59 | проект. |
| 13 | Тир | ул. Мира |  | 2 | 1721 | 0,11 | 0,1 | - | 0,21 | проект. |
| 14 | База отдыха | ул. Мира |  | 1-3 | 1080 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | проект. |
| 15 | Кафе | ул. Мира |  | 1 | 253 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,14 | проект. |
| 16 | Магазин смешанных товаров | ул. Мира | 27 | 1 | 663 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,09 | проект. |
| 17 | Дом причта | ул. Маршала Жукова |  | 1 | 215 | 0,017 | - | 0,005 | 0,022 | проект. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,284 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,83 |  |

##### Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

На прибрежной полосе, между берегоукреплением и ул. Набережной предусмотрено формирование озелененного бульвара с тремя функциональными зонами.

На территории между гостиницей «Жемчужина Сибири и улицей М. Джалиля предусмотрена молодежно-развлекательная зона с размещением площадок для детского и молодежного отдыха, летней эстрады, площади со стеллой на замыкании проспекта Победы и площадок для летних торговых павильонов и палаток. Все эти планировочные элементы объединяются аллеей, проходящей вдоль берега реки Оби.

На участке от улицы М. Джалиля до улицы Чапаева запроектирована площадь для массовых городских гуляний, размещения детского «Луна-парка», площадки для летней торговли в сочетании с комплексом речного вокзала с центром досуга круглогодичного функционирования.

На участке от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской предусмотрена зона тихого отдыха с прогулочными дорожками, площадками отдыха, видовыми площадками с размещением малых архитектурных форм и скульптурных композиций.

На всей территории бульвара площадки для игр детей и отдыха взрослых огорожены от улицы Набережной озелененной полосой и сориентированы входами и визуальными створами на акваторию реки.

Жилая застройка «Прибрежной зоны» сформирована на основе существующих трех жилых кварталов «П-I», «П-II» и «П-III» по принципу завершения архитектурно-пространственных композиций жилых кварталов в границах, соответствующих Генеральному плану города с учетом сноса ветхого жилого и общественного фонда и временных предприятий обслуживания.

Жилой квартал «П-1» сформирован на основе существующего квартала «П-I» из 4-х 16-этажных жилых домов. На его территории в проекте предусмотрено размещение 7-14 этажного жилого дома №4 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания микрорайонного и районного значения со стороны улиц 60 лет Октября и проспекта Победы. Со стороны набережной с целью создания человеческого масштаба застройки предусмотрено размещение 2-этажных блокированных жилых домов с гаражами и земельными участками по 150 м2. На пересечении улицы Набережной с проспектом Победы запроектировано 2 эт. административное здание.

Жилой квартал «П-2» сформирован двухэтажными кирпичными зданиями физкультурно-оздоровительного комплекса с баней-сауной на 30 мест и детского клуба.

В западной и восточной части квартала расположился ресторан на 200 посадочных мест и торгово-выставочного павильона.

Недостроенный квартал «П-III», расположенный в центральной части «Прибрежной зоны» напротив речного вокзала, предлагается сформировать из двух частей - «П-3.1» и «П-3.3».

На территории квартала «П-3.1» расположен комплекс капитальных административных зданий и 13 2 эт. деревянных жилых дома.

По проекту капитальные здания сохраняются, а вся существующая деревянная застройка предназначена под снос. На освободившейся территории жилого квартала «П-3.1» размещены 3 7-9-12-этажные жилое дома с предприятиями обслуживания в первом этаже.

В центральной части квартала размещен детский сад на 280 мест.

Со стороны ул. Набережной на территории квартала «П-3.1» предусмотрен озелененный участок шириной 20 метров для прокладки запроектированной теплотрассы.

Жилой квартал «П-3.3» сформирован на основе 2-х 16-этажных жилых домов, 2 эт. административного здания ООО «РГСН» и жилого дома с пристроенным магазином «Форд».

На оставшейся свободной от застройки территории квартала запроектирован 7-8 эт. жилой дом с соцкультбытом на первом этаже и детским садом на 280 мест во дворе.

Со стороны ул. Набережной запроектированы дополнительные здания автокомплекса «Форд» и строятся блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками.

В результате предлагаемого планировочного решения проектируемая территория будет использована следующим образом (Таблица 1.1.2-15). Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска изображена на рисунке 1.1.2-6-1.

Рисунок 1.1.2-6 – Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

Таблица 1.1.2-15 – Использование проектируемой территории

| № п/п | Наименование территории | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория, занятая жилой застройкой и учреждениями культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | 33,5 | 35,3 |
| 2. | Участки учреждений обслуживания вне микрорайонного значения | 16,9 | 17,8 |
| 3. | Зеленые насаждения общего пользования | 19,6 | 20,6 |
| 4. | Спортивные сооружения | 7,2 | 7,6 |
| 5. | Магистральные и жилые улицы, площадки | 12,7 | 13,4 |
| 6. | Участки автостоянок | 3,5 |  |
| 7. | Прочие территории | 1,1 |  |
| 8. | Территория в границах проекта | 94,5 | 100 |

Вновь проектируемые здания подключаются к существующей т/магистрали по ул. 60 лет Октября через существующие или вновь запроектированные ЦТП. Источник теплоснабжения – котельная №5. В спортивной зоне проектируемые здания подключаются к внутриквартальным тепловым сетям с оборудованием ИТП на горячее водоснабжение в каждом здании. Проектом предусматривается частичная корректировка тепловых сетей на вводах в кварталы.

Определение тепловых нагрузок

Тепловые нагрузки на существующие жилые дома и здания соцкультбыта приняты по ранее выпущенным проектам и данным АО «Городские электрические сети».

По вновь проектируемым зданиям тепловые нагрузки определены по укрупненным измерителям и по аналогам с типовыми проектами.

Суммарная тепловая нагрузка на «Прибрежную зону» составляет:

на существующие здания  Q о+в = 28,61 Гкал/час,  Q г+в = 10,35 Гкал/час

на проектируемые здания  Q о+в = 17,82 Гкал/час,  Q г+в = 4,68 Гкал/час

Итого:                                  Q о+в = 46,43 Гкал/час	,   Q г+в = 15,03 Гкал/час

Прокладка тепловых сетей

Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная, тупиковая.

Трубы прокладываются бесканально в заводской изоляции из пенополиуритана в гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе».

Совместно с трубопроводами т/сетей в одной траншее прокладывается трубопровод холодной воды.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами трассы и сильфонными компенсаторами.

Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной подготовке, обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже отметок прокладки тепловых сетей.

Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей L = 925 м. В таблицах 1.1.2-16 – 1.1.2-17 представлены тепловые нагрузки жилых и общественных зданий местного и городского назначения. В таблице 1.1.2-18 представлена нагрузка по кварталам.

Таблица 1.1.2-16 – Таблица тепловых нагрузок жилых и общественных зданий местного значения

| № по генплану | Наименование | Количество | Расход тепла в ккал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |
| 2. | Продовольственный магазин на 100 м торговой площади (сущ.) | 1 | 30370 | 39260 |  |
| 3. | Продовольственный магазин на 80 м торговой площади (сущ.) | 1 | 30370 | 39260 |  |
| 4. | 5-эт. ж. д. со встроенными магазином «Кулинария», аптекой, отделением связи, сберкассой, КБО на 10 раб. мест, ЖЭО (проект.) | 1 | 907740 | 305000 |  |
| 5. | 2-эт.блокированные жилые дома с гаражами и земельными участками (проект.) | 1 | 135800 | - |  |
| 6 | 5-7-эт. жилой дом со встроенными магазином продтоваров на 200 м торг. площ. и КБО на 12 раб. мест (проект.) | 1 | 1640000 | 58000 |  |
| 7 | 5-эт. ж. д. с пристроенным кафе на 50 мест, отделением связи, сберкассой и подземной автостоянкой на 180 мест (проект.) | 1 | 820000 | 50000 |  |
| 8. | 5-7-эт. ж. д. со встроенными магазином продтоваров на 200 м торговой площади и ЖЭО (проект.). | 1 | 1640000 | - |  |
| 9. | 3-этажный ж. д. с магазином промтоваров (сущ.) | 1 | 52790 | 39620 |  |
| 10. | 3-эт. ж. д. с магазином промтоваров (проект.) | 1 | 52790 | 39620 |  |
| 11. | 2-х эт. блокированные жилые дома с гаражами и земельными участками (проект.) | 1 | 116400 | - |  |
| 12. | Подземно-надземная автостоянка на 200 мест (проект.) |  | - | - |  |
| 13. | Подземно-надземная автостоянка на 300 мест (сущ.). |  | - | - |  |
| 14. | Общеобразовательная школа на 800 мест (сущ.). |  | 583800 | 1143200 |  |
| 15. | Детский сад-ясли на 230 мест (сущ.) с бассейном и хозпостройкой |  | 261070 | 254780 |  |
| 16. | ФОК (проект.) |  | 137000 | 260000 |  |
| 17. | Детский клуб, ЖЭО |  | 85500 | 112000 |  |
| 18 | Жилой до в мкр. 8 (ул. Дзержинского, 9а) |  | 900000 | 300000 |  |

Таблица 1.1.2-17 – Таблица тепловых нагрузок общественных зданий городского значения

| № по генплану | Наименование | Расход тепла в ккал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |
| 1. | Гостиница «Жемчужина Сибири» (сущ.) | 333300 | 332000 |  |
| 2. | Промтоварный магазин «Орион» на 750 мест торговой площади (сущ.) | 119020 | 304470 |  |
| 3. | Офис ЗАО «Маграс» (сущ.) | 76350 | - |  |
| 4. | Кафе на 80 посадочных мест с пристроенным общественным туалетом на 10 приборов (проект.) | 36900 | 50000 |  |
| 5. | Дом творчества | 218500 | 300000 |  |
| 6. | Крытый спортивный манеж из воздухо-опорных конструкций (проект.) | 245000 | 500000 |  |
| 7. | Театр кукол «Барабашка» (сущ.). |  |  |  |
| 8. | Административное здание «Нижневартовскбурнефть» (сущ.) |  |  |  |
| 9. | Районная дирекция киносетей (сущ.). | 2499000 |  |  |
| 10. | ресторан ВСНК (сущ.). |  |  |  |
| 11. | объединение XXI век (сущ.). |  |  |  |
| 12. | Общественный туалет на 20 приборов (сущ.) |  |  |  |
| 13. | Стадион с трибунами на 1500 зрительских мест (сущ..). |  |  |  |
| 14. | Спортивный комплекс с залом для единоборства, с игровыми залами и бассейном с ванной 25 11 м (проект.). | 889520 | 600000 |  |
| 15. | Административно-хозяйственный корпус (проект.). | 28500 | - |  |
| 16. | Мечеть «Сабр» на 800 мест (проект «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ»). | 439850 | 80000 |  |
| 17. | Поликлиника на 300 посещений в смену со станцией скрой помощи на 2 автомобиля и аптекой (проект.) | 279720 | 400000 |  |
| 18. | речной вокзал с центром досуга (проект.) | 230000 | 280000 |  |
| 19. | Промтоварный магазин на 800 мест торговой площади (проект.). | 90720 | 350000 |  |
| 20. | Церковный комплекс с Храмом Рождества Христова (сущ.) | 649000 |  |  |
| 21. | Ресторан на 50 посад. мест (проект.) | 30000 | 100000 |  |
| 22. | Торгово-выставочный павильон (проект) | 65520 | 100000 |  |
| 23. | отделение связи, сберкасса, КБО на 30 рабочих мест (проект.). | 477940 | 55800 |  |
| 24. | банкетный зал, ателье, магазин «Кулинария» (проект.). | 60000 | 200000 |  |
| 25. | Продовольственный магазин на 500 мест торговой площади, аптека (сущ.). | 122830 | 350000 |  |
| 26. | общественный туалет на 10 приборов (проект.) | 8000 | - |  |

Таблица 1.1.2-18 – Таблица тепловых нагрузок по кварталам

| № по генплану | Наименование | Кол-во | Расход тепла в ккал/час |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |  |
| Квартал Прибрежный 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-эт. ж. д. со встроенными магазином Кулинарии, аптекой, отд. связи, КБО на 10 раб. мест, ЖЭО | 1 | 907740 | 305000 |  |  |
| 2 | 2-х эт. Блокир. с гаражами и земельными участками | 1 | 135800 | - |  |  |
| 3 | Кафе на 80 пос. мест с пристроен. общ. туалетом на 10 приборов | 1 | 36900 | 50000 |  |  |
| 4 | Итого: |  | 1080440 | 355000 | 706000 | Новый ЦТП Qо+в= 1,44 Гкал/час Qг.в= 1,0 кал/час |
| Спортивная зона |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Крытый хоккейный корт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Театр кукол «Барабашка» | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Здание «Нижневартовскбурнефть» | 1 |  |  |  |  |
| 6 | районная дирекция киносетей | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Ресторан ВСНК | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Объединение XXI век | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Обществ. туалет | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Спортивные трибуны | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Гаражи |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплекс зданий УВД | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Комплекс РНС | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Итого: |  | 2493000 |  | 452000 |  |

Таблица 1.1.2-19 – Фактические тепловые нагрузки по данным АО «Городские электрические сети»

| № по генплану | Наименование | Кол-во | На отопление, ккал/ч | На вентиляцию, ккал/ч | На гор. водоснабжение, ккал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом творчества | 1 | 218500 | 300000 |  |  |
| 2 | Крытый спортивный манеж | 1 | 245000 | 500000 |  |  |
| 3 | Спортивный комплекс с залом для единоборства и бассейном | 1 | 889520 | 600000 |  |  |
| 4 | Административно-хозяйственный корпус | 1 | 28500 | - |  |  |
| 5 | Комплекс зданий УВД со спортивным залом и столовой | 1 | 511600 | 430000 |  |  |
| 6 | Обществ. туалет на 10 приборов | 1 | 8000 | - |  |  |
| Итого: |  |  | 1901120 | 1830000 | 816000 |  |

Всего по кварталу «С»

Q о+в = 6224120 ккал/час = 6,22 Гкал/час

Q г.в = 1,13 Гкал/час

Таблица 1.1.2-20 – Застройка в квартале «Прибрежный 3-1»

| № по генплану | Наименование | Количество | Расход тепла в ккал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На вентиляцию | На гор. водоснабжение |
| 1 | 4-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениям (670м2), и детским садом на 30 мест (530 м2) | 1 | 1010500 | 56565 | 481780 |
| 2 | 4-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениям (670м2), и детским садом на 30 мест (530 м2) | 1 | 1010500 | 56565 | 488500 |
| 3 | 4-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениям (670м2), и детским садом на 30 мест (530 м2) | 1 | 1010500 | 56570 | 481780 |
| сущ | Нежилое здание «Спортивный комплекс (лит.А)» по ул. Мусы Джалиля, д.2/1 | 1 | 260000 | - | - |
| сущ | Нежилое здание «Спортивный комплекс «Модуль» по ул. Мусы Джалиля, д. 1 | 1 | 33900 | - | 29700 |
| сущ | Нежилое помещение «Административное здание городского отдела милиции-2» по ул. 60 лет Октября, 22 | 1 | 96000 | - | - |
| сущ | Нежилое здание «Административно-бытовой корпус» по ул. 60 лет Октября, 22а | 1 | 219000 | - | - |
| сущ | Мечеть по ул. Мусы Джалиля, д.2/2 | 1 | 24000 | - | - |
| Итого |  |  | 3664400 | 169700 | 1481760 |

Всего по кварталу П3-1:

Q о+в = 3,8341 Гкал/час

Q г.в = 1,48176 Гкал/час

Таблица 1.1.2-21 – Застройка в квартале «Прибрежный 3-3»

| № по генплану | Наименование | Кол-во | На отопление, ккал/ч | На вентиляцию, ккал/ч | На гор. водоснабжение, ккал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал Прибрежный П- 3.3 Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16-эт.ж.д.3-х секц. | 2 | 1191930х2= 2383860 |  |  |  |
| 2 | 3-х эт. ж. д. с магазином промтоваров |  | 52790 | - |  |  |
|  | Итого: |  | 2436650 | - | 1290000 |  |
|  | Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-7 эт. ж. д. со встроенным магазином прод. товары на 200 м2 торг. площ. и ЖЭО | 1 | 1640000 | - |  |  |
| 2 | 3-х эт. ж. д. с магазином промтоваров | 1 | 52790 | - |  |  |
| 3 | 2-х эт. ж. д. блокиров. с гаражами и земельными участками | 2 | 116400хх2= 232800 |  |  |  |
| 4 | Промтоварный магазин на 800 м2 торг. площ. | 1 | 90720 | 350000 |  |  |
| 5 | Обществ. туалет на 10 приборов | 1 | 8000 | - |  |  |
|  | Итого: |  | 2024310 | 350000 | 1215000 | ЦТП №14 (сущ.) Qо+в= 6,34 Гкал/час Qг.в=3,7 кал/час |

Всего по кварталу П-3.3.

Q о+в = 4 694 560 ккал/час = 4,69 Гкал/час

Q г.в = 2,31 Гкал/час

##### Застройка территории Старого Вартовска (III очередь)

Проектом ПДП Старого Вартовска III очереди строительства предусматривается снос малоэтажных жилых домов, со строительством на освободившейся территории 2, 3, 4 этажных жилых домов и объектов соцкультбыта.

Рисунок 1.1.2-7 – Общий вид застройки территории Старого Вартовска

На свободных территориях размещаются новые микрорайоны с малоэтажной застройкой.

Теплоснабжение III очереди строительства решается следующим образом:

- централизованное – от существующих котельных №№8,8Б, расположенных в микрорайоне К-7;

- от блочных котельных, работающих на газе, для отдельных общественных зданий в новых микрорайонах;

- от индивидуальных газовых подогревателей, устанавливаемых непосредственно в жилых домах.

Централизованное теплоснабжение предусматривается для следующих микрорайонов: 1П, 2П (часть домов на газе), 9П, 14П (только существующая застройка), 16П, 17П, К-7, К-8.

В настоящее время микрорайоны 1П, 2П снабжаются теплом с параметрами теплоносителя 105-70оС, а микрорайоны 9П, 14П параметрами теплоносителя 95-70оС.

Проектом предусматривается перевод теплоснабжения всех вышеперечисленных микрорайонов на параметры теплоносителя 105-70оС. На вводе в микрорайон 14П установлено ЦТП-14П для снижения температуры до 95-70оС. В микрорайоне 2П ранее выпущенным проектом снижение температуры до 95-70оС во внутриквартальных сетях производится в ЦТП 90, ЦТП 91.

Подключение остальных проектируемых домов к наружным тепловым сетям решается по зависимой схеме с установкой в ИТП подмешивающих насосов и водоподогревателей для горячего водоснабжения.

Определение тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки на существующие жилые дома и здания соцкультбыта приняты по ранее выпущенным проектам и данным АО «Городские электрические сети». По вновь проектируемым зданиям тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям и по аналогам с типовыми проектами.

Суммарная тепловая нагрузка на здании при централизованном теплоснабжении составляет 57,62 Гкал/час:

На существующие здания:

- отопление и вентиляция - 5,44;

- горячее водоснабжение - 1,972;

На проектируемые здания:

- отопление и вентиляция - 33,630;

- горячее водоснабжение - 16,580.

QО,В, Г.В. = 57,62 Гкал/час.

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная тупиковая. Трубы прокладываются бесканально в заводской изоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе».

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами трассы и сильфонными компенсаторами.

Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной подготовке, обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже отметок прокладки теплосетей.

Протяженность вновь проектируемых магистральных т/сетей составляет:

2 530 х 10 – 480 м, 2 426 х 10 – 1200м, 2 325 х 8 – 80м,

2 273 х 8 – 640 м, 2 159 х 8 – 60 м.

В таблице 1.1.2-22 представлены расходы тепла при централизованном теплоснабжении микрорайонов.

Таблица 1.1.2-22 – Таблица расходов тепла при централизованном теплоснабжении

| Микрорайон | Отопление Гкал/час | Вентиляция Гкал/час | Горячее водоснабжение Гкал/час | Итого Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1П Существующие здания (1, 2 очереди строительства) | 3,2 | - | 0,7 | 3,9 |
| Жилые здания (проект) | 3,5 | - | 1,62 | 5,12 |
| 2П | Отопление и вентиляция |  |  |  |
| от ЦТП № 91 существующие жилые и общественные здания | 0,626 |  | 0,81 |  |
| Существующие здания | 1,101 |  |  |  |
|  |  |  |  | по м-ну 9,02 |
| 9П Жилые здания (проект) | 7,125 | - | 3,552 | 10,677 |
| Школа на 300 уч-ся (проект) | 0,2726 | 0,3 | 0,0468 | 0,6194 |
| 2 детсада на 280 мест (проект) | 0,21798х2= 0,43596 | 0,085400х 2=0,1708 | 0,201600 х2=0,4032 | 1,01 |
| Канализационная насосная станция | 0,019 | 0,021 | 0,16 | 0,056 |
| Интернат Арго (существ.) | 0,218 | 0,085 | 0,202 | 0,505 |
| Магазин продтоваров (существ.) | 0,042 | 0,032 | 0,06 | 0,134 |
| Спортзал (существ.) | 0,072 | 0,041 | 0,2 | 0,313 |
|  |  |  |  | по м-ну 13,30 |
| 16П |  |  |  |  |
| Жилые здания (проект) | 9,394 | 3,474 | 0,299 | 13,167 |
| 2 детсада на 320 мест | 0,3х2х2=0,6 | 0,2х2=0,4 | 0,226х2 = 0,452 | 1,452 |
|  |  |  |  | по м-ну 14,619 |
| 14П Существ. здания | 1,299 |  |  | 1,299 |
| 17П Жилые здания (проект) | 2,677 | - | 1,461 | 4,138 |
| Школа на 1000 уч-ся | 0,850 | 0,964 | 0,11088 | 1,925 |
|  |  |  |  | по м-ну 6,063 |
| К-7 | Отопление и вентиляция |  |  |  |
| Спортзал с бассейном (проект) | 0,453 |  | 0,5946 | 1,0476 |
| Поликлиника на 400 посещений (проект) | 0,150 | 0,190 | 0,0847 | 0,4247 |
| Котельные 8, 8Б на собственные нужды (существ.) | 0,021 | - | - | 0,021 |
|  |  |  |  | по кварт. 1,4933 |
| К-8 Дом быта на 150 раб. мест | 0,110 | 0,820 | 0,5946 | 1,0476 |
| Ресторан на 300 мест | 0,110 | 0,488 | 0,303 | 0,901 |
| Торговый центр 1300 торгплощ. | 0,140 | 0,3068 | 0,0838 | 0,5306 |
|  |  |  |  | по кварт. 2,480 |
| К-9 |  |  |  |  |
| 2 жилых дома (проект) | 0,41306 | - | 0,4248 | 0,838 |

##### Застройка территории микрорайонов 9А, 9Б и квартала «Центральный»

Согласно положений Генерального плана города Нижневартовска (с изменениями от 21.12.2015 №953), проектируемая территория относится к застроенной территории города. Здесь предусмотрено размещение двух школ и объектов общественного назначения.

На рисунке 1.1.2-8 изображена застройка территории микрорайонов 9А и 9Б и квартала «Центральный».

Рисунок 1.1.2-8 – Микрорайоны 9А и 9Б

Проект планировки территории микрорайона 9Б не разрабатывался. На момент разработки схемы территория микрорайона застроена зданиями, подлежащими сносу в рамках программы, утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 18 марта 2016 № 336 «Об утверждении перечня очередности сноса непригодного для проживания жилищного фонда города Нижневартовска».

Источник тепла – городская котельная №5.

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 130-70°С.

Присоединение т/с проектируемых зданий решается непосредственно от существующих магистральных т/с.

Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждом здании оборудуется ИТП.

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по зависимой или независимой схемам в зависимости от этажности здания.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение и отопление, подключенного по независимой схеме, в каждом ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

Определение тепловых нагрузок.

Расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определены по аналогам с ранее выпущенными проектами и сведены в таблицу тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки по проектируемым зданиям составляют:

1. 13-секционный жилой дом из изд. серии 112

- Расход тепла на отопление – 2289500 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 84280 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 810000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 3183780 ккал/ч

2. 7-секционный жилой дом из изд. серии 112

- Расход тепла на отопление – 1409155 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 83010 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 580200 ккал/ч

ИТОГО на здание: 2072365 ккал/ч

3. 2-секционный жилой дом из изд. серии 112

- Расход тепла на отопление – 656830 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 9800 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 348000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1014630 ккал/ч

4. 2-секционный жилой дом из изд. серии 112

- Расход тепла на отопление – 656830 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 9800 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 348000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1014630 ккал/ч

5. ЗАГС с эксплуатируемой кровлей открытой автостоянки на 48 м/мест

- Расход тепла на отопление – 278745 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 432515 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 30000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 741260 ккал/ч

6. Подземная трехуровневая автостоянка на 345 м/мест

- Расход тепла на отопление – 494865 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 1286650 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 4800 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1786315 ккал/ч

7. Подземная трехуровневая автостоянка на 270 м/мест

- Расход тепла на отопление – 469280 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 1220130 ккал/ч

- Расход тепла на ГВС – 4800 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1694210 ккал/ч

Суммарный расход тепла по кварталу №9Б составляет:

Qо=6 255 205 ккал/час

Qв=3 126 185 ккал/час

Qгв=2 125 800 ккал/час

Итого: Qо+в+гв=11 507 190 ккал/час

Квартал «Центральный»

1. Гараж-стоянка на 300 мест с объектами обслуживания на 1 этаже

- Расход тепла на отопление – 85 200 ккал/ч

- Расход тепла на вентиляцию – 121 220 ккал/ч

ИТОГО на здание: 206 420 ккал/ч (132 700 Вт)

В ЦЕЛОМ ПО КВАРТАЛУ: 206 420 ккал/ч (132 700 Вт)

Qо+в = 0,206 Гкал/час

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб - сталь 09Г2С.

##### Застройка территории Старого Вартовска I очередь (кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор)

Проектом предусматривается: для теплоснабжение административно-общественных зданий и многоквартирных жилых домов, прокладка сетей теплоснабжения от проектируемой котельной ПС-1С. Теплоснабжения индивидуальных жилых домов предусмотрена от индивидуальных газовых котлов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, запитанных от котельной, определены по укрупненным показателям и составят 42,5 Гкал/ч (148329 Гкал/год).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение индивидуальных жилых домов от индивидуальных газовых котлов по укрупненным показателям и составят 12 Гкал/ч (41574 Гкал/год). В таблице 1.1.2-23 представлена тепловая нагрузка потребителей.

Таблица 1.1.2-23 – Расчет тепловых нагрузок

| № | Наименование здания | Этаж. | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание | 1 | 76,94 | 0,007 | 0,0015 | 0,0001 | 0,009 |
| 2 | Высшее учебное заведение | 4 | 11420,9 | 0,813 | 0,1651 | 0,0457 | 1,023 |
| 3 | Столовая на 50 мест | 1 | 1280 | 0,097 | 0,1850 | 0,4877 | 0,769 |
| 4 | Школа на 600 учащихся | 3 | 11419,2 | 0,812 | 0,1651 | 0,0200 | 0,997 |
| 5 | Детский сад на 120 мест | 2 | 1689,98 | 0,132 | 0,0373 | 0,0148 | 0,184 |
| 6 | Высшее учебное заведение | 4 | 2734,46 | 0,206 | 0,0452 | 0,0109 | 0,262 |
| 7 | Административное здание (РОВД) | 2 | 1320,03 | 0,127 | 0,0254 | 0,0015 | 0,153 |
| 8 | Административное здание (РОВД) | 2 | 985,2 | 0,094 | 0,0189 | 0,0011 | 0,115 |
| 9 | Культурно-оздоровительный комплекс с баней-сауной на 25 мест | 2 | 1216,91 | 0,097 | 0,0628 | 0,0243 | 0,184 |
| 10 | Пожарное депо на 4 автомобиля | 2 | 1920,21 | 0,187 | 0,0351 | 0,0130 | 0,235 |
| 11 | Поликлиника на 400 посещений в сутки. Аптека. Станция скорой помощи на 2 автомобиля | 3 | 2146,34 | 0,178 | 0,1325 | 0,8049 | 1,115 |
| 12 | Торгово-сервисный комплекс | 1 | 79,34 | 0,006 | 0,0000 | 0,0013 | 0,008 |
| 13 | Административное здание | 2 | 640 | 0,061 | 0,0123 | 0,0007 | 0,074 |
| 14 | Торговый комплекс | 2 | 1258,48 | 0,101 | 0,0000 | 0,0205 | 0,122 |
| 15 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | 2 | 864 | 0,083 | 0,0166 | 0,0010 | 0,100 |
| 16 | Магазин. Молочная кухня | 1 | 270,05 | 0,022 | 0,0000 | 0,0044 | 0,026 |
| 17 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | 2 | 662,42 | 0,063 | 0,0127 | 0,0008 | 0,077 |
| 18 | Административное здание | 2 | 662,42 | 0,063 | 0,0127 | 0,0008 | 0,077 |
| 19 | Высшее учебное заведение | 4 | 4540,61 | 0,323 | 0,0656 | 0,0182 | 0,407 |
| 20 | Административное здание (пожарное депо) | 2 | 2007,92 | 0,170 | 0,0343 | 0,0023 | 0,207 |
| 21 | Тренировочная башня (пожарное депо) | 4 | 457,79 | 0,047 | 0,0130 | 0,0031 | 0,063 |
| 22 | Высшее учебное заведение | 3 | 2592 | 0,196 | 0,0428 | 0,0104 | 0,249 |
| 23 | Административное здание (отделение связи, отделение банка, ЖЭО). Кафе на 20 мест | 3 | 1296 | 0,124 | 0,0249 | 0,0015 | 0,151 |
| 24 | Высшее учебное заведение | 3 | 3789,6 | 0,270 | 0,0548 | 0,0152 | 0,340 |
| 25 | Высшее учебное заведение | 4 | 9302,56 | 0,662 | 0,1345 | 0,0372 | 0,833 |
| 26 | Торгово-офисные помещения | 1 | 211,13 | 0,017 | 0,0000 | 0,0034 | 0,020 |
| 27 | Торгово-офисные помещения | 1 | 283,95 | 0,023 | 0,0000 | 0,0046 | 0,027 |
| 28 | Кинотеатр на 300 мест | 2 | 1243,58 | 0,099 | 0,0642 | 0,0012 | 0,165 |
| 29 | Административное здание | 2 | 316,99 | 0,030 | 0,0061 | 0,0004 | 0,037 |
| 30 | Торгово-офисные помещения | 1 | 458,1 | 0,037 | 0,0000 | 0,0074 | 0,044 |
| 31 | Торгово-офисные помещения | 1 | 459,11 | 0,037 | 0,0000 | 0,0075 | 0,044 |
| 32 | Торгово-офисные помещения. Участковый пункт полиции | 1 | 527,19 | 0,042 | 0,0000 | 0,0086 | 0,051 |
| 33 | Магазин | 1 | 297,11 | 0,024 | 0,0000 | 0,0048 | 0,029 |
| 34 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 31,39 | 0,003 | 0,0006 | 0,0000 | 0,004 |
| 35 | Магазин | 1 | 168,59 | 0,014 | 0,0000 | 0,0027 | 0,016 |
| 36 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 49,62 | 0,005 | 0,0010 | 0,0001 | 0,006 |
| 37 | Торговый комплекс | 1 | 1160,38 | 0,093 | 0,0000 | 0,0189 | 0,112 |
| 38 | Магазин | 1 | 141,69 | 0,011 | 0,0000 | 0,0023 | 0,014 |
| 39 | Магазин | 1 | 182,7 | 0,015 | 0,0000 | 0,0030 | 0,018 |
| 40 | Административное здание | 1 | 166,58 | 0,016 | 0,0032 | 0,0002 | 0,019 |
| 41 | Рынок "Старовартовский" | 2 | 3219,97 | 0,212 | 0,1765 | 0,0523 | 0,440 |
| 42 | Административное здание | 2 | 1641,31 | 0,139 | 0,0280 | 0,0019 | 0,169 |
| 43 | Кафе | 1 | 118,98 | 0,009 | 0,0172 | 0,0453 | 0,072 |
| 44 | Административное здание | 1 | 118,98 | 0,011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,014 |
| 45 | Административное здание | 1 | 109,02 | 0,010 | 0,0021 | 0,0001 | 0,013 |
| 46 | Административное здание | 3 | 1334,98 | 0,128 | 0,0257 | 0,0016 | 0,155 |
| 47 | Детский сад №79 "Голосистое горлышко" | 2 | 1251,86 | 0,110 | 0,0304 | 0,0110 | 0,151 |
| 48 | Магазин | 1 | 474,42 | 0,038 | 0,0000 | 0,0077 | 0,046 |
| 49 | Торговый павильон | 1 | 30,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,0005 | 0,003 |
| 50 | Участковый пункт полиции | 1 | 186,26 | 0,018 | 0,0036 | 0,0002 | 0,022 |
| 51 | Магазин | 1 | 102,32 | 0,008 | 0,0000 | 0,0017 | 0,010 |
| 52 | Административное здание | 1 | 193,74 | 0,019 | 0,0037 | 0,0002 | 0,023 |
| 53 | Административное здание | 1 | 28,64 | 0,003 | 0,0006 | 0,0000 | 0,003 |
| 54 | Административное здание | 1 | 68,72 | 0,007 | 0,0013 | 0,0001 | 0,008 |
| 55 | Административное здание | 2 | 184,35 | 0,018 | 0,0035 | 0,0002 | 0,021 |
| 56 | Административное здание | 3 | 1847,62 | 0,156 | 0,0316 | 0,0022 | 0,190 |
| 57 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 7760,19 | 1,601 | 0,0000 | 0,2587 | 1,860 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом |  | 2735,78 | 0,565 | 0,0000 | 0,0912 | 0,656 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом |  | 10471,03 | 2,161 | 0,0000 | 0,3490 | 2,510 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом |  | 10191,24 | 2,103 | 0,0000 | 0,3397 | 2,443 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом |  | 6670,8 | 1,377 | 0,0000 | 0,2224 | 1,599 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом |  | 3801,02 | 0,784 | 0,0000 | 0,1267 | 0,911 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом |  | 6981,46 | 1,441 | 0,0000 | 0,2327 | 1,673 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом |  | 4288,85 | 0,885 | 0,0000 | 0,1430 | 1,028 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 15241,39 | 3,145 | 0,0000 | 0,5080 | 3,653 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом |  | 10471,25 | 2,161 | 0,0000 | 0,3490 | 2,510 |
| 67 | Многоквартирный жилой дом |  | 5714,21 | 1,179 | 0,0000 | 0,1905 | 1,370 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 13341,31 | 2,753 | 0,0000 | 0,4447 | 3,198 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом |  | 8570,81 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,054 |
| 70 | Многоквартирный жилой дом |  | 8571,1 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,054 |
| 71 | Многоквартирный жилой дом |  | 8571,31 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,055 |
| 72 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 13340,95 | 2,753 | 0,0000 | 0,4447 | 3,198 |
|  | ИТОГО: |  |  | 34,511 | 1,700 | 6,289 | 42,499 |
|  | Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом (206 шт) |  | 16448 | 3,394 | 0,0000 | 0,5483 | 3,943 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом (228 шт) |  | 22666 | 3,726 | 0,0000 | 0,5440 | 4,270 |
| 3 | Блокированный жилой дом (81 шт) |  | 20413 | 3,356 | 0,0000 | 0,4899 | 3,846 |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,477 | 0,000 | 1,582 | 12,059 |

Для обеспечения территории централизованной системой теплоснабжения необходимо строительство сетей теплоснабжения протяженностью 13,5 км.

##### Застройка территории Восточной коммунально-складской зоны города Нижневартовска

Рассматриваемая территория проекта планировки большей частью застроена, развитие системы теплоснабжения будет иметь преимущественно локальный характер, связанный с точечной застройкой.

Предлагается развитие в границах рассматриваемой территории децентрализованной системы теплоснабжения. Для обеспечения планируемых объектов теплоснабжением проектом предусматривается строительство новой котельной «Восточная». Основное топливо – природный газ.

Проектируемую сеть предлагается выполнить подземно из стальных труб в современной тепловой изоляции, а также с использованием современных методов компенсации тепловых удлинений. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012, СП 50.13330.2012, СП 124.13330. В качестве изоляции сетей рекомендуется использовать современные теплоизоляционные материалы.

Существующие сети и объекты теплоснабжения сохраняются. Расчетные тепловые нагрузки рассматриваемой территории представлены в таблице 1.1.2-24.

Таблица 1.1.2-24 – Расчетные тепловые нагрузки рассматриваемой территории

| Наименование здания | Этажность зданий | Площадь общая зданий, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Торгово-развлекательный центр | 2 | 13900 | 1,1230 | 0,7893 | 0,0155 | 1,9278 |
| Административно-бытовой корпус | 2 | 979 | 0,0708 | 0,0556 | 0,0011 | 0,1275 |
| Административно-бытовой корпус | 2 | 1104 | 0,0799 | 0,0627 | 0,0012 | 0,1438 |
| Объект торговли | 2 | 700 | 0,0566 | 0,0397 | 0,0008 | 0,0971 |
| Автосалон, СТО | 3 | 4309 | 0,3299 | 0,2447 | 0,0048 | 0,5794 |
| Административное здание транспортно-логистического комплекса | 3 | 13327 | 0,9347 | 0,7568 | 0,0149 | 1,7064 |
| Логистический центр | 2 | 22 230 | 0,9043 | 1,6452 | 0,0134 | 2,5629 |
| Торговый центр | 2 | 2333 | 0,1885 | 0,1325 | 0,0026 | 0,3236 |
| Административно-бытовой корпус | 3 | 2138 | 0,1500 | 0,1214 | 0,0024 | 0,2738 |
| СТО, АЗС | 2 | 1520 | 0,0618 | 0,1125 | 0,0009 | 0,1752 |
| Административное здание транспортно-логистического комплекса | 4 | 7 248 | 0,4165 | 0,4116 | 0,0081 | 0,8362 |
| Логистический центр | 2 | 3840 | 0,1562 | 0,2842 | 0,0023 | 0,4427 |
| Логистический центр | 2 | 16285 | 0,6625 | 1,2052 | 0,0098 | 1,8775 |
| Логистический центр | 2 | 13235 | 0,5384 | 0,9795 | 0,0080 | 1,5258 |
| Логистический центр | 2 | 9805 | 0,3989 | 0,7256 | 0,0059 | 1,1304 |
| Итого |  |  | 6,0720 | 7,5664 | 0,0918 | 13,7301 |

Ориентировочное расчетное теплопотребление общественно-деловой застройки рассматриваемой территории составит 13,73 Гкал/час (26214 Гкал/год).

Технические характеристики объектов и сетей системы теплоснабжения, тип изоляции трубопроводов уточнить на стадии рабочего проектирования.

##### Застройка микрорайона 16П города Нижневартовска

На территории микрорайона 16П предусмотрено размещение среднеэтажной жилой застройки, дошкольных образовательных организаций, объектов общественно-делового назначения и озеленённой территории общего пользования на месте существующего лесного массива.

Средняя жилищная обеспеченность по микрорайону принята равной минимальному значению — 30 м2/чел. Численность населения микрорайона 16П при этом составит: 109760:30 = 3660 человек. На рис. 1.1.2-9 изображена планировка территории мкр. 16П.

Рисунок 1.1.2-9 – Застройка квартала 16-П в г. Нижневартовска

На прилегающих территориях размещаются следующие объекты, которые оказывают влияние на развитие рассматриваемой территории: с северо-запада (за улицей Заводской) – перспективная застройка общественного центра планировочного района (III очереди строительства Старого Вартовска); с северо-востока (за улицей Луговой) – существующая индивидуальная жилая застройка микрорайонов 10П и 14П; с юго-востока (за улицей Осенней) — существующая индивидуальная жилая застройка микрорайонов 3П и 4П; с юго-запада (за улицей №6) — существующий автодром «Нижневартовская автомобильная школа» и территория перспективной общеобразовательной школы квартала 17П.

Таблица 1.1.2-25 – Проектируемый баланс функционального зонирования территории микрорайона 16П

| № п/п | Наименование показателя | Площадь (га) | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки средне этажными жилыми домами (ЖЗ 102) | 15,06 | 73 |
| 2 | Зона размещения объектов образования и просвещения | 2,62 | 12,7 |
| 3 | Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания | 0,17 | 0,8 |
| 4 | Зона размещения культовых объектов | 1,34 | 6,5 |
| 5 | Зона озеленённых территорий общего пользования | 1,44 | 7,00 |
| 6 | ВСЕГО: | 20,62 | 100 |

Показатели развития территории в границах микрорайона 16П представлены в таблице 1.1.2-26.

Таблица 1.1.2-26 – Показатели развития территории в границах микрорайона 16П

| Обозначение участка | Виды использования территории | Территория (га) | Население (чел.) | Жилой фонд недвижимости |  | Общественная недвижимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь (кв.м) | Квартир шт. |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16П | Микрорайон 16П | 3,196 | 677 | 21260 | 450 | 14930 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ 102) | 3,196 | 677 | 21260 | 450 | 14930 |
| 13 | Проектируемый жилой дома №13 с нежилыми помещениями | 1,808 | 281 | 9380 | 198 | 440 |
| 14А | Проектируемый жилой дом №14А | 0,328 | 88 | 2640 | 56 | - |
| 14Б | Проектируемый жилой дом №14Б | 0,479 | 132 | 3960 | 84 | - |
| 14В | Проектируемый жилой дом №14В | 0,581 | 176 | 5280 | 112 | - |

Тепловые нагрузки микрорайона №16П составят:

До 2020 г.: Qо+в= 6,167 Гкал/ч, Qг.в.= 0,572 Гкал/ч.

Прокладка тепловых сетей.

Источник теплоснабжения – котельная №8Б. Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении. Тепловая изоляция должна иметь не менее 2-х линейных проводников-индикаторов системы ОДК (оперативно-дистанционный контроль).

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в амортизирующих эластичных прокладках. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб сталь 09Г2С.

##### Застройка квартала 10В

Подключение перспективной застройки квартала 10В предусматривается от котельной № 3А. В соответствии с выданными техническими условиями на подключение, перспективная присоединяемая нагрузка составляет 8,96 Гкал/ч.

На рис. 1.1.2-10 изображена планировка территории квартала 10В.

Рисунок 1.1.2-10 – Застройка территории квартала 10В города Нижневартовска

В 2022 году выданы разрешения на ввод в эксплуатацию МКД №№ 1 и 4.

##### Прогноз прироста численности населения

В таблице и на рисунке ниже представлена сравнительная оценка прироста численности:

- при реализации Генерального плана;

- при реализации Стратегии социально-экономического развития до 2030 г.

Как видно, прогнозы отличаются существенно. При этом разработчиком проанализирован фактический прирост численности за последние 5 лет. Если принимать увеличение численности по среднегодовому прогнозу за последние 5 лет, то получается умеренный прирост, который представлен на рисунке ниже (зеленый цвет). Для целей актуализации Схемы теплоснабжения предлагается принять прогноз на основании среднегодового ввода за последние 5 лет.

Рисунок 1.1.2-11 – Прогноз увеличения численности населения

##### Сводные показатели прироста новых строительных фондов по городу

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда на ближайшие 5 лет представлены и на рисунке 1.1.2-12, а также в таблице 1.1.2-27 на расчетный срок, согласно прогнозу генерального плана г. Нижневартовска.

Рисунок 1.1.2-12 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем

Таблица 1.1.2-27 – Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатели | Показатель прогноз, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 283,2 | 286,8 | 288,4 | 290 | 291,6 | 293,2 | 294,8 | 296,4 | 299 | 302 | 305 | 309 | 312 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 31,7 | 30,9 | 30,9 | 31,2 | 31,8 | 31,9 | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,2 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 20,3 | 19,9 | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 21,1 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22 | 22,1 | 22,3 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 5 795,1 | 5696,5 | 5729,2 | 5827,0 | 5953,7 | 6080,3 | 6207,0 | 6333,6 | 6460,2 | 6586,9 | 6713,5 | 6840,2 | 6966,8 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 5 643,1 | 5556,7 | 5588,6 | 5684,1 | 5807,6 | 5931,1 | 6054,6 | 6178,1 | 6301,6 | 6425,1 | 6548,6 | 6672,1 | 6795,6 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома (в т.ч. блокир.) | 152,0 | 139,8 | 140,6 | 142,9 | 146,1 | 149,2 | 152,4 | 155,5 | 158,6 | 161,8 | 164,9 | 168,1 | 171,2 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 5662,0 | 5696,5 | 5729,2 | 5827,0 | 5953,7 | 6080,3 | 6207,0 | 6333,6 | 6460,2 | 6586,9 | 6713,5 | 6840,2 | 6966,8 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 51,8 | 48,7 | 97,9 | 134,2 | 54,4 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
| 3.2.1. Новое строительство | 51,8 | 48,7 | 97,9 | 134,2 | 54,4 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 47,1 | 33,2 | 97,9 | 134,2 | 54,4 | 126,6 | 126,6 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 4,7 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 3.3. Выбыло общей площади жилых помещений за год | 17,3 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 5696,5 | 5729,2 | 5827,0 | 5961,2 | 6008,1 | 6207,0 | 6333,6 | 6460,2 | 6586,9 | 6713,5 | 6840,2 | 6966,8 | 7093,4 |
| 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Площадь отапливаемой площади на начало года, всего | 8803,4 | 8860,7 | 8909 | 9057,7 | 9261,6 | 9344,3 | 9536,8 | 9729,3 | 9916,7 | 10104,1 | 10291,5 | 10478,9 | 10666,3 |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 76,3 | 65,9 | 148,7 | 203,9 | 82,7 | 192,5 | 192,5 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 |
| 4.2.1. Новое строительство | 76,3 | 65,9 | 148,7 | 203,9 | 82,7 | 192,5 | 192,5 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 71,6 | 50,5 | 148,7 | 203,9 | 82,7 | 192,5 | 192,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 4,7 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 4.3. Выбыло общей отапливаемой жилых помещений площади за год | 19 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 8860,7 | 8909 | 9057,7 | 9261,6 | 9344,3 | 9536,8 | 9729,3 | 9916,7 | 10104,1 | 10291,5 | 10478,9 | 10666,3 | 10853,7 |

Актуализированные показатели приростов строительных площадей с разбивкой по категориям зданий, в разрезе расчетных элементов территориального деления, представлены в таблице 1.1.2-28. Приросты площадей в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.1.2-29.

Следует отметить, что на отдаленные периоды прогнозируются наименьшие приросты строительных фондов.  Сведения о приростах площадей в период 2025-2029 и 2030-2035 гг. будут уточняться при последующих актуализациях проекта.

Рисунок 1.1.2-13 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен (тарифов) на тепловую энергию.

Таблица 1.1.2-28 – Показатели прироста строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления

| Микрорайон (кадастровый номер квартала) | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 86:11:0101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101005 | 0 | 6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6876 | 0 | 0 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6876 | 0 | 0 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 |
| 86:11:0101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101015 | 0 | 128522 | 88222 | 84174 | 146300 | 95463 | 461690 | 454713 | 0 | 373468 | 461690 | 545864 | 692164 | 787627 | 916403 | 916403 | 916403 | 916403 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 72900 | 0 | 76359 | 140622 | 83963 | 257352 | 418220 | 0 | 257352 | 257352 | 333711 | 474333 | 558296 | 675573 | 675573 | 675573 | 675573 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 72900 | 0 | 76359 | 140622 | 83963 | 257352 | 418220 | 0 | 257352 | 257352 | 333711 | 474333 | 558296 | 675573 | 675573 | 675573 | 675573 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 6620 | 32119 | 7815 | 0 | 0 | 79512 | 7815 | 0 | 47394 | 79512 | 87327 | 87327 | 87327 | 87327 | 87327 | 87327 | 87327 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 49002 | 56104 | 0 | 5678 | 11500 | 124826 | 28678 | 0 | 68722 | 124826 | 124826 | 130503 | 142003 | 153503 | 153503 | 153503 | 153503 |
| 86:11:0101016 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 53057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 53057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101019 | 0 | 18415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18415 | 0 | 0 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 18415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18415 | 0 | 0 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 | 18415 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102008 | 0 | 44984 | 10909 | 5765 | 2277 | 3861 | 56715 | 11903 | 0 | 45806 | 56715 | 62480 | 64757 | 68618 | 68618 | 68618 | 68618 | 68618 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 44560 | 10275 | 5765 | 2277 | 3861 | 55657 | 11903 | 0 | 45382 | 55657 | 61422 | 63699 | 67560 | 67560 | 67560 | 67560 | 67560 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 424 | 634 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 424 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| 86:11:0102010 | 26582,6 | 0 | 11767 | 155422 | 0 | 0 | 16407 | 155422 | 0 | 4640 | 16407 | 171828 | 171828 | 171828 | 171828 | 171828 | 171828 | 171828 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 26582,6 | 0 | 0 | 153670 | 0 | 0 | 0 | 153670 | 0 | 0 | 0 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 |
| 1а-многоквартирные дома | 26582,6 | 0 | 0 | 153670 | 0 | 0 | 0 | 153670 | 0 | 0 | 0 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 | 153670 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 9016 | 1752 | 0 | 0 | 13656 | 1752 | 0 | 4640 | 13656 | 15408 | 15408 | 15408 | 15408 | 15408 | 15408 | 15408 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 |
| 86:11:0102015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103001 | 6520,06 | 8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136 | 0 | 0 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 6520,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 6520,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136 | 0 | 0 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 | 8136 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103002 | 0 | 16568 | 163978 | 171 | 0 | 0 | 180546 | 171 | 0 | 16568 | 180546 | 180717 | 180717 | 180717 | 180717 | 180717 | 180717 | 180717 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 60060 | 0 | 0 | 0 | 60060 | 0 | 0 | 0 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 60060 | 0 | 0 | 0 | 60060 | 0 | 0 | 0 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 16568 | 4897 | 171 | 0 | 0 | 21465 | 171 | 0 | 16568 | 21465 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 99021 | 0 | 0 | 0 | 99021 | 0 | 0 | 0 | 99021 | 99021 | 99021 | 99021 | 99021 | 99021 | 99021 | 99021 |
| 86:11:0103003 | 0 | 0 | 66243 | 11304 | 0 | 0 | 74065 | 11304 | 0 | 7822 | 74065 | 85369 | 85369 | 85369 | 85369 | 85369 | 85369 | 85369 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 66243 | 1867 | 0 | 0 | 73936 | 1867 | 0 | 7693 | 73936 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 66243 | 1867 | 0 | 0 | 73936 | 1867 | 0 | 7693 | 73936 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 | 75803 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 9437 | 0 | 0 | 128 | 9437 | 0 | 128 | 128 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0201001 | 0 | 41889 | 73392 | 0 | 0 | 0 | 168952 | 0 | 0 | 95560 | 168952 | 168952 | 168952 | 168952 | 168952 | 168952 | 168952 | 168952 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 41889 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 61495 | 0 | 0 | 60033 | 61495 | 61495 | 61495 | 61495 | 61495 | 61495 | 61495 | 61495 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 71930 | 0 | 0 | 0 | 107457 | 0 | 0 | 35527 | 107457 | 107457 | 107457 | 107457 | 107457 | 107457 | 107457 | 107457 |
| 86:11:0202001 | 9461,4 | 29061 | 40387 | 62335 | 57549 | 0 | 106080 | 119883 | 132302 | 65693 | 106080 | 168415 | 225963 | 225963 | 294173 | 358265 | 358265 | 358265 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 9461,4 | 0 | 0 | 55462 | 57549 | 0 | 0 | 113010 | 132302 | 0 | 0 | 55462 | 113010 | 113010 | 181220 | 245312 | 245312 | 245312 |
| 1а-многоквартирные дома | 9461,4 | 0 | 0 | 55462 | 57549 | 0 | 0 | 113010 | 132302 | 0 | 0 | 55462 | 113010 | 113010 | 181220 | 245312 | 245312 | 245312 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 14306 | 8352 | 3033 | 0 | 0 | 38696 | 3033 | 0 | 30344 | 38696 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 14755 | 32035 | 3840 | 0 | 0 | 67384 | 3840 | 0 | 35349 | 67384 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 |
| 86:11:0301001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285 | 0 | 0 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285 | 0 | 0 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 |
| 86:11:0301003 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033 | 0 | 0 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033 | 0 | 0 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 |
| 86:11:0301004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 |
| 86:11:0301005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301006 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5673 | 0 | 0 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 | 5673 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333 | 0 | 0 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 |
| 86:11:0301007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301009 | 0 | 1426 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 301625 | 0 | 0 | 1625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 1426 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 301625 | 0 | 0 | 1625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 | 301625 |
| 86:11:0301010 | 0 | 73 | 120 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 318 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 245 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 86:11:0301011 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 86:11:0301012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301014 | 0 | 13753 | 763 | 0 | 0 | 0 | 16118 | 0 | 0 | 15355 | 16118 | 16118 | 16118 | 16118 | 16118 | 16118 | 16118 | 16118 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 13753 | 763 | 0 | 0 | 0 | 16006 | 0 | 0 | 15242 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 |
| 86:11:0301015 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
| 86:11:0301016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 86:11:0301017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301018 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282 | 0 | 0 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282 | 0 | 0 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 | 14282 |
| 86:11:0301019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| 86:11:0301020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 86:11:0301021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 86:11:0301022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301023 | 0 | 16503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16503 | 0 | 0 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 16503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16503 | 0 | 0 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 |
| 86:11:0301024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301026 | 0 | 0 | 6315 | 0 | 0 | 0 | 7553 | 0 | 0 | 1238 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 5501 | 0 | 0 | 0 | 6739 | 0 | 0 | 1238 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 |
| 86:11:0301027 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301028 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 0 | 0 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 0 | 0 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 |
| 86:11:0402001 | 0 | 31981 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 56542 | 0 | 0 | 47976 | 56542 | 56542 | 56542 | 56542 | 56542 | 56542 | 56542 | 56542 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 1468 | 7471 | 0 | 0 | 0 | 8939 | 0 | 0 | 1468 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 30513 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 46508 | 47603 | 47603 | 47603 | 47603 | 47603 | 47603 | 47603 | 47603 |
| 86:11:0403001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403002 | 0 | 758 | 625 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 758 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 758 | 625 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 758 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 |
| 86:11:0501001 | 5110,5 | 58158 | 29021 | 15200 | 0 | 0 | 130379 | 15200 | 0 | 101358 | 130379 | 145579 | 145579 | 145579 | 145579 | 145579 | 145579 | 145579 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 5110,5 | 55627 | 17039 | 0 | 0 | 0 | 73148 | 0 | 0 | 56109 | 73148 | 73148 | 73148 | 73148 | 73148 | 73148 | 73148 | 73148 |
| 1а-многоквартирные дома | 5110,5 | 53057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 | 53057 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 2571 | 17039 | 0 | 0 | 0 | 20092 | 0 | 0 | 3053 | 20092 | 20092 | 20092 | 20092 | 20092 | 20092 | 20092 | 20092 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 11982 | 15200 | 0 | 0 | 54700 | 15200 | 0 | 42718 | 54700 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 |
| 86:11:0501002 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501003 | 0 | 0 | 6427 | 0 | 0 | 0 | 7776 | 0 | 570549 | 1350 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 427390 | 578326 | 578326 | 578326 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 6427 | 0 | 0 | 0 | 7776 | 0 | 570549 | 1350 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 427390 | 578326 | 578326 | 578326 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419614 | 570549 | 570549 | 570549 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 6427 | 0 | 0 | 0 | 7776 | 0 | 0 | 1350 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501005 | 0 | 15296 | 33840 | 0 | 0 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 16935 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 15296 | 33840 | 0 | 0 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 16935 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 15296 | 33840 | 0 | 0 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 16935 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 | 50774 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501006 | 5454,3 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 5454,3 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 1а-многоквартирные дома | 5454,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49767 | 36147 | 0 | 170035 | 178543 | 0 | 0 | 0 | 49767 | 85914 | 293308 | 348578 | 348578 | 348578 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 0 | 115402 | 151933 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 55034 | 220126 | 267335 | 267335 | 267335 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 0 | 115402 | 92406 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 55034 | 181012 | 207808 | 207808 | 207808 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39114 | 59527 | 59527 | 59527 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 14806 | 14153 | 0 | 52712 | 26610 | 0 | 0 | 0 | 14806 | 28959 | 71262 | 79322 | 79322 | 79322 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 86:11:0501008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501009 | 0 | 0 | 12261 | 10238 | 252019 | 0 | 12261 | 410815 | 0 | 0 | 12261 | 22498 | 274517 | 274517 | 423075 | 423075 | 423075 | 423075 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 252019 | 0 | 0 | 400577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252019 | 252019 | 400577 | 400577 | 400577 | 400577 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 252019 | 0 | 0 | 400577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252019 | 252019 | 400577 | 400577 | 400577 | 400577 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 12261 | 10238 | 0 | 0 | 12261 | 10238 | 0 | 0 | 12261 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501013 | 0 | 21124 | 9128 | 89855 | 24728 | 102713 | 35552 | 218167 | 0 | 26424 | 35552 | 125407 | 150135 | 252849 | 253719 | 253719 | 253719 | 253719 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 84555 | 24728 | 102713 | 0 | 211997 | 0 | 0 | 0 | 84555 | 109283 | 211997 | 211997 | 211997 | 211997 | 211997 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 84555 | 24728 | 102713 | 0 | 211997 | 0 | 0 | 0 | 84555 | 109283 | 211997 | 211997 | 211997 | 211997 | 211997 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 21124 | 9128 | 5300 | 0 | 0 | 35552 | 6170 | 0 | 26424 | 35552 | 40852 | 40852 | 40852 | 41722 | 41722 | 41722 | 41722 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0702001 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0703001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0801001 | 0 | 0 | 6931 | 0 | 0 | 0 | 6931 | 0 | 0 | 0 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 6931 | 0 | 0 | 0 | 6931 | 0 | 0 | 0 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 | 6931 |
| 86:11:0903001 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 86:11:0904001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21884 | 0 | 0 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21884 | 0 | 0 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 |
| 86:11:0905001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:1001001 | 0 | 65719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65719 | 0 | 0 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 65719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65719 | 0 | 0 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 | 65719 |
| 86:11:0701001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 53128,86 | 582969 | 873057 | 434463 | 532639 | 238185 | 1926852 | 1567613 | 881394 | 1053796 | 1926852 | 2361316 | 2893955 | 3132140 | 4105562 | 4375859 | 4375859 | 4375859 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 53128,86 | 196879 | 184894 | 371912 | 509879 | 206750 | 577389 | 1414744 | 854784 | 392496 | 577389 | 949302 | 1459181 | 1665931 | 2584681 | 2846917 | 2846917 | 2846917 |
| 1а-многоквартирные дома | 53128,86 | 179013 | 126303 | 371912 | 509879 | 206750 | 497462 | 1414744 | 795257 | 371159 | 497462 | 869374 | 1379253 | 1586003 | 2465639 | 2707462 | 2707462 | 2707462 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 17867 | 58591 | 0 | 0 | 0 | 79928 | 0 | 59527 | 21337 | 79928 | 79928 | 79928 | 79928 | 119042 | 139455 | 139455 | 139455 |
| 2-общественные здания | 0 | 173085 | 109554 | 58711 | 17083 | 18014 | 412380 | 118431 | 26610 | 302826 | 412380 | 471091 | 488174 | 506188 | 549360 | 557421 | 557421 | 557421 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 213005 | 578608 | 3840 | 5678 | 13420 | 937083 | 34438 | 0 | 358474 | 937083 | 940923 | 946601 | 960021 | 971521 | 971521 | 971521 | 971521 |

Таблица 1.1.2-29 – Показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 26582,6 | 0 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 22602 | 0 | 0 | 12882 | 22602 | 22602 | 22602 | 22602 | 22602 | 22602 | 22602 | 22602 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 26582,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 26582,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 113 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 21021 | 0 | 0 | 12770 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 |
| 2 | Котельная №2А | 0 | 22298 | 18667 | 0 | 0 | 0 | 57168 | 0 | 0 | 38501 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 773 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 22298 | 18547 | 0 | 0 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 37729 | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 |
| 3 | Котельная №3А | 14571,9 | 350261 | 123125 | 210883 | 176615 | 0 | 543606 | 504775 | 132302 | 420482 | 543606 | 754490 | 931105 | 931105 | 1116591 | 1180683 | 1180683 | 1180683 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 14571,9 | 188653 | 39310 | 209131 | 174591 | 0 | 229891 | 500999 | 132302 | 190581 | 229891 | 439022 | 613614 | 613614 | 799099 | 863192 | 863192 | 863192 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 14571,9 | 179013 | 0 | 209131 | 174591 | 0 | 179013 | 500999 | 132302 | 179013 | 179013 | 388144 | 562736 | 562736 | 748222 | 812314 | 812314 | 812314 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 9640 | 39310 | 0 | 0 | 0 | 50878 | 0 | 0 | 11568 | 50878 | 50878 | 50878 | 50878 | 50878 | 50878 | 50878 | 50878 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 66085 | 10478 | 1752 | 2024 | 0 | 99347 | 3776 | 0 | 88869 | 99347 | 101099 | 103123 | 103123 | 103123 | 103123 | 103123 | 103123 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 95523 | 73337 | 0 | 0 | 0 | 214368 | 0 | 0 | 141031 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 |
| 4 | Котельная №5 | 6520,06 | 147639 | 612618 | 100334 | 29257 | 87824 | 813387 | 217415 | 570549 | 200770 | 813387 | 913721 | 942979 | 1030803 | 1450416 | 1601352 | 1601352 | 1601352 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 6520,06 | 0 | 126303 | 78226 | 23579 | 83963 | 133996 | 185769 | 570549 | 7693 | 133996 | 212222 | 235802 | 319765 | 739378 | 890314 | 890314 | 890314 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 6520,06 | 0 | 126303 | 78226 | 23579 | 83963 | 133996 | 185769 | 570549 | 7693 | 133996 | 212222 | 235802 | 319765 | 739378 | 890314 | 890314 | 890314 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 70102 | 40191 | 22108 | 0 | 3861 | 152018 | 25969 | 0 | 111826 | 152018 | 174126 | 174126 | 177987 | 177987 | 177987 | 177987 | 177987 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 77536 | 446123 | 0 | 5678 | 0 | 527373 | 5678 | 0 | 81250 | 527373 | 527373 | 533051 | 533051 | 533051 | 533051 | 533051 | 533051 |
| 5 | Котельная №8 | 0 | 20320 | 9128 | 14610 | 0 | 94688 | 29740 | 109299 | 0 | 20612 | 29740 | 44350 | 44350 | 139038 | 139038 | 139038 | 139038 | 139038 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 14610 | 0 | 94688 | 0 | 109299 | 0 | 0 | 0 | 14610 | 14610 | 109299 | 109299 | 109299 | 109299 | 109299 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 14610 | 0 | 94688 | 0 | 109299 | 0 | 0 | 0 | 14610 | 14610 | 109299 | 109299 | 109299 | 109299 | 109299 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 20320 | 9128 | 0 | 0 | 0 | 29740 | 0 | 0 | 20612 | 29740 | 29740 | 29740 | 29740 | 29740 | 29740 | 29740 | 29740 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 5454,3 | 9030 | 25114 | 85482 | 276747 | 8025 | 40986 | 519683 | 0 | 15872 | 40986 | 126469 | 403216 | 411241 | 560669 | 560669 | 560669 | 560669 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 5454,3 | 8226 | 12854 | 69945 | 276747 | 8025 | 22622 | 503275 | 0 | 9769 | 22622 | 92567 | 369314 | 377339 | 525898 | 525898 | 525898 | 525898 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 5454,3 | 0 | 0 | 69945 | 276747 | 8025 | 0 | 503275 | 0 | 0 | 0 | 69945 | 346692 | 354717 | 503275 | 503275 | 503275 | 503275 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 8226 | 12854 | 0 | 0 | 0 | 22622 | 0 | 0 | 9769 | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 803 | 12261 | 15538 | 0 | 0 | 18364 | 16408 | 0 | 6103 | 18364 | 33902 | 33902 | 33902 | 34772 | 34772 | 34772 | 34772 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  | 53128,86 | 549548 | 801414 | 411310 | 482620 | 190538 | 1510533 | 1351172 | 702851 | 709119 | 1510533 | 1921843 | 2404463 | 2595000 | 3349528 | 3564556 | 3564556 | 3564556 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 53128,86 | 196879 | 181509 | 371912 | 474918 | 186677 | 389552 | 1299342 | 702851 | 208043 | 389552 | 761464 | 1236382 | 1423059 | 2176717 | 2391745 | 2391745 | 2391745 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 53128,86 | 179013 | 126303 | 371912 | 474918 | 186677 | 313009 | 1299342 | 702851 | 186706 | 313009 | 684921 | 1159839 | 1346516 | 2100174 | 2315202 | 2315202 | 2315202 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 17867 | 55206 | 0 | 0 | 0 | 76543 | 0 | 0 | 21337 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 157311 | 73646 | 39398 | 2024 | 3861 | 301942 | 46153 | 0 | 228296 | 301942 | 341340 | 343364 | 347225 | 348095 | 348095 | 348095 | 348095 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 195358 | 546260 | 0 | 5678 | 0 | 819039 | 5678 | 0 | 272779 | 819039 | 819039 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | 53128,86 | 549548 | 801414 | 411310 | 482620 | 190538 | 1510533 | 1351172 | 702851 | 709119 | 1510533 | 1921843 | 2404463 | 2595000 | 3349528 | 3564556 | 3564556 | 3564556 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 53128,86 | 196879 | 181509 | 371912 | 474918 | 186677 | 389552 | 1299342 | 702851 | 208043 | 389552 | 761464 | 1236382 | 1423059 | 2176717 | 2391745 | 2391745 | 2391745 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 53128,86 | 179013 | 126303 | 371912 | 474918 | 186677 | 313009 | 1299342 | 702851 | 186706 | 313009 | 684921 | 1159839 | 1346516 | 2100174 | 2315202 | 2315202 | 2315202 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 17867 | 55206 | 0 | 0 | 0 | 76543 | 0 | 0 | 21337 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 157311 | 73646 | 39398 | 2024 | 3861 | 301942 | 46153 | 0 | 228296 | 301942 | 341340 | 343364 | 347225 | 348095 | 348095 | 348095 | 348095 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 195358 | 546260 | 0 | 5678 | 0 | 819039 | 5678 | 0 | 272779 | 819039 | 819039 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 | 824717 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новая котельная В-5.1 | 0 | 227170 | 11982 | 15200 | 0 | 11500 | 239152 | 38200 | 0 | 227170 | 239152 | 254352 | 254352 | 265852 | 277352 | 277352 | 277352 | 277352 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 184453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184453 | 0 | 0 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 184453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184453 | 0 | 0 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 | 184453 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 42718 | 11982 | 15200 | 0 | 0 | 54700 | 15200 | 0 | 42718 | 54700 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 13 | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 49767 | 36147 | 0 | 170035 | 119016 | 0 | 0 | 0 | 49767 | 85914 | 254194 | 289051 | 289051 | 289051 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 0 | 115402 | 92406 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 55034 | 181012 | 207808 | 207808 | 207808 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 0 | 115402 | 92406 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 55034 | 181012 | 207808 | 207808 | 207808 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14806 | 14153 | 0 | 52712 | 26610 | 0 | 0 | 0 | 14806 | 28959 | 71262 | 79322 | 79322 | 79322 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 14 | Новая котельная Восточная | 0 | 29061 | 40387 | 6873 | 0 | 0 | 106080 | 6873 | 0 | 65693 | 106080 | 112953 | 112953 | 112953 | 112953 | 112953 | 112953 | 112953 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 14306 | 8352 | 3033 | 0 | 0 | 38696 | 3033 | 0 | 30344 | 38696 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 14755 | 32035 | 3840 | 0 | 0 | 67384 | 3840 | 0 | 35349 | 67384 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 | 71224 |
| 15 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 7100 | 1080 | 253 | 0 | 7100 | 1333 | 0 | 0 | 7100 | 8180 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 7100 | 1080 | 253 | 0 | 7100 | 1333 | 0 | 0 | 7100 | 8180 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 29061 | 59469 | 23153 | 50020 | 47647 | 352332 | 216441 | 119016 | 292863 | 352332 | 375485 | 425505 | 473152 | 652932 | 687789 | 687789 | 687789 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 184453 | 115402 | 92406 | 184453 | 184453 | 184453 | 219413 | 239487 | 365465 | 392261 | 392261 | 392261 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34961 | 20074 | 184453 | 115402 | 92406 | 184453 | 184453 | 184453 | 219413 | 239487 | 365465 | 392261 | 392261 | 392261 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 14306 | 27434 | 19313 | 15059 | 14153 | 100496 | 72278 | 26610 | 73062 | 100496 | 119809 | 134868 | 149021 | 191323 | 199384 | 199384 | 199384 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 14755 | 32035 | 3840 | 0 | 13420 | 67384 | 28760 | 0 | 35349 | 67384 | 71224 | 71224 | 84644 | 96144 | 96144 | 96144 | 96144 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 53128,86 | 578609 | 860883 | 434463 | 532639 | 238185 | 1862865 | 1567613 | 821867 | 1001982 | 1862865 | 2297328 | 2829968 | 3068152 | 4002461 | 4252345 | 4252345 | 4252345 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 53128,86 | 196879 | 181509 | 371912 | 509879 | 206750 | 574004 | 1414744 | 795257 | 392496 | 574004 | 945917 | 1455796 | 1662546 | 2542182 | 2784005 | 2784005 | 2784005 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 53128,86 | 179013 | 126303 | 371912 | 509879 | 206750 | 497462 | 1414744 | 795257 | 371159 | 497462 | 869374 | 1379253 | 1586003 | 2465639 | 2707462 | 2707462 | 2707462 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 17867 | 55206 | 0 | 0 | 0 | 76543 | 0 | 0 | 21337 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 | 76543 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 171617 | 101080 | 58711 | 17083 | 18014 | 402438 | 118431 | 26610 | 301358 | 402438 | 461148 | 478231 | 496246 | 539418 | 547479 | 547479 | 547479 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 210113 | 578295 | 3840 | 5678 | 13420 | 886423 | 34438 | 0 | 308128 | 886423 | 890263 | 895941 | 909361 | 920861 | 920861 | 920861 | 920861 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 4360 | 12173 | 0 | 0 | 0 | 63987 | 0 | 59527 | 51814 | 63987 | 63987 | 63987 | 63987 | 103101 | 123514 | 123514 | 123514 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 3385 | 0 | 59527 | 0 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 42499 | 62912 | 62912 | 62912 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 3385 | 0 | 59527 | 0 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 42499 | 62912 | 62912 | 62912 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 1468 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 9942 | 0 | 0 | 1468 | 9942 | 9942 | 9942 | 9942 | 9942 | 9942 | 9942 | 9942 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 2892 | 314 | 0 | 0 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 50346 | 50660 | 50660 | 50660 | 50660 | 50660 | 50660 | 50660 | 50660 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 53128,86 | 582969 | 873057 | 434463 | 532639 | 238185 | 1926852 | 1567613 | 881394 | 1053796 | 1926852 | 2361316 | 2893955 | 3132140 | 4105562 | 4375859 | 4375859 | 4375859 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 53128,86 | 196879 | 184894 | 371912 | 509879 | 206750 | 577389 | 1414744 | 854784 | 392496 | 577389 | 949302 | 1459181 | 1665931 | 2584681 | 2846917 | 2846917 | 2846917 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 53128,86 | 179013 | 126303 | 371912 | 509879 | 206750 | 497462 | 1414744 | 795257 | 371159 | 497462 | 869374 | 1379253 | 1586003 | 2465639 | 2707462 | 2707462 | 2707462 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 17867 | 58591 | 0 | 0 | 0 | 79928 | 0 | 59527 | 21337 | 79928 | 79928 | 79928 | 79928 | 119042 | 139455 | 139455 | 139455 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 173085 | 109554 | 58711 | 17083 | 18014 | 412380 | 118431 | 26610 | 302826 | 412380 | 471091 | 488174 | 506188 | 549360 | 557421 | 557421 | 557421 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 213005 | 578608 | 3840 | 5678 | 13420 | 937083 | 34438 | 0 | 358474 | 937083 | 940923 | 946601 | 960021 | 971521 | 971521 | 971521 | 971521 |

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 г. учтена Муниципальная адресная программа планируемого сноса ветхого жилищного фонда на отдельных застроенных территориях города, утвержденная Постановлением Администрации города от 18.03.2016 г. №336 «Об утверждении перечня очередности сноса непригодного для проживания жилищного фонда города Нижневартовска» (в ред. от 24.10.2018 г. №336). При этом ряд объектов был отключен от систем централизованного теплоснабжения. Перечни таких объектов представлены в Приложениях 5 и 7 Главы 2 обосновывающих материалов.

Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный актуализированный перечень сносимых объектов представлен в Приложении 2 Главы 2 обосновывающих материалов.

Прогнозный снос строительных фондов представлен:

- в таблице 1.1.2-30 – в разрезе расчетных элементов территориального деления;

- в таблице 1.1.2-31 – в разрезе источников тепловой энергии.

Таблица 1.1.2-30 – Показатели убыли строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления

| Микрорайон (кадастровый номер квартала) | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 86:11:0101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102010 | 1600 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1600 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 1а-многоквартирные дома | 1600 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103002 | 989 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 989 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 |
| 1а-многоквартирные дома | 989 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0201001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0202001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0402001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501001 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501003 | 2321 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 0 | 0 | 5789 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 2321 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 0 | 0 | 5789 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 |
| 1а-многоквартирные дома | 2321 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 0 | 0 | 5789 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 | 7289 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501005 | 1689 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1689 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 1а-многоквартирные дома | 1689 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501006 | 1311 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 1311 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1311 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 1311 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 |
| 1а-многоквартирные дома | 1311 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 1311 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501007 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501008 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501009 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 |
| 1а-многоквартирные дома | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501012 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 0 | 0 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 0 | 0 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| 1а-многоквартирные дома | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 0 | 0 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0702001 | 7346 | 17311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21144 | 0 | 0 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 7346 | 17311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21144 | 0 | 0 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 |
| 1а-многоквартирные дома | 7346 | 17311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21144 | 0 | 0 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 | 21144 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0703001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0801001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0903001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0904001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0905001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:1001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0701001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1а-многоквартирные дома | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.1.2-31 – Показатели убыли строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п |  | Наименование теплоисточника | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Котельная №2А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Котельная №3А | 3921 | 0 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 13733 | 0 | 0 | 5789 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 3921 | 0 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 13733 | 0 | 0 | 5789 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 3921 | 0 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 13733 | 0 | 0 | 5789 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 | 13733 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Котельная №5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Котельная №8 | 9013 | 17311 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 24156 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 9013 | 17311 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 24156 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 9013 | 17311 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 24156 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | Котельная №8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | Котельная №8Б | 3689 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 7189 | 0 | 0 | 5456 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 3689 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 7189 | 0 | 0 | 5456 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 3689 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 7189 | 0 | 0 | 5456 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 | 7189 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 |  | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Новая котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | Новая котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |  | Индивидуальные теплогенераторы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем источникам теплоснабжения |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 16623 | 17311 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 51378 | 0 | 0 | 35400 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 43ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в г. Нижневартовске отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты, что даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует фактическим потребностям.

В таблице 1.2-1 представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 1.2-1 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей (с учетом ГВСср), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | договорная | расчетная | отношение расчетной к договорной, % |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 184,77 | 166,29 | 90% |
| 2 | Котельная №2А | 117,11 | 105,40 | 90% |
| 3 | Котельная №3А | 365,68 | 329,11 | 90% |
| 4 | Котельная №5 | 262,46 | 236,22 | 90% |
| 5 | Котельная №8 | 14,53 | 13,08 | 90% |
| 6 | Котельная №8А | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Котельная №8Б | 12,38 | 11,14 | 90% |
| 8 | Котельная №3Б | 22,4 | 20,15 | 90% |
| 8 | Котельная №В-5 | 18,00 | 15,5 | 90% |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 9,03 | 8,15 | 90% |
| 10 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 1,392 | 1,126 | 81% |

В таблице 1.2-2 представлена величина потребления тепловой энергии за последние 5 лет.

Таблица 1.2-2 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск в сеть, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 352 649,4 | 317 781,3 | 326 251,5 | 253 284,0 | 188 483,6 | 179 059,4 | 4 207,0 | 3 715,2 | 2 337,4 | 1 885,3 | 1 403,0 | 1 332,8 | 348 442,5 | 314 066,1 | 323 914,2 | 251 398,7 | 187 080,6 | 177 726,6 |
| 2 | Котельная №2А | 801 311,4 | 519 573,5 | 216 962,0 | 204 342,7 | 215 744,2 | 204 956,9 | 13 464,1 | 6 074,4 | 561,1 | 3 631,4 | 3 834,0 | 3 642,3 | 787 847,2 | 513 499,2 | 216 400,8 | 200 711,3 | 211 910,1 | 201 314,6 |
| 3 | Котельная №3А | 239 924,2 | 976 995,4 | 1 004 553,1 | 1 055 565,6 | 1 170 277,9 | 1 111 764,0 | 9 225,9 | 11 422,1 | 12 232,6 | 9 540,0 | 10 576,8 | 10 047,9 | 230 698,4 | 965 573,3 | 992 320,6 | 1 046 025,6 | 1 159 701,1 | 1 101 716,0 |
| 4 | Котельная №5 | 846 120,7 | 813 918,9 | 842 580,2 | 892 879,7 | 879 249,8 | 835 287,3 | 2 470,1 | 9 515,6 | 12 953,5 | 10 102,2 | 9 948,0 | 9 450,6 | 843 650,6 | 804 403,3 | 829 626,7 | 882 777,5 | 869 301,8 | 825 836,7 |
| 5 | Котельная №8 | 59 666,1 | 63 422,8 | 64 925,2 | 66 004,3 | 55 859,6 | 53 066,6 | 436,6 | 741,5 | 278,4 | 1 976,7 | 1 672,9 | 1 589,3 | 59 229,5 | 62 681,3 | 64 646,8 | 64 027,6 | 54 186,7 | 51 477,3 |
| 6 | Котельная №8А | 11 612,1 | 44 957,9 | 47 302,1 | 12 331,6 | 16 360,4 | 15 542,4 | 568,1 | 525,6 | 1 476,5 | 705,9 | 803,1 | 763,0 | 41 870,2 | 44 432,3 | 45 825,5 | 11 625,8 | 15 557,2 | 14 779,4 |
| 7 | Котельная №8Б | 30 826,3 | 37 543,7 | 35 180,2 | 38 704,8 | 41 709,3 | 39 623,8 |  |  |  |  |  |  | 30 826,3 | 37 543,7 | 35 180,2 | 38 704,8 | 41 709,3 | 39 623,8 |
| 8 | Котельная № 3"Б" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 646,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 439,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 207,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 47 916,3 | 54 650,0 | 51 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,0 | 323,0 | 295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 627,3 | 54 327,0 | 51 045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная №5-В | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 902,2 | 45 507,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 434,6 | 1 362,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 467,7 | 44 144,3 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  | 2 390 026,5 | 2 828 843,4 | 2 589 094,3 | 2 553 759,4 | 2 615 586,9 | 2 484 807,5 | 30 660,8 | 32 317,3 | 30 134,5 | 29 281,2 | 29 672,5 | 28 189,8 | 2 390 192,0 | 2 796 526,1 | 2 558 959,8 | 2 524 478,2 | 2 585 914,4 | 2 456 617,7 |
| Прочие ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 12 361,3 | 12 403,0 | 8 420,0 | 8 665,0 | 13 585,0 | 12 905,8 | 107,4 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 119,0 | 120,0 | 12 253,9 | 12 328,0 | 8 345,0 | 8 590,0 | 13 466,0 | 12 785,8 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных |  | 12 361,3 | 12 403,0 | 8 420,0 | 8 665,0 | 13 585,0 | 12 905,8 | 107,4 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 119,0 | 120,0 | 12 253,9 | 12 328,0 | 8 345,0 | 8 590,0 | 13 466,0 | 12 785,8 |
| ИТОГО |  | 2 402 387,8 | 2 841 246,4 | 2 597 514,3 | 2 562 424,4 | 2 629 171,9 | 2 497 713,3 | 30 768,2 | 32 392,3 | 30 209,5 | 29 356,2 | 29 791,5 | 28 309,8 | 2 402 445,9 | 2 808 854,1 | 2 567 304,8 | 2 533 068,2 | 2 599 380,4 | 2 469 403,4 |

В таблице 1.2-3 представлен прирост перспективных нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии, в таблице 1.2-4 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

В течение расчетного срока прогнозируется существенная убыль нагрузок, в связи со сносом строительных фондов (как правило, ветхое и аварийное жилье).

Прогнозные показатели представлены в таблице 1.2-5 – в разрезе источников тепловой энергии, в таблице 1.2-6 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 1.2-3 - Приросты расчетных тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №2А | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| отопление и вентиляция |  | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная №3А | 4,83 | 7,71 | 5,29 | 0,00 | 23,50 | 16,10 | 3,30 | 23,50 | 31,20 | 36,50 | 36,50 | 41,30 | 42,80 |
| отопление и вентиляция |  | 4,63 | 6,01 | 5,03 | 0,00 | 21,60 | 13,80 | 3,10 | 21,60 | 27,60 | 32,70 | 32,70 | 37,00 | 38,50 |
| ГВС (средняя) |  | 0,20 | 1,70 | 0,26 | 0,00 | 1,80 | 2,30 | 0,20 | 1,80 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 4,20 | 4,30 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная №5 | 22,89 | 3,97 | 1,03 | 2,95 | 33,30 | 7,90 | 14,10 | 33,30 | 37,20 | 38,30 | 41,20 | 51,60 | 55,30 |
| отопление и вентиляция |  | 21,67 | 3,24 | 0,87 | 2,55 | 30,80 | 6,70 | 13,40 | 30,80 | 34,00 | 34,90 | 37,50 | 47,30 | 50,90 |
| ГВС (средняя) |  | 1,23 | 0,73 | 0,15 | 0,40 | 2,50 | 1,30 | 0,70 | 2,50 | 3,20 | 3,40 | 3,80 | 4,30 | 4,40 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная №8 | 0,48 | 0,59 | 0,00 | 3,29 | 1,60 | 3,90 | 0,00 | 1,60 | 2,20 | 2,20 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| отопление и вентиляция |  | 0,34 | 0,41 | 0,00 | 2,68 | 1,30 | 3,10 | 0,00 | 1,30 | 1,70 | 1,70 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| ГВС (средняя) |  | 0,14 | 0,18 | 0,00 | 0,61 | 0,30 | 0,80 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная №8А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная №8Б | 1,26 | 3,60 | 9,54 | 0,31 | 2,10 | 17,70 | 0,00 | 2,10 | 5,70 | 15,30 | 15,60 | 19,80 | 19,80 |
| отопление и вентиляция |  | 1,07 | 3,46 | 8,02 | 0,30 | 1,90 | 15,30 | 0,00 | 1,90 | 5,40 | 13,40 | 13,70 | 17,20 | 17,20 |
| ГВС (средняя) |  | 0,18 | 0,14 | 1,51 | 0,01 | 0,20 | 2,40 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 1,90 | 1,90 | 2,60 | 2,60 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная №3Б | 0,00 | 0,54 | 1,91 | 0,54 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2,46 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,47 | 1,78 | 0,47 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 2,25 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Новая котельная В-5 | 2,66 | 0,94 | 0,00 | 0,16 | 15,00 | 1,50 | 0,00 | 15,00 | 15,90 | 15,90 | 16,10 | 16,50 | 16,50 |
| отопление и вентиляция |  | 2,66 | 0,71 | 0,00 | 0,15 | 13,30 | 1,10 | 0,00 | 13,30 | 14,00 | 14,00 | 14,10 | 14,40 | 14,40 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 1,70 | 0,30 | 0,00 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  | 33,19 | 17,35 | 17,77 | 7,25 | 79,00 | 50,10 | 17,40 | 79,00 | 96,24 | 114,16 | 121,40 | 141,20 | 146,40 |
| отопление и вентиляция |  | 31,42 | 14,30 | 15,70 | 6,15 | 72,30 | 42,72 | 16,50 | 72,30 | 86,57 | 102,35 | 108,52 | 126,42 | 131,52 |
| ГВС (средняя) |  | 1,77 | 3,05 | 2,05 | 1,10 | 6,50 | 7,38 | 0,90 | 6,50 | 9,67 | 11,81 | 12,88 | 14,48 | 14,68 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Новая котельная ПС-1С | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 3,78 | 0,00 | 19,70 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 9,70 | 30,00 | 34,30 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 3,42 | 0,00 | 17,90 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 8,80 | 27,50 | 31,40 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,37 | 0,00 | 1,80 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,90 | 2,50 | 2,90 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Новая котельная Восточная | 1,46 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,30 | 0,00 | 5,10 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| отопление и вентиляция |  | 1,41 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,30 | 0,00 | 4,50 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0,44 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,40 | 0,10 | 0,00 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| отопление и вентиляция |  | 0,33 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ГВС (средняя) |  | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 1,90 | 0,40 | 5,98 | 3,78 | 5,50 | 20,10 | 14,60 | 5,50 | 5,90 | 11,90 | 15,60 | 35,90 | 40,20 |
| отопление и вентиляция |  | 1,74 | 0,33 | 5,43 | 3,42 | 4,80 | 18,30 | 13,50 | 4,80 | 5,20 | 10,60 | 14,00 | 32,70 | 36,60 |
| ГВС (средняя) |  | 0,16 | 0,07 | 0,53 | 0,37 | 0,60 | 1,90 | 1,10 | 0,60 | 0,70 | 1,20 | 1,60 | 3,20 | 3,60 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 35,09 | 17,75 | 23,75 | 11,03 | 84,50 | 70,20 | 32,00 | 84,50 | 102,14 | 126,06 | 137,00 | 177,10 | 186,60 |
| отопление и вентиляция |  | 33,16 | 14,63 | 21,13 | 9,57 | 77,10 | 61,02 | 30,00 | 77,10 | 91,77 | 112,95 | 122,52 | 159,12 | 168,12 |
| ГВС (средняя) |  | 1,93 | 3,12 | 2,58 | 1,47 | 7,10 | 9,28 | 2,00 | 7,10 | 10,37 | 13,01 | 14,48 | 17,68 | 18,28 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 2,60 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,90 | 5,70 |
| отопление и вентиляция |  | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,90 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 4,90 |
| ГВС (средняя) |  | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,80 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 35,73 | 17,75 | 23,75 | 11,03 | 87,70 | 70,20 | 34,60 | 87,70 | 105,34 | 129,26 | 140,20 | 182,00 | 192,30 |
| отопление и вентиляция |  | 33,67 | 14,63 | 21,13 | 9,57 | 80,10 | 61,02 | 31,90 | 80,10 | 94,77 | 115,95 | 125,52 | 163,32 | 173,02 |
| ГВС (средняя) |  | 2,06 | 3,12 | 2,58 | 1,47 | 7,30 | 9,28 | 2,60 | 7,30 | 10,57 | 13,21 | 14,68 | 18,28 | 19,08 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.2-4 - Приросты тепловых нагрузок в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Микрорайон (кадастровый номер квартала) | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| 86:11:0101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101015 | 3,6 | 3,03 | 4,5 | 2,87 | 22,2 | 13,9 | 0 | 22,2 | 25,3 | 29,8 | 32,6 | 36,1 | 36,1 |
| отопление и вентиляция | 3,54 | 2,52 | 4,18 | 2,53 | 19,1 | 12,3 | 0 | 19,1 | 21,7 | 25,9 | 28,4 | 31,4 | 31,4 |
| ГВС (средняя) | 0,06 | 0,5 | 0,32 | 0,34 | 3,1 | 1,6 | 0 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 4,7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102008 | 0,66 | 0,36 | 0,14 | 0,24 | 3 | 0,7 | 0 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| отопление и вентиляция | 0,5 | 0,27 | 0,11 | 0,18 | 2,7 | 0,6 | 0 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| ГВС (средняя) | 0,16 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102010 | 0,66 | 6,08 | 0 | 0 | 2,2 | 6,1 | 0 | 2,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| отопление и вентиляция | 0,52 | 4,44 | 0 | 0 | 1,9 | 4,4 | 0 | 1,9 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| ГВС (средняя) | 0,14 | 1,64 | 0 | 0 | 0,3 | 1,6 | 0 | 0,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103002 | 5,9 | 0,01 | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| отопление и вентиляция | 5,53 | 0,01 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| ГВС (средняя) | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103003 | 2,24 | 0,65 | 0 | 0 | 2,5 | 0,6 | 0 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| отопление и вентиляция | 1,87 | 0,49 | 0 | 0 | 2,2 | 0,5 | 0 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| ГВС (средняя) | 0,36 | 0,15 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0201001 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| отопление и вентиляция | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| ГВС (средняя) | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0202001 | 1,46 | 1,96 | 1,69 | 0 | 5,1 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7 | 8,7 | 8,7 | 10,4 | 12 |
| отопление и вентиляция | 1,41 | 1,85 | 1,63 | 0 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | 4,5 | 6,4 | 8 | 8 | 9,6 | 11,1 |
| ГВС (средняя) | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301009 | 11,29 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| отопление и вентиляция | 10,91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ГВС (средняя) | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301010 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301014 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| отопление и вентиляция | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301015 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301026 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление и вентиляция | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС (средняя) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301027 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0402001 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| отопление и вентиляция | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| ГВС (средняя) | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403002 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501001 | 3,3 | 0,94 | 0 | 0 | 8 | 0,9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| отопление и вентиляция | 3,28 | 0,71 | 0 | 0 | 7,7 | 0,7 | 0 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| ГВС (средняя) | 0,02 | 0,23 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501002 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501003 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 14,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10,7 | 14,4 |
| отопление и вентиляция | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 13,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10,2 | 13,8 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501005 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| отопление и вентиляция | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501006 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501007 | 0 | 0 | 5,96 | 3,78 | 0 | 19,7 | 17,1 | 0 | 0 | 6 | 9,7 | 31,7 | 36,8 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 5,42 | 3,42 | 0 | 17,9 | 15,4 | 0 | 0 | 5,4 | 8,8 | 28,8 | 33,3 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,53 | 0,37 | 0 | 1,8 | 1,7 | 0 | 0 | 0,5 | 0,9 | 2,9 | 3,5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501009 | 0,76 | 0,63 | 8,61 | 0 | 0,8 | 13,4 | 0 | 0,8 | 1,4 | 10 | 10 | 14,2 | 14,2 |
| отопление и вентиляция | 0,57 | 0,61 | 7,13 | 0 | 0,6 | 11,2 | 0 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 8,3 | 11,8 | 11,8 |
| ГВС (средняя) | 0,18 | 0,03 | 1,48 | 0 | 0,2 | 2,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501013 | 0,48 | 3,55 | 0,93 | 3,59 | 2,1 | 8,1 | 0 | 2,1 | 5,6 | 6,5 | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
| отопление и вентиляция | 0,34 | 3,26 | 0,9 | 2,97 | 1,7 | 7,2 | 0 | 1,7 | 5 | 5,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| ГВС (средняя) | 0,14 | 0,29 | 0,03 | 0,62 | 0,3 | 1 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0702001 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0703001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0801001 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление и вентиляция | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0903001 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0904001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0905001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:1001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0701001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 35,8 | 17,2 | 21,8 | 10,5 | 87,8 | 67,2 | 34,5 | 87,8 | 105 | 126,8 | 137,3 | 179,1 | 189,4 |
| отопление и вентиляция | 33,8 | 14,2 | 19,4 | 9,1 | 80,3 | 58,3 | 32 | 80,3 | 94,5 | 113,9 | 123 | 161 | 170,6 |
| ГВС (средняя) | 2,1 | 3 | 2,5 | 1,4 | 7,4 | 8,9 | 2,5 | 7,4 | 10,5 | 12,9 | 14,3 | 18,1 | 18,9 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2-5 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3А | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №8 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| отопление и вентиляция |  | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| отопление и вентиляция |  | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| ГВС (средняя) |  | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Новая котельная В-5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Новая котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| отопление и вентиляция |  | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| отопление и вентиляция |  | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2-6 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Микрорайон (кадастровый номер квартала) | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2025 | 2029 | 2035 |
| 86:11:0102010 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103002 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 1,4 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,9 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501003 | 0,3 | 0,52 | 0 | 0,14 | 1,3 | 0 | 0 | 1,18 | 1,18 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| отопление и вентиляция | 0,3 | 0,52 | 0 | 0,14 | 1,3 | 0 | 0 | 1,18 | 1,18 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501004 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501005 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501006 | 0 | 0,12 | 0 | 0,16 | 0,4 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,12 | 0 | 0,16 | 0,4 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501007 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501008 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501009 | 0,17 | 0,27 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| отопление и вентиляция | 0,17 | 0,27 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501012 | 0,22 | 0,37 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| отопление и вентиляция | 0,22 | 0,37 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0702001 | 0,21 | 0,35 | 1,56 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 1,05 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| отопление и вентиляция | 0,21 | 0,35 | 1,56 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 1,05 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0701001 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| отопление и вентиляция | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101014 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| отопление и вентиляция | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 9,6 | 0 | 0 | 5,7 | 7,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| отопление и вентиляция | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 8,7 | 0 | 0 | 5,7 | 7,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Несмотря на интенсивное подключение потребителей, за последние годы отсутствует устойчивое увеличение полезного отпуска потребителям. Основная причина -  реализация мероприятий по энергосбережению для существующих потребителей.

Учитывая факт неувеличения полезного отпуска, прогнозные темпы сноса строительных фондов, предполагается, что фактическая нагрузка существующих потребителей снизится.

При составлении перспективных тепловых балансов принято следующее (рис. 1.2-2):

- Доля снижения тепловой нагрузки существующих потребителей на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения составит 1%;

- Наибольший темп сокращения нагрузок прогнозируется на ближайшую перспективу.

В таблице 1.2-7 представлены абсолютные приросты тепловых нагрузок, учитывающие приросты, в связи с новым строительством, убылью существующего фонда и повышением энергоэффективности сохраняемого фонда по источникам тепловой энергии соответственно. Отрицательные значения свидетельствуют о превышении темпа убыли и энергоэффективности по сравнению с приростом тепловой нагрузки по рассматриваемой зоне действия источника тепловой энергии.

Абсолютный прирост тепловых нагрузок вычислен по формуле:

,

где 		- фактическая тепловая нагрузка существующих потребителей в 2018 г.;

- фактическая тепловая нагрузка существующих потребителей в n-ом году, изменение которой представлено на рисунке 1.2-2;

- прирост нагрузки за счет подключения новых потребителей в n-ом году.

Рисунок 1.2-2 – Динамика изменения фактической нагрузки существующих потребителей тепловой энергии

В таблицах 1.2-7 представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения, в таблице 1.2-8 – в разрезе расчетных элементов территориального деления. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально приростам тепловой нагрузки присоединяемых потребителей.

На протяжении длительного периода отсутствует динамика увеличения прироста теплопотребления в зоне действия крупных теплоисточников. Основные причины:

- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в связи с реконструкцией тепловых сетей;

- повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребялющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций);

- выбытие существующих потребителей (как правило, малоэтажная жилая застройка, не отвечающая современным требованиям энергоэффективности и безопасности, предъявляемым к жилому фонду);

- новые здания при вводе в эксплуатацию не потребляют тепловую энергию в заявленном договором теплоснабжения объеме, достаточно значимым является потребление ГВС. При актуализации Схемы теплоснабжения введены поправочные коэффициенты на степень заселенности дома в первые годы, после ввода в эксплуатацию (принятые значения поправочного коэффициента представлены в разделе 6.2 Главы 2 ОМ).

Данные факторы оказывают существенное влияние на значения как полезного отпуска потребителям, так и отпуска с коллекторов теплоисточников.

В таблице 1.2-9 отражены абсолютные приросты полезного отпуска, принятые для прогнозирования балансов тепловой энергии в рамках актуализации Схемы теплоснабжения.

На территории г. Нижневартовска эксплуатируются только закрытые системы теплоснабжения. В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения запрещается присоединение перспективных потребителей по открытым системам горячего водоснабжения.

Объемы выработки теплоносителя на источниках зависят в наибольшей степени от уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Сведения об изменении объемов потребления теплоносителя представлены в Главе 6.

Таблица 1.2-7 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0,0 | 1383,0 | 0,0 | 880,0 | 2264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1383,0 | 1383,0 | 2264,0 | 2264,0 | 2264,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 1378,0 | 0,0 | 811,0 | 2190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,0 | 1378,0 | 2190,0 | 2190,0 | 2190,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 69,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №2А | 0,0 | 1795,0 | 1517,0 | 1276,0 | 4588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1795,0 | 3312,0 | 4588,0 | 4588,0 | 4588,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 1746,0 | 1507,0 | 1264,0 | 4517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1746,0 | 3253,0 | 4517,0 | 4517,0 | 4517,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 50,0 | 9,0 | 12,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 59,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №3А | 0,0 | 12950,0 | 27877,0 | 11048,0 | 51875,0 | 36291,0 | 6931,0 | 0,0 | 12950,0 | 40827,0 | 51875,0 | 88166,0 | 95097,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 9958,0 | 25306,0 | 9612,0 | 44876,0 | 28662,0 | 6476,0 | 0,0 | 9958,0 | 35265,0 | 44876,0 | 73538,0 | 80014,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 2992,0 | 2571,0 | 1437,0 | 6999,0 | 7629,0 | 455,0 | 0,0 | 2992,0 | 5562,0 | 6999,0 | 14628,0 | 15083,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №5 | 0,0 | 11648,0 | 18626,0 | 57613,0 | 87888,0 | 23505,0 | 36685,0 | 0,0 | 11648,0 | 30274,0 | 87888,0 | 111393,0 | 148078,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 7803,0 | 15382,0 | 55106,0 | 78292,0 | 16967,0 | 34206,0 | 0,0 | 7803,0 | 23185,0 | 78292,0 | 95259,0 | 129465,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 3845,0 | 3244,0 | 2507,0 | 9596,0 | 6538,0 | 2479,0 | 0,0 | 3845,0 | 7089,0 | 9596,0 | 16134,0 | 18613,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №8 | 0,0 | 314,0 | 2925,0 | 1240,0 | 4480,0 | 9750,0 | 0,0 | 0,0 | 314,0 | 3239,0 | 4480,0 | 14230,0 | 14230,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 70,0 | 2200,0 | 788,0 | 3058,0 | 7163,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 2269,0 | 3058,0 | 10221,0 | 10221,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 245,0 | 725,0 | 452,0 | 1422,0 | 2587,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 | 970,0 | 1422,0 | 4009,0 | 4009,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная №8А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная №8Б | 0,0 | 1930,0 | 1036,0 | 3612,0 | 6578,0 | 50481,0 | 0,0 | 0,0 | 1930,0 | 2966,0 | 6578,0 | 57058,0 | 57058,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 1350,0 | 968,0 | 2903,0 | 5220,0 | 41434,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 2317,0 | 5220,0 | 46654,0 | 46654,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 580,0 | 69,0 | 709,0 | 1358,0 | 9046,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 649,0 | 1358,0 | 10404,0 | 10404,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | 0,0 | 1174,0 | 4144,0 | 1174,0 | 0,0 | 6492,7 | 0,0 | 0,0 | 1174,4 | 5318,4 | 6492,7 | 6492,7 | 6492,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 1018,0 | 3855,0 | 1018,0 | 0,0 | 5891,5 | 0,0 | 0,0 | 1018,0 | 4873,5 | 5891,5 | 5891,5 | 5891,5 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 156,0 | 289,0 | 156,0 | 0,0 | 601,2 | 0,0 | 0,0 | 156,3 | 444,9 | 601,2 | 601,2 | 601,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Новая котельная В-5 | 1704,0 | 21929,0 | 1383,0 | 6703,0 | 41319,0 | 2935,0 | 0,0 | 11304,0 | 33233,0 | 34616,0 | 41319,0 | 44254,0 | 44254,0 |
| отопление и вентиляция |  | 1442,0 | 21237,0 | 0,0 | 5320,0 | 37599,0 | 2298,0 | 0,0 | 11042,0 | 32279,0 | 32279,0 | 37599,0 | 39897,0 | 39897,0 |
| ГВС (средняя) |  | 262,0 | 692,0 | 1383,0 | 1383,0 | 3720,0 | 637,0 | 0,0 | 262,0 | 954,0 | 2337,0 | 3720,0 | 4357,0 | 4357,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  | 1704,0 | 53123,0 | 57508,0 | 83546,0 | 198992,0 | 129454,7 | 43616,0 | 11304,0 | 64427,4 | 121935,4 | 205484,7 | 328445,7 | 372061,7 |
| отопление и вентиляция |  | 1442,0 | 44560,0 | 49218,0 | 76822,0 | 175752,0 | 102415,5 | 40682,0 | 11042,0 | 55602,0 | 104819,5 | 181643,5 | 278167,5 | 318849,5 |
| ГВС (средняя) |  | 262,0 | 8565,0 | 8290,0 | 6725,0 | 23241,0 | 27038,2 | 2934,0 | 262,0 | 8827,3 | 17115,9 | 23842,2 | 50279,2 | 53213,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Новая котельная ПС-1С | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 675,0 | 32 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 675,0 | 71 176,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 828,0 | 28 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 828,0 | 64 250,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 847,0 | 4 079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 847,0 | 6 926,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Новая котельная Восточная | 0,0 | 4 369,0 | 2 815,0 | 2 921,0 | 10 105,0 | 663,0 | 0,0 | 0,0 | 4 369,0 | 7 184,0 | 10 105,0 | 10 768,0 | 10 768,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 3 894,0 | 2 374,0 | 2 821,0 | 9 090,0 | 562,0 | 0,0 | 0,0 | 3 894,0 | 6 268,0 | 9 090,0 | 9 652,0 | 9 652,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 475,0 | 440,0 | 100,0 | 1 015,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 | 915,0 | 1 015,0 | 1 116,0 | 1 116,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 876,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 1 041,0 | 1 041,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,0 | 663,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,0 | 787,0 | 787,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 214,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 254,0 | 254,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0,0 | 4 369,0 | 2 815,0 | 3 797,0 | 10 981,0 | 39 503,0 | 32 502,0 | 0,0 | 4 369,0 | 7 184,0 | 10 981,0 | 50 484,0 | 82 985,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 3 894,0 | 2 374,0 | 3 484,0 | 9 753,0 | 36 514,0 | 28 423,0 | 0,0 | 3 894,0 | 6 268,0 | 9 753,0 | 46 267,0 | 74 689,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 475,0 | 440,0 | 314,0 | 1 229,0 | 2 988,0 | 4 079,0 | 0,0 | 475,0 | 915,0 | 1 229,0 | 4 217,0 | 8 296,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 1 704,0 | 57 492,0 | 60 323,0 | 87 343,0 | 209 973,0 | 168 957,7 | 76 118,0 | 11 304,0 | 68 796,4 | 129 119,4 | 216 465,7 | 378 929,7 | 455 046,7 |
| отопление и вентиляция |  | 1 442,0 | 48 454,0 | 51 592,0 | 80 306,0 | 185 505,0 | 138 929,5 | 69 105,0 | 11 042,0 | 59 496,0 | 111 087,5 | 191 396,5 | 324 434,5 | 393 538,5 |
| ГВС (средняя) |  | 262,0 | 9 040,0 | 8 730,0 | 7 039,0 | 24 470,0 | 30 026,2 | 7 013,0 | 262,0 | 9 302,3 | 18 030,9 | 25 071,2 | 54 496,2 | 61 509,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 5 734,0 | 9 416,0 | 1 959,0 | 3 002,0 | 25 735,0 | 0,0 | 11 261,0 | 11 358,0 | 20 774,0 | 22 733,0 | 25 735,0 | 25 735,0 | 36 996,0 |
| отопление и вентиляция |  | 3 788,0 | 6 668,0 | 498,0 | 1 535,0 | 17 220,0 | 0,0 | 5 649,0 | 8 519,0 | 15 187,0 | 15 685,0 | 17 220,0 | 17 220,0 | 22 869,0 |
| ГВС (средняя) |  | 1 945,0 | 2 748,0 | 1 461,0 | 1 466,0 | 8 515,0 | 0,0 | 5 613,0 | 2 839,0 | 5 587,0 | 7 048,0 | 8 515,0 | 8 515,0 | 14 127,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 7 438,0 | 66 908,0 | 62 282,0 | 90 345,0 | 235 708,0 | 168 957,7 | 87 379,0 | 22 662,0 | 89 570,4 | 151 852,4 | 242 200,7 | 404 664,7 | 492 042,7 |
| отопление и вентиляция |  | 5 230,0 | 55 122,0 | 52 090,0 | 81 841,0 | 202 725,0 | 138 929,5 | 74 754,0 | 19 561,0 | 74 683,0 | 126 772,5 | 208 616,5 | 341 654,5 | 416 407,5 |
| ГВС (средняя) |  | 2 207,0 | 11 788,0 | 10 191,0 | 8 505,0 | 32 985,0 | 30 026,2 | 12 626,0 | 3 101,0 | 14 889,3 | 25 078,9 | 33 586,2 | 63 011,2 | 75 636,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.2-8 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Микрорайон (кадастровый номер квартала) | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| 86:11:0101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101005 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101011 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| отопление и вентиляция | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| ГВС (средняя) | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101012 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| отопление и вентиляция | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101015 | 11389 | 32216 | 11598 | 8975 | 64849 | 33129 | 0 | 12060 | 44276 | 55874 | 64849 | 97979 | 97979 |
| отопление и вентиляция | 10615 | 26697 | 10025 | 8827 | 56735 | 29444 | 0 | 11186 | 37883 | 47908 | 56735 | 86179 | 86179 |
| ГВС (средняя) | 774 | 5518 | 1574 | 148 | 8114 | 3685 | 0 | 874 | 6393 | 7967 | 8114 | 11800 | 11800 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101016 | 0 | 0 | 3622 | 0 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 3622 | 3622 | 3622 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 3622 | 0 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 3622 | 3622 | 3622 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101019 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 2077 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102002 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| отопление и вентиляция | 537 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| ГВС (средняя) | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102004 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| отопление и вентиляция | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ГВС (средняя) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102008 | 14122 | 148 | 5515 | 1642 | 26110 | 2081 | 0 | 18805 | 18953 | 24468 | 26110 | 28191 | 28191 |
| отопление и вентиляция | 11374 | 119 | 5062 | 1254 | 21716 | 1574 | 0 | 15280 | 15400 | 20462 | 21716 | 23290 | 23290 |
| ГВС (средняя) | 2748 | 29 | 453 | 388 | 4394 | 507 | 0 | 3524 | 3553 | 4006 | 4394 | 4901 | 4901 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102010 | 0 | 3539 | 0 | 1638 | 5177 | 13628 | 0 | 0 | 3539 | 3539 | 5177 | 18805 | 18805 |
| отопление и вентиляция | 0 | 3170 | 0 | 1299 | 4469 | 9956 | 0 | 0 | 3170 | 3170 | 4469 | 14425 | 14425 |
| ГВС (средняя) | 0 | 369 | 0 | 338 | 707 | 3672 | 0 | 0 | 369 | 369 | 707 | 4380 | 4380 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0102015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103001 | 3026 | 0 | 1075 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 3834 | 3834 | 4909 | 4909 | 4909 | 4909 |
| отопление и вентиляция | 3026 | 0 | 809 | 0 | 4467 | 0 | 0 | 3658 | 3658 | 4467 | 4467 | 4467 | 4467 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 265 | 0 | 442 | 0 | 0 | 176 | 176 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103002 | 0 | 0 | 2470 | 14720 | 17190 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 17190 | 17214 | 17214 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1868 | 13783 | 15651 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 15651 | 15669 | 15669 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 602 | 937 | 1539 | 6 | 0 | 0 | 0 | 602 | 1539 | 1545 | 1545 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0103003 | 0 | 699 | 0 | 5577 | 6276 | 1447 | 0 | 0 | 699 | 699 | 6276 | 7724 | 7724 |
| отопление и вентиляция | 0 | 695 | 0 | 4670 | 5365 | 1106 | 0 | 0 | 695 | 695 | 5365 | 6471 | 6471 |
| ГВС (средняя) | 0 | 5 | 0 | 907 | 911 | 341 | 0 | 0 | 5 | 5 | 911 | 1253 | 1253 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0201001 | 18495 | 7389 | 5505 | 6796 | 39743 | 0 | 0 | 20053 | 27442 | 32947 | 39743 | 39743 | 39743 |
| отопление и вентиляция | 15124 | 6648 | 5187 | 6692 | 34872 | 0 | 0 | 16345 | 22993 | 28180 | 34872 | 34872 | 34872 |
| ГВС (средняя) | 3371 | 741 | 318 | 104 | 4871 | 0 | 0 | 3708 | 4449 | 4767 | 4871 | 4871 | 4871 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0202001 | 0 | 5095 | 3400 | 3644 | 12847 | 8891 | 7711 | 708 | 5803 | 9203 | 12847 | 21738 | 29449 |
| отопление и вентиляция | 0 | 4541 | 2868 | 3520 | 11619 | 8487 | 7345 | 690 | 5231 | 8099 | 11619 | 20106 | 27451 |
| ГВС (средняя) | 0 | 554 | 532 | 124 | 1228 | 404 | 366 | 18 | 572 | 1104 | 1228 | 1632 | 1998 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301001 | 205 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| отопление и вентиляция | 200 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| ГВС (средняя) | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301002 | 1094 | 1165 | 0 | 0 | 3369 | 0 | 0 | 2203 | 3369 | 3369 | 3369 | 3369 | 3369 |
| отопление и вентиляция | 1065 | 1165 | 0 | 0 | 3340 | 0 | 0 | 2174 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 |
| ГВС (средняя) | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301003 | 59 | 147 | 152 | 0 | 815 | 0 | 0 | 516 | 663 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| отопление и вентиляция | 59 | 147 | 152 | 0 | 726 | 0 | 0 | 427 | 574 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301004 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| отопление и вентиляция | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301006 | 450 | 361 | 250 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 482 | 843 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 |
| отопление и вентиляция | 439 | 341 | 242 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 470 | 811 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
| ГВС (средняя) | 11 | 20 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301007 | 152 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| отопление и вентиляция | 151 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| ГВС (средняя) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301009 | 1023 | 23 | 130 | 28147 | 29525 | 0 | 0 | 1226 | 1249 | 1379 | 29525 | 29525 | 29525 |
| отопление и вентиляция | 997 | 23 | 125 | 27199 | 28541 | 0 | 0 | 1194 | 1216 | 1341 | 28541 | 28541 | 28541 |
| ГВС (средняя) | 26 | 1 | 4 | 947 | 985 | 0 | 0 | 32 | 33 | 37 | 985 | 985 | 985 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301010 | 0 | 44 | 7 | 18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 44 | 51 | 69 | 69 | 69 |
| отопление и вентиляция | 0 | 36 | 6 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | 56 | 56 | 56 |
| ГВС (средняя) | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301011 | 0 | 0 | 200 | 0 | 422 | 0 | 0 | 222 | 222 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 193 | 0 | 415 | 0 | 0 | 222 | 222 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301013 | 0 | 14 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 40 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| отопление и вентиляция | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ГВС (средняя) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301014 | 2919 | 193 | 1207 | 72 | 4391 | 0 | 0 | 2919 | 3112 | 4319 | 4391 | 4391 | 4391 |
| отопление и вентиляция | 2917 | 185 | 1207 | 69 | 4378 | 0 | 0 | 2917 | 3101 | 4309 | 4378 | 4378 | 4378 |
| ГВС (средняя) | 2 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301015 | 0 | 0 | 0 | 67 | 84 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 84 | 84 | 84 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 65 | 82 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 82 | 82 | 82 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301016 | 0 | 178 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 34 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| отопление и вентиляция | 0 | 174 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 33 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| ГВС (средняя) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301017 | 226 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| отопление и вентиляция | 182 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| ГВС (средняя) | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301018 | 8321 | 1303 | 241 | 0 | 9947 | 0 | 0 | 8402 | 9705 | 9947 | 9947 | 9947 | 9947 |
| отопление и вентиляция | 7900 | 1303 | 241 | 0 | 9510 | 0 | 0 | 7966 | 9269 | 9510 | 9510 | 9510 | 9510 |
| ГВС (средняя) | 421 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301019 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| отопление и вентиляция | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301020 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| отопление и вентиляция | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301021 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| отопление и вентиляция | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301023 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 269 | 269 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1449 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 247 | 247 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301026 | 109 | 140 | 0 | 624 | 993 | 0 | 0 | 229 | 369 | 369 | 993 | 993 | 993 |
| отопление и вентиляция | 106 | 140 | 0 | 594 | 936 | 0 | 0 | 203 | 343 | 343 | 936 | 936 | 936 |
| ГВС (средняя) | 3 | 0 | 0 | 31 | 57 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 57 | 57 | 57 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301027 | 1161 | 0 | 0 | 101 | 1317 | 0 | 0 | 1216 | 1216 | 1216 | 1317 | 1317 | 1317 |
| отопление и вентиляция | 1138 | 0 | 0 | 76 | 1269 | 0 | 0 | 1192 | 1192 | 1192 | 1269 | 1269 | 1269 |
| ГВС (средняя) | 22 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0301028 | 0 | 193 | 109 | 0 | 644 | 0 | 0 | 343 | 536 | 644 | 644 | 644 | 644 |
| отопление и вентиляция | 0 | 188 | 109 | 0 | 631 | 0 | 0 | 334 | 522 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| ГВС (средняя) | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0402001 | 3709 | 1854 | 2991 | 1251 | 9985 | 0 | 0 | 3890 | 5744 | 8735 | 9985 | 9985 | 9985 |
| отопление и вентиляция | 3624 | 1807 | 2844 | 969 | 9421 | 0 | 0 | 3800 | 5607 | 8452 | 9421 | 9421 | 9421 |
| ГВС (средняя) | 85 | 47 | 147 | 281 | 564 | 0 | 0 | 89 | 137 | 283 | 564 | 564 | 564 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181 | 0 | 0 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084 | 0 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0403002 | 0 | 0 | 69 | 59 | 453 | 0 | 0 | 325 | 325 | 394 | 453 | 453 | 453 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 67 | 57 | 436 | 0 | 0 | 313 | 313 | 379 | 436 | 436 | 436 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501001 | 9488 | 6259 | 4888 | 8237 | 50637 | 2104 | 0 | 31253 | 37512 | 42400 | 50637 | 52741 | 52741 |
| отопление и вентиляция | 7552 | 6259 | 4085 | 8188 | 45440 | 1591 | 0 | 26908 | 33166 | 37252 | 45440 | 47031 | 47031 |
| ГВС (средняя) | 1936 | 0 | 803 | 49 | 5197 | 513 | 0 | 4345 | 4345 | 5148 | 5197 | 5710 | 5710 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501002 | 0 | 0 | 0 | 62 | 99 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 99 | 99 | 99 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 91 | 91 | 91 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501003 | 0 | 163 | 0 | 623 | 842 | 0 | 33714 | 55 | 219 | 219 | 842 | 842 | 34557 |
| отопление и вентиляция | 0 | 163 | 0 | 623 | 842 | 0 | 32066 | 55 | 219 | 219 | 842 | 842 | 32909 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501005 | 0 | 198 | 1437 | 3180 | 5070 | 0 | 0 | 255 | 453 | 1890 | 5070 | 5070 | 5070 |
| отопление и вентиляция | 0 | 198 | 1437 | 3180 | 5070 | 0 | 0 | 255 | 453 | 1890 | 5070 | 5070 | 5070 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501006 | 165 | 0 | 0 | 62 | 383 | 0 | 0 | 321 | 321 | 321 | 383 | 383 | 383 |
| отопление и вентиляция | 165 | 0 | 0 | 62 | 383 | 0 | 0 | 321 | 321 | 321 | 383 | 383 | 383 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49151 | 40878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49151 | 90029 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44675 | 36781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44675 | 81456 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 8572 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501008 | 0 | 70 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 468 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| отопление и вентиляция | 0 | 70 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 468 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501009 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 1932 | 30068 | 0 | 44 | 44 | 44 | 1932 | 32001 | 32001 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 1428 | 1472 | 25176 | 0 | 44 | 44 | 44 | 1472 | 26649 | 26649 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 5352 | 5352 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501013 | 3001 | 1009 | 2764 | 1190 | 12237 | 19079 | 0 | 7274 | 8283 | 11047 | 12237 | 31316 | 31316 |
| отопление и вентиляция | 2486 | 976 | 2382 | 848 | 10238 | 16906 | 0 | 6032 | 7008 | 9390 | 10238 | 27144 | 27144 |
| ГВС (средняя) | 515 | 33 | 382 | 343 | 1999 | 2173 | 0 | 1242 | 1275 | 1657 | 1999 | 4172 | 4172 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0501016 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| отопление и вентиляция | 336 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| ГВС (средняя) | 93 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0702001 | 95 | 0 | 0 | 155 | 249 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 249 | 249 | 249 |
| отопление и вентиляция | 95 | 0 | 0 | 117 | 211 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 211 | 211 | 211 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0703001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0801001 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 628 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 628 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0903001 | 0 | 0 | 0 | 47 | 333 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 | 333 | 333 | 333 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 45 | 324 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | 324 | 324 | 324 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0904001 | 0 | 2537 | 0 | 0 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 |
| отопление и вентиляция | 0 | 2473 | 0 | 0 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 2473 | 2473 | 2473 | 2473 | 2473 |
| ГВС (средняя) | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0905001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| отопление и вентиляция | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:1001001 | 0 | 0 | 5970 | 0 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 5769 | 0 | 5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5769 | 5769 | 5769 | 5769 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0701001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:11:0101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 80813 | 65283 | 57728 | 89401 | 339146 | 159602 | 82303 | 126734 | 192017 | 249746 | 339146 | 498752 | 581055 |
| отопление и вентиляция | 70640 | 57867 | 52430 | 84269 | 305964 | 138933 | 76192 | 111399 | 169265 | 221695 | 305964 | 444898 | 521091 |
| ГВС (средняя) | 10173 | 7416 | 5298 | 5132 | 33182 | 20669 | 6111 | 15335 | 22752 | 28051 | 33182 | 53854 | 59964 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2-9 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,0 | 1 383,0 | 0,0 | 880,0 | 2 264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 383,0 | 1 383,0 | 2 264,0 | 2 264,0 | 2 264,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 1 378,0 | 0,0 | 811,0 | 2 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 378,0 | 1 378,0 | 2 190,0 | 2 190,0 | 2 190,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 69,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №2А | 0,0 | 1 795,0 | 1 517,0 | 1 276,0 | 4 588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 795,0 | 3 312,0 | 4 588,0 | 4 588,0 | 4 588,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 1 746,0 | 1 507,0 | 1 264,0 | 4 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 746,0 | 3 253,0 | 4 517,0 | 4 517,0 | 4 517,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 50,0 | 9,0 | 12,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 59,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №3А | 0,0 | 12 950,0 | 27 877,0 | 11 048,0 | 51 875,0 | 36 291,0 | 6 931,0 | 0,0 | 12 950,0 | 40 827,0 | 51 875,0 | 88 166,0 | 95 097,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 9 958,0 | 25 306,0 | 9 612,0 | 44 876,0 | 28 662,0 | 6 476,0 | 0,0 | 9 958,0 | 35 265,0 | 44 876,0 | 73 538,0 | 80 014,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 2 992,0 | 2 571,0 | 1 437,0 | 6 999,0 | 7 629,0 | 455,0 | 0,0 | 2 992,0 | 5 562,0 | 6 999,0 | 14 628,0 | 15 083,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №5 | 0,0 | 11 648,0 | 18 626,0 | 57 613,0 | 87 888,0 | 23 505,0 | 36 685,0 | 0,0 | 11 648,0 | 30 274,0 | 87 888,0 | 111 393,0 | 148 078,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 7 803,0 | 15 382,0 | 55 106,0 | 78 292,0 | 16 967,0 | 34 206,0 | 0,0 | 7 803,0 | 23 185,0 | 78 292,0 | 95 259,0 | 129 465,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 3 845,0 | 3 244,0 | 2 507,0 | 9 596,0 | 6 538,0 | 2 479,0 | 0,0 | 3 845,0 | 7 089,0 | 9 596,0 | 16 134,0 | 18 613,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №8 | 0,0 | 314,0 | 2 925,0 | 1 240,0 | 4 480,0 | 9 750,0 | 0,0 | 0,0 | 314,0 | 3 239,0 | 4 480,0 | 14 230,0 | 14 230,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 70,0 | 2 200,0 | 788,0 | 3 058,0 | 7 163,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 2 269,0 | 3 058,0 | 10 221,0 | 10 221,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 245,0 | 725,0 | 452,0 | 1 422,0 | 2 587,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 | 970,0 | 1 422,0 | 4 009,0 | 4 009,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №8А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №8Б | 0,0 | 1 930,0 | 1 036,0 | 3 612,0 | 6 578,0 | 50 481,0 | 0,0 | 0,0 | 1 930,0 | 2 966,0 | 6 578,0 | 57 058,0 | 57 058,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 1 350,0 | 968,0 | 2 903,0 | 5 220,0 | 41 434,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 2 317,0 | 5 220,0 | 46 654,0 | 46 654,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 580,0 | 69,0 | 709,0 | 1 358,0 | 9 046,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 649,0 | 1 358,0 | 10 404,0 | 10 404,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | 0,0 | 1 174,0 | 4 144,0 | 1 174,0 | 0,0 | 6 492,7 | 0,0 | 0,0 | 1 174,4 | 5 318,4 | 6 492,7 | 6 492,7 | 6 492,7 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 1 018,0 | 3 855,0 | 1 018,0 | 0,0 | 5 891,5 | 0,0 | 0,0 | 1 018,0 | 4 873,5 | 5 891,5 | 5 891,5 | 5 891,5 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 156,0 | 289,0 | 156,0 | 0,0 | 601,2 | 0,0 | 0,0 | 156,3 | 444,9 | 601,2 | 601,2 | 601,2 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новая котельная В-5 | 1 704,0 | 21 929,0 | 1 383,0 | 6 703,0 | 41 319,0 | 2 935,0 | 0,0 | 11 304,0 | 33 233,0 | 34 616,0 | 41 319,0 | 44 254,0 | 44 254,0 |
| отопление и вентиляция | 1 442,0 | 21 237,0 | 0,0 | 5 320,0 | 37 599,0 | 2 298,0 | 0,0 | 11 042,0 | 32 279,0 | 32 279,0 | 37 599,0 | 39 897,0 | 39 897,0 |
| ГВС (средняя) | 262,0 | 692,0 | 1 383,0 | 1 383,0 | 3 720,0 | 637,0 | 0,0 | 262,0 | 954,0 | 2 337,0 | 3 720,0 | 4 357,0 | 4 357,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» | 1 704,0 | 53 123,0 | 57 508,0 | 83 546,0 | 198 992,0 | 129 454,7 | 43 616,0 | 11 304,0 | 64 427,4 | 121 935,4 | 205 484,7 | 328 445,7 | 372 061,7 |
| отопление и вентиляция | 1 442,0 | 44 560,0 | 49 218,0 | 76 822,0 | 175 752,0 | 102 415,5 | 40 682,0 | 11 042,0 | 55 602,0 | 104 819,5 | 181 643,5 | 278 167,5 | 318 849,5 |
| ГВС | 262,0 | 8 565,0 | 8 290,0 | 6 725,0 | 23 241,0 | 27 038,2 | 2 934,0 | 262,0 | 8 827,3 | 17 115,9 | 23 842,2 | 50 279,2 | 53 213,2 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная ПС-1С | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 675,0 | 32 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 675,0 | 71 176,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 828,0 | 28 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 828,0 | 64 250,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 847,0 | 4 079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 847,0 | 6 926,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новая котельная Восточная | 0,0 | 4 369,0 | 2 815,0 | 2 921,0 | 10 105,0 | 663,0 | 0,0 | 0,0 | 4 369,0 | 7 184,0 | 10 105,0 | 10 768,0 | 10 768,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 3 894,0 | 2 374,0 | 2 821,0 | 9 090,0 | 562,0 | 0,0 | 0,0 | 3 894,0 | 6 268,0 | 9 090,0 | 9 652,0 | 9 652,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 475,0 | 440,0 | 100,0 | 1 015,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 | 915,0 | 1 015,0 | 1 116,0 | 1 116,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 876,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 1 041,0 | 1 041,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,0 | 663,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,0 | 787,0 | 787,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 214,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 254,0 | 254,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам | 0,0 | 4 369,0 | 2 815,0 | 3 797,0 | 10 981,0 | 39 503,0 | 32 502,0 | 0,0 | 4 369,0 | 7 184,0 | 10 981,0 | 50 484,0 | 82 985,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 3 894,0 | 2 374,0 | 3 484,0 | 9 753,0 | 36 514,0 | 28 423,0 | 0,0 | 3 894,0 | 6 268,0 | 9 753,0 | 46 267,0 | 74 689,0 |
| ГВС | 0,0 | 475,0 | 440,0 | 314,0 | 1 229,0 | 2 988,0 | 4 079,0 | 0,0 | 475,0 | 915,0 | 1 229,0 | 4 217,0 | 8 296,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения | 1 704,0 | 57 492,0 | 60 323,0 | 87 343,0 | 209 973,0 | 168 957,7 | 76 118,0 | 11 304,0 | 68 796,4 | 129 119,4 | 216 465,7 | 378 929,7 | 455 046,7 |
| отопление и вентиляция | 1 442,0 | 48 454,0 | 51 592,0 | 80 306,0 | 185 505,0 | 138 929,5 | 69 105,0 | 11 042,0 | 59 496,0 | 111 087,5 | 191 396,5 | 324 434,5 | 393 538,5 |
| ГВС | 262,0 | 9 040,0 | 8 730,0 | 7 039,0 | 24 470,0 | 30 026,2 | 7 013,0 | 262,0 | 9 302,3 | 18 030,9 | 25 071,2 | 54 496,2 | 61 509,2 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальные теплогенераторы | 5 734,0 | 9 416,0 | 1 959,0 | 3 002,0 | 25 735,0 | 0,0 | 11 261,0 | 11 358,0 | 20 774,0 | 22 733,0 | 25 735,0 | 25 735,0 | 36 996,0 |
| отопление и вентиляция | 3 788,0 | 6 668,0 | 498,0 | 1 535,0 | 17 220,0 | 0,0 | 5 649,0 | 8 519,0 | 15 187,0 | 15 685,0 | 17 220,0 | 17 220,0 | 22 869,0 |
| ГВС (средняя) | 1 945,0 | 2 748,0 | 1 461,0 | 1 466,0 | 8 515,0 | 0,0 | 5 613,0 | 2 839,0 | 5 587,0 | 7 048,0 | 8 515,0 | 8 515,0 | 14 127,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 7 438,0 | 66 908,0 | 62 282,0 | 90 345,0 | 235 708,0 | 168 957,7 | 87 379,0 | 22 662,0 | 89 570,4 | 151 852,4 | 242 200,7 | 404 664,7 | 492 042,7 |
| отопление и вентиляция | 5 230,0 | 55 122,0 | 52 090,0 | 81 841,0 | 202 725,0 | 138 929,5 | 74 754,0 | 19 561,0 | 74 683,0 | 126 772,5 | 208 616,5 | 341 654,5 | 416 407,5 |
| ГВС | 2 207,0 | 11 788,0 | 10 191,0 | 8 505,0 | 32 985,0 | 30 026,2 | 12 626,0 | 3 101,0 | 14 889,3 | 25 078,9 | 33 586,2 | 63 011,2 | 75 636,2 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В соответствии с Генеральным планом и прочими планами развития города на период до 2040 года планируются изменения и перепрофилирования производственных зон.

Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах города Нижневартовска, осуществляется от двух групп теплоисточников:

- котельные АО «Городские электрические сети»;

- собственные котельные промышленных предприятий.

Общая площадь застройки производственной и коммунально-складской зон составит порядка 2 517,0 га (в т.ч. коммунально- складская зона – 402,2 га).

В производственной сфере на перспективу развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2035 года планируется:

- развитие нефтесервисных компаний;

- создание филиала окружного Технопарка высоких технологий. Координация учебной и научной деятельности университета со специализацией технопарка;

- создание Индустриального парка; создание инфраструктуры ИЦ «РАН – Югра»;

- строительства предприятия по глубокой переработке углеводородного сырья;

- строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа;

- строительство завода по производству высококачественного битума;

- строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из торфяного сырья с использованием нефтяного попутного газа.

В коммунальной зоне второй очереди застройки, в районе ул. Интернациональная, д. 85А, планируется размещение производственной базы. Ориентировочная запрашиваемая тепловая нагрузка составляет на отопление – 0,15 Гкал/ч. Источник теплоснабжения – собственная котельная.

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

    - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Тепловые сети котельных составляют семь секционированных зон действия теплоисточников (котельные).

Котельные № 1, № 2А, № 3А, № 5, № 3Б, № В-5 и ООО «КарьерАСтрой» снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные № 8, № 8А, № 8Б обслуживают старую часть города (котельная № 8А работает на обеспечение собственных нужд котельных №№ 8, 8А и 8Б).

Зоны действия котельных АО «Городские электрические сети» охватывают почти всю территории города и представлены на следующем рисунке.

Рисунок 2.1.1-1 – Схема расположения теплоисточников на плане города и границы зон действия

Кроме котельных АО «Городские электрические сети» в черте города функционируют ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные, которые участвуют в теплоснабжении абонентов жилищно-коммунального сектора города: ООО «КарьерАСтрой», ООО «Нижневартовскгаз», БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Таблица 2.1.1-1 Производственно-отопительные и отопительные ведомственные котельные, принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города

| № п/п | Организация балансодержатель котельной | Прочее |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КарьерАСтрой» | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |
| 2 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница |  |
| 3 | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |  |
| 4 | ООО «Нижневартовскгаз» | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |

На территории города функционируют котельные, которые обеспечивают теплом только нужды предприятий, на балансе которых находятся.

Данные по этим котельным представлены в следующей таблице.

Таблица 2.1.1-2 - Промышленные и ведомственные котельные, не принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города

| № п/п | Организация балансодержатель котельной |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям); |
| 2 | ОАО «СУ-909»; |
| 3 | ООО «Нижневартовское НПО»; |
| 4 | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»); |
| 5 | ООО «Автогигант»; |
| 6 | АО «Завод Строительных Материалов»; |
| 7 | АО «Нижневартовскспецстрой»; |
| 8 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»; |
| 9 | ООО «Птицефабрика Нижневартовская»; |
| 10 | ООО ПТК «Югра» ООО Агрофирма «Нижневартовская»; |
| 11 | ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»; |
| 12 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» |
| 13 | АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2 |

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

    - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Перспективные зоны действия котельных согласно основному вариантам развития представлены на рисунке 2.1.2-1.

Рисунок 2.1.2-1 - Перспективные зоны действия котельных

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Нижневартовске сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Зоны индивидуального теплоснабжения представлены на рисунках 2.2-1.

На перспективу планируется подключение вновь строящихся потребителей, относящихся к индивидуальному жилому фонду, на индивидуальное теплоснабжение (подомовая газификация вновь вводимого индивидуального жилищного фонда)

Рисунок 2.2-1. Зоны индивидуального теплоснабжения

Рисунок 2.2-2. Зоны индивидуального теплоснабжения

Рисунок 2.2-3. Зоны индивидуального теплоснабжения

Рисунок 2.2-4. Зоны индивидуального теплоснабжения

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Описание мероприятий по реконструкции и новому строительству источников, приводящих к изменению их тепловой мощности и, как следствие, изменению балансов тепловой мощности приведены в разделе 5. Балансы тепловой мощности по консервативному сценарию (сохранение существующих характеристик оборудования) представлены в Главе 4. Балансы тепловой мощности и тепловой энергии, с учетом реализации мероприятий, представлены в приложениях 1 и 2 Главы 7, соответственно.

В соответствии с п. 8 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №276 от 16.03.2019 г.), существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В настоящее время установленная тепловая мощность источников централизованной системы теплоснабжения (с учетом собственных нужд) превосходит подключенную нагрузку на коллекторах. Значения установленной тепловой мощности и в горячей воде по годам периода действия Схемы теплоснабжения для районных котельных приведены в табл. 2.3-1.

    - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

В таблице 2.3-1 представлены располагаемые мощности котельных с учётом ремонтно-наладочных испытаний на котельном оборудовании и потерь мощности на собственные нужды.

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Значения существующих и перспективных затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3-1.

    - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии «нетто»

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии «нетто» источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3-1.

    - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя представлены в таблице 2.3-1.

    - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблице 2.3-1.

Резервы тепловой мощности, определенные по перспективному профилю оборудования позволяют осуществлять качественное и надежное теплоснабжение потребителей.

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №276 от 16.03.2019 г.)»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице 2.3-1.

Договоры на поддержание резервной тепловой мощности в г. Нижневартовске в настоящее время не заключаются и не планируются на перспективу.

Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, в настоящее время не заключаются и не планируются на перспективу.

Долгосрочные договоры теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в настоящее время не заключаются и не планируются на перспективу.

Таблица 2.3-1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №1 – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 300,00 | # 300,00 | # 300,00 | # 300,00 | # 300,00 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 274,59 | # 274,59 | # 274,59 | # 274,59 | # 274,59 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # 8,47% | # 8,47% | # 8,47% | # 8,47% | # 8,47% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # 2,45 | # 2,45 | # 2,45 | # 2,45 | # 2,45 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 272,14 | # 272,14 | # 272,14 | # 272,14 | # 272,14 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 8,88 | # 8,88 | # 8,88 | # 8,88 | # 8,88 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 7,70 | # 7,70 | # 7,70 | # 7,70 | # 7,70 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 1,18 | # 1,18 | # 1,18 | # 1,18 | # 1,18 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 19,61 | # 19,61 | # 19,61 | # 19,61 | # 19,61 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 214,82 | # 214,82 | # 214,82 | # 214,82 | # 219,45 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 203,62 | # 203,62 | # 203,62 | # 203,62 | # 207,79 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 48,44 | # 48,44 | # 48,44 | # 48,44 | # 43,81 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 17,80% | # 17,80% | # 17,80% | # 17,80% | # 16,10% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 59,64 | # 59,64 | # 59,64 | # 59,64 | # 55,47 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 21,92% | # 21,92% | # 21,92% | # 21,92% | # 20,38% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №2А – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 273,60 | # 273,60 | # 273,60 | # 273,60 | # 273,60 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 269,07 | # 269,07 | # 269,07 | # 269,07 | # 269,07 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # 1,66% | # 1,66% | # 1,66% | # 1,66% | # 1,66% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # 1,90 | # 1,90 | # 1,90 | # 1,90 | # 1,90 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 267,17 | # 267,17 | # 267,17 | # 267,17 | # 267,17 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 15,72 | # 15,72 | # 15,72 | # 15,72 | # 15,72 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 13,64 | # 13,64 | # 13,64 | # 13,64 | # 13,64 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 2,08 | # 2,08 | # 2,08 | # 2,08 | # 2,08 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 37,91 | # 37,91 | # 37,91 | # 37,91 | # 37,91 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 116,15 | # 116,15 | # 116,15 | # 116,15 | # 116,15 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 119,92 | # 119,92 | # 119,92 | # 119,92 | # 119,92 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 135,30 | # 135,30 | # 135,30 | # 135,30 | # 135,30 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 50,64% | # 50,64% | # 50,64% | # 50,64% | # 50,64% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 131,53 | # 131,53 | # 131,53 | # 131,53 | # 131,53 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 49,23% | # 49,23% | # 49,23% | # 49,23% | # 49,23% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №3А – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 622,72 | # 622,72 | # 622,72 | # 622,72 | # 622,72 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 563,93 | # 563,93 | # 563,93 | # 563,93 | # 563,93 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # 9,44% | # 9,44% | # 9,44% | # 9,44% | # 9,44% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # 6,73 | # 6,73 | # 6,73 | # 7,04 | # 7,10 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 557,20 | # 557,20 | # 557,20 | # 556,89 | # 556,83 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 14,40 | # 14,40 | # 14,40 | # 15,07 | # 15,20 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 12,49 | # 12,49 | # 12,49 | # 13,07 | # 13,18 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 1,91 | # 1,91 | # 1,91 | # 2,00 | # 2,02 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 31,82 | # 31,82 | # 31,82 | # 33,29 | # 33,58 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 421,81 | # 427,10 | # 427,10 | # 430,20 | # 433,50 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 395,18 | # 399,94 | # 399,94 | # 403,40 | # 406,50 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 120,99 | # 115,70 | # 115,70 | # 111,62 | # 108,13 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 21,71% | # 20,77% | # 20,77% | # 20,04% | # 19,42% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 147,62 | # 142,86 | # 142,86 | # 138,42 | # 135,13 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 26,49% | # 25,64% | # 25,64% | # 24,86% | # 24,27% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №5 – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 642,60 | # 642,60 | # 642,60 | # 642,60 | # 642,60 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 620,13 | # 620,13 | # 620,13 | # 620,13 | # 620,13 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # 3,50% | # 3,50% | # 3,50% | # 3,50% | # 3,50% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # 18,22 | # 18,22 | # 18,22 | # 18,76 | # 19,65 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 601,91 | # 601,91 | # 601,91 | # 601,37 | # 600,48 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 27,35 | # 27,35 | # 27,35 | # 27,35 | # 27,35 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 23,73 | # 23,73 | # 23,73 | # 23,73 | # 23,73 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 3,62 | # 3,62 | # 3,62 | # 3,62 | # 3,62 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 60,52 | # 60,52 | # 60,52 | # 60,52 | # 60,52 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 371,52 | # 372,54 | # 375,49 | # 378,50 | # 392,60 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 368,71 | # 369,63 | # 372,29 | # 375,00 | # 387,69 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 203,04 | # 202,02 | # 199,07 | # 195,52 | # 180,53 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 33,73% | # 33,56% | # 33,07% | # 32,51% | # 30,06% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 205,85 | # 204,93 | # 202,27 | # 199,02 | # 185,44 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 34,20% | # 34,05% | # 33,60% | # 33,09% | # 30,88% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №8 – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 35,00 | # 35,00 | # 35,00 | # 35,00 | # 35,00 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 34,11 | # 34,11 | # 34,11 | # 34,11 | # 34,11 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # 2,54% | # 2,54% | # 2,54% | # 2,54% | # 2,54% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # -0,12 | # -0,12 | # -0,12 | # -0,15 | # -0,15 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 34,23 | # 34,23 | # 34,23 | # 34,26 | # 34,26 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 2,17 | # 2,17 | # 2,17 | # 2,72 | # 2,72 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 1,88 | # 1,88 | # 1,88 | # 2,36 | # 2,36 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 0,29 | # 0,29 | # 0,29 | # 0,36 | # 0,36 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 8,20 | # 8,20 | # 8,20 | # 10,30 | # 10,30 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 26,36 | # 26,36 | # 29,65 | # 32,96 | # 32,96 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 27,73 | # 27,73 | # 30,69 | # 34,22 | # 34,22 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 5,70 | # 5,70 | # 2,41 | # -1,42 | # -1,42 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 16,66% | # 16,66% | # 7,05% | # -4,14% | # -4,14% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 4,33 | # 4,33 | # 1,37 | # -2,68 | # -2,68 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 12,66% | # 12,66% | # 4,01% | # -7,82% | # -7,82% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №8А – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 17,04 | # 17,04 | # 17,04 | # 17,04 | # 17,04 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 17,07 | # 17,07 | # 17,07 | # 17,07 | # 17,07 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # -0,17% | # -0,17% | # -0,17% | # -0,17% | # -0,17% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # 16,61 | # 16,61 | # 16,61 | # 16,61 | # 16,61 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 100,00% | # 100,00% | # 100,00% | # 100,00% | # 100,00% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 100,00% | # 100,00% | # 100,00% | # 100,00% | # 100,00% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №8Б – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 56,80 | # 56,80 | # 56,80 | # 56,80 | # 56,80 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 41,95 | # 41,95 | # 41,95 | # 41,95 | # 41,95 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # 26,14% | # 26,14% | # 26,14% | # 26,14% | # 26,14% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # -8,06 | # -8,06 | # -8,06 | # -18,46 | # -18,46 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 50,01 | # 50,01 | # 50,01 | # 60,41 | # 60,41 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 3,50 | # 3,50 | # 3,50 | # 8,02 | # 8,02 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 3,04 | # 3,04 | # 3,04 | # 6,96 | # 6,96 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 0,46 | # 0,46 | # 0,46 | # 1,06 | # 1,06 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 13,26 | # 13,26 | # 13,26 | # 30,38 | # 30,38 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 13,64 | # 23,17 | # 23,48 | # 28,05 | # 28,05 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 15,01 | # 23,60 | # 23,88 | # 32,52 | # 32,52 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 32,87 | # 23,34 | # 23,03 | # 24,34 | # 24,34 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 65,73% | # 46,68% | # 46,06% | # 40,30% | # 40,30% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 31,50 | # 22,91 | # 22,63 | # 19,87 | # 19,87 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 62,98% | # 45,80% | # 45,24% | # 32,89% | # 32,89% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №3Б – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 27,95 | # 27,95 | # 27,95 | # 27,95 | # 27,95 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 22,87 | # 22,87 | # 22,87 | # 22,87 | # 22,87 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # 18,18% | # 18,18% | # 18,18% | # 18,18% | # 18,18% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 22,73 | # 22,73 | # 22,73 | # 22,73 | # 22,73 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,15 | # 0,15 | # 0,15 | # 0,15 | # 0,15 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 0,02 | # 0,02 | # 0,02 | # 0,02 | # 0,02 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 0,44 | # 0,44 | # 0,44 | # 0,44 | # 0,44 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 22,42 | # 22,42 | # 22,42 | # 22,42 | # 22,42 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 20,32 | # 20,32 | # 20,32 | # 20,32 | # 20,32 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 0,16 | # 0,16 | # 0,16 | # 0,16 | # 0,16 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 0,69% | # 0,69% | # 0,69% | # 0,69% | # 0,69% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 2,26 | # 2,26 | # 2,26 | # 2,26 | # 2,26 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 9,94% | # 9,94% | # 9,94% | # 9,94% | # 9,94% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная №В-5 – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 45,00 | # 45,00 | # 45,00 | # 45,00 | # 45,00 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 45,00 | # 45,00 | # 45,00 | # 45,00 | # 45,00 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # 0,00% | # 0,00% | # 0,00% | # 0,00% | # 0,00% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # 0,90 | # 0,90 | # 0,90 | # 0,90 | # 0,90 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 44,10 | # 44,10 | # 44,10 | # 44,10 | # 44,10 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 2,70 | # 2,70 | # 2,70 | # 2,70 | # 2,70 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 2,57 | # 2,57 | # 2,57 | # 2,57 | # 2,57 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 0,15 | # 0,15 | # 0,15 | # 0,15 | # 0,15 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 34,76 | # 34,76 | # 34,76 | # 34,76 | # 34,76 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 31,50 | # 31,50 | # 31,50 | # 31,50 | # 31,50 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 6,64 | # 6,64 | # 6,64 | # 6,64 | # 6,64 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 15,05% | # 15,05% | # 15,05% | # 15,05% | # 15,05% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 9,90 | # 9,90 | # 9,90 | # 9,90 | # 9,90 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 22,44% | # 22,44% | # 22,44% | # 22,44% | # 22,44% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 1,54 | # 1,54 | # 1,54 | # 1,54 | # 1,54 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 1,54 | # 1,54 | # 1,54 | # 1,54 | # 1,54 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # 0,00% | # 0,00% | # 0,00% | # 0,00% | # 0,00% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 | # 0,03 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 1,51 | # 1,51 | # 1,51 | # 1,51 | # 1,51 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 1,39 | # 1,39 | # 1,39 | # 1,39 | # 1,39 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 | # 1,16 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 0,12 | # 0,12 | # 0,12 | # 0,12 | # 0,12 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 7,81% | # 7,81% | # 7,81% | # 7,81% | # 7,81% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,35 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 23,00% | # 23,00% | # 23,00% | # 23,00% | # 23,00% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 20,64 | # 20,64 | # 20,64 | # 20,64 | # 20,64 |
| # Располагаемая мощность теплоисточника | # Гкал/ч | # 20,37 | # 20,37 | # 20,37 | # 20,37 | # 20,37 |
| # Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | # % | # 1,31% | # 1,31% | # 1,31% | # 1,31% | # 1,31% |
| # Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | # Гкал/ч | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 |
| # Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | # Гкал/ч | # 20,23 | # 20,23 | # 20,23 | # 20,23 | # 20,23 |
| # Потери мощности в тепловой сети | # Гкал/ч | # 0,84 | # 0,84 | # 0,84 | # 0,84 | # 0,84 |
| # а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | # Гкал/ч | # 0,73 | # 0,73 | # 0,73 | # 0,73 | # 0,73 |
| # б) потери теплоносителя | # Гкал/ч | # 0,11 | # 0,11 | # 0,11 | # 0,11 | # 0,11 |
| # в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | # т/ч | # 4,45 | # 4,45 | # 4,45 | # 4,45 | # 4,45 |
| # Хозяйственные нужды тепловых сетей | # Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Договорная нагрузка потребителей | # Гкал/ч | # 9,03 | # 9,03 | # 9,03 | # 9,03 | # 9,03 |
| # Расчетная нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 8,99 | # 8,99 | # 8,99 | # 8,99 | # 8,99 |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | # Гкал/ч | # 10,36 | # 10,36 | # 10,36 | # 10,36 | # 10,36 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | # % | # 51,21% | # 51,21% | # 51,21% | # 51,21% | # 51,21% |
| # Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | # Гкал/ч | # 11,24 | # 11,24 | # 11,24 | # 11,24 | # 11,24 |
| # Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | # % | # 55,56% | # 55,56% | # 55,56% | # 55,56% | # 55,56% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники теплоснабжения находятся в существующих границах г. Нижневартовска.

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса эффективного теплоснабжения, разработанная НП «Российское теплоснабжение» и размещенная на общедоступном интернет-ресурсе «Ростепло.Ру» по адресу: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip. В соответствии с данными, приведенными на том же портале (http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1464943089), указанная методика получила одобрение Экспертного совета при Минстрое России.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,,……

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения г. Нижневартовска приводятся в таблице 2.5-1. Сами радиусы эффективного теплоснабжения на карте г. Нижневартовска показаны на рисунках в Главе 7 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты. Так, из приведённого рисунка видно, что в целом зоны, подключенные к основным источникам централизованного теплоснабжения, укладываются в соответствующие окружности.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории г. Нижневартовска отсутствуют.

Таблица 2.5-1 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Нижневартовска

| № п/п | Источник тепловой энергии | Количество абонентов | Площадь теплоснабжения | Подключенная нагрузка потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения | Предельный радиус действия тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qподкл | B | Δτ | П | Rопт | Rпред |
|  |  | шт. | км2 | Гкал/ч | шт./км2 | °С | Гкал/ч·км2 | км | км |
| 1 | Котельная № 1 | 1317 | 3,600 | 185,18 | 365,83 | 60 | 52,4 | 2,61 | 3,13 |
| 2 | Котельная № 2А | 856 | 6,380 | 121,27 | 134,17 | 55 | 18,4 | 2,86 | 3,43 |
| 3 | Котельная № 3А | 1413 | 8,360 | 368,23 | 169,02 | 60 | 44,9 | 4,51 | 5,41 |
| 4 | Котельная № 5 | 997 | 7,160 | 265,63 | 139,25 | 60 | 37,4 | 3,27 | 3,92 |
| 5 | Котельная № 8 | 162 | 0,570 | 15,46 | 284,21 | 35 | 27,7 | 1,30 | 1,56 |
| 7 | Котельная № 8Б | 442 | 1,490 | 12,55 | 296,64 | 35 | 8,5 | 2,53 | 3,04 |
| 8 | Котельная №3б | 18 | 0,350 | 22,04 | 51,43 | 25 | 8,1 | 0,85 | 1,02 |
| 9 | Котельная №В-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 28 | 0,330 | 9,03 | 84,85 | 25 | 3,2 | 0,60 | 0,72 |
| 11 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 96 | 0,460 | 2,67 | 208,70 | 25 | 5,8 | 0,89 | 1,07 |

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Нижневартовска до 2035 г.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети, п. 6.16.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребления без существенных вложений в водоподготовку.

Перспективные балансы теплоносителя и производительности ВПУ для условий максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.2-1. Таблица включает  данные о проектной и располагаемой производительности ВПУ, расходах на собственные нужды, подпитке тепловой сети, включающие нормативные, сверхнормативные утечки и отпуск на ГВС, и резерв/дефицит ВПУ  по крупным источникам теплоснабжения. Перспективные балансы теплоносителя по всем источникам теплоснабжения приведен в Главе 6 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 3.2-1 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Наименование | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 26171,5 | 26818,1 | 27596,7 | 27836,2 | 28284,9 | 28461,3 | 28681,7 | 28890,4 | 28993,3 | 29093,1 | 29124,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10,1 | 10,1 | 10,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 9,29 | 9,55 | 9,64 | 9,79 | 9,85 | 9,93 | 10 | 10,04 | 10,07 | 10,08 | 10,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 18,6 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,7 | 19,9 | 20 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 251,3 | 251,5 | 251,7 | 251,9 | 252,1 | 252,3 | 252,5 | 252,7 | 252,9 | 253,1 | 253,3 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 18096 | 18292,5 | 18392,1 | 18405 | 18437,4 | 18435,8 | 18465,4 | 18560,6 | 18634,2 | 18704,8 | 18803,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,7 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 30,5 | 30,6 | 30,6 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,9 | 31 | 31,1 | 31,3 | 31,3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 151,8 | 152,1 | 152,4 | 152,7 | 153 | 153,3 | 153,6 | 153,9 | 154,2 | 154,6 | 154,9 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 132,9 | 132,8 | 132,8 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,6 | 132,6 | 132,5 | 132,4 | 132,4 |
| Доля резерва | % | 88,6 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,4 | 88,4 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| Котельная № 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 3489,1 | 3520,4 | 3509,2 | 3513,2 | 3517,2 | 3503,2 | 3489,2 | 3490,5 | 3490,5 | 3490,5 | 3490,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 56,9 | 56,8 | 56,8 | 56,9 | 56,7 | 56,4 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 56,9 | 56,8 | 56,8 | 56,9 | 56,7 | 56,4 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 113,9 | 113,5 | 113,7 | 113,8 | 113,3 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 256,4 | 257,6 | 258,7 | 259,8 | 261 | 262,1 | 263,2 | 264,4 | 265,5 | 266,6 | 267,7 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 140,6 | 140,8 | 140,8 | 140,7 | 140,9 | 141,2 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| Доля резерва | % | 70,3 | 70,4 | 70,4 | 70,3 | 70,5 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 266,9 | 268 | 269,2 | 270,3 | 271,4 | 272,6 | 273,7 | 274,9 | 276 | 277,2 | 278,3 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,5 | 25,5 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 30,3 | 30,3 | 30,4 | 30,4 | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 30,6 | 30,7 | 30,7 | 30,8 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
| Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Котельная № 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| Доля резерва | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Котельная № В-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| Доля резерва | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников.

При значительных повреждениях (разрыв магистралей) подпитка осуществляется сырой водой для поддержания циркуляции в системе.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.2-2, а также в Главе 6 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 3.2-2 - Часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов

| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 18,1 | 18,6 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,7 | 19,9 | 20 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 251,2 | 251,3 | 251,5 | 251,7 | 251,9 | 252,1 | 252,3 | 252,5 | 252,7 | 252,9 | 253,1 | 253,3 |
| Котельная № 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 30,1 | 30,5 | 30,6 | 30,6 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,9 | 31 | 31,1 | 31,3 | 31,3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 151,5 | 151,8 | 152,1 | 152,4 | 152,7 | 153 | 153,3 | 153,6 | 153,9 | 154,2 | 154,6 | 154,9 |
| Котельная № 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 112,9 | 113,9 | 113,5 | 113,7 | 113,8 | 113,3 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 255,3 | 256,4 | 257,6 | 258,7 | 259,8 | 261 | 262,1 | 263,2 | 264,4 | 265,5 | 266,6 | 267,7 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 265,7 | 266,9 | 268 | 269,2 | 270,3 | 271,4 | 272,6 | 273,7 | 274,9 | 276 | 277,2 | 278,3 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,5 | 25,5 |
| Котельная № 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 30,2 | 30,3 | 30,3 | 30,4 | 30,4 | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 30,6 | 30,7 | 30,7 | 30,8 |
| Котельная № 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| Котельная № В-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА

Схема теплоснабжения г. Нижневартовска представляет собой стратегический документ, с каждым годом приобретающий все большее значение для теплоснабжающих организаций и жителей города.

Особенностями схемы теплоснабжения являются:

- Низкие тарифы на тепловую энергию в сравнении с другими городами и регионами, что обусловлено, прежде всего, минимальной ценой газа;

- Существенные темпы застройки, что обусловлено привлекательностью города для жилья, а также развитой общественно-деловой инфраструктурой, которая развивается ежегодно.

По данным генерального плана теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной жилой застройки и части застройки общественно-делового назначения, удаленных от котельных на территории Старого Вартовска выполнить децентрализованным от индивидуальных газовых котлов и водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат нагрузки отопления и горячего водоснабжения.

На застроенной территории г. Нижневартовска предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения от существующих котельных.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходимо выполнить реконструкцию котельных № 2А и №3А в связи с окончанием срока их службы. Для котельной № 2А провести модернизацию котельной и перевод её в водогрейный режим работы, так как отсутствует большая потребность в паре для производства. По котельной №3А провести модернизацию и увеличение мощности в связи с присоединением дополнительной нагрузки. На котельной 5 также предусматривается реконструкция в связи с прекращением отпуска пара.

Для теплоснабжения жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов В-1, В-3, В-5, 33, 27, 26, 25, 31, 32, 29 и 30 в III квартале 2023 года введена в эксплуатацию котельная В-5, установленной мощностью 45 Гкал/ч.

На территориях новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) на расчетный срок предусмотрено строительство котельной восточная производительностью 70 Гкал/ч с возможностью в дальнейшем присоединения её к сетям котельной №3А.

Для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории, подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С на расчётный срок предусмотрено строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство котельной мощностью 20 Гкал/ч для теплоснабжения центральной больницы по улице Жукова;

- строительство сетей теплоснабжения (магистральных и внутриквартальных) общей протяженностью 30,6 км.;

- строительство котельной Восточная производительностью 70 Гкал/ч;

- строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч;

- реконструкция тепловых сетей в связи с попаданием здания ЦТП-2 (ул. Снежная, д.32) в красную линию строящегося микрорайона.

- реконструкция котельной № 1;

- реконструкция котельной № 2А;

- реконструкция котельной № 3А;

- реконструкция котельной № 5;

- реконструкция котельной №8;

- реконструкция котельной №8А;

- реконструкция котельной №8Б;

- модернизация (техническое перевооружение) существующих тепловых сетей (магистральных и внутриквартальных);

- модернизация (техническое перевооружение) ЦТП и ПС.

- подключение теплоснабжения МКД 2, 2а по улице Осенней и 47 по улице Рабочей (3 дома) от теплое ой камеры ТК Мкр.2П-14П (возле МКД 14 по улице Декабристов), протяженность 1000 м, диаметр до 100 мм, срок до 2030 года с выводом из эксплуатации котельной ООО «Нижневартовскгаз» (схема сети представлена на рисунке ниже).

Рисунок 1.1.2-4 – Теплоснабжение МКД 2, 2а по улице Осенней и 47 по улице Рабочей (3 дома) от теплое ой камеры ТК Мкр.2П-14П (возле МКД 14 по улице Декабристов)

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7.

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

    - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В настоящее время актуальными являются программы:

- федерального значения - СиПР ЕЭС на 2023 - 2028 гг.;

- регионального значения - СиПР электроэнергетики ХМАО Югры на период до 2027 г.

В программах развития строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р.

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-балансовой ситуации ХМАО-Югры в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии посредством строительства нового источника электрической и тепловой энергии.

    - Строительство котельных, в связи с подключением новых потребителей

По данным генерального плана теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной жилой застройки и части застройки общественно-делового назначения, удаленных от котельных на территории Старого Вартовска (кварталы В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.10, В-4.11, В-4.4, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3,В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-11.4, В-12.1, В-12.3,3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 5П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П ,22П, 23П) выполнить децентрализованным от индивидуальных газовых котлов и водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат нагрузки отопления и горячего водоснабжения.

На застроенной территории г. Нижневартовска предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения от существующих котельных.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходимо выполнить реконструкцию котельных № 2А и №3А в связи с окончанием срока их службы. Для котельной № 2А провести модернизацию котельной и перевод её в водогрейный режим работы, так как отсутствует большая потребность в паре для производства. По котельной №3А провести модернизацию и увеличение мощности в связи с присоединением дополнительной нагрузки. На котельной 5 также предусматривается реконструкция в связи с прекращением отпуска пара.

Для теплоснабжения жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов В-1, В-3, В-5, 33, 27, 26, 25, 31, 32, 29 и 30 на ближайшую перспективу введена в эксплуатацию котельная в квартале В-5 (1 этап), установленной мощностью 45 Гкал/ч.

На территориях новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) на расчетный срок предусмотрено строительство котельной Восточная производительностью 70 Гкал/ч с возможностью в дальнейшем присоединения её к сетям котельной №3А.

    - Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска

В качестве основного источника теплоснабжения для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское предусмотрена проектируемая газовая котельная установленной мощностью 23,4 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 18,62 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 5,46 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 10,763 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение – 2,4 Гкал/ч.

Теплоснабжение Центральной больницы на 1100 коек (запущен 1 корпус) по состоянию на 2018 год принято по временной схеме от сущ. УТ 1 до ИТП блока «А».

Теплоснабжение проектируемого многофункционального комплекса по ул. Маршала Жукова предусмотрено автономное, от собственной электрокотельной.

Теплоснабжение сооружений по обслуживанию объектов рекреационной зоны предусматривается автономное от электрокотлов.

    - Строительство котельной «Восточная»

На расчетный срок схемы до 2035 года, с целью осуществления теплоснабжения кварталов 45-54, запланировано строительство котельной «Восточная», установленной мощностью 70 Гкал/ч. Ориентировочная стоимость 450,49 тыс. руб. (с НДС).

    - Строительство котельной «ПС-1С»

На расчетный срок схемы до 2035 года, с целью осуществления теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С, предусмотрено строительство котельной ПС-1С, установленной мощностью 45 Гкал/ч. Согласно расчетам перспективной эл. модели, подключенная нагрузка составит порядка 42,69 Гкал/ч. Ориентировочная стоимость 450,49 тыс. руб. (с НДС).

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города отсутствуют.

Актуализированной на 2026 г. Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по реконструкции действующих котельных, реестр мероприятий и сроки реализации представлены в таблице ниже.

Таблица 5.2-1 – Мероприятия по реконструкции котельных

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска | 218 019 | 159 221 | 77 851 | 87 500 | 15 744 | - | - | - | - | - | - | 558 335 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реконструкция котельной №3 А | - | 28 908 | 19 526 | 6 858 | 45 500 | 50 117 | 84 854 | 90 541 | 15 537 | 74 827 | - | 416 667 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Реконструкция котельной «Рыбзавод» под подмешивающую станцию (ПС). | - | - | 27 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 663 |
| 2.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной «В-5» до ПС «Рыбзавод» | - | - | 78 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 618 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 333 | 35 310 | 25 424 | 69 067 |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной № 2А | - | - | - | - | - | - | 51 243 | 33 863 | - | - | - | 85 106 |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной № 5 | - | 29 211 | 25 785 | 62 044 | 68 080 | 96 221 | 19 634 | 32 998 | 43 683 | 59 845 | - | 437 501 |
| 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 | Реконструкция котельной № 8, 8А,8Б | - | - | - | - | 0 | 4 306 | 65 864 | 43 163 | 21 003 | - | - | 134 337 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Действующие источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены в рамках актуализации схемы теплоснабжения.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Расширение зон действия существующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии не предусматривается из-за отсутствия таковых.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменения температурного графика отпуска тепловой энергии не предусматривается.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха минус 43°C при отказе наибольшего по мощности теплогенератора требуется обеспечить выдачу тепловой мощности на уровне не ниже 88% от расчетной нагрузки. При этом учитывается возможность резервирования теплоснабжения потребителей за счет других теплоисточников, имеющих доступ к тепловым сетям потребителя.

Исходя из перечня существующего оборудования, приведенного в Главе 1 и перечня оборудования после реконструкции, согласно Главе 7, а также перспективным балансам тепловой мощности, можно сделать однозначный вывод о том, что требуемый уровень надежности обеспечивается на всем периоде действия Схемы теплоснабжения.

Значения перспективной установленной мощности по каждому источнику тепловой энергии представлены в Приложении 1 Главы 7 и разделе 2.3.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в городе Нижневартовске отсутствуют. На перспективу ввод таких источников энергии не планируется

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## Общие положения

Стремление оптимизировать затраты теплоснабжающих организаций на развитие и реконструкцию, а также перекладки тепловых сетей для поддержания надёжности, задача максимально снизить тарифные последствия для потребителей обусловило поиск таких решений, в которых бы предложенные в проекте Схемы теплоснабжения мероприятия совмещали бы в себе различные цели:

- предлагаемые в проекте Схемы теплоснабжения перекладки тепловых сетей, предназначенные для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, были бы минимизированы за счёт возможных переключений зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности источников, и одновременно бы повышали бы надежность теплоснабжения существующих потребителей за счёт вывода из эксплуатации старых участков;

- предложения по строительству тепловых сетей, при которых осуществляется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, совмещали бы в себе цель перспективного повышения эффективности теплоснабжения и снижения тарифной нагрузки для потребителей.

В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, представляются теплогидравлические расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения города Нижневартовск.

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» и Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Нижневартовска до 2035 г. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения г. Нижневартовска, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Схемой теплоснабжения предусматривается переключение части нагрузки от котельной №3А на котельную №5. Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

    - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов № 2 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Согласно данным генерального плана для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходима поэтапная реконструкция и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведения ряда мероприятий.

С целью модернизации системы теплоснабжения городского округа необходимо произвести замену оборудования ЦТП, в которых используются кожухотрубные теплообменники, с заменой их на пластинчатые теплообменники.

Перспективных потребителей к магистральным тепловым сетям необходимо подключать посредством индивидуальных тепловых пунктов.

На территории существующих и новых микрорайонов от реконструируемых и перспективных котельных на расчетный срок предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

Застройка территории кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33.

Схемой теплоснабжения рассматривается возможность организации централизованного теплоснабжения территорий кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 и 33 за счет новой котельной в квартале В-5 для теплоснабжения осваиваемых территорий.

План трассировки тепловой сети от перспективной котельной В-5 представлен на рисунке 6.3.1-1.

Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству представлен в таблице 6.3.1-1.

Рисунок 6.3.1-1. План трассировки тепловой сети для теплоснабжения кварталов для теплоснабжения кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 и 33

Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска

Централизованное теплоснабжение строящихся и проектируемых потребителей тепла предусмотрено от новых магистральных тепловых сетей, проложенных к ул. Маршала Жукова.

В качестве основного источника теплоснабжения для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское предусмотрена проектируемая газовая котельная установленной мощностью 23,4 Гкал/ч.

Присоединение систем отопления и ГВС потребителей предусматривается по зависимой закрытой схеме с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом здании. Теплоснабжение Центральной больницы на 1100 коек (запущен 1 корпус) по состоянию на 2023 год принято по временной схеме от сущ. УТ 1 до ИТП блока «А».

Ситуационный план трассировки перспективных участков представлен на рисунках 6.3.1-2-6.

Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству представлен                 в таблице 6.3.1-1.

Рисунок 6.3.1-2 - План трассировки перспективных тепловых сетей территории застройки озера Комсомольское

Рисунок 6.3.1-3 - План трассировки перспективных тепловых сетей территории застройки озера Комсомольское

Рисунок 6.3.1-5 - План трассировки перспективных тепловых сетей территории застройки озера Комсомольское

Рисунок 6.3.1-6 - План трассировки перспективных тепловых сетей территории застройки озера Комсомольское

Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

Ситуационный план трассировки перспективных участков представлен на рисунках 6.3.1-7-10. Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству представлен в таблице 6.3.1-1.

Рисунок 6.3.1-7 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения территории Прибрежной зоны

Рисунок 6.3.1-8 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения территории Прибрежной зоны

Рисунок 6.3.1-9 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения территории Прибрежной зоны

Рисунок 6.3.1-10 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения территории Прибрежной зоны

Застройка территории Старого Вартовска

Ситуационный план трассировки перспективных участков представлен на рисунке 6.3.1-11-14. Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству представлен в таблице 6.3.1-1.

Рисунок 6.3.1-11 - План трассировки перспективных тепловых сетей застройки 16п и 17п

Рисунок 6.3.1-12 - План трассировки перспективных тепловых сетей застройки микрорайонов 16п и 17п

Рисунок 6.3.1-13 План трассировки перспективных тепловых сетей застройки МКД №№1-11 территории кварталов В-14.3 и П-10.1

Рисунок 6.3.1-14 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения индивидуальных жилых домов в квартале В-12.2

Застройка территории микрорайонов 9А и 9Б

По проекту планировки территория микрорайона 9А и квартала «Центральный» не застроенными остаются объекты – Школ на 1125 мест и общественные здания.

Проект планировки территории микрорайона 9Б не разрабатывался. На момент разработки схемы территория микрорайона застроена зданиями, подлежащими сносу в рамках программы, утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 18 марта 2016 № 336 «Об утверждении перечня очередности сноса непригодного для проживания жилищного фонда города Нижневартовска».

Рисунок 6.3.1-15 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения объектов застройки квартала 9А и 9Б

Застройка кварталов 45-54

Ситуационный план трассировки перспективных участков представлен на рисунке 6.3.1-16. Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству представлен в таблице 6.3.1-1.

Рисунок 6.3.1-16 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки кварталов 45-54

Застройка кварталов 40-42, 3К-6К

Ситуационный план трассировки перспективных участков представлен на рисунке 6.3.1-17. Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству представлен в таблице 6.3.1-1.

Рисунок 6.3.1-17 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки кварталов 40-42, 3К-6К

Застройка кварталов 8, 17, 18, 23

Ситуационный план трассировки перспективных участков представлен на рисунках 6.3.1-18-21. Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству представлен в таблице 6.3.1-1.

Рисунок 6.3.1-18 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки квартала 8А

Рисунок 6.3.1-19 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки квартала 17

Рисунок 6.3.1-20 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки квартала 18

Рисунок 6.3.1-21 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки квартала 23

Застройка квартала 10В

Ситуационный план трассировки перспективных участков представлен на рисунке 6.3.1-24. Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству представлен в таблице 6.3.1-1.

Рисунок 6.3.1-24 - План трассировки перспективных тепловых сетей для теплоснабжения застройки квартала 10В

Состав группы проектов  «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку» для магистральных и распределительных сетей АО «Городские электрические сети» и Неопределенной ТСО для новых источников теплоснабжения, приведён в таблице 6.3.1-1.

Таблица 6.3.1 – 1 - Состав группы проектов "Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку"

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской. | - | 4 950 | 72 072 | 104 182 | - | - | - | - | 30 509 | - | - | 211 713 |
| 1.1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 509 | - | - | 30 509 |
| 1.1.1.2 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | - | 4 950 | 68 935 | 63 859 | - | - | - | - | - | - | - | 137 744 |
| 1.1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда квартал (40-43) | - | - | 3 137 | 40 323 | - | - | - | - | - | - | - | 43 460 |

    - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов, входящие в состав группы проектов по реконструкции тепловых сетей, направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны мероприятия по увеличению диаметров существующих тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Состав группы проектов по модернизации тепловых сетей (в том числе с увеличением диаметра трубопроводов) приведён в таблице 6.5-1.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено резервирование существующих и планируемых к вводу теплоисточников, и систем теплоснабжения от них для улучшения показателей надежности теплоснабжения. Данные мероприятия позволят обеспечить тепловой мощностью отключенных в результате аварии на одном из источников или тепловых сетях потребителей в количестве, определенным по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.5.5 и п. 6.33.

В случае аварии на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода пропускная способность резервной перемычки может обеспечить в данных системах теплоснабжения:

- подачу теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям в размере не менее 89 % от расчетной отопительно-вентиляционной нагрузки;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при отсутствии возможности его отключения).

В случае аварии на тепловых сетях при подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице ниже.

Таблица 6.3-1 - Допустимое снижение подачи теплоты в течение ремонтно-восстановительного периода при аварии на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Допускаемое снижение подачи теплоты при расчетной температуре н.в. -40°С, %, до |
| --- | --- | --- |
| 300 | 15 | 59 |
| 400 | 18 | 63 |
| 500 | 22 | 69 |
| 600 | 26 | 73 |
| 700 | 29 | 75 |
| 800-1000 | 40 | 79 |
| 1200-1400 | До 54 | 82 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями г. Нижневартовска при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет.

Для тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния и экспертизу промышленной безопасности рассматриваемых участков. По результатам диагностики должно приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока эксплуатации.

Источником финансирования мероприятий в рамках данной группы проектов является статья «амортизационные отчисления» в тарифе на передачу тепловой энергии.

Таблица 6.5-1 Состав мероприятий на тепловых сетях АО «Городские электрические сети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 26 145 | 27 251 | 15 940 | 12 003 | 25 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 649 | 58 891 | 168 295 |
| 3.1.1.1 | Участок магистральных теплосетей от УТ-77А до УТ-130А по ул. Интернациональной (выход УТ-77А, проход компенсатор - 1шт), контур котельной № 3А | 1 750 | 1 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 165 |
| 3.1.1.2 | Участок магистральных теплосетей от УТ-130А до УТ-130Б (неподвижной опоры НО 3) по ул. Интернациональной (проход УТ-131, ввод УТ-130Б, проход компенсатора - 1шт, проход Н.О. -2шт), контур котельной № 3А | 2 917 | 2 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 008 |
| 3.1.1.3 | Участок магистральных тепловых сетей от УТ-72 до УТ-72А по ул. Чапаева (от точки А (угол поворота 3) до точки Б (вход компенсатора)), контур котельной № 3А | 5 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 347 |
| 3.1.1.4 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3.1.1.5 | Участок магистральных тепловых сетей от Уз.1 до Уз.2 по улице Нефтяников, переход под ул.Интернациональной (от врезки 1 до врезки 2), (участок от врезки 1 до угла поворота УП 4), контур котельной № 3А | 6 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 768 |
| 3.1.1.6 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-16-130Б до ж.д. Интернациональная, 2/1, 10Г мкр., инв. № 3966 | 2 917 | 613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 530 |
| 3.1.1.7 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК6 - ТК36 до ж.д.Ханты-Мансийская, 45А, 13 микрорайон № 5838 | 2 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 946 |
| 3.1.1.8 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-4 до дет.сада №50 «Лесная сказка» (Интернациональная, 24Б), 13 микрорайон № 5824 | 2 250 | 968 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 218 |
| 3.1.1.9 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-9 до ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон № 5854 | 1 250 | 465 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 715 |
| 3.1.1.10 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2А до ЦТП-7/3, 7 микрорайон № 3431 | - | 2 491 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 491 |
| 3.1.1.11 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП-7/3, 7 микрорайон № 3431 | - | 2 417 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 417 |
| 3.1.1.12 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП- 8А/2, 8А микрорайон № 5951 | - | 2 933 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 933 |
| 3.1.1.13 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-3 до ж.д.Мира, 64, 12 микрорайон № 5973 | - | 3 371 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 371 |
| 3.1.1.14 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до школы №14 (Ханты-Мансийская, 39Б), 13 микрорайон № 5830 | - | 2 435 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 435 |
| 3.1.1.15 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до ЦТП-13/1, 13 микрорайон № 5834 | - | 3 213 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 213 |
| 3.1.1.16 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8А до ТК-19, 14 микрорайон № 6168 | - | 3 008 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 008 |
| 3.1.1.17 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-6 до здания детской поликлиники № 5 (Дзержинского,8А), 7А микрорайон № 8946 | - | 1 831 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 831 |
| 3.1.1.18 | Участок магистральных тепловых сетей от Узла -Магистраль до опуска СМП-90 (ТС от котельной № 8Б) № 3344 | - | - | 8 813 | - | - |  | - | - | - | - | - | 8 813 |
| 3.1.1.19 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-28, 13 микрорайон № 5829 | - | - | 3 379 | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 379 |
| 3.1.1.20 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-36 до ж.д.Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон № 5785 | - | - | 3 017 | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 017 |
| 3.1.1.21 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б до ж.д.Ханты-Мансийская, 37А, 13 микрорайон № 5856 | - | - | 731 | - | - |  | - | - | - | - | - | 731 |
| 3.1.1.22 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-10' до ТК-11 (на м-н «Центральный универсам» (Ленина, 12) (от точки А (57,40м от УТ-10') до ТК-11), Общественный центр I очереди застройки № 8575 | - | - | - | 8 088 | - |  | - | - | - | - | - | 8 088 |
| 3.1.1.23 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д.Мира, 70 до ТК-24, 12 микрорайон № 5979 | - | - | - | 998 | - |  | - | - | - | - | - | 998 |
| 3.1.1.24 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-7 до ж.д. Интернациональная, 8Б, 7 микрорайон № 8131 | - | - | - | 1 622 | - |  | - | - | - | - | - | 1 622 |
| 3.1.1.25 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от дет. сада №50 «Лесная сказка» (Интернациональная, 24Б) до дет. сада №37 «Дружная семейка» (Интернациональная, 24В), 13 микрорайон № 5822 | - | - | - | 1 295 | - |  | - | - | - | - | - | 1 295 |
| 3.1.1.26 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 0 |
| 3.1.1.27 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-5-20-2 - Нефтяной техникум (Мира, 37) до ТК- 2, Учебная зона № 8206 | - | - | - | - | 3 686 |  | - | - | - | - | - | 3 686 |
| 3.1.1.28 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-30 до ж.д.Ленина, 23, 12 микрорайон № 6007 | - | - | - | - | 6 295 |  | - | - | - | - | - | 6 295 |
| 3.1.1.29 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-4, учебная зона (инв. № 8208) | - | - | - | - | 2 018 |  | - | - | - | -- | - | 2 018 |
| 3.1.1.30 | Участок магистральных тепловых сетей от Уз7-Уз6' до Уз6 по ул. Жукова контур котельной №1 № 3057Б | - | - | - | - | 13 417 |  | - | - | - | - | - | 13 417 |
| 3.1.1.31 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А № 8879 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 1 666 | 37 602 | 39 269 |
| 3.1.1.32 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 416 | 9 401 | 9 817 |
| 3.1.1.33 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А № 8880 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 373 | 7 800 | 8 173 |
| 3.1.1.34 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ № 8879 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 89 | 1 903 | 1 993 |
| 3.1.1.35 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон № 7834 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 104 | 2 184 | 2 289 |
| 3.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | - | - | 28 980 | 14 478 | 117 214 | 142 999 | 102 577 | 121 864 | 157 839 | 101 869 | 77 531 | 865 351 |
| 3.1.2.1 | Участок тепловых сетей от ж.д. Комсомольский б-р, 8А до д/сада № 49 (стр) Комсомольский б-р, 10 (инв.№ 5443) | - | - | 1 022 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 022 |
| 3.1.2.2 | Участок тепловых сетей от УТ-121, УТ-121а, УТ-122, УТ-122а до УТ-123а по ул. Нефтяников (инв. № 3440) | - | - | 20 984 | - | - |  | - | - | - | - | - | 20 984 |
| 3.1.2.3 | Участок тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-5 (12/1) Ленина 19, строение 1, (инв.№ 6040) | - | - | 2 398 | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 398 |
| 3.1.2.4 | Участок тепловых сетей от УТ-2 до УТ-3 (инв.№ 6277) | - | - | 1 732 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 732 |
| 3.1.2.5 | Участок тепловых сетей от УТ-3 до ж.д. 1И (60 лет Октября, 47(инв.№ 6259) | - | - | 2 844 | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 844 |
| 3.1.2.6 | «ТС от ЦТП-60 (10/1) - УТ-2-УТ-4-УТ-5 до ж.д.7 (Чапаева,85Б)», инв.№ 5000005564 в составе объекта: Тепловые сети 10-го микрорайона | - | - | - | 8 341 | - |  | - | - | - | - | - | 8 341 |
| 3.1.2.7 | «ТС от УТ-14 до УТ-15», инв.№ 5000006106 в составе объекта: Тепловые сети 14 микрорайона | - | - | - | 3 277 | - |  | - | - | - | - | - | 3 277 |
| 3.1.2.8 | «ТС от УТ-6 до УТ-24, Квартал 25» инв.№ 5000009155 | - | - | - | 2 860 | - |  | - | - | - | - | - | 2 860 |
| 3.1.2.9 | «ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября», инв.№ 5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) | - | - | - | - | 20 316 | 532 | - | - | - | - | - | 20 848 |
| 3.1.2.9.1 | «ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября», инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки «В» до точки «С» (напротив ж.д. № 23 по ул.60 лет Октября)) | - | - | - | - | - | 3859 | 10 272 | - | - | - | - | 14 131 |
| 3.1.2.10 | «ТС от УТ-105 до неподвижной опоры 11 по ул. Ханты-Мансийской кот.№ 3А», инв.№ 5000003433 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в | - | - | - | - | 8 107 | - | - | - | - | - | - | 8 107 |
| 3.1.2.11 | «ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3», инв.№ 5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в | - | - | - | - | 19 950 | 10 059 | 6 339 | - | - | - | - | 36 349 |
| 3.1.2.11.1 | «ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3», инв. № 5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в (участок тепловой сети от точки "А" до точки "С" (на против ж.д. 20 по ул. Интернациональная) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 870 | - | - | 27 870 |
| 3.1.2.12 | «ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов», инв. № 5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в | - | - | - | - | 20 302 | - | - | - | - | - | - | 20 302 |
| 3.1.2.12.1 | «ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов», инв. № 5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в (участок тепловой сети от точки "В" (напротив ж.д. №7 по ул.Дружбы Народов) до УТ-62) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 496 | - | - | 11 496 |
| 3.1.2.13 | «ТС от УТ-76 до УТ-70 по ул. Интернациональной», инв.№ 5000007594 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в | - | - | - | - | 8 413 | - | - | - | - | - | - | 8 413 |
| 3.1.2.14 | «ТС от ТК-1 до д/с № 29 (стр.20) Квартал Мира (Спортивная,2)», инв. № 5000008777 в составе объекта: Тепловые сети квартала «Мира» | - | - | - | - | 897 | - | - | - | - | - | - | 897 |
| 3.1.2.15 | «ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А», инв.№ 5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в) | - | - | - | - | 35 564 | 3 342 | - | - | - | - | - | 38 906 |
| 3.1.2.15.1 | «ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот. № 3А», инв.№ 5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) (Участок тепловой сети от точки «В» до точки «С» (напротив ж.д. № 80 по ул.Мира) до УТ-103) | - | - | - | - | - | 796 | - | 17 285 | - | - | - | 18 081 |
| 3.1.2.16 | «ТС от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а», инв. № 5000008199 в составе объекта: Тепловые сети квартала 7 «А» | - | - | - | - | 883 | - | - | - | - | - | - | 883 |
| 3.1.2.17 | Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома № 15/2 по ул. Ленина, инв.№ 5000004135 в составе объекта: Сооружения | - | - | - | - | - | 4 500 | 10 410 | - | - | - | - | 14 910 |
| 3.1.2.18 | «ТС от УТ-5 до УТ-2» инв.№ 5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 «Г» микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | - | - | - | - | - | - | 10 931 | - | - | - | - | 10 931 |
| 3.1.2.19 | «ТС от ж.д. Мира, 6 через ТК-16 до ж.д. 25 (Мира, 6а) мкр. 3», инв.№ 5000005249 в составе объекта: Тепловые сети 3-го микрорайона | - | - | - | - | 2 782 | - | - | - | - | - | - | 2 782 |
| 3.1.2.20 | «ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1», инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | - | - | - | - | - | 33 421 | - | - | - | - | - | 33 421 |
| 3.1.2.20.1 | «ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1», инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 1, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от точки «А» (в районе ж/д проспект Победы, 3) до точки «В» (УТ-4-11)) | - | - | - | - | - | - | 679 | 15 092 | - | - | - | 15 771 |
| 3.1.2.21 | «Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С» инв.№ 5000004185 | - | - | - | - | - | - | 10 590 | 2 300 | - | - | - | 12 890 |
| 3.1.2.22 | «ТС посёлка Рыбозавод» инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод) | - | - | - | - | - | 700 | 3 356 | - | - | - | - | 4 056 |
| 3.1.2.23 | «ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5» инв. № 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) | - | - | - | - | - | 32 078 | - | - | - | - | - | 32 078 |
| 3.1.2.23.1 | «ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5» инв. № 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54А (точка А) до УТ-2-54 (точка Б)) | - | - | - | - | - | - | 18 269 | - | - | - | - | 18 269 |
| 3.1.2.23.2 | «ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5» инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54 (точка Б) до УТ-2-55 (точка С)) | - | - | - | - | - | - | - | 21 207 | - | - | - | 21 207 |
| 3.1.2.24 | «ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр.» инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | - | - | - | - | - | 11 972 | - | - | - | - | - | 11 972 |
| 3.1.2.25 | «ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)» инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | - | - | - | - | - | 6 951 | - | - | - | - | - | 6 951 |
| 3.1.2.26 | «ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")» инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | - | - | - | - | - | 272 | 3 870 | - | - | - | - | 4 142 |
| 3.1.2.27 | «ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)» инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в | - | - | - | - | - | 26 258 | - | - | - | - | - | 26 258 |
| 3.1.2.27.1 | «ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)» инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в. (Участок тепловой сети от точки «А» со стороны УТ-63А до точки «Б» (район ж.д. № 15 по ул.Дружбы Народов)) | - | - | - | - | - | - | 26 861 | - | - | - | - | 26 861 |
| 3.1.2.28 | «ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6» инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | - | - | - | - | - | 8 259 | - | - | - | - | - | 8 259 |
| 3.1.2.29 | «ТС от Уз.3 - Уз.9 - Уз.10 по ул. Омская Кот.1» инв. № 5000003010 в составе объекта:Магистральные тепловые сети (от котельной № 1, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от точки «А» ( район Ленин,8) до точки «В» (УТ-12-10)) | - | - | - | - | - | - | 665 | 21 250 | - | - | - | 21 915 |
| 3.1.2.30 | «ТС от УТ-10 до ж.д. 25 (Омская, 10) мкр. 2» инв.№ 5000008422 в составе объекта: Тепловые сети 2 микрорайона | - | - | - | - | - | - | 335 | 6 076 | - | - | - | 6 411 |
| 3.1.2.31 | «ТС от ВК-22 до Уз.-17 ул. Мира» инв.№5000007604 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 1, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) | - | - | - | - | - | - | - | 35 912 | 66 630 | 53 561 | - | 125 840 |
| 3.1.2.32 | Реконструкция «ТС от УТ-54 до УТ-11-2 и от УТ-11-2 до УТ-121 по ул. Нефтяников», инв.№ 5000003439 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 308 | 77 531 | 125 840 |
| 3.1.2.33 | «ТС от УТ-64 до УТ-63 ул. Др.Народов (ул.13) » инв.№5000007589 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул.Интернациональной, №71в | - | - | - | - | - | - | - | 2 179 | 39 710 | - | - | 41 889 |
| 3.1.2.33 | «ТС от УТ-77А до ЦТП-67 (10Г/1) 10Гмкр.» инв№5000003448 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | - | - | - | - | - | - | - | 563 | 12 133 | - | - | 12 696 |

Таблица 6.5-2 - Состав мероприятий на сетях горячего водоснабжения АО «Городские электрические сети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 2 491 | - | - | - | 30 954 | - | - | 119 884 |
| 3.1.1.1 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), (участок от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18 до ТК 19), 10 мкр. | 2 333 | 1 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 483 |
| 3.1.1.2 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-7А/2 до ТК-1, 7 «А» мкр. | 1 000 | 1 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 728 |
| 3.1.1.3 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 , 7 «А» мкр. | 1 500 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 583 |
| 3.1.1.4 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК18-ТК17-ТК14 до школы № 29 (шк.инт. № 34 Пермская № 19) (участок от ТК-17 до ТК-18), 10 мкр. | 833 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 266 |
| 3.1.1.5 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до жилого дома 23 (Пермская № 15), 10 мкр. | 583 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 |
| 3.1.1.6 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 до школы № 23 (стр.14, ул.Чапаева, 30), 7 «А» мкр. | 1539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 539 |
| 3.1.1.7 | Участок сети горячего водоснабжения от ж.д. Пермская, 31 до ж.д.Пермская, 21 (сшитый полиэтилен), 10 мкр. | 1 250 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 370 |
| 3.1.1.8 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-51 (10Г/2) до УТ-2, от УТ-2 до ж/д по проезду Заозерный проезд, 8а, 10 «Г» мкр. | - | 3 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 365 |
| 3.1.1.9 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 (сущ.) до жилого дома по ул.Интернациональная,27 (строительный номер 41А), 10 «Б» мкр. | - | 5 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 862 |
| 3.1.1.10 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) - ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), (участок от ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), 10 мкр. | - | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 |
| 3.1.1.11 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.12 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до д./с 30 (шк. инт. №16) (Пермская № 17), 10 мкр. | - | 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 |
| 3.1.1.13 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома 15 (Чапаева, 79а), 10 мкр. | - | 1 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 383 |
| 3.1.1.14 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки № 1 через ТК-5 и ТК-6 до Гинекологии (от узла врезки № 1 до ТК-5; от ТК-6 до здания Гинекологии по ул.Ленина, 18, строение 10) | - | 1 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 647 |
| 3.1.1.15 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 (существующего) (ТК-5) до здания (от ТК-5 до здания судебно-медицинской экспертизы) Больничный комплекс | - | 1 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 629 |
| 3.1.1.16 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по проезду Заозерный, 8а до ж/д по проезду Заозерный, 6 (транзитом в тех.подполье ж/д по проезду Заозерный,8а), 10 «Г» мкр. | - | 1 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 144 |
| 3.1.1.17 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки № 2 до Главного хирургического корпуса по ул. Ленина, 18 Больничный комплекс | - | 1 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 841 |
| 3.1.1.18 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки № 2 до Главного хирургического корпуса по ул.Ленина, 18, Больничный комплекс, Строение 11 | - | 2 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 166 |
| 3.1.1.19 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-15 до ж/д по ул. Северная 5б, 10 «Г» мкр. | - | 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 |
| 3.1.1.20 | Участок сети горячего водоснабжения от Пищеблока по ул.Ленина, 18, строение 1 до здания Главного хирургического корпуса по ул.Ленина, 18и, Больничный комплекс | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
| 3.1.1.21 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №1* до точки врезки №2, Больничный комплекс | - | 1 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 487 |
| 3.1.1.22 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.23 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-18 до УТ-14, 14 мкр. | - | - | 4 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 552 |
| 3.1.1.24 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-61 (13/1) до ТК- 30, 13 мкр. | - | - | 4 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 711 |
| 3.1.1.25 | Участок сети горячего водоснабжения от точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) до ж/д 1 (Нефтяников, 4) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | - | - | 1 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 256 |
| 3.1.1.26 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | - | - | 3 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 444 |
| 3.1.1.27 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-2 до УТ-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | - | - | 1 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 282 |
| 3.1.1.28 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-3 до д/с 31 (Пионерская,14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | - | - | 1 097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 097 |
| 3.1.1.29 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по ул.Пермская, 6 (строит.№ 4) до ж/д по ул. Пермская, 4 (строит.№25), 13 мкр. | - | - | 1 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 273 |
| 3.1.1.30 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК5 до жилого дома 22 (Чапаева, 87а), 10 мкр. | - | - | 1 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 326 |
| 3.1.1.31 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.32 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,47 (сшитый полиэтилен), 15 мкр. | - | - | 4 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 895 |
| 3.1.1.33 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.34 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-4 до ж/д по ул.Интернациональная, 2/4 , 10 «Г» мкр. | - | - | 1 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 314 |
| 3.1.1.35 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-60 (10/1) - ТК2 - ТК4 - техподполье ж/д 4 (Чапаева, №91) - ТК-5 до жилого дома 7 (Чапаева, №85б) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | - | - | - | 19 812 | - | - | - | - | - | - | - | 19 812 |
| 3.1.1.36 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-14 до УТ-15 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | - | - | - | 5 972 | - | - | - | - | - | - | - | 5 972 |
| 3.1.1.37 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.38 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1(ТК-5) до детского сада 29 (стр.20) (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), | - | - | - | - | 2 491 | - | - | - | - | - | - | 2 491 |
| 3.1.1.39 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 705 | - | - | 1 705 |
| 3.1.1.40 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул.Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 543 | - | - | 1 543 |
| 3.1.1.41 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др.Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 506 | - | - | 1 506 |
| 3.1.1.42 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 322 | - | - | 1 322 |
| 3.1.1.43 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул.Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 | - | - | 785 |
| 3.1.1.44 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.45 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | - | - | 323 |
| 3.1.1.46 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 984 | - | - | 6 984 |
| 3.1.1.47 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 156 | - | - | 1 156 |
| 3.1.1.48 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная № 70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | - | - | 637 |
| 3.1.1.49 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 109 | - | - | 1 109 |
| 3.1.1.50 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 398 | - | - | 7 398 |
| 3.1.1.51 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 486 | - | - | 6 486 |
| 3.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | - | - | - | - | 22 933 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | - | - | - | 93 675 |
| 3.1.2.1 | Сети горячего водоснабжения квартала «Прибрежный-1», инв.№ 5100008592 | - | - | - | - | 12 024 | - | - | - | - | - | - | 12 024 |
| 3.1.2.2 | «ГВ от ЦТП-72 (7/3) к зданиям», инв.№ 5100003405 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 7 микрорайона | - | - | - | - | 7 738 | - | - | - | - | - | - | 7 738 |
| 3.1.2.3 | «ГВ от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а», инв.№ 5100008200 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения квартала 7 «а» | - | - | - | - | 1 552 | - | - | - | - | - | - | 1 552 |
| 3.1.2.4 | «ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)», инв.№ 5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | - | - | - | - | - | - | 4 250 | - | - | - | - | 4 250 |
| 3.1.2.5 | «ГВ от УТ-5 до УТ-2», инв.№ 5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | - | - | - | - | - | - | 7 596 | - | - | - | - | 7 596 |
| 3.1.2.6 | «ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина», инв.№ 5100004152 в составе объекта: Сооружения | - | - | - | - | 682 | 4 945 | 7 644 | - | - | - | - | 13 271 |
| 3.1.2.7 | «ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 «Эрудит»)» инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | - | - | - | - | 190 | - | 1 940 | - | - | - | - | 2 130 |
| 3.1.2.8 | «ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр.» инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) |  |  |  |  | 373 | 11 634 |  |  |  |  |  | 12 006 |
| 3.1.2.9 | «ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная, 47)» инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | - | - | - | - | 374 | 8 845 | - | - | - | - | - | 9 219 |
| 3.1.2.10 | «ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11)» инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | - | - | - | - | - | - | 1 924 | - | - | - | - | 1 924 |
| 3.1.2.11 | «ГВ от ж.д. 57и (60 лет Октября,11) через ж.д. Проспект Победы,1 до ж.д.36А (Проспект Победы,3;5)» инв.№ 5100008367 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона (1,2, этап) | - | - | - | - | - | - | 2 070 | 5 827 | - | - | - | 7 897 |
| 3.1.2.12 | «ГВ от УТ-1 - УТ-3», инв. № 5100005941 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 2 252 | - | - | - | 2 252 |
| 3.1.2.13 | «ГВ от УТ-1 - УТ-2», инв. № 5100005932 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 2 125 | - | - | - | 2 125 |
| 3.1.2.14 | «ГВ от ж.д. Мира, 60/5 до ж.д. 49 (ул. Мира, 60/6) », инв. № 5100005958 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 3 648 | - | - | - | 3 648 |
| 3.1.2.15 | «ГВ от ЦТП 8А/2 до ж.д. 48 (ул. Мира, 60/5) », инв. №5100005955 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 3 079 | - | - | - | 3 079 |
| 3.1.2.16 | «ГВ от ЦТП-8А/1 до УТ-1», инв. № 5100005938 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 2 963 | - | - | - | 2 963 |
| Всего по группе 3: |  | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | 30 954 | - | - | 213 559 |

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без привлечения дополнительных источников финансирования.

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет г. Нижневартовска. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа.

Альтернативным вариантом финансирования реконструкции ветхих тепловых сетей является привлечение денежных средств теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций с последующей передачей тепловых сетей на баланс данных организаций.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

По данным теплосетевых организаций, необходимая перекладка тепловых сетей по результатам обследований и экспертизы промышленной безопасности составляет 1-1,2 % общей протяженности сетей в год. Данные значения приняты для дальнейшей оценки тарифных последствий проведенных мероприятий.

Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по ликвидации (демонтажу) тепловых сетей снесенных и подлежащих сносу объектов капитального строительства. Перечень участков представлен в таблице ниже.

Таблица 6.5-3 - Перечень участков тепловых сетей, подлежащих демонтажу

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Обознач. | Вид прокладки | Диаметp Т1, м | Диаметp Т2, м | Этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 9Б-106 | ТК 9Б-106 | 4,17 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Чапаева, 18в | Жилой дом | 2,58 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Узел врезки | Чапаева, 18в | 7,19 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Чапаева, 18г | Жилой дом | 3,46 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК 9Б-105 | ТК 9Б-105 | 2,7 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| ТК 9Б-105 | ТК 9Б-106 | 69,44 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Таежная, 27б | Жилой дом | 2,55 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Узел врезки | Таежная, 27б | 13,06 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК 9Б-104 | Узел врезки | 11,06 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК 9Б-104 | ТК 9Б-104 | 4,28 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Таежная, 25в | Жилой дом | 7,31 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| ТК 9Б-107 | Таежная, 25в | 3,33 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| ТК 9Б-106 | ТК 9Б-107 | 23,5 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| ТК 9Б-106 | ТК 9Б-106 | 2,21 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Узел врезки | Чапаева, 18г | 13,45 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК 9Б-106 | Узел врезки | 18,49 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Узел врезки | Узел врезки | 3,13 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Таежная, 27а | Жилой дом | 3,51 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Узел врезки | Таежная, 27а | 16,9 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Чапаева, 16 | Жилой дом | 2,51 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Узел врезки | Чапаева, 16 | 11,14 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК 9Б-108 | Чапаева, 20 | 12,78 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Чапаева, 18а | Жилой дом | 7,9 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| ТК 9Б-108 | Чапаева, 18а | 56,48 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Узел врезки | ТК 9Б-108 | 40,2 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| УТ 12-98 | Узел врезки | 71,68 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Узел врезки | Узел врезки | 43,03 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Чапаева, 20 | Жилой дом | 2,51 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК 9Б-108 | ТК 9Б-108 | 2,4 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| ТК 9Б-108 | ТК 9Б-108 | 3,47 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК 9Б-107 | ТК 9Б-107 | 2,03 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| УТ 12-98 | УТ 12-98 | 1,83 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Молодежная (Дивный), 2 | Жилой дом | 2,62 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-24 | Уз Див-24 | 1,43 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Молодежная (Дивный), 1 | Жилой дом | 2,47 | T1/T2 | Подв. | 0,082 | 0,082 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-23 | Уз Див-23 | 2,17 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-12, 33 | Жилой дом | 2,54 | T1/T2 | Подв. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-88 | Уз Див-88 | 3,71 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-58 | Уз Див-58 | 1,18 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-12, 24 | Жилой дом | 2,82 | T1/T2 | Подв. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-67 | Жилой дом | 5,98 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-67 | Уз Див-67 | 1,25 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-66 | Уз Див-67 | 9,74 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-68-1 | Уз Див-68-2 | 8,62 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-68 | Уз Див-68-1 | 13,68 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-68 | Уз Див-68 | 1,08 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-67 | Перемычка | 16,05 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Инвентарное жилье | 2,01 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-68-2 | Инвентарное жилье | 4,78 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-68-1 | Уз Див-68-1 | 1,14 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-68 | Уз Див-68 | 2,35 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-70 | Уз Див-70 | 2,84 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-12, 18 | Жилой дом | 2,41 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Перемычка | Уз Див-72 | 3,36 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-72 | Перемычка | 2,03 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-74 | Жилой дом | 5,35 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-74 | Уз Див-74 | 1,41 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-75 | Жилой дом | 6,57 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-78 | Жилой дом | 6,08 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-78 | Уз Див-78 | 1,3 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-77 | Уз Див-78 | 24,68 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-76 | Уз Див-77 | 32,91 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-75 | Уз Див-76 | 37,22 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-72 | Уз Див-72 | 1,37 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-71 | Уз Див-72 | 11,68 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-73 | Жилой дом | 5,81 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-73 | Уз Див-73 | 1,16 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-72 | Уз Див-73 | 10,84 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-75 | Уз Див-75 | 1,49 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-76 | Жилой дом | 6,04 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-76 | Уз Див-76 | 1,31 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-77 | Жилой дом | 6,13 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-77 | Уз Див-77 | 1,29 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-74 | Уз Див-75 | 28,86 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-73 | Уз Див-74 | 33,12 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-85 | Уз Див-86 | 24,5 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| Молодежная (Дивный), 6 | Жилой дом | 3,09 | T1/T2 | Подв. | 0,082 | 0,082 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 6а | Жилой дом | 3,04 | T1/T2 | Подв. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-85 | Уз Див-85 | 2,36 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 15д | Жилой дом | 2,32 | T1/T2 | Подв. | 0,07 | 0,07 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-81 | Уз Див-81 | 1,98 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-84 | Уз Див-85 | 28,37 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-70 | Уз Див-84 | 54,03 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 8 | Жилой дом | 2,54 | T1/T2 | Подв. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-86 | Уз Див-86 | 2,48 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 4 | Жилой дом | 2,92 | T1/T2 | Подв. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-84 | Уз Див-84 | 2,58 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-86 | Уз Див-87 | 11,88 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 13 | Жилой дом | 3,61 | T1/T2 | Подв. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-80 | Уз Див-81 | 4,28 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-79 | Уз Див-80 | 9,14 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Уз Див-79 | 1,73 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-78А | Узел врезки | 17,9 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-81А | Уз Див-81Б | 34,4 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-81А | Жилой дом | 6,45 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2022-2027 гг. |
| Перемычка | Уз Див-78А | 2,3 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-13, 6 | Жилой дом | 2,9 | T1/T2 | Подв. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Уз Див-81А | Уз Див-81А | 1,69 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Уз Див-81А | 2,89 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-81Б | Жилой дом | 10,29 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-81Б | Уз Див-81Б | 1,39 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-53 | Жилой дом | 6,83 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-47 | Уз Див-47 | 1,21 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Уз Див-28 | Уз Див-28 | 1,3 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-96 | Жилой дом | 7,06 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-94 | Жилой дом | 4,7 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-94 | Уз Див-94 | 1,52 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-96 | Уз Див-96 | 1,63 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-12, 17 | Жилой дом | 2,26 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-101 | Жилой дом | 6,94 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2020г. |
| Уз Див-101 | Уз Див-101 | 1,13 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2020г. |
| Уз Див-105 | Жилой дом | 4,91 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-105 | Уз Див-105 | 2,64 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-108 | Уз Див-108 | 2,64 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 14а | Жилой дом | 2,48 | T1/T2 | Подв. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-109 | Уз Див-109 | 2,64 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-108 | Уз Див-109 | 60,59 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-107 | Уз Див-108 | 7,31 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-99 | Уз Див-99 | 2,48 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-53 | Уз Див-53 | 1,08 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-106 | Уз Див-106 | 2,64 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-107 | Жилой дом | 7,3 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-107 | Уз Див-107 | 2,64 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-108 | Жилой дом | 7,3 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-106 | Уз Див-107 | 30,53 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-105 | Уз Див-106 | 28,87 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Уз Див-105 | 26,89 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-104 | Узел врезки | 11,37 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-134 | Жилой дом | 9,44 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-134 | Уз Див-134 | 1,43 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 75 | Жилой дом | 2,63 | T1/T2 | Подв. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-110 | Уз Див-110 | 1,68 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 83 | Жилой дом | 2,07 | T1/T2 | Подв. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-113 | Уз Див-113 | 2,62 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 87 | Жилой дом | 2,49 | T1/T2 | Подв. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-114 | Уз Див-114 | 2,62 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115А | Жилой дом | 6,25 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115А | Уз Див-115А | 1,7 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-116 | Жилой дом | 4,83 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-116 | Уз Див-116 | 1,7 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-112 | Уз Див-113 | 14,9 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-111 | Уз Див-112 | 14,44 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-110 | Уз Див-111 | 1,98 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-110 | Перемычка | 1,76 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-112 | Уз Див-112 | 2,24 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 81 | Жилой дом | 2,51 | T1/T2 | Подв. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-112 | Уз Див-112 | 2,82 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115-3 | Инвентарное жилье | 6,94 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115-2 | Уз Див-115-3 | 5,52 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115-1 | Уз Див-115-1 | 1,76 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-117 | Жилой дом | 5,84 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-117 | Уз Див-117 | 1,18 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-118 | Жилой дом | 5,74 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-118 | Уз Див-118 | 1,25 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 17 | Жилой дом | 3,01 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-119 | Уз Див-119 | 2,19 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115 | Уз Див-115 | 1,09 | T1/T2 | Надз. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115А | Уз Див-116 | 31,05 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115 | Уз Див-115А | 20,23 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-114 | Уз Див-115 | 8,02 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-113 | Уз Див-114 | 17,22 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Уз Див-110 | 11,52 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-111 | Уз Див-111 | 1,5 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 79 | Жилой дом | 2,39 | T1/T2 | Подв. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115-1 | Уз Див-115-2 | 6,43 | T1/T2 | Надз. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115 | Уз Див-115-1 | 7,3 | T1/T2 | Надз. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 71 | Инвентарное жилье | 2,73 | T1/T2 | Подв. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115-2 | Уз Див-115-2 | 1,66 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115-1 | Здание | 5,93 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-117 | Уз Див-118 | 24,59 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-116 | Уз Див-117 | 55,84 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-119 | Жилой дом | 5,81 | T1/T2 | Надз. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-119 | Уз Див-119 | 1,18 | T1/T2 | Надз. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Перемычка | 0,6 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 13а | Жилой дом | 2,48 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-138 | Уз Див-138 | 2,64 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-14, 15а | Жилой дом | 2,48 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-135 | Уз Див-136 | 73,04 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-135 | Уз Див-135 | 3,46 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-139 | Уз Див-139 | 1,82 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-138 | Уз Див-139 | 33,05 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-137 | Уз Див-138 | 15,98 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-136 | Уз Див-137 | 56,17 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-122 | Уз Див-122 | 1,38 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-121 | Жилой дом | 5,26 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-121 | Уз Див-121 | 1,38 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-121 | Уз Див-122 | 31,17 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Уз Див-121 | 73,67 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-127 | Уз Див-127 | 1,91 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз Див-123 | Жилой дом | 6,76 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-122 | Уз Див-123 | 30,05 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-122 | Жилой дом | 5,82 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-120 | Уз Див-120 | 2,56 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-128 | Жилой дом | 5,28 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2020г. |
| Уз Див-128 | Уз Див-128 | 2,58 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2020г. |
| Уз Див-130 | Уз Див-130 | 2,58 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2020г. |
| Уз Див-130 | Жилой дом | 5,28 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2020г. |
| пос. Дивный-13, 25 | Жилой дом | 2,76 | T1/T2 | Подв. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| пос. Дивный-14, 3а | Жилой дом | 2,81 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз Див-129 | Уз Див-129 | 1,35 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз Див-133 | Жилой дом | 6,11 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-133 | Уз Див-133 | 1,76 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-13, 29а | Жилой дом | 2,54 | T1/T2 | Подв. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-133 | Уз Див-133 | 0,92 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-132 | Уз Див-133 | 9 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Сол-44-1 | Жилой дом | 7,23 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| пос. Дивный-13, 25 | Жилой дом | 2,81 | T1/T2 | Подв. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз Див-131 | Уз Див-131 | 2,52 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз Сол-48 | Жилой дом | 6,74 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Уз Сол-46 | Жилой дом | 8,92 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Уз Сол-45 | Жилой дом | 9,07 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Уз Сол-44-1 | Уз Сол-44-1 | 1,31 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз Сол-41 | Здание | 7,77 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз Сол-42 | Здание | 9,41 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз Сол-40 | Уз Сол-41 | 26,93 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз Див-118 | Узел врезки | 35,74 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Сол-12-1 | Уз Сол-12-2 | 10,08 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| пос. Солнечный, 17а | Жилой дом | 2,51 | T1/T2 | Подв. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз Сол-12 | Уз Сол-12-1 | 6,72 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| пос. Солнечный, 22 | Жилой дом | 3,1 | T1/T2 | Подв. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Молодежная (Дивный), 5 | Жилой дом | 2,49 | T1/T2 | Подв. | 0,082 | 0,082 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-25 | Жилой дом | 5,59 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-25 | Уз Див-25 | 2,38 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Уз Див-25 | 2 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-25Б | Уз Див-25Б | 1,18 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-25Б | Уз Див-25В | 29,76 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-25Б | Жилой дом | 4,3 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-25А | Уз Див-25Б | 37,2 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Перемычка | Уз Див-25А | 2,52 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-25 | Перемычка | 3 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Сол-45 | Уз Сол-45 | 1,93 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Уз Сол-46 | Уз Сол-46 | 1,26 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Уз Сол-48 | Уз Сол-48 | 1,11 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Уз Сол-12 | Уз Сол-12 | 1,3 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз Сол-28 | Уз Сол-28 | 1,75 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Узел врезки | Узел врезки | 3,27 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Узел врезки | 12,91 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-81 | Узел врезки | 24,38 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Узел врезки | 13,61 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Узел врезки | 16,19 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-109 | Узел врезки | 7,94 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Узел врезки | 12,1 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-120 | Узел врезки | 19,22 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Сол-41 | Уз Сол-41 | 2,09 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз Сол-41 | Уз Сол-42 | 18,02 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Перемычка | Уз Див-139А | 1,11 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-119 | Узел врезки | 6,15 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-139 | Перемычка | 16,92 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-78 | Перемычка | 4,28 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| пос. Солнечный, 21 | Одноквартиный жилой дом с приусадебным участком | 2,22 | T1/T2 | Подв. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз Сол-24 | пос. Солнечный, 21 | 14,04 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| пос. Дивный-12, 56 | Двухквартирный жилой дом с приквартирным участком | 11,07 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-68-1 | Узел врезки | 2,6 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| пос. Дивный-12, 60 | Одноквартиный жилой дом с приусадебным участком | 2,09 | T1/T2 | Подв. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | пос. Дивный-12, 60 | 5,35 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Сол-24 | Уз Сол-24 | 1,69 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз Сол-28 | пос. Солнечный, 22 | 22,31 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Уз Сол-12-2 | пос. Солнечный, 17а | 14,4 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз Див-28 | Молодежная (Дивный), 6 | 79,7 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-58 | пос. Дивный-12, 33 | 9,78 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-72 | пос. Дивный-12, 18 | 19,74 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-84 | пос. Дивный-14, 4 | 15,78 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-85 | пос. Дивный-14, 6а | 14,36 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-25В | Молодежная (Дивный), 5 | 8,73 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-24 | Молодежная (Дивный), 2 | 16,71 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-23 | Молодежная (Дивный), 1 | 14,94 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-88 | пос. Дивный-12, 24 | 15,33 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-86 | пос. Дивный-14, 8 | 9,85 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-87 | пос. Дивный-14, 13 | 10,21 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | пос. Дивный-14, 17 | 22,65 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-115-2 | пос. Дивный-14, 71 | 8,45 | T1/T2 | Надз. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-114 | пос. Дивный-14, 87 | 6,19 | T1/T2 | Надз. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-139А | пос. Дивный-14, 15а | 13,32 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-138 | пос. Дивный-14, 13а | 6,64 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-133 | пос. Дивный-13, 29а | 13,95 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-129 | пос. Дивный-14, 3а | 14,04 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз Див-131 | пос. Дивный-13, 25 | 15,52 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз Див-127 | пос. Дивный-13, 25 | 13,24 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз Див-81 | пос. Дивный-14, 15д | 11,42 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-47 | пос. Дивный-13, 6 | 40,18 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2020г. |
| Уз Див-112 | пос. Дивный-14, 79 | 4,62 | T1/T2 | Надз. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-112 | пос. Дивный-14, 81 | 3,19 | T1/T2 | Надз. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-113 | пос. Дивный-14, 83 | 3,54 | T1/T2 | Надз. | 0,021 | 0,021 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-110 | пос. Дивный-14, 75 | 3,65 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-109 | пос. Дивный-14, 14а | 6 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз Див-99 | пос. Дивный-12, 17 | 30,21 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-8 | ТК МЖК-7 | 16,57 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,075 | 0,075 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-7 | ТК МЖК-7 | 4,84 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-7 | ТК МЖК-7 | 4,24 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-4 | ТК МЖК-4 | 5,61 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,09 | 0,075 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-7 | пос. МЖК, 6 | 23,24 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 6 | пос. МЖК, 6 | 3,05 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 6 | Жилой дом | 1,89 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-10 | пос. МЖК, 7 | 13,09 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 7 | пос. МЖК, 7 | 2,95 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-10 | ТК МЖК-10 | 4,84 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-10 | ТК МЖК-10 | 4,24 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-7 | ТК МЖК-10 | 53,08 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 7 | Жилой дом | 2,47 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-10 | пос. МЖК, 8 | 77,2 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 8 | пос. МЖК, 8 | 2,7 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 8 | Жилой дом | 2,2 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 2 | Жилой дом | 2,87 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | пос. МЖК, 3 | 6,96 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 3 | пос. МЖК, 3 | 2,21 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 3 | Жилой дом | 2,03 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | Узел врезки | 69,17 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | пос. МЖК, 1 | 6,67 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-5 | пос. МЖК, 5 | 78,37 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 5 | пос. МЖК, 5 | 3,3 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 5 | Жилой дом | 2,54 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 1 | пос. МЖК, 1 | 2,81 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 1 | Жилой дом | 2,79 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| ТК МЖК-4 | Узел врезки | 11,48 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,09 | 0,075 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | пос. МЖК, 2 | 6,12 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 2 | пос. МЖК, 2 | 2,21 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| Узел врезки | пос. МЖК, 4 | 41,75 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 4 | пос. МЖК, 4 | 3,12 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| пос. МЖК, 4 | Жилой дом | 2,49 | T3/T4 | Подв. | 0,04 | 0,04 | 2022-2027 гг. |
| Перемычка | Уз Див-110 | 0,88 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Перемычка | Уз Див-119 | 0,6 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Перемычка | Уз Див-68 | 1 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз.482 | Задвижка | 1,33 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз ПС1С-30 | Жилой дом | 10,92 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-29 | Уз ПС1С-30 | 12,61 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-29 | Уз ПС1С-29 | 2,56 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-29 | Уз ПС1С-33 | 17,3 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Задвижка | Жилой дом | 60,5 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз ПС1С-27 | Уз ПС1С-28 | 30,99 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-35-1 | Уз ПС1С-35-2 | 23,5 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2021г. |
| Уз ПС1С-28 | Жилой дом | 29,61 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-33-1 | СТО "Арсенал" (хозпостройка) | 3,12 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-35-1 | Жилой дом | 2,86 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-33-1 | Уз.279 | 57,5 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-37 | Уз ПС1С-37 | 1,52 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-39 | Уз ПС1С-39 | 1,37 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-33-1 | Уз ПС1С-33-1 | 2,24 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-35-2 | Уз.288 | 9,02 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-35-1 | Уз ПС1С-35-1 | 2,26 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-35 | Уз ПС1С-35 | 2,71 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-41 | Уз | 56,69 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-40 | Уз ПС1С-40 | 1,56 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-41 | Уз ПС1С-41 | 2,72 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-42 | Уз ПС1С-42 | 1,06 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз ПС1С-42 | Жилой дом | 56,1 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз ПС1С-39 | Уз.282 | 70,12 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз ПС1С-35 | Уз ПС1С-35-1 | 12,97 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2021г. |
| Уз ПС1С-36 | Уз ПС1С-36 | 2,26 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз | Уз | 39,55 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз.288 | гараж | 6,33 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2021г. |
| Уз ПС1С-28 | Уз ПС1С-28 | 1,16 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-38 | Уз ПС1С-39 | 22,65 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-33 | магазин, пристрой хлебобулочного цеха | 8,87 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз.288 | Жилой дом | 15,37 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2021г. |
| Задвижка | Жилой дом | 7,61 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз ПС1С-38 | Общественный туалет | 13,86 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Задвижка | Жилой дом | 31,05 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз ПС1С-40 | Уз ПС1С-41 | 5,11 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-40 | Уз ПС1С-42 | 32,54 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-39 | Жилой дом | 43,69 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз | Жилой дом | 4,56 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз.462 | Задвижка | 1,13 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз.349 | Задвижка | 1,66 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз.279 | Уз ПС1С-35 | 37,84 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-40 | Уз ПС1С-40 | 2,66 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-28 | Уз ПС1С-29 | 9,39 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-33 | Уз ПС1С-33 | 2,34 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-33 | Уз ПС1С-33-1 | 21,97 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-38 | Уз ПС1С-38 | 2,06 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-37 | Уз ПС1С-37 | 1,24 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-28 | Уз ПС1С-28 | 2 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-40 | Лопарева, 24 | 69,55 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-37 | Уз ПС1С-38 | 36,79 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз | Уз | 2,39 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-40 | Уз ПС1С-40 | 1,8 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-34 | Уз.279 | 4,03 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-39 | Уз ПС1С-40 | 6,48 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-37 | Уз ПС1С-37 | 1,63 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-35 | Уз ПС1С-36 | 8,79 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз | Уз | 1,53 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-28 | Магазин ООО "Апшерон" | 5,71 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз | 20 | 11,17 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-28 | Уз ПС1С-28 | 2,34 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз | Жилой дом | 23,72 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-36 | Уз ПС1С-37 | 22,02 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-39 | Уз ПС1С-39 | 2 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз | Уз | 1,54 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-15 | Жилой дом | 24,28 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз.275 | Жилой дом | 18,5 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2021г. |
| Уз ПС1С-30 | Уз ПС1С-30 | 1,53 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-20 | Уз ПС1С-21 | 10,96 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Лопарева, 14в | Здание | 15,13 | T1/T2 | Подв. | 0,07 | 0,07 | 2021г. |
| Уз ПС1С-22 | Уз ПС1С-22 | 1,85 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-22 | Уз ПС1С-24 | 17,64 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-20 | Уз ПС1С-20 | 1,75 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-17 | Уз ПС1С-20 | 4,68 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз.328 | Задвижка | 2,19 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-26 | Уз ПС1С-26-1 | 23,59 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-27 | Уз ПС1С-27 | 2,62 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-16 | Уз ПС1С-26 | 43,16 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-22 | Уз ПС1С-23 | 13,65 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-30 | Уз ПС1С-31 | 15,86 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2021г. |
| Уз ПС1С-31 | Уз ПС1С-31 | 2,79 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-18 | Жилой дом | 2,9 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-21 | Жилой дом | 17,57 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз ПС1С-24 | Уз ПС1С-24 | 1,74 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-17 | Уз ПС1С-17 | 1,66 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-26 | Уз ПС1С-26 | 1,16 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-15 | Уз ПС1С-15 | 1,34 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-14 | Уз ПС1С-15 | 14,72 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-1 | Уз ПС1С-14 | 11,76 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-31 | Уз.271 | 16,21 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-23 | Уз ПС1С-23 | 1,03 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз.271 | Уз ПС1С-32 | 13,85 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-21 | Уз ПС1С-22 | 32,08 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-21 | Уз ПС1С-21 | 1,73 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-32 | Уз ПС1С-32 | 1,23 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз | Жилой дом | 22,91 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз | Жилой дом | 3,4 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-17 | Уз ПС1С-18 | 22,11 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз.269 | Жилой дом | 18,35 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Задвижка | Жилой дом | 10,57 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-32 | Уз.269 | 10,27 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-27 | магазин | 10 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз ПС1С-24 | Жилой дом | 17,7 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-18 | Уз ПС1С-18 | 1,26 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-35-2 | Уз ПС1С-35-2 | 0,98 | T1/T2 | Подв. | 0,07 | 0,07 | 2021г. |
| Уз.275 | Здание | 4,43 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз | Уз ПС1С-16 | 24,72 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз | Уз | 33,94 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз | Уз | 1,84 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-15 | Уз | 23,64 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-35-2 | Лопарева, 14в | 19,82 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2021г. |
| Уз ПС1С-23 | Жилой дом | 32,47 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Лопарева, 14в | Уз.275 | 9,71 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2021г. |
| Уз ПС1С-18 |  | 9,09 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-35-2 | Уз ПС1С-35-2 | 2,28 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз | Уз | 1,99 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-22 | Уз ПС1С-22 | 5,39 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-20 | Уз | 12,55 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-16 | Уз ПС1С-16 | 2,55 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-16 | Уз ПС1С-17 | 29,62 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз.328 | Задвижка | 2,23 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-26-1 | Уз ПС1С-26-1 | 2,8 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-26-1 | Уз ПС1С-27 | 13 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-16 | Уз ПС1С-16 | 3,13 | T1/T2 | Надз. | 0,15 | 0,15 | 2021г. |
| Уз ПС1С-31 | Жилой дом | 12,99 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-26-1 | Магазин | 16,13 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Задвижка | Жилой дом | 15,94 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз | Уз | 1,3 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-4 | Здание | 10,27 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-36 |  | 64,07 | T1/T2 |  | 0 | 0 | 2021г. |
| Уз ПС1С-4 | Уз ПС1С-4 | 2,16 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз ПС1С-8 |  | 25,34 | T1/T2 |  | 0 | 0 | 2021г. |
| ТК МА-11 | ТК МА-11 | 18,04 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Задвижка | Жилой дом | 8,97 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
|  | Задвижка | 1,67 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз ПС1С-7 |  | 25,68 | T1/T2 |  | 0 | 0 | 2021г. |
| Задвижка | Уз ПС1С-6-1 | 54,07 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2021г. |
| Уз ПС1С-6-1 | Уз ПС1С-6-1 | 2,22 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-6-1 | Жилой дом | 2,93 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-2 | Уз ПС1С-2 | 2,26 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз ПС1С-2 | Здание | 8,78 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| пос. Магистральный, 43 | Жилой дом | 3,61 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК МА-10 | пос. Магистральный, 43 | 43,34 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК МА-8 | Переход | 47,95 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2022-2027 гг. |
| Переход | пос. Магистральный, 38 | 61,69 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК МА-10 | ТК МА-10 | 1,82 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| пос. Магистральный, 38 | Жилой дом | 3,51 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК МА-2 | ТК МА-2 | 1,77 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2021г. |
| ТК МА-2 | пос. Магистральный, 17а | 38,67 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2021г. |
| ТК МА-8 | ТК МА-8 | 2,61 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2022-2027 гг. |
| ТК МА-29 | ТК МА-29 | 3,26 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| пос. Магистральный, 44 | Жилой дом | 4,55 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК МА-11 | пос. Магистральный, 44 | 18,04 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| пос. Магистральный, 17а | Баня, пекарня | 4,06 | T1/T2 | Подв. | 0,07 | 0,07 | 2021г. |
| ТК МА-5 | пос. Магистральный, 7 | 48,65 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| пос. Магистральный, 7 | Жилой дом | 2,28 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК МА-5 | ТК МА-5 | 3,86 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| пос. Магистральный, 37 | Жилой дом | 3,69 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| ТК МА-29 | пос. Магистральный, 37 | 18,11 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз.190 | Рабочая, 9 | 32,66 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз.201 | Переход | 2,46 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2020г. |
| Рабочая, 5 | Здание | 3,96 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| ТК 1П-12 | Декабристов, 6а | 10,32 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Уз.196 | ТК 1П-27-1 | 32,45 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2020г. |
| Уз.196 | ТК 1П-12 | 65,34 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Заводская, 5 | Здание | 7,26 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Рабочая, 13/1 | Здание | 3,59 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК 1П-24 | ТК 1П-24 | 4,35 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК 1П-25 | ТК 1П-25 | 1,8 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Молодежная, 8 | Здание | 3,25 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| ТК 1П-27-1 | Уз.201 | 49,28 | T1/T2 | Надз. | 0,07 | 0,07 | 2020г. |
| Декабристов, 4а | Жилой дом | 3,67 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК 1П-24 | Переход | 44,93 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2022-2027 гг. |
| ТК 1П-28 | Заводская, 5 | 8,18 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Рабочая, 11 | Здание | 4,94 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК 1П-24 | ТК 1П-24 | 1,98 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК 1П-24 | Рабочая, 13/1 | 14,15 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз.190 | Рабочая, 11 | 8,39 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК 1П-24 | ТК 1П-24 | 4,23 | T1/T2 | Надз. | 0,082 | 0,082 | 2022-2027 гг. |
| Уз.183 | ТК 1П-28 | 5,18 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК 1П-12 | ТК 1П-12 | 3,55 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| ТК 1П-25 | Рабочая, 9а | 21,59 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз.186 | Декабристов, 4а | 10,1 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Переход | Уз.190 | 0,85 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК 1П-12 | ТК 1П-12 | 2,86 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Декабристов, 6а | Жилой дом | 3,48 | T1/T2 | Подв. | 0,1 | 0,1 | 2022-2027 гг. |
| Рабочая, 9 | Здание | 4,46 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Рабочая, 9а | Здание | 8,13 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| ТК 1П-21 | ТК 1П-25 | 68,56 | T1/T2 | Надз. | 0,2 | 0,2 | 2021г. |
| Заводская, 3 | Здание | 6,46 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК 1П-24 | Заводская, 3 | 22,54 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| ТК 1П-12 | Рабочая, 5 | 31,38 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Переход | Молодежная, 8 | 23,3 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз Р-10А | Уз Р-10А | 1,37 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2021г. |
| Уз Р-10А | Жилой дом | 22,5 | T1/T2 | Надз. | 0,08 | 0,08 | 2021г. |
| Задвижка | Жилой дом | 4,46 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз.429 | Задвижка | 2,56 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2022-2027 гг. |
| Уз.282 | Школьная, 16б | 2,14 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз.282 | Школьная, 16а | 9,05 | T1/T2 | Надз. | 0,03 | 0,03 | 2021г. |
| Уз ПС1С-39 | Уз ПС1С-39 | 1,64 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2021г. |
| Уз ПС1С-39 | Уз ПС1С-39 | 2,07 | T1/T2 | Надз. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Школьная, 16а | Жилой дом | 2,87 | T1/T2 | Подв. | 0,03 | 0,03 | 2021г. |
| Школьная, 16б | Жилой дом | 2,38 | T1/T2 | Подв. | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Лопарева, 24 | Жилой дом | 2,53 | T1/T2 | Подв. | 0,082 | 0,082 | 2021г. |
| Уз ПС1С-23 | Здание | 6,85 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-23 | Уз ПС1С-23 | 1,91 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Задвижка | Жилой дом | 3,85 | T1/T2 | Подв. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-6-1 | Задвижка | 45,41 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-25 | Здание | 6,3 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
| Уз ПС1С-24 | Уз ПС1С-25 | 29,81 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
|  | Уз.328 | 19,82 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
|  |  | 2,85 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2021г. |
|  |  | 3 | T1/T2 |  | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
|  |  | 2,5 | T1/T2 |  | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
|  |  | 6,65 | T1/T2 |  | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
|  |  | 14,85 | T1/T2 |  | 0,032 | 0,032 | 2021г. |
| Уз НЗРА-31 | Уз НЗРА-31 | 3,88 | T1/T2 | Надз. | 0,033 | 0,033 | 2020г. |
| Уз НЗРА-30 | Жилой дом | 5,96 | T1/T2 | Надз. | 0,033 | 0,033 | 2020г. |
| Уз НЗРА-31 | Жилой дом | 5,97 | T1/T2 | Надз. | 0,033 | 0,033 | 2020г. |
| Уз НЗРА-30 | Уз НЗРА-31 | 10,67 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Уз НЗРА-25 | Уз НЗРА-29 | 9,68 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Уз НЗРА-16 | Жилой дом | 35,01 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз НЗРА-18 | Жилой дом | 35,69 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз НЗРА-29 | Уз НЗРА-30 | 6,6 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Уз НЗРА-29 | Жилой дом | 29,42 | T1/T2 | Надз. | 0,033 | 0,033 | 2020г. |
| Уз НЗРА-18 | Уз НЗРА-18 | 1,72 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз НЗРА-31 | Уз НЗРА-31 | 1,92 | T1/T2 | Надз. | 0,033 | 0,033 | 2020г. |
| Уз НЗРА-31 | Жилой дом | 24,69 | T1/T2 | Надз. | 0,033 | 0,033 | 2020г. |
| Уз НЗРА-30 | Уз НЗРА-30 | 1,78 | T1/T2 | Надз. | 0,033 | 0,033 | 2020г. |
| Уз НЗРА-29 | Уз НЗРА-29 | 1,78 | T1/T2 | Надз. | 0,033 | 0,033 | 2020г. |
| Уз УМ5-21-1 | Уз УМ5-21-1 | 1,37 | T1/T2 | Надз. | 0,021 | 0,021 | 2020г. |
| Уз УМ5-26 | Жилой дом | 42,3 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз УМ5-26 | Уз УМ5-26 | 0,98 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз УМ5-23 | Уз УМ5-23 | 1,31 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз УМ5-21-1 | Жилой дом | 24,96 | T1/T2 | Надз. | 0,033 | 0,033 | 2020г. |
| Уз УМ5-21-1 | Уз УМ5-21-1 | 1,02 | T1/T2 | Надз. | 0,033 | 0,033 | 2020г. |
| Уз УМ5-21-1 | Жилой дом | 14,68 | T1/T2 | Надз. | 0,02 | 0,02 | 2020г. |
| Уз УМ5-21-1 | Уз УМ5-21-1 | 3,05 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Узел врезки | Уз УМ5-24 | 5,04 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Уз УМ5-22 | Жилой дом | 9,54 | T1/T2 | Подв. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз УМ5-23 | Уз УМ5-22 | 2,2 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз УМ5-21-1 | Уз УМ5-23 | 25,21 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Уз УМ5-23 | Жилой дом | 6,65 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз УМ5-24 | Жилой дом | 7,18 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз УМ5-24 | Уз УМ5-24 | 1,2 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз УМ5-24 | Жилой дом | 8,58 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз УМ5-19 | Жилой дом | 40,97 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз УМ5-21 | Уз УМ5-21-1 | 7,76 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Уз УМ5-21 | Уз УМ5-21 | 2,18 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Уз УМ5-19 | Уз УМ5-19 | 1,07 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2022-2027 гг. |
| Уз УМ5-24 | Уз УМ5-24 | 3,68 | T1/T2 | Надз. | 0,025 | 0,025 | 2020г. |
| Уз УМ5-23 | Узел врезки | 6,87 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Узел врезки | Узел врезки | 7,37 | T1/T2 | Надз. | 0,1 | 0,1 | 2020г. |
| Уз АТБ-13 | Жилой дом | 13,22 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| Уз АТБ-13 | Уз АТБ-13 | 1,02 | T1/T2 | Надз. | 0,05 | 0,05 | 2020г. |
| ИТОГО: |  | 1469 |  |  | 0,03 | 0,03 | 51709 |
|  |  | 3558 |  |  | 0,05 | 0,05 | 125240 |
|  |  | 695 |  |  | 0,15 | 0,15 | 5823 |
| ВСЕГО: |  | 8418 |  |  |  |  | 200943 |

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Реализация проектов, отраженных в данном разделе, направлена на обеспечение устойчивого теплогидравлического режима передачи тепловой энергии от источников до потребителей.

На основе анализа результатов гидравлических расчетов, проведенных с использованием электронной модели прогнозируемого перспективного состояния систем теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения выявлено, требуется реконструкция ЦТП.

В перспективе планируются мероприятия по реконструкции ЦТП

Состав группы проектов «Строительство и реконструкция насосных станций» приведён ниже:

Таблица 6.6-1 – Состав мероприятий группы «Строительство и реконструкция насосных станций»

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | - | - | - | - | 4 315 | - | 14 098 | 8556 | 17 080 | 20 951 | 18 332 | 83 332 |
| 3.2.8 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | - | 67 540 | 20 097 | 48 528 | 24 579 | 30 274 | 714 | 8 000 | 45 000 | 85 905 | 48 634 | 379 271 |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

- мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности.

Многократное увеличение темпов реконструкции приведет к резкому увеличению тарифа на тепловую энергию для потребителей, что недопустимо. В результате оценки надежности теплоснабжения были выбраны наиболее «критичные» участки тепловых сетей и предложены к реконструкции.

Остальные участки, выработавшие свой эксплуатационный ресурс, были вынесены в группу предложений по реконструкции тепловых сетей по причине исчерпания эксплуатационного ресурса и вынесены на последний период действия схемы теплоснабжения.

Проекты по реконструкции тепловых сетей без изменения диаметра рассмотрены в разделе 6.5.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложений по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения на территории г. Нижневартовска не предусмотрено.

У всех потребителей тепловой энергии на территории г. Нижневартовска организована закрытая схема подачи горячего водоснабжения.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложений по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения на территории г. Нижневартовска не предусмотрено.

У всех потребителей тепловой энергии на территории г. Нижневартовска организована закрытая схема подачи горячего водоснабжения.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Максимально часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии по источникам теплоснабжения г. Нижневартовска рассчитаны по нагрузкам потребителей на три годовых периода функционирования источников.

Для зимнего периода – по нагрузке при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления -43 °С.

Для летнего периода – по среднечасовой нагрузке ГВС потребителей.

Для переходного периода – по температуре наружного воздуха при начале отопительного периода +8 °С

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива всеми источниками теплоснабжения г. Нижневартовска, от которых планируется осуществлять теплоснабжение, подлежащее государственному регулированию, приведены в таблице 8.1-1.

Таблица 8.1-1 - Перспективные топливные балансы по котельным

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №1 - АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 454831 | 454831 | 454831 | 454831 | 454831 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 452214 | 452214 | 452214 | 452214 | 452214 |
| Полезный отпуск | Гкал | 416036 | 416036 | 416036 | 416036 | 416036 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 69,79 | 69,79 | 69,79 | 69,79 | 69,79 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 69,79 | 69,79 | 69,79 | 69,79 | 69,79 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 60,41 | 60,41 | 60,41 | 60,41 | 60,41 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 167,76 | 167,76 | 167,76 | 167,76 | 167,76 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 25,59 | 25,59 | 25,59 | 25,59 | 25,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №2А - АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 241818 | 241818 | 241818 | 241818 | 241818 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 236827 | 236827 | 236827 | 236827 | 236827 |
| Полезный отпуск | Гкал | 215778 | 215778 | 215778 | 215778 | 215778 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 37,13 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 37,13 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 32,14 | 32,14 | 32,14 | 32,14 | 32,14 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 153,54 | 153,54 | 153,54 | 153,54 | 153,54 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 172,07 | 172,07 | 172,07 | 172,07 | 172,07 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,23 | 14,23 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №3А - АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 968176 | 968176 | 968176 | 968176 | 968176 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 958255 | 958255 | 958255 | 958255 | 958255 |
| Полезный отпуск | Гкал | 825103 | 825103 | 825103 | 825103 | 825103 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 145,59 | 145,59 | 145,59 | 145,59 | 145,59 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 145,59 | 145,59 | 145,59 | 145,59 | 145,59 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 176,45 | 176,45 | 176,45 | 176,45 | 176,45 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 52,35 | 52,35 | 52,35 | 54,58 | 55 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,24 | 5,28 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,82 | 14,93 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №5 - АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 761012 | 761012 | 761012 | 761012 | 761012 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 747947 | 747947 | 747947 | 747947 | 747947 |
| Полезный отпуск | Гкал | 639444 | 639444 | 639444 | 639444 | 639444 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 149,67 | 149,67 | 149,67 | 149,67 | 149,67 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 152,28 | 152,28 | 152,28 | 152,28 | 152,28 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 178,13 | 178,13 | 178,13 | 178,13 | 178,13 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 48,86 | 48,86 | 48,86 | 50,33 | 52,62 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,83 | 5,05 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,66 | 14,28 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №8 - АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 47012 | 47012 | 47012 | 47012 | 47012 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 46276 | 46276 | 46276 | 46276 | 46276 |
| Полезный отпуск | Гкал | 39175 | 39175 | 39175 | 39175 | 39175 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 177,49 | 177,49 | 177,49 | 177,49 | 177,49 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 3,21 | 3,21 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,31 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,87 | 0,87 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №8А - АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №8Б - АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 50132 | 50132 | 50132 | 50132 | 50132 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 48661 | 48661 | 48661 | 48661 | 48661 |
| Полезный отпуск | Гкал | 35170 | 35170 | 35170 | 35170 | 35170 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 214,35 | 214,35 | 214,35 | 214,35 | 214,35 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 7,17 | 7,17 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,69 | 0,69 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1,95 | 1,95 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная В-5 - АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 14186 | 14186 | 14186 | 14186 | 14186 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 13826 | 13826 | 13826 | 13826 | 13826 |
| Полезный отпуск | Гкал | 10819 | 10819 | 10819 | 10819 | 10819 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 200,09 | 200,09 | 200,09 | 200,09 | 200,09 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 1,45 | 1,83 | 1,83 | 2 | 2 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 0,54 | 0,54 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5 | 5 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8, 8А, 8Б, В-5 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2537167 | 2537167 | 2537167 | 2537167 | 2537167 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2504006 | 2504006 | 2504006 | 2504006 | 2504006 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2181525 | 2181525 | 2181525 | 2181525 | 2181525 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 383,072 | 383,072 | 383,072 | 383,072 | 383,072 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 383,072 | 383,072 | 383,072 | 383,072 | 383,072 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 331,55 | 331,55 | 331,55 | 331,55 | 331,55 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 152,98 | 152,98 | 152,98 | 152,98 | 152,98 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 148,41 | 148,79 | 148,79 | 157,86 | 160,57 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 14,26 | 14,3 | 14,3 | 15,16 | 15,42 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 40,28 | 40,39 | 40,39 | 42,85 | 43,58 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 350,17 | 351,17 | 351,17 | 351,57 | 351,57 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 36,98 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| Теплоисточник № | 9 | Блочная котельная №3Б |  |  |  |  |
|  |  | (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 51340 | 51340 | 51340 | 51340 | 51340 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 51045 | 51045 | 51045 | 51045 | 51045 |
| Полезный отпуск | Гкал | 48523 | 48523 | 48523 | 48523 | 48523 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) природный газ | млн. м³ | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 169,24 | 169,24 | 169,24 | 169,24 | 169,24 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 179,07 | 179,07 | 179,07 | 179,07 | 179,07 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2588507 | 2588507 | 2588507 | 2588507 | 2588507 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2555051 | 2555051 | 2555051 | 2555051 | 2555051 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2230048 | 2230048 | 2230048 | 2230048 | 2230048 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 391,761 | 391,761 | 391,761 | 391,761 | 391,761 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 391,761 | 391,761 | 391,761 | 391,761 | 391,761 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 339,069 | 339,069 | 339,069 | 339,069 | 339,069 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 | 153,28 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 175,61 | 175,61 | 175,61 | 175,61 | 175,61 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 151,09 | 151,47 | 151,47 | 160,54 | 163,25 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 14,52 | 14,56 | 14,56 | 15,42 | 15,68 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 41,01 | 41,12 | 41,12 | 43,58 | 44,31 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 357,8 | 358,8 | 358,8 | 359,2 | 359,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 37,8 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) природный газ | млн. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12403 | 12403 | 12403 | 12403 | 12403 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 12328 | 12328 | 12328 | 12328 | 12328 |
| Полезный отпуск | Гкал | 11712 | 11712 | 11712 | 11712 | 7928 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,84 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,844 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нефть | т | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1290 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 219,05 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 221,02 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 163,03 | 163,03 | 163,03 | 163,03 | 232,64 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Теплоисточник № | 12 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 309,25 | 309,25 | 309,25 | 309,25 | 309,25 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 309,25 | 309,25 | 309,25 | 309,25 | 309,25 |
| Полезный отпуск | Гкал | 309,25 | 309,25 | 309,25 | 309,25 | 309,25 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ИТОГО по прочим котельным, от которых осуществляется регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8729 | 8729 | 8729 | 8729 | 8729 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 8654 | 8654 | 8654 | 8654 | 8654 |
| Полезный отпуск | Гкал | 8237 | 8237 | 8237 | 8237 | 8237 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 1,928 | 1,928 | 1,928 | 1,928 | 1,928 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| б) нефть | т | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 220,87 | 220,87 | 220,87 | 220,87 | 220,87 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 222,78 | 222,78 | 222,78 | 222,78 | 222,78 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 234,06 | 234,06 | 234,06 | 234,06 | 234,06 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 13 | Новая котельная ПС-1С - неопределенная ТСО |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 41047 | 75523 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 40631 | 74758 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 38696 | 71198 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 6,338 | 11,662 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 6,338 | 11,662 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0 | 0 | 0 | 5,444 | 10,016 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 154,42 | 154,42 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 163,8 | 163,8 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 2,24 | 4,12 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,4 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 1,12 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 10,3 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 |
| Теплоисточник № | 14 | Новая котельная Восточная - неопределенная ТСО |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 11428 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 11312 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,516 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,42 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,8 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 15 | Новая котельная на территории озера Комсомольское - неопределенная ТСО |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 930 | 930 | 930 | 1105 | 1105 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 921 | 921 | 921 | 1094 | 1094 |
| Полезный отпуск | Гкал | 877 | 877 | 877 | 1041 | 1041 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,171 | 0,171 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,171 | 0,171 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,147 | 0,147 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 930 | 930 | 930 | 42152 | 88056 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 921 | 921 | 921 | 41725 | 87164 |
| Полезный отпуск | Гкал | 877 | 877 | 877 | 39737 | 83013 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 6,509 | 13,598 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 6,51 | 13,6 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 5,591 | 11,679 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 154,84 | 154,84 | 154,84 | 154,42 | 154,42 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,35 | 156,35 | 156,35 | 156 | 156 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 163,8 | 163,81 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 4,8 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,47 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,63 | 1,31 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом для котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8 ,8А и 8Б АО «Городские электрические сети» является попутный нефтяной отбензиненный газ.

Резервное топливо на котельных АО «Городские электрические сети» не предусмотрено, аварийным топливом является сырая нефть, доставляемая на котельные автотранспортом.

Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) на перспективу осуществлялся согласно Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. №377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" по формуле:

ННЗТ=Qmax×Hср.т×1k×T×0.001, где

Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут;

Hср.т – Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т. у. т/Гкал;

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут;

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

- по твердому топливу – 45 суток;

- по жидкому топливу – 30 суток.

Расчет производится по формуле:

НЭЗТ = Qэmax  x Hср.т  x 1/K x T x 10-3 (тыс. т),

где Qэmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.;

Hср.т – расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т.у.т./Гкал;

T – количество суток

Калорийность аварийного топлива при расчете была принята равной 10000 ккал/кг.

Объём емкостей для хранения нефти на котельных АО «Городские электрические сети» составляет более 1,2 тыс. м³. Утвержденный норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) составляет 5,504 тыс. т, в том числе неснижаемый запас топлива (ННЗТ) – 5,504 тыс. т.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Уголь на действующих котельных не используется.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В подавляющем большинстве систем теплоснабжения используется природный газ. Доля нефти в топливном балансе не превышает 1%.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным видом топлива будет являться газ. Принципиального изменения топливного баланса в сторону использования прочих видов топлива не прогнозируется.

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.).

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главах 7 и 8 обосновывающих материалов.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании проектов, анализа стоимостей проектов реконструкции, строительства трубопроводов тепловых сетей в г. Нижневартовске с применением метода проектов-аналогов и приведена в таблице 9.1-1.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 8.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2026-2035 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлены в таблицах ниже.

Таблица 9.1-1 - Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска | 218 019 | 159 221 | 77 851 | 87 500 | 15 744 | - | - | - | - | - | - | 558 335 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реконструкция котельной №3 А | - | 28 908 | 19 526 | 6 858 | 45 500 | 50 117 | 84 854 | 90 541 | 15 537 | 74 827 | - | 416 667 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Реконструкция котельной «Рыбзавод» под подмешивающую станцию (ПС). | - | - | 27 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 663 |
| 2.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной «В-5» до ПС «Рыбзавод» | - | - | 78 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 618 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 333 | 35 310 | 25 424 | 69 067 |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной № 2А | - | - | - | - | - | - | 51 243 | 33 863 | - | - | - | 85 106 |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной № 5 | - | 29 211 | 25 785 | 62 044 | 68 080 | 96 221 | 19 634 | 32 998 | 43 683 | 59 845 | - | 437 501 |
| 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 | Реконструкция котельной № 8, 8А,8Б | - | - | - | - | 0 | 4 306 | 65 864 | 43 163 | 21 003 | - | - | 134 337 |

Таблица 9.1-2 - Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей - Состав мероприятий на тепловых сетях АО «Городские электрические сети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской. | - | 4 950 | 72 072 | 104 182 | - | - | - | - | 30 509 | - | - | 211 713 |
| 1.1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 509 | - | - | 30 509 |
| 1.1.1.2 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | - | 4 950 | 68 935 | 63 859 | - | - | - | - | - | - | - | 137 744 |
| 1.1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда квартал (40-43) | - | - | 3 137 | 40 323 | - | - | - | - | - | - | - | 43 460 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной «В-5» до ПС «Рыбзавод» | - | - | 78 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 618 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 26 145 | 27 251 | 15 940 | 12 003 | 25 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 649 | 58 891 | 168 295 |
| 3.1.1.1 | Участок магистральных теплосетей от УТ-77А до УТ-130А по ул. Интернациональной (выход УТ-77А, проход компенсатор - 1шт), контур котельной № 3А | 1 750 | 1 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 165 |
| 3.1.1.2 | Участок магистральных теплосетей от УТ-130А до УТ-130Б (неподвижной опоры НО 3) по ул. Интернациональной (проход УТ-131, ввод УТ-130Б, проход компенсатора - 1шт, проход Н.О. -2шт), контур котельной № 3А | 2 917 | 2 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 008 |
| 3.1.1.3 | Участок магистральных тепловых сетей от УТ-72 до УТ-72А по ул. Чапаева (от точки А (угол поворота 3) до точки Б (вход компенсатора)), контур котельной № 3А | 5 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 347 |
| 3.1.1.4 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3.1.1.5 | Участок магистральных тепловых сетей от Уз.1 до Уз.2 по улице Нефтяников, переход под ул.Интернациональной (от врезки 1 до врезки 2), (участок от врезки 1 до угла поворота УП 4), контур котельной № 3А | 6 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 768 |
| 3.1.1.6 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-16-130Б до ж.д. Интернациональная, 2/1, 10Г мкр., инв. № 3966 | 2 917 | 613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 530 |
| 3.1.1.7 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК6 - ТК36 до ж.д.Ханты-Мансийская, 45А, 13 микрорайон № 5838 | 2 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 946 |
| 3.1.1.8 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-4 до дет.сада №50 «Лесная сказка» (Интернациональная, 24Б), 13 микрорайон № 5824 | 2 250 | 968 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 218 |
| 3.1.1.9 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-9 до ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон № 5854 | 1 250 | 465 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 715 |
| 3.1.1.10 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2А до ЦТП-7/3, 7 микрорайон № 3431 | - | 2 491 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 491 |
| 3.1.1.11 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП-7/3, 7 микрорайон № 3431 | - | 2 417 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 417 |
| 3.1.1.12 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП- 8А/2, 8А микрорайон № 5951 | - | 2 933 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 933 |
| 3.1.1.13 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-3 до ж.д.Мира, 64, 12 микрорайон № 5973 | - | 3 371 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 371 |
| 3.1.1.14 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до школы №14 (Ханты-Мансийская, 39Б), 13 микрорайон № 5830 | - | 2 435 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 435 |
| 3.1.1.15 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до ЦТП-13/1, 13 микрорайон № 5834 | - | 3 213 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 213 |
| 3.1.1.16 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8А до ТК-19, 14 микрорайон № 6168 | - | 3 008 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 008 |
| 3.1.1.17 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-6 до здания детской поликлиники № 5 (Дзержинского,8А), 7А микрорайон № 8946 | - | 1 831 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 831 |
| 3.1.1.18 | Участок магистральных тепловых сетей от Узла -Магистраль до опуска СМП-90 (ТС от котельной № 8Б) № 3344 | - | - | 8 813 | - | - |  | - | - | - | - | - | 8 813 |
| 3.1.1.19 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-28, 13 микрорайон № 5829 | - | - | 3 379 | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 379 |
| 3.1.1.20 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-36 до ж.д.Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон № 5785 | - | - | 3 017 | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 017 |
| 3.1.1.21 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б до ж.д.Ханты-Мансийская, 37А, 13 микрорайон № 5856 | - | - | 731 | - | - |  | - | - | - | - | - | 731 |
| 3.1.1.22 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-10' до ТК-11 (на м-н «Центральный универсам» (Ленина, 12) (от точки А (57,40м от УТ-10') до ТК-11), Общественный центр I очереди застройки № 8575 | - | - | - | 8 088 | - |  | - | - | - | - | - | 8 088 |
| 3.1.1.23 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д.Мира, 70 до ТК-24, 12 микрорайон № 5979 | - | - | - | 998 | - |  | - | - | - | - | - | 998 |
| 3.1.1.24 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-7 до ж.д. Интернациональная, 8Б, 7 микрорайон № 8131 | - | - | - | 1 622 | - |  | - | - | - | - | - | 1 622 |
| 3.1.1.25 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от дет. сада №50 «Лесная сказка» (Интернациональная, 24Б) до дет. сада №37 «Дружная семейка» (Интернациональная, 24В), 13 микрорайон № 5822 | - | - | - | 1 295 | - |  | - | - | - | - | - | 1 295 |
| 3.1.1.26 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 0 |
| 3.1.1.27 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-5-20-2 - Нефтяной техникум (Мира, 37) до ТК- 2, Учебная зона № 8206 | - | - | - | - | 3 686 |  | - | - | - | - | - | 3 686 |
| 3.1.1.28 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-30 до ж.д.Ленина, 23, 12 микрорайон № 6007 | - | - | - | - | 6 295 |  | - | - | - | - | - | 6 295 |
| 3.1.1.29 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-4, учебная зона (инв. № 8208) | - | - | - | - | 2 018 |  | - | - | - | -- | - | 2 018 |
| 3.1.1.30 | Участок магистральных тепловых сетей от Уз7-Уз6' до Уз6 по ул. Жукова контур котельной №1 № 3057Б | - | - | - | - | 13 417 |  | - | - | - | - | - | 13 417 |
| 3.1.1.31 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А № 8879 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 1 666 | 37 602 | 39 269 |
| 3.1.1.32 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 416 | 9 401 | 9 817 |
| 3.1.1.33 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А № 8880 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 373 | 7 800 | 8 173 |
| 3.1.1.34 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ № 8879 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 89 | 1 903 | 1 993 |
| 3.1.1.35 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон № 7834 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 104 | 2 184 | 2 289 |
| 3.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | - | - | 28 980 | 14 478 | 117 214 | 142 999 | 102 577 | 121 864 | 157 839 | 101 869 | 77 531 | 865 351 |
| 3.1.2.1 | Участок тепловых сетей от ж.д. Комсомольский б-р, 8А до д/сада № 49 (стр) Комсомольский б-р, 10 (инв.№ 5443) | - | - | 1 022 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 022 |
| 3.1.2.2 | Участок тепловых сетей от УТ-121, УТ-121а, УТ-122, УТ-122а до УТ-123а по ул. Нефтяников (инв. № 3440) | - | - | 20 984 | - | - |  | - | - | - | - | - | 20 984 |
| 3.1.2.3 | Участок тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-5 (12/1) Ленина 19, строение 1, (инв.№ 6040) | - | - | 2 398 | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 398 |
| 3.1.2.4 | Участок тепловых сетей от УТ-2 до УТ-3 (инв.№ 6277) | - | - | 1 732 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 732 |
| 3.1.2.5 | Участок тепловых сетей от УТ-3 до ж.д. 1И (60 лет Октября, 47(инв.№ 6259) | - | - | 2 844 | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 844 |
| 3.1.2.6 | «ТС от ЦТП-60 (10/1) - УТ-2-УТ-4-УТ-5 до ж.д.7 (Чапаева,85Б)», инв.№ 5000005564 в составе объекта: Тепловые сети 10-го микрорайона | - | - | - | 8 341 | - |  | - | - | - | - | - | 8 341 |
| 3.1.2.7 | «ТС от УТ-14 до УТ-15», инв.№ 5000006106 в составе объекта: Тепловые сети 14 микрорайона | - | - | - | 3 277 | - |  | - | - | - | - | - | 3 277 |
| 3.1.2.8 | «ТС от УТ-6 до УТ-24, Квартал 25» инв.№ 5000009155 | - | - | - | 2 860 | - |  | - | - | - | - | - | 2 860 |
| 3.1.2.9 | «ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября», инв.№ 5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) | - | - | - | - | 20 316 | 532 | - | - | - | - | - | 20 848 |
| 3.1.2.9.1 | «ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября», инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки «В» до точки «С» (напротив ж.д. № 23 по ул.60 лет Октября)) | - | - | - | - | - | 3859 | 10 272 | - | - | - | - | 14 131 |
| 3.1.2.10 | «ТС от УТ-105 до неподвижной опоры 11 по ул. Ханты-Мансийской кот.№ 3А», инв.№ 5000003433 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в | - | - | - | - | 8 107 | - | - | - | - | - | - | 8 107 |
| 3.1.2.11 | «ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3», инв.№ 5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в | - | - | - | - | 19 950 | 10 059 | 6 339 | - | - | - | - | 36 349 |
| 3.1.2.11.1 | «ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3», инв. № 5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в (участок тепловой сети от точки "А" до точки "С" (на против ж.д. 20 по ул. Интернациональная) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 870 | - | - | 27 870 |
| 3.1.2.12 | «ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов», инв. № 5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в | - | - | - | - | 20 302 | - | - | - | - | - | - | 20 302 |
| 3.1.2.12.1 | «ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов», инв. № 5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в (участок тепловой сети от точки "В" (напротив ж.д. №7 по ул.Дружбы Народов) до УТ-62) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 496 | - | - | 11 496 |
| 3.1.2.13 | «ТС от УТ-76 до УТ-70 по ул. Интернациональной», инв.№ 5000007594 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в | - | - | - | - | 8 413 | - | - | - | - | - | - | 8 413 |
| 3.1.2.14 | «ТС от ТК-1 до д/с № 29 (стр.20) Квартал Мира (Спортивная,2)», инв. № 5000008777 в составе объекта: Тепловые сети квартала «Мира» | - | - | - | - | 897 | - | - | - | - | - | - | 897 |
| 3.1.2.15 | «ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А», инв.№ 5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в) | - | - | - | - | 35 564 | 3 342 | - | - | - | - | - | 38 906 |
| 3.1.2.15.1 | «ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот. № 3А», инв.№ 5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) (Участок тепловой сети от точки «В» до точки «С» (напротив ж.д. № 80 по ул.Мира) до УТ-103) | - | - | - | - | - | 796 | - | 17 285 | - | - | - | 18 081 |
| 3.1.2.16 | «ТС от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а», инв. № 5000008199 в составе объекта: Тепловые сети квартала 7 «А» | - | - | - | - | 883 | - | - | - | - | - | - | 883 |
| 3.1.2.17 | Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома № 15/2 по ул. Ленина, инв.№ 5000004135 в составе объекта: Сооружения | - | - | - | - | - | 4 500 | 10 410 | - | - | - | - | 14 910 |
| 3.1.2.18 | «ТС от УТ-5 до УТ-2» инв.№ 5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 «Г» микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | - | - | - | - | - | - | 10 931 | - | - | - | - | 10 931 |
| 3.1.2.19 | «ТС от ж.д. Мира, 6 через ТК-16 до ж.д. 25 (Мира, 6а) мкр. 3», инв.№ 5000005249 в составе объекта: Тепловые сети 3-го микрорайона | - | - | - | - | 2 782 | - | - | - | - | - | - | 2 782 |
| 3.1.2.20 | «ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1», инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | - | - | - | - | - | 33 421 | - | - | - | - | - | 33 421 |
| 3.1.2.20.1 | «ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1», инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 1, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от точки «А» (в районе ж/д проспект Победы, 3) до точки «В» (УТ-4-11)) | - | - | - | - | - | - | 679 | 15 092 | - | - | - | 15 771 |
| 3.1.2.21 | «Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С» инв.№ 5000004185 | - | - | - | - | - | - | 10 590 | 2 300 | - | - | - | 12 890 |
| 3.1.2.22 | «ТС посёлка Рыбозавод» инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод) | - | - | - | - | - | 700 | 3 356 | - | - | - | - | 4 056 |
| 3.1.2.23 | «ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5» инв. № 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) | - | - | - | - | - | 32 078 | - | - | - | - | - | 32 078 |
| 3.1.2.23.1 | «ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5» инв. № 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54А (точка А) до УТ-2-54 (точка Б)) | - | - | - | - | - | - | 18 269 | - | - | - | - | 18 269 |
| 3.1.2.23.2 | «ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5» инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54 (точка Б) до УТ-2-55 (точка С)) | - | - | - | - | - | - | - | 21 207 | - | - | - | 21 207 |
| 3.1.2.24 | «ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр.» инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | - | - | - | - | - | 11 972 | - | - | - | - | - | 11 972 |
| 3.1.2.25 | «ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)» инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | - | - | - | - | - | 6 951 | - | - | - | - | - | 6 951 |
| 3.1.2.26 | «ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")» инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | - | - | - | - | - | 272 | 3 870 | - | - | - | - | 4 142 |
| 3.1.2.27 | «ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)» инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в | - | - | - | - | - | 26 258 | - | - | - | - | - | 26 258 |
| 3.1.2.27.1 | «ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)» инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в. (Участок тепловой сети от точки «А» со стороны УТ-63А до точки «Б» (район ж.д. № 15 по ул.Дружбы Народов)) | - | - | - | - | - | - | 26 861 | - | - | - | - | 26 861 |
| 3.1.2.28 | «ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6» инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | - | - | - | - | - | 8 259 | - | - | - | - | - | 8 259 |
| 3.1.2.29 | «ТС от Уз.3 - Уз.9 - Уз.10 по ул. Омская Кот.1» инв. № 5000003010 в составе объекта:Магистральные тепловые сети (от котельной № 1, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от точки «А» ( район Ленин,8) до точки «В» (УТ-12-10)) | - | - | - | - | - | - | 665 | 21 250 | - | - | - | 21 915 |
| 3.1.2.30 | «ТС от УТ-10 до ж.д. 25 (Омская, 10) мкр. 2» инв.№ 5000008422 в составе объекта: Тепловые сети 2 микрорайона | - | - | - | - | - | - | 335 | 6 076 | - | - | - | 6 411 |
| 3.1.2.31 | «ТС от ВК-22 до Уз.-17 ул. Мира» инв.№5000007604 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 1, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) | - | - | - | - | - | - | - | 35 912 | 66 630 | 53 561 | - | 125 840 |
| 3.1.2.32 | Реконструкция «ТС от УТ-54 до УТ-11-2 и от УТ-11-2 до УТ-121 по ул. Нефтяников», инв.№ 5000003439 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 308 | 77 531 | 125 840 |
| 3.1.2.33 | «ТС от УТ-64 до УТ-63 ул. Др.Народов (ул.13) » инв.№5000007589 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул.Интернациональной, №71в | - | - | - | - | - | - | - | 2 179 | 39 710 | - | - | 41 889 |
| 3.1.2.33 | «ТС от УТ-77А до ЦТП-67 (10Г/1) 10Гмкр.» инв№5000003448 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | - | - | - | - | - | - | - | 563 | 12 133 | - | - | 12 696 |

Таблица 9.1-3 - Состав мероприятий на сетях горячего водоснабжения АО «Городские электрические сети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 2 491 | - | - | - | 30 954 | - | - | 119 884 |
| 3.1.1.1 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), (участок от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18 до ТК 19), 10 мкр. | 2 333 | 1 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 483 |
| 3.1.1.2 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-7А/2 до ТК-1, 7 «А» мкр. | 1 000 | 1 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 728 |
| 3.1.1.3 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 , 7 «А» мкр. | 1 500 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 583 |
| 3.1.1.4 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК18-ТК17-ТК14 до школы № 29 (шк.инт. № 34 Пермская № 19) (участок от ТК-17 до ТК-18), 10 мкр. | 833 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 266 |
| 3.1.1.5 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до жилого дома 23 (Пермская № 15), 10 мкр. | 583 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 |
| 3.1.1.6 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 до школы № 23 (стр.14, ул.Чапаева, 30), 7 «А» мкр. | 1539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 539 |
| 3.1.1.7 | Участок сети горячего водоснабжения от ж.д. Пермская, 31 до ж.д.Пермская, 21 (сшитый полиэтилен), 10 мкр. | 1 250 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 370 |
| 3.1.1.8 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-51 (10Г/2) до УТ-2, от УТ-2 до ж/д по проезду Заозерный проезд, 8а, 10 «Г» мкр. | - | 3 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 365 |
| 3.1.1.9 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 (сущ.) до жилого дома по ул.Интернациональная,27 (строительный номер 41А), 10 «Б» мкр. | - | 5 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 862 |
| 3.1.1.10 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) - ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), (участок от ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), 10 мкр. | - | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 |
| 3.1.1.11 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.12 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до д./с 30 (шк. инт. №16) (Пермская № 17), 10 мкр. | - | 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 |
| 3.1.1.13 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома 15 (Чапаева, 79а), 10 мкр. | - | 1 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 383 |
| 3.1.1.14 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки № 1 через ТК-5 и ТК-6 до Гинекологии (от узла врезки № 1 до ТК-5; от ТК-6 до здания Гинекологии по ул.Ленина, 18, строение 10) | - | 1 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 647 |
| 3.1.1.15 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 (существующего) (ТК-5) до здания (от ТК-5 до здания судебно-медицинской экспертизы) Больничный комплекс | - | 1 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 629 |
| 3.1.1.16 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по проезду Заозерный, 8а до ж/д по проезду Заозерный, 6 (транзитом в тех.подполье ж/д по проезду Заозерный,8а), 10 «Г» мкр. | - | 1 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 144 |
| 3.1.1.17 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки № 2 до Главного хирургического корпуса по ул. Ленина, 18 Больничный комплекс | - | 1 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 841 |
| 3.1.1.18 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки № 2 до Главного хирургического корпуса по ул.Ленина, 18, Больничный комплекс, Строение 11 | - | 2 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 166 |
| 3.1.1.19 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-15 до ж/д по ул. Северная 5б, 10 «Г» мкр. | - | 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 |
| 3.1.1.20 | Участок сети горячего водоснабжения от Пищеблока по ул.Ленина, 18, строение 1 до здания Главного хирургического корпуса по ул.Ленина, 18и, Больничный комплекс | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
| 3.1.1.21 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №1* до точки врезки №2, Больничный комплекс | - | 1 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 487 |
| 3.1.1.22 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.23 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-18 до УТ-14, 14 мкр. | - | - | 4 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 552 |
| 3.1.1.24 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-61 (13/1) до ТК- 30, 13 мкр. | - | - | 4 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 711 |
| 3.1.1.25 | Участок сети горячего водоснабжения от точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) до ж/д 1 (Нефтяников, 4) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | - | - | 1 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 256 |
| 3.1.1.26 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | - | - | 3 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 444 |
| 3.1.1.27 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-2 до УТ-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | - | - | 1 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 282 |
| 3.1.1.28 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-3 до д/с 31 (Пионерская,14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | - | - | 1 097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 097 |
| 3.1.1.29 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по ул.Пермская, 6 (строит.№ 4) до ж/д по ул. Пермская, 4 (строит.№25), 13 мкр. | - | - | 1 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 273 |
| 3.1.1.30 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК5 до жилого дома 22 (Чапаева, 87а), 10 мкр. | - | - | 1 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 326 |
| 3.1.1.31 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.32 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,47 (сшитый полиэтилен), 15 мкр. | - | - | 4 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 895 |
| 3.1.1.33 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.34 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-4 до ж/д по ул.Интернациональная, 2/4 , 10 «Г» мкр. | - | - | 1 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 314 |
| 3.1.1.35 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-60 (10/1) - ТК2 - ТК4 - техподполье ж/д 4 (Чапаева, №91) - ТК-5 до жилого дома 7 (Чапаева, №85б) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | - | - | - | 19 812 | - | - | - | - | - | - | - | 19 812 |
| 3.1.1.36 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-14 до УТ-15 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | - | - | - | 5 972 | - | - | - | - | - | - | - | 5 972 |
| 3.1.1.37 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.38 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1(ТК-5) до детского сада 29 (стр.20) (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), | - | - | - | - | 2 491 | - | - | - | - | - | - | 2 491 |
| 3.1.1.39 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 705 | - | - | 1 705 |
| 3.1.1.40 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул.Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 543 | - | - | 1 543 |
| 3.1.1.41 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др.Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 506 | - | - | 1 506 |
| 3.1.1.42 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 322 | - | - | 1 322 |
| 3.1.1.43 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул.Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 | - | - | 785 |
| 3.1.1.44 | ИСКЛЮЧЕНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.45 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | - | - | 323 |
| 3.1.1.46 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 984 | - | - | 6 984 |
| 3.1.1.47 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 156 | - | - | 1 156 |
| 3.1.1.48 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная № 70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | - | - | 637 |
| 3.1.1.49 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 109 | - | - | 1 109 |
| 3.1.1.50 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 398 | - | - | 7 398 |
| 3.1.1.51 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 486 | - | - | 6 486 |
| 3.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | - | - | - | - | 22 933 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | - | - | - | 93 675 |
| 3.1.2.1 | Сети горячего водоснабжения квартала «Прибрежный-1», инв.№ 5100008592 | - | - | - | - | 12 024 | - | - | - | - | - | - | 12 024 |
| 3.1.2.2 | «ГВ от ЦТП-72 (7/3) к зданиям», инв.№ 5100003405 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 7 микрорайона | - | - | - | - | 7 738 | - | - | - | - | - | - | 7 738 |
| 3.1.2.3 | «ГВ от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а», инв.№ 5100008200 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения квартала 7 «а» | - | - | - | - | 1 552 | - | - | - | - | - | - | 1 552 |
| 3.1.2.4 | «ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)», инв.№ 5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | - | - | - | - | - | - | 4 250 | - | - | - | - | 4 250 |
| 3.1.2.5 | «ГВ от УТ-5 до УТ-2», инв.№ 5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | - | - | - | - | - | - | 7 596 | - | - | - | - | 7 596 |
| 3.1.2.6 | «ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина», инв.№ 5100004152 в составе объекта: Сооружения | - | - | - | - | 682 | 4 945 | 7 644 | - | - | - | - | 13 271 |
| 3.1.2.7 | «ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 «Эрудит»)» инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | - | - | - | - | 190 | - | 1 940 | - | - | - | - | 2 130 |
| 3.1.2.8 | «ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр.» инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) |  |  |  |  | 373 | 11 634 |  |  |  |  |  | 12 006 |
| 3.1.2.9 | «ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная, 47)» инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | - | - | - | - | 374 | 8 845 | - | - | - | - | - | 9 219 |
| 3.1.2.10 | «ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11)» инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | - | - | - | - | - | - | 1 924 | - | - | - | - | 1 924 |
| 3.1.2.11 | «ГВ от ж.д. 57и (60 лет Октября,11) через ж.д. Проспект Победы,1 до ж.д.36А (Проспект Победы,3;5)» инв.№ 5100008367 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона (1,2, этап) | - | - | - | - | - | - | 2 070 | 5 827 | - | - | - | 7 897 |
| 3.1.2.12 | «ГВ от УТ-1 - УТ-3», инв. № 5100005941 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 2 252 | - | - | - | 2 252 |
| 3.1.2.13 | «ГВ от УТ-1 - УТ-2», инв. № 5100005932 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 2 125 | - | - | - | 2 125 |
| 3.1.2.14 | «ГВ от ж.д. Мира, 60/5 до ж.д. 49 (ул. Мира, 60/6) », инв. № 5100005958 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 3 648 | - | - | - | 3 648 |
| 3.1.2.15 | «ГВ от ЦТП 8А/2 до ж.д. 48 (ул. Мира, 60/5) », инв. №5100005955 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 3 079 | - | - | - | 3 079 |
| 3.1.2.16 | «ГВ от ЦТП-8А/1 до УТ-1», инв. № 5100005938 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 2 963 | - | - | - | 2 963 |
| Всего по группе 3: |  | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | 30 954 | - | - | 213 559 |

Таблица 9.1-4 - Состав мероприятий группы «Строительство и реконструкция насосных станций»

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | - | - | - | - | 4 315 | - | 14 098 | 8556 | 17 080 | 20 951 | 18 332 | 83 332 |
| 3.2.8 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | - | 67 540 | 20 097 | 48 528 | 24 579 | 30 274 | 714 | 8 000 | 45 000 | 85 905 | 48 634 | 379 271 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Корректировки утвержденных температурных графиков проектом актуализированной на 2024 г. Схемы теплоснабжения не предусматриваются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Инвестиции по данной группе не предусматриваются, ввиду отсутствия систем теплоснабжения с открытым водоразбором

- РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой версии Схемы теплоснабжения).

Описание изменений в зонах деятельности ЕТО представлено в таблице 10-1.

Таблица 10-1 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО г. Нижневартовска

| № системы теплоснабжения | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Код зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Котельная № 1 | 001 | АО «Городские электрические сети» | Отсутствуют | - |
|  | Котельная № 2А |  | АО «Городские электрические сети» |  |  |
|  | Котельная № 3А |  | АО «Городские электрические сети» |  |  |
|  | Котельная № 5 |  | АО «Городские электрические сети» |  |  |
|  | Котельная № 8 |  | АО «Городские электрические сети» |  |  |
|  | Котельная № 8А |  | АО «Городские электрические сети» |  |  |
|  | Котельная № 8Б |  | АО «Городские электрические сети» |  |  |
|  | Котельная № 3Б |  | АО «Городские электрические сети» | Отсутствуют | - |
|  | Котельная № В-5 |  | АО «Городские электрические сети» | Отсутствуют | - |
| 003 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 002 | ООО «КарьерАСтрой» | Отсутствуют | - |
| 004 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 004 | ООО «Нижневартовскгаз» | Отсутствуют | - |

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения представлен в таблице 10.1-1.

Реестр ЕТО, утверждаемый при актуализации Схемы теплоснабжения, представлен в таблице 10.1-2.

Таблица 10.1-1 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Код зоны деятельности ЕТО | Утверждаемая ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Котельная № 1 | 001 | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 2А |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 3А |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 5 |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 8 |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 8А |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 8Б |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная В-5 |  | АО «Городские электрические сети» |
| 002 | Блочная котельная № 1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | АО «Городские электрические сети» |
| 003 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 002 | ООО «КарьерАСтрой» |
| 004 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 003 | ООО «Нижневартовскгаз» |

Таблица 10.1-2 – Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО, утверждаемый при актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год

| № системы теплоснабжения | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Код зоны деятельности ЕТО | Утверждаемая ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Котельная № 1 | 001 | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 2А |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 3А |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 5 |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 8 |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 8А |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 8Б |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная В-5 |  | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 3Б |  | АО «Городские электрические сети» |
| 003 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 002 | ООО «КарьерАСтрой» |
| 004 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 003 | ООО «Нижневартовскгаз» |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящем разделе определены зоны деятельности энергоисточников для выбора единых теплоснабжающих организаций на территории г. Нижневартовска.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО одной или нескольких из определенной зон деятельности. Кроме того, согласно п. 11 правил «В случае если организациями не подано ни одой заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью».

В процессе развития системы теплоснабжения в городе возможно появление дополнительных заявок или энергоисточников, рассмотрение которых может привести к расширенному составу ЕТО.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и/или теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых тепло потребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения;

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808, представлено в таблице 10.3-1.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено на рисунке 10.2-1.

Рисунок 10.2-1 – Зоны ЕТО

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

    - Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

    - Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

    - Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

    - Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

    - Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО

#### Определение ЕТО в зоне № 001

1) Единственной организацией - участником зоны деятельности ЕТО № 01 является: АО «Городские электрические сети». Значения критериев для этих организаций, установленных ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г для определения ЕТО, приведены в таблице 10.3-1.

На основании критериев, определенных пунктами 6-8 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 статус ЕТО присваивается АО «Городские электрические сети». (До момента и в период актуализации Схемы теплоснабжения, после её утверждения, заявок на присвоение статуса ЕТО в зоне 001 в адрес Администрации г. Нижневартовска больше не поступало).

#### Предложения по зоне деятельности ЕТО № 08-72

В зонах № 002 – 003 не поданы заявки на присвоение статуса ЕТО. В этих зонах источники и сети принадлежат одному юридическому лицу.

В соответствии с п.11 постановления от 08.08.2012 № 808 «В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью». Поскольку в данных системах источники тепловой энергии и тепловые сети принадлежат одному лицу, то на основании п. 11 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 статус ЕТО присваивается организации владеющей источником тепловой энергии и тепловыми сетями.

К таким зонам действия ЕТО относятся зоны № 002-003, указанные в таблице 10.3-1.

#### Предложения по зонам индивидуального теплоснабжения

В остальных системах теплоснабжения ЕТО определена быть не может так как в данных системах источник, тепловые сети и потребители принадлежат одному юридическому лицу и в данных системах отсутствуют сторонние потребители. Соответственно, в этих системах отсутствуют признаки теплоснабжающей организации согласно 190-ФЗ. С точки зрения законодательства такие системы могут быть отнесены к индивидуальным системам теплоснабжения.

Таблица 10.3-1 - Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории города

| Код зоны деятельности ЕТО | Наименование источника | Источники тепловой энергии |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Основания для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочая тепловая мощность, Гкал/час | Наименование организации | Вид имущественного права (собственность, аренда или иное законное основание) | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наименование организации | Емкость тепловых сетей, м³ | Вид имущественного права (собственность, аренда или иное законное основание | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 001 | Котельные в зоне ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | 300,0 | АО «Городские электрические сети» | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | 300 000,00 | Подана | АО «Городские электрические сети» | 216007,4 | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | П. 6-8 | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 2А | 273,6 | АО «Городские электрические сети» | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | 300 000,00 | Подана | АО «Городские электрические сети» | 437065,9 | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | П. 6-8 | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 3А | 622,7 | АО «Городские электрические сети» | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | 88 775,00 | Подана | АО «Городские электрические сети» | 215095,5 | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | П. 6-8 | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 5 | 642,6 | АО «Городские электрические сети» | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | АО «Городские электрические сети» | 419829,5 | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 8 | 35,0 | АО «Городские электрические сети» | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | АО «Городские электрические сети» | 119586,2 | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 8А | 17,0 | АО «Городские электрические сети» | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | АО «Городские электрические сети» | 0,0 | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 8Б | 56,8 | АО «Городские электрические сети» | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | АО «Городские электрические сети» | 87388,9 | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная № 3Б | 28,0 | АО «Городские электрические сети» | Собственность | Нет данных | Не подавалась | АО «Городские электрические сети» | 86466,6 | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П.11 | АО «Городские электрические сети» |
|  | Котельная В-5 | 44,71 | АО «Городские электрические сети» | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | АО «Городские электрические сети» | 19821,4 | Владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением | Нет данных | Подана | П.6-8 | АО «Городские электрические сети» |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 20,6 | ООО «КарьерАСтрой» | Собственность | Нет данных | Не подавалась | ООО «КарьерАСтрой» | 198,7 | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П.11 | ООО «КарьерАСтрой» |
| 003 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 1,54 | ООО «Нижневартовскгаз» | Собственность | Нет данных | Не подавалась | ООО «Нижневартовскгаз» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П.11 | ООО «Нижневартовскгаз» |

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Таблица 10.4-1 - Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО

| Наименование теплоисточника | № СЦТ | Организация, подавшая заявку |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, №2А, №3А, №5, №8, №8А, №8Б, №3Б, №В-5 | 001 | АО «Городские электрические сети» |

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Нижневартовска, представлен в таблице 10.5-1.

Технологические связи имеются между системами теплоснабжения, образованными на базе следующих теплоисточников:

- Котельная №1, №2А, №3А, №5, №8, №8А, №8Б, №В-5, №3Б.

Таблица 10.5-1 - Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Нижневартовска

| № системы ТС | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Адрес источника | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | хоз. ведение | собственник | хоз. ведение |  |
| 1 | Котельная № 1 | панель 21, ул. Кузоваткина 1а | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | да |
| 2 | Котельная № 2А | панель №7, ул. Индустриальная, 79б | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | да |
| 3 | Котельная № 3А | Коммунальная зона II очереди застройки, ул. Интернациональная, 71В | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | да |
| 4 | Котельная № 5 | ЗПУ, панель 21, ул. Кузоваткина 1а | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | да |
| 5 | Котельная № 8 | ул. Заводская, 19 | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | да |
| 6 | Котельная № 8А | ул. Заводская, 19 | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | да |
| 7 | Котельная № 8Б | ул. Заводская, 19 | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | да |
| 8 | Котельная В-5 | Восточный планировочный район | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | Администрация города Нижневартовска | АО «Городские электрические сети» | да |
| 9 | Котельная № 3Б | ул. Героев Самотлора, 31, стр.1 | АО «Городские электрические сети» | АО «Городские электрические сети» | АО «Городские электрические сети» | АО «Городские электрические сети» | да |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 2П-2, д 36а | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | да |
| 11 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | квартал 5П | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | да |

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Схема распределения нагрузок сохраняется. Переключения нагрузок между источниками тепловой энергии не предусматриваются.

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Согласно Распоряжению администрации города от 30.03.2023 №166-р (в ред. от 19.02.2026г.) «Об утверждении перечней бесхозяйных инженерных сетей и объектов коммунального назначения (электро-, тепло-, водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения и уличного освещения)», перечни бесхозяйных тепловых сетей приведен в таблицах 12-1 и 12-2.

Ранее выявленные бесхозные сети принимаются учитываются Администрацией города и передаются в обслуживание АО «Городские электрические сети».

Таблица 12-1 - Перечень бесхозяйных инженерных сетей и объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Протяженность (п.м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От точки врезки в магистральные тепловые сети по ул. Индустриальной с переходом через автодорогу до КОС (от УТ 5П-9 до УТ 5П-9А (ближайшая камера)) | Западный промышленный узел, панель 1 | 73 | - |
| 2 | От точки врезки в техническом подполье жилого дома 23 по ул. Ленина до наружной стены жилого дома 25 по ул. Дружбы Народов | ул. Дружбы Народов, 25 | 25 | - |
| 3 | От УТ-60А (сущ.) до точки А к дому 1 по проезду Куропаткина | проезд Куропаткина, 1 | 53,5 | - |
| 4 | От точки врезки в сети АО "Горэлектросеть" до наружной стены здания 2/1 по ул. Мусы Джалиля | ул. Мусы Джалиля, 2/1 | 154 | - |
| 5 | Участок сети теплоснабжения от запорной арматуры в техническом подполье многоквартирного дома 25 по улице Ханты-Мансийской до многоквартирного дома 23 по улице Ханты-Мансийской | ул. Ханты-Мансийская, 25 | 120 | - |
| 6 | От ТК-10 до ТК-11 к зданию ТЦ "Форт" | ул. Чапаева, 3 | 70 | - |
| 7 | Участок тепловой сети от УЗ-22-1 до УЗ-21 по улице 2П-2 | 2П-2 ЗПУ, здание 2б | 80 | - |
| 8 | От точки врезки в сети АО "Горэлектросеть" до наружной стены жилого дома 18а по улице Лопарева | ул. Лопарева, 18а | 54,5 | - |
| 9 | От ТК-2 до наружной стены жилого дома 19 по улице 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 19 | 18,5 | - |
| 10 | От точки врезки в сети АО "Горэлектросеть" до наружной стены здания, расположенного по адресу: ул. Северная, д. 5П, стр. 26 | ул. Северная, 5п, строение 26 | 17 | - |
| 11 | Участки тепловой сети от УЗ-21 вдоль улицы 2П-2 к зданиям, расположенным по адресам: ул. 2П-2 ЗПУ, панель 23, д. 1, д. 1, стр. 1, д. 7, д. 7 стр. 5, влд. 9, пом. 14 | ул. Менделеева, 3 | 610 | - |
| 12 | От ТК-30 до точки А (в районе жилого дома 15в по улице Рабочей) | ул. Рабочая, 15в | 144 | - |
| 13 | Участок сети теплоснабжения, проходящей по техническому подполью многоквартирного дома 9 по улице Мусы Джалиля и многоквартирного дома 19а по улице 60 лет Октября | ул. Мусы Джалиля, д. 9 | 63 | - |
| 14 | От Уз.-348 до АБК (БПО) | панель 16, ул. Северная, 5/П | 214,8 | надземный, Ду-219 мм, L-198,9 м, Ду-89 мм, L-15,9 м |
| 15 | От стены здания БПО (ГПК) к зданию кладовщиков до складов №1, №3 | панель 16, ул. Северная, 5/П | 154,75 | надземный, Ду-76 мм, L-112,9 м; подземный, Ду-159 мм, L-41,85 м |
| 16 | Участок сети теплоснабжения от камеры УТ-2-51-2 до ТК-1 возле здания 2и по улице 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 2и | 222 | - |
| 17 | Участок сети теплоснабжения от камеры ТК-1 в районе здания 2г, строение 1 по улице 60 лет Октября до ТК возле здания 2д по улице 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 2д | 95 | - |
| 18 | Участок сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-59 до здания 22а по улице 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 22а | 40 | - |

Таблица 12-2 - Перечень бесхозяйных инженерных сетей и объектов горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Протяженность (п.м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок сети горячего водоснабжения от запорной арматуры в техническом подполье многоквартирного дома 25 по улице Ханты-Мансийской, до многоквартирного дома 23 по улице Ханты-Мансийской | ул. Ханты-Мансийская, 25 | 120 | - |
| 2 | От ТК-25 до общежития по ул. Северной, д. 52 | ул. Северная, 52 | 12,8 | - |
| 3 | От ТК-2 до наружной стены жилого дома 19 по улице 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 19 | 16 | - |

- СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящем разделе рассматривается синхронизация Актуализируемой схемы теплоснабжения и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года (в ред. распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.06.2022 N 288-рп, от 26.08.2022 N 519-рп, от 23.12.2022 N 824-рп).

Мероприятия в части газификации г. Нижневартовска, предусмотренных настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения и программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры синхронизированы.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Районы, в которых планируется строительство новых источников в настоящее время полностью газифицированы. Проблем с газификацией перспективных котельных не выявлено.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения настоящей актуализации Схемы теплоснабжения для корректировки утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры до 2030 года не предусмотрены.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В настоящее время актуальными являются программы:

- федерального значения - СиПР ЕЭС на 2023 - 2028 гг;

- регионального значения – СиПР электроэнергетики ХМАО Югры до 2027 г.

В программах развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р.

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-балансовой ситуации ХМАО-Югры в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии посредством строительства нового источника электрической и тепловой энергии.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Настоящая актуализация Схемы теплоснабжения не содержит предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Тюменской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Проектом новой Схемы теплоснабжения решения, оказывающие ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа, не предусматриваются.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной Схемы водоснабжения не предусматриваются, ввиду отсутствия проектов Схемы теплоснабжения, оказывающих ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа.

- ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Нижневартовска разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 14-1.

Таблица 14-1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Теплоисточник | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 | 154,33 |
| 2 | Котельная №2А | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 |
| 3 | Котельная №3А | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 |
| 4 | Котельная №5 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 |
| 5 | Котельная №8 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 |
| 6 | Котельная №8А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная №8Б | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 |
| 8 | Котельная «Рыбозавод» | Котельная переведена в режим повысительной насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная В-5 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 |
| 10 | Котельная №3Б | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 | 170,22 |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Котельная передана АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 | 221,02 |
| 13 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 | 270,49 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новая котельная ПС-1С | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 15 | Новая котельная Восточная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 16 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная №1 | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% | 18,10% |
| 18 | Котельная №2А | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% | 11,10% |
| 19 | Котельная №3А | 17,90% | 18,30% | 18,60% | 18,70% | 18,70% | 18,70% | 18,70% | 18,70% | 18,80% | 18,80% | 18,80% |
| 20 | Котельная №5 | 16,30% | 16,60% | 16,70% | 16,80% | 16,80% | 16,80% | 16,90% | 17,10% | 17,30% | 17,50% | 17,50% |
| 21 | Котельная №8 | 15,20% | 18,60% | 19,10% | 19,60% | 19,60% | 19,60% | 19,60% | 19,60% | 19,60% | 19,60% | 19,60% |
| 22 | Котельная №8А | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% |
| 23 | Котельная №8Б | 11,00% | 25,30% | 27,50% | 29,00% | 29,00% | 29,10% | 29,10% | 29,10% | 29,10% | 29,10% | 29,10% |
| 24 | Котельная «Рыбозавод» | Котельная переведена в режим повысительной насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная В-5 | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
| 26 | Котельная №3Б | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% | 25,08% |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Котельная передана АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Новая котельная ПС-1С | 0,00% | 0,00% | 3,10% | 5,10% | 7,30% | 10,40% | 12,40% | 14,30% | 16,60% | 19,00% | 19,10% |
| 30 | Новая котельная Восточная | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| 31 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная №1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 33 | Котельная №2А | 0,00% | 0,00% | 49,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 | Котельная №3А | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 35 | Котельная №5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 36 | Котельная №8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 37 | Котельная №8А | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 | Котельная №8Б | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 39 | Котельная «Рыбозавод» | Котельная переведена в режим повысительной насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная В-5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 41 | Котельная №3Б | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Городские электрические сети» |  | 0,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Котельная передана АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО по прочим котельным, от которых осуществляется регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Новая котельная ПС-1С | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 46 | Новая котельная Восточная | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 47 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО по городу |  | 0,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

- ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Наглядно ценовые последствия при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации систем теплоснабжения представлены на рисунке ниже.

Рисунок 15-1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №01 (АО «Городские электрические сети»)