|  | Схема теплоснабжения муниципального образования город нижневартовск (актуализация на 2026 год) Обосновывающие материалы Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| --- | --- |

г. Санкт-Петербург 2025

Содержание

Общие положения	3

1.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	4

2.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	4

3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	22

4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	23

# Общие положения

Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) Глава 4 содержит:

«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

после чего делаются:

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».

Что дублируется п. 78 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения:

«Целью разработки раздела 4 обосновывающих материалов является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии».

При этом балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей) представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены по следующему алгоритму:

- установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в соответствии с данными, приведенными в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- установлены зоны развития территории поселения, городского округа с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченные тепловой мощностью, как правило, к таким зонам относятся объекты индивидуальной застройки, теплоснабжение которых нецелесообразно по причине малых диаметров и значительных потерь тепловой энергии при её транспортировке;

- в соответствии с приложением 6 Методических рекомендаций составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода;

- определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности «нетто» на конец прогнозируемого периода (анализ резервов представлен в разделе 4 данной главы);

- в существующих зонах действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждой единице территориального деления к тепловым сетям;

- выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей.

- Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2024 г.

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (за 2024 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных;

- Изменения прогноза перспективной нагрузки.

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 2-1. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276), балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий, представлены в Главе 7.

Таблица 2-1 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №1 – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 8,85 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 7,68 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 19,56 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 189,79 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 175,49 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 179,68 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 78,13 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 73,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28,71% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 27,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 96,65 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 92,46 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 33,98% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 8,85 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 7,68 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 19,56 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 189,79 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 152,69 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 37,1 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,41 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 175,49 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 179,68 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 137,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,39 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 8,85 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 78,13 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 73,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 28,71% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 27,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 96,65 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 92,46 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 33,98% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №2А – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,886 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 267,181 | 267,171 | 267,171 | 267,171 | 267,171 | 267,171 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 15,65 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 13,58 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 37,75 | 37,91 | 37,91 | 37,91 | 37,91 | 37,91 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 122,39 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 132,93 | 132,86 | 132,86 | 132,86 | 132,86 | 132,86 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 49,75% | 49,73% | 49,73% | 49,73% | 49,73% | 49,73% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 144,79 | 144,72 | 144,72 | 144,72 | 144,72 | 144,72 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 54,19% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 155,05 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 9,95 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 8,63 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 23,98 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 116,69 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 9,95 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 26,5 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 17,09% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 38,36 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 38,29 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 24,74% | 24,70% | 24,70% | 24,70% | 24,70% | 24,70% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №3А – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 6,64 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 7,04 | 7,1 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 557,293 | 557,203 | 557,203 | 557,203 | 556,893 | 556,833 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 12,31 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 13,07 | 13,18 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,88 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 2 | 2,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 31,36 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 33,29 | 33,58 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 382,58 | 390,29 | 395,58 | 395,58 | 398,68 | 401,98 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 358,5 | 365,65 | 370,41 | 370,41 | 373,87 | 376,97 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 160,53 | 152,52 | 147,23 | 147,23 | 143,15 | 139,66 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28,80% | 27,37% | 26,42% | 26,42% | 25,70% | 25,08% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 198,79 | 191,55 | 186,79 | 186,79 | 183,02 | 179,86 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 35,67% | 34,38% | 33,52% | 33,52% | 32,87% | 32,30% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 10,70% | 10,70% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 6,41 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,81 | 6,87 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 535,61 | 535,52 | 535,52 | 535,52 | 535,21 | 535,15 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 12,31 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 13,07 | 13,18 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,88 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 2 | 2,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 31,36 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 33,29 | 33,58 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 382,58 | 390,29 | 395,58 | 395,58 | 398,68 | 401,98 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 308,05 | 314,06 | 319,09 | 319,09 | 321,85 | 324,95 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 74,53 | 76,23 | 76,49 | 76,49 | 76,83 | 77,03 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,83 | 7,71 | 5,29 | 0 | 3,1 | 3,3 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,63 | 6,01 | 5,03 | 0 | 2,76 | 3,1 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,2 | 1,7 | 0,26 | 0 | 0,34 | 0,2 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 358,5 | 365,65 | 370,41 | 370,41 | 373,87 | 376,97 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 277,24 | 282,65 | 287,18 | 287,18 | 289,66 | 292,45 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 67,07 | 68,6 | 68,83 | 68,83 | 69,14 | 69,32 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 138,84 | 130,83 | 125,54 | 125,54 | 121,46 | 117,97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 25,92% | 24,43% | 23,44% | 23,44% | 22,69% | 22,05% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 177,11 | 169,87 | 165,11 | 165,11 | 161,34 | 158,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 33,07% | 31,72% | 30,83% | 30,83% | 30,15% | 29,56% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №5 – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 16,808 | 18,218 | 18,218 | 18,218 | 18,758 | 19,648 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 603,318 | 601,908 | 601,908 | 601,908 | 601,368 | 600,478 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 25,36 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 22 | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 3,36 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 56,13 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 292,03 | 296 | 297,02 | 299,97 | 302,98 | 317,08 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 288,19 | 293,76 | 294,68 | 297,34 | 300,05 | 312,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 285,93 | 278,56 | 277,54 | 274,59 | 271,04 | 256,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 47,39% | 46,28% | 46,11% | 45,62% | 45,07% | 42,64% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 315,13 | 308,15 | 307,23 | 304,57 | 301,32 | 287,74 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 52,23% | 51,20% | 51,04% | 50,60% | 50,11% | 47,92% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 15,74 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,69 | 18,58 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 563,25 | 561,84 | 561,84 | 561,84 | 561,3 | 560,41 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 22,16 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 19,22 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 2,94 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 48,97 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 292,03 | 296 | 297,02 | 299,97 | 302,98 | 317,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 248,81 | 252,05 | 252,92 | 255,47 | 258,06 | 271,46 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 43,22 | 43,95 | 44,1 | 44,5 | 44,92 | 45,62 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 22,9 | 3,97 | 1,02 | 2,95 | 3,01 | 14,1 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 21,67 | 3,24 | 0,87 | 2,55 | 2,59 | 13,4 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,23 | 0,73 | 0,15 | 0,4 | 0,42 | 0,7 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 284,99 | 290,56 | 291,48 | 294,14 | 296,85 | 309,54 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 223,93 | 226,85 | 227,63 | 229,93 | 232,26 | 244,32 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 38,9 | 39,56 | 39,7 | 40,06 | 40,44 | 41,07 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 22,16 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 249,06 | 241,69 | 240,67 | 237,72 | 234,17 | 219,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 44,22% | 43,02% | 42,84% | 42,31% | 41,72% | 39,11% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 278,26 | 271,28 | 270,36 | 267,7 | 264,45 | 250,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 49,40% | 48,28% | 48,12% | 47,65% | 47,11% | 44,77% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №8 – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 34,22 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,26 | 34,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1,82 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2,36 | 2,36 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,36 | 0,36 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 7,94 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 10,3 | 10,3 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 13,64 | 14,23 | 14,23 | 17,52 | 20,83 | 20,83 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,37 | 14,97 | 14,97 | 17,93 | 21,46 | 21,46 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 18,48 | 17,83 | 17,83 | 14,54 | 10,71 | 10,71 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 54,00% | 52,08% | 52,08% | 42,47% | 31,25% | 31,25% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 19,85 | 19,26 | 19,26 | 16,3 | 12,8 | 12,8 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 58,01% | 56,27% | 56,27% | 47,62% | 37,36% | 37,36% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 34,22 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,26 | 34,26 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1,82 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2,36 | 2,36 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,36 | 0,36 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 7,94 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 10,3 | 10,3 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 13,64 | 14,23 | 14,23 | 17,52 | 20,83 | 20,83 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10,45 | 10,86 | 10,86 | 13,54 | 16,23 | 16,23 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,19 | 3,37 | 3,37 | 3,98 | 4,6 | 4,6 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,48 | 0,59 | 0 | 3,29 | 3,31 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,34 | 0,41 | 0 | 2,68 | 2,69 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,14 | 0,18 | 0 | 0,61 | 0,62 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 14,37 | 14,97 | 14,97 | 17,93 | 21,46 | 21,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,4 | 9,77 | 9,77 | 12,18 | 14,6 | 14,6 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2,87 | 3,03 | 3,03 | 3,58 | 4,14 | 4,14 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 18,48 | 17,83 | 17,83 | 14,54 | 10,71 | 10,71 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 54,00% | 52,08% | 52,08% | 42,47% | 31,25% | 31,25% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 19,85 | 19,26 | 19,26 | 16,3 | 12,8 | 12,8 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 58,01% | 56,27% | 56,27% | 47,62% | 37,36% | 37,36% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №8А – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №8Б – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -7,32 | -8,06 | -8,06 | -8,06 | -18,46 | -18,46 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 49,27 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 60,41 | 60,41 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2,76 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 6,96 | 6,96 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,06 | 1,06 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 12,05 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 30,38 | 30,38 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 13,84 | 17,44 | 26,97 | 27,28 | 31,85 | 31,85 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 15,64 | 19,2 | 27,79 | 28,07 | 36,71 | 36,71 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 32,25 | 29,07 | 19,54 | 19,23 | 20,54 | 20,54 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 65,46% | 58,13% | 39,07% | 38,45% | 34,00% | 34,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 33,63 | 30,81 | 22,22 | 21,94 | 23,7 | 23,7 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 68,26% | 61,61% | 44,43% | 43,87% | 39,23% | 39,23% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -7,32 | -8,06 | -8,06 | -8,06 | -18,46 | -18,46 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 49,27 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 60,41 | 60,41 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2,76 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 6,96 | 6,96 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,06 | 1,06 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 12,05 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 30,38 | 30,38 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 13,84 | 17,44 | 26,97 | 27,28 | 31,85 | 31,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 13,13 | 16,59 | 24,61 | 24,91 | 28,73 | 28,73 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,71 | 0,85 | 2,36 | 2,37 | 3,12 | 3,12 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,25 | 3,6 | 9,53 | 0,31 | 4,57 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,07 | 3,46 | 8,02 | 0,3 | 3,82 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,18 | 0,14 | 1,51 | 0,01 | 0,75 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 15,64 | 19,2 | 27,79 | 28,07 | 36,71 | 36,71 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11,82 | 14,93 | 22,15 | 22,42 | 25,86 | 25,86 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,64 | 0,77 | 2,14 | 2,15 | 2,83 | 2,83 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 32,25 | 29,07 | 19,54 | 19,23 | 20,54 | 20,54 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 65,46% | 58,13% | 39,07% | 38,45% | 34,00% | 34,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 33,63 | 30,81 | 22,22 | 21,94 | 23,7 | 23,7 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 68,26% | 61,61% | 44,43% | 43,87% | 39,23% | 39,23% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №3Б – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная №В-5 – АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,08 | 1,24 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 18,00 | 20,66 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16,14 | 18,80 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 2,66 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 2,66 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 15,5 | 17,8 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 13,9 | 16,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 26,31 | 23,49 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 58,47% | 52,20% | 48,90% | 48,90% | 48,90% | 48,90% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 28,83 | 26,38 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 64,07% | 58,63% | 55,77% | 55,77% | 55,77% | 55,77% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55,56% | 55,56% | 55,56% | 55,56% | 55,56% | 55,56% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 55,56% | 55,56% | 55,56% | 55,56% | 55,56% | 55,56% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

С целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей (обеспечения возможности передачи требуемого объема теплоносителя) в электронной модели систем теплоснабжения были проведены серии гидравлических расчетов. Последовательность расчета описана ниже:

- В электронной модели системы теплоснабжения были созданы копии расчетного слоя для системы теплоснабжения;

- Обобщенные потребители присоединены к ближайшим тепловым камерам или участкам тепловых сетей (в случае, если существующие тепловые камеры или узлы врезки значительно удалены от месторасположения перспективного потребителя);

- На основе анализа результатов гидравлических расчетов (пьезометрические графики, расчетные таблицы, значения располагаемого напора у потребителей) определены проблемные по гидравлическим режимам зоны, для обеспечения теплоснабжения которых будут предложены соответствующие группы мероприятий.

- На основе выполненных гидравлических расчетов определено, что в период до 2035 года при подключении перспективной тепловой нагрузки к существующим тепловым сетям возможно возникновение проблемных зон, гидравлический режим в которых не позволит обеспечить нормативное теплоснабжение потребителей.

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

- Новые источники. По результатам актуализации спроса на тепловую мощность установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченные тепловой мощностью на перспективу.

Таблица 4-1 – Сведения о новых котельных

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2029 | 2030-2035 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2035 |
| 1 | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,7 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,7 | 34,3 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,9 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,9 | 31,4 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 2,9 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Новая котельная Восточная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Существующие источники. Покрытие прироста тепловых нагрузок планируется осуществлять преимущественно от существующих источников тепловой энергии. Информация о резервах (дефицитах) тепловой мощности на действующих котельных существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлена в таблице 2-1.

По результатам анализа перспективных балансов существующей тепловой мощности, с учетом присоединения новых потребителей не выявлен прогнозный дефицит ни по договорной, ни по расчетной нагрузке.