от 28.03.2017 №459

Об утверждении схем электроснабжения и газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск      на период до 2035 года

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2016 №81 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года":

1. Утвердить:

- схему электроснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года согласно приложению 1;

- схему газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года согласно приложению 2.

2. Управление по информационной политике администрации города   (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете "Варта".

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 28.03.2017 №459

Схема электроснабжения

муниципального образования город Нижневартовск

на период до 2035 года

Оглавление

| 1. | Характеристика существующего состояния системы электроснабжения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Краткий анализ состояния установки приборов учета у потребителей | 49 |
| 3. | План развития муниципального образования город нижневартовск, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы | 51 |
| 4. | Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы электроснабжения муниципального образования город Нижневартовск | 53 |
| 4.1. | Целевые показатели развития системы электроснабжения | 53 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения | 56 |
| 6. | Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования | 56 |
| 6.1. | Объемы и источники инвестиций по проектам | 56 |
| 6.2. | Краткое описание форм организации инвестиционных проектов | 58 |
| 6.3. | Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) | 58 |
| Заключение | 59 |

## 1. Характеристика существующего состояния

## системы электроснабжения

Функционирование рынка электрической энергии города Нижневартовска включает в себя деятельность организаций на оптовом и розничном рынках электрической энергии. Потребители электрической энергии города Нижневартовска заключают договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с гарантирующим поставщиком и энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями.

На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность гарантирующий поставщик электрической энергии ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО"). Зоной деятельности ООО "НЭСКО"    является границы балансовой принадлежности электрических сетей ПАО      "Городские электрические сети" города Нижневартовска. Гарантирующий      поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности" территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отнесена к первой      ценовой зоне (зона Европы и Урала) оптового рынка электрической энергии. Поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным           к нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам         (тарифам). Продажа остальных объемов электрической энергии (мощности) осуществляется по нерегулируемым ценам.

Гарантирующий поставщик и энергосбытовые (энергоснабжающие) организации в интересах потребителей заключают на розничном рынке договоры   на оплату услуг передачи электрической энергии с сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется по единым котловым тарифам, дифференцированным по уровням напряжения и группам потребителей, и утверждаемым РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири,    АО "Тюменьэнерго" (вышестоящие сетевые организации) и ПАО "Городские электрические сети" города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация). Деятельность данных организаций для города Нижневартовска имеет стратегическое значение.

Договорная конструкция между участниками розничного рынка электроэнергии выглядит следующим образом: заказчиком услуг по передаче электрической энергии по сетям ПАО "Городские электрические сети" является АО "Тюменьэнерго". АО "Тюменьэнерго" является "держателем котла" и имеет наибольшую величины необходимой валовой выручки среди сетевых организаций Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПАО "Городские электрические сети", в свою очередь, осуществляет     покупку потерь электрической энергии в сетях предприятия по договору купли-продажи потерь у гарантирующего поставщика. Оплата услуг между сетевыми организациями осуществляется на основании индивидуальных тарифов, устанавливаемых РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

На территории города Нижневартовска также осуществляет деятельность сетевая организация ООО "Нижневартовскэнергонефть". ООО "Нижневартовскэнергонефть" передает электрическую энергию потребителям в зоне действия ПС-110/35/10 "Восток", ПС-110/35/10 "Совхозная", ПС-110/35/6 "Стройиндустриальная".

Электроснабжение города Нижневартовска осуществляется от Тюменской энергосистемы. Опорным центром питания является понизительная       подстанция ПС 500/220/10 кВ "Сибирская" мощностью 1002 МВА, расположенная в северной части города. Подстанция находится на балансе Филиала ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири.

С ПС 500/220/10 кВ "Сибирская" по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 500 кВ связаны следующие объекты:

- Сургутская ГРЭС-2 (магистраль Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская);

- Нижневартовская ГРЭС (магистраль Нижневартовская ГРЭС - Сибирская);

- ПС 500 кВ "Трачуковская" (магистраль Трачуковская - Сибирская).

По линиям электропередачи напряжением 220 кВ осуществляется связь со следующими объектами:

- Нижневартовская ГРЭС;

- ПС 500 кВ "Кирьяновская";

- ПС 500 кВ "Кустовая".

В границах г. Нижневартовска находятся 3 ПС 220 кВ:

- ПС 220/110/10/6 кВ "Мегион";

- ПС 220/110/6 кВ "ГПП-2";

- ПС 220/110/10 кВ "Эмтор".

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Западной Сибири обеспечивает на территории городского округа функционирование электрических подстанций          и системных сетей напряжением 220-500 кВ, являющихся основными системообразующими центрами питания и линиями электропередачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Линии электропередачи            и подстанции напряжением 110 кВ входят в зону обслуживания филиала             АО "Тюменьэнерго" – Нижневартовские электрические сети, линии и объекты 0,4-6-10-35 кВ обслуживаются ПАО "Городские электрические сети".

Основой формирования электрических сетей напряжением 35-110 кВ города Нижневартовска являются 13 понизительных подстанций 110 кВ. Подстанции соединены с действующими ПС 220 кВ по воздушным ЛЭП 110 кВ. От опорных подстанций по воздушным ЛЭП напряжением 35 кВ осуществляется электроснабжение городского округа через 19 ПС 35 кВ. Между ПС 110/10 кВ "Обская (ГПП-2)" и ПС 110/10 кВ "Южная (ГПП-6)" имеется линия резервного питания ЛЭП 10 кВ, выполненная в габаритах ЛЭП 110 кВ. Технические характеристики основных подстанций напряжением         110-500 кВ приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ

| № п/п | Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Суммарная мощность трансформаторов, МВА | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сибирская | 500/220/10 | 1002 | - |
| 2. | Мегион | 220/110/10/6 | 455 | - |
| 3. | Эмтор | 220/110/10 | 250 | - |
| 4. | ГПП-2 | 220/110/6 | 200 | - |
| 5. | Центральная | 110/10 | 2х25 | 2008 |
| 6. | Западная | 110/35/10 | 2х40 | 2006 |
| 7. | Нижневартовская | 110/35/6 | 2х40 | 1971-2009 |
| 8. | Индустриальная | 110/10 | 2х40 | 1981 |
| 9. | Восток | 110/35/10 | 2х40 | 1983 |
| 10. | Южная (ГПП-6) | 110/10 | 2х25 | 1985 |
| 11. | ГПП-7 | 110/35/6 | 2х40 | 1986-2008 |
| 12. | ГПП-9А (Колмаковская) | 110/35/10 | 2х25 | 2011 |
| 13. | Медвежья | 110/35/6 | 2х25 | 1974 |
| 14. | ГПП-1 | 110/10 | - | - |
| 15. | Городская-5 | 110/10 | 2х40 | 2001-2007 |
| 16. | Обская (ГПП-2) | 110/10 | 2х32, 2х25 | 1976-2017 |

В зоне деятельности ПАО "Городские электрические сети" находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.

В границах города Нижневартовска, согласно территориальной принадлежности, сформировано 26 электросетевых комплексов (ЭСК) объектов электроснабжения. Электросетевые комплексы представляют собой часть соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и являются технологически связанными.

Перечень ЭСК:

1. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого              и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 1 микрорайона, квартала "Прибрежный-1", коммунальной зоны, общественного центра (в створе            ул. Кузоваткина – пр. Победы)".

2. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 2 микрорайона, парковой    зоны, общественного центра (в створе пр. Победы – ул. Нефтяников), больничного комплекса".

3. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 микрорайона".

4. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 4 микрорайона".

5. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 микрорайона, квартал    "Мира".

6. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 микрорайона".

7. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 7 микрорайона, квартала "7А", общественного центра (от ул. Нефтяников до ул. Чапаева)".

8. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 8 микрорайона и 8-А микрорайона".

9. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 9 микрорайона и 9А микрорайона; спортивной зоны, кварталов Прибрежный-3.1, Прибрежный-3.2              (в створе пр. Победы - ул. Чапаева)".

10. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 микрорайона и коммунально-складской зоны (КСЗ)".

11. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10А микрорайона и квартала "Северный".

12. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Б микрорайона".

13. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10В микрорайона и МЖК".

14. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Г микрорайона".

15. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 11 микрорайона и общественного центра (от ул. Чапаева до ул. Пермская").

16. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 12 микрорайона".

17. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 13 микрорайона".

18. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 микрорайона".

19. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 15 микрорайона и кварталов А по ул. Ленина; "Прибрежный-3 (в створе ул. Чапаева - ул. Дружбы Народов)".

20. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 16 микрорайона и 16-А микрорайона, квартала "Прибрежный-2".

21. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения старой части города, трансформаторные подстанции".

22. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции".

23. Электросетевой комплекс "Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10 кВ (РПЖ)".

24. Электросетевой комплекс "Магистральные линии высокого напряжения 35 кВ промышленной зоны, подстанции 35/6-10 кВ".

25. Электросетевой комплекс "Магистральные линии высокого напряжения 6-10 кВ промышленной зоны, распределительные пункты 6-10 кВ (РПП)".

26. Электросетевой комплекс "Магистральные линии высокого напряжения старой части города, подстанции 35/10 кВ, распределительные пункты        10 кВ (РП)".

Рисунок 2 – Схема электроснабжения потребителей от ПС 35/10 кВ "Совхозная"

Во владении ПАО "Городские электрические сети" на правах собственности или аренды находятся: ПС (35/10/6) – 15 ед. суммарной мощностью         209,9 МВА; ТП – 215 ед. суммарной мощностью 293,99 МВА; БКТП – 74 ед. суммарной мощностью 112,68 МВА; КТПН – 122 ед. суммарной мощностью 56,29 МВА.

Технические характеристики подстанций напряжением 6-35 кВ, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети" представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Технические характеристики подстанций напряжением 6-35 кВ, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети"

| Наименование подстанции | Год ввода | Дата последнего текущего ремонта | Дата последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-35/10 Юбилейная | 2013 | н/д | н/д |
| ПС-35/10 Котельная | 2015 | н/д | н/д |
| ПС-35/10 Тепловая | 1990 | 03.08.2015 | 01.08.2007 |
| ПС-35/6 Энергонефть | 1979 | 22.05.2015 | 14.05.2012 |
| ПС-35/6 БИО | 1989 | 04.03.2015 | 05.06.2012 |
| ПС-35/6 Базовая | 1982 | 30.07.2015 | 01.08.2011 |
| ПС-35/6 Татра | 1979 | 11.09.2015 | 03.10.2011 |
| ПС-35/6 ПТВМ2а | 1989 | 04.06.2015 | 30.06.2014 |
| ПС-35/10 Галина | 1988 | 16.07.2015 | 24.07.2013 |
| ПС-35/6 № 1 (Новая) | 2005 | 16.06.2015 | 20.06.2013 |
| ПС-35/6 КОС | 1995 | 23.07.2015 | 29.08.2014 |
| ПС-35/10 Котельная-3А | 1995 | 30.06.2015 | 03.05.2006 |
| ПС-35/6 Литейная | 1991 | 09.10.2014 | 23.06.2015 |
| ПС-35/6 Дивный | 1985 | 04.09.2014 | 21.09.2015 |
| ПС 35/10 Совхозная | 1982 | 26.05.2015 | 16.05.2006 |

Существующие сооружения имеют удовлетворительное состояние             и пригодны для дальнейшей эксплуатации за исключением ПС 35/6 кВ "Базовая", ПС 35/10 кВ "Совхозная", которые находятся в неудовлетворитель-ном техническом состоянии.

Технические характеристики трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети", представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Технические характеристики трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети"

| Наиме-нование | Кол-во транс-форматоров | Мощность, кВА | Суммарная мощность, кВА | Состав оборудования | Год ввода | Дата последнего текущего ремонта | Дата последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-18/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 2011 | 06.11.2015 |  |
| ТП-2/12 | 2 | 400 | 800 | Яч - 16; РВ - 2; ВН - 5; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 2001 | 24.11.2015 |  |
| ТП-8/8 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 2008 | 25.11.2015 |  |
| ТП-9/21 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 7; Руб - 24; Пред - 18; ТТ - 6 | 2003 | 25.06.2015 |  |
| ТП-10в/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 3 | 2004 | 26.06.2015 |  |
| ТП-18/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 2015 |  |  |
| ТП-67/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 4; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 24; Пред - 23; ТТ - 6 | 2007 | 05.03.2015 |  |
| ТП-64/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 31; Пред - 30; ТТ - 6 | 2007 | 09.04.2015 |  |
| ТП-1/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1980 | 19.06.2015 | 05.05.2008 |
| ТП-1/11 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 4; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 18; ТТ - 6 | 1986 | 01.09.2015 | 27.09.2013 |
| ТП-1/10 | 2 | 400 | 800 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 20; ТТ - 6 | 1978 | 02.03.2015 | 30.09.2014 |
| ТП-1/9 | 2 | 400 | 800 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 5; Руб - 24; Пред - 22; ТТ - 14; УКРМ - 2 | 1982 | 02.02.2015 | 04.09.2006 |
| ТП-1/6 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 24; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 4; Руб - 35; Пред - 32; ТТ - 6 | 1986 | 04.02.2016 | 06.03.2012 |
| ТП-1/8 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 7; Руб - 22; Пред - 18; ТТ - 14; УКРМ - 2 | 1995 | 01.10.2015 | 06.12.2013 |
| ТП-1/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 16; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 6; Руб - 24; Пред - 22; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1996 | 02.10.2015 | 24.01.2014 |
| ТП-1/12 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 8; Руб - 11; Пред - 10; ТТ - 6 | 2001 | 02.11.2015 | 09.12.2013 |
| ТП-2/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1973 | 05.02.2016 | 04.01.2010 |
| ТП-2/11 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 4; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 32; Пред - 30; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1976 | 06.02.2014 | 10.04.2015 |
| ТП-2/9 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 7; Руб - 22; Пред - 18; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 1999 | 02.03.2015 | 04.01.2010 |
| ТП-2/10 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 11; ТТ - 12; УКРМ – 2 | 1987 | 01.07.2015 | 05.12.2013 |
| ТП-2/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 25; Пред - 23; ТТ - 6 | 1985 | 05.02.2015 | 11.05.2010 |
| ТП-2/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 7; Руб - 16; Пред - 14; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1985 | 05.10.2015 | 02.09.2010 |
| ТП-3/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 12; МВ - 4; АВ - 6; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 14 | 1989 | 03.03.2015 | 18.02.2013 |
| ТП-3/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 7; Руб - 24; Пред - 18; ТТ - 6 | 1975 | 06.02.2015 | 17.05.2012 |
| ТП-3/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 8; Руб - 23; Пред - 18; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1983 | 06.05.2015 | 13.08.2012 |
| ТП-3/2 | 2 | 400 | 800 | Яч - 19; РВ - 4; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1975 | 11.03.2015 | 07.03.2014 |
| ТП-3/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1975 | 07.10.2015 | 31.10.2014 |
| ТП-3/7 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 9; Руб - 31; Пред - 30; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1974 | 05.03.2015 | 04.01.2010 |
| ТП-3/5 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 20; РВ - 4; ВН - 7; АВ - 5; Руб - 22; Пред - 18; ТТ - 12 | 1992 | 06.10.2015 | 31.10.2014 |
| ТП-3/8 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 5; ВН - 4; АВ - 2; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1987 | 03.04.2015 | 09.04.2008 |
| ТП-3/9 | 2 | 400 | 800 | Яч - 15; РВ - 4; ВН - 4; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1983 | 04.03.2015 | 25.02.2013 |
| ТП-4/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1976 | 27.02.2015 | 27.02.2015 |
| ТП-4/4 | 2 | 1000 | 2000 | Яч-21; РВ - 3; ВН-7; АВ-7; Руб-36; Пред-34; ТТ-6 | 1975 | 17.09.2015 | 25.10.2006 |
| ТП-4/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 16; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 5; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1976 | 07.05.2015 | 28.05.2013 |
| ТП-4/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 3; ВН - 5; МВ - 1; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 26; УКРМ - 2 | 1976 | 13.04.2015 | 15.05.2012 |
| ТП-5/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 16; ТТ - 6 | 1983 | 06.05.2014 | 05.06.2015 |
| ТП-5/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 3; Руб - 32; Пред - 30; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1977 | 13.04.2015 | 19.04.2013 |
| ТП-5/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 16; РВ - 1; ВН - 5; АВ - 7; Руб - 26; Пред - 24; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1976 | 01.02.2016 | 08.03.2007 |
| ТП-5/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1977 | 13.02.2015 | 16.03.2009 |
| ТП-5/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 5; ВН - 4; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1977 | 18.03.2015 | 04.03.2010 |
| ТП-5/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 16; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 19; Пред - 18 | 1975 | 16.02.2015 | 30.03.2009 |
| ТП-5/4 | 2 | 400 | 800 | Яч - 17; РВ - 4; ВН - 6; АВ - 9; Руб - 15; Пред - 10; ТТ - 6 | 1987 | 07.08.2015 | 03.05.2011 |
| ТП-5/10 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 4; ВН - 6; АВ - 6; Руб - 20; Пред - 18; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1990 | 05.05.2015 | 13.05.2008 |
| ТП-5/11 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 4; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 25; Пред - 11; ТТ - 6 | 1987 | 18.09.2015 | 03.03.2010 |
| ТП-5/9 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 7; МВ - 1; АВ - 2; Руб - 23; Пред - 22; ТТ - 6 | 1987 | 09.04.2015 | 16.05.2007 |
| ТП-5/8 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1994 | 10.04.2015 | 12.04.2013 |
| ТП-5/12 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 2008 | 19.11.2015 |  |
| ТП-6/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 5; ВН - 7; АВ - 6; Руб - 21; Пред - 18; ТТ - 6 | 1984 | 01.07.2014 | 19.05.2015 |
| ТП-6/10 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 7; ВН - 3; АВ - 5; Руб - 31; Пред - 32; ТТ - 6 | 1994 | 02.07.2015 | 11.05.2009 |
| ТП-6/8 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 4; ВН - 8; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1981 | 08.10.2015 | 14.04.2011 |
| ТП-6/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч-17; РВ-17; МВ-6; АВ-4; Руб-18; Пред-16; ТТ-6 | 1988 | 03.07.2015 | 13.05.2009 |
| ТП-6/4 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 37; Пред - 27; ТТ - 7; УКРМ - 2 | 1982 | 05.06.2015 | 27.06.2014 |
| ТП-6/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 6; ВН - 3; АВ - 3; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1984 | 16.04.2015 | 04.06.2009 |
| ТП-6/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 7; ВН - 3; АВ - 7; Руб - 30; Пред - 26; ТТ - 3 | 1984 | 10.08.2015 | 09.06.2009 |
| ТП-6/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 7; Разр - 2; ВН - 3; МВ - 2; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 20; ТТ - 6 | 1985 | 17.04.2015 | 09.07.2009 |
| ТП-6/9 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 4; АВ - 5; Руб - 25; Пред - 24; ТТ – 6 | 1985 | 05.03.2015 | 12.09.2007 |
| ТП-7/0 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ – 9 | 1999 | 10.03.2015 | 13.03.2008 |
| ТП-7/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 4; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 36; Пред-34; ТТ-8; УКРМ-2 | 1978 | 09.06.2015 | 24.06.2014 |
| ТП-7/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 4; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 31; Пред - 26; ТТ - 6 | 1978 | 06.03.2015 | 08.03.2007 |
| ТП-7/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 5; ВН - 5; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 18; ТТ - 6 | 1981 | 08.08.2014 | 24.03.2015 |
| ТП-7/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 4; ВН - 6; АВ - 7; Руб - 32; Пред-30; ТТ-8; УКРМ-2 | 1980 | 03.06.2014 | 24.07.2015 |
| ТП-7/5 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 36; Пред - 33; ТТ - 6 | 1978 | 15.07.2015 | 14.07.2014 |
| ТП-7/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 5; ВН - 3; АВ - 5; Руб - 21; Пред - 19; ТТ - 6 | 1978 | 19.02.2015 | 11.05.2006 |
| ТП-7/8 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 19; Пред - 17; ТТ - 6 | 1982 | 13.08.2015 | 08.04.2010 |
| ТП-7/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1982 | 02.04.2015 | 13.04.2012 |
| ТП-7/10 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 28; Пред-26; ТТ-6; УКРМ-2 | 2000 | 09.10.2015 | 16.10.2008 |
| ТП-7/13 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1987 | 08.06.2015 | 19.08.2011 |
| ТП-7/12 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 20; Пред - 18; ТТ – 6 | 1987 | 23.09.2015 | 14.04.2011 |
| ТП-7/14 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 6; Руб - 29; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1989 | 14.07.2015 | 29.07.2014 |
| ТП-7/9 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 8; Руб - 23; Пред - 8; ТТ - 18 | 2005 | 22.05.2015 | 26.04.2013 |
| ТП-8/1 | 2 | 400 | 800 | Яч - 16; РВ - 3; ВН - 5; АВ - 5; Руб - 24; Пред - 22; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1978 | 15.06.2015 | 16.07.2009 |
| ТП-8/2 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 33; Пред - 31; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1984 | 24.04.2015 | 18.04.2012 |
| ТП-8/3 | 2 | 400 | 800 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1978 | 23.04.2015 | 17.04.2008 |
| ТП-8/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 21; ТТ - 6 | 2005 | 20.02.2015 | 11.02.2013 |
| ТП-8/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 35; Пред - 34; ТТ – 6 | 2006 | 28.09.2015 | 29.09.2014 |
| ТП-8/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1982 | 20.05.2015 | 18.04.2012 |
| ТП-8/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 24; ТТ - 6 | 1982 | 17.07.2015 | 16.08.2012 |
| ТП-9/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 5; ВН - 5; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 18; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1983 | 23.06.2014 | 30.06.2015 |
| ТП-9/11 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 14; МВ - 5; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 21 | 1990 | 10.09.2015 | 11.08.2010 |
| ТП-9/17 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 4; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 18; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1984 | 31.07.2015 | 22.07.2010 |
| ТП-9/19 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 24; Пред - 22; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1989 | 07.11.2014 | 01.04.2015 |
| ТП-9/18 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 25; ТТ - 6 | 2000 | 12.10.2015 | 16.10.2008 |
| ТП-9/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 5; ВН - 4; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 18; ТТ - 6 | 1985 | 24.06.2014 | 24.06.2015 |
| ТП-9/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч-20; РВ-2; ВН-6; АВ-4; Руб-31; Пред-30; ТТ-6 | 1986 | 16.06.2015 | 19.06.2013 |
| ТП-9/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 27; Пред-26; ТТ - 6 | 1995 | 06.07.2015 | 17.07.2008 |
| ТП-9/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч-21; РВ-2; ВН-8; АВ-4; Руб-27; Пред-26; ТТ-6; УКРМ - 2 | 2004 | 24.02.2015 | 08.11.2011 |
| ТП-9/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 2005 | 12.03.2015 | 31.03.2014 |
| ТП-9/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 2006 | 11.03.2015 | 18.03.2014 |
| ТП-9/8 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2007 | 20.03.2015 |  |
| ТП-9/9 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 23; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 3; Руб - 36; Пред - 34; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2007 | 23.03.2015 |  |
| ТП-9/10 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 23; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 36; Пред - 34; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2008 |  |  |
| ТП-9/16 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 22; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 3; Руб - 36; Пред - 34; ТТ - 6 | 2007 | 20.11.2015 |  |
| ТП-9/110 | 1 | 630 | 630 | Яч - 9; РВ - 2; Разр - 2; ВН - 1; Руб - 6; Пред - 7 | 1979 | 19.06.2015 | 04.06.2008 |
| ТП-9/12 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 23; РВ - 4; ВН - 10; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 1994 | 27.02.2015 | 19.09.2012 |
| ТП-11/1 | 2 | 400 | 800 | Яч - 20; РВ - 5; ВН - 5; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1982 | 21.07.2015 | 21.10.2009 |
| ТП-11/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 4; ВН - 4; АВ - 3; Руб - 27; Пред - 17; ТТ - 6 | 1979 | 02.09.2015 | 09.09.2008 |
| ТП-11/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 15; РВ - 5; ВН - 3; АВ - 2; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1979 | 03.09.2015 | 10.09.2008 |
| ТП-11/4 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 3 | 1979 | 21.09.2015 | 13.10.2009 |
| ТП-11/5 | 2 | 400 | 800 | Яч - 15; РВ - 5; ВН - 3; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1979 | 22.06.2015 | 04.06.2008 |
| ТП-11/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 23; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 18; Руб - 21; Пред - 20; ТТ - 6 | 1984 | 20.08.2015 | 30.08.2013 |
| ТП-11/8 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 6; Руб - 17; Пред - 16; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1998 | 18.03.2015 | 20.08.2008 |
| ТП-12/1 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 23; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 8; Руб - 28; Пред - 22; ТТ - 6 | 1982 | 29.08.2014 | 24.04.2015 |
| ТП-12/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 24; РВ - 5; ВН - 5; АВ - 5; Руб - 27; Пред - 23; ТТ - 6 | 1982 | 09.02.2015 | 04.04.2012 |
| ТП-12/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 36; Пред - 34; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1980 | 04.09.2015 | 13.06.2012 |
| ТП-12/4 | 2 | 400 | 800 | Яч - 19; РВ - 4; ВН - 4; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 25; ТТ - 3 | 1981 | 22.09.2015 | 13.09.2011 |
| ТП-13/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 23; Пред - 22; ТТ - 6 | 1982 | 20.03.2015 | 28.11.2014 |
| ТП-13/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 29; Пред - 28; ТТ - 6 | 1982 | 29.04.2015 | 05.05.2010 |
| ТП-13/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 4; ВН - 4; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1982 | 12.03.2015 | 20.09.2011 |
| ТП-13/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 3; ВН - 5; АВ - 5; Руб - 22; Пред - 20; ТТ - 6 | 1982 | 26.03.2015 | 31.10.2013 |
| ТП-13/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 4; ВН - 5; АВ - 5; Руб - 27; Пред - 24 | 1982 | 08.04.2015 | 12.10.2011 |
| ТП-13/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 6; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1982 | 25.09.2015 | 06.07.2010 |
| ТП-13/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 6; Руб - 24; Пред - 22; ТТ - 6 | 1982 | 22.09.2014 | 31.08.2015 |
| ТП-14/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 23; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 6; Руб - 32; Пред - 30; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 1981 | 07.09.2015 | 09.08.2011 |
| ТП-14/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 3; ВН - 5; АВ - 4; Руб - 30; Пред - 26; ТТ - 6 | 1981 | 24.03.2015 | 22.10.2013 |
| ТП-14/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1981 | 16.11.2015 | 18.11.2013 |
| ТП-14/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1982 | 17.11.2015 | 29.11.2013 |
| ТП-14/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 26; Пред - 24; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1982 | 24.06.2015 | 21.06.2013 |
| ТП-14/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 6; ВН - 3; АВ - 4; Руб - 31; Пред - 30; ТТ - 6 | 1982 | 06.04.2015 | 23.04.2014 |
| ТП-15/4 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 24; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 13; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1985 | 30.07.2015 | 26.09.2012 |
| ТП-15/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 6; Руб - 20; Пред - 19; ТТ - 6 | 1984 | 27.08.2014 | 05.08.2015 |
| ТП-15/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 22; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 24; ТТ - 6 | 1983 | 15.07.2014 | 14.07.2015 |
| ТП-15/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч-20; РВ-5; ВН-3; АВ-2; Руб-27; Пред-26; ТТ-6 | 1983 | 13.08.2015 | 12.09.2007 |
| ТП-15/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 5; ВН - 3; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1983 | 28.08.2015 | 05.06.2007 |
| ТП-15/6 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 32; Пред - 30; ТТ - 6 | 1985 | 17.11.2014 | 13.04.2015 |
| ТП-15/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 4; Разр - 1; ВН - 8; МВ - 1; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 18; ТТ - 8 | 1985 | 22.08.2014 | 07.09.2015 |
| ТП-15/8 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 36; Пред - 34; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1992 | 21.10.2015 | 10.11.2009 |
| ТП-15/9 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2000 | 13.01.2016 | 04.06.2008 |
| ТП-15/13 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 36; Пред - 34; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 2011 | 24.07.2015 |  |
| ТП-16/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 22; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1984 | 30.04.2015 | 17.04.2014 |
| ТП-16/2 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 5; ВН - 5; АВ - 6; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 1989 | 23.10.2015 | 01.01.2010 |
| ТП-16/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 24; РВ - 5; ВН - 6; АВ - 6; Руб - 29; Пред - 28; ТТ – 6 | 1985 | 25.05.2015 | 17.10.2012 |
| ТП-16/4 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 32; Пред - 30; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1985 | 31.08.2015 | 03.11.2009 |
| ТП-16/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 5; ВН - 3; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1986 | 26.05.2015 | 30.05.2014 |
| ТП-16/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 3; ВН - 5; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1986 | 14.10.2015 | 08.12.2009 |
| ТП-16/7 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1988 | 22.07.2015 | 09.07.2013 |
| ТП-16/8 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 21; Пред - 21; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1988 | 17.08.2015 | 05.09.2014 |
| ТП-16/10 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 22; Пред - 20; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1989 | 18.11.2015 | 05.04.2007 |
| ТП-16/9 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1990 | 23.07.2015 | 15.05.2007 |
| ТП-16/11 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 3; ВН - 7; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 1984 | 15.06.2015 | 14.06.2007 |
| ТП-К/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 22; Пред - 18; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2013 | 25.06.2015 |  |
| ТП-11/з | 2 | 630 | 1260 | Яч - 24; РВ - 2; Разр - 1; ВН - 2; АВ - 21; Пред - 2; ТТ - 9 |  |  |  |
| ТП-78/з | 2 | 630 | 1260 | Яч - 16; РВ - 2; Разр - 2; ВН - 4; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 26 | 2008 | 27.11.2015 |  |
| ТП-17/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2008 | 18.11.2015 |  |
| ТП-17/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2009 | 20.11.2015 |  |
| ТП-17/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2008 | 24.11.2015 |  |
| ТП-22/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 25; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2010 | 03.02.2015 |  |
| ТП-18/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 3; УКРМ - 2 | 2011 | 14.01.2016 |  |
| ТП-18/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 3; УКРМ - 2 | 2011 | 22.01.2016 |  |
| ТП-18/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 3; УКРМ – 2 | 2010 | 26.01.2016 |  |
| ТП-18/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 3; УКРМ - 2 | 2010 | 10.11.2015 |  |
| ТП-18/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2009 | 12.11.2015 |  |
| ТП-18/8 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2009 | 16.11.2015 |  |
| ТП-18/9 | 2 | 1000 | 2000 | Яч-21; РВ-4; ВН-6; АВ-3; Руб-32; Пред-30; ТТ-8; УКРМ - 2 | 2012 | 12.10.2015 |  |
| ТП-20/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч-20; РВ-2; ВН-7; АВ-3; Руб-28; Пред-26; ТТ-6; УКРМ-2 | 2012 | 05.02.2015 |  |
| ТП-20/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч-19; РВ-4; ВН-6; АВ-3; Руб-28; Пред-26; ТТ-8; УКРМ - 2 | 2012 | 11.02.2015 |  |
| ТП-20/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч-19; РВ-4; ВН-6; АВ-3; Руб-28; Пред-26; ТТ-8; УКРМ-2 | 2012 | 13.02.2015 |  |
| ТП-10/7 | 2 | 1000 | 2000 | Яч-19; РВ-4; ВН-6; АВ-5; Руб-28; Пред-26; ТТ-8; УКРМ - 2 | 1985 | 17.08.2015 | 04.12.2013 |
| ТП-10/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 19; ТТ - 6 | 1987 | 18.05.2015 | 27.05.2014 |
| ТП-10/5 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 6; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1986 | 14.05.2015 | 05.08.2009 |
| ТП-10/4 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 3; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 32; Пред - 30; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1986 | 14.08.2015 | 16.08.2007 |
| ТП-10/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 35; Пред - 34; ТТ - 6 | 1987 | 10.07.2015 | 15.06.2011 |
| ТП-10/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1995 | 27.04.2015 | 16.08.2007 |
| ТП-10/8 | 2 | 400 | 800 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 27; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1982 | 15.05.2015 | 06.10.2010 |
| ТП-10/3 | 2 | 400 | 800 | Яч - 18; РВ - 4; ВН - 4; АВ - 5; Руб - 24; Пред - 22; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1985 | 11.09.2015 | 23.09.2009 |
| ТП-К/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 4; Руб - 21; Пред - 18; ТТ - 12 | 1987 | 09.07.2015 | 09.03.2011 |
| ТП-К/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ – 6 | 1993 | 13.03.2015 | 09.12.2008 |
| ТП-К/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 14; Пред - 12; ТТ – 6 | 1995 | 25.02.2015 | 20.02.2014 |
| ТП-10а/6 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 22; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 5; Руб - 36; Пред - 34; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1989 | 17.06.2015 | 12.07.2006 |
| ТП-10а/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 5; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 19; ТТ - 6 | 1989 | 15.10.2015 | 17.10.2013 |
| ТП-10а/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 3; Руб - 19; Пред - 13; ТТ - 6 | 1992 | 13.07.2015 | 23.09.2009 |
| ТП-10а/8 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 23; Пред - 22; ТТ - 6 | 1988 | 16.07.2015 | 04.07.2012 |
| ТП-10а/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 8; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1990 | 08.05.2015 | 21.05.2014 |
| ТП-10а/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 15; МВ - 7; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 16; ТТ - 20 | 1990 | 13.10.2015 | 02.03.2011 |
| ТП-10а/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 6; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 1994 | 16.03.2015 | 05.03.2013 |
| ТП-10а/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 15; ТТ - 6 | 1990 | 18.08.2015 | 07.03.2012 |
| ТП-10а/9 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 28; Пред - 13; ТТ - 6 | 2003 | 14.10.2015 | 17.11.2011 |
| ТП-10а/10 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 20; ТТ - 6 | 2007 | 30.10.2015 |  |
| ТП-10б/6 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 22; РВ - 8; МВ - 4; АВ - 6; Руб - 36; Пред - 34; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1990 | 18.06.2015 | 04.07.2011 |
| ТП-10б/5 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 23; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1990 | 19.06.2015 | 06.07.2011 |
| ТП-10б/1 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 22; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1995 | 21.08.2015 | 26.09.2014 |
| ТП-10б/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 17; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 0 | 1992 | 08.05.2015 | 07.06.2011 |
| ТП-10б/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 14; ТТ - 0 | 1992 | 09.11.2015 | 14.09.2010 |
| ТП-10б/4 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1990 | 28.04.2015 | 03.01.2011 |
| ТП-10б/7 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 26; Пред - 23; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2002 | 10.11.2015 | 03.01.2011 |
| ТП-10в/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ – 6 | 2002 | 16.10.2015 | 01.11.2011 |
| ТП-10в/2 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 2006 | 13.11.2015 | 13.11.2014 |
| ТП-10в/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 2006 | 23.11.2015 |  |
| ТП-10г/7 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 22; РВ - 2; ВН - 9; АВ - 8; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1994 | 22.06.2015 | 03.06.2008 |
| ТП-10г/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; ВН - 8; АВ - 3; Руб - 23; Пред - 22; ТТ - 6 | 1995 | 14.09.2015 | 05.10.2010 |
| ТП-10г/5 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 6; Руб - 24; Пред - 21; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1995 | 19.10.2015 | 12.11.2008 |
| ТП-10г/8 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 22; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 29; Пред - 28; ТТ - 6 | 1995 | 24.08.2015 | 22.08.2013 |
| ТП-10г/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч-18; РВ-2; ВН-6; АВ-4; Руб-19; Пред-18; ТТ-6 | 1995 | 27.08.2015 | 12.08.2014 |
| ТП-10г/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 4; ВН - 4; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 26; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 1997 | 22.05.2015 | 09.05.2006 |
| ТП-10г/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1995 | 20.10.2015 | 13.10.2010 |
| ТП-10г/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1997 | 21.05.2015 | 01.05.2006 |
| ТП-Б-1 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 20; МВ - 9; АВ - 5; Руб - 12; Пред - 7; ТН - 2; ТТ - 33 | 2004 | 28.10.2015 | 02.01.2012 |
| ТП-Б-2 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 20; РВ - 22; МВ - 9; АВ - 5; Руб - 10; Пред - 6; ТН - 2; ТТ - 30 | 2004 | 26.10.2015 | 07.02.2012 |
| ТП-Б-3 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 20; МВ - 9; АВ - 7; Руб - 8; Пред - 2; ТН - 2; ТТ - 31 | 2004 | 26.02.2015 | 01.02.2011 |
| ТП-Б-4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 20; МВ - 9; АВ - 10; Руб - 9; Пред - 2; ТН - 2; ТТ - 30 | 2004 | 18.03.2015 | 16.03.2011 |
| ТП-96/з | 2 | 400 | 800 | Яч - 16; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 20; Пред - 18; ТТ - 9 | 1988 | 12.01.2016 | 14.05.2012 |
| ТП-99/з | 2 | 400 | 800 | Яч - 18; РВ - 2; ВН - 7; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 18; ТТ - 6 | 1995 | 19.02.2015 | 19.10.2011 |
| ТП-69/з | 2 | 630 | 1260 | Яч - 22; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 3; Руб - 26; Пред - 24; ТТ - 6 | 2001 | 02.12.2015 | 04.03.2010 |
| ТП-30/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 15; РВ - 2; Разр - 2; ВН - 6; АВ - 4; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1981 | 17.07.2015 | 07.07.2014 |
| ТП-57/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 2; Разр - 2; ВН - 7; АВ - 3; Руб - 20; Пред - 18; ТТ - 6 | 1987 | 15.07.2015 | 04.07.2012 |
| ТП-59/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 5; ВН - 5; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 1981 | 06.04.2015 | 01.01.2010 |
| ТП-62/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 22; РВ - 2; ВН - 9; АВ - 3; Руб - 36; Пред - 34; ТТ - 6 | 1989 | 21.05.2015 | 11.05.2011 |
| ТП-61/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 2; Разр - 1; ВН - 7; АВ - 6; Руб - 20; Пред - 20; ТТ – 6 | 1990 | 13.07.2015 | 01.01.2009 |
| ТП-58/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 4; ВН - 7; АВ - 3; Руб - 20; Пред - 19; ТТ – 6 | 1989 | 18.05.2015 | 09.10.2012 |
| ТП-71/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 19; РВ - 4; ВН - 8; АВ - 2; Руб - 19; Пред - 18; ТТ - 6 | 1994 | 11.06.2015 | 13.06.2012 |
| ТП-56/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч-17; РВ-2; Разр-2; ВН- 6; АВ-2; Руб-23; Пред-22; ТТ - 6 | 1983 | 05.08.2015 | 14.08.2012 |
| ТП-55/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; РВ - 4; Разр - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 29; Пред - 28; ТТ - 6 | 1985 | 28.05.2015 | 07.05.2012 |
| ТП-72/х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 20; РВ - 4; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 2000 | 11.03.2015 | 10.03.2011 |
| ТП-65/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 25; РВ - 4; ВН - 7; АВ - 2; Руб - 33; Пред - 32; ТТ - 6 | 1998 | 02.10.2015 | 09.04.2008 |
| ТП-90/Х | 2 | 400 | 800 | Яч - 19; РВ - 2; ВН - 6; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 26; ТТ - 6 | 2003 | 13.03.2015 | 07.03.2012 |
| ТП-63/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 24; РВ - 2; ВН - 10; АВ - 3; Руб - 40; Пред - 38; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2012 | 03.03.2015 | 04.01.2010 |

Технические характеристики распределительных подстанций, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети", представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Технические характеристики распределительных подстанций, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети"

| Наиме-нование | Кол-во транс-форматоров | Мощность, кВА | Суммарная мощность, кВА | Состав оборудования | Год ввода | Дата последнего текущего ремонта | Дата последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РПЖ-21 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 38; РВ - 45; Разр - 25; ВН - 2; МВ - 21; АВ - 5; Руб - 36; Пред - 36; ТН - 2; ТТ - 54; УКРМ – 4 | 2013 | 16.09.2015 |  |
| РП-2С | 2 | 630 | 1260 | Яч - 30; РВ - 32; Разр - 8; МВ - 13; АВ - 3; Руб - 20; Пред - 20; ТН - 2; ТТ – 35 | 2007 | 19.11.2015 |  |
| РПП-7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 29; РВ - 36; Разр - 18; МВ - 15; АВ - 7; Руб - 28; Пред - 28; ТН - 2; ТТ - 41; УКРМ – 2 | 2013 | 29.09.2014 |  |
| РПП-12 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 29; РВ - 29; Разр - 13; ВН - 2; МВ - 13; АВ - 3; Руб - 32; Пред - 32; ТН - 2; ТТ – 28 | 2005 | 18.12.2014 | 14.05.2015 |
| РПЖ-19 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 45; РВ - 46; Разр - 24; ВН - 3; МВ - 26; АВ - 3; Руб - 36; Пред - 37; ТН - 2; ТТ - 69; УКРМ – 5 | 2009 | 12.01.2016 |  |
| РПЖ-20 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 32; РВ - 35; Разр - 19; ВН - 2; МВ - 15; АВ - 5; Руб - 36; Пред - 36; ТН - 2; ТТ - 54; УКРМ – 2 | 2012 | 03.11.2015 |  |
| РПЖ-23 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 29; РВ - 35; Разр - 19; ВН - 2; МВ - 15; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 28; ТН - 2; ТТ - 36; УКРМ – 2 | 2013 | 04.09.2015 |  |
| РП-"Дагестан" | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 24; РВ - 24; Разр - 8; МВ - 9; АВ - 3; Руб - 30; Пред - 28; ТН - 2; ТТ - 28; УКРМ – 4 | 2014 |  |  |
| РПП-1 | 2 | 400 | 800 | Яч - 29; РВ - 32; Разр - 4; ВН - 2; МВ - 13; АВ - 6; Руб - 20; Пред - 20; ТН - 2; ТТ – 32 | 1988 | 13.01.2016 | 06.07.2012 |
| РПП-2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 29; РВ - 32; Разр - 15; ВН - 2; МВ - 13; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 28; ТН - 2; ТТ - 34; УКРМ – 2 | 1988 | 05.02.2015 | 17.02.2009 |
| РПП-3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 29; РВ - 35; Разр - 18; ВН - 2; МВ - 15; АВ - 5; Руб - 23; Пред - 24; ТН - 2; ТТ - 34; УКРМ – 2 | 1988 | 12.02.2015 | 01.06.2011 |
| РПП-4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 26; РВ - 26; Разр - 1; ВН - 2; МВ - 11; АВ - 3; Руб - 20; Пред - 20; ТН - 2; ТТ - 28; УКРМ – 2 | 1989 | 15.05.2015 | 06.05.2013 |
| РПП-6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 24; РВ - 24; Разр - 2; ВН - 2; МВ - 10; АВ - 6; Руб - 19; Пред - 20; ТН - 2; ТТ – 59 | 1988 | 26.01.2016 | 06.07.2011 |
| РП-10 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 27; РВ - 30; Разр - 16; ВН - 2; МВ - 13; АВ - 6; Руб - 19; Пред - 20; ТН - 2; ТТ – 31 | 1985 | 09.11.2015 | 05.09.2012 |
| РПП-5 | 2 | 630 | 1260 | Яч-27; РВ-32; Разр-2; ВН-2; МВ-14; АВ-2; Руб-19; Пред - 20; ТН - 2; ТТ-34 | 1994 | 02.11.2015 | 06.08.2007 |
| РПП-11 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 18; РВ - 9; Разр - 7; ВН - 2; МВ - 8; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 18; ТТ – 44 | 2000 | 14.12.2015 | 11.05.2010 |
| РП-Совхоз | 2 | 100 | 200 | Яч - 18; РВ - 30; Разр - 15; ВН - 2; МВ - 13; Пред - 4; ТН - 2; ТТ – 12 | 1979 | 02.06.2015 | 06.06.2011 |
| РП-29 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 26; РВ - 19; Разр - 8; МВ - 11; АВ - 5; Руб - 24; Пред - 24; ТН - 2; ТТ – 26 | 1989 | 17.12.2014 | 28.08.2015 |
| РП-3/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 31; РВ - 32; Разр - 11; МВ - 13; АВ - 5; Руб - 24; Пред - 25; ТН - 2; ТТ - 33; УКРМ – 2 | 1994 | 10.09.2014 | 27.02.2015 |
| РП-СТПС | 2 | 400; 630 | 1030 | Яч - 24; РВ - 26; Разр - 3; ВН - 2; МВ - 11; АВ - 2; Руб - 19; Пред - 20; ТН - 2; ТТ – 24 | 1996 | 14.05.2015 | 21.05.2014 |
| РПЖ-16 | 4 | 630 | 2520 | Яч - 40; РВ - 35; Разр - 7; ВН - 2; МВ - 14; АВ - 9; Руб - 36; Пред - 30; ТН - 2; ТТ - 40; УКРМ – 2 | 2003 | 12.11.2015 | 24.03.2014 |
| РПЖ-1А | 2 | 630 | 1260 | Яч - 27; РВ - 34; Разр - 15; МВ - 16; АВ - 7; Руб - 24; Пред - 22; ТН - 2; ТТ - 40; УКРМ – 2 | 1986 | 03.04.2015 | 18.04.2014 |
| РПЖ-2 | 2 | 400 | 800 | Яч - 31; РВ - 40; Разр - 20; ВН - 2; МВ - 18; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 20; ТН - 2; ТТ – 42 | 1980 | 03.02.2016 | 04.02.2013 |
| РПЖ-1 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 31; РВ - 32; Разр - 14; ВН - 2; МВ - 13; АВ - 5; Руб - 36; Пред - 36; ТН - 2; ТТ - 32; УКРМ – 2 | 1977 | 13.05.2015 | 03.01.2011 |
| РПЖ-14 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 32; РВ - 38; Разр - 2; МВ - 17; АВ - 5; Руб - 28; Пред - 28; ТН - 2; ТТ - 42; УКРМ – 2 | 1992 | 06.08.2015 | 06.08.2008 |
| РПЖ-3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 28; РВ - 31; Разр - 2; ВН - 2; МВ - 13; АВ - 2; Руб - 20; Пред - 20; ТН - 2; ТТ – 30 | 1978 | 04.06.2015 | 05.10.2012 |
| РПЖ-13 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 29; РВ - 31; Разр - 6; МВ - 17; АВ - 4; Руб - 27; Пред - 26; ТН - 2; ТТ - 42; УКРМ – 2 | 1989 | 11.06.2015 | 07.06.2006 |
| РПЖ-9 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 31; РВ - 38; Разр - 4; МВ - 18; АВ - 5; Руб - 32; Пред - 30; ТН - 2; ТТ – 42 | 1988 | 15.04.2015 | 02.01.2006 |
| РПЖ-15 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 31; РВ - 32; Разр - 2; МВ - 13; АВ - 6; Руб - 28; Пред - 28; ТН - 2; ТТ - 32; УКРМ – 2 | 1995 | 28.05.2015 | 24.05.2013 |
| РПЖ-11 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 29; РВ - 20; Разр - 2; МВ - 11; АВ - 2; Руб - 35; Пред - 36; ТН - 2; ТТ – 28 | 1997 | 12.08.2015 | 01.08.2006 |
| РПЖ-10 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 33; РВ - 34; Разр - 2; МВ - 15; АВ - 8; Руб - 27; Пред - 24; ТН - 2; ТТ - 42; УКРМ – 2 | 1994 | 08.07.2015 | 07.07.2008 |
| РПЖ-4 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 25; РВ - 28; Разр - 12; ВН - 2; МВ - 11; АВ - 7; Руб - 28; Пред - 28; ТН - 2; ТТ - 32; УКРМ – 2 | 1980 | 26.08.2015 | 23.08.2013 |
| РПЖ-18 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 32; РВ - 36; Разр - 7; МВ - 15; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 11; ТН - 2; ТТ - 39; УКРМ – 2 | 2001 | 17.02.2015 | 12.02.2014 |
| РПЖ-5 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 29; РВ - 34; Разр - 16; ВН - 2; МВ - 15; АВ - 2; Руб - 27; Пред - 28; ТН - 2; ТТ – 38 | 1980 | 21.04.2015 | 18.04.2014 |
| РПЖ-6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 27; РВ - 30; Разр - 13; ВН - 2; МВ - 13; АВ - 5; Руб - 20; Пред - 20; ТН - 2; ТТ - 34; УКРМ – 2 | 1982 | 03.09.2014 | 29.05.2015 |
| РПЖ-12 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 34; РВ - 38; Разр - 4; МВ - 16; АВ - 3; Руб - 31; Пред - 32; ТН - 2; ТТ – 38 | 1991 | 30.06.2015 | 02.08.2010 |
| РПЖ-17 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 32; РВ - 30; Разр - 3; МВ - 12; АВ - 5; Руб - 24; Пред - 24; ТН - 2; ТТ - 31; УКРМ – 2 | 1998 | 02.04.2015 | 03.04.2012 |
| РПЖ-8 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 31; РВ - 38; Разр - 17; ВН - 2; МВ - 17; АВ - 3; Руб - 28; Пред - 28; ТН - 2; ТТ – 40 | 2003 | 20.08.2015 | 07.01.2008 |
| РПЖ-7 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 28; РВ - 36; Разр - 16; МВ - 17; АВ - 5; Руб - 24; Пред - 22; ТН - 2; ТТ - 38; УКРМ – 2 | 1999 | 09.09.2015 | 26.09.2013 |
| РПЖ-22 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 45; РВ - 46; Разр - 22; ВН - 2; МВ - 26; АВ - 3; Руб - 36; Пред - 42; ТН - 2; ТТ - 66; УКРМ – 4 | 2011 | 18.01.2016 |  |

Технические характеристики комплектных трансформаторных подстанций, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети" представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Технические характеристики комплектных трансформаторных подстанций, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети"

| Наименование | Кол-во транс-форматоров | Мощность, кВА | Суммарная мощность, кВА | Состав оборудования | Год ввода | Дата последнего текущего ремонта | Дата последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТПН-35/х | 1 | 250 | 250 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; Руб - 3; Пред - 4; ТТ – 3 | 2001 | 11.08.2015 | 13.03.2002 |
| КТПН-37/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 10; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 8; Руб - 3; Пред - 2; ТТ – 3 | 2002 | 07.07.2015 |  |
| КТПН-236/з УО | 1 | 160 | 160 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 3; Пред - 1; ТТ – 3 | 1999 | 11.09.2015 |  |
| КТПН-9/116 | 2 | 400; 630 | 1030 | Яч - 12; РВ - 1; Разр - 5; АВ - 6; Руб - 2; Пред - 4; ТТ – 6 | 1979 | 17.06.2015 | 15.06.2011 |
| КТПН-9/106 | 1 | 400 | 400 | Яч - 7; РВ - 2; Разр - 3; АВ - 1; Руб - 3; Пред - 4 | 1979 | 25.08.2015 | 12.08.2011 |
| КТПН-9/122 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 22; РВ - 2; Разр - 4; АВ - 10; Руб - 12; Пред - 16; ТТ – 9 | 1980 | 07.10.2015 | 13.06.2012 |
| КТПН-10б/10 | 1 | 100 | 100 | Яч - 6; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 1; Руб - 5; Пред – 5 | 2013 | 30.09.2015 |  |
| КТПН-350/з | 1 | 160 | 160 | Яч - 9; Разр - 1; ВН - 3; МВ - 1; Руб - 5; Пред - 6; ТТ – 5 | 2011 | 14.08.2015 |  |
| КТПН-40/с | 1 | 400 | 400 | Яч - 2; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 3; Руб - 6; Пред - 6; ТТ - 6; УКРМ – 1 | 2012 | 02.09.2015 |  |
| КТПН-210/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 3; АВ - 8; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2012 | 11.03.2015 | 28.03.2014 |
| КТПН-59/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 8; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 5; Руб - 1; Пред - 2; ТТ – 3 | 2014 |  |  |
| КТПН-333/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 8; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 7; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2010 | 08.06.2015 |  |
| КТПН-341/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 7; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 6; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2011 | 10.08.2015 |  |
| КТПН-352/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; Руб - 6; Пред - 6; ТТ – 3 | 2013 | 06.07.2015 |  |
| КТПН-353/з | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 21; РВ - 4; Разр - 4; ВН - 6; АВ - 13; Руб - 4; Пред - 2; ТТ - 14; УКРМ-2 | 2012 | 18.06.2015 |  |
| КТПН-360/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 15; Разр - 1; ВН - 3; АВ - 1; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2014 |  |  |
| КТПН-361/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; ВН - 1; Руб - 5; Пред - 6; ТТ - 3 | 2013 | 18.09.2015 |  |
| КТПН-362/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 7; РВ - 1; Разр - 1; Руб - 5; Пред - 5; ТТ - 6 | 2013 | 18.06.2014 |  |
| КТПН-363/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 15; Разр - 1; ВН - 3; АВ - 1; Руб - 1; Пред - 2; ТТ – 3 | 2014 |  |  |
| КТПН-398/з | 1 | 400 | 400 |  | 2015 |  |  |
| КТПН-404/з | 1 | 250 | 250 | Яч-9; РВ-1; Разр-1; АВ - 8; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2015 |  |  |
| КТПН-23/х | 1 | 250 | 250 | Яч - 7; Разр - 1; АВ - 5; Руб - 2; Пред - 1; ТТ - 4; УКРМ – 1 | 2013 | 06.01.2014 |  |
| КТПН-46/с | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; Руб - 6; Пред - 6; ТТ - 3; УКРМ – 1 | 2013 | 11.09.2015 |  |
| КТПН-47/с | 1 | 400 | 400 | Яч - 3; РВ - 1; Разр - 1; Руб - 6; Пред - 6; ТТ – 3 | 2013 |  |  |
| КТПН-55/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 10; РВ - 1; Разр - 2; ВН - 1; АВ - 8; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2011 | 24.09.2015 |  |
| КТПН-76/x | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 6; Пред - 1; ТТ – 3 | 2001 | 10.04.2015 | 05.05.2013 |
| КТПН-87/х | 1 | 250 | 250 | Яч - 8; Разр - 2; ВН - 1; АВ - 2; Руб - 4; Пред - 5; ТТ – 3 | 2015 |  |  |
| КТПН-134/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 9; РВ - 2; Разр - 1; ВН - 1; АВ - 7; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 6 | 2011 | 07.09.2015 |  |
| КТПН-48/с | 1 | 250 | 250 | Яч - 10; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 3; Руб - 5; Пред - 5; ТТ – 6 | 2014 |  |  |
| КТПН-315/з | 1 | 160 | 160 | Яч - 4; РВ - 3; Разр - 3; АВ - 3; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2008 | 09.06.2015 |  |
| КТПН-88/х | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 1; АВ - 1; Руб - 7; Пред - 7; ТТ – 3 | 2008 | 12.08.2015 |  |
| КТПН-10в/106 | 1 | 630 | 630 | Яч - 12; Разр - 2; ВН - 3; АВ - 1; Руб - 7; Пред - 8; ТТ - 4; УКРМ – 1 | 2015 |  |  |
| КТПН-304/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 2; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2013 |  |  |
| КТПН-305/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 2; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2013 |  |  |
| КТПН-41/з | 2 | 400 | 800 | Яч - 8; РВ - 2; Разр - 4; ВН - 2; АВ - 9; Пред - 2; ТТ – 6 | 1983 | 02.07.2015 | 08.07.2010 |
| КТПН-68/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 7; Руб - 1; Пред - 3; ТТ – 3 | 1987 | 25.05.2015 | 15.03.2012 |
| КТПН-120/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 5; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 3; Руб - 8; Пред - 8; ТТ – 3 | 1982 | 28.05.2015 | 28.04.2014 |
| КТПН-116/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 7; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 3; Руб - 6; Пред - 6; ТТ – 3 | 1982 | 21.05.2014 | 26.02.2015 |
| КТПН-132/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 9; Руб - 2; Пред - 3; ТТ – 3 | 1982 | 04.07.2014 | 10.04.2015 |
| КТПН-121/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; Руб - 5; Пред - 6; ТТ – 3 | 1982 | 07.07.2015 | 11.03.2011 |
| КТПН-164/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 5; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 5; Руб - 5; Пред - 5; ТТ – 3 | 1982 | 14.05.2015 | 28.05.2013 |
| КТПН-72/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 5; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 3; Руб - 6; Пред - 6; ТТ – 3 | 1979 | 17.04.2014 | 11.03.2015 |
| КТПН-122/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; ВН - 1; АВ - 4; Пред - 1; ТТ – 3 | 1981 | 28.07.2015 | 05.04.2012 |
| КТПН-161/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 5; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 6; Руб - 3; Пред - 4; ТТ – 3 | 1984 | 24.06.2015 | 18.06.2013 |
| КТПН-115/з | 1 | 160 | 160 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 5; Руб - 2; Пред - 3; ТТ – 3 | 1984 | 08.04.2015 | 13.06.2012 |
| КТПН-165/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 4; Руб - 4; Пред - 5; ТТ – 3 | 1985 | 03.06.2014 | 11.02.2015 |
| КТПН-166/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 5; РВ - 2; Разр - 3; АВ - 3; Руб - 5; Пред - 5; ТТ – 3 | 1985 | 05.06.2014 | 05.02.2015 |
| КТПН-62/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 10; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 9 | 1994 | 03.07.2015 | 31.07.2013 |
| КТПН-203/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 5; Пред - 1; ТТ – 3 | 1994 | 09.04.2015 | 07.04.2014 |
| КТПН-202/з | 2 | 630 | 1260 | Яч - 13; РВ - 2; Разр - 3; ВН - 2; АВ - 20; Руб - 4; Пред - 2; ТТ – 24 | 1994 | 13.05.2015 | 06.06.2013 |
| КТПН-204/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 6; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 2; Руб - 3; Пред - 4; ТТ – 3 | 1994 | 05.06.2015 | 09.02.2011 |
| КТПН-137/з | 1 | 250 | 250 | Яч-4; РВ-1; Разр-2; Руб - 4; Пред-5; ТТ–3 | 1994 | 08.06.2015 | 17.06.2010 |
| КТПН-124/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 8; Пред-1; ТТ – 3 | 1994 | 28.07.2015 | 17.03.2011 |
| КТПН-33/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 5; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 3; Руб - 6; Пред - 6; ТТ – 3 | 1994 | 22.05.2015 | 03.05.2011 |
| КТПН-34/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 5; РВ - 2; Разр - 3; АВ - 3; Руб - 5; Пред - 5; ТТ – 3 | 1994 | 09.06.2015 | 17.08.2011 |
| КТПН-71/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 5; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 2; Руб - 4; Пред - 1; ТТ – 3 | 1994 | 06.04.2015 | 06.04.2011 |
| КТПН-24/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 4; Пред - 1; ТТ – 3 | 1994 | 26.05.2015 | 14.07.2011 |
| КТПН-31/з (Т1) | 2 | 400 | 800 | Яч - 8; РВ - 2; Разр - 4; АВ - 2; Руб - 8; Пред - 10; ТТ – 6 | 1994 | 20.05.2015 | 05.07.2012 |
| КТПН-5/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 6; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 4; Руб - 13; Пред - 13; ТТ - 6; УКРМ – 1 | 2013 | 09.09.2015 | 15.07.2010 |
| КТПН-234/з | 1 | 160 | 160 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 3; Руб - 1; Пред - 2; ТТ – 8 | 1998 | 01.04.2015 | 20.10.2010 |
| КТПН-28/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 6; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 4; Пред - 1; ТТ – 3 | 2000 | 21.05.2015 | 09.09.2010 |
| КТПН-253/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 7; РВ - 1; Разр - 2; ВН - 1; АВ - 7; Руб - 10; Пред - 10; ТТ – 6 | 2000 | 02.04.2015 | 06.04.2011 |
| КТПН-240/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; Руб - 5; Пред - 5; ТТ – 3 | 2001 | 07.08.2015 | 16.04.2010 |
| КТПН-241/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 5; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 4; Руб - 6; Пред - 6; ТТ – 3 | 2001 | 05.05.2015 | 28.06.2013 |
| КТПН-242/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 6; Руб-5; Пред - 5; ТТ – 3 | 2001 | 11.08.2015 | 20.08.2013 |
| КТПН-243/з | 1 | 630 | 630 | Яч-4; РВ-1; Разр-3; ВН-1; АВ-6; Пред-1; ТТ – 6 | 2001 | 12.08.2015 | 20.08.2013 |
| КТПН-244/з | 1 | 630 | 630 | Яч-4; РВ-1; Разр-2; ВН-1; АВ-6; Пред- 1; ТТ – 6 | 2001 | 13.08.2015 | 30.08.2013 |
| КТПН-245/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; Руб - 6; Пред - 7; ТТ – 3 | 2001 | 18.08.2015 | 19.08.2010 |
| КТПН-249/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 7; РВ - 1; Разр - 2; ВН - 1; АВ - 8; Руб - 4; Пред - 4; ТТ – 3 | 2001 | 25.08.2014 | 28.09.2015 |
| КТПН-247/з | 1 | 630 | 630 | Яч-4; РВ-1; Разр-1; ВН-1; АВ-1; Руб-4; Пред - 5; ТТ - 3 | 2002 | 19.08.2015 | 15.10.2010 |
| КТПН-256/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 2; ВН - 1; АВ - 16; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 6 | 2002 | 03.09.2015 | 22.10.2013 |
| КТПН-246/З | 2 | 400 | 800 | Яч - 12; РВ - 4; Разр - 4; АВ - 3; Руб - 13; Пред - 14; ТТ – 6 | 2002 | 21.08.2015 | 13.10.2010 |
| КТПН-250/з | 1 | 100 | 100 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 3; АВ - 3; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2002 | 07.04.2015 | 01.09.2011 |
| КТПН-289/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 7; РВ - 1; Разр - 3; АВ - 5; Руб - 4; Пред - 1; ТТ – 3 | 2004 | 07.05.2015 | 29.05.2014 |
| КТПН-288/з | 1 | 400 | 400 | Яч - 7; РВ - 1; Разр - 3; АВ - 5; Руб - 4; Пред - 1; ТТ – 3 | 2004 | 06.05.2015 | 23.05.2014 |
| КТПН-323/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 9; РВ - 2; Разр - 1; Руб - 6; Пред - 7; ТТ – 3 | 2009 | 11.08.2015 |  |
| КТПН-30/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 8; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 8; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 1995 | 02.09.2015 | 27.09.2013 |
| КТПН-21/Х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 6; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2008 | 03.08.2015 | 12.03.2008 |
| КТПН-99/х | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 1; Руб - 6; Пред - 7; ТТ – 3 | 2008 | 18.09.2015 |  |
| КТПН-46/Х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 5; Руб - 5; Пред - 6; ТТ – 3 | 2002 | 17.03.2015 | 03.03.2014 |
| КТПН-38/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 3; Руб - 5; Пред - 4; ТТ – 3 | 2002 | 16.03.2015 | 27.02.2014 |
| КТПН-24/с | 1 | 250 | 250 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; ВН - 2; АВ - 7; Пред - 1; ТТ – 6 | 2002 | 02.04.2015 | 15.07.2010 |
| КТПН-12/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 2; Руб - 5; Пред - 5; ТТ - 3 | 2001 | 01.07.2015 | 16.07.2009 |
| КТПН-48/Х | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; Руб - 7; Пред - 8; ТТ – 3 | 1990 | 14.08.2015 | 20.07.2009 |
| КТПН-11/х | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 1; Руб - 6; Пред - 6; ТТ – 3 | 1998 | 12.05.2015 | 15.05.2012 |
| КТПН-6/Х | 1 | 630 | 630 | Яч - 11; РВ - 1; Разр - 2; ВН - 1; АВ - 2; Руб - 7; Пред - 7; ТТ – 3 | 1979 | 16.07.2014 | 16.01.2015 |
| КТПН-60/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 6; Разр - 2; ВН - 1; АВ - 5; Руб - 4; Пред - 4; ТТ – 3 | 1979 | 18.05.2015 | 08.04.2012 |
| КТПН-44/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 16; РВ - 2; Разр - 4; АВ - 3; Руб - 12; Пред - 14; ТТ – 6 | 1975 | 02.09.2014 | 10.07.2015 |
| КТПН-42/х | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 1; Руб - 5; Пред - 6; ТТ – 3 | 1992 | 08.07.2015 | 05.07.2011 |
| КТПН-43/Х | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 1; АВ - 1; Руб - 7; Пред - 7; ТТ – 3 | 1991 | 07.04.2015 | 14.04.2014 |
| КТПН-39/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 2; Руб - 6; Пред - 7; ТТ – 3 | 1994 | 18.06.2015 | 06.08.2009 |
| КТПН-36/х | 1 | 250 | 250 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 2; Руб - 4; Пред - 5; ТТ – 3 | 1995 | 09.07.2015 | 12.07.2013 |
| КТПН-40/х | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 4; Разр - 2; АВ - 7; Руб - 4; Пред - 5; ТТ – 12 | 1997 | 05.06.2015 | 04.02.2014 |
| КТПН-33/х | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 2; Руб - 5; Пред - 6; ТТ - 3; УКРМ – 1 | 1997 | 06.07.2015 | 02.02.2010 |
| КТПН-19/Х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 2; Руб - 4; Пред - 5; ТТ – 3 | 1983 | 23.09.2015 | 14.09.2011 |
| КТПН-50/Х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 2; Руб - 6; Пред - 6; ТТ - 3 | 1997 | 21.08.2015 | 05.01.2009 |
| КТПН-54/Х | 1 | 160 | 160 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 3; АВ - 2; Руб - 1; Пред - 2; ТТ – 3 | 1996 | 20.07.2015 | 19.07.2013 |
| КТПН-28/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 1; Руб - 3; Пред - 4; ТТ – 3 | 1996 | 18.03.2015 | 21.04.2009 |
| КТПН-29/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 1; Руб - 4; Пред - 5; ТТ – 3 | 1996 | 01.04.2015 | 05.01.2009 |
| КТПН-14/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 3; Руб - 1; Пред - 2; ТТ – 3 | 1995 | 15.06.2015 | 15.06.2011 |
| КТПН-13/Х | 1 | 400 | 400 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 1; Пред - 4; ТТ – 3 | 1995 | 04.06.2015 | 09.06.2011 |
| КТПН-15/Х | 1 | 400 | 400 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 1; Руб - 6; Пред - 6; ТТ – 3 | 1998 | 24.09.2015 | 15.09.2010 |
| КТПН-16/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 1; Руб - 6; Пред - 1; ТТ – 3 | 1998 | 25.09.2015 | 16.09.2009 |
| КТПН-4/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 1; Руб - 4; Пред - 5; ТТ – 3 | 1998 | 17.08.2015 | 22.10.2009 |
| КТПН-20/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 1; Руб - 3; Пред - 4; ТТ – 3 | 1998 | 24.08.2015 | 23.08.2012 |
| КТПН-17/Х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 7; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2000 | 05.10.2015 | 10.02.2014 |
| КТПН-24/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 3; Руб - 6; Пред - 7; ТТ – 3 | 2000 | 22.05.2015 | 08.05.2012 |
| КТПН-10/х | 1 | 630 | 630 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 1; Руб - 10; Пред - 11; ТТ-3 | 1998 | 22.05.2015 | 29.01.2009 |
| КТПН-22/Х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 2; Руб - 4; Пред - 5; ТТ-3 | 2000 | 10.08.2015 | 15.10.2008 |
| КТПН-18/х | 1 | 630 | 630 | Яч-4; РВ-1; Разр-2; Руб-5; Пред-7; ТТ-3 | 2000 | 06.08.2015 | 06.05.2008 |
| КТПН-9/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 1; Руб - 4; Пред - 5; ТТ – 3 | 1999 | 19.05.2015 | 10.05.2011 |
| КТПН-26/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 4; Руб - 4; Пред - 4; ТТ – 3 | 1998 | 09.06.2015 | 13.06.2012 |
| КТПН-27/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 2; Руб - 2; Пред – 3 | 1998 | 08.06.2015 | 06.06.2012 |
| КТПН-31/х | 1 | 630 | 630 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; Руб - 3; Пред - 4; ТТ – 3 | 1998 | 03.04.2015 | 09.01.2012 |
| КТПН-7/Х | 1 | 400 | 400 | Яч - 9; РВ - 1; Разр - 1; АВ - 3; Руб - 4; Пред - 4; ТТ – 3 | 1999 | 28.09.2015 | 14.09.2011 |
| КТПН-8/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 2; Руб - 5; Пред – 6 | 1999 | 15.04.2015 | 07.04.2011 |
| КТПН-32/х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 2; Руб - 5; Пред - 6; ТТ – 3 | 1999 | 07.08.2015 | 14.08.2008 |
| КТПН-25/х | 1 | 160 | 160 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; Руб - 3; Пред - 3; ТТ – 3 | 2000 | 03.07.2015 | 13.07.2011 |
| КТПН-255/з | 1 | 250 | 250 | Яч - 5; РВ - 1; Разр - 2; АВ - 6; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2001 | 13.04.2015 | 15.04.2014 |
| КТПН-51/Х | 1 | 400 | 400 | Яч - 4; РВ - 1; Разр - 1; ВН - 1; АВ - 4; Руб - 4; Пред - 5; ТТ – 3 | 1999 | 13.08.2015 | 07.01.2009 |
| КТПН-208/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 5; РВ - 2; Разр - 2; АВ - 5; Руб - 1; Пред - 1; ТТ – 3 | 2010 | 14.04.2015 |  |
| КТПН-349/з | 1 | 630 | 630 | Яч - 10; Разр - 1; ВН - 1; АВ - 8; Руб - 1; Пред - 1; ТТ - 3 | 2011 | 23.09.2015 |  |

Технические характеристики блочных комплектных трансформаторных подстанций, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети", представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Технические характеристики блочных комплектных трансформаторных подстанций, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети"

| Наименование | Кол-во трансформа-торов | Мощность, кВА | Суммарная мощность, кВА | Состав оборудования | Год ввода | Дата последнего текущего ремонта | Дата последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКТП-5/14 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 30; ВН - 2; МВ - 8; АВ - 5; Руб - 1; Пред - 20; ТТ – 6 | 2008 | 09.12.2015 |  |
| БКТП-10в/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 40; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 2; Пред - 28; ТТ – 6 | 2007 | 04.08.2015 |  |
| БКТП-1/15 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 38; ВН - 4; МВ - 7; АВ - 2; Пред - 28; ТТ – 6 | 2009 | 29.05.2015 |  |
| БКТП-106/х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 36; МВ - 8; АВ - 2; Руб - 4; Пред - 24; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2013 | 23.06.2015 |  |
| БКТП-22/6 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 41; МВ - 10; АВ - 3; Руб - 1; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2015 |  |  |
| БКТП-1/16 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 40; ВН - 2; МВ - 8; АВ - 4; Пред - 28; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2010 | 01.12.2015 |  |
| БКТП-1/1 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 36; ВН - 2; МВ - 8; АВ - 4; Руб - 2; Пред - 24; ТТ – 6 | 2005 | 01.06.2015 | 16.01.2014 |
| БКТП-1/2 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 40; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 2; Пред - 26; ТТ – 6 | 2005 | 02.06.2015 | 23.01.2014 |
| БКТП-9/30 | 2 | 630 | 1260 |  | 2015 |  |  |
| БКТП-1/3 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 40; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 6; Руб - 3; Пред - 25; ТТ – 6 | 2005 | 05.11.2015 | 14.02.2014 |
| БКТП-1/5 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 40; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 2; Пред - 28; ТТ – 6 | 2005 | 03.11.2015 | 07.02.2014 |
| БКТП-1/13 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 36; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 4; Пред - 24; ТТ – 6 | 2005 | 01.04.2015 | 11.12.2013 |
| БКТП-2/1 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 44; ВН - 12; АВ - 4; Пред - 32; ТТ – 6 | 2007 | 03.08.2015 |  |
| БКТП-2/2 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 44; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 2; Пред - 32; ТТ – 6 | 2007 | 24.09.2015 |  |
| БКТП-2/3 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 44; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 4; Пред - 32; ТТ – 6 | 2007 | 29.05.2015 |  |
| БКТП-2/4 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 40; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 4; Пред - 22; ТТ – 6 | 2007 | 15.07.2015 |  |
| БКТП-2/13 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 37; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 4; Пред - 25; ТТ – 6 | 2007 | 12.01.2016 |  |
| БКТП-4/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 36; МВ - 8; АВ - 2; Руб - 4; Пред - 23; ТТ – 6 | 2005 | 06.11.2015 | 07.02.2013 |
| БКТП-9/14 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 42; МВ - 10; АВ - 5; Руб - 31; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2012 | 04.12.2015 |  |
| БКТП-9/15 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 39; ВН - 1; МВ - 8; АВ - 6; Руб - 2; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2012 | 07.12.2015 |  |
| БКТП-9/22 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 36; МВ - 8; АВ - 5; Руб - 27; Пред - 24; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2013 | 26.11.2015 |  |
| БКТП-9/24 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 40; МВ - 8; АВ - 5; Руб - 31; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2014 |  |  |
| БКТП-9/23 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 40; МВ - 8; АВ - 5; Руб - 3; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2013 |  |  |
| БКТП-9/26 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 41; МВ - 10; АВ - 7; Руб - 1; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2014 |  |  |
| БКТП-9/25 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 40; МВ - 8; АВ - 7; Руб - 29; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2014 |  |  |
| БКТП-10в/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 35; МВ - 8; АВ - 7; Руб - 4; Пред - 24; ТТ - 8; УКРМ - 2 | 2013 |  |  |
| БКТП-11/13 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 16; ВН - 1; МВ - 8; АВ - 20; Руб - 3; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2013 | 29.07.2015 |  |
| БКТП-11/14 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 17; МВ - 8; АВ - 20; Руб - 3; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2013 | 31.07.2015 |  |
| БКТП-12/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 36; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 2; Пред - 18; ТТ – 6 | 2005 | 29.09.2015 | 11.12.2013 |
| БКТП-13/8 | 2 | 400 | 800 | Яч - 36; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 2; Пред - 24; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2005 | 12.02.2015 | 08.02.2013 |
| БКТП-14/7 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 32; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 4; Пред - 20; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2010 | 15.01.2016 |  |
| БКТП-15/12 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 40; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 2; Пред - 28; ТТ – 6 | 2010 | 19.01.2016 |  |
| БКТП-15/11 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 40; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 2; Пред - 28; ТТ – 3 | 2010 | 18.01.2016 |  |
| БКТП-16/12 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 36; МВ - 8; АВ - 8; Руб - 2; Пред - 24; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2013 |  |  |
| БКТП-312/з | 2 | 630 | 1260 | Яч - 42; Разр - 2; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 6; Руб - 25; Пред - 25; ТТ – 6 | 2007 | 07.12.2015 |  |
| БКТП-313/з | 2 | 630 | 1260 | Яч - 42; Разр - 2; ВН - 6; МВ - 8; АВ - 4; Руб - 28; Пред - 28; ТТ – 6 | 2008 | 24.11.2015 |  |
| БКТП-318/з | 2 | 630 | 1260 | Яч - 42; РВ - 2; Разр - 2; ВН - 3; МВ - 8; АВ - 4; Руб - 29; Пред - 28; ТТ – 6 | 2008 | 20.11.2015 |  |
| БКТП-406/з | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 29; МВ - 8; АВ - 23; Руб - 1; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2015 |  |  |
| БКТП-405/з | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 29; МВ - 8; АВ - 23; Руб - 1; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2015 |  |  |
| БКТП-292/з | 2 | 400 | 800 | Яч - 26; ВН - 2; МВ - 8; АВ - 2; Руб - 4; Пред - 18; ТТ – 12 | 2012 | 25.11.2015 |  |
| БКТП-320/з | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 44; МВ - 8; АВ - 7; Руб - 31; Пред - 28; ТТ - 6; УКРМ - 2 | 2008 | 21.09.2015 |  |
| БКТП-322/з | 2 | 630 | 1260 | Яч - 21; Разр - 4; МВ - 6; АВ - 6; Руб - 12; Пред - 10; ТТ – 12 | 2009 | 05.10.2015 |  |
| БКТП-325/з | 2 | 630 | 1260 | Яч - 41; МВ - 8; АВ - 2; Руб - 4; Пред - 28; ТТ – 6 | 2010 | 13.03.2015 |  |
| БКТП-399/з | 2 | 630 | 1260 | Яч - 39; РВ - 1; Разр - 1; ВН - 1; МВ - 8; АВ - 5; Пред - 28; ТТ-14; УКРМ-2 | 2015 |  |  |
| БКТП-370/з | 2 | 400 | 800 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 6; Руб-31; Пред-28; ТТ-6; УКРМ – 2 | 2013 | 16.04.2015 |  |
| БКТП-31/С | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 36; ВН - 3; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 24; Пред-24; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2009 | 25.02.2015 |  |
| БКТП-36/с | 2 | 630 | 1260 | Яч - 36; ВН - 3; МВ - 8; АВ - 3; Пред - 24; ТТ - 6; УКРМ – 4 | 2011 | 27.02.2015 |  |
| БКТП-21/2 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 1; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2014 |  |  |
| БКТП-21/3 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 41; МВ - 10; АВ - 5; Руб - 1; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2015 |  |  |
| БКТП-21/6 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 5; Руб - 29; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2015 |  |  |
| БКТП-22/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 27; ВН - 1; МВ - 8; АВ - 19; Руб - 2; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2013 | 20.01.2016 |  |
| БКТП-22/2 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 29; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2015 |  |  |
| БКТП-23/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 3; Пред - 28; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2013 | 08.09.2015 |  |
| БКТП-23/3 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 40; Разр - 2; ВН - 3; МВ - 8; АВ - 2; Руб - 3; Пред-28; ТТ-6; УКРМ – 2 | 2013 | 06.01.2014 |  |
| БКТП-9/27 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 41; МВ - 10; АВ - 5; Руб - 29; Пред - 28; ТТ - 14; УКРМ – 2 | 2015 |  |  |
| БКТП-24/1 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 37; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 3; Пред - 26; ТТ– 3; УКРМ – 2 | 2013 | 10.09.2015 |  |
| БКТП-24/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 37; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 3; Пред - 26; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2013 | 15.09.2015 |  |
| БКТП-К-5 | 2 | 400 | 800 | Яч - 27; ВН - 1; МВ - 8; АВ - 21; Руб - 2; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2013 | 02.09.2015 |  |
| БКТП-19/2 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 3; Пред - 28; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2013 | 18.02.2015 |  |
| БКТП-19/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 3; Пред - 28; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2013 | 20.02.2015 |  |
| БКТП-23/4 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 1; Пред - 28; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2015 |  |  |
| БКТП-23/5 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 1; Пред - 28; ТТ - 8; УКРМ – 2 | 2014 |  |  |
| БКТП-24/5 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 3; Руб - 1; Пред - 28; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2015 |  |  |
| БКТП-24/3 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 39; МВ - 8; АВ - 5; Руб - 3; Пред - 28; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2014 |  |  |
| БКТП-24/4 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 41; МВ - 10; АВ - 4; Руб - 3; Пред - 28; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2014 |  |  |
| БКТП-10а/11 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 38; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 6; Пред - 10; ТТ – 6 | 2007 | 08.12.2015 |  |
| БКТП-30/с | 2 | 630 | 1260 | Яч - 35; МВ - 8; АВ - 4; Руб - 3; Пред - 24; ТТ – 6 | 2008 | 09.12.2015 |  |
| БКТП-316/з | 2 | 400 | 800 | Яч - 34; РВ - 1; Разр - 1; ВН - 4; МВ - 8; Руб - 2; Пред - 20; ТТ - 6 | 2008 | 20.01.2016 |  |
| БКТП-109/х | 2 | 400 | 800 | Яч - 36; МВ - 8; АВ - 2; Руб - 5; Пред - 24; ТТ - 6; УКРМ – 2 | 2013 | 06.05.2015 |  |
| БКТП-77/х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 36; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 2; Пред - 24; ТТ – 6 | 2008 | 14.04.2015 |  |
| БКТП-75/х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 32; ВН - 3; МВ - 8; АВ - 6; Руб - 20; Пред - 20; ТТ – 6 | 2007 | 22.09.2015 |  |
| БКТП-92/Х | 2 | 630 | 1260 | Яч - 32; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 2; Пред - 20; ТТ – 6 | 2004 | 29.05.2015 | 13.02.2013 |
| БКТП-9/13 | 2 | 1000 | 2000 | Яч - 36; ВН - 4; МВ - 8; АВ - 6; Пред - 24; ТТ – 6 | 2010 | 02.12.2015 |  |
| БКТП-5/15 | 2 | 630 | 1260 | Яч - 54; МВ - 10; АВ - 4; Пред-41; ТТ-8; УКРМ-2 | 2012 | 14.01.2016 |  |

Технические характеристики линий электропередач, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети", представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Технические характеристики линий электропередач, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети"

| Наименование линии электропередачи диспетчерский номер | Год ввода в эксплуата-цию | Тип исполнения (ВЛ/КЛ) | кВ | Длина км | Техническое состояние по оценке энергосистемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.Очистные - I, Очистные - II | 1977 | ВЛ | 35 | 3,500 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.5, 6 ГПП-7 | 1990 | ВЛ | 35 | 4,494 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.1, 2 ГПП-7 | 1989 | ВЛ | 35 | 1,716 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - 1, 2 | 1989 | ВЛ | 35 | 5,138 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.Восток - Западная, ф.Восток, КОС | 1995 | ВЛ | 35 | 6,037 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ Восток - Водозабор-1, Восток - Водозабор-2 | 1993 | ВЛ | 35 | 3,946 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.3, 4 Восток-Котельная 3А | 1995 | ВЛ | 35 | 4,157 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 4 ПС Савкинская | 1982 | ВЛ | 35 | 9,800 | хор. |
| ВЛ-35кВ ф.2 ПС Савкинская - ПС Рямная | 1984 | ВЛ | 35 | 2,570 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.112 - РПП-5 (каб. выход) | 1994 | КЛ | 10 | 1,02 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.207 - РПП-5 (каб. выход) | 1994 | КЛ | 10 | 1,02 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.112, 207 ПС-110/10/10 Индустриальная | 1982 | ВЛ | 10 | 0,536 | хор. |
| 2КЛ-10кВ РПП-5 - ВЛ-10кВ ф.112 (каб. ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,18 | хор. |
| 2КЛ-10кВ РПП-5 - ВЛ-10кВ ф.207 (каб. ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,18 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.410 - РПЖ-16 | 2005 | КЛ | 10 | 2,596 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.106 - РПЖ-16 | 2005 | КЛ | 10 | 2,596 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.411 - РПЖ-10 | 1992 | КЛ | 10 | 2 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.303 - РПЖ-10 | 1992 | КЛ | 10 | 2 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.305 - РПЖ-14 | 2001 | КЛ | 10 | 2,013 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.211 - РПЖ-14 | 2001 | КЛ | 10 | 2,013 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.109 - РПЖ-2 | 2006 | КЛ | 10 | 3,805 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.203 - РПЖ-2 | 2006 | КЛ | 10 | 3,805 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.105 - РПЖ-1А | 2005 | КЛ | 10 | 2,911 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.414 - РПЖ-1А | 2005 | КЛ | 10 | 2,911 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.111 - ТП-3/1 | 1983 | КЛ | 10 | 1,420 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.206 - ТП-3/7 | 1983 | КЛ | 10 | 1,160 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.204 - ТП-4/1 | 1983 | КЛ | 10 | 1,590 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.108 - ТП-4/2 | 1983 | КЛ | 10 | 1,850 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.104 (каб.выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,141 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.403 (каб. выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,141 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.110кВ ф.104, 403 ПС-110/10/10кВ Индустриальная | 1983 | ВЛ | 10 | 3,050 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.104 - ТП-6/1 (каб. ввод) | 2011 | КЛ | 10 | 0,034 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.403 - ТП-6/1 (каб. ввод) | 2011 | КЛ | 10 | 0,034 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.110 - ТП-51/з (ПНС) | 1994 | КЛ | 10 | 0,5 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.205 - ТП-51/з (ПНС) | 1994 | КЛ | 10 | 0,5 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.113 (каб. выход) | 1992 | КЛ | 10 | 0,25 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.234 (каб. выход) | 1992 | КЛ | 10 | 0,25 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.110кВ ф.113, 234 ПС-110/35/10кВ Восток | 2003 | ВЛ | 10 | 2,613 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.113 - РПЖ-9 (каб. ввод) | 1988 | КЛ | 10 | 0,299 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.234 - РПЖ-9 (каб. ввод) | 1988 | КЛ | 10 | 0,299 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Восток ф.101 - РП-2С (каб. выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,334 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Восток ф.226 - РП-2С (каб. выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,334 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.35кВ ф.101, 226 ПС-110/35/10кВ Восток | 2007 | ВЛ | 10 | 0,78 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.212 (каб. выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,225 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.121 (каб. выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,225 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.212, 121 ПС-110/35/10кВ Восток | 1988 | ВЛ | 10 | 2,8 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.1 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,16 | хор. |
| ВЛ-10кВ ф.1 ПС-110/10/10 Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,6 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.1 ПС Южная - ТП-56/х | 1996 | КЛ | 10 | 0,1 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.29 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,16 | хор. |
| ВЛ-10кВ ф.29 ПС-110/10/10 Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,62 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.29 ПС Южная - ТП-56/х | 1996 | КЛ | 10 | 0,1 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.20 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.27 ПС Южная (каб.вых.) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.20, 27 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,005 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.22 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,08 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.25 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,08 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.22, 25 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 0,47 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.8 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.11 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.8, 11 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 1,5 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.31 ПС Южная (каб.выход) | 1982 | КЛ | 10 | 0,2 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.37 ПС Южная (каб.выход) | 1982 | КЛ | 10 | 0,2 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.31, 37 ПС-110/10/10кВ Южная | 1982 | ВЛ | 10 | 0,865 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.7 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,112 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.26 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,112 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.7, 26 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 0,75 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.109 - ТП-22/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,295 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.444 - ТП-22/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,295 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.139 - РПЖ-12 | 2001 | КЛ | 10 | 2,907 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.456 - РПЖ-12 | 2001 | КЛ | 10 | 2,907 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.103 - РПЖ-8 | 2001 | КЛ | 10 | 1,355 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.458 - РПЖ-8 | 2001 | КЛ | 10 | 1,355 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.105 - РПЖ-7 | 2004 | КЛ | 10 | 2,462 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.452 - РПЖ-7 | 2004 | КЛ | 10 | 2,462 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.107 - РПЖ-13 | 2009 | КЛ | 10 | 2,930 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.450 - РПЖ-13 | 2009 | КЛ | 10 | 2,930 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.204 - РП-29 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,100 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.361 - РП-29 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,086 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.204,361 - РП-29 | 2002 | ВЛ | 10 | 0,616 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.208 - РПЖ-22 | 2011 | КЛ | 10 | 0,226 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.323 - РПЖ-22 | 2011 | КЛ | 10 | 0,226 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.206 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,217 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.355 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,204 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Городская-5 Ф-206, 355 до 19 мкр. | 2001 | ВЛ | 10 | 0,970 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.206 - РПЖ-22 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,285 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.355 - РПЖ-22 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,285 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.210 - РПЖ-6 | 2002 | КЛ | 10 | 1,760 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.349 - РПЖ-6 | 2002 | КЛ | 10 | 1,760 | хор. |
| 3КЛ-10кВ РПЖ-5 ф.17 - РПЖ-13 | 1989 | КЛ | 10 | 1,274 | хор. |
| 3КЛ-10кВ РПЖ-5 ф.20 - РПЖ-13 | 1989 | КЛ | 10 | 1,274 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 (каб.выход) | 2005 | КЛ | 10 | 1,560 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 (каб.выход) | 2005 | КЛ | 10 | 1,560 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107,208 - РПЖ-19, РПЖ-20 | 2011 | ВЛ | 10 | 3,119 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 - РПЖ-19 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,160 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 - РПЖ-19 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,160 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 - РПЖ-20 (каб.ввод) | 2012 | КЛ | 10 | 0,114 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 - РПЖ-20 (каб.ввод) | 2012 | КЛ | 10 | 0,114 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.108 - РПЖ-4 | 1987 | КЛ | 10 | 2,038 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.802 - РПЖ-4 | 1987 | КЛ | 10 | 2,038 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.103 - РПЖ-1 | 1999 | КЛ | 10 | 4,200 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.804 - РПЖ-1 | 1999 | КЛ | 10 | 4,200 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.105 - ТП-10/4 | 1999 | КЛ | 10 | 1,540 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.202 (каб.выход) | 1978 | КЛ | 10 | 0,125 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 (каб.выход) | 1978 | КЛ | 10 | 0,125 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.311 - ТП-10/1 | 2010 | КЛ | 10 | 0,638 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.408 - ТП-10/1 | 2010 | КЛ | 10 | 0,638 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.208 - РПЖ-3 | 1987 | КЛ | 10 | 2,865 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.705 - РПЖ-3 | 1987 | КЛ | 10 | 2,865 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 - БКТП-К-5 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,025 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 - ТП-17/4 (каб.ввод) | 2008 | КЛ | 10 | 0,124 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.510 (каб.выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,038 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.604 (каб.выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,038 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Обская ф.510,604 - ТП-К/3 | 1994 | ВЛ | 10 | 0,525 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Обская ф.510,604 оп.№4 - РПЖ-17 | 2011 | ВЛ | 10 | 0,150 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.510 - ТП-К/3 (каб.ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,209 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.604 - ТП-К/3 (каб.ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,209 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.310 - ТП-К/1 | 1987 | КЛ | 10 | 1,150 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.803 - ТП-К/1 | 1987 | КЛ | 10 | 1,150 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.402 - РПЖ-18 | 1999 | КЛ | 10 | 2,390 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.506 - РПЖ-18 | 1999 | КЛ | 10 | 2,390 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.809 - ТП-10/5 | 1999 | КЛ | 10 | 1,660 | хор. |
| ВЛ-10кВ ПС Обская ф.302 | 2012 | ВЛ | 10 | 0,540 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.302 (каб.выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,075 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.105- ТП-10/4 | 2010 | КЛ | 10 | 0,934 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.809- ТП-10/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,934 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.410 - ПС Котельная-3А (каб.выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,360 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.710 - ПС Котельная-3А (каб.выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,360 | хор. |
| 2-х цепная ВЛ-10кВ ПС Обская ф.410,710 - ПС Котельная-3А | 1983 | ВЛ | 10 | 0,450 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.410 (ПС Котельная-3А) (каб.ввод) | 1983 | КЛ | 10 | 0,180 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.710 (ПС Котельная-3А) (каб.ввод) | 1983 | КЛ | 10 | 0,180 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.6,5 РП Дагестан - РП-Совхоз | 1978 | ВЛ | 10 | 5,932 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.202,304 ПС-110/10/10кВ Обская - РП-29 | 1988 | ВЛ | 10 | 1,729 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.11 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 1,200 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.42 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 1,200 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.14 - РПП-2 | 2003 | КЛ | 6 | 1,360 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.33 - РПП-2 | 2003 | КЛ | 6 | 1,360 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.20 - РПП-12 | 2000 | КЛ | 6 | 1,000 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.19 - РПП-12 | 2000 | КЛ | 6 | 1,000 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.12 - РПП-3 | 2008 | КЛ | 6 | 1,400 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.35 - РПП-3 | 2008 | КЛ | 6 | 1,400 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.16 - РПП-1 | 2008 | КЛ | 6 | 1,310 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.37 - РПП-1 | 2008 | КЛ | 6 | 1,310 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.13 - ПС ПТВМ-2А | 2008 | КЛ | 6 | 0,182 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.36 - ПС ПТВМ-2А | 2008 | КЛ | 6 | 0,282 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.3 - БКТП-322/з | 2009 | КЛ | 6 | 0,210 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.4 - БКТП-322/з | 2009 | КЛ | 6 | 0,210 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская яч.9 - ПЛУ №1,№2,№3 до оп.14 ВЛ-6кВ ф.АТК-2 | 2008 | КЛ | 6 | 0,480 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская - РПП-11 (каб.переход)-РПП-12 | 2003 | КЛ | 6 | 0,910 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.11 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 0,760 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.42 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 0,760 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.19 - РПП-12 | 2002 | КЛ | 6 | 0,760 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.20 - РПП-12 | 2002 | КЛ | 6 | 0,760 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.104,204 ПС-110/10/10кВ Центральная - РПЖ-14 | 1991 | ВЛ | 10 | 0,525 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.104,204 ПС-110/10/10кВ Центральная - РПЖ-10 | 1991 | ВЛ | 10 | 0,525 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-14 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,152 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-14 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,152 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-10 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,156 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-10 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,156 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-15 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,310 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-15 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,310 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-9 (каб.ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 0,299 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.106 - РПЖ-9 (каб.ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 1,360 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.206 - РПЖ-9 (каб.ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 1,360 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.309 - РПЖ-5 | 1989 | КЛ | 10 | 1,540 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.309 - РПЖ-5 | 2010 | КЛ | 10 | 3,250 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.409 - РПЖ-5 | 2010 | КЛ | 10 | 1,540 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.409 - РПЖ-5 | 2010 | КЛ | 10 | 3,250 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.107 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,215 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская я ф.207 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,215 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.107,207 ПС Колмаковская - РПЖ-23 | 2013 | ВЛ | 10 | 0,770 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.107 - РПЖ-23 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,260 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.207 - РПЖ-23 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,260 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - ф.1,3 ПС Колмаковская-ПС Котельная-3А | 2013 | ВЛ | 35 | 0,614 0,556 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - ф.9,10 ПС Котельная-3А-ПС Юбилейная | 2013 | ВЛ | 35 | 0,669 | хор. |
| 6КЛ-10кВ ф.9,10 ПС Котельная до оп.№1 | 2013 | КЛ | 35 | 0,250 | хор. |
| 4КЛ-10кВ ф.9,10 ПС Котельная от оп.№7 до ПС Юбилейная | 2013 | КЛ | 35 | 8244 | хор. |

Общая протяженность линий электропередач, находящихся во владении ПАО "Городские электрические сети", приведена в таблице 9.

Таблица 9 - Общая протяженность линий электропередач, находящихся     во владении ПАО "Городские электрические сети"

| Тип линий | Ед. изм. | Класс напряжения | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные линии электропередач | км | 35 кВ | 108,9 | 108,9 |
|  |  | 10(6) кВ | 186,4 | 193,6 |
|  |  | 0,4 кВ | 100,2 | 100,7 |
| Кабельные линии электропередач | км | 35 кВ | 17,2 | 17,2 |
|  |  | 10(6) кВ | 581,6 | 624,5 |
|  |  | 0,4 кВ | 475,7 | 477,7 |

Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35; 10; 6 кВ ПАО "Городские электрические сети", приведена в таблице 10.

Таблица 10 - Динамика технологических нарушений в электрических          сетях 35; 10; 6 кВ ПАО "Городские электрические сети"

| Период | Число аварий | Число инци-дентов | в том числе | Объем недоот-пуска электро-энергии, тыс. кВт×ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины |  |
| 2009 | 0 | 67 | 1 | 12 | 10 | 39 | 9 | 22,6 |
| 2010 | 0 | 34 | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 14,3 |
| 2011 | 0 | 50 | 0 | 7 | 6 | 14 | 23 | 19,3 |
| 2012 | 0 | 49 | 0 | 0 | 13 | 18 | 18 | 16,9 |
| 2013 | 0 | 30 | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10,0 |
| 2014 | 0 | 26 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13,7 |
| 2015 | 0 | 36 | 1 | 8 | 8 | 12 | 7 | 18,0 |
| 5 мес. 2016 | 0 | 14 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4,0 |

За период 2009 - (январь-май) 2016 гг. аварий в электросетевом хозяйстве ПАО "Городские электрические сети" на зафиксировано. Одновременно с этим, за данный период имеет место устойчивая тенденция к уменьшению числа      инцидентов на объектах электросетевого хозяйства. Наибольшие темпы сокращения числа инцидентов относятся к 2013-2015 гг. Основными причинами     инцидентов являются дефекты монтажа и изготовления, а также воздействие посторонних лиц и организаций. Объем недоотпуска электрической энергии потребителям, вызванный устранением инцидентов на электрических сетях – незначительный, носит устойчивый характер и колеблется в диапазоне 10-23 тыс. кВт×ч в год.

ПАО "Городские электрические сети" оказывает услуги по передаче электрической энергии более, чем 2200 предприятиям и организациям города Нижневартовска, а также 72 тысячам потребителей бытового сектора экономики.

Фактические балансы электрической энергии и мощности ПАО "Городские электрические сети" приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Фактические балансы электрической энергии и мощности ПАО "Городские электрические сети"

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, тыс. кВт×ч |  |  |  |  |
| 1. | Поступление в сеть, в том числе: | 864 636,0 | 875 084,2 | 883 595,3 | 837 560,9 |
| 1.1 | из сетей ЕНЭС | 10 494,0 | 8 990,8 | 10 140,6 | 14 239,4 |
| 1.2 | из сетей прочих сетевых организаций | 854 141,9 | 866 093,4 | 873 454,7 | 823 321,4 |
| 1.2.1 | АО "Тюменьэнерго" | 854 141,9 | 866 093,4 | 873 454,7 | 823 321,4 |
| 2. | Отпуск из сети, в том числе | 784 343,1 | 782 327,6 | 803 026,1 | 760 558,4 |
| 2.1 | Конечные потребители | 784 343,1 | 782 327,6 | 800 547,8 | 756 708,9 |
| 3. | Потери | 80 292,9 | 82 756,6 | 80 569,1 | 77 002,5 |
|  | Относительные потери, % | 9,3 | 9,5 | 9,1 | 9,2 |
| Мощность, МВт |  |  |  |  |
| 1. | Поступление в сеть, в том числе | 121,8 | 123,7 | 123,6 | 119,8 |
| 1.1 | из сетей ЕНЭС | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
| 1.2 | из сетей прочих сетевых организаций | 119,8 | 120,7 | 120,6 | 117,4 |
| 1.2.1 | АО "Тюменьэнерго" | 119,8 | 120,7 | 120,6 | 117,4 |
| 2. | Отпуск из сети, в том числе: | 110,5 | 112,0 | 112,4 | 108,8 |
| 2.1 | Конечные потребители | 110,5 | 112,0 | 112,0 | 108,2 |
| 3. | Потери | 11,3 | 11,7 | 11,1 | 11,0 |
|  | Относительные потери, % | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 9,2 |

Наибольшие фактические потери электрической энергии в сетях ПАО "Городские электрические сети" приходятся на уровень напряжения НН – около 9,7%. Данный показатель является высоким и свидетельствует о необходимости модернизации сетей низкого напряжения, непосредственно присоединенным к энергопринимающим установкам бытовых (коммунальных) потребителей электрической энергии.

Приказом Федеральной службы по тарифам №115-э/3 от 21.05.2012      согласованы долгосрочные параметры регулирования деятельности ПАО       "Городские электрические сети", в отношении которых применяется метод      доходности инвестированного капитала, в том числе норматив технологических потерь электроэнергии на период с 2012 г. по 2017 г. Нормативные потери ПАО "Городские электрические сети" составляют: на 2015 год - 9,24%; на 2016 год - 9,21%; на 2017 год - 9,19%.

К основным мероприятиям, проводимым в 2016 году, в целях снижения потерь в электрических сетях ПАО "Городские электрические сети", относятся:

- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций;

- выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов;

- установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности - батарей компенсаторов (БСК) 20 кВ и ниже;

- замена проводов на перегруженных линиях 20 кВ и ниже;

- замена перегруженных и установок и ввод в работу дополнительных      силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях;

- организация равномерного снятия показаний электросчетчиков в установленные сроки по группам потребителей;

- проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками;

- установка электросчетчиков повышенных классов точности;

- установка отдельных электросчетчиков учета электроэнергии, расходуемой на собственные нужды подстанций.

В текущем моменте энергосистема города Нижневартовска по центрам питания 35 кВ и ниже располагает профицитом мощности для присоединения конечных потребителей по уровню напряжения 0,4 кВ в размере 20,1 МВт.

До 2021 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов в границах города Нижневартовска составляет 128,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке – 141,13 МВт.

До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 175,23 МВт.

На момент разработки Программы в общем энергосистема города Нижневартовска по центрам питания 35 кВ и ниже располагает профицитом мощности для присоединения конечных потребителей по уровню напряжения        0,4 кВ в размере 20,1 МВт.

Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать        вывод, что электросетевое хозяйство АО "Тюменьэнерго" располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%. Но по отдельно взятым центрам питания ПАО "Горэлектросеть" (РПЖ-3, 2х630 10/0,4кВ 7мкр. – 0,4 кВ;                     РПЖ-12,10/0,4кВ, квартал П-3 2х630 – 0,4 кВ; РПЖ-14, 10/0,4кВ компл. Мира. 2х1000 – 10 кВ; РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23. 2х1000 – 10 кВ; РПП-3+РПП-6,     в т.ч.: РПП-3 6/0,4кВ, РПП-6, 6/0,4кВ, ЗПУ. 2х630 + 2х630 – 6 кВ; РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст. Вартовск. 2х1000 – 0,4 кВ; ПС-35/6кВ. Энергонефть, ЗПУ. 4000,6300 – 6 кВ; ПС-35/6 кВ Базовая 2х4000 – 6 кВ; ПС-35кВ Татра. 2х4000 – 6 кВ) на данный момент уже наблюдается дефицит мощности, что при условии реализации плановых темпов жилой застройки спровоцирует ещё больший     дефицит свободной мощности. Нехватка свободной мощности отрицательно скажется на качестве и надёжности электроснабжения потребителей, сроках выполнения мероприятий по технологическому присоединению и, соответственно, своевременности введения объектов в эксплуатацию.

Регулирование ПАО "Городские электрические сети" осуществляется     методом доходности инвестированного капитала (RAB). Период регулирования установлен сроком 2012-2017 годы. Долгосрочные параметры регулирования установлены решением РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2012 №111 (с изменениями).

За период 2012-2015 годы наблюдается устойчивое повышение размера необходимой валовой выручки, направляемой на содержание объектов электросетевого хозяйства ПАО "Городские электрические сети" c 626,7 млн. руб.           в 2012 году до 1273,6 млн. руб. в 2015 году. Финансово-хозяйственная деятельность ПАО "Городские электрические сети" является прибыльной. За 2015 год чистая прибыль общества составила 466,5 млн. руб., (2014 год – 203,4 млн. руб.).

Динамика тарифов на электрическую энергии, поставляемую населению, приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Динамика тарифов на электрическую энергии, поставляемую населению и приравненным к нему категориям, руб./ кВт×ч

| Категория потребителей | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское население и приравненные к ним категории потребителей | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| Темп прироста, % | - | 3,69 | - | 8,44 | - | 5,74 |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| Темп прироста, % | - | 3,95 | - | 8,23 | - | 5,85 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним категории потребителей | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| Темп прироста, % | - | 3,95 | - | 8,23 | - | 5,85 |

Размер платы за технологическое присоединение утверждается в отношении сетевых организаций путем установления стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, а также формул платы        за технологическое присоединение. Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (с применением постоянной и временной схемы электроснабжения) для ПАО "Городские электрические сети"     на 2016 год установлена РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в размере:        до 150 кВт включительно 44,54 руб./кВт, свыше 150 кВт - 44,54 руб./кВт.

Содержание, техническое обслуживание, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах уличного освещения города Нижневартовска осуществляют 2 организации: ЗАО "Городское освещение" и ООО "Тясмин".

На объектах уличного освещения установлено программное обеспечение и автоматизированная система управления уличным освещением с возможностью включения уличного освещения в режим 50%. Автоматизированная        система управления обеспечивает работу уличного освещения в 4-х режимах (вечерний, ночной, утренний, дневной). Центральная диспетчерская служба     отслеживает через программное обеспечение работу систем уличного освещения (аварийные ситуации, графики токов напряжения), контролирует автоматическое включение и отключение систем уличного освещения согласно годовому расписанию.

Доля светоточек, включаемых (отключаемых) автоматически в соответствии с графиком составляет 100%.

В пунктах питания уличного освещения установлены многотарифные электронные узлы учета электроэнергии классом точности не ниже 1. Показания узлов учета электрической энергии контролируется диспетчером. Фотореле, реле времени на объектах уличного освещения не применяются. Дистанционное ручное включение и отключение применяется при необходимости (аварии, погодные условия и т.д.).

Мощность линий, оснащенных приборами учета расхода электрической энергии, от общей мощности всех линий составляет 100%. На объектах ООО "Тясмин" установлено 72 измерительных прибора, на объектах ЗАО "Городское освещение" установлено 76 измерительных прибора.

На объектах уличного освещения светильники с лампами накаливания        не применяются.

Общая мощность светоточек уличного освещения составляет: ЗАО           "Городское освещение" - 795,14 кВт; ООО "Тясмин" - 714,93 кВт.

К основным техническим и технологическим проблемам системы электроснабжения города Нижневартовска относятся:

а) Высокая степень износа оборудования

Объекты электросетевого хозяйства города Нижневартовска имеют высокую степень изношенности (до 50%), сохраняется рост доли устаревшего энергетического оборудования. Данная проблема прямо сопряжена с повышением качества и надежности электроснабжения конечных потребителей. Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо проведение ежегодной модернизации и реконструкции сетей и электрооборудования.

б) Высокий уровень потерь электрической энергии в сетях

Потери в городских электрических сетях достигают 9,5%. В целях снижения потерь в электрических сетях, повышения уровня эксплуатации оборудования, а также снижения эксплуатационных затрат необходимо определение следующих приоритетов в развитии электросетевого хозяйства:

- реконструкция распределительных сетей с заменой провода на СИП;

- внедрение вакуумных выключателей и элегазовых КРУ типа RM6;

- применение блочных комплектных трансформаторных подстанций;

- применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;

- внедрение установок компенсации реактивной мощности - УКРМ.

в) Рост тарифов на электрическую энергию

Рост тарифов на электрическую энергии для населения (по основной группе) в 2016 году составляет 5,74%. Одновременно с этим, тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей отстают от уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию для прочих потребителей на 40% (нерегулируемая цена по низкому уровню напряжения 1-ой ценовой категории для потребителей с мощностью менее 150 кВт составляет 3,9-4,0 руб. за кВт×ч). Тенденция роста стоимости 1 кВт×ч в первую очередь обусловлена удорожанием закупочных цен на топливо, расходов по передаче электроэнергии до отдаленных потребителей, а также ростом эксплуатационных затрат.

г) Недостаточная обеспеченность в долгосрочной перспективе энергосистемы города Нижневартовска свободными мощностями

При условии реализации плановых темпов жилой застройки прогнозируется дефицит свободной мощности. Нехватка свободной мощности отрицательно скажется на сроках выполнения мероприятий по технологическому присоединению и соответственно своевременности введения объектов в эксплуатацию. На расчетный срок Генерального плана в целях повышения пропускной способности электрических сетей и создания условий для присоединения новых (дополнительных) электрических нагрузок целесообразно предусмотреть строительство новых объектов электроснабжения, планомерную реконструкцию и ремонт действующих электросетевых объектов, воздушных и кабельных линий электропередачи.

Рисунок 1 – Структура котловой выручки на передачу электрической энергии

на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году, млн. руб.

Суммарная котловая выручка территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2016 году составляет 66844,7 млн. руб., доля ПАО "Городские электрические сети" - незначительна и составляет 2,1% от общего объема необходимой валовой выручки региона без учета оплаты потерь электрической энергии.

Электроснабжение абонентов ООО "Нижневартовскэнергнефть" осуществляется от 3-х подстанций напряжением 110/35/10. Наибольший объем передаваемой электрической энергии относится к ПС 35/10 кВ "Совхозная".

Электроснабжение потребителей от ПС 35/10 кВ "Совхозная" осуществляется в соответствии с рисунком 3.2.1.2.

# 2. Краткий анализ состояния установки

# приборов учета электроэнергии у потребителей

Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 в городе Нижневартовске утверждена муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года".

Особенностью программы является охват проблематикой и мероприятиями программы не только социальной (бюджетной) инфраструктуры,                  но и систем коммунальной инфраструктуры, обслуживаемых регулируемыми организациями. При разработке программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики     города, путем объединения действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения с привлечением средств внебюджетных источников.

При разработке программы выявлен круг проблем в системах коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, взаимосвязанных с техническими и технологическими проблемами, обозначенными в разделе 2.1 Программы.

В системе электроснабжения:

- отсутствие резервных мощностей для обеспечения электроэнергией объектов жилья и соцкультбыта в ряде микрорайонов города;

- большое расстояние центров питания с резервом мощности от перспективных центров нагрузок.

В городе Нижневартовске на розничном рынке полностью налажен учет потребляемой электрической энергии, в том числе оснащены приборами учета энергоресурсов котельные и водоочистные сооружения.

В соответствии с п.5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, а также собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии,    а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета электрической энергии.

В случае неисполнения вышеуказанной обязанности, до 1 июля 2013 года организации, которые осуществляют снабжение электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны совершить действия             по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют.

Уровень оснащенности потребителей города Нижневартовска приборами учета энергоресурсов и воды приведён в таблице 6.

Таблица 6 - Уровень оснащенности потребителей города Нижневартовска приборами учета энергоресурсов и воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 3. План развития муниципального образования город Нижневартовск.

## План прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос

## на коммунальные ресурсы

Долгосрочные прогнозы спроса на коммунальные ресурсы в зависимости от сценария развития приведены в таблицах 7 - 9.

Таблица 7 - Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы       (базовый сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 (базо-вый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) | (2022-2035) |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт.ч | 751,4 | 896,9 | 973,9 | 1 084,2 | 1 218,6 | 1 330,9 | 1 330,9 | 2 915,3 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,70 | 19,4 | 8,6 | 11,3 | 12,4 | 9,2 | 77,1 | 119,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн. кВт.ч | 442,4 | 586,3 | 661,9 | 766,1 | 893,8 | 1 002,9 | 1 002,9 | 2 545,0 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,93 | 32,5 | 12,9 | 15,7 | 16,7 | 12,2 | 126,7 | 475,3 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн. кВт.ч | 309,0 | 310,6 | 312,0 | 318,1 | 324,8 | 328,0 | 328,0 | 370,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,11 | 0,52 | 0,44 | 1,97 | 2,11 | 0,98 | 6,16 | 12,89 |
|  | прирост абсолютный | млн. кВт.ч | 3,4 | 1,6 | 1,4 | 6,2 | 6,7 | 3,2 | 19,0 | 42,3 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 118,5 | 143,5 | 158,8 | 178,7 | 198,3 | 215,5 | 215,5 | 425,1 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 6341 | 6250 | 6133 | 6067 | 6145 | 6176 | 6176 | 6858 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 64,8 | 89,5 | 104,6 | 123,4 | 141,8 | 158,5 | 158,5 | 360,7 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6827 | 6551 | 6328 | 6208 | 6303 | 6327 | 6327 | 7056 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 53,7 | 54,0 | 54,2 | 55,3 | 56,5 | 57,0 | 57,0 | 64,4 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 5754 | 5754 | 5754 | 5754 | 5754 | 5754 | 5754 | 5754 |

Таблица 8 - Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (консервативный сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) | (2022-2035) |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 751,4 | 750,6 | 737,9 | 732,5 | 747,6 | 759,5 | 759,5 | 943,8 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,70 | -0,11 | -1,70 | -0,73 | 2,06 | 1,59 | 1,08 | 24,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 442,4 | 440,7 | 427,0 | 415,5 | 424,2 | 433,1 | 433,1 | 579,4 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,93 | -0,39 | -3,10 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | -2,10 | 33,77 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 309,0 | 309,9 | 310,8 | 317,0 | 323,4 | 326,4 | 326,4 | 364,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,11 | 0,29 | 0,29 | 1,98 | 2,01 | 0,93 | 5,62 | 11,66 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 6,2 | 6,4 | 3,0 | 17,4 | 38,1 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 118,5 | 120,1 | 117,9 | 114,9 | 114,9 | 114,7 | 114,7 | 141,1 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 6341 | 6250 | 6259 | 6373 | 6506 | 6624 | 6624 | 6 688 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 64,8 | 66,2 | 63,9 | 59,9 | 58,7 | 57,9 | 57,9 | 77,8 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6827 | 6653 | 6685 | 6942 | 7226 | 7475 | 7475 | 7448 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 53,7 | 53,9 | 54,0 | 55,1 | 56,2 | 56,7 | 56,7 | 63,3 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 5754 | 5712 | 5809 | 5880 | 5985 | 6090 | 6016 | 6033 |

Таблица 9 - Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (пессимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) | (2022-2035) |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт.ч | 751,4 | 750,6 | 737,9 | 728,7 | 736,6 | 744,5 | 744,5 | 861,6 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,70 | -0,11 | -1,70 | -1,23 | 1,08 | 1,08 | -0,92 | 15,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Юридические лица, в том числе промышленность | млн. кВт.ч | 442,4 | 440,7 | 427,0 | 415,5 | 420,9 | 426,4 | 426,4 | 510,9 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,93 | -0,39 | -3,10 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | -3,62 | 19,82 |
| 1.1.2. | Население и приравненные к нему категории | млн. кВт.ч | 309,0 | 309,9 | 310,8 | 313,2 | 315,7 | 318,2 | 318,2 | 350,7 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,11 | 0,29 | 0,29 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2,96 | 10,22 |
|  | прирост абсолютный | млн. кВт.ч | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 9,2 | 32,5 |
| 1.2. | Мощность (общая) | МВт | 118,5 | 120,1 | 117,9 | 114,4 | 113,2 | 112,4 | 112,4 | 128,8 |
| 1.3. | ЧЧИМ (общее) | час | 6341 | 6250 | 6259 | 6373 | 6506 | 6624 | 6624 | 6 688 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мощность (юридические лица) | МВт | 64,8 | 66,2 | 63,9 | 59,9 | 58,3 | 57,1 | 57,1 | 67,9 |
| 1.5. | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6827 | 6653 | 6685 | 6935 | 7214 | 7466 | 7466 | 7526 |
| 1.6. | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 53,7 | 53,9 | 54,0 | 54,4 | 54,9 | 55,3 | 55,3 | 60,9 |
| 1.7. | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 5754 | 5712 | 5809 | 5890 | 5985 | 6016 | 6016 | 6033 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития

системы электроснабжения муниципального образования

город Нижневартовск

4.1. Целевые показатели развития системы электроснабжения

Результаты реализации схемы электроснабжения определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития системы электроснабжения.

Перечень целевых показателей системы электроснабжения:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают          достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Нижневартовска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов электроснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом и протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования           ресурсов, характеризуется показателями: удельный расход электроэнергии.

Целевые показатели установлены по коммунальной услуге – электроэнергия и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом     выполнения всех мероприятий схемы электроснабжения в запланированные сроки.

Целевые показатели развития систем электроснабжения приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Целевые показатели развития системы электроснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) | (2022-2035) |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Величина новых нагрузок | МВт | 10,3 | 25,0 | 15,3 | 19,9 | 19,6 | 17,2 | 97,0 | 209,6 |
| 1.1.2 | Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | кВт× ч/м2 | 0,187 | 0,180 | 0,174 | 0,168 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,155 |
| 1.1.3 | Удельный годовой расход электрической энергии в МКД | кВт× ч/м2 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-пользованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Число инцидентов на электрических сетях | ед. | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1.3.2 | Объем недоотпуска электрической энергии | тыс. кВт×ч | 9,6 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,4 |
| 1.3.3 | Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент | тыс. кВт×ч | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,23 |
| 1.4 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Нормативные потери | % | 9,21 | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,13 | 9,11 | 9,11 | 8,83 |
| 1.4.2 | Фактические потери | % | 9,19 | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,13 | 9,11 | 9,11 | 8,83 |

К основным значениям целевых показателей развития системы электроснабжения города Нижневартовска по контрольным периодам реализации схемы электроснабжения:

- величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 97,0 МВт, за период II-ого этапа реализации Программы – 209,6 МВт;

- сокращение годового удельного потребления электрической энергии органами местного самоуправления к 2021 году до уровня 0,160 кВт×ч/м2, к 2035 году – 0,155 кВт×ч/м2;

- сокращение годового удельного потребления электрической энергии       в многоквартирных домах к 2021 году до уровня 0,014 кВт×ч/м2, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;

- обеспечение на всех периодах реализации Программы 100% приборного учета потребляемой электрической энергии;

- сокращение числа инцидентов на электрических сетях до уровня 32 ед.   в год на протяжении всех периодов реализации Программы;

- сокращение нормативных потерь в электрических сетях к 2021 году       до уровня 9,11%, к 2035 году – до уровня 8,83%, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению в сетях низкого напряжения.

## 5. Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения

Программа инвестиционных проектов представлена в разделе 5.1 программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города от 22.12.2016 №81 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года".

# 6. Анализ фактических и плановых расходов

# на финансирование инвестиционных проектов

# с разбивкой по каждому источнику финансирования

## 6.1. Объемы и источники инвестиций по проектам

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, заемные средства, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.

Источники финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Источники финансирования инвестиционных проектов

тыс.руб.

| Наименование источника финансиро-вания | Всего | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2035 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 18 580 216,74 | 1 395 644,54 | 1 259 583,79 | 754 061,20 | 1 914 347,32 | 1 525 053,05 | 1 011 435,81 | 10 720 091,03 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - амортизационные отчисления | 4 709 425,15 | 460 986,69 | 487 429,99 | 452 487,31 | 417 426,19 | 402 218,87 | 120 076,10 | 2 368 800,00 |
| - прибыль | 25 370,00 | 5 000,00 | 5 389,00 | 5 739,00 | 4 642,00 | 4 600,00 | - | - |
| -плата за подключение | 767 850,00 | 54 500,00 | 56 350,00 | 50 500,00 | 66 000,00 | 64 000,00 | 70 500,00 | 406 000,00 |
| -заемные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -бюджетные средства | 2 409 423,50 | 5 500,00 | 6 602,10 | 41 576,10 | 511 910,10 | 511 910,10 | 501 576,10 | 830 349,00 |
| -средства частных инвесторов | 10 668 148,09 | 869 657,85 | 703 812,70 | 203 758,79 | 914 369,03 | 542 324,08 | 319 283,61 | 7 114 942,03 |

В структуре финансирования инвестиционных проектов 74,65% приходится на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 25,35% – на реконструкцию и модернизацию.

Структуры финансирования инвестиционных проектов приведена в таблице 12.

Таблица 12 - Структуры финансирования инвестиционных проектов

тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | Всего | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2035 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 18 580 216,74 | 1 395 644,54 | 1 259 583,79 | 754 061,20 | 1 914 347,32 | 1 525 053,05 | 1 011 435,81 | 10 720 091,03 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 13 871 515,09 | 940 657,85 | 779 662,70 | 302 758,79 | 1 490 703,03 | 1 116 658,08 | 889 783,61 | 8 351 291,03 |
| - реконструкция и модернизация | 4 708 701,65 | 454 986,69 | 479 921,09 | 451 302,41 | 423 644,29 | 408 394,97 | 121 652,20 | 2 368 800,00 |

## 6.2. Краткое описание форм организации инвестиционных проектов

Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в схеме электроснабжения, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Общий контроль за реализацией проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Нижневартовска – администрация города Нижневартовска.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системе электроснабжения, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системе электроснабжения, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере электроснабжения определяется постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".

## 6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа)

## за подключение (присоединение)

Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения приведена в таблице 13.

Таблица 13 - Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) | (2022-2035) |
| 1. | Тариф на электрическую энергию | руб./ кВт×ч | 2,25 | 2,44 | 2,58 | 2,72 | 2,83 | 2,95 | 3,08 | 3,08 | 5,47 |
| 2. | Индекс изменения платы за коммунальные услуги |  | 1,075 | 1,064 | 1,046 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,233 | 1,779 |

Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги        и оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов приведёны в таблице 14.

Таблица 14 - Оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) | (2022-2035) |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (до 150 кВт и свыше 150 кВт) | руб./ кВт | 44,54 | 47,26 | 49,71 | 51,70 | 53,77 | 55,92 | 55,92 | 96,84 |
| 1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий | руб./ кВт | 8,17 | 8,67 | 9,12 | 9,48 | 9,86 | 10,26 | 10,26 | 17,76 |
| 1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий | руб./ кВт | 21,67 | 22,99 | 24,19 | 25,15 | 26,16 | 27,21 | 27,21 | 47,11 |
| 1.3 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата | руб./ кВт | 14,7 | 15,60 | 16,41 | 17,06 | 17,75 | 18,46 | 18,46 | 31,96 |

Заключение

Схемой электроснабжения установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции систем электроснабжения. Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен       на качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения в отношении действуюших и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.

Инвестиционные мероприятия полностью корреспондируются с соответствующими программами регулируемых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета. Инвестиционные мероприятия также направлены на повышение надежности ресурсообеспечения и качества электроэнергии, а также энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы электроснабжения.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 28.03.2017 №459

Схема газоснабжения

муниципального образования город Нижневартовск

на период до 2035 года

Оглавление

| Введение | 63 |
| --- | --- |
| 1. | Общая характеристика муниципального образования | 65 |
| 2. | Обоснование целевых показателей развития системы газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск | 85 |
| 3. | Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения | 88 |
| 3.1. | Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений | 88 |
| 3.2. | Анализ существующего технического состояния системы | 89 |
| 3.3. | Анализ финансового состояния организаций | 103 |
| 3.4. | Технические и технологические проблемы системы газоснабжения | 105 |
| 4. | Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск | 106 |
| 4.1. | Целевые показатели развития Схемы газоснабжения | 106 |
| 4.2. | Программа инвестиционных проектов системы газоснабжения | 107 |
| 5. | Перспективная схема газоснабжения | 119 |
| 5.1. | Существующее положение в системе газоснабжения | 119 |
| 5.2. | Технико-экономические показатели сетей газоснабжения | 174 |
| 5.3. | Схемы распределительных сетей газоснабжения и их параметры с учетом категорий потребителей, перспективные схемы газоснабжения | 177 |
| 5.4. | Проекты по развитию (модернизации) газовых сетей | 180 |
| 5.5. | Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям | 197 |
| 6. | Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Схемой газоснабжения | 221 |
| 6.1. | Объемы и источники инвестиций по проектам | 221 |
| 6.2. | Краткое описание форм организации инвестиционных проектов | 224 |
| 6.3. | Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) | 227 |
| 7. | План-график работ по реализации Схемы газоснабжения | 229 |
| Заключение | 231 |

Введение

Схема гахоснабжения (далее – Схема) представляет собой связанный       по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекс исследовательских, проектных, производственных, социально-экономических и других мероприятий с целью строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере газоснабжения, обеспечивающих её развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории города Нижневартовска.

Основной целью Схемы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем в системе газоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения инвестиционной привлекательности системы газоснабжения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального     образования город Нижневартовск.

Задачами Схемы являются:

а) Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;

б) Обеспечение жителей и предприятий города надежными и качественными услугами газоснабжения;

в) Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения природного сетевого газа;

г) Разработка плана мероприятий по строительству, модернизации             и реконструкции системы газоснабжения;

д) Инженерно-техническая оптимизация системы электроснабжения;

е) Перспективное планирование развития системы газоснабжения;

ж) Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации системы газоснабжения;

з) Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности системы газоснабжения муниципального образования;

и) Обеспечение сбалансированности интересов субъектов системы газоснабжения и потребителей.

Подзадачами Схемы являются:

- Проведение анализа социально-экономического развития города Нижневартовска, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов      социальной сферы, потребления природного газа.

- Проведение анализа существующего состояния системы газоснабжения.

- Проведение анализа установки приборов учета потребления природного газа и ресурсосбережения у потребителей.

- Проведение анализа наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия объектов и системы газоснабжения на окружающую среду;

- Формирование прогноза обоснованного спроса на природный газ           на основании перспективы развития города Нижневартовска в сценарных условиях (оптимистический, реалистичный, пессимистический) с учетом изменения потребления природного газа по результатам анализа существующего состояния системы газоснабжения.

- Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки природного газа, обеспечивающих направления социально-экономического развития города Нижневартовск с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния системы газоснабжения.

- Уточнение принятых направлений развития и модернизации системы газоснабжения в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития города Нижневартовска.

- Прогноз и ранжирование потребностей развития системы газоснабжения в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета города Нижневартовск и других источников финансирования мероприятий Схемы.

- Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития системы газоснабжения.

- Обоснование перечня инвестиционных проектов системы газоснабжения, обеспечивающих достижение целевых показателей её развития.

- Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики       и уровня тарифов на коммунальные услуги в сфере газоснабжения, платы (арифов) за подключение (присоединение) на весь период Схемы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг в сфере      газоснабжения с целевыми показателями критериев доступности на период     реализации Схемы.

Формирование и реализация Схемы базируется на следующих принципах:

1. Целевом – мероприятия Схемы обеспечивают достижение поставленных целей и задач.

2. Системности – рассмотрение субъектов системы газоснабжения, как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Схемы друг           на друга.

3. Комплексности – формирование Схемы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории города Нижневартовска.

Схема является базовым документом для перспективной разработки       инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса в сфере газоснабжения.

Схема разрабатывается в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004        №190-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении            и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений               в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации     от 10.10.2007 №99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Приказ Госстроя Российской Федерации от 18.04.2001 №81 "Об утверждении Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве";

Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением     Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 № 31 (с изменениями);

Иные действующие нормативные документы в области газоснабжения.

Логика разработки Схемы базируется на необходимости достижения     целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры                в сфере газоснабжения города Нижневартовска, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса в сфере газоснабжения при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджеты, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг в сфере газоснабжения для потребителей. Система газоснабжения – капиталоемка и масштабна. Отсюда достижение         существенных изменений параметров её функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Схема рассматривается на длительном временном интервале.

Мероприятия Схемы в отношении системы газоснабжения, которая          используется для предоставления коммунальных услуг в сфере газоснабжения, реализуются в 2 этапа: I этап: с 2017 по 2021 год; II этап: с 2022 по 2035 год.

Показатели и основные целевые индикаторы Схемы определены по периодам: 2016 год – базовый; 2017-2021 годы – ежегодно; 2022-2035 годы – в целом        за период.

1. Общая характеристика муниципального образования

Город Нижневартовск расположен на правом берегу реки Обь на востоке Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в южном направлении от озера Самотлор – крупнейшего нефтяного месторождения России. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 №63-оз "О статусе           и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" город Нижневартовск наделен статусом городского округа         и установлены границы муниципального образования. В состав городского округа входит один населенный пункт – город Нижневартовск. Границы городского округа и города Нижневартовска совпадают.

Нижневартовск является городом окружного подчинения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, является крупным промышленным    и культурным центром автономного округа, Тюменской области. Город Нижневартовск расположен в 410 км к востоку от города Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-востоку от города Тюмени.

Нижневартовск образован 9 марта 1972 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР путем присвоения рабочему поселку Нижневартовский статуса города окружного подчинения. Общая площадь территории городского округа составляет 27 132 га.

Основным фактором экономической стабильности города остается развитие нефтедобывающей и энергетической отраслей. Городской округ является одним из важнейших промышленных центров Западной Сибири, связанных           с добычей нефтяных и газовых ресурсов. Промышленное производство в сфере нефтегазодобычи осуществляет крупнейшее предприятие города АО "Самотлорнефтегаз" (структурное подразделение ПАО НК "Роснефть"). Наиболее перспективными для развития отраслями являются деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленности и промышленность строительных материалов.

Население

Демографическая ситуация в городе Нижневартовске характеризуется положительной динамикой, создаваемой как за счет естественного, так и механического прироста населения. Наибольшее влияние на демографическое развитие оказывает естественный прирост. Динамика изменения численности населения в городе Нижневартовске за период 2009-2015 гг. приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика изменения численности населения в городе Нижневартовске за период 2009-2015 гг., тыс. чел. (на конец года)

| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел. | 250,2 | 252,5 | 258,8 | 263,2 | 266,0 | 268,5 | 270,8 |
| Темп прироста (к предыдущему году), % | - | 0,9 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |

За период 2009-2015 годы отмечается среднее увеличение ежегодного числа родившихся на 2,0%.

Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста в городе Нижневартовске, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Российской Федерации  за  период  2009 – 2012 гг.  приведены  в  таблице 2.

Таблица 2 - Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного              и миграционного прироста в городе Нижневартовске, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Российской Федерации за период                   2009 - 2012 гг.

| Годы | город Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ Югра | Российская Федерация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 чел. | Коэффициент смертности, чел. число умерших на 1000 чел. | Коэффициент естественного прироста, чел. на 1000 чел. | Коэффициент миграционного прироста, на 1000 чел. | Коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 чел. | Коэффициент смертности, чел. число умерших на 1000 чел. | Коэффициент естественного прироста, чел. на 1000 чел. | Коэффициент миграционного прироста, на 1000 чел. | Коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 чел. | Коэффициент смертности, чел. число умерших на 1000 чел. | Коэффициент естественного прироста, чел. на 1000 чел. | Коэффициент миграционного прироста, на 1000 чел. |
| 2009 | 15,5 | 6,7 | 8,8 | 1,2 | 15,6 | 6,6 | 9,0 | 3,2 | 12,4 | 14,2 | -1,8 | 1,7 |
| 2010 | 16,0 | 7,0 | 8,9 | 0,2 | 16,4 | 6,8 | 9,6 | 2,4 | 12,5 | 14,3 | -1,8 | 1,1 |
| 2011 | 15,7 | 6,5 | 9,2 | 15,1 | 16,4 | 6,5 | 9,9 | 5,6 | 12,6 | 13,5 | -0,9 | 2,2 |
| 2012 | 17,1 | 6,1 | 11,0 | 5,9 | 17,6 | 6,3 | 11,3 | 3,2 | 13,3 | 13,3 | -0,0 | 2,1 |

За период 2009-2012 годы показатели рождаемости, естественного прироста увеличиваются с каждым годом. В 2011 году наблюдался всплеск миграционного притока населения в городе Нижневартовске на фоне провалов в 2010       и 2012 годах. "Кривая" коэффициентов миграционного прироста по форме      соответствует общероссийской. Коэффициенты миграционного прироста населения имеют положительный характер и превышают средние федеральные значения, соответствуют среднерегиональным.

В городском округе механическое движение населения отмечается устойчивостью процессов, что обусловлено спецификой города Нижневартовска, как одного из наиболее привлекательных северных городов для мигрантов в трудоспособном возрасте. Факторами привлекательности являются более высокий уровень заработной платы относительно среднероссийского уровня и относительно широкий спектр мер социальной поддержки. Тем не менее, отток населения из города также растет и уже по итогам 2014 года наблюдается миграционная убыль. Из города уезжает более 92% от числа прибывших. Одной из      основных причин нежелания оставаться в городе является суровые природно-климатические условия, сложности в получении желаемого образования, ограниченность проведения досуга и отдыха.

Возрастная структура населения города Нижневартовска характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста и низкой долей населения старше трудоспособного возраста. Доля лиц трудоспособного возраста составляет около 65%, доля населения младше трудоспособного возраста – 21%.         В последнее время наблюдается тенденция к сокращению населения в трудоспособном возрасте и увеличению населения старше трудоспособного возраста. Это также является фактором, влияющим и на численность женщин активного репродуктивного возраста.

В половой структуре населения прослеживается преобладание доли женского населения (51,8%) над мужским (48,2%).

В целом демографическая ситуация в городе Нижневартовске характеризуется следующими тенденциями:

- общая положительная динамика численности населения;

- положительный естественный прирост населения;

- нестабильностью миграционных процессов, характеризующихся волнообразным  притоком и таким же оттоком населения, при этом данная тенденция соответствует в целом миграционным процессам по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

- старение населения – постепенное увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.

Доходы населения

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения является      показатель среднедушевых доходов населения. Данный показатель непосредственно связан с доступностью для населения коммунальных услуг.

По итогам 2015 года средний уровень номинальных доходов на душу населения составил 37,6 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя за 2014 год на 0,5%. Несмотря на то, что уровень среднедушевых доходов в городе Нижневартовске несколько ниже, чем в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, он устойчиво остается более высоким по сравнению     с аналогичным показателем по Российской Федерации.

Основным источником доходов населения остается заработная плата.     Основным направлением использования денежных средств являются потребительские расходы – затраты на покупку товаров и оплату услуг. В условиях ограничения потребительского кредитования за последний годы отмечается рост склонности населения к сбережению. По оценке в 2015 году сбережения во вкладах и ценных бумагах составляют 101,0% к уровню 2014 года.

Жилищный фонд

По состоянию на декабрь 2015 года общая площадь жилищного фонда города Нижневартовска составляла 5093,0 тыс. м2, при этом средняя жилищная обеспеченность составила 18,9 м2 жилых помещений на 1 человека, что соответствует стандарту социальной нормы и на 3,6% ниже среднего показателя     по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (19,6 м2 на 1 человека).

Распределение существующего жилищного фонда по виду застройки имеет следующий вид: индивидуальные жилые дома – 2%; многоквартирные жилые дома – 98%.

Доля муниципального жилищного фонда в общем объеме незначительна и составляет около 7%. При учете количества семей, состоящих на очереди        в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, данный объем     муниципального жилищного фонда является недостаточным. Вопрос обеспечения населения жильем остается одним из первоочередных как для города Нижневартовска, так и для большинства муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основная доля существующего жилищного фонда городского округа (около 75%) была построена в период с 1971 по 1995 гг. Это был пиковый      период жилищного строительства не только на территории городского округа, но и во всем регионе.

Распределение жилищного фонда по строительному материалу стен:      каменные и кирпичные – 9%; панельные – 75%; блочные – 11%; деревянные – 2%; прочие – 3%.

На территории городского округа присутствует непригодный для проживания жилищный фонд, особенно в деревянном исполнении (2%), к которому относится ветхое и аварийное жилье. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на конец 2015 года составляла около 2,5% от общей площади жилищного фонда города Нижневартовска. Основную долю ветхого и аварийного     жилищного фонда составляют многоквартирные жилые дома - 98%. Количество ветхого и аварийного жилищного фонда определяется согласно решениям межведомственной комиссии по оценке жилых домов и жилых помещений,    непригодных для постоянного проживания.

Помимо стационарных жилых домов на территории городского округа имеется инвентарный жилищный фонд (балки), площадь жилых помещений    которых составляет 28,8 тыс. м2. Численность населения, проживающего           в таком жилищном фонде – 2,0 тыс. чел.

Формирование "инвентарных" поселков в городском округе, приспособленных для проживания граждан, приходилось на 90-е годы прошлого столетия. Во время приватизации и банкротства многих предприятий временные     поселки начали передавать на обслуживание муниципалитету. Многие строения передавали как инвентарное жилье, не стоящее на балансе. Кроме того, часть поселков осталась "бесхозными".

Объем фенольного жилищного фонда в 2015 году составляет порядка      8,4 тыс. м2 жилых помещений. Проживание в приспособленных строениях         и в фенольном жилье неблагоприятно влияет на состояние здоровья и жизни населения. Ликвидация и расселение граждан из строений с указанными неблагоприятными характеристиками, является одной из острейших и первоочередных задач муниципального образования. Для повышения комфортности условий проживания горожан в рамках муниципальной программы "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 2015-2020 годах" выполняются мероприятия по ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда и переселению граждан в благоустроенное жилье.

За период 2009-2014 гг. объем введенного жилищного фонда составил 696,9 тыс. м2.

На момент актуализации Генерального плана города Нижневартовска (2015 год) площадь территорий, занятых жилой застройкой, составляет 1020 га: 37% - многоэтажная жилая застройка, 16% - среднеэтажная жилая застройка, 12% - малоэтажная жилая застройка, 35% - индивидуальная жилая застройка.

Средняя плотность населения на территории жилой застройки города Нижневартовска составляет 263 чел./га, в границах городского округа – 10 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах не допускается.

Схема расположения застроенных территорий города с учетом влияния на них санитарно-защитных зон (нормативные размеры соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов и производств, являющихся источниками негативного воздействия) определена в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 - Схема расположения застроенных территорий города с учетом влияния

на них санитарно-защитных зон (нормативные размеры соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов и производств, являющихся источниками

негативного воздействия)

Генеральным планом до 2035 года определены следующие параметры: территории, занятые жилой застройкой в границах населенного пункта, должны составить порядка 1646,5 га: 890,2 га - многоэтажной жилой застройки, 209,9 га - среднеэтажной жилой застройки, 99,5 га - малоэтажной жилой застройки, 446,9 га - индивидуальной жилой застройкой. Средняя плотность населения         на территории жилой застройки - 197 чел./га.

Генеральным планом предусматривается формирование новых свободных от застройки микрорайонов под жилищное строительство. Территория площадью более 200 га севернее оз. Эмтор (кварталы 40-52) определена под новый жилой микрорайон с многоэтажной жилой застройкой. При заданном типе     жилой застройки в данном микрорайоне возможно расселение более 55             тыс. чел.

Новое жилищное строительство, представленное многоквартирными     жилыми домами, планируется в восточном планировочном районе в кварталах 25-26, 29-33, В-1, В-7, В–5.1, В-5.2. На территории порядка 100 га возможно будет возведение до 800 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Реализация этого мероприятия позволит обеспечить расселение на этой территории    порядка 26 тыс. чел.

В юго-западном направлении от озера Эмтор в восточном планировочном районе (кварталы 34-39) выделяется порядка 72 га под многоэтажное жилищное строительство. При заданном типе жилой застройки на данной территории возможно расселение более 18 тыс. чел.

Градостроительная емкость территории площадью 250 га, находящаяся южнее озера Эмтор определенная проектом под застройку индивидуальными     и малоэтажными жилыми домами, составляет более 15 тыс. чел.

До 2020 года включительно запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 29-32, 40-41 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575         тыс. м2 жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. м2 жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. м2 жилых помещений) в Старом Вартовске.

В целях планирования государственного и муниципального жилищного строительства в рамках реализации органами власти полномочий по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, в СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассчитан потребный объем государственного и муниципального жилищного строительства в городе Нижневартовске.

Объем муниципального и государственного жилищного фонда должен быть сформирован на территории городского округа в объеме порядка 284,4 тыс.м2 общей площади жилых помещений или 8% от запланированного объема жилищного строительства.

Согласно данным Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры количество семей, стоящих в очереди на бесплатное получение земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства, составляет 806, ед. в том числе количество многодетных семей – 566 ед.

В соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 20.04.2007 №209 "Об установлении норм предоставления земельных участков" максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в собственность в пределах городской черты, составляет 1 500 м2. Следовательно, потребность в территориях под размещение индивидуальной жилой застройки с целью обеспечения жильем граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшения жилищных условий, составляет порядка 120 га.

Генеральным планом, а также письмом Управления архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска от 28.06.2016 года         №502/3001 (подтверждение планов) на территории города Нижневартовска предложены территории для 23 инвестиционных площадок для создания условий под комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства,     в которых предусматривается условие (рекомендованное), что доля строительства муниципального жилищного фонда в общем объеме в каждой инвестиционной площадке должна составлять не менее 20%.

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2020 года включительно, приведён в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться                 до 2020 года включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. м2 площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | квартал В-7 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,2 | 39,0 |
| 2. | квартал 25 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,4 | 71,4 |
| 3. | квартал 26 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,8 | 97,4 |
| 4. | квартал 31 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 116,5 |
| 5. | квартал 32 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,9 | 52,9 |
| 6. | квартал 29 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 8,4 | 62,9 |
| 7. | квартал 30 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,0 | 75,4 |
| 8. | квартал 40 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,7 | 112,3 |
| 9. | квартал 41 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 19,0 | 156,6 |
| 10. | квартал 42 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,8 | 130,7 |

В соответствии с письмом Управления архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска от 11.08.2016 года № 609/30-01 одними из приоритетных территорий по комплексному освоению являются кварталы №40, № 41, № 42 Восточного планировочного района (III очередь строительства).

Обзорная схема планировочного района определена в соответствии            с рисунком 2.

Рисунок 2 - Обзорная схема планировочного района

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021-2035 гг. включительно приведён в таблице 4.

Таблица 4 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться              в период 2021-2035 гг. включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. м2 площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | квартал В-5.1 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 2,9 | 21,5 |
| 2. | квартал В-5.2 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 3,2 | 24,3 |
| 3. | квартал 33 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 17,9 | 148,0 |
| 4. | квартал 43 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 32,8 | 270,2 |
| 5. | квартал 44 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,5 | 127,3 |
| 6. | квартал 46 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,3 | 93,3 |
| 7. | квартал 47 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 112,3 |
| 8. | квартал 48 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 16 | 131,8 |
| 9. | квартал 49 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,2 | 100,2 |
| 10. | квартал 50 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,5 | 111,4 |
| 11. | квартал 51 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13 | 107,7 |
| 12. | квартал 52 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,7 | 96,7 |
| 13. | квартал 53 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,4 | 85,6 |

Перечень основных застройщиков жилья на территории города Нижневартовска приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень основных застройщиков жилья на территории города Нижневартовска

| № п/п | Наименование организации (предприятия) | Контактная информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" | г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 36, ст. 16 тел.: (3466) 24-17-20 тел./факс: (3466) 67-25-33 |
| 2. | Окружной фонд развития жилищного строительства "Жилище" | г. Нижневартовск, ул. Ленина ,46 тел./факс: (3466) 42-42-69 |
| 3. | ООО "Северные строительные технологии" | г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1 тел.: (3467) 32-66-02 тел./факс: (3467) 32-66-60 |
| 4. | ООО "Основа" | Нижневартовский район, с. Большетархово, ул. Набережная 16 тел./факс: (3466) 21-07-26 |
| 5. | ООО "Вариант" | г. Нижневартовск, ул. пер. Больничный, 15 строение №3 тел./факс: (3466) 49-11-70 |

Производственный сектор

Город Нижневартовск является крупным промышленным центром. Наличие запасов нефти и попутного нефтяного газа определяют профилирующую отрасль промышленности городского округа как добычу полезных ископаемых. В границах городского округа частично располагаются шесть лицензионных участков по добыче нефти: Самотлорский, Мегионский, Мыхпайский, Хохловский, Нижневартовский, Рямное месторождение.

В городе созданы крупные предприятия нефтедобывающей отрасли, производственные комплексы по переработке попутного нефтяного газа и нефтепродуктов. В 2015 году нефтегазодобывающими предприятиями добыто 3,1 млн. тонн нефти и 0,1 млрд. куб. м газа. Крупнейшее нефтегазодобывающее предприятие города – АО "Самотлорнефтегаз" (структурное подразделение ПАО НК "Роснефть").

Развитая энергетическая инфраструктура позволяет обеспечить с минимальными затратами и в сжатые сроки технологическое присоединение к электрическим сетям.

Таким образом, промышленное производство города Нижневартовска включает в себя следующие виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, перерабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, воды и газа.

В городе Нижневартовске развито производство машин и оборудования, строительных материалов, пищевой продукции. Крупная база стройиндустрии города Нижневартовска позволяет вести строительство не только в городе,        но и в регионе. На территории городского округа ведется добыча песка, торфа.

В структуре экономики города Нижневартовска наибольший удельный вес занимает промышленное производство – более 55%, транспорт и связь –    более 15%, строительство – более 10%. Основу промышленного производства составляют предприятия добывающего комплекса, на долю которых на протяжении десяти лет приходится более 90% общего объема производства.              На обрабатывающие производства приходится около 1,8% всего промышленного производства, на долю производства и распределения электроэнергии, воды и газа – 6,3%. Среди перерабатывающих производств ведущее место занимает производство нефтепродуктов, а также сервисное обслуживание нефтегазодобывающей отрасли.

В промышленном производстве высокие темпы роста показывают предприятия обрабатывающих производств. Однако, в течение последних лет отмечается снижение объемов отгруженной продукции промышленного производства по крупным и средним предприятиям.

Показатели развития промышленности города Нижневартовска приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Показатели развития промышленности города Нижневартовска

| Показатели | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженной продукции промышленного производства по крупным и средним предприятиям | млрд. руб. | 370 | 406,9 | 404,8 | 334,3 | 307,2 | 89,7 |
| Добыча нефти | млн. тонн | 35,7 | 33,9 | 32,7 | 24,4 | 20,7 | 3,1 |
| Добыча газа | млрд. куб. м | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 6,9 | 5,7 | 0,1 |

Снижение объемов добычи полезных ископаемых обусловлено сокращением объемов нефтедобычи на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки и имеющих высокую степень выработки запасов, а также прогрессирующей динамикой обводнения добываемой продукции.

Положительное влияние на динамику нефтедобычи может оказать оптимизация разработки, применение методов интенсификации нефтедобычи, применение новых технологий для выработки трудно извлекаемых запасов. Кроме того, ведущими предприятиями нефтегазодобывающей отрасли планируется бурение новых эксплуатационных и разведочных скважин, строительство          и реконструкция объектов добычи.

В планировочной структуре города Нижневартовска промышленные производства расположены в зонах производственного и коммунально-складского назначения, которые сформированы 4-мя промышленными узлами: Северным, Северо-Западным, Западным, Юго-Западным.

Предприятия нефтегазоперерабатывающей промышленности расположены в Северо-Западном промышленном узле, основные предприятия строительной отрасли – в Западном промышленном узле, предприятия пищевой промышленности – в Северном и Западном промышленных узлах, а также в юго-восточной части города. Основные предприятия деревообрабатывающей промышленности – в Западном промышленном узле, предприятия по добычи ископаемых, кроме топливно-энергетических – в Северно-Западном промышленном узле.

Перечень крупных промышленных предприятий города Нижневартовска приведен в таблице 7.

Таблица 7 - Крупные промышленные предприятия города Нижневартовска

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | АО "Самотлорнефтегаз" | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 2. | "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 3. | ООО "Юграгазпереработка" | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 4. | ОАО МПК "Аганефтегазгеология" | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 5. | ООО "Славнефть-Нижневартовск" | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 6. | ЗАО "Обьнефтегеология" | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 7. | ОАО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс" | Нефтегазоперерабатывающая промышленность |
| 8. | ОАО "Завод строительных материалов" | Строительная промышленность |
| 9. | ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" | Пищевая промышленность |
| 10. | ООО "Нижневартовский молочный завод" | Пищевая промышленность |
| 11. | Завод "Мясная лавка" (ЗАО "Спика") | Пищевая промышленность |
| 12. | Филиал ГУП "Северавтодор" | Строительная индустрия |
| 13. | ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" | Строительная индустрия |
| 14. | ОАО "ТЭСС" - ТЭСС-Нижневартовск | Производство, передача и распределение электроэнергии |

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года и в Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года    и на период до 2030 года обозначены следующие приоритетные направления развития: нефтегазодобыча, нефтегазопереработка, промышленное производство и инновационное развитие. Основными стратегическими направлениями развития городского округа в производственной сфере являются: развитие нефтесервисных компаний; создание филиала окружного Технопарка высоких технологий. Координация учебной и научной деятельности университета         со специализацией технопарка; создание Индустриального парка; создание   инфраструктуры ИЦ "РАН – Югра"; строительства предприятия по глубокой переработке углеводородного сырья; строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа; строительство завода          по производству высококачественного битума; строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из торфяного сырья с использованием нефтяного попутного газа.

Также согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030    года на территории региона идет формирование диверсифицированной структуры экономики с помощью создания кластеров, в том числе по направлениям нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и строительного комплекса.

В соответствии со схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры город Нижневартовск входит в нефтегазодобывающий и нефтегазоперерабатывающий кластеры. Городской округ является точкой роста для: нефтегазодобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов, научно-инновационной сферы, лесопромышленного комплекса, строительного комплекса.

До 2020 года на территории города Нижневартовска планируется размещение индустриального парка, на предприятиях которого будет создано более 700 рабочих мест. Площадка ориентирована на резидентов, реализующих проекты в области нефтехимического сервиса, обработки металлов и стройиндустрии. Создание индустриального парка позволит повысить инвестиционную привлекательность города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целом.

В соответствии со схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры на территории города Нижневартовска предусмотрены территории для инвестиционных площадок под размещение объектов регионального значения в сфере развития научно-инновационной сферы, в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса, в сфере развития строительного комплекса, в сфере развития лесопромышленного комплекса.

Территории для инвестиционных площадок под размещение объектов    регионального значения приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Территории для инвестиционных площадок под размещение объектов регионального значения

| № п/п | Вид инвестиционной площадки | Местополо-жение | Срок реализации | Предлагаемые к размещению объекты | Ориенти-ровочная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционная площадка в сфере развития научно-инновационной сферы деятельности | Северо-Западный промыш-ленный узел | до 2020 года | Нижневартовский индустриальный парк | 10,85 |
| 2. | Территория для инвестиционной площадки в сфере развития научно-инновационной сферы деятельности | Западный промыш-ленный узел, Панель 9 | 2021-2035 гг. | ИЦ РАН - Югра; Филиал окружного Технопарка высоких технологий | 30 |
| 3. | Территория для инвестиционной площадки в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса | Северо-Западный промыш-ленный узел | 2021-2035 гг. | Строительство предприятия по глубокой переработке углеводородного сырья, попутного газа и газохимические мини-заводы по переработке нефтяного попутного газа; Строительство завода по производству высококачественного битума | 16,5 |
| 4. | Территория для инвестиционной площадки в сфере развития строительного комплекса | Западный промыш-ленный узел, Панель 9 | до 2020 года | Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из торфяного сырья с использованием нефтяного попутного газа | 2,0 |
| 5. | Территория для инвестиционной площадки в сфере развития строительного комплекса | Западный промыш-ленный узел, Панель 7 | 2021-2035 гг. | Строительство завода по производству строительного кирпича, древесного угля, продукции из торфа; Создание производства несущих строительных конструкций на основе композитных материалов с использованием клееной древесины | 4,7 |
| 6. | Территория для инвестиционной площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса | Западный промыш-ленный узел, Панель 8 | 2021-2035 гг. | Предприятие по заготовке и переработке древесины | 2,0 |

Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года в качестве целевого сценария социально-экономического развития города Нижневартовска был выбран инновационный сценарий. В рамках инновационного сценария развития базового сектора экономики приоритетными задачами являются диверсификация экономики города, преодоление негативных тенденций в нефтедобыче, внедрение передовых технологий, рост доли обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства.

Главная задача инновационного сценария – рост качества производственного, финансового, человеческого, социального капитала. В рамках инновационного сценария перспективным направлением развития экономики города        в сфере нефтедобычи на прогнозный период является развитие нефтесервисных компаний с учетом расширения использования инновационных технологий. Модернизация нефтедобывающего комплекса является приоритетной задачей инновационного сценария.

В сфере нефтегазопереработки большой интерес представляет строительство заводов по глубокой переработке углеводородного сырья, строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа, производству метанола, поливинилхлорида (ПВХ), клеящих и пропиточных меламидно-карбомидно-формальдегидных смол, создание предприятий по производству высококачественного битума.

Также приоритетной задачей является интеграция нефтегазового комплекса Нижневартовска в формирующийся диверсифицированный нефтегазовый кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Перечень территорий для инвестиционных площадок под размещение объектов местного значения приведён в таблице 9.

Таблица 9 - Территории для инвестиционных площадок под размещение объектов местного значения

| № п/п | Вид инвестиционной площадки | Местопо-ложение | Срок реали-зации | Предлагаемые к размещению объекты | Ориентировочная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Северный промышленный узел в районе ул.4ПС | до 2020 года | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 1,15 |
| 2. | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Западный промышленный узел, Панель 16 | до 2020 года | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 0,34 |
| 3. | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Северный промышленный узел | до 2020 года | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 0,67 |
| 4. | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Западный промышленный узел в районе ул.11П | до 2020 года | Производственная база: арочный склад, КПП, ремонтно-механический цех | 0,8 |
| 5. | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Западный промышленный узел, в районе Панель 14 | до 2020 года | Объекты складского назначения | 1,17 |
| 6. | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Северный промышленный узел | до 2020 года | Объекты производственного и коммунально-складского назначения. Площадка отвечает требованиям для размещения индустриального парка | 25,5 |
| 7. | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Западный промышленный узел, Панель 16 | до 2020 года | АЗС | 0,83 |

Прогноз социально-экономического развития территории по основным показателям, связанным с развитием коммунальной инфраструктуры, а также прогноз спроса на коммунальные ресурсы

На территории города Нижневартовска разработаны:

- прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска     на 2017 год и на период до 2019 года (далее – Прогноз);

- стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года, Принята решением Думы города Нижневартовска от 26.12.2014 №689 (далее – Стратегия).

В данных документах, а также Генеральном плане представлены несколько сценариев социально-экономического развития города Нижневартовска, имеющих различные условия их формирования, а также отличные друг от друга названия. Сопоставление данных сценарных условий по разным параметрам позволяет установить их соответствие друг другу.

Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска приведено в таблице 10.

Таблица 10 - Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска

| Сценарий | Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2017 год и на период до 2019 года | Стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года | Генеральный план города Нижневартовска | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий №1 | Базовый (вариант 1) | Инерционный | --- | Реалистичный |
| Сценарий №2 | Целевой (вариант 2) | Инновационный | Сценарий Генерального плана (без обозначения) | Оптимистический |
| Сценарий №3 | --- | --- | --- | Пессимистический |
| Итого сценариев | 2 | 2 | 1 | 3 |

Долгосрочный прогноз спроса на природный газ при оптимистическом сценарии представлен в таблице 11.

Долгосрочный прогноз спроса на природный газ при реалистическом сценарии представлен в таблице 12.

Долгосрочный прогноз спроса на природный газ при пессимистическом сценарии представлен в таблице 13.

Таблица 11 - Долгосрочный прогноз спроса на природный газ (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (базовый) | I этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) |
| 1. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 376,9 | 380,7 | 383,4 | 400,7 | 365,9 | 352,4 | 359,8 | 357,3 | 356,6 | 368,0 | 379,7 | 379,7 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 |  | 3,8 | 2,8 | 17,3 | -34,8 | -13,4 | 7,4 | -2,5 | -0,7 | 11,4 | 11,7 | 27,3 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 1,01 | 0,73 | 4,50 | -8,68 | -3,68 | 2,09 | -0,69 | -0,20 | 3,20 | 3,19 | 7,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Население | млн.м3 | 1,65 | 1,65 | 1,81 | 1,87 | 1,98 | 2,00 | 2,01 | 2,03 | 2,04 | 2,09 | 2,11 | 2,11 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 |  | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,12 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 0,00 | 9,70 | 3,31 | 5,88 | 0,85 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 2,66 | 0,98 | 5,84 |
| 1.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 373,1 | 376,5 | 378,6 | 395,7 | 360,6 | 347,3 | 354,6 | 352,1 | 351,4 | 362,6 | 374,2 | 374,2 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 0,91 | 0,56 | 4,52 | -8,87 | -3,70 | 2,10 | -0,70 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 7,76 |
| 1.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 19,05 | 20,00 | 3,33 | 6,45 | -3,70 | 2,10 | -0,70 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 7,76 |

Продолжение таблицы 11

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | II этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 385,7 | 400,8 | 418,0 | 434,8 | 451,8 | 473,5 | 496,7 | 514,1 | 528,3 | 547,3 | 565,8 | 586,8 | 607,1 | 629,2 | 629,2 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 5,9 | 15,1 | 17,2 | 16,7 | 17,0 | 21,7 | 23,3 | 17,4 | 14,2 | 19,1 | 18,5 | 21,0 | 20,4 | 22,1 | 249,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,56 | 3,92 | 4,30 | 4,00 | 3,92 | 4,79 | 4,91 | 3,49 | 2,76 | 3,61 | 3,37 | 3,71 | 3,47 | 3,64 | 65,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Население | млн.м3 | 2,13 | 2,16 | 2,18 | 2,20 | 2,22 | 2,24 | 2,26 | 2,29 | 2,31 | 2,33 | 2,34 | 2,36 | 2,37 | 2,39 | 2,39 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,27 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,509 | 12,89 |
| 1.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 380,0 | 395,0 | 412,1 | 428,7 | 445,6 | 467,1 | 490,2 | 507,4 | 521,4 | 540,3 | 558,6 | 579,4 | 599,6 | 621,5 | 621,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,55 | 3,95 | 4,33 | 4,03 | 3,94 | 4,82 | 4,95 | 3,51 | 2,76 | 3,62 | 3,39 | 3,72 | 3,49 | 3,65 | 66,08 |
| 1.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 55,42 |

Таблица 12 - Долгосрочный прогноз спроса на природный газ (реалистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (базовый) | I этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017- 2021) |
| 1. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 376,9 | 380,7 | 383,4 | 400,7 | 365,9 | 352,4 | 350,7 | 339,9 | 330,8 | 337,7 | 344,8 | 344,8 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 |  | 3,8 | 2,8 | 17,3 | -34,8 | -13,4 | -1,7 | -10,8 | -9,1 | 7,0 | 7,1 | -7,6 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 1,01 | 0,73 | 4,50 | -8,68 | -3,68 | -0,49 | -3,08 | -2,68 | 2,10 | 2,09 | -2,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Население | млн.м3 | 1,65 | 1,65 | 1,81 | 1,87 | 1,98 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,08 | 2,10 | 2,10 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 |  | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,11 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 0,00 | 9,70 | 3,31 | 5,88 | 0,85 | 0,70 | 0,58 | 0,51 | 2,49 | 0,93 | 5,31 |
| 1.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 373,1 | 376,5 | 378,6 | 395,7 | 360,6 | 347,3 | 345,5 | 334,8 | 325,8 | 332,6 | 339,6 | 339,6 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 0,91 | 0,56 | 4,52 | -8,87 | -3,70 | -0,50 | -3,10 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | -2,21 |
| 1.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 19,05 | 20,00 | 3,33 | 6,45 | -3,70 | -0,50 | -3,10 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | -2,21 |

Продолжение таблицы 12

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | II этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 352,0 | 359,4 | 366,9 | 374,6 | 382,4 | 390,4 | 398,6 | 407,0 | 415,5 | 424,2 | 433,0 | 442,1 | 451,3 | 460,8 | 460,8 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 116,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 33,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Население | млн.м3 | 2,12 | 2,14 | 2,16 | 2,18 | 2,20 | 2,22 | 2,24 | 2,26 | 2,28 | 2,30 | 2,31 | 2,33 | 2,34 | 2,35 | 2,35 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,25 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,400 | 11,66 |
| 1.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 346,7 | 354,0 | 361,4 | 369,0 | 376,8 | 384,7 | 392,8 | 401,0 | 409,4 | 418,0 | 426,8 | 435,8 | 444,9 | 454,3 | 454,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 33,77 |
| 1.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 33,77 |

Таблица 13 - Долгосрочный прогноз спроса на природный газ (пессимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (базовый) | I этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) |
| 1. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 376,9 | 380,7 | 383,4 | 400,7 | 365,9 | 352,4 | 350,7 | 339,9 | 330,8 | 335,1 | 339,4 | 339,4 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 |  | 3,8 | 2,8 | 17,3 | -34,8 | -13,4 | -1,8 | -10,8 | -9,1 | 4,3 | 4,3 | -13,0 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 1,01 | 0,73 | 4,50 | -8,68 | -3,68 | -0,50 | -3,08 | -2,68 | 1,30 | 1,30 | -3,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Население | млн.м3 | 1,65 | 1,65 | 1,81 | 1,87 | 1,98 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,02 | 2,03 | 2,05 | 2,05 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 |  | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 0,00 | 9,70 | 3,31 | 5,88 | 0,85 | 0,07 | 0,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2,66 |
| 1.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 373,1 | 376,5 | 378,6 | 395,7 | 360,6 | 347,3 | 345,5 | 334,8 | 325,8 | 330,0 | 334,3 | 334,3 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 0,91 | 0,56 | 4,52 | -8,87 | -3,70 | -0,50 | -3,10 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | -3,73 |
| 1.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
|  | темп прироста относительный | % |  | 19,05 | 20,00 | 3,33 | 6,45 | -3,70 | -0,50 | -3,10 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | -3,73 |

Продолжение таблицы 13

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | II этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 343,8 | 348,3 | 352,8 | 357,4 | 362,0 | 366,7 | 371,4 | 376,3 | 381,1 | 386,1 | 391,1 | 396,2 | 401,3 | 406,5 | 406,5 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 67,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 19,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Население | млн.м3 | 2,07 | 2,08 | 2,10 | 2,11 | 2,13 | 2,15 | 2,16 | 2,18 | 2,20 | 2,21 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,26 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,21 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,400 | 10,22 |
| 1.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 338,6 | 343,0 | 347,5 | 352,0 | 356,6 | 361,2 | 365,9 | 370,7 | 375,5 | 380,4 | 385,3 | 390,3 | 395,4 | 400,6 | 400,6 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 19,82 |
| 1.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 19,82 |

2. Обоснование целевых показателей развития

системы газоснабжения муниципального образования

город Нижневартовск

Результаты реализации Схемы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития системы газоснабжения.

Перечень целевых показателей системы газоснабжения определен в соответствии с Методическими рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204, в частности:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Критерии доступности для населения системы газоснабжения определены в разделе "Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги          и критерии доступности Схемы".

Удельные расходы по потреблению природного газа отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объема потребления населением природным газом. Охват потребителей услугой централизованного газоснабжения используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы газоснабжения.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса      в сфере газоснабжения характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Нижневартовска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования системы газо снабжения без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры в сфере           газоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования природного газа, характеризуется показателем: удельный расход природного газа.

Целевые показатели установлены для системы газоснабжения и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом           выполнения всех мероприятий Схемы в запланированные сроки.

Мероприятия по застройке муниципального образования приведены             в подразделах "жилищный фонд" и "промышленный сектор" раздела "Обоснование прогнозируемого спроса в системе газоснабжения".

К основным принципам расчета целевых показателей развития системы газоснабжения относятся:

Значения показателя – величина общего прироста потребления газа, рассчитаны как ежегодные абсолютные приросты объемов использования газа       по группам потребителей: население, промышленные предприятия, прочие      потребители.

Значения показателя - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности        в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы              и на перспективу до 2020 года", утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 (100% на протяжении всего периода реализации Программы).

Значения показателя - удельный вес газа в топливном балансе определены на основании целевых уровней, установленных Генеральным планом            (к 2035 году – 100%). Целевые показатели системы газоснабжения приведены     в таблице 14.

Таблица 14 – Целевые показатели системы газоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (базовый) | I этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Величина общего прироста потребления газа | млн. м3 |  | 3,8 | 2,76 | 17,26 | -34,8 | -13,4 | 7,4 | -2,5 | -0,7 | 11,4 | 11,7 | 27,3 |
| 2. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 85 | 87 | 87 | 87 | 90 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Продолжение таблицы 14

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | II этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Величина общего прироста потребления газа | млн. м3 | 5,9 | 15,1 | 17,2 | 16,7 | 17,0 | 21,7 | 23,3 | 17,4 | 14,2 | 19,1 | 18,5 | 21,0 | 20,4 | 22,1 | 249,5 |
| 2. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

К основным значениям целевых показателей развития системы газоснабжения города Нижневартовска по контрольным периодам реализации Схемы относятся:

- ежегодный прирост потребляемых объемов газа суммарно за период       I-ого этапа реализации Программы – 27,3 млн. м3, за период II-ого этапа реализации Программы – 249,5 млн. м3;

- обеспечение на всех этапах реализации Программы 100% приборного учета потребляемого газа.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг снижение      доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в зависимости от состава семьи и площади жилого помещения:

- однокомнатная квартира (1 человек) – к 2021 году доля расходов составит 5,65%, к 2035 году 5,58%;

- двухкомнатная квартира (два человека, оба работающие) – к 2021 году доля расходов составит 4,81%, а к 2035 году 4,76%;

-трехкомнатная квартира (3 человека, 2 работающих) – к 2021 году доля расходов составит 6,79%, а к 2035 году 6,72%.

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги увеличится     до 96% к 2021 году и 98,0% к 2035 году;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения сократится до 15,2% к 2021 году и 12,6% к 2035 году.

3. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения

3.1. Организационная структура, формы собственности

и система договорных отношений.

Газоснабжение потребителей города Нижневартовска осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения:

- газораспределительной станции № 2 (ГРС-2);

- Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ).

ГРС, находится в собственности ООО "Газпром трансгаз Томск". ООО "Нижневартовскгаз" осуществляет приобретение газа у ПАО "НК "Роснефть". ПАО "НК Роснефть" оплачивает транспортировку газа ООО "Газпром трансгаз Томск". ООО "Нижневартовскгаз" осуществляет продажу газа конечным           потребителям (абонентам).

Приказом ФСТ России от 12.07.2005 №284-э ООО "Нижневартовскгаз" включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа в отношении ООО "Нижневартовскгаз" устанавливаются розничные    цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также            жилищно-эксплуатационным организациям, организациям управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения.

Природный газ используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки            и индивидуальной жилой застройки, а также отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Для целей приготовления пищи              в многоквартирной жилой застройке используются электрические плиты.

Сети газоснабжения находятся в собственности администрации города Нижневартовска и переданы ООО "Нижневартовскгаз" по договору аренды,            за исключением ведомственных сетей и газопровода высокого давления              (от точки врезки в существующий газопровод до газарегуляторного пункта блочного на территории ООО "Сибирский пивоваренный завод" - 3/4 долевой собственности ООО "Нижневартовскгаз").

ООО "Нижневартовскгаз" осуществляет эксплуатацию и капитальный ремонт сетей газоснабжения. В составе ООО "Нижневартовскгаз" созданы            и функционируют: служба ГГХ (эксплуатация наружных сетей и ГРП, эксплуатация ВДГО и газопроводов, доставка газа населению); аварийно-диспетчерская служба (локализация и ликвидацией аварий, плановые осмотры и обслуживание оборудования); ремонтно-строительный участок (строительство систем газопотребления; ремонтные и восстановительные работы               на системах газопотребления).

Аварийным источником газоснабжения является узел редуцирования. Его использование осуществляется два дня в году во время профилактических          работ на ГРС. Узел редуцирования принадлежит принадлежит администрации города Нижневартовска, газ на источник поступает из газопровода "Парабель-Кузбасс".

3.2. Анализ существующего технического состояния системы.

ГРС-2 расположена в северной части города Нижневартовска. ГРС-2 введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 м3/ч. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель". ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая: от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (ПРГ); от ПРГ подключены газопроводы среднего давления    (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом прокладки. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Перечень пунктов редуцирования газа приведён в таблице 15.

Таблица 15 - Пункты редуцирования газа

| № п/п | Наименование пункта редуцирования газа | Адрес | Марка регулятора давления | Максимальная пропускная способность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРП-1 | ул. Менделеева (1 микрорайон) | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 2. | ГРП-2 | ул. Пионерская (2 микрорайон) | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 3. | ГРП Гостинничного комплекса "Альберта-Хаус" | ул. Интернациональная, 40 | РДБК 1-50Н | 6500 |
| 4. | ПГБ мемориала-памятника "Покорителям Самотлора" | ул. Интернациональная | РДНК-У | 1000 |
| 5. | ГРПБ | ул. Индустриальная, 41а | РДГ-150В | 32000 |
| 6. | ГРП мемориала "Памяти воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны" | ул. 60 лет Октября | РД-32М/С6 | 77 |
| 7. | ГРП микрорайона 10П | 10П микрорайон | РДНК-У | 1000 |
| 8. | ПГБ микрорайона 14П | 14П микрорайон | РД-32М/С6-2-6-1,2 | 300 |
| 9. | ГРП Нижневартовской Детской окружной больницы | ул. Северная, 30 | РДБК 1-50Н | 6500 |

Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014    "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", согласно паспорта качества №6 от 30.06.2015 года, выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс".

Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска приведена       в таблице 16.

Таблица 16 - Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень газификации |  |  |
| 1.1 | Общее количество квартир | ед. | 90 463 |
| 1.1.1 | из них не подлежащих газификации | ед. | 87 392 |
| 1.2 | Количество газифицированных квартир, в том числе: | ед. | 3 071 |
|  | - природным газом | ед. | 2 821 |
|  | - СПГ | ед. | 0 |
|  | - сжиженным газом | ед. | 250 |
| 1.3 | Уровень газификации природным и сжиженным газом | % | 3,39 |
| 1.4 | Уровень газификации природным газом | % | 3,12 |
| 1.4.1 | Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации | % | 91,86 |
| 1.5 | Уровень газификации сжиженным газом | % | 0,28 |
| 2. | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |
| 2.1 | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 79,61 |
| 2.1.1 | По назначению: |  |  |
|  | - распределительные | км | 58,27 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 21,34 |
| 2.1.2 | По давлению: |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0,00 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 45,07 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 0,00 |
|  | - среднего давления | км | 18,34 |
|  | - низкого давления | км | 16,19 |
| 2.1.3 | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
|  | - подземные | км | 63,85 |
|  | - надземные | км | 15,76 |
| 2.2 | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 63,85 |
|  | - полиэтиленовые | км | 1,85 |
|  | в т.ч. полиэтиленовые армированные | км | 0,00 |
|  | - стальные, из них: | км | 62,00 |
|  | санированных | км | 0,00 |
|  | требующих реконструкции | км | 0,10 |
|  | требующих диагностирования | км | 8,89 |
| 2.3 | Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации: |  |  |
|  | - до 15 лет | км | 13,53 |
|  | - от 15 до 30 лет | км | 8,31 |
|  | - от 30 до 35 лет | км | 12,45 |
|  | - от 35 до 39 лет | км | 17,19 |
|  | - 39 лет | км | 0,26 |
|  | - 40 лет | км | 0,24 |
|  | - от 41 до 50 лет | км | 10,02 |
|  | - от 50 до 60 лет | км | 0,00 |
|  | - свыше 60 лет | км | 0,00 |
| 2.4 | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 8,86 |
|  | - требующих замены | км | 0,00 |
|  | - со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 8,78 |
| 2.5 | Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них: | шт. | 50 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 1 |
| 2.6 | Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них: | шт. | 21 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 0 |
| 2.7 | Количество газифицированных промышленных предприятий | шт. | 8 |
|  | в т.ч. объекты теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС и т.п.) | шт. | 0 |
| 2.8 | Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий | шт. | 6 |
| 2.9 | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 0 |
| 2.10 | Количество газифицированных котельных, в том числе: | шт. | 54 |
|  | - крышных (блочных) | шт. | 10 |
|  | - мини-ТЭЦ | шт. | 0 |
| 2.11 | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 2 759 |
|  | - требуют замены | шт. | 89 |
| 2.12 | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 7 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 2.13 | Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них: | шт. | 97 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 2.14 | Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 97 |
| 2.15 | Количество отопительных печей на газовом топливе | шт. | 0 |
| 2.16 | Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: | тыс. м3 | 365 446,04 |
|  | - транзит | тыс. м3 | 0,00 |
|  | - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 365 446,04 |
|  | Промышленным предприятиям | тыс. м3 | 26 248,89 |
|  | коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 337 210,07 |
|  | населению | тыс. м3 | 1 987,08 |
| 2.17 | Расход газа ГРО | тыс. м3 | 423,58 |
| 2.18 | Количество резервуаров для хранения СПГ | шт. | 0 |
| 3. | Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ) |  |  |
| 3.1 | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 250 |
|  | - требуют замены | шт. | 135 |
| 3.2 | Объем реализации газа, в том числе: | т | 8,55 |
|  | - промышленность | т | 0,00 |
|  | - коммунально-бытовые потребители | т | 0,00 |
|  | - население | т | 8,55 |
|  | из них в баллонах | т | 8,55 |
| 4. | Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии |  |  |
| 4.1 | Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: | км | 62,00 |
| 4.2 | - природного газа, из них: | км | 62,00 |
|  | требуют активной защиты | км | 0,00 |
|  | - имеют активную защиту | км | 0,00 |
|  | - не имеют активной защиты | км | 0,00 |
|  | не требуют активной защиты | км | 62,00 |
|  | требуют дополнительного обследования | км | 0,00 |
| 4.3 | Количество электроизолирующих соединений | шт. | 25 |
| 5. | Техническая оснащенность ГРО |  |  |
| 5.1 | Производственно-эксплуатационные базы | шт. | 1 |
| 5.2 | Технические кабинеты | шт. | 1 |
| 5.3 | Учебно-тренировочные полигоны | шт. | 1 |
| 6. | Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника |  |  |
| 6.1 | Аварийные машины газовых служб | шт. | 1 |
| 6.2 | Грузовые машины | шт. | 1 |
| 6.3 | Служебный автотранспорт | шт. | 4 |
| 6.4 | Транспорт, работающий на сжиженном газе | шт. | 3 |
| 6.5 | Экскаваторы | шт. | 1 |
| 6.6 | Компрессоры | шт. | 1 |
| 7. | Структура и численность предприятия |  |  |
| 7.1 | Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении) | шт. | 1 |
| 7.2 | Численность работающих, в том числе: | чел. | 59 |
|  | - ИТР и служащие | чел. | 19 |
|  | - рабочие, из них: | чел. | 40 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО) | чел. | 2 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов | чел. | 18 |
|  | - слесари аварийно-восстановительных работ | чел. | 4 |
|  | - рабочие ГНС и ГНП | чел. | 0 |
|  | - прочие | чел. | 16 |
| 8. | Аварийно-диспетчерская служба |  |  |
| 8.1 | Количество АДС | шт. | 1 |

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Бесхозяйные газопроводы отсутствуют. Общий износ газопроводов составляет 75%.

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям    городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

Перечень газифицированных многоквартирных домов приведен  в  таблице 17.

Таблица 17 – Перечень газифицированных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес | Газопровод внутриподъездный, м | Всего по дому | Этаж-ность | Высота потолков x кол-во стояков x этаж х кол-во подъездов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 |  |  |  |
| 1. | ул. Менделеева, 2 | 24,40 | 14,00 | 7,90 | 2,00 |  | 48,30 | 5 | 150,00 |
| 2. | ул. Менделеева, 2а | 27,60 | 12,00 | 10,50 |  |  | 50,10 | 5 | 150,00 |
| 3. | ул. Менделеева, 4 |  |  | 2,00 | 13,00 |  | 15,00 | 9 | 72,90 |
| 4. | ул. Менделеева, 4а |  | 64,00 | 14,30 |  | 1,50 | 79,80 | 9 | 72,90 |
| 5. | ул. Менделеева, 6 | 31,00 | 45,00 | 22,40 |  |  | 98,40 | 5 | 300,00 |
| 6. | ул. Менделеева, 8а | 30,50 | 44,00 | 23,00 |  |  | 97,50 | 5 | 300,00 |
| 7. | ул. Омская, 10 | 26,10 | 59,50 | 20,50 |  |  | 106,10 | 5 | 225,00 |
| 8. | ул. Омская, 12 | 24,60 | 102,30 | 14,60 |  |  | 141,50 | 5 | 225,00 |
| 9. | ул. Омская, 14 | 22,20 | 42,00 | 12,60 |  | 45,00 | 121,80 | 5 | 225,00 |
| 10. | ул. Омская, 16 | 60,00 |  | 20,80 | 22,40 |  | 103,20 | 5 | 300,00 |
| 11. | ул. Омская, 18 | 25,30 | 10,80 | 10,60 | 1,20 |  | 47,90 | 5 | 150,00 |
| 12. | ул. Омская, 18а | 5,20 | 2,90 |  |  | 22,20 | 30,30 | 5 | 75,00 |
| 13. | ул. Омская, 20 | 30,00 | 1,50 | 6,50 |  |  | 38,00 | 5 | 75,00 |
| 14. | ул. Омская, 20а | 27,40 | 4,20 | 6,40 |  |  | 38,00 | 5 | 75,00 |
| 15. | ул. Омская, 22 | 16,40 | 16,00 | 4,00 |  |  | 36,40 | 5 | 150,00 |
| 16. | ул. Омская, 22а | 57,60 | 12,00 | 24,00 | 1,70 |  | 95,30 | 5 | 300,00 |
| 17. | ул. Омская, 24 | 40,40 | 11,40 | 14,60 | 19,50 |  | 85,90 | 5 | 225,00 |
| 18. | ул. Пионерская, 1 | 11,00 | 23,60 | 8,40 | 2,00 |  | 45,00 | 5 | 150,00 |
| 19. | ул. Пионерская, 3 | 11,00 | 23,60 | 8,40 | 2,00 |  | 45,00 | 5 | 150,00 |
| 20. | ул. Пионерская, 5 | 20,00 |  | 24,00 | 4,00 |  | 48,00 | 5 | 150,00 |
| 21. | ул. Пионерская, 7 | 20,50 |  | 24,00 | 4,20 |  | 48,70 | 5 | 150,00 |
| 22. | ул. Пионерская, 11а | 19,60 |  | 18,30 | 10,20 |  | 48,10 | 5 | 150,00 |
| 23. | ул. Пионерская, 13 | 16,00 |  | 20,50 | 12,60 |  | 49,10 | 5 | 150,00 |
| 24. | ул. Пионерская, 13а | 16,00 |  | 20,00 | 14,80 |  | 50,80 | 5 | 225,00 |
| 25. | ул. Пионерская, 15 | 17,20 |  | 16,50 | 10,20 |  | 43,90 | 5 | 150,00 |
| 26. | ул. Нефтяников, 1 | 25,25 |  | 37,20 | 9,00 |  | 71,45 | 5 | 150,00 |
| 27. | ул. Нефтяников, 1а | 25,25 |  | 37,20 | 9,00 |  | 71,45 | 5 | 150,00 |
| 28. | ул. Нефтяников, 1б | 25,25 |  | 37,20 | 9,00 |  | 71,45 | 5 | 150,00 |
| 29. | ул. Нефтяников, 3 | 25,25 |  | 37,20 | 9,00 |  | 71,45 | 5 | 150,00 |
| 30. | ул. Нефтяников, 5 | 25,25 |  | 37,20 | 9,00 |  | 71,45 | 5 | 150,00 |
| 31. | ул. Нефтяников, 5а | 25,25 |  | 37,20 | 9,00 |  | 71,45 | 5 | 150,00 |
| 32. | ул. Нефтяников, 5б | 16,00 |  | 20,00 | 14,80 |  | 50,80 | 4 | 180,00 |
| 33. | пр. Победы, 6 | 20,00 |  | 17,60 | 10,80 |  | 48,40 | 5 | 150,00 |
| 34. | пр. Победы, 8 |  |  | 18,80 | 53,20 | 1,00 | 73,00 | 10 | 81,00 |
| 35. | пр. Победы, 8а |  |  | 18,80 | 53,20 | 1,00 | 73,00 | 9 | 72,90 |
| 36. | пр. Победы,10а | 8,1 |  | 50,80 |  | 12,60 | 80,90 | 5 | 175,00 |
| 37. | пр. Победы, 12 |  |  | 18,80 | 53,20 | 1,00 | 73,00 | 10 | 81,00 |
| 38. | пр. Победы, 12а |  |  | 18,80 | 53,20 | 1,00 | 73,00 | 9 | 72,90 |
| 39. | пр. Победы, 14 | 14,00 |  | 24,00 | 16,00 |  | 54,00 | 5 | 150,00 |
| ИТОГО | 789,60 |  | 765,60 | 428,20 | 85,30 | 2566,90 |  | 6208,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8775,50 |

Перечень газопроводов на автономные котельные промышленных предприятий, обслуживаемые в 2016 году ООО "Нижневартовскгаз", представлен      в таблице 18.

Таблица 18 - Перечень газопроводов на автономные котельные промышленных предприятий, обслуживаемые      в 2016 году ООО "Нижневартовскгаз"

| № п/п | Наименование газопроводов ГРП, ГРУ, ГРПШ | Высокого давления (м.) | Среднего давления (м.) | Низкого давления (м.) | Всего, (м.) | Арматура, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная |  |  |
| 1. | ИП "Посников В.В." ГРП с РДБК1-50П |  | Ø89 – 1400 Ø159 – 44 |  |  |  |  | 1444 | Ø80 - 2 |
| 2. | ООО "Ремера-Сервис" ГРПШ№1 с РДСК-50 БМ Цеха - 5 шт. ГРПШ №2 РДНК Кот. ГРУ 2 нитки с РДНК-400 |  | Ø57 – 24 |  | Ø57– 270 |  | Ø89 – 60 | 354 | Ø50 – 8 |
| 3. | ОАО "НЗРА" Кот. ГРУ с РДГ- 25Н |  |  |  | Ø108 - 572 |  |  | 572 | Ø100 - 1 |
| 4. | ИП "ВЛАСЮК" Кот.ГРУ 2 нитки с РДГ-50Н,РДСК-50 |  |  | Ø159 - 460 Ø114 – 292 |  |  |  | 752 | Ø100 - 2 Ø50 – 1 |
| 5. | "Агрофирма Н-Вартовская" Крытый рынок) Кот.ГРП с РДНК-50/12 |  |  | Ø57 - 20,6 |  | Ø114 - 903 |  | 923,6 | Ø100 - 1 |
| 6. | ООО "Птицефабрика Нижневартовская" Кот. ГРП с РДГ-25Н | Ø89 - 70 | Ø76 – 1100 |  |  |  | Ø114 - 16,8 | 1186,8 | Ø80 - 3 |
| 7. | ООО "Альянс Инвест" Кот. цех ГРПШ с РДНК-32/10 |  |  |  | Ø57–155 |  | Ø89 – 66 Ø32 - 18 | 239 | Ø80 - 2 Ø50 - 1 Ø32 – 1 |
| 8. | ОАО "ЗСМ" Кот. №1 ГРУ с РДГ-50Н Кот. №2 ГРУ с РДНК-400М |  |  |  | Ø108 – 350 Ø89 - 350 Ø57 - 17,5 |  |  | 717,5 | Ø100 - 6 Ø80 - 1 Ø50 - 4 |
| 9. | ОАО "Реммаш" Кот. ГРУ с РД-32М |  |  |  | Ø57 – 37 |  |  | 37 | Ø50 - 1 |
| 10. | ООО "Полихим-Сервис" кот. ГРПШ 2 нитки с РДНК-400 |  |  | Ø57 – 56 |  |  | Ø57 – 56 Ø89 – 95 Ø159 - 38 | 151 | Ø50 - 1 Ø100 – 1 |
| 11. | Кот. ООО "Белозерное" |  |  |  |  |  | Ø159 - 187,1 Ø89 – 4 | 191,1 | Ø150 – 1 Ø80 - 1 Ø50 – 2 |
| 12. | ООО "САГС" Кот. ГРПШ 2 нитки с РДНК-У | Ø57 – 689,2 |  |  |  |  | Ø89 – 16 | 705,2 | Ø50 – 1 Ø80 – 1 |
| 13. | ООО "ВТБ-Сервис" Кот.ГРУ 2 нитки с РДСК-50М Цех ГРПШ с РДНК-32/6 |  |  |  | Ø89 – 225 Ø45 - 73 |  |  | 298 | Ø50 – 1 Ø40 – 1 Ø80 - 1 |
| 14. | ООО "Сибсевер- строй-монтаж" Кот. ГРУ с РДНК-400 |  |  | Ø57 – 52 | Ø57 – 142 |  |  | 194 | Ø25 - 1 Ø50 - 4 |
| 15. | ОАО "СУ-909" ГРПШ№1 с РДГ-50В Кот. вод. ГРУ№1 2 нитки с РДНК-400 ГРУ№2 с РДСК-50-02 Кот. пар. ГРУ 2 нитки с РДНК-400 АБЗ №1,2,3 с ГРПШ с РДГ-50Н | Ø89 - 137 |  | Ø89 – 155 Ø108 – 21,4 | Ø108 – 398,6 Ø57 – 49 |  |  | 761 | Ø50 – 5 Ø80 – 2 Ø100 - 2 |
| 16. | ООО "Армпласт" Кот. ГРУ с РДГ-50Н |  |  | Ø159 – 1621 Ø89 - 336,5 |  |  |  | 1957,5 | Ø80 – 2 Ø50 - 1 Ø150 - 1 |
| 17. | ООО "Молочный Завод" Кот. №1,2 ГРПШ 2 нитки с РДНК-У | Ø89 - 15,7 |  |  |  |  | Ø159 – 155 Ø108 – 92 | 262,7 | Ø50 - 1 Ø100 - 1 Ø150 - 1 |
| 18. | ООО "Калерия" ГК Альберта – Хаус |  |  |  |  |  | Ø159 – 27 Ø108 – 16 Ø57 – 64 Ø32 – 2 | 109 | Ø50 - 4 Ø100 - 1 Ø32 - 2 |
| 19. | ООО "Славутич" Кот. ПГБ 2 нитки с РДНК-400 |  |  |  | Ø89 – 287 |  | Ø89 – 6 | 293 | Ø80 – 3 |
| 20. | ООО СК "РПС" кот. ГРПШ 2 нитки с РДНК-400 |  |  | Ø57 – 679 |  |  | Ø114–1,75 Ø57 – 3,8 Ø32 – 2,5 | 688 | Ø50 – 3 Ø100 – 1 |
| 21. | ООО "Дерть" ПГБ 2 нитки с РДП-50(В) Кот. ГРУ с РДНК-400 Цех №1 ГРУ с РДНК-400 Цех №2 ГРУ с РДНК-400 | Ø57 – 108,3 |  | Ø114 - 175,4 | Ø32 – 3,6 Ø57 – 10,4 Ø89 – 60,9 Ø114–203,5 Ø159–17,9 |  |  | 580 | Ø32 - 1 Ø25 - 1 Ø50 - 2 Ø80 - 1 Ø100 – 1 |
| 22. | ЗАО "НСД" ГРПШ 2 нитки с РДП-50(В) Кот. ГРУ 2 нитки с RB09ZX50 | Ø89 - 70 |  |  | Ø159 – 27 |  |  | 97 | Ø80 - 1 Ø100 -1 |
| 23. | ИП "Камолов" Кот. ГРУ 2 нитки с РДНК-400 |  |  | Ø57 – 37,9 | Ø57 – 12,9 |  |  | 50,8 | Ø50 – 2 |
| 24. | ООО "НБ" Кот. ГРУ 2 нитки с РДНК-32 цех-3 шт. |  |  | Ø114 - 440 |  |  |  | 440 | Ø100 - 2 |
| 25. | ООО "Алмаз" ГРП с РЛБК1-50, Кот. №1 с ГРУ с РД, Кот. №2 с РД |  | Ø76 - 1543,9 |  | Ø159 – 19,5 Ø57 – 9,6 |  |  | 1573 | Ø80 – 3 |
| 26. | ИП Фоменко ПГБ 2 нитки с РДНК-У 7 топочных | Ø57 – 80 |  |  |  |  | Ø76 – 235 Ø57 – 92 Ø45 – 450 Ø32 – 70 Ø25 – 10 | 937 | Ø50 - 4 Ø32 - 3 Ø25 - 3 Ø20 – 1 |
| 27. | ИП "Степанов" Кот. |  |  |  |  |  | Ø57 – 57 | 57 | Ø50 – 1 |
| 28. | ООО "Сплав Технология" Цех с ГИИ ГРПШ 2 нитки с РДНК-400 |  |  |  | Ø57 – 132,7 |  | Ø89 – 217,6 Ø32 – 6 | 356,3 | Ø50 - 4 Ø40 - 1 Ø32 - 2 |
| 29. | ООО "ТД УАЗ УРАЛ Сервис" Кот. ГРПШ 2 нитки с РДСК-50, ГРУ с РДСК-50 | Ø57 – 784 |  |  | Ø40 – 193 |  |  | 977 | Ø50 – 2 Ø40 – 1 |
| 30. | СОТ Авиаторов -3 Рамаданов А.С. ГРПШ с РДНК-У |  | Ø57 – 5 |  |  |  | Ø89 – 90 | 95 | Ø50 – 2 |
| 31. | ИП "Малышев" кот. ГРПШ с РДНК-400 |  |  |  | Ø32 – 20 |  | Ø57 – 4 | 24 | Ø50 - 2 Ø32 - 1 |
| 32. | ООО "Пивоваренный Завод" ПГБ 2 нитки с РДБК-50 |  |  |  |  |  |  |  | Ø50 - 1 Ø80 - 2 Ø150 – 1 |
| 33. | ООО "ЛесСтрой Реконструкция" Кот. ПГБ 2 нитки с РДСК-50БМ, ГРУ 2 нитки с РДСК-50М1 | Ø76 – 545 |  |  |  |  |  | 545 | Ø80 - 5 |
| 34. | ООО "ИНКОМ" кот. ПГБ 2 нитки с РДНК-400 |  |  | Ø57 - 40 |  |  | Ø25 - 7 | 47 |  |
| 35. | ООО "Халибертен" кот. ПГБ 2 нитки с РДГ-50-В, ГРУ 2 нитки с RG/2MBRB50Z160 | Ø89 – 26 |  | Ø159 - 1854 | Ø108 - 305 |  |  | 2185 | Ø80 - 3 Ø150 – 2 |
| 36. | ИП Яковенко кот. ГРПШ с FE-25 |  |  |  |  |  | Ø25 - 35 |  |  |
| 37. | ООО ЧОП "Периметр" кот. ГРПШ с FE-25 |  |  | Ø57 – 20 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 2525,2 | 4116,9 | 6260,8 | 3942,1 | 903 | 2124,55 | 19872,55 | Ø20 – 1 Ø25 - 2 Ø32 - 10 Ø40 - 3 Ø50 - 59 Ø80 - 33 Ø100 - 20 Ø150 - 6 |

На протяжении 2011-2014 годов наблюдается устойчивое повышение     потребления природного газа абонентами города Нижневартовска до 4,5%         в год. В 2015 году потребление природного газа снизилось до уровня 365,9 млн. м3 за счет сокращения объемов по группе промышленных и бюджетных потребителей. Потребление природного газа населением ежегодно увеличивается      (в среднем 6,3% в год).

Динамика потребления природного газа представлена в таблице 19

Таблица 19 - Динамика потребления природного газа, тыс. м3

| Группа потребителей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 1 653,2 | 1 652,9 | 1 811,4 | 1 873,0 | 1 987,1 |
| Бюджетные организации | 2 116,0 | 2 516,8 | 2 890,9 | 3 085,0 | 2 823,0 |
| Промышленные предприятия | 373 111,5 | 376 516,1 | 378 651,5 | 395 662,3 | 360 636,0 |
| Собственные нужды |  |  |  | 109,3 | 318,7 |
| Технологические нужды | 14,1 | 9,8 | 57,0 | 12,2 | 104,9 |
| Итого | 376 894,7 | 380 695,6 | 383 410,8 | 400 741,7 | 365 869,6 |
| Темп прироста, % |  | + 1,01 | + 0,71 | + 4,52 | - 8,70 |

Сжиженный газ поступает от предприятия производителя ООО "Няганьгазпереработка". Сжиженный газ доставляется абонентам в баллонах автотранспортом по заявкам.

Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд представлена в таблице 20.

Таблица 20 - Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд, тонн

| Группа потребителей | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 12,441 | 9,625 | 8,552 |
| Темп прироста, % |  | -22,63 | -11,15 |

В отличии от поставок природного газа объемы поставок сжиженного газа снижаются из-за сноса деревянного жилого фонда и газификации природным газом частного сектора.

Генеральным планом города Нижневартовска определены основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления, а также отопления до 2035 года. Для определения расходов газа на бытовые нужды принимались укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: укрупненные показатели потребления газа на 1 чел., при теплоте сгорания газа - 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3), при наличии централизованного горячего водоснабжения - 163,2 м3/год.

Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска  до  2020  года  на  цели пищеприготовления представлены  в  таблице 21.

Таблица 21 - Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2020 года (цели пищеприготовления)

| Тип застройки | Кол-во проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал 8П |
| Индивидуальной жилой застройки | 375 | 20 | 61 200 |
| Квартал 6П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 431 | 23 | 70 339 |
| Квартал 7П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 199 | 11 | 32 477 |
| Квартал 11П |
| Индивидуальной жилой застройки | 442 | 24 | 72 134 |
| Квартал 12П |
| Индивидуальной жилой застройки | 442 | 24 | 72 134 |
| Квартал 13П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 396 | 22 | 64 627 |
| Квартал 15П |
| Индивидуальной жилой застройки | 369 | 20 | 60 221 |
| Квартал 16 П |
| Малоэтажная жилая застройка | 1360 | 74 | 221 952 |
| Квартал 17 П |
| Малоэтажная жилая застройка | 363 | 20 | 59 242 |
| Всего | 4377 | 238 | 714 326 |

Суммарный расход газа до 2020 года для нужд отопления и пищеприготовления оценен в размере 8,7 млн. м3/год.

Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2035 года на цели пищеприготовления приведены в таблице 22.

Таблица 22 - Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2035 года (цели пищеприготовления)

| Тип застройки* | Кол-во проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2) |
| Индивидуальной жилой застройки | 724 | 39 | 118157 |
| Малоэтажной жилой застройки | 330 | 18 | 53856 |
| Микрорайон 03:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-17.3; В-17.2; В-17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1 305 | 71 | 212 976 |
| Малоэтажной жилой застройки | 2 193 | 119 | 357 898 |
| Микрорайон 03:02 (квартал 1П) |
| Малоэтажной жилой застройки | 1256 | 68 | 204 979 |
| Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1 295 | 70 | 211 344 |
| Малоэтажной жилой застройки | 3 289 | 179 | 536 765 |
| Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общественный центр южный Эмтор) |
| Индивидуальной жилой застройки | 375 | 20 | 61200 |
| Микрорайон 05:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; П-4.1; П-6; П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-8.4; П-9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1 815 | 99 | 296 208 |
| Малоэтажной жилой застройки | 151 | 8 | 24 643 |
| Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П 22П; 23П; П-17) |
| Индивидуальной жилой застройки | 3 934 | 214 | 642 029 |
| Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общественный центр западный Эмтор; Общественный центр южный Эмтор) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1 368 | 74 | 223 258 |
| Всего | 18 035 | 979 | 2 943 313 |

Основные показатели газопотребления Генерального плана в целях отопления города Нижневартовска до 2035 года приведены в таблице 23

Таблица 23 - Основные показатели газопотребления Генерального плана            в целях отопления города Нижневартовска до 2035 года

| Потребители | Часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 26 726,4 | 75 479 408 |
| Котельная № 2А | 22 210,0 | 62 935 053 |
| Котельная № 3А | 69 677,1 | 192 380 109 |
| Котельная № 5 | 52 074,3 | 150 533 449 |
| Котельная № 8, № 8А, № 8Б | 10 010,9 | 27 188 473 |
| Котельная пос. Рыбзавод | 601,0 | 1 759 350 |
| Котельная в квартале 5К (проект) | 2 857,1 | 8 354 882 |
| Котельная в квартале В-5 (проект) | 8 019,3 | 21 307 892 |
| Котельная ПС-1С (проект) | 12 020,1 | 29 790 358 |
| Котельная восточная (проект) | 2 443,4 | 6 560 639 |
| Котельные ТКУ-1,8 и ТКУ-30 комплексной застройки квартала 5П (проект) | 11 689,1 | 30 186 832 |
| БУ ХМАО – Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" | 936,1 | 2 132 874 |
| ЗАО "Нижневартовсктрансгидромеханизация" | 826,2 | 1 797 362 |
| ООО "Нижневартовское НПО" | 461,3 | 1 001 809 |
| ООО "Сибирский пивоваренный завод" | 366,3 | 795 554 |
| Индивидуальное теплоснабжение кварталов* В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П ,22П, 23П | 4 699,5 | 13 962 049 |
| Всего | 225 618,0 | 626 166 093 |

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены   до 2035 года, с учетом перспективы развития объектов потребителей газа.      Общее годовое потребление газа составит 629,1 млн. м3/год.

В соответствии с решениями Генерального плана, учитывая объекты,    запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень предусмотренных к размещению объектов, относящихся к сфере газоснабжения:      газораспределительная станция - 1 объект (реконструкция); магистральный      газопровод-отвод, протяженностью 4,6 км; пункт редуцирования газа - 3 объекта; газопроводы высокого давления, протяженностью 44,6 км; газопроводы среднего давления, протяженностью 2,9 км. Размещение на территории города Нижневартовска выше перечисленных объектов регионального и местного значения городского округа позволит обеспечить развитие системы газоснабжения городского округа в соответствии с потребностями жилищного строительства,    а также улучшить надежность работы системы газоснабжения.

3.3. Анализ финансового состояния организаций

ООО "Нижневартовскгаз" осуществляет регулируемый вид деятельности. Регулирование реализуется посредством ежегодного установления тарифов на природный и сжиженный газ.

Динамика основных финансово-хозяйственных показателей ООО "Нижневартовскгаз" в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям представлена в таблице 24.

Таблица 24 - Динамика основных финансово-хозяйственных показателей ООО "Нижневартовскгаз" в сфере оказания услуг по транспортировке     газа по газораспределительным сетям

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем транспортировки газа | тыс. м3 | 383 197 | 400 620 | 365385 | 404 625 |
| Выручка от оказания регулируемых услуг | тыс. руб. | 41 767,0 | 47 483,8 | 44 923,8 | 51 054,7 |
| Себестоимость оказания услуг | тыс. руб. | 44 737,9 | 43 741,1 | 47 550,7 | 52 575,7 |
| Материальные расходы | тыс. руб. | 4 022,0 | 3 178,2 | 4 597,9 | 5 196,1 |
| Заработная плата с отчислениями | тыс. руб. | 24 618,4 | 26 312,1 | 27 812,7 | 30 717,4 |
| Амортизация | тыс. руб. | 433,7 | 584,9 | 999,5 | 1 340,5 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 3 278,8 | 3 270,9 | 3 829,9 | 3 473,5 |
| Капитальный ремонт | тыс. руб. | 5 266,0 | 5 449,0 | 5 571,0 | 5 562,5 |
| Диагностика | тыс. руб. | 0 | 0 | - | 851,4 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 7 119,0 | 4946,0 | 4 739,7 | 5 434,4 |
| Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | ед. | 49 | 51 | 53 | 51 |

За период 2013-2016 годы наблюдается устойчивое увеличение выручки от оказания регулируемых услуг. В 2016 году ее размер составил 51,0 млн. руб. (+22,2% к уровню 2013 года). В структуре затрат наибольший удельный вес     занимает заработная плата с отчислениями (58,4% в 2016 году).

Динамика розничных цен на природный газ ООО "Нижневартовскгаз" представлена в таблице 25.

Таблица 25 - Динамика розничных цен на природный газ ООО "Нижневартовскгаз", руб./1000 м3

| Вид продукции | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 21.10.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения | 3463,25 | 3482,29 | 3723,17 | 3723,17 | 3804,57 |
| Темп прироста |  | 0,55 | 6,92 | 0,00 | 2,19 |

Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО "Нижневартовскгаз" представлена в таблице 26.

Таблица 26 - Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО "Нижневартовскгаз", руб./кг

| Вид продукции | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения для всех категорий франкирования | 43,14 | 43,14 | 46,38 | 46,38 | 47,31 |
| Темп прироста |  | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 2,01 |

В отношении проведения мероприятий по подключению новых потребителей к системе газоснабжения ООО "Нижневартовскгаз" осуществляет следующие виды деятельности: проектирование наружных внутренних систем газоснабжения промышленных предприятий; подбор и поставка высококачественного оборудования, для обеспечения бесперебойной работы систем газопотребления; подбор и поставка газорегуляторных пунктов и установок (ГРП, ПГБ, ГРПШ, ГРУ); подбор и поставка блочных котельных установок; строительство подводящих и внутренних газопроводов разных диаметров и давлений; прокладка газопроводов методом горизонтально-направленного бурения; подготовка исполнительной документации; газификация промышленных объектов "под ключ"; газификация индивидуальных жилых домов.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям для ООО "Нижневартовскгаз" устанавливается в следующих видах:

- в отношении оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м3 в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в точке        подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд (на 2016 год – 22,919 тыс. руб. с НДС);

- в отношении оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м3 в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в точке      подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности (на 2016 год – 22,919 тыс. руб. с НДС, 19,423 тыс. руб. без НДС);

- стандартизированных тарифных ставок, учитывающих разработку проектно-сметной документации, строительство (реконструкцию) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, проверку выполнения     заявителем технических условий и осуществление фактического подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения и проведение мероприятий по пуску газа.

Плановая величина технологических присоединений на 2016 год в отношении ООО "Нижневартовскгаз" составляет 5 ед., исходя из фактически произведенных и поступивших заявок на период регулирования для присоединения стальных газопроводов надземного типа прокладки.

3.4. Технические и технологические проблемы

системы газоснабжения

а). Недостаточный уровень газификации частного жилого фонда природным газом.

Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации частного жилого фонда природным газом (уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, составляет 91,86%, 2821 квартира из 3071 квартиры). Жилищный фонд, не имеющий       доступ к природному газу, обеспечивается сжиженным газом (250 квартир). Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электрические сети.

б) Отсутствие резервов мощности на ГРС-2.

ГРС-2 не имеет резерва мощности и запланирована к реконструкции          в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.04.2014 №231-рп. Система газоснабжения также имеет высокий процент износа газопроводов – 75%.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития

системы газоснабжения муниципального образования

город Нижневартовск

4.1. Целевые показатели развития Схемы

Результаты реализации Схемы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень целевых показателей с детализацией по системе газоснабжения определен в соответствии с Методическими рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204, в частности:

- показатели спроса на природный газ и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемой природного газа;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности потребления природного газа.

Удельные расходы по потреблению природного газа отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугой газоснабжения используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы газоснабжения.

Качество оказываемых услуг организациями системы газоснабжения      характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиям, нормам и правилам.

Надежность обслуживания системы газоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Нижневартовска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы газоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования природного газа, характеризуется показателем: удельный расход природного газа.

Целевые показатели системы газоснабжения определены и подлежат    ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом     выполнения всех мероприятий Схемы в запланированные сроки.

Целевые показатели развития системы газоснабжения приведены в таблице 27.

Таблица 27 - Целевые показатели развития системы газоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) | (2022-2035) |
| 1. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Величина общего прироста потребления газа | млн.м3 | -13,4 | 7,4 | -2,5 | -0,7 | 11,4 | 11,7 | 27,3 | 249,5 |
| 1.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

К основным значениям целевых показателей развития системы газоснабжения города Нижневартовска по контрольным периодам реализации Схемы относятся:

- ежегодный прирост потребляемых объемов газа суммарно за период       I-ого этапа реализации Схемы – 27,3 млн. м3, за период II-ого этапа реализации Схемы – 249,5 млн. м3;

- обеспечение на всех этапах реализации Схемы 100% приборного учета потребляемого газа.

4.2. Программа инвестиционных проектов системы газоснабжения

| 1. Наименование проекта: Строительство пункта редуцирования газа |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство пункта редуцирования газа: ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35 производительностью 2 881 куб. м/ч; ПРГ квартал К-9; ПРГ квартал К-36. |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения |
| Технические параметры проекта | Строительство пункта редуцирования газа: ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35 производительностью 2 881 куб. м/ч; ПРГ квартал К-9; ПРГ квартал К-36. |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1,40 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 700,00 |
|  | 2020 г.: 700,00 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | с 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 2. Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения |
| Технические параметры проекта | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 5,46 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 2,73 |
|  | 2020 г.: 2,73 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | с 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 3. Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 136,95 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 136,95 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | с 2025 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 4. Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 6,32 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 6,32 |
| Срок реализации проекта, год | 2021-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | с 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 5. Наименование проекта: Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 4,97 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 2,48 |
|  | 2020 г.: 2,49 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | с 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 6. Наименование проекта: Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 8,14 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 4,07 |
|  | 2020 г.: 4,07 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 7. Наименование проекта: Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель" |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель" диаметром 325 мм, протяженностью 2 км |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель" диаметром 325 мм, протяженностью 2 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 12,60 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 12,60 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 8. Наименование проекта: Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск - АГРС "г. Мегион" |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС "г. Мегион" диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС "г. Мегион" диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 16,38 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 16,38 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 9. Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора". |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 13,05 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 13,05 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 10. Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ. |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация промышленных предприятий и дачных участков. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 17,30 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 17,30 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | После ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 11. Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота. |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация промышленных предприятий. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 27,49 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 27,49 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 12. Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П. |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация дачных участков. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 34,82 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 34,82 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 13. Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 5,45 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 5,45 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 14. Наименование проекта: Реконструкция ГРС-2 |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция ГРС-2 |
| Цель проекта | Обновление основных фондов. Увеличение пропускной способности. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Реконструкция ГРС-2 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 386,70 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 386,70 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

15. Наименование проекта: Замена участка газопровода среднего давления

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) |
| Цель проекта | Обновление основных фондов. Увеличение пропускной способности. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 13,52 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: 4,27 |
|  | 2017 г.: 4,51 |
|  | 2018 г.: 4,74 |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016-2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 16. Наименование проекта: Ремонт изоляции газопровода высокого давления и среднего давления |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления Ø325 мм |
| Цель проекта | Повышение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления Ø325 мм |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 7,54 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: 2,24 |
|  | 2017 г.: 2,51 |
|  | 2018 г.: 2,79 |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016-2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 17. Наименование проекта: Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) |
| Цель проекта | Повышение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 2,40 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: 0,74 |
|  | 2017 г.: 0,80 |
|  | 2018 г.: 0,86 |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016-2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 18. Наименование проекта: Замена задвижек на г/пр высокого и среднего давлений |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена задвижек на г/пр высокого и среднего давлений |
| Цель проекта | Повышение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Замена задвижек (2 шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений. |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 0,52 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: 0,52 |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2017 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 19. Наименование проекта: Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1 - 2 микорайонах |
| Цель проекта | Повышение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 0,85 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: 0,85 |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2017 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| 20. Наименование проекта: Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений |
| --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений |
| Цель проекта | Повышение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 0,80 |
|  | в том числе: |
|  | 2016 г.: 0,80 |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2017 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

5. Перспективная схема газоснабжения

5.1. Существующее положение в системе газоснабжения

Газоснабжение города осуществляется на базе попутного нефтяного      отбензиненного газа, поступающего из магистральных газопроводов "Парабель-Кузбасс", "Уренгой-Челябинск", а также с Нижневартовского ГПЗ (НВГПЗ).

Из магистрального газопровода и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) в городскую распределительную сеть газ подается через газораспределительную станцию (ГРС-2 и, частично, ГРС НВГПЗ). ГРС-2 располагается в 300 м северо-восточнее перекрестка автодорог "Нижневартовск – Радужный" и "1-й тракторный путь". ГРС введена в эксплуатацию в 2007 году     и имеет проектную производительность 150 000 куб. м/ч. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм             от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель".

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая:

- от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (далее по тексту ПРГ);

- от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

На ГРС осуществляются следующие основные технологические          процессы:

очистка газа от твердых и жидких примесей;

снижение давления (редуцирование);

одоризация;

учет количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС - снижение давления газа и поддержание его      на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.

Надежность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

а) Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

б) Поддержанием их в исправном состоянии за счет своевременного      выполнения ремонтно-профилактических работ;

в) Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

г) Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий          и сооружений;

д) Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

В состав газораспределительной станции входят:

I - узлы:

переключения станции;

очистки газа;

предотвращения гидратообразования;

редуцирования газа;

подогрева газа;

коммерческого измерения расхода газа;

одоризации газа;

автономного энергопитания;

отбора газа на собственные нужды;

II - системы:

контроля и автоматики;

связи и телемеханики;

электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;

электрохимзащиты;

отопления и вентиляции;

охранной сигнализации;

контроля загазованности.

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:

краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;

предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;

изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;

свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;

обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твердых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.

Узел учета газа предназначен для учета количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счетчиков.

Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1000 м3).

Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.

На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.

Давление газа измеряется с помощью манометров, размещенных на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счетчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.

Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом из которых установлен соответствующий регулятор давления.

Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов. Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 3.

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно-профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Рисунок 3 – Принципиальная схема ГРС

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения МО "Город Нижневартовск" используются либо шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), либо газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ).

ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм, среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Так же для газоснабжения потребителей предусмотрен аварийный источник газоснабжения – узел редуцирования. Узел редуцирования принадлежит ООО "Нижневартовский ГПК". Газ к нему поступает из газопровода Парабель-Кузбасс.

Узел редуцирования газа и газопровод к нему предназначены для бесперебойного снабжения природным газом потребителей МО "Город Нижневартовск". Подача газа через него производится только в аварийных случаях и непродолжительное время. Его используют два дня в году во время профилактических работ на ГРС.  Узел редуцирования расположен на территории Нижневартовского ГПЗ, на площадке узла замера сухого газа. Точкой врезки является первая линия узла замера газа. Границей раздела является фланец задвижки   №1 Ø530 мм. Производительность узла не менее 150 000 м3/ч. Давление на входе – рабочее 36,0 кгс/см2, максимальное 55,0 кгс/см2, на выходе 12 кгс/см2. Для удобства обслуживания предусмотрены мостки и площадки. Прокладка трубопроводов надземная на металлических опорах и по существующей эстакаде. Изоляция трубопроводов – минераловатные маты, покрытые оцинкованной сталью.

Описание технологической схемы, контроля и автоматики.

Отбензиненный газ с технологических установок завода давлением         55,0 кгс/см2 поступает на узел редуцирования по трубопроводу Dy300 мм через диафрагму учета газа F-HB1 (бывшая линия газа на Сургут).

Узел редуцирования (УР) состоит из двух линий автоматического регулирования, каждая из которых оснащена регуляторами прямого действия РД-1, РД-2 типа РД-100-64, установленными между двумя отключающими шаровыми кранами.

На узле редуцирования газа шаровые краны:

№ 9, К-3А, К-3Б, К-5А, К-5Б имеют местное управление;

№ К-1, К-2 имеют местное и дистанционное управление с операторной ПОЗиС-2.

В целях бесперебойной работы УР, в случае ремонта или замены регуляторов РД-1, РД-2, предусмотрена линия ручного редуцирования (байпас), снабженная шаровым краном № К-1 и задвижкой № 3-1.

В зависимости от потребности газа в работе может находиться одна или две линии редуцирования.

Контроль над давлением и температурой на входе газа в УР осуществляется дистанционно со щита управления в операторной ПОЗиС-2 по приборам: PIR-2011, TIR-1011 и по месту: PI-2001, NI-1001.

Контроль над давлением и температурой на выходе газа из УР осуществляется дистанционно со щита управления в операторной ПОЗиС-2 по приборам: PIR-2021, TIR-1021 и по месту: PI-2002, NI-1002.

На каждой линии редуцирования, в том числе и на байпасе, установлены сигнализирующие манометры: PIA-2031, PIA-2041, PISA-2051 о понижении или повышении давления на УР с выводом звукового и светового сигнала            на щит управления в операторную ПОЗиС-2. При срабатывании сигнализации PISA-2051 происходит автоматическое закрытие шаровых кранов № К-1, К-2.

Для защиты трубопровода от превышения давления на выходе с УР установлены два предохранительных клапана: рабочий (Руст=12,8 кгс/см2) и резервный (Руст=12,8 кгс/см2), со сбросом давления в факельную систему завода.

Предусмотрена продувка всех линий редуцирования на свечу.

Отбензиненный газ, пройдя линии редуцирования, объединяется в один трубопровод Dy 500 мм и направляется через узел одоризации к потребителям.

Основными потребителями природного газа являются котельные города.

Транспортировка природного газа от ГРС до газорегуляторных пунктов и, далее – потребителям, осуществляется по системе газопроводов.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт       и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются    с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте             не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле ее качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

Обеспечение природным газом потребителей осуществляет ООО "Нижневартовскгаз" по распределительным газопроводам, которые находятся             на балансе Администрации города Нижневартовск и переданы в аренду ООО "Нижневартовскгаз" по Договорам аренды № 54-и 27 октября 2011 года,            от №66-и от 17 апреля 2013 года, № 76-и от 03 декабря 2014 года, №№ 92-и,     93-и от 10 августа 2015 года и по газопроводу, который по Договору купли-продажи № 24/14 от 02 июля 2015 года между ООО "Сибирский пивоваренный завод" (Продавец) и ООО "Нижневартовскгаз" (Покупатель) принадлежит ООО "Нижневартовскгаз".

Часть газопроводов (в основном, газопроводы-отводы от магистральных сетей) принадлежат абонентам и обслуживаются по договору ООО "Нижневартовскгаз".

Для строительства всех газопроводов выполнен комплекс проектно-изыскательских работ.

Перечень газопроводов, принадлежащих ООО "Нижневартовскгаз", представлен в таблице 28.

Таблица 28 - Перечень газопроводов, принадлежащих ООО "Нижневартовскгаз"

| № п/п | Наименование газопровода | Наименование участка газопровода | Услов-ный диаметр, мм | Материал труб | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Наружной прокладки | Подзем-ной про-кладки |  |
| Газопровод высокого давления |
| 1. | Западный промышленный узел, Панель 16 (ООО "Сибирский пивоваренный завод" | Газопровод до ПГБ ООО "Сибирский пивоваренный завод" (ул. Северная № 9П) | 57 | сталь | 501,25 |  | 501,25 | 2011 |
| ИТОГО |  |  | 501,25 | 0 | 501,25 |  |
| 2. | Газоперераба-тывающий завод (ГПЗ) – газораспредели-тельная станция № 2 (ГРС № 2) – газораспределителный | Участок газопровода высокого давления ГПЗ - площадка ГРС | 530 | сталь | 9600 |  | 9600 | 1977 |
|  | пункт совхоза "Нижневартовский" (ГРП) – котельная ПТВМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Газоперераба-тывающий завод (ГПЗ) – газораспредели-тельная станция № 2 (ГРС № 2) – газораспределителный пункт совхоза "Нижневартовский" (ГРП) – котельная ПТВМ | Участок газопровода высокого давления площадка ГРС - точка врезки на ГРП котельной № 2 | 530 | сталь | 2650 |  | 2650 | 1978 |
| 4. |  | Участок газопровода высокого давления площадка ГРС - ГГРП от ПК-0 до ПК-9+50 | 530 | сталь | 618 | 108 | 510 | 1978 |
| 5. |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки на ГРП котельной № 2 до точки врезки на ГГРП | 530 | сталь | 933 |  | 933 | 1982 |
| 6. |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП котельной № 2 | 325 | сталь | 79 |  | 79 | 1982 |
| 7. |  | Участок газопровода высокого давления от ГРС-2 до точки врезки на котельную № 3 | 720 | сталь | 7171 |  | 7171 | 1983 |
| 8. |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП-2 котельной № 3 | 325 | сталь | 5 | 5 |  | 1983 |
| 9. |  | Участок газопровода высокого давления от ГРС-2 до котельной № 3 | 530 | сталь | 252 |  | 252 | 1983 |
| 10. | Газоперераба-тывающий завод (ГПЗ) – газораспредели-тельная станция № 2 (ГРС № 2) – газораспредели-тельный пункт совхоза "Нижневартовский" (ГРП) - Котельная ПТВМ | Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной совхоза "Нижневартовский" | 530 | сталь | 7025 |  | 7025 | 1986 |
| 11. |  | Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной совхоза "Нижневартовский" | 325 | сталь | 10,5 |  | 10,5 | 1986 |
| 12. |  | Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной № 8 совхоза "Нижневартовский" | 89 | сталь | 99,4 | 99,4 |  | 1995 |
| 13. |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП гостиницы "Альберта Хаус" | 89 | сталь | 57 |  | 57 | 1995 |
| 14. |  | Участок газопровода высокого давления перемычка от одоризационной установки до ГРС-2 в промзоне | 720 | сталь | 2715 |  | 2715 | 1983 |
| 15. |  | Участок газопровода высокого давления от ГГРП до котельной 1а | 530 | сталь | 1295 |  | 1295 | 1982 |
| 16. |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до задвижки № 18 | 530 | сталь | 40 |  | 40 | 1980 |
| 17. |  | Участок газопровода высокого давления от задвижки № 18 до ГРПБ | 219 | сталь | 25,88 |  | 25,88 | 2008 |
| ИТОГО |  |  | 32575,78 | 212,4 | 32363,38 |  |
| Газопровод среднего давления |
| 18. | Газоснабжение завода "Татра" | От ГГРП до котельной № 1а | 325 | сталь | 1295 |  | 1295 | 1980 |
| 19. |  | От ГГРП до котельной №2 | 325 | сталь | 933 |  | 933 | 1980 |
| 20. |  | От ГРП котельной №2 до завода "Татра" | 325 | сталь | 1650 |  | 1650 | 1980 |
| ИТОГО |  |  | 3878 |  | 3878 |  |
| Газопровод низкого давления |
| 21. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 2а по ул. Менделеева (с вводами) | 50 | сталь | 84,31 |  | 84,31 | 1974 |
| 22. |  | Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября | 150 | сталь | 157,01 |  | 157,01 | 1974 |
| 23. |  | Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября | 125 | сталь | 77,03 |  | 77,03 | 1974 |
| 24. |  | Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 75,48 |  | 75,48 | 1974 |
| 25. |  | Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева | 125 | сталь | 53,69 |  | 53,69 | 1974 |
| 26. |  | Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева | 100 | сталь | 76,9 |  | 76,9 | 1974 |
| 27. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 14,02 |  | 14,02 | 1979 |
| 28. |  | Газопровод низкого давления к дому № 4б по ул. Менделеева (вводы) | 70 | сталь | 83,49 |  | 83,49 | 1974 |
| 29. |  | Газопровод низкого давления к дому № 4б по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 24,95 |  | 24,95 | 1974 |
| 30. |  | Газопровод низкого давления к дому №6 по ул. Менделеева (вводы) | 100 | сталь | 155,05 |  | 155,05 | 1974 |
| 31. |  | Газопровод низкого давления к дому №6 по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 49,91 |  | 49,91 | 1974 |
| 32. |  | Газопровод низкого давления к дому №8а по ул. Менделеева (вводы) | 100 | сталь | 51,15 |  | 51,15 | 1974 |
| 33. |  | Газопровод низкого давления к дому №8а по ул. Менделеева (вводы) | 80 | сталь | 123,6 |  | 123,6 | 1974 |
| 34. |  | Газопровод низкого давления к дому №8а по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 48,36 |  | 48,36 | 1974 |
| 35. |  | Газопровод низкого давления от ГРП-1 к дому № 5а по ул. 60 лет Октября (перемычка) | 200 | сталь | 67,1 |  | 67,1 | 1973 |
| 36. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому №6б по ул. Менделеева (с вводами) | 50 | сталь | 178,74 |  | 178,74 | 1973 |
| 37. |  | Газопровод низкого давления к домам №5а и № 7а по ул. 60 лет Октября | 200 | сталь | 189,68 |  | 189,68 | 1973 |
| 38. |  | Газопровод низкого давления к домам № 5а и № 7а по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 78,44 |  | 78,44 | 1973 |
| 39. |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы | 200 | сталь | 119,52 |  | 119,52 | 1974 |
| 40. |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы | 150 | сталь | 47,49 |  | 47,49 | 1974 |
| 41. |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 47,23 |  | 47,23 | 1974 |
| 42. |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по ул. 60 лет Октября | 100 | сталь | 214,2 |  | 214,2 | 1973 |
| 43. |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 36,51 |  | 36,51 | 1973 |
| 44. |  | Газопровод низкого давления к дому № 7б по ул. 60 лет Октября | 80 | сталь | 49,35 |  | 49,35 | 1973 |
| 45. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 7б поул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 23,76 |  | 23,76 | 1973 |
| 46. |  | Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3а по проспекту Победы | 70 | сталь | 171,15 |  | 171,15 | 1973 |
| 47. |  | Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 55,63 |  | 55,63 | 1973 |
| 48. |  | Газопровод низкого давления от дома № 3а к дому № 5а по проспекту Победы (перемычка) | 70 | сталь | 14,4 |  | 14,4 | 1976 |
| 49 |  | Газопровод низкого давления от дома № 3а к дому № 5а по проспекту Победы (перемычка) | 80 | сталь | 87,65 |  | 87,65 | 1976 |
| 50. |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по проспекту Победы | 70 | сталь | 92,55 |  | 92,55 | 1973 |
| 51. |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 25,73 |  | 25,73 | 1973 |
| 52. |  | Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы | 150 | сталь | 112,68 |  | 112,68 | 1973 |
| 53. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы | 125 | сталь | 26,75 |  | 26,75 | 1973 |
| 54. |  | Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 66 |  | 66 | 1973 |
| 55. |  | Газопровод низкого давления к домам № 9 и № 11 по проспекту Победы | 100 | сталь | 105,56 |  | 105,56 | 1977 |
| 56. |  | Газопровод низкого давления к домам № 9 и № 11 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 11,98 |  | 11,98 | 1977 |
| 57. |  | Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы | 125 | сталь | 132,51 |  | 132,51 | 1973 |
| 58. |  | Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы | 80 | сталь | 65,1 |  | 65,1 | 1973 |
| 59. |  | Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 53,49 |  | 53,49 | 1973 |
| 60. |  | Газопровод низкого давления к домам № 11а по проспекту Победы и № 6а, № 4, № 4 по ул. Омская | 70 | сталь | 351,96 |  | 351,96 | 1973 |
| 61. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к домам № 11а по проспекту Победы и № 6а, № 4, № 4 по ул. Омская (вводы) | 50 | сталь | 110,69 |  | 110,69 | 1973 |
| 62. |  | Газопровод низкого давления от дома № 6 к дому № 8 по ул. Омская (перемычка) | 100 | сталь | 67,75 |  | 67,75 | 1977 |
| 63. |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская | 80 | сталь | 34,1 |  | 34,1 | 1974 |
| 64. |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская | 70 | сталь | 108,1 |  | 108,1 | 1974 |
| 65. |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская (вводы) | 50 | сталь | 49,28 |  | 49,28 | 1974 |
| 66. |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы | 100 | сталь | 57,95 |  | 57,95 | 1973 |
| 67. |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы | 70 | сталь | 95,2 |  | 95,2 | 1973 |
| 68. |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 53,25 |  | 53,25 | 1973 |
| 69. |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по проспекту Победы | 70 | сталь | 77,6 |  | 77,6 | 1973 |
| 70. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому №13а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 27,43 |  | 27,43 | 1973 |
| 71. |  | Газопровод низкого давления к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) | 80 | сталь | 52,4 |  | 52,4 | 1973 |
| 72. |  | Газопровод низкого давления к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) | 150 | сталь | 118,2 |  | 118,2 | 1973 |
| ИТОГО |  |  | 4352,06 | 0 | 4352,06 |  |
| 73. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 7 по ул. Пионерской | 200 | сталь | 152,8 |  | 152,8 | 1972 |
| 74. |  | Газопровод низкого давления к домам №№ 7, 5, 3, 2 по ул. Пионерской и к дому № 6 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 90,6 |  | 90,6 | 1972 |
| 75. |  | Газопровод низкого давления к домам №№ 5, 3, 1 по ул Пионерской и к дому № 6 по проспекту Победы (вводы) | 150 | сталь | 304,17 |  | 304,17 | 1972 |
| 76. |  | Газопровод низкого давления - пермычка между домами № 6 по проспекту Победы -вдоль дома № 8 по проспекту Победы | 150 | сталь | 84 |  | 84 | 1975 |
| 77. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 8а по проспекту Победы | 70 | сталь | 77,8 |  | 77,8 | 1975 |
| 78. |  | Газопровод низкого давления к домам № 8а и № 12а по проспекту Победы | 50 | сталь | 78,5 |  | 78,5 | 1973 |
| 79. |  | Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы | 80 | сталь | 53,22 |  | 53,22 | 1973 |
| 80. |  | Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 7,4 |  | 7,4 | 1973 |
| 81. |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по проспекту Победы | 50 | сталь | 28 |  | 28 | 1979 |
| 82. |  | Газопровод низкого давления - перемычка вдоль дома № 12 по проспекту Победы | 150 | сталь | 150,8 |  | 150,8 | 1976 |
| 83. |  | Газопровод низкого давления - от КС 14 до дома № 12 по проспекту Победы | 150 | сталь | 80,3 |  | 80,3 | 1973 |
| 84. |  | Газопровод низкого давления к дому № 12 по проспекту Победы | 50 | сталь | 5,8 |  | 5,8 | 1976 |
| 85. |  | Газопровод низкого давления к дому № 14 по проспекту Победы | 50 | сталь | 117,2 |  | 117,2 | 1972 |
| 86. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления - перемычка вдоль дома № 14 по проспекту Победы | 150 | сталь | 107,5 |  | 107,5 | 1972 |
| 87. |  | Газопровод низкого давления к дому № 10 по ул. Омской | 150 | сталь | 134,05 |  | 134,05 | 1972 |
| 88. |  | Газопровод низкого давления к дому № 10 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 55,6 |  | 55,6 | 1972 |
| 89. |  | Газопровод низкого давления к дому № 12 по ул. Омской | 80 | сталь | 110,35 |  | 110,35 | 1971 |
| 90. |  | Газопровод низкого давления к дому № 12 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 18 |  | 18 | 1971 |
| 91. |  | Газопровод низкого давления к дому № 14 по ул. Омской | 70 | сталь | 136,51 |  | 136,51 | 1971 |
| 92. |  | Газопровод низкого давления к дому № 14 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 21 |  | 21 | 1971 |
| 93. |  | Газопровод низкого давления к дому № 16 по ул. Омской | 70 | сталь | 187,91 |  | 187,91 | 1972 |
| 94. |  | Газопровод низкого давления к дому № 16 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 20,3 |  | 20,3 | 1972 |
| 95. |  | Газопровод низкого давления к дому № 18 по ул. Омской | 80 | сталь | 152,36 |  | 152,36 | 1972 |
| 96. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 18 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 13,2 |  | 13,2 | 1972 |
| 97. |  | Газопровод низкого давления к домам №№ 20, 20а, 18 а по ул. Омской | 50 | сталь | 67,18 |  | 67,18 | 1972 |
| 98. |  | Газопровод низкого давления к дому № 20 по ул. Омской | 100 | сталь | 91,1 |  | 91,1 | 1972 |
| 99. |  | Газопровод низкого давления к дому № 22а по ул. Омской | 100 | сталь | 160,37 |  | 160,37 | 1974 |
| 100. |  | Газопровод низкого давления к дому № 22а по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 27,5 |  | 27,5 | 1974 |
| 101. |  | Газопровод низкого давления к дому № 22 по ул. Омской | 100 | сталь | 65,9 |  | 65,9 | 1974 |
| 102. |  | Газопровод низкого давления к дому № 22 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 25,8 |  | 25,8 | 1974 |
| 103. |  | Газопровод низкого давления - перемычка между домами № 22 и № 24 по ул. Омской | 50 | сталь | 37,14 |  | 37,14 | 1973 |
| 104. |  | Газопровод низкого давления к дому № 24 по ул. Омской | 100 | сталь | 93,05 |  | 93,05 | 1973 |
| 105. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 24 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 19,1 |  | 19,1 | 1973 |
| 106. |  | Газопровод низкого давления к дому № 5 по улице Нефтяников | 100 | сталь | 157,45 |  | 157,45 | 1972 |
| 107. |  | Газопровод низкого давления к дому № 5 по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 30,5 |  | 30,5 | 1972 |
| 108. |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по улице Нефтяников | 150 | сталь | 128,6 |  | 128,6 | 1971 |
| 109. |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 25,9 |  | 25,9 | 1971 |
| 110. |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по улице Нефтяников | 150 | сталь | 144,06 |  | 144,06 | 1970 |
| 111. |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 25,8 |  | 25,8 | 1970 |
| 112. |  | Газопровод низкого давления к дому № 1б по улице Нефтяников | 70 | сталь | 133,85 |  | 133,85 | 1973 |
| 113. |  | Газопровод низкого давления к дому № 1б по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 18,9 |  | 18,9 | 1971 |
| 114. |  | Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3 по улице Нефтяников | 70 | сталь | 120 |  | 120 | 1973 |
| 115. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 1а и № 3 по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 62,6 |  | 62,6 | 1973 |
| 116. |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по улице Нефтяников | 50 | сталь | 78,2 |  | 78,2 | 1972 |
| 117. |  | Газопровод низкого давления к домам № 11а, № 13 и № 15 по улице Пионерской | 70 | сталь | 255,8 |  | 255,8 | 1972 |
| 118. |  | Газопровод низкого давления к дому № 15 по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 19,2 |  | 19,2 | 1972 |
| 119. |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по улице Пионерской | 80 | сталь | 56,36 |  | 56,36 | 1972 |
| 120. |  | Газопровод ни-зкого давления к дому № 13 по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 22,8 |  | 22,8 | 1972 |
| 121. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод ни-зкого давления вдоль дома № 11а по ул. Пионерской до ГРП-2 | 200 | сталь | 130,05 |  | 130,05 | 1971 |
| 122. |  | Газопровод ни-зкого давления к дому № 11а по улице Пионерской (вводы) | 70 | сталь | 24 |  | 24 | 1971 |
| 123. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления перемычка между домами № 11а и № 13а | 150 | сталь | 130 |  | 130 | 1971 |
| 124. |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по улице Пионерской | 100 | сталь | 70,18 |  | 70,18 | 1971 |
| 125. |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 30 |  | 30 | 1971 |
| 126. |  | Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы | 50 | сталь | 102,1 |  | 102,1 | 1973 |
| ИТОГО |  |  | 4540,86 | 0 | 4540,86 |  |
| 127. | Газопровод низкого давления к памятнику "Мемориал воинам Великой Отечественной Войны" | Газопровод низкого давления к памятнику "Мемориал воинам Великой Отечественной Войны" | 50 | сталь | 169,5 |  | 169,5 | 1990 |
| 128. |  |  | 32 | сталь | 19,5 |  | 19,5 | 1990 |
| 129. |  |  | 250 | сталь | 3,05 |  | 3,05 | 1990 |
| ИТОГО |  |  | 192,05 | 0 | 192,05 |  |
| 130. | Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта к памятнику "Покорителям Самотлора" | Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта к памятнику "Покорителям Самотлора" | 50 | сталь | 129,1 |  | 129,1 | 1980 |
| 131. |  |  | 50 | сталь | 4,9 | 4,9 |  | 1980 |
| ИТОГО |  |  | 134 | 4,9 | 129,1 |  |
| ВСЕГО |  |  | 46174 | 217,3 | 45956,7 |  |

Газоснабжение потребителей г. Нижневартовска осуществляется согласно макетам, изображённым на рисунках 4 – 7.

Рисунок 4 – Макет существующих сетей газоснабжения в микрорайонах 2 и 3

Рисунок 5 – Макет части существующего магистрального газопровода

Рисунок 6 – Макет части существующего магистрального газопровода

Рисунок 7 – Макет части существующего магистрального газопровода

Сведения о протяженности внутридомовых газопроводах в многоквартирных домах приведены в таблице 29.

Таблица 29 - Сведения о протяженности внутридомовых газопроводах в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес | Газопровод внутриподъездный, м | Всего по дому |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № мкрн | улица | № дома | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 |  |
| 1. | 1 | Менделеева | 2 | 24,4 | 14 | 7,9 | 2 |  | 48,3 |
| 2. | 1 | Менделеева | 2а | 27,6 | 12 | 10,5 |  |  | 50,1 |
| 3. | 1 | Менделеева | 4 |  |  | 2 | 13 |  | 15 |
| 4. | 1 | Менделеева | 4а |  | 64 | 14,3 |  | 1,5 | 79,8 |
| 5. | 1 | Менделеева | 6 | 31 | 45 | 22,4 |  |  | 98,4 |
| 6. | 1 | Менделеева | 6а | 30,5 | 44 | 23 |  |  | 97,5 |
| 7. | 2 | Омская | 10 | 26,1 | 59,5 | 20,5 |  |  | 106,1 |
| 8. | 2 | Омская | 12 | 24,6 | 102,3 | 14,6 |  |  | 141,5 |
| 9. | 2 | Омская | 14 | 22,2 | 42 | 12,6 |  | 45 | 121,8 |
| 10. | 2 | Омская | 16 | 60 |  | 20,8 | 22,4 |  | 103,2 |
| 11. | 2 | Омская | 18 | 25,3 | 10,8 | 10,6 | 1,2 |  | 47,9 |
| 12. | 2 | Омская | 18а | 5,2 | 2,9 |  |  | 22,2 | 30,3 |
| 13. | 2 | Омская | 20 | 30 | 1,5 | 6,5 |  |  | 38 |
| 14. | 2 | Омская | 20а | 27,4 | 4,2 | 6,4 |  |  | 38 |
| 15. | 2 | Омская | 22 | 16,4 | 16 | 4 |  |  | 36,4 |
| 16. | 2 | Омская | 22а | 57,6 | 12 | 24 | 1,7 |  | 95,3 |
| 17. | 2 | Омская | 24 | 40,4 | 11,4 | 14,6 | 19,5 |  | 85,9 |
| 18. | 2 | Пионерская | 1 | 11 | 23,6 | 8,4 | 2 |  | 45 |
| 19. | 2 | Пионерская | 3 | 11 | 23,6 | 8,4 | 2 |  | 45 |
| 20. | 2 | Пионерская | 5 | 20 |  | 24 | 4 |  | 48 |
| 21. | 2 | Пионерская | 7 | 20,5 |  | 24 | 4,2 |  | 48,7 |
| 22. | 2 | Пионерская | 11а | 19,6 |  | 18,3 | 10,2 |  | 48,1 |
| 23. | 2 | Пионерская | 13 | 16 |  | 20,5 | 12,6 |  | 49,1 |
| 24. | 2 | Пионерская | 13а | 16 |  | 20 | 14,8 |  | 50,8 |
| 25. | 2 | Пионерская | 15 | 17,2 |  | 16,5 | 10,2 |  | 43,9 |
| 26. | 2 | Нефтяников | 1 | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 27. | 2 | Нефтяников | 1а | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 28. | 2 | Нефтяников | 1б | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 29. | 2 | Нефтяников | 3 | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 30. | 2 | Нефтяников | 5 | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 31. | 2 | Нефтяников | 5а | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 32. | 2 | Нефтяников | 5б | 16 |  | 20 | 14,8 |  | 50,8 |
| 33. | 2 | Победы | 6 | 20 |  | 17,6 | 10,8 |  | 48,4 |
| 34. | 2 | Победы | 8 |  |  | 18,8 | 53,2 | 1 | 73 |
| 35. | 2 | Победы | 8а |  |  | 18,8 | 53,2 | 1 | 73 |
| 36. | 2 | Победы | 10а | 8,1 | 9,4 | 50,8 |  | 12,6 | 80,9 |
| 37. | 2 | Победы | 12 |  |  | 18,8 | 53,2 | 1 | 73 |
| 38. | 2 | Победы | 12а |  |  | 18,8 | 53,2 | 1 | 73 |
| 39. | 2 | Победы | 14 | 14 |  | 24 | 16 |  | 54 |
| Всего | 789,6 | 498,2 | 765,6 | 428,2 | 85,3 | 2566,9 |

Природный газ используется для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки;

отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Расчеты за потребленный природный газ коммерческими потребителями         и коммунально-бытовыми потребителями, проживающими в индивидуальных          домах, на 100% осуществляются на основании показаний узлов учета газа, коммунально-бытовыми потребителями, проживающими в МКД – в основном по нормативам потребления природного газа.

Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО "Нижневартовскгаз" приведены в таблице 30.

Таблица 30 - Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО "Нижневартовскгаз"

| № п/п | Организация | Тип СИ | Зав. № прибора | Пределы измерения | Погрешность | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО "НЗРА" | датчик расхода газа ДРГ.М-400 | 04562 | Qmin=10м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax | 18.07.2012 | 18.07.2015 | 3 |
|  |  |  |  | Qmax=400м3/ч | ±1,0% от 0,1Qmax до 0,9Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,9Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | датчик давления 408ДА мод.8063М | 9948 | 0,6МПа | кл.т. 0,5 | 26.06.2015 | 25.06.2017 | 2 |
|  |  | комплект термометров платиновых | 10117 |  | 100П | 24.07.2012 | 24.07.2016 | 1 |
|  |  | технических разностный КТПТР-05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | AB615 |  |  | 19.07.2012 | 19.07.2015 | 3 |
| 2. | ООО "ВТБ-Сервис" котельная | датчик многопараметрический | 972 | Qmax=160м3/ч | δv=±1,0% | 17.09.2015 | 17.09.2018 | 3 |
|  |  | Dymetic-2721-ВН-160-0,6-Г-01-С-К1 (измерение объема, t, давления) |  | Qnom=80м3/ч | Δt=±0,5°С |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=6м3/ч | ΔР=±0,008×(P+0,1)МПа |  |  |  |
|  |  | теплоэнерго-контроллер ИМ2300 | MQ026 |  |  | 03.10.2014 | 03.10.2017 | 3 |
|  | цех РММ | счетчик газа ультразвуковой АГАТ-25 | 13255 | Qmin=0,25м3/ч | ±3,0% от Qmin до 10Qmin | 01.2012 | 01.2018 | 6 |
|  |  | (с приведением измеряемого V газа к н.у. по t) |  | Qnom=25м3/ч | ±1,5% от 10Qmin до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmax=40м3/ч |  |  |  |  |
| 3. | ООО "РИМЕРА-Сервис" | датчик расхода ДРГ.М-160 | 10866 | Qmin=4м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax | 27.09.2013 | 27.09.2016 | 3 |
|  |  |  |  | Qmax=160м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до 0,9Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,9Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | датчик давления 408ДИ мод.0802 | 2680 | 0,6МПа | кл.т. 0,5 | 26.06.2015 | 25.06.2017 | 2 |
|  |  | термопреобразователь сопротивления ТМ9201 | 0141/02/0 | -50… +150 | 100М/ В | 24.06.2015 | 24.06.2016 | 1 |
|  |  | теплоэнергокон-троллер ИМ2300 | МС095 |  |  | 08.08.2014 | 02.08.2017 | 3 |
| 4. | ООО "Белозерное" | Корректор СПГ741 мод.01 (резерв) | 2354 |  |  | 27.08.2008 | 27.08.2012 | 4 |
|  |  | Корректор СПГ741 мод.01 | 5055 |  |  | 13.08.2014 | 13.08.2018 |  |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-1-4 | 4385 | -50… +200 | 100М/ В | 20.07.2015 | 20.07.2018 | 3 |
|  |  | Датчик избыточного давления | 08212730 | 0,01МПа | ±0,5% | 30.07.2012 | 30.07.2015 | 3 |
| 4. | ООО "Белозерное" | МИДА-ДИ-13П01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | счетчик газа турбинный | 3095816 | Qmin=10м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,1Qmax | 20.07.2012 | 20.07.2015 | 3 |
|  |  | СГ-16М-100-30-С |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
| 5. | ООО "СибАвтоГазСервис" | Счетчик газа диафрагменный | 18151203 | Qmax=40м3/ч | ±3% Qmin≤Q<Qnom | 30.08.2013 | 30.08.2023 | 10 |
|  |  | ВК-G25 с to компенсацией (Pt500) |  | Qnom=25м3/ч | ±1,5% 0,1Qnom≤Q≤Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа ТС-90/К | 36505 | Qmin=0,25м3/ч |  | 30.08.2013 | 30.08.2018 | 5 |
| 6. | ИП "ВЛАСЮК О.С." | счетчик газа турбинный СГ-16М-250-40-С | 2073259 | Qmax=250м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax | 27.09.2013 | 27.09.2016 | 3 |
|  |  |  |  | Qmin=25м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,1Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±4% от 0,1Qmax до 0,05Qmax |  |  |  |
|  |  | Комплект термометров платиновых технических разностный КТПТР-01 | 826 | 0… +200 | 100П/А | 30.09.2013 | 30.09.2017 | 3 |
|  |  | Датчик давления Метран-55-Ех-ДИ мод.515 | 62443 | 1,0МПа | кл.т. 0,5 | 24.07.2015 | 23.07.2018 | 2 - 3 |
|  |  | теплоэнергокон-троллер ИМ2300 | KL068 |  |  | 07.10.2013 | 07.10.2016 | 3 |
| 7. | ООО "Птицефабрика Нижневартовская" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 23092723 | Qmin=1,3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 20.07.2012 | 20.07.2016 | 4 |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 вкл. в себя: датчик давления | 30300799 | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при измерении давления ±0,4% | 20.07.2012 | 20.07.2017 | 5 |
|  |  |  | 3102131 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 6852 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Р-2.0-65/1,6 | 2309022 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 20.07.2012 | 20.07.2017 | 5 |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 8. | ООО "НефтеСервис" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 23072288 | Qmin=1,3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 27.09.2013 | 27.09.2017 | 4 |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 9. | ОАО "ЗСМ" | счетчик газа ротационный RVG-G160 | 25111401 | Qmin=2,5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 13.07.2012 | 13.07.2016 | 3 |
|  |  |  |  | Qmax=250м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | термопреобразователь сопротивления ДТС035-100М.В3.60 | 813215050 7135660 | -50… +150 | 100М/В | 20.06.2015 | 20.06.2017 | 2 |
|  |  | датчик давления КРТ9 | 910159 | 1 МПа | ±0,5% | 02.06.2015 | 02.06.2017 | 2 |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KS054 |  |  | 20.08.2014 | 20.08.2017 | 3 |
| 10. | ООО "Агрофирма" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 14108295 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 07.10.2014 | 07.10.2019 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 14117665 |  | при измерении давления ±0,35% | 27.02.2015 | 27.02.2020 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204785 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 14417 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 | 1410059 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 27.02.2015 | 27.02.2020 | 5 |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 11. | ООО "Реммаш" | счетчик газа диафрагменный BK-G16 | 31229404 | Qmax=25м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 27.03.2014 | 27.03.2024 | 10 |
|  |  |  |  | Qnom=16м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16м3/ч |  |  |  |  |
| 12. 12. | ОАО "СУ № 909" | счетчик газа ротационный RVG-G400 | 75045587 | Qmin=4м3/ч | 2% от Qmin до 0,1Qmax | 08.04.2011 | 08.04.2021 | 10 |
|  | общий УУГ |  |  | Qmax=650м3/ч | 1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Датчик абсолютного давления Метран-55-Ех-ДИ | 258856 | 0,6МПа | ±0,5% | 15.05.2014 | 15.05.2017 | 3 |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-15 | 65 | -50… +200 | 100М | 06.02.2015 | 06.02.2017 | 2 |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KV160 |  |  | 06.08.2014 | 06.08.2017 | 3 |
|  | водогрейная часть | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 26063903 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 27.08.2015 | 27.08.2019 | 4 |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Датчик абсолютного давления 415-ДА-Ех | 23597 | 0,6МПа | ±0,5% | 26.06.2015 | 25.05.2017 | 2 |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-15 | 64 | -50… +200 | 100М | 06.02.2015 | 06.02.2017 | 2 |
|  |  | теплоэнергокон-троллер ИМ2300 | KV059 |  |  | 07.10.2013 | 07.10.2016 | 3 |
|  | на котле ВК-21 | Счетчик газа вихревой |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Dymetic-9421-530-0,6-Г-01-С-К1" |  |  |  | 20.07.2012 | 20.07.2015 | 3 |
|  |  | состоит из: |  |  | δvр=±1,0% |  |  |  |
|  |  | датчик многопараметрический | 1158 | Q=15-530 м3/ч | Δt=±0,5°С |  |  |  |
|  |  | "Dymetic-2721-530-0,6-Г-01-С-К1" |  | t°=-20… +60°С | ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа |  |  |  |
|  |  | устройство микровычислительное | 423-08 | Р=0,2 - 0,6 МПа | δvс=±1,5% |  |  |  |
|  |  | "Dymetic-5121-530-0,6-01-С" |  |  | δт=±0,01% |  |  |  |
| 13. | ООО "СибСевер СтройМонтаж" | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 25101080 | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 20.07.2012 | 20.07.2016 | 4 |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 50307974 | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 20.07.2012 | 20.07.2017 | 5 |
|  |  |  |  |  | при измерении давления ±0,4% |  |  |  |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | DS302 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 8915 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2510218 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 20.07.2012 | 20.07.2017 | 5 |
|  |  | СГ-ЭКВз-Р-0,5-100/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 14. | ЗАО "АМК -ВИГАС" | счетчик газа турбинный | 3110742 | Qmin=20м3/ч |  | 20.07.2012 | 20.07.2017 | 3 - 5 |
|  |  | СГ-16МТ-100-40-С |  | Qmax=400м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-2-5 | 4720 | -50… +200 | 100М/ В | 30.09.2013 | 30.09.2016 | 3 |
|  |  | датчик давления "Метран-55-ДИ" | 197009 | 0,6МПа | 0,50% | 09.07.2014 | 09.07.2017 | 2 |
|  |  | теплоэнергоко-нтроллер ИМ2300 | KY075 |  |  | 07.10.2013 | 07.10.2016 | 3 |
| 15. | ООО "Нижневартовский молочный завод" | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 28100710 | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 20.09.2013 | 20.09.2018 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 80321655 |  | при измерении давления ±0,4% | 20.09.2013 | 20.09.2018 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 8212565 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 14603 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Р-2,0-100/1,6 | 2810096 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 20.09.2013 | 20.09.2018 | 5 |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 16. 16. | Памятник "Покорителям Самотлора" | Счетчик газа ВК G40 | 15178967 | Qmin=0,4м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 05.04.2011 | 05.04.2021 | 10 |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Температурный корректор ТС 215 | 11508145 |  | при измерении температуры ±0,1% | 27.05.2011 | 27.05.2016 | 5 |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,2% |  |  |  |
|  |  | Счетчик газа бытовой СГБ G4 | 53502 | Qmin=0,04м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 19.04.2008 | 19.04.2016 | 8 |
|  |  |  |  | Qmax=6м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 17. | ГРП "Альберта Хаус" | датчик расхода газа ДРГ.М-2500 | 27924 | Qmin=125м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax и |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmax=2500м3/ч | от 0,9Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1% от 0,1Qmax до 0,9Qmax |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-6-3 | 1637 | -50… +200 | 100М/ В/2 | 24.06.2015 | 24.06.2018 | 3 |
|  |  | датчик давления МИДА-ДА-13П | 11105734 | 0,16МПа | 0,25% | 28.03.2011 | 28.03.2014 | 3 |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | СА970 |  |  | 06.04.2011 | 06.04.2014 | 3 |
| 18. | коттеджи 10П мкр. | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 25090383 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 08.07.2009 | 08.07.2013г. | 4 |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 19. 19. | ООО "Дерть" | счетчик газа ротационный | 1527 | Qmin=0,4м3/ч | ±2% от Qmin до 0,05Qmax | 07.11.2013 | 07.11.2019 | 6 |
|  | котельная | РГС СИГНАЛ-50-G40 |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,05Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Блок коррекции объема газа БК-10А1(1МПА) | 04740 |  | при измерении давления ±0,4% | 15.10.2013 | 15.10.2017 | 4 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11208131 |  | при измерении температуры ±0,15% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 340811139 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 04524 |  | ±2,5% от Qmin до 0,05Qmax | 29.11.2013 | 29.11.2016 | 3 |
|  |  | КИ-СТГ-РС-Б-50/G40-10АIм |  |  | ±1,5% от 0,05Qmax до Qmax |  |  |  |
|  | цех | Счетчик газа ВК G40 | 15219797 | Qmin=0,4м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 13.09.2013 | 13.09.2023 | 10 |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Температурный корректор ТС 220 | 132008160 |  | при измерении температуры ±0,1% | 08.11.2013 | 08.11.2018 | 5 |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,2% |  |  |  |
|  |  | Измерительно-вычислительный комплекс СГ-ТК-д-65в |  |  | ±3,2% от Qmin до 0,1Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1,7% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  | цех №2 | Счетчик газа ВК G16T | 30927174 | Qmin=0,16м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 06.11.2013 | 06.11.2023 | 10 |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 20. | ЗАО "НСД" | счетчик газа турбинный TRZ-G1000 | 12113567 | Qmin=50м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 16.11.2012 | 16.11.2020 | 8 |
|  |  |  |  | Qmax=1600м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 12109253 |  | при измерении давления ±0,4% | 22.11.2012 | 22.11.2017 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53043479 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 17111 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 | 1211133 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 22.11.2012 | 22.11.2017 | 5 |
|  |  |  |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 21. | ИП Малышев | счетчик газа диафрагменный BK-G16Т | 30927131 | Qmax=25м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 06.11.2013 | 06.11.2023 | 10 |
|  |  |  |  | Qnom=16м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16м3/ч |  |  |  |  |
| 22. | ИП Фоменко | Счетчик газа RVG G65 | 11014275 | Qmin=3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 26.01.2011 | 26.01.2016 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Корректор ТС215 | 11506908 |  | при измерении температуры ±0,1% | 31.01.2011 | 31.01.2016 | 5 |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,2% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 4101304 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 31.01.2011 | 31.01.2016 | 5 |
|  |  | СГ-ТК2-Р-100 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Счетчик газа бытовой СГБ G 4 | 55087 | Qmin=0,04м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 21.04.2008 | 21.04.2016 | 8 |
|  |  |  |  | Qmax=6м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 23. | ООО "Теплоресурс-Югра" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13080635 | Qmin=1,3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 09.08.2013 | 09.08.2018 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13112235 |  | при измерении давления ±0,4% | 09.08.2013 | 09.08.2018 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204804 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 10761 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 | 1308119 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 09.08.2013 | 09.08.2018 | 5 |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 24. | ООО "ТК "Система" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13091517 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 16.09.2013 | 16.09.2018 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13112853 |  | при измерении давления ±0,4% | 17.09.2013 | 17.09.2018 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204846 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 10776 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1309234 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 17.09.2013 | 17.09.2018 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 25. | ООО "СплавТехнология" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069619 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 28.06.2013 | 28.06.2018 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111565 |  | при измерении давления ±0,4% | 01.07.2013 | 01.07.2018 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53062847 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7491 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1306285 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 01.07.2013 | 01.07.2018 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 26. | ООО "НВГ" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13017167 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 24.01.2013 | 24.01.2018 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13109980 |  | при измерении давления ±0,4% | 25.01.2013 | 25.01.2018 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53047096 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 20870 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1301216 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 25.01.2013 | 25.01.2018 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 27. | Парк Победы | счетчик газа диафрагменный BK-G6 | 31864274 | Qmax=10м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 05.11.2014 | 05.11.2024 | 10 |
|  |  |  |  | Qnom=0,6м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,06м3/ч |  |  |  |  |
| 28. | ООО "АЛМАЗ" | счетчик газа турбинный СГ-16М-200-30-С | 3052741 | Qmax=… м3/ч |  | 22.12.2014 | 22.12.2017 | 3 |
|  |  |  |  | Qmin=… м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 60309518 |  | при измерении давления ±0,4% | 13.03.2006 | 31.08.2016 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 6100079 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 14942 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
| 29. | ООО "СМФ "Славутич" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069620 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 28.06.2013 | 28.06.2018 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111569 |  | при измерении давления ±0,4% | 01.07.2013 | 01.07.2018 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53062876 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7333 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1306286 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 01.07.2013 | 01.07.2018 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 30. | ООО "НБК" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069254 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 07.06.2013 | 07.06.2018 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111725 |  | при измерении давления ±0,4% | 09.07.2013 | 09.07.2018 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53061493 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7029 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1307103 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 09.07.2013 | 09.07.2018 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-25/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 31. | ООО "Сибирский пивоваренный завод" | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 10080863 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 23.10.2015 | 23.10.2020 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 10328745 |  | при измерении давления ±0,4% |  |  |  |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 1038125 |  | при измерении температуры ±0,1% | 27.10.2015 | 27.10.2020 | 5 |
|  |  | датчик температуры | 7026 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | Комплекс для измерения количества газа |  |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 27.10.2015 | 27.10.2020 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 32. | ООО СК "РПС" | счетчик газа диафрагменный BK-G16T | 31824319 | Qmax=25м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 14.10.2014 | 14.10.2024 | 10 |
|  |  |  |  | Qnom=16м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16м3/ч |  |  |  |  |
| 33. | ООО "ВАРИАНТ" котельная 5П мкр-н | Комплекс для измерения количества газа | 1509354 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 28.09.2015 | 28.09.2020 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 15121852 |  | при измерении давления ±0,35% | 28.09.2015 | 28.09.2020 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: преобразователь давления | 53097462 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | преобразователь температуры | 12483 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |  |  |
|  |  | преобразователь перепада давления | 15304545 |  | при измерении разности давлен ±0,1% |  |  |  |
|  |  | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 15093687 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 25.09.2015 | 25.09.2020 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |

Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям, приведены в таблице 31

Таблица 31 – Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям

| № п/п | Организация | Тип СИ | Зав. № прибора | Пределы измерения | Погрешность | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | Межпо-верочный интервал, год (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО "Нобили" | счетчик газа турбинный | 5010366 | Qmax=400 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax | 06.11.2014 | 06.11.2019 | 5 |
|  |  | СГ16МТ-400-40-С-2 |  | Qmin=20 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 вкл. в себя: датчик давления датчик температуры комплекс СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-400/1,6 | 90325965 2909466 |  | при измерении давления ±0,4% | 25.11.2014 | 25.11.2019 | 5 |
|  |  |  |  |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±2,5% от 0,2Qmax до 0,05Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
| 2. | ООО ПКФ "Стор" | счетчик газа диафрагменный BK-G4 | 02299353 | Qmax=6м3/ч Qnom=4м3/ч Qmin=0,04 м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax | 31.08.2005 | 31.08.2015 | 10 |
|  | АЗС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/д тупик | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-400-Р-2 | 3060833 |  |  | 29.07.2013 | 29.07.2018 | 5 |
|  | старый Вартовск | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 13070347 | Qmin=3м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 29.07.2013 | 29.07.2018 | 5 |
|  |  |  |  |  | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 3. | ИП Посников В.В. | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 28089607 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 20.09.2013 | 20.09.2018 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления Метран-55-Вн-ДИ | 812022 | 1,6МПа | кл.т. 0,5 | 01.09.2014 | 01.09.2017 | 2 |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 759073 | -50… +500 | 100П/ В | 19.09.2014 | 19.09.2015 | 1 |
|  |  | ТСП Метран-256 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LA155 |  |  | 10.07.2014 | 10.07.2017 | 3 |
| 4. | ООО "СибурТюменьГаз" | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-100 | 2010117 | Qmin=10 м3/ч Qmax=100 м3/ч |  | 14.02.2012 | 14.02.2017 | 5 |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК270 вкл. в себя: датчики да-вления и температуры | 12106969 |  |  | 04.07.2012 | 04.07.2017 | 5 |
| 4. | ООО "СибурТюменьГаз" | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Т-0,75-100/1,6 | 1207042 |  |  | 04.07.2012 | 04.07.2017 | 5 |
| 5. | ООО "Кварт" | Расходомер-счетчик газа вихревой ВРСГ-1 | 1347 | Qmax=1750нм3/ч | ±1,3% от Qmin до 0,2Qmax | 05.09.2013 | 09.08.2015 | 2 |
|  |  |  |  | Qmin=12 нм3/ч | ±1% 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
| 6. | ЗАО "Автохолдинг" | счетчик газа турбинный | 2071710 | Qmin=40 м3/ч | ±4% от 0,05Qmax до 0,1Qmax | 03.07.2012 | 03.07.2015 | 3 |
|  |  | СГ-16М-400-Р-2 |  | Qmax=400 м3/ч | ±2% от 0,1Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Датчик давления ИМ2346ДИ | 1211 | 0,6 Мпа | ±0,25% | 18.12.2014 | 18.12.2017 | 3 |
|  |  | термометр медный ТМТ-15-2 | 3403 | -50… +200 | 100М | 18.12.2014 | 18.12.2016 | 2 |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | СА809 |  |  | 14.02.2014 | 14.02.2017 | 3 |
| 7. | Окружная Детская больница | Датчик многопараметрический | 0267 | Qmax=530 м3/ч | δv=±1,0% | 29.01.2015 | 29.01.2018 | 3 |
|  |  | "Dymetic-2721-ВИ530-1,6-Г-С-К1" |  | Qnom=265 м3/ч | Δt=±0,5°С |  |  |  |
|  |  | (измерение объема, t, давления) |  | Qmin=15 м3/ч | ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа |  |  |  |
|  |  | устройство микровычислительное | 130-13 | Р=0,2 - 0,6 МПа | δvс=±1,5% | 23.05.2013 | 23.05.2016 | 3 |
|  |  | "Dymetic-5123.2" |  |  | δт=±0,01% |  |  |  |
| 8. | ОАО "Сибнефтепровод" ЦРС | счетчик газа турбинный СГ-16М-100-30-С | 3116224 |  |  | 13.08.2012 | 13.08.2015 | 3 |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 40302176 |  | при измерении давления ±0,4% | 24.08.2012 | 24.08.2017 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 4001994 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 1107 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2403033 |  |  | 24.08.2012 | 24.08.2017 | 5 |
|  |  | СГ-ЭКВз-Т-0,75-100/1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ЛПДС | Счетчик газа турбинный TRZ G250 | 10061628 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 07.08.2012 | 07.08.2020 | 8 |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 10328128 |  |  | 07.08.2012 | 07.08.2017 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 4001994 |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 1107 |  |  |  |  |  |
| 10. | ООО "Альфа-Бим" | счетчик газа турбинный | 04325 | Qmin=13 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 18.03.2010 | 18.03.2016 | 6 |
|  |  | СТГ-100-400 |  | Qmax=400 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 0460 | -50 … +150 | гр. 100М/В/2 | 23.09.2015 | 23.09.2016 | 1 |
|  |  | ТМ-9201 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления | 52033716 | 6 бар | ±0,5%ВПИ | 25.09.2014 | 25.09.2016 | 2 |
|  |  | DMP 330L 6001-1-100-100-00R |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LB255 |  |  | 23.09.2014 | 23.09.2017 | 3 |
| 11. | ООО "Автоуниверсал-Моторс" | счетчик газа турбинный | 7072407 | Qmin=12,5 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax | 21.09.2012г. | 21.09.2017г. | 5л. |
|  |  | СГ-16МТ-250-40-С-2 |  | Qmax=250 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax |  |  |  |
| 11. | ООО "Автоуниверсал-Моторс" | термометр медный технический | 957 | -50… +200 | 100М/ В | 17.10.2013 | 17.10.2016 | 2 |
|  |  | ТМТ-15-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех | Датчик абсолютного давления | 22608 | 160кПа | ±0,25% | 05.12.2014 | 05.12.2017 | 3 |
|  |  | 415-ДА-Ех, мод.8048М |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KZ094 |  |  | 17.10.2013 | 17.10.2016 | 3 |
|  |  | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 10123933 | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 23.12.2010 | 23.12.2015 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 12. | ИП Макаров Р.Н. | Delta |  | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 15.08.2014 | 15.08.2019 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 8,43E+15 | -50…+180 | 100М/В | 23.09.2015 | 23.09.2016 | 1-2 |
|  |  | ДТС035-100М.В3.120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик избыточного давления 415-ДИ | 16491 | 0,6МПа | ±0,5% | 23.09.2015 | 22.09.2018 | 3 |
|  |  | модель 8160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LУ139 |  |  | 29.09.2015 | 28.09.2018 | 3 |
| 13. | ООО "Газпром трансгаз Томск" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 27071652 | Qmin=1,3 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 08.07.2014 | 08.07.2019 | 5 |
|  | Общий |  |  | Qmax=25 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Преобразователь давле- ния Метран-100 | 222945 | 0…1,6МПа | ±0,15% | 20.05.2014 | 20.05.2016г. | 3 |
|  |  | Термопреобразователь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТПТ-15-2 | 395 | -50…+200 | Кл.А | 20.08.2013 | 20.08.2017 | 4 |
| 13. | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Корректор СПГ 761 | 13211 |  | ±0,2% | 23.05.2014 | 23.05.2018 | 4 |
|  | Котел №1 | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-100-40-с | 9122416 | Qmin=10 м3/ч |  | 31.01.2010 | 31.01.2015 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | Датчик давления ДМ5007А | 3092 | 0…0,06МПа | ±0,5% | 08.08.2013 | 08.08.2015 | 2 |
|  |  | Термопреобразователь | 352 | -50…+200 | Кл.А | 20.08.2013 | 20.08.2017 | 4 |
|  |  | ТПТ-15-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел №2 | счетчик газа турбинный | 9122567 | Qmin=10 м3/ч |  | 31.01.2010 | 31.01.2015 | 5 |
|  |  | СГ-16МТ-100-40-с |  | Qmax=100 м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | Датчик давления ДМ5007А | 3099 | 0…0,06МПа | ±0,5% | 08.08.2013 | 08.08.2015 | 2 |
|  |  | Термопреобразователь | 198 | -50…+200 | Кл.А | 20.08.2013 | 20.08.2017 | 4 |
|  |  | ТПТ-15-2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Филиал "Халлибуртон | счетчик газа ротационный RVG-G160 | 1108704 | Qmin=2,5 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 11.10.2011 | 11.10.2016 | 5 |
|  | Интернешнл. Инк" |  |  | Qmax=250 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Датчик давления | 12207141 |  |  | 01.04.2015 | 31.03.2017 | 3 |
|  |  | Термометр сопротивления ТПТ 17/1 | 1246 |  | 100П кл.А | 02.04.2015 | 02.04.2019 | 3 |
|  |  | Корректор СПГ 742 | 198 |  |  | 22.03.2016 | 22.03.2016 | 4 |
| 15. | ОАО "Хлебокомбинат" | счетчик газа турбинный | 5052212 | Qmin=20 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax | 27.09.2013 | 27.09.2018 | 3 |
|  |  | СГ-16МТ-400-30-С |  | Qmax=400 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 50307363 |  | при измерении давления ±0,4% | 27.09.2013 | 27.09.2018 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 5308799 |  | при измерении тем- пературы ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7338 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2509120 |  | ±1,5% от 0,2Qmax до Qmax | 27.09.2013 | 27.09.2018 | 5 |
|  |  | СГ-ЭКВз-Т1-0,5-400/1,6 |  |  | ±2,5% от 0,1Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±4,5% от 0,05Qmax до 0,1Qmax |  |  |  |
| 16. | ИП Бучельников | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 11055626 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 03.05.2011 | 03.05.2016 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=65 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11102049 |  | при измерении давления ±0,4% | 27.04.2011 | 27.04.2016 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11103463 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 3702 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1105015 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 04.05.2011 | 04.05.2016 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 17. | ООО "Экспром сервис" | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 11129814 | Qmin=3 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 05.12.2011 | 05.12.2016 | 5 |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11104776 |  | при измерении давления ±0,4% при измерении те- температуры 0,1% при вычислении объема ±0,5% | 02.12.2011 | 02.12.2016 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11315360 |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 15896 |  |  |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1112037 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 05.12.2011 | 05.12.2016 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-2,0-100/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 18. | ООО "Автогигант" | счетчик газа диафрагменный BK-G16 | 31229406 | Qmax=25 м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 27.03.2014 | 27.03.2024 | 10 |
|  |  |  |  | Qnom=16 м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16 м3/ч |  |  |  |  |
| 19. | ООО "Катобьнефть" | счетчик газа турбинный TRZ-G65 | 80102102 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 03.01.2012 | 03.01.2020 | 8 |
|  | второй блок |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 12106156 |  | при измерении давления ±0,4% | 27.04.2012 | 27.04.2017 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 12104180 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 3225 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1204241 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 27.04.2012 | 27.04.2017 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  | первый блок | счетчик газа турбинный TRZ-G65 | 11022138 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 20.11.2013 | 20.11.2021 | 8 |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11101515 |  | при измерении давления ±0,35% | 20.11.2013 | 20.11.2017 | 5 |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11101972 |  | при измерении те- мпературы ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 62 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1102106 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 20.11.2013 | 20.11.2017 | 5 |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |

Нормативы потребления природного газа утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.12.2006 №296-п "Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа". Постановлением от 09.09.2008 №190-п     г. Ханты-Мансийск О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.12.2006 №296-п внесены изменения.

Нормативы потребления природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на бытовые и прочие нужды при      отсутствии приборов учета представлены в таблице 32.

Таблица 32 - Нормативы потребления природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета

| № п/п | Назначение расходуемого газа | Показатель потребления газа (при равномерном распределении по месяцам года) | Среднемесячная норма расхода газа, кубических метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На приготовление пищи и подогрев воды |
| 1.1. | Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 13,6 |
| 1.2. | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 34,6 |
| 1.3. | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 20,5 |
| 2. | На отопление жилых помещений |
| 2.1. | При наличии газовых приборов | на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение года | 8,5 |
|  | На отопление нежилых помещений |
| 2.2. | Отопление гаражей | на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение отопительного сезона | 5,4 |
| 2.3. | Отопление теплиц и оранжерей | на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение отопительного сезона | 25,5 |
| 2.4. | Отопление бань | на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение года | 4,9 |
| 3. | На приготовление кормов и подогрев воды для животных |
| 3.1. | Лошади | на 1 голову в месяц | 5,3 |
| 3.2. | Коровы | на 1 голову в месяц | 11,5 |
| 3.3. | Овцы и козы | на 1 голову в месяц | 2,0 |
| 3.4. | Свиньи | на 1 голову в месяц | 22,0 |
| 3.5. | Куры | на 10 голов в месяц | 1,3 |
| 3.6. | Индейки | на 10 голов в месяц | 1,4 |
| 3.7. | Утки, гуси | на 10 голов в месяц | 1,5 |

В городе Нижневартовске два микрорайона из 26 подключены от внешних газовых сетей, принятых в эксплуатацию в период 1971-1978 гг. Глубина заложения газовых сетей 2,5 – 3 м, вблизи с газовыми сетями расположены инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи. Насыщенность прокладки сетей в данных микрорайонах, а также глубина заложения газовых сетей затрудняет производство аварийного ремонта газовых      сетей. Учитывая то, что сети до конца 2004 года находились в собственности ЗАО "Нордгазсервис", обследования на внешних сетях газоснабжения за годы эксплуатации предприятием не проводились. Согласно "Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03) срок службы наружных подземных газовых сетей к жилым домам составляет 40 лет, по истечению срока службы требуется замена газовых сетей.

В соответствии с требованиями "Положения о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий" МДС 42-1.2000 в течение 2004 года проведено первичное техническое диагностирование внутренних газопроводов, отработавших нормативный срок        службы – 30 лет со дня ввода в эксплуатацию. По результатам экспертизы сделано заключение о техническом состоянии внутренних газопроводов жилых домов - принимаемый остаточный ресурс 8 лет.

Затраты по обслуживанию внешних и внутренних газовых сетей по двум микрорайонам в 2005 году составили 5248,6 тыс. руб., в том числе дотация       за счет бюджета города составляла 414,975 тыс. руб.

Учитывая то обстоятельство, что в начале 2005 года внешние газовые     сети были приняты в муниципальную собственность, на выполнение капитального ремонта понадобилось бы выделение дополнительных средств из бюджета города, так как затрат на эти цели, предусмотренные в надбавке к тарифу на газ, оказалось недостаточно.

В связи с этим администрация МО "Город Нижневартовск" совместно       с ООО "Нижневартовскгаз" и ПАО "Горэлектросеть" для проведения данных работ в 2010 году была разработана городская целевая программа "Программа реконструкции внутридомового электрооборудования 1 и 2 микрорайонов        на 2006-2010 годы". Программой было предусмотрено с 2006 года по 2010 год провести реконструкцию внутридомового электрооборудования в 64 многоквартирных домах 1 и 2 микрорайонов для перевода с газового на электропищеприготовление. Целями реконструкции являлись:

а) Обеспечение повышения безопасности эксплуатации внутридомовых инженерных сетей, за счет демонтажа газовых сетей, как источника повышенной опасности;

б) Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения квартир;

в) Снижение затрат населения в составе платы за содержание жилья        за счет ликвидации газовых сетей и оборудования.

За период с 2006 года по 2014 год реконструкция проведена в 25 МКД. Всего осталось перевести реконструкцию в 39 жилых домах, в том числе:

в 1 микрорайоне 6 жилых домов по адресу:

- ул. Менделеева дд. 2, 2а, 4, 4а, 6, 8а;

во 2 микрорайоне 33 жилых дома по адресам:

- Омская 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24;

- пр. Победы 6, 8 ,8а,10а,12,12а,14;

- Пионерская 1, 3, 5, 7, 11а, 13, 13а, 15;

- Нефтяников 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 5б.

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Протяженность распределительных газопроводов различного давления составляет 79,61 км.

Объемы газа по данным ООО "Нижневартовскгаз" за 2011-2015 гг. распределялись согласно графикам на рисунках 8 – 10.

Рисунок 8 - Объемы потребления газа по данным ООО "Нижневартовскгаз"

за 2011-2015 гг., млн. н. м3

Рисунок 9 - Объемы потребления газа промышленными потребителями

за 2011-2015 гг., млн. н. м3

Рисунок 10 - Объемы потребления газа населением и бюджетными организациями

за 2011-2015 гг., млн. н. м3

В течение 2011-2014 гг. происходило увеличение потребления природного газа всеми категориями потребителей. В 2015 году, в связи с экономическим кризисом, произошел спад производства, снижение выработки продукции,       сокращение численности персонала, в связи с чем снизилось потребление природного газа производственными потребителями и бюджетными организациями. Наблюдается только увеличение потребления природного газа населением     в связи с увеличением численности населения и расширением охвата услугой централизованного газоснабжения.

Доли расходов природного газа по направлениям потребления в общем объеме в 2015 году распределились согласно диаграмме на рисунке 11.

Рисунок 11 - Доли расходов природного газа по направлениям потребления

в общем объеме в 2015 году, (%)

В муниципальном образовании город Нижневартовск основную долю (98,57%) составляет потребление природного газа промышленными потребителями.

Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014    "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", согласно паспорта качества № 6 от 30.06.2015 г., выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс".

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям          городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.             Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации жилой застройки. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети. ГРС-2 не имеет резерва мощности и запланирована к реконструкции в "Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры", утвержденной Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 30.04.2014 №231-рп.

Подключение новых потребителей к централизованным сетям газоснабжения производится на основании письменного заявления и выполнения технических условий. По сведениям, предоставленным ПТО ООО "Нижневартовскгаз", в 2015 году коммунально-бытовым потребителям выдано 28 технических условий, юридическим лицам – 16.

Реестр выданных технических условий на подключение коммунально-бытовых потребителей в 2015 году представлен в таблице 33.

Таблица 33 - Реестр выданных технических условий на подключение коммунально-бытовых потребителей в 2015 году

| № п/п | Номер технических условий | Ф.И.О. заявителя | Адрес газифицируемого жилого дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТУ №1 от 03.02.2015г. | Макаров Р. Н. | 4П мкрн, пер. Казачий, д. 16 |
| 2. | ТУ №2 от 06.02.2015г. | Безрученкова Л. А. | 4П мкрн., ул. Осенняя, д. 36 |
| 3. | ТУ №3 от 06.02.2015г. | Стремяков Д. В. | 4П мкрн., ул. Осенняя, д. 38 |
| 4. | ТУ №4 от 02.03.2015г. | Макаров Р. Н. | 4П мкрн, пер. Казачий, д. 16 |
| 5. | ТУ №5 от 20.03.2015г. | Иванов А. С. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Уральская, д.449а |
| 6. | ТУ №6 от 15.05.2015г. | Крамарук С. В. | 10П мкрн., ул. Брусничная, д. 12 |
| 7. | ТУ №7 от 15.05.2015г. | Саган М. В. | 14П мкрн, ул. Осиновая, д. 9 |
| 8. | ТУ №8 от 22.07.2015г. | Арчагова А. А. | СОНТ "Авиатор-3", уличный газопровод |
| 9. | ТУ №9 от 22.07.2015г. | Арчагова А. А. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Жемчужная , д. 19 |
| 10. | ТУ №10 от 22.07.2015г. | Филиппов В. А. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Земляничная, д. 607 |
| 11. | ТУ №11 от 22.07.2015г. | Гусейнов З. Д. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Земляничная, д. 608 |
| 12. | ТУ №12 от 22.07.2015г. | Чиликин С. К. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Земляничная, д. 610 |
| 13. | ТУ №13 от 22.07.2015г. | Гусейнов В. Д. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Земляничная, д. 612 |
| 14. | ТУ №14 от 22.07.2015г. | Мансуров А. Я. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Земляничная, д. 604 |
| 15. | ТУ №15 от 22.07.2015г. | Здоровенко М. С. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Земляничная, д. 600 |
| 16. | ТУ №16 от 22.07.2015г. | Елимесова А. Ж. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Земляничная, д.611 |
| 17. | ТУ №17 от 22.07.2015г. | Ахадов А. А. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Земляничная, д.604а |
| 18. | ТУ №18 от 22.07.2015г. | Аникин В. В. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Земляничная, д.602 |
| 19. | ТУ №19 от 22.07.2015г. | Ларичев В. Н. | СОНТ "Авиатор-3", участок № 9 |
| 20. | ТУ №20 от 22.07.2015г. | Жданов С. В. | СОНТ "Авиатор-3", ул. Земляничная, д.628 |
| 21. | ТУ №21 от 27.08.2015г. | Каримов А. Х. | 14П мкрн, ул. Осиновая, д. 5а |
| 22. | ТУ №22 от 06.10.2015г. | Баширов Ч. Ф. | 10П мкрн., ул. Сосновая, д. 23 |
| 23. | ТУ №23 от 19.10.2015г. | Фролов В. Ю. | 4П мкрн, пер. Оренбургский, д. 17 |
| 24. | ТУ №24 от 23.10.2015г. | Скоробогатов В. М. | 4П мкрн, ул. Осенняя, д. 34 |
| 25. | ТУ №25 от 28.10.2015г. | Галиуллин Р. Р. | 4П мкрн, пер. Оренбургский, д. 20 |
| 26. | ТУ №26 от 16.11.2015г. | Фокин В. Ф. | 4П мкрн, пер. Казачий, д. 14 |
| 27. | ТУ №27 от 04.12.2015г. | Соломатов А. А. | 14П мкрн, ул. Луговая, д. 77 |
| 28. | ТУ №28 от 09.12.2015г. | Разумовский К. Ю. | 14П мкрн, пер. Клиновый, д. 10 |

Реестр выданных технических условий на подключение юридических лиц          в 2015-2016 гг. представлен в таблице 34.

Таблица 34 - Реестр выданных технических условий на подключение юридических лиц в 2015-2016гг.

| № п/п | Номер технических условий | Юридическое лицо | Объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | №53 от 05.02.2015г. | ООО "Вариант", генеральный директор Телепнев О. Ф. | Объекты "Комплексной застройки жилого квартала 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска, г. Нижневартовск" |
| 2. | №59 от 05.02.2015г. | Нижневартовский филиал Фонда "Жилище", директор Кузьмин Ю. Н. | Объекты "Кварталов В 1.2 – В 1.7. Первая очередь застройки Старого Вартовска, г. Нижневартовск" |
| 3. | №134 от 18.03.2015г. | ЗАО "Самотлорнефтепромхим", генеральный директор Галимьянов И. Д. | Производственная база, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел города (панель № 3), ул. Индустриальная, д. 95, стр. 1 – 15. |
| 4. | №172 от 08.04.2015г. | ООО "Бытсервис", генеральный директор Шицкий В. И. | Производственная база, расположенная по адресу: г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, ул. 4ПС, № 4 |
| 5. | №229 от 18.05.2015г. | МУП г. Нижневартовска "Теплоснабжение", Директор Шалапа С. Н. | Котельная поселка "Рыбзавод, г. Нижневартовск, ул. Первомайская, д. 63, строение 1" |
| 6. | №261 от 25.05.2015г. | Михайлов С. Н. | Здание РММ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 1, ул. Индустриальная |
| 7. | №290 от 09.06.2015г. | ООО "Сибирьнефтегаз", директор Горбунова А. В. | Автозаправочная станция, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 3, ул. Индустриальная, д. 95а |
| 8. | №294 от 10.06.2015г. | ООО "АСК", директор Килин А. С. | Производственная база, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 23, ул. 2П-2, строение 1, 2 |
| 9. | №405 от 22.07.2015г. | ЗАО "Хаски и К", директор Бруховский Л. Г. | Теплый бокс стоянки автомобилей, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел города, 10 км Самотлорской дороги |
| 10. | №461 от 12.08.2015г. | ООО "ЛМКстрой" | Производственная база, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 3, ул. Индустриальная, д. 99 |
| 11. | №446 от 06.08.2015г. | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети, директор Ясковец И. И. | Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел города, 10 км объездной автодороги Нижневартовск-Радужный |
| 12. | №566 от 08.10.2015г. | УФСИН Росси по ХМАО-Югре, начальник, полковник внутренней службы Томашевский В. И. | СИЗО № 1, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пер. Клубный, д. 145. (с изменениями от 22.04.2016 г. № 243) Взамен ТУ № 400 от 05.09.2013 г. |
| 13. | №589 от 21.10.2015г. | ЗАО "Строитель-88", генеральный директор Кравченко А. В. | Производственная база, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 60Б |
| 14. | №628 от 10.11.2015г. | ООО "Корона", директор Харисов Р. Ю. | Жилые дома коттеджного типа, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 3П мкрн. |
| 15. | №678 от 30.11.2015г. | Гр-нка Володина Г. Е., проживающая по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 60, кв. 168 | Механическая мастерская на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301011:174, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная |
| 16. | №16 от 22.07.2015г. | Гр-нка Рудевич Е. Б., проживающая по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 62, кв. 174 | Земельный участок с кадастровым номером 86:11:0402001:1274, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел города |

5.2. Технико-экономические показатели сетей газоснабжения

Использование природного газа предложено для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также для нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и РНГП Ханты-Мансийского автономного        округа - Югры. Укрупненные показатели потребления газа на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³), при наличии централизованного    горячего водоснабжения – 163,2 нм³/год. Расход газа на отопление и горячее водоснабжение определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе "Теплоснабжение".

Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска до 2020 года включительно приведены в таблице 35.

Таблица 35 - Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска до 2020 года включительно

| Тип застройки* | Кол-во проживающих, чел. | Часовой расход газа, н. куб. м/ч | Годовой расход газа, н. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал 8П |
| Индивидуальной жилой застройки | 375 | 20 | 61200 |
| Квартал 6П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 431 | 23 | 70339 |
| Квартал 7П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 199 | 11 | 32477 |
| Квартал 11П |
| Индивидуальной жилой застройки | 442 | 24 | 72134 |
| Квартал 12П |
| Индивидуальной жилой застройки | 442 | 24 | 72134 |
| Квартал 13П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 396 | 22 | 64627 |
| Квартал 15П |
| Индивидуальной жилой застройки | 369 | 20 | 60221 |
| Квартал 16 П |
| Малоэтажная жилая застройка | 1360 | 74 | 221952 |
| Квартал 17 П |
| Малоэтажная жилая застройка | 363 | 20 | 59242 |
| Всего | 4377 | 238 | 714326 |

Примечание: *Существующие и планируемые наименования планировочных элементов планировочной организации территории города Нижневартовска.

Суммарный расход газа на первую очередь для нужд отопления и пищеприготовления составит 8,7 млн. н. куб. м/год.

Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2035 года представлены в таблице 36.

Таблица 36 - Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2035 года

| Тип застройки* | Кол-во проживающих, чел. | Часовой расход газа, н. куб. м/ч | Годовой расход газа, н. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2) |
| Индивидуальной жилой застройки | 724 | 39 | 118157 |
| Малоэтажной жилой застройки | 330 | 18 | 53856 |
| Микрорайон 03:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-17.3; В-17.2; В-17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1305 | 71 | 212976 |
| Малоэтажной жилой застройки | 2193 | 119 | 357898 |
| Микрорайон 03:02 (квартал 1П) |
| Малоэтажной жилой застройки | 1256 | 68 | 204979 |
| Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1295 | 70 | 211344 |
| Малоэтажной жилой застройки | 3289 | 179 | 536765 |
| Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общ.центр южный Эмтор) |
| Индивидуальной жилой застройки | 375 | 20 | 61200 |
| Микрорайон 05:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; П-4.1; П-6; П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-8.4; П-9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1815 | 99 | 296208 |
| Малоэтажной жилой застройки | 151 | 8 | 24643 |
| Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П 22П; 23П; П-17) |
| Индивидуальной жилой застройки | 3934 | 214 | 642029 |
| Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общ. центр западный Эмтор; Общ. центр южный Эмтор) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1368 | 74 | 223258 |
| Всего | 18035 | 979 | 2943313 |

Примечание: * Соответствие существующих и планируемых наименований планировочных элементов и номеров системы планировочной организации территории г. Нижневартовска.

Потребление газа котельными для отопления и горячего водоснабжения на период до 2035 года определено, исходя из расчетов теплопотребления.      Основные показатели газопотребления г. Нижневартовска в целях отопления     на расчетный срок генерального плана приведены в таблице 37.

Таблица 37 - Основные показатели газопотребления в целях отопления    города Нижневартовска на конец 2035 года

| Потребители | Часовой расход газа, н. куб. м/ч | Годовой расход газа, н.куб. м/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 26726,4 | 75479408 |
| Котельная № 2А | 22210,0 | 62935053 |
| Котельная № 3А | 69677,1 | 192380109 |
| Котельная № 5 | 52074,3 | 150533449 |
| Котельная № 8, № 8А, № 8Б | 10010,9 | 27188473 |
| Котельная пос. Рыбзавод | 601,0 | 1759350 |
| Котельная в квартале 5К (проект) | 2857,1 | 8354882 |
| Котельная в квартале В-5 (проект) | 8019,3 | 21307892 |
| Котельная ПС-1С (проект) | 12020,1 | 29790358 |
| Котельная восточная (проект) | 2443,4 | 6560639 |
| Котельные ТКУ-1,8 и ТКУ-30 комплексной застройки квартала 5П (проект) | 11689,1 | 30186832 |
| БУ ХМАО – Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" | 936,1 | 2132874 |
| ЗАО "Нижневартовсктрансгидромеханизация" | 826,2 | 1797362 |
| ООО "Нижневартовское НПО" | 461,3 | 1001809 |
| ООО "Сибирский пивоваренный завод" | 366,3 | 795554 |
| Индивидуальное теплоснабжение кварталов* В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П ,22П, 23П | 4699,5 | 13962049 |
| Всего | 225618,0 | 626166093 |

Примечание: * Существующие и планируемые наименования планировочных элементов планировочной организации территории г. Нижневартовска.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены     на конец 2035 года, с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа. Общее годовое потребление газа составляет 629,1 млн. н. куб. м/год.

5.3. Схемы распределительных сетей газоснабжения и их параметры

с учетом категорий потребителей, персптивные схемы газоснабжения

Перспективные схемы газоснабжения, характеристики газорегуляторных пунктов приведены в таблице 38.

Таблица 38 - Характеристики газорегуляторных пунктов

| № п/п | Наименование | Давление газа на входе, кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Производительность нм3/ч (пропускная способность регулятора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРП ЗАО "Автохолдинг" |  |  |  |
| 2. | ГРП ООО "Кварт" | 12 | 3 | 2925 |
| 3. | ГРП ЛПДС АО "Транснефть-Сибирь" | 12 | 0,6 | 900 |
| 4. | ГРП ЦРС АО "Транснефть-Сибирь" | 12 | 1 | 900 |
| 5. | ГРП кот. АО "СибурТюменьГаз" | 12 | 0,5 | До 1000 |
| 6. | ГРП кот. ЗАО "Нобили" |  |  |  |
| 7. | ГРУ кот. АЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Томск" |  |  |  |
| 8. | ГРУ кот. ИП Макаров Р.Н. | 0,3 | 0,0022 |  |
| 9. | ПГБ ООО "ЛесСтройРеконструкция" | 11,8 | 4 | 2400 |
| 10. | ПГБ ООО "Экспром-Сервис" | 12 | 2,2 | 2 регулятора по 2100 м3/ч. Всего 4200 м3/ч. |
| 11. | ПГБ ИП Рудевич Е.Б. | Проектируемый объект | Нет данных | Нет данных |

Существующую газифицированную среднеэтажную жилую застройку          в центральной части города – микрорайон 01:01 (кварталы 1 и 2) – подлежит перевести до конца 2035 года с газовых плит на электрические.

В соответствии с решениями СТП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на территории городского округа предусмотрены следующие         мероприятия: реконструкция ГРС-2; строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС "г. Мегион" диаметром 426 мм для подачи природного газа в городской округ город Мегион.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные            на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей г. Нижневартовска. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предусмотрены в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и газораспределительных сетей.

С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям в требуемом объеме и заданных параметров для новых планируемых микрорайонов города генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия на первую очередь (до 2020 г. включительно):

- строительство ПРГ "Старый Вартовск" производительностью 2881 н. куб. м/ч с целью газификации старой части города (Старого Вартовска, микрорайонов 02:12, 03:01, 05:01) и подачи газа на реконструируемую котельную пос. Рыбзавод;

- строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км;

- строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9;

- строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ.

С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям в требуемом объеме и заданных параметров для новых микрорайонов города генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия на расчетный срок (на конец 2035 года):

- реконструкция ГРС-2 со строительством дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель" диаметром 325 мм, протяженностью 2 км;

- строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС "г. Мегион" диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км;

- строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км;

- строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км;

- строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км;

- строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км;

- строительство газопровода высокого давления первой категории           подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П     с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью     6,8 км;

- строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км.

Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения высокого давления составит 44,6 км. Общая протяженность планируемых сетей газоснабжения среднего давления составит 2,9 км.

Прокладка газопроводов предусмотрена подземная, материал газопроводов – сталь и полиэтилен.

Газораспределительная система предусмотрена смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы.

Размещение объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения населения.

В соответствии с решениями Генерального плана, учитывая объекты,      запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень предусмотренных к размещению объектов, относящихся к сфере газоснабжения:

- регионального значения:

- газораспределительная станция – 1 объект (реконструкция);

- магистральный газопровод-отвод, протяженностью 4,6 км.

- местного значения городского округа:

- пункт редуцирования газа – 3 объекта;

- газопроводы высокого давления, протяженностью 44,6 км;

- газопроводы среднего давления, протяженностью 2,9 км.

Размещение на территории г. Нижневартовска вышеперечисленных объектов регионального и местного значения городского округа позволит:

- обеспечить развитие системы газоснабжения городского округа в соответствии с потребностями жилищного строительства;

- улучшить надежность работы системы газоснабжения.

Сведения о размещении объектов системы газоснабжения приведены        в таблице 39.

Таблица 39 - Размещение объектов системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Мощность, ед. изм. | Количество объектов | Местоположение | Срок реализации | Наименование функционалной зоны | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт редуцирования газа | 2881 н. куб. м/ч | 1 | квартал 35 | до 2020 | Зона улично-дорожной сети | охранная зона – 10 м |
| 2. | Пункт редуцирования газа | - | 1 | квартал К-9 | до 2020 | Зона среднеэтажной жилой застройки | охранная зона – 10 м |
| 3. | Пункт редуцирования газа | - | 1 | квартал 36 | до 2020 | Зона улично-дорожной сети | охранная зона – 10 м |
| 4. | Газопроводы высокого давления | 1,3 км | - | территория города Нижневартовска | до 2020 | - | охранная зона 2 м |
| 5. | Газопроводы высокого давления | 43,3 км | - | территория города Нижневартовска | 2021-2035 | - | охранная зона 2 м |
| 6. | Газопроводы среднего давления | 2,9 | - | территория города Нижневартовска | до 2020 | - | охранная зона 2-3 м |

5.4. Проекты по развитию (модернизации) газовых сетей

Генеральным планом предусматривается строительство газопровода          в микрорайонах индивидуальной жилой застройки 3П, 4П, 5П г. Нижневартовск по следующим проектам:

- Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой           застройки 3П г. Нижневартовска. Проект (Шифр 0041-13-ГС) выполнен ООО "Гражданпроектстрой", г. Нижневартовск, на основании технических условий № 628 от 10 ноября 2015 года, выданных ООО "Нижневартовскгаз".

- Газоснабжение микрорайона 4П г. Нижневартовска. Проект (Шифр 017/2015-ТКР) выполнен ООО "Климатэнергоавтоматика" г. Нижневартовск,      в 2015 году на основании технических условий №99 от 02.03.2015, выданных ОАО "Нижневартовскгаз" и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы, СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 216.10-85*, ПБ 12-529-03, СП.42-101-2003, СП.42-102-2004, СП.42-103-2003.

- Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска      г. Нижневартовск (Три очереди строительства). Проект газоснабжения 43/2016 выполнен ООО "КлиматЭнергоАвтоматика". Согласно заданию на проектирование, газоснабжение микрорайона осуществляется в три этапа. Первый этап предполагает газоснабжение ГРП-1, ГРП-2, второй этап охватывает зону действия ГРП-3, третий этап попадает под зону действия ГРП-5. ГРП-4 является существующим. Индивидуальная жилая застройка Старого Вартовска г. Нижневартовска. Существующая застройка микрорайона представлена в основном жилыми домами усадебного типа.

В микрорайоне присутствуют административные, культурно-развлекательные, учебные, коммунально-бытовые и т.д. здания и сооружения.

Существующие виды топлива - дрова, уголь, электричество, дизельное топливо.

Количество жилых домов в микрорайоне – 1006.

Природный газ используется следующими категориями потребителей микрорайона:

- населением при приготовлении пищи и горячей воды, для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, стирки белья, приготовления кормов для домашних животных, отопления индивидуальных домов;

Проектом предполагается 100% охват газоснабжаемых домов.

Принята одноступенчатая схема газоснабжения микрорайона.

Проектом предусмотрено прокладка газопровода среднего (Г3) давления до ГРП.

Прокладка газопроводов принята подземная.

Гидравлический расчет газопроводов среднего (Г3) давления выполнен по формуле 15 п. 3.39 СП42-101-2003 "Общее положение по проектированию     и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

Диметры газопроводов определены из условия обеспечения расчетных давлений в конечных точках распределительных газопроводов в часы максимального газопотребления не менее 1,0 МПа.

Гидравлическая схема предусматривает газоснабжение микрорайона             от существующих ГГРП установленных на окраине микрорайона.

Прокладка распределительных газопроводов - подземная. К прокладке приняты трубы полиэтиленовые и стальные. Избыточное давление газа в месте врезки - 3,0 МПа.

Комплексная застройка жилого квартала "Квартал 5П. Третья очередь        застройки Старого Вартовска".Проектная документация газоснабжения          комплексной застройки жилого квартала "Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска" (Шифр 049-1/2014-ТКР), расположенного в г. Нижневартовск, разработана ООО "Климатэнергоавтоматика" г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий № 53 от 05.02.2015 года, выданных ОАО "Нижневартовскгаз" и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002        "Газораспределительные системы", СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 21.610-85*,         ПБ 12-529-03, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003.

Строительство по этим проектам предполагается выполнять в два этапа:

- по первому этапу предусматривается строительство магистрального    газопровода для газоснабжения микрорайона 3П с установкой газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ с общим максимально-часовым расходом газа 1268 нм3/ч и газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 650 нм3/ч;

- по второму этапу обеспечивается строительство магистрального газопровода микрорайонов 4П, 5П с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 618 нм3/ч.

Распределительные газопроводы низкого давления выполняются               по локальным проектам. При этом отдельное газорегуляторное оборудование для микрорайона 4П не предусматривается, расчетный расход газа на микрорайон 4П обеспечивается газорегуляторным оборудованием, предназначенным для микрорайонов 3П и 5П. Проектируемая система газоснабжения обеспечит потребности зданий жилой застройки микрорайонов в природном газе для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Точка подключения проектируемого газопровода – существующий стальной газопровод высокого давления "Котельная № 3 - совхоз "Нижневартовский" Ду500 по улице Заводской. Давление в точке подключения 1,2 МПа.

На трассе проектируемого газопровода устанавливаются газораспределительные пункты. Газопровод высокого давления от точки подключения прокладывается подземно вдоль улицы № 8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Марка ГРПБ         по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1.

В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого                       давления до среднего давления III категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 3П производства ООО      "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1, Расчетный расход газа 650 нм3/ч.     В ГРПШ предусматривается снижение входного среднего давления до низкого давления 0,003 МПа -0,002 МПа. ГРПШ расположен на участке микрорайона ЗП в районе улиц № 8* и № 11*.

Для микрорайонов 4П и 5П газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы № 9* на границе микрорайонов 4П и 5П. Расчетный расход газа 618 нм3/ч.

По 1 этапу строительства газопровод высокого давления прокладывается подземно вдоль улицы № 8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ (ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1).

В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления          до среднего давления 111 категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ (ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1) микрорайона ЗП.

ГРПБ расположен в зеленой зоне проектируемой библиотеки на расстоянии 54,36 м от автодороги по улице № 8*. ГРПШ микрорайона ЗП расположен на расстоянии 21,17 м от автодороги по улице № 8* на границе участков индивидуальной жилой застройки № 83 и № 97.

По 2 этапу строительства газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы № 9* в подземном исполнении      до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 5П. ГРПШ микрорайона 5П расположен у автодороги улицы № 9* на границе существующих участков индивидуальной жилой застройки микрорайона 4П.

Газопровод высокого давления выполнен из стальных труб Ø76x3,5 мм     по ГОСТ 8734-75 из стали марки 10Г2 по ГОСТ 8733-74 в заводской изоляции весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена.

Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 диаметром 160x14,6; 110x10,0 мм по ГОСТ Р 50838-95.

Стальной и полиэтиленовые газопроводы прокладываются подземно        на глубине не менее 2,7÷3,0 м, что обеспечивает отсутствие на них сверхнормативных динамических и статических воздействий машин. При пересечении       с подземными коммуникациями газопровод среднего давления III категории    заключается в полиэтиленовые футляры из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11, расстояние по вертикали в свету не менее 0,2 м.

Прокладка стального газопровода высокого давления под существующей автодорогой по ул. Заводской выполняется методом прокола в футляре              из стальных труб Ø219x5,0 мм по ТУ 14-ЗР-1471 -2002 из стали марки 09Г2с    по ГОСТ 19281-89 в заводской изоляции весьма усиленного типа битумной        с покрытием полимерными липкими лентами по ГОСТ 9.602-2005 согласно письму № 281/0003т от 06.05.2010 МБУ УКС города Нижневартовска. Прокладка полиэтиленовых газопроводов среднего давления III категории под проектируемыми автодорогами выполняется открытым способом, в полиэтиленовых футлярах из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11. Концы всех футляров выведены на 3,0 м от края дороги и от края пересекаемых подземных коммуникаций (существующих и проектируемых) согласно письмам № 287/0003т                     от 07.05.2010, № 281/0003т от 06.05.2010. МБУ УКС города Нижневартовска.      В каждом футляре в верхней точке предусмотрена контрольная трубка.

В связи с тем, что уровень грунтовых вод находится на глубине 1,5÷3,5 м от поверхности земли, а подземные газопроводы прокладываются на глубине 2,7÷3,0м, выполнены защитные мероприятия от всплытия газопроводов             на участках газопроводов выше пересечения улиц № 8* и 9* до ГРПШ микрорайона 3П (по 1 этапу) и от участка № 4* микрорайона ЗП до середины микрорайона 4П (по 2 этапу). Проектом предусмотрена балластировка газопроводов мешками с цементно-песочной смесью (соотношение 1:3, плотностью 2000 кг/м3). Шаг укладки пригрузов принят 3 м, масса одного пригруза составляет 30,0 кг. Шаг и масса пригрузов определены расчетом. Также, расчетом выполнена проверка обеспечения допустимой овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения проектируемых газопроводов, в результате которой установлено, что проектируемые газопроводы соответствуют необходимым требованиям по условиям прочности.

В местах перехода подземного газопровода в надземное положение, устанавливается неразъемное соединение "полиэтилен-сталь". Стальные участки неразъемного соединения защищаются изоляцией "весьма усиленного типа"            из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Выход газопровода        из земли выполняется в защитном футляре. Пространство между трубой              и футляром необходимо заделать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом.

Электрохимическая защита стального подземного газопровода высокого давления от коррозии выполняется по локальному проекту.

На газопроводах, ГРПБ и ГРПШ предусмотрена установка продувочных газопроводов.

Для каждого газорегуляторного пункта предусмотрена молниезащита. Молниезащита выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" и РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". Молниезащита выполнена отдельно стоящими молниеотводами, установленными на ГРПБ и площадках ГРПШ. Все газорегуляторные пункты и продувочные газопроводы заземлены.

На расстоянии до 50 м по обе стороны от проектируемых газопроводов обеспечена герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций              в подвалы и технические подполья зданий. Расчетный срок эксплуатации проектируемых подземных стальных газопроводов составляет 40 лет, полиэтиленовых газопроводов - 50 лет.

Применяемое в проекте газовое оборудование соответствует требованиям нормативно-технической документации. Конструкция газового оборудования обеспечивает надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в технических условиях.

Площадь участка застройки под проектируемые газопроводы составляет: по первому этапу - 3821,2 га, по второму этапу - 3856,8 га.

Расчетные расходы природного газа приняты в соответствии с исходными данными - "Проект планировки Старого Вартовска" III очередь, шифр               56-С.В.IIII-ПЗ, выполненный ОАО "АТБ Проект" г. Новосибирск. Общий максимально-часовой расход природного газа составляет 1268 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П – 220 нм3/ч; 5П -508 нм3/ч.

Схема газоснабжения микрорайонов принята двухступенчатой по давлению - газопроводами высокого давления I категории 1,2 МПа и среднего давления III категории 0,3 МПа.

По первому этапу строительства для снижения давления природного газа с высокого 1,2 МПа до среднего 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ по улице Ленина, производства ООО "ЭльтонСпецгаз"" г. Саратов. Оборудование ГРПБ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1. Расчетный максимально-часовой расход природного газа через ГРПБ составляет 1268 нм/ч.

Для снижения давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6/2 ПБ 12-529-03) на территории микрорайона ЗП предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г.Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 650 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П – 110 нм3/ч.

По второму этапу строительства газорегуляторный пункт устанавливается на территории микрорайона 4П и обеспечивает снижение давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6.2 ПБ 12-529-03). Предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ         по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 618 нм3/ч, в том числе микрорайон 5П - 508 нм3/ч; микрорайон 4П - 110 нм3/ч.

Диаметры проектируемых трубопроводов приняты с учетом требований СП 42-101-2003 п. 3.21-3.40 (расчет диаметра газопровода и допустимых потерь давления).

Общая протяженность газопроводов для 1-го этапа строительства составляет: металлические газопроводы - 184,8 м, полиэтиленовые газопроводы - 770,5 м. Протяженность полиэтиленовых трубопроводов для 2-го этапа строительства составляет - 964,2 м.

Протяженность по диаметрам проектируемых газопроводов приведена            в таблице 40.

Таблица 40 - Ведомость протяженности по диаметрам проектируемых      газопроводов

| Наименование | Протяженность газопроводов, м (по диаметрам Dн×δ) |
| --- | --- |
|  | 76×3,5 | 110×10,0 | 160×14,6 | Всего |
| 1 этап строительства: Газопроводы высокого давления до ГРПБ | 184,8 | — | — | 184,8 |
| Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 3П | — | 303,0 | 467,5 | 770,5 |
| 2 этап строительства: Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 5П | — | 964,2 | — | 964,2 |
| Всего | 184,8 | 1267,2 | 467,5 | 1919,5 |

Состав газа и его характеристики приведены в таблице 41.

Таблица 41 - Состав газа и его характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплота сгорания (низшая) при 20°С и 101,3 кПа | МДж/м3 (ккал/м3) | 34,1 (8140) |
| 2. | Число Воббе (высшее) при 20°С и 101,3 кПа | МДж/м-3 (ккал/м3) | 49,19 (11750) |
| 3. | Массовая концентрация Сероводорода | г/м3 | 0,02 |
| 4. | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | 0,036 |
| 5. | Объемная доля этана | % | 3,31 |
| 6. | Объемная доля метана | % | 94,09 |
| 7. | Объемная доля пропана | % | 0,58 |
| 8. | Объемная доля азота | % | 1,42 |
| 9. | Объемная доля углекислого газа | % | 0,46 |
| 10. | Объемная доля изо-бутана | % | 0,02 |
| 11. | Объемная доля н-бутана | % | 0,03 |
| 12. | Объемная доля изопентана | % | 0,02 |
| 13. | Объемная доля суммы гексанов | % | 0,01 |
| 14. | Плотность | кг/м3 | 0,7097 |

В точке подключения, перед и после газорегуляторных пунктов, а также     в месте ответвления газопровода к микрорайону 5П (узел трубопроводов УТ3) устанавливаются отключающие устройства в надземном исполнении. Установка отключающей арматуры в точке подключения и в УТ3 предусмотрена            в шкафах для защиты от несанкционированного доступа согласно выданным ООО "Нижневартовскгаз" техническим условиям на проектирование газоснабжения.

Проектная документация на строительство распределительных газопроводов микрорайонов 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска (1 и 2 этапы) разработана      с учетом требований Правил, строительных норм и других нормативных документов, согласованных с Ростехнадзором. Карта-схема размещения проектируемого района приведена на рисунке 12.

Рисунок 12 – Карта-схема размещения проектируемого района

Перечень работ на сетях газоснабжения квартала  3П  приведен  в  таблице 42.

Таблица 42 - Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 3П

| Газопровод | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Присоединение трубопроводов диаметром 219 мм к задвижке диаметром 200 мм | присоед. | 1 |
| Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1 с РДНК-1000 | шт. | 1 |
| с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа |  |  |
| Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным |  |  |
| диаметром: 200 мм | шт. | 1 |
| диаметром: 150 мм | шт. | 1 |
| диаметром: 100 мм | шт. | 3 |
| диаметром: 50 мм | шт. | 8 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со |  |  |
| стационарно установленного барабана, |  |  |
| диаметр газопровода: 63 мм | м | 2223 |
| диаметр газопровода: 110 мм | м | 201 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею, |  |  |
| диаметр газопровода: 160 мм | м | 710 |
| диаметр газопровода: 225 мм | м | 466 |

Перечень работ на сетях газоснабжения квартала  8П  приведен  в  таблице 43.

Таблица 43 – Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 8П

| Газопровод | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Врезка диаметром 57 мм в существующий газопровод высокого | врезка. | 1 |
| давления 1,2 МПа диаметром 530 мм |  |  |
| Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-02-2У1 с |  |  |
| РДНК-У с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа | шт. | 1 |
| Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным |  |  |
| диаметром: 150 мм | шт. | 2 |
| диаметром: 100 мм | шт. | 5 |
| диаметром: 50 мм | шт. | 2 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм | м | 1893 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею диаметр газопровода: 110 мм | м | 1117 |
| диаметр газопровода: 160 мм | м | 144 |

На рисунке 13 приведен общий вид газорегуляторного пункта               ПГБ-07-2У1.

Рисунок 13 – Общий вид газорегуляторного пункта ПГБ-07-2У1

Газорегуляторный пункт ПГБ-07-2У1 на базе регулятора РДНК-1000    используется для обеспечения понижения давления газа с высокого и среднего на установленное. Пункт ПГБ-07-2У1 корректирует выходное давление, что     гарантирует поддержание его в границах заданных значений независимо от колебаний входного давление и количества газа, расходуемого потребителем. При повышении выходного давления на критический уровень газорегуляторным пунктом осуществляется перекрытие подачи газа к системе. Благодаря установленному перед системой фильтру поступающий к регулятору газ очищен          от механических примесей, что значительно продлевает срок службы оборудования.

Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-07-2У1 представляет собой          металлический отапливаемый блок, внутри которого размещено технологическое оборудование и узлы: фильтр газовый, регулятор (регуляторы), краны     шаровые, предохранительный сбросной клапан, импульсный сбросной продувочный трубопровод, входной и выходной клапан.

В конструкции пункта предусмотрена естественно постоянно действующая вентиляция через жалюзийные решетки, обеспечивающая трехкратный воздухообмен.

Пункты блочные имеют легкосбрасываемые конструкции, естественное и искусственное освещение, электрооборудование, выполненное во взрывозащищенном исполнении.

Пункты имеют строповочные устройства. Пункт ПГБ-07-2У1 включает     в себя следующие составные части: узлы фильтрации; основная линия редуцирования давления газа; резервная линия редуцирования давления газа.

Для обеспечения стабильного выходного давления на газопровод         выходной линии устанавливается предохранительный сбросной клапан               и импульсный трубопровод, который соединяет место отбора с регулятором.

Технические характеристики ПГБ-07-2У приведены в таблице 44.

Таблица 44 - Технические характеристики ПГБ-07-2У

| Наименование параметра | ПГБ-07-2У1 |
| --- | --- |
| Регулятор давления газа | РДНК-1000 |
| Клапан предохранительный сбросной | КПС-Н |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч | 800 |
| Масса, кг | 1600 |

Устройство и принцип работы ПГБ-07-2У1

Газ по входному трубопроводу через входной кран 1 и фильтр 2 поступает на счетчик газа 8, а затем к регулятору давления газа 6, регулятор снижает давление газа до установленного значения и поддерживает его на заданном уровне. После редуцирования газ через выходной кран 13 поступает потребителю. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 11 и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-запорный клапан, перекрывая подачу газа.

На фильтре 2 установлен манометр 4 для определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра - 5 кПа.

В случае ремонта оборудования при закрытых входном 1 и выходном 13 кранах газ поступает к потребителю по резервной линии редуцирования. Контроль давления производится по выходному манометру 5.

Учет расхода количества газа производится счетчиком газа турбинным или ротационным с электронным корректором.

На входном газопроводе после входного крана 1, после регулятора давления газа 6 и на резервной линии редуцирования предусмотрены продувочные трубопроводы.

В пункте предусмотрена возможность настройки ПСК и регулятора            в "тупике".

На рисунке 14 приведена схема пневматическая функциональная               ПГБ-07-2У1.

На рисунке 15 приведён габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1.

Рисунок 14 – Схема пневматическая функциональная:

1, 3, 7, 12, 13 - краны шаровые; 2 - фильтр типа ФГ; 4 - манометр входной МТ;

5 - выходной манометр (не комплектуется); 6 - регулятор давления газа;

8 - счетчик газовый; 9 - регулятор (на отопление); 10 - аппарат отопительный;

11 - клапан предохранительный сбросной

Рисунок 15 – Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1:

1 - Рвх; 2 - выход клапана предохранительного сбросного; 3 - дымоход;

4 - дефлектор; 5 -легкосбрасываемая конструкция; 6 - молниеотвод;

7 - продувочный патрубок; 8 - вход клапана предохранительного сбросного;

9 - Рвых; 10 - подвод импульса к регулятору.

Размещение объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения потребителей на перспективу приведены на макетах.

В ходе разработки Схемы была создана электронная модель системы      газоснабжения в программно-расчетном комплексе ZULU-GAZ компании     "Политерм" г. Санкт-Петербург.

Программно-расчетный комплекс ZuluGaz предназначен для расчета стационарного режима работы тупиковой и кольцевой газовой сети с одним или несколькими ГРС, ГРП.

Расчет газопроводов низкого, среднего и высокого давления в данном комплексе может производиться как для одного вида газа, так и для смеси газов с использованием двух методик:

- с учетом температуры газа принятой для нормальных условий в соответствии с СП 42-101-2003;

- с учетом температуры газа, отличающейся от нормальных условий.

В результате расчетов определяется потокораспределение в газовой сети, давление и плотность газа во всех узловых точках, нарушение режима работы потребителей.

Расчеты работают в тесной интеграции с геоинформационной системой     и выполнены в виде модуля расширения ГИС. Сеть весьма просто и быстро     заноситься в ГИС с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Программный комплекс ZuluGaz позволяет рассчитывать газопроводную сеть большого объема и любой сложности. Основой программного комплекса ZuluGaz является географическая информационная система Zulu. ГИС позволяет создать карту города (населенного пункта) и нанести на нее любые инженерные коммуникации.

Состав расчетов:

- Поверочный расчет газовой сети среднего, высокого или низкого давления.

- Конструкторский расчет газовой сети.

- Построение графика падения давления в газовой сети.

- Коммутационные задачи.

- Поверочный расчет газопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов газа на участках газовой сети, давления во всех узловых точках и нарушения режима работы потребителей. Созданная математическая имитационная модель системы газоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический режим работы системы, а также прогнозировать его изменения в случае каких-либо переключений. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при отключении отдельных участков газовой сети.

Конструкторский расчет газопроводной сети

Целью конструкторского расчета газопроводной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов газа при обеспечении заданных напоров на потребителях.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора газа, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности газопроводной сети.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые газопроводные сети, работающие от одного или от нескольких источников.

График падения давления

Целью построения графика падения давления по заданному направлению является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета газовой сети.

Для построения графика выбирается направление, указываемое флажками и цветом линии, и запускается задача построения графика.

На рисунке 16 приведён пример пьезометрического графика.

Рисунок 16 – Пример пьезометрического графика

Цвет и стиль линий падения давления задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

График изменения давления газовой сети является одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для газопроводных сетей. Этот график изображает линию изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от регулирующего устройства до потребителя.

Пьезометрический график в системе строится по маршруту. Маршрут указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае, если нужен другой путь, то надо указать промежуточные узлы.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Система позволяет задать следующие опции протоколирования проведения расчетов:

- выводить сообщения по участкам без узлов - при установке данной      опции при расчете не будут выводить предупреждения об участках не имеющих связи с объектом в начальном или конечном узле;

- выводить сообщения о нехватке давления на потребителе - если опция установлена, то сообщения о нехватке давления по результатам расчета будут выведены в окно Сообщения;

- выводить сообщения о превышении максимального давления - если     опция установлена, то сообщения о превышении максимального давления      будут выведены в окно Сообщения;

- очищать поля объектов, не связанных с источниками - при установке данной опции, у объектов, не участвовавших в расчетах, данные во всех полях результатов будут очищены;

- автоматически изменять направление участков - если установлена данная опция, то при завершении гидравлического расчета будет автоматически изменено направление участков в соответствии с направлением движения газа по трубопроводу.

В результате расчета по каждому объекту газопроводной сети будут записаны итоговые данные.

Для просмотра результатов необходимо открыть окно семантической    информации по конкретному объекту и посмотреть результаты:

По регулирующим устройствам

1. Pin, Давление на входе, кПа - в результате расчета определяется давление на входе.

2. Gin, Расход, м3/ч - в результате расчета определяется расход.

3. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По потребителям

1. Pin, Давление на входе, кПа - в результате расчета определяется давление на входе.

2. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По колодцам на газопроводе

1. P, Давление, кПа - в результате расчета определяется давление в узле.

2. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По участкам газопроводной сети

1. Lr, Расчетная длина участка, м - определяется расчетная длина участка.

2. G, Расход при нормальных условиях, м3/ч - в результате расчета определяется расход при нормальных условиях.

3. Gv, Фактический расход, м3/ч - в результате расчета определяется фактический расход газа участке в м3/ч.

4. Pin, Давление в начале участка, кПа - в результате расчета определяется давление в начале участка.

5. Pout, Давление в конце участка, кПа - в результате расчета определяется давление в конце участка.

6. dPfact, Потеря давления, кПа - в результате расчета определяется потеря давления на участке.

7. V, Скорость в начале участка, м/сек - в результате расчета определяется скорость газа в начале участка.

8. Re, Число Рейнольдса - в результате расчета определяется число Рейнольдса.

9. Lamda, Коэффициент гидравлического трения - в результате расчета определяется коэффициент гидравлического трения.

10.Pg, Гидростатическое давление, кПа - в результате расчета определяется гидростатическое давление.

11.Nu, Кинематическая вязкость, м2/сек - в результате расчета определяется кинематическая вязкость.

По запорной арматуре

1. Pin, Давление, кПа - в результате расчета определяется давление в узле.

2. Gin, Расход, м3/ч - в результате расчета определяется расход.

3. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа

Электронная модель Схемы мунциипального образования город Нижневартовск  является неотъемлемым приложением к данному документу.

В городском округе планируется развитие сетей газоснабжения. В связи     с этим определен ряд инвестиционных проектов.

Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска приведён в таблице 45.

Таблица 45 - Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Cтроительство |  |  |
| 1.1.1 | Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 н. куб. м/ч | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.2 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9) | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.3 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36) | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.4 | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.5 | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.6 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 | 2021-2035 | ГП |
| 1.1.7 | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.8 | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.9 | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель" диаметром 325 мм, протяженностью 2 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.10 | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС "г. Мегион" диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.11 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.12 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.13 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.14 | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.15 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.16 | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | ГП |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция ГРС-2 | 2022-2035 | ГП |
| 1.2.2 | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) | 2016-2018 | План капитального ремонта 2016-2018 |
| 1.2.3 | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм | 2016-2018 |  |
| 1.2.4 | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) | 2016-2018 |  |
| 1.2.5 | Замена задвижек (2шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений | 2016 |  |
| 1.2.6 | Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.) | 2016 |  |
| 1.2.7 | Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.) | 2016 |  |

5.5. Стоимость строительства и реконструкции сетей

по укрупненным показателям

Данные укрупненной оценки строительства и реконструкции системы      газоснабжения, а также источники финансирования мероприятий, указаны        на основе предоставленной инвестиционной программы ООО "Нижневартовскгаз". Также мероприятия по прокладке (замене сетей) газоснабжения, представленных в Генеральном плане, оценены по государственным сметным нормативам (укрупненные нормативы цены строительства) НЦС 81-02-15-2014, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014 №506/пр.

Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы газоснабжения города Нижневартовска приведена в таблице 46.

Таблица 46 – Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы газоснабжения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год |
| 1. | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  | 703 358,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 657 049,00 |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 291 017,00 | - | - | - | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 270 349,00 |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 412 341,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 412 341,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 291 017,00 | - | - | - | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 270 349,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | ООО "Нижневартовскгаз" |  |  | 703 358,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 657 049,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 412 341,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 291 017,00 | - | - | - | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 270 349,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cтроительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 куб.м/ч | 2019-2020 | ГП | 700,00 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 700,00 |  |  |  | 350,00 | 350,00 |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9) | 2019-2020 | ГП | 700,00 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 700,00 |  |  |  | 350,00 | 350,00 |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36) | 2019-2020 | ГП | 700,00 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 700,00 |  |  |  | 350,00 | 350,00 |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км | 2019-2020 | ГП | 5 460,00 | - | - | - | 2 730,00 | 2 730,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 5 460,00 |  |  |  | 2 730,00 | 2 730,00 |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км | 2022-2035 | ГП | 136 947,00 | - | - | - | - | - | - | 136 947,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 136 947,00 |  |  |  |  |  |  | 136 947,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 | 2021-2035 | ГП | 6 318,00 | - | - | - | - | - | - | 6 318,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 6 318,00 |  |  |  |  |  |  | 6 318,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ | 2019-2020 | ГП | 4 972,00 | - | - | - | 2 486,00 | 2 486,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 4 972,00 |  |  |  | 2 486,00 | 2 486,00 |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | ГП | 8 136,00 | - | - | - | 4 068,00 | 4 068,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 8 136,00 |  |  |  | 4 068,00 | 4 068,00 |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель" диаметром 325 мм, протяженностью 2 км | 2022-2035 | ГП | 12 600,00 | - | - | - | - | - | - | 12 600,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 12 600,00 |  |  |  |  |  |  | 12 600,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС "г. Мегион" диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км | 2022-2035 | ГП | 16 380,00 | - | - | - | - | - | - | 16 380,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 16 380,00 |  |  |  |  |  |  | 16 380,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км | 2022-2035 | ГП | 13 046,00 | - | - | - | - | - | - | 13 046,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 13 046,00 |  |  |  |  |  |  | 13 046,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км | 2022-2035 | ГП | 17 304,00 | - | - | - | - | - | - | 17 304,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 17 304,00 |  |  |  |  |  |  | 17 304,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км | 2022-2035 | ГП | 27 492,00 | - | - | - | - | - | - | 27 492,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 27 492,00 |  |  |  |  |  |  | 27 492,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км | 2022-2035 | ГП | 34 816,00 | - | - | - | - | - | - | 34 816,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 34 816,00 |  |  |  |  |  |  | 34 816,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км | 2022-2035 | ГП | 5 446,00 | - | - | - | - | - | - | 5 446,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 5 446,00 |  |  |  |  |  |  | 5 446,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 291 017,00 | - | - | - | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 270 349,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 291 017,00 | - | - | - | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 270 349,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Реконструкция ГРС-2 | 2022-2035 | ГП | 386 700,00 | - | - | - | - | - | - | 386 700,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 386 700,00 |  |  |  |  |  |  | 386 700,00 |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) | 2016-2018 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 13 522,80 | 4 271,60 | 4 507,60 | 4 743,60 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 13 522,80 | 4 271,60 | 4 507,60 | 4 743,60 |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм | 2016-2018 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 7 540,20 | 2 242,00 | 2 513,40 | 2 784,80 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 7 540,20 | 2 242,00 | 2 513,40 | 2 784,80 |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) | 2016-2018 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 2 407,20 | 743,40 | 802,40 | 861,40 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 2 407,20 | 743,40 | 802,40 | 861,40 |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Замена задвижек (2шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений | 2016 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 519,31 | 519,31 | - | - | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 519,31 | 519,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.) | 2016 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 849,60 | 849,60 | - | - | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 849,60 | 849,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.) | 2016 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 802,40 | 802,40 | - | - | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 802,40 | 802,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО реконструкция и модернизация |  |  | 412 341,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 412 341,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Планировочная организация территории города Нижневартовска приведена в таблице 47.

Таблица 47 - Планировочная организация территории города Нижневартовска

| Существующие планировочные элементы (кварталы) | Номера планировочных элементов на территории под развитие (кварталы) | Планировочная организация территории по микрорайонам для расчета показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 01:01 |
| 2 |  |  |
| Парк Победы |  |  |
| Ком. зона 1 очередь застройки |  |  |
| Общ. центр 1 очередь застройки |  | 01:02 |
| Общ. центр 1 очередь застройки |  | 01:03 |
| 3 |  | 01:04 |
| 4 |  |  |
| Ком. зона 1 очередь застройки |  |  |
| 5 Зап |  | 01:05 |
| 5 Вост |  |  |
| 6 |  | 01:06 |
| 7 |  | 01:07 |
| 7А |  |  |
| Общ. центр 2 очередь застройки |  |  |
| 8 |  | 01:08 |
| 8А |  |  |
| 9 |  | 01:09 |
| 9А |  |  |
| Центральный |  |  |
| Молодежный |  | 01:10 |
| Б |  |  |
| Озеро Комсомольское |  | 01:11 |
| 10 |  | 04:01 |
| 10А |  | 04:02 |
| Северный |  |  |
| 10Б |  | 04:03 |
| 10В |  | 04:04 |
| 2К |  | 04:05 |
| 10Г |  | 01:12 |
| ПIII-3 |  |  |
| 1К |  |  |
| 11 |  | 02:01 |
| Общ. центр 2 очередь застройки |  |  |
| 12 |  | 02:02 |
| В-6.2 |  |  |
| В-6.3 |  |  |
| В-6.4 |  |  |
| К-1 |  |  |
| К-2 |  |  |
| 3К |  | 02:16 |
| 4К |  |  |
| 5К |  |  |
|  | 6К | 02:17 |
|  | 7К |  |
|  | 8К |  |
|  | 42 |  |
|  | 43 |  |
|  | Общественный центр западный Эмтор | 02:18 |
|  | 40 |  |
|  | 41 |  |
| В-7.1 |  | 03:01 |
| В-7.2 |  |  |
| В-7.3 |  |  |
| В-7.4 |  |  |
| В-8.1 |  |  |
| В-8.2 |  |  |
| В-9.1 |  |  |
| В-9.2 |  |  |
| В-9.3 |  |  |
| В-10.1 |  | 03:01 |
| В-10.2 |  |  |
| В-10.3 |  |  |
| В-10.4 |  |  |
| В-11.1 |  |  |
| В-11.2 |  |  |
| В-11.4 |  |  |
| В-12.1 |  |  |
| В-12.2 |  |  |
| В-12.3 |  |  |
| В-13.1 |  |  |
| В-13.2 |  |  |
| В-14.1 |  |  |
| В-14.2 |  |  |
| В-14.3 |  |  |
| В-15 |  |  |
| В-16 |  |  |
| В-17.1 |  |  |
| В-17.2 |  |  |
| В-17.3 |  |  |
| В-17.4 |  |  |
| 9П |  |  |
| К-6 |  |  |
| 1П |  | 03:02 |
| 2П |  | 03:03 |
| 3П |  |  |
| 4П |  |  |
| 5П |  |  |
| 16П |  |  |
| 17П |  |  |
| К-9 |  |  |
| К-7 |  | 03:04 |
| К-8 |  |  |
|  | 21П |  |
|  | 22П |  |
|  | 23П |  |
|  | П-17 |  |
| 6П |  | 09:01 |
| 7П |  |  |
| 10П |  |  |
| 13П |  |  |
| К-10 |  |  |
|  | озеро Эмтор |  |
|  | Общ. центр южный Эмтор |  |
|  | Общ. центр западный Эмтор |  |
|  | 44 |  |
|  | 45 | 09:02 |
|  | 46 |  |
|  | 47 |  |
|  | 48 |  |
|  | 49 |  |
|  | 50 |  |
|  | 51 |  |
|  | 52 |  |
|  | 53 |  |
|  | 54 |  |
|  | Общ. центр северный Эмтор |  |
| 13 |  | 02:03 |
| 14 |  | 02:04 |
| 15 |  | 02:05 |
| 15А |  | 02:06 |
| 16 |  | 02:07 |
| 16А |  | 02:08 |
| 17 |  | 02:09 |
| 18 |  |  |
| 19 |  | 02:10 |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  | 02:11 |
| 23 |  | 02:15 |
| 24 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 25 |  | 02:14 |
| 26 |  |  |
| 31а |  |  |
| 31б |  |  |
| 32 |  |  |
| 27 |  | 02:13 |
| 33 |  |  |
| В-1 |  | 02:12 |
| В-2.1 |  |  |
| В-2.2 |  |  |
| В-2.3 |  |  |
| В-2.4 |  |  |
| В-2.5 |  |  |
| В-2.6 |  |  |
| В-2.7 |  |  |
| В-2.8 |  |  |
| В-3.1 - В-3.7 |  |  |
| В-3.8 - В-3.9 |  |  |
| В-4.1 |  |  |
| В-4.2 |  |  |
| В-4.3 |  |  |
| В-4.4 |  |  |
| В-4.5 |  |  |
| В-4.6 |  |  |
| В-4.7 |  |  |
| В-4.8 |  |  |
| В-4.9 |  |  |
| В-4.10 |  |  |
| В-4.11 |  |  |
| В-5 |  |  |
| В-6.1 |  |  |
| 8П |  | 03:05 |
|  | 34 |  |
|  | 35 |  |
|  | 36 |  |
|  | 37 |  |
|  | 38 |  |
|  | 39 |  |
|  | Общ. центр южный Эмтор |  |
| Набережная |  | 05:02 |
| С |  |  |
| П-1 |  |  |
| П-2 |  |  |
| П-3.1 |  |  |
| П-3.2 |  |  |
| П-3.3 |  |  |
| П-4.1 |  | 05:01 |
| П-4.2 |  |  |
| К-3 |  |  |
| П-5.1 |  | 05:01 |
| П-5.2 |  |  |
| П-5.3 |  |  |
| П-5.4 |  |  |
| П-5.5 |  |  |
| П-5.6 |  |  |
| П-6 |  |  |
| П-7.1 |  |  |
| П-7.2 |  |  |
| П-7.3 |  |  |
| П-7.4 |  |  |
| П-7.5 |  |  |
| П-7.6 |  |  |
| П-8.1 |  |  |
| П-8.2 |  |  |
| П-8.3 |  |  |
| П-8.4 |  |  |
| П-9.1 |  |  |
| П-9.2 |  |  |
| П-9.3 |  |  |
| П-9.4 |  |  |
| П-10.1 |  |  |
| П-10.2 |  |  |
| П-10.3 |  |  |
| П-10.4 |  |  |
|  | П-11.1 |  |
|  | П-11.2 |  |
|  | П-11.3 |  |
|  | П-12.1 |  |
|  | П-12.2 |  |
|  | П-13 |  |
|  | П-14 |  |
|  | П-15 |  |
|  | П-16 |  |
| 11П |  | 08:01 |
| 12П |  |  |
| 14П |  |  |
| 15П |  |  |
|  | 18П |  |
|  | 19П |  |
|  | 20П |  |
| Панель 1 |  | 06:01 |
| Панель 2 |  |  |
| Панель 3 |  |  |
| Панель 4 |  |  |
| Панель 6 |  |  |
| Панель 7 |  | 06:02 |
| Панель 10 |  |  |
| Панель 11 |  |  |
| Панель 12 |  |  |
| Панель 5 |  | 06:04 |
| Панель 8 |  |  |
| Панель 9 |  |  |
| Панель 13 |  | 04:06 |
| Панель 16 |  |  |
|  | 9К |  |
|  | 10К |  |
|  | 11К |  |
| Панель 14 |  | 01:14 |
| Панель 15 |  |  |
| Панель 16 |  |  |
| Панель 17 |  | 01:15 |
| Панель 18 |  | 01:16 |
| Панель 19 |  | 01:17 |
| Панель 20 |  |  |
| Панель 21 |  |  |
| Панель 22 |  | 05:03 |
| Панель 23 |  |  |
| Панель 25 |  |  |
| Панель 24 |  | 06:03 |
| Панель 25 |  |  |

Расчет потребности газа для 3П мкр

1. Максимальный часовой расход тепла на отопление:

Средний объем дома V=250 м3

Qo = 0,92*0,8 * 250 * 0,92 * (21+43) =11776 ккал/ч;

2. Среднечасовой расход тепла на отопление:

- на 1 жилой дом:

Qo.ср. = 11776 * 21*0,023+10,4 = 5777,6 ккал/ч

- на 106 жилых домов:

Qo.ср =6847,5 х 106*0,84= 612425,6 ккал/ч

3. Среднегодовой расход тепла на отопление:

- на 1 жилой дом:

Qo год = 5777*7913/1000000= 45,7 Гкал/год

- на 106 жилых домов:

Qo год =45,7х106=4839,7 Гкал/год

4. Среднечасовой расход тепла на технологические нужды (4-х конф.       газовая плита):

- на один дом:

Qтех 1 кв = QГП.* 7900* КПД/ 860 = 1,2 * 7900 * 0,56 /860 = = 5309 ккал/ч

где:

QГП =1,2 м3/ч - расход газа на 1 ПГ

КПД = 0,56 для газовой плиты

k - коэффициент одновременности по СНиП

5. Годовой расход тепла на технологические нужды

Qтг = Qтч * К * Пт * Тт * N, где

Qтг - часовой расход тепла теплоагрегата

Пт - число суток работы агрегатов в году

Тт - число часов работы агрегатов в сутки

N - количество агрегатов

К - коэффициент одновременности

- на 106 жилых домов:

Qтех год = 5309 * 106* 0,21*2100/ 1000000 =248,2 Гкал/год

6. Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение:

QГв.ср. =а * n * (60 - t х.з) / 24 = 60 * 318 * (60-5) / 24 = 47700 ккал/ч = 0,0477 Гкал/ч,

где:

а = 60 л/ч - норматив расхода воды n =318 чел. (принимаем по справке)

60° - температура горячей воды

5° - температура холодной воды зимой

7. Среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение

Q Гв год = [QГв. ср* По + 0,8 * QГв.ср.*60 - tхл* (365-По)] * 24 = 60 - tхз

= [0,0477 * 329 + 0,8 * 0,0477 * (60-15)/(60-5) * (365-329)]* 24 = 403,6 Гкал/год

где:

По = 222дн - продолжительность отопительного периода

tхл = 15° - температура холодной воды летом

tхз = 5° - температура холодной воды зимой

8. Суммарный годовой расход тепла с учетом потерь:

Qгод=(Qог+Qвг+Qгг+Qтг)*1,1=(4839,7+403,6+273)* 1,1=5516,3*1,1=6067,9 Гкал/год

9. Годовой расход условного топлива, т.у.т:

Qо.т.у.т.=Qгод х 1000 = 6067,9 х 1000 = 963,16 т.у.т = 0,96316 тыс. т.у.т.
                   7000 х КПД	7000 х 0,917

10. Годовой расход природного газа, в м3:

Q0=Q т.у.т.*7000*103=963,16*7000*1000= 853,43 тыс.м3          7900 * 1000

11. Часовой максимальный расход природного газа:

Расход газа на отопление: Q = 11776/ 7900 * 0,9 = 1,66 м3/ч

где:

11776 ккал/ч - максимальный часовой расход тепла на отопление

0,9 - КПД котла

На отопление с коэффициентом одновременности k1 = 0,85 (согласно СП 42-101-2003):

Qо = 1,66х0,85=1,41 м3/ч

На плиту 4-конфорочную и водонагреватель k2 = 0,7 (согласно СП 42-101-2003):

Qгв = (1,2+2,3)*0,7=2,45 м3/ч

Qч = 1,41+2,45=3,86 м3/ч

12. Общий часовой расход газа на жилые дома:

G = 106х3,86 = 409,2 м3/ч

13. Суточный максимальный расход природного газа:

G сут=409,2 * 24 = 9820,8 м3/ч

Расчет потребности газа 8П мкр:

- Максимальный часовой расход тепла на отопление:

Средний объем дома V=250 м3

Qo = 0,92*0,8 * 250 * 0,92 * (21+43)=11776 ккал/ч

- Среднечасовой расход тепла на отопление:

- на 1 жилой дом:

Qo.ср. =  11776 * 21+10,4 = 5777,6 ккал/ч

- на 108 жилых дома:

Qo.ср=6847,5х108= 739530   ккал/ч

- Среднегодовой расход тепла на отопление:

- на 1 жилой дом:

Qo год = 5777*7913/1000000= 45,7 Гкал/год

- на 108 жилых домов:

Qo год =45,7х108= 4935,6   Гкал/год

4. Среднечасовой расход тепла на технологические нужды (4-х конф. газовая плита):

- на один дом:

Qтех 1 кв = QГП.* 7900* КПД / 860 = 1,2 * 7900 * 0,56 /860 = 5309 ккал/ч

где:

QГП =1,2 м3/ ч - расход газа на 1 ПГ

КПД = 0,56 для газовой плиты

k - коэффициент одновременности по СНиП

5. Годовой расход тепла на технологические нужды

- на 1 жилой дом:

Qтг = Qтч * К * Пт * Тт * N,

где:

Qтг - часовой расход тепла теплоагрегата

Пт - число суток работы агрегатов в году

Тт - число часов работы агрегатов в сутки

N   - количество агрегатов

К   - коэффициент одновременности

- на 108 жилых дома:

Qтех год = 5309 * 108* 0,21*2100/ 1000000 = 252,9   Гкал/год

6. Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение

QГв.ср. = а*n*(60-t х.з.) / 24 = 60 * 318 * (60-5) / 24 = 47225 ккал/ч = 0,047225 Гкал/ч

где:

а = 60 л/ч - норматив расхода воды.

n =324 чел. (принимаем по справке)

60° - температура горячей воды

5°   - температура холодной воды зимой

7. Среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение:

Q Гв год = [QГв. ср* По + 0,8 * QГв.ср.* 60 - tхз / 60 - tхл* (365-По)] * 24 =

= [0,047225 * 329 + 0,8 * 0,047225 * (60-15)/(60-5) * (365-329)]* 24 = 373 Гкал/год

где:

По = 222дн - продолжительность отопительного периода

tхл = 15° - температура холодной воды летом

tхз = 5°   - температура холодной воды зимой

8. Суммарный годовой расход тепла с учетом потерь

Qгод= (Qог+Qвг+Qгг+Qтг)*1,1 =(4935,6+373+252,9)*1, 1=5561,5*1,1=6118 Гкал/год

9. Годовой расход условного топлива, т.у.т:

Qо. т.у.т. =Qгод х 1000*7000 х КПД=6118х1000*7000 х 0,917= 953,2 т.у.т.

10. Годовой расход природного газа, в м3:

Q0 = Q у.т.*7000*103=953,2*7000*1000=844,5 тыс. м3

11. Часовой максимальный расход природного газа:

Расход газа на отопление:

Q = 11776/ 7900 * 0,9 = 1,66 м3/ч

где: 11776 ккал/ч - максимальный часовой расход тепла на отопление

0,9 - КПД котла

На отопление с коэффициентом одновременности k1 = 0,85 (согласно СП 42-101-2003)

Qо = 1,66х0,85=1,41 м3/ч

На плиту 4-конфорочную и водонагреватель k2 = 0,7 (согласно СП 42-101-2003)

Qгв = (1,2+2,3)*0,7=2,45 м3/ч

Qч = 1,41+2,45=3,86 м3/ч

12. Общий часовой расход газа на жилые дома:

G= 108х3,86 = 416,88 м3/ч

13. Суточный максимальный расход природного газа:

G сут=397,58 * 24 = 10005 м3/ч

Расчёт нагрузок по ГРП № 1

Жилые дома – 332 шт (1031 чел.), в т. ч. существующие – 332 шт (861 чел.)

перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление:

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*332=11 653 200 ккал/ч=1 713,7 м. куб./ч

Приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв=8000*1031=8 248 000 МДж/год=289 650 м. куб./год

Qгв=144,8 м. куб./ч

Количество домашних животных:

Коровы – 5 гол, в т. ч. 5 гол. перспектива

Свиньи – 4 гол. перспектива

Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов:

Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды:

Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м. куб./год

Qживотн=1,3 м.куб./ч

Всего по ГРП №1:

Q= 1 859,7 + 59,0 +105,0=2 023,7 м. куб./ч

1. Коммунально-бытовые потребители по ГРП №1:

1.1. Насосная станция:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,30*(0-(-20))*100=702 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,10*(0-(-20))*100=234 ккал/ч

Итого: Q=936 ккал/ч=0,15 м. куб./ч

Принимаем 1,00 м. куб./ч

1.2. Магазин на 100 м. кв.:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(0-(-20))*300=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*300=5 202ккал/ч

Итого: Q=5 202 ккал/ч=0,81 м. куб./ч

Принимаем 1,00 м. куб./ч

1.3. Детский сад на 120 мест:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,11*(20-(-20))*5070=26 100 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,36*(20-(-20))*5070=85 419 ккал/ч

Итого: Q=111 520 ккал/ч=17,42 м. куб./ч

Принимаем 18,00 м. куб./ч

1.4. ФОК с баней-сауной на 25 мест:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*1,00*(25-(-20))*3651=192 225 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,28*(25-(-20))*3651=53 823 ккал/ч

Итого: Q=246 048 ккал/ч=38 45 м. куб./ч

Принимаем 39,00 м. куб./ч

Итого по листу 6 59,00 м. куб./ч

Коммунально-бытовые потребители

1.5. Школа на 600 учащихся:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,08*(18-(-20))*34258=121 847 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,36*(18-(-20))*34258=548 313 ккал/ч

Итого: Q=670 161 ккал/ч=104,71 м. куб./ч

Принимаем 105,00 м. куб./ч

Итого по листу 7: 105 м. куб./ч

2. Расчет нагрузок по ГРП № 2:

2.1. Жилые дома – 228 шт (854 чел.), в т. ч. существующие – 228 шт (684 чел.)

перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление:

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*228=8 002 800 ккал/ч=1 176,9 м. куб./ч

Приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв=8000*854=6 832 000 МДж/год=1 631 482 Мкал/год=239 924 м. куб./год

Qгв=133,3 м. куб./ч

Количество домашних животных:

Коровы – 5 гол, в т. ч. 5 гол. перспектива

Свиньи – 4 гол. перспектива

Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов:

Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды:

Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м. куб./год

Qживотн=1,3 м.куб./ч

Всего по ГРП № 2:

Q= 1 311,5 + 146,0 +3,0=1 460,48 м. куб./ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 2

  - Кафе на 20 посадочных мест:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*3888=114 634 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*3888=57 317 ккал/ч

Итого: Q=171 951 ккал/ч=26,87 м. куб./ч

Принимаем 27,00 м. куб./ч

2.3. Магазин на 150 м. кв. торговой площади:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*450=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*450=7 803 кал/ч

Итого: Q=7 803 ккал/ч=1,22 м. куб./ч

Принимаем 2,00 м. куб./ч

2.4. Магазин на 50 м. кв. торговой площади:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*500=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*500=8 670 кал/ч

Итого: Q=8 670 ккал/ч=1,35м. куб./ч

Принимаем 2,00 м. куб./ч

2.5. Детская спортивная школа:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*34260=137 088 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,39*(18-(-20))*34260=594 048 ккал/ч

Итого: Q=731 136 ккал/ч=114,24 м. куб./ч

Принимаем 115,00 м. куб./ч

Итого по листу 9: 146,00 м. куб./ч

Коммунально-бытовые потребители

2.6. Лодочная станция:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,14*(15-(-20))*650=3 726 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,48*(15-(-20))*650=12 776 ккал/ч

Итого: Q=16 503 ккал/ч=2,58 м. куб./ч

Принимаем 3,00 м. куб./ч

Итого по листу 10: 3,0 м. куб./ч

3. Расчёт нагрузок по ГРП № 3

3.1. Жилые дома – 168 шт (674 чел.), в т. ч. существующие – 168 шт (504 чел.)

перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление:

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*168=5 896 800 ккал/ч=867,2 м. куб./ч

Приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв=8000*674=5 392 000 МДж/год=1 287 610 Мкал/год=189 354 м. куб./год

Qгв=105,2 м. куб./ч

Количество домашних животных:

Коровы –2 гол. перспектива

Свиньи – 2 гол. перспектива

Лошади – 1 гол. перспектива

Приготовление кормов:

Qк= 2*8400+2*4200+1*1700=26 900 МДж/год

Подогрев воды:

Qв=(2+2+1)*420=2 100 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=26 900 МДж/год = 6 925 Мкал/год=1 018 м. куб./год

Qживотн=0,6 м.куб./ч

Всего по ГРП № 3:

Q= 972,9 + 15,5 +26,5=1 014,9 м. куб./ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 3

3.2. Комплекс повседневного обслуживания:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*300=1 200 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*300=5 735 ккал/ч

Итого: Q=6 936 ккал/ч=1,08 м. куб./ч

Принимаем 1,50 м. куб./ч

3.3. Комплекс повседневного обслуживания:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*300=1 200 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*300=5 735 ккал/ч

Итого: Q=6 936 ккал/ч=1,08 м. куб./ч

Принимаем 1,50 м. куб./ч

3.4. Детский сад-ясли на 140 мест:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,11*(20-(-20))*2 504=12 891 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,36*(20-(-20))*2 504=42 187 кал/ч

Итого: Q=55 078 ккал/ч=8 61 м. куб./ч

3.5. Магазины:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*1 423=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*1 423=24 674 ккал/ч

Итого: Q=24 674 ккал/ч=3,86 м. куб./ч

Итого по листу 6: 15,47 м. куб./ч

Коммунально-бытовые потребители

3.6. Столовая на 50 мест:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*3 840=113 219 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*3 840=56 609 ккал/ч

Итого: Q=169 828 ккал/ч=26,54 м. куб./ч

Итого по листу 7: 26,54 м. куб./ч

4. Расчёт нагрузок по ГРП № 4:

4.1. Жилые дома – 172 шт (815 чел.), в т. ч. существующие – 172 шт (645 чел.)

перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление:

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*172=6 037 200 ккал/ч=887,8 м. куб./ч

Приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв=8000*815=6 520 000 МДж/год=1 556 976 Мкал/год=228 967 м. куб./год

Qгв=127,2 м. куб./ч

Количество домашних животных:

Коровы –5 гол. перспектива

Свиньи – 4 гол. перспектива

Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов:

Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды:

Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м. куб./год

Qживотн=1,3 м.куб./ч

Всего по ГРП № 4:

Q= 1 016,3 + 57,0+38,7+58,0+25,22=1 195,27 м. куб./ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4

4.2. Рынок "Старовартовский":

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,27*(19-(-20))*12880=158 681 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,31*(19-(-20))*12880=182 190 ккал/ч

Итого: Q=340 871 ккал/ч=53,26 м. куб./ч

Принимаем 54,0 м. куб./ч

4.3. Административное здание:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*300=1 200 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*300=5 735 ккал/ч

Итого: Q=6 936 ккал/ч=1,08 м. куб./ч

Принимаем 1,0 м. куб./ч

4.4. Магазин:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*300=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*300=5 202 ккал/ч

Итого: Q=5 202 ккал/ч=0,81 м. куб./ч

Принимаем 1.00 м. куб./ч

4.4. Коммерческий магазин:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*300=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*300=5 202 ккал/ч

Итого: Q=5 202 ккал/ч=0,81 м. куб./ч

Принимаем 1.00 м. куб./ч

Итого по листу 6: 57,00 м. куб./ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4:

4.5. Кафе на 20 посадочных мест:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*354=10 437 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*354=5 219 ккал/ч

Итого: Q=15 656 ккал/ч=2,45 м. куб./ч

4.6. Административное здание:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,41*(15-(-20))*4 974=83 516 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,29*(15-(-20))*4 974=59 073 ккал/ч

Итого: Q=142 589 ккал/ч=22,28 м. куб./ч

4.7. Торговый центр на 300 кв. м торговой площади:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,06*(19-(-20))*5033=13 779 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,33*(19-(-20))*5033=75 786 ккал/ч

Итого: Q=89 566 ккал/ч=13,99 м. куб./ч

Итого по листу 7: 38,72 м. куб./ч

5. Расчёт нагрузок по ГРП № 4:

5.1. Жилые дома – 172 шт (815 чел.), в т. ч. существующие – 172 шт (645 чел.) перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление:

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*172=6 037 200 ккал/ч=887,8 м. куб./ч

Приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв=8000*815=6 520 000 МДж/год=1 556 976 Мкал/год=228 967 м. куб./год

Qгв=127,2 м. куб./ч

Количество домашних животных:

Коровы –5 гол. перспектива

Свиньи – 4 гол. перспектива

Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов:

Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды:

Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м. куб./год

Qживотн=1,3 м.куб./ч

Всего по ГРП № 4:

Q= 1 016,3 + 57,0+38,7+58,0+25,22=1 195,27 м. куб./ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4

5.1. Административное здание:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*1000=29 484 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*1000=14 742 ккал/ч

Итого: Q=44 226 ккал/ч=6,91 м. куб./ч

Принимаем 7,0 м. куб./ч

5.2. Административное здание:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*1000=29 484 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*1000=14 742 ккал/ч

Итого: Q=44 226 ккал/ч=6,91 м. куб./ч

Принимаем 7,0 м. куб./ч

5.3. Детский ясли-сад:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,10*(20-(-20))*5070=23 728 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(20-(-20))*5070=80 674 ккал/ч

Итого: Q=104 401 ккал/ч=16,31 м. куб./ч

Принимаем 17,00 м. куб./ч

5.4. Столовая на 50 мест:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*3840=113 219 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*3840=56 609 ккал/ч

Итого: Q=169 828 ккал/ч=26,54 м. куб./ч Принимаем 27,00 м. куб./ч

Итого по листу 8 58,00 м. куб./ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП №4:

5.5. Административное здание:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*500=2 001 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*500=9 559 ккал/ч

Итого: Q=11 560 ккал/ч=181 м. куб./ч

5.6. ФОК с баней и сауной на 25 посадочных мест:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*956=28 187 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*956=14 093 ккал/ч

Итого: Q=42 280 ккал/ч=6,61 м. куб./ч

5.7. Административные здания:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*4650=18 607 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*4650=88 898 ккал/ч

Итого: Q=107 504 ккал/ч=16,80 м. куб./ч

Итого по листу 9: 25,22 м. куб./ч

6. Расчет нагрузок по ГРП № 5:

6.1. Жилые дома – 108 шт (494 чел.), в т. ч. существующие – 108 шт (324 чел.) перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление:

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*108=3 790 800 ккал/ч=557,5 м. куб./ч

Приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв=8000*494=3 952 000 МДж/год=943 738 Мкал/год=138 785 м. куб./год

Qгв=77,1 м. куб./ч

Количество домашних животных:

Коровы –2 гол. перспектива

Свиньи – 1 гол. перспектива

Лошади – 1 гол. перспектива

Приготовление кормов:

Qк= 2*8400+1*4200+1*1700=22 700 МДж/год

Подогрев воды:

Qв=(2+1+1)*420=1 680 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=24 380 МДж/год = 5 822 Мкал/год=856 м. куб./год

Qживотн=0,5 м.куб./ч

Всего по ГРП № 5:

Q= 635,0 + 37,1=672,10 м. куб./ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 5

6.1. Административное здание:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,29*(20-(-20))*3500=47 502 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,40*(20-(-20))*3500=65 520 ккал/ч

Итого: Q=113 022 ккал/ч=17,66 м. куб./ч

Принимаем 20,00 м. куб./ч

6.2. Ресторан на 50 мест:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*3564=14 261 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*3564=68 136 ккал/ч

Итого: Q=82 397 ккал/ч=12,87 м. куб./ч

Принимаем 15,00 м. куб./ч

6.3. СТО:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,25*(16-(-20))*326=3 433 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,37*(16-(-20))*326=5 081 кал/ч

Итого: Q=8 513 ккал/ч=1,33 м. куб./ч

6.4. РПЖ:

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*265=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*265=4 595 ккал/ч

Итого: Q=4 595 ккал/ч=0,72 м. куб./ч

Итого по листу 11: 37,05 м. куб./ч

6. Анализ фактических и плановых расходов

на финансирование инвестиционных проектов

с разбивкой по каждому источнику финансирования

с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Схемой

6.1. Объемы и источники инвестиций по проектам

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, заемные средства, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.

Источники финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице 48.

Таблица 48 - Источники финансирования инвестиционных проектов, тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | Всего | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 703 358,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 657 049,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - амортизационные отчисления | 412 341,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 |
| - прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -заемные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -бюджетные средства | 291 017,00 | - | - | - | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 270 349,00 |
| -средства частных инвесторов | - | - | - | - | - | - | - | - |

В структуре финансирования инвестиционных проектов 41,38% приходится на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 58,62% – на реконструкцию и модернизацию.

Структуры финансирования инвестиционных проектов приведена в таблице 49.

Таблица 49 - Структуры финансирования инвестиционных проектов, тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | Всего | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 703 358,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 657 049,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 291 017,00 | - | - | - | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 270 349,00 |
| - реконструкция и модернизация | 412 341,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 |

6.2. Краткое описание форм организации инвестиционных проектов

Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в Схеме, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственных власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Нижневартовска, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Схемы.

Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет     исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Нижневартовска – администрация города Нижневартовска.

Состав, предлагаемых к реализации в Схеме проектов включает в себя:

- проекты, реализуемые действующими на территории организациями,       в том числе регулируемыми;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.

Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов приведены       в таблице 50.

Таблица 50 - Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов

| Виды проектов | Источник финансирования | Достоинства / Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории) | Частные инвестиции, в том числе концессионная схема | Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора |
| Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями (в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры) | 1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя. 2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами - инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса. 3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя | Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении "льготной категории" заявителей |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории) | Бюджетные средства (муниципальные и государственные финансы) | Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей) |

Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета города Нижневартовска. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета города Нижневартовска при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии            с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Основные направления ответственности по реализации программных    мероприятий приведены в таблице 51.

Таблица 51 - Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий

| Наименование организационных мероприятий | Зона ответственности | Контроль | Способ закрепления ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование план-графиков выполнения работ по каждому инвестиционному проекту (помесячно) | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремон-тно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Проведение конкурсных процедур (внесение проекта в план закупок, организация проведения торгов, заключение договора) | Структурное подразделение регулируемой организации (юриди-ческая служба, договорной отдел) | Заместитель директора по направлению (юридическое направление) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов хозяйственным способом | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов подрядным способом | Структурное подразделение регулируемой организации – контроль подрядчика (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Финансирование инвестиционных проектов в соответствии с план-графиком работ | Финансово-экономические службы, бухгалтерия | Заместитель директора по направлению (финансы, экономика) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Общий контроль реализации инвестиционных проектов | Заместители директора по направлению | Директор (Генеральный директор) организации | --- |

Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории города Нижневартовска, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы города Нижневартовска в сфере инвестиционной деятельности.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных       мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ            регулируемых организаций определяется Постановлением Правительства РФ    от 01.12.2009 №977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг       отдельными видами юридических лиц".

6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа)

за подключение (присоединение)

Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения приведена в таблице 52.

Таблица 52 - Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) | (2022-2035) |
| 1 | Тариф на природный газ | руб./ куб. м | 4,15 | 4,34 | 4,58 | 4,77 | 4,97 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 9,21 |

Оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов, приведена в таблице 53.

Таблица 53 - Оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) | (2022-2035) |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - максимальный расход газа до 5 м3/ч для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд | тыс.руб. с НДС | 22,919 | 24,317 | 25,582 | 26,605 | 27,669 | 28,776 | 28,776 | 49,830 |
| 1.2 | - максимальный расход газа не более 15 м3/ч для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности | тыс.руб. без НДС | 19,423 | 20,608 | 21,679 | 22,547 | 23,448 | 24,386 | 24,386 | 42,229 |
| 1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектно-сметной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 м и менее | руб./м3 в час без НДС | 314,80 | 334,00 | 351,37 | 365,43 | 380,04 | 395,24 | 395,24 | 684,44 |
| 1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения объектов к сети газораспределения и проведением пуска газа для стальных газопроводов диаметром 158 мм и менее | руб. без НДС | 16770 | 17793 | 18718 | 19467 | 20246 | 21055 | 21055 | 36461 |

7. План-график работ по реализации Схемы

План-график работ по реализации Схемы приведен в таблице 54.

Таблица 54 – План-график работ по реализации Схемы

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры / наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере газоснабжения |
| 1.1. | Газоснабжение | --- | организация коммунального комплекса |
| 2. | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги в сфере газоснабжения |
| 2.1. | Газоснабжение | до 15 марта (представляется в РСТ Югры); рассмотрение РСТ Югры в течение 50 дней; до 15 августа (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; РСТ Югры |
| 3. | Утверждение тарифов на коммунальные услуги в сфере газоснабжения |
| 3.1. | Газоснабжение | декабрь, (единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий) | РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округ; РСТ Югры |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Схемы на очередной финансовый год |
| 4.1. | Газоснабжение | Ноябрь (на очередной год и плановый период) | Дума города Нижневартовска |
| 5. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ) и достижении основных показателей Схемы |
| 5.1. | Газоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 6. | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Схему, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. |
| 6.1. | Газоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 7. | Осуществление контроля над реализацией Схемы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Схемы |
| 7.1. | Газоснабжение | Оперативный (текущий) контроль – на постоянной основе, Итоговый контроль - полугодовой, ежегодно | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска; РСТ Югры |

Общий контроль за ходом реализации Схемы осуществляет Глава города Нижневартовска.

Финансирование расходов на реализацию Схемы осуществляется               в порядке, установленном бюджетным процессом города Нижневартовска, долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса в сфере газоснабжения города Нижневартовска.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Схемы.

Ежегодный отчет о ходе выполнения Схемы подлежит опубликованию     на официальном сайте города Нижневартовска в сроки, соответствующие раскрытию информации об исполнении бюджета города Нижневартовска.

Информация и отчетность об исполнении мероприятий Схемы, входящих в состав инвестиционных программ организаций коммунального комплекса           в сфере газоснабжения города Нижневартовска, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями регулирующих органов государственной власти             к формам и срокам раскрытия, в том числе с использованием ЕИАС.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска один раз в полугодие представляет на аппаратных совещаниях при Главе города Нижневартовска отчет о ходе выполнения Схемы, в случае исполнения Схемы в целом – информацию за весь период реализации.

Порядок и сроки корректировки Схемы

Корректировка мероприятий Схемы осуществляется в соответствии             с положением о бюджетном процессе в городе Нижневартовске.

Заключение

Схемой установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции систем газоснабжения. Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен на качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения в отношении действуюших и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.

Инвестиционные мероприятия полностью корреспондируются с соответствующими программами регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сфере газоснабжения на территории муниципалитета. Инвестиционные мероприятия также направлены на повышение надежности ресурсообеспечения и качества газоснабжения, а также энергетической эффективности         и технического уровня объектов, входящих в состав систем газоснабжения.

Схема является сбалансированной по источникам финансирования установленных мероприятий.

Схемой определена потребность муниципального образования в природном газе с учетом положений Генерального плана, а также предпроектных           материалов по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры территории в сфере газоснабжения.

Срок действия Схемы соответствует сроку действия Генерального плана муниципального образования.

При разработке Схемы учтены показатели надежности функционирования системы газоснабжения, перспективы её развития, а также показатели качества.

В составе Схемы отражены действующие тарифы на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих газоснабжение, а также разработан прогноз их роста, исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики территории.

Схемой в полной мере решены задачи, установленные Техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы.

Схем является базовым документом для дальнейшей перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса в сфере газоснабжения, осуществляющих деятельность      на территории муниципального образования.