## уч
Sys | Котельная | Балансодержатель | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Обозначение | Вид прокладки | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Год ввода | Глубина заложения, м | Вид грунта | Ширина канала, м | Высота канала, м | Расстояние между осями труб, м | Местные сопротивления под.тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Сумма местных сопротивлений #1 | Сумма местных сопротивлений #2 | К местного сопротивления#1 | К местного сопротивления#2 | Шероховатость, мм #1 | Шероховатость, мм #2 | Зарастание, мм #1 | Зарастание, мм #2 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#1 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Нормативные потери | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправка на нормы тепловых потерь #1 | Поправка на нормы тепловых потерь #2 | Тип изоляции | Тип изоляции | Толщина изоляции, м #1 | Толщина изоляции, м #2 | Cостояние изоляции#1 | Cостояние изоляции#2 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Температура в начале участка,°C #1 | Температура в начале участка,°C #2 | Температура в конце участка,°C #1 | Температура в конце участка,°C #2 | Температура на поверхности, °С | Расход воды, т/ч #1 | Расход воды, т/ч #2 | Потери напора, м #1 | Потери напора, м #2 | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора, мм/м #1 | Удельные линейные потери напора, мм/м #2 | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды, м/с #1 | Скорость движения воды, м/с #2 | Величина утечки, т/ч #1 | Величина утечки, т/ч #2 | Тепловые потери, ккал/ч #1 | Тепловые потери, ккал/ч #2 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #1 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #2 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #1 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #2 | Диаметр (конструкторский), м #1 | Диаметр (конструкторский), м #2 | Шероховатость (конструкторский), мм #1 | Шероховатость (конструкторский), мм #2 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка) | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Разделитель зон статического напора | Опции | Изгибов 90° | Изгибов 60° | Изгибов 30° | Компенсаторов П-образных | Компенсаторов сильфонных | Переходов над/под | Изменено | АРМ | Istok_ID | Istok_Out | Utype | Год ввода | Номер квартала | Материал | Номер п.п | Баланс | Мероприятия | Этап | Режим
10404 | Кот. на дет.больницу |  | Северная, 30 | Детская больница | 2.89 | 2.8931 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94 | 63.51 | 93.99 | 63.51 |  | 10.5319 | -10.5062 | 0.002 | 0.002 | 79.87 | 73.868 | 24.131 | 30.129 | 122.87 | 122.868 | 73.131 | 73.129 | 49.741 | 49.736 | 0.441 | 0.439 | 2.532 | 2.531 | 5.422 | 5.421 | 66660.6 | 66498.2 | 0.04037 | 0.04037 | 0.179 | -0.179 | 0.00012 | 0.00012 | 114.11 | 72.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8747 | 0.11268 | 1.46e-05 | 0 | 0.33315 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
10406 | Кот. на дет.больницу |  | ТК ДБ-3 | Северная, 30 | 5.61 | 5.6127 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.02 | 63.51 | 94 | 63.5 |  | 10.5321 | -10.506 | 0.002 | 0.002 | 79.872 | 79.87 | 30.129 | 30.127 | 122.872 | 122.87 | 73.129 | 73.127 | 49.746 | 49.741 | 0.441 | 0.439 | 0 | 0 | 5.61 | 5.61 | 66662.1 | 66496.8 | 0.04037 | 0.04037 | 0.179 | -0.179 | 0.00023 | 0.00023 | 254.69 | 109.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8747 | 0.11268 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.33315 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
10407 | Кот. на дет.больницу |  | ТК ДБ-1 | ТК ДБ-3 | 143.75 | 143.7761 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.64 | 63.5 | 94.02 | 63.23 |  | 10.538 | -10.5001 | 0.071 | 0.071 | 79.944 | 79.872 | 30.127 | 30.056 | 122.944 | 122.872 | 73.127 | 73.056 | 49.888 | 49.746 | 0.442 | 0.439 | 17.359 | 17.358 | 161.109 | 161.108 | 66699.2 | 66459.6 | 0.04037 | 0.04037 | 0.179 | -0.179 | 0.00587 | 0.00587 | 6547.16 | 2796.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8747 | 0.11268 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.33315 | 1.87e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
22333 | Кот. на дет.больницу |  | Северная 30/ | ТК ДБ-1 | 176.43 | 176.4329 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.98 | 63.35 | 94.64 | 63.2 |  | 31.49 | -31.3365 | 0.055 | 0.055 | 79.999 | 79.944 | 30.056 | 30.001 | 122.999 | 122.944 | 73.056 | 73.001 | 49.998 | 49.888 | 0.255 | 0.252 | 40.294 | 40.292 | 216.724 | 216.722 | 118291.3 | 117714.7 | 0.03541 | 0.03541 | 0.189 | -0.188 | 0.02044 | 0.02044 | 10678.33 | 4570.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9778 | 0.071542 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.99991 | 3.61e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
22336 | Кот. на дет.больницу |  | Кот. на дет.больницу | Северная, 30 | 6.55 | 5.446 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 95 | 63.2 | 94.99 | 63.19 |  | 31.4915 | -31.335 | 0.001 | 0.001 | 80 | 87.999 | 38.001 | 30 | 123 | 122.999 | 73.001 | 73 | 50 | 49.998 | 0.097 | 0.096 | 2.611 | 2.611 | 9.161 | 9.161 | 98314.4 | 97825.7 | 0.03401 | 0.03401 | 0.13 | -0.13 | 0.0011 | 0.0011 | 422.57 | 270.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0172 | 0.058764 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.99991 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | озеро Комсомольское
22337 | Кот. на дет.больницу |  | Северная, 30 | Северная 30/ | 2.52 | 2.5229 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.99 | 63.2 | 94.98 | 63.2 |  | 31.4904 | -31.3361 | 0 | 0 | 87.999 | 79.999 | 30.001 | 38.001 | 122.999 | 122.999 | 73.001 | 73.001 | 49.998 | 49.998 | 0.097 | 0.096 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 98311 | 97829.1 | 0.03401 | 0.03401 | 0.13 | -0.13 | 0.00042 | 0.00042 | 162.55 | 103.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0172 | 0.058764 | 1.46e-05 | 0 | 0.99991 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | озеро Комсомольское
22538 | Кот. на дет.больницу |  | Северная, 30 | Детская больница | 2.62 | 2.616 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.34 | 63.58 | 94.33 | 63.57 |  | 10.4447 | -10.4191 | 0.002 | 0.002 | 79.921 | 73.919 | 24.081 | 30.078 | 122.921 | 122.919 | 73.081 | 73.078 | 49.843 | 49.838 | 0.434 | 0.432 | 2.531 | 2.531 | 5.151 | 5.151 | 66108.9 | 65946.6 | 0.04038 | 0.04038 | 0.178 | -0.177 | 0.00011 | 0.00011 | 103.93 | 65.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.94 | 0.11186 | 1.46e-05 | 0 | 0.33343 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
22540 | Кот. на дет.больницу |  | ТК ДБ-2 | Северная, 30 | 29.48 | 29.4834 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.47 | 63.57 | 94.34 | 63.52 |  | 10.4459 | -10.4179 | 0.014 | 0.014 | 79.935 | 79.921 | 30.078 | 30.064 | 122.935 | 122.921 | 73.078 | 73.064 | 49.871 | 49.843 | 0.434 | 0.432 | 3.616 | 3.616 | 33.096 | 33.096 | 66116.5 | 65939 | 0.04038 | 0.04038 | 0.178 | -0.177 | 0.0012 | 0.0012 | 1342.32 | 575.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.94 | 0.11186 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.33343 | 3.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
22541 | Кот. на дет.больницу |  | ТК ДБ-2 | Северная, 30 | 47.94 | 47.9499 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.47 | 63.55 | 94.22 | 63.44 |  | 10.4787 | -10.4458 | 0.006 | 0.006 | 79.935 | 79.929 | 30.07 | 30.064 | 122.935 | 122.929 | 73.07 | 73.064 | 49.871 | 49.859 | 0.094 | 0.094 | 14.47 | 14.469 | 62.41 | 62.409 | 49404.5 | 49249.5 | 0.03793 | 0.03793 | 0.099 | -0.099 | 0.00353 | 0.00353 | 2577.41 | 1103.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4808 | 0.087102 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.33333 | 8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
22542 | Кот. на дет.больницу |  | ТК ДБ-1 | ТК ДБ-2 | 59.75 | 59.7545 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.64 | 63.48 | 94.47 | 63.41 |  | 20.9315 | -20.8568 | 0.008 | 0.008 | 79.944 | 79.935 | 30.064 | 30.056 | 122.944 | 122.935 | 73.064 | 73.056 | 49.888 | 49.871 | 0.113 | 0.113 | 13.802 | 13.801 | 73.552 | 73.551 | 78628.8 | 78348 | 0.03565 | 0.03565 | 0.125 | -0.125 | 0.00692 | 0.00692 | 3611.62 | 1547.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9778 | 0.071542 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.66676 | 1.22e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
22546 | Кот. на дет.больницу |  | Северная, 30 | Детская больница на 400 коек | 2.75 | 2.7483 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.22 | 63.56 | 94.21 | 63.55 |  | 10.4752 | -10.4493 | 0.001 | 0.001 | 79.929 | 73.929 | 24.071 | 30.07 | 122.929 | 122.929 | 73.071 | 73.07 | 49.859 | 49.858 | 0.094 | 0.094 | 3.618 | 3.617 | 6.368 | 6.367 | 49387.9 | 49266.1 | 0.03793 | 0.03793 | 0.099 | -0.099 | 0.0002 | 0.0002 | 131.45 | 85.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4808 | 0.087102 | 1.46e-05 | 0 | 0.33333 | 5e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен

## пт
Sys | Адрес | Наименование | Котельная | Тип подключения | Схема подключения | Высота здания, м | Число жителей | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэф изм. нагрузки отопления | Коэф изм. нагрузки вентиляции | Коэф изм. нагрузки ГВС | Расчетная Т сет. воды на входе,°C | Расчетная Т воды на входе в СО,°C | Расчетная Т воды на выходе из СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная Т наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Наличие регулятора на отопление | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Наличие регулирующего клапана на СВ | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС,°C#2 | Наличие регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Вид теплообменника | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Количество вводов | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Фактический коэффициент смешения | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Потери напора на сопле, м | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр шайбы на СО, мм#1 | Количество шайб на СО#1 | Диаметр шайбы на СО, мм#2 | Количество шайб на СО#2 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#1 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#2 | Диаметр шайбы на вводе, мм#1 | Количество шайб на вводе, шт#1 | Диаметр шайбы на вводе, мм#2 | Количество шайб на вводе, шт#2 | Температура воды на СО, °C#1 | Температура воды на СО, °C#2 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Вид подогревателя | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр шайбы на ГВС, мм#1 | Количество шайб на ГВС#1 | Диаметр шайбы на ГВС, мм#2 | Количество шайб на ГВС#2 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Температура воды в трубопроводе, °C#1 | Температура воды в трубопроводе, °C#2 | Располагаемый напоp на вводе, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в трубопроводе, м#2 | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление вскипания, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Статический напор, м | tmp | Дата изменения | АРМ | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Коэффициент пропускной способности РД СО | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарная нагрузка | Qot | Qgvs | Qvent | Фотография | Мероприятия | Этап | Номер квартала | Котельная по зоне | Kontrol | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
10402 | Северная, 30 | Детская больница | Кот. на дет.больницу | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.678 |  |  |  | 0.5 |  |  | 95 | 90 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.44 | 6 | 17.4752 |  | 10.1 |  |  |  |  | 12.934 | 1 | 0 | 0 | 39.634 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 63.5 | 10.532 | 0.777 | 0.95 | 11.5288 | 2.188 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 94 | 63.5 | 49.736 | 122.87 | 73.13 | 73.87 | 24.13 | -1.69 | 10.5318 | 0.3209 | 0.025 | 0.001 | 30.53 | 337.7 | 57 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. на дет.больницу | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99711 | 0.99992 | 0.0483
22536 | Северная, 30 | Детская больница | Кот. на дет.больницу | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.678 |  |  |  | 0.5 |  |  | 95 | 90 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.45 | 6 | 17.3559 |  | 10.21 |  |  |  |  | 12.881 | 1 | 0 | 0 | 39.627 | 0 |  |  |  |  | 84.7 | 63.6 | 10.445 | 0.77 | 0.95 | 11.45 | 2.187 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 94.3 | 63.6 | 49.838 | 122.92 | 73.08 | 73.92 | 24.08 | -1.58 | 10.4446 | 0.3212 | 0.025 | 0.001 | 27.36 | 277.3 | 57 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. на дет.больницу | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99641 | 0.99992 | 0.0484
22544 | Северная, 30 | Детская больница на 400 коек | Кот. на дет.больницу | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.678 |  |  |  | 0.5 |  |  | 95 | 90 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.45 | 6 | 17.3971 |  | 10.17 |  |  |  |  | 12.895 | 1 | 0 | 0 | 39.684 | 0 |  |  |  |  | 84.7 | 63.6 | 10.475 | 0.772 | 0.95 | 11.4772 | 2.187 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 94.2 | 63.6 | 49.858 | 122.93 | 73.07 | 73.93 | 24.07 | -1.62 | 10.475 | 0.3211 | 0.025 | 0.001 | 32.83 | 295.9 | 57 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. на дет.больницу | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9961 | 0.99992 | 0.0484