## итоговые значения
Итоговые значения
Параметр | Значение
Объем воды в подающем тр., куб.м | 16.443665
Объем воды в обратном тр., куб.м | 16.443665
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2.034000
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000
Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000
Объем воды в системе отопления, куб.м | 63.054000
Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0.000000
Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0.000000
Суммарный объем воды, куб. м | 95.941330

## уч
Участок
ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа
10404 | Северная, 30 | Детская больница | 2.89 | 2.8931 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.8747 | 0.11268 | 1.46e-05 | 0 | 0.33315 | 4e-07
10406 | ТК ДБ-3 | Северная, 30 | 5.61 | 5.6127 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.8747 | 0.11268 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.33315 | 7e-07
10407 | ТК ДБ-1 | ТК ДБ-3 | 143.75 | 143.7761 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.8747 | 0.11268 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.33315 | 1.87e-05
22333 | Северная 30/ | ТК ДБ-1 | 176.43 | 176.4329 | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | 20 | 13.9778 | 0.071542 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.99991 | 3.61e-05
22538 | Северная, 30 | Детская больница | 2.62 | 2.616 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.94 | 0.11186 | 1.46e-05 | 0 | 0.33343 | 3e-07
22540 | ТК ДБ-2 | Северная, 30 | 29.48 | 29.4834 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.94 | 0.11186 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.33343 | 3.9e-06
22541 | ТК ДБ-2 | Северная, 30 | 47.94 | 47.9499 | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | 20 | 11.4808 | 0.087102 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.33333 | 8e-06
22542 | ТК ДБ-1 | ТК ДБ-2 | 59.75 | 59.7545 | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | 20 | 13.9778 | 0.071542 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.66676 | 1.22e-05
22546 | Северная, 30 | Детская больница на 400 коек | 2.75 | 2.7483 | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | 20 | 11.4808 | 0.087102 | 1.46e-05 | 0 | 0.33333 | 5e-07

## пт
Потpебитель
ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
10402 | Северная, 30 | Детская больница | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.99711 | 0.99992 | 0.0483
22536 | Северная, 30 | Детская больница | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.99641 | 0.99992 | 0.0484
22544 | Северная, 30 | Детская больница на 400 коек | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.9961 | 0.99992 | 0.0484