## итоговые значения
Итоговые значения
Параметр | Значение
Объем воды в подающем тр., куб.м | 40.163489
Объем воды в обратном тр., куб.м | 40.163489
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1.513000
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000
Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000
Объем воды в системе отопления, куб.м | 46.903000
Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0.000000
Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0.000000
Суммарный объем воды, куб. м | 127.229978

## уч
Участок
ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа
8898 | Уз 16-1 | ООО "Зубр"; ул. ЗПУ | 114.12 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.7322 | 0.17445 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0003466 | 9.5e-06
8902 | Уз ПIII-3-6 | Центральный склад; Интернациональная, 28/п | 7.23 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07
8903 | Уз ПIII-3-12 | Уз ПIII-3-6 | 42.69 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8904 | Уз ПIII-3-9 | Уз 16-1 | 217.21 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.7882 | 0.17277 | 1.46e-05 | 3.2e-06 | 0.0003466 | 1.82e-05
8905 | Уз ПIII-3-5 | Уз ПIII-3-6 | 63.05 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.8308 | 0.1715 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0004721 | 5.3e-06
8910 | ТК-1 | Уз ПIII-3-8 | 46.27 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.1308 | 0.10952 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0059344 | 6.1e-06
8912 | ТК-1 | Столярный цех; Интернациональная, 28/п | 13.77 | 0 |  |  | 0.025 | 0.025 | 20 | 3.6389 | 0.27481 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07
8914 | Уз ПIII-3-16 | КПП; Интернациональная, 28/п | 5.51 | 0 |  |  | 0.025 | 0.025 | 20 | 3.5703 | 0.28009 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
8917 | Уз ПIII-3-16 | ТК-1 | 48.32 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0151 | 0.11092 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.006067 | 6.3e-06
8918 | Уз ПIII-3-10 | Уз ПIII-3-16 | 27.44 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0151 | 0.11092 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0061121 | 3.6e-06
8921 | Уз. АЗС;Интернациональная, 24/п | АЗС; Интернациональная, 24/п | 2.7 | 2.7092 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07
8922 | Уз ПIII-3-10 | Уз. АЗС;Интернациональная, 24/п | 234.77 | 364.1497 | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | 20 | 14.0807 | 0.071019 | 1.46e-05 | 3.4e-06 | 0.006084 | 4.78e-05
8923 | Узел врезки | Уз ПIII-3-10 | 111.71 | 364.1497 | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | 20 | 14.0807 | 0.071019 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.012196 | 2.28e-05
8925 | Уз ПIII-3-14 | Админ.здание; Интернациональная, 30п | 37.04 | 0 |  |  | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.4013 | 0.29401 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 1.8e-06
8927 | Уз ПIII-3-1 | Мойка; Интернациональная, 28 | 10.49 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5818 | 0.21825 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07
8929 | Уз ПIII-3-2 | Склад ГСМ; Интернациональная, 28/п | 13.66 | 0 |  |  | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.1893 | 0.2387 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07
8931 | Уз ПIII-3-11 | Цех ремонта автомобилей; Интернациональная, 28/п | 7.8 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07
8934 | Уз ПIII-3-15 | Офисное здание; Интернациональная, 26п/11 | 26.67 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4997 | 0.22224 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06
8935 | Уз ПIII-3-5 | Уз ПIII-3-9 | 23.49 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.7555 | 0.17375 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0003466 | 2e-06
8936 | Уз ПIII-3-9 | Уз ПIII-3-11 | 14.22 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.7882 | 0.17277 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06
8938 | Уз ПIII-3-2 | Уз ПIII-3-5 | 7.26 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.8308 | 0.1715 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0008188 | 6e-07
8941 | Уз ПIII-3-7 | Уз ПIII-3-15 | 105.34 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6684 | 0.14996 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0024235 | 1.02e-05
8942 | Уз ПIII-3-15 | Уз ПIII-3-1 | 8.98 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6561 | 0.15024 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015027 | 9e-07
8944 | Уз ПIII-3-1 | Уз ПIII-3-2 | 38.2 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.7517 | 0.17386 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.000863 | 3.2e-06
8952 | Уз ПIII-3-3 | Уз ПIII-3-4 | 22.66 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.002284 | 1.9e-06
8954 | Уз ПIII-3-4 | Уз. Автомойка;Интернациональная, 34а/п стр.1 | 5.81 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015453 | 5e-07
8957 | Уз ПIII-3-4 | Мойка; Интернациональная, 34а/п | 31.15 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5787 | 0.2184 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06
8959 | Уз. Автомойка;Интернациональная, 34а/п стр.1 | Автомойка; Интернациональная, 34а/п стр.1 | 3.43 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000741 | 3e-07
8962 | Уз ПIII-3-8 | Уз ПIII-3-7 | 134.29 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6684 | 0.14996 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0030713 | 1.3e-05
8964 | Уз ПIII-3-8 | РММ; Интернациональная, 28/п | 22.15 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.8435 | 0.17113 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0011249 | 1.9e-06
8966 | Уз ПIII-3-7 | Трубно-инструментальный уч.; Интернациональная, 28/п | 24.12 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5798 | 0.21835 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06
8967 | Уз. | АБК; Интернациональная, 34а/п стр.2 | 5.81 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0008042 | 5e-07
8969 | Уз. Автомойка;Интернациональная, 34а/п стр.1 | Уз ПIII-3-13 | 52.19 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0008042 | 4.4e-06
8970 | Уз ПIII-3-13 | Уз. | 1.53 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 0 | 0.0008042 | 1e-07
8973 | УТ 16-130Б | Узел врезки | 251.87 | 249.5485 | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | 20 | 14.0746 | 0.07105 | 1.46e-05 | 3.7e-06 | 0.017253 | 5.13e-05
8975 | Узел врезки | Задвижка | 9.74 | 4.4417 | 70 | 70 | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.6688 | 0.1764 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0050572 | 8e-07
8980 | Уз ПIII-3-14 | Промбаза; Интернациональная, 30п | 90.16 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.7121 | 0.17507 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0026807 | 7.4e-06
8981 | Задвижка | Уз ПIII-3-14 | 11.37 | 82.2876 | 70 | 70 | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.6688 | 0.1764 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0050572 | 9e-07
8983 | Уз ПIII-3-14 | Уз ПIII-3-3 | 102.36 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.7121 | 0.17507 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.002284 | 8.5e-06

## пт
Потpебитель
ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
8901 | / | Центральный склад; Интернациональная, 28/п | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.76949 | 0.98996 | 2.1255
8906 |  | ООО "Зубр"; ул. ЗПУ | 0.0522 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.76921 | 0.98966 | 1.2519
8911 |  | Столярный цех; Интернациональная, 28/п | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.76979 | 0.98996 | 0.6406
8915 |  | КПП; Интернациональная, 28/п | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.77 | 0.98996 | 0.2209
8919 | Интернациональная, 24/п | АЗС; Интернациональная, 24/п | 0.532 | 0.276 | 0.0252 | 0.063 | 40 | 10 | 0.78216 | 0.98996 | 26.894
8926 |  | Мойка; Интернациональная, 28 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.76949 | 0.98996 | 2.9998
8928 | / | Склад ГСМ; Интернациональная, 28/п | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.76949 | 0.98996 | 0.2137
8930 |  | Цех ремонта автомобилей; Интернациональная, 28/п | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0.80528 | 0.98969 | 4.2709
8955 | Интернациональная 34а/п стр.2 | АБК; Интернациональная, 34а/п стр.2 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.77197 | 0.98966 | 2.9432
8956 | Интернациональная 34а/п | Мойка; Интернациональная, 34а/п | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.77169 | 0.98966 | 2.3724
8958 | Интернациональная 34а/ | Автомойка; Интернациональная, 34а/п стр.1 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.77203 | 0.98996 | 3.5382
8963 |  | РММ; Интернациональная, 28/п | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.76957 | 0.98996 | 5.4791
8965 |  | Трубно-инструментальный уч.; Интернациональная, 28/п | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.76953 | 0.98996 | 3.0697
8972 |  | Офисное здание; Интернациональная, 26п/11 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.76949 | 0.98996 | 3.8135
8977 | Интернациональная 30п/ | Промбаза; Интернациональная, 30п | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.77203 | 0.98996 | 12.3795
8979 |  | Админ.здание; Интернациональная, 30п | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.77203 | 0.98996 | 0.4048