## уч
Sys | Котельная | Балансодержатель | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Обозначение | Вид прокладки | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Год ввода | Глубина заложения, м | Вид грунта | Ширина канала, м | Высота канала, м | Расстояние между осями труб, м | Местные сопротивления под.тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Сумма местных сопротивлений #1 | Сумма местных сопротивлений #2 | К местного сопротивления#1 | К местного сопротивления#2 | Шероховатость, мм #1 | Шероховатость, мм #2 | Зарастание, мм #1 | Зарастание, мм #2 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#1 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Нормативные потери | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправка на нормы тепловых потерь #1 | Поправка на нормы тепловых потерь #2 | Тип изоляции | Тип изоляции | Толщина изоляции, м #1 | Толщина изоляции, м #2 | Cостояние изоляции#1 | Cостояние изоляции#2 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Температура в начале участка,°C #1 | Температура в начале участка,°C #2 | Температура в конце участка,°C #1 | Температура в конце участка,°C #2 | Температура на поверхности, °С | Расход воды, т/ч #1 | Расход воды, т/ч #2 | Потери напора, м #1 | Потери напора, м #2 | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора, мм/м #1 | Удельные линейные потери напора, мм/м #2 | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды, м/с #1 | Скорость движения воды, м/с #2 | Величина утечки, т/ч #1 | Величина утечки, т/ч #2 | Тепловые потери, ккал/ч #1 | Тепловые потери, ккал/ч #2 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #1 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #2 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #1 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #2 | Диаметр (конструкторский), м #1 | Диаметр (конструкторский), м #2 | Шероховатость (конструкторский), мм #1 | Шероховатость (конструкторский), мм #2 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка) | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Разделитель зон статического напора | Опции | Изгибов 90° | Изгибов 60° | Изгибов 30° | Компенсаторов П-образных | Компенсаторов сильфонных | Переходов над/под | Изменено | АРМ | Istok_ID | Istok_Out | Utype | Год ввода | Номер квартала | Материал | Номер п.п | Баланс | Мероприятия | Этап | Режим
2125 | Кот. №1 |  | Уз 17-2 | КПП; ул.Мира, 9 | 5.66 |  |  | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.58 | 81.82 | 123.08 | 78.43 |  | 0.0566 | -0.0564 | 0.001 | 0 | 73.202 | 73.191 | 32.301 | 32.31 | 121.612 | 121.611 | 80.721 | 80.72 | 40.892 | 40.891 | 0.092 | 0.065 | 1.132 | 1.132 | 6.792 | 6.792 | 2272.7 | 2084.9 | 0.02816 | 0.0307 | 0.039 | -0.033 | 1e-05 | 1e-05 | 254.53 | 191.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5702 | 0.28009 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2128 | Кот. №1 |  | ТК 17-2 | Уз 17-3 | 10.11 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.02 | 55.66 | 127.87 | 55.6 |  | 4.0427 | -4.0214 | 0.014 | 0.014 | 70.844 | 73.449 | 32.008 | 29.374 | 121.934 | 121.919 | 80.478 | 80.464 | 41.469 | 41.441 | 1.174 | 1.162 | 2.022 | 2.022 | 12.132 | 12.132 | 46698.2 | 46452.1 | 0.03599 | 0.03599 | 0.229 | -0.228 | 0.00012 | 0.00012 | 607.43 | 260.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8467 | 0.17104 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018174 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2130 | Кот. №1 |  | Уз 17-3 | АБК "ЭН" (промбаза); ул.Мира, 9 | 7.03 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.87 | 55.69 | 127.8 | 55.66 |  | 4.0426 | -4.0215 | 0.149 | 0.119 | 73.449 | 74.49 | 33.318 | 32.008 | 121.919 | 121.77 | 80.598 | 80.478 | 41.441 | 41.172 | 17.708 | 14.156 | 1.406 | 1.406 | 8.436 | 8.436 | 77828 | 74325.6 | 0.04222 | 0.04183 | 0.636 | -0.584 | 3e-05 | 3e-05 | 280.8 | 120.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5025 | 0.2221 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2131 | Кот. №1 |  | Уз 17-39 | Уз 17-2 | 30.02 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.19 | 55.66 | 127.58 | 55.3 |  | 2.8861 | -2.8708 | 0.326 | 0.261 | 69.748 | 73.202 | 32.31 | 28.269 | 121.938 | 121.612 | 80.72 | 80.459 | 41.479 | 40.892 | 9.062 | 7.245 | 6.004 | 6.004 | 36.024 | 36.024 | 55562.6 | 53057.8 | 0.04239 | 0.04201 | 0.454 | -0.417 | 0.00013 | 0.00014 | 1764.73 | 1050.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4971 | 0.22237 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2132 | Кот. №1 |  | Уз 17-2 | Гараж "Арочник", Промбаза; ул.Мира, 9 | 15.07 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.58 | 55.39 | 127.27 | 55.21 |  | 2.8294 | -2.8145 | 0.158 | 0.126 | 73.202 | 73.064 | 32.456 | 32.31 | 121.612 | 121.454 | 80.846 | 80.72 | 40.892 | 40.608 | 8.711 | 6.966 | 3.014 | 3.014 | 18.084 | 18.084 | 54471 | 52018 | 0.0424 | 0.04203 | 0.445 | -0.408 | 7e-05 | 7e-05 | 882.73 | 526.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4971 | 0.22237 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2134 | Кот. №1 |  | З.у №10 | АБК; ул.Мира, 9 | 12.43 |  |  | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.19 | 54.45 | 125.51 | 54.18 |  | 0.9387 | -0.9334 | 0 | 0 | 68.779 | 73.539 | 32.001 | 27.24 | 121.969 | 121.969 | 80.431 | 80.43 | 41.539 | 41.538 | 0.026 | 0.023 | 2.486 | 2.486 | 14.916 | 14.916 | 8851.9 | 8625.5 | 0.04023 | 0.04023 | 0.035 | -0.034 | 0.00023 | 0.00024 | 634.63 | 249.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.655 | 0.15026 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0004158 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2137 | Кот. №1 |  | ТК 17-3 | Уз. АБК; ул.Мира, 9 | 52.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.11 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.45 | 66.12 | 126.41 | 65.2 |  | 1.702 | -1.6892 | 0.003 | 0.004 | 67.192 | 69.44 | 27.9 | 25.646 | 121.972 | 121.97 | 80.43 | 80.426 | 41.546 | 41.539 | 0.043 | 0.068 | 10.464 | 10.464 | 62.784 | 62.784 | 14298.1 | 15610 | 0.03643 | 0.03667 | 0.051 | -0.061 | 0.00121 | 0.001 | 3473.48 | 1549.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.196 | 0.13897 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0005845 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2139 | Кот. №1 |  | Уз. АБК; ул.Мира, 9 | З.у №10 | 4.02 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.41 | 54.18 | 126.19 | 54.1 |  | 0.9388 | -0.9333 | 0 | 0 | 69.44 | 68.779 | 27.24 | 27.9 | 121.97 | 121.969 | 80.43 | 80.43 | 41.539 | 41.539 | 0.022 | 0.022 | 0.804 | 0.804 | 4.824 | 4.824 | 8675.5 | 8624.7 | 0.03902 | 0.03905 | 0.034 | -0.034 | 8e-05 | 8e-05 | 205.63 | 80.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7468 | 0.14822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004158 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2141 | Кот. №1 |  | Уз. АБК; ул.Мира, 9 | З.у №11 | 8.58 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.41 | 81.3 | 125.83 | 80.94 |  | 0.762 | -0.7569 | 0 | 0 | 69.44 | 70.629 | 29.09 | 27.9 | 121.97 | 121.969 | 80.43 | 80.43 | 41.539 | 41.539 | 0.015 | 0.015 | 1.716 | 1.716 | 10.296 | 10.296 | 7041.1 | 6994.5 | 0.0401 | 0.04013 | 0.028 | -0.027 | 0.00016 | 0.00016 | 438.88 | 271.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7334 | 0.14851 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001687 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2145 | Кот. №1 |  | Уз 17-39 | ТК 17-2 | 10.82 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.19 | 55.6 | 128.02 | 55.52 |  | 4.0429 | -4.0212 | 0.005 | 0.005 | 69.748 | 70.844 | 29.374 | 28.269 | 121.938 | 121.934 | 80.464 | 80.459 | 41.479 | 41.469 | 0.37 | 0.366 | 2.164 | 2.164 | 12.984 | 12.984 | 37360.5 | 37159.7 | 0.03463 | 0.03464 | 0.147 | -0.146 | 0.00021 | 0.00021 | 711.33 | 304.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7382 | 0.14841 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0018174 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2147 | Кот. №1 |  | ТК 17-3 | Спортзал; ул.Мира, 9 | 39.99 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.45 | 55.45 | 127.36 | 54.99 |  | 1.7325 | -1.7231 | 0.122 | 0.12 | 67.192 | 69.941 | 28.636 | 25.646 | 121.972 | 121.851 | 80.546 | 80.426 | 41.546 | 41.304 | 2.535 | 2.508 | 7.998 | 7.998 | 47.988 | 47.988 | 32020.2 | 31846.8 | 0.04036 | 0.04037 | 0.251 | -0.25 | 0.00019 | 0.00019 | 1876.96 | 792.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5774 | 0.21847 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2148 | Кот. №1 |  | ТК 17-3 | Уз 17-39 | 26.43 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.45 | 55.43 | 128.19 | 55.32 |  | 6.9295 | -6.8915 | 0.034 | 0.033 | 67.192 | 69.748 | 28.269 | 25.646 | 121.972 | 121.938 | 80.459 | 80.426 | 41.546 | 41.479 | 1.066 | 1.054 | 5.286 | 5.286 | 31.716 | 31.716 | 64035.2 | 63683.9 | 0.03394 | 0.03394 | 0.251 | -0.25 | 0.00051 | 0.00051 | 1754.67 | 744.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7382 | 0.14841 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0030998 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2154 | Кот. №1 |  | Уз 1П-224 | Уз 1П-224 | 2.93 | 2.9302 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 79.07 | 129.9 | 79.06 |  | 231.1604 | -230.3822 | 0.003 | 0.003 | 78.922 | 86.919 | 45.498 | 37.495 | 121.922 | 121.919 | 80.498 | 80.495 | 41.427 | 41.421 | 1.118 | 1.111 | 0 | 0 | 2.93 | 2.93 | 539428.3 | 537612.5 | 0.03116 | 0.03116 | 0.535 | -0.533 | 0.00088 | 0.00088 | 308.54 | 132.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.652 | 0.044146 | 1.46e-05 | 0 | 0.04715 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
2156 | Кот. №1 |  | Уз 1П-224 | Уз 1П-224 | 3.75 | 3.7502 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 79.07 | 129.89 | 79.07 |  | 231.1595 | -230.3831 | 0.004 | 0.004 | 86.919 | 78.915 | 37.502 | 45.498 | 121.919 | 121.915 | 80.502 | 80.498 | 41.421 | 41.413 | 1.118 | 1.111 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 539426.3 | 537614.6 | 0.03116 | 0.03116 | 0.535 | -0.533 | 0.00113 | 0.00113 | 396.72 | 170.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.652 | 0.044146 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.04715 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
2158 | Кот. №1 |  | Уз 1П-224 | ТК 6-1 | 50.3 | 50.3031 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 79.08 | 129.87 | 79.07 |  | 231.1584 | -230.3842 | 0.096 | 0.095 | 78.915 | 78.819 | 37.597 | 37.502 | 121.915 | 121.819 | 80.597 | 80.502 | 41.413 | 41.221 | 1.118 | 1.111 | 35.584 | 35.583 | 85.884 | 85.883 | 539423.7 | 537617.2 | 0.03116 | 0.03116 | 0.535 | -0.533 | 0.0151 | 0.0151 | 5321.35 | 2280.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6572 | 0.044136 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.04715 | 1.65e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2164 | Кот. №1 |  | Уз 1П-22 | Уз 1П-22 | 2.14 | 7.9423 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 78.12 | 129.91 | 78.12 |  | 825.2912 | -821.8559 | 0.083 | 0.082 | 79.523 | 87.44 | 44.987 | 36.905 | 122.523 | 122.44 | 79.987 | 79.905 | 42.619 | 42.453 | 4.358 | 4.322 | 16.886 | 16.886 | 19.026 | 19.026 | 1537592 | 1531191.8 | 0.02937 | 0.02937 | 1.217 | -1.212 | 0.00101 | 0.00101 | 264.21 | 113.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5352 | 0.035044 | 1.46e-05 | 0 | 0.15713 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
2167 | Кот. №1 |  | Уз 1П-22 | Узел врезки | 28.94 | 28.9408 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 78.13 | 129.9 | 78.12 |  | 825.2902 | -821.8569 | 0.2 | 0.198 | 87.44 | 79.241 | 37.185 | 44.987 | 122.44 | 122.241 | 80.185 | 79.987 | 42.453 | 42.056 | 4.358 | 4.322 | 16.886 | 16.886 | 45.826 | 45.826 | 1537590.1 | 1531193.6 | 0.02937 | 0.02937 | 1.217 | -1.212 | 0.01363 | 0.01363 | 3574.7 | 1531.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5403 | 0.035038 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.15713 | 1.19e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 1
2169 | Кот. №1 |  | Уз 1П-22 | Уз 1П-22 | 6.04 | 1.6703 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 78 | 129.91 | 78 |  | 2207.6538 | -2186.1435 | 0.016 | 0.015 | 79.523 | 87.508 | 44.92 | 36.905 | 122.523 | 122.508 | 79.92 | 79.905 | 42.619 | 42.587 | 2.602 | 2.552 | 0 | 0 | 6.04 | 6.04 | 2562910.8 | 2537939 | 0.0261 | 0.0261 | 1.264 | -1.252 | 0.00733 | 0.00733 | 1034.36 | 443.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 43.2052 | 0.023145 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.43456 | 3.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
2170 | Кот. №1 |  | Уз 1П-22 | Перемычка | 2.84 | 1.6903 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 78 | 129.91 | 78 |  | 2207.6465 | -2186.1509 | 0.007 | 0.007 | 87.507 | 73.5 | 30.928 | 44.921 | 122.507 | 122.5 | 79.928 | 79.921 | 42.586 | 42.572 | 2.602 | 2.552 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | 2562902.3 | 2537947.5 | 0.0261 | 0.0261 | 1.264 | -1.252 | 0.00344 | 0.00344 | 486.27 | 208.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.346 | 0.021121 | 1.46e-05 | 0 | 0.43456 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
2175 | Кот. №1 |  | Уз 18-95 | Уз 1П-22 | 193.92 | 433.1529 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 14 | 14 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 78.03 | 129.91 | 78.03 |  | 3033.1803 | -3007.7642 | 3.05 | 2.999 | 63.023 | 79.523 | 36.905 | 14.356 | 125.573 | 122.523 | 79.905 | 76.906 | 48.668 | 42.619 | 4.91 | 4.828 | 427.293 | 427.288 | 621.213 | 621.208 | 3521281.4 | 3491775.4 | 0.02608 | 0.02608 | 1.737 | -1.722 | 0.23522 | 0.23522 | 33172.41 | 14232.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0378 | 0.022204 | 1.46e-05 | 2.8e-06 | 0.59169 | 0.0001263 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2176 | Кот. №1 |  | Уз 17-47 | Уз 1П-224 | 32.24 | 60.7067 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 78.15 | 129.9 | 78.14 |  | 2179.7241 | -2160.8168 | 0.237 | 0.232 | 69.509 | 78.922 | 37.495 | 27.612 | 122.159 | 121.922 | 80.495 | 80.262 | 41.896 | 41.427 | 2.537 | 2.493 | 61.005 | 61.004 | 93.245 | 93.244 | 2530486.6 | 2508536.7 | 0.0261 | 0.0261 | 1.248 | -1.237 | 0.03911 | 0.03911 | 5520.06 | 2367.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.346 | 0.021121 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.42381 | 2.21e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2180 | Кот. №1 |  | Уз. Гаражи УТТ; ул.Мира, 9 | Гаражи УТТ; ул.Мира, 9 | 3.73 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.25 | 52.79 | 122.46 | 52.48 |  | 0.1751 | -0.1741 | 0 | 0 | 71.969 | 71.969 | 30.431 | 30.431 | 121.969 | 121.969 | 80.431 | 80.431 | 41.538 | 41.537 | 0.024 | 0.023 | 0.746 | 0.746 | 4.476 | 4.476 | 3235.3 | 3217.8 | 0.03698 | 0.03691 | 0.025 | -0.025 | 2e-05 | 2e-05 | 138.25 | 53.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2183 | Кот. №1 |  | Уз. СНГ, Нефтедобывающая компания, Самотлорнефтегаз, промбаза;ул.Мира, 9п | СНГ, Нефтедобывающая компания, Самотлорнефтегаз, промбаза; ул.Мира, 9п | 10.76 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.72 | 72.23 | 129.69 | 72.21 |  | 17.439 | -15.1495 | 0.086 | 0.065 | 67.023 | 66.938 | 25.44 | 25.376 | 122.023 | 121.938 | 80.44 | 80.376 | 41.648 | 41.497 | 6.627 | 5.01 | 2.152 | 2.152 | 12.912 | 12.912 | 161152.9 | 139995.7 | 0.03332 | 0.03339 | 0.633 | -0.55 | 0.00021 | 0.00021 | 565.79 | 298.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7474 | 0.14821 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0062874 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2184 | Кот. №1 |  | Уз 17-47 | З.у №9 | 4.94 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.9 | 65.72 | 129.88 | 65.71 |  | 27.8118 | -25.4446 | 0.012 | 0.01 | 69.509 | 70.187 | 28.312 | 27.612 | 122.159 | 122.147 | 80.272 | 80.262 | 41.896 | 41.875 | 2.016 | 1.69 | 0.988 | 0.988 | 5.928 | 5.928 | 171338.1 | 156754.7 | 0.03026 | 0.03031 | 0.448 | -0.41 | 0.00021 | 0.00021 | 471.07 | 189.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0424 | 0.11059 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010748 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2185 | Кот. №1 |  | З.у №9 | Уз. СНГ, Нефтедобывающая компания, Самотлорнефтегаз, промбаза;ул.Мира, 9п | 51.03 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 65.8 | 129.72 | 65.72 |  | 27.8116 | -25.4449 | 0.123 | 0.103 | 70.187 | 67.023 | 25.376 | 28.312 | 122.147 | 122.023 | 80.376 | 80.272 | 41.875 | 41.648 | 2.016 | 1.69 | 10.206 | 10.206 | 61.236 | 61.236 | 171336.8 | 156756 | 0.03026 | 0.03031 | 0.448 | -0.41 | 0.0022 | 0.0022 | 4563.82 | 1955 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0424 | 0.11059 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.010748 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2187 | Кот. №1 |  | З.у №11 | Уз. Гаражи УТТ; ул.Мира, 9 | 38.62 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.83 | 82.95 | 123.25 | 81.3 |  | 0.7618 | -0.7571 | 0.001 | 0.001 | 70.629 | 71.969 | 30.431 | 29.09 | 121.969 | 121.969 | 80.431 | 80.43 | 41.539 | 41.538 | 0.015 | 0.015 | 7.724 | 7.724 | 46.344 | 46.344 | 7039.6 | 6996.1 | 0.0401 | 0.04013 | 0.028 | -0.027 | 0.00074 | 0.00074 | 1965.85 | 1250.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7378 | 0.14842 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0001687 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2189 | Кот. №1 |  | Уз. Гаражи УТТ; ул.Мира, 9 | Уз.Гараж УТТ "БН"; ул.Кузоваткина, 25 | 35.56 |  |  | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.25 | 94.32 | 120.23 | 92.04 |  | 0.586 | -0.5837 | 0 | 0 | 71.969 | 73.638 | 32.102 | 30.431 | 121.969 | 121.968 | 80.432 | 80.431 | 41.538 | 41.537 | 0.011 | 0.01 | 7.112 | 7.112 | 42.672 | 42.672 | 5525.7 | 5394 | 0.04261 | 0.04265 | 0.022 | -0.021 | 0.00065 | 0.00068 | 1770.44 | 1325.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6472 | 0.15044 | 1.46e-05 | 5e-07 | 9.27e-05 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2190 | Кот. №1 |  | Уз.Гараж УТТ "БН"; ул.Кузоваткина, 25 | Гараж УТТ "БН"; ул.Кузоваткина, 25 | 4.95 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.23 | 94.55 | 119.93 | 94.32 |  | 0.5853 | -0.5844 | 0.002 | 0.002 | 73.638 | 73.606 | 32.073 | 32.102 | 121.968 | 121.966 | 80.433 | 80.432 | 41.537 | 41.532 | 0.392 | 0.317 | 0.99 | 0.99 | 5.94 | 5.94 | 11269 | 10800.5 | 0.04453 | 0.0443 | 0.092 | -0.085 | 2e-05 | 2e-05 | 173.32 | 136.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5028 | 0.22208 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2192 | Кот. №1 |  | Уз. СНГ, Нефтедобывающая компания, Самотлорнефтегаз, промбаза;ул.Мира, 9п | ТК 17-3 | 147.58 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 56.88 | 128.45 | 56.37 |  | 10.3704 | -10.2975 | 0.051 | 0.05 | 67.023 | 67.192 | 25.646 | 25.376 | 122.023 | 121.972 | 80.426 | 80.376 | 41.648 | 41.546 | 0.288 | 0.284 | 29.516 | 29.516 | 177.096 | 177.096 | 63888 | 63439.1 | 0.03111 | 0.03112 | 0.167 | -0.166 | 0.00636 | 0.00636 | 13192.48 | 5343.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0452 | 0.11056 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.004461 | 1.93e-05 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2193 | Кот. №1 |  | Перемычка | Уз 17-47 | 88.32 | 28.2638 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 78 | 129.9 | 78 |  | 2207.6431 | -2186.1543 | 0.341 | 0.334 | 73.5 | 69.509 | 27.612 | 30.928 | 122.5 | 122.159 | 80.262 | 79.928 | 42.572 | 41.896 | 2.602 | 2.552 | 42.705 | 42.704 | 131.025 | 131.024 | 2562898.3 | 2537951.5 | 0.0261 | 0.0261 | 1.264 | -1.252 | 0.10713 | 0.10713 | 15122.25 | 6480.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.346 | 0.021121 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.43456 | 6.05e-05 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2317 | Кот. №1 |  | Уз 18-95 | Уз 18-168 | 118.35 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 60.95 | 128.78 | 60.5 |  | 6.6581 | -6.608 | 0.017 | 0.017 | 63.023 | 75.556 | 26.923 | 14.356 | 125.573 | 125.556 | 76.923 | 76.906 | 48.668 | 48.633 | 0.121 | 0.12 | 23.67 | 23.67 | 142.02 | 142.02 | 41017.7 | 40709.3 | 0.03181 | 0.03182 | 0.107 | -0.107 | 0.0051 | 0.0051 | 7607.65 | 2963.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0903 | 0.11001 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.00237 | 1.56e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2319 | Кот. №1 |  | Уз 18-95 | Уз. ООО "Стройтекс" (Автобаза №9);ул.Мира, 14п | 63.63 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 59.3 | 129.81 | 59.26 |  | 30.4795 | -30.326 | 1.537 | 1.522 | 63.023 | 59.056 | 13.448 | 14.356 | 125.573 | 124.036 | 78.428 | 76.906 | 48.668 | 45.608 | 20.134 | 19.932 | 12.726 | 12.726 | 76.356 | 76.356 | 281659.3 | 280240.8 | 0.03314 | 0.03314 | 1.106 | -1.1 | 0.00122 | 0.00122 | 3405.64 | 1322.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7291 | 0.14861 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.013378 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2320 | Кот. №1 |  | Уз. ООО "Стройтекс" (Автобаза №9);ул.Мира, 14п | Сварочныйцех ; ул.Мира, 14п/1 | 39.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.81 | 59.26 | 129.55 | 59.1 |  | 9.304 | -9.2576 | 3.401 | 3.367 | 59.056 | 55.635 | 16.795 | 13.448 | 124.036 | 120.635 | 81.795 | 78.428 | 45.608 | 38.84 | 71.297 | 70.59 | 7.95 | 7.95 | 47.7 | 47.7 | 171954.7 | 171098 | 0.03936 | 0.03936 | 1.35 | -1.343 | 0.00019 | 0.00019 | 2358.72 | 1442.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.576 | 0.21853 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2321 | Кот. №1 |  | Уз. ООО "Стройтекс" (Автобаза №9);ул.Мира, 14п | ООО "Стройтекс" (Автобаза №9); ул.Мира, 14п | 9.16 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 59.4 | 129.79 | 59.39 |  | 21.1744 | -21.0696 | 4.045 | 4.005 | 59.056 | 56.901 | 19.343 | 13.448 | 124.036 | 119.991 | 82.433 | 78.428 | 45.608 | 37.558 | 368.024 | 364.399 | 1.832 | 1.832 | 10.992 | 10.992 | 391341.3 | 389406.2 | 0.03923 | 0.03923 | 3.072 | -3.057 | 4e-05 | 4e-05 | 358.82 | 152.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.576 | 0.21853 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2322 | Кот. №1 |  | Уз 1П-109 | Уз 18-95 | 235.17 | 433.1529 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 14 | 14 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.93 | 77.8 | 129.92 | 77.8 |  | 3070.6031 | -3044.413 | 3.333 | 3.277 | 85.906 | 63.023 | 14.356 | 30.629 | 128.906 | 125.573 | 76.906 | 73.629 | 55.278 | 48.668 | 5.032 | 4.946 | 427.301 | 427.296 | 662.471 | 662.466 | 3564726.4 | 3534321.7 | 0.02608 | 0.02608 | 1.758 | -1.743 | 0.28526 | 0.28526 | 40229.85 | 17240.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0378 | 0.022204 | 1.46e-05 | 3.4e-06 | 0.60744 | 0.0001532 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2650 | Кот. №1 |  | Уз 18-68 | Уз 18-69 | 47.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.16 | 86.61 | 111.85 | 81.32 |  | 0.3028 | -0.3022 | 0.537 | 0.535 | 65.375 | 60.778 | 22.038 | 25.563 | 121.135 | 120.598 | 81.858 | 81.323 | 39.813 | 38.74 | 9.484 | 9.451 | 9.442 | 9.442 | 56.652 | 56.652 | 13989.9 | 13965.1 | 0.05062 | 0.05063 | 0.275 | -0.274 | 4e-05 | 4e-05 | 1913.14 | 1601.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4661 | 0.28851 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2651 | Кот. №1 |  | Уз 18-69 | КПП, Бытовки; ул.Ленина, 7б/п/ст5 | 3.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.85 | 86.92 | 110.86 | 86.06 |  | 0.1441 | -0.1438 | 0.01 | 0.01 | 60.778 | 60.888 | 22.167 | 22.038 | 120.598 | 120.588 | 81.867 | 81.858 | 38.74 | 38.721 | 2.209 | 2.202 | 0.726 | 0.726 | 4.356 | 4.356 | 6656.9 | 6646.2 | 0.05207 | 0.05208 | 0.131 | -0.13 | 0 | 0 | 141.34 | 123.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4661 | 0.28851 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2654 | Кот. №1 |  | Уз 18-69 | КПП, Бытовки; ул.Ленина, 7б/п/ст5 | 6.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.85 | 88.46 | 110.33 | 87.12 |  | 0.1587 | -0.1584 | 0.02 | 0.02 | 60.778 | 61.698 | 22.998 | 22.038 | 120.598 | 120.578 | 81.878 | 81.858 | 38.74 | 38.701 | 2.666 | 2.659 | 1.236 | 1.236 | 7.416 | 7.416 | 7331.4 | 7320.5 | 0.05183 | 0.05183 | 0.144 | -0.144 | 0 | 0 | 240.62 | 212.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4661 | 0.28851 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2670 | Кот. №1 |  | Уз 18-171 | АБК; ул.Ленина, 7б/п/ст1 | 3.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.57 | 78.73 | 119.34 | 78.55 |  | 0.6996 | -0.6977 | 0.071 | 0.07 | 66.358 | 66.287 | 26.171 | 26.101 | 121.358 | 121.287 | 81.171 | 81.101 | 40.257 | 40.116 | 15.55 | 15.467 | 0.756 | 0.756 | 4.536 | 4.536 | 25858.7 | 25789 | 0.04745 | 0.04745 | 0.406 | -0.405 | 0 | 0 | 162 | 124.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6396 | 0.27476 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2679 | Кот. №1 |  | Уз 18-171 | Уз 18-68 | 28.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.57 | 90.93 | 118.16 | 89.74 |  | 0.8647 | -0.8634 | 0.222 | 0.222 | 66.358 | 65.375 | 25.563 | 26.101 | 121.358 | 121.135 | 81.323 | 81.101 | 40.257 | 39.813 | 6.54 | 6.52 | 5.666 | 5.666 | 33.996 | 33.996 | 24970.3 | 24932 | 0.04489 | 0.04489 | 0.306 | -0.306 | 6e-05 | 6e-05 | 1214.17 | 1026.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8742 | 0.25811 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2689 | Кот. №1 |  | Уз 18-67 | Уз 18-171 | 88.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.04 | 84.74 | 119.57 | 82.77 |  | 1.5644 | -1.5609 | 2.257 | 2.246 | 63.614 | 66.358 | 26.101 | 18.855 | 123.614 | 121.358 | 81.101 | 78.855 | 44.76 | 40.257 | 21.169 | 21.073 | 17.766 | 17.766 | 106.596 | 106.596 | 45177.4 | 45074.7 | 0.04438 | 0.04439 | 0.554 | -0.553 | 0.00017 | 0.00017 | 3864.93 | 3068.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8742 | 0.25811 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2690 | Кот. №1 |  | Уз 18-68 | Магазины; ул.Ленина, 7б/п/ст4 | 31.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.16 | 98.25 | 115.78 | 96.1 |  | 0.5618 | -0.5612 | 0.382 | 0.381 | 65.375 | 65.753 | 26.703 | 25.563 | 121.135 | 120.753 | 81.703 | 81.323 | 39.813 | 39.05 | 10.076 | 10.052 | 6.316 | 6.316 | 37.896 | 37.896 | 20768 | 20743 | 0.04767 | 0.04767 | 0.326 | -0.326 | 4e-05 | 4e-05 | 1341.76 | 1206.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6378 | 0.27489 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2697 | Кот. №1 |  | Уз 18-181 | Уз 18-110 | 29.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.94 | 56.38 | 124.94 | 55.77 |  | 2.2606 | -2.248 | 0.004 | 0.004 | 70.531 | 70.526 | 21.952 | 21.948 | 125.531 | 125.526 | 76.952 | 76.948 | 48.583 | 48.575 | 0.12 | 0.118 | 5.868 | 5.868 | 35.208 | 35.208 | 20890.4 | 20773.5 | 0.03583 | 0.03584 | 0.082 | -0.082 | 0.00056 | 0.00056 | 2249.24 | 1370.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6824 | 0.14965 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0009611 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2700 | Кот. №1 |  | Уз 18-172 | Склад масел; ул.Мира | 1.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.52 | 57.42 | 126.32 | 57.3 |  | 0.7432 | -0.7394 | 0 | 0 | 71.364 | 71.084 | 22.494 | 22.774 | 125.534 | 125.534 | 76.944 | 76.944 | 48.59 | 48.59 | 0.015 | 0.014 | 0.376 | 0.376 | 2.256 | 2.256 | 6867.8 | 6833.2 | 0.04024 | 0.04026 | 0.027 | -0.027 | 4e-05 | 4e-05 | 144.62 | 88.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6824 | 0.14965 | 1.46e-05 | 0 | 0.0003194 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2703 | Кот. №1 |  | Уз. Гаражи;ул.Кузоваткина | гараж; ул.Ленина, 7б | 102.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.9 | 67.03 | 115.03 | 60.96 |  | 0.6608 | -0.6576 | 0.047 | 0.047 | 70.478 | 70.43 | 22.047 | 22 | 125.478 | 125.43 | 77.047 | 77 | 48.477 | 48.383 | 0.385 | 0.382 | 20.448 | 20.448 | 122.688 | 122.688 | 12213.5 | 12153.8 | 0.04215 | 0.04217 | 0.096 | -0.095 | 0.00049 | 0.00049 | 5859.37 | 3991.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.568 | 0.21891 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0 | 6.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2705 | Кот. №1 |  | Уз. Гаражи;ул.Кузоваткина | Уз 18-67 | 68.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.9 | 81.74 | 122.04 | 80.31 |  | 1.6201 | -1.616 | 1.864 | 1.854 | 70.478 | 63.614 | 18.855 | 22 | 125.478 | 123.614 | 78.855 | 77 | 48.477 | 44.76 | 22.691 | 22.578 | 13.688 | 13.688 | 82.128 | 82.128 | 46784.9 | 46667.1 | 0.04436 | 0.04436 | 0.574 | -0.572 | 0.00013 | 0.00013 | 3011.31 | 2308.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8742 | 0.25811 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2706 | Кот. №1 |  | Уз 18-67 | Вагон; н/д | 12.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.04 | 58.45 | 112.53 | 52.42 |  | 0.0555 | -0.0553 | 0.001 | 0.001 | 63.614 | 63.613 | 18.855 | 18.855 | 123.614 | 123.613 | 78.855 | 78.855 | 44.76 | 44.758 | 0.064 | 0.064 | 2.428 | 2.428 | 14.568 | 14.568 | 2052.7 | 2043.3 | 0.03118 | 0.03132 | 0.032 | -0.032 | 1e-05 | 1e-05 | 528.2 | 333.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.639 | 0.2748 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2710 | Кот. №1 |  | Уз 18-110 | Ривас-Плюс, оптово-производственная компания, склад; ул.Мира, 14п/3 | 9.3 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.94 | 56.49 | 124.68 | 56.38 |  | 2.2601 | -2.2485 | 0.001 | 0.001 | 70.526 | 70.525 | 21.953 | 21.952 | 125.526 | 125.525 | 76.953 | 76.952 | 48.575 | 48.572 | 0.12 | 0.118 | 1.86 | 1.86 | 11.16 | 11.16 | 20885.2 | 20778.7 | 0.03583 | 0.03584 | 0.082 | -0.082 | 0.00018 | 0.00018 | 603.3 | 258.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6824 | 0.14965 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0009611 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2712 | Кот. №1 |  | Уз 18-180 | Уз 18-182 | 29.97 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.41 | 73.32 | 125.81 | 72.98 |  | 2.282 | -2.2725 | 0.014 | 0.014 | 71.699 | 70.506 | 21.972 | 23.139 | 125.519 | 125.506 | 76.972 | 76.959 | 48.561 | 48.533 | 0.383 | 0.38 | 5.994 | 5.994 | 35.964 | 35.964 | 26360.3 | 26250.1 | 0.03684 | 0.03685 | 0.129 | -0.129 | 0.00037 | 0.00037 | 1379.81 | 769.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8132 | 0.17202 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0004982 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2714 | Кот. №1 |  | Уз 1П-109 | Уз 1П-109 | 3.44 | 3.4418 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.93 | 78.15 | 129.92 | 78.14 |  | 22.1632 | -22.0646 | 0.001 | 0.001 | 85.934 | 93.933 | 38.603 | 30.602 | 128.934 | 128.933 | 73.603 | 73.602 | 55.332 | 55.329 | 0.416 | 0.412 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44 | 104494.4 | 104029.5 | 0.03743 | 0.03743 | 0.209 | -0.208 | 0.00025 | 0.00025 | 247.15 | 106.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4674 | 0.087204 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0063663 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
2718 | Кот. №1 |  | Уз 1П-109 | Уз 1П-109 | 1.83 | 2.6507 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.93 | 46.71 | 129.43 | 46.53 |  | 0.1927 | -0.1883 | 0 | 0 | 85.906 | 93.906 | 38.629 | 30.629 | 128.906 | 128.906 | 73.629 | 73.629 | 55.278 | 55.278 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1854.7 | 1812.2 | 0.03451 | 0.03532 | 0.008 | -0.007 | 3e-05 | 3e-05 | 96.7 | 34.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.567 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 7.41e-05 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | П-18 | Сталь
2719 | Кот. №1 |  | Уз 1П-109 | Уз 1П-109 | 5.49 | 5.4923 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.93 | 77.79 | 129.93 | 77.79 |  | 3070.8024 | -3044.5946 | 0.028 | 0.027 | 85.934 | 85.906 | 30.629 | 30.602 | 128.934 | 128.906 | 73.629 | 73.602 | 55.332 | 55.278 | 5.032 | 4.947 | 0 | 0 | 5.49 | 5.49 | 3564957.8 | 3534532.5 | 0.02608 | 0.02608 | 1.758 | -1.743 | 0.00666 | 0.00666 | 939.1 | 402.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0378 | 0.022204 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.60751 | 3.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2720 | Кот. №1 |  | Уз 18-172 | Уз 18-181 | 25.69 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.52 | 55.77 | 125.94 | 55.53 |  | 2.2611 | -2.2475 | 0.004 | 0.004 | 71.364 | 70.531 | 21.948 | 22.774 | 125.534 | 125.531 | 76.948 | 76.944 | 48.59 | 48.583 | 0.12 | 0.118 | 5.138 | 5.138 | 30.828 | 30.828 | 20895 | 20768.9 | 0.03583 | 0.03584 | 0.082 | -0.082 | 0.00049 | 0.00049 | 1315.34 | 530.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6824 | 0.14965 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0009611 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2722 | Кот. №1 |  | Уз. ЗАО "Самотлорнефтеотдача";ул.Кузоваткина, 15 | Теплоспутник | 8.04 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.68 | 99.41 | 122.96 | 97.02 |  | 0.0644 | -0.0643 | 0.003 | 0.003 | 84.293 | 83.9 | 28.62 | 29.007 | 128.903 | 128.9 | 73.62 | 73.617 | 55.287 | 55.281 | 0.305 | 0.303 | 1.608 | 1.608 | 9.648 | 9.648 | 2975 | 2970.2 | 0.03596 | 0.03594 | 0.058 | -0.058 | 1e-05 | 1e-05 | 303.76 | 153.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4682 | 0.28833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2724 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Уз 1П-109 | 137.56 | 153.6294 | T1/T2 | Подз.кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.94 | 77.78 | 129.93 | 77.78 |  | 3096.0769 | -3068.8605 | 1.188 | 1.167 | 87.122 | 85.934 | 30.602 | 29.435 | 130.122 | 128.934 | 73.602 | 72.435 | 57.687 | 55.332 | 5.115 | 5.026 | 94.618 | 94.617 | 232.178 | 232.177 | 3594299.4 | 3562703.3 | 0.02608 | 0.02608 | 1.773 | -1.757 | 0.16686 | 0.16686 | 23835.76 | 10084.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0378 | 0.022204 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.61508 | 8.96e-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2725 | Кот. №1 |  | УТ1 | Уз. ЗАО "Самотлорнефтеотдача";ул.Кузоваткина, 15 | 8.89 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.91 | 62.44 | 127.68 | 62.3 |  | 1.8354 | -1.2764 | 0.03 | 0.015 | 84.254 | 84.293 | 29.007 | 28.922 | 128.934 | 128.903 | 73.617 | 73.602 | 55.332 | 55.287 | 2.84 | 1.39 | 1.778 | 1.778 | 10.668 | 10.668 | 33922.4 | 23590.7 | 0.04029 | 0.04078 | 0.266 | -0.185 | 4e-05 | 4e-05 | 421.8 | 183.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2727 | Кот. №1 |  | Уз 18-168 | Уз 18-169 | 42.7 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.78 | 66.77 | 127.86 | 66.16 |  | 3.647 | -3.6278 | 0.016 | 0.015 | 75.556 | 75.54 | 26.938 | 26.923 | 125.556 | 125.54 | 76.938 | 76.923 | 48.633 | 48.603 | 0.303 | 0.3 | 8.54 | 8.54 | 51.24 | 51.24 | 33701.4 | 33524.4 | 0.0348 | 0.03481 | 0.132 | -0.132 | 0.00082 | 0.00082 | 3328.42 | 2203.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6824 | 0.14965 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0010895 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2729 | Кот. №1 |  | Уз 18-169 | ПРОМЭКСПО; ул.Мира, 14п/2 | 2.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.86 | 58.18 | 127.7 | 58.08 |  | 1.3635 | -1.3567 | 0 | 0 | 75.54 | 75.54 | 26.938 | 26.938 | 125.54 | 125.54 | 76.938 | 76.938 | 48.603 | 48.602 | 0.045 | 0.045 | 0.588 | 0.588 | 3.528 | 3.528 | 12600.4 | 12537.1 | 0.03742 | 0.03744 | 0.049 | -0.049 | 6e-05 | 6e-05 | 227.95 | 139.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6824 | 0.14965 | 1.46e-05 | 0 | 0.0005912 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2732 | Кот. №1 |  | Уз 18-168 | Уз 18-172 | 87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.78 | 55.97 | 126.52 | 54.61 |  | 3.006 | -2.9853 | 0.022 | 0.021 | 75.556 | 71.364 | 22.774 | 26.923 | 125.556 | 125.534 | 76.944 | 76.923 | 48.633 | 48.59 | 0.208 | 0.205 | 17.4 | 17.4 | 104.4 | 104.4 | 27778.1 | 27586.7 | 0.03517 | 0.03518 | 0.109 | -0.108 | 0.00167 | 0.00167 | 6781.56 | 4047.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6824 | 0.14965 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0012805 | 8.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2733 | Кот. №1 |  | Уз 18-169 | Уз 18-180 | 45.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.86 | 72.98 | 126.41 | 71.96 |  | 2.2826 | -2.2719 | 0.021 | 0.021 | 75.54 | 71.699 | 23.139 | 26.938 | 125.54 | 125.519 | 76.959 | 76.938 | 48.603 | 48.561 | 0.383 | 0.38 | 9.142 | 9.142 | 54.852 | 54.852 | 26366.7 | 26243.6 | 0.03684 | 0.03685 | 0.129 | -0.129 | 0.00056 | 0.00056 | 3304.77 | 2327.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8132 | 0.17202 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0004982 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2737 | Кот. №1 |  | Уз. ЗАО "Самотлорнефтеотдача";ул.Кузоваткина, 15 | ЗАО "Самотлорнефтеотдача"; ул.Кузоваткина, 15 | 7.11 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.68 | 60.67 | 127.57 | 60.61 |  | 1.771 | -1.2122 | 2.704 | 1.27 | 84.293 | 81.589 | 30.277 | 29.007 | 128.903 | 126.199 | 74.887 | 73.617 | 55.287 | 51.313 | 316.917 | 148.817 | 1.422 | 1.422 | 8.532 | 8.532 | 81829.2 | 56008.6 | 0.04945 | 0.04956 | 1.606 | -1.099 | 1e-05 | 1e-05 | 187.88 | 81.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4682 | 0.28833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2739 | Кот. №1 |  | Уз 1П-109 | УТ1 | 53.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.93 | 59.33 | 127.91 | 57.79 |  | 2.9443 | -2.3681 | 0 | 0 | 85.934 | 84.254 | 28.922 | 30.602 | 128.934 | 128.934 | 73.602 | 73.602 | 55.332 | 55.332 | 0.006 | 0.004 | 10.646 | 10.646 | 63.876 | 63.876 | 13604.1 | 10941.8 | 0.03388 | 0.03497 | 0.027 | -0.021 | 0.00408 | 0.00408 | 5950.91 | 3658.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.689 | 0.085551 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0012038 | 9e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2742 | Кот. №1 |  | УТ1 | Склад; ул.Кузоваткина, 15ПС | 43.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.91 | 58.14 | 124.25 | 55.88 |  | 1.1048 | -1.0958 | 0 | 0 | 84.254 | 88.934 | 33.602 | 28.922 | 128.934 | 128.934 | 73.602 | 73.602 | 55.332 | 55.331 | 0.004 | 0.004 | 8.756 | 8.756 | 52.536 | 52.536 | 6806.2 | 6750.6 | 0.0387 | 0.03875 | 0.018 | -0.018 | 0.00189 | 0.00189 | 4045.59 | 2484.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1322 | 0.1095 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0004549 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2744 | Кот. №1 |  | Уз 1П-109 | Уз 18-108 | 33.68 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.14 | 51.68 | 117.76 | 47.71 |  | 0.1925 | -0.1885 | 0 | 0 | 85.906 | 78.906 | 23.629 | 30.629 | 128.906 | 128.906 | 73.629 | 73.629 | 55.278 | 55.277 | 0 | 0 | 6.736 | 6.736 | 40.416 | 40.416 | 1185.8 | 1161.1 | 0.05397 | 0.05512 | 0.003 | -0.003 | 0.00145 | 0.00145 | 1805.04 | 748.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1378 | 0.10944 | 1.46e-05 | 5e-07 | 7.41e-05 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2745 | Кот. №1 |  | Уз 18-108 | Уз. Эскулап (мед.центр);ул.Кузоваткина, 17п/4 | 4.66 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.76 | 52.13 | 116.71 | 51.68 |  | 0.191 | -0.1899 | 0 | 0 | 78.906 | 82.076 | 26.799 | 23.629 | 128.906 | 128.906 | 73.629 | 73.629 | 55.277 | 55.277 | 0.001 | 0.001 | 0.932 | 0.932 | 5.592 | 5.592 | 1765.2 | 1755 | 0.03626 | 0.03647 | 0.007 | -0.007 | 9e-05 | 9e-05 | 201.13 | 85.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7495 | 0.14816 | 1.46e-05 | 1e-07 | 7.41e-05 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2748 | Кот. №1 |  | Уз. Эскулап (мед.центр);ул.Кузоваткина, 17п/4 | Теплоспутник | 12.65 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.71 | 52.85 | 115.04 | 52.13 |  | 0.1909 | -0.19 | 0.058 | 0.058 | 82.076 | 78.848 | 23.687 | 26.799 | 128.906 | 128.848 | 73.687 | 73.629 | 55.277 | 55.162 | 3.83 | 3.793 | 2.53 | 2.53 | 15.18 | 15.18 | 8822 | 8779.1 | 0.05141 | 0.05142 | 0.173 | -0.172 | 1e-05 | 1e-05 | 318.3 | 135.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4683 | 0.28832 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2749 | Кот. №1 |  | Уз 1П-109 | Уз.500 | 39.7 | 39.7001 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 78.21 | 129.79 | 78.15 |  | 22.163 | -22.0649 | 0.019 | 0.019 | 93.933 | 85.914 | 30.622 | 38.603 | 128.933 | 128.914 | 73.622 | 73.603 | 55.329 | 55.292 | 0.416 | 0.412 | 5.236 | 5.236 | 44.936 | 44.936 | 104493.2 | 104030.7 | 0.03743 | 0.03743 | 0.209 | -0.208 | 0.00292 | 0.00292 | 2857.46 | 1224.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.47 | 0.087184 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0063663 | 6.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
2753 | Кот. №1 |  | Уз 18-182 | Уз. Гаражи;ул.Кузоваткина | 61.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.81 | 74.71 | 123.9 | 73.32 |  | 2.2817 | -2.2729 | 0.028 | 0.028 | 70.506 | 70.478 | 22 | 21.972 | 125.506 | 125.478 | 77 | 76.972 | 48.533 | 48.477 | 0.383 | 0.38 | 12.22 | 12.22 | 73.32 | 73.32 | 26356 | 26254.3 | 0.03684 | 0.03685 | 0.129 | -0.129 | 0.00075 | 0.00075 | 4364.38 | 3157.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8132 | 0.17202 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0004982 | 5.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2836 | Кот. №1 |  | ЗУ 19 №4 | УЗ 19 -3 | 102.88 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.27 | 57.21 | 120.81 | 56.16 |  | 2.087 | -2.0722 | 0.013 | 0.013 | 96.325 | 95.193 | 18.61 | 19.717 | 139.655 | 139.643 | 63.06 | 63.047 | 76.608 | 76.583 | 0.103 | 0.101 | 20.576 | 20.576 | 123.456 | 123.456 | 19285.8 | 19148.7 | 0.03604 | 0.03606 | 0.076 | -0.075 | 0.00197 | 0.00197 | 5123.05 | 2187.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7025 | 0.1492 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.000805 | 1e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
2850 | Кот. №1 |  | Узел врезки | УТ 1П-4-1 | 127.04 | 121.6396 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.94 | 86.36 | 129.93 | 86.35 |  | 1316.8606 | -1311.942 | 2.12 | 2.105 | 87.122 | 85.001 | 31.539 | 29.435 | 130.122 | 128.001 | 74.539 | 72.435 | 57.687 | 53.462 | 11.086 | 11.004 | 64.219 | 64.219 | 191.259 | 191.259 | 2453430.3 | 2444266.3 | 0.02935 | 0.02935 | 1.942 | -1.934 | 0.05983 | 0.05983 | 15870.13 | 7005.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.7534 | 0.036032 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.24198 | 5.1e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2854 | Кот. №1 |  | Уз 18-166 | KFC; ул.Кузоваткина, 13 | 14.46 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 93.7 | 129.6 | 93.65 |  | 6.9989 | -6.5604 | 0.178 | 0.156 | 68.81 | 68.632 | 23.293 | 23.137 | 123.81 | 123.632 | 78.293 | 78.137 | 45.673 | 45.339 | 10.252 | 9.016 | 2.892 | 2.892 | 17.352 | 17.352 | 99501.5 | 93268 | 0.03714 | 0.03717 | 0.601 | -0.563 | 0.00012 | 0.00012 | 680.38 | 312.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1987 | 0.19236 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2857 | Кот. №1 |  | Уз. Закриев "Югра";ул.Кузоваткина, 15ПС | Закриев "Югра"; ул.Кузоваткина, 15ПС | 6.28 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 77.32 | 129.65 | 77.31 |  | 29.5846 | -28.1464 | 0.143 | 0.129 | 68.284 | 68.091 | 23.924 | 23.844 | 123.164 | 123.021 | 78.854 | 78.724 | 44.44 | 44.168 | 18.973 | 17.18 | 1.256 | 1.256 | 7.536 | 7.536 | 273389 | 260099.1 | 0.03315 | 0.03316 | 1.073 | -1.021 | 0.00012 | 0.00012 | 330.05 | 188.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6713 | 0.1499 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0097915 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2859 | Кот. №1 |  | Уз. Закриев "Югра";ул.Кузоваткина, 15ПС | Склад; ул.Кузоваткина, 15ПС | 31.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.66 | 61.16 | 128 | 60.12 |  | 1.4916 | -1.4834 | 0.002 | 0.002 | 68.284 | 73.222 | 28.786 | 23.844 | 123.164 | 123.162 | 78.726 | 78.724 | 44.44 | 44.436 | 0.054 | 0.053 | 6.318 | 6.318 | 37.908 | 37.908 | 13783.9 | 13708.3 | 0.0371 | 0.03711 | 0.054 | -0.054 | 0.0006 | 0.0006 | 2475.04 | 1546.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6713 | 0.1499 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.000622 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2861 | Кот. №1 |  | Уз 18-166 | Уз. Закриев "Югра"; ул.Кузоваткина, 15ПС | 10.08 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 76.43 | 129.68 | 76.43 |  | 31.0767 | -29.6294 | 0.253 | 0.23 | 68.81 | 68.557 | 23.367 | 23.137 | 123.81 | 123.557 | 78.367 | 78.137 | 45.673 | 45.19 | 20.927 | 19.03 | 2.016 | 2.016 | 12.096 | 12.096 | 287177.5 | 273802.9 | 0.03314 | 0.03315 | 1.127 | -1.075 | 0.00019 | 0.00019 | 543.68 | 229.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6713 | 0.1499 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010413 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2862 | Кот. №1 |  | Уз. Закриев "Югра"; ул.Кузоваткина, 15ПС | Уз. Закриев "Югра";ул.Кузоваткина, 15ПС | 15.63 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 76.45 | 129.66 | 76.43 |  | 31.0765 | -29.6296 | 0.393 | 0.357 | 68.557 | 68.284 | 23.844 | 23.367 | 123.557 | 123.164 | 78.724 | 78.367 | 45.19 | 44.44 | 20.927 | 19.03 | 3.126 | 3.126 | 18.756 | 18.756 | 287175.7 | 273804.7 | 0.03314 | 0.03315 | 1.127 | -1.075 | 0.0003 | 0.0003 | 821.62 | 462.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6713 | 0.1499 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.010413 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2864 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Уз 18-166 | 167.63 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.94 | 79.55 | 129.7 | 79.44 |  | 38.0788 | -36.1866 | 6.312 | 5.702 | 87.122 | 68.81 | 23.137 | 29.435 | 130.122 | 123.81 | 78.137 | 72.435 | 57.687 | 45.673 | 31.379 | 28.346 | 33.526 | 33.526 | 201.156 | 201.156 | 351883.1 | 334397.5 | 0.03309 | 0.0331 | 1.381 | -1.313 | 0.00321 | 0.00321 | 9088.07 | 3874.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6713 | 0.1499 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.012068 | 1.62e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2865 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Узел врезки | 130.26 | 37.6691 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.94 | 80.34 | 129.94 | 80.34 |  | 4451.1743 | -4416.831 | 1.377 | 1.355 | 88.498 | 87.122 | 29.435 | 28.079 | 131.498 | 130.122 | 72.435 | 71.079 | 60.419 | 57.687 | 10.568 | 10.406 | 0 | 0 | 130.26 | 130.26 | 5167459.8 | 5127590.1 | 0.02607 | 0.02607 | 2.548 | -2.529 | 0.15801 | 0.15801 | 22571.17 | 9673.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0378 | 0.022204 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.86913 | 8.49e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2866 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -3 | УЗ 19 -33 | 19.28 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.81 | 57.41 | 120.36 | 57.21 |  | 2.085 | -2.0741 | 0.002 | 0.002 | 95.193 | 90.48 | 13.902 | 18.61 | 139.643 | 139.64 | 63.062 | 63.06 | 76.583 | 76.578 | 0.102 | 0.101 | 3.856 | 3.856 | 23.136 | 23.136 | 19267.6 | 19166.9 | 0.03604 | 0.03606 | 0.076 | -0.075 | 0.00037 | 0.00037 | 939.63 | 411.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7025 | 0.1492 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.000805 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
2867 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -33 | АБК; ул.Ленина, 10п/1 | 18.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.36 | 57.84 | 119.7 | 57.41 |  | 2.0847 | -2.0745 | 0.002 | 0.002 | 90.48 | 86.098 | 9.525 | 13.902 | 139.64 | 139.638 | 63.065 | 63.062 | 76.578 | 76.573 | 0.102 | 0.101 | 3.724 | 3.724 | 22.344 | 22.344 | 19264.2 | 19170.3 | 0.03605 | 0.03606 | 0.076 | -0.075 | 0.00036 | 0.00036 | 1380.34 | 882.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7025 | 0.1492 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.000805 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
2868 | Кот. №1 |  | Мира, 4 | Мира, 2 | 54.13 | 54.1386 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 83.78 | 129.81 | 83.76 |  | 81.1376 | -80.969 | 0.299 | 0.298 | 85.702 | 77.403 | 39.009 | 46.711 | 120.702 | 120.403 | 82.009 | 81.711 | 38.991 | 38.393 | 4.593 | 4.574 | 11.039 | 11.038 | 65.169 | 65.168 | 369353.2 | 368585.8 | 0.03678 | 0.03678 | 0.714 | -0.713 | 0.00427 | 0.00427 | 4005.15 | 1716.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8465 | 0.084413 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.013592 | 9.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
2871 | Кот. №1 |  | ТК 6-1 | ТК 6-1 | 4.56 | 4.5603 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.87 | 76.91 | 129.81 | 76.89 |  | 3.3666 | -3.3526 | 0.006 | 0.005 | 78.819 | 86.813 | 45.603 | 37.597 | 121.819 | 121.813 | 80.603 | 80.597 | 41.221 | 41.21 | 1.21 | 1.2 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 39884.8 | 39719.1 | 0.04715 | 0.04715 | 0.201 | -0.2 | 5e-05 | 5e-05 | 214.09 | 90.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2874 | Кот. №1 |  | Мира, 1 | Магазин "Самотлор" | 4 | 4.0037 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 77.18 | 129.21 | 77.15 |  | 3.3661 | -3.3531 | 0.006 | 0.006 | 78.755 | 72.749 | 31.666 | 37.66 | 121.755 | 121.749 | 80.666 | 80.66 | 41.095 | 41.083 | 1.21 | 1.201 | 1.158 | 1.158 | 5.158 | 5.158 | 39878.9 | 39725 | 0.04715 | 0.04715 | 0.201 | -0.2 | 5e-05 | 5e-05 | 157.15 | 90.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2875 | Кот. №1 |  | ТК 6-1 | Мира, 1 | 39.96 | 39.9619 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 77.15 | 129.26 | 76.91 |  | 3.3665 | -3.3526 | 0.058 | 0.057 | 86.813 | 78.755 | 37.66 | 45.603 | 121.813 | 121.755 | 80.66 | 80.603 | 41.21 | 41.095 | 1.386 | 1.375 | 1.602 | 1.602 | 41.562 | 41.562 | 40933.8 | 40765 | 0.04743 | 0.04743 | 0.211 | -0.211 | 0.00044 | 0.00044 | 1855.15 | 793.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6641 | 0.17655 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2877 | Кот. №1 |  | ТК 6-1 | Перемычка | 97.22 | 97.2168 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.87 | 79.2 | 129.82 | 79.18 |  | 223.3032 | -222.5923 | 0.128 | 0.127 | 78.819 | 72.691 | 31.725 | 37.597 | 121.819 | 121.691 | 80.725 | 80.597 | 41.221 | 40.966 | 1.044 | 1.037 | 25.413 | 25.412 | 122.633 | 122.632 | 521093.1 | 519434.2 | 0.03117 | 0.03117 | 0.517 | -0.515 | 0.02919 | 0.02919 | 10284.45 | 4409.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6572 | 0.044136 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.04456 | 3.19e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 6
2879 | Кот. №1 |  | Перемычка | ТК 6-25 | 1.62 | 1.6205 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 79.2 | 129.82 | 79.2 |  | 223.274 | -222.6215 | 0.017 | 0.017 | 72.691 | 86.674 | 45.742 | 31.725 | 121.691 | 121.674 | 80.742 | 80.725 | 40.966 | 40.932 | 10.487 | 10.426 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 809121.2 | 806756.5 | 0.03469 | 0.03469 | 1.246 | -1.242 | 0.0002 | 0.0002 | 131.69 | 56.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7076 | 0.067992 | 1.46e-05 | 0 | 0.04456 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2882 | Кот. №1 |  | ТК 6-25 | ТК 6-25 | 1.93 | 1.93 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 79.84 | 129.82 | 79.84 |  | 148.9265 | -148.5186 | 0.03 | 0.03 | 78.647 | 86.618 | 45.797 | 37.768 | 121.647 | 121.618 | 80.797 | 80.768 | 40.88 | 40.82 | 15.448 | 15.363 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 677940.3 | 676083.5 | 0.03672 | 0.03672 | 1.311 | -1.307 | 0.00015 | 0.00015 | 139.58 | 60.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8865 | 0.084129 | 1.46e-05 | 0 | 0.030277 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6 |  | 6К |  | Реконструкция | 2018г.
2883 | Кот. №1 |  | ТК 6-25 | ТК 6-25 | 2.5 | 2.5 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 79.2 | 129.82 | 79.2 |  | 223.2738 | -222.6217 | 0.026 | 0.026 | 86.674 | 78.647 | 37.768 | 45.742 | 121.674 | 121.647 | 80.768 | 80.742 | 40.932 | 40.88 | 10.487 | 10.426 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 809120.4 | 806757.2 | 0.03469 | 0.03469 | 1.246 | -1.242 | 0.00031 | 0.00031 | 203.23 | 87.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7094 | 0.067984 | 1.46e-05 | 0 | 0.04456 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2885 | Кот. №1 |  | ТК 6-25 | ТК 6-25 | 4.26 | 4.26 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 72.46 | 129.79 | 72.44 |  | 13.2315 | -13.1469 | 0 | 0 | 78.647 | 86.647 | 45.768 | 37.768 | 121.647 | 121.647 | 80.768 | 80.768 | 40.88 | 40.88 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | 40089.1 | 39832.5 | 0.03469 | 0.0347 | 0.052 | -0.051 | 0.00076 | 0.00076 | 389.6 | 161.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3728 | 0.057561 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0028037 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6 |  | 5К |  | Реконструкция | 2018г.
2887 | Кот. №1 |  | ТК 6-25 | ТК 6-25 | 3.93 | 3.93 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 79.1 | 129.82 | 79.1 |  | 61.1155 | -60.9566 | 0.003 | 0.003 | 78.647 | 86.644 | 45.771 | 37.768 | 121.647 | 121.644 | 80.771 | 80.768 | 40.88 | 40.874 | 0.79 | 0.786 | 0 | 0 | 3.93 | 3.93 | 221476 | 220900 | 0.03488 | 0.03488 | 0.341 | -0.34 | 0.00049 | 0.00049 | 319.47 | 136.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6964 | 0.068044 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011479 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2890 | Кот. №1 |  | ТК 6-25 | ТК 6-25 | 4.57 | 4.5702 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 84.09 | 129.81 | 84.08 |  | 16.2294 | -16.1976 | 0.063 | 0.063 | 78.577 | 86.514 | 45.9 | 37.837 | 121.577 | 121.514 | 80.9 | 80.837 | 40.74 | 40.614 | 9.373 | 9.336 | 2.164 | 2.164 | 6.734 | 6.734 | 156224.1 | 155917.2 | 0.04437 | 0.04437 | 0.639 | -0.638 | 8e-05 | 8e-05 | 243.86 | 106.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5619 | 0.1524 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6 |  | 6К |  | Реконструкция | 2018г.
2891 | Кот. №1 |  | ТК 6-25 | ТК 6-25 | 2.62 | 2.62 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 79.84 | 129.82 | 79.84 |  | 148.9263 | -148.5187 | 0.04 | 0.04 | 86.618 | 78.577 | 37.837 | 45.797 | 121.618 | 121.577 | 80.837 | 80.797 | 40.82 | 40.74 | 15.447 | 15.363 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | 677939.6 | 676084.2 | 0.03672 | 0.03672 | 1.311 | -1.307 | 0.00021 | 0.00021 | 190.1 | 81.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8865 | 0.084129 | 1.46e-05 | 0 | 0.030277 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6 |  | 6К |  | Реконструкция | 2018г.
2894 | Кот. №1 |  | ТК 6-33 | ТК 6-33 | 3.28 | 3.281 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 72.83 | 128.93 | 72.82 |  | 13.2082 | -13.1702 | 0.002 | 0.002 | 78.645 | 86.643 | 45.772 | 37.77 | 121.645 | 121.643 | 80.772 | 80.77 | 40.875 | 40.87 | 0.692 | 0.688 | 0 | 0 | 3.28 | 3.28 | 83600 | 83359.5 | 0.04026 | 0.04026 | 0.225 | -0.224 | 0.00013 | 0.00013 | 193.58 | 82.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9374 | 0.11189 | 1.46e-05 | 0 | 0.0028037 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2898 | Кот. №1 |  | ТК 6-33 | Мира, 3 | 33.7 | 33.7018 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 72.89 | 128.78 | 72.83 |  | 13.2081 | -13.1703 | 0.026 | 0.026 | 86.643 | 78.617 | 37.798 | 45.772 | 121.643 | 121.617 | 80.798 | 80.772 | 40.87 | 40.819 | 0.692 | 0.688 | 3.627 | 3.627 | 37.327 | 37.327 | 83599.2 | 83360.3 | 0.04026 | 0.04026 | 0.225 | -0.224 | 0.00138 | 0.00138 | 1988.85 | 851.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9391 | 0.11187 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0028037 | 4.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2899 | Кот. №1 |  | ТК 6-25 | ТК 6-33 | 126.78 | 126.7931 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 72.82 | 128.95 | 72.46 |  | 13.2308 | -13.1476 | 0.002 | 0.002 | 86.647 | 78.645 | 37.77 | 45.768 | 121.647 | 121.645 | 80.77 | 80.768 | 40.88 | 40.875 | 0.015 | 0.015 | 33.409 | 33.4 | 160.189 | 160.18 | 40086.8 | 39834.8 | 0.03469 | 0.0347 | 0.052 | -0.051 | 0.02258 | 0.02258 | 11200.05 | 4787.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3784 | 0.057543 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.0028037 | 3.19e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 6 |  | 5К |  | Реконструкция | 2018г.
2902 | Кот. №1 |  | Менделеева, 28 | Жилой дом | 2.57 | 2.5664 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 84.11 | 129.76 | 84.11 |  | 16.2292 | -16.1978 | 0.03 | 0.03 | 78.398 | 72.368 | 32.046 | 38.016 | 121.398 | 121.368 | 81.046 | 81.016 | 40.382 | 40.322 | 9.373 | 9.336 | 0.649 | 0.649 | 3.219 | 3.219 | 156221.6 | 155919.7 | 0.04437 | 0.04437 | 0.639 | -0.638 | 5e-05 | 5e-05 | 112.66 | 70.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5634 | 0.15236 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6 |  | 6К |  | Реконструкция | 2018г.
2903 | Кот. №1 |  | ТК 6-25 | Менделеева, 28 | 10.21 | 10.2204 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 84.11 | 129.77 | 84.09 |  | 16.2294 | -16.1976 | 0.116 | 0.116 | 86.514 | 78.398 | 38.016 | 45.9 | 121.514 | 121.398 | 81.016 | 80.9 | 40.614 | 40.382 | 9.373 | 9.336 | 2.164 | 2.164 | 12.374 | 12.374 | 156223.4 | 155918 | 0.04437 | 0.04437 | 0.639 | -0.638 | 0.00018 | 0.00018 | 556.37 | 238.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5634 | 0.15236 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6 |  | 6К |  | Реконструкция | 2018г.
2906 | Кот. №1 |  | Менделеева, 26 | Жилой дом | 2.72 | 2.7214 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 79.06 | 129.71 | 79.05 |  | 9.3151 | -9.2983 | 0.03 | 0.029 | 78.59 | 72.561 | 31.854 | 37.824 | 121.59 | 121.561 | 80.854 | 80.824 | 40.766 | 40.707 | 9.19 | 9.157 | 0.5 | 0.5 | 3.22 | 3.22 | 110359.5 | 110160.6 | 0.04677 | 0.04677 | 0.555 | -0.554 | 3e-05 | 3e-05 | 107.27 | 63.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2908 | Кот. №1 |  | ТК 6-26 | Менделеева, 26 | 14.97 | 14.9719 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 79.05 | 129.72 | 79.02 |  | 9.3154 | -9.2981 | 0.046 | 0.046 | 78.637 | 78.59 | 37.824 | 37.778 | 121.637 | 121.59 | 80.824 | 80.778 | 40.858 | 40.766 | 3.097 | 3.086 | 0 | 0 | 14.97 | 14.97 | 89669.7 | 89503 | 0.04451 | 0.04451 | 0.367 | -0.366 | 0.00026 | 0.00026 | 795.8 | 340.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5627 | 0.15238 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2909 | Кот. №1 |  | ТК 6-25 | ТК 6-26 | 9.68 | 9.68 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 79.1 | 129.81 | 79.1 |  | 61.115 | -60.957 | 0.008 | 0.008 | 86.644 | 78.637 | 37.778 | 45.771 | 121.644 | 121.637 | 80.778 | 80.771 | 40.874 | 40.858 | 0.79 | 0.786 | 0 | 0 | 9.68 | 9.68 | 221474.2 | 220901.8 | 0.03488 | 0.03488 | 0.341 | -0.34 | 0.00121 | 0.00121 | 786.47 | 337.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7033 | 0.068012 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011479 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2911 | Кот. №1 |  | ТК 6-26 | ТК 6-26 | 2.49 | 2.49 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 79.12 | 129.8 | 79.12 |  | 51.7984 | -51.6602 | 0.001 | 0.001 | 78.637 | 86.635 | 45.78 | 37.778 | 121.637 | 121.635 | 80.78 | 80.778 | 40.858 | 40.856 | 0.568 | 0.565 | 0 | 0 | 2.49 | 2.49 | 187711.8 | 187210.9 | 0.03493 | 0.03493 | 0.289 | -0.288 | 0.00031 | 0.00031 | 202.3 | 86.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7033 | 0.068012 | 1.46e-05 | 0 | 0.0097276 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2914 | Кот. №1 |  | Менделеева 26а/ | Менделеева, 26а | 5.02 | 5.0202 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 77.02 | 129.71 | 77.01 |  | 12.7588 | -12.723 | 0.086 | 0.086 | 78.5 | 86.413 | 46 | 37.915 | 121.5 | 121.413 | 81 | 80.915 | 40.585 | 40.413 | 17.22 | 17.123 | 0 | 0 | 5.02 | 5.02 | 151157.4 | 150734.2 | 0.04671 | 0.04671 | 0.761 | -0.759 | 6e-05 | 6e-05 | 197.98 | 113.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7564 | 0.17372 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2915 | Кот. №1 |  | ТК 6-26 | Менделеева 26а/ | 56.84 | 56.84 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.8 | 79.16 | 129.72 | 79.12 |  | 51.7981 | -51.6605 | 0.136 | 0.135 | 86.635 | 78.5 | 37.915 | 45.78 | 121.635 | 121.5 | 80.915 | 80.78 | 40.856 | 40.585 | 1.876 | 1.866 | 15.422 | 15.422 | 72.262 | 72.262 | 235794.2 | 235167.9 | 0.03686 | 0.03686 | 0.456 | -0.455 | 0.00448 | 0.00448 | 4108.75 | 1760.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8429 | 0.084438 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0097276 | 9.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2918 | Кот. №1 |  | Менделеева 26а/ | Менделеева, 26а | 1.48 | 1.48 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.69 | 77.64 | 129.69 | 77.64 |  | 12.1447 | -12.1133 | 0.023 | 0.023 | 78.321 | 78.298 | 38.115 | 38.092 | 121.321 | 121.298 | 81.115 | 81.092 | 40.23 | 40.184 | 15.605 | 15.524 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 143882.6 | 143511 | 0.04671 | 0.04671 | 0.724 | -0.722 | 2e-05 | 2e-05 | 58.35 | 33.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7577 | 0.17368 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2919 | Кот. №1 |  | Менделеева, 26а | Менделеева 26а/ | 5.33 | 5.3302 | T1/T2 | Подв. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 77.03 | 129.69 | 77.02 |  | 12.7587 | -12.7231 | 0.092 | 0.091 | 86.413 | 78.321 | 38.092 | 46 | 121.413 | 121.321 | 81.092 | 81 | 40.413 | 40.23 | 17.219 | 17.124 | 0 | 0 | 5.33 | 5.33 | 151156.7 | 150734.8 | 0.04671 | 0.04671 | 0.761 | -0.759 | 6e-05 | 6e-05 | 210.18 | 120.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7577 | 0.17368 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2922 | Кот. №1 |  | ТК 6-27 | ТК 6-27 | 3.7 | 3.7 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 77.93 | 129.64 | 77.93 |  | 24.1106 | -24.0495 | 0.076 | 0.076 | 78.124 | 86.048 | 46.365 | 38.289 | 121.124 | 121.048 | 81.365 | 81.289 | 39.835 | 39.683 | 20.658 | 20.554 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 232088 | 231499.9 | 0.04431 | 0.04431 | 0.949 | -0.947 | 7e-05 | 7e-05 | 197.31 | 83.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5249 | 0.15326 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2923 | Кот. №1 |  | Менделеева, 26а | ТК 6-27 | 47.71 | 47.71 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 79.89 | 129.64 | 79.86 |  | 39.0347 | -38.9421 | 0.374 | 0.372 | 78.498 | 78.124 | 38.289 | 37.916 | 121.498 | 121.124 | 81.289 | 80.916 | 40.582 | 39.835 | 6 | 5.972 | 14.618 | 14.618 | 62.328 | 62.328 | 247066.3 | 246480 | 0.03995 | 0.03995 | 0.664 | -0.663 | 0.00195 | 0.00195 | 2930.45 | 1255.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9315 | 0.11196 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0068701 | 6.2e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2925 | Кот. №1 |  | ТК 6-27 | ТК 6-27 | 1.68 | 1.6803 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 83.06 | 129.64 | 83.05 |  | 14.9221 | -14.8945 | 0.013 | 0.013 | 78.124 | 86.111 | 46.302 | 38.289 | 121.124 | 121.111 | 81.302 | 81.289 | 39.835 | 39.809 | 7.927 | 7.897 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 143640 | 143373.8 | 0.04439 | 0.04439 | 0.587 | -0.586 | 3e-05 | 3e-05 | 89.59 | 39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5527 | 0.15261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2928 | Кот. №1 |  | ТК 6-28 | ТК 6-28 | 2.74 | 2.7409 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 83.67 | 129.55 | 83.66 |  | 10.1794 | -10.1601 | 0.03 | 0.03 | 77.941 | 85.911 | 46.501 | 38.471 | 120.941 | 120.911 | 81.501 | 81.471 | 39.471 | 39.411 | 10.971 | 10.929 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 120598.4 | 120370.1 | 0.04675 | 0.04675 | 0.607 | -0.606 | 3e-05 | 3e-05 | 131.04 | 56.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7582 | 0.17367 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2929 | Кот. №1 |  | ТК 6-27 | ТК 6-28 | 21.38 | 21.38 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 83.09 | 129.56 | 83.06 |  | 14.9221 | -14.8945 | 0.169 | 0.169 | 86.111 | 77.941 | 38.471 | 46.302 | 121.111 | 120.941 | 81.471 | 81.302 | 39.809 | 39.471 | 7.926 | 7.897 | 0 | 0 | 21.38 | 21.38 | 143639.7 | 143374.1 | 0.04439 | 0.04439 | 0.587 | -0.586 | 0.00038 | 0.00038 | 1158.18 | 496.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5545 | 0.15257 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2931 | Кот. №1 |  | ТК 6-28 | Менделеева, 28а | 7.12 | 7.1228 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 83.68 | 129.51 | 83.67 |  | 10.1793 | -10.1601 | 0.078 | 0.078 | 85.911 | 77.833 | 38.578 | 46.501 | 120.911 | 120.833 | 81.578 | 81.501 | 39.411 | 39.255 | 10.97 | 10.929 | 0 | 0 | 7.12 | 7.12 | 120598 | 120370.5 | 0.04675 | 0.04675 | 0.607 | -0.606 | 8e-05 | 8e-05 | 341.46 | 146.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7589 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2933 | Кот. №1 |  | ТК 6-28 | Мира, 3б | 18.58 | 18.5736 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 81.95 | 129.35 | 81.86 |  | 4.7424 | -4.7348 | 0.017 | 0.017 | 77.941 | 77.924 | 38.487 | 38.471 | 120.941 | 120.924 | 81.487 | 81.471 | 39.471 | 39.437 | 0.808 | 0.806 | 2.143 | 2.142 | 20.723 | 20.722 | 45649.9 | 45577 | 0.04481 | 0.04481 | 0.187 | -0.186 | 0.00033 | 0.00033 | 1006.28 | 428.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5545 | 0.15257 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2934 | Кот. №1 |  | ТК 6-27 | Мира 3а/ | 120.21 | 120.2155 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 78.05 | 129.37 | 77.93 |  | 24.1106 | -24.0496 | 2.528 | 2.515 | 86.048 | 75.519 | 40.88 | 46.365 | 121.048 | 118.519 | 83.88 | 81.365 | 39.683 | 34.64 | 20.658 | 20.554 | 2.166 | 2.166 | 122.376 | 122.376 | 232087.4 | 231500.5 | 0.04431 | 0.04431 | 0.949 | -0.947 | 0.00212 | 0.00212 | 6347.33 | 2718.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5267 | 0.15322 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 1.13e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2935 | Кот. №1 |  | Менделеева 26а/ | Менделеева, 26а | 1.66 | 1.66 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 79.86 | 129.72 | 79.86 |  | 39.0348 | -38.9419 | 0.002 | 0.002 | 78.5 | 78.498 | 37.916 | 37.915 | 121.5 | 121.498 | 80.916 | 80.915 | 40.585 | 40.582 | 1.067 | 1.062 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | 177693.6 | 177270.7 | 0.03693 | 0.03693 | 0.344 | -0.343 | 0.00013 | 0.00013 | 108.44 | 66.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8429 | 0.084438 | 1.46e-05 | 0 | 0.0068701 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2939 | Кот. №1 |  | Кузоваткина, 26/1 | Автосалон | 2.96 | 2.9596 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 75.66 | 129.37 | 75.64 |  | 4.473 | -4.455 | 0.009 | 0.009 | 78.703 | 72.694 | 31.721 | 37.712 | 121.703 | 121.694 | 80.721 | 80.712 | 40.991 | 40.974 | 2.13 | 2.113 | 1.162 | 1.162 | 4.122 | 4.122 | 52992.9 | 52779.7 | 0.047 | 0.047 | 0.267 | -0.266 | 3e-05 | 3e-05 | 116.42 | 65.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2941 | Кот. №1 |  | ТК 6-1 | Кузоваткина, 26/1 | 43.25 | 43.2531 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 75.64 | 129.39 | 75.45 |  | 4.4735 | -4.4545 | 0.113 | 0.112 | 86.817 | 78.703 | 37.712 | 45.599 | 121.817 | 121.703 | 80.712 | 80.599 | 41.217 | 40.991 | 2.44 | 2.42 | 3.215 | 3.214 | 46.465 | 46.464 | 54393.2 | 54162.8 | 0.04729 | 0.04729 | 0.281 | -0.28 | 0.00048 | 0.00048 | 1993.27 | 853.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6633 | 0.17658 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2942 | Кот. №1 |  | ТК 6-1 | ТК 6-1 | 2.79 | 2.793 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.87 | 75.45 | 129.84 | 75.44 |  | 4.4735 | -4.4545 | 0.002 | 0.002 | 78.819 | 86.817 | 45.599 | 37.597 | 121.819 | 121.817 | 80.599 | 80.597 | 41.221 | 41.217 | 0.72 | 0.714 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 43061.8 | 42878.4 | 0.04484 | 0.04485 | 0.176 | -0.175 | 5e-05 | 5e-05 | 148.34 | 62.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2945 | Кот. №1 |  | Мира, 1а | магазин | 3.38 | 3.3816 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.33 | 66.54 | 126.12 | 66.44 |  | 0.6134 | -0.6104 | 0 | 0 | 78.319 | 72.319 | 32.094 | 38.094 | 121.319 | 121.319 | 81.094 | 81.094 | 40.226 | 40.225 | 0.042 | 0.042 | 1.1 | 1.1 | 4.48 | 4.48 | 7266.8 | 7231.2 | 0.04962 | 0.04963 | 0.037 | -0.036 | 4e-05 | 4e-05 | 129.58 | 64.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7498 | 0.17392 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2946 | Кот. №1 |  | Менделеева, 26а | Мира, 1а | 42.32 | 42.3219 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 66.44 | 126.33 | 65.15 |  | 0.6139 | -0.6099 | 0.002 | 0.002 | 86.321 | 78.319 | 38.094 | 46.092 | 121.321 | 121.319 | 81.094 | 81.092 | 40.229 | 40.226 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32 | 7272.6 | 7225.3 | 0.04962 | 0.04964 | 0.037 | -0.036 | 0.00049 | 0.00049 | 1842.48 | 782.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.746 | 0.17403 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2947 | Кот. №1 |  | Менделеева 26а/ | Менделеева, 26а | 5.63 | 5.6302 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.69 | 65.15 | 129.33 | 64.98 |  | 0.6139 | -0.6098 | 0 | 0 | 78.321 | 86.321 | 46.092 | 38.092 | 121.321 | 121.321 | 81.092 | 81.092 | 40.23 | 40.229 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 5.63 | 5.63 | 7273.4 | 7224.6 | 0.04962 | 0.04964 | 0.037 | -0.036 | 7e-05 | 7e-05 | 221.98 | 105.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.746 | 0.17403 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2950 | Кот. №1 |  | Мира, 3 | Жилой дом. Магазин и парикмахерская | 3.1 | 3.0979 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 72.9 | 128.77 | 72.89 |  | 13.2067 | -13.1717 | 0.023 | 0.023 | 78.617 | 72.594 | 31.821 | 37.798 | 121.617 | 121.594 | 80.821 | 80.798 | 40.819 | 40.772 | 6.212 | 6.18 | 0.648 | 0.648 | 3.748 | 3.748 | 127127.2 | 126790.4 | 0.04441 | 0.04441 | 0.52 | -0.518 | 5e-05 | 5e-05 | 134.79 | 72.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5666 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2952 | Кот. №1 |  | Менделеева, 26а | Жилой дом | 2.39 | 2.3842 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.69 | 77.65 | 129.68 | 77.64 |  | 12.1447 | -12.1134 | 0.045 | 0.045 | 78.298 | 72.253 | 32.16 | 38.115 | 121.298 | 121.253 | 81.16 | 81.115 | 40.184 | 40.094 | 15.605 | 15.524 | 0.501 | 0.501 | 2.891 | 2.891 | 143882.4 | 143511.2 | 0.04671 | 0.04671 | 0.724 | -0.722 | 3e-05 | 3e-05 | 94.23 | 54.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7577 | 0.17368 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2954 | Кот. №1 |  | Менделеева, 28а | Жилой дом | 2.85 | 2.853 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 83.69 | 129.5 | 83.68 |  | 10.1792 | -10.1602 | 0.044 | 0.044 | 77.833 | 71.789 | 32.622 | 38.578 | 120.833 | 120.789 | 81.622 | 81.578 | 39.255 | 39.167 | 10.97 | 10.929 | 1.168 | 1.168 | 4.018 | 4.018 | 120597.1 | 120371.5 | 0.04675 | 0.04675 | 0.607 | -0.606 | 3e-05 | 3e-05 | 112.21 | 70.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7589 | 0.17364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2956 | Кот. №1 |  | Мира, 3б | Педагогический институт | 3.66 | 3.659 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 81.97 | 129.32 | 81.95 |  | 4.742 | -4.7351 | 0.01 | 0.01 | 77.924 | 71.914 | 32.497 | 38.487 | 120.924 | 120.914 | 81.497 | 81.487 | 39.437 | 39.417 | 2.392 | 2.386 | 0.498 | 0.498 | 4.158 | 4.158 | 56180.6 | 56098.7 | 0.04698 | 0.04698 | 0.283 | -0.282 | 4e-05 | 4e-05 | 143.9 | 88.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2958 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Узел врезки | 27.63 | 27.6421 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 75.19 | 129.78 | 75.14 |  | 13.8788 | -13.872 | 0.024 | 0.024 | 79.241 | 79.217 | 37.209 | 37.185 | 122.241 | 122.217 | 80.209 | 80.185 | 42.056 | 42.008 | 0.764 | 0.763 | 3.629 | 3.629 | 31.259 | 31.259 | 87844.5 | 87801.7 | 0.04023 | 0.04023 | 0.236 | -0.236 | 0.00113 | 0.00113 | 1683.93 | 710.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9375 | 0.11189 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0029078 | 3.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
2962 | Кот. №1 |  | Узел врезки | УТ 10-33 | 128.3 | 128.3176 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 78.19 | 129.88 | 78.18 |  | 811.3977 | -807.9985 | 0.74 | 0.733 | 79.241 | 78.501 | 37.918 | 37.185 | 122.241 | 121.501 | 80.918 | 80.185 | 42.056 | 40.582 | 4.213 | 4.177 | 47.279 | 47.279 | 175.579 | 175.579 | 1511707.3 | 1505374.2 | 0.02937 | 0.02937 | 1.196 | -1.191 | 0.06043 | 0.06043 | 15847.54 | 6793.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5403 | 0.035038 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.15422 | 5.3e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2965 | Кот. №1 |  | УТ 10-16 | УТ 10-16 | 3.57 | 3.5707 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.87 | 83.87 | 129.87 | 83.87 |  | 207.6736 | -207.2444 | 0.039 | 0.039 | 77.852 | 85.813 | 46.601 | 38.562 | 120.852 | 120.813 | 81.601 | 81.562 | 39.289 | 39.211 | 10.956 | 10.911 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 780120.8 | 778508.4 | 0.035 | 0.035 | 1.245 | -1.242 | 0.00041 | 0.00041 | 288.8 | 127.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2061 | 0.070392 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.034808 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
2967 | Кот. №1 |  | УТ 10-16 | УТ 10-16 | 3.14 | 3.141 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.87 | 78.19 | 129.87 | 78.19 |  | 811.2918 | -808.1044 | 0.043 | 0.043 | 77.895 | 77.852 | 38.562 | 38.52 | 120.895 | 120.852 | 81.562 | 81.52 | 39.375 | 39.289 | 13.723 | 13.616 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 1893204.3 | 1885766.4 | 0.03105 | 0.03105 | 1.877 | -1.869 | 0.00094 | 0.00094 | 330.69 | 141.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.0681 | 0.045314 | 1.46e-05 | 0 | 0.15422 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
2968 | Кот. №1 |  | УТ 10-33 | УТ 10-16 | 96.63 | 96.6412 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 78.19 | 129.87 | 78.19 |  | 811.3373 | -808.0589 | 0.606 | 0.601 | 78.501 | 77.895 | 38.52 | 37.918 | 121.501 | 120.895 | 81.52 | 80.918 | 40.582 | 39.375 | 4.212 | 4.178 | 47.279 | 47.279 | 143.909 | 143.909 | 1511594.7 | 1505486.7 | 0.02937 | 0.02937 | 1.196 | -1.191 | 0.04551 | 0.04551 | 11938.11 | 5116.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5403 | 0.035038 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.15422 | 3.99e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2969 | Кот. №1 |  | УТ 10-16 | УТ 10-16A | 232.45 | 232.4632 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.87 | 76.25 | 129.83 | 76.23 |  | 603.6172 | -600.861 | 2.309 | 2.288 | 77.852 | 75.542 | 40.851 | 38.562 | 120.852 | 118.542 | 83.851 | 81.562 | 39.289 | 34.692 | 7.6 | 7.531 | 71.384 | 71.384 | 303.834 | 303.834 | 1408581.6 | 1402149.7 | 0.03107 | 0.03107 | 1.396 | -1.39 | 0.06978 | 0.06978 | 24480.18 | 10386.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.0681 | 0.045314 | 1.46e-05 | 3.4e-06 | 0.11942 | 7.42e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2972 | Кот. №1 |  | УТ 10-16 | Мира 4/ | 8.14 | 8.1427 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.87 | 83.88 | 129.86 | 83.87 |  | 207.6732 | -207.2448 | 0.089 | 0.089 | 85.813 | 77.723 | 38.69 | 46.601 | 120.813 | 120.723 | 81.69 | 81.601 | 39.211 | 39.033 | 10.956 | 10.911 | 0 | 0 | 8.14 | 8.14 | 780119.3 | 778510 | 0.035 | 0.035 | 1.245 | -1.242 | 0.00094 | 0.00094 | 677.39 | 290.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2098 | 0.070374 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.034808 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
2974 | Кот. №1 |  | Мира 4/ | Мира, 4 | 4.62 | 4.6209 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 83.76 | 129.86 | 83.75 |  | 81.138 | -80.9687 | 0.021 | 0.021 | 77.723 | 85.702 | 46.711 | 38.69 | 120.723 | 120.702 | 81.711 | 81.69 | 39.033 | 38.991 | 4.593 | 4.574 | 0 | 0 | 4.62 | 4.62 | 369354.9 | 368584.1 | 0.03678 | 0.03678 | 0.714 | -0.713 | 0.00036 | 0.00036 | 302.15 | 195.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8865 | 0.084129 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013592 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
2975 | Кот. №1 |  | Мира 4/ | Мира 4/ | 29.79 | 29.7883 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 83.97 | 129.85 | 83.96 |  | 126.5343 | -126.2771 | 0.47 | 0.469 | 77.723 | 77.253 | 39.159 | 38.69 | 120.723 | 120.253 | 82.159 | 81.69 | 39.033 | 38.094 | 13.41 | 13.356 | 5.29 | 5.29 | 35.08 | 35.08 | 596578.7 | 595366.1 | 0.03705 | 0.03705 | 1.195 | -1.192 | 0.00219 | 0.00219 | 1948.26 | 1263.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4027 | 0.087698 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.021216 | 4.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
2978 | Кот. №1 |  | Мира 3а/ | Мира, 3а | 1.16 | 1.16 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 80.58 | 129.37 | 80.57 |  | 13.2742 | -13.2487 | 0.022 | 0.022 | 75.519 | 75.498 | 40.901 | 40.88 | 118.519 | 118.498 | 83.901 | 83.88 | 34.64 | 34.596 | 18.637 | 18.565 | 0 | 0 | 1.16 | 1.16 | 157264.6 | 156962.4 | 0.0467 | 0.0467 | 0.791 | -0.79 | 1e-05 | 1e-05 | 45.62 | 27.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2980 | Кот. №1 |  | Мира 3а/ | Мира, 3а | 4.23 | 4.2303 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 74.96 | 129.36 | 74.95 |  | 10.8342 | -10.803 | 0.018 | 0.018 | 75.519 | 83.502 | 48.897 | 40.88 | 118.519 | 118.502 | 83.897 | 83.88 | 34.64 | 34.604 | 4.185 | 4.161 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 104289.5 | 103989 | 0.04446 | 0.04446 | 0.426 | -0.425 | 7e-05 | 7e-05 | 184.83 | 101.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5119 | 0.15357 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2982 | Кот. №1 |  | Мира, 3а | Мира, 5а | 45.07 | 45.0741 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 75.05 | 129.14 | 74.96 |  | 10.8341 | -10.803 | 0.207 | 0.206 | 83.502 | 75.295 | 41.103 | 48.897 | 118.502 | 118.295 | 84.103 | 83.897 | 34.604 | 34.192 | 4.185 | 4.161 | 4.318 | 4.318 | 49.388 | 49.388 | 104288.7 | 103989.7 | 0.04446 | 0.04446 | 0.426 | -0.425 | 0.0008 | 0.0008 | 2340.55 | 1002.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5528 | 0.15261 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
2984 | Кот. №1 |  | Мира, 3а | Жилой дом | 2.43 | 2.4302 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 80.58 | 129.36 | 80.58 |  | 13.2742 | -13.2488 | 0.055 | 0.054 | 75.498 | 69.443 | 34.956 | 40.901 | 118.498 | 118.443 | 83.956 | 83.901 | 34.596 | 34.487 | 18.637 | 18.565 | 0.501 | 0.501 | 2.931 | 2.931 | 157264.4 | 156962.5 | 0.0467 | 0.0467 | 0.791 | -0.79 | 3e-05 | 3e-05 | 95.56 | 57.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2986 | Кот. №1 |  | Мира, 5а | Жилой дом. Магазин | 3.21 | 3.2123 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 75.06 | 129.13 | 75.05 |  | 10.8333 | -10.8038 | 0.046 | 0.046 | 75.295 | 69.249 | 35.149 | 41.103 | 118.295 | 118.249 | 84.149 | 84.103 | 34.192 | 34.1 | 12.422 | 12.355 | 0.501 | 0.501 | 3.711 | 3.711 | 128346 | 127996.8 | 0.04673 | 0.04673 | 0.646 | -0.644 | 4e-05 | 4e-05 | 125.99 | 70.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
2988 | Кот. №1 |  | Мира, 4 | Жилой дом. Парикмахерская | 2.72 | 2.5483 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 80.45 | 129.83 | 80.45 |  | 11.1088 | -11.0904 | 0.042 | 0.042 | 77.231 | 71.189 | 33.222 | 39.18 | 120.231 | 120.189 | 82.222 | 82.18 | 38.051 | 37.967 | 13.061 | 13.017 | 0.501 | 0.501 | 3.221 | 3.221 | 131609.8 | 131391.4 | 0.04673 | 0.04673 | 0.662 | -0.661 | 3e-05 | 3e-05 | 107.38 | 64.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
2994 | Кот. №1 |  | УТ 10-16A | УТ 10-16A | 1.94 | 1.9416 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 63.77 | 129.83 | 63.77 |  | 145.9071 | -145.3544 | 0.011 | 0.01 | 75.542 | 83.532 | 48.861 | 40.851 | 118.542 | 118.532 | 83.861 | 83.851 | 34.692 | 34.671 | 5.413 | 5.372 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 548096.5 | 546020 | 0.03503 | 0.03503 | 0.875 | -0.871 | 0.00022 | 0.00022 | 155.37 | 62.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9175 | 0.071852 | 1.46e-05 | 0 | 0.038234 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
2995 | Кот. №1 |  | УТ 10-16A | УТ 10-17 | 242.81 | 242.8264 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 80.25 | 129.77 | 80.23 |  | 457.6403 | -455.5764 | 1.373 | 1.361 | 75.542 | 82.169 | 50.212 | 40.851 | 118.542 | 117.169 | 85.212 | 83.851 | 34.692 | 31.957 | 4.371 | 4.332 | 71.341 | 71.34 | 314.151 | 314.15 | 1067934.6 | 1063118.3 | 0.03108 | 0.03108 | 1.059 | -1.054 | 0.07289 | 0.07289 | 25315.18 | 11067.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.7647 | 0.045946 | 1.46e-05 | 3.6e-06 | 0.081183 | 7.64e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
2997 | Кот. №1 |  | Мира, 10а | Мира, 10 | 31.69 | 31.6899 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 83.68 | 129.09 | 83.62 |  | 12.1249 | -12.1054 | 0.177 | 0.177 | 73.211 | 73.033 | 43.362 | 43.186 | 116.211 | 116.033 | 86.362 | 86.186 | 30.025 | 29.671 | 5.239 | 5.222 | 2.161 | 2.161 | 33.851 | 33.851 | 116713.9 | 116525.7 | 0.04443 | 0.04443 | 0.477 | -0.476 | 0.00056 | 0.00056 | 1718 | 735.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5572 | 0.15251 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3000 | Кот. №1 |  | Мира, 7 | Жилой дом. Станция юных техников | 3.98 | 3.981 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.24 | 87.44 | 115.24 | 87.44 |  | 15.6848 | -15.6554 | 0.359 | 0.358 | 50.208 | 49.849 | 34.143 | 33.785 | 99.208 | 98.849 | 83.143 | 82.785 | 16.424 | 15.706 | 67.672 | 67.419 | 1.332 | 1.332 | 5.312 | 5.312 | 222988.6 | 222569.7 | 0.04881 | 0.04881 | 1.347 | -1.344 | 3e-05 | 3e-05 | 118.11 | 93.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2008 | 0.19228 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3002 | Кот. №1 |  | ТК 6-30 | Мира, 7 | 20.17 | 20.1738 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.29 | 87.44 | 115.24 | 87.42 |  | 15.685 | -15.6552 | 1.26 | 1.255 | 65.468 | 50.208 | 33.785 | 46.529 | 100.468 | 99.208 | 82.785 | 81.529 | 18.939 | 16.424 | 62.465 | 62.228 | 0 | 0 | 20.17 | 20.17 | 219612.3 | 219195 | 0.04863 | 0.04863 | 1.306 | -1.304 | 0.00017 | 0.00017 | 782.1 | 335.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2397 | 0.19085 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3003 | Кот. №1 |  | ЦТП-6/1 | ТК 6-30 | 144.08 | 144.0903 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.42 | 87.31 | 115.3 | 87.26 |  | 85.7308 | -85.5062 | 0.278 | 0.277 | 65.947 | 51.669 | 32.329 | 46.053 | 100.947 | 100.669 | 81.329 | 81.053 | 19.895 | 19.34 | 1.551 | 1.543 | 35.168 | 35.167 | 179.248 | 179.247 | 310679.4 | 309865.5 | 0.0348 | 0.03481 | 0.478 | -0.477 | 0.01794 | 0.01794 | 10419.53 | 4463.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.4747 | 0.069086 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.014849 | 3.02e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3006 | Кот. №1 |  | Мира, 9 | ЮУрГУ | 3.96 | 3.958 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.18 | 87.47 | 115.17 | 87.46 |  | 16.0024 | -15.9723 | 0.05 | 0.05 | 51.547 | 51.498 | 32.5 | 32.45 | 100.547 | 100.498 | 81.5 | 81.45 | 19.097 | 18.998 | 9.113 | 9.079 | 1.514 | 1.514 | 5.474 | 5.474 | 154038.8 | 153748.7 | 0.04437 | 0.04437 | 0.63 | -0.629 | 7e-05 | 7e-05 | 142.83 | 112.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3008 | Кот. №1 |  | ТК 6-29 | Мира, 9 | 5.52 | 5.5201 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.2 | 87.46 | 115.18 | 87.45 |  | 16.0026 | -15.9721 | 0.006 | 0.006 | 65.553 | 51.547 | 32.45 | 46.445 | 100.553 | 100.547 | 81.45 | 81.445 | 19.108 | 19.097 | 1.014 | 1.01 | 0 | 0 | 5.52 | 5.52 | 101287.2 | 101093.6 | 0.04018 | 0.04018 | 0.272 | -0.272 | 0.00023 | 0.00023 | 300.74 | 128.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9512 | 0.11172 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0027645 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3010 | Кот. №1 |  | ТК 6-29 | ТК 6-29 | 6.02 | 6.0204 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.22 | 87.45 | 115.2 | 87.44 |  | 16.0029 | -15.9718 | 0.006 | 0.006 | 51.559 | 65.553 | 46.445 | 32.439 | 100.559 | 100.553 | 81.445 | 81.439 | 19.121 | 19.108 | 1.014 | 1.01 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | 101288.8 | 101092 | 0.04018 | 0.04018 | 0.272 | -0.272 | 0.00025 | 0.00025 | 327.8 | 140.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9542 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0027645 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3012 | Кот. №1 |  | ТК 6-29 | ТК 6-29 | 6.47 | 6.4704 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.22 | 87.29 | 115.21 | 87.29 |  | 54.0154 | -53.9067 | 0.004 | 0.004 | 51.559 | 65.555 | 46.443 | 32.439 | 100.559 | 100.555 | 81.443 | 81.439 | 19.121 | 19.113 | 0.618 | 0.615 | 0 | 0 | 6.47 | 6.47 | 195746 | 195352.2 | 0.03492 | 0.03492 | 0.301 | -0.301 | 0.00081 | 0.00081 | 467.56 | 200.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.4747 | 0.069086 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0093669 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3013 | Кот. №1 |  | ТК 6-30 | ТК 6-29 | 76.8 | 76.8068 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.3 | 87.32 | 115.22 | 87.29 |  | 70.0279 | -69.869 | 0.11 | 0.109 | 51.669 | 51.559 | 32.439 | 32.329 | 100.669 | 100.559 | 81.439 | 81.329 | 19.34 | 19.121 | 1.036 | 1.032 | 29.27 | 29.27 | 106.07 | 106.07 | 253773.5 | 253197.7 | 0.03485 | 0.03485 | 0.391 | -0.39 | 0.00956 | 0.00956 | 5552 | 2378.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.4747 | 0.069086 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.012131 | 1.61e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3016 | Кот. №1 |  | Мира, 21 | Жилой дом. Телемастерская. Магазин | 3.83 | 3.8228 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.14 | 87.33 | 115.14 | 87.32 |  | 54.0117 | -53.9104 | 1.54 | 1.534 | 50.684 | 49.144 | 34.845 | 33.311 | 99.684 | 98.144 | 83.845 | 82.311 | 17.373 | 14.299 | 307.771 | 306.618 | 1.172 | 1.172 | 5.002 | 5.002 | 639895.6 | 638695 | 0.04658 | 0.04658 | 3.22 | -3.214 | 4e-05 | 4e-05 | 124.28 | 98.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3017 | Кот. №1 |  | ТК 6-29 | Мира, 21 | 70.1 | 70.1101 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.21 | 87.32 | 115.14 | 87.29 |  | 54.0146 | -53.9075 | 0.872 | 0.868 | 65.555 | 50.684 | 33.311 | 46.443 | 100.555 | 99.684 | 82.311 | 81.443 | 19.113 | 17.373 | 11.477 | 11.431 | 5.854 | 5.854 | 75.954 | 75.954 | 341880.1 | 341202.5 | 0.03991 | 0.03991 | 0.919 | -0.917 | 0.00286 | 0.00286 | 3816.32 | 1635.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9194 | 0.11212 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0093669 | 9e-06 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3018 | Кот. №1 |  | ТК 6-30 | ТК 6-30 | 2.97 | 2.972 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.3 | 87.42 | 115.29 | 87.41 |  | 15.685 | -15.6552 | 0.201 | 0.2 | 51.669 | 65.468 | 46.529 | 32.329 | 100.669 | 100.468 | 81.529 | 81.329 | 19.34 | 18.939 | 67.674 | 67.417 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 222991.3 | 222566.9 | 0.04881 | 0.04881 | 1.347 | -1.344 | 2e-05 | 2e-05 | 115.11 | 49.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3020 | Кот. №1 |  | УТ 10-16A | ТК 6-34 | 152.2 | 152.2205 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 63.81 | 129.75 | 63.77 |  | 145.9069 | -145.3546 | 1.113 | 1.104 | 83.532 | 74.419 | 41.966 | 48.861 | 118.532 | 117.419 | 84.966 | 83.861 | 34.671 | 32.454 | 5.413 | 5.372 | 53.369 | 53.368 | 205.569 | 205.568 | 548095.6 | 546020.8 | 0.03503 | 0.03503 | 0.875 | -0.871 | 0.01763 | 0.01763 | 11413.56 | 4890.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9195 | 0.071842 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.038234 | 3.06e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
3022 | Кот. №1 |  | Мира, 10 | Жилой дом. Нотариальная контора. Офис. Кафе | 2.39 | 2.3894 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 83.68 | 129.08 | 83.68 |  | 12.1243 | -12.1059 | 0.055 | 0.055 | 73.033 | 66.978 | 37.417 | 43.362 | 116.033 | 115.978 | 86.417 | 86.362 | 29.671 | 29.56 | 15.553 | 15.505 | 1.169 | 1.169 | 3.559 | 3.559 | 143641.3 | 143422.9 | 0.04671 | 0.04671 | 0.723 | -0.722 | 3e-05 | 3e-05 | 93.77 | 59.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7609 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3050 | Кот. №1 |  | Мира, 4а | Мира, 2а | 26.92 | 26.926 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 85.23 | 129.34 | 85.18 |  | 12.8001 | -12.7798 | 0.524 | 0.523 | 81.133 | 72.608 | 43.787 | 51.264 | 116.133 | 115.608 | 86.787 | 86.264 | 29.869 | 28.821 | 17.331 | 17.276 | 3.34 | 3.34 | 30.26 | 30.26 | 151646.6 | 151406.4 | 0.0467 | 0.04671 | 0.763 | -0.762 | 0.00031 | 0.00031 | 1300 | 556.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7538 | 0.1738 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3052 | Кот. №1 |  | Мира 4а/ | Мира, 4а | 40.84 | 40.8473 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 85.18 | 129.44 | 85.1 |  | 12.8008 | -12.7791 | 0.251 | 0.25 | 73.384 | 81.133 | 51.264 | 43.014 | 116.384 | 116.133 | 86.264 | 86.014 | 30.37 | 29.869 | 5.837 | 5.818 | 2.161 | 2.161 | 43.001 | 43.001 | 123219.8 | 123010.8 | 0.04442 | 0.04442 | 0.504 | -0.503 | 0.00072 | 0.00072 | 1787.57 | 1134.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5532 | 0.1526 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3054 | Кот. №1 |  | Мира 4а/ | Мира, 4а | 2.67 | 2.6707 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 84.58 | 129.58 | 84.58 |  | 12.5431 | -12.5235 | 0.044 | 0.044 | 73.384 | 73.339 | 43.058 | 43.014 | 116.384 | 116.339 | 86.058 | 86.014 | 30.37 | 30.281 | 16.643 | 16.591 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 148603 | 148369.6 | 0.04671 | 0.04671 | 0.748 | -0.747 | 3e-05 | 3e-05 | 105.18 | 66.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3055 | Кот. №1 |  | Мира, 4а | Мира 4а/ | 2.88 | 2.8806 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 84.84 | 129.58 | 84.84 |  | 25.344 | -25.3025 | 0.066 | 0.066 | 81.449 | 73.384 | 43.014 | 50.948 | 116.449 | 116.384 | 86.014 | 85.948 | 30.501 | 30.37 | 22.823 | 22.748 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 243960.2 | 243560.6 | 0.04431 | 0.04431 | 0.998 | -0.996 | 5e-05 | 5e-05 | 126.06 | 79.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.533 | 0.15307 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3056 | Кот. №1 |  | Мира, 6а | Мира, 4а | 61.62 | 61.6217 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 84.84 | 129.59 | 84.78 |  | 25.3451 | -25.3014 | 1.604 | 1.599 | 83.054 | 81.449 | 50.948 | 49.35 | 118.054 | 116.449 | 85.948 | 84.35 | 33.704 | 30.501 | 22.825 | 22.746 | 8.667 | 8.667 | 70.287 | 70.287 | 243970.7 | 243550.1 | 0.04431 | 0.04431 | 0.998 | -0.996 | 0.00109 | 0.00109 | 3367.79 | 1442.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5463 | 0.15276 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.8e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3060 | Кот. №1 |  | Менделеева, 22 | Менделеева, 22а | 28.93 | 29.7748 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 90.43 | 129.35 | 90.38 |  | 11.6283 | -11.6082 | 0.414 | 0.413 | 80.718 | 72.304 | 44.088 | 51.676 | 115.718 | 115.304 | 87.088 | 86.676 | 29.042 | 28.216 | 14.308 | 14.259 | 0 | 0 | 28.93 | 28.93 | 137764.9 | 137526.8 | 0.04672 | 0.04672 | 0.693 | -0.692 | 0.00034 | 0.00034 | 1432.72 | 613.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7533 | 0.17381 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3062 | Кот. №1 |  | Менделеева 22/ | Менделеева 22/ | 2.73 | 2.7307 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 88.49 | 129.48 | 88.48 |  | 24.0958 | -24.0476 | 0.006 | 0.006 | 72.759 | 72.753 | 43.641 | 43.635 | 115.759 | 115.753 | 86.641 | 86.635 | 29.124 | 29.112 | 2.292 | 2.283 | 0 | 0 | 2.73 | 2.73 | 152511.9 | 152207.3 | 0.04005 | 0.04005 | 0.41 | -0.409 | 0.00011 | 0.00011 | 147.48 | 99.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8466 | 0.11304 | 1.46e-05 | 0 | 0.0041717 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3064 | Кот. №1 |  | Менделеева 22/ | Менделеева, 22 | 2.63 | 2.6309 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 85.12 | 129.48 | 85.12 |  | 19.8563 | -19.8253 | 0.11 | 0.109 | 72.759 | 72.649 | 43.744 | 43.635 | 115.759 | 115.649 | 86.744 | 86.635 | 29.124 | 28.905 | 41.655 | 41.525 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 235244.1 | 234877.6 | 0.04665 | 0.04665 | 1.184 | -1.182 | 3e-05 | 3e-05 | 103.52 | 66.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3066 | Кот. №1 |  | Менделеева 24/ | Менделеева, 24а | 5.37 | 5.3709 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 69.14 | 129.71 | 69.13 |  | 6.7878 | -6.7791 | 0.418 | 0.417 | 75.437 | 75.019 | 41.385 | 40.968 | 118.437 | 118.019 | 84.385 | 83.968 | 34.469 | 33.634 | 77.869 | 77.668 | 0 | 0 | 5.37 | 5.37 | 136360.3 | 136184.7 | 0.05323 | 0.05323 | 1.164 | -1.162 | 2e-05 | 2e-05 | 210.23 | 83.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3068 | Кот. №1 |  | Менделеева 24/ | Менделеева 24/ | 65.65 | 65.6505 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 86.02 | 129.68 | 85.99 |  | 63.2489 | -63.1226 | 1.32 | 1.315 | 75.437 | 74.116 | 42.283 | 40.968 | 118.437 | 117.116 | 85.283 | 83.968 | 34.469 | 31.834 | 15.729 | 15.667 | 18.3 | 18.3 | 83.95 | 83.95 | 400328 | 399528.4 | 0.03989 | 0.03989 | 1.076 | -1.074 | 0.00268 | 0.00268 | 3553.85 | 2322.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8766 | 0.11266 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.010734 | 8.4e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3071 | Кот. №1 |  | Менделеева 24/ | Менделеева, 24 | 1.21 | 1.2107 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 84.07 | 129.68 | 84.07 |  | 19.2887 | -19.2578 | 0.048 | 0.047 | 74.116 | 74.069 | 42.33 | 42.283 | 117.116 | 117.069 | 85.33 | 85.283 | 31.834 | 31.739 | 39.31 | 39.184 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 228519.8 | 228153.7 | 0.04665 | 0.04665 | 1.15 | -1.148 | 1e-05 | 1e-05 | 47.7 | 30.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3072 | Кот. №1 |  | Менделеева 24/ | Менделеева, 24 | 3.49 | 3.4905 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 86.88 | 129.68 | 86.88 |  | 43.9576 | -43.8675 | 0.027 | 0.026 | 74.116 | 82.09 | 50.309 | 42.283 | 117.116 | 117.09 | 85.309 | 85.283 | 31.834 | 31.781 | 7.606 | 7.575 | 0 | 0 | 3.49 | 3.49 | 278225.1 | 277655 | 0.03993 | 0.03993 | 0.748 | -0.747 | 0.00014 | 0.00014 | 188.84 | 124.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7657 | 0.11408 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0074562 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3074 | Кот. №1 |  | Менделеева 22/ | Менделеева, 22 | 2.42 | 1.5738 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 90.38 | 129.47 | 90.37 |  | 11.6284 | -11.6082 | 0.035 | 0.035 | 72.753 | 80.718 | 51.676 | 43.641 | 115.753 | 115.718 | 86.676 | 86.641 | 29.112 | 29.042 | 14.308 | 14.259 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 137765.2 | 137526.4 | 0.04672 | 0.04672 | 0.693 | -0.692 | 3e-05 | 3e-05 | 95.25 | 65.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7609 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3076 | Кот. №1 |  | Менделеева, 24 | Менделеева 22/ | 131.13 | 131.1445 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 12 | 12 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 86.96 | 129.49 | 86.88 |  | 43.9574 | -43.8676 | 1.331 | 1.326 | 82.09 | 72.759 | 43.635 | 50.309 | 117.09 | 115.759 | 86.635 | 85.309 | 31.781 | 29.124 | 7.606 | 7.575 | 43.874 | 43.874 | 175.004 | 175.004 | 278224.2 | 277655.9 | 0.03993 | 0.03993 | 0.748 | -0.747 | 0.00535 | 0.00535 | 8336.13 | 3570.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7657 | 0.11408 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.0074562 | 1.66e-05 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3078 | Кот. №1 |  | Мира, 2а | Жилой дом. Магазин | 3 | 3.0012 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 85.23 | 129.33 | 85.23 |  | 12.7997 | -12.7801 | 0.072 | 0.072 | 72.608 | 66.536 | 37.859 | 43.787 | 115.608 | 115.536 | 86.859 | 86.787 | 28.821 | 28.677 | 17.33 | 17.277 | 1.169 | 1.169 | 4.169 | 4.169 | 151642.9 | 151410.1 | 0.0467 | 0.04671 | 0.763 | -0.762 | 3e-05 | 3e-05 | 117.94 | 75.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7538 | 0.1738 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3080 | Кот. №1 |  | Мира, 4а | Жилой дом | 2.55 | 2.5568 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 84.59 | 129.57 | 84.58 |  | 12.5431 | -12.5235 | 0.051 | 0.051 | 73.339 | 67.288 | 37.109 | 43.058 | 116.339 | 116.288 | 86.109 | 86.058 | 30.281 | 30.18 | 16.643 | 16.591 | 0.501 | 0.501 | 3.051 | 3.051 | 148602.6 | 148370 | 0.04671 | 0.04671 | 0.748 | -0.747 | 3e-05 | 3e-05 | 100.45 | 63.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3082 | Кот. №1 |  | Мира, 2 | Жилой дом. Магазин.Аптека | 2.9 | 2.8939 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.8 | 80.36 | 129.79 | 80.35 |  | 11.0933 | -11.0749 | 0.044 | 0.044 | 77.343 | 71.298 | 33.114 | 39.069 | 120.343 | 120.298 | 82.114 | 82.069 | 38.273 | 38.185 | 13.024 | 12.981 | 0.501 | 0.501 | 3.401 | 3.401 | 131426.7 | 131208.2 | 0.04673 | 0.04673 | 0.661 | -0.66 | 3e-05 | 3e-05 | 114.45 | 68.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3084 | Кот. №1 |  | Менделеева, 24а | Жилой дом. Магазин "Мясная лавка" | 3.1 | 3.0948 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 69.15 | 129.69 | 69.14 |  | 6.7878 | -6.7791 | 0.018 | 0.018 | 75.019 | 69.001 | 35.402 | 41.385 | 118.019 | 118.001 | 84.402 | 84.385 | 33.634 | 33.599 | 4.889 | 4.876 | 0.499 | 0.499 | 3.599 | 3.599 | 80417.4 | 80314.3 | 0.04685 | 0.04685 | 0.405 | -0.404 | 4e-05 | 4e-05 | 122.24 | 62.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3086 | Кот. №1 |  | Менделеева, 24 | Жилой дом. Магазин. Офисы. | 2.19 | 2.1925 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 84.08 | 129.68 | 84.07 |  | 19.2887 | -19.2578 | 0.106 | 0.105 | 74.069 | 67.963 | 36.436 | 42.33 | 117.069 | 116.963 | 85.436 | 85.33 | 31.739 | 31.527 | 39.31 | 39.184 | 0.502 | 0.502 | 2.692 | 2.692 | 228519.6 | 228153.8 | 0.04665 | 0.04665 | 1.15 | -1.148 | 3e-05 | 3e-05 | 86.34 | 54.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3088 | Кот. №1 |  | Менделеева, 22 | Жилой дом | 2.35 | 2.353 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 85.13 | 129.48 | 85.12 |  | 19.8562 | -19.8254 | 0.119 | 0.118 | 72.649 | 66.53 | 37.862 | 43.744 | 115.649 | 115.53 | 86.862 | 86.744 | 28.905 | 28.668 | 41.654 | 41.525 | 0.502 | 0.502 | 2.852 | 2.852 | 235243.8 | 234877.9 | 0.04665 | 0.04665 | 1.184 | -1.182 | 3e-05 | 3e-05 | 92.5 | 59.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3090 | Кот. №1 |  | Менделеева, 22а | Детский сад №10 | 3.11 | 3.1135 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 90.44 | 129.34 | 90.43 |  | 11.628 | -11.6086 | 0.052 | 0.051 | 72.304 | 66.252 | 38.14 | 44.088 | 115.304 | 115.252 | 87.14 | 87.088 | 28.216 | 28.113 | 14.307 | 14.26 | 0.501 | 0.501 | 3.611 | 3.611 | 137760.9 | 137530.8 | 0.04672 | 0.04672 | 0.693 | -0.692 | 4e-05 | 4e-05 | 122.28 | 83.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7533 | 0.17381 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3092 | Кот. №1 |  | Менделеева 31/ | ТК Ксз1-1А | 39.64 | 39.6535 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 80.5 | 129.44 | 80.39 |  | 6.7914 | -6.7883 | 0.21 | 0.21 | 79.204 | 86.994 | 45.431 | 37.221 | 122.204 | 121.994 | 80.431 | 80.221 | 41.983 | 41.563 | 4.894 | 4.889 | 3.33 | 3.33 | 42.97 | 42.97 | 80459.5 | 80423.2 | 0.04685 | 0.04685 | 0.405 | -0.405 | 0.00046 | 0.00046 | 1823.54 | 801.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7488 | 0.17395 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3094 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-1А | ТК Ксз1-1А | 4.25 | 4.2506 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 80.52 | 129.42 | 80.5 |  | 6.7909 | -6.7888 | 0.021 | 0.021 | 86.994 | 78.973 | 37.452 | 45.431 | 121.994 | 121.973 | 80.452 | 80.431 | 41.563 | 41.521 | 4.893 | 4.89 | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 | 80454.1 | 80428.7 | 0.04685 | 0.04685 | 0.405 | -0.405 | 5e-05 | 5e-05 | 167.23 | 100.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3095 | Кот. №1 |  | Менделеева 31/ | Менделеева, 31 | 2.48 | 2.4802 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 70.27 | 129.7 | 70.27 |  | 7.0857 | -7.0855 | 0.013 | 0.013 | 79.204 | 79.191 | 37.234 | 37.221 | 122.204 | 122.191 | 80.234 | 80.221 | 41.983 | 41.957 | 5.326 | 5.325 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 83946.3 | 83944.7 | 0.04683 | 0.04683 | 0.422 | -0.422 | 3e-05 | 3e-05 | 97.8 | 50.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7499 | 0.17392 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3097 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-1А | ТК Ксз1-1А | 2.48 | 2.4802 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 80.53 | 129.4 | 80.52 |  | 6.7908 | -6.7888 | 0.004 | 0.004 | 78.973 | 86.969 | 45.456 | 37.452 | 121.973 | 121.969 | 80.456 | 80.452 | 41.521 | 41.513 | 1.65 | 1.649 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 65368.4 | 65348.8 | 0.04462 | 0.04462 | 0.267 | -0.267 | 4e-05 | 4e-05 | 108.4 | 64.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15267 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3099 | Кот. №1 |  | Менделеева, 29 | пожарная часть №90, 5 отряд ФПС | 6.03 | 6.0296 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 80.72 | 128.96 | 80.7 |  | 6.7899 | -6.7898 | 0.038 | 0.038 | 78.877 | 72.84 | 31.586 | 37.548 | 121.877 | 121.84 | 80.586 | 80.548 | 41.329 | 41.254 | 4.892 | 4.891 | 1.665 | 1.665 | 7.695 | 7.695 | 80442.2 | 80440.6 | 0.04685 | 0.04685 | 0.405 | -0.405 | 7e-05 | 7e-05 | 236.4 | 143.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3100 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-1А | Менделеева, 29 | 51.36 | 51.3672 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 80.7 | 129 | 80.53 |  | 6.7908 | -6.7888 | 0.092 | 0.092 | 86.969 | 78.877 | 37.548 | 45.456 | 121.969 | 121.877 | 80.548 | 80.456 | 41.513 | 41.329 | 1.65 | 1.649 | 4.303 | 4.303 | 55.663 | 55.663 | 65368 | 65349.2 | 0.04462 | 0.04462 | 0.267 | -0.267 | 0.00091 | 0.00091 | 2744.31 | 1174.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5507 | 0.15266 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3102 | Кот. №1 |  | Менделеева, 31 | Пожарная часть, 13 отряд ФПС | 3.14 | 3.1426 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 70.28 | 129.68 | 70.27 |  | 7.0856 | -7.0856 | 0.023 | 0.023 | 79.191 | 73.168 | 31.257 | 37.234 | 122.191 | 122.168 | 80.257 | 80.234 | 41.957 | 41.911 | 5.325 | 5.325 | 1.166 | 1.166 | 4.306 | 4.306 | 83945.9 | 83945.1 | 0.04683 | 0.04683 | 0.422 | -0.422 | 4e-05 | 4e-05 | 123.81 | 64.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7499 | 0.17392 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3103 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Задвижка | 9.04 | 9.0409 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.78 | 75.2 | 129.74 | 75.19 |  | 13.8777 | -13.8732 | 0.007 | 0.007 | 79.217 | 87.21 | 45.216 | 37.209 | 122.217 | 122.21 | 80.216 | 80.209 | 42.008 | 41.994 | 0.764 | 0.763 | 0 | 0 | 9.04 | 9.04 | 87837.4 | 87808.9 | 0.04023 | 0.04023 | 0.236 | -0.236 | 0.00037 | 0.00037 | 542.44 | 232.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9337 | 0.11194 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0029078 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3106 | Кот. №1 |  | Задвижка | Менделеева 31/ | 7.03 | 7.0309 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 75.22 | 129.71 | 75.2 |  | 13.8773 | -13.8735 | 0.005 | 0.005 | 87.21 | 79.204 | 37.221 | 45.216 | 122.21 | 122.204 | 80.221 | 80.216 | 41.994 | 41.983 | 0.764 | 0.763 | 0 | 0 | 7.03 | 7.03 | 87835.1 | 87811.2 | 0.04023 | 0.04023 | 0.236 | -0.236 | 0.00029 | 0.00029 | 421.78 | 180.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9337 | 0.11194 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0029078 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3110 | Кот. №1 |  | Менделеева 22/ | Менделеева, 22 | 70.06 | 70.069 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 86.93 | 129.18 | 86.73 |  | 12.4673 | -12.4396 | 0.043 | 0.043 | 72.753 | 80.709 | 51.684 | 43.641 | 115.753 | 115.709 | 86.684 | 86.641 | 29.112 | 29.025 | 0.617 | 0.614 | 0 | 0 | 70.06 | 70.06 | 78910.7 | 78734.9 | 0.04028 | 0.04028 | 0.212 | -0.212 | 0.00286 | 0.00286 | 3784.6 | 2507.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8447 | 0.11306 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0021113 | 9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3113 | Кот. №1 |  | Мира 2/ | Менделеева 24/ | 78.16 | 78.1612 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 84.35 | 129.74 | 84.32 |  | 70.0399 | -69.8985 | 1.931 | 1.923 | 77.368 | 75.437 | 40.968 | 39.044 | 120.368 | 118.437 | 83.968 | 82.044 | 38.323 | 34.469 | 19.284 | 19.206 | 21.966 | 21.966 | 100.126 | 100.126 | 443311 | 442415.7 | 0.03988 | 0.03988 | 1.192 | -1.19 | 0.00319 | 0.00319 | 4897.22 | 2104 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8766 | 0.11266 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.01165 | 1e-05 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3115 | Кот. №1 |  | Мира 2/ | Мира, 2 | 1.92 | 1.9207 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 80.35 | 129.8 | 80.35 |  | 11.0934 | -11.0749 | 0.025 | 0.025 | 77.368 | 77.343 | 39.069 | 39.044 | 120.368 | 120.343 | 82.069 | 82.044 | 38.323 | 38.273 | 13.024 | 12.981 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 131426.9 | 131207.9 | 0.04673 | 0.04673 | 0.661 | -0.66 | 2e-05 | 2e-05 | 75.77 | 45.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3116 | Кот. №1 |  | Мира, 2 | Мира 2/ | 1.36 | 1.3601 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 83.78 | 129.81 | 83.78 |  | 81.1334 | -80.9733 | 0.035 | 0.035 | 77.403 | 77.368 | 39.044 | 39.009 | 120.403 | 120.368 | 82.044 | 82.009 | 38.393 | 38.323 | 25.869 | 25.767 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 513525.8 | 512512.7 | 0.03987 | 0.03987 | 1.381 | -1.378 | 6e-05 | 6e-05 | 73.66 | 46.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8766 | 0.11266 | 1.46e-05 | 0 | 0.013592 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3118 | Кот. №1 |  | Мира, 8а | Мира, 8 | 25.82 | 25.8248 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 83.5 | 129.6 | 83.47 |  | 19.1674 | -19.1368 | 0.394 | 0.393 | 82.045 | 73.651 | 42.747 | 50.354 | 117.045 | 116.651 | 85.747 | 85.354 | 31.691 | 30.905 | 13.065 | 13.024 | 4.33 | 4.33 | 30.15 | 30.15 | 184505.2 | 184210.3 | 0.04434 | 0.04434 | 0.754 | -0.753 | 0.00046 | 0.00046 | 1401.8 | 600.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5582 | 0.15248 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3119 | Кот. №1 |  | Мира 8а/ | Мира, 8а | 7.48 | 7.4835 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.69 | 83.47 | 129.68 | 83.46 |  | 19.1676 | -19.1367 | 0.098 | 0.097 | 74.143 | 82.045 | 50.354 | 42.257 | 117.143 | 117.045 | 85.354 | 85.257 | 31.886 | 31.691 | 13.065 | 13.023 | 0 | 0 | 7.48 | 7.48 | 184506.5 | 184209 | 0.04434 | 0.04434 | 0.754 | -0.753 | 0.00013 | 0.00013 | 327.69 | 203.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5651 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3121 | Кот. №1 |  | Мира 6а/ | Мира 8а/ | 39.78 | 39.7878 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 83.64 | 129.69 | 83.62 |  | 67.7488 | -67.6232 | 0.718 | 0.715 | 74.861 | 74.143 | 42.257 | 41.542 | 117.861 | 117.143 | 85.257 | 84.542 | 33.319 | 31.886 | 18.044 | 17.978 | 0 | 0 | 39.78 | 39.78 | 428809.4 | 428014.6 | 0.03988 | 0.03988 | 1.153 | -1.151 | 0.00162 | 0.00162 | 2501.9 | 1066.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8953 | 0.11242 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.011084 | 5.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3123 | Кот. №1 |  | Мира 6а/ | Мира, 6а | 2.91 | 2.9129 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 90.85 | 129.72 | 90.84 |  | 10.9387 | -10.919 | 0.037 | 0.037 | 74.861 | 74.824 | 41.578 | 41.542 | 117.861 | 117.824 | 84.578 | 84.542 | 33.319 | 33.246 | 12.665 | 12.619 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 129595 | 129361.6 | 0.04673 | 0.04673 | 0.652 | -0.651 | 3e-05 | 3e-05 | 114.77 | 78.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3125 | Кот. №1 |  | Мира, 6а | Мира 6а/ | 3.38 | 3.3807 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 84.63 | 129.73 | 84.63 |  | 78.6877 | -78.5421 | 0.082 | 0.082 | 82.943 | 74.861 | 41.542 | 49.46 | 117.943 | 117.861 | 84.542 | 84.46 | 33.483 | 33.319 | 24.334 | 24.244 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | 498045.9 | 497124.7 | 0.03987 | 0.03987 | 1.339 | -1.337 | 0.00014 | 0.00014 | 182.96 | 117.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8935 | 0.11244 | 1.46e-05 | 0 | 0.013162 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3127 | Кот. №1 |  | Мира, 6а | Мира, 6а | 3.25 | 3.2508 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 84.63 | 129.73 | 84.63 |  | 78.6878 | -78.542 | 0.079 | 0.079 | 75.022 | 82.943 | 49.46 | 41.381 | 118.022 | 117.943 | 84.46 | 84.381 | 33.641 | 33.483 | 24.334 | 24.244 | 0 | 0 | 3.25 | 3.25 | 498046.8 | 497123.9 | 0.03987 | 0.03987 | 1.339 | -1.337 | 0.00013 | 0.00013 | 175.93 | 112.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9557 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.013162 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3129 | Кот. №1 |  | Мира 6а/ | Мира, 6а | 4.28 | 4.2809 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 84.78 | 129.73 | 84.77 |  | 25.3452 | -25.3012 | 0.029 | 0.029 | 75.154 | 75.125 | 41.279 | 41.25 | 118.154 | 118.125 | 84.279 | 84.25 | 33.904 | 33.846 | 6.782 | 6.759 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 193564.8 | 193228.5 | 0.04188 | 0.04188 | 0.628 | -0.627 | 0.00012 | 0.00012 | 218.83 | 143.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.735 | 0.12928 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0041715 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3130 | Кот. №1 |  | Мира, 6а | Мира, 6а | 3.12 | 3.1201 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 84.78 | 129.72 | 84.78 |  | 25.3451 | -25.3013 | 0.071 | 0.071 | 75.125 | 83.054 | 49.35 | 41.279 | 118.125 | 118.054 | 84.35 | 84.279 | 33.846 | 33.704 | 22.825 | 22.746 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 243971.2 | 243549.6 | 0.04431 | 0.04431 | 0.998 | -0.996 | 6e-05 | 6e-05 | 136.72 | 86.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5666 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3132 | Кот. №1 |  | Мира 6а/ | Мира, 6а | 2.02 | 2.0204 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 84.63 | 129.73 | 84.62 |  | 78.6879 | -78.5419 | 0.132 | 0.131 | 75.154 | 75.022 | 41.381 | 41.25 | 118.154 | 118.022 | 84.381 | 84.25 | 33.904 | 33.641 | 65.189 | 64.948 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 600949.4 | 599835 | 0.04176 | 0.04176 | 1.95 | -1.946 | 6e-05 | 6e-05 | 103.28 | 67.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.735 | 0.12928 | 1.46e-05 | 0 | 0.013162 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3135 | Кот. №1 |  | Мира, 6а | Мира 6а/ | 8.12 | 8.1233 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 84.66 | 129.74 | 84.66 |  | 104.0337 | -103.8425 | 0.061 | 0.061 | 83.215 | 75.154 | 41.25 | 49.189 | 118.215 | 118.154 | 84.25 | 84.189 | 34.026 | 33.904 | 7.545 | 7.517 | 0 | 0 | 8.12 | 8.12 | 473580.4 | 472709.8 | 0.03675 | 0.03675 | 0.916 | -0.914 | 0.00064 | 0.00064 | 530.51 | 347.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8487 | 0.084397 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017334 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3137 | Кот. №1 |  | Мира 6/ | Мира, 6а | 43.25 | 43.2555 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 84.66 | 129.74 | 84.64 |  | 104.0371 | -103.8391 | 0.326 | 0.325 | 75.541 | 83.215 | 49.189 | 40.864 | 118.541 | 118.215 | 84.189 | 83.864 | 34.678 | 34.026 | 7.545 | 7.517 | 0 | 0 | 43.25 | 43.25 | 473595.9 | 472694.3 | 0.03675 | 0.03675 | 0.916 | -0.914 | 0.00341 | 0.00341 | 3207.92 | 1376.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8553 | 0.084351 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.017334 | 7.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3139 | Кот. №1 |  | Мира 6/ | Мира, 6 | 1.32 | 1.3202 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 81.57 | 129.77 | 81.57 |  | 11.3772 | -11.3588 | 0.018 | 0.018 | 75.541 | 75.523 | 40.882 | 40.864 | 118.541 | 118.523 | 83.882 | 83.864 | 34.678 | 34.642 | 13.698 | 13.654 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | 134789.5 | 134571.7 | 0.04673 | 0.04673 | 0.678 | -0.677 | 2e-05 | 2e-05 | 52.08 | 31.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3141 | Кот. №1 |  | Мира, 8 | Жилой дом | 2.84 | 2.8389 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 83.5 | 129.6 | 83.5 |  | 19.167 | -19.1373 | 0.057 | 0.057 | 73.651 | 67.594 | 36.804 | 42.747 | 116.651 | 116.594 | 85.804 | 85.747 | 30.905 | 30.791 | 13.065 | 13.024 | 1.515 | 1.515 | 4.355 | 4.355 | 184500.8 | 184214.7 | 0.04434 | 0.04434 | 0.754 | -0.753 | 5e-05 | 5e-05 | 124.33 | 77.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5582 | 0.15248 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3143 | Кот. №1 |  | Мира, 8а | Жилой дом. Магазин | 2.48 | 2.4767 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 84.42 | 129.64 | 84.42 |  | 12.4755 | -12.4559 | 0.049 | 0.049 | 73.675 | 67.626 | 36.772 | 42.723 | 116.675 | 116.626 | 85.772 | 85.723 | 30.952 | 30.854 | 16.465 | 16.413 | 0.501 | 0.501 | 2.981 | 2.981 | 147801.5 | 147568.9 | 0.04671 | 0.04671 | 0.744 | -0.743 | 3e-05 | 3e-05 | 97.75 | 62.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3145 | Кот. №1 |  | Мира, 6а | Жилой дом | 2.64 | 2.6437 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 90.86 | 129.71 | 90.85 |  | 10.9387 | -10.9191 | 0.04 | 0.04 | 74.824 | 68.784 | 35.618 | 41.578 | 117.824 | 117.784 | 84.618 | 84.578 | 33.246 | 33.166 | 12.664 | 12.619 | 0.501 | 0.501 | 3.141 | 3.141 | 129594.6 | 129362 | 0.04673 | 0.04673 | 0.652 | -0.651 | 3e-05 | 3e-05 | 104.11 | 71.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3147 | Кот. №1 |  | Мира, 6 | Жилой дом | 2.23 | 2.2362 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 81.57 | 129.76 | 81.57 |  | 11.3772 | -11.3588 | 0.037 | 0.037 | 75.523 | 69.486 | 34.919 | 40.882 | 118.523 | 118.486 | 83.919 | 83.882 | 34.642 | 34.567 | 13.698 | 13.654 | 0.501 | 0.501 | 2.731 | 2.731 | 134789.3 | 134571.9 | 0.04673 | 0.04673 | 0.678 | -0.677 | 3e-05 | 3e-05 | 87.98 | 53.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3148 | Кот. №1 |  | Мира 8а/ | Мира, 8а | 40.03 | 40.039 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 83.54 | 129.6 | 83.5 |  | 36.1028 | -36.0336 | 0.224 | 0.223 | 73.718 | 81.494 | 50.904 | 42.68 | 116.718 | 116.494 | 85.904 | 85.68 | 31.038 | 30.59 | 5.134 | 5.115 | 3.653 | 3.653 | 43.683 | 43.683 | 228509.1 | 228071.2 | 0.03996 | 0.03996 | 0.614 | -0.613 | 0.00163 | 0.00163 | 2165.51 | 1371.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8324 | 0.11322 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0058451 | 5.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3152 | Кот. №1 |  | Мира 4/ | Мира 4/ | 24 | 24.0061 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.85 | 84.31 | 129.83 | 84.3 |  | 115.4233 | -115.1889 | 0.268 | 0.267 | 77.253 | 76.985 | 39.426 | 39.159 | 120.253 | 119.985 | 82.426 | 82.159 | 38.094 | 37.56 | 11.161 | 11.115 | 0 | 0 | 24 | 24 | 544192.9 | 543088.1 | 0.03706 | 0.03706 | 1.09 | -1.088 | 0.00177 | 0.00177 | 1569.4 | 1022.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4027 | 0.087698 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.019274 | 4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3153 | Кот. №1 |  | Мира 4/ | Мира 6/ | 97.63 | 97.6335 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 84.34 | 129.77 | 84.31 |  | 115.4215 | -115.1907 | 1.444 | 1.438 | 76.985 | 75.541 | 40.864 | 39.426 | 119.985 | 118.541 | 83.864 | 82.426 | 37.56 | 34.678 | 11.16 | 11.116 | 31.735 | 31.735 | 129.365 | 129.365 | 544184.6 | 543096.4 | 0.03706 | 0.03706 | 1.09 | -1.088 | 0.00718 | 0.00718 | 7242.63 | 3103.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4027 | 0.087698 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.019274 | 1.61e-05 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3156 | Кот. №1 |  | Мира 4/ | Мира, 4 | 1.66 | 1.1107 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.85 | 80.45 | 129.84 | 80.45 |  | 11.1088 | -11.0903 | 0.022 | 0.022 | 77.253 | 77.231 | 39.18 | 39.159 | 120.253 | 120.231 | 82.18 | 82.159 | 38.094 | 38.051 | 13.061 | 13.017 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | 131610 | 131391.1 | 0.04673 | 0.04673 | 0.662 | -0.661 | 2e-05 | 2e-05 | 65.53 | 39.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3159 | Кот. №1 |  | Мира 8а/ | Мира, 8а | 2.59 | 2.5905 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 84.42 | 129.65 | 84.41 |  | 12.4755 | -12.4558 | 0.043 | 0.043 | 73.718 | 73.675 | 42.723 | 42.68 | 116.718 | 116.675 | 85.723 | 85.68 | 31.038 | 30.952 | 16.465 | 16.413 | 0 | 0 | 2.59 | 2.59 | 147801.8 | 147568.5 | 0.04671 | 0.04671 | 0.744 | -0.743 | 3e-05 | 3e-05 | 102.09 | 64.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3161 | Кот. №1 |  | Мира 8а/ | Мира 8а/ | 31.15 | 31.156 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.69 | 83.74 | 129.66 | 83.71 |  | 48.5796 | -48.4882 | 0.425 | 0.424 | 74.143 | 73.718 | 42.68 | 42.257 | 117.143 | 116.718 | 85.68 | 85.257 | 31.886 | 31.038 | 9.286 | 9.251 | 14.63 | 14.629 | 45.78 | 45.779 | 307479.7 | 306901.2 | 0.03992 | 0.03992 | 0.827 | -0.825 | 0.00127 | 0.00127 | 1685.61 | 1069.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8953 | 0.11242 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0079296 | 4e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3165 | Кот. №1 |  | Мира 10а/ | Мира, 10а | 45.73 | 45.735 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 83.62 | 129.23 | 83.49 |  | 12.1268 | -12.1035 | 0.035 | 0.035 | 73.246 | 73.211 | 43.186 | 43.151 | 116.246 | 116.211 | 86.186 | 86.151 | 30.095 | 30.025 | 0.584 | 0.582 | 14.493 | 14.492 | 60.223 | 60.222 | 76755.2 | 76607.9 | 0.0403 | 0.0403 | 0.206 | -0.206 | 0.00187 | 0.00187 | 2469.29 | 1567.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8946 | 0.11243 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0019539 | 5.9e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3167 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Мира 10а/ | 50.64 | 50.6367 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 83.53 | 129.43 | 83.47 |  | 24.0625 | -24.0169 | 0.149 | 0.149 | 73.395 | 73.246 | 43.151 | 43.002 | 116.395 | 116.246 | 86.151 | 86.002 | 30.393 | 30.095 | 2.286 | 2.277 | 14.582 | 14.582 | 65.222 | 65.222 | 152301.5 | 152012.3 | 0.04005 | 0.04005 | 0.409 | -0.409 | 0.00207 | 0.00207 | 3165.61 | 1355.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8946 | 0.11243 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.003887 | 6.5e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3169 | Кот. №1 |  | Мира 10а/ | Мира, 10а | 2.82 | 2.8221 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 83.57 | 129.42 | 83.56 |  | 11.9337 | -11.9154 | 0.042 | 0.042 | 73.246 | 73.203 | 43.193 | 43.151 | 116.246 | 116.203 | 86.193 | 86.151 | 30.095 | 30.01 | 15.068 | 15.022 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82 | 141382.7 | 141166.2 | 0.04672 | 0.04672 | 0.712 | -0.71 | 3e-05 | 3e-05 | 110.95 | 69.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3171 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Мира, 12а | 9.47 | 9.4738 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 83.74 | 129.53 | 83.72 |  | 12.0378 | -12.0192 | 0.145 | 0.145 | 73.395 | 73.25 | 43.147 | 43.002 | 116.395 | 116.25 | 86.147 | 86.002 | 30.393 | 30.103 | 15.332 | 15.284 | 0 | 0 | 9.47 | 9.47 | 142616.3 | 142395.3 | 0.04672 | 0.04672 | 0.718 | -0.717 | 0.00011 | 0.00011 | 453.94 | 194.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7584 | 0.17366 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3172 | Кот. №1 |  | Мира, 8а | Узел врезки | 19.22 | 19.2176 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 83.55 | 129.56 | 83.54 |  | 36.1012 | -36.0352 | 0.099 | 0.098 | 81.494 | 73.395 | 43.002 | 50.904 | 116.494 | 116.395 | 86.002 | 85.904 | 30.59 | 30.393 | 5.134 | 5.115 | 0 | 0 | 19.22 | 19.22 | 228498.7 | 228081.6 | 0.03996 | 0.03996 | 0.614 | -0.613 | 0.00078 | 0.00078 | 1201.59 | 514.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8946 | 0.11243 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0058451 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3175 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 23а | Детский сад №15 | 2.51 | 2.5113 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 98.54 | 129.47 | 98.54 |  | 12.5565 | -12.5368 | 0.018 | 0.018 | 71.763 | 65.745 | 38.716 | 44.698 | 114.763 | 114.745 | 87.716 | 87.698 | 27.064 | 27.029 | 5.617 | 5.6 | 0.648 | 0.648 | 3.158 | 3.158 | 120868.6 | 120678.6 | 0.04443 | 0.04443 | 0.494 | -0.493 | 4e-05 | 4e-05 | 109.76 | 81.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5529 | 0.1526 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3177 | Кот. №1 |  | Мира, 10а | Жилой дом | 2.59 | 2.5856 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 83.57 | 129.42 | 83.57 |  | 11.9337 | -11.9155 | 0.047 | 0.046 | 73.203 | 67.157 | 37.239 | 43.193 | 116.203 | 116.157 | 86.239 | 86.193 | 30.01 | 29.917 | 15.068 | 15.022 | 0.501 | 0.501 | 3.091 | 3.091 | 141382.3 | 141166.6 | 0.04672 | 0.04672 | 0.712 | -0.71 | 3e-05 | 3e-05 | 101.89 | 64.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3179 | Кот. №1 |  | Мира, 12а | Жилой дом | 2.5 | 2.4948 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 83.74 | 129.52 | 83.74 |  | 12.0377 | -12.0193 | 0.046 | 0.046 | 73.25 | 67.204 | 37.193 | 43.147 | 116.25 | 116.204 | 86.193 | 86.147 | 30.103 | 30.011 | 15.331 | 15.285 | 0.501 | 0.501 | 3.001 | 3.001 | 142615 | 142396.6 | 0.04672 | 0.04672 | 0.718 | -0.717 | 3e-05 | 3e-05 | 98.44 | 62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7584 | 0.17366 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3182 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 21б | Школа №8 | 2.79 | 2.7965 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 67.56 | 129.15 | 67.56 |  | 12.3376 | -12.2887 | 0.023 | 0.023 | 71.689 | 65.666 | 38.789 | 44.766 | 114.689 | 114.666 | 87.789 | 87.766 | 26.923 | 26.877 | 5.424 | 5.381 | 1.513 | 1.512 | 4.303 | 4.302 | 118761.3 | 118291.1 | 0.04443 | 0.04443 | 0.486 | -0.484 | 5e-05 | 5e-05 | 121.69 | 59.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3183 | Кот. №1 |  | ТК 3-1 | проспект Победы, 21б | 94.23 | 94.2466 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 67.56 | 129.16 | 67.37 |  | 12.3414 | -12.2849 | 0.065 | 0.065 | 71.755 | 71.689 | 44.766 | 44.701 | 114.755 | 114.689 | 87.766 | 87.701 | 27.053 | 26.923 | 0.605 | 0.599 | 13.771 | 13.77 | 108.001 | 108 | 78114 | 77756.1 | 0.04029 | 0.04029 | 0.21 | -0.209 | 0.00385 | 0.00385 | 5453.49 | 2320.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8878 | 0.11251 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0038049 | 1.21e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3185 | Кот. №1 |  | ТК 6-34 | ЦТП-6/1 | 141.34 | 141.3512 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 63.12 | 129.67 | 63.09 |  | 139.243 | -138.7508 | 0.863 | 0.857 | 74.419 | 67.556 | 36.823 | 41.966 | 117.419 | 116.556 | 85.823 | 84.966 | 32.454 | 30.734 | 4.931 | 4.896 | 33.702 | 33.701 | 175.042 | 175.041 | 523062.8 | 521213.7 | 0.03504 | 0.03504 | 0.835 | -0.832 | 0.01637 | 0.01637 | 10596.59 | 4522.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9195 | 0.071842 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.036137 | 2.85e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 6
3188 | Кот. №1 |  | УТ 10-17 | УТ 10-17 | 2.2 | 2.2004 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 67.89 | 129.77 | 67.89 |  | 187.9388 | -186.5888 | 0.02 | 0.019 | 74.156 | 82.137 | 50.244 | 42.224 | 117.156 | 117.137 | 85.244 | 85.224 | 31.932 | 31.893 | 8.975 | 8.847 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 705987.5 | 700916.1 | 0.03501 | 0.03501 | 1.127 | -1.118 | 0.00025 | 0.00025 | 179.74 | 72.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9618 | 0.071624 | 1.46e-05 | 0 | 0.041061 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
3190 | Кот. №1 |  | УТ 10-17 | УТ 10-17 | 4.73 | 4.7309 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 87.52 | 129.77 | 87.52 |  | 147.7662 | -147.4912 | 0.026 | 0.026 | 74.156 | 82.13 | 50.251 | 42.224 | 117.156 | 117.13 | 85.251 | 85.224 | 31.932 | 31.88 | 5.552 | 5.531 | 0 | 0 | 4.73 | 4.73 | 555080 | 554046.9 | 0.03503 | 0.03503 | 0.886 | -0.884 | 0.00055 | 0.00055 | 386.44 | 171.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1994 | 0.070425 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.022123 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
3191 | Кот. №1 |  | УТ 10-17 | УТ 10-17 | 2.92 | 2.9204 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 80.25 | 129.77 | 80.25 |  | 457.5674 | -455.6493 | 0.013 | 0.013 | 82.169 | 74.156 | 42.224 | 50.212 | 117.169 | 117.156 | 85.224 | 85.212 | 31.957 | 31.932 | 4.37 | 4.334 | 0 | 0 | 2.92 | 2.92 | 1067764.5 | 1063288.4 | 0.03108 | 0.03108 | 1.058 | -1.054 | 0.00088 | 0.00088 | 310.57 | 133.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6263 | 0.044196 | 1.46e-05 | 0 | 0.081183 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
3195 | Кот. №1 |  | ТК 6-3 | ТК 6-3 | 1.98 | 1.9836 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 73.19 | 129.73 | 73.18 |  | 10.3328 | -10.2998 | 0.001 | 0.001 | 73.542 | 81.541 | 50.831 | 42.83 | 116.542 | 116.541 | 85.831 | 85.83 | 30.712 | 30.71 | 0.425 | 0.422 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 65400.2 | 65191.8 | 0.04038 | 0.04038 | 0.176 | -0.175 | 8e-05 | 8e-05 | 114.34 | 50.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9346 | 0.11192 | 1.46e-05 | 0 | 0.0023904 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3196 | Кот. №1 |  | УТ 10-17 | ТК 6-3 | 66.27 | 66.2745 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 67.9 | 129.74 | 67.89 |  | 187.9386 | -186.5891 | 0.595 | 0.586 | 82.137 | 73.542 | 42.83 | 50.244 | 117.137 | 116.542 | 85.83 | 85.244 | 31.893 | 30.712 | 8.975 | 8.847 | 0 | 0 | 66.27 | 66.27 | 705986.6 | 700917.1 | 0.03501 | 0.03501 | 1.127 | -1.118 | 0.00768 | 0.00768 | 5079.44 | 2176.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9689 | 0.071588 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.041061 | 1.34e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
3197 | Кот. №1 |  | ТК 6-3 | ЦТП-6/3 | 178.69 | 178.7052 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 67.62 | 129.67 | 67.59 |  | 177.5981 | -176.2969 | 1.703 | 1.678 | 73.542 | 79.839 | 52.508 | 42.83 | 116.542 | 114.839 | 87.508 | 85.83 | 30.712 | 27.331 | 8.016 | 7.899 | 33.725 | 33.724 | 212.415 | 212.414 | 667143 | 662254.9 | 0.03501 | 0.03501 | 1.065 | -1.057 | 0.0207 | 0.0207 | 13695.06 | 5858.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9639 | 0.071613 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.03867 | 3.61e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 6
3198 | Кот. №1 |  | УТ 10-17 | УТ 10-17-1 | 165.51 | 165.5262 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 90.49 | 129.63 | 90.43 |  | 121.8615 | -121.5702 | 0.063 | 0.062 | 74.156 | 74.094 | 42.287 | 42.224 | 117.156 | 117.094 | 85.287 | 85.224 | 31.932 | 31.807 | 0.312 | 0.311 | 35.429 | 35.429 | 200.939 | 200.939 | 284372 | 283692.2 | 0.0313 | 0.0313 | 0.282 | -0.281 | 0.04969 | 0.04969 | 17603.5 | 7925.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6263 | 0.044196 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.017999 | 5.42e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  |  |  | 5М |  | Реконструкция | 2018г.
3201 | Кот. №1 |  | Мира 12/ | Мира, 12 | 3.34 | 3.341 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 90.89 | 129.3 | 90.88 |  | 14.5018 | -14.4833 | 0.111 | 0.111 | 69.721 | 69.61 | 46.845 | 46.734 | 112.721 | 112.61 | 89.845 | 89.734 | 22.987 | 22.764 | 22.237 | 22.18 | 1.671 | 1.671 | 5.011 | 5.011 | 171807.7 | 171588.4 | 0.04669 | 0.04669 | 0.865 | -0.864 | 4e-05 | 4e-05 | 131.28 | 90.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3203 | Кот. №1 |  | Мира 12/ | Мира, 12б | 6.5 | 6.5028 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 94.64 | 129.27 | 94.62 |  | 6.439 | -6.4303 | 0.069 | 0.068 | 69.721 | 69.652 | 46.803 | 46.734 | 112.721 | 112.652 | 89.803 | 89.734 | 22.987 | 22.85 | 10.558 | 10.529 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 90155.7 | 90032.9 | 0.04877 | 0.04877 | 0.536 | -0.535 | 5e-05 | 5e-05 | 300.81 | 130.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2426 | 0.19074 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3204 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 25 | Мира 12/ | 35.21 | 35.2106 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 92.03 | 129.31 | 91.99 |  | 20.9415 | -20.9129 | 0.583 | 0.581 | 78.304 | 69.721 | 46.734 | 54.153 | 113.304 | 112.721 | 89.734 | 89.153 | 24.151 | 22.987 | 15.591 | 15.549 | 2.166 | 2.166 | 37.376 | 37.376 | 201581.8 | 201307.2 | 0.04433 | 0.04433 | 0.824 | -0.823 | 0.00062 | 0.00062 | 1989.27 | 852.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5395 | 0.15292 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3205 | Кот. №1 |  | Мира 16/ | Мира, 16 | 7.67 | 7.6613 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 83.11 | 129.75 | 83.1 |  | 42.0011 | -41.9363 | 0.104 | 0.104 | 74.067 | 81.963 | 50.417 | 42.313 | 117.067 | 116.963 | 85.417 | 85.313 | 31.753 | 31.546 | 6.945 | 6.924 | 7.311 | 7.311 | 14.981 | 14.981 | 265842.1 | 265431.5 | 0.03994 | 0.03994 | 0.715 | -0.714 | 0.00031 | 0.00031 | 415.28 | 261.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9408 | 0.11185 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0058765 | 1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3207 | Кот. №1 |  | Мира, 16 | Мира 16/ | 20.35 | 20.3536 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 83.12 | 129.73 | 83.11 |  | 42.0008 | -41.9366 | 0.243 | 0.242 | 81.963 | 73.72 | 42.659 | 50.417 | 116.963 | 116.72 | 85.659 | 85.417 | 31.546 | 31.061 | 6.945 | 6.924 | 14.622 | 14.622 | 34.972 | 34.972 | 265840.2 | 265433.5 | 0.03994 | 0.03994 | 0.715 | -0.714 | 0.00083 | 0.00083 | 1101.73 | 693.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.945 | 0.1118 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0058765 | 2.6e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3209 | Кот. №1 |  | Мира 16/ | Мира, 16 | 1.84 | 1.8407 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 78.26 | 129.72 | 78.26 |  | 23.0106 | -22.9829 | 0.103 | 0.103 | 73.72 | 73.617 | 42.762 | 42.659 | 116.72 | 116.617 | 85.762 | 85.659 | 31.061 | 30.855 | 55.923 | 55.789 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | 272614.1 | 272286.8 | 0.04663 | 0.04663 | 1.372 | -1.37 | 2e-05 | 2e-05 | 72.57 | 42.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3211 | Кот. №1 |  | УТ 10-17 | Мира 16/ | 11.38 | 11.3819 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 87.52 | 129.76 | 87.52 |  | 147.7657 | -147.4917 | 0.063 | 0.063 | 82.13 | 74.067 | 42.313 | 50.251 | 117.13 | 117.067 | 85.313 | 85.251 | 31.88 | 31.753 | 5.552 | 5.531 | 0 | 0 | 11.38 | 11.38 | 555078 | 554048.9 | 0.03503 | 0.03503 | 0.886 | -0.884 | 0.00132 | 0.00132 | 963.49 | 412.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2065 | 0.07039 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.022123 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3213 | Кот. №1 |  | Мира 14/ | Мира 14а/ | 32.97 | 32.9717 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.69 | 90.05 | 129.6 | 90.01 |  | 19.2466 | -19.2181 | 0.434 | 0.433 | 72.387 | 71.953 | 44.421 | 43.988 | 115.387 | 114.953 | 87.421 | 86.988 | 28.399 | 27.532 | 13.173 | 13.134 | 0 | 0 | 32.97 | 32.97 | 185266.8 | 184992.6 | 0.04434 | 0.04434 | 0.758 | -0.756 | 0.00058 | 0.00058 | 1844.25 | 791.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5363 | 0.15299 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3215 | Кот. №1 |  | Мира 14а/ | Мира, 14а | 2.81 | 2.8109 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 90.75 | 129.57 | 90.74 |  | 5.5019 | -5.4942 | 0.009 | 0.009 | 71.953 | 71.944 | 44.43 | 44.421 | 114.953 | 114.944 | 87.43 | 87.421 | 27.532 | 27.514 | 3.217 | 3.208 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 65183.2 | 65091.8 | 0.04692 | 0.04692 | 0.328 | -0.328 | 3e-05 | 3e-05 | 110.71 | 76.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3217 | Кот. №1 |  | Мира 14/ | Мира, 14 | 2.49 | 2.4902 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 89.58 | 129.73 | 89.58 |  | 32.4304 | -32.3825 | 0.093 | 0.093 | 73.667 | 81.574 | 50.804 | 42.711 | 116.667 | 116.574 | 85.804 | 85.711 | 30.956 | 30.77 | 37.348 | 37.238 | 0 | 0 | 2.49 | 2.49 | 312173.5 | 311713.1 | 0.04428 | 0.04428 | 1.276 | -1.275 | 4e-05 | 4e-05 | 109.13 | 73.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5355 | 0.15301 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3219 | Кот. №1 |  | Мира, 14 | Мира 14/ | 31.79 | 31.7927 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 89.61 | 129.69 | 89.58 |  | 32.4303 | -32.3826 | 1.187 | 1.184 | 81.574 | 72.387 | 43.988 | 50.804 | 116.574 | 115.387 | 86.988 | 85.804 | 30.77 | 28.399 | 37.348 | 37.239 | 0 | 0 | 31.79 | 31.79 | 312173.1 | 311713.5 | 0.04428 | 0.04428 | 1.276 | -1.275 | 0.00056 | 0.00056 | 1393.17 | 933.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5355 | 0.15301 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3221 | Кот. №1 |  | Мира 14/ | Мира, 14 | 2.8 | 2.8018 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.69 | 89.04 | 129.68 | 89.03 |  | 13.1832 | -13.165 | 0.051 | 0.051 | 72.387 | 72.336 | 44.039 | 43.988 | 115.387 | 115.336 | 87.039 | 86.988 | 28.399 | 28.296 | 18.382 | 18.332 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 156185.6 | 155970.8 | 0.0467 | 0.0467 | 0.786 | -0.785 | 3e-05 | 3e-05 | 110.4 | 74.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3223 | Кот. №1 |  | Мира 16/ | Мира 14/ | 34.66 | 34.6661 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 89.29 | 129.74 | 89.27 |  | 105.7632 | -105.5568 | 0.399 | 0.398 | 74.067 | 73.667 | 42.711 | 42.313 | 117.067 | 116.667 | 85.711 | 85.313 | 31.753 | 30.956 | 7.797 | 7.767 | 16.572 | 16.572 | 51.232 | 51.232 | 481453.3 | 480513.6 | 0.03675 | 0.03675 | 0.931 | -0.929 | 0.00273 | 0.00273 | 2610.72 | 1128.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8594 | 0.084321 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.016246 | 5.9e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3225 | Кот. №1 |  | Мира 14/ | Мира, 14 | 3.49 | 3.4928 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 89.16 | 129.73 | 89.16 |  | 73.3301 | -73.177 | 0.013 | 0.013 | 73.667 | 81.654 | 50.724 | 42.711 | 116.667 | 116.654 | 85.724 | 85.711 | 30.956 | 30.93 | 3.753 | 3.737 | 0 | 0 | 3.49 | 3.49 | 333812 | 333114.9 | 0.03679 | 0.03679 | 0.645 | -0.644 | 0.00028 | 0.00028 | 228.01 | 158.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8294 | 0.084535 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011494 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3227 | Кот. №1 |  | Мира 14а/ | проспект Победы, 28 | 30.49 | 30.4937 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 89.82 | 129.47 | 89.77 |  | 13.7441 | -13.7245 | 0.22 | 0.219 | 71.953 | 79.733 | 52.64 | 44.421 | 114.953 | 114.733 | 87.64 | 87.421 | 27.532 | 27.093 | 6.727 | 6.708 | 2.162 | 2.162 | 32.652 | 32.652 | 132299.9 | 132111.2 | 0.04441 | 0.04441 | 0.541 | -0.54 | 0.00054 | 0.00054 | 1708.31 | 730.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5363 | 0.15299 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3228 | Кот. №1 |  | Мира, 14 | проспект Победы, 28а | 37.13 | 37.1386 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 89.17 | 129.7 | 89.16 |  | 73.3298 | -73.1773 | 0.181 | 0.18 | 81.654 | 81.474 | 50.904 | 50.724 | 116.654 | 116.474 | 85.904 | 85.724 | 30.93 | 30.569 | 3.753 | 3.737 | 11.034 | 11.034 | 48.164 | 48.164 | 333810.7 | 333116.2 | 0.03679 | 0.03679 | 0.645 | -0.644 | 0.00293 | 0.00293 | 2818.49 | 1207.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8602 | 0.084316 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.011494 | 6.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3229 | Кот. №1 |  | Мира 16/ | Мира, 16 | 2.64 | 2.6407 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 89.02 | 129.72 | 89.02 |  | 18.9894 | -18.9545 | 0.004 | 0.004 | 73.72 | 73.716 | 42.663 | 42.659 | 116.72 | 116.716 | 85.663 | 85.659 | 31.061 | 31.053 | 1.426 | 1.421 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 120191.7 | 119970.4 | 0.04012 | 0.04012 | 0.323 | -0.323 | 0.00011 | 0.00011 | 142.9 | 96.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.945 | 0.1118 | 1.46e-05 | 0 | 0.0029049 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3231 | Кот. №1 |  | ТК 6-3 | Мира, 19 | 40.14 | 40.1525 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 73.28 | 129.5 | 73.19 |  | 10.3327 | -10.2999 | 0.02 | 0.02 | 81.541 | 73.521 | 42.851 | 50.831 | 116.541 | 116.521 | 85.851 | 85.831 | 30.71 | 30.67 | 0.425 | 0.422 | 7.231 | 7.231 | 47.371 | 47.371 | 65399.7 | 65192.3 | 0.04038 | 0.04038 | 0.176 | -0.175 | 0.00164 | 0.00164 | 2383.23 | 1020.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9356 | 0.11191 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0023904 | 5.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3235 | Кот. №1 |  | ТК 6-32 | ТК 6-32 | 4.45 | 4.4414 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.41 | 86.3 | 115.41 | 86.3 |  | 47.7047 | -47.6138 | 0.107 | 0.106 | 49.982 | 63.876 | 48.116 | 34.01 | 98.982 | 98.876 | 83.116 | 83.01 | 15.973 | 15.76 | 23.981 | 23.89 | 0 | 0 | 4.45 | 4.45 | 364327 | 363632.5 | 0.0418 | 0.0418 | 1.182 | -1.18 | 0.00012 | 0.00012 | 225.38 | 96.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7266 | 0.12942 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0086474 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3237 | Кот. №1 |  | ТК 6-32 | ТК 6-32 | 3.84 | 3.8406 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.41 | 86.3 | 115.41 | 86.3 |  | 47.701 | -47.6103 | 0.034 | 0.034 | 49.982 | 63.948 | 48.044 | 34.01 | 98.982 | 98.948 | 83.044 | 83.01 | 15.973 | 15.904 | 8.954 | 8.92 | 0 | 0 | 3.84 | 3.84 | 301919 | 301344.5 | 0.03992 | 0.03992 | 0.812 | -0.81 | 0.00016 | 0.00016 | 208.19 | 89.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9381 | 0.11188 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0086477 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3238 | Кот. №1 |  | ЦТП-6/1 | ТК 6-32 | 31.71 | 31.72 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.43 | 86.3 | 115.41 | 86.29 |  | 95.407 | -95.2227 | 1.789 | 1.782 | 65.771 | 49.982 | 34.01 | 46.228 | 100.771 | 98.982 | 83.01 | 81.228 | 19.544 | 15.973 | 35.761 | 35.623 | 18.316 | 18.316 | 50.026 | 50.026 | 603869.4 | 602702.9 | 0.03986 | 0.03986 | 1.624 | -1.62 | 0.00129 | 0.00129 | 1719.28 | 736.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9348 | 0.11192 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.017295 | 4.1e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3240 | Кот. №1 |  | ТК 6-32 | Мира, 15 | 21.15 | 21.1555 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.41 | 86.31 | 115.38 | 86.3 |  | 47.7046 | -47.6139 | 0.702 | 0.699 | 63.876 | 49.174 | 34.815 | 48.116 | 98.876 | 98.174 | 83.815 | 83.116 | 15.76 | 14.359 | 23.981 | 23.89 | 8.106 | 8.106 | 29.256 | 29.256 | 364326 | 363633.5 | 0.0418 | 0.0418 | 1.182 | -1.18 | 0.00059 | 0.00059 | 1071.18 | 459.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7285 | 0.12939 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0086474 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3242 | Кот. №1 |  | Мира, 15 | Жилой дом | 4.34 | 4.3369 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.38 | 86.31 | 115.38 | 86.31 |  | 47.704 | -47.6145 | 1.323 | 1.319 | 49.174 | 47.851 | 36.134 | 34.815 | 98.174 | 96.851 | 85.134 | 83.815 | 14.359 | 11.717 | 240.109 | 239.209 | 1.172 | 1.172 | 5.512 | 5.512 | 565165.4 | 564105.1 | 0.04659 | 0.04659 | 2.844 | -2.839 | 5e-05 | 5e-05 | 141.18 | 110.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3245 | Кот. №1 |  | Мира, 13 | Жилой дом | 2.58 | 2.5818 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.39 | 86.31 | 115.39 | 86.31 |  | 47.7004 | -47.6109 | 0.901 | 0.897 | 49.385 | 48.485 | 35.502 | 34.605 | 98.385 | 97.485 | 84.502 | 83.605 | 14.781 | 12.983 | 240.072 | 239.173 | 1.172 | 1.172 | 3.752 | 3.752 | 565122.6 | 564062.8 | 0.04659 | 0.04659 | 2.844 | -2.839 | 3e-05 | 3e-05 | 83.93 | 65.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3246 | Кот. №1 |  | ТК 6-32 | Мира, 13 | 17.68 | 17.6845 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.41 | 86.31 | 115.39 | 86.3 |  | 47.7009 | -47.6104 | 0.563 | 0.561 | 63.948 | 49.385 | 34.605 | 48.044 | 98.948 | 98.385 | 83.605 | 83.044 | 15.904 | 14.781 | 23.977 | 23.886 | 5.79 | 5.79 | 23.47 | 23.47 | 364297.7 | 363606.9 | 0.0418 | 0.0418 | 1.182 | -1.18 | 0.0005 | 0.0005 | 895.46 | 383.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.73 | 0.12937 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0086477 | 2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3248 | Кот. №1 |  | Мира 13/1 | ЦТП-6/1 | 2.12 | 2.1212 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.43 | 86.29 | 115.43 | 86.29 |  | 95.4071 | -95.2226 | 0.076 | 0.076 | 51.847 | 65.771 | 46.228 | 32.152 | 100.847 | 100.771 | 81.228 | 81.152 | 19.695 | 19.544 | 35.761 | 35.623 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 603869.9 | 602702.4 | 0.03986 | 0.03986 | 1.624 | -1.62 | 9e-05 | 9e-05 | 94.7 | 74.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9348 | 0.11192 | 1.46e-05 | 0 | 0.017295 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3252 | Кот. №1 |  | ТК 6-34 | ТК 6-34 | 3.89 | 3.8907 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 78.91 | 129.72 | 78.9 |  | 6.6463 | -6.6215 | 0.018 | 0.018 | 74.419 | 82.401 | 49.984 | 41.966 | 117.419 | 117.401 | 84.984 | 84.966 | 32.454 | 32.417 | 4.687 | 4.653 | 0 | 0 | 3.89 | 3.89 | 78740.8 | 78446.7 | 0.04685 | 0.04685 | 0.396 | -0.395 | 5e-05 | 5e-05 | 168.51 | 78.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7557 | 0.17374 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3254 | Кот. №1 |  | ТК 6-34 | городок торг компл | 18.62 | 18.6113 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 78.96 | 129.59 | 78.91 |  | 6.6462 | -6.6215 | 0.111 | 0.11 | 82.401 | 68.29 | 36.093 | 49.984 | 117.401 | 117.29 | 85.093 | 84.984 | 32.417 | 32.197 | 4.687 | 4.653 | 4.994 | 4.994 | 23.614 | 23.614 | 78740.3 | 78447.3 | 0.04685 | 0.04685 | 0.396 | -0.395 | 0.00022 | 0.00022 | 872.83 | 373.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7567 | 0.17371 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3256 | Кот. №1 |  | Мира, 19 | Жилой дом. Магазин "Книги". Аптека | 4 | 3.9964 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 73.29 | 129.49 | 73.28 |  | 10.331 | -10.3015 | 0.051 | 0.051 | 73.521 | 67.47 | 36.901 | 42.851 | 116.521 | 116.47 | 85.901 | 85.851 | 30.67 | 30.569 | 11.299 | 11.235 | 0.501 | 0.501 | 4.501 | 4.501 | 122395.4 | 122046 | 0.04674 | 0.04674 | 0.616 | -0.614 | 5e-05 | 5e-05 | 157.47 | 85.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3258 | Кот. №1 |  | Мира, 12 | Жилой дом. Офис | 2.64 | 2.6403 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 90.89 | 129.3 | 90.89 |  | 14.5018 | -14.4833 | 0.085 | 0.084 | 69.61 | 63.525 | 40.93 | 46.845 | 112.61 | 112.525 | 89.93 | 89.845 | 22.764 | 22.595 | 22.236 | 22.18 | 1.17 | 1.17 | 3.81 | 3.81 | 171807.2 | 171588.8 | 0.04669 | 0.04669 | 0.865 | -0.864 | 3e-05 | 3e-05 | 103.76 | 71.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3260 | Кот. №1 |  | Мира, 12б | Жилой дом. Офис | 2.58 | 2.5813 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 94.65 | 129.25 | 94.64 |  | 6.439 | -6.4303 | 0.034 | 0.034 | 69.652 | 63.618 | 40.837 | 46.803 | 112.652 | 112.618 | 89.837 | 89.803 | 22.85 | 22.782 | 11.437 | 11.406 | 0.398 | 0.398 | 2.978 | 2.978 | 91542 | 91418.8 | 0.04895 | 0.04895 | 0.553 | -0.552 | 2e-05 | 2e-05 | 92.61 | 66.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2011 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3262 | Кот. №1 |  | Мира, 16 | Жилой дом. Аптека | 2.71 | 2.7091 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 78.27 | 129.72 | 78.26 |  | 23.0105 | -22.983 | 0.217 | 0.217 | 73.617 | 67.4 | 36.978 | 42.762 | 116.617 | 116.4 | 85.978 | 85.762 | 30.855 | 30.422 | 55.923 | 55.789 | 1.171 | 1.171 | 3.881 | 3.881 | 272613.9 | 272287 | 0.04663 | 0.04663 | 1.372 | -1.37 | 3e-05 | 3e-05 | 106.88 | 62.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3264 | Кот. №1 |  | Мира, 14 | Жилой дом. Офис. Магазин | 3.02 | 3.0167 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 89.04 | 129.67 | 89.04 |  | 13.1831 | -13.1651 | 0.065 | 0.065 | 72.336 | 66.271 | 38.104 | 44.039 | 115.336 | 115.271 | 87.104 | 87.039 | 28.296 | 28.167 | 18.382 | 18.332 | 0.501 | 0.501 | 3.521 | 3.521 | 156185.2 | 155971.2 | 0.0467 | 0.0467 | 0.786 | -0.785 | 4e-05 | 4e-05 | 119.06 | 80.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3266 | Кот. №1 |  | Мира, 14а | Жилой дом. Офис. Магазин | 3.18 | 3.1828 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 90.77 | 129.55 | 90.75 |  | 5.5019 | -5.4942 | 0.014 | 0.014 | 71.944 | 65.93 | 38.444 | 44.43 | 114.944 | 114.93 | 87.444 | 87.43 | 27.514 | 27.486 | 3.217 | 3.208 | 1.164 | 1.164 | 4.344 | 4.344 | 65182.8 | 65092.2 | 0.04692 | 0.04692 | 0.328 | -0.328 | 4e-05 | 4e-05 | 125.26 | 86.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3284 | Кот. №1 |  | ТК 6-6 | овощехранилище | 73.52 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 77.5 | 125.22 | 75.68 |  | 0.6854 | -0.6823 | 0.046 | 0.046 | 70.876 | 64.83 | 39.59 | 45.544 | 113.876 | 113.83 | 88.59 | 88.544 | 25.332 | 25.241 | 0.532 | 0.528 | 13.042 | 13.039 | 86.562 | 86.559 | 13195 | 13136.3 | 0.04417 | 0.04418 | 0.108 | -0.107 | 0.00032 | 0.00032 | 2895.36 | 1244.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.493 | 0.22257 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 4.8e-06 | [14 empty] | 6 |  |  | Снят с баланса
3289 | Кот. №1 |  | ЦТП-6/3 | 6/3 | 4.92 | 4.9225 | T1/T2 | Подв. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 67.62 | 129.66 | 67.62 |  | 177.5774 | -176.3176 | 0.079 | 0.078 | 79.839 | 65.76 | 38.586 | 52.508 | 114.839 | 114.76 | 87.586 | 87.508 | 27.331 | 27.175 | 8.014 | 7.901 | 4.918 | 4.918 | 9.838 | 9.838 | 667065.2 | 662332.6 | 0.03501 | 0.03501 | 1.064 | -1.057 | 0.00057 | 0.00057 | 369.43 | 188.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.213 | 0.070358 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.03867 | 1e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3292 | Кот. №1 |  | УТ 10-17-1 | УТ 10-17-1 | 3.97 | 3.9706 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 90.49 | 129.62 | 90.49 |  | 121.8118 | -121.6199 | 0.049 | 0.049 | 74.094 | 82.044 | 50.336 | 42.287 | 117.094 | 117.044 | 85.336 | 85.287 | 31.807 | 31.708 | 12.429 | 12.39 | 0 | 0 | 3.97 | 3.97 | 574313.3 | 573408.4 | 0.03705 | 0.03705 | 1.15 | -1.148 | 0.00029 | 0.00029 | 303.13 | 129.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4462 | 0.087365 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017999 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
3293 | Кот. №1 |  | Мира, 16 | Мира, 16 | 33.44 | 33.4474 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 89.09 | 129.63 | 89.02 |  | 18.9893 | -18.9546 | 0.171 | 0.171 | 73.716 | 81.545 | 50.834 | 42.663 | 116.716 | 116.545 | 85.834 | 85.663 | 31.053 | 30.711 | 3.813 | 3.799 | 11.541 | 11.54 | 44.981 | 44.98 | 145023.9 | 144758.6 | 0.04194 | 0.04194 | 0.47 | -0.47 | 0.00094 | 0.00094 | 1709.51 | 1185.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7158 | 0.1296 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0029049 | 3.7e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3295 | Кот. №1 |  | Мира, 16 | Мира 16/ | 2.66 | 2.6601 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 89.09 | 129.62 | 89.09 |  | 18.9884 | -18.9555 | 0.01 | 0.01 | 81.545 | 73.535 | 42.844 | 50.834 | 116.545 | 116.535 | 85.844 | 85.834 | 30.711 | 30.691 | 3.812 | 3.799 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 145016.8 | 144765.7 | 0.04194 | 0.04194 | 0.47 | -0.47 | 7e-05 | 7e-05 | 135.88 | 94.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7303 | 0.12936 | 1.46e-05 | 0 | 0.0029049 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3297 | Кот. №1 |  | Мира 16/ | Мира, 16б | 14.29 | 14.2924 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 91.59 | 129.47 | 91.53 |  | 5.8566 | -5.8471 | 0.005 | 0.005 | 73.535 | 73.529 | 42.849 | 42.844 | 116.535 | 116.529 | 85.849 | 85.844 | 30.691 | 30.68 | 0.367 | 0.366 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 44727.7 | 44655.2 | 0.04245 | 0.04245 | 0.145 | -0.145 | 0.0004 | 0.0004 | 857.5 | 371.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7303 | 0.12936 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0009282 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3299 | Кот. №1 |  | Мира 16/ | Мира 18/ | 57.53 | 57.5403 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 88.13 | 129.34 | 88.01 |  | 13.1317 | -13.1085 | 0.044 | 0.044 | 73.535 | 73.49 | 42.888 | 42.844 | 116.535 | 116.49 | 85.888 | 85.844 | 30.691 | 30.602 | 0.684 | 0.682 | 7.253 | 7.253 | 64.783 | 64.783 | 83115.8 | 82968.8 | 0.04026 | 0.04026 | 0.223 | -0.223 | 0.00235 | 0.00235 | 3695.38 | 1574.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9262 | 0.11203 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0019768 | 7.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3300 | Кот. №1 |  | УТ 10-17-1 | ТК 4-4 | 91.33 | 91.3489 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 90.52 | 129.57 | 90.49 |  | 121.8115 | -121.6202 | 1.398 | 1.394 | 82.044 | 72.646 | 43.73 | 50.336 | 117.044 | 115.646 | 86.73 | 85.336 | 31.708 | 28.917 | 12.429 | 12.39 | 21.159 | 21.159 | 112.489 | 112.489 | 574311.9 | 573409.7 | 0.03705 | 0.03705 | 1.15 | -1.148 | 0.00672 | 0.00672 | 6973.47 | 2988.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4493 | 0.087342 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.017999 | 1.51e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
3303 | Кот. №1 |  | Жукова ЦТП-6/3/ | ЦТП-6/3 | 4.82 | 4.817 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 87.86 | 129.66 | 87.86 |  | 112.5063 | -111.503 | 0.051 | 0.05 | 71.739 | 79.688 | 52.746 | 44.696 | 114.739 | 114.688 | 87.746 | 87.696 | 27.043 | 26.941 | 10.604 | 10.416 | 0 | 0 | 4.82 | 4.82 | 530440 | 525709.9 | 0.03706 | 0.03706 | 1.062 | -1.053 | 0.00035 | 0.00035 | 298.6 | 213.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4241 | 0.087534 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.018683 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3306 | Кот. №1 |  | ТК 6-5 | ТК 6-5 | 2.57 | 2.5701 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 72.6 | 129.62 | 72.6 |  | 15.3614 | -15.3118 | 0.002 | 0.002 | 70.935 | 78.933 | 53.488 | 45.485 | 113.935 | 113.933 | 88.488 | 88.485 | 25.45 | 25.445 | 0.935 | 0.929 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 97228.5 | 96914.5 | 0.04019 | 0.04019 | 0.261 | -0.261 | 0.0001 | 0.0001 | 150.82 | 59.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9095 | 0.11224 | 1.46e-05 | 0 | 0.0032409 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3307 | Кот. №1 |  | ЦТП-6/3 | ТК 6-5 | 55.1 | 55.1033 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 87.88 | 129.63 | 87.86 |  | 112.5059 | -111.5034 | 0.753 | 0.739 | 79.688 | 70.935 | 45.485 | 52.746 | 114.688 | 113.935 | 88.485 | 87.746 | 26.941 | 25.45 | 10.604 | 10.416 | 15.866 | 15.866 | 70.966 | 70.966 | 530438.3 | 525711.6 | 0.03706 | 0.03706 | 1.062 | -1.053 | 0.00405 | 0.00405 | 3818.21 | 1636.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4241 | 0.087534 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.018683 | 9.1e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 6
3310 | Кот. №1 |  | ТК 6-6 | Мира, 23б | 35.44 | 35.4426 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 69.91 | 129.23 | 69.82 |  | 9.0527 | -9.0271 | 0.014 | 0.014 | 70.876 | 70.862 | 45.558 | 45.544 | 113.876 | 113.862 | 88.558 | 88.544 | 25.332 | 25.305 | 0.327 | 0.325 | 7.216 | 7.216 | 42.656 | 42.656 | 57298 | 57135.8 | 0.04046 | 0.04047 | 0.154 | -0.154 | 0.00145 | 0.00145 | 1925.49 | 812.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9109 | 0.11222 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0017803 | 4.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3312 | Кот. №1 |  | ТК 6-6 | ТК 6-6 | 2.3 | 1.58 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 76.93 | 129.42 | 76.92 |  | 5.6212 | -5.6046 | 0.003 | 0.003 | 70.876 | 78.874 | 53.546 | 45.544 | 113.876 | 113.874 | 88.546 | 88.544 | 25.332 | 25.327 | 1.133 | 1.126 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 54109.5 | 53949.3 | 0.04471 | 0.04471 | 0.221 | -0.221 | 4e-05 | 4e-05 | 108.51 | 47.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5544 | 0.15257 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3313 | Кот. №1 |  | ТК 6-5 | ТК 6-6 | 50.18 | 50.1922 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 72.68 | 129.44 | 72.6 |  | 15.3613 | -15.3119 | 0.056 | 0.056 | 78.933 | 70.876 | 45.544 | 53.488 | 113.933 | 113.876 | 88.544 | 88.488 | 25.445 | 25.332 | 0.935 | 0.929 | 10.171 | 10.171 | 60.351 | 60.351 | 97227.9 | 96915.2 | 0.04019 | 0.04019 | 0.261 | -0.261 | 0.00205 | 0.00205 | 2727.77 | 1168.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9095 | 0.11224 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0032409 | 6.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3315 | Кот. №1 |  | Жукова ЦТП-6/3/ | ЦТП-6/3 | 13.26 | 13.2612 | T1/T2 | Подв. | 100 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 79.64 | 129.65 | 79.63 |  | 64.6166 | -64.3614 | 0.06 | 0.059 | 71.739 | 79.679 | 52.755 | 44.696 | 114.739 | 114.679 | 87.755 | 87.696 | 27.043 | 26.924 | 2.916 | 2.893 | 7.168 | 7.168 | 20.428 | 20.428 | 294146.7 | 292984.6 | 0.03681 | 0.03682 | 0.569 | -0.567 | 0.00105 | 0.00105 | 821.46 | 515.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8044 | 0.084714 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.019987 | 2.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3317 | Кот. №1 |  | ЦТП-6/3 | Жукова 16/ | 31.01 | 31.0145 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 79.66 | 129.62 | 79.64 |  | 64.6156 | -64.3624 | 0.09 | 0.09 | 79.679 | 71.589 | 44.845 | 52.755 | 114.679 | 114.589 | 87.845 | 87.755 | 26.924 | 26.744 | 2.916 | 2.893 | 0 | 0 | 31.01 | 31.01 | 294141.9 | 292989.3 | 0.03681 | 0.03682 | 0.569 | -0.567 | 0.00245 | 0.00245 | 2063.62 | 884.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8159 | 0.084632 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.019987 | 5.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3320 | Кот. №1 |  | Жукова, 16 | Жилой дом. Магазин. Банк | 3.79 | 3.7903 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 79.99 | 129.58 | 79.98 |  | 8.8389 | -8.8076 | 0.036 | 0.035 | 71.552 | 65.516 | 38.917 | 44.882 | 114.552 | 114.516 | 87.917 | 87.882 | 26.67 | 26.599 | 8.277 | 8.218 | 0.5 | 0.5 | 4.29 | 4.29 | 104717.9 | 104346.3 | 0.04678 | 0.04678 | 0.527 | -0.525 | 4e-05 | 4e-05 | 141.67 | 86.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3321 | Кот. №1 |  | Жукова 16/ | Жукова, 16 | 4.48 | 4.4807 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 79.98 | 129.6 | 79.96 |  | 8.839 | -8.8075 | 0.037 | 0.037 | 71.589 | 71.552 | 44.882 | 44.845 | 114.589 | 114.552 | 87.882 | 87.845 | 26.744 | 26.67 | 8.277 | 8.218 | 0 | 0 | 4.48 | 4.48 | 104718.5 | 104345.7 | 0.04678 | 0.04678 | 0.527 | -0.525 | 5e-05 | 5e-05 | 167.49 | 102.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3324 | Кот. №1 |  | Мира, 23 | Жилой дом. Магазины. Мастерская | 3.49 | 3.4848 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 79.68 | 129.34 | 79.67 |  | 28.6267 | -28.5253 | 0.165 | 0.164 | 68.991 | 62.826 | 41.587 | 47.424 | 111.991 | 111.826 | 90.587 | 90.424 | 21.567 | 21.239 | 29.109 | 28.904 | 2.167 | 2.167 | 5.657 | 5.657 | 275559.4 | 274583.6 | 0.04429 | 0.04429 | 1.127 | -1.123 | 6e-05 | 6e-05 | 144.62 | 87.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5531 | 0.1526 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3326 | Кот. №1 |  | Мира, 25 | Мира, 23 | 40.76 | 40.7553 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 79.67 | 129.35 | 79.64 |  | 28.6274 | -28.5246 | 1.313 | 1.303 | 78.304 | 68.991 | 47.424 | 54.12 | 113.304 | 111.991 | 90.424 | 89.12 | 24.184 | 21.567 | 29.111 | 28.902 | 4.335 | 4.335 | 45.095 | 45.095 | 275566.3 | 274576.7 | 0.04429 | 0.04429 | 1.127 | -1.123 | 0.00072 | 0.00072 | 1992.6 | 853.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5463 | 0.15276 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3329 | Кот. №1 |  | Мира, 25 | Жилой дом. Парикмахерская | 2.95 | 2.9536 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 79.84 | 129.42 | 79.84 |  | 8.9903 | -8.9584 | 0.04 | 0.039 | 70.926 | 64.886 | 39.542 | 45.503 | 113.926 | 113.886 | 88.542 | 88.503 | 25.424 | 25.345 | 8.562 | 8.502 | 1.668 | 1.668 | 4.618 | 4.618 | 106510.9 | 106133.3 | 0.04677 | 0.04677 | 0.536 | -0.534 | 3e-05 | 3e-05 | 110.1 | 67.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3331 | Кот. №1 |  | Мира 25/ | Мира, 25 | 4.16 | 4.1604 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 79.84 | 129.43 | 79.83 |  | 8.9903 | -8.9584 | 0.036 | 0.035 | 70.962 | 70.926 | 45.503 | 45.467 | 113.962 | 113.926 | 88.503 | 88.467 | 25.494 | 25.424 | 8.562 | 8.502 | 0 | 0 | 4.16 | 4.16 | 106511.5 | 106132.7 | 0.04677 | 0.04677 | 0.536 | -0.534 | 5e-05 | 5e-05 | 155.28 | 95.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3332 | Кот. №1 |  | Мира 25/ | Мира, 25 | 20.43 | 20.4309 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 79.64 | 129.42 | 79.63 |  | 28.6278 | -28.5242 | 0.658 | 0.653 | 70.962 | 78.304 | 54.12 | 45.467 | 113.962 | 113.304 | 89.12 | 88.467 | 25.494 | 24.184 | 29.111 | 28.901 | 2.167 | 2.167 | 22.597 | 22.597 | 275569.8 | 274573.2 | 0.04429 | 0.04429 | 1.127 | -1.123 | 0.00036 | 0.00036 | 847.33 | 512.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5609 | 0.15242 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3335 | Кот. №1 |  | Мира, 23а | офис | 4.14 | 4.1413 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.46 | 79.57 | 128.42 | 79.54 |  | 3.3255 | -3.3138 | 0.006 | 0.006 | 70.766 | 64.76 | 39.66 | 45.653 | 113.766 | 113.76 | 88.66 | 88.653 | 25.112 | 25.1 | 1.181 | 1.173 | 1.158 | 1.158 | 5.298 | 5.298 | 39398.3 | 39259.4 | 0.04716 | 0.04716 | 0.198 | -0.198 | 5e-05 | 5e-05 | 153.14 | 94.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7465 | 0.17402 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3337 | Кот. №1 |  | Мира 23а/ | Мира, 23а | 49.6 | 49.5987 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 79.54 | 128.46 | 79.27 |  | 3.3261 | -3.3132 | 0.063 | 0.062 | 70.828 | 70.766 | 45.653 | 45.591 | 113.828 | 113.766 | 88.653 | 88.591 | 25.237 | 25.112 | 1.182 | 1.172 | 3.308 | 3.308 | 52.908 | 52.908 | 39405.1 | 39252.6 | 0.04716 | 0.04716 | 0.198 | -0.198 | 0.00058 | 0.00058 | 2109.91 | 912.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7465 | 0.17402 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3339 | Кот. №1 |  | Мира 23а/ | Мира, 23а | 1.87 | 1.8707 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 73.9 | 129.07 | 73.88 |  | 2.2944 | -2.2921 | 0.001 | 0.001 | 70.828 | 70.827 | 45.592 | 45.591 | 113.828 | 113.827 | 88.592 | 88.591 | 25.237 | 25.235 | 0.565 | 0.564 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 27182.8 | 27154.9 | 0.04743 | 0.04743 | 0.137 | -0.137 | 2e-05 | 2e-05 | 69.58 | 38.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7465 | 0.17402 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3340 | Кот. №1 |  | ТК 6-6 | Мира 23а/ | 37.76 | 38.4835 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 77.06 | 129.1 | 76.93 |  | 5.6212 | -5.6046 | 0.045 | 0.045 | 78.874 | 70.828 | 45.591 | 53.546 | 113.874 | 113.828 | 88.591 | 88.546 | 25.327 | 25.237 | 1.133 | 1.126 | 2.147 | 2.147 | 39.907 | 39.907 | 54109.1 | 53949.7 | 0.04471 | 0.04471 | 0.221 | -0.221 | 0.00067 | 0.00067 | 1820.75 | 779.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5552 | 0.15255 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3342 | Кот. №1 |  | Мира, 23а | офис, мировые судьи г. Нижневартовска | 2.79 | 2.7874 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 73.92 | 129.02 | 73.9 |  | 2.2944 | -2.2921 | 0.002 | 0.002 | 70.827 | 64.825 | 39.594 | 45.592 | 113.827 | 113.825 | 88.594 | 88.592 | 25.235 | 25.231 | 0.565 | 0.564 | 0.493 | 0.493 | 3.283 | 3.283 | 27182.6 | 27155.2 | 0.04743 | 0.04743 | 0.137 | -0.137 | 3e-05 | 3e-05 | 103.78 | 57.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7465 | 0.17402 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3344 | Кот. №1 |  | Мира, 23б | Детский сад | 3.11 | 3.1114 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 69.91 | 129.21 | 69.91 |  | 9.0512 | -9.0285 | 0.031 | 0.031 | 70.862 | 64.831 | 39.589 | 45.558 | 113.862 | 113.831 | 88.589 | 88.558 | 25.305 | 25.242 | 8.678 | 8.635 | 0.5 | 0.5 | 3.61 | 3.61 | 107232.9 | 106963.7 | 0.04677 | 0.04677 | 0.54 | -0.538 | 4e-05 | 4e-05 | 115.85 | 59.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3346 | Кот. №1 |  | Мира, 16б | Жилой дом. Аптека | 3.19 | 3.1851 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 91.6 | 129.45 | 91.59 |  | 5.8562 | -5.8475 | 0.016 | 0.016 | 73.529 | 67.513 | 36.865 | 42.849 | 116.529 | 116.513 | 85.865 | 85.849 | 30.68 | 30.648 | 3.642 | 3.632 | 1.164 | 1.164 | 4.354 | 4.354 | 69380.6 | 69277.5 | 0.04689 | 0.0469 | 0.349 | -0.349 | 4e-05 | 4e-05 | 125.55 | 87.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3371 | Кот. №1 |  | Жукова 16/ | Жукова 12а/ | 60.95 | 60.949 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 79.64 | 129.55 | 79.61 |  | 55.7742 | -55.5573 | 0.156 | 0.155 | 71.589 | 71.432 | 45 | 44.845 | 114.589 | 114.432 | 88 | 87.845 | 26.744 | 26.432 | 2.174 | 2.157 | 11.02 | 11.02 | 71.97 | 71.97 | 253894.1 | 252907.1 | 0.03684 | 0.03684 | 0.491 | -0.489 | 0.00481 | 0.00481 | 4055.67 | 1737.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8159 | 0.084632 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.017254 | 1.04e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3372 | Кот. №1 |  | Жукова, 12а | Мира 25/ | 62.08 | 62.0937 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 79.67 | 129.45 | 79.63 |  | 37.6206 | -37.48 | 0.448 | 0.445 | 79.41 | 70.962 | 45.467 | 53.023 | 114.41 | 113.962 | 88.467 | 88.023 | 26.387 | 25.494 | 5.574 | 5.533 | 18.27 | 18.27 | 80.35 | 80.35 | 238116 | 237226.3 | 0.03996 | 0.03996 | 0.64 | -0.638 | 0.00253 | 0.00253 | 3496.78 | 1498.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9215 | 0.11209 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.011645 | 8e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3376 | Кот. №1 |  | 6/3 | Жукова ЦТП-6/3/ | 0.99 | 0.99323 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 84.85 | 129.66 | 84.85 |  | 177.123 | -175.8643 | 0.022 | 0.021 | 65.76 | 71.739 | 44.696 | 38.675 | 114.76 | 114.739 | 87.696 | 87.675 | 27.086 | 27.043 | 21.844 | 21.535 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 806296 | 800566.2 | 0.03671 | 0.03671 | 1.559 | -1.548 | 8e-05 | 8e-05 | 61.33 | 41.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8787 | 0.084184 | 1.46e-05 | 0 | 0.03867 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3401 | Кот. №1 |  | Жукова 12а/ | Жукова, 12а | 5.37 | 5.37 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 79.66 | 129.53 | 79.65 |  | 18.1486 | -18.0823 | 0.063 | 0.062 | 71.432 | 79.369 | 53.062 | 45 | 114.432 | 114.369 | 88.062 | 88 | 26.432 | 26.307 | 11.716 | 11.63 | 0 | 0 | 5.37 | 5.37 | 174697.6 | 174059.3 | 0.04435 | 0.04435 | 0.714 | -0.712 | 9e-05 | 9e-05 | 222.92 | 134.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5599 | 0.15244 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3403 | Кот. №1 |  | Жукова 12а/ | Жукова, 12а | 4.08 | 4.0806 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 79.63 | 129.54 | 79.63 |  | 37.6208 | -37.4799 | 0.023 | 0.023 | 71.432 | 79.41 | 53.023 | 45 | 114.432 | 114.41 | 88.023 | 88 | 26.432 | 26.387 | 5.574 | 5.533 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 238117.1 | 237225.2 | 0.03996 | 0.03996 | 0.64 | -0.638 | 0.00017 | 0.00017 | 209.2 | 128.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9215 | 0.11209 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011645 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3406 | Кот. №1 |  | Жукова, 12а | Жилой дом. Магазин. | 3.97 | 3.9799 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 79.89 | 129.47 | 79.88 |  | 9.0727 | -9.0405 | 0.049 | 0.049 | 71.168 | 65.119 | 39.311 | 45.263 | 114.168 | 114.119 | 88.311 | 88.263 | 25.905 | 25.807 | 8.719 | 8.658 | 1.668 | 1.668 | 5.638 | 5.638 | 107487.3 | 107105.9 | 0.04677 | 0.04677 | 0.541 | -0.539 | 5e-05 | 5e-05 | 148.24 | 90.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3407 | Кот. №1 |  | Жукова, 12а | Жукова 12а/ | 14.55 | 14.5504 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 79.68 | 129.5 | 79.66 |  | 18.1485 | -18.0824 | 0.17 | 0.169 | 79.369 | 71.199 | 45.232 | 53.062 | 114.369 | 114.199 | 88.232 | 88.062 | 26.307 | 25.967 | 11.715 | 11.63 | 0 | 0 | 14.55 | 14.55 | 174696.7 | 174060.2 | 0.04435 | 0.04435 | 0.714 | -0.712 | 0.00026 | 0.00026 | 603.94 | 364.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5617 | 0.1524 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3409 | Кот. №1 |  | Жукова 12а/ | Жукова, 12а | 3.43 | 3.4301 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 79.5 | 129.48 | 79.49 |  | 9.0755 | -9.0422 | 0.01 | 0.01 | 71.199 | 71.189 | 45.242 | 45.232 | 114.199 | 114.189 | 88.242 | 88.232 | 25.967 | 25.947 | 2.94 | 2.919 | 0 | 0 | 3.43 | 3.43 | 87360.4 | 87039.5 | 0.04452 | 0.04452 | 0.357 | -0.356 | 6e-05 | 6e-05 | 142.33 | 85.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5617 | 0.1524 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3410 | Кот. №1 |  | Жукова 12а/ | Жукова, 12а | 3.56 | 3.5601 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 79.88 | 129.49 | 79.87 |  | 9.0727 | -9.0405 | 0.031 | 0.031 | 71.199 | 71.168 | 45.263 | 45.232 | 114.199 | 114.168 | 88.263 | 88.232 | 25.967 | 25.905 | 8.719 | 8.658 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 107487.8 | 107105.4 | 0.04677 | 0.04677 | 0.541 | -0.539 | 4e-05 | 4e-05 | 132.95 | 81.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3414 | Кот. №1 |  | Жукова, 14 | Жилой дом | 3.21 | 3.2162 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 79.62 | 129.19 | 79.62 |  | 9.0749 | -9.0428 | 0.094 | 0.093 | 69.797 | 63.703 | 40.717 | 46.624 | 112.797 | 112.703 | 89.717 | 89.624 | 23.173 | 22.985 | 22.686 | 22.526 | 0.931 | 0.931 | 4.141 | 4.141 | 129016.2 | 128559.1 | 0.04888 | 0.04888 | 0.779 | -0.776 | 3e-05 | 3e-05 | 109.22 | 66.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
3415 | Кот. №1 |  | Жукова, 12а | Жукова, 14 | 63.77 | 63.7717 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 79.62 | 129.2 | 79.5 |  | 9.0754 | -9.0422 | 1.392 | 1.382 | 71.189 | 69.797 | 46.624 | 45.242 | 114.189 | 112.797 | 89.624 | 88.242 | 25.947 | 23.173 | 20.943 | 20.79 | 2.711 | 2.711 | 66.481 | 66.481 | 127068.9 | 126603.8 | 0.0487 | 0.0487 | 0.756 | -0.753 | 0.00053 | 0.00053 | 2553.19 | 1093.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2306 | 0.19118 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
3420 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 21 | Победы проспект 23/ | 39.17 | 39.1739 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 91.87 | 129.68 | 91.85 |  | 60.9127 | -60.8114 | 0.785 | 0.782 | 72.842 | 72.057 | 44.405 | 43.623 | 115.842 | 115.057 | 87.405 | 86.623 | 29.22 | 27.652 | 14.59 | 14.542 | 14.639 | 14.639 | 53.809 | 53.809 | 385541.2 | 384899.6 | 0.03989 | 0.03989 | 1.037 | -1.035 | 0.0016 | 0.0016 | 2550.58 | 1092.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8729 | 0.1127 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0090319 | 5e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3422 | Кот. №1 |  | Победы проспект 21/ | проспект Победы, 21 | 1.35 | 1.3501 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 87.56 | 129.73 | 87.56 |  | 13.1586 | -13.1401 | 0.008 | 0.008 | 72.854 | 72.846 | 43.619 | 43.611 | 115.854 | 115.846 | 86.619 | 86.611 | 29.244 | 29.227 | 6.167 | 6.15 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 126664.7 | 126486.6 | 0.04441 | 0.04441 | 0.518 | -0.517 | 2e-05 | 2e-05 | 59.16 | 38.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5672 | 0.15227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3425 | Кот. №1 |  | Победы проспект 25/ | проспект Победы, 25 | 1.9 | 1.9 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 89.21 | 129.49 | 89.2 |  | 13.8312 | -13.8125 | 0.013 | 0.013 | 71.038 | 71.025 | 45.434 | 45.421 | 114.038 | 114.025 | 88.434 | 88.421 | 25.617 | 25.592 | 6.812 | 6.794 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 133138.3 | 132958.9 | 0.0444 | 0.0444 | 0.544 | -0.544 | 3e-05 | 3e-05 | 83.11 | 55.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5511 | 0.15265 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3427 | Кот. №1 |  | Победы проспект 23/ | Победы проспект 25/ | 73.16 | 73.1584 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 8 | 8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 90.84 | 129.5 | 90.78 |  | 34.7764 | -34.7217 | 0.488 | 0.486 | 71.526 | 71.038 | 45.421 | 44.934 | 114.526 | 114.038 | 88.421 | 87.934 | 26.592 | 25.617 | 4.765 | 4.75 | 29.222 | 29.222 | 102.382 | 102.382 | 220113.9 | 219767.5 | 0.03997 | 0.03997 | 0.592 | -0.591 | 0.00299 | 0.00299 | 4724.57 | 2029.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8729 | 0.1127 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0049267 | 9.4e-06 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3429 | Кот. №1 |  | Победы проспект 23/ | проспект Победы, 23 | 2.29 | 2.2903 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 88.7 | 129.63 | 88.69 |  | 13.5756 | -13.5571 | 0.015 | 0.015 | 71.526 | 71.511 | 44.949 | 44.934 | 114.526 | 114.511 | 87.949 | 87.934 | 26.592 | 26.562 | 6.563 | 6.546 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 130678.7 | 130500 | 0.04441 | 0.04441 | 0.534 | -0.534 | 4e-05 | 4e-05 | 100.28 | 66.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5659 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3431 | Кот. №1 |  | Победы проспект 23/ | Победы проспект 23/ | 43.09 | 43.1025 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 90.2 | 129.64 | 90.16 |  | 48.3538 | -48.277 | 0.531 | 0.529 | 72.057 | 71.526 | 44.934 | 44.405 | 115.057 | 114.526 | 87.934 | 87.405 | 27.652 | 26.592 | 9.2 | 9.171 | 14.629 | 14.629 | 57.719 | 57.719 | 306050.7 | 305564.6 | 0.03992 | 0.03992 | 0.823 | -0.822 | 0.00176 | 0.00176 | 2331.56 | 1605.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8729 | 0.1127 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0069131 | 5.5e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3433 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 23 | проспект Победы, 23а | 42.25 | 42.2546 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 98.54 | 129.47 | 98.45 |  | 12.5573 | -12.536 | 0.271 | 0.27 | 80.034 | 71.763 | 44.698 | 52.428 | 115.034 | 114.763 | 87.698 | 87.428 | 27.606 | 27.064 | 5.618 | 5.599 | 6.051 | 6.051 | 48.301 | 48.301 | 120875.8 | 120671.5 | 0.04443 | 0.04443 | 0.494 | -0.493 | 0.00075 | 0.00075 | 2462.95 | 1055.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5515 | 0.15264 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3434 | Кот. №1 |  | Победы проспект 23/ | проспект Победы, 23 | 4.08 | 4.0803 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 98.45 | 129.67 | 98.44 |  | 12.5573 | -12.536 | 0.023 | 0.023 | 72.057 | 80.034 | 52.428 | 44.405 | 115.057 | 115.034 | 87.428 | 87.405 | 27.652 | 27.606 | 5.618 | 5.599 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 120876.5 | 120670.8 | 0.04443 | 0.04443 | 0.494 | -0.493 | 7e-05 | 7e-05 | 178.73 | 132.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5515 | 0.15264 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3437 | Кот. №1 |  | Победы проспект 22а/ | проспект Победы, 22а | 1.59 | 1.5903 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 92.8 | 129.55 | 92.8 |  | 16.9127 | -16.8916 | 0.048 | 0.048 | 67.419 | 67.371 | 49.079 | 49.031 | 110.419 | 110.371 | 92.079 | 92.031 | 18.388 | 18.292 | 30.232 | 30.157 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 200370.2 | 200121.2 | 0.04667 | 0.04667 | 1.008 | -1.007 | 2e-05 | 2e-05 | 62.62 | 44.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3439 | Кот. №1 |  | Победы проспект 22а/ | проспект Победы, 24а | 56.44 | 56.4512 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 96.22 | 129.38 | 96.15 |  | 16.5207 | -16.501 | 2.133 | 2.128 | 67.419 | 65.286 | 51.159 | 49.031 | 110.419 | 108.286 | 94.159 | 92.031 | 18.388 | 14.127 | 33.059 | 32.98 | 8.091 | 8.091 | 64.531 | 64.531 | 200876.8 | 200637.4 | 0.04697 | 0.04697 | 1.038 | -1.036 | 0.00062 | 0.00062 | 2850.48 | 1230.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.66 | 0.17668 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.6e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3442 | Кот. №1 |  | Победы проспект 24/ | проспект Победы, 24 | 1.76 | 1.7605 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 91.14 | 129.56 | 91.14 |  | 14.0229 | -14.0047 | 0.037 | 0.037 | 69.378 | 69.341 | 47.114 | 47.077 | 112.378 | 112.341 | 90.114 | 90.077 | 22.3 | 22.227 | 20.794 | 20.741 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 166134.2 | 165918.9 | 0.04669 | 0.04669 | 0.836 | -0.835 | 2e-05 | 2e-05 | 69.32 | 47.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3444 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 24 | проспект Победы, 24 | 2.88 | 2.8811 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 92.42 | 129.47 | 92.41 |  | 14.7927 | -14.7738 | 0.067 | 0.066 | 69.086 | 77.02 | 55.434 | 47.368 | 112.086 | 112.02 | 90.434 | 90.368 | 21.719 | 21.586 | 23.136 | 23.077 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 175254.8 | 175030.4 | 0.04668 | 0.04668 | 0.882 | -0.881 | 3e-05 | 3e-05 | 113.35 | 79.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7553 | 0.17375 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3446 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 24 | проспект Победы, 26 | 18.15 | 18.1504 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 92.44 | 129.41 | 92.42 |  | 14.7927 | -14.7738 | 0.536 | 0.535 | 77.02 | 68.484 | 47.969 | 55.434 | 112.02 | 111.484 | 90.969 | 90.434 | 21.586 | 20.515 | 23.136 | 23.077 | 5.013 | 5.012 | 23.163 | 23.162 | 175254.4 | 175030.8 | 0.04668 | 0.04668 | 0.882 | -0.881 | 0.00021 | 0.00021 | 907.56 | 388.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3448 | Кот. №1 |  | Победы проспект 21/ | проспект Победы, 21 | 4.68 | 4.6803 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 91.85 | 129.73 | 91.85 |  | 60.9131 | -60.811 | 0.012 | 0.012 | 72.854 | 72.842 | 43.623 | 43.611 | 115.854 | 115.842 | 86.623 | 86.611 | 29.244 | 29.22 | 2.592 | 2.583 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 277287.5 | 276822.7 | 0.03683 | 0.03683 | 0.536 | -0.535 | 0.00037 | 0.00037 | 305.74 | 219.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8521 | 0.084373 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0090319 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3450 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 28 | проспект Победы, 28 | 3.54 | 3.5401 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 89.83 | 129.46 | 89.82 |  | 13.7435 | -13.725 | 0.071 | 0.071 | 79.733 | 71.662 | 44.71 | 52.64 | 114.733 | 114.662 | 87.71 | 87.64 | 27.093 | 26.952 | 19.975 | 19.922 | 0 | 0 | 3.54 | 3.54 | 162824.3 | 162604.7 | 0.04669 | 0.04669 | 0.819 | -0.818 | 4e-05 | 4e-05 | 139.32 | 94.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3455 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 28а | Победы проспект 28а/ | 49.61 | 49.6071 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 89.2 | 129.65 | 89.17 |  | 73.3269 | -73.1802 | 0.367 | 0.365 | 81.474 | 73.107 | 43.27 | 50.904 | 116.474 | 116.107 | 86.27 | 85.904 | 30.569 | 29.837 | 4.511 | 4.493 | 31.691 | 31.69 | 81.301 | 81.3 | 345718.7 | 345027 | 0.03711 | 0.03711 | 0.692 | -0.691 | 0.00365 | 0.00365 | 3240.03 | 2249.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4554 | 0.087295 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.011494 | 8.2e-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3457 | Кот. №1 |  | Победы проспект 28а/ | проспект Победы, 28а | 1.35 | 1.3503 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 88.54 | 129.65 | 88.53 |  | 14.1251 | -14.1051 | 0.028 | 0.028 | 73.107 | 73.078 | 43.298 | 43.27 | 116.107 | 116.078 | 86.298 | 86.27 | 29.837 | 29.78 | 21.098 | 21.038 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 167344.4 | 167107.8 | 0.04669 | 0.04669 | 0.842 | -0.841 | 2e-05 | 2e-05 | 53.21 | 35.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3459 | Кот. №1 |  | Мира, 18а | Мира, 18а | 45.35 | 45.3468 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 91.54 | 129.51 | 91.5 |  | 40.8837 | -40.8146 | 0.395 | 0.393 | 72.936 | 80.541 | 51.834 | 43.44 | 115.936 | 115.541 | 86.834 | 86.44 | 29.495 | 28.707 | 6.581 | 6.559 | 14.621 | 14.621 | 59.971 | 59.971 | 258769.1 | 258331.7 | 0.03994 | 0.03994 | 0.696 | -0.695 | 0.00185 | 0.00185 | 2451.51 | 1717.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8911 | 0.11247 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0056633 | 5.8e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3460 | Кот. №1 |  | ТК 4-6 | Мира 18а/ | 26.85 | 26.8494 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 90.74 | 129.57 | 90.73 |  | 54.0412 | -53.9492 | 0.055 | 0.055 | 72.992 | 72.937 | 43.439 | 43.384 | 115.992 | 115.937 | 86.439 | 86.384 | 29.607 | 29.498 | 2.041 | 2.034 | 0 | 0 | 26.85 | 26.85 | 246005.2 | 245586.4 | 0.03685 | 0.03685 | 0.476 | -0.475 | 0.00212 | 0.00212 | 2039.12 | 879.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8675 | 0.084263 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0076435 | 4.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3462 | Кот. №1 |  | Мира 18а/ | Мира, 18а | 2.23 | 2.2314 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 88.41 | 129.56 | 88.4 |  | 13.1553 | -13.1368 | 0.041 | 0.041 | 72.937 | 72.896 | 43.48 | 43.439 | 115.937 | 115.896 | 86.48 | 86.439 | 29.498 | 29.416 | 18.305 | 18.253 | 0 | 0 | 2.23 | 2.23 | 155855.6 | 155636.5 | 0.0467 | 0.0467 | 0.784 | -0.783 | 3e-05 | 3e-05 | 87.84 | 58.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3464 | Кот. №1 |  | Победы проспект 28а/ | ТК 4-6 | 33.85 | 33.8525 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 89.38 | 129.61 | 89.36 |  | 59.1982 | -59.0788 | 0.115 | 0.115 | 73.107 | 72.992 | 43.384 | 43.27 | 116.107 | 115.992 | 86.384 | 86.27 | 29.837 | 29.607 | 2.942 | 2.931 | 5.277 | 5.277 | 39.127 | 39.127 | 279105.3 | 278542.1 | 0.03714 | 0.03714 | 0.559 | -0.558 | 0.00249 | 0.00249 | 2569.07 | 1101.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4554 | 0.087295 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0093524 | 5.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3465 | Кот. №1 |  | ТК 4-6 | проспект Победы, 26а | 85.17 | 85.1705 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 75.59 | 128.82 | 75.27 |  | 5.1545 | -5.1321 | 0.273 | 0.271 | 80.984 | 72.71 | 43.664 | 51.392 | 115.984 | 115.71 | 86.664 | 86.392 | 29.591 | 29.047 | 2.825 | 2.8 | 11.631 | 11.631 | 96.801 | 96.801 | 61067.2 | 60802 | 0.04694 | 0.04694 | 0.307 | -0.306 | 0.00099 | 0.00099 | 3916.4 | 1674.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7388 | 0.17425 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.1e-06 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3467 | Кот. №1 |  | ТК 4-6 | ТК 4-6 | 2.91 | 2.9108 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 75.27 | 129.58 | 75.26 |  | 5.1545 | -5.1321 | 0.008 | 0.008 | 72.992 | 80.984 | 51.392 | 43.384 | 115.992 | 115.984 | 86.392 | 86.384 | 29.607 | 29.591 | 2.825 | 2.8 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 61067.6 | 60801.6 | 0.04694 | 0.04694 | 0.307 | -0.306 | 3e-05 | 3e-05 | 143.52 | 57.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7381 | 0.17427 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3469 | Кот. №1 |  | Победы проспект 25/ | проспект Победы, 25 | 44.94 | 44.9407 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 91.99 | 129.41 | 91.93 |  | 20.9423 | -20.9121 | 0.734 | 0.732 | 71.038 | 78.304 | 54.153 | 45.421 | 114.038 | 113.304 | 89.153 | 88.421 | 25.617 | 24.151 | 15.592 | 15.548 | 2.166 | 2.166 | 47.106 | 47.106 | 201589.4 | 201299.5 | 0.04433 | 0.04433 | 0.824 | -0.823 | 0.00079 | 0.00079 | 1965.69 | 1358.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5511 | 0.15265 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3471 | Кот. №1 |  | Мира 18а/ | Мира, 18а | 1.2 | 1.2 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 91.5 | 129.57 | 91.5 |  | 40.8837 | -40.8145 | 0.001 | 0.001 | 72.937 | 72.936 | 43.44 | 43.439 | 115.937 | 115.936 | 86.44 | 86.439 | 29.498 | 29.495 | 1.17 | 1.166 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 186110.2 | 185794.8 | 0.03691 | 0.03691 | 0.36 | -0.359 | 9e-05 | 9e-05 | 78.29 | 55.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8675 | 0.084263 | 1.46e-05 | 0 | 0.0056633 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3473 | Кот. №1 |  | Победы проспект 24/ | проспект Победы, 24 | 28.74 | 28.7522 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 92.41 | 129.48 | 92.35 |  | 14.7933 | -14.7733 | 0.291 | 0.291 | 69.378 | 69.086 | 47.368 | 47.077 | 112.378 | 112.086 | 90.368 | 90.077 | 22.3 | 21.719 | 7.79 | 7.77 | 8.651 | 8.651 | 37.391 | 37.391 | 142399.4 | 142207.3 | 0.04439 | 0.04439 | 0.582 | -0.581 | 0.00051 | 0.00051 | 1257.71 | 873.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5341 | 0.15304 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3476 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 21 | Жилой дом. Сбербанк №5939. Офис. Аптека №130 | 3.56 | 3.5612 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 87.57 | 129.72 | 87.56 |  | 13.1586 | -13.1402 | 0.074 | 0.074 | 72.846 | 66.772 | 37.693 | 43.619 | 115.846 | 115.772 | 86.693 | 86.619 | 29.227 | 29.079 | 18.314 | 18.263 | 0.501 | 0.501 | 4.061 | 4.061 | 155894.7 | 155676 | 0.0467 | 0.0467 | 0.785 | -0.783 | 4e-05 | 4e-05 | 140.4 | 92.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3478 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 23 | Жилой дом. Магазин. Офис. Турагенство. Ателье. Магазин | 3.01 | 3.0113 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 88.7 | 129.62 | 88.7 |  | 13.5756 | -13.5571 | 0.024 | 0.024 | 71.511 | 65.487 | 38.973 | 44.949 | 114.511 | 114.487 | 87.973 | 87.949 | 26.562 | 26.514 | 6.563 | 6.546 | 0.649 | 0.649 | 3.659 | 3.659 | 130678.3 | 130500.4 | 0.04441 | 0.04441 | 0.534 | -0.534 | 5e-05 | 5e-05 | 131.8 | 87.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5659 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3480 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 25 | Жилой дом.Магазин. Парикмахерская. Банк | 3.28 | 3.2812 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 89.21 | 129.48 | 89.21 |  | 13.8311 | -13.8126 | 0.027 | 0.027 | 71.025 | 64.999 | 39.46 | 45.434 | 114.025 | 113.999 | 88.46 | 88.434 | 25.592 | 25.538 | 6.812 | 6.794 | 0.649 | 0.649 | 3.929 | 3.929 | 133138 | 132959.3 | 0.0444 | 0.0444 | 0.544 | -0.544 | 6e-05 | 6e-05 | 143.46 | 95.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5511 | 0.15265 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3482 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 24а | Жилой дом | 3.1 | 3.1004 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 96.23 | 129.37 | 96.22 |  | 16.5201 | -16.5016 | 0.123 | 0.123 | 65.286 | 59.163 | 45.282 | 51.159 | 108.286 | 108.163 | 94.282 | 94.159 | 14.127 | 13.881 | 28.846 | 28.782 | 1.17 | 1.17 | 4.27 | 4.27 | 195718.8 | 195500.2 | 0.04667 | 0.04667 | 0.985 | -0.984 | 4e-05 | 4e-05 | 121.92 | 89.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3484 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 22а | общежитие | 2.54 | 2.5403 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 92.8 | 129.54 | 92.8 |  | 16.9127 | -16.8917 | 0.112 | 0.112 | 67.371 | 61.259 | 43.191 | 49.079 | 110.371 | 110.259 | 92.191 | 92.079 | 18.292 | 18.068 | 30.231 | 30.157 | 1.17 | 1.17 | 3.71 | 3.71 | 200370 | 200121.4 | 0.04667 | 0.04667 | 1.008 | -1.007 | 3e-05 | 3e-05 | 100.03 | 70.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3486 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 24 | общежитие.Магазин "Малахит". Магазин. Пункт проката | 2.54 | 2.542 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 91.15 | 129.55 | 91.14 |  | 14.0229 | -14.0048 | 0.063 | 0.063 | 69.341 | 63.278 | 41.177 | 47.114 | 112.341 | 112.278 | 90.177 | 90.114 | 22.227 | 22.101 | 20.794 | 20.741 | 0.501 | 0.501 | 3.041 | 3.041 | 166134 | 165919.1 | 0.04669 | 0.04669 | 0.836 | -0.835 | 3e-05 | 3e-05 | 100.04 | 69.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3488 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 26 | Общежитие. Магазины | 3.14 | 3.1417 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 92.45 | 129.4 | 92.44 |  | 14.7925 | -14.7741 | 0.084 | 0.084 | 68.484 | 62.4 | 42.053 | 47.969 | 111.484 | 111.4 | 91.053 | 90.969 | 20.515 | 20.347 | 23.136 | 23.078 | 0.501 | 0.501 | 3.641 | 3.641 | 175251.9 | 175033.3 | 0.04668 | 0.04668 | 0.882 | -0.881 | 4e-05 | 4e-05 | 123.51 | 86.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3490 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 28 | Общежитие. Магазины | 3.16 | 3.1555 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 89.84 | 129.45 | 89.83 |  | 13.7435 | -13.725 | 0.086 | 0.086 | 71.662 | 65.576 | 38.797 | 44.71 | 114.662 | 114.576 | 87.797 | 87.71 | 26.952 | 26.779 | 19.975 | 19.922 | 1.169 | 1.169 | 4.329 | 4.329 | 162823.8 | 162605.2 | 0.04669 | 0.04669 | 0.819 | -0.818 | 4e-05 | 4e-05 | 124.36 | 84.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3492 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 28а | Жилой дом | 2.71 | 2.7115 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 88.54 | 129.64 | 88.54 |  | 14.125 | -14.1051 | 0.068 | 0.068 | 73.078 | 67.011 | 37.366 | 43.298 | 116.078 | 116.011 | 86.366 | 86.298 | 29.78 | 29.645 | 21.098 | 21.038 | 0.501 | 0.501 | 3.211 | 3.211 | 167344.2 | 167108 | 0.04669 | 0.04669 | 0.842 | -0.841 | 3e-05 | 3e-05 | 106.81 | 71.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3494 | Кот. №1 |  | Мира, 18а | общежитие №29 | 2.78 | 2.7832 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 88.41 | 129.56 | 88.41 |  | 13.1553 | -13.1369 | 0.072 | 0.072 | 72.896 | 66.824 | 37.552 | 43.48 | 115.896 | 115.824 | 86.552 | 86.48 | 29.416 | 29.272 | 18.305 | 18.253 | 1.169 | 1.169 | 3.949 | 3.949 | 155855.2 | 155636.8 | 0.0467 | 0.0467 | 0.784 | -0.783 | 3e-05 | 3e-05 | 109.49 | 73.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3496 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 26а | Налоговая инспекция, кадастровая палата, ТРК "Югория" | 3.23 | 3.2289 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.82 | 75.61 | 128.8 | 75.59 |  | 5.1535 | -5.1331 | 0.012 | 0.012 | 72.71 | 66.698 | 37.676 | 43.664 | 115.71 | 115.698 | 86.676 | 86.664 | 29.047 | 29.022 | 2.824 | 2.801 | 1.163 | 1.163 | 4.393 | 4.393 | 61055.4 | 60813.7 | 0.04694 | 0.04694 | 0.307 | -0.306 | 4e-05 | 4e-05 | 126.44 | 71.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7388 | 0.17425 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3497 | Кот. №1 |  | Победы проспект 21/ | Победы проспект 21/ | 42.47 | 42.4684 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 91.09 | 129.73 | 91.06 |  | 74.0751 | -73.9478 | 0.247 | 0.246 | 73.101 | 72.854 | 43.611 | 43.364 | 116.101 | 115.854 | 86.611 | 86.364 | 29.737 | 29.244 | 3.83 | 3.816 | 22.069 | 22.069 | 64.539 | 64.539 | 337203.3 | 336623.7 | 0.03679 | 0.03679 | 0.652 | -0.651 | 0.00335 | 0.00335 | 2775.39 | 1970.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8521 | 0.084373 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.011013 | 7.3e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3498 | Кот. №1 |  | Победы проспект 20б/ | Победы проспект 22а/ | 75.31 | 75.3149 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 94.45 | 129.55 | 94.4 |  | 33.4347 | -33.3913 | 3.592 | 3.583 | 71.011 | 67.419 | 49.031 | 45.448 | 114.011 | 110.419 | 92.031 | 88.448 | 25.563 | 18.388 | 39.695 | 39.592 | 15.177 | 15.177 | 90.487 | 90.487 | 321841.1 | 321423.6 | 0.04428 | 0.04428 | 1.316 | -1.314 | 0.00133 | 0.00133 | 4300.97 | 1846.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5408 | 0.15289 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 7.1e-06 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3499 | Кот. №1 |  | Победы проспект 20а/ | Победы проспект 24/ | 73.27 | 73.2853 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 91.76 | 129.56 | 91.7 |  | 28.8175 | -28.7767 | 2.609 | 2.602 | 71.986 | 69.378 | 47.077 | 44.476 | 114.986 | 112.378 | 90.077 | 87.476 | 27.511 | 22.3 | 29.498 | 29.415 | 15.172 | 15.172 | 88.442 | 88.442 | 277395.9 | 277004 | 0.04429 | 0.04429 | 1.134 | -1.133 | 0.00129 | 0.00129 | 4136.68 | 1773.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5341 | 0.15304 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6.9e-06 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3502 | Кот. №1 |  | Победы проспект 21/ | проспект Победы, 21 | 1.93 | 1.93 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 87.65 | 129.76 | 87.64 |  | 13.322 | -13.3018 | 0.012 | 0.012 | 73.101 | 81.089 | 51.376 | 43.364 | 116.101 | 116.089 | 86.376 | 86.364 | 29.737 | 29.713 | 6.321 | 6.302 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 128236.9 | 128042.9 | 0.04441 | 0.04441 | 0.524 | -0.524 | 3e-05 | 3e-05 | 84.61 | 55.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5565 | 0.15252 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3503 | Кот. №1 |  | УТ 1-15 | Победы проспект 21/ | 58.61 | 58.6116 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 90.54 | 129.77 | 90.52 |  | 87.4014 | -87.2453 | 0.409 | 0.408 | 81.511 | 73.101 | 43.364 | 50.956 | 116.511 | 116.101 | 86.364 | 85.956 | 30.554 | 29.737 | 6.404 | 6.382 | 5.285 | 5.285 | 63.895 | 63.895 | 412076.5 | 411340.6 | 0.03709 | 0.03709 | 0.825 | -0.824 | 0.00431 | 0.00431 | 4479.78 | 1919.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4746 | 0.087149 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.013009 | 9.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3504 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 21 | Победы проспект 21а/ | 31.77 | 31.7705 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 87.7 | 129.63 | 87.65 |  | 13.3219 | -13.3019 | 0.214 | 0.214 | 81.089 | 72.875 | 43.59 | 51.376 | 116.089 | 115.875 | 86.59 | 86.376 | 29.713 | 29.285 | 6.321 | 6.302 | 2.162 | 2.162 | 33.932 | 33.932 | 128236.5 | 128043.3 | 0.04441 | 0.04441 | 0.524 | -0.524 | 0.00056 | 0.00056 | 1761.06 | 754.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5565 | 0.15252 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3509 | Кот. №1 |  | Мира 18/ | Мира, 18 | 3.36 | 3.3602 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 88.13 | 129.33 | 88.13 |  | 13.1293 | -13.1108 | 0.061 | 0.061 | 73.49 | 73.429 | 42.949 | 42.888 | 116.49 | 116.429 | 85.949 | 85.888 | 30.602 | 30.48 | 18.233 | 18.181 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 155547.9 | 155328.4 | 0.0467 | 0.0467 | 0.783 | -0.782 | 4e-05 | 4e-05 | 132.1 | 88.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3512 | Кот. №1 |  | Жукова, 6б | Жукова 8а/ | 30.85 | 30.8526 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 90.87 | 128.96 | 90.7 |  | 5.111 | -5.1009 | 0.004 | 0.004 | 79.908 | 71.904 | 44.469 | 52.465 | 114.908 | 114.904 | 87.469 | 87.465 | 27.443 | 27.435 | 0.105 | 0.105 | 3.564 | 3.564 | 34.414 | 34.414 | 32349.3 | 32285.7 | 0.04096 | 0.04096 | 0.087 | -0.087 | 0.00126 | 0.00126 | 1994.34 | 853.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9407 | 0.11185 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0007741 | 4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3515 | Кот. №1 |  | ТК 4-4 | ТК 4-4 | 2.95 | 2.9508 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 91.69 | 129.57 | 91.69 |  | 112.5562 | -112.402 | 0.147 | 0.146 | 72.646 | 80.499 | 51.876 | 43.73 | 115.646 | 115.499 | 86.876 | 86.73 | 28.917 | 28.623 | 49.76 | 49.624 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 712413.5 | 711437.4 | 0.03985 | 0.03985 | 1.915 | -1.913 | 0.00012 | 0.00012 | 190.74 | 82.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9361 | 0.11191 | 1.46e-05 | 0 | 0.014945 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3517 | Кот. №1 |  | Жукова 8а/ | Жукова, 8б | 6.67 | 6.6727 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 90.9 | 128.89 | 90.87 |  | 5.1097 | -5.1022 | 0.006 | 0.006 | 71.904 | 71.898 | 44.475 | 44.469 | 114.904 | 114.898 | 87.475 | 87.469 | 27.435 | 27.423 | 0.937 | 0.935 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 49185.8 | 49113.3 | 0.04476 | 0.04476 | 0.201 | -0.201 | 0.00012 | 0.00012 | 374.04 | 160.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5645 | 0.15233 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3519 | Кот. №1 |  | Жукова, 6б | Жукова 6б/ | 4.96 | 4.962 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 91.6 | 129.38 | 91.59 |  | 40.8787 | -40.8195 | 0.033 | 0.033 | 79.941 | 71.908 | 44.465 | 52.432 | 114.941 | 114.908 | 87.465 | 87.432 | 27.508 | 27.443 | 6.579 | 6.56 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96 | 258737.6 | 258363.2 | 0.03994 | 0.03994 | 0.696 | -0.695 | 0.0002 | 0.0002 | 267.72 | 188 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9532 | 0.11169 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0056633 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3521 | Кот. №1 |  | Мира, 18а | Жукова, 6б | 76.61 | 76.6245 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 91.59 | 129.39 | 91.54 |  | 40.8818 | -40.8164 | 0.6 | 0.598 | 80.541 | 79.941 | 52.432 | 51.834 | 115.541 | 114.941 | 87.432 | 86.834 | 28.707 | 27.508 | 6.58 | 6.559 | 14.621 | 14.621 | 91.231 | 91.231 | 258757.4 | 258343.5 | 0.03994 | 0.03994 | 0.696 | -0.695 | 0.00313 | 0.00313 | 4976.03 | 2131.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9116 | 0.11221 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0056633 | 9.9e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3523 | Кот. №1 |  | Жукова 6б/ | Жукова, 6б | 2.83 | 2.8303 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 90.7 | 129.35 | 90.68 |  | 5.1111 | -5.1008 | 0 | 0 | 71.908 | 79.908 | 52.465 | 44.465 | 114.908 | 114.908 | 87.465 | 87.465 | 27.443 | 27.443 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 32350.1 | 32285 | 0.04096 | 0.04096 | 0.087 | -0.087 | 0.00012 | 0.00012 | 152.75 | 106.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9532 | 0.11169 | 1.46e-05 | 0 | 0.0007741 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3525 | Кот. №1 |  | Жукова 6б/ | Жукова, 6б | 33.17 | 33.1762 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 92.09 | 129.27 | 92.04 |  | 20.4146 | -20.3872 | 0.524 | 0.522 | 70.148 | 77.624 | 54.742 | 46.22 | 113.148 | 112.624 | 89.742 | 89.22 | 23.928 | 22.882 | 14.818 | 14.778 | 2.165 | 2.165 | 35.335 | 35.335 | 196509.9 | 196246.1 | 0.04433 | 0.04433 | 0.804 | -0.802 | 0.00059 | 0.00059 | 1448.99 | 1004.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.537 | 0.15297 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3527 | Кот. №1 |  | Жукова, 6б | Жукова, 6а | 29.71 | 29.7153 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 92.13 | 129.19 | 92.09 |  | 20.414 | -20.3877 | 0.472 | 0.471 | 77.624 | 69.152 | 47.213 | 54.742 | 112.624 | 112.152 | 90.213 | 89.742 | 22.882 | 21.938 | 14.817 | 14.779 | 2.165 | 2.165 | 31.875 | 31.875 | 196504.3 | 196251.7 | 0.04433 | 0.04433 | 0.804 | -0.802 | 0.00052 | 0.00052 | 1678.28 | 719.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5578 | 0.15249 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3529 | Кот. №1 |  | Жукова 6б/ | Жукова 6б/ | 30.08 | 30.085 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 91.75 | 129.34 | 91.73 |  | 35.7674 | -35.7189 | 1.76 | 1.755 | 71.908 | 70.148 | 46.22 | 44.465 | 114.908 | 113.148 | 89.22 | 87.465 | 27.443 | 23.928 | 45.421 | 45.298 | 8.674 | 8.674 | 38.754 | 38.754 | 344295.8 | 343829.3 | 0.04427 | 0.04427 | 1.408 | -1.406 | 0.00053 | 0.00053 | 1314.4 | 906.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5468 | 0.15275 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3531 | Кот. №1 |  | Жукова 6б/ | Жукова, 6б | 1.41 | 1.4101 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 91.37 | 129.34 | 91.37 |  | 15.3523 | -15.3323 | 0.035 | 0.035 | 70.148 | 70.113 | 46.255 | 46.22 | 113.148 | 113.113 | 89.255 | 89.22 | 23.928 | 23.857 | 24.917 | 24.852 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 181884 | 181647.2 | 0.04668 | 0.04668 | 0.915 | -0.914 | 2e-05 | 2e-05 | 55.43 | 38.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3535 | Кот. №1 |  | ТК 4-4 | ТК 4-4 | 3.2 | 3.201 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 76.25 | 129.53 | 76.24 |  | 9.2485 | -9.225 | 0.01 | 0.01 | 72.645 | 80.635 | 51.74 | 43.731 | 115.645 | 115.635 | 86.74 | 86.731 | 28.915 | 28.895 | 3.053 | 3.038 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 89025.4 | 88799.6 | 0.04451 | 0.04451 | 0.364 | -0.363 | 6e-05 | 6e-05 | 167.44 | 71.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5544 | 0.15257 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3536 | Кот. №1 |  | ТК 4-4 | ТК 4-4 | 3.03 | 3.0306 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 76.24 | 129.55 | 76.24 |  | 9.2486 | -9.2249 | 0.001 | 0.001 | 72.646 | 72.645 | 43.731 | 43.73 | 115.646 | 115.645 | 86.731 | 86.73 | 28.917 | 28.915 | 0.341 | 0.339 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 58538 | 58388 | 0.04045 | 0.04045 | 0.157 | -0.157 | 0.00012 | 0.00012 | 195.91 | 78.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9542 | 0.11168 | 1.46e-05 | 0 | 0.0030542 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3538 | Кот. №1 |  | Мира, 20 | ЗапСибКомбанк | 2.62 | 2.6317 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 76.35 | 129.31 | 76.34 |  | 9.2478 | -9.2257 | 0.034 | 0.034 | 72.516 | 66.482 | 37.894 | 43.859 | 115.516 | 115.482 | 86.894 | 86.859 | 28.656 | 28.588 | 9.058 | 9.015 | 1.167 | 1.167 | 3.787 | 3.787 | 109561.3 | 109300.3 | 0.04677 | 0.04677 | 0.551 | -0.55 | 3e-05 | 3e-05 | 102.98 | 58.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3539 | Кот. №1 |  | ТК 4-4 | Мира, 20 | 37.01 | 37.0072 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 76.34 | 129.32 | 76.25 |  | 9.2484 | -9.2251 | 0.12 | 0.119 | 80.635 | 72.516 | 43.859 | 51.74 | 115.635 | 115.516 | 86.859 | 86.74 | 28.895 | 28.656 | 3.053 | 3.038 | 2.157 | 2.157 | 39.167 | 39.167 | 89024.9 | 88800.2 | 0.04451 | 0.04451 | 0.364 | -0.363 | 0.00065 | 0.00065 | 1936.5 | 829.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5554 | 0.15254 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3542 | Кот. №1 |  | Жукова, 6а | Жилой дом. Детская комната. Магазин | 2.76 | 2.7586 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 92.13 | 129.18 | 92.13 |  | 20.4135 | -20.3883 | 0.173 | 0.173 | 69.152 | 62.979 | 41.386 | 47.213 | 112.152 | 111.979 | 90.386 | 90.213 | 21.938 | 21.593 | 44.022 | 43.914 | 1.171 | 1.171 | 3.931 | 3.931 | 241845.2 | 241546.8 | 0.04664 | 0.04664 | 1.217 | -1.216 | 3e-05 | 3e-05 | 108.37 | 76.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3544 | Кот. №1 |  | Жукова, 6б | Жилой дом | 3.39 | 3.3902 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 91.38 | 129.33 | 91.37 |  | 15.3523 | -15.3323 | 0.114 | 0.113 | 70.113 | 63.999 | 40.368 | 46.255 | 113.113 | 112.999 | 89.368 | 89.255 | 23.857 | 23.63 | 24.917 | 24.852 | 1.17 | 1.17 | 4.56 | 4.56 | 181883.8 | 181647.4 | 0.04668 | 0.04668 | 0.915 | -0.914 | 4e-05 | 4e-05 | 133.27 | 92.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3546 | Кот. №1 |  | Жукова, 8б | Жилой дом. Кафе | 2.8 | 2.8018 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 90.92 | 128.86 | 90.9 |  | 5.1096 | -5.1023 | 0.004 | 0.004 | 71.898 | 65.894 | 38.479 | 44.475 | 114.898 | 114.894 | 87.479 | 87.475 | 27.423 | 27.415 | 0.937 | 0.935 | 1.501 | 1.501 | 4.301 | 4.301 | 49184.7 | 49114.4 | 0.04476 | 0.04476 | 0.201 | -0.201 | 5e-05 | 5e-05 | 121.85 | 83.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5645 | 0.15233 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3548 | Кот. №1 |  | Мира, 18 | общежитие №16 | 3.18 | 3.1815 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 88.14 | 129.32 | 88.13 |  | 13.1293 | -13.1109 | 0.079 | 0.079 | 73.429 | 67.35 | 37.028 | 42.949 | 116.429 | 116.35 | 86.028 | 85.949 | 30.48 | 30.321 | 18.233 | 18.181 | 1.169 | 1.169 | 4.349 | 4.349 | 155547.4 | 155328.8 | 0.0467 | 0.0467 | 0.783 | -0.782 | 4e-05 | 4e-05 | 125.01 | 83.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3550 | Кот. №1 |  | ТК 4-4 | ТК 4-5 | 23.81 | 23.8068 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 91.7 | 129.55 | 91.69 |  | 112.5561 | -112.4021 | 1.367 | 1.363 | 80.499 | 71.132 | 45.239 | 51.876 | 115.499 | 114.132 | 88.239 | 86.876 | 28.623 | 25.893 | 49.76 | 49.624 | 3.664 | 3.664 | 27.474 | 27.474 | 712412.7 | 711438.2 | 0.03985 | 0.03985 | 1.915 | -1.913 | 0.00097 | 0.00097 | 1548.06 | 663.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9393 | 0.11187 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.014945 | 3.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3551 | Кот. №1 |  | ТК 4-5 | Мира, 24 | 4.89 | 4.891 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 87.45 | 129.53 | 87.45 |  | 26.2904 | -26.2567 | 0.013 | 0.013 | 79.087 | 71.074 | 45.298 | 53.284 | 114.087 | 114.074 | 88.298 | 88.284 | 25.803 | 25.776 | 2.727 | 2.72 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89 | 166402.6 | 166189.3 | 0.04003 | 0.04003 | 0.447 | -0.447 | 0.0002 | 0.0002 | 311.51 | 133.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9548 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0036014 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3554 | Кот. №1 |  | Жукова 8а/ | Жукова 8а/ | 7.71 | 7.7131 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 91.8 | 129.47 | 91.79 |  | 23.7876 | -23.7561 | 0.017 | 0.017 | 70.368 | 70.351 | 46.018 | 46.001 | 113.368 | 113.351 | 89.018 | 89.001 | 24.367 | 24.333 | 2.234 | 2.228 | 0 | 0 | 7.71 | 7.71 | 150561.5 | 150361.7 | 0.04005 | 0.04005 | 0.405 | -0.404 | 0.00031 | 0.00031 | 416.52 | 292.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.924 | 0.11206 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.003347 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3558 | Кот. №1 |  | Жукова 8а/ | Жукова, 8а | 1.87 | 1.8713 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 91.8 | 129.47 | 91.8 |  | 23.7873 | -23.7564 | 0.112 | 0.111 | 70.351 | 70.239 | 46.13 | 46.018 | 113.351 | 113.239 | 89.13 | 89.018 | 24.333 | 24.11 | 59.758 | 59.603 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 281816.5 | 281449.9 | 0.04663 | 0.04663 | 1.418 | -1.416 | 2e-05 | 2e-05 | 73.6 | 51.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3561 | Кот. №1 |  | ТК 4-5 | ТК 4-5 | 4.36 | 4.3602 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 93.14 | 129.55 | 93.13 |  | 55.0781 | -54.998 | 0.052 | 0.052 | 71.132 | 79.08 | 53.291 | 45.239 | 114.132 | 114.08 | 88.291 | 88.239 | 25.893 | 25.789 | 11.932 | 11.898 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | 348611.6 | 348104.8 | 0.0399 | 0.0399 | 0.937 | -0.936 | 0.00018 | 0.00018 | 283.46 | 122.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9058 | 0.11229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0074968 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3562 | Кот. №1 |  | ТК 4-5 | ТК 4-5 | 3 | 3.0008 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 90.32 | 129.55 | 90.32 |  | 57.477 | -57.405 | 0.039 | 0.039 | 71.132 | 71.093 | 45.278 | 45.239 | 114.132 | 114.093 | 88.278 | 88.239 | 25.893 | 25.815 | 12.993 | 12.96 | 0 | 0 | 3 | 3 | 363795 | 363339.6 | 0.0399 | 0.0399 | 0.978 | -0.977 | 0.00012 | 0.00012 | 195.04 | 83.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9393 | 0.11187 | 1.46e-05 | 0 | 0.0074483 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3564 | Кот. №1 |  | ТК 4-5 | Жукова, 10 | 71.23 | 71.2401 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 92.81 | 129.41 | 92.75 |  | 31.1863 | -31.1486 | 2.745 | 2.738 | 78.941 | 68.196 | 48.168 | 53.43 | 113.941 | 111.196 | 91.168 | 88.43 | 25.511 | 20.028 | 34.541 | 34.457 | 8.238 | 8.238 | 79.468 | 79.468 | 300198.2 | 299835.4 | 0.04428 | 0.04428 | 1.228 | -1.226 | 0.00126 | 0.00126 | 4041.35 | 1731.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5442 | 0.15281 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3566 | Кот. №1 |  | ТК 4-5 | ТК 4-5 | 2.23 | 2.2306 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 87.45 | 129.54 | 87.45 |  | 26.2905 | -26.2566 | 0.006 | 0.006 | 71.093 | 79.087 | 53.284 | 45.278 | 114.093 | 114.087 | 88.284 | 88.278 | 25.815 | 25.803 | 2.727 | 2.72 | 0 | 0 | 2.23 | 2.23 | 166403.1 | 166188.8 | 0.04003 | 0.04003 | 0.447 | -0.447 | 9e-05 | 9e-05 | 144.04 | 60.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9393 | 0.11187 | 1.46e-05 | 0 | 0.0036014 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3568 | Кот. №1 |  | ТК 4-5 | ТК 4-5 | 4.41 | 4.4116 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 92.75 | 129.54 | 92.75 |  | 31.1864 | -31.1485 | 0.152 | 0.152 | 71.093 | 78.941 | 53.43 | 45.278 | 114.093 | 113.941 | 88.43 | 88.278 | 25.815 | 25.511 | 34.541 | 34.457 | 0 | 0 | 4.41 | 4.41 | 300198.9 | 299834.7 | 0.04428 | 0.04428 | 1.228 | -1.226 | 8e-05 | 8e-05 | 247.35 | 107.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5427 | 0.15284 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3570 | Кот. №1 |  | ТК 4-5 | Жукова 8а/ | 45.76 | 45.7677 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 93.16 | 129.49 | 93.14 |  | 55.0779 | -54.9982 | 0.712 | 0.71 | 79.08 | 70.368 | 46.001 | 53.291 | 114.08 | 113.368 | 89.001 | 88.291 | 25.789 | 24.367 | 11.932 | 11.898 | 13.903 | 13.903 | 59.663 | 59.663 | 348610.5 | 348105.9 | 0.0399 | 0.0399 | 0.937 | -0.936 | 0.00187 | 0.00187 | 2995.26 | 1283.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9058 | 0.11229 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0074968 | 5.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 4
3572 | Кот. №1 |  | Жукова, 8а | Жукова 8а/ | 47.08 | 47.0869 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 94.26 | 129.41 | 94.21 |  | 31.2881 | -31.2444 | 1.938 | 1.933 | 70.337 | 68.399 | 47.965 | 46.032 | 113.337 | 111.399 | 90.965 | 89.032 | 24.305 | 20.434 | 34.766 | 34.669 | 8.671 | 8.671 | 55.751 | 55.751 | 301178.4 | 300757.2 | 0.04428 | 0.04428 | 1.232 | -1.23 | 0.00083 | 0.00083 | 2058.91 | 1461.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5475 | 0.15273 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.5e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3574 | Кот. №1 |  | Жукова 8а/ | Жукова, 8 | 13.95 | 13.9549 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 95.18 | 129.27 | 95.12 |  | 5.7422 | -5.7344 | 0.016 | 0.016 | 68.399 | 68.382 | 47.982 | 47.965 | 111.399 | 111.382 | 90.982 | 90.965 | 20.434 | 20.401 | 1.182 | 1.179 | 0 | 0 | 13.95 | 13.95 | 55274.1 | 55199.3 | 0.0447 | 0.0447 | 0.226 | -0.226 | 0.00025 | 0.00025 | 796.62 | 342.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5475 | 0.15273 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3576 | Кот. №1 |  | Жукова, 8а | Жукова, 6 | 38.97 | 38.9731 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 94.11 | 129.31 | 94.07 |  | 25.545 | -25.5109 | 0.11 | 0.109 | 76.391 | 68.281 | 48.083 | 55.973 | 111.391 | 111.281 | 91.083 | 90.973 | 20.418 | 20.199 | 2.575 | 2.568 | 3.647 | 3.647 | 42.617 | 42.617 | 161684.4 | 161468.8 | 0.04003 | 0.04003 | 0.435 | -0.434 | 0.00159 | 0.00159 | 2560.33 | 1096.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0033652 | 5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3577 | Кот. №1 |  | Жукова 8а/ | Жукова, 8а | 8.08 | 8.0827 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 94.21 | 129.48 | 94.2 |  | 31.2884 | -31.244 | 0.031 | 0.031 | 70.368 | 70.337 | 46.032 | 46.001 | 113.368 | 113.337 | 89.032 | 89.001 | 24.367 | 24.305 | 3.859 | 3.848 | 0 | 0 | 8.08 | 8.08 | 198037.2 | 197756 | 0.03999 | 0.03999 | 0.532 | -0.532 | 0.00033 | 0.00033 | 436.51 | 315.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.924 | 0.11206 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0041498 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3579 | Кот. №1 |  | Жукова 8а/ | Жукова, 8а | 3.11 | 3.1113 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 94.07 | 129.41 | 94.07 |  | 25.5451 | -25.5108 | 0.008 | 0.008 | 68.399 | 76.391 | 55.973 | 47.965 | 111.399 | 111.391 | 90.973 | 90.965 | 20.434 | 20.418 | 2.575 | 2.568 | 0 | 0 | 3.11 | 3.11 | 161685.2 | 161468 | 0.04003 | 0.04003 | 0.435 | -0.434 | 0.00013 | 0.00013 | 167.9 | 121.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9346 | 0.11192 | 1.46e-05 | 0 | 0.0033652 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3582 | Кот. №1 |  | Жукова, 8а | Жилой дом. Клуб "Юнга" | 2.88 | 2.8816 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 91.81 | 129.47 | 91.8 |  | 23.7873 | -23.7564 | 0.242 | 0.241 | 70.239 | 63.997 | 40.371 | 46.13 | 113.239 | 112.997 | 89.371 | 89.13 | 24.11 | 23.626 | 59.758 | 59.603 | 1.171 | 1.171 | 4.051 | 4.051 | 281816.2 | 281450.2 | 0.04663 | 0.04663 | 1.418 | -1.416 | 3e-05 | 3e-05 | 113.35 | 79.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3584 | Кот. №1 |  | Жукова, 8 | Жилой дом. Клуб "Юнга" | 3.3 | 3.3034 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 95.19 | 129.25 | 95.18 |  | 5.7419 | -5.7347 | 0.016 | 0.016 | 68.382 | 62.367 | 41.997 | 47.982 | 111.382 | 111.367 | 90.997 | 90.982 | 20.401 | 20.37 | 3.502 | 3.493 | 1.164 | 1.164 | 4.464 | 4.464 | 68026.7 | 67940.5 | 0.0469 | 0.0469 | 0.342 | -0.342 | 4e-05 | 4e-05 | 129.67 | 94.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3586 | Кот. №1 |  | Жукова, 10 | Жилой дом. Кулинария "Лакомка" | 3.11 | 3.1077 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 92.81 | 129.41 | 92.81 |  | 31.185 | -31.1499 | 0.44 | 0.439 | 68.196 | 61.757 | 42.607 | 48.168 | 111.196 | 110.757 | 91.607 | 91.168 | 20.028 | 19.15 | 102.661 | 102.43 | 1.171 | 1.171 | 4.281 | 4.281 | 369459.8 | 369043.1 | 0.04661 | 0.04661 | 1.859 | -1.857 | 4e-05 | 4e-05 | 122.34 | 86.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3588 | Кот. №1 |  | Мира, 24 | Жилой дом. Магазин. Офис | 2.65 | 2.6453 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 87.46 | 129.53 | 87.45 |  | 26.2902 | -26.2569 | 0.23 | 0.229 | 71.074 | 64.844 | 39.527 | 45.298 | 114.074 | 113.844 | 88.527 | 88.298 | 25.776 | 25.317 | 72.982 | 72.798 | 0.502 | 0.502 | 3.152 | 3.152 | 311469.1 | 311074.7 | 0.04662 | 0.04662 | 1.568 | -1.566 | 3e-05 | 3e-05 | 104.35 | 68.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3589 | Кот. №1 |  | Жукова, 4б | Жукова, 4в | 51.2 | 51.1996 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 105.85 | 129.17 | 105.76 |  | 15.3829 | -15.3612 | 0.449 | 0.448 | 69.776 | 61.327 | 55.104 | 62.656 | 104.776 | 104.327 | 98.104 | 97.656 | 7.12 | 6.222 | 8.422 | 8.399 | 2.163 | 2.163 | 53.363 | 53.363 | 148074.9 | 147866.9 | 0.04438 | 0.04438 | 0.605 | -0.605 | 0.0009 | 0.0009 | 3080.56 | 1319.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5508 | 0.15265 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3592 | Кот. №1 |  | Жукова, 4в | Детский сад | 3.21 | 3.2169 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 105.85 | 129.16 | 105.85 |  | 15.382 | -15.3622 | 0.11 | 0.109 | 61.327 | 55.217 | 49.214 | 55.104 | 104.327 | 104.217 | 98.214 | 98.104 | 6.222 | 6.004 | 25.013 | 24.949 | 1.17 | 1.17 | 4.38 | 4.38 | 182235.3 | 182000.7 | 0.04668 | 0.04668 | 0.917 | -0.916 | 4e-05 | 4e-05 | 126.02 | 102.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3594 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Менделеева 16а/ | 57.04 | 57.0453 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 74.38 | 129.27 | 74.32 |  | 25.6843 | -25.6137 | 0.186 | 0.185 | 71.136 | 70.95 | 45.502 | 45.316 | 114.136 | 113.95 | 88.502 | 88.316 | 25.82 | 25.448 | 2.603 | 2.589 | 14.588 | 14.588 | 71.628 | 71.628 | 162566 | 162119.7 | 0.04003 | 0.04003 | 0.437 | -0.436 | 0.00233 | 0.00233 | 3420.94 | 1456.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9247 | 0.11205 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0046435 | 7.4e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3596 | Кот. №1 |  | Менделеева 16а/ | Менделеева, 16а | 1.18 | 1.1802 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 74.46 | 129.27 | 74.46 |  | 13.6975 | -13.6664 | 0.008 | 0.008 | 70.95 | 70.942 | 45.51 | 45.502 | 113.95 | 113.942 | 88.51 | 88.502 | 25.448 | 25.432 | 6.682 | 6.651 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 131851.9 | 131552.5 | 0.04441 | 0.04441 | 0.539 | -0.538 | 2e-05 | 2e-05 | 51.52 | 28.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.565 | 0.15232 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3597 | Кот. №1 |  | Менделеева 16а/ | Менделеева, 16а | 3.24 | 3.2406 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 74.29 | 129.26 | 74.28 |  | 11.9844 | -11.9496 | 0.002 | 0.002 | 70.95 | 78.948 | 53.504 | 45.502 | 113.95 | 113.948 | 88.504 | 88.502 | 25.448 | 25.444 | 0.571 | 0.567 | 0 | 0 | 3.24 | 3.24 | 75854.1 | 75634.1 | 0.0403 | 0.0403 | 0.204 | -0.203 | 0.00013 | 0.00013 | 174.72 | 97.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.87 | 0.11274 | 1.46e-05 | 0 | 0.002115 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3598 | Кот. №1 |  | Перемычка | Менделеева 16/ | 97.65 | 97.6594 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 8 | 8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 74.51 | 128.76 | 74.3 |  | 11.9842 | -11.9499 | 0.072 | 0.072 | 64.946 | 70.874 | 45.577 | 39.505 | 113.946 | 113.874 | 88.577 | 88.505 | 25.441 | 25.297 | 0.571 | 0.567 | 28.981 | 28.98 | 126.631 | 126.63 | 75852.5 | 75635.7 | 0.0403 | 0.0403 | 0.204 | -0.203 | 0.00398 | 0.00398 | 5816.52 | 2489.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9028 | 0.11232 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.002115 | 1.26e-05 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3603 | Кот. №1 |  | Менделеева, 16 | Менделеева, 18 | 7.57 | 8.812 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.75 | 74.53 | 128.72 | 74.51 |  | 11.9801 | -11.9539 | 0.039 | 0.039 | 78.861 | 70.822 | 45.629 | 53.59 | 113.861 | 113.822 | 88.629 | 88.59 | 25.271 | 25.193 | 5.115 | 5.092 | 0 | 0 | 7.57 | 7.57 | 115320.2 | 115068.1 | 0.04444 | 0.04444 | 0.472 | -0.471 | 0.00013 | 0.00013 | 390.99 | 167.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5639 | 0.15235 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3604 | Кот. №1 |  | Менделеева 16/ | Менделеева, 16 | 2.54 | 2.5407 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 74.51 | 128.75 | 74.51 |  | 11.9802 | -11.9539 | 0.013 | 0.013 | 70.874 | 78.861 | 53.59 | 45.577 | 113.874 | 113.861 | 88.59 | 88.577 | 25.297 | 25.271 | 5.115 | 5.092 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 115320.7 | 115067.7 | 0.04444 | 0.04444 | 0.472 | -0.471 | 4e-05 | 4e-05 | 110.42 | 60.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5631 | 0.15237 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3608 | Кот. №1 |  | Менделеева 20/ | Менделеева, 20 | 25.18 | 25.1841 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 87.05 | 128.97 | 86.99 |  | 12.4639 | -12.443 | 0.187 | 0.187 | 72.568 | 72.381 | 44.011 | 43.825 | 115.568 | 115.381 | 87.011 | 86.825 | 28.743 | 28.369 | 5.535 | 5.516 | 8.643 | 8.643 | 33.823 | 33.823 | 119976.8 | 119775.8 | 0.04443 | 0.04443 | 0.491 | -0.49 | 0.00044 | 0.00044 | 1097.33 | 716.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15267 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3610 | Кот. №1 |  | Менделеева, 22 | Менделеева 20/ | 25.15 | 25.154 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 86.99 | 129.05 | 86.94 |  | 12.4643 | -12.4425 | 0.139 | 0.139 | 72.707 | 72.568 | 43.825 | 43.686 | 115.707 | 115.568 | 86.825 | 86.686 | 29.021 | 28.743 | 5.535 | 5.516 | 0 | 0 | 25.15 | 25.15 | 119981.1 | 119771.6 | 0.04443 | 0.04443 | 0.491 | -0.49 | 0.00044 | 0.00044 | 1385.35 | 593.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15267 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3611 | Кот. №1 |  | Менделеева, 22 | Менделеева, 22 | 3.38 | 3.3805 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 86.94 | 129.16 | 86.93 |  | 12.4645 | -12.4424 | 0.002 | 0.002 | 80.709 | 72.707 | 43.686 | 51.684 | 115.709 | 115.707 | 86.686 | 86.684 | 29.025 | 29.021 | 0.617 | 0.615 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | 78892.6 | 78753 | 0.04028 | 0.04028 | 0.212 | -0.212 | 0.00014 | 0.00014 | 182.13 | 120.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9556 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0021113 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3616 | Кот. №1 |  | Менделеева, 16а | Жилой дом | 6.61 | 6.6067 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 74.47 | 129.25 | 74.46 |  | 13.6975 | -13.6664 | 0.069 | 0.068 | 70.942 | 64.873 | 39.578 | 45.51 | 113.942 | 113.873 | 88.578 | 88.51 | 25.432 | 25.295 | 6.682 | 6.651 | 3.675 | 3.675 | 10.285 | 10.285 | 131851.7 | 131552.7 | 0.04441 | 0.04441 | 0.539 | -0.538 | 0.00012 | 0.00012 | 288.57 | 158.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.565 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3618 | Кот. №1 |  | Менделеева, 18 | Жилой дом. Строительство офиса | 3.64 | 2.3965 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 74.53 | 128.7 | 74.53 |  | 11.98 | -11.9541 | 0.026 | 0.026 | 70.822 | 64.796 | 39.655 | 45.629 | 113.822 | 113.796 | 88.655 | 88.629 | 25.193 | 25.141 | 5.115 | 5.093 | 1.512 | 1.512 | 5.152 | 5.152 | 115319 | 115069.4 | 0.04444 | 0.04444 | 0.472 | -0.471 | 6e-05 | 6e-05 | 158.19 | 87.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5639 | 0.15235 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3620 | Кот. №1 |  | Менделеева, 20 | Жилой дом | 3.39 | 3.3885 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 87.06 | 128.95 | 87.05 |  | 12.4634 | -12.4434 | 0.027 | 0.027 | 72.381 | 66.354 | 38.039 | 44.011 | 115.381 | 115.354 | 87.039 | 87.011 | 28.369 | 28.315 | 5.534 | 5.517 | 1.513 | 1.513 | 4.903 | 4.903 | 119972.6 | 119780.1 | 0.04443 | 0.04443 | 0.491 | -0.49 | 6e-05 | 6e-05 | 147.63 | 96.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15267 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3621 | Кот. №1 |  | Менделеева, 16а | Перемычка | 2.91 | 2.9111 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 74.3 | 129.24 | 74.29 |  | 11.9843 | -11.9498 | 0.002 | 0.002 | 78.948 | 64.946 | 39.505 | 53.504 | 113.948 | 113.946 | 88.505 | 88.504 | 25.444 | 25.441 | 0.571 | 0.567 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 75853.3 | 75635 | 0.0403 | 0.0403 | 0.204 | -0.203 | 0.00012 | 0.00012 | 156.9 | 87.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9028 | 0.11232 | 1.46e-05 | 0 | 0.002115 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3625 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-2 | ТК Ксз1-2 | 4.66 | 4.66 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 80.02 | 129.62 | 79.98 |  | 3.2265 | -3.2074 | 0 | 0 | 85.903 | 93.903 | 38.632 | 30.632 | 128.903 | 128.903 | 73.632 | 73.632 | 55.271 | 55.271 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0 | 4.66 | 4.66 | 20422 | 20301.2 | 0.0416 | 0.04161 | 0.055 | -0.055 | 0.00019 | 0.00019 | 285.04 | 122.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9036 | 0.11231 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0009442 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3627 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-2 | ТК Ксз1-2 | 2.65 | 2.65 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 78.88 | 129.7 | 78.87 |  | 17.1833 | -17.1224 | 0.028 | 0.028 | 85.903 | 93.876 | 38.66 | 30.632 | 128.903 | 128.876 | 73.66 | 73.632 | 55.271 | 55.216 | 10.505 | 10.43 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 165405.6 | 164819.4 | 0.04436 | 0.04436 | 0.676 | -0.674 | 5e-05 | 5e-05 | 140.76 | 60.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5564 | 0.15252 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3628 | Кот. №1 |  | Уз.500 | ТК Ксз1-2 | 24.85 | 24.8501 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 79.05 | 129.7 | 79.01 |  | 20.4116 | -20.328 | 0.011 | 0.011 | 85.914 | 85.903 | 30.632 | 30.622 | 128.914 | 128.903 | 73.632 | 73.622 | 55.292 | 55.271 | 0.353 | 0.35 | 5.231 | 5.231 | 30.081 | 30.081 | 96235.9 | 95841.6 | 0.03747 | 0.03747 | 0.193 | -0.192 | 0.00183 | 0.00183 | 1787.95 | 769.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.47 | 0.087184 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0057125 | 4.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
3631 | Кот. №1 |  | Менделеева, 19 | Торгрово-производственное здание | 3.01 | 2.628 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 69.34 | 129.55 | 69.33 |  | 5.2621 | -5.2369 | 0.012 | 0.012 | 85.574 | 79.561 | 24.972 | 30.96 | 128.574 | 128.561 | 73.972 | 73.96 | 54.614 | 54.59 | 2.943 | 2.915 | 1.163 | 1.163 | 4.173 | 4.173 | 62341.4 | 62042.9 | 0.04693 | 0.04694 | 0.314 | -0.312 | 4e-05 | 4e-05 | 118.56 | 60.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3633 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-1 | Менделеева, 19 | 2.79 | 3.17 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 69.33 | 129.57 | 69.32 |  | 5.2621 | -5.2368 | 0.008 | 0.008 | 93.582 | 85.574 | 30.96 | 38.951 | 128.582 | 128.574 | 73.96 | 73.951 | 54.631 | 54.614 | 2.943 | 2.915 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 62341.8 | 62042.5 | 0.04693 | 0.04694 | 0.314 | -0.312 | 3e-05 | 3e-05 | 124.39 | 53.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3635 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-1 | ТК Ксз1-1 | 2.03 | 2.03 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 69.32 | 129.59 | 69.31 |  | 5.2621 | -5.2368 | 0.006 | 0.006 | 85.588 | 93.582 | 38.951 | 30.945 | 128.588 | 128.582 | 73.951 | 73.945 | 54.642 | 54.631 | 2.943 | 2.915 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 | 62342.1 | 62042.3 | 0.04693 | 0.04694 | 0.314 | -0.312 | 2e-05 | 2e-05 | 95.11 | 38.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.761 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3636 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-2 | ТК Ксз1-1 | 27.38 | 27.3803 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 78.91 | 129.61 | 78.88 |  | 17.1832 | -17.1224 | 0.288 | 0.286 | 93.876 | 85.588 | 30.945 | 38.66 | 128.876 | 128.588 | 73.945 | 73.66 | 55.216 | 54.642 | 10.504 | 10.43 | 0 | 0 | 27.38 | 27.38 | 165405.2 | 164819.8 | 0.04436 | 0.04436 | 0.676 | -0.674 | 0.00048 | 0.00048 | 1453.05 | 622.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5572 | 0.1525 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3638 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-1 | ТК Ксз1-1 | 4.16 | 4.16 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 83.15 | 129.59 | 83.14 |  | 11.9206 | -11.8861 | 0.021 | 0.021 | 85.588 | 93.567 | 38.966 | 30.945 | 128.588 | 128.567 | 73.966 | 73.945 | 54.642 | 54.6 | 5.064 | 5.035 | 0 | 0 | 4.16 | 4.16 | 114747.6 | 114415.2 | 0.04444 | 0.04444 | 0.469 | -0.468 | 7e-05 | 7e-05 | 220.72 | 96.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5316 | 0.1531 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3641 | Кот. №1 |  | Задвижка | Гараж | 3.08 | 3.0791 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 68.92 | 129.09 | 68.91 |  | 6.5616 | -6.5301 | 0.019 | 0.019 | 85.266 | 79.247 | 25.284 | 31.265 | 128.266 | 128.247 | 74.284 | 74.265 | 54.001 | 53.962 | 4.569 | 4.526 | 1.165 | 1.165 | 4.245 | 4.245 | 77737.7 | 77364.5 | 0.04686 | 0.04686 | 0.391 | -0.389 | 4e-05 | 4e-05 | 120.86 | 61.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3642 | Кот. №1 |  | Менделеева 21/ | Задвижка | 33.82 | 33.8177 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 68.91 | 129.11 | 68.8 |  | 6.5622 | -6.5295 | 0.055 | 0.055 | 85.322 | 85.266 | 31.265 | 31.21 | 128.322 | 128.266 | 74.265 | 74.21 | 54.111 | 54.001 | 1.542 | 1.526 | 2.151 | 2.151 | 35.971 | 35.971 | 63167.6 | 62852.9 | 0.04464 | 0.04464 | 0.258 | -0.257 | 0.0006 | 0.0006 | 1831.48 | 728.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.542 | 0.15286 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3644 | Кот. №1 |  | Менделеева, 21 | Управление МУП ТС | 3.48 | 3.479 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 100.86 | 129.35 | 100.84 |  | 5.3575 | -5.3575 | 0.016 | 0.016 | 85.314 | 79.298 | 25.234 | 31.218 | 128.314 | 128.298 | 74.234 | 74.218 | 54.095 | 54.064 | 3.051 | 3.051 | 1.662 | 1.662 | 5.142 | 5.142 | 63472.6 | 63471.7 | 0.04693 | 0.04693 | 0.319 | -0.319 | 4e-05 | 4e-05 | 136.85 | 105.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3645 | Кот. №1 |  | Менделеева 21/ | Менделеева, 21 | 2.62 | 2.6201 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 100.84 | 129.37 | 100.83 |  | 5.3576 | -5.3574 | 0.008 | 0.008 | 85.322 | 85.314 | 31.218 | 31.21 | 128.322 | 128.314 | 74.218 | 74.21 | 54.111 | 54.095 | 3.051 | 3.051 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | 63473 | 63471.3 | 0.04693 | 0.04693 | 0.319 | -0.319 | 3e-05 | 3e-05 | 103.05 | 79.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3646 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-1 | Менделеева 21/ | 44.1 | 44.1044 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 83.24 | 129.39 | 83.15 |  | 11.9206 | -11.8862 | 0.245 | 0.244 | 93.567 | 85.322 | 31.21 | 38.966 | 128.567 | 128.322 | 74.21 | 73.966 | 54.6 | 54.111 | 5.064 | 5.035 | 4.321 | 4.321 | 48.421 | 48.421 | 114746.9 | 114415.9 | 0.04444 | 0.04444 | 0.469 | -0.468 | 0.00078 | 0.00078 | 2389.53 | 1023.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.542 | 0.15286 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3650 | Кот. №1 |  | Задвижка | Хозяйственный корпус | 3.48 | 3.4863 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.82 | 80.82 | 127.77 | 80.79 |  | 3.2225 | -3.2115 | 0.002 | 0.002 | 85.899 | 79.897 | 24.639 | 30.637 | 128.899 | 128.897 | 73.639 | 73.637 | 55.262 | 55.258 | 0.376 | 0.373 | 1.49 | 1.49 | 4.97 | 4.97 | 31019.5 | 30913.7 | 0.04509 | 0.04509 | 0.127 | -0.126 | 6e-05 | 6e-05 | 150.11 | 91.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3651 | Кот. №1 |  | ТК Ксз1-2 | Задвижка | 94.39 | 94.4008 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 80.79 | 127.82 | 80.02 |  | 3.2263 | -3.2076 | 0.004 | 0.004 | 93.903 | 85.899 | 30.637 | 38.632 | 128.903 | 128.899 | 73.637 | 73.632 | 55.271 | 55.262 | 0.043 | 0.042 | 9.827 | 9.825 | 104.217 | 104.215 | 20420.8 | 20302.4 | 0.0416 | 0.04161 | 0.055 | -0.055 | 0.00385 | 0.00385 | 5799.34 | 2472.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9061 | 0.11228 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0009442 | 1.22e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3658 | Кот. №1 |  | Уз.500 | Задвижка | 1.53 | 1.5301 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 68.82 | 129.76 | 68.81 |  | 1.7484 | -1.7398 | 0.008 | 0.008 | 85.914 | 93.906 | 38.63 | 30.622 | 128.914 | 128.906 | 73.63 | 73.622 | 55.292 | 55.276 | 5.2 | 5.149 | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 35124.3 | 34951.3 | 0.05358 | 0.05358 | 0.3 | -0.298 | 1e-05 | 1e-05 | 58.11 | 23.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4195 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
3662 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Ленина, 1а | 12.36 | 12.3601 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 78.33 | 129.35 | 78.3 |  | 10.3799 | -10.3585 | 0.141 | 0.14 | 71.136 | 70.995 | 45.457 | 45.316 | 114.136 | 113.995 | 88.457 | 88.316 | 25.82 | 25.538 | 11.406 | 11.359 | 0 | 0 | 12.36 | 12.36 | 122974.2 | 122721.2 | 0.04674 | 0.04674 | 0.619 | -0.618 | 0.00014 | 0.00014 | 568.42 | 247.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7576 | 0.17368 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3664 | Кот. №1 |  | Ленина 3б/ | Узел врезки | 64.58 | 64.5891 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 75.47 | 129.4 | 75.41 |  | 36.0689 | -35.9675 | 0.077 | 0.076 | 71.213 | 71.136 | 45.316 | 45.24 | 114.213 | 114.136 | 88.316 | 88.24 | 25.972 | 25.82 | 1.096 | 1.089 | 5.261 | 5.261 | 69.841 | 69.841 | 170056.1 | 169578.3 | 0.03725 | 0.03725 | 0.341 | -0.34 | 0.00475 | 0.00475 | 4550.03 | 1959.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3781 | 0.087888 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0064246 | 1.06e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3666 | Кот. №1 |  | Ленина 3б/ | Ленина, 3б | 2.81 | 2.8102 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 71.2 | 129.52 | 71.19 |  | 12.0924 | -12.0503 | 0.043 | 0.043 | 71.213 | 71.169 | 45.284 | 45.24 | 114.213 | 114.169 | 88.284 | 88.24 | 25.972 | 25.886 | 15.471 | 15.363 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 143263.1 | 142764 | 0.04671 | 0.04671 | 0.721 | -0.718 | 3e-05 | 3e-05 | 110.65 | 58.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3667 | Кот. №1 |  | Ленина 3б/ | Ленина 3б/ | 39.62 | 39.6237 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 74.35 | 129.53 | 74.32 |  | 48.1642 | -48.0149 | 0.077 | 0.077 | 71.29 | 71.213 | 45.24 | 45.164 | 114.29 | 114.213 | 88.24 | 88.164 | 26.126 | 25.972 | 1.95 | 1.938 | 0 | 0 | 39.62 | 39.62 | 227082.7 | 226378.8 | 0.03718 | 0.03718 | 0.455 | -0.453 | 0.00291 | 0.00291 | 2585.22 | 1468.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3781 | 0.087888 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0098072 | 6.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3670 | Кот. №1 |  | Ленина 3б/ | Менделеева, 18а | 39.9 | 39.9033 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 93.33 | 129.43 | 93.26 |  | 12.1463 | -12.1272 | 0.623 | 0.621 | 71.29 | 70.667 | 45.784 | 45.164 | 114.29 | 113.667 | 88.784 | 88.164 | 26.126 | 24.883 | 15.609 | 15.56 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 143901.3 | 143675.3 | 0.04671 | 0.04671 | 0.724 | -0.723 | 0.00046 | 0.00046 | 1861.85 | 858.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7504 | 0.1739 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3672 | Кот. №1 |  | ТК 3-5 | Ленина 3б/ | 78.99 | 79.0059 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 78.14 | 129.58 | 78.1 |  | 60.3163 | -60.1363 | 0.29 | 0.288 | 79.579 | 71.29 | 45.164 | 52.876 | 114.579 | 114.29 | 88.164 | 87.876 | 26.704 | 26.126 | 3.054 | 3.036 | 15.832 | 15.832 | 94.822 | 94.822 | 284377 | 283528.3 | 0.03714 | 0.03714 | 0.57 | -0.568 | 0.00581 | 0.00581 | 5677.12 | 2432.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3781 | 0.087888 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.011754 | 1.3e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3674 | Кот. №1 |  | ТК 3-5 | проспект Победы, 19б | 3.67 | 4.9237 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 100.68 | 129.36 | 100.6 |  | 0.9084 | -0.9067 | 0.001 | 0.001 | 79.589 | 71.588 | 44.867 | 52.866 | 114.589 | 114.588 | 87.867 | 87.866 | 26.723 | 26.722 | 0.216 | 0.215 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | 12718.3 | 12695.6 | 0.05016 | 0.05016 | 0.076 | -0.076 | 3e-05 | 3e-05 | 176.92 | 75.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2432 | 0.19072 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3675 | Кот. №1 |  | ТК 3-2 | ТК 3-5 | 55.34 | 55.3403 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 78.43 | 129.68 | 78.41 |  | 61.2294 | -61.0384 | 0.185 | 0.184 | 79.775 | 71.589 | 44.866 | 52.682 | 114.775 | 114.589 | 87.866 | 87.682 | 27.093 | 26.724 | 2.619 | 2.602 | 15.435 | 15.435 | 70.775 | 70.775 | 278727.3 | 277857.7 | 0.03682 | 0.03682 | 0.539 | -0.537 | 0.00437 | 0.00437 | 3984.86 | 1707.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8423 | 0.084443 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.011915 | 9.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3676 | Кот. №1 |  | ТК 3-5 | ТК 3-5 | 3.91 | 3.9133 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 78.1 | 129.68 | 78.1 |  | 60.3166 | -60.136 | 0.01 | 0.01 | 71.589 | 79.579 | 52.876 | 44.866 | 114.589 | 114.579 | 87.876 | 87.866 | 26.724 | 26.704 | 2.541 | 2.526 | 0 | 0 | 3.91 | 3.91 | 274572.3 | 273750 | 0.03683 | 0.03683 | 0.531 | -0.529 | 0.00031 | 0.00031 | 281.49 | 120.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8423 | 0.084443 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011754 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3678 | Кот. №1 |  | ТК 3-5 | ТК 3-5 | 2.45 | 2.4503 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 100.6 | 129.56 | 100.54 |  | 0.9084 | -0.9067 | 0 | 0 | 71.589 | 79.589 | 52.866 | 44.866 | 114.589 | 114.589 | 87.866 | 87.866 | 26.724 | 26.723 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 10761.9 | 10742.1 | 0.04868 | 0.04869 | 0.054 | -0.054 | 3e-05 | 3e-05 | 114.55 | 54.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7609 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3681 | Кот. №1 |  | Ленина, 3б | общежитие №30. Компьютерный клуб | 2.54 | 2.5367 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 71.2 | 129.51 | 71.2 |  | 12.0924 | -12.0503 | 0.057 | 0.057 | 71.169 | 65.112 | 39.341 | 45.284 | 114.169 | 114.112 | 88.341 | 88.284 | 25.886 | 25.771 | 15.471 | 15.364 | 1.169 | 1.169 | 3.709 | 3.709 | 143262.7 | 142764.4 | 0.04671 | 0.04671 | 0.721 | -0.718 | 3e-05 | 3e-05 | 100.01 | 52.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3683 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 19б | магазин-кафе "Березка", магазин "Настена" | 3.44 | 2.1891 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 100.76 | 129.18 | 100.68 |  | 0.9083 | -0.9068 | 0.001 | 0.001 | 71.588 | 65.587 | 38.868 | 44.867 | 114.588 | 114.587 | 87.868 | 87.867 | 26.722 | 26.72 | 0.234 | 0.233 | 0.905 | 0.904 | 4.345 | 4.344 | 12913.5 | 12891.4 | 0.0503 | 0.0503 | 0.078 | -0.078 | 3e-05 | 3e-05 | 165.75 | 71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2009 | 0.19227 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3685 | Кот. №1 |  | Ленина, 1а | Жилой дом | 2.68 | 2.6766 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 78.33 | 129.34 | 78.33 |  | 10.3797 | -10.3587 | 0.036 | 0.036 | 70.995 | 64.959 | 39.493 | 45.457 | 113.995 | 113.959 | 88.493 | 88.457 | 25.538 | 25.466 | 11.406 | 11.36 | 0.501 | 0.501 | 3.181 | 3.181 | 122972.5 | 122722.9 | 0.04674 | 0.04674 | 0.619 | -0.618 | 3e-05 | 3e-05 | 105.37 | 61.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7576 | 0.17368 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3687 | Кот. №1 |  | Менделеева, 18а | Детский сад №21 | 3.33 | 3.3308 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 93.34 | 129.42 | 93.33 |  | 12.1458 | -12.1277 | 0.07 | 0.07 | 70.667 | 64.597 | 39.854 | 45.784 | 113.667 | 113.597 | 88.854 | 88.784 | 24.883 | 24.742 | 15.608 | 15.561 | 1.169 | 1.169 | 4.499 | 4.499 | 143895.8 | 143680.8 | 0.04671 | 0.04671 | 0.724 | -0.723 | 4e-05 | 4e-05 | 131.01 | 93.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7504 | 0.1739 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3688 | Кот. №1 |  | ТК 3-2 | ТК 3-1 | 33.82 | 33.8271 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 68.45 | 129.6 | 68.39 |  | 14.203 | -14.1362 | 0.033 | 0.033 | 79.788 | 71.755 | 44.701 | 52.669 | 114.788 | 114.755 | 87.701 | 87.669 | 27.119 | 27.053 | 0.8 | 0.792 | 7.259 | 7.259 | 41.079 | 41.079 | 89896.7 | 89473.9 | 0.04022 | 0.04023 | 0.242 | -0.241 | 0.00138 | 0.00138 | 1958.12 | 838.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8857 | 0.11254 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0044256 | 4.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3691 | Кот. №1 |  | ТК 3-1 | проспект Победы, 21в | 12.51 | 12.5121 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 75.74 | 129.29 | 75.63 |  | 1.8602 | -1.8527 | 0.074 | 0.073 | 79.738 | 71.664 | 44.791 | 52.718 | 114.738 | 114.664 | 87.791 | 87.718 | 27.019 | 26.872 | 5.883 | 5.836 | 0 | 0 | 12.51 | 12.51 | 37369.4 | 37219.1 | 0.05355 | 0.05355 | 0.319 | -0.318 | 5e-05 | 5e-05 | 468.35 | 200.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3692 | Кот. №1 |  | ТК 3-1 | ТК 3-1 | 2.93 | 2.9306 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 75.63 | 129.54 | 75.6 |  | 1.8602 | -1.8527 | 0.017 | 0.017 | 71.755 | 79.738 | 52.718 | 44.701 | 114.755 | 114.738 | 87.718 | 87.701 | 27.053 | 27.019 | 5.883 | 5.836 | 0 | 0 | 2.93 | 2.93 | 37369.6 | 37218.9 | 0.05355 | 0.05355 | 0.319 | -0.318 | 1e-05 | 1e-05 | 105.69 | 47.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4217 | 0.22615 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3695 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 21в | Магазин | 3.36 | 3.3682 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 75.77 | 129.23 | 75.74 |  | 1.8601 | -1.8528 | 0.021 | 0.021 | 71.664 | 65.643 | 38.813 | 44.791 | 114.664 | 114.643 | 87.813 | 87.791 | 26.872 | 26.83 | 5.883 | 5.836 | 0.258 | 0.258 | 3.618 | 3.618 | 37368.4 | 37220.2 | 0.05355 | 0.05355 | 0.319 | -0.318 | 1e-05 | 1e-05 | 105.96 | 60.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3697 | Кот. №1 |  | ЦТП -3/1 (М) | Победы проспект 19а/1 | 8.01 | 8.0073 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.57 | 75.8 | 102.56 | 75.8 |  | 65.1086 | -64.9642 | 0.134 | 0.133 | 52 | 51.866 | 32.133 | 32 | 101 | 100.866 | 81.133 | 81 | 20 | 19.734 | 16.667 | 16.593 | 0 | 0 | 8.01 | 8.01 | 412098.3 | 411184.6 | 0.03989 | 0.03989 | 1.108 | -1.106 | 0.00033 | 0.00033 | 352.9 | 236.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9513 | 0.11172 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010749 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3698 | Кот. №1 |  | ЦТП | ТК 3-1 | 84.06 | 84.0638 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.56 | 75.83 | 102.49 | 75.8 |  | 65.1081 | -64.9647 | 1.755 | 1.747 | 51.749 | 49.994 | 33.997 | 32.25 | 100.749 | 98.994 | 82.997 | 81.25 | 19.499 | 15.997 | 16.667 | 16.593 | 21.23 | 21.23 | 105.29 | 105.29 | 412095.4 | 411187.6 | 0.03989 | 0.03989 | 1.108 | -1.106 | 0.00343 | 0.00343 | 4235.86 | 1814.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9019 | 0.11234 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.010749 | 1.08e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3700 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 19а | общежитие №21 | 2.56 | 2.5542 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 101.81 | 129.71 | 101.81 |  | 17.0733 | -17.0457 | 0.094 | 0.094 | 71.075 | 64.981 | 39.472 | 45.378 | 114.075 | 113.981 | 88.472 | 88.378 | 25.698 | 25.509 | 30.808 | 30.708 | 0.501 | 0.501 | 3.061 | 3.061 | 202273.1 | 201946.3 | 0.04666 | 0.04666 | 1.018 | -1.016 | 3e-05 | 3e-05 | 100.96 | 78.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3702 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 19а | ТК 3-3 | 92.09 | 92.1047 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 101.53 | 129.63 | 101.49 |  | 70.5374 | -70.4037 | 2.088 | 2.08 | 70.961 | 68.874 | 47.571 | 45.491 | 113.961 | 111.874 | 90.571 | 88.491 | 25.47 | 21.303 | 19.559 | 19.485 | 14.644 | 14.644 | 106.734 | 106.734 | 446459.5 | 445613.4 | 0.03988 | 0.03988 | 1.2 | -1.198 | 0.00376 | 0.00376 | 6269.68 | 2686.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9034 | 0.11232 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.012261 | 1.19e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3703 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 19а | проспект Победы, 19а | 2.89 | 2.8896 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 101.49 | 129.72 | 101.49 |  | 70.5375 | -70.4036 | 0.078 | 0.078 | 79.039 | 70.961 | 45.491 | 53.414 | 114.039 | 113.961 | 88.491 | 88.414 | 25.626 | 25.47 | 19.559 | 19.484 | 1.098 | 1.098 | 3.988 | 3.988 | 446460.3 | 445612.7 | 0.03988 | 0.03988 | 1.2 | -1.198 | 0.00012 | 0.00012 | 156.43 | 122.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9034 | 0.11232 | 1.46e-05 | 0 | 0.012261 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3706 | Кот. №1 |  | ТК 3-3 | ТК 3-3 | 5.03 | 5.0306 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 101.67 | 129.62 | 101.67 |  | 13.0281 | -13.0068 | 0.235 | 0.234 | 68.874 | 76.639 | 55.805 | 47.571 | 111.874 | 111.639 | 90.805 | 90.571 | 21.303 | 20.834 | 46.708 | 46.555 | 0 | 0 | 5.03 | 5.03 | 185218.4 | 184915.3 | 0.04883 | 0.04883 | 1.119 | -1.117 | 4e-05 | 4e-05 | 243.6 | 104.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2006 | 0.19229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3708 | Кот. №1 |  | ТК 3-3 | ТК 3-3 | 4.42 | 4.4225 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 101.5 | 129.63 | 101.5 |  | 57.5055 | -57.4007 | 0.057 | 0.057 | 68.874 | 76.816 | 55.628 | 47.571 | 111.874 | 111.816 | 90.628 | 90.571 | 21.303 | 21.188 | 13.006 | 12.958 | 0 | 0 | 4.42 | 4.42 | 363975.5 | 363311.9 | 0.0399 | 0.0399 | 0.979 | -0.977 | 0.00018 | 0.00018 | 300.85 | 128.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8536 | 0.11295 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0099945 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3709 | Кот. №1 |  | ТК 3-3 | проспект Победы, 17а | 10.97 | 10.9747 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 101.69 | 129.57 | 101.67 |  | 13.0281 | -13.0068 | 0.531 | 0.53 | 76.639 | 68.107 | 48.335 | 55.805 | 111.639 | 111.107 | 91.335 | 90.805 | 20.834 | 19.772 | 43.113 | 42.973 | 1.357 | 1.357 | 12.327 | 12.327 | 182411.4 | 182114.2 | 0.04865 | 0.04865 | 1.085 | -1.083 | 9e-05 | 9e-05 | 531.56 | 227.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2417 | 0.19078 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3712 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 17а | Жилой дом | 3.06 | 3.0546 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 101.7 | 129.57 | 101.69 |  | 13.028 | -13.0069 | 0.162 | 0.161 | 68.107 | 61.946 | 42.496 | 48.335 | 111.107 | 110.946 | 91.496 | 91.335 | 19.772 | 19.45 | 46.707 | 46.556 | 0.399 | 0.399 | 3.459 | 3.459 | 185216.5 | 184917.2 | 0.04883 | 0.04883 | 1.119 | -1.117 | 2e-05 | 2e-05 | 110.12 | 85.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3713 | Кот. №1 |  | ТК 3-3 | Победы проспект 17/ | 91.61 | 91.6157 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 101.55 | 129.52 | 101.5 |  | 57.5053 | -57.4008 | 1.239 | 1.235 | 76.816 | 67.577 | 48.863 | 55.628 | 111.816 | 110.577 | 91.863 | 90.628 | 21.188 | 18.714 | 13.006 | 12.958 | 3.659 | 3.659 | 95.269 | 95.269 | 363974.4 | 363313 | 0.0399 | 0.0399 | 0.979 | -0.977 | 0.00374 | 0.00374 | 6234.63 | 2671.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8536 | 0.11295 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0099945 | 1.17e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3714 | Кот. №1 |  | Победы проспект 19а/1 | ЦТП | 3.38 | 3.3815 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.56 | 75.8 | 102.56 | 75.8 |  | 65.1082 | -64.9645 | 0.117 | 0.117 | 51.866 | 51.749 | 32.25 | 32.133 | 100.866 | 100.749 | 81.25 | 81.133 | 19.734 | 19.499 | 16.667 | 16.593 | 3.66 | 3.66 | 7.04 | 7.04 | 412096.2 | 411186.7 | 0.03989 | 0.03989 | 1.108 | -1.106 | 0.00014 | 0.00014 | 148.91 | 99.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9019 | 0.11234 | 1.46e-05 | 0 | 0.010749 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3716 | Кот. №1 |  | ТК 3-2 | Победы проспект 19а/ | 38.33 | 38.3313 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 83.03 | 129.73 | 83.02 |  | 126.2703 | -125.9467 | 0.512 | 0.509 | 79.758 | 71.246 | 45.208 | 52.698 | 114.758 | 114.246 | 88.208 | 87.698 | 27.059 | 26.038 | 13.354 | 13.286 | 0 | 0 | 38.33 | 38.33 | 595334.3 | 593808.4 | 0.03705 | 0.03705 | 1.192 | -1.189 | 0.00282 | 0.00282 | 2824.3 | 1210.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4826 | 0.087088 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.025984 | 6.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3743 | Кот. №1 |  | ТК 3-2 | ТК 3-2 | 2.46 | 2.4605 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 83.02 | 129.75 | 83.02 |  | 126.2705 | -125.9465 | 0.033 | 0.033 | 71.791 | 79.758 | 52.698 | 44.666 | 114.791 | 114.758 | 87.698 | 87.666 | 27.125 | 27.059 | 13.354 | 13.286 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 595335.1 | 593807.5 | 0.03705 | 0.03705 | 1.192 | -1.189 | 0.00018 | 0.00018 | 179.09 | 77.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4826 | 0.087088 | 1.46e-05 | 0 | 0.025984 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3744 | Кот. №1 |  | УТ 1-15 | ТК 3-2 | 166.14 | 166.1437 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 80.59 | 129.75 | 80.56 |  | 201.7242 | -201.0999 | 1.725 | 1.714 | 81.515 | 71.791 | 44.666 | 50.952 | 116.515 | 114.791 | 87.666 | 85.952 | 30.564 | 27.125 | 8.562 | 8.51 | 35.279 | 35.279 | 201.419 | 201.419 | 731026.8 | 728764.6 | 0.0347 | 0.0347 | 1.125 | -1.122 | 0.02068 | 0.02068 | 13597.63 | 5826.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5378 | 0.068786 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.042325 | 3.49e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3746 | Кот. №1 |  | ТК 3-2 | ТК 3-2 | 3.86 | 3.8602 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 68.39 | 129.74 | 68.38 |  | 14.2032 | -14.1361 | 0.003 | 0.003 | 71.791 | 79.788 | 52.669 | 44.666 | 114.791 | 114.788 | 87.669 | 87.666 | 27.125 | 27.119 | 0.8 | 0.792 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 89897.7 | 89472.9 | 0.04022 | 0.04023 | 0.242 | -0.241 | 0.00016 | 0.00016 | 238 | 95.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8857 | 0.11254 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0044256 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3748 | Кот. №1 |  | ТК 3-2 | ТК 3-2 | 5.07 | 5.0722 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 78.41 | 129.75 | 78.4 |  | 61.2298 | -61.038 | 0.016 | 0.016 | 71.791 | 79.775 | 52.682 | 44.666 | 114.791 | 114.775 | 87.682 | 87.666 | 27.125 | 27.093 | 3.147 | 3.128 | 0 | 0 | 5.07 | 5.07 | 288683.6 | 287779.4 | 0.03714 | 0.03714 | 0.578 | -0.576 | 0.00037 | 0.00037 | 369.1 | 156.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5142 | 0.086849 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011915 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3751 | Кот. №1 |  | Победы проспект 19а/ | проспект Победы, 19а | 2.44 | 1.4406 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 40.95 | 129.73 | 40.95 |  | 38.6563 | -38.5006 | 0.003 | 0.003 | 71.246 | 79.243 | 53.211 | 45.208 | 114.246 | 114.243 | 88.211 | 88.208 | 26.038 | 26.032 | 1.258 | 1.248 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 182255.3 | 181521.2 | 0.03723 | 0.03724 | 0.365 | -0.364 | 0.00018 | 0.00018 | 159.4 | 44.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4346 | 0.087454 | 1.46e-05 | 0 | 0.010749 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3752 | Кот. №1 |  | Победы проспект 19а/ | Победы проспект 19а/ | 4.26 | 4.262 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 101.55 | 129.73 | 101.55 |  | 87.6112 | -87.4489 | 0.128 | 0.128 | 71.246 | 71.118 | 45.336 | 45.208 | 114.246 | 114.118 | 88.336 | 88.208 | 26.038 | 25.782 | 30.16 | 30.048 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | 554526.6 | 553499.2 | 0.03986 | 0.03986 | 1.491 | -1.488 | 0.00017 | 0.00017 | 230.59 | 180.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.953 | 0.1117 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.015235 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3754 | Кот. №1 |  | Победы проспект 19а/ | проспект Победы, 19а | 4 | 4.0013 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 101.49 | 129.73 | 101.49 |  | 70.5377 | -70.4034 | 0.078 | 0.078 | 71.118 | 79.039 | 53.414 | 45.336 | 114.118 | 114.039 | 88.414 | 88.336 | 25.782 | 25.626 | 19.559 | 19.484 | 0 | 0 | 4 | 4 | 446461.3 | 445611.7 | 0.03988 | 0.03988 | 1.2 | -1.198 | 0.00016 | 0.00016 | 216.51 | 169.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8989 | 0.11237 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012261 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3756 | Кот. №1 |  | Победы проспект 19а/ | проспект Победы, 19а | 4.07 | 4.0731 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 101.81 | 129.72 | 101.8 |  | 17.0734 | -17.0456 | 0.042 | 0.042 | 71.118 | 71.075 | 45.378 | 45.336 | 114.118 | 114.075 | 88.378 | 88.336 | 25.782 | 25.698 | 10.371 | 10.337 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | 164347.6 | 164080.7 | 0.04436 | 0.04436 | 0.672 | -0.671 | 7e-05 | 7e-05 | 178.36 | 137.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3759 | Кот. №1 |  | ЦТП | ЦТП -3/1 (М) | 5.13 | 5.1327 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 41 | 129.61 | 41 |  | 38.651 | -38.5059 | 0.008 | 0.008 | 79.142 | 65.134 | 39.319 | 53.311 | 114.142 | 114.134 | 88.319 | 88.311 | 25.832 | 25.815 | 1.257 | 1.248 | 1.579 | 1.579 | 6.709 | 6.709 | 182230.3 | 181546.2 | 0.03723 | 0.03724 | 0.365 | -0.364 | 0.00038 | 0.00038 | 334.84 | 94.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.516 | 0.086835 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010749 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3760 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 19а | ЦТП | 69.49 | 70.4991 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 41 | 129.62 | 40.95 |  | 38.6561 | -38.5008 | 0.101 | 0.1 | 79.243 | 79.142 | 53.311 | 53.211 | 114.243 | 114.142 | 88.311 | 88.211 | 26.032 | 25.832 | 1.258 | 1.248 | 10.528 | 10.528 | 80.018 | 80.018 | 182254.4 | 181522.1 | 0.03723 | 0.03724 | 0.365 | -0.364 | 0.00511 | 0.00511 | 4057.51 | 1738.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4622 | 0.087243 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.010749 | 1.15e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3764 | Кот. №1 |  | УТ 1П-4-1 | УТ 1П-4-1 | 4.45 | 4.4511 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.93 | 73.53 | 129.91 | 73.52 |  | 16.5265 | -16.5257 | 0.005 | 0.005 | 85.001 | 92.997 | 39.544 | 31.539 | 128.001 | 127.997 | 74.544 | 74.539 | 53.462 | 53.452 | 1.081 | 1.081 | 0 | 0 | 4.45 | 4.45 | 104602.6 | 104598 | 0.04016 | 0.04016 | 0.281 | -0.281 | 0.00018 | 0.00018 | 282.52 | 113.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9532 | 0.11169 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0057364 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
3765 | Кот. №1 |  | УТ 1П-4-1 | УТ 8-4-2 | 208.71 | 208.7347 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 7.8 | 7.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.93 | 86.53 | 129.91 | 86.52 |  | 1300.2743 | -1295.4761 | 3.681 | 3.654 | 85.001 | 81.321 | 35.193 | 31.539 | 128.001 | 124.321 | 78.193 | 74.539 | 53.462 | 46.128 | 10.809 | 10.729 | 131.815 | 131.815 | 340.525 | 340.525 | 2422528.5 | 2413588.9 | 0.02935 | 0.02935 | 1.917 | -1.91 | 0.0983 | 0.0983 | 26854.65 | 11517.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.7534 | 0.036032 | 1.46e-05 | 3.1e-06 | 0.23625 | 8.38e-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
3767 | Кот. №1 |  | Ленина, 3 | Ленина 1/ | 78.77 | 78.7834 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 73.17 | 129.72 | 73.1 |  | 24.7639 | -24.699 | 2 | 1.989 | 89.116 | 79.116 | 37.386 | 43.397 | 124.116 | 122.116 | 80.386 | 78.397 | 45.719 | 41.729 | 21.791 | 21.678 | 13 | 13 | 91.77 | 91.77 | 238376.3 | 237751.9 | 0.04431 | 0.04431 | 0.975 | -0.972 | 0.00139 | 0.00139 | 4062.63 | 1740.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4969 | 0.15392 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.4e-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3770 | Кот. №1 |  | Ленина 1/ | Ленина, 1 | 1.7 | 1.7001 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 73.37 | 129.72 | 73.37 |  | 13.1945 | -13.1636 | 0.011 | 0.01 | 79.116 | 79.105 | 37.397 | 37.386 | 122.116 | 122.105 | 80.397 | 80.386 | 41.729 | 41.708 | 6.201 | 6.172 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 127010.2 | 126712 | 0.04441 | 0.04441 | 0.519 | -0.518 | 3e-05 | 3e-05 | 74.49 | 40.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4969 | 0.15392 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3772 | Кот. №1 |  | Менделеева, 16 | Менделеева 16/ | 1.96 | 1.9604 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 73.19 | 129.12 | 73.19 |  | 11.5656 | -11.5392 | 0.001 | 0.001 | 78.373 | 78.372 | 38.126 | 38.125 | 121.373 | 121.372 | 81.126 | 81.125 | 40.248 | 40.246 | 0.532 | 0.529 | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | 73203.5 | 73036 | 0.04032 | 0.04032 | 0.197 | -0.196 | 8e-05 | 8e-05 | 105.57 | 57.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9564 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.0020995 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3775 | Кот. №1 |  | Менделеева 16/ | Менделеева, 16 | 2.45 | 2.4503 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 73.2 | 129.11 | 73.19 |  | 11.5655 | -11.5392 | 0.012 | 0.012 | 78.372 | 78.36 | 38.138 | 38.126 | 121.372 | 121.36 | 81.138 | 81.126 | 40.246 | 40.223 | 4.768 | 4.746 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 111329.5 | 111076.4 | 0.04445 | 0.04445 | 0.455 | -0.454 | 4e-05 | 4e-05 | 106.83 | 57.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5658 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3776 | Кот. №1 |  | Ленина 1/ | Менделеева, 16 | 131.95 | 131.9538 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 11 | 11 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 73.19 | 129.13 | 72.94 |  | 11.568 | -11.5368 | 0.743 | 0.739 | 79.116 | 78.373 | 38.125 | 37.386 | 122.116 | 121.373 | 81.125 | 80.386 | 41.729 | 40.248 | 4.77 | 4.744 | 23.76 | 23.759 | 155.71 | 155.709 | 111352.7 | 111053.2 | 0.04445 | 0.04445 | 0.455 | -0.454 | 0.00233 | 0.00233 | 6802.13 | 2906.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4969 | 0.15392 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 1.24e-05 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 3
3779 | Кот. №1 |  | Менделеева, 16 | Жилой дом. Офис | 3.05 | 3.0576 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 73.2 | 129.1 | 73.2 |  | 11.5655 | -11.5393 | 0.025 | 0.025 | 78.36 | 72.336 | 32.162 | 38.138 | 121.36 | 121.336 | 81.162 | 81.138 | 40.223 | 40.173 | 4.768 | 4.746 | 2.16 | 2.16 | 5.21 | 5.21 | 111329.1 | 111076.8 | 0.04445 | 0.04445 | 0.455 | -0.454 | 5e-05 | 5e-05 | 132.98 | 71.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5658 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3781 | Кот. №1 |  | Ленина, 1 | Жилой дом.Банк. Магазин. Офис. | 2.65 | 2.6525 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 73.38 | 129.71 | 73.37 |  | 13.1945 | -13.1636 | 0.02 | 0.02 | 79.105 | 73.085 | 31.417 | 37.397 | 122.105 | 122.085 | 80.417 | 80.397 | 41.708 | 41.668 | 6.201 | 6.172 | 0.648 | 0.648 | 3.298 | 3.298 | 127010 | 126712.3 | 0.04441 | 0.04441 | 0.519 | -0.518 | 5e-05 | 5e-05 | 116.12 | 62.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4969 | 0.15392 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3783 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-4 | Ленина, 4 | 8.31 | 8.3058 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 98.49 | 129.75 | 98.48 |  | 66.2063 | -66.1436 | 0.143 | 0.143 | 98.765 | 90.622 | 26.03 | 33.887 | 133.765 | 133.622 | 69.03 | 68.887 | 64.878 | 64.592 | 17.233 | 17.2 | 0 | 0 | 8.31 | 8.31 | 419046.3 | 418649.3 | 0.03989 | 0.03989 | 1.127 | -1.126 | 0.00034 | 0.00034 | 558.16 | 239.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.953 | 0.1117 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012845 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3786 | Кот. №1 |  | Ленина, 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс НПИ | 2.56 | 2.5646 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 60.73 | 129.64 | 60.73 |  | 14.9596 | -14.9443 | 0.026 | 0.026 | 90.809 | 84.784 | 19.869 | 25.843 | 133.809 | 133.784 | 68.869 | 68.843 | 64.966 | 64.915 | 7.966 | 7.95 | 0.649 | 0.649 | 3.209 | 3.209 | 144000.7 | 143853.2 | 0.04439 | 0.04439 | 0.589 | -0.588 | 5e-05 | 5e-05 | 112.11 | 48.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3788 | Кот. №1 |  | Ленина, 4 | Административное здание | 2.64 | 2.6421 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 98.49 | 129.75 | 98.49 |  | 66.206 | -66.1439 | 0.647 | 0.646 | 90.622 | 83.975 | 20.676 | 26.03 | 133.622 | 132.975 | 69.676 | 69.03 | 64.592 | 63.3 | 155.49 | 155.199 | 1.519 | 1.519 | 4.159 | 4.159 | 637296.3 | 636699.1 | 0.04423 | 0.04423 | 2.606 | -2.603 | 5e-05 | 5e-05 | 115.71 | 86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3790 | Кот. №1 |  | Ленина, 17п | ОАО Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие | 3.76 | 3.7588 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 73.54 | 129.89 | 73.53 |  | 16.5261 | -16.526 | 0.142 | 0.142 | 84.993 | 78.851 | 25.69 | 31.548 | 127.993 | 127.851 | 74.69 | 74.548 | 53.445 | 53.16 | 28.867 | 28.867 | 1.17 | 1.17 | 4.93 | 4.93 | 195790.8 | 195789.7 | 0.04667 | 0.04667 | 0.985 | -0.985 | 4e-05 | 4e-05 | 148.5 | 80.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
3791 | Кот. №1 |  | УТ 1П-4-1 | Ленина, 17п | 3.42 | 3.4207 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 73.53 | 129.9 | 73.53 |  | 16.5263 | -16.5259 | 0.004 | 0.004 | 92.997 | 84.993 | 31.548 | 39.544 | 127.997 | 127.993 | 74.548 | 74.544 | 53.452 | 53.445 | 1.081 | 1.081 | 0 | 0 | 3.42 | 3.42 | 104601.4 | 104599.1 | 0.04016 | 0.04016 | 0.281 | -0.281 | 0.00014 | 0.00014 | 203.6 | 87.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9556 | 0.11166 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0057364 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
3793 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Узел врезки | 146.35 | 146.3552 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 600 | 600 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.95 | 80.34 | 129.94 | 80.33 |  | 4451.3518 | -4416.6535 | 3.419 | 3.366 | 91.917 | 88.498 | 28.079 | 24.714 | 134.917 | 131.498 | 71.079 | 67.714 | 67.203 | 60.419 | 10.569 | 10.405 | 177.108 | 177.106 | 323.458 | 323.456 | 5167665.9 | 5127384 | 0.02607 | 0.02607 | 2.548 | -2.529 | 0.17752 | 0.17752 | 25359.62 | 10868.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0378 | 0.022204 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.86913 | 9.53e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
3795 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-4 | Ленина, 2 | 22.48 | 22.4814 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 60.73 | 129.65 | 60.68 |  | 14.9614 | -14.9425 | 0.005 | 0.005 | 98.815 | 90.809 | 25.843 | 33.838 | 133.815 | 133.809 | 68.843 | 68.838 | 64.977 | 64.966 | 0.159 | 0.158 | 10.866 | 10.865 | 33.346 | 33.345 | 68106.9 | 68021 | 0.03737 | 0.03737 | 0.132 | -0.132 | 0.00177 | 0.00177 | 1473.93 | 631.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7781 | 0.084904 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0016262 | 3.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3796 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-4 | ТК ОЦ1-4 | 2.89 | 2.8917 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 98.48 | 129.76 | 98.48 |  | 66.2064 | -66.1435 | 0.05 | 0.05 | 90.815 | 98.765 | 33.887 | 25.837 | 133.815 | 133.765 | 68.887 | 68.837 | 64.978 | 64.878 | 17.233 | 17.2 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89 | 419047 | 418648.6 | 0.03989 | 0.03989 | 1.127 | -1.126 | 0.00012 | 0.00012 | 188.6 | 83.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9559 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.012845 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3797 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-3 | ТК ОЦ1-4 | 113.44 | 113.4509 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 92.28 | 129.76 | 92.25 |  | 128.7658 | -128.6386 | 1.617 | 1.614 | 100.432 | 90.815 | 25.837 | 32.224 | 135.432 | 133.815 | 68.837 | 67.224 | 68.208 | 64.978 | 11.552 | 11.529 | 26.529 | 26.529 | 139.969 | 139.969 | 586165.2 | 585586.4 | 0.03673 | 0.03673 | 1.133 | -1.132 | 0.00895 | 0.00895 | 8742.66 | 3746.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.794 | 0.084789 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.022956 | 1.94e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3800 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-4 | ТК ОЦ1-4 | 2.92 | 2.9225 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 60.68 | 129.75 | 60.68 |  | 14.9616 | -14.9423 | 0 | 0 | 90.815 | 98.815 | 33.838 | 25.837 | 133.815 | 133.815 | 68.838 | 68.837 | 64.978 | 64.977 | 0.159 | 0.158 | 0 | 0 | 2.92 | 2.92 | 68108 | 68020 | 0.03737 | 0.03737 | 0.132 | -0.132 | 0.00023 | 0.00023 | 225 | 82.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7962 | 0.084773 | 1.46e-05 | 0 | 0.0016262 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3802 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-4 | ТК ОЦ1-4 | 1.78 | 1.7803 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 93.59 | 129.76 | 93.59 |  | 47.5888 | -47.5618 | 0.143 | 0.143 | 90.815 | 98.672 | 33.98 | 25.837 | 133.815 | 133.672 | 68.98 | 68.837 | 64.978 | 64.692 | 80.37 | 80.279 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 458088.4 | 457828.8 | 0.04425 | 0.04425 | 1.873 | -1.872 | 3e-05 | 3e-05 | 100.87 | 43.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5559 | 0.15253 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3803 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-4 | Омская, 1а | 33.79 | 33.7903 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 93.61 | 129.72 | 93.59 |  | 47.5888 | -47.5619 | 2.716 | 2.713 | 98.672 | 87.956 | 28.693 | 33.98 | 133.672 | 130.956 | 71.693 | 68.98 | 64.692 | 59.263 | 80.369 | 80.279 | 0 | 0 | 33.79 | 33.79 | 458088.1 | 457829.1 | 0.04425 | 0.04425 | 1.873 | -1.872 | 0.0006 | 0.0006 | 1926.67 | 825.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5565 | 0.15252 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3805 | Кот. №1 |  | УТ 8-4-2 | УТ 8-4-2 | 1.8 | 1.8007 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 73.18 | 129.9 | 73.18 |  | 50.6441 | -50.4992 | 0.018 | 0.018 | 81.321 | 89.303 | 43.211 | 35.193 | 124.321 | 124.303 | 78.211 | 78.193 | 46.128 | 46.091 | 10.091 | 10.033 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 320546.7 | 319629.9 | 0.03991 | 0.03991 | 0.862 | -0.859 | 7e-05 | 7e-05 | 114.36 | 45.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9518 | 0.11171 | 1.46e-05 | 0 | 0.010485 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  |  |  | 38К |  | Реконструкция | 2018г.
3807 | Кот. №1 |  | УТ 8-4-2 | УТ 8-5 | 248 | 248.0206 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 8.8 | 8.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 87.08 | 129.88 | 87.07 |  | 1249.532 | -1245.0751 | 3.96 | 3.932 | 81.321 | 77.361 | 39.125 | 35.193 | 124.321 | 120.361 | 82.125 | 78.193 | 46.128 | 38.236 | 9.982 | 9.911 | 148.706 | 148.706 | 396.706 | 396.706 | 2327990.9 | 2319687.4 | 0.02935 | 0.02935 | 1.842 | -1.836 | 0.1168 | 0.1168 | 31933.59 | 13720.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.7534 | 0.036032 | 1.46e-05 | 3.6e-06 | 0.22576 | 9.96e-05 |  |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
3809 | Кот. №1 |  | Ленина 3/ | Ленина, 3 | 37.26 | 37.258 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.78 | 72.82 | 129.65 | 72.75 |  | 12.5442 | -12.4988 | 0.221 | 0.219 | 79.487 | 87.266 | 45.235 | 37.016 | 122.487 | 122.266 | 80.235 | 80.016 | 42.471 | 42.031 | 5.606 | 5.566 | 2.161 | 2.161 | 39.421 | 39.421 | 120749.6 | 120313.4 | 0.04443 | 0.04443 | 0.494 | -0.492 | 0.00066 | 0.00066 | 1633.53 | 869.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5163 | 0.15346 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3810 | Кот. №1 |  | Ленина 3/ | Ленина, 3 | 3.63 | 3.6307 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 73.28 | 129.88 | 73.27 |  | 25.8796 | -25.8008 | 0.01 | 0.01 | 81.193 | 81.183 | 35.33 | 35.32 | 124.193 | 124.183 | 78.33 | 78.32 | 45.873 | 45.854 | 2.643 | 2.627 | 0 | 0 | 3.63 | 3.63 | 163802.4 | 163303.6 | 0.04003 | 0.04003 | 0.44 | -0.439 | 0.00015 | 0.00015 | 196.75 | 107.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9543 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0059003 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3 |  | 38К |  | Реконструкция | 2018г.
3812 | Кот. №1 |  | УТ 8-4-2 | Ленина, 3 | 8.69 | 9.2917 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 73.18 | 129.89 | 73.18 |  | 50.644 | -50.4993 | 0.088 | 0.087 | 89.303 | 89.215 | 43.298 | 43.211 | 124.303 | 124.215 | 78.298 | 78.211 | 46.091 | 45.917 | 10.091 | 10.033 | 0 | 0 | 8.69 | 8.69 | 320546.2 | 319630.4 | 0.03991 | 0.03991 | 0.862 | -0.859 | 0.00035 | 0.00035 | 516.39 | 221.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9496 | 0.11174 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010485 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  |  |  | 38К |  | Реконструкция | 2018г.
3814 | Кот. №1 |  | Ленина, 3 | Ленина 3/ | 2.17 | 1.5703 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 73.19 | 129.89 | 73.18 |  | 50.6436 | -50.4997 | 0.022 | 0.022 | 89.215 | 81.193 | 35.32 | 43.298 | 124.215 | 124.193 | 78.32 | 78.298 | 45.917 | 45.873 | 10.091 | 10.034 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 320543.9 | 319632.6 | 0.03991 | 0.03991 | 0.862 | -0.859 | 9e-05 | 9e-05 | 117.62 | 64.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9496 | 0.11174 | 1.46e-05 | 0 | 0.010485 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3 |  | 38К |  | Реконструкция | 2018г.
3816 | Кот. №1 |  | Ленина, 3 | Ленина, 3 | 5.1 | 5.1014 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 73.28 | 129.88 | 73.28 |  | 25.8794 | -25.8009 | 0.173 | 0.172 | 81.183 | 89.01 | 43.501 | 35.33 | 124.183 | 124.01 | 78.501 | 78.33 | 45.854 | 45.509 | 23.796 | 23.652 | 2.167 | 2.167 | 7.267 | 7.267 | 249114.7 | 248359 | 0.0443 | 0.0443 | 1.019 | -1.016 | 9e-05 | 9e-05 | 223.78 | 119.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5333 | 0.15306 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3 |  | 38К |  | Реконструкция | 2018г.
3819 | Кот. №1 |  | Ленина 3/ | Ленина, 3 | 3.55 | 3.5505 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 73.1 | 129.89 | 73.09 |  | 24.7639 | -24.699 | 0.077 | 0.077 | 81.193 | 89.116 | 43.397 | 35.32 | 124.193 | 124.116 | 78.397 | 78.32 | 45.873 | 45.719 | 21.792 | 21.677 | 0 | 0 | 3.55 | 3.55 | 238376.9 | 237751.3 | 0.04431 | 0.04431 | 0.975 | -0.972 | 6e-05 | 6e-05 | 155.78 | 83.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3820 | Кот. №1 |  | Ленина, 3 | Ленина 3/ | 55.35 | 55.3609 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 73.33 | 129.78 | 73.28 |  | 25.8794 | -25.801 | 1.523 | 1.514 | 89.01 | 79.487 | 37.016 | 43.501 | 124.01 | 122.487 | 80.016 | 78.501 | 45.509 | 42.471 | 23.796 | 23.652 | 8.667 | 8.667 | 64.017 | 64.017 | 249113.8 | 248359.8 | 0.0443 | 0.0443 | 1.019 | -1.016 | 0.00098 | 0.00098 | 2428.49 | 1301.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5333 | 0.15306 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.2e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3 |  | 38К |  | Реконструкция | 2018г.
3823 | Кот. №1 |  | Ленина 3/ | Ленина, 3 | 2.8 | 2.8018 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.78 | 73.88 | 129.77 | 73.88 |  | 13.3342 | -13.3032 | 0.018 | 0.018 | 79.487 | 79.469 | 37.033 | 37.016 | 122.487 | 122.469 | 80.033 | 80.016 | 42.471 | 42.436 | 6.333 | 6.303 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 128354.8 | 128055.9 | 0.04441 | 0.04441 | 0.525 | -0.524 | 5e-05 | 5e-05 | 122.76 | 66.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.535 | 0.15302 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3 |  | 38К |  | Реконструкция | 2018г.
3825 | Кот. №1 |  | ТК 3-4 | Ленина, 3а | 32.94 | 32.9425 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 72.92 | 129.43 | 72.86 |  | 12.5431 | -12.4999 | 0.197 | 0.195 | 79.148 | 78.952 | 37.547 | 37.352 | 122.148 | 121.952 | 80.547 | 80.352 | 41.796 | 41.404 | 5.605 | 5.567 | 2.161 | 2.161 | 35.101 | 35.101 | 120739.7 | 120323.2 | 0.04443 | 0.04443 | 0.494 | -0.492 | 0.00058 | 0.00058 | 1694.01 | 725.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5489 | 0.1527 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3826 | Кот. №1 |  | Ленина, 3 | ТК 3-4 | 21.01 | 21.0131 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 72.86 | 129.57 | 72.82 |  | 12.5435 | -12.4995 | 0.118 | 0.117 | 87.266 | 79.148 | 37.352 | 45.235 | 122.266 | 122.148 | 80.352 | 80.235 | 42.031 | 41.796 | 5.606 | 5.566 | 0 | 0 | 21.01 | 21.01 | 120743.3 | 120319.7 | 0.04443 | 0.04443 | 0.494 | -0.492 | 0.00037 | 0.00037 | 1080.76 | 463.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5489 | 0.1527 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3828 | Кот. №1 |  | Ленина, 3 | Жилой дом. Магазины.Офисы. | 3.78 | 3.7823 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 73.89 | 129.76 | 73.88 |  | 13.3342 | -13.3032 | 0.028 | 0.028 | 79.469 | 73.441 | 31.061 | 37.033 | 122.469 | 122.441 | 80.061 | 80.033 | 42.436 | 42.38 | 6.333 | 6.303 | 0.648 | 0.648 | 4.428 | 4.428 | 128354.4 | 128056.3 | 0.04441 | 0.04441 | 0.525 | -0.524 | 7e-05 | 7e-05 | 165.71 | 89.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.535 | 0.15302 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3 |  | 38К |  | Реконструкция | 2018г.
3831 | Кот. №1 |  | Ленина, 3а | общежитие №27. Городская библиотека №4. | 2.92 | 2.9201 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 72.92 | 129.42 | 72.92 |  | 12.5425 | -12.5004 | 0.025 | 0.025 | 78.952 | 72.927 | 31.572 | 37.547 | 121.952 | 121.927 | 80.572 | 80.547 | 41.404 | 41.355 | 5.605 | 5.567 | 1.513 | 1.513 | 4.433 | 4.433 | 120734.1 | 120328.8 | 0.04443 | 0.04443 | 0.494 | -0.492 | 5e-05 | 5e-05 | 127.65 | 68.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5489 | 0.1527 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3833 | Кот. №1 |  | Победы проспект 17/ | проспект Победы, 17 | 53.1 | 53.1061 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 101.55 | 129.44 | 101.49 |  | 35.2326 | -35.1717 | 0.847 | 0.844 | 67.577 | 74.731 | 57.707 | 48.863 | 110.577 | 109.731 | 92.707 | 91.863 | 18.714 | 17.024 | 13.091 | 13.046 | 11.57 | 11.57 | 64.67 | 64.67 | 269076.3 | 268610.5 | 0.04183 | 0.04183 | 0.873 | -0.871 | 0.00149 | 0.00149 | 2710.15 | 2171.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.705 | 0.12979 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.006122 | 5.9e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3838 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 17 | Жилой дом | 2.44 | 2.4419 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 101.65 | 129.51 | 101.65 |  | 22.2689 | -22.233 | 0.387 | 0.386 | 66.896 | 60.508 | 43.928 | 49.542 | 109.896 | 109.508 | 92.928 | 92.542 | 17.353 | 16.58 | 136.331 | 135.892 | 0.4 | 0.4 | 2.84 | 2.84 | 316592.7 | 316081.9 | 0.04878 | 0.04878 | 1.912 | -1.909 | 2e-05 | 2e-05 | 87.76 | 68.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2001 | 0.1923 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3839 | Кот. №1 |  | Победы проспект 17/ | проспект Победы, 17 | 5 | 5.0006 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 101.65 | 129.51 | 101.65 |  | 22.2689 | -22.2329 | 0.682 | 0.679 | 67.577 | 66.896 | 49.542 | 48.863 | 110.577 | 109.896 | 92.542 | 91.863 | 18.714 | 17.353 | 136.332 | 135.892 | 0 | 0 | 5 | 5 | 316593.3 | 316081.4 | 0.04878 | 0.04878 | 1.912 | -1.909 | 4e-05 | 4e-05 | 179.85 | 139.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2001 | 0.1923 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3842 | Кот. №1 |  | Ленина, 5 | НИПИнефть | 2.76 | 2.7643 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 101.57 | 129.4 | 101.57 |  | 35.2306 | -35.1737 | 0.047 | 0.047 | 66.438 | 60.39 | 44.046 | 49.998 | 109.438 | 109.39 | 93.046 | 92.998 | 16.439 | 16.345 | 13.09 | 13.047 | 0.868 | 0.868 | 3.628 | 3.628 | 269060.8 | 268626 | 0.04183 | 0.04183 | 0.873 | -0.871 | 8e-05 | 8e-05 | 140.74 | 112.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.728 | 0.1294 | 1.46e-05 | 0 | 0.006122 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3843 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 17 | Ленина, 5 | 19.48 | 19.4817 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 101.57 | 129.41 | 101.55 |  | 35.2312 | -35.1731 | 0.293 | 0.292 | 74.731 | 66.438 | 49.998 | 57.707 | 109.731 | 109.438 | 92.998 | 92.707 | 17.024 | 16.439 | 13.09 | 13.047 | 2.893 | 2.893 | 22.373 | 22.373 | 269065 | 268621.9 | 0.04183 | 0.04183 | 0.873 | -0.871 | 0.00055 | 0.00055 | 1237.73 | 530.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.728 | 0.1294 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.006122 | 2.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3858 | Кот. №1 |  | Ленина 6/ | Ленина, 6 | 2.34 | 2.3402 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 70.9 | 129.48 | 70.87 |  | 1.7024 | -1.693 | 0 | 0 | 92.408 | 100.408 | 32.247 | 24.247 | 135.408 | 135.408 | 67.247 | 67.247 | 68.161 | 68.161 | 0.107 | 0.105 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | 16387 | 16297.2 | 0.04585 | 0.04586 | 0.067 | -0.067 | 4e-05 | 4e-05 | 102.38 | 52.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5511 | 0.15265 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3859 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-3 | Ленина 6/ | 63.52 | 63.5248 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 71.95 | 129.54 | 71.84 |  | 13.6292 | -13.5706 | 0.052 | 0.052 | 100.461 | 92.408 | 24.247 | 32.195 | 135.461 | 135.408 | 67.247 | 67.195 | 68.265 | 68.161 | 0.737 | 0.731 | 7.256 | 7.256 | 70.776 | 70.776 | 86264.7 | 85894.1 | 0.04024 | 0.04024 | 0.232 | -0.231 | 0.00259 | 0.00259 | 3746.51 | 1604.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9205 | 0.1121 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0041101 | 8.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3860 | Кот. №1 |  | Ленина, 6 | Ленина | 47.74 | 47.7549 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 71.51 | 128.05 | 70.9 |  | 1.7023 | -1.6931 | 0.006 | 0.006 | 100.408 | 92.402 | 24.253 | 32.247 | 135.408 | 135.402 | 67.253 | 67.247 | 68.161 | 68.149 | 0.107 | 0.105 | 8.375 | 8.373 | 56.115 | 56.113 | 16386.6 | 16297.6 | 0.04585 | 0.04586 | 0.067 | -0.067 | 0.00084 | 0.00084 | 2428.96 | 1036.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5519 | 0.15263 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.5e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3862 | Кот. №1 |  | Ленина 6/ | Ленина, 6 | 4.34 | 4.3403 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 72.12 | 129.52 | 72.11 |  | 11.9242 | -11.8802 | 0.065 | 0.065 | 92.408 | 92.343 | 24.312 | 24.247 | 135.408 | 135.343 | 67.312 | 67.247 | 68.161 | 68.031 | 15.044 | 14.934 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 141270.4 | 140748.8 | 0.04672 | 0.04672 | 0.711 | -0.708 | 5e-05 | 5e-05 | 170.9 | 91.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3863 | Кот. №1 |  | Ленина, 6 | Банк "Капитал" | 2.44 | 2.4373 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 72.12 | 129.51 | 72.12 |  | 11.9242 | -11.8802 | 0.054 | 0.054 | 92.343 | 86.289 | 18.366 | 24.312 | 135.343 | 135.289 | 67.366 | 67.312 | 68.031 | 67.923 | 15.044 | 14.934 | 1.169 | 1.169 | 3.609 | 3.609 | 141269.8 | 140749.4 | 0.04672 | 0.04672 | 0.711 | -0.708 | 3e-05 | 3e-05 | 96.07 | 51.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
3865 | Кот. №1 |  | ТК 3-1 | Ленина, 7/2 | 149.32 | 149.3356 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 8.8 | 8.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.49 | 75.81 | 102.26 | 75.71 |  | 32.5359 | -32.4627 | 0.757 | 0.754 | 63.976 | 49.219 | 34.768 | 48.015 | 98.976 | 98.219 | 83.768 | 83.015 | 15.961 | 14.451 | 4.172 | 4.153 | 32.135 | 32.134 | 181.455 | 181.454 | 205933 | 205469.2 | 0.03998 | 0.03998 | 0.554 | -0.552 | 0.00609 | 0.00609 | 7516.98 | 3219.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8763 | 0.11266 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.005367 | 1.92e-05 |  |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
3867 | Кот. №1 |  | Ленина, 7/2 | Жилой дом | 3.19 | 3.1858 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.26 | 75.81 | 102.25 | 75.81 |  | 32.5298 | -32.4688 | 0.144 | 0.144 | 49.219 | 49.075 | 34.912 | 34.768 | 98.219 | 98.075 | 83.912 | 83.768 | 14.451 | 14.163 | 37.578 | 37.437 | 0.65 | 0.65 | 3.84 | 3.84 | 313131.1 | 312543.1 | 0.04428 | 0.04428 | 1.28 | -1.278 | 6e-05 | 6e-05 | 113.36 | 74.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5666 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3871 | Кот. №1 |  | Ленина, 7/1 | Жилой дом | 3.58 | 3.5766 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.46 | 75.97 | 102.46 | 75.97 |  | 32.5677 | -32.5065 | 0.159 | 0.159 | 49.889 | 49.729 | 34.261 | 34.102 | 98.889 | 98.729 | 83.261 | 83.102 | 15.787 | 15.469 | 37.665 | 37.524 | 0.65 | 0.65 | 4.23 | 4.23 | 313495.4 | 312906.5 | 0.04428 | 0.04428 | 1.282 | -1.279 | 6e-05 | 6e-05 | 127.53 | 84.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3872 | Кот. №1 |  | ТК 3-1 | Ленина, 7/1 | 19.19 | 20.1832 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.49 | 75.97 | 102.46 | 75.96 |  | 32.5685 | -32.5057 | 0.095 | 0.095 | 49.984 | 49.889 | 34.102 | 34.007 | 98.984 | 98.889 | 83.102 | 83.007 | 15.977 | 15.787 | 4.18 | 4.164 | 3.652 | 3.652 | 22.842 | 22.842 | 206138.9 | 205741.8 | 0.03998 | 0.03998 | 0.554 | -0.553 | 0.00078 | 0.00078 | 967.49 | 414.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8977 | 0.11239 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0053819 | 2.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3873 | Кот. №1 |  | ТК 3-1 | ТК 3-1 | 2.41 | 1.4203 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.49 | 75.96 | 102.49 | 75.96 |  | 32.5686 | -32.5056 | 0.01 | 0.01 | 49.994 | 49.984 | 34.007 | 33.997 | 98.994 | 98.984 | 83.007 | 82.997 | 15.997 | 15.977 | 4.18 | 4.164 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 206139.5 | 205741.2 | 0.03998 | 0.03998 | 0.554 | -0.553 | 0.0001 | 0.0001 | 121.42 | 52.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9081 | 0.11226 | 1.46e-05 | 0 | 0.0053819 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3876 | Кот. №1 |  | УТ 1-15 | УТ 1-15 | 4.56 | 4.5558 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 94.44 | 129.82 | 94.44 |  | 343.123 | -342.5389 | 0.044 | 0.044 | 73.52 | 81.476 | 50.991 | 42.947 | 116.52 | 116.476 | 85.991 | 85.947 | 30.574 | 30.486 | 9.673 | 9.64 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 1039598.3 | 1037828.7 | 0.03316 | 0.03316 | 1.338 | -1.336 | 0.00081 | 0.00081 | 447.3 | 192.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4109 | 0.057435 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.048577 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
3878 | Кот. №1 |  | УТ 1-15 | ТК 4-11 | 97.52 | 97.5268 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 94.45 | 129.79 | 94.44 |  | 343.1222 | -342.5397 | 1.192 | 1.188 | 81.476 | 72.284 | 44.179 | 50.991 | 116.476 | 115.284 | 87.179 | 85.991 | 30.486 | 28.105 | 9.673 | 9.641 | 25.751 | 25.751 | 123.271 | 123.271 | 1039595.9 | 1037831.1 | 0.03316 | 0.03316 | 1.338 | -1.336 | 0.01737 | 0.01737 | 9601.64 | 4114.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.417 | 0.057415 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.048577 | 2.46e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
3879 | Кот. №1 |  | ТК 4-11 | ТК 4-12 | 86.97 | 86.9757 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 94.58 | 129.75 | 94.57 |  | 225.1389 | -224.744 | 0.424 | 0.423 | 72.284 | 71.86 | 44.602 | 44.179 | 115.284 | 114.86 | 87.602 | 87.179 | 28.105 | 27.258 | 4.878 | 4.861 | 0 | 0 | 86.97 | 86.97 | 702869.1 | 701636.2 | 0.03344 | 0.03344 | 0.932 | -0.93 | 0.01459 | 0.01459 | 8562.27 | 3671.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9183 | 0.059108 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.031091 | 2.13e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3882 | Кот. №1 |  | Победы проспект 21а/ | проспект Победы, 21а | 5.39 | 5.3901 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 87.68 | 129.61 | 87.67 |  | 13.2304 | -13.2119 | 0.131 | 0.13 | 72.875 | 72.744 | 43.721 | 43.59 | 115.875 | 115.744 | 86.721 | 86.59 | 29.285 | 29.024 | 18.514 | 18.462 | 1.67 | 1.67 | 7.06 | 7.06 | 156745.6 | 156525.7 | 0.0467 | 0.0467 | 0.789 | -0.788 | 6e-05 | 6e-05 | 212.41 | 140.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3885 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 21а | Жилой дом. Часовая мастерская | 3.38 | 2.3224 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124 | 95.46 | 122.72 | 94.49 |  | 0.0908 | -0.0906 | 0 | 0 | 72.875 | 66.875 | 37.59 | 43.59 | 115.875 | 115.875 | 86.59 | 86.59 | 29.285 | 29.285 | 0.002 | 0.002 | 0.393 | 0.393 | 3.773 | 3.773 | 1271.9 | 1269 | 0.05032 | 0.05043 | 0.008 | -0.008 | 3e-05 | 3e-05 | 116.05 | 88.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2409 | 0.19081 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3886 | Кот. №1 |  | Победы проспект 21а/ | проспект Победы, 21а | 11.28 | 11.28 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 94.49 | 124 | 92.05 |  | 0.0909 | -0.0905 | 0 | 0 | 72.875 | 72.875 | 43.59 | 43.59 | 115.875 | 115.875 | 86.59 | 86.59 | 29.285 | 29.285 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 11.28 | 11.28 | 1273.2 | 1267.7 | 0.05027 | 0.05049 | 0.008 | -0.008 | 9e-05 | 9e-05 | 512.11 | 220.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2409 | 0.19081 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 3
3888 | Кот. №1 |  | ТК 4-11 | Победы проспект 22/ | 21.33 | 21.33 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 92.15 | 129.77 | 92.14 |  | 85.5466 | -85.4176 | 0.109 | 0.109 | 80.272 | 72.163 | 44.299 | 52.191 | 115.272 | 115.163 | 87.299 | 87.191 | 28.081 | 27.864 | 5.105 | 5.089 | 0 | 0 | 21.33 | 21.33 | 389423.7 | 388836.3 | 0.03677 | 0.03677 | 0.753 | -0.752 | 0.00168 | 0.00168 | 1642.71 | 703.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.873 | 0.084225 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.011806 | 3.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3889 | Кот. №1 |  | ТК 4-11 | ТК 4-11 | 4.2 | 4.2017 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 99.79 | 129.79 | 99.79 |  | 32.4191 | -32.3957 | 0.157 | 0.157 | 72.284 | 80.127 | 52.336 | 44.179 | 115.284 | 115.127 | 87.336 | 87.179 | 28.105 | 27.791 | 37.323 | 37.269 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 312065.1 | 311839.9 | 0.04428 | 0.04428 | 1.276 | -1.275 | 7e-05 | 7e-05 | 240.49 | 105.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5627 | 0.15238 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3891 | Кот. №1 |  | ТК 4-11 | ТК 4-11 | 2.29 | 2.29 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 92.14 | 129.79 | 92.14 |  | 85.5468 | -85.4174 | 0.012 | 0.012 | 72.284 | 80.272 | 52.191 | 44.179 | 115.284 | 115.272 | 87.191 | 87.179 | 28.105 | 28.081 | 5.105 | 5.089 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 389424.5 | 388835.5 | 0.03677 | 0.03677 | 0.753 | -0.752 | 0.00018 | 0.00018 | 178.29 | 75.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8711 | 0.084238 | 1.46e-05 | 0 | 0.011806 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3893 | Кот. №1 |  | ТК 4-11 | проспект Победы, 20 | 6.84 | 6.9514 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 99.79 | 129.77 | 99.79 |  | 32.419 | -32.3958 | 0.255 | 0.255 | 80.127 | 71.872 | 44.591 | 52.336 | 115.127 | 114.872 | 87.591 | 87.336 | 27.791 | 27.281 | 37.322 | 37.269 | 0 | 0 | 6.84 | 6.84 | 312064.4 | 311840.6 | 0.04428 | 0.04428 | 1.276 | -1.275 | 0.00012 | 0.00012 | 401.39 | 172.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5641 | 0.15234 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3895 | Кот. №1 |  | Победы проспект 22/ | проспект Победы, 22 | 1.1 | 1.1 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 88.53 | 129.73 | 88.53 |  | 13.1397 | -13.1214 | 0.02 | 0.02 | 71.65 | 71.63 | 44.832 | 44.811 | 114.65 | 114.63 | 87.832 | 87.811 | 26.838 | 26.798 | 18.261 | 18.211 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 155670.9 | 155454 | 0.0467 | 0.0467 | 0.783 | -0.782 | 1e-05 | 1e-05 | 43.39 | 29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3898 | Кот. №1 |  | Победы проспект 20б/ | проспект Победы, 20б | 2.53 | 2.5302 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 91.49 | 129.66 | 91.48 |  | 5.1671 | -5.1596 | 0.007 | 0.007 | 71.011 | 71.004 | 45.456 | 45.448 | 114.011 | 114.004 | 88.456 | 88.448 | 25.563 | 25.548 | 2.838 | 2.83 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 61216.6 | 61128 | 0.04694 | 0.04694 | 0.308 | -0.308 | 3e-05 | 3e-05 | 99.75 | 69.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3900 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 20а | Победы проспект 20а/ | 3.16 | 3.1603 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 91.55 | 129.7 | 91.54 |  | 33.7993 | -33.751 | 0.014 | 0.014 | 80.001 | 71.986 | 44.476 | 52.461 | 115.001 | 114.986 | 87.476 | 87.461 | 27.539 | 27.511 | 4.501 | 4.489 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 213929.3 | 213623.8 | 0.03997 | 0.03998 | 0.575 | -0.574 | 0.00013 | 0.00013 | 171.02 | 119.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9558 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0047416 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3902 | Кот. №1 |  | Победы проспект 20а/ | проспект Победы, 20а | 1.74 | 1.74 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 90.67 | 129.69 | 90.66 |  | 4.9817 | -4.9744 | 0.005 | 0.005 | 71.986 | 71.982 | 44.48 | 44.476 | 114.986 | 114.982 | 87.48 | 87.476 | 27.511 | 27.502 | 2.639 | 2.632 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 59020 | 58933.4 | 0.04696 | 0.04696 | 0.297 | -0.297 | 2e-05 | 2e-05 | 68.61 | 47.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3904 | Кот. №1 |  | Победы проспект 22/ | проспект Победы, 20а | 32.47 | 32.471 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 91.54 | 129.71 | 91.52 |  | 33.8006 | -33.7497 | 0.163 | 0.162 | 72.163 | 80.001 | 52.461 | 44.299 | 115.163 | 115.001 | 87.461 | 87.299 | 27.864 | 27.539 | 4.502 | 4.488 | 3.652 | 3.652 | 36.122 | 36.122 | 213937.7 | 213615.4 | 0.03997 | 0.03998 | 0.575 | -0.574 | 0.00133 | 0.00133 | 2117.74 | 904.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9023 | 0.11233 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0047416 | 4.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3907 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 18а | банк "Приобье" | 3.45 | 3.4552 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 76.32 | 129.35 | 76.28 |  | 2.139 | -2.1306 | 0.003 | 0.002 | 70.83 | 64.827 | 39.631 | 45.628 | 113.83 | 113.827 | 88.631 | 88.628 | 25.201 | 25.196 | 0.492 | 0.488 | 1.643 | 1.642 | 5.093 | 5.092 | 25341.5 | 25241.9 | 0.04749 | 0.04749 | 0.128 | -0.127 | 4e-05 | 4e-05 | 135.71 | 77.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7582 | 0.17367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3908 | Кот. №1 |  | ТК 4-14 | проспект Победы, 18а | 9.45 | 9.4541 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 76.28 | 129.41 | 76.19 |  | 2.1391 | -2.1305 | 0.005 | 0.005 | 78.834 | 70.83 | 45.628 | 53.624 | 113.834 | 113.83 | 88.628 | 88.624 | 25.21 | 25.201 | 0.492 | 0.488 | 0 | 0 | 9.45 | 9.45 | 25342.8 | 25240.6 | 0.04749 | 0.04749 | 0.128 | -0.127 | 0.00011 | 0.00011 | 436.68 | 187.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7572 | 0.1737 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3910 | Кот. №1 |  | ТК 3-1 | ТК 3-1 | 4.34 | 4.3406 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.49 | 75.71 | 102.49 | 75.71 |  | 32.5361 | -32.4625 | 0.018 | 0.018 | 49.994 | 63.976 | 48.015 | 33.997 | 98.994 | 98.976 | 83.015 | 82.997 | 15.997 | 15.961 | 4.172 | 4.153 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 205934.1 | 205468.1 | 0.03998 | 0.03998 | 0.554 | -0.552 | 0.00018 | 0.00018 | 218.65 | 93.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9081 | 0.11226 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.005367 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3912 | Кот. №1 |  | ТК 4-19 | проспект Победы, 18 | 56.7 | 56.6988 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 97.23 | 129.6 | 97.19 |  | 42.599 | -42.5403 | 3.931 | 3.921 | 78.352 | 66.42 | 50.026 | 54.105 | 113.352 | 109.42 | 93.026 | 89.105 | 24.247 | 16.395 | 64.41 | 64.233 | 4.338 | 4.338 | 61.038 | 61.038 | 410056.5 | 409491.5 | 0.04426 | 0.04426 | 1.677 | -1.674 | 0.001 | 0.001 | 3286.31 | 1408.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.549 | 0.1527 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3914 | Кот. №1 |  | УТ 8-5 | УТ 1-136 | 144.97 | 144.984 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 89.11 | 129.86 | 89.1 |  | 647.3759 | -645.7937 | 1.891 | 1.882 | 85.345 | 75.453 | 41.023 | 47.141 | 120.345 | 118.453 | 84.023 | 82.141 | 38.204 | 34.43 | 8.741 | 8.699 | 71.393 | 71.393 | 216.363 | 216.363 | 1510695.4 | 1507003.3 | 0.03106 | 0.03106 | 1.498 | -1.494 | 0.04352 | 0.04352 | 16109.34 | 6903.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6686 | 0.044114 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.10832 | 4.75e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
3917 | Кот. №1 |  | Ленина, 7 | Дворец искусств | 2.59 | 2.5863 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 74.75 | 129.45 | 74.74 |  | 15.0185 | -15.0184 | 0.026 | 0.026 | 75.349 | 69.323 | 35.153 | 41.127 | 118.349 | 118.323 | 84.153 | 84.127 | 34.222 | 34.17 | 8.029 | 8.029 | 0.649 | 0.649 | 3.239 | 3.239 | 144567.7 | 144566.8 | 0.04439 | 0.04439 | 0.591 | -0.591 | 5e-05 | 5e-05 | 113.25 | 62.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3918 | Кот. №1 |  | УТ 1-136 | Ленина, 7 | 95.09 | 95.0956 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 74.74 | 129.46 | 74.58 |  | 15.0224 | -15.0145 | 0.101 | 0.101 | 83.45 | 75.349 | 41.127 | 49.026 | 118.45 | 118.349 | 84.127 | 84.026 | 34.424 | 34.222 | 0.894 | 0.893 | 18.159 | 18.159 | 113.249 | 113.249 | 95082.8 | 95033.1 | 0.0402 | 0.0402 | 0.256 | -0.256 | 0.00388 | 0.00388 | 5689.75 | 2435.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9039 | 0.11231 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0044097 | 1.22e-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
3919 | Кот. №1 |  | УТ 1-136 | УТ 1-136 | 3.39 | 3.3905 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 74.58 | 129.84 | 74.57 |  | 15.0225 | -15.0144 | 0.003 | 0.003 | 75.453 | 83.45 | 49.026 | 41.023 | 118.453 | 118.45 | 84.026 | 84.023 | 34.43 | 34.424 | 0.894 | 0.893 | 0 | 0 | 3.39 | 3.39 | 95083.6 | 95032.2 | 0.0402 | 0.0402 | 0.256 | -0.256 | 0.00014 | 0.00014 | 218.02 | 86.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9039 | 0.11231 | 1.46e-05 | 0 | 0.0044097 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
3921 | Кот. №1 |  | Победы проспект 22/ | Победы проспект 22/ | 34.13 | 34.1346 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 92.59 | 129.74 | 92.56 |  | 51.7443 | -51.6696 | 0.514 | 0.512 | 72.163 | 71.65 | 44.811 | 44.299 | 115.163 | 114.65 | 87.811 | 87.299 | 27.864 | 26.838 | 10.533 | 10.503 | 14.632 | 14.632 | 48.762 | 48.762 | 327510.6 | 327037.5 | 0.03991 | 0.03991 | 0.881 | -0.879 | 0.00139 | 0.00139 | 1848.06 | 1308.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.904 | 0.11231 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0070643 | 4.4e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3925 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 22 | Победы проспект 20б/ | 6.12 | 6.1214 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.69 | 94.01 | 129.68 | 94 |  | 38.6019 | -38.5508 | 0.324 | 0.323 | 79.335 | 71.011 | 45.448 | 53.126 | 114.335 | 114.011 | 88.448 | 88.126 | 26.209 | 25.563 | 52.898 | 52.759 | 0 | 0 | 6.12 | 6.12 | 371580.6 | 371089 | 0.04427 | 0.04427 | 1.519 | -1.517 | 0.00011 | 0.00011 | 349.52 | 149.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5408 | 0.15289 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3926 | Кот. №1 |  | Победы проспект 22/ | проспект Победы, 22 | 31.73 | 31.7359 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 94 | 129.69 | 93.97 |  | 38.6032 | -38.5495 | 0.315 | 0.314 | 71.65 | 79.335 | 53.126 | 44.811 | 114.65 | 114.335 | 88.126 | 87.811 | 26.838 | 26.209 | 5.869 | 5.852 | 21.926 | 21.926 | 53.656 | 53.656 | 244335.2 | 243995.5 | 0.03995 | 0.03995 | 0.657 | -0.656 | 0.00129 | 0.00129 | 1717.6 | 1237.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.904 | 0.11231 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0050966 | 4.1e-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3929 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 21а | Жилой дом. Часовая мастерская | 2.62 | 2.6218 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 87.69 | 129.61 | 87.68 |  | 13.2304 | -13.2119 | 0.058 | 0.058 | 72.744 | 66.686 | 37.778 | 43.721 | 115.744 | 115.686 | 86.778 | 86.721 | 29.024 | 28.908 | 18.514 | 18.462 | 0.501 | 0.501 | 3.121 | 3.121 | 156744.8 | 156526.4 | 0.0467 | 0.0467 | 0.789 | -0.788 | 3e-05 | 3e-05 | 103.24 | 68.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3931 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 18 | Жилой дом | 2.82 | 2.8256 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 97.23 | 129.6 | 97.23 |  | 42.598 | -42.5413 | 0.764 | 0.762 | 66.42 | 59.656 | 44.788 | 50.026 | 109.42 | 108.656 | 93.788 | 93.026 | 16.395 | 14.868 | 191.481 | 190.972 | 1.172 | 1.172 | 3.992 | 3.992 | 504673.1 | 504001.4 | 0.04659 | 0.04659 | 2.54 | -2.536 | 3e-05 | 3e-05 | 111.1 | 82.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3933 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 20б | Жилой дом | 2.98 | 2.9832 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 91.51 | 129.64 | 91.49 |  | 5.1671 | -5.1597 | 0.01 | 0.01 | 71.004 | 64.994 | 39.465 | 45.456 | 114.004 | 113.994 | 88.465 | 88.456 | 25.548 | 25.529 | 2.838 | 2.83 | 0.498 | 0.498 | 3.478 | 3.478 | 61216.3 | 61128.4 | 0.04694 | 0.04694 | 0.308 | -0.308 | 3e-05 | 3e-05 | 117.47 | 81.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3935 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 22 | Жилой дом | 2.5 | 2.498 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 88.54 | 129.72 | 88.53 |  | 13.1397 | -13.1214 | 0.055 | 0.055 | 71.63 | 65.575 | 38.886 | 44.832 | 114.63 | 114.575 | 87.886 | 87.832 | 26.798 | 26.689 | 18.261 | 18.211 | 0.501 | 0.501 | 3.001 | 3.001 | 155670.8 | 155454.2 | 0.0467 | 0.0467 | 0.783 | -0.782 | 3e-05 | 3e-05 | 98.6 | 65.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3937 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 20а | Жилой дом. Магазины. | 2.68 | 2.6789 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.69 | 90.68 | 129.67 | 90.67 |  | 4.9817 | -4.9744 | 0.01 | 0.01 | 71.982 | 65.972 | 38.49 | 44.48 | 114.982 | 114.972 | 87.49 | 87.48 | 27.502 | 27.481 | 2.639 | 2.632 | 1.163 | 1.163 | 3.843 | 3.843 | 59019.7 | 58933.7 | 0.04696 | 0.04696 | 0.297 | -0.297 | 3e-05 | 3e-05 | 105.67 | 72.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3939 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 20 | Ресторан. Магазин "Славтэк" | 3.89 | 2.9177 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 99.8 | 129.77 | 99.79 |  | 32.4189 | -32.3959 | 0.202 | 0.202 | 71.872 | 65.67 | 38.792 | 44.591 | 114.872 | 114.67 | 87.792 | 87.591 | 27.281 | 26.878 | 37.322 | 37.269 | 1.518 | 1.518 | 5.408 | 5.408 | 312063.3 | 311841.8 | 0.04428 | 0.04428 | 1.276 | -1.275 | 7e-05 | 7e-05 | 170.53 | 128.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5641 | 0.15234 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3956 | Кот. №1 |  | УТ 1-15 | УТ 1-15 | 1.81 | 1.811 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 80.56 | 129.82 | 80.56 |  | 201.7244 | -201.0997 | 0.015 | 0.015 | 73.531 | 81.515 | 50.952 | 42.936 | 116.531 | 116.515 | 85.952 | 85.936 | 30.594 | 30.564 | 8.562 | 8.509 | 0 | 0 | 1.81 | 1.81 | 731027.7 | 728763.7 | 0.0347 | 0.0347 | 1.125 | -1.122 | 0.00023 | 0.00023 | 154.73 | 63.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5378 | 0.068786 | 1.46e-05 | 0 | 0.042325 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3958 | Кот. №1 |  | УТ 1-15 | УТ 1-15 | 1.83 | 1.8346 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 90.52 | 129.82 | 90.52 |  | 87.4015 | -87.2452 | 0.01 | 0.01 | 73.52 | 81.511 | 50.956 | 42.947 | 116.52 | 116.511 | 85.956 | 85.947 | 30.574 | 30.554 | 5.328 | 5.309 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 397867.6 | 397155.8 | 0.03677 | 0.03677 | 0.769 | -0.768 | 0.00014 | 0.00014 | 141.96 | 59.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8887 | 0.084113 | 1.46e-05 | 0 | 0.013009 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3959 | Кот. №1 |  | УТ 1-136 | УТ 1-15 | 186.08 | 186.0997 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 6.8 | 6.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 89.47 | 129.82 | 89.46 |  | 632.3098 | -630.8228 | 1.922 | 1.913 | 75.453 | 73.531 | 42.936 | 41.023 | 118.453 | 116.531 | 85.936 | 84.023 | 34.43 | 30.594 | 6.95 | 6.917 | 90.524 | 90.524 | 276.604 | 276.604 | 1425153.6 | 1421802 | 0.0308 | 0.0308 | 1.364 | -1.361 | 0.05988 | 0.05988 | 20676.15 | 8875.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.4264 | 0.042687 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0.10391 | 6.31e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
3960 | Кот. №1 |  | УТ 1-15 | УТ 1-15 | 3.23 | 3.2301 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 93.65 | 129.82 | 93.64 |  | 430.5256 | -429.783 | 0.01 | 0.01 | 73.531 | 73.52 | 42.947 | 42.936 | 116.531 | 116.52 | 85.947 | 85.936 | 30.594 | 30.574 | 3.225 | 3.214 | 0 | 0 | 3.23 | 3.23 | 970355.1 | 968681.5 | 0.03083 | 0.03083 | 0.929 | -0.927 | 0.00104 | 0.00104 | 359.46 | 157.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.4264 | 0.042687 | 1.46e-05 | 0 | 0.061587 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 3
3964 | Кот. №1 |  | ТК 4-12 | ТК 4-14 | 98.76 | 98.7711 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 95.77 | 129.71 | 95.75 |  | 198.0143 | -197.6887 | 0.984 | 0.981 | 71.86 | 70.876 | 45.583 | 44.602 | 114.86 | 113.876 | 88.583 | 87.602 | 27.258 | 25.293 | 9.962 | 9.929 | 0 | 0 | 98.76 | 98.76 | 743835.7 | 742612.7 | 0.035 | 0.035 | 1.187 | -1.185 | 0.01144 | 0.01144 | 8645.94 | 3725.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1176 | 0.070834 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.027118 | 2.02e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3965 | Кот. №1 |  | Победы проспект 20в/ | проспект Победы, 20в | 2.96 | 2.9617 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 86.29 | 129.7 | 86.28 |  | 26.6003 | -26.5647 | 0.008 | 0.008 | 71.783 | 71.775 | 44.687 | 44.678 | 114.783 | 114.775 | 87.687 | 87.678 | 27.105 | 27.088 | 2.792 | 2.784 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 168364.1 | 168138.8 | 0.04002 | 0.04002 | 0.453 | -0.452 | 0.00012 | 0.00012 | 160.2 | 105.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9467 | 0.11177 | 1.46e-05 | 0 | 0.0038094 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3967 | Кот. №1 |  | ТК 4-12 | ТК 4-12 | 2.37 | 1.5516 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 86.03 | 129.75 | 86.03 |  | 27.11 | -27.0699 | 0.007 | 0.007 | 71.86 | 79.853 | 52.609 | 44.602 | 114.86 | 114.853 | 87.609 | 87.602 | 27.258 | 27.244 | 2.899 | 2.891 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 171590.4 | 171336 | 0.04002 | 0.04002 | 0.461 | -0.461 | 0.0001 | 0.0001 | 156.34 | 64.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9454 | 0.11179 | 1.46e-05 | 0 | 0.0039731 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3970 | Кот. №1 |  | ТК 4-14 | ТК 4-14 | 3.01 | 3.0111 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 95.82 | 129.71 | 95.82 |  | 57.8176 | -57.7278 | 0.04 | 0.039 | 70.876 | 70.836 | 45.622 | 45.583 | 113.876 | 113.836 | 88.622 | 88.583 | 25.293 | 25.214 | 13.147 | 13.106 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 365950.8 | 365382.3 | 0.0399 | 0.0399 | 0.984 | -0.982 | 0.00012 | 0.00012 | 199.62 | 85.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9548 | 0.11167 | 1.46e-05 | 0 | 0.0089681 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3971 | Кот. №1 |  | ТК 4-14 | ТК 4-15 | 178.3 | 178.7026 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 6.8 | 6.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 95.8 | 129.61 | 95.75 |  | 140.1851 | -139.9726 | 2.955 | 2.946 | 78.849 | 67.894 | 48.555 | 53.609 | 113.849 | 110.894 | 91.555 | 88.609 | 25.24 | 19.338 | 13.689 | 13.648 | 37.589 | 37.589 | 215.889 | 215.889 | 638148 | 637180.4 | 0.03672 | 0.03672 | 1.234 | -1.232 | 0.01407 | 0.01407 | 13960.42 | 5981.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7462 | 0.085134 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.018149 | 3.03e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3972 | Кот. №1 |  | ТК 4-14 | ТК 4-14 | 1.98 | 1.9804 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 96.57 | 129.71 | 96.57 |  | 55.6783 | -55.5975 | 0.024 | 0.024 | 70.836 | 78.812 | 53.646 | 45.622 | 113.836 | 113.812 | 88.646 | 88.622 | 25.214 | 25.166 | 12.193 | 12.158 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 352410.4 | 351898.7 | 0.0399 | 0.0399 | 0.948 | -0.946 | 8e-05 | 8e-05 | 131.33 | 56.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.943 | 0.11182 | 1.46e-05 | 0 | 0.0082602 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3974 | Кот. №1 |  | ТК 4-14 | ТК 4-14 | 3.92 | 3.9218 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 76.19 | 129.61 | 76.16 |  | 2.1392 | -2.1304 | 0.002 | 0.002 | 70.836 | 78.834 | 53.624 | 45.622 | 113.836 | 113.834 | 88.624 | 88.622 | 25.214 | 25.21 | 0.492 | 0.488 | 0 | 0 | 3.92 | 3.92 | 25343.4 | 25240.1 | 0.04749 | 0.04749 | 0.128 | -0.127 | 5e-05 | 5e-05 | 199.38 | 77.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3976 | Кот. №1 |  | ТК 4-14 | ТК 4-14 | 1.95 | 1.5605 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 95.75 | 129.71 | 95.75 |  | 140.1853 | -139.9724 | 0.027 | 0.027 | 70.876 | 78.849 | 53.609 | 45.583 | 113.876 | 113.849 | 88.609 | 88.583 | 25.293 | 25.24 | 13.689 | 13.648 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 638148.7 | 637179.7 | 0.03672 | 0.03672 | 1.234 | -1.232 | 0.00015 | 0.00015 | 152.69 | 65.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7446 | 0.085145 | 1.46e-05 | 0 | 0.018149 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3978 | Кот. №1 |  | ТК 4-14 | ТК 4-19 | 21.59 | 21.5895 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 96.58 | 129.68 | 96.57 |  | 55.6782 | -55.5975 | 0.263 | 0.262 | 78.812 | 70.549 | 45.909 | 53.646 | 113.812 | 113.549 | 88.909 | 88.646 | 25.166 | 24.64 | 12.193 | 12.158 | 0 | 0 | 21.59 | 21.59 | 352409.9 | 351899.2 | 0.0399 | 0.0399 | 0.948 | -0.946 | 0.00088 | 0.00088 | 1437.07 | 615.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9457 | 0.11178 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0082602 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3980 | Кот. №1 |  | Жукова 4б/ | Жукова, 4б | 4.71 | 4.7115 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 105.76 | 129.37 | 105.75 |  | 15.3829 | -15.3612 | 0.04 | 0.04 | 61.816 | 69.776 | 62.656 | 54.617 | 104.816 | 104.776 | 97.656 | 97.617 | 7.199 | 7.12 | 8.423 | 8.399 | 0 | 0 | 4.71 | 4.71 | 148075.7 | 147866.1 | 0.04438 | 0.04438 | 0.605 | -0.605 | 8e-05 | 8e-05 | 205.81 | 165.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5124 | 0.15355 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3982 | Кот. №1 |  | Жукова, 4а | Жукова 4б/ | 111.94 | 111.9507 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 100.69 | 129.38 | 100.6 |  | 33.2593 | -33.2136 | 4.993 | 4.979 | 74.809 | 61.816 | 54.617 | 57.637 | 109.809 | 104.816 | 97.617 | 92.637 | 17.172 | 7.199 | 39.28 | 39.172 | 15.177 | 15.177 | 127.117 | 127.117 | 320153 | 319713 | 0.04428 | 0.04428 | 1.309 | -1.307 | 0.00197 | 0.00197 | 6587.1 | 2821.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.498 | 0.15389 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 1.05e-05 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3984 | Кот. №1 |  | Жукова 4б/ | Жукова, 4б | 1.51 | 1.5101 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 96.33 | 129.38 | 96.33 |  | 17.8744 | -17.8544 | 0.051 | 0.051 | 61.816 | 61.765 | 54.668 | 54.617 | 104.816 | 104.765 | 97.668 | 97.617 | 7.199 | 7.097 | 33.763 | 33.687 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | 211764.1 | 211527.3 | 0.04666 | 0.04666 | 1.066 | -1.065 | 2e-05 | 2e-05 | 59.38 | 43.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3986 | Кот. №1 |  | ТК 4-19 | Ленина, 9а | 16.79 | 16.7962 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 94.64 | 129.59 | 94.61 |  | 13.0782 | -13.0582 | 0.115 | 0.115 | 70.53 | 70.414 | 46.043 | 45.928 | 113.53 | 113.414 | 89.043 | 88.928 | 24.602 | 24.372 | 6.092 | 6.074 | 2.161 | 2.161 | 18.951 | 18.951 | 125890.7 | 125698 | 0.04442 | 0.04442 | 0.515 | -0.514 | 0.0003 | 0.0003 | 961.49 | 411.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.56 | 0.15244 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
3988 | Кот. №1 |  | ТК 4-19 | ТК 4-19 | 3.06 | 3.0613 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 97.19 | 129.68 | 97.19 |  | 42.599 | -42.5402 | 0.197 | 0.197 | 70.549 | 78.352 | 54.105 | 45.909 | 113.549 | 113.352 | 89.105 | 88.909 | 24.64 | 24.247 | 64.41 | 64.233 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 410057 | 409491 | 0.04426 | 0.04426 | 1.677 | -1.674 | 5e-05 | 5e-05 | 176.86 | 76.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.56 | 0.15244 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3991 | Кот. №1 |  | ТК 4-19 | ТК 4-19 | 3.13 | 3.1313 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 94.61 | 129.67 | 94.6 |  | 13.0783 | -13.0582 | 0.019 | 0.019 | 70.549 | 70.53 | 45.928 | 45.909 | 113.549 | 113.53 | 88.928 | 88.909 | 24.64 | 24.602 | 6.093 | 6.074 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 | 125891.2 | 125697.5 | 0.04442 | 0.04442 | 0.515 | -0.514 | 6e-05 | 6e-05 | 180.91 | 76.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.56 | 0.15244 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3995 | Кот. №1 |  | Жукова, 4б | Жилой дом | 3.16 | 3.1624 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 96.34 | 129.37 | 96.33 |  | 17.8744 | -17.8544 | 0.146 | 0.146 | 61.765 | 55.619 | 48.813 | 54.668 | 104.765 | 104.619 | 97.813 | 97.668 | 7.097 | 6.805 | 33.763 | 33.687 | 1.17 | 1.17 | 4.33 | 4.33 | 211763.9 | 211527.5 | 0.04666 | 0.04666 | 1.066 | -1.065 | 4e-05 | 4e-05 | 124.27 | 91.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3997 | Кот. №1 |  | Ленина, 9а | Цетр детского творчества | 3.14 | 3.1414 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 94.65 | 129.58 | 94.64 |  | 13.0779 | -13.0585 | 0.066 | 0.066 | 70.414 | 64.348 | 40.108 | 46.043 | 113.414 | 113.348 | 89.108 | 89.043 | 24.372 | 24.24 | 18.09 | 18.037 | 0.501 | 0.501 | 3.641 | 3.641 | 154938.9 | 154708.8 | 0.0467 | 0.0467 | 0.78 | -0.779 | 4e-05 | 4e-05 | 123.7 | 89.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
3999 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 20в | Школа №10 | 4.12 | 4.1222 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 86.29 | 129.7 | 86.29 |  | 26.6002 | -26.5648 | 0.395 | 0.394 | 71.775 | 65.379 | 39.081 | 44.687 | 114.775 | 114.379 | 88.081 | 87.687 | 27.088 | 26.298 | 74.712 | 74.514 | 1.171 | 1.171 | 5.291 | 5.291 | 315141.6 | 314722.9 | 0.04662 | 0.04662 | 1.586 | -1.584 | 5e-05 | 5e-05 | 162.46 | 105.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4000 | Кот. №1 |  | ТК 4-12 | Победы проспект 20в/ | 16.79 | 17.5993 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 86.05 | 129.71 | 86.03 |  | 27.11 | -27.07 | 0.07 | 0.07 | 79.853 | 71.783 | 44.678 | 52.609 | 114.853 | 114.783 | 87.678 | 87.609 | 27.244 | 27.105 | 2.899 | 2.891 | 7.296 | 7.296 | 24.086 | 24.086 | 171589.8 | 171336.7 | 0.04002 | 0.04002 | 0.461 | -0.461 | 0.00069 | 0.00069 | 1063.32 | 455.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9454 | 0.11179 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0039731 | 2.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
4007 | Кот. №1 |  | Победы проспект 20в/ | проспект Победы, 20в | 1.4 | 1.4009 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 73.68 | 129.59 | 73.62 |  | 0.509 | -0.5059 | 0 | 0 | 71.783 | 79.783 | 52.678 | 44.678 | 114.783 | 114.783 | 87.678 | 87.678 | 27.105 | 27.105 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 4899.2 | 4869.9 | 0.04917 | 0.0492 | 0.02 | -0.02 | 2e-05 | 2e-05 | 61.34 | 33.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.558 | 0.15249 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4010 | Кот. №1 |  | Жукова, 4а | Жукова 4а/ | 4.2 | 4.203 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 98.07 | 129.58 | 98.07 |  | 83.653 | -83.5474 | 0.115 | 0.115 | 75.039 | 66.924 | 49.523 | 57.408 | 110.039 | 109.924 | 92.523 | 92.408 | 17.632 | 17.401 | 27.499 | 27.429 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 529473.4 | 528805.2 | 0.03987 | 0.03987 | 1.424 | -1.422 | 0.00017 | 0.00017 | 227.07 | 171.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9552 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010501 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4011 | Кот. №1 |  | ТК 4-15 | Жукова 2а/ | 14.94 | 14.9426 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 92.46 | 129.59 | 92.45 |  | 56.5167 | -56.4406 | 0.188 | 0.187 | 75.864 | 67.676 | 48.772 | 56.585 | 110.864 | 110.676 | 91.772 | 91.585 | 19.279 | 18.904 | 12.563 | 12.529 | 0 | 0 | 14.94 | 14.94 | 357716.9 | 357235.1 | 0.0399 | 0.0399 | 0.962 | -0.96 | 0.00061 | 0.00061 | 975.03 | 417.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9476 | 0.11176 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0076487 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
4013 | Кот. №1 |  | Жукова 2а/ | Жукова, 2 | 84.32 | 84.3387 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 9 | 9 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 93.73 | 129.37 | 93.63 |  | 21.2921 | -21.264 | 1.673 | 1.669 | 67.676 | 66.003 | 50.441 | 48.772 | 110.676 | 109.003 | 93.441 | 91.772 | 18.904 | 15.562 | 16.117 | 16.074 | 19.491 | 19.491 | 103.811 | 103.811 | 204957.4 | 204686.3 | 0.04433 | 0.04433 | 0.838 | -0.837 | 0.00149 | 0.00149 | 4778.5 | 2058.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5381 | 0.15295 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 8e-06 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
4014 | Кот. №1 |  | Жукова, 2а | Жукова, 2б | 32.46 | 32.4633 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 92.13 | 129.49 | 92.09 |  | 19.9846 | -19.9582 | 0.492 | 0.49 | 67.671 | 67.18 | 49.268 | 48.777 | 110.671 | 110.18 | 92.268 | 91.777 | 18.894 | 17.912 | 14.201 | 14.164 | 2.165 | 2.165 | 34.625 | 34.625 | 192371.1 | 192116.9 | 0.04434 | 0.04434 | 0.787 | -0.786 | 0.00057 | 0.00057 | 1836.25 | 786.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5569 | 0.15251 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
4016 | Кот. №1 |  | ТК 4-15 | ТК 4-15 | 1.92 | 1.9209 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 98.06 | 129.61 | 98.06 |  | 83.6543 | -83.5461 | 0.053 | 0.053 | 67.894 | 75.841 | 56.608 | 48.555 | 110.894 | 110.841 | 91.608 | 91.555 | 19.338 | 19.233 | 27.499 | 27.428 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 529481.4 | 528797.2 | 0.03987 | 0.03987 | 1.424 | -1.422 | 8e-05 | 8e-05 | 127.29 | 55.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9393 | 0.11187 | 1.46e-05 | 0 | 0.010501 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4018 | Кот. №1 |  | ТК 4-15 | ТК 4-15 | 2.36 | 2.3603 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 92.45 | 129.61 | 92.45 |  | 56.5168 | -56.4405 | 0.03 | 0.03 | 67.894 | 75.864 | 56.585 | 48.555 | 110.894 | 110.864 | 91.585 | 91.555 | 19.338 | 19.279 | 12.563 | 12.529 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 357717.5 | 357234.5 | 0.0399 | 0.0399 | 0.962 | -0.96 | 0.0001 | 0.0001 | 156.45 | 66.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9453 | 0.11179 | 1.46e-05 | 0 | 0.0076487 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4020 | Кот. №1 |  | ТК 4-15 | Жукова, 4а | 29.15 | 29.151 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 98.07 | 129.59 | 98.06 |  | 83.6542 | -83.5462 | 0.802 | 0.8 | 75.841 | 75.039 | 57.408 | 56.608 | 110.841 | 110.039 | 92.408 | 91.608 | 19.233 | 17.632 | 27.499 | 27.429 | 0 | 0 | 29.15 | 29.15 | 529480.9 | 528797.7 | 0.03987 | 0.03987 | 1.424 | -1.422 | 0.00119 | 0.00119 | 1952.78 | 836.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9393 | 0.11187 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.010501 | 3.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
4022 | Кот. №1 |  | Жукова 4а/ | Жукова, 4а | 2.92 | 2.9204 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 100.6 | 129.58 | 100.6 |  | 33.2594 | -33.2136 | 0.115 | 0.114 | 66.924 | 74.809 | 57.637 | 49.523 | 109.924 | 109.809 | 92.637 | 92.523 | 17.401 | 17.172 | 39.28 | 39.172 | 0 | 0 | 2.92 | 2.92 | 320153.5 | 319712.5 | 0.04428 | 0.04428 | 1.309 | -1.307 | 5e-05 | 5e-05 | 127.81 | 97.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5364 | 0.15299 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4024 | Кот. №1 |  | Жукова 4а/ | Жукова 4а/ | 12.6 | 12.6021 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 96.41 | 129.57 | 96.41 |  | 50.3935 | -50.334 | 1.135 | 1.133 | 66.924 | 65.788 | 50.656 | 49.523 | 109.924 | 108.788 | 93.656 | 92.523 | 17.401 | 15.133 | 90.115 | 89.902 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 485085.7 | 484513.7 | 0.04425 | 0.04425 | 1.984 | -1.981 | 0.00022 | 0.00022 | 551.5 | 401.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5364 | 0.15299 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
4026 | Кот. №1 |  | Жукова 4а/ | Жукова, 4а | 3.56 | 3.5602 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 92.95 | 129.57 | 92.94 |  | 20.7075 | -20.6822 | 0.161 | 0.161 | 65.788 | 65.627 | 50.817 | 50.656 | 108.788 | 108.627 | 93.817 | 93.656 | 15.133 | 14.811 | 45.298 | 45.188 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 245328.7 | 245029.3 | 0.04664 | 0.04664 | 1.235 | -1.233 | 4e-05 | 4e-05 | 140.23 | 99.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4028 | Кот. №1 |  | Жукова 4а/ | Жукова, 4 | 79.49 | 79.4924 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 98.9 | 129.42 | 98.84 |  | 29.6857 | -29.652 | 2.895 | 2.889 | 65.788 | 62.893 | 53.544 | 50.656 | 108.788 | 105.893 | 96.544 | 93.656 | 15.133 | 9.349 | 31.3 | 31.229 | 13.005 | 13.005 | 92.495 | 92.495 | 285754 | 285429.6 | 0.04429 | 0.04429 | 1.168 | -1.167 | 0.0014 | 0.0014 | 4588.48 | 1987.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5364 | 0.15299 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.5e-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
4029 | Кот. №1 |  | Жукова 2а/ | Жукова, 2а | 3.22 | 3.2213 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 92.09 | 129.58 | 92.08 |  | 19.9847 | -19.9581 | 0.005 | 0.005 | 67.676 | 67.671 | 48.777 | 48.772 | 110.676 | 110.671 | 91.777 | 91.772 | 18.904 | 18.894 | 1.579 | 1.574 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 126491.4 | 126322.6 | 0.0401 | 0.0401 | 0.34 | -0.34 | 0.00013 | 0.00013 | 174.1 | 122.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9476 | 0.11176 | 1.46e-05 | 0 | 0.0027429 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4032 | Кот. №1 |  | Жукова, 2б | Жилой дом | 2.83 | 2.826 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 92.13 | 129.48 | 92.13 |  | 19.984 | -19.9588 | 0.169 | 0.168 | 67.18 | 61.011 | 43.436 | 49.268 | 110.18 | 110.011 | 92.436 | 92.268 | 17.912 | 17.575 | 42.192 | 42.085 | 1.17 | 1.17 | 4 | 4 | 236757.6 | 236458.3 | 0.04665 | 0.04665 | 1.192 | -1.19 | 3e-05 | 3e-05 | 111.4 | 77.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4034 | Кот. №1 |  | Жукова 2а/ | Жукова, 2а | 2.74 | 2.7407 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 91.31 | 129.58 | 91.31 |  | 15.2392 | -15.2191 | 0.023 | 0.023 | 67.676 | 67.654 | 48.795 | 48.772 | 110.676 | 110.654 | 91.795 | 91.772 | 18.904 | 18.859 | 8.266 | 8.244 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 146692.1 | 146499 | 0.04438 | 0.04438 | 0.6 | -0.599 | 5e-05 | 5e-05 | 119.94 | 82.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5381 | 0.15295 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4036 | Кот. №1 |  | Жукова, 2а | Жилой дом | 2.69 | 2.6914 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 91.32 | 129.57 | 91.31 |  | 15.2392 | -15.2192 | 0.035 | 0.035 | 67.654 | 61.619 | 42.829 | 48.795 | 110.654 | 110.619 | 91.829 | 91.795 | 18.859 | 18.79 | 8.266 | 8.245 | 1.514 | 1.514 | 4.204 | 4.204 | 146691.7 | 146499.4 | 0.04438 | 0.04438 | 0.6 | -0.599 | 5e-05 | 5e-05 | 117.74 | 80.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5381 | 0.15295 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4038 | Кот. №1 |  | Жукова, 4а | Жилой дом. Банк | 2.68 | 2.6793 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 92.95 | 129.56 | 92.95 |  | 20.7074 | -20.6823 | 0.144 | 0.144 | 65.627 | 59.483 | 44.96 | 50.817 | 108.627 | 108.483 | 93.96 | 93.817 | 14.811 | 14.523 | 45.298 | 45.188 | 0.502 | 0.502 | 3.182 | 3.182 | 245328.2 | 245029.8 | 0.04664 | 0.04664 | 1.235 | -1.233 | 3e-05 | 3e-05 | 105.56 | 74.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4039 | Кот. №1 |  | УТ 8-5 | УТ 8-135 | 141.13 | 141.1465 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 84.92 | 129.85 | 84.91 |  | 602.0371 | -599.4005 | 0.437 | 0.433 | 85.352 | 76.915 | 39.567 | 47.133 | 120.352 | 119.915 | 82.567 | 82.133 | 38.219 | 37.348 | 2.321 | 2.301 | 47.243 | 47.242 | 188.373 | 188.372 | 1121649.4 | 1116737.2 | 0.0294 | 0.0294 | 0.888 | -0.884 | 0.06647 | 0.06647 | 18027.41 | 7725.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.3981 | 0.035214 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.11744 | 5.8e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
4040 | Кот. №1 |  | УТ 8-135 | Узел врезки | 70.77 | 70.7769 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.85 | 85.01 | 129.83 | 85 |  | 597.6762 | -595.1935 | 0.239 | 0.237 | 76.915 | 76.676 | 39.804 | 39.567 | 119.915 | 119.676 | 82.804 | 82.567 | 37.348 | 36.872 | 2.287 | 2.269 | 33.744 | 33.744 | 104.514 | 104.514 | 1113524.8 | 1108899.3 | 0.0294 | 0.0294 | 0.881 | -0.878 | 0.03333 | 0.03333 | 9039.14 | 3875.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.3981 | 0.035214 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.11597 | 2.91e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
4043 | Кот. №1 |  | УТ 8-135 | Ленина, 7 | 83.6 | 83.6121 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 74.05 | 128.81 | 73.62 |  | 4.2943 | -4.2735 | 0.063 | 0.062 | 84.913 | 76.851 | 39.63 | 47.568 | 119.913 | 119.851 | 82.63 | 82.568 | 37.345 | 37.221 | 0.664 | 0.657 | 10.697 | 10.697 | 94.297 | 94.297 | 41336.8 | 41136.5 | 0.04487 | 0.04487 | 0.169 | -0.168 | 0.00147 | 0.00147 | 4321.91 | 1846.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.539 | 0.15293 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.9e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
4045 | Кот. №1 |  | Ленина, 7 | Дворец искусств | 3.53 | 3.5301 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 74.07 | 128.78 | 74.05 |  | 4.2928 | -4.275 | 0.003 | 0.003 | 76.851 | 70.848 | 33.633 | 39.63 | 119.851 | 119.848 | 82.633 | 82.63 | 37.221 | 37.214 | 0.663 | 0.658 | 1.498 | 1.498 | 5.028 | 5.028 | 41322.6 | 41150.6 | 0.04487 | 0.04487 | 0.169 | -0.168 | 6e-05 | 6e-05 | 153.53 | 83.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.539 | 0.15293 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4048 | Кот. №1 |  | УТ 8-5 | УТ 8-5 | 1.84 | 1.8407 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 89.1 | 129.88 | 89.1 |  | 647.3764 | -645.7931 | 0.016 | 0.016 | 77.361 | 85.345 | 47.141 | 39.125 | 120.361 | 120.345 | 82.141 | 82.125 | 38.236 | 38.204 | 8.741 | 8.699 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | 1510696.7 | 1507002 | 0.03106 | 0.03106 | 1.498 | -1.494 | 0.00055 | 0.00055 | 202.49 | 87.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6653 | 0.04412 | 1.46e-05 | 0 | 0.10832 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
4050 | Кот. №1 |  | УТ 8-5 | УТ 8-5 | 3.59 | 3.5907 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 84.91 | 129.88 | 84.91 |  | 602.0387 | -599.3988 | 0.008 | 0.008 | 77.361 | 85.352 | 47.133 | 39.125 | 120.361 | 120.352 | 82.133 | 82.125 | 38.236 | 38.219 | 2.321 | 2.301 | 0 | 0 | 3.59 | 3.59 | 1121652.5 | 1116734.1 | 0.0294 | 0.0294 | 0.888 | -0.884 | 0.00169 | 0.00169 | 463.44 | 196.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.0121 | 0.03702 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.11744 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
4053 | Кот. №1 |  | УТ 8-135 | УТ 8-135 | 2.41 | 2.4117 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.85 | 73.62 | 129.82 | 73.61 |  | 4.2943 | -4.2734 | 0.002 | 0.002 | 76.915 | 84.913 | 47.568 | 39.567 | 119.915 | 119.913 | 82.568 | 82.567 | 37.348 | 37.345 | 0.664 | 0.657 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 41337.2 | 41136 | 0.04487 | 0.04487 | 0.169 | -0.168 | 4e-05 | 4e-05 | 131.89 | 53.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5382 | 0.15295 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4054 | Кот. №1 |  | Узел врезки | УТ 8-5-1 | 102.25 | 102.258 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 85.02 | 129.81 | 85.01 |  | 597.6429 | -595.2268 | 0.342 | 0.339 | 76.676 | 84.334 | 48.143 | 39.804 | 119.676 | 119.334 | 83.143 | 82.804 | 36.872 | 36.191 | 2.287 | 2.269 | 47.242 | 47.241 | 149.492 | 149.491 | 1113462.7 | 1108961.4 | 0.0294 | 0.0294 | 0.881 | -0.878 | 0.04816 | 0.04816 | 13064.57 | 5598.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.7593 | 0.036024 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.11597 | 4.11e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
4055 | Кот. №1 |  | УТ 12-10 | ТК ОЦ1-11 | 220.32 | 220.3492 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 10.4 | 10.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 83.23 | 129.14 | 83.09 |  | 49.6371 | -48.9814 | 0.478 | 0.466 | 100.904 | 92.425 | 24.213 | 31.747 | 135.904 | 135.425 | 67.213 | 66.747 | 69.157 | 68.213 | 1.723 | 1.678 | 57.267 | 57.262 | 277.587 | 277.582 | 225957.1 | 222972.3 | 0.03687 | 0.03687 | 0.437 | -0.431 | 0.01738 | 0.01738 | 16217.31 | 6943.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7089 | 0.085405 | 1.46e-05 | 3.2e-06 | 0.012571 | 3.73e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
4056 | Кот. №1 |  | Ленина, 9/2 | Ленина, 9/2 | 3.62 | 3.6211 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 93.51 | 129.78 | 93.51 |  | 41.515 | -41.4532 | 0.221 | 0.221 | 83.107 | 74.886 | 41.587 | 49.366 | 118.107 | 117.886 | 84.587 | 84.366 | 33.741 | 33.299 | 61.176 | 60.994 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | 399621.6 | 399027.2 | 0.04426 | 0.04426 | 1.634 | -1.632 | 6e-05 | 6e-05 | 158.71 | 111.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5652 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4058 | Кот. №1 |  | Ленина 9/2/ | Ленина, 9/2 | 6.93 | 6.9339 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.8 | 93.51 | 129.79 | 93.51 |  | 41.5151 | -41.4531 | 0.557 | 0.555 | 75.664 | 83.107 | 49.366 | 40.811 | 118.664 | 118.107 | 84.366 | 83.811 | 34.853 | 33.741 | 61.176 | 60.994 | 2.169 | 2.169 | 9.099 | 9.099 | 399622.8 | 399026 | 0.04426 | 0.04426 | 1.634 | -1.632 | 0.00012 | 0.00012 | 303.86 | 213.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5653 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4060 | Кот. №1 |  | УТ 8-5-1 | Ленина 9/2/ | 19.71 | 19.7061 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 93.32 | 129.8 | 93.32 |  | 87.2941 | -87.1602 | 0.59 | 0.588 | 84.254 | 75.664 | 40.811 | 48.223 | 119.254 | 118.664 | 83.811 | 83.223 | 36.031 | 34.853 | 29.942 | 29.851 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71 | 552519.4 | 551672.2 | 0.03986 | 0.03986 | 1.486 | -1.483 | 0.0008 | 0.0008 | 1292.84 | 554.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9445 | 0.1118 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.014034 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
4062 | Кот. №1 |  | Ленина 9/2/ | Ленина, 9/2 | 1.66 | 1.6605 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.8 | 93.16 | 129.79 | 93.16 |  | 45.7782 | -45.708 | 0.014 | 0.014 | 75.664 | 83.65 | 48.825 | 40.811 | 118.664 | 118.65 | 83.825 | 83.811 | 34.853 | 34.826 | 8.248 | 8.222 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | 289748.6 | 289304 | 0.03993 | 0.03993 | 0.779 | -0.778 | 7e-05 | 7e-05 | 89.9 | 64.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9362 | 0.11191 | 1.46e-05 | 0 | 0.0073924 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4064 | Кот. №1 |  | Ленина, 9/2 | Ленина, 9/1 | 17.79 | 17.7945 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 93.17 | 129.77 | 93.16 |  | 45.7781 | -45.708 | 0.147 | 0.146 | 83.65 | 75.503 | 40.971 | 48.825 | 118.65 | 118.503 | 83.971 | 83.825 | 34.826 | 34.533 | 8.248 | 8.222 | 0 | 0 | 17.79 | 17.79 | 289748.2 | 289304.5 | 0.03993 | 0.03993 | 0.779 | -0.778 | 0.00073 | 0.00073 | 1165.94 | 499.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9478 | 0.11176 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0073924 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 4
4067 | Кот. №1 |  | Ленина, 9/1 | Жилой дом. Музей | 3.32 | 3.3189 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 93.17 | 129.77 | 93.17 |  | 45.7774 | -45.7087 | 0.295 | 0.294 | 75.503 | 69.208 | 35.265 | 40.971 | 118.503 | 118.208 | 84.265 | 83.971 | 34.533 | 33.943 | 74.372 | 74.149 | 0.651 | 0.651 | 3.971 | 3.971 | 440651.7 | 439990.9 | 0.04425 | 0.04425 | 1.802 | -1.799 | 6e-05 | 6e-05 | 145.54 | 101.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4069 | Кот. №1 |  | Ленина, 9/2 | Жилой дом. Ювелирная мастерская.Магазин "Мясная лавка" | 3.68 | 3.6769 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.78 | 93.52 | 129.78 | 93.51 |  | 41.5149 | -41.4533 | 0.318 | 0.317 | 74.886 | 68.568 | 35.904 | 41.587 | 117.886 | 117.568 | 84.904 | 84.587 | 33.299 | 32.664 | 61.176 | 60.994 | 1.518 | 1.518 | 5.198 | 5.198 | 399621 | 399027.8 | 0.04426 | 0.04426 | 1.634 | -1.632 | 6e-05 | 6e-05 | 161.34 | 113.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5652 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4072 | Кот. №1 |  | УТ 8-5-1 | УТ 8-5-1 | 2.54 | 2.5403 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 93.32 | 129.81 | 93.32 |  | 87.2942 | -87.1601 | 0.076 | 0.076 | 76.33 | 84.254 | 48.223 | 40.147 | 119.33 | 119.254 | 83.223 | 83.147 | 36.183 | 36.031 | 29.942 | 29.85 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 552520.1 | 551671.6 | 0.03986 | 0.03986 | 1.486 | -1.483 | 0.0001 | 0.0001 | 160.12 | 71.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9561 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.014034 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
4074 | Кот. №1 |  | УТ 8-5-1 | УТ 8-5-1 | 1.73 | 1.7307 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 85.02 | 129.81 | 85.02 |  | 597.5948 | -595.275 | 0.004 | 0.004 | 84.334 | 76.33 | 40.147 | 48.143 | 119.334 | 119.33 | 83.147 | 83.143 | 36.191 | 36.183 | 2.287 | 2.269 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 1113373 | 1109051.1 | 0.0294 | 0.0294 | 0.881 | -0.878 | 0.00081 | 0.00081 | 221.03 | 94.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5005 | 0.035087 | 1.46e-05 | 0 | 0.11597 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
4075 | Кот. №1 |  | УТ 8-5-1 | УТ 8-138 | 106.71 | 106.7105 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 83.61 | 129.79 | 83.6 |  | 510.2998 | -508.1157 | 0.257 | 0.255 | 76.33 | 76.073 | 40.401 | 40.147 | 119.33 | 119.073 | 83.401 | 83.147 | 36.183 | 35.672 | 1.668 | 1.654 | 47.217 | 47.217 | 153.927 | 153.927 | 950734.5 | 946665.4 | 0.02941 | 0.02941 | 0.752 | -0.749 | 0.05026 | 0.05026 | 13633.58 | 5801.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5005 | 0.035087 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.10194 | 4.4e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
4078 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-11 | Ленина, 12 | 4.57 | 4.57 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 87.57 | 129.09 | 87.56 |  | 9.4315 | -9.337 | 0.015 | 0.014 | 100.413 | 92.399 | 24.239 | 32.225 | 135.413 | 135.399 | 67.239 | 67.225 | 68.189 | 68.16 | 3.175 | 3.112 | 0 | 0 | 4.57 | 4.57 | 90787.3 | 89877.6 | 0.0445 | 0.04451 | 0.371 | -0.368 | 8e-05 | 8e-05 | 252.44 | 108.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5624 | 0.15238 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки |  | 36К |  | Реконструкция | 2018г.
4080 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-11 | ТК ОЦ1-11 | 3.79 | 3.79 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 87.56 | 129.12 | 87.55 |  | 9.4316 | -9.3369 | 0.012 | 0.012 | 92.425 | 100.413 | 32.225 | 24.213 | 135.425 | 135.413 | 67.225 | 67.213 | 68.213 | 68.189 | 3.175 | 3.112 | 0 | 0 | 3.79 | 3.79 | 90787.9 | 89877 | 0.0445 | 0.04451 | 0.371 | -0.368 | 7e-05 | 7e-05 | 204.99 | 89.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5612 | 0.15241 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки |  | 36К |  | Реконструкция | 2018г.
4082 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-11 | ТК ОЦ1-11 | 2.8 | 2.8 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 71.05 | 129.13 | 71.05 |  | 9.884 | -9.841 | 0.001 | 0.001 | 92.425 | 100.424 | 32.214 | 24.213 | 135.425 | 135.424 | 67.214 | 67.213 | 68.213 | 68.21 | 0.389 | 0.386 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 62559.7 | 62287.6 | 0.04041 | 0.04041 | 0.168 | -0.167 | 0.00011 | 0.00011 | 174.39 | 70.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9509 | 0.11172 | 1.46e-05 | 0 | 0.0035357 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
4084 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-11 | ТК ОЦ1-11 | 4.09 | 4.09 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 85.8 | 129.13 | 85.79 |  | 29.9373 | -29.4549 | 0.003 | 0.002 | 92.425 | 100.423 | 32.215 | 24.213 | 135.425 | 135.423 | 67.215 | 67.213 | 68.213 | 68.208 | 0.629 | 0.609 | 0 | 0 | 4.09 | 4.09 | 136280 | 134084.1 | 0.03701 | 0.03702 | 0.264 | -0.259 | 0.00032 | 0.00032 | 300.78 | 130.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5876 | 0.086299 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0066597 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
4085 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-11 | ТК ОЦ1-12 | 148.37 | 148.3793 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 85.96 | 128.76 | 85.8 |  | 29.937 | -29.4552 | 0.116 | 0.112 | 100.423 | 92.307 | 24.328 | 32.215 | 135.423 | 135.307 | 67.328 | 67.215 | 68.208 | 67.979 | 0.629 | 0.609 | 36.201 | 36.196 | 184.571 | 184.566 | 136278.5 | 134085.6 | 0.03701 | 0.03702 | 0.264 | -0.259 | 0.01171 | 0.01171 | 11048.98 | 4730.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7688 | 0.08497 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0066597 | 2.53e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
4087 | Кот. №1 |  | Ленина, 12 | Ленина 12/ | 6.02 | 6.02 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 87.59 | 129.07 | 87.57 |  | 9.4314 | -9.3371 | 0.019 | 0.019 | 92.399 | 92.38 | 24.258 | 24.239 | 135.399 | 135.38 | 67.258 | 67.239 | 68.16 | 68.122 | 3.175 | 3.112 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | 90786.5 | 89878.4 | 0.0445 | 0.04451 | 0.371 | -0.368 | 0.00011 | 0.00011 | 262.44 | 172.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5624 | 0.15238 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки |  | 36К |  | Реконструкция | 2018г.
4089 | Кот. №1 |  | Ленина 12/ | Ленина, 12 | 1.5 | 1.5 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 72.11 | 129.05 | 72.1 |  | 3.1246 | -3.0376 | 0.002 | 0.001 | 92.38 | 92.378 | 24.259 | 24.258 | 135.38 | 135.378 | 67.259 | 67.258 | 68.122 | 68.119 | 1.044 | 0.987 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 37018.1 | 35987.8 | 0.0472 | 0.04721 | 0.186 | -0.181 | 2e-05 | 2e-05 | 58.84 | 31.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки |  | 36К |  | Реконструкция | 2018г.
4091 | Кот. №1 |  | Ленина, 12 | Универсам "Центральный" | 2.89 | 2.8935 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 72.13 | 129.01 | 72.11 |  | 3.1246 | -3.0376 | 0.004 | 0.004 | 92.378 | 86.374 | 18.263 | 24.259 | 135.378 | 135.374 | 67.263 | 67.259 | 68.119 | 68.111 | 1.044 | 0.987 | 1.157 | 1.156 | 4.047 | 4.046 | 37017.9 | 35988 | 0.0472 | 0.04721 | 0.186 | -0.181 | 3e-05 | 3e-05 | 113.34 | 60.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки |  | 36К |  | Реконструкция | 2018г.
4093 | Кот. №1 |  | Ленина 12/ | Универсам "Центральный" | 5.09 | 5.0944 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 95.09 | 129.03 | 95.06 |  | 6.3067 | -6.2996 | 0.009 | 0.009 | 92.38 | 86.37 | 18.267 | 24.258 | 135.38 | 135.37 | 67.267 | 67.258 | 68.122 | 68.103 | 1.424 | 1.421 | 1.505 | 1.505 | 6.595 | 6.595 | 60708.2 | 60639.4 | 0.04466 | 0.04466 | 0.248 | -0.248 | 9e-05 | 9e-05 | 221.84 | 159.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5624 | 0.15238 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
4096 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-11 | проспект Победы, 16а | 11.54 | 14.6606 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.49 | 95.49 | 127.2 | 94.94 |  | 0.3669 | -0.366 | 0.003 | 0.003 | 100.424 | 92.421 | 24.217 | 32.214 | 135.424 | 135.421 | 67.217 | 67.214 | 68.209 | 68.204 | 0.236 | 0.235 | 0 | 0 | 11.54 | 11.54 | 7369.9 | 7352.4 | 0.05523 | 0.05524 | 0.063 | -0.063 | 5e-05 | 5e-05 | 472.46 | 201.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
4098 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 16а | Туалет | 4.51 | 2.0914 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.2 | 95.76 | 126.59 | 95.49 |  | 0.3668 | -0.366 | 0 | 0 | 92.421 | 86.421 | 18.217 | 24.217 | 135.421 | 135.421 | 67.217 | 67.217 | 68.204 | 68.204 | 0.016 | 0.016 | 0.455 | 0.455 | 4.965 | 4.965 | 4345.8 | 4336.6 | 0.05141 | 0.05142 | 0.022 | -0.022 | 5e-05 | 5e-05 | 226.38 | 96.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
4099 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-11 | ТК ОЦ1-11 | 6.15 | 4.738 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 94.94 | 128.49 | 94.65 |  | 0.3669 | -0.366 | 0.002 | 0.002 | 92.425 | 100.424 | 32.214 | 24.213 | 135.425 | 135.424 | 67.214 | 67.213 | 68.213 | 68.209 | 0.236 | 0.235 | 0.583 | 0.583 | 6.733 | 6.733 | 7370.4 | 7351.9 | 0.05523 | 0.05524 | 0.063 | -0.063 | 2e-05 | 2e-05 | 238.74 | 107.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4219 | 0.22615 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
4101 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-13 | Ленина, 16 | 34.77 | 34.773 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.62 | 90.54 | 128.52 | 90.49 |  | 22.5986 | -22.5575 | 0.098 | 0.098 | 100.284 | 92.186 | 24.448 | 32.35 | 135.284 | 135.186 | 67.448 | 67.35 | 67.934 | 67.738 | 2.017 | 2.01 | 13.848 | 13.847 | 48.618 | 48.617 | 143035.8 | 142775.5 | 0.04006 | 0.04007 | 0.385 | -0.384 | 0.00142 | 0.00142 | 2237.72 | 958.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9386 | 0.11188 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0040435 | 4.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
4104 | Кот. №1 |  | УТ 8-138 | УТ 8-138 | 2.26 | 2.2606 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 94.24 | 129.78 | 94.24 |  | 37.9383 | -37.8818 | 0.115 | 0.115 | 76.073 | 83.958 | 48.517 | 40.401 | 119.073 | 118.958 | 83.517 | 83.401 | 35.672 | 35.441 | 51.097 | 50.945 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | 365192.7 | 364649.1 | 0.04427 | 0.04427 | 1.493 | -1.491 | 4e-05 | 4e-05 | 122.85 | 55.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5591 | 0.15246 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
4105 | Кот. №1 |  | УТ 8-138 | Перемычка | 160.05 | 160.0628 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 82.77 | 129.74 | 82.75 |  | 472.3112 | -470.2841 | 0.344 | 0.342 | 76.073 | 69.729 | 34.743 | 40.401 | 119.073 | 118.729 | 83.743 | 83.401 | 35.672 | 34.986 | 1.43 | 1.417 | 80.921 | 80.92 | 240.971 | 240.97 | 879958.4 | 876181.8 | 0.02942 | 0.02942 | 0.696 | -0.693 | 0.07538 | 0.07538 | 20304.83 | 8664.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5005 | 0.035087 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.095978 | 6.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
4106 | Кот. №1 |  | УТ 8-138 | Ленина, 9/3 | 23.52 | 23.5209 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.78 | 94.26 | 129.75 | 94.24 |  | 37.9382 | -37.8819 | 1.423 | 1.419 | 83.958 | 82.534 | 49.936 | 48.517 | 118.958 | 117.534 | 84.936 | 83.517 | 35.441 | 32.599 | 51.097 | 50.945 | 4.337 | 4.337 | 27.857 | 27.857 | 365192.3 | 364649.5 | 0.04427 | 0.04427 | 1.493 | -1.491 | 0.00041 | 0.00041 | 1345.34 | 576.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5559 | 0.15254 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
4108 | Кот. №1 |  | Ленина, 9/3 | Ленина, 9/3 | 9.32 | 9.3121 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 94.27 | 129.74 | 94.26 |  | 37.9378 | -37.8823 | 0.587 | 0.585 | 82.534 | 73.947 | 42.521 | 49.936 | 117.534 | 116.947 | 85.521 | 84.936 | 32.599 | 31.426 | 51.096 | 50.946 | 2.169 | 2.169 | 11.489 | 11.489 | 365188.3 | 364653.5 | 0.04427 | 0.04427 | 1.493 | -1.491 | 0.00016 | 0.00016 | 408.49 | 289.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5636 | 0.15236 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4111 | Кот. №1 |  | Ленина, 9/3 | Жилой дом. Женская консультация №1 | 2.9 | 2.9031 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 94.27 | 129.73 | 94.27 |  | 37.9377 | -37.8824 | 0.181 | 0.181 | 73.947 | 67.766 | 36.702 | 42.521 | 116.947 | 116.766 | 85.702 | 85.521 | 31.426 | 31.064 | 51.095 | 50.947 | 0.651 | 0.651 | 3.551 | 3.551 | 365186.7 | 364655.1 | 0.04427 | 0.04427 | 1.493 | -1.491 | 5e-05 | 5e-05 | 127.09 | 90.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5636 | 0.15236 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
4113 | Кот. №1 |  | Ленина, 16 | Административное здание ОАО "Уралсвязьинформ" | 2.95 | 2.9577 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.52 | 90.54 | 128.52 | 90.54 |  | 22.5972 | -22.5589 | 0.081 | 0.081 | 92.186 | 86.105 | 18.529 | 24.448 | 135.186 | 135.105 | 67.529 | 67.448 | 67.738 | 67.576 | 18.15 | 18.088 | 1.516 | 1.516 | 4.466 | 4.466 | 217519.9 | 217151.4 | 0.04432 | 0.04432 | 0.889 | -0.888 | 5e-05 | 5e-05 | 128 | 87.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5666 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
4417 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -36 | теплоузел; ул.Ленина, 10П/19 | 61.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.36 | 89.46 | 118.04 | 81.9 |  | 0.5061 | -0.5028 | 0.001 | 0.001 | 84.617 | 86.106 | 9.457 | 7.966 | 139.677 | 139.676 | 63.027 | 63.026 | 76.651 | 76.65 | 0.007 | 0.007 | 12.204 | 12.204 | 73.224 | 73.224 | 4676.6 | 4646.6 | 0.04262 | 0.04267 | 0.018 | -0.018 | 0.00117 | 0.00117 | 4717.36 | 3799.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7274 | 0.14864 | 1.46e-05 | 9e-07 | 9.01e-05 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4449 | Кот. №1 |  | врезка в трубу под козырьком | УЗ 19 -11 | 32.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.37 | 65.44 | 126.83 | 65.08 |  | 6.6631 | -6.6061 | 0.001 | 0.001 | 79.666 | 84.345 | 7.718 | 3.037 | 139.666 | 139.665 | 63.038 | 63.037 | 76.63 | 76.628 | 0.028 | 0.028 | 6.506 | 6.506 | 39.036 | 39.036 | 30786.4 | 30523.4 | 0.03088 | 0.0309 | 0.06 | -0.06 | 0.00249 | 0.00249 | 3582.88 | 2368.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.63 | 0.085985 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0022503 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4453 | Кот. №1 |  | ЗУ 19 №3 | Магнит, торговый центр, Салон-магазин "Ланкорд"; ул.Ленина, 10п/2 | 5.12 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.72 | 59 | 121.68 | 58.53 |  | 0.2006 | -0.1996 | 0 | 0 | 96.666 | 96.676 | 20.067 | 20.057 | 139.656 | 139.656 | 63.047 | 63.047 | 76.609 | 76.609 | 0.005 | 0.005 | 1.024 | 1.024 | 6.144 | 6.144 | 2648.1 | 2634.9 | 0.03459 | 0.03453 | 0.015 | -0.015 | 5e-05 | 5e-05 | 208.63 | 93.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4134 | 0.18473 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4455 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -11 | ЗУ 19 №6 | 3.73 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.83 | 60.76 | 126.77 | 60.73 |  | 2.7633 | -2.7504 | 0.091 | 0.091 | 84.345 | 84.884 | 8.438 | 7.718 | 139.665 | 139.574 | 63.128 | 63.038 | 76.628 | 76.446 | 20.434 | 20.245 | 0.746 | 0.746 | 4.476 | 4.476 | 63839.4 | 63541.8 | 0.04191 | 0.04191 | 0.626 | -0.624 | 1e-05 | 1e-05 | 165.11 | 68.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1842 | 0.239 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4456 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -2 | УЗ 19 -18 | 4.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.88 | 64.03 | 127.84 | 64.01 |  | 8.785 | -8.7125 | 0.008 | 0.008 | 84.677 | 84.258 | 7.624 | 8.026 | 139.677 | 139.668 | 63.034 | 63.026 | 76.651 | 76.634 | 1.702 | 1.674 | 0.832 | 0.832 | 4.992 | 4.992 | 81181.5 | 80511.2 | 0.03373 | 0.03373 | 0.319 | -0.316 | 8e-05 | 8e-05 | 322.57 | 209.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7274 | 0.14864 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0031094 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4457 | Кот. №1 |  | ЗУ 19 №9 | СЛАВТЭК, торговый комплекс; ул.Ленина, 10п | 58.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125 | 106.67 | 119.74 | 101.77 |  | 1.2028 | -1.1929 | 0 | 0 | 95.634 | 99.664 | 23.038 | 19.008 | 139.664 | 139.664 | 63.038 | 63.038 | 76.626 | 76.626 | 0.001 | 0.001 | 11.638 | 11.638 | 69.828 | 69.828 | 5557.3 | 5511.9 | 0.03927 | 0.03933 | 0.011 | -0.011 | 0.00446 | 0.00446 | 6319.82 | 5849.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6851 | 0.085579 | 1.46e-05 | 9e-07 | 9.78e-05 | 9.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4460 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -8 | Гаражи; ул.Ленина, 10п/24 | 8.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.41 | 61.41 | 125.78 | 59.15 |  | 0.1324 | -0.1324 | 0 | 0 | 78.817 | 74.697 | -1.994 | 2.126 | 139.697 | 139.697 | 63.006 | 63.006 | 76.692 | 76.691 | 0.012 | 0.012 | 1.62 | 1.62 | 9.72 | 9.72 | 2446.8 | 2446.1 | 0.03369 | 0.03368 | 0.019 | -0.019 | 4e-05 | 0 | 479.53 | 300.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4463 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -2 | УЗ 19 -36 | 3.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.88 | 81.9 | 127.36 | 81.51 |  | 0.5061 | -0.5028 | 0 | 0 | 84.677 | 84.617 | 7.966 | 8.026 | 139.677 | 139.677 | 63.026 | 63.026 | 76.651 | 76.651 | 0.007 | 0.007 | 0.668 | 0.668 | 4.008 | 4.008 | 4677.2 | 4646.1 | 0.04262 | 0.04267 | 0.018 | -0.018 | 6e-05 | 6e-05 | 258.99 | 196.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7274 | 0.14864 | 1.46e-05 | 0 | 9.01e-05 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4465 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -13 | ЗУ 19 №5 | 2.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.48 | 59.92 | 124.62 | 59.37 |  | 0.2006 | -0.1996 | 0 | 0 | 95.725 | 95.775 | 19.148 | 19.098 | 139.665 | 139.665 | 63.038 | 63.038 | 76.626 | 76.626 | 0.005 | 0.005 | 0.522 | 0.522 | 3.132 | 3.132 | 2648.3 | 2634.7 | 0.03459 | 0.03453 | 0.015 | -0.015 | 2e-05 | 2e-05 | 172.59 | 109.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4131 | 0.18474 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4466 | Кот. №1 |  | ЗУ 19 №6 | Склад- холодильник, АСТОРГ; ул.Ленина, 10п/17 | 54.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.77 | 61.4 | 125.75 | 60.76 |  | 2.7633 | -2.7505 | 1.335 | 1.322 | 84.884 | 88.239 | 14.451 | 8.438 | 139.574 | 138.239 | 64.451 | 63.128 | 76.446 | 73.788 | 20.434 | 20.246 | 10.886 | 10.886 | 65.316 | 65.316 | 63839.1 | 63542 | 0.04191 | 0.04191 | 0.626 | -0.624 | 0.00017 | 0.00017 | 2831.94 | 1763 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1846 | 0.23897 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4467 | Кот. №1 |  | врезка в трубу под козырьком | ип маринич; ул.Ленина, 10П/18 | 7.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.37 | 62.19 | 127.12 | 62.03 |  | 2.119 | -2.1093 | 0.006 | 0.006 | 79.666 | 79.66 | 3.043 | 3.037 | 139.666 | 139.66 | 63.043 | 63.037 | 76.63 | 76.618 | 0.659 | 0.653 | 1.56 | 1.56 | 9.36 | 9.36 | 27973.8 | 27845 | 0.03774 | 0.03775 | 0.157 | -0.156 | 7e-05 | 7e-05 | 521.58 | 334.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4128 | 0.18475 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4468 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -18 | врезка в трубу под козырьком | 37.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.84 | 64.34 | 127.37 | 64.03 |  | 8.7849 | -8.7125 | 0.002 | 0.002 | 84.258 | 79.666 | 3.037 | 7.624 | 139.668 | 139.666 | 63.037 | 63.034 | 76.634 | 76.63 | 0.048 | 0.047 | 7.44 | 7.44 | 44.64 | 44.64 | 40590.4 | 40256 | 0.03019 | 0.03021 | 0.08 | -0.079 | 0.00285 | 0.00285 | 4108.49 | 2681.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.63 | 0.085985 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0031094 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4471 | Кот. №1 |  | ЗУ 19 №7 | УЗ 19 -2 | 58.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.58 | 64.96 | 127.88 | 64.5 |  | 9.2956 | -9.2107 | 0.004 | 0.004 | 84.681 | 84.677 | 8.026 | 8.022 | 139.681 | 139.677 | 63.026 | 63.022 | 76.658 | 76.651 | 0.053 | 0.052 | 11.768 | 11.768 | 70.608 | 70.608 | 42950.2 | 42557.8 | 0.03007 | 0.03009 | 0.084 | -0.084 | 0.00451 | 0.00451 | 6526.58 | 4266.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6845 | 0.085583 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0031995 | 9.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4473 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -8 | АБК; ул.Ленина, 10п/25 | 5.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.41 | 87.15 | 125.13 | 83.83 |  | 0.0634 | -0.0634 | 0.001 | 0.001 | 78.817 | 75.207 | -1.483 | 2.126 | 139.697 | 139.697 | 63.007 | 63.006 | 76.692 | 76.69 | 0.089 | 0.089 | 1.194 | 1.194 | 7.164 | 7.164 | 2343.3 | 2343 | 0.03321 | 0.0332 | 0.037 | -0.037 | 1e-05 | 0 | 271.35 | 210.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6394 | 0.27477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4476 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -11 | УЗ 19 -13 | 47.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.83 | 69.73 | 125.48 | 68.79 |  | 3.8972 | -3.8582 | 0.001 | 0.001 | 84.345 | 95.725 | 19.098 | 7.718 | 139.665 | 139.665 | 63.038 | 63.038 | 76.628 | 76.626 | 0.01 | 0.01 | 9.594 | 9.594 | 57.564 | 57.564 | 18007 | 17826.5 | 0.03267 | 0.03271 | 0.035 | -0.035 | 0.00367 | 0.00367 | 5266.78 | 3631.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.63 | 0.085985 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0011402 | 8.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4477 | Кот. №1 |  | Задвижка | УЗ 19 -5 | 49.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.17 | 65.31 | 128.61 | 64.94 |  | 9.8065 | -9.7079 | 0.003 | 0.003 | 104.694 | 84.691 | 8.012 | 28.009 | 139.694 | 139.691 | 63.012 | 63.009 | 76.685 | 76.679 | 0.059 | 0.058 | 9.832 | 9.832 | 58.992 | 58.992 | 45310.6 | 44855.2 | 0.02996 | 0.02998 | 0.089 | -0.088 | 0.00376 | 0.00376 | 5471.79 | 3575.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6922 | 0.085527 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0032895 | 8.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4479 | Кот. №1 |  | Уз. ип юрков;ул.Ленина, 10п/3 | ип юрков; ул.Ленина, 10п/3 | 7.72 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.16 | 58.49 | 120.84 | 57.46 |  | 0.1655 | -0.1645 | 0 | 0 | 87.645 | 89.125 | 13.572 | 12.092 | 139.125 | 139.125 | 63.572 | 63.572 | 75.552 | 75.552 | 0.001 | 0.001 | 1.544 | 1.544 | 9.264 | 9.264 | 1529.5 | 1519.8 | 0.04184 | 0.04211 | 0.006 | -0.006 | 0.00015 | 0.00015 | 384.06 | 168.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 1e-07 | 6.44e-05 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4480 | Кот. №1 |  | Уз. Магнит, торговый центр, Салон-магазин "Ланкорд";ул.Ленина, 10п/2 | ЗУ 19 №3 | 3.05 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.34 | 58.53 | 122.72 | 58.25 |  | 0.2006 | -0.1996 | 0 | 0 | 96.646 | 96.666 | 20.057 | 20.037 | 139.656 | 139.656 | 63.047 | 63.047 | 76.609 | 76.609 | 0.005 | 0.005 | 0.61 | 0.61 | 3.66 | 3.66 | 2648.5 | 2634.5 | 0.03459 | 0.03453 | 0.015 | -0.015 | 3e-05 | 3e-05 | 124.96 | 55.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4139 | 0.18471 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4483 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -32 | ЗУ 19 №9 | 3.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.19 | 101.77 | 125 | 101.6 |  | 1.2028 | -1.1929 | 0 | 0 | 95.215 | 95.634 | 19.008 | 18.588 | 139.665 | 139.664 | 63.038 | 63.038 | 76.626 | 76.626 | 0.036 | 0.035 | 0.606 | 0.606 | 3.636 | 3.636 | 11115.1 | 11023.2 | 0.03792 | 0.03795 | 0.044 | -0.043 | 6e-05 | 6e-05 | 231.26 | 206.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7293 | 0.1486 | 1.46e-05 | 0 | 9.78e-05 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4484 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -5 | Магазин, Склад; ул.Ленина, 10П/16 | 58.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.61 | 89.34 | 117.92 | 80.68 |  | 0.507 | -0.5011 | 0 | 0 | 84.691 | 85.791 | 9.112 | 8.012 | 139.691 | 139.691 | 63.012 | 63.012 | 76.679 | 76.678 | 0.001 | 0.001 | 11.686 | 11.686 | 70.116 | 70.116 | 3123.6 | 3086.9 | 0.03654 | 0.0364 | 0.008 | -0.008 | 0.00252 | 0.00252 | 5421.62 | 4338.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1239 | 0.1096 | 1.46e-05 | 9e-07 | 9e-05 | 7.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4485 | Кот. №1 |  | Уз. Магазин "Любимый" (ИП Е.Н. Иванова), Склад-№ 1-803;ул.Ленина, 10п/5 | ЗУ 19 №8 | 3.15 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.31 | 62.72 | 128.29 | 62.71 |  | 10.0388 | -9.9926 | 0.008 | 0.008 | 84.63 | 84.822 | 10.669 | 10.46 | 138.43 | 138.422 | 64.269 | 64.26 | 74.17 | 74.153 | 2.216 | 2.196 | 0.63 | 0.63 | 3.78 | 3.78 | 92768.1 | 92340.7 | 0.03363 | 0.03363 | 0.364 | -0.362 | 6e-05 | 6e-05 | 163.71 | 74.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5984 | 0.15155 | 1.46e-05 | 0 | 0.0040973 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4486 | Кот. №1 |  | ЗУ 19 №8 | Клуб путешественников Алые Паруса; ул.Ленина, 10п/4 | 15.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.29 | 62.79 | 128.17 | 62.72 |  | 10.0388 | -9.9926 | 0.042 | 0.042 | 84.822 | 85.03 | 10.96 | 10.669 | 138.422 | 138.38 | 64.31 | 64.269 | 74.153 | 74.07 | 2.216 | 2.196 | 3.15 | 3.15 | 18.9 | 18.9 | 92767.6 | 92341.3 | 0.03363 | 0.03363 | 0.364 | -0.362 | 0.0003 | 0.0003 | 1224.23 | 783.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7457 | 0.14824 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0040973 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4493 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -10 | Уз. Магазин "Любимый" (ИП Е.Н. Иванова), Склад-№ 1-803; ул.Ленина, 10п/5 | 23.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.76 | 62.56 | 128.62 | 62.47 |  | 13.3643 | -13.2994 | 0.111 | 0.11 | 83.703 | 83.592 | 9.1 | 8.99 | 138.703 | 138.592 | 64.1 | 63.99 | 74.713 | 74.492 | 3.907 | 3.869 | 4.738 | 4.738 | 28.428 | 28.428 | 123498.8 | 122899 | 0.03345 | 0.03345 | 0.485 | -0.482 | 0.00045 | 0.00045 | 1846.45 | 1175.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0054538 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4495 | Кот. №1 |  | УЗ 20-61 | УЗ 19 -9 | 280.39 | 544.7538 | T1/T2 | Надз. | 600 | 600 | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 15 | 15 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.95 | 79.97 | 129.91 | 79.93 |  | 1231.9916 | -1222.4559 | 2.218 | 2.184 | 91.954 | 89.736 | 12.968 | 10.784 | 141.954 | 139.736 | 62.968 | 60.784 | 81.17 | 76.768 | 3.702 | 3.645 | 318.679 | 318.674 | 599.069 | 599.064 | 1910192.2 | 1895407.2 | 0.02805 | 0.02805 | 1.258 | -1.248 | 0.19067 | 0.19067 | 58685.97 | 44107.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 33.7426 | 0.029636 | 1.46e-05 | 4.1e-06 | 0 | 0.0001369 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
4497 | Кот. №1 |  | Уз. Магазин "Любимый" (ИП Е.Н. Иванова), Склад-№ 1-803; ул.Ленина, 10п/5 | Уз. Магазин "Любимый" (ИП Е.Н. Иванова), Склад-№ 1-803;ул.Ленина, 10п/5 | 60.91 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.62 | 62.71 | 128.31 | 62.56 |  | 10.04 | -9.9914 | 0.162 | 0.16 | 83.592 | 84.63 | 10.46 | 9.1 | 138.592 | 138.43 | 64.26 | 64.1 | 74.492 | 74.17 | 2.216 | 2.195 | 12.182 | 12.182 | 73.092 | 73.092 | 92778.9 | 92330 | 0.03363 | 0.03363 | 0.364 | -0.362 | 0.00117 | 0.00117 | 3173.95 | 1439.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0040973 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4499 | Кот. №1 |  | Уз. ип юрков;ул.Ленина, 10п/3 | ип юрков; ул.Ленина, 10п/3 | 8.99 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.38 | 60.15 | 123.66 | 59.38 |  | 0.2648 | -0.2632 | 0 | 0 | 91.576 | 92.926 | 17.372 | 16.022 | 139.126 | 139.126 | 63.572 | 63.572 | 75.554 | 75.554 | 0.002 | 0.002 | 1.798 | 1.798 | 10.788 | 10.788 | 2446.6 | 2432.3 | 0.03369 | 0.03362 | 0.01 | -0.01 | 0.00017 | 0.00017 | 455.88 | 202.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001049 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4500 | Кот. №1 |  | Уз. Самотлорторгнефть, Стоянка;ул.Ленина, 10п/21 | Уз. Магнит, торговый центр, Салон-магазин "Ланкорд";ул.Ленина, 10п/2 | 38.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.61 | 56.31 | 123.34 | 55.53 |  | 2.2884 | -2.2709 | 0.006 | 0.006 | 94.851 | 96.646 | 20.037 | 18.231 | 139.661 | 139.656 | 63.047 | 63.041 | 76.62 | 76.609 | 0.123 | 0.121 | 7.648 | 7.648 | 45.888 | 45.888 | 21147.1 | 20985.5 | 0.0358 | 0.03582 | 0.083 | -0.082 | 0.00073 | 0.00073 | 2908.54 | 1785.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7293 | 0.1486 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0008835 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4503 | Кот. №1 |  | Уз. Самотлорторгнефть, Стоянка;ул.Ленина, 10п/21 | ЗУ 19 №1 | 3.13 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.61 | 59.63 | 123.97 | 59.34 |  | 0.2006 | -0.1996 | 0 | 0 | 94.851 | 94.661 | 18.042 | 18.231 | 139.661 | 139.661 | 63.042 | 63.041 | 76.62 | 76.62 | 0.005 | 0.005 | 0.626 | 0.626 | 3.756 | 3.756 | 2648.3 | 2634.7 | 0.03459 | 0.03453 | 0.015 | -0.015 | 3e-05 | 3e-05 | 129.65 | 57.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4131 | 0.18474 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4504 | Кот. №1 |  | Уз. ип юрков;ул.Ленина, 10п/3 | ип юрков; ул.Ленина, 10п/3 | 8.72 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.84 | 100.37 | 119.21 | 99.85 |  | 0.6663 | -0.6652 | 0 | 0 | 89.124 | 89.124 | 13.573 | 13.573 | 139.124 | 139.124 | 63.573 | 63.573 | 75.551 | 75.551 | 0.012 | 0.012 | 1.744 | 1.744 | 10.464 | 10.464 | 6157.2 | 6147.2 | 0.04086 | 0.04087 | 0.024 | -0.024 | 0.00017 | 0.00017 | 421.31 | 347.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 1e-07 | 7.84e-05 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4506 | Кот. №1 |  | Уз. ип юрков;ул.Ленина, 10п/3 | Уз. ип юрков;ул.Ленина, 10п/3 | 36.57 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.38 | 89.31 | 123.16 | 87.76 |  | 0.8334 | -0.8281 | 0.001 | 0.001 | 91.576 | 87.645 | 12.092 | 16.022 | 139.126 | 139.125 | 63.572 | 63.572 | 75.554 | 75.552 | 0.018 | 0.018 | 7.314 | 7.314 | 43.884 | 43.884 | 7701 | 7652.7 | 0.03962 | 0.03965 | 0.03 | -0.03 | 0.0007 | 0.0007 | 1854.44 | 1284.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0001427 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4509 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -32 | Уз. Самотлорторгнефть, Стоянка;ул.Ленина, 10п/21 | 18.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.19 | 55.84 | 124.61 | 55.48 |  | 2.4894 | -2.4701 | 0.003 | 0.003 | 95.215 | 94.851 | 18.231 | 18.588 | 139.665 | 139.661 | 63.041 | 63.038 | 76.626 | 76.62 | 0.144 | 0.142 | 3.766 | 3.766 | 22.596 | 22.596 | 23004.2 | 22826.5 | 0.03559 | 0.03561 | 0.09 | -0.09 | 0.00036 | 0.00036 | 1437.14 | 874.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7293 | 0.1486 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0009628 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4510 | Кот. №1 |  | Уз. ип юрков;ул.Ленина, 10п/3 | Уз. ип юрков;ул.Ленина, 10п/3 | 44.47 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.16 | 99.85 | 119.84 | 97.19 |  | 0.6671 | -0.6644 | 0.001 | 0.001 | 87.645 | 89.124 | 13.573 | 12.092 | 139.125 | 139.124 | 63.573 | 63.572 | 75.552 | 75.551 | 0.012 | 0.012 | 8.894 | 8.894 | 53.364 | 53.364 | 6165.1 | 6139.3 | 0.04086 | 0.04088 | 0.024 | -0.024 | 0.00085 | 0.00085 | 2212.3 | 1764.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 7e-07 | 7.84e-05 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4514 | Кот. №1 |  | ЗУ 19 №1 | Самотлорторгнефть, Стоянка; ул.Ленина, 10п/21 | 3.34 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.97 | 59.94 | 123.28 | 59.63 |  | 0.2006 | -0.1996 | 0 | 0 | 94.661 | 94.661 | 18.042 | 18.042 | 139.661 | 139.661 | 63.042 | 63.042 | 76.62 | 76.62 | 0.005 | 0.005 | 0.668 | 0.668 | 4.008 | 4.008 | 2647.9 | 2635.1 | 0.03459 | 0.03453 | 0.015 | -0.015 | 3e-05 | 3e-05 | 137.58 | 62.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4138 | 0.18471 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4517 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -13 | УЗ 19 -32 | 9.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.48 | 70.5 | 125.19 | 70.29 |  | 3.6929 | -3.6623 | 0 | 0 | 95.725 | 95.215 | 18.588 | 19.098 | 139.665 | 139.665 | 63.038 | 63.038 | 76.626 | 76.626 | 0.009 | 0.009 | 1.978 | 1.978 | 11.868 | 11.868 | 17063.1 | 16921.4 | 0.03288 | 0.03292 | 0.033 | -0.033 | 0.00076 | 0.00076 | 1077.21 | 753.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.63 | 0.085985 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0010606 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4521 | Кот. №1 |  | Уз. Магнит, торговый центр, Салон-магазин "Ланкорд";ул.Ленина, 10п/2 | ЗУ 19 №4 | 3.03 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.34 | 56.16 | 123.27 | 56.13 |  | 2.0871 | -2.0721 | 0 | 0 | 96.646 | 96.325 | 19.717 | 20.037 | 139.656 | 139.655 | 63.047 | 63.047 | 76.609 | 76.608 | 0.103 | 0.101 | 0.606 | 0.606 | 3.636 | 3.636 | 19286.3 | 19148.1 | 0.03604 | 0.03606 | 0.076 | -0.075 | 6e-05 | 6e-05 | 150.98 | 63.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7293 | 0.1486 | 1.46e-05 | 0 | 0.000805 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4522 | Кот. №1 |  | ЗУ 19 №5 | "Керама-Мараци", Склады; ул.Ленина, 10П/18 | 3.74 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.62 | 60.27 | 123.85 | 59.92 |  | 0.2006 | -0.1996 | 0 | 0 | 95.775 | 95.775 | 19.148 | 19.148 | 139.665 | 139.665 | 63.038 | 63.038 | 76.626 | 76.626 | 0.005 | 0.005 | 0.748 | 0.748 | 4.488 | 4.488 | 2648 | 2635 | 0.03459 | 0.03453 | 0.015 | -0.015 | 4e-05 | 4e-05 | 154.93 | 69.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4137 | 0.18472 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4523 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -5 | ЗУ 19 №7 | 4.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.61 | 64.5 | 128.58 | 64.48 |  | 9.2957 | -9.2106 | 0.01 | 0.01 | 84.691 | 84.681 | 8.022 | 8.012 | 139.691 | 139.681 | 63.022 | 63.012 | 76.679 | 76.658 | 1.903 | 1.869 | 0.896 | 0.896 | 5.376 | 5.376 | 85901.2 | 85114.8 | 0.03368 | 0.03369 | 0.337 | -0.334 | 9e-05 | 9e-05 | 348.89 | 226.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7496 | 0.14816 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0031995 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4527 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -19 | УЗ 19 -20 | 8.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.59 | 63.04 | 129.53 | 63.01 |  | 16.1566 | -16.0667 | 0.002 | 0.002 | 79.399 | 78.077 | 1.386 | 2.705 | 139.699 | 139.697 | 63.006 | 63.005 | 76.694 | 76.691 | 0.155 | 0.154 | 1.748 | 1.748 | 10.488 | 10.488 | 74650.9 | 74235.6 | 0.02912 | 0.02913 | 0.147 | -0.146 | 0.00067 | 0.00067 | 975.19 | 622.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6517 | 0.085824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0063891 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4530 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -20 | УЗ 19 -22 | 31.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.53 | 63.14 | 129.38 | 63.04 |  | 16.1559 | -16.0674 | 0.213 | 0.211 | 78.077 | 79.484 | 3.217 | 1.386 | 139.697 | 139.484 | 63.217 | 63.006 | 76.691 | 76.267 | 5.693 | 5.631 | 6.242 | 6.242 | 37.452 | 37.452 | 149295.7 | 148477.4 | 0.03336 | 0.03336 | 0.586 | -0.583 | 0.0006 | 0.0006 | 2443.52 | 1557.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0063891 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4531 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -22 | АБК; ул.Ленина, 10п/14 | 7.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.38 | 63.08 | 128.63 | 62.6 |  | 0.7445 | -0.7409 | 0 | 0 | 79.484 | 77.984 | 1.717 | 3.217 | 139.484 | 139.484 | 63.217 | 63.217 | 76.267 | 76.266 | 0.015 | 0.014 | 1.426 | 1.426 | 8.556 | 8.556 | 6879.9 | 6846.2 | 0.04023 | 0.04025 | 0.027 | -0.027 | 0.00014 | 0.00014 | 557.74 | 355.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003047 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4533 | Кот. №1 |  | Уз. ип курбанова огненная планета;ул.Ленина, 10п/7 | ип курбанова огненная планета; ул.Ленина, 10п/7 | 3.08 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129 | 62.81 | 128.2 | 62.45 |  | 0.2005 | -0.1995 | 0 | 0 | 89.041 | 88.851 | 13.465 | 13.655 | 139.041 | 139.041 | 63.655 | 63.655 | 75.386 | 75.386 | 0.001 | 0.001 | 0.616 | 0.616 | 3.696 | 3.696 | 1853.2 | 1843.8 | 0.03453 | 0.03471 | 0.007 | -0.007 | 6e-05 | 6e-05 | 161 | 72.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 0 | 8.18e-05 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4535 | Кот. №1 |  | Уз. ип курбанова огненная планета;ул.Ленина, 10п/7 | УЗ 19 -24 | 19.86 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 61.4 | 127.74 | 60.94 |  | 0.7442 | -0.7405 | 0.012 | 0.011 | 83.726 | 83.715 | 8.978 | 8.967 | 138.726 | 138.715 | 63.978 | 63.967 | 74.759 | 74.736 | 0.485 | 0.48 | 3.972 | 3.972 | 23.832 | 23.832 | 13753.6 | 13685.6 | 0.04185 | 0.04186 | 0.108 | -0.107 | 0.0001 | 0.0001 | 771.42 | 342.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5786 | 0.2184 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4537 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -24 | Магазин; ул.Ленина, 10п/26 | 11.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.74 | 61.99 | 126.82 | 61.4 |  | 0.7441 | -0.7406 | 0.007 | 0.007 | 83.715 | 83.708 | 8.985 | 8.978 | 138.715 | 138.708 | 63.985 | 63.978 | 74.736 | 74.723 | 0.485 | 0.48 | 2.342 | 2.342 | 14.052 | 14.052 | 13751.8 | 13687.4 | 0.04185 | 0.04186 | 0.108 | -0.107 | 6e-05 | 6e-05 | 686.56 | 436.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5786 | 0.2184 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4539 | Кот. №1 |  | Уз. Магазин "Любимый" (ИП Е.Н. Иванова), Склад-№ 1-803; ул.Ленина, 10п/5 | УЗ 19 -25 | 22.34 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.62 | 61.68 | 127.53 | 61.19 |  | 0.7938 | -0.7899 | 0.015 | 0.015 | 83.592 | 83.577 | 9.114 | 9.1 | 138.592 | 138.577 | 64.114 | 64.1 | 74.492 | 74.463 | 0.55 | 0.544 | 4.468 | 4.468 | 26.808 | 26.808 | 14670.9 | 14598.9 | 0.04169 | 0.0417 | 0.115 | -0.115 | 0.00011 | 0.00011 | 866.62 | 387.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5778 | 0.21844 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4541 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -25 | магазин; ул.Ленина, 10п/6 | 8.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.53 | 62.06 | 126.93 | 61.68 |  | 0.7937 | -0.79 | 0.005 | 0.005 | 83.577 | 83.572 | 9.12 | 9.114 | 138.577 | 138.572 | 64.12 | 64.114 | 74.463 | 74.452 | 0.55 | 0.545 | 1.622 | 1.622 | 9.732 | 9.732 | 14668.9 | 14600.9 | 0.04169 | 0.0417 | 0.115 | -0.115 | 4e-05 | 4e-05 | 474.9 | 302.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5778 | 0.21844 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4543 | Кот. №1 |  | Уз. Магазин "Любимый" (ИП Е.Н. Иванова), Склад-№ 1-803; ул.Ленина, 10п/5 | Магазин "Любимый" (ИП Е.Н. Иванова), Склад-№ 1-803; ул.Ленина, 10п/5 | 6.41 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.62 | 63 | 128.52 | 62.95 |  | 2.5301 | -2.5185 | 0.041 | 0.041 | 83.592 | 83.551 | 9.141 | 9.1 | 138.592 | 138.551 | 64.141 | 64.1 | 74.492 | 74.41 | 5.355 | 5.307 | 1.282 | 1.282 | 7.692 | 7.692 | 46760.6 | 46547.4 | 0.03998 | 0.03999 | 0.367 | -0.365 | 3e-05 | 3e-05 | 248.66 | 113.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5778 | 0.21844 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4545 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -26 | УЗ 19 -19 | 38.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.76 | 63.66 | 129.59 | 63.55 |  | 26.1648 | -25.9645 | 0.018 | 0.018 | 87.967 | 79.399 | 2.705 | 11.236 | 139.717 | 139.699 | 63.005 | 62.986 | 76.731 | 76.694 | 0.4 | 0.394 | 7.704 | 7.704 | 46.224 | 46.224 | 120893.5 | 119967.9 | 0.02859 | 0.0286 | 0.237 | -0.235 | 0.00295 | 0.00295 | 4302.07 | 2759.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6517 | 0.085824 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0097468 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4548 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -26 | Полимер; ул.Ленина, 10П/26 | 8.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.76 | 62.21 | 127.14 | 60.56 |  | 0.2006 | -0.1996 | 0 | 0 | 87.967 | 87.797 | 11.067 | 11.236 | 139.717 | 139.717 | 62.987 | 62.986 | 76.731 | 76.73 | 0.033 | 0.032 | 1.77 | 1.77 | 10.62 | 10.62 | 3707.8 | 3689.5 | 0.03869 | 0.03863 | 0.029 | -0.029 | 4e-05 | 4e-05 | 525 | 330.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5778 | 0.21845 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4550 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -26 | ИП Арзуманян; ул.Ленина, 10П | 28.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.76 | 58.83 | 121.38 | 53.7 |  | 0.2007 | -0.1995 | 0.001 | 0.001 | 87.967 | 81.956 | 5.228 | 11.236 | 139.717 | 139.716 | 62.988 | 62.986 | 76.731 | 76.729 | 0.033 | 0.032 | 5.67 | 5.67 | 34.02 | 34.02 | 3709.6 | 3687.7 | 0.0387 | 0.03862 | 0.029 | -0.029 | 0.00014 | 0.00014 | 1681.79 | 1024.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5778 | 0.21845 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4551 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -27 | УЗ 19 -26 | 22.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.85 | 63.45 | 129.76 | 63.39 |  | 26.5678 | -26.3619 | 0.011 | 0.011 | 88.668 | 87.967 | 11.236 | 11.916 | 139.728 | 139.717 | 62.986 | 62.976 | 76.752 | 76.731 | 0.412 | 0.406 | 4.434 | 4.434 | 26.604 | 26.604 | 122755.7 | 121804.3 | 0.02858 | 0.02858 | 0.241 | -0.239 | 0.0017 | 0.0017 | 2477.37 | 1584.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6517 | 0.085824 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0099065 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4556 | Кот. №1 |  | Уз. ип курбанова катюша магазин;ул.Ленина, 10П/9 | ип курбанова катюша магазин; ул.Ленина, 10П/9 | 7.34 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.32 | 59.17 | 121.96 | 58.57 |  | 0.2006 | -0.1996 | 0 | 0 | 84.958 | 84.728 | 7.976 | 8.206 | 139.728 | 139.728 | 62.976 | 62.976 | 76.752 | 76.752 | 0.033 | 0.032 | 1.468 | 1.468 | 8.808 | 8.808 | 3707.8 | 3689.7 | 0.03869 | 0.03863 | 0.029 | -0.029 | 4e-05 | 4e-05 | 272.21 | 121.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.579 | 0.21839 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4558 | Кот. №1 |  | Уз. ип курбанова катюша магазин;ул.Ленина, 10П/9 | ип курбанова огненная планета; ул.Ленина, 10п/7 | 21.5 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.32 | 57.64 | 119.34 | 55.91 |  | 0.2007 | -0.1996 | 0.001 | 0.001 | 84.958 | 84.727 | 7.977 | 8.206 | 139.728 | 139.727 | 62.977 | 62.976 | 76.752 | 76.75 | 0.033 | 0.032 | 4.3 | 4.3 | 25.8 | 25.8 | 3709.1 | 3688.5 | 0.0387 | 0.03863 | 0.029 | -0.029 | 0.0001 | 0.0001 | 797.35 | 344.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.579 | 0.21839 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4560 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -22 | УЗ 19 -23 | 57.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.38 | 63.36 | 129.09 | 63.17 |  | 15.4108 | -15.3271 | 0.356 | 0.353 | 79.484 | 93.478 | 17.92 | 3.217 | 139.484 | 139.128 | 63.57 | 63.217 | 76.267 | 75.558 | 5.183 | 5.128 | 11.458 | 11.458 | 68.748 | 68.748 | 142410.2 | 141636.7 | 0.03338 | 0.03338 | 0.559 | -0.556 | 0.0011 | 0.0011 | 4481.47 | 2864.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0060844 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4561 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -23 | Уз. ип курбанова огненная планета;ул.Ленина, 10п/7 | 16.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.09 | 62.28 | 129 | 62.22 |  | 14.3106 | -14.2379 | 0.086 | 0.085 | 93.478 | 89.041 | 13.655 | 17.92 | 139.128 | 139.041 | 63.655 | 63.57 | 75.558 | 75.386 | 4.475 | 4.43 | 3.216 | 3.216 | 19.296 | 19.296 | 132243.3 | 131571.1 | 0.03341 | 0.03342 | 0.519 | -0.516 | 0.00031 | 0.00031 | 1255.72 | 795.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0058368 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4563 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -23 | Уз. ип юрков;ул.Ленина, 10п/3 | 52.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.09 | 80.91 | 125.38 | 78.12 |  | 1.0991 | -1.0903 | 0.002 | 0.002 | 93.478 | 91.576 | 16.022 | 17.92 | 139.128 | 139.126 | 63.572 | 63.57 | 75.558 | 75.554 | 0.03 | 0.03 | 10.438 | 10.438 | 62.628 | 62.628 | 10156.8 | 10075.7 | 0.0383 | 0.03833 | 0.04 | -0.04 | 0.001 | 0.001 | 4075.63 | 3040.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0002476 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4564 | Кот. №1 |  | Уз. ип курбанова огненная планета;ул.Ленина, 10п/7 | Уз. ип курбанова огненная планета;ул.Ленина, 10п/7 | 60.31 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 62.38 | 128.78 | 62.28 |  | 14.1097 | -14.0387 | 0.315 | 0.312 | 89.041 | 83.726 | 8.967 | 13.655 | 139.041 | 138.726 | 63.967 | 63.655 | 75.386 | 74.759 | 4.351 | 4.307 | 12.062 | 12.062 | 72.372 | 72.372 | 130387.2 | 129730.2 | 0.03342 | 0.03342 | 0.512 | -0.509 | 0.00115 | 0.00115 | 3152.61 | 1416.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0057549 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4565 | Кот. №1 |  | Уз. ип курбанова огненная планета;ул.Ленина, 10п/7 | УЗ 19 -10 | 4.92 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 62.47 | 128.76 | 62.46 |  | 13.3644 | -13.2993 | 0.023 | 0.023 | 83.726 | 83.703 | 8.99 | 8.967 | 138.726 | 138.703 | 63.99 | 63.967 | 74.759 | 74.713 | 3.907 | 3.869 | 0.984 | 0.984 | 5.904 | 5.904 | 123499.7 | 122898.1 | 0.03345 | 0.03345 | 0.485 | -0.482 | 9e-05 | 9e-05 | 256.71 | 115.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6038 | 0.15143 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0054538 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4567 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -27 | Магазин; ул.Ленина, 10п/10 | 15.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.85 | 63.21 | 128.87 | 62.58 |  | 0.9264 | -0.922 | 0.014 | 0.014 | 88.668 | 88.784 | 12.059 | 11.916 | 139.728 | 139.714 | 62.989 | 62.976 | 76.752 | 76.725 | 0.743 | 0.736 | 3.076 | 3.076 | 18.456 | 18.456 | 17121.3 | 17040.9 | 0.04135 | 0.04136 | 0.134 | -0.134 | 7e-05 | 7e-05 | 912.87 | 579.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5803 | 0.21833 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4568 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -27 | Полимер; ул.Ленина, 10П/26 | 5.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.85 | 62.89 | 128.29 | 61.9 |  | 0.2006 | -0.1997 | 0 | 0 | 88.668 | 87.328 | 10.576 | 11.916 | 139.728 | 139.728 | 62.976 | 62.976 | 76.752 | 76.752 | 0.033 | 0.032 | 1.052 | 1.052 | 6.312 | 6.312 | 3707.6 | 3689.9 | 0.03869 | 0.03863 | 0.029 | -0.029 | 3e-05 | 3e-05 | 312.2 | 197.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5803 | 0.21833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4569 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -9 | УЗ 19 -27 | 13.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.91 | 63.21 | 129.85 | 63.18 |  | 28.0978 | -27.8811 | 0.008 | 0.008 | 89.736 | 88.668 | 11.916 | 12.968 | 139.736 | 139.728 | 62.976 | 62.968 | 76.768 | 76.752 | 0.46 | 0.453 | 2.79 | 2.79 | 16.74 | 16.74 | 129825.1 | 128823.7 | 0.02853 | 0.02853 | 0.255 | -0.253 | 0.00107 | 0.00107 | 1559.33 | 995.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6517 | 0.085824 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.010524 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4570 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -27 | Уз. ип курбанова катюша магазин;ул.Ленина, 10П/9 | 33.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.85 | 57.24 | 123.32 | 53.28 |  | 0.4019 | -0.3986 | 0 | 0 | 88.668 | 84.958 | 8.206 | 11.916 | 139.728 | 139.728 | 62.976 | 62.976 | 76.752 | 76.752 | 0.004 | 0.004 | 6.696 | 6.696 | 40.176 | 40.176 | 3714.4 | 3683.2 | 0.03872 | 0.03861 | 0.015 | -0.014 | 0.00064 | 0.00064 | 2626.08 | 1577.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7395 | 0.14838 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0001559 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4571 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -9 | Уз 1П-3 | 14.74 | 544.7538 | T1/T2 | Надз. | 600 | 600 | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 15 | 15 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.91 | 80.36 | 129.9 | 80.36 |  | 1203.7031 | -1194.7655 | 1.178 | 1.161 | 89.736 | 95.557 | 21.129 | 12.968 | 139.736 | 138.557 | 64.129 | 62.968 | 76.768 | 74.428 | 3.534 | 3.482 | 318.664 | 318.658 | 333.404 | 333.398 | 1866331.1 | 1852473.4 | 0.02805 | 0.02806 | 1.229 | -1.22 | 0.01002 | 0.01002 | 3084.25 | 2326.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 33.6302 | 0.029735 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
4588 | Кот. №1 |  | УЗ 20-53 | ЗУ 20 №15 | 3.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.95 | 58.94 | 122.69 | 58.78 |  | 0.8477 | -0.8436 | 0 | 0 | 91.095 | 91.095 | 11.634 | 11.634 | 141.095 | 141.095 | 61.634 | 61.634 | 79.461 | 79.461 | 0.057 | 0.056 | 0.606 | 0.606 | 3.636 | 3.636 | 9791.5 | 9744.2 | 0.03969 | 0.03971 | 0.048 | -0.048 | 4e-05 | 4e-05 | 212.76 | 135.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8465 | 0.17104 | 1.46e-05 | 0 | 0.0003319 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4590 | Кот. №1 |  | ЗУ 20 №15 | Закрытая стоянка; ул.Кузоваткина, 5/5 | 7.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Перлитоцементные изделия марки 300 | [7 empty] | 122.69 | 59.35 | 122.06 | 58.94 |  | 0.8476 | -0.8436 | 0.001 | 0.001 | 91.095 | 91.094 | 11.634 | 11.634 | 141.095 | 141.094 | 61.634 | 61.634 | 79.461 | 79.46 | 0.057 | 0.056 | 1.538 | 1.538 | 9.228 | 9.228 | 9791.1 | 9744.6 | 0.03969 | 0.03971 | 0.048 | -0.048 | 9e-05 | 9e-05 | 539.16 | 345.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8473 | 0.17102 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003319 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4599 | Кот. №1 |  | УЗ 20-53 | ООО "Совладельцы"; ул.Кузоваткина, 5/2 | 93.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.95 | 86.76 | 110.84 | 76.88 |  | 0.5805 | -0.576 | 0.001 | 0.001 | 91.095 | 91.094 | 11.635 | 11.634 | 141.095 | 141.094 | 61.635 | 61.634 | 79.461 | 79.459 | 0.009 | 0.009 | 18.67 | 18.67 | 112.02 | 112.02 | 5364.3 | 5322.9 | 0.04171 | 0.04176 | 0.021 | -0.021 | 0.00179 | 0.00179 | 7029.6 | 5694.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6792 | 0.14972 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 8.7e-05 | 9e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4604 | Кот. №1 |  | УЗ 20-52 | УЗ 20-53 | 114.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.22 | 66.12 | 122.95 | 61.97 |  | 1.4304 | -1.4174 | 0.007 | 0.007 | 91.102 | 91.095 | 11.634 | 11.627 | 141.102 | 141.095 | 61.634 | 61.627 | 79.475 | 79.461 | 0.05 | 0.049 | 22.95 | 22.95 | 137.7 | 137.7 | 13217.8 | 13098 | 0.03725 | 0.03728 | 0.052 | -0.051 | 0.0022 | 0.0022 | 8967.56 | 5886.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6792 | 0.14972 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0004188 | 1.11e-05 | [8 empty] | 2018-04-06 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4614 | Кот. №1 |  | Уз. ЭЦП;ул.Кузоваткина, 7/6 | Уз. ЭЦП;ул.Кузоваткина, 7/6 | 42.11 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.13 | 88.11 | 112.87 | 85.67 |  | 0.6019 | -0.5992 | 0 | 0 | 91.131 | 91.13 | 11.601 | 11.6 | 141.131 | 141.13 | 61.601 | 61.6 | 79.53 | 79.529 | 0.01 | 0.01 | 8.422 | 8.422 | 50.532 | 50.532 | 5561.7 | 5537.3 | 0.04148 | 0.04151 | 0.022 | -0.022 | 0.00081 | 0.00081 | 1967.13 | 1457.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7366 | 0.14844 | 1.46e-05 | 6e-07 | 8.81e-05 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4616 | Кот. №1 |  | Уз. ЭЦП;ул.Кузоваткина, 7/6 | Уз. Склад;ул.Кузоваткина, 7/9 | 18.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.13 | 83.41 | 114.62 | 82.16 |  | 0.665 | -0.6636 | 0.009 | 0.009 | 91.131 | 91.122 | 11.609 | 11.6 | 141.131 | 141.122 | 61.609 | 61.6 | 79.53 | 79.513 | 0.39 | 0.388 | 3.688 | 3.688 | 22.128 | 22.128 | 12291.2 | 12264 | 0.04214 | 0.04214 | 0.096 | -0.096 | 9e-05 | 9e-05 | 1007.64 | 826.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5801 | 0.21834 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4618 | Кот. №1 |  | Уз. Склад;ул.Кузоваткина, 7/9 | Склад; ул.Кузоваткина, 7/9 | 3.55 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.62 | 86.85 | 112.43 | 85.22 |  | 0.0556 | -0.0554 | 0 | 0 | 91.122 | 90.332 | 10.819 | 11.609 | 141.122 | 141.122 | 61.609 | 61.609 | 79.513 | 79.513 | 0.004 | 0.004 | 0.71 | 0.71 | 4.26 | 4.26 | 1027 | 1024.7 | 0.06232 | 0.06246 | 0.008 | -0.008 | 2e-05 | 2e-05 | 121.73 | 90.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5801 | 0.21834 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4620 | Кот. №1 |  | Уз. Склад;ул.Кузоваткина, 7/9 | Кузница ; ул.Кузоваткина, 7/8 | 29.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.62 | 84.95 | 112.58 | 83.24 |  | 0.6094 | -0.6082 | 0.424 | 0.423 | 91.122 | 90.698 | 12.032 | 11.609 | 141.122 | 140.698 | 62.032 | 61.609 | 79.513 | 78.666 | 11.832 | 11.787 | 5.978 | 5.978 | 35.868 | 35.868 | 22525.1 | 22481.8 | 0.04758 | 0.04759 | 0.354 | -0.353 | 4e-05 | 4e-05 | 1242.03 | 1034.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6379 | 0.27489 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4622 | Кот. №1 |  | Уз. ЭЦП;ул.Кузоваткина, 7/6 | ЭЦП; ул.Кузоваткина, 7/6 | 12.77 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 112.87 | 88.66 | 112.15 | 88.11 |  | 0.601 | -0.6 | 0.005 | 0.005 | 91.13 | 91.125 | 11.606 | 11.601 | 141.13 | 141.125 | 61.606 | 61.601 | 79.529 | 79.52 | 0.321 | 0.32 | 2.554 | 2.554 | 15.324 | 15.324 | 11108.5 | 11089.4 | 0.04242 | 0.04243 | 0.087 | -0.087 | 6e-05 | 6e-05 | 430.67 | 332.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5815 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4623 | Кот. №1 |  | Уз 6П-34А | УЗ 20-61 | 242.42 | 544.7538 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 600 | 600 | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 15 | 15 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 79.73 | 129.95 | 79.72 |  | 1246.2156 | -1236.2719 | 2.126 | 2.092 | 98.079 | 91.954 | 10.784 | 12.692 | 144.079 | 141.954 | 60.784 | 58.692 | 85.387 | 81.17 | 3.788 | 3.728 | 318.687 | 318.682 | 561.107 | 561.102 | 1932246.3 | 1916828.8 | 0.02805 | 0.02805 | 1.273 | -1.262 | 0.16485 | 0.16485 | 33891.76 | 14523.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 33.7426 | 0.029636 | 1.46e-05 | 3.5e-06 | 0 | 0.0001183 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
4625 | Кот. №1 |  | Уз. ООО "Тоникс"; ул.Кузоваткина, 5/7 | СТО АтлантАвтосервис; ул.Кузоваткина, 5/7 | 121.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.94 | 61.89 | 126.39 | 59.65 |  | 2.024 | -2.0137 | 0.5 | 0.495 | 91.166 | 85.666 | 7.059 | 11.563 | 141.166 | 140.666 | 62.059 | 61.563 | 79.603 | 78.607 | 3.445 | 3.411 | 24.208 | 24.208 | 145.248 | 145.248 | 37408 | 37217.5 | 0.04019 | 0.04019 | 0.294 | -0.292 | 0.00058 | 0.00058 | 7187.83 | 4504.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5649 | 0.21906 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4626 | Кот. №1 |  | УЗ 20-51 | УЗ 20-52 | 32.39 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.55 | 63.24 | 129.22 | 63.02 |  | 9.1273 | -9.0766 | 0.009 | 0.009 | 91.111 | 91.102 | 11.627 | 11.618 | 141.111 | 141.102 | 61.627 | 61.618 | 79.492 | 79.475 | 0.224 | 0.222 | 6.478 | 6.478 | 38.868 | 38.868 | 56229.7 | 55917.3 | 0.03128 | 0.03129 | 0.147 | -0.146 | 0.0014 | 0.0014 | 3021.72 | 1930.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1192 | 0.10966 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0035727 | 4.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4630 | Кот. №1 |  | ЗУ 20 №24 | АБК, ООО "Ремсервис"; ул.Кузоваткина, 5/4 | 8 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.19 | 63.51 | 129.15 | 63.49 |  | 7.6955 | -7.6606 | 0.469 | 0.465 | 91.087 | 90.618 | 12.106 | 11.642 | 141.087 | 140.618 | 62.106 | 61.642 | 79.445 | 78.511 | 48.837 | 48.397 | 1.6 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 142226.9 | 141582.3 | 0.03941 | 0.03941 | 1.117 | -1.112 | 4e-05 | 4e-05 | 311.79 | 143.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-06 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4631 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -8 | Задвижка | 22.91 | 117.4224 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.41 | 64.94 | 129.17 | 64.79 |  | 9.8082 | -9.7063 | 0.003 | 0.003 | 78.817 | 104.694 | 28.009 | 2.126 | 139.697 | 139.694 | 63.009 | 63.006 | 76.692 | 76.685 | 0.083 | 0.081 | 14.446 | 14.442 | 37.356 | 37.352 | 46243.3 | 45762.7 | 0.03799 | 0.038 | 0.093 | -0.092 | 0.00168 | 0.00168 | 2282.79 | 1489.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5023 | 0.086939 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0032895 | 3.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
4634 | Кот. №1 |  | УЗ 20-51 | ЗУ 20 №14 | 5.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.55 | 60.08 | 128.73 | 59.58 |  | 0.3849 | -0.3829 | 0.001 | 0.001 | 91.111 | 91.11 | 11.619 | 11.618 | 141.111 | 141.11 | 61.619 | 61.618 | 79.492 | 79.491 | 0.136 | 0.135 | 1.062 | 1.062 | 6.372 | 6.372 | 7113.4 | 7077.3 | 0.04398 | 0.044 | 0.056 | -0.056 | 3e-05 | 3e-05 | 314.62 | 194.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.58 | 0.21834 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-06 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4635 | Кот. №1 |  | ЗУ 20 №14 | ООО "Бокал"; ул.Кузоваткина, 5/6 | 17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.73 | 61.73 | 126.12 | 60.08 |  | 0.3849 | -0.383 | 0.003 | 0.003 | 91.11 | 91.107 | 11.622 | 11.619 | 141.11 | 141.107 | 61.622 | 61.619 | 79.491 | 79.485 | 0.136 | 0.135 | 3.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 7112.9 | 7077.7 | 0.04398 | 0.044 | 0.056 | -0.056 | 8e-05 | 8e-05 | 1002.47 | 631.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5808 | 0.2183 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-06 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4636 | Кот. №1 |  | УЗ 20-61 | ЗУ 20 №12 | 1.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.95 | 62.4 | 129.95 | 62.39 |  | 14.0591 | -13.9809 | 0.376 | 0.372 | 91.954 | 91.578 | 11.156 | 10.784 | 141.954 | 141.578 | 61.156 | 60.784 | 81.17 | 80.421 | 162.465 | 160.666 | 0.386 | 0.386 | 2.316 | 2.316 | 259838.3 | 258393 | 0.03928 | 0.03928 | 2.04 | -2.029 | 1e-05 | 1e-05 | 114.62 | 72.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5646 | 0.21908 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4639 | Кот. №1 |  | Уз. ООО "Тоникс"; ул.Кузоваткина, 5/7 | Уз. ООО "Тоникс"; ул.Кузоваткина, 5/7 | 11.97 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.94 | 62.89 | 129.88 | 62.87 |  | 12.035 | -11.9672 | 0.046 | 0.045 | 91.166 | 91.121 | 11.608 | 11.563 | 141.166 | 141.121 | 61.608 | 61.563 | 79.603 | 79.512 | 3.174 | 3.138 | 2.394 | 2.394 | 14.364 | 14.364 | 111215 | 110587.9 | 0.03351 | 0.03351 | 0.437 | -0.434 | 0.00023 | 0.00023 | 630.54 | 283.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7464 | 0.14823 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.004764 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4641 | Кот. №1 |  | УЗ 20-52 | ЗУ 20 №24 | 3.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.22 | 63.49 | 129.19 | 63.47 |  | 7.6955 | -7.6606 | 0.015 | 0.015 | 91.102 | 91.087 | 11.642 | 11.627 | 141.102 | 141.087 | 61.642 | 61.627 | 79.475 | 79.445 | 4.187 | 4.15 | 0.602 | 0.602 | 3.612 | 3.612 | 88892.2 | 88488.5 | 0.03543 | 0.03543 | 0.436 | -0.434 | 4e-05 | 4e-05 | 219.34 | 140.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8486 | 0.17098 | 1.46e-05 | 0 | 0.0031538 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-06 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4642 | Кот. №1 |  | Уз. ООО "Тоникс"; ул.Кузоваткина, 5/7 | УЗ 20-51 | 34.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 62.88 | 129.55 | 62.67 |  | 9.5136 | -9.458 | 0.01 | 0.01 | 91.121 | 91.111 | 11.618 | 11.608 | 141.121 | 141.111 | 61.618 | 61.608 | 79.512 | 79.492 | 0.243 | 0.241 | 6.886 | 6.886 | 41.316 | 41.316 | 58609.9 | 58267.2 | 0.03123 | 0.03123 | 0.153 | -0.152 | 0.00148 | 0.00148 | 3218.34 | 2045.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1192 | 0.10966 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0037274 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4643 | Кот. №1 |  | Уз. ООО "Тоникс"; ул.Кузоваткина, 5/7 | ЗУ 20 №17 | 1.74 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 63.75 | 129.85 | 63.73 |  | 2.5212 | -2.5094 | 0 | 0 | 91.121 | 91.12 | 11.609 | 11.608 | 141.121 | 141.12 | 61.609 | 61.608 | 79.512 | 79.512 | 0.148 | 0.146 | 0.348 | 0.348 | 2.088 | 2.088 | 23298 | 23189.2 | 0.03556 | 0.03557 | 0.091 | -0.091 | 3e-05 | 3e-05 | 91.62 | 41.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7437 | 0.14829 | 1.46e-05 | 0 | 0.0010367 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-06 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4645 | Кот. №1 |  | ЗУ 20 №17 | ООО "Тоникс"; ул.Кузоваткина, 5/7 | 7.84 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.85 | 63.83 | 129.68 | 63.75 |  | 2.5211 | -2.5094 | 0.001 | 0.001 | 91.12 | 91.119 | 11.61 | 11.609 | 141.12 | 141.119 | 61.61 | 61.609 | 79.512 | 79.509 | 0.148 | 0.146 | 1.568 | 1.568 | 9.408 | 9.408 | 23297.7 | 23189.5 | 0.03556 | 0.03557 | 0.091 | -0.091 | 0.00015 | 0.00015 | 412.69 | 189.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7484 | 0.14818 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0010367 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-06 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4647 | Кот. №1 |  | ЗУ 20 №12 | Уз. ООО "Тоникс"; ул.Кузоваткина, 5/7 | 2.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.95 | 62.4 | 129.94 | 62.4 |  | 14.0591 | -13.9809 | 0.411 | 0.407 | 91.578 | 91.166 | 11.563 | 11.156 | 141.578 | 141.166 | 61.563 | 61.156 | 80.421 | 79.603 | 162.465 | 160.667 | 0.422 | 0.422 | 2.532 | 2.532 | 259838.2 | 258393.1 | 0.03928 | 0.03928 | 2.04 | -2.029 | 1e-05 | 1e-05 | 125.31 | 78.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5646 | 0.21908 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4650 | Кот. №1 |  | УЗ 19 -19 | УЗ 19 -8 | 16.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.59 | 64.84 | 129.41 | 64.71 |  | 10.0053 | -9.9007 | 0.001 | 0.001 | 79.399 | 78.817 | 2.126 | 2.705 | 139.699 | 139.697 | 63.006 | 63.005 | 76.694 | 76.692 | 0.061 | 0.06 | 3.368 | 3.368 | 20.208 | 20.208 | 46229 | 45745.9 | 0.02992 | 0.02994 | 0.091 | -0.09 | 0.00129 | 0.00129 | 1878.97 | 1219.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6517 | 0.085824 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0033577 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4653 | Кот. №1 |  | УЗ 20-44 | Уз. Автошкола; | 89.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.79 | 78.89 | 122.28 | 74.03 |  | 1.2745 | -1.2552 | 0.001 | 0.001 | 88.162 | 91.131 | 11.6 | 8.629 | 141.132 | 141.131 | 61.6 | 61.599 | 79.533 | 79.531 | 0.005 | 0.005 | 17.86 | 17.86 | 107.16 | 107.16 | 7851.8 | 7732.6 | 0.03783 | 0.03792 | 0.021 | -0.02 | 0.00385 | 0.00385 | 8294.33 | 6106.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0426 | 0.11059 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0002022 | 1.17e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4656 | Кот. №1 |  | Уз. Ремонтно-механический цех;ул.Кузоваткина | УЗ 20-44 | 22.05 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 74.03 | 128.79 | 73.43 |  | 1.2755 | -1.2542 | 0 | 0 | 87.882 | 88.162 | 8.629 | 8.349 | 141.132 | 141.132 | 61.599 | 61.599 | 79.533 | 79.533 | 0.005 | 0.005 | 4.41 | 4.41 | 26.46 | 26.46 | 7857.6 | 7726.8 | 0.03783 | 0.03793 | 0.021 | -0.02 | 0.00095 | 0.00095 | 1372.03 | 749.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0426 | 0.11059 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0002022 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4657 | Кот. №1 |  | Уз. Автошкола; | Уз. ЭЦП;ул.Кузоваткина, 7/6 | 87.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.28 | 83.83 | 116.13 | 78.89 |  | 1.2707 | -1.259 | 0.001 | 0.001 | 91.131 | 91.131 | 11.6 | 11.6 | 141.131 | 141.131 | 61.6 | 61.6 | 79.531 | 79.53 | 0.005 | 0.005 | 17.476 | 17.476 | 104.856 | 104.856 | 7828.1 | 7756.3 | 0.03785 | 0.03791 | 0.02 | -0.02 | 0.00376 | 0.00376 | 7808.54 | 6217.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0426 | 0.11059 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0002022 | 1.14e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4959 | Кот. №1 |  | Уз 1П-1 | Уз 6П-34А | 95.98 | 101.072 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 600 | 600 | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 79.72 | 129.98 | 79.72 |  | 1246.2808 | -1236.2067 | 0.895 | 0.88 | 109.974 | 98.079 | 12.692 | 22.812 | 144.974 | 144.079 | 58.692 | 57.812 | 87.162 | 85.387 | 3.789 | 3.728 | 140.222 | 140.22 | 236.202 | 236.2 | 1932347.5 | 1916727.6 | 0.02805 | 0.02805 | 1.273 | -1.262 | 0.06527 | 0.06527 | 13418.99 | 5750.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 33.7426 | 0.029636 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 4.68e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4962 | Кот. №1 |  | Уз. котельная №1 склад; ул.Кузоваткина, 1а/склад | котельная №1 склад; ул.Кузоваткина, 1а/склад | 2.39 | 2.3944 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.78 | 67.36 | 125.65 | 67.29 |  | 0.5663 | -0.5638 | 0.002 | 0.002 | 102.121 | 96.119 | 8.67 | 14.668 | 145.121 | 145.119 | 57.67 | 57.668 | 87.452 | 87.449 | 0.555 | 0.55 | 0.591 | 0.591 | 2.981 | 2.981 | 11377.4 | 11325.7 | 0.05452 | 0.05452 | 0.097 | -0.097 | 1e-05 | 1e-05 | 73.19 | 37.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4151 | 0.2265 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Панель 21 | Сталь
4963 | Кот. №1 |  | Уз.63 | Уз. котельная №1 склад; ул.Кузоваткина, 1а/склад | 51.23 | 51.2311 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 67.29 | 125.78 | 65.92 |  | 0.5666 | -0.5636 | 0.029 | 0.029 | 102.15 | 102.121 | 14.668 | 14.639 | 145.15 | 145.121 | 57.668 | 57.639 | 87.511 | 87.452 | 0.556 | 0.55 | 1.688 | 1.687 | 52.918 | 52.917 | 11381.5 | 11321.6 | 0.05451 | 0.05452 | 0.097 | -0.097 | 0.00021 | 0.00021 | 1817.06 | 770.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4151 | 0.2265 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4965 | Кот. №1 |  | Кузоваткина, 1а/7 | Кузоваткина, 1а/7 | 5.13 | 5.1312 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 79.71 | 130 | 79.71 |  | 1246.869 | -1236.7486 | 0.051 | 0.05 | 110.21 | 102.159 | 14.63 | 22.58 | 145.21 | 145.159 | 57.63 | 57.58 | 87.631 | 87.53 | 9.94 | 9.779 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13 | 2323029.6 | 2304174.3 | 0.02935 | 0.02935 | 1.838 | -1.824 | 0.00242 | 0.00242 | 639.02 | 273.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.085 | 0.034382 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002061 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Панель 21 | Сталь
4967 | Кот. №1 |  | Кузоваткина, 1а/7 | Кузоваткина, 1а/7 | 1.78 | 1.7803 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 65.54 | 129.87 | 65.49 |  | 0.5666 | -0.5635 | 0.001 | 0.001 | 102.159 | 110.158 | 22.631 | 14.63 | 145.159 | 145.158 | 57.631 | 57.63 | 87.53 | 87.527 | 0.556 | 0.55 | 0.844 | 0.844 | 2.624 | 2.624 | 11382.8 | 11320.3 | 0.05451 | 0.05452 | 0.097 | -0.097 | 1e-05 | 1e-05 | 68.19 | 27.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4148 | 0.22651 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Панель 21 | Сталь
4968 | Кот. №1 |  | Кузоваткина, 1а/7 | Уз.63 | 14.19 | 14.1943 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.87 | 65.92 | 128.98 | 65.54 |  | 0.5666 | -0.5635 | 0.008 | 0.008 | 110.158 | 102.15 | 14.639 | 22.631 | 145.158 | 145.15 | 57.639 | 57.631 | 87.527 | 87.511 | 0.556 | 0.55 | 0 | 0 | 14.19 | 14.19 | 11382.7 | 11320.4 | 0.05451 | 0.05452 | 0.097 | -0.097 | 6e-05 | 6e-05 | 504.68 | 215.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4148 | 0.22651 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4974 | Кот. №1 |  | Уз. Кислородный цех (промбаза);ул.Кузоваткина, 7/2 | Кислородный цех (промбаза); ул.Кузоваткина, 7/2 | 8.73 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.45 | 63.31 | 128.19 | 63.19 |  | 1.6024 | -1.595 | 0.002 | 0.002 | 88.677 | 88.025 | 13.409 | 14.057 | 138.677 | 138.675 | 64.059 | 64.057 | 74.619 | 74.615 | 0.193 | 0.191 | 1.746 | 1.746 | 10.476 | 10.476 | 18509.8 | 18424.2 | 0.03762 | 0.03763 | 0.091 | -0.09 | 0.00011 | 0.00011 | 408.83 | 189.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8374 | 0.17131 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006491 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4975 | Кот. №1 |  | УЗ 20-49 | Уз. Бытовые помещения;ул.Кузоваткина, 7/4 | 22.4 | 1.5305 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 98.48 | 129.84 | 98.46 |  | 49.4338 | -49.3421 | 1.942 | 1.935 | 79.992 | 76.409 | 13.024 | 12.728 | 134.992 | 133.049 | 69.664 | 67.728 | 67.263 | 63.386 | 86.718 | 86.396 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 475848.5 | 474965.8 | 0.04425 | 0.04425 | 1.946 | -1.942 | 0.0004 | 0.0004 | 1503.68 | 1264.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5312 | 0.15311 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
4976 | Кот. №1 |  | Уз. Бытовые помещения;ул.Кузоваткина, 7/4 | Бытовые помещения; ул.Кузоваткина, 7/4 | 6.8 | 1.5305 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 98.49 | 129.84 | 98.48 |  | 49.4334 | -49.3425 | 0.59 | 0.588 | 76.409 | 83.46 | 21.251 | 13.024 | 133.049 | 132.46 | 70.251 | 69.664 | 63.386 | 62.208 | 86.716 | 86.398 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 475844.7 | 474969.6 | 0.04425 | 0.04425 | 1.946 | -1.942 | 0.00012 | 0.00012 | 298.28 | 221.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5312 | 0.15311 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
4993 | Кот. №1 |  | УЗ 20-49 | Склад; ул.Кузоваткина, 7/12 | 21.39 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 74.83 | 98.74 | 52.47 |  | 0.0539 | -0.053 | 0 | 0 | 79.992 | 79.992 | 12.728 | 12.728 | 134.992 | 134.992 | 67.728 | 67.728 | 67.263 | 67.263 | 0 | 0 | 4.278 | 4.278 | 25.668 | 25.668 | 498.1 | 489.7 | 0.12849 | 0.1307 | 0.002 | -0.002 | 0.00041 | 0.00041 | 1678 | 1184.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7437 | 0.14829 | 1.46e-05 | 3e-07 | 8e-06 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4995 | Кот. №1 |  | УЗ 20-59 | КПП; ул.Кузоваткина, 7/4 | 83.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.89 | 78.66 | 97.86 | 55.22 |  | 0.1546 | -0.1536 | 0.002 | 0.002 | 80.989 | 80.548 | 11.296 | 11.734 | 135.989 | 135.988 | 66.736 | 66.734 | 69.255 | 69.252 | 0.018 | 0.017 | 16.686 | 16.686 | 100.116 | 100.116 | 2858 | 2839.4 | 0.03548 | 0.0354 | 0.022 | -0.022 | 0.0004 | 0.0004 | 4953.07 | 3601.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5708 | 0.21878 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4997 | Кот. №1 |  | УЗ 20-48 | УЗ 20-59 | 30.85 | 1.5305 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.93 | 98.26 | 129.89 | 98.23 |  | 49.6431 | -49.548 | 2.698 | 2.688 | 88.187 | 80.989 | 11.734 | 13.547 | 138.687 | 135.989 | 66.734 | 64.047 | 74.641 | 69.255 | 87.453 | 87.118 | 0 | 0 | 30.85 | 30.85 | 477863.1 | 476947.5 | 0.04425 | 0.04425 | 1.954 | -1.95 | 0.00054 | 0.00054 | 2071.61 | 1739.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5312 | 0.15311 | 1.46e-05 | 5e-07 | 2.65e-05 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
4999 | Кот. №1 |  | УЗ 20-59 | УЗ 20-49 | 11.48 | 1.5305 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.89 | 98.41 | 129.88 | 98.4 |  | 49.4879 | -49.3949 | 0.998 | 0.994 | 80.989 | 79.992 | 12.728 | 11.734 | 135.989 | 134.992 | 67.728 | 66.734 | 69.255 | 67.263 | 86.907 | 86.581 | 0 | 0 | 11.48 | 11.48 | 476369.3 | 475473.9 | 0.04425 | 0.04425 | 1.948 | -1.944 | 0.0002 | 0.0002 | 770.71 | 647.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5312 | 0.15311 | 1.46e-05 | 2e-07 | 8e-06 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
5002 | Кот. №1 |  | Уз.3 | Уз.7 | 7.41 | 7.4049 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 80.31 | 130 | 80.31 |  | 3769.4697 | -3739.9617 | 0.056 | 0.055 | 101.909 | 101.853 | 14.932 | 14.877 | 144.909 | 144.853 | 57.932 | 57.877 | 87.033 | 86.921 | 7.58 | 7.462 | 0 | 0 | 7.41 | 7.41 | 4376055 | 4341798.5 | 0.02607 | 0.02607 | 2.158 | -2.141 | 0.00899 | 0.00899 | 1284.18 | 550.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.0565 | 0.020385 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.44799 | 5.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5006 | Кот. №1 |  | Кузоваткина, 1а/7 | Уз.6 | 17.88 | 17.8752 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 79.72 | 129.99 | 79.72 |  | 1246.3 | -1236.1875 | 0.178 | 0.175 | 102.159 | 101.982 | 14.805 | 14.63 | 145.159 | 144.982 | 57.805 | 57.63 | 87.53 | 87.177 | 9.931 | 9.77 | 0 | 0 | 17.88 | 17.88 | 2321969.4 | 2303129 | 0.02935 | 0.02935 | 1.838 | -1.823 | 0.00842 | 0.00842 | 2227.23 | 954.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.085 | 0.034382 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 7.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5009 | Кот. №1 |  | Уз.7 | Уз 1П-1 | 4.26 | 4.2623 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 80.31 | 130 | 80.31 |  | 3769.4607 | -3739.9707 | 0.032 | 0.032 | 101.853 | 109.821 | 22.964 | 14.932 | 144.853 | 144.821 | 57.964 | 57.932 | 86.921 | 86.857 | 7.58 | 7.462 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | 4376044.5 | 4341809 | 0.02607 | 0.02607 | 2.158 | -2.141 | 0.00517 | 0.00517 | 738.28 | 316.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.9615 | 0.020424 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5013 | Кот. №1 |  | Уз.6 | Уз 1П-1 | 6.01 | 6.004 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 79.72 | 129.99 | 79.72 |  | 1246.2916 | -1236.1959 | 0.005 | 0.005 | 101.982 | 101.977 | 14.81 | 14.805 | 144.982 | 144.977 | 57.81 | 57.805 | 87.177 | 87.167 | 0.831 | 0.817 | 0 | 0 | 6.01 | 6.01 | 1446845.5 | 1435125.3 | 0.02614 | 0.02614 | 0.714 | -0.708 | 0.00729 | 0.00729 | 1038.44 | 445.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.1418 | 0.020349 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5015 | Кот. №1 |  | Уз 1П-1 | Уз 1П-1 | 2.84 | 2.8411 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 79.72 | 129.99 | 79.72 |  | 1246.2843 | -1236.2032 | 0.002 | 0.002 | 101.977 | 109.974 | 22.812 | 14.81 | 144.977 | 144.974 | 57.812 | 57.81 | 87.167 | 87.163 | 0.831 | 0.817 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | 1446837.1 | 1435133.8 | 0.02614 | 0.02614 | 0.713 | -0.708 | 0.00344 | 0.00344 | 490.71 | 210.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.1418 | 0.020349 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5016 | Кот. №1 |  | Кот. №1 | Кузоваткина, 1а/7 | 47.71 | 48.1911 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 80.31 | 130 | 80.31 |  | 3769.549 | -3739.8824 | 0.755 | 0.743 | 103.8 | 110.045 | 22.743 | 15 | 145.8 | 145.045 | 57.743 | 57 | 88.8 | 87.301 | 7.581 | 7.462 | 51.901 | 51.901 | 99.611 | 99.611 | 4376147 | 4341706.5 | 0.02607 | 0.02607 | 2.158 | -2.141 | 0.05787 | 0.05787 | 8262.21 | 3543.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.8579 | 0.020468 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.44493 | 3.37e-05 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Панель 21 | Сталь
5021 | Кот. №1 |  | Кот. №1 | Кузоваткина, 1а/7 | 42.37 | 41.9775 | T1/T2 | Подв. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 79.71 | 130 | 79.71 |  | 1246.889 | -1236.7287 | 0.589 | 0.58 | 103.8 | 110.211 | 22.58 | 15 | 145.8 | 145.211 | 57.58 | 57 | 88.8 | 87.631 | 9.94 | 9.779 | 16.898 | 16.898 | 59.268 | 59.268 | 2323066.7 | 2304137.2 | 0.02935 | 0.02935 | 1.839 | -1.824 | 0.01996 | 0.01996 | 5350.06 | 3343.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.0394 | 0.034436 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002061 | 1.78e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Панель 21 | Сталь
5023 | Кот. №1 |  | Уз 1П-1 | Уз 1П-1 | 17.68 | 20.5238 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 80.31 | 130 | 80.31 |  | 3769.4555 | -3739.9759 | 0.365 | 0.36 | 109.819 | 101.454 | 15.325 | 22.965 | 144.819 | 144.454 | 58.325 | 57.965 | 86.854 | 86.129 | 7.58 | 7.462 | 30.53 | 30.53 | 48.21 | 48.21 | 4376038.5 | 4341815 | 0.02607 | 0.02607 | 2.158 | -2.141 | 0.02145 | 0.02145 | 3064.02 | 1313.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.0837 | 0.020373 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.26e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5100 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3 | Уз 1П-3 | 34.16 | 30.36 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 600 | 600 | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 80.36 | 129.9 | 80.36 |  | 1203.6903 | -1194.7782 | 0.121 | 0.119 | 94.417 | 94.296 | 22.372 | 22.253 | 137.417 | 137.296 | 65.372 | 65.253 | 72.164 | 71.924 | 3.534 | 3.482 | 0 | 0 | 34.16 | 34.16 | 1866311.3 | 1852493.2 | 0.02805 | 0.02806 | 1.229 | -1.22 | 0.02323 | 0.02323 | 4789.22 | 2053.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 35.4937 | 0.028174 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 1.75e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5103 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3 | Уз 1П-3 | 2.62 | 2.5351 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 80.36 | 129.98 | 80.36 |  | 3284.3826 | -3258.1728 | 0.191 | 0.188 | 94.508 | 102.317 | 30.351 | 22.163 | 137.508 | 137.317 | 65.351 | 65.163 | 72.344 | 71.966 | 5.756 | 5.665 | 30.525 | 30.524 | 33.145 | 33.144 | 3812907.4 | 3782479.8 | 0.02608 | 0.02608 | 1.88 | -1.865 | 0.00318 | 0.00318 | 453.32 | 194.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0125 | 0.022216 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1
5105 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3 | Уз 1П-3 | 3.49 | 3.2995 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 80.36 | 129.98 | 80.36 |  | 3284.3795 | -3258.1759 | 0.02 | 0.02 | 102.316 | 94.296 | 22.372 | 30.352 | 137.316 | 137.296 | 65.372 | 65.352 | 71.964 | 71.924 | 5.756 | 5.665 | 0 | 0 | 3.49 | 3.49 | 3812903.7 | 3782483.5 | 0.02608 | 0.02608 | 1.88 | -1.865 | 0 | 0 | 604.92 | 259.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0125 | 0.022216 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
5107 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3 | Уз 1П-3 | 3.45 | 5.34 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 80.01 | 129.98 | 80.01 |  | 3677.8197 | -3649.6029 | 0.245 | 0.241 | 102.753 | 94.508 | 22.163 | 29.922 | 137.753 | 137.508 | 65.163 | 64.922 | 72.831 | 72.344 | 7.216 | 7.106 | 30.529 | 30.529 | 33.979 | 33.979 | 4269656.6 | 4236899.1 | 0.02607 | 0.02607 | 2.106 | -2.089 | 0.00418 | 0.00418 | 596.93 | 255.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.8292 | 0.02048 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 1
5108 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3 | Уз 1П-3 | 30.88 | 24.5947 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 80.01 | 129.98 | 80.01 |  | 3677.8571 | -3649.5654 | 0.223 | 0.219 | 94.977 | 102.754 | 29.921 | 21.701 | 137.977 | 137.754 | 64.921 | 64.701 | 73.276 | 72.834 | 7.217 | 7.106 | 0 | 0 | 30.88 | 30.88 | 4269700.1 | 4236855.6 | 0.02607 | 0.02607 | 2.106 | -2.089 | 0.03746 | 0.03746 | 5342.97 | 2289.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.8544 | 0.020469 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.18e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5110 | Кот. №1 |  | Уз 1П-2 | Уз 1П-3 | 47 | 53.2935 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 80.01 | 129.98 | 80.01 |  | 3677.9142 | -3649.5084 | 1.397 | 1.375 | 104.374 | 94.977 | 21.701 | 28.326 | 139.374 | 137.977 | 64.701 | 63.326 | 76.048 | 73.276 | 7.217 | 7.106 | 146.54 | 146.538 | 193.54 | 193.538 | 4269766.3 | 4236789.4 | 0.02607 | 0.02607 | 2.106 | -2.089 | 0.05701 | 0.05701 | 8132.16 | 3485.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.436 | 0.021081 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.40463 | 3.22e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5115 | Кот. №1 |  | УТ 12-128 | УТ 12-9 | 223.78 | 223.7974 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 5.9 | 5.9 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.95 | 76.14 | 129.89 | 76.12 |  | 372.8675 | -370.9553 | 0.868 | 0.859 | 94.067 | 93.199 | 23.459 | 22.6 | 137.067 | 136.199 | 66.459 | 65.6 | 71.466 | 69.739 | 2.904 | 2.874 | 75.12 | 75.119 | 298.9 | 298.899 | 870111.5 | 865649.3 | 0.0311 | 0.0311 | 0.863 | -0.858 | 0.06718 | 0.06718 | 23443.01 | 9996.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.365 | 0.044713 | 1.46e-05 | 3.3e-06 | 0.084976 | 7.24e-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5117 | Кот. №1 |  | УТ 12-128 | УТ 12-128 | 1.67 | 1.6677 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.95 | 94.24 | 129.95 | 94.24 |  | 20.5389 | -20.5055 | 0.003 | 0.003 | 94.067 | 102.064 | 30.603 | 22.6 | 137.067 | 137.064 | 65.603 | 65.6 | 71.466 | 71.461 | 1.667 | 1.662 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 129999.1 | 129787.3 | 0.04009 | 0.04009 | 0.35 | -0.349 | 7e-05 | 7e-05 | 101.26 | 47.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9061 | 0.11228 | 1.46e-05 | 0 | 0.0039451 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5118 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3 | УТ 12-128 | 88.15 | 88.3323 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 77.06 | 129.95 | 77.05 |  | 393.4329 | -391.4343 | 0.441 | 0.437 | 94.508 | 94.067 | 22.6 | 22.163 | 137.508 | 137.067 | 65.6 | 65.163 | 72.344 | 71.466 | 3.232 | 3.199 | 48.39 | 48.39 | 136.54 | 136.54 | 918102.2 | 913438.4 | 0.0311 | 0.0311 | 0.91 | -0.905 | 0.02646 | 0.02646 | 9373.66 | 3957.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.365 | 0.044713 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.088921 | 2.85e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 1
5122 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3-1 | Уз 1П-3-1 | 5.16 | 5.1612 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.95 | 84.6 | 129.94 | 84.6 |  | 36.1994 | -36.1613 | 0.027 | 0.027 | 92.273 | 100.246 | 32.39 | 24.363 | 135.273 | 135.246 | 67.39 | 67.363 | 67.909 | 67.856 | 5.162 | 5.151 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 229120.5 | 228879.4 | 0.03996 | 0.03996 | 0.616 | -0.615 | 0.00021 | 0.00021 | 318.12 | 139.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.928 | 0.11201 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0060889 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  |  |  | 2К |  | Реконструкция | 2018г.
5123 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3 | Уз 1П-3-1 | 102.82 | 100.3844 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 600 | 600 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.96 | 80.37 | 129.95 | 80.37 |  | 4487.7167 | -4452.6492 | 2.023 | 1.992 | 94.296 | 92.273 | 24.363 | 22.372 | 137.296 | 135.273 | 67.363 | 65.372 | 71.924 | 67.909 | 10.742 | 10.575 | 85.501 | 85.5 | 188.321 | 188.32 | 5209882.8 | 5169172.2 | 0.02607 | 0.02607 | 2.569 | -2.549 | 0.12472 | 0.12472 | 17819.95 | 7637.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0378 | 0.022204 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.87522 | 6.7e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5124 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3-1 | Узел врезки | 11.76 | 11.7538 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 600 | 600 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.95 | 80.33 | 129.95 | 80.33 |  | 4451.3926 | -4416.6127 | 0.124 | 0.122 | 92.273 | 92.149 | 24.486 | 24.363 | 135.273 | 135.149 | 67.486 | 67.363 | 67.909 | 67.663 | 10.569 | 10.405 | 0 | 0 | 11.76 | 11.76 | 5167713.4 | 5127336.6 | 0.02607 | 0.02607 | 2.548 | -2.529 | 0.01426 | 0.01426 | 2038.14 | 873.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0378 | 0.022204 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.86913 | 7.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5126 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Узел врезки | 21.92 | 21.9255 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 600 | 600 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.95 | 80.33 | 129.95 | 80.33 |  | 4451.3784 | -4416.6269 | 0.232 | 0.228 | 92.149 | 91.917 | 24.714 | 24.486 | 135.149 | 134.917 | 67.714 | 67.486 | 67.663 | 67.203 | 10.569 | 10.405 | 0 | 0 | 21.92 | 21.92 | 5167696.8 | 5127353.1 | 0.02607 | 0.02607 | 2.548 | -2.529 | 0.02659 | 0.02659 | 3798.32 | 1627.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 45.0378 | 0.022204 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.86913 | 1.43e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5129 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3 | Магазин; ул.Ленина, 10п/8 | 9.6 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.96 | 62.77 | 128.39 | 62.16 |  | 0.3298 | -0.3282 | 0.001 | 0.001 | 94.296 | 86.655 | 14.733 | 22.372 | 137.296 | 137.295 | 65.373 | 65.372 | 71.924 | 71.922 | 0.102 | 0.101 | 1.92 | 1.92 | 11.52 | 11.52 | 6094.8 | 6065.3 | 0.04465 | 0.04468 | 0.048 | -0.048 | 5e-05 | 5e-05 | 514.8 | 199.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5819 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
5131 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3-1 | ТК ОЦ1-1 | 49.1 | 49.1102 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.94 | 84.64 | 129.86 | 84.6 |  | 36.1992 | -36.1615 | 0.325 | 0.324 | 100.246 | 99.921 | 32.714 | 32.39 | 135.246 | 134.921 | 67.714 | 67.39 | 67.856 | 67.207 | 5.162 | 5.151 | 13.883 | 13.883 | 62.983 | 62.983 | 229119.2 | 228880.7 | 0.03996 | 0.03996 | 0.616 | -0.615 | 0.002 | 0.002 | 3090.93 | 1324.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8474 | 0.11303 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0060889 | 6.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  |  |  | 2К |  | Реконструкция | 2018г.
5133 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-1 | Кузоваткина, 14а | 153.28 | 153.2922 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 84.76 | 129.59 | 84.64 |  | 36.1972 | -36.1635 | 0.9 | 0.899 | 99.921 | 91.021 | 25.613 | 32.714 | 134.921 | 134.021 | 68.613 | 67.714 | 67.207 | 65.407 | 5.161 | 5.152 | 21.19 | 21.19 | 174.47 | 174.47 | 229106.5 | 228893.4 | 0.03996 | 0.03996 | 0.616 | -0.615 | 0.00625 | 0.00625 | 9646.94 | 4131.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8741 | 0.11269 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0060889 | 1.97e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки |  | 2К |  | Реконструкция | 2018г.
5138 | Кот. №1 |  | Кузоваткина, 14а | Спортивно-оздоровительный комплекс 'Нефтяник' | 3.49 | 3.4862 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 84.76 | 129.59 | 84.76 |  | 36.1909 | -36.1698 | 0.644 | 0.644 | 91.021 | 84.376 | 20.257 | 25.613 | 134.021 | 133.376 | 69.257 | 68.613 | 65.407 | 64.119 | 138.238 | 138.076 | 1.172 | 1.172 | 4.662 | 4.662 | 428766.2 | 428515.6 | 0.0466 | 0.0466 | 2.158 | -2.157 | 4e-05 | 4e-05 | 137.49 | 87.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки |  | 2К |  | Реконструкция | 2018г.
5140 | Кот. №1 |  | Омская, 1а | Спорткомплекс. Зал международных встреч | 2.74 | 2.7341 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 93.61 | 129.72 | 93.61 |  | 47.5882 | -47.5625 | 0.935 | 0.934 | 87.956 | 81.022 | 23.627 | 28.693 | 130.956 | 130.022 | 72.627 | 71.693 | 59.263 | 57.395 | 238.945 | 238.687 | 1.172 | 1.172 | 3.912 | 3.912 | 563793.6 | 563489 | 0.04659 | 0.04659 | 2.837 | -2.836 | 3e-05 | 3e-05 | 108.06 | 76.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5143 | Кот. №1 |  | Уз 1П-3 | Уз 1П-3 | 4.06 | 544.7538 | T1/T2 | Надз. | 600 | 600 | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 15 | 15 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.9 | 80.36 | 129.9 | 80.36 |  | 1203.6931 | -1194.7755 | 1.141 | 1.124 | 95.557 | 94.417 | 22.253 | 21.129 | 138.557 | 137.417 | 65.253 | 64.129 | 74.428 | 72.164 | 3.534 | 3.482 | 318.664 | 318.658 | 322.724 | 322.718 | 1866315.6 | 1852488.9 | 0.02805 | 0.02806 | 1.229 | -1.22 | 0.00276 | 0.00276 | 849.52 | 640.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 35.4937 | 0.028174 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
5167 | Кот. №1 |  | УТ 12-9а | УТ 12-10 | 175.24 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 79.2 | 129.48 | 79.1 |  | 73.3112 | -72.3153 | 0.09 | 0.088 | 88.999 | 100.908 | 31.742 | 19.655 | 135.999 | 135.908 | 66.742 | 66.655 | 69.344 | 69.166 | 0.407 | 0.396 | 46.612 | 46.605 | 221.852 | 221.845 | 220672.1 | 217674.5 | 0.03161 | 0.03162 | 0.282 | -0.278 | 0.03162 | 0.03162 | 16309.08 | 6856.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.428 | 0.057379 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.020929 | 4.42e-05
5171 | Кот. №1 |  | УТ 12-9а | Многофункциональный комлпекс | 50.22 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 129.7 | 96.47 | 129.51 | 96.38 |  | 19.9517 | -19.9146 | 0.522 | 0.52 | 88.999 | 88.477 | 20.174 | 19.655 | 135.999 | 135.477 | 67.174 | 66.655 | 69.344 | 68.302 | 8.66 | 8.628 | 10.044 | 10.044 | 60.264 | 60.264 | 184372.6 | 184029.1 | 0.03327 | 0.03327 | 0.724 | -0.722 | 0.00096 | 0.00096 | 3851.32 | 1760.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7338 | 0.1485 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.9e-06 | [13 empty] | до 2022 |  |  |  |  | Перспектива | 2021г.
5194 | Кот. №1 |  | 1/3 | Омская ЦТП-1/3/ | 0.99 | 0.99363 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 76.32 | 129.84 | 76.32 |  | 89.8564 | -89.4461 | 0.843 | 0.835 | 86.345 | 91.502 | 25.449 | 18.613 | 135.345 | 134.502 | 68.449 | 67.613 | 67.732 | 66.053 | 851.541 | 843.785 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 1064559.2 | 1059698.5 | 0.04657 | 0.04657 | 5.358 | -5.333 | 1e-05 | 1e-05 | 37.09 | 21.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5195 | Кот. №1 |  | УТ 12-9 | УТ 12-9а | 186.02 | 186 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 9.7 | 9.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 82.83 | 129.7 | 82.75 |  | 93.296 | -92.1968 | 0.198 | 0.193 | 101.196 | 88.999 | 19.655 | 31.462 | 136.196 | 135.999 | 66.655 | 66.462 | 69.735 | 69.344 | 0.719 | 0.702 | 88.742 | 88.734 | 274.762 | 274.754 | 282669.5 | 279338.9 | 0.03334 | 0.03334 | 0.364 | -0.36 | 0.03313 | 0.03313 | 17321.33 | 7419.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3004 | 0.057802 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0.024692 | 4.66e-05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5196 | Кот. №1 |  | Омская 6/ | Омская 8/ | 107.75 | 107.7663 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 76.48 | 129.47 | 76.33 |  | 17.7018 | -17.6191 | 0.143 | 0.141 | 89.979 | 89.836 | 27.1 | 26.959 | 132.979 | 132.836 | 70.1 | 69.959 | 63.02 | 62.736 | 1.24 | 1.228 | 7.275 | 7.274 | 115.025 | 115.024 | 112042 | 111518.4 | 0.04014 | 0.04014 | 0.301 | -0.3 | 0.0044 | 0.0044 | 5975.54 | 2559.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7773 | 0.11393 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0057983 | 1.37e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5197 | Кот. №1 |  | Омская 6а/ | ТК 1-7 | 50.46 | 50.4665 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 76.22 | 129.65 | 76.19 |  | 44.4417 | -44.2412 | 0.449 | 0.445 | 88.722 | 88.273 | 28.649 | 28.204 | 131.722 | 131.273 | 71.649 | 71.204 | 60.518 | 59.624 | 7.774 | 7.704 | 7.313 | 7.312 | 57.773 | 57.772 | 281289.5 | 280020.2 | 0.03993 | 0.03993 | 0.756 | -0.753 | 0.00206 | 0.00206 | 2796.58 | 1197.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7773 | 0.11393 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.014563 | 6.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5201 | Кот. №1 |  | ЦТП-1/3 | 1/3 | 5.19 | 5.1824 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 50.42 | 129.84 | 50.41 |  | 117.3901 | -116.9791 | 0.103 | 0.102 | 100.448 | 86.345 | 18.307 | 32.205 | 135.448 | 135.345 | 67.307 | 67.205 | 68.243 | 68.038 | 11.544 | 11.463 | 3.703 | 3.703 | 8.893 | 8.893 | 553466.1 | 551528.1 | 0.03706 | 0.03706 | 1.108 | -1.105 | 0.00038 | 0.00038 | 339.36 | 122.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4855 | 0.087066 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.029456 | 9e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5203 | Кот. №1 |  | Узел врезки | ЦТП-1/3 | 39.35 | 39.3522 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 50.41 | 129.84 | 50.41 |  | 117.393 | -116.9762 | 0.515 | 0.512 | 92.963 | 100.448 | 32.205 | 23.693 | 135.963 | 135.448 | 67.205 | 66.693 | 69.27 | 68.243 | 11.544 | 11.463 | 5.289 | 5.289 | 44.639 | 44.639 | 553479.8 | 551514.5 | 0.03706 | 0.03706 | 1.108 | -1.105 | 0.00289 | 0.00289 | 2434.71 | 1043.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4895 | 0.087036 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.029456 | 6.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5205 | Кот. №1 |  | УТ 12-9 | УТ 12-9 | 4.18 | 4.1836 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 50.4 | 129.89 | 50.39 |  | 117.3984 | -116.9708 | 0.015 | 0.015 | 93.199 | 101.184 | 31.474 | 23.459 | 136.199 | 136.184 | 66.474 | 66.459 | 69.739 | 69.71 | 3.507 | 3.482 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 441003.9 | 439398 | 0.03506 | 0.03506 | 0.704 | -0.701 | 0.00048 | 0.00048 | 334.69 | 124.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1711 | 0.070566 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.029456 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5207 | Кот. №1 |  | УТ 12-9 | УТ 12-9 | 2.51 | 2.508 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 82.75 | 129.88 | 82.75 |  | 93.2965 | -92.1963 | 0.002 | 0.002 | 93.198 | 101.196 | 31.462 | 23.46 | 136.198 | 136.196 | 66.462 | 66.46 | 69.739 | 69.735 | 0.841 | 0.821 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 291265.5 | 287831 | 0.03357 | 0.03358 | 0.386 | -0.382 | 0.00042 | 0.00042 | 233.72 | 100.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0255 | 0.058735 | 1.46e-05 | 0 | 0.024692 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5209 | Кот. №1 |  | УТ 12-9 | Узел врезки | 41.94 | 41.9472 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 50.41 | 129.86 | 50.4 |  | 117.3979 | -116.9713 | 0.221 | 0.219 | 101.184 | 92.963 | 23.693 | 31.474 | 136.184 | 135.963 | 66.693 | 66.474 | 69.71 | 69.27 | 3.507 | 3.482 | 21.051 | 21.051 | 62.991 | 62.991 | 441002.1 | 439399.8 | 0.03506 | 0.03506 | 0.704 | -0.701 | 0.00486 | 0.00486 | 2916.96 | 1250.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1711 | 0.070566 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.029456 | 8.6e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5211 | Кот. №1 |  | УТ 12-9 | УТ 12-9 | 1.59 | 1.5935 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 82.75 | 129.89 | 82.75 |  | 93.2969 | -92.1959 | 0 | 0 | 93.199 | 93.198 | 23.46 | 23.459 | 136.199 | 136.198 | 66.46 | 66.459 | 69.739 | 69.739 | 0.183 | 0.179 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 217714.7 | 215145.3 | 0.03138 | 0.03139 | 0.216 | -0.213 | 0.00048 | 0.00048 | 165.73 | 73.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.365 | 0.044713 | 1.46e-05 | 0 | 0.024692 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5214 | Кот. №1 |  | Омская ЦТП-1/3/ | ЦТП-1/3 | 6.12 | 6.1176 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 76.41 | 129.73 | 76.35 |  | 2.0515 | -2.0427 | 0.003 | 0.003 | 91.502 | 99.499 | 33.452 | 25.449 | 134.502 | 134.499 | 68.452 | 68.449 | 66.053 | 66.047 | 0.453 | 0.449 | 1.149 | 1.149 | 7.269 | 7.269 | 24304.7 | 24200.1 | 0.04753 | 0.04753 | 0.122 | -0.122 | 7e-05 | 7e-05 | 229.26 | 131.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7524 | 0.17384 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5217 | Кот. №1 |  | Омская, 4а | Жилой дом | 4 | 4.0005 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 76.66 | 129.14 | 76.63 |  | 2.0511 | -2.043 | 0.003 | 0.003 | 91.487 | 85.485 | 19.466 | 25.464 | 134.487 | 134.485 | 68.466 | 68.464 | 66.023 | 66.018 | 0.453 | 0.449 | 1.641 | 1.641 | 5.641 | 5.641 | 24300.5 | 24204.3 | 0.04753 | 0.04753 | 0.122 | -0.122 | 5e-05 | 5e-05 | 169.89 | 72.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7542 | 0.17378 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5218 | Кот. №1 |  | ЦТП-1/3 | Омская, 4а | 24.26 | 24.2621 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 76.63 | 129.22 | 76.41 |  | 2.0514 | -2.0427 | 0.012 | 0.012 | 99.499 | 91.487 | 25.464 | 33.452 | 134.499 | 134.487 | 68.464 | 68.452 | 66.047 | 66.023 | 0.453 | 0.449 | 1.641 | 1.641 | 25.901 | 25.901 | 24303.8 | 24201 | 0.04753 | 0.04753 | 0.122 | -0.122 | 0.00028 | 0.00028 | 1031.87 | 441.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7542 | 0.17378 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5221 | Кот. №1 |  | Омская, 6 | Жилой дом. Аптека. | 2.69 | 2.6874 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 77.08 | 129.76 | 77.06 |  | 4.5626 | -4.5447 | 0.009 | 0.008 | 90.095 | 84.086 | 20.852 | 26.843 | 133.095 | 133.086 | 69.852 | 69.843 | 63.252 | 63.235 | 2.216 | 2.198 | 1.162 | 1.162 | 3.852 | 3.852 | 54055 | 53842.8 | 0.04699 | 0.04699 | 0.272 | -0.271 | 3e-05 | 3e-05 | 100.72 | 58.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5223 | Кот. №1 |  | Омская 6/ | Омская, 6 | 3.29 | 3.291 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 77.06 | 129.79 | 77.05 |  | 4.5627 | -4.5447 | 0.007 | 0.007 | 90.102 | 90.095 | 26.843 | 26.836 | 133.102 | 133.095 | 69.843 | 69.836 | 63.266 | 63.252 | 2.216 | 2.198 | 0 | 0 | 3.29 | 3.29 | 54055.5 | 53842.3 | 0.04699 | 0.04699 | 0.272 | -0.271 | 4e-05 | 4e-05 | 123.22 | 71.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5225 | Кот. №1 |  | ЦТП-1/3 | Омская 6/ | 31.71 | 31.7082 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 76.33 | 129.81 | 76.32 |  | 87.8046 | -87.4037 | 1.182 | 1.172 | 99.285 | 90.102 | 26.836 | 33.664 | 134.285 | 133.102 | 69.836 | 68.664 | 65.62 | 63.266 | 30.293 | 30.017 | 7.325 | 7.325 | 39.035 | 39.035 | 555750.8 | 553213.1 | 0.03986 | 0.03986 | 1.494 | -1.487 | 0.00129 | 0.00129 | 1759.02 | 753.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9357 | 0.11191 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.028784 | 4.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5226 | Кот. №1 |  | Омская ЦТП-1/3/ | ЦТП-1/3 | 6.08 | 6.0792 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 76.32 | 129.83 | 76.32 |  | 87.8049 | -87.4034 | 0.217 | 0.215 | 91.502 | 99.285 | 33.664 | 25.449 | 134.502 | 134.285 | 68.664 | 68.449 | 66.053 | 65.62 | 30.293 | 30.017 | 1.099 | 1.099 | 7.179 | 7.179 | 555752.3 | 553211.5 | 0.03986 | 0.03986 | 1.494 | -1.487 | 0.00025 | 0.00025 | 312.58 | 181.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9357 | 0.11191 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.028784 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5228 | Кот. №1 |  | Омская 6/ | Омская, 6 | 2.26 | 2.2608 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 76.29 | 129.81 | 76.29 |  | 83.2407 | -82.8603 | 0.062 | 0.061 | 90.102 | 98.041 | 34.897 | 26.836 | 133.102 | 133.041 | 69.897 | 69.836 | 63.266 | 63.144 | 27.228 | 26.98 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | 526863.6 | 524456.2 | 0.03987 | 0.03987 | 1.417 | -1.41 | 9e-05 | 9e-05 | 116.17 | 67.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7588 | 0.11417 | 1.46e-05 | 0 | 0.027283 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5232 | Кот. №1 |  | Омская 6/ | Омская 6/ | 38.43 | 38.4294 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 76.29 | 129.78 | 76.28 |  | 65.5386 | -65.2414 | 0.649 | 0.643 | 89.979 | 89.33 | 27.602 | 26.959 | 132.979 | 132.33 | 70.602 | 69.959 | 63.02 | 61.728 | 16.888 | 16.735 | 0 | 0 | 38.43 | 38.43 | 414820.4 | 412939 | 0.03989 | 0.03989 | 1.115 | -1.11 | 0.00157 | 0.00157 | 1975.27 | 1145.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7773 | 0.11393 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.021485 | 4.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5233 | Кот. №1 |  | Омская, 6 | Омская 6/ | 2.28 | 2.2808 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 76.29 | 129.81 | 76.29 |  | 83.2406 | -82.8604 | 0.062 | 0.062 | 98.041 | 89.979 | 26.959 | 34.897 | 133.041 | 132.979 | 69.959 | 69.897 | 63.144 | 63.02 | 27.228 | 26.98 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 526863 | 524456.8 | 0.03987 | 0.03987 | 1.417 | -1.41 | 9e-05 | 9e-05 | 117.19 | 67.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7588 | 0.11417 | 1.46e-05 | 0 | 0.027283 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5234 | Кот. №1 |  | Омская 6/ | Омская 6а/ | 60.68 | 60.6839 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.78 | 76.26 | 129.71 | 76.23 |  | 48.9881 | -48.7647 | 0.608 | 0.602 | 89.33 | 88.722 | 28.204 | 27.602 | 132.33 | 131.722 | 71.204 | 70.602 | 61.728 | 60.518 | 9.443 | 9.357 | 3.657 | 3.657 | 64.337 | 64.337 | 310065.4 | 308651.2 | 0.03992 | 0.03992 | 0.834 | -0.83 | 0.00248 | 0.00248 | 3364.73 | 1441.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7773 | 0.11393 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.016057 | 7.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5235 | Кот. №1 |  | Омская 6/ | Омская, 6 | 4.31 | 4.3017 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.78 | 76.49 | 129.77 | 76.48 |  | 16.549 | -16.4783 | 0.063 | 0.063 | 89.33 | 97.266 | 35.664 | 27.602 | 132.33 | 132.266 | 70.664 | 70.602 | 61.728 | 61.602 | 9.745 | 9.662 | 2.164 | 2.164 | 6.474 | 6.474 | 159299.8 | 158619.5 | 0.04437 | 0.04437 | 0.651 | -0.649 | 8e-05 | 8e-05 | 179.3 | 102.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5439 | 0.15281 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5237 | Кот. №1 |  | ТК 1-5 | ТК 1-5 | 5.27 | 5.2721 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 76.46 | 129.57 | 76.45 |  | 11.5245 | -11.4761 | 0.032 | 0.032 | 88.616 | 96.584 | 36.341 | 28.309 | 131.616 | 131.584 | 71.341 | 71.309 | 60.307 | 60.243 | 4.734 | 4.694 | 1.512 | 1.512 | 6.782 | 6.782 | 110934.2 | 110468.2 | 0.04445 | 0.04445 | 0.454 | -0.452 | 9e-05 | 9e-05 | 253.86 | 108.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.526 | 0.15323 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5240 | Кот. №1 |  | ТК 1-6 | ТК 1-6 | 3.1 | 3.1001 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 76.5 | 129.49 | 76.49 |  | 5.0429 | -5.0222 | 0.008 | 0.008 | 88.53 | 96.521 | 36.403 | 28.395 | 131.53 | 131.521 | 71.403 | 71.395 | 60.135 | 60.118 | 2.704 | 2.682 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 59745.3 | 59499.9 | 0.04695 | 0.04695 | 0.301 | -0.299 | 4e-05 | 4e-05 | 131.76 | 56.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7506 | 0.1739 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5241 | Кот. №1 |  | ТК 1-5 | ТК 1-6 | 11.47 | 11.4702 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 76.48 | 129.52 | 76.46 |  | 11.5244 | -11.4762 | 0.054 | 0.054 | 96.584 | 88.53 | 28.395 | 36.341 | 131.584 | 131.53 | 71.395 | 71.341 | 60.243 | 60.135 | 4.734 | 4.695 | 0 | 0 | 11.47 | 11.47 | 110933.3 | 110469.1 | 0.04445 | 0.04445 | 0.454 | -0.452 | 0.0002 | 0.0002 | 552.17 | 236.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5483 | 0.15271 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5244 | Кот. №1 |  | Омская, 2 | Жилой дом. Гостиница. | 4.5 | 4.5049 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 76.65 | 129.16 | 76.63 |  | 5.0425 | -5.0227 | 0.017 | 0.017 | 88.427 | 82.41 | 22.513 | 28.497 | 131.427 | 131.41 | 71.513 | 71.497 | 59.93 | 59.897 | 2.704 | 2.683 | 1.661 | 1.661 | 6.161 | 6.161 | 59740 | 59505.1 | 0.04695 | 0.04695 | 0.301 | -0.299 | 5e-05 | 5e-05 | 167.59 | 97.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7514 | 0.17387 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5245 | Кот. №1 |  | ТК 1-6 | Омская, 2 | 34.95 | 34.9515 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 76.63 | 129.2 | 76.5 |  | 5.0429 | -5.0222 | 0.095 | 0.094 | 96.521 | 88.427 | 28.497 | 36.403 | 131.521 | 131.427 | 71.497 | 71.403 | 60.118 | 59.93 | 2.704 | 2.682 | 0 | 0 | 34.95 | 34.95 | 59744.9 | 59500.3 | 0.04695 | 0.04695 | 0.301 | -0.299 | 0.00041 | 0.00041 | 1485.44 | 636.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7514 | 0.17387 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5246 | Кот. №1 |  | ТК 1-6 | Омская, 2а | 47.3 | 47.3035 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 76.62 | 129.17 | 76.47 |  | 6.4813 | -6.4542 | 0.078 | 0.077 | 88.53 | 88.452 | 28.472 | 28.395 | 131.53 | 131.452 | 71.472 | 71.395 | 60.135 | 59.98 | 1.504 | 1.491 | 4.301 | 4.301 | 51.601 | 51.601 | 62388.3 | 62127.4 | 0.04464 | 0.04465 | 0.255 | -0.254 | 0.00083 | 0.00083 | 2276.71 | 974.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5483 | 0.15271 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5249 | Кот. №1 |  | Омская, 6а | Жилой дом | 2.96 | 2.9605 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 76.98 | 129.65 | 76.96 |  | 4.5439 | -4.526 | 0.01 | 0.01 | 88.712 | 82.702 | 22.223 | 28.213 | 131.712 | 131.702 | 71.223 | 71.213 | 60.499 | 60.479 | 2.198 | 2.18 | 1.66 | 1.66 | 4.62 | 4.62 | 53832.7 | 53621.3 | 0.04699 | 0.047 | 0.271 | -0.27 | 3e-05 | 3e-05 | 110.72 | 64.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5251 | Кот. №1 |  | Омская 6а/ | Омская, 6а | 4.45 | 4.4504 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 76.96 | 129.68 | 76.94 |  | 4.5439 | -4.526 | 0.01 | 0.01 | 88.722 | 88.712 | 28.213 | 28.204 | 131.722 | 131.712 | 71.213 | 71.204 | 60.518 | 60.499 | 2.198 | 2.18 | 0 | 0 | 4.45 | 4.45 | 53833.3 | 53620.7 | 0.04699 | 0.047 | 0.271 | -0.27 | 5e-05 | 5e-05 | 166.51 | 96.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5252 | Кот. №1 |  | ТК 1-3 | ТК 1-5 | 45.58 | 45.5847 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 76.56 | 129.59 | 76.51 |  | 16.5486 | -16.4787 | 0.465 | 0.461 | 89.081 | 88.616 | 28.309 | 27.848 | 132.081 | 131.616 | 71.309 | 70.848 | 61.233 | 60.307 | 9.744 | 9.662 | 2.164 | 2.164 | 47.744 | 47.744 | 159296.2 | 158623.1 | 0.04437 | 0.04437 | 0.651 | -0.649 | 0.0008 | 0.0008 | 2196.5 | 940.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5453 | 0.15278 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5255 | Кот. №1 |  | ТК 1-5 | ТК 1-5 | 2.97 | 2.9702 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 76.84 | 129.56 | 76.83 |  | 5.0233 | -5.0034 | 0.008 | 0.008 | 88.616 | 96.608 | 36.317 | 28.309 | 131.616 | 131.608 | 71.317 | 71.309 | 60.307 | 60.291 | 2.683 | 2.662 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 59513 | 59277 | 0.04695 | 0.04695 | 0.3 | -0.298 | 3e-05 | 3e-05 | 126.33 | 54.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7586 | 0.17366 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5258 | Кот. №1 |  | Омская, 4 | Жилой дом. Магазин. | 3.16 | 3.1548 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 76.87 | 129.49 | 76.86 |  | 5.0232 | -5.0035 | 0.012 | 0.012 | 88.594 | 82.582 | 22.343 | 28.331 | 131.594 | 131.582 | 71.343 | 71.331 | 60.263 | 60.24 | 2.683 | 2.662 | 1.163 | 1.163 | 4.323 | 4.323 | 59511.8 | 59278.2 | 0.04695 | 0.04695 | 0.299 | -0.298 | 4e-05 | 4e-05 | 118.03 | 68.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7593 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5259 | Кот. №1 |  | ТК 1-5 | Омская, 4 | 5.29 | 5.2902 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 76.86 | 129.52 | 76.84 |  | 5.0233 | -5.0034 | 0.014 | 0.014 | 96.608 | 88.594 | 28.331 | 36.317 | 131.608 | 131.594 | 71.331 | 71.317 | 60.291 | 60.263 | 2.683 | 2.662 | 0 | 0 | 5.29 | 5.29 | 59512.6 | 59277.4 | 0.04695 | 0.04695 | 0.3 | -0.298 | 6e-05 | 6e-05 | 225.3 | 96.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7593 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5260 | Кот. №1 |  | Омская, 6 | ТК 1-3 | 16.84 | 16.8432 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 76.51 | 129.72 | 76.49 |  | 16.5489 | -16.4784 | 0.185 | 0.184 | 97.266 | 89.081 | 27.848 | 35.664 | 132.266 | 132.081 | 70.848 | 70.664 | 61.602 | 61.233 | 9.745 | 9.662 | 2.164 | 2.164 | 19.004 | 19.004 | 159299.1 | 158620.2 | 0.04437 | 0.04437 | 0.651 | -0.649 | 0.0003 | 0.0003 | 811.63 | 347.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5453 | 0.15278 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5262 | Кот. №1 |  | УТ 12-9 | ТК ОЦ1-2 | 50.86 | 50.8614 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3.7 | 3.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 91 | 129.86 | 90.99 |  | 162.1048 | -161.856 | 0.432 | 0.43 | 101.189 | 92.757 | 23.899 | 31.469 | 136.189 | 135.757 | 66.899 | 66.469 | 69.72 | 68.858 | 5.532 | 5.516 | 27.178 | 27.178 | 78.038 | 78.038 | 587450.4 | 586548.9 | 0.03471 | 0.03472 | 0.904 | -0.903 | 0.00633 | 0.00633 | 4380.63 | 1877.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6577 | 0.068223 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.030828 | 1.08e-05 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки |  |  |  | новое сущ.
5266 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-2 | ТК ОЦ1-2 | 2.6 | 2.6077 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 96.12 | 129.85 | 96.12 |  | 19.6971 | -19.6594 | 0.036 | 0.036 | 92.757 | 100.721 | 31.935 | 23.899 | 135.757 | 135.721 | 66.935 | 66.899 | 68.858 | 68.786 | 13.796 | 13.743 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 189603.4 | 189241.1 | 0.04434 | 0.04434 | 0.775 | -0.774 | 5e-05 | 5e-05 | 146.52 | 64.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.546 | 0.15277 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5268 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-2 | ТК ОЦ1-2 | 4.18 | 4.1801 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 90.29 | 129.86 | 90.29 |  | 142.4014 | -142.2029 | 0.018 | 0.018 | 92.757 | 100.739 | 31.917 | 23.899 | 135.757 | 135.739 | 66.917 | 66.899 | 68.858 | 68.822 | 4.271 | 4.259 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 516047.4 | 515328.1 | 0.03473 | 0.03473 | 0.794 | -0.793 | 0.00052 | 0.00052 | 360 | 153.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6111 | 0.068441 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.027066 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5270 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-2 | ТК ОЦ1-3 | 43.95 | 43.9438 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 90.3 | 129.83 | 90.29 |  | 142.4009 | -142.2034 | 0.276 | 0.275 | 100.739 | 92.464 | 24.192 | 31.917 | 135.739 | 135.464 | 67.192 | 66.917 | 68.822 | 68.272 | 4.271 | 4.259 | 20.559 | 20.559 | 64.509 | 64.509 | 516045.5 | 515330 | 0.03473 | 0.03473 | 0.794 | -0.793 | 0.00547 | 0.00547 | 3772.45 | 1616.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6695 | 0.068169 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.027066 | 9.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5272 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-3 | ТК ОЦ1-3 | 2.75 | 2.7515 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 92.25 | 129.83 | 92.25 |  | 128.766 | -128.6384 | 0.032 | 0.032 | 92.464 | 100.432 | 32.224 | 24.192 | 135.464 | 135.432 | 67.224 | 67.192 | 68.272 | 68.208 | 11.552 | 11.529 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 586166.2 | 585585.4 | 0.03673 | 0.03673 | 1.133 | -1.132 | 0.00022 | 0.00022 | 209.99 | 90.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.888 | 0.084119 | 1.46e-05 | 0 | 0.022956 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5274 | Кот. №1 |  | УТ 12-9 | УТ 12-9 | 1.77 | 1.7688 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 90.99 | 129.89 | 90.99 |  | 162.105 | -161.8558 | 0.01 | 0.01 | 93.199 | 101.189 | 31.469 | 23.459 | 136.199 | 136.189 | 66.469 | 66.459 | 69.739 | 69.72 | 5.532 | 5.516 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 587451.2 | 586548.1 | 0.03471 | 0.03472 | 0.904 | -0.903 | 0.00022 | 0.00022 | 141.72 | 65.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6558 | 0.068232 | 1.46e-05 | 0 | 0.030828 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки |  |  |  | новое сущ.
5276 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-3 | ТК ОЦ1-3 | 4.41 | 4.4104 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 71.84 | 129.81 | 71.83 |  | 13.6294 | -13.5705 | 0.003 | 0.003 | 92.464 | 100.461 | 32.195 | 24.192 | 135.464 | 135.461 | 67.195 | 67.192 | 68.272 | 68.265 | 0.737 | 0.731 | 0 | 0 | 4.41 | 4.41 | 86265.8 | 85893 | 0.04024 | 0.04024 | 0.232 | -0.231 | 0.00018 | 0.00018 | 285.2 | 111.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9551 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0041101 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5279 | Кот. №1 |  | Ленина | Закрытая автостоянка | 2.82 | 2.8177 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.05 | 71.54 | 127.98 | 71.51 |  | 1.7015 | -1.6939 | 0.001 | 0.001 | 92.402 | 86.401 | 18.254 | 24.253 | 135.402 | 135.401 | 67.254 | 67.253 | 68.149 | 68.147 | 0.313 | 0.31 | 1.144 | 1.144 | 3.964 | 3.964 | 20158.2 | 20068.5 | 0.04772 | 0.04773 | 0.101 | -0.101 | 3e-05 | 3e-05 | 109.69 | 58.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5322 | Кот. №1 |  | Омская 8/ | Омская, 8 | 2.79 | 2.7909 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 76.16 | 129.46 | 76.15 |  | 9.3964 | -9.355 | 0.001 | 0.001 | 89.836 | 89.835 | 27.101 | 27.1 | 132.836 | 132.835 | 70.101 | 70.1 | 62.736 | 62.734 | 0.352 | 0.349 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 59473.4 | 59211.5 | 0.04044 | 0.04044 | 0.16 | -0.159 | 0.00011 | 0.00011 | 142.96 | 82.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7773 | 0.11393 | 1.46e-05 | 0 | 0.0030726 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5324 | Кот. №1 |  | Омская, 8 | проспект Победы, 13 | 93.11 | 93.1148 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 76.36 | 128.98 | 76.16 |  | 9.3963 | -9.3551 | 0.293 | 0.291 | 89.835 | 97.542 | 35.392 | 27.101 | 132.835 | 132.542 | 70.392 | 70.101 | 62.734 | 62.15 | 3.151 | 3.124 | 0 | 0 | 93.11 | 93.11 | 90448 | 90051.9 | 0.0445 | 0.04451 | 0.37 | -0.368 | 0.00164 | 0.00164 | 4473.03 | 1914.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5273 | 0.1532 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 8.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5327 | Кот. №1 |  | Омская, 8 | Жилой дом. Салон бытовых услуг. Магазин | 2.48 | 2.4784 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 76.86 | 129.46 | 76.85 |  | 8.3011 | -8.2685 | 0.03 | 0.03 | 89.828 | 83.797 | 21.138 | 27.108 | 132.828 | 132.797 | 70.138 | 70.108 | 62.719 | 62.659 | 7.303 | 7.246 | 1.667 | 1.667 | 4.147 | 4.147 | 98345.5 | 97960 | 0.04679 | 0.04679 | 0.495 | -0.493 | 3e-05 | 3e-05 | 92.59 | 53.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5328 | Кот. №1 |  | Омская 8/ | Омская, 8 | 1.15 | 1.15 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 76.85 | 129.47 | 76.85 |  | 8.3011 | -8.2685 | 0.008 | 0.008 | 89.836 | 89.828 | 27.108 | 27.1 | 132.836 | 132.828 | 70.108 | 70.1 | 62.736 | 62.719 | 7.303 | 7.246 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 98345.6 | 97959.9 | 0.04679 | 0.04679 | 0.495 | -0.493 | 1e-05 | 1e-05 | 42.94 | 24.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5330 | Кот. №1 |  | ТК 1-7 | ТК 1-7 | 4.52 | 4.5225 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 76.57 | 129.61 | 76.55 |  | 4.6787 | -4.6594 | 0.011 | 0.01 | 88.273 | 96.262 | 36.659 | 28.649 | 131.273 | 131.262 | 71.659 | 71.649 | 59.624 | 59.603 | 2.329 | 2.31 | 0 | 0 | 4.52 | 4.52 | 55430.1 | 55201.8 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 5e-05 | 5e-05 | 191.99 | 82.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7508 | 0.17389 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5334 | Кот. №1 |  | Омская, 2б | Жилой дом | 3.75 | 3.7502 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 76.72 | 129.28 | 76.7 |  | 4.6783 | -4.6599 | 0.011 | 0.011 | 88.177 | 82.166 | 22.755 | 28.744 | 131.177 | 131.166 | 71.755 | 71.744 | 59.434 | 59.411 | 2.329 | 2.311 | 1.162 | 1.162 | 4.912 | 4.912 | 55424.9 | 55207 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 4e-05 | 4e-05 | 139.8 | 81.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.752 | 0.17385 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5335 | Кот. №1 |  | ТК 1-7 | Омская, 2б | 33.23 | 33.231 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 76.7 | 129.31 | 76.57 |  | 4.6786 | -4.6595 | 0.085 | 0.084 | 96.262 | 88.177 | 28.744 | 36.659 | 131.262 | 131.177 | 71.744 | 71.659 | 59.603 | 59.434 | 2.329 | 2.31 | 3.32 | 3.32 | 36.55 | 36.55 | 55429.5 | 55202.5 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 0.00039 | 0.00039 | 1413.69 | 605.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.752 | 0.17385 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5337 | Кот. №1 |  | Победы проспект 11а/ | проспект Победы, 11а | 4.96 | 4.9608 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 76.24 | 129.61 | 76.23 |  | 26.9296 | -26.8128 | 0.128 | 0.127 | 88.108 | 95.98 | 36.939 | 28.812 | 131.108 | 130.98 | 71.939 | 71.812 | 59.296 | 59.041 | 25.764 | 25.541 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96 | 259223.6 | 258098.8 | 0.0443 | 0.0443 | 1.06 | -1.055 | 9e-05 | 9e-05 | 206.03 | 117.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5413 | 0.15288 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5338 | Кот. №1 |  | ТК 1-7 | Победы проспект 11а/ | 22.84 | 22.8397 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 76.19 | 129.62 | 76.18 |  | 39.761 | -39.5838 | 0.165 | 0.163 | 88.273 | 88.108 | 28.812 | 28.649 | 131.273 | 131.108 | 71.812 | 71.649 | 59.624 | 59.296 | 6.225 | 6.17 | 3.655 | 3.655 | 26.495 | 26.495 | 251663.1 | 250541.9 | 0.03995 | 0.03995 | 0.677 | -0.674 | 0.00093 | 0.00093 | 1265.15 | 542.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7773 | 0.11393 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.013028 | 2.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5339 | Кот. №1 |  | Победы проспект 11а/ | проспект Победы, 13а | 46.08 | 46.0904 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 76.2 | 129.42 | 76.11 |  | 12.8304 | -12.772 | 0.03 | 0.03 | 88.108 | 96.078 | 36.842 | 28.812 | 131.108 | 131.078 | 71.842 | 71.812 | 59.296 | 59.236 | 0.653 | 0.648 | 0 | 0 | 46.08 | 46.08 | 81208.8 | 80839 | 0.04027 | 0.04027 | 0.218 | -0.217 | 0.00188 | 0.00188 | 2551.71 | 1092.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7757 | 0.11395 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0041993 | 5.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5362 | Кот. №1 |  | Уз 1П-118 | Уз 1П-2 | 7.31 | 7.3 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 80.01 | 129.98 | 80.01 |  | 3677.923 | -3649.4995 | 0.053 | 0.052 | 96.428 | 104.375 | 28.325 | 20.273 | 139.428 | 139.375 | 63.325 | 63.273 | 76.156 | 76.051 | 7.217 | 7.106 | 0 | 0 | 7.31 | 7.31 | 4269776.6 | 4236779.1 | 0.02607 | 0.02607 | 2.106 | -2.089 | 0.00887 | 0.00887 | 1264.76 | 542.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.7602 | 0.020938 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5366 | Кот. №1 |  | Уз 1П-119 | Уз 1П-118 | 53.77 | 53.7706 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 79.99 | 129.98 | 79.99 |  | 3686.1467 | -3657.5715 | 1.009 | 0.994 | 97.452 | 96.443 | 20.258 | 19.264 | 140.452 | 139.443 | 63.258 | 62.264 | 78.188 | 76.184 | 7.249 | 7.137 | 85.482 | 85.481 | 139.252 | 139.251 | 4279323.6 | 4246150.1 | 0.02607 | 0.02607 | 2.11 | -2.094 | 0.06522 | 0.06522 | 9302.84 | 3986.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.7602 | 0.020938 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.4236 | 3.71e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5369 | Кот. №1 |  | Уз 1П-118 | Уз 1П-118 | 2.45 | 2.4505 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 73.93 | 129.95 | 73.91 |  | 5.0916 | -5.0906 | 0 | 0 | 96.443 | 104.442 | 28.259 | 20.258 | 139.443 | 139.442 | 63.259 | 63.258 | 76.184 | 76.184 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 32226.7 | 32220.2 | 0.04096 | 0.04096 | 0.087 | -0.087 | 0.0001 | 0.0001 | 150.78 | 62.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9513 | 0.11172 | 1.46e-05 | 0 | 0.0017123 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
5391 | Кот. №1 |  | Уз 1П-118 | Уз 1П-118 | 2.01 | 2.0104 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 80 | 129.98 | 80 |  | 3680.9899 | -3652.5462 | 0.015 | 0.014 | 96.443 | 96.428 | 20.273 | 20.258 | 139.443 | 139.428 | 63.273 | 63.258 | 76.184 | 76.156 | 7.229 | 7.118 | 0 | 0 | 2.01 | 2.01 | 4273337 | 4240316.1 | 0.02607 | 0.02607 | 2.107 | -2.091 | 0.00244 | 0.00244 | 347.75 | 149.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.7602 | 0.020938 | 1.46e-05 | 0 | 0.41359 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
5393 | Кот. №1 |  | Уз 1П-118 | Уз 1П-118 | 4.4 | 4.4016 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 70.14 | 129.91 | 70.11 |  | 3.0644 | -3.0491 | 0.004 | 0.004 | 96.428 | 104.424 | 28.277 | 20.273 | 139.428 | 139.424 | 63.277 | 63.273 | 76.156 | 76.147 | 1.004 | 0.994 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 36305.6 | 36123.6 | 0.04721 | 0.04721 | 0.183 | -0.182 | 5e-05 | 5e-05 | 207.65 | 84.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7538 | 0.1738 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
5418 | Кот. №1 |  | Уз 1П-120 | Узел врезки | 72.3 | 128.8652 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 80.12 | 129.99 | 80.12 |  | 3707.1753 | -3678.2308 | 1.157 | 1.139 | 99.657 | 86.63 | 6.363 | 17.094 | 142.657 | 141.5 | 61.233 | 60.094 | 82.563 | 80.268 | 7.332 | 7.218 | 85.482 | 85.482 | 157.782 | 157.782 | 4303736.1 | 4270133.8 | 0.02607 | 0.02607 | 2.122 | -2.106 | 0.0877 | 0.0877 | 12529.77 | 5364.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.7602 | 0.020938 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.42634 | 4.99e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5419 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Уз 1П-119 | 59.1 | 128.8652 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 79.99 | 129.98 | 79.99 |  | 3686.2184 | -3657.4998 | 1.048 | 1.032 | 86.63 | 97.452 | 19.264 | 6.363 | 141.5 | 140.452 | 62.264 | 61.233 | 80.268 | 78.188 | 7.249 | 7.137 | 85.482 | 85.481 | 144.582 | 144.581 | 4279406.8 | 4246066.9 | 0.02607 | 0.02607 | 2.11 | -2.094 | 0.07169 | 0.07169 | 10231.72 | 4382.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.7602 | 0.020938 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.4236 | 4.08e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5421 | Кот. №1 |  | Уз. Ремонтно-механический цех;ул.Кузоваткина | Ремонтно-механический цех; ул.Кузоваткина | 4.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 104.99 | 129.85 | 104.98 |  | 19.5931 | -19.565 | 0.005 | 0.005 | 87.882 | 87.997 | 8.474 | 8.349 | 141.132 | 141.127 | 61.604 | 61.599 | 79.533 | 79.522 | 1.008 | 1.005 | 0.89 | 0.89 | 5.34 | 5.34 | 120705.5 | 120532.7 | 0.03048 | 0.03048 | 0.316 | -0.315 | 0.00019 | 0.00019 | 276.89 | 222.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0426 | 0.11059 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0030412 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
5423 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Уз. Ремонтно-механический цех;ул.Кузоваткина | 32.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.99 | 103.08 | 129.86 | 102.97 |  | 20.8692 | -20.8186 | 0.368 | 0.367 | 86.63 | 87.882 | 8.349 | 6.363 | 141.5 | 141.132 | 61.599 | 61.233 | 80.268 | 79.533 | 9.47 | 9.425 | 6.482 | 6.482 | 38.892 | 38.892 | 192850.4 | 192383.4 | 0.03325 | 0.03326 | 0.757 | -0.755 | 0.00062 | 0.00062 | 2544.12 | 2225.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7399 | 0.14837 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0032434 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
5464 | Кот. №1 |  | Омская, 2а | Школа №7 | 3.52 | 3.5223 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 76.63 | 129.15 | 76.62 |  | 6.4804 | -6.455 | 0.023 | 0.023 | 88.452 | 82.429 | 22.495 | 28.472 | 131.452 | 131.429 | 71.495 | 71.472 | 59.98 | 59.934 | 4.457 | 4.422 | 1.664 | 1.664 | 5.184 | 5.184 | 76775.7 | 76474.4 | 0.04686 | 0.04686 | 0.386 | -0.385 | 4e-05 | 4e-05 | 131.06 | 76.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5473 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 11а | Жилой дом | 2.31 | 2.3111 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 76.87 | 129.53 | 76.86 |  | 4.6786 | -4.6602 | 0.005 | 0.005 | 87.091 | 81.086 | 23.826 | 29.82 | 130.091 | 130.086 | 72.826 | 72.82 | 57.27 | 57.26 | 2.329 | 2.311 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 55428.6 | 55211.2 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 3e-05 | 3e-05 | 86.31 | 50.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5475 | Кот. №1 |  | Победы проспект 11а/ | проспект Победы, 11а | 2.4 | 2.4017 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 76.86 | 129.55 | 76.85 |  | 4.6786 | -4.6602 | 0.006 | 0.006 | 87.097 | 87.091 | 29.82 | 29.815 | 130.097 | 130.091 | 72.82 | 72.815 | 57.282 | 57.27 | 2.329 | 2.311 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 55428.9 | 55210.8 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 3e-05 | 3e-05 | 89.69 | 52.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5476 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 11а | Победы проспект 11а/ | 25.63 | 25.6304 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 76.26 | 129.57 | 76.24 |  | 26.9295 | -26.8129 | 0.884 | 0.876 | 95.98 | 87.097 | 29.815 | 36.939 | 130.98 | 130.097 | 72.815 | 71.939 | 59.041 | 57.282 | 25.764 | 25.541 | 8.668 | 8.668 | 34.298 | 34.298 | 259222.8 | 258099.7 | 0.0443 | 0.0443 | 1.06 | -1.055 | 0.00045 | 0.00045 | 1064.58 | 606.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5429 | 0.15284 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5479 | Кот. №1 |  | ТК 1-8 | ТК 1-8 | 4.63 | 4.63 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 76.25 | 129.43 | 76.23 |  | 3.4713 | -3.4567 | 0.006 | 0.006 | 86.376 | 94.37 | 38.535 | 30.529 | 129.376 | 129.37 | 73.535 | 73.529 | 55.847 | 55.835 | 1.286 | 1.276 | 0 | 0 | 4.63 | 4.63 | 41125.3 | 40952.4 | 0.04713 | 0.04713 | 0.207 | -0.206 | 5e-05 | 5e-05 | 196.45 | 84.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7503 | 0.1739 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5480 | Кот. №1 |  | Победы проспект 11а/ | ТК 1-8 | 40.95 | 40.955 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 76.17 | 129.48 | 76.13 |  | 22.2505 | -22.1531 | 0.721 | 0.714 | 87.097 | 86.376 | 30.529 | 29.815 | 130.097 | 129.376 | 73.529 | 72.815 | 57.282 | 55.847 | 17.598 | 17.444 | 0 | 0 | 40.95 | 40.95 | 214182.4 | 213245.2 | 0.04432 | 0.04432 | 0.876 | -0.872 | 0.00072 | 0.00072 | 1969.37 | 843.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5429 | 0.15284 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5482 | Кот. №1 |  | ТК 1-8 | проспект Победы, 9а | 8.46 | 8.465 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 76.17 | 129.46 | 76.16 |  | 18.7785 | -18.6972 | 0.106 | 0.105 | 86.376 | 94.27 | 38.634 | 30.529 | 129.376 | 129.27 | 73.634 | 73.529 | 55.847 | 55.635 | 12.541 | 12.433 | 0 | 0 | 8.46 | 8.46 | 180761.2 | 179978.3 | 0.04435 | 0.04435 | 0.739 | -0.736 | 0.00015 | 0.00015 | 406.5 | 174.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.475 | 0.15444 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5486 | Кот. №1 |  | Победы проспект 9а/ | проспект Победы, 9а | 2.4 | 2.4017 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 76.7 | 129.35 | 76.69 |  | 4.6791 | -4.6607 | 0.006 | 0.006 | 85.648 | 85.643 | 31.256 | 31.251 | 128.648 | 128.643 | 74.256 | 74.251 | 54.398 | 54.387 | 2.33 | 2.311 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 55434.9 | 55216.8 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 3e-05 | 3e-05 | 89.52 | 52.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5487 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 9а | Жилой дом. Магазин "Серый" | 2.31 | 2.3111 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 76.71 | 129.33 | 76.7 |  | 4.6791 | -4.6607 | 0.005 | 0.005 | 85.643 | 79.637 | 25.261 | 31.256 | 128.643 | 128.637 | 74.261 | 74.256 | 54.387 | 54.376 | 2.33 | 2.311 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 55434.6 | 55217.1 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 3e-05 | 3e-05 | 86.15 | 50.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5488 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 9а | Победы проспект 9а/ | 40.9 | 40.8999 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 76.22 | 129.37 | 76.17 |  | 18.7783 | -18.6973 | 0.622 | 0.616 | 94.27 | 85.648 | 31.251 | 38.634 | 129.27 | 128.648 | 74.251 | 73.634 | 55.635 | 54.398 | 12.541 | 12.433 | 8.659 | 8.659 | 49.559 | 49.559 | 180759.7 | 179979.8 | 0.04435 | 0.04435 | 0.739 | -0.736 | 0.00072 | 0.00072 | 1696.51 | 966.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4997 | 0.15385 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.8e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5489 | Кот. №1 |  | Победы проспект 7а/ | проспект Победы, 7 | 111.12 | 111.1307 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 76.2 | 128.62 | 75.95 |  | 9.3991 | -9.3584 | 0.378 | 0.374 | 85.232 | 84.854 | 32.038 | 31.663 | 128.232 | 127.854 | 75.038 | 74.663 | 53.569 | 52.817 | 3.153 | 3.126 | 8.628 | 8.628 | 119.748 | 119.748 | 90475.6 | 90083.3 | 0.0445 | 0.04451 | 0.37 | -0.368 | 0.00196 | 0.00196 | 5330.5 | 2278.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4997 | 0.15385 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 1.04e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5492 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 11б | Детский сад №8 "Снеговичок" | 4.13 | 4.1308 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 76.45 | 128.95 | 76.43 |  | 3.4708 | -3.4571 | 0.007 | 0.007 | 86.325 | 80.318 | 24.586 | 30.58 | 129.325 | 129.318 | 73.586 | 73.58 | 55.745 | 55.732 | 1.286 | 1.276 | 1.158 | 1.158 | 5.288 | 5.288 | 41119.8 | 40957.8 | 0.04713 | 0.04713 | 0.207 | -0.206 | 5e-05 | 5e-05 | 175.03 | 75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7515 | 0.17387 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5493 | Кот. №1 |  | ТК 1-8 | проспект Победы, 11б | 34.86 | 34.86 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 76.43 | 129 | 76.25 |  | 3.4712 | -3.4567 | 0.045 | 0.044 | 94.37 | 86.325 | 30.58 | 38.535 | 129.37 | 129.325 | 73.58 | 73.535 | 55.835 | 55.745 | 1.286 | 1.276 | 0 | 0 | 34.86 | 34.86 | 41124.6 | 40953 | 0.04713 | 0.04713 | 0.207 | -0.206 | 0.00041 | 0.00041 | 1479.22 | 633.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7515 | 0.17387 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5494 | Кот. №1 |  | Победы проспект 9а/ | Победы проспект 7а/ | 54.49 | 54.4936 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 76.15 | 129.18 | 76.07 |  | 14.0985 | -14.0374 | 0.416 | 0.413 | 85.648 | 85.232 | 31.663 | 31.251 | 128.648 | 128.232 | 74.663 | 74.251 | 54.398 | 53.569 | 7.078 | 7.016 | 4.324 | 4.324 | 58.814 | 58.814 | 135711.9 | 135123.1 | 0.0444 | 0.0444 | 0.555 | -0.553 | 0.00096 | 0.00096 | 2617.39 | 1120.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4997 | 0.15385 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5498 | Кот. №1 |  | Победы проспект 7а/ | проспект Победы, 7а | 2.38 | 2.381 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 76.56 | 129.17 | 76.55 |  | 4.6984 | -4.6799 | 0.006 | 0.006 | 85.232 | 85.226 | 31.669 | 31.663 | 128.232 | 128.226 | 74.669 | 74.663 | 53.569 | 53.558 | 2.349 | 2.331 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 55664.1 | 55444.9 | 0.04698 | 0.04698 | 0.28 | -0.279 | 3e-05 | 3e-05 | 88.63 | 51.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5499 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 7а | Жилой дом. ЖЭУ-1, аварийная сантехников. | 2.97 | 2.3111 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 76.57 | 129.14 | 76.56 |  | 4.6984 | -4.68 | 0.007 | 0.007 | 85.226 | 79.219 | 25.676 | 31.669 | 128.226 | 128.219 | 74.676 | 74.669 | 53.558 | 53.544 | 2.349 | 2.331 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 55663.8 | 55445.3 | 0.04698 | 0.04698 | 0.28 | -0.279 | 3e-05 | 3e-05 | 110.58 | 64.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5535 | Кот. №1 |  | Омская 10/ | Омская, 10 | 1.81 | 1.8107 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 71.02 | 129.19 | 71.02 |  | 19.1771 | -18.9329 | 0.003 | 0.003 | 92.632 | 100.629 | 32.015 | 24.012 | 135.632 | 135.629 | 67.015 | 67.012 | 68.62 | 68.615 | 1.454 | 1.417 | 0 | 0 | 1.81 | 1.81 | 121379.4 | 119834.2 | 0.04011 | 0.04012 | 0.326 | -0.322 | 7e-05 | 7e-05 | 97.55 | 51.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8227 | 0.11335 | 1.46e-05 | 0 | 0.0067754 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5540 | Кот. №1 |  | УТ 12-10 | УТ 12-10 | 3.53 | 3.5301 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 79.2 | 129.47 | 79.2 |  | 73.2796 | -72.3469 | 0.002 | 0.002 | 100.908 | 92.907 | 23.744 | 31.742 | 135.908 | 135.907 | 66.744 | 66.742 | 69.166 | 69.163 | 0.444 | 0.433 | 0 | 0 | 3.53 | 3.53 | 222023.3 | 219197.7 | 0.0334 | 0.03341 | 0.286 | -0.282 | 0.00063 | 0.00063 | 322.27 | 138.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5407 | 0.05701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.020929 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5541 | Кот. №1 |  | УТ 12-10 | УТ 12-10 | 2.11 | 2.1104 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 71.04 | 129.47 | 71.04 |  | 23.6417 | -23.3663 | 0.005 | 0.005 | 92.907 | 100.902 | 31.749 | 23.744 | 135.907 | 135.902 | 66.749 | 66.744 | 69.163 | 69.154 | 2.207 | 2.156 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11 | 149637.8 | 147894.7 | 0.04005 | 0.04006 | 0.402 | -0.398 | 9e-05 | 9e-05 | 129.01 | 53.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8951 | 0.11242 | 1.46e-05 | 0 | 0.0083579 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5543 | Кот. №1 |  | УТ 12-10 | УТ 12-10 | 1.82 | 1.8202 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 83.09 | 129.47 | 83.09 |  | 49.6372 | -48.9813 | 0.003 | 0.003 | 92.907 | 100.904 | 31.747 | 23.744 | 135.907 | 135.904 | 66.747 | 66.744 | 69.163 | 69.157 | 1.723 | 1.678 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 225957.7 | 222971.7 | 0.03687 | 0.03687 | 0.437 | -0.431 | 0.00014 | 0.00014 | 131.39 | 57.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8887 | 0.084113 | 1.46e-05 | 0 | 0.012571 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5549 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 14 | Жилой дом.Магазин.Аптека.Магазин | 3.36 | 3.3596 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 71.94 | 128.79 | 71.92 |  | 4.459 | -4.439 | 0 | 0 | 92.629 | 86.629 | 18.016 | 24.015 | 135.629 | 135.629 | 67.016 | 67.015 | 68.614 | 68.613 | 0.081 | 0.08 | 2.485 | 2.485 | 5.845 | 5.845 | 28222.7 | 28096.1 | 0.04112 | 0.04113 | 0.076 | -0.076 | 0.00014 | 0.00014 | 180.53 | 97.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9419 | 0.11183 | 1.46e-05 | 0 | 0.0015825 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5552 | Кот. №1 |  | Омская, 10 | Жилой дом. Магазин. Магазин "Бюро" | 3.11 | 2.647 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 72.09 | 129.03 | 72.08 |  | 6.009 | -5.9824 | 0.018 | 0.018 | 92.555 | 86.537 | 18.105 | 24.087 | 135.555 | 135.537 | 67.105 | 67.087 | 68.468 | 68.432 | 3.834 | 3.801 | 1.664 | 1.664 | 4.774 | 4.774 | 71191.2 | 70875.4 | 0.04689 | 0.04689 | 0.358 | -0.357 | 4e-05 | 4e-05 | 121.98 | 65.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5553 | Кот. №1 |  | Омская, 10 | Омская 10/ | 46.97 | 46.9688 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 71.09 | 129.06 | 71.02 |  | 19.177 | -18.933 | 0.068 | 0.067 | 100.629 | 92.561 | 24.082 | 32.015 | 135.629 | 135.561 | 67.082 | 67.015 | 68.615 | 68.48 | 1.454 | 1.417 | 0 | 0 | 46.97 | 46.97 | 121378.9 | 119834.7 | 0.04011 | 0.04012 | 0.326 | -0.322 | 0.00192 | 0.00192 | 2531.26 | 1343.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8839 | 0.11256 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0067754 | 6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5554 | Кот. №1 |  | Омская 10/ | Омская, 12 | 88.4 | 88.4039 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 70.81 | 128.67 | 70.64 |  | 13.166 | -12.9526 | 0.066 | 0.064 | 92.561 | 92.495 | 24.145 | 24.082 | 135.561 | 135.495 | 67.145 | 67.082 | 68.48 | 68.35 | 0.688 | 0.666 | 7.253 | 7.252 | 95.653 | 95.652 | 83333 | 81982 | 0.04026 | 0.04026 | 0.224 | -0.22 | 0.00361 | 0.00361 | 5173.44 | 2209.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8839 | 0.11256 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0046395 | 1.14e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5555 | Кот. №1 |  | УТ 12-10 | Омская 10/ | 107.8 | 107.8037 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 71.16 | 129.2 | 71.04 |  | 23.6416 | -23.3664 | 0.27 | 0.264 | 100.902 | 92.632 | 24.012 | 31.749 | 135.902 | 135.632 | 67.012 | 66.749 | 69.154 | 68.62 | 2.207 | 2.156 | 14.581 | 14.58 | 122.381 | 122.38 | 149637.2 | 147895.2 | 0.04005 | 0.04006 | 0.402 | -0.398 | 0.0044 | 0.0044 | 6320.54 | 2706.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8951 | 0.11242 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0083579 | 1.39e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
5557 | Кот. №1 |  | Омская, 10 | проспект Победы, 14 | 25.29 | 25.2903 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 71.92 | 128.83 | 71.77 |  | 4.46 | -4.438 | 0.002 | 0.002 | 100.632 | 92.629 | 24.015 | 32.013 | 135.632 | 135.629 | 67.015 | 67.013 | 68.619 | 68.614 | 0.081 | 0.08 | 3.55 | 3.55 | 28.84 | 28.84 | 28229.2 | 28089.6 | 0.04112 | 0.04113 | 0.076 | -0.076 | 0.00103 | 0.00103 | 1486.12 | 636.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8807 | 0.1126 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0015825 | 3.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5558 | Кот. №1 |  | Омская 10/ | Омская, 10 | 2.92 | 2.9206 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 71.77 | 129.16 | 71.75 |  | 4.4601 | -4.4378 | 0.001 | 0.001 | 92.632 | 100.632 | 32.013 | 24.012 | 135.632 | 135.632 | 67.013 | 67.012 | 68.62 | 68.619 | 0.081 | 0.08 | 3.55 | 3.55 | 6.47 | 6.47 | 28230 | 28088.8 | 0.04112 | 0.04113 | 0.076 | -0.076 | 0.00012 | 0.00012 | 157.37 | 84.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8807 | 0.1126 | 1.46e-05 | 0 | 0.0015825 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5559 | Кот. №1 |  | Омская 10/ | Омская, 10 | 1.51 | 1.2902 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 72.08 | 129.05 | 72.08 |  | 6.0091 | -5.9824 | 0.006 | 0.006 | 92.561 | 92.555 | 24.087 | 24.082 | 135.561 | 135.555 | 67.087 | 67.082 | 68.48 | 68.468 | 3.834 | 3.801 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | 71191.4 | 70875.2 | 0.04689 | 0.04689 | 0.358 | -0.357 | 2e-05 | 2e-05 | 59.23 | 31.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5564 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 13 | Жилой дом. Магазин.Мастерская. Парикмахерская. Офис | 3.15 | 3.1436 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 76.45 | 128.84 | 76.44 |  | 9.3941 | -9.3573 | 0.04 | 0.04 | 89.442 | 83.401 | 21.531 | 27.491 | 132.442 | 132.401 | 70.531 | 70.491 | 61.951 | 61.871 | 9.347 | 9.274 | 1.168 | 1.168 | 4.318 | 4.318 | 111295 | 110858.7 | 0.04676 | 0.04676 | 0.56 | -0.558 | 4e-05 | 4e-05 | 116.94 | 67.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5565 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 13 | проспект Победы, 13 | 29.52 | 29.5247 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 76.44 | 128.85 | 76.36 |  | 9.3946 | -9.3567 | 0.1 | 0.099 | 97.542 | 89.442 | 27.491 | 35.392 | 132.542 | 132.442 | 70.491 | 70.392 | 62.15 | 61.951 | 3.15 | 3.125 | 2.157 | 2.157 | 31.677 | 31.677 | 90432.2 | 90067.7 | 0.0445 | 0.04451 | 0.37 | -0.368 | 0.00052 | 0.00052 | 1219.13 | 700.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5579 | 0.15249 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5568 | Кот. №1 |  | Победы проспект 13а/ | проспект Победы, 13а | 2.71 | 2.7115 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 76.75 | 129.39 | 76.74 |  | 4.6975 | -4.679 | 0.006 | 0.006 | 88.076 | 88.07 | 28.85 | 28.844 | 131.076 | 131.07 | 71.85 | 71.844 | 59.232 | 59.219 | 2.348 | 2.33 | 0 | 0 | 2.71 | 2.71 | 55652.8 | 55433.3 | 0.04698 | 0.04698 | 0.28 | -0.279 | 3e-05 | 3e-05 | 101.12 | 58.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5569 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 13а | Победы проспект 13а/ | 2.89 | 2.8906 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 76.2 | 129.41 | 76.2 |  | 12.8285 | -12.7739 | 0.002 | 0.002 | 96.078 | 88.076 | 28.844 | 36.842 | 131.078 | 131.076 | 71.844 | 71.842 | 59.236 | 59.232 | 0.653 | 0.648 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89 | 81196.9 | 80850.9 | 0.04027 | 0.04027 | 0.218 | -0.217 | 0.00012 | 0.00012 | 148.01 | 85.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9559 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0041993 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5570 | Кот. №1 |  | Победы проспект 13а/ | проспект Победы, 13а | 6.68 | 6.6817 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 75.91 | 129.37 | 75.89 |  | 8.1309 | -8.095 | 0.021 | 0.021 | 88.076 | 96.055 | 36.865 | 28.844 | 131.076 | 131.055 | 71.865 | 71.844 | 59.232 | 59.191 | 2.362 | 2.341 | 2.155 | 2.155 | 8.835 | 8.835 | 78268 | 77922.2 | 0.04455 | 0.04455 | 0.32 | -0.319 | 0.00012 | 0.00012 | 276.95 | 156.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5391 | 0.15293 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5614 | Кот. №1 |  | Омская 12/ | Омская 14/ | 134.46 | 134.4697 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.46 | 70.67 | 127.51 | 70.26 |  | 7.1081 | -6.9309 | 0.251 | 0.239 | 92.113 | 91.862 | 24.754 | 24.516 | 135.113 | 134.862 | 67.754 | 67.516 | 67.598 | 67.108 | 1.807 | 1.719 | 4.305 | 4.304 | 138.765 | 138.764 | 68422.2 | 66716.9 | 0.0446 | 0.04461 | 0.28 | -0.273 | 0.00237 | 0.00237 | 6805.58 | 2898.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.501 | 0.15382 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0 | 1.26e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5638 | Кот. №1 |  | Омская, 12 | Жилой дом.Мастерская.Магазин.Бюро туризма.Офис.Кофейня | 3.57 | 2.6221 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.45 | 71.7 | 128.43 | 71.69 |  | 6.0532 | -6.0264 | 0.018 | 0.018 | 92.105 | 86.086 | 18.542 | 24.524 | 135.105 | 135.086 | 67.542 | 67.524 | 67.581 | 67.544 | 3.891 | 3.856 | 1.165 | 1.165 | 4.735 | 4.735 | 71714.5 | 71396.3 | 0.04688 | 0.04688 | 0.361 | -0.359 | 4e-05 | 4e-05 | 139.32 | 74.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5639 | Кот. №1 |  | Омская 12/ | Омская, 12 | 2.12 | 2.1212 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.46 | 71.69 | 128.45 | 71.68 |  | 6.0532 | -6.0263 | 0.008 | 0.008 | 92.113 | 92.105 | 24.524 | 24.516 | 135.113 | 135.105 | 67.524 | 67.516 | 67.598 | 67.581 | 3.891 | 3.856 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 71714.8 | 71396 | 0.04688 | 0.04688 | 0.361 | -0.359 | 2e-05 | 2e-05 | 82.74 | 44.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5640 | Кот. №1 |  | Омская, 12 | Омская 12/ | 61.94 | 61.947 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 70.92 | 128.46 | 70.81 |  | 13.1624 | -12.9562 | 0.382 | 0.37 | 92.495 | 92.113 | 24.516 | 24.145 | 135.495 | 135.113 | 67.516 | 67.145 | 68.35 | 67.598 | 6.171 | 5.98 | 0 | 0 | 61.94 | 61.94 | 126701 | 124715.6 | 0.04441 | 0.04442 | 0.518 | -0.51 | 0.00109 | 0.00109 | 2690.73 | 1402.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.501 | 0.15382 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5650 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-11 | Победы проспект 16/ | 9.25 | 9.2508 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 71.08 | 129.07 | 71.05 |  | 9.8839 | -9.8411 | 0.004 | 0.004 | 100.424 | 92.421 | 24.217 | 32.214 | 135.424 | 135.421 | 67.217 | 67.214 | 68.21 | 68.203 | 0.389 | 0.386 | 0 | 0 | 9.25 | 9.25 | 62558.9 | 62288.3 | 0.04041 | 0.04041 | 0.168 | -0.167 | 0.00038 | 0.00038 | 541.4 | 231.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9524 | 0.1117 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0035357 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5652 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 16 | Школа буровых кадров | 3.9 | 3.9036 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 71.81 | 129.02 | 71.79 |  | 4.6865 | -4.6693 | 0.016 | 0.016 | 92.415 | 86.399 | 18.239 | 24.224 | 135.415 | 135.399 | 67.239 | 67.224 | 68.191 | 68.16 | 2.337 | 2.32 | 2.822 | 2.822 | 6.722 | 6.722 | 55522.4 | 55318.7 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 5e-05 | 5e-05 | 152.96 | 81.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5677 | Кот. №1 |  | Победы проспект 16/ | проспект Победы, 16 | 1.34 | 1.3401 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 70.44 | 129.06 | 70.44 |  | 5.197 | -5.1722 | 0.01 | 0.01 | 92.421 | 100.411 | 32.227 | 24.217 | 135.421 | 135.411 | 67.227 | 67.217 | 68.203 | 68.183 | 7.459 | 7.388 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | 73884.3 | 73532.5 | 0.049 | 0.049 | 0.446 | -0.444 | 1e-05 | 1e-05 | 48.02 | 24.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2014 | 0.19226 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5678 | Кот. №1 |  | Победы проспект 16/ | проспект Победы, 16 | 2.62 | 2.6202 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 71.79 | 129.05 | 71.78 |  | 4.6865 | -4.6693 | 0.006 | 0.006 | 92.421 | 92.415 | 24.224 | 24.217 | 135.421 | 135.415 | 67.224 | 67.217 | 68.203 | 68.191 | 2.337 | 2.32 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | 55522.8 | 55318.4 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 3e-05 | 3e-05 | 102.77 | 54.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5691 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-12 | Омская, 11 | 7 | 7.0018 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.73 | 71.4 | 128.68 | 71.37 |  | 7.3232 | -6.9129 | 0.002 | 0.001 | 100.306 | 92.304 | 24.33 | 32.328 | 135.306 | 135.304 | 67.33 | 67.328 | 67.977 | 67.975 | 0.215 | 0.192 | 0 | 0 | 7 | 7 | 46351.3 | 43754.6 | 0.04062 | 0.04067 | 0.125 | -0.118 | 0.00029 | 0.00029 | 409.55 | 175.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9537 | 0.11169 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0026162 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5692 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-12 | ТК ОЦ1-12 | 3.67 | 3.6709 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 71.37 | 128.73 | 71.36 |  | 7.3233 | -6.9128 | 0.001 | 0.001 | 92.307 | 100.306 | 32.328 | 24.328 | 135.307 | 135.306 | 67.328 | 67.328 | 67.979 | 67.977 | 0.215 | 0.192 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | 46352.2 | 43753.7 | 0.04062 | 0.04067 | 0.125 | -0.118 | 0.00015 | 0.00015 | 231.23 | 92.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9517 | 0.11171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0026162 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5695 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-12 | ТК ОЦ1-13 | 40.17 | 40.1712 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 90.49 | 128.62 | 90.43 |  | 22.6018 | -22.5543 | 0.022 | 0.022 | 100.306 | 100.284 | 32.35 | 32.328 | 135.306 | 135.284 | 67.35 | 67.328 | 67.978 | 67.934 | 0.36 | 0.358 | 20.778 | 20.777 | 60.948 | 60.947 | 102887.4 | 102671.4 | 0.03713 | 0.03713 | 0.199 | -0.199 | 0.00317 | 0.00317 | 3053.65 | 1308.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7364 | 0.085205 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0040435 | 6.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5697 | Кот. №1 |  | ТК ОЦ1-12 | ТК ОЦ1-12 | 1.88 | 1.8802 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 90.43 | 128.76 | 90.43 |  | 22.6019 | -22.5542 | 0.001 | 0.001 | 92.307 | 100.306 | 32.328 | 24.328 | 135.307 | 135.306 | 67.328 | 67.328 | 67.979 | 67.978 | 0.36 | 0.358 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 102888.1 | 102670.7 | 0.03713 | 0.03713 | 0.199 | -0.199 | 0.00015 | 0.00015 | 139.86 | 61.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7364 | 0.085205 | 1.46e-05 | 0 | 0.0040435 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5699 | Кот. №1 |  | Омская, 11 | Дом быта ''Сити - Центр' | 2.88 | 2.8758 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 71.41 | 128.66 | 71.4 |  | 7.3229 | -6.9132 | 0.023 | 0.021 | 92.304 | 86.281 | 18.35 | 24.33 | 135.304 | 135.281 | 67.35 | 67.33 | 67.975 | 67.931 | 5.687 | 5.07 | 1.166 | 1.166 | 4.046 | 4.046 | 86756.7 | 81903 | 0.04682 | 0.04684 | 0.437 | -0.412 | 3e-05 | 3e-05 | 112.61 | 59.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
5757 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 7 | Жилой дом. Магазин.Магазин "Богатырь" | 3.4 | 3.4013 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.62 | 76.2 | 128.6 | 76.2 |  | 9.3972 | -9.3603 | 0.043 | 0.042 | 84.854 | 78.812 | 26.08 | 32.038 | 127.854 | 127.812 | 75.08 | 75.038 | 52.817 | 52.732 | 9.353 | 9.28 | 1.168 | 1.168 | 4.568 | 4.568 | 111331.3 | 110895 | 0.04676 | 0.04676 | 0.56 | -0.558 | 4e-05 | 4e-05 | 125.95 | 73.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5760 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 13а | Жилой дом | 3.62 | 3.6293 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 76.77 | 129.36 | 76.75 |  | 4.6975 | -4.679 | 0.011 | 0.011 | 88.07 | 82.058 | 22.861 | 28.85 | 131.07 | 131.058 | 71.861 | 71.85 | 59.219 | 59.197 | 2.348 | 2.33 | 1.162 | 1.162 | 4.782 | 4.782 | 55652.4 | 55433.7 | 0.04698 | 0.04698 | 0.28 | -0.279 | 4e-05 | 4e-05 | 135.05 | 78.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5764 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 11 | Жилой дом | 3.96 | 3.9605 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 76.42 | 128.84 | 76.4 |  | 4.3517 | -4.3345 | 0.01 | 0.01 | 87.835 | 81.824 | 23.093 | 29.083 | 130.835 | 130.824 | 72.093 | 72.083 | 58.751 | 58.731 | 2.016 | 2.001 | 1.161 | 1.161 | 5.121 | 5.121 | 51555.6 | 51352.9 | 0.04701 | 0.04702 | 0.259 | -0.258 | 5e-05 | 5e-05 | 147.04 | 85.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5766 | Кот. №1 |  | Победы проспект 11/ | проспект Победы, 11 | 3.07 | 3.0704 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 76.4 | 128.87 | 76.38 |  | 4.3517 | -4.3345 | 0.006 | 0.006 | 87.841 | 87.835 | 29.083 | 29.077 | 130.841 | 130.835 | 72.083 | 72.077 | 58.764 | 58.751 | 2.016 | 2.001 | 0 | 0 | 3.07 | 3.07 | 51556.1 | 51352.5 | 0.04701 | 0.04702 | 0.259 | -0.258 | 4e-05 | 4e-05 | 114.02 | 66.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5767 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 13а | Победы проспект 11/ | 79.97 | 79.9762 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 76.12 | 128.9 | 75.91 |  | 8.1308 | -8.0951 | 0.214 | 0.212 | 96.055 | 87.841 | 29.077 | 36.865 | 131.055 | 130.841 | 72.077 | 71.865 | 59.191 | 58.764 | 2.362 | 2.341 | 10.774 | 10.773 | 90.744 | 90.743 | 78266.9 | 77923.4 | 0.04455 | 0.04455 | 0.32 | -0.319 | 0.00141 | 0.00141 | 3835.25 | 1641.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5413 | 0.15288 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.6e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5770 | Кот. №1 |  | проспект Победы, 9 | Жилой дом | 3.55 | 3.5503 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.37 | 76.05 | 128.34 | 76.04 |  | 3.7773 | -3.7624 | 0.019 | 0.019 | 87.641 | 81.622 | 23.294 | 29.275 | 130.641 | 130.622 | 72.294 | 72.275 | 58.366 | 58.328 | 3.949 | 3.918 | 1.324 | 1.324 | 4.874 | 4.874 | 53700.8 | 53489.9 | 0.04911 | 0.04911 | 0.324 | -0.323 | 3e-05 | 3e-05 | 119.87 | 69.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2009 | 0.19227 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5771 | Кот. №1 |  | Победы проспект 11/ | проспект Победы, 9 | 50.7 | 50.7084 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 76.04 | 128.37 | 75.81 |  | 3.7777 | -3.762 | 0.2 | 0.198 | 87.841 | 87.641 | 29.275 | 29.077 | 130.841 | 130.641 | 72.275 | 72.077 | 58.764 | 58.366 | 3.646 | 3.616 | 4.046 | 4.046 | 54.746 | 54.746 | 52893.1 | 52673.5 | 0.04893 | 0.04894 | 0.315 | -0.313 | 0.00042 | 0.00042 | 1989.45 | 849.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2333 | 0.19108 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.8e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5987 | Кот. №1 |  | УЗ 20-48 | Уз. Кислородный цех (промбаза);ул.Кузоваткина, 7/2 | 36.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.93 | 61.93 | 128.45 | 60.99 |  | 1.8056 | -1.796 | 0.011 | 0.011 | 88.187 | 88.677 | 14.057 | 13.547 | 138.687 | 138.677 | 64.057 | 64.047 | 74.641 | 74.619 | 0.243 | 0.24 | 7.318 | 7.318 | 43.908 | 43.908 | 20856.4 | 20746.3 | 0.03733 | 0.03734 | 0.102 | -0.102 | 0.00045 | 0.00045 | 2677.45 | 1685.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8374 | 0.17131 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0007263 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
5989 | Кот. №1 |  | Уз. Кислородный цех (промбаза);ул.Кузоваткина, 7/2 | ООО "НБ по Р и НЭО"; ул.Кузоваткина, 7/3 | 33.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.45 | 57.79 | 118.85 | 51.93 |  | 0.2027 | -0.2015 | 0.001 | 0.001 | 88.677 | 88.675 | 14.059 | 14.057 | 138.677 | 138.675 | 64.059 | 64.057 | 74.619 | 74.617 | 0.033 | 0.033 | 6.61 | 6.61 | 39.66 | 39.66 | 3746.3 | 3723.6 | 0.03883 | 0.03875 | 0.029 | -0.029 | 0.00016 | 0.00016 | 1945.76 | 1181.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5784 | 0.21842 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
5990 | Кот. №1 |  | Уз 1П-1 | Уз 1П-121 | 91.51 | 25.9152 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 80.32 | 129.99 | 80.31 |  | 3769.4279 | -3740.0035 | 0.694 | 0.683 | 109.413 | 100.72 | 16.047 | 23.365 | 144.413 | 143.72 | 59.047 | 58.365 | 86.049 | 84.672 | 7.58 | 7.462 | 0 | 0 | 91.51 | 91.51 | 4376006.4 | 4341847.1 | 0.02607 | 0.02607 | 2.158 | -2.141 | 0.111 | 0.111 | 15859.01 | 6796.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.7602 | 0.020938 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.44346 | 6.32e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5991 | Кот. №1 |  | Уз 1П-121 | Уз 1П-120 | 54.75 | 57.2913 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 80.32 | 129.99 | 80.32 |  | 3768.8244 | -3739.6245 | 1.063 | 1.046 | 100.72 | 99.657 | 17.094 | 16.047 | 143.72 | 142.657 | 60.094 | 59.047 | 84.672 | 82.563 | 7.578 | 7.461 | 85.484 | 85.483 | 140.234 | 140.233 | 4375305.8 | 4341407.1 | 0.02607 | 0.02607 | 2.158 | -2.141 | 0.06641 | 0.06641 | 9488.26 | 4066.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.7602 | 0.020938 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.44346 | 3.78e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
5994 | Кот. №1 |  | Уз 1П-120 | Уз 1П-120 | 2.88 | 2.8817 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 95.51 | 129.98 | 95.5 |  | 53.6886 | -53.572 | 0.033 | 0.033 | 107.629 | 99.597 | 17.154 | 25.121 | 142.629 | 142.597 | 60.154 | 60.121 | 82.508 | 82.443 | 11.339 | 11.29 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 339816.5 | 339078.5 | 0.03991 | 0.03991 | 0.914 | -0.912 | 0.00012 | 0.00012 | 191 | 81.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9559 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.011344 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
5995 | Кот. №1 |  | Уз 1П-120 | Задвижка | 3.47 | 2.0502 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 71.71 | 129.96 | 71.7 |  | 7.894 | -7.8883 | 0.001 | 0.001 | 99.657 | 107.656 | 25.095 | 17.094 | 142.657 | 142.656 | 60.095 | 60.094 | 82.563 | 82.562 | 0.249 | 0.249 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 49964.6 | 49928.4 | 0.04056 | 0.04056 | 0.134 | -0.134 | 0.00014 | 0.00014 | 213.92 | 87.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9213 | 0.11209 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0017514 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
5996 | Кот. №1 |  | Уз 1П-120 | Уз 1П-120 | 2.44 | 2.4413 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 95.5 | 129.99 | 95.5 |  | 53.6887 | -53.5719 | 0.028 | 0.028 | 99.657 | 107.629 | 25.121 | 17.094 | 142.657 | 142.629 | 60.121 | 60.094 | 82.563 | 82.508 | 11.339 | 11.289 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 339817.1 | 339077.9 | 0.03991 | 0.03991 | 0.914 | -0.912 | 0.0001 | 0.0001 | 150.42 | 69.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9527 | 0.1117 | 1.46e-05 | 0 | 0.011344 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
6002 | Кот. №1 |  | УЗ 20-43 | АБК; ул.Кузоваткина, 7 | 14.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.95 | 64.08 | 129.5 | 63.79 |  | 2.2391 | -2.2287 | 0.013 | 0.013 | 89.912 | 86.099 | 9.04 | 12.827 | 139.912 | 139.899 | 62.84 | 62.827 | 77.085 | 77.059 | 0.734 | 0.728 | 2.99 | 2.99 | 17.94 | 17.94 | 29558.5 | 29422.1 | 0.03765 | 0.03766 | 0.166 | -0.165 | 0.00014 | 0.00014 | 1014.83 | 653.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4112 | 0.1848 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
6005 | Кот. №1 |  | Уз 1П-121 | Гаражи "Гримс"; ул.Кузоваткина, 7/3 | 28.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 62.4 | 126.47 | 60.25 |  | 0.4925 | -0.49 | 0.007 | 0.007 | 108.719 | 93.712 | 9.055 | 24.048 | 143.719 | 143.712 | 59.055 | 59.048 | 84.671 | 84.656 | 0.219 | 0.216 | 5.646 | 5.646 | 33.876 | 33.876 | 9101.8 | 9056.1 | 0.04306 | 0.04307 | 0.071 | -0.071 | 0.00014 | 0.00014 | 1675.75 | 1055.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5791 | 0.21838 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
6007 | Кот. №1 |  | УЗ 20-43 | УЗ 20-48 | 13.04 | 1.5305 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.95 | 96.92 | 129.93 | 96.91 |  | 51.4489 | -51.3438 | 1.225 | 1.22 | 89.912 | 88.187 | 13.547 | 12.827 | 139.912 | 138.687 | 64.047 | 62.827 | 77.085 | 74.641 | 93.927 | 93.543 | 0 | 0 | 13.04 | 13.04 | 495245.6 | 494233.9 | 0.04425 | 0.04425 | 2.025 | -2.021 | 0.00023 | 0.00023 | 875.74 | 728.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5312 | 0.15311 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0007528 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
6049 | Кот. №1 |  | Кузоваткина, 1а/7 | Уз.3 | 17.68 | 17.6789 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 80.31 | 130 | 80.31 |  | 3769.4911 | -3739.9403 | 0.134 | 0.132 | 110.043 | 101.909 | 14.877 | 22.745 | 145.043 | 144.909 | 57.877 | 57.745 | 87.298 | 87.033 | 7.58 | 7.462 | 0 | 0 | 17.68 | 17.68 | 4376079.9 | 4341773.6 | 0.02607 | 0.02607 | 2.158 | -2.141 | 0.02145 | 0.02145 | 3064.03 | 1313.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.8579 | 0.020468 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.44493 | 1.25e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
6056 | Кот. №1 |  | Уз 1П-1 | Уз 1П-1 | 3.99 | 3.9921 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 80.31 | 130 | 80.31 |  | 3769.4341 | -3739.9973 | 0.03 | 0.03 | 101.454 | 101.424 | 15.355 | 15.325 | 144.454 | 144.424 | 58.355 | 58.325 | 86.129 | 86.069 | 7.58 | 7.462 | 0 | 0 | 3.99 | 3.99 | 4376013.6 | 4341839.9 | 0.02607 | 0.02607 | 2.158 | -2.141 | 0.00484 | 0.00484 | 691.48 | 296.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.0837 | 0.020373 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.44799 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-21 | Сталь
6060 | Кот. №1 |  | Уз 1П-1 | Уз 1П-1 | 1.14 | 1.5705 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 80.31 | 130 | 80.31 |  | 3769.4292 | -3740.0021 | 0.009 | 0.009 | 101.424 | 109.415 | 23.363 | 15.355 | 144.424 | 144.415 | 58.363 | 58.355 | 86.069 | 86.052 | 7.58 | 7.462 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 4376008 | 4341845.5 | 0.02607 | 0.02607 | 2.158 | -2.141 | 0.00138 | 0.00138 | 197.57 | 84.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.0837 | 0.020373 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-21 | Сталь
6075 | Кот. №1 |  | Уз 1П-121 | Уз 1П-121 | 1.56 | 2.571 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 60.25 | 129.87 | 60.2 |  | 0.4925 | -0.49 | 0.001 | 0.001 | 100.72 | 108.719 | 24.048 | 16.047 | 143.72 | 143.719 | 59.048 | 59.047 | 84.672 | 84.671 | 0.421 | 0.417 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 9893.4 | 9843.5 | 0.05472 | 0.05472 | 0.084 | -0.084 | 1e-05 | 1e-05 | 59.94 | 23.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
6135 | Кот. №1 |  | Уз 1П-120 | УЗ 20-43 | 26.25 | 1.5305 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.98 | 95.53 | 129.95 | 95.51 |  | 53.6884 | -53.5721 | 2.685 | 2.673 | 99.597 | 89.912 | 12.827 | 17.154 | 142.597 | 139.912 | 62.827 | 60.154 | 82.443 | 77.085 | 102.276 | 101.833 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | 516803.2 | 515683 | 0.04424 | 0.04424 | 2.113 | -2.109 | 0.00046 | 0.00046 | 1763.22 | 1451.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5312 | 0.15311 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0016673 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
8898 | Кот. №1 |  | Уз 16-1 | ООО "Зубр"; ул. ЗПУ | 114.12 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.64 | 77.88 | 112.71 | 74.05 |  | 1.6179 | -1.6112 | 0.032 | 0.028 | 51.05 | 51.638 | 51.638 | 50.99 | 101.05 | 101.018 | 101.018 | 100.99 | 0.06 | 0 | 0.233 | 0.203 | 22.824 | 22.824 | 136.944 | 136.944 | 19167.4 | 18611.5 | 0.03935 | 0.03922 | 0.096 | -0.091 | 0.00133 | 0.0014 | 7980.59 | 6177.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7322 | 0.17445 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0003466 | 9.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8902 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-6 | Центральный склад; Интернациональная, 28/п | 7.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.24 | 101.33 | 126.1 | 101.21 |  | 3.0645 | -3.0601 | 0.068 | 0.068 | 50.061 | 50.763 | 50.763 | 49.926 | 101.091 | 101.023 | 101.023 | 100.956 | 0.136 | 0 | 7.828 | 7.806 | 1.446 | 1.446 | 8.676 | 8.676 | 56638.1 | 56556.4 | 0.03984 | 0.03984 | 0.445 | -0.444 | 3e-05 | 3e-05 | 420.16 | 370.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8904 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-9 | Уз 16-1 | 217.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.3 | 74.05 | 117.64 | 67.11 |  | 1.6205 | -1.6086 | 0.051 | 0.051 | 51.521 | 51.05 | 50.99 | 51.36 | 101.101 | 101.05 | 100.99 | 100.94 | 0.162 | 0.06 | 0.197 | 0.194 | 43.442 | 43.442 | 260.652 | 260.652 | 18718.9 | 18580.7 | 0.03759 | 0.03761 | 0.092 | -0.091 | 0.00266 | 0.00266 | 15652.42 | 11162.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7882 | 0.17277 | 1.46e-05 | 3.2e-06 | 0.0003466 | 1.82e-05 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8905 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-5 | Уз ПIII-3-6 | 63.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.72 | 101.21 | 126.24 | 99.91 |  | 3.0653 | -3.0593 | 0.052 | 0.051 | 51.443 | 50.061 | 49.926 | 51.204 | 101.143 | 101.091 | 100.956 | 100.904 | 0.239 | 0.136 | 0.682 | 0.679 | 12.61 | 12.61 | 75.66 | 75.66 | 35407.8 | 35338.9 | 0.03635 | 0.03635 | 0.174 | -0.173 | 0.00077 | 0.00077 | 4554.75 | 3992.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8308 | 0.1715 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0004721 | 5.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8908 | Кот. №1 |  | УТ 16-130Б | база "Зубр"; Интернациональная, 22/п | 656.76 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 108.81 | 124.15 | 106.66 |  | 9.2392 | -9.2067 | 1.553 | 1.542 | 61.002 | 59.449 | 44.788 | 43.246 | 110.002 | 108.449 | 93.788 | 92.246 | 17.756 | 14.661 | 2.199 | 2.184 | 49.535 | 49.532 | 706.295 | 706.292 | 87121.6 | 86814.6 | 0.03561 | 0.03561 | 0.349 | -0.348 | 0.01208 | 0.01208 | 47778.76 | 19802.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4378 | 0.15533 | 1.46e-05 | 9.6e-06 | 0 | 6.12e-05 | [14 empty] | ПIII-3 | Сталь
8910 | Кот. №1 |  | ТК-1 | Уз ПIII-3-8 | 46.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.01 | 114.87 | 128.95 | 114.82 |  | 75.7608 | -75.6717 | 0.821 | 0.819 | 56.14 | 55.319 | 46.799 | 45.98 | 106.14 | 105.319 | 96.799 | 95.98 | 10.161 | 8.52 | 14.792 | 14.757 | 9.254 | 9.254 | 55.524 | 55.524 | 466733.4 | 466184.7 | 0.02993 | 0.02993 | 1.221 | -1.22 | 0.00199 | 0.00199 | 4303.19 | 4098.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1308 | 0.10952 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0059344 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8912 | Кот. №1 |  | ТК-1 | Столярный цех; Интернациональная, 28/п | 13.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.01 | 122.03 | 128.81 | 121.83 |  | 3.135 | -3.1338 | 5.082 | 5.078 | 56.14 | 51.058 | 51.058 | 45.98 | 106.14 | 101.058 | 101.058 | 95.98 | 10.161 | 0 | 307.565 | 307.339 | 2.754 | 2.754 | 16.524 | 16.524 | 115881 | 115838.2 | 0.04674 | 0.04674 | 1.82 | -1.819 | 2e-05 | 2e-05 | 624.43 | 614.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6389 | 0.27481 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8914 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-16 | КПП; Интернациональная, 28/п | 5.51 |  |  | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.07 | 127.47 | 129.02 | 127.42 |  | 4.6814 | -4.681 | 7.41 | 4.784 | 56.854 | 49.464 | 49.464 | 44.66 | 107.194 | 99.784 | 99.784 | 95 | 12.194 | 0 | 1120.679 | 723.532 | 1.102 | 1.102 | 6.612 | 6.612 | 188088.6 | 173027.2 | 0.05033 | 0.04931 | 3.21 | -2.717 | 1e-05 | 1e-05 | 249.95 | 254.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5703 | 0.28009 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8917 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-16 | ТК-1 | 48.32 |  |  | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.07 | 115.09 | 129.01 | 115.04 |  | 78.8978 | -78.8035 | 1.054 | 0.98 | 56.854 | 56.14 | 45.98 | 44.66 | 107.194 | 106.14 | 95.98 | 95 | 12.194 | 10.161 | 18.17 | 16.896 | 9.664 | 9.664 | 57.984 | 57.984 | 492627.7 | 485478.2 | 0.0317 | 0.0316 | 1.307 | -1.27 | 0.00203 | 0.00208 | 4739.6 | 4513.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0151 | 0.11092 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.006067 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8918 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-10 | Уз ПIII-3-16 | 27.44 |  |  | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.1 | 115.73 | 129.07 | 115.7 |  | 83.5804 | -83.4833 | 0.671 | 0.624 | 62.375 | 56.854 | 44.66 | 48.886 | 107.865 | 107.194 | 95 | 94.376 | 13.489 | 12.194 | 20.385 | 18.956 | 5.488 | 5.488 | 32.928 | 32.928 | 521864.9 | 514308.8 | 0.03169 | 0.03159 | 1.384 | -1.346 | 0.00115 | 0.00118 | 2692.03 | 2573.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0151 | 0.11092 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0061121 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8925 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-14 | Админ.здание; Интернациональная, 30п | 37.04 |  |  | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.15 | 98.64 | 126.38 | 96.29 |  | 0.5365 | -0.5355 | 2.39 | 1.373 | 54.14 | 51.7 | 49.072 | 47.749 | 104.31 | 101.92 | 99.292 | 97.919 | 6.391 | 2.628 | 53.769 | 30.895 | 7.408 | 7.408 | 44.448 | 44.448 | 27541.5 | 24744.4 | 0.05399 | 0.05272 | 0.601 | -0.486 | 2e-05 | 3e-05 | 1485.57 | 1256.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4013 | 0.29401 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8927 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-1 | Мойка; Интернациональная, 28 | 10.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.11 | 112.39 | 128.02 | 112.3 |  | 6.5679 | -6.5621 | 0.448 | 0.448 | 51.703 | 50.644 | 50.644 | 50.807 | 101.493 | 101.044 | 101.044 | 100.597 | 0.896 | 0 | 35.618 | 35.556 | 2.098 | 2.098 | 12.588 | 12.588 | 121386.5 | 121280.7 | 0.03946 | 0.03946 | 0.953 | -0.952 | 5e-05 | 5e-05 | 616.36 | 578.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21825 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8929 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-2 | Склад ГСМ; Интернациональная, 28/п | 13.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.8 | 123.58 | 127.41 | 123.2 |  | 1.8499 | -1.8494 | 0.151 | 0.151 | 51.455 | 46.274 | 46.274 | 51.153 | 101.175 | 101.024 | 101.024 | 100.873 | 0.302 | 0 | 9.214 | 9.21 | 2.732 | 2.732 | 16.392 | 16.392 | 42736.2 | 42725.6 | 0.04217 | 0.04217 | 0.419 | -0.419 | 4e-05 | 4e-05 | 715 | 705.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1893 | 0.2387 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8931 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-11 | Цех ремонта автомобилей; Интернациональная, 28/п | 7.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.89 | 11.96 | 126.71 | 11.9 |  | 2.5059 | -2.4817 | 0.049 | 0.048 | 49.364 | 50.754 | 50.706 | 49.217 | 101.094 | 101.044 | 100.996 | 100.947 | 0.146 | 0.049 | 5.254 | 5.155 | 1.56 | 1.56 | 9.36 | 9.36 | 46313 | 45866.7 | 0.03999 | 0.04 | 0.364 | -0.36 | 4e-05 | 4e-05 | 455.04 | 152.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8934 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-15 | Офисное здание; Интернациональная, 26п/11 | 26.67 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.16 | 90.96 | 127.77 | 90.64 |  | 4.0441 | -4.0346 | 0.567 | 0.456 | 51.77 | 51.073 | 51.073 | 50.747 | 101.56 | 100.993 | 100.993 | 100.537 | 1.023 | 0 | 17.721 | 14.248 | 5.334 | 5.334 | 32.004 | 32.004 | 77856.2 | 74566.9 | 0.04222 | 0.04183 | 0.637 | -0.585 | 0.00012 | 0.00013 | 1567.48 | 1267.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4997 | 0.22224 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8935 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-5 | Уз ПIII-3-9 | 23.49 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.72 | 33.53 | 127.3 | 33.33 |  | 4.1268 | -4.0898 | 0.041 | 0.036 | 51.443 | 51.521 | 51.36 | 51.204 | 101.143 | 101.101 | 100.94 | 100.904 | 0.239 | 0.162 | 1.465 | 1.262 | 4.698 | 4.698 | 28.188 | 28.188 | 48892 | 47242 | 0.03798 | 0.0378 | 0.246 | -0.232 | 0.00027 | 0.00029 | 1745.79 | 805.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7555 | 0.17375 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0003466 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8936 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-9 | Уз ПIII-3-11 | 14.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.3 | 11.9 | 126.89 | 11.76 |  | 2.506 | -2.4815 | 0.008 | 0.008 | 51.521 | 49.364 | 49.217 | 51.36 | 101.101 | 101.094 | 100.947 | 100.94 | 0.162 | 0.146 | 0.46 | 0.451 | 2.844 | 2.844 | 17.064 | 17.064 | 28947.6 | 28664.6 | 0.03667 | 0.03669 | 0.142 | -0.141 | 0.00017 | 0.00017 | 1024.71 | 342.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7882 | 0.17277 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8938 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-2 | Уз ПIII-3-5 | 7.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.8 | 61.82 | 127.72 | 61.77 |  | 7.1922 | -7.1491 | 0.032 | 0.032 | 51.455 | 51.443 | 51.204 | 51.153 | 101.175 | 101.143 | 100.904 | 100.873 | 0.302 | 0.239 | 3.662 | 3.619 | 1.452 | 1.452 | 8.712 | 8.712 | 83078.5 | 82579.9 | 0.03548 | 0.03548 | 0.408 | -0.405 | 9e-05 | 9e-05 | 524.69 | 334.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8308 | 0.1715 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0008188 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8941 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-7 | Уз ПIII-3-15 | 105.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.58 | 90.3 | 128.16 | 89.97 |  | 19.6567 | -19.5926 | 1.063 | 1.056 | 52.813 | 51.77 | 50.747 | 49.671 | 102.623 | 101.56 | 100.537 | 99.481 | 3.142 | 1.023 | 8.407 | 8.353 | 21.068 | 21.068 | 126.408 | 126.408 | 181645.8 | 181053.4 | 0.03328 | 0.03328 | 0.713 | -0.711 | 0.00202 | 0.00202 | 8201.6 | 6601.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6684 | 0.14996 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0024235 | 1.02e-05 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8942 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-15 | Уз ПIII-3-1 | 8.98 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.16 | 90.25 | 128.11 | 90.22 |  | 15.6106 | -15.56 | 0.067 | 0.06 | 51.77 | 51.703 | 50.807 | 50.747 | 101.56 | 101.493 | 100.597 | 100.537 | 1.023 | 0.896 | 6.232 | 5.571 | 1.796 | 1.796 | 10.776 | 10.776 | 147200.2 | 143788.6 | 0.03535 | 0.03519 | 0.59 | -0.564 | 0.00017 | 0.00017 | 716.2 | 573.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6561 | 0.15024 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015027 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8944 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-1 | Уз ПIII-3-2 | 38.2 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.11 | 74.4 | 127.8 | 74.17 |  | 9.0425 | -8.998 | 0.318 | 0.276 | 51.703 | 51.455 | 51.153 | 50.807 | 101.493 | 101.175 | 100.873 | 100.597 | 0.896 | 0.302 | 6.938 | 6.019 | 7.64 | 7.64 | 45.84 | 45.84 | 107130 | 103937.3 | 0.03746 | 0.03725 | 0.539 | -0.51 | 0.00044 | 0.00047 | 2845.49 | 2008.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7517 | 0.17386 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.000863 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8947 | Кот. №1 |  | Уз. ООО"Дары Севера";Ул. ЗПУ | ООО"Дары Севера"; Ул. ЗПУ | 13.51 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.8 | 0.8 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.77 | 114.55 | 119.34 | 106.82 |  | 0.3556 | -0.3224 | 0 | 0 | 56.558 | 57.858 | 43.667 | 42.367 | 107.968 | 107.968 | 93.777 | 93.777 | 14.192 | 14.192 | 0 | 0 | 2.702 | 2.702 | 16.212 | 16.212 | 1000000 | 1000000 | 0.01989 | 0.01989 | 0 | 0 | 0.01655 | 0.01655 | 2642.36 | 2491.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.4012 | 0.020242 | 1.46e-05 | 2e-07 | 1.01e-05 | 9.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8949 | Кот. №1 |  | Уз. ООО"Дары Севера";Ул. ЗПУ | Хоз.корпус; Ул. ЗПУ | 43.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.77 | 119.33 | 123.69 | 118 |  | 3.8644 | -3.822 | 0 | 0 | 56.558 | 57.888 | 43.697 | 42.367 | 107.968 | 107.968 | 93.777 | 93.777 | 14.192 | 14.192 | 0 | 0 | 8.664 | 8.664 | 51.984 | 51.984 | 7142.1 | 7063.8 | 0.03572 | 0.03581 | 0.006 | -0.006 | 0.02073 | 0.02073 | 11906.21 | 5083.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.2901 | 0.034141 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0001045 | 1.84e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8950 | Кот. №1 |  | Уз 16-5 | Уз. ООО"Дары Севера";Ул. ЗПУ | 76.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.18 | 117.13 | 126.77 | 115.74 |  | 4.2214 | -4.1429 | 0.037 | 0.036 | 58.185 | 56.558 | 42.367 | 43.921 | 108.005 | 107.968 | 93.777 | 93.741 | 14.264 | 14.192 | 0.403 | 0.388 | 15.328 | 15.328 | 91.968 | 91.968 | 39010 | 38284.6 | 0.03456 | 0.03459 | 0.153 | -0.15 | 0.00147 | 0.00147 | 5953.21 | 5769.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6815 | 0.14967 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0001146 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8952 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-3 | Уз ПIII-3-4 | 22.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.67 | 105.15 | 128.57 | 105.06 |  | 16.234 | -16.2071 | 0.502 | 0.5 | 47.918 | 51.076 | 50.804 | 46.644 | 101.578 | 101.076 | 100.804 | 100.304 | 1.274 | 0.271 | 18.457 | 18.397 | 4.532 | 4.532 | 27.192 | 27.192 | 187521.7 | 187210.8 | 0.0351 | 0.0351 | 0.92 | -0.919 | 0.00028 | 0.00028 | 1646.05 | 1474.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.002284 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8954 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-4 | Уз. Автомойка;Интернациональная, 34а/п стр.1 | 5.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.57 | 110.42 | 128.54 | 110.39 |  | 14.1508 | -14.1337 | 0.098 | 0.098 | 51.076 | 50.848 | 50.772 | 50.804 | 101.076 | 100.978 | 100.902 | 100.804 | 0.271 | 0.076 | 14.042 | 14.009 | 1.162 | 1.162 | 6.972 | 6.972 | 163458.2 | 163261.1 | 0.03514 | 0.03514 | 0.802 | -0.801 | 7e-05 | 7e-05 | 421.8 | 391.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015453 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8957 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-4 | Мойка; Интернациональная, 34а/п | 31.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.57 | 70.05 | 127.69 | 69.45 |  | 2.0829 | -2.0736 | 0.136 | 0.135 | 51.076 | 48.349 | 48.349 | 50.804 | 101.076 | 100.939 | 100.939 | 100.804 | 0.271 | 0 | 3.646 | 3.614 | 6.23 | 6.23 | 37.38 | 37.38 | 38496.5 | 38324.6 | 0.04016 | 0.04016 | 0.302 | -0.301 | 0.00015 | 0.00015 | 1835.2 | 1249.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5787 | 0.2184 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8959 | Кот. №1 |  | Уз. Автомойка;Интернациональная, 34а/п стр.1 | Автомойка; Интернациональная, 34а/п стр.1 | 3.43 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.54 | 118.15 | 128.53 | 118.13 |  | 11.4484 | -11.4419 | 0.038 | 0.038 | 50.848 | 50.46 | 50.46 | 50.772 | 100.978 | 100.94 | 100.94 | 100.902 | 0.076 | 0 | 9.213 | 9.202 | 0.686 | 0.686 | 4.116 | 4.116 | 132241.8 | 132167.2 | 0.03522 | 0.03522 | 0.649 | -0.649 | 4e-05 | 4e-05 | 160.75 | 148.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000741 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8962 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-8 | Уз ПIII-3-7 | 134.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.95 | 97.42 | 128.58 | 97.1 |  | 27.7761 | -27.701 | 2.696 | 2.682 | 55.319 | 52.813 | 49.671 | 46.799 | 105.319 | 102.623 | 99.481 | 96.799 | 8.52 | 3.142 | 16.732 | 16.642 | 26.858 | 26.858 | 161.148 | 161.148 | 256677.3 | 255983.2 | 0.03317 | 0.03317 | 1.008 | -1.005 | 0.00257 | 0.00257 | 10478.59 | 8864.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6684 | 0.14996 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0030713 | 1.3e-05 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8964 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-8 | РММ; Интернациональная, 28/п | 22.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 125.16 | 128.92 | 125.13 |  | 47.9827 | -47.9727 | 4.261 | 4.259 | 55.319 | 51.058 | 51.058 | 46.799 | 105.319 | 101.058 | 101.058 | 96.799 | 8.52 | 0 | 160.305 | 160.238 | 4.43 | 4.43 | 26.58 | 26.58 | 554255.5 | 554140.2 | 0.03489 | 0.03489 | 2.72 | -2.719 | 0.00027 | 0.00027 | 1611.63 | 1635.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8435 | 0.17113 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0011249 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8966 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-7 | Трубно-инструментальный уч.; Интернациональная, 28/п | 24.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.58 | 115.6 | 128.4 | 115.43 |  | 8.1169 | -8.111 | 1.572 | 1.57 | 52.813 | 51.051 | 51.051 | 49.671 | 102.623 | 101.051 | 101.051 | 99.481 | 3.142 | 0 | 54.312 | 54.234 | 4.824 | 4.824 | 28.944 | 28.944 | 150015.5 | 149907.3 | 0.0394 | 0.0394 | 1.178 | -1.177 | 0.00012 | 0.00012 | 1421.06 | 1357.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5798 | 0.21835 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8967 | Кот. №1 |  | Уз. | АБК; Интернациональная, 34а/п стр.2 | 5.81 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.1 | 78.72 | 127 | 78.66 |  | 2.7017 | -2.6926 | 0.004 | 0.004 | 51.183 | 47.66 | 47.66 | 51.176 | 100.943 | 100.94 | 100.94 | 100.936 | 0.007 | 0 | 0.532 | 0.529 | 1.162 | 1.162 | 6.972 | 6.972 | 31208 | 31102.4 | 0.03654 | 0.03655 | 0.153 | -0.153 | 7e-05 | 7e-05 | 269.04 | 161.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0008042 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8969 | Кот. №1 |  | Уз. Автомойка;Интернациональная, 34а/п стр.1 | Уз ПIII-3-13 | 52.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.54 | 78.64 | 127.14 | 77.61 |  | 2.7024 | -2.6919 | 0.033 | 0.033 | 50.848 | 51.174 | 51.165 | 50.772 | 100.978 | 100.944 | 100.935 | 100.902 | 0.076 | 0.009 | 0.533 | 0.529 | 10.438 | 10.438 | 62.628 | 62.628 | 31215.6 | 31094.8 | 0.03654 | 0.03655 | 0.153 | -0.153 | 0.00064 | 0.00064 | 3788.25 | 2787.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0008042 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8970 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-13 | Уз. | 1.53 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.14 | 78.66 | 127.1 | 78.64 |  | 2.7017 | -2.6926 | 0.001 | 0.001 | 51.174 | 51.183 | 51.176 | 51.165 | 100.944 | 100.943 | 100.936 | 100.935 | 0.009 | 0.007 | 0.532 | 0.529 | 0.306 | 0.306 | 1.836 | 1.836 | 31208.2 | 31102.1 | 0.03654 | 0.03655 | 0.153 | -0.153 | 2e-05 | 2e-05 | 103.66 | 44.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8252 | 0.17167 | 1.46e-05 | 0 | 0.0008042 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8980 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-14 | Промбаза; Интернациональная, 30п | 90.16 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 106.53 | 128.8 | 106.22 |  | 19.3384 | -19.3122 | 3.411 | 2.98 | 54.14 | 48.129 | 48.129 | 47.749 | 104.31 | 100.899 | 100.899 | 97.919 | 6.391 | 0 | 31.531 | 27.54 | 18.032 | 18.032 | 108.192 | 108.192 | 229108.4 | 223078.5 | 0.03723 | 0.037 | 1.153 | -1.095 | 0.00105 | 0.0011 | 6756.48 | 6037.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7121 | 0.17507 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0026807 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8983 | Кот. №1 |  | Уз ПIII-3-14 | Уз ПIII-3-3 | 102.36 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.15 | 105.06 | 128.67 | 104.64 |  | 16.2352 | -16.2058 | 2.733 | 2.385 | 54.14 | 47.918 | 46.644 | 47.749 | 104.31 | 101.578 | 100.304 | 97.919 | 6.391 | 1.274 | 22.247 | 19.415 | 20.472 | 20.472 | 122.832 | 122.832 | 192344 | 187196.3 | 0.03727 | 0.03705 | 0.968 | -0.919 | 0.00119 | 0.00125 | 7670.73 | 6787.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7121 | 0.17507 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.002284 | 8.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | ПIII-3 | Сталь
8986 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2/1 | Жилой дом | 2.88 | 2.8822 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.45 | 65.67 | 128.43 | 65.66 |  | 6.8414 | -6.8079 | 0.046 | 0.045 | 55.836 | 55.791 | 48.945 | 48.9 | 104.836 | 104.791 | 97.945 | 97.9 | 6.937 | 6.846 | 11.915 | 11.799 | 0.948 | 0.948 | 3.828 | 3.828 | 95788.5 | 95320 | 0.04875 | 0.04875 | 0.57 | -0.567 | 2e-05 | 2e-05 | 97.32 | 45.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2379 | 0.19092 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
8988 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2/1 | Интернациональная, 2/1 | 26.29 | 26.2911 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.58 | 65.66 | 128.45 | 65.6 |  | 6.8416 | -6.8077 | 0.313 | 0.31 | 56.15 | 55.836 | 48.9 | 48.59 | 105.15 | 104.836 | 97.9 | 97.59 | 7.56 | 6.937 | 11.915 | 11.798 | 0 | 0 | 26.29 | 26.29 | 95791.6 | 95317 | 0.04875 | 0.04875 | 0.57 | -0.567 | 0.00022 | 0.00022 | 889.41 | 418.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2379 | 0.19092 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
8989 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2/1 | Интернациональная 2/1 | 41.97 | 41.9704 | T1/T2 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 65.6 | 128.58 | 65.5 |  | 6.8423 | -6.8073 | 0.07 | 0.495 | 56.22 | 56.15 | 48.59 | 48.094 | 105.22 | 105.15 | 97.59 | 97.094 | 8.126 | 7.56 | 1.675 | 11.797 | 0 | 0 | 41.97 | 41.97 | 65863.9 | 95312.1 | 0.04462 | 0.04875 | 0.269 | -0.567 | 0.00074 | 0.00035 | 1730.91 | 666.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5538 | 0.15258 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
8990 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2/3 | Перемычка | 7.69 | 7.6883 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 67.79 | 129.06 | 67.78 |  | 17.8963 | -17.8045 | 0.007 | 0.007 | 56.279 | 56.272 | 48.043 | 48.036 | 105.279 | 105.272 | 97.043 | 97.036 | 8.244 | 8.23 | 0.927 | 0.917 | 0 | 0 | 7.69 | 7.69 | 106695.8 | 106148.2 | 0.03958 | 0.03958 | 0.27 | -0.269 | 0.00035 | 0.00035 | 407.72 | 174.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3549 | 0.1069 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0066926 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
8994 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2/3 | Жилой дом | 3.34 | 3.3385 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 69.63 | 129.06 | 69.63 |  | 8.8441 | -8.8044 | 0.041 | 0.041 | 56.256 | 56.214 | 48.1 | 48.059 | 105.256 | 105.214 | 97.1 | 97.059 | 8.197 | 8.114 | 8.287 | 8.213 | 1.667 | 1.667 | 5.007 | 5.007 | 104779.6 | 104308.6 | 0.04678 | 0.04678 | 0.527 | -0.525 | 4e-05 | 4e-05 | 124.25 | 63.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
8995 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2/3 | Интернациональная, 2/3 | 2.84 | 2.8454 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 69.63 | 129.08 | 69.62 |  | 8.8442 | -8.8044 | 0.024 | 0.023 | 56.279 | 56.256 | 48.059 | 48.036 | 105.279 | 105.256 | 97.059 | 97.036 | 8.244 | 8.197 | 8.287 | 8.212 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | 104780 | 104308.3 | 0.04678 | 0.04678 | 0.527 | -0.525 | 3e-05 | 3e-05 | 105.66 | 53.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
8996 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2/1 | Интернациональная 2/1 | 23.9 | 23.8996 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 67.51 | 128.88 | 67.47 |  | 14.2725 | -14.2009 | 0.014 | 0.014 | 56.238 | 56.224 | 48.09 | 48.076 | 105.238 | 105.224 | 97.09 | 97.076 | 8.162 | 8.134 | 0.591 | 0.585 | 0 | 0 | 23.9 | 23.9 | 85090.8 | 84664.1 | 0.03968 | 0.03968 | 0.215 | -0.214 | 0.0011 | 0.0011 | 1218.95 | 601.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3921 | 0.10647 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0053703 | 3.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
8999 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2/1 | Жилой дом | 3.06 | 2.2377 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 69.4 | 128.83 | 69.4 |  | 7.4286 | -7.3951 | 0.018 | 0.018 | 56.211 | 56.193 | 48.121 | 48.103 | 105.211 | 105.193 | 97.121 | 97.103 | 8.107 | 8.072 | 5.852 | 5.799 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 88009.2 | 87612.5 | 0.04682 | 0.04682 | 0.443 | -0.441 | 4e-05 | 4e-05 | 113.6 | 57.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9000 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2/1 | Интернациональная, 2/1 | 1.64 | 2.4606 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.86 | 69.4 | 128.85 | 69.39 |  | 7.4286 | -7.3951 | 0.01 | 0.01 | 56.22 | 56.211 | 48.103 | 48.094 | 105.22 | 105.211 | 97.103 | 97.094 | 8.127 | 8.107 | 5.852 | 5.799 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 88009.4 | 87612.3 | 0.04682 | 0.04682 | 0.443 | -0.441 | 2e-05 | 2e-05 | 60.89 | 30.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9001 | Кот. №1 |  | УТ 16-130Б | Интернациональная, 2/1 | 69.8 | 69.8054 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 80.7 | 128.98 | 80.56 |  | 15.6652 | -15.6502 | 0.014 | 0.014 | 61.001 | 60.987 | 43.261 | 43.247 | 110.001 | 109.987 | 92.261 | 92.247 | 17.755 | 17.727 | 0.174 | 0.173 | 10.875 | 10.875 | 80.675 | 80.675 | 71310.6 | 71242.6 | 0.03733 | 0.03733 | 0.138 | -0.138 | 0.00551 | 0.00551 | 5069.25 | 2170.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8338 | 0.084504 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0018482 | 1.19e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
9003 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2/1 | Интернациональная, 2/1 | 2.16 | 2.1604 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.88 | 67.51 | 128.87 | 67.51 |  | 14.2714 | -14.202 | 0.001 | 0.001 | 56.224 | 56.223 | 48.092 | 48.09 | 105.224 | 105.223 | 97.092 | 97.09 | 8.134 | 8.131 | 0.591 | 0.585 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | 85084.2 | 84670.7 | 0.03968 | 0.03968 | 0.215 | -0.214 | 0.0001 | 0.0001 | 110.08 | 54.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.388 | 0.10652 | 1.46e-05 | 0 | 0.0053703 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9005 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2/1 | Интернациональная 2/1 | 3.95 | 3.9494 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 67.52 | 128.86 | 67.51 |  | 14.2713 | -14.2021 | 0.002 | 0.002 | 56.223 | 56.22 | 48.094 | 48.092 | 105.223 | 105.22 | 97.094 | 97.092 | 8.131 | 8.127 | 0.591 | 0.585 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 85083.7 | 84671.3 | 0.03968 | 0.03968 | 0.215 | -0.214 | 0.00018 | 0.00018 | 201.29 | 99.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.388 | 0.10652 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0053703 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9007 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2/2 | Интернациональная 2/2 | 21.28 | 21.2848 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 67.83 | 128.99 | 67.8 |  | 17.8958 | -17.805 | 0.023 | 0.023 | 56.269 | 56.245 | 48.07 | 48.046 | 105.269 | 105.245 | 97.07 | 97.046 | 8.222 | 8.176 | 0.927 | 0.917 | 3.916 | 3.916 | 25.196 | 25.196 | 106692.6 | 106151.4 | 0.03958 | 0.03958 | 0.27 | -0.269 | 0.00098 | 0.00098 | 1086.23 | 538.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3949 | 0.10644 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0066926 | 2.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
9009 | Кот. №1 |  | Перемычка | Интернациональная, 2/2 | 4.05 | 4.0567 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 67.8 | 129.05 | 67.79 |  | 17.896 | -17.8048 | 0.004 | 0.004 | 56.272 | 56.269 | 48.046 | 48.043 | 105.272 | 105.269 | 97.046 | 97.043 | 8.23 | 8.222 | 0.927 | 0.917 | 0 | 0 | 4.05 | 4.05 | 106693.7 | 106150.3 | 0.03958 | 0.03958 | 0.27 | -0.269 | 0.00019 | 0.00019 | 206.75 | 102.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3424 | 0.10704 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0066926 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9020 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2/1 | Интернациональная, 2/1 | 2.54 | 2.5452 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 80.7 | 128.97 | 80.7 |  | 15.6597 | -15.6557 | 0.066 | 0.066 | 60.987 | 60.922 | 43.326 | 43.261 | 109.987 | 109.922 | 92.326 | 92.261 | 17.727 | 17.595 | 25.923 | 25.91 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 185525.3 | 185478.7 | 0.04668 | 0.04668 | 0.934 | -0.933 | 3e-05 | 3e-05 | 119.69 | 51.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7183 | 0.17488 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9056 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2/4 | Жилой дом | 3.94 | 3.94 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.75 | 68.75 | 128.72 | 68.74 |  | 4.6733 | -4.6519 | 0.024 | 0.024 | 56.111 | 56.087 | 48.226 | 48.202 | 105.111 | 105.087 | 97.226 | 97.202 | 7.909 | 7.861 | 5.571 | 5.521 | 0.405 | 0.405 | 4.345 | 4.345 | 65432.4 | 65133.2 | 0.04886 | 0.04886 | 0.389 | -0.387 | 3e-05 | 3e-05 | 133.5 | 66.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2315 | 0.19115 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9057 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | Интернациональная, 2/4 | 55.69 | 55.7039 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 68.74 | 128.75 | 68.54 |  | 4.6737 | -4.6514 | 0.339 | 0.336 | 56.45 | 56.111 | 48.202 | 47.867 | 105.45 | 105.111 | 97.202 | 96.867 | 8.583 | 7.909 | 5.572 | 5.52 | 5.133 | 5.133 | 60.823 | 60.823 | 65438.9 | 65126.7 | 0.04886 | 0.04886 | 0.389 | -0.387 | 0.00046 | 0.00046 | 2103.72 | 900.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2315 | 0.19115 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9060 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2/1 | Интернациональная, 2/1 | 3.18 | 3.1772 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.86 | 65.5 | 128.83 | 65.49 |  | 6.8425 | -6.8072 | 0 | 0 | 56.22 | 56.22 | 48.094 | 48.094 | 105.22 | 105.22 | 97.094 | 97.094 | 8.127 | 8.126 | 0.137 | 0.136 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 40794 | 40583.6 | 0.04018 | 0.04018 | 0.103 | -0.103 | 0.00015 | 0.00015 | 162.03 | 76.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4032 | 0.10635 | 1.46e-05 | 0 | 0.002647 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9062 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | Интернациональная 2/3 | 78.07 | 78.0691 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 68.39 | 129.09 | 68.32 |  | 26.7441 | -26.6052 | 0.161 | 0.159 | 56.44 | 56.279 | 48.036 | 47.876 | 105.44 | 105.279 | 97.036 | 96.876 | 8.564 | 8.244 | 2.063 | 2.041 | 0 | 0 | 78.07 | 78.07 | 159445.2 | 158617.4 | 0.03946 | 0.03946 | 0.404 | -0.402 | 0.00359 | 0.00359 | 4141.17 | 1773.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3195 | 0.1073 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0099351 | 1.05e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
9084 | Кот. №1 |  | Уз.541 | Горводоканал: промбаза, склад | 6.14 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.17 | 79.89 | 128.06 | 79.81 |  | 3.1253 | -3.115 | 0.078 | 0.063 | 56.577 | 56.509 | 45.811 | 45.738 | 106.357 | 106.279 | 95.581 | 95.518 | 10.839 | 10.698 | 10.615 | 8.52 | 1.228 | 1.228 | 7.368 | 7.368 | 60168.9 | 57571.2 | 0.04235 | 0.04196 | 0.492 | -0.452 | 3e-05 | 3e-05 | 360.9 | 267.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5026 | 0.22209 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
9087 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 14/ | пр. Заозерный, 12 | 40.41 | 40.4148 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.88 | 61.92 | 128.68 | 61.83 |  | 7.8265 | -7.7837 | 0.284 | 0.281 | 55.346 | 55.062 | 49.24 | 48.959 | 104.346 | 104.062 | 98.24 | 97.959 | 6.387 | 5.822 | 6.494 | 6.423 | 3.333 | 3.333 | 43.743 | 43.743 | 92722.8 | 92216.4 | 0.04681 | 0.04681 | 0.467 | -0.464 | 0.00047 | 0.00047 | 1583.61 | 678.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.75 | 0.17391 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9091 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 16 | Жилой дом. Магазин. | 3.8 | 3.7977 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.84 | 66.72 | 127.81 | 66.7 |  | 4.0331 | -4.014 | 0.009 | 0.009 | 55.826 | 55.818 | 48.493 | 48.484 | 104.826 | 104.818 | 97.493 | 97.484 | 7.342 | 7.325 | 1.733 | 1.717 | 1.16 | 1.16 | 4.96 | 4.96 | 47781.8 | 47555.1 | 0.04705 | 0.04705 | 0.24 | -0.239 | 4e-05 | 4e-05 | 139.77 | 67.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9095 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 16а | Жилой дом | 2.96 | 2.9579 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.7 | 67.85 | 128.68 | 67.84 |  | 7.0706 | -7.0376 | 0.022 | 0.022 | 55.943 | 55.921 | 48.39 | 48.369 | 104.943 | 104.921 | 97.39 | 97.369 | 7.574 | 7.531 | 5.303 | 5.254 | 1.166 | 1.166 | 4.126 | 4.126 | 83768.3 | 83377.4 | 0.04683 | 0.04684 | 0.422 | -0.42 | 3e-05 | 3e-05 | 109.73 | 54.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9096 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 16а/ | пр. Заозерный, 16а | 2.05 | 2.0527 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 67.84 | 128.7 | 67.84 |  | 7.0707 | -7.0376 | 0.011 | 0.011 | 55.954 | 55.943 | 48.369 | 48.358 | 104.954 | 104.943 | 97.369 | 97.358 | 7.596 | 7.574 | 5.303 | 5.254 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05 | 83768.6 | 83377.1 | 0.04683 | 0.04684 | 0.422 | -0.42 | 2e-05 | 2e-05 | 76 | 37.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9097 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-6 | Заозерный проезд 16а/ | 98.97 | 98.9739 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 67.29 | 128.71 | 67.11 |  | 11.1067 | -11.0487 | 0.454 | 0.45 | 56.408 | 55.954 | 48.358 | 47.908 | 105.408 | 104.954 | 97.358 | 96.908 | 8.5 | 7.596 | 4.398 | 4.352 | 4.319 | 4.319 | 103.289 | 103.289 | 106912.8 | 106354.3 | 0.04446 | 0.04446 | 0.437 | -0.435 | 0.00175 | 0.00175 | 4553.74 | 1937.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5242 | 0.15328 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 9.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9098 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 16а | пр. Заозерный, 16 | 57.49 | 57.4946 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.42 | 66.7 | 127.84 | 66.46 |  | 4.0338 | -4.0133 | 0.108 | 0.107 | 55.934 | 55.826 | 48.484 | 48.377 | 104.934 | 104.826 | 97.484 | 97.377 | 7.558 | 7.342 | 1.734 | 1.716 | 4.973 | 4.973 | 62.463 | 62.463 | 47789.7 | 47547.2 | 0.04705 | 0.04705 | 0.241 | -0.239 | 0.00067 | 0.00067 | 2304.81 | 986.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.8e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9099 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 16а/ | пр. Заозерный, 16а | 28.65 | 28.6532 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 66.46 | 128.42 | 66.32 |  | 4.0343 | -4.0128 | 0.019 | 0.019 | 55.954 | 55.934 | 48.377 | 48.358 | 104.954 | 104.934 | 97.377 | 97.358 | 7.596 | 7.558 | 0.586 | 0.58 | 4.275 | 4.275 | 32.925 | 32.925 | 38834 | 38627.2 | 0.04491 | 0.04492 | 0.159 | -0.158 | 0.00051 | 0.00051 | 1180.23 | 559.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5242 | 0.15328 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9121 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 14/ | Заозерный проезд 14/ | 52.37 | 52.3752 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 61.83 | 128.88 | 61.72 |  | 7.8274 | -7.7828 | 0.119 | 0.118 | 55.466 | 55.346 | 48.959 | 48.841 | 104.466 | 104.346 | 97.959 | 97.841 | 6.625 | 6.387 | 2.19 | 2.165 | 2.154 | 2.154 | 54.524 | 54.524 | 75346.2 | 74917 | 0.04457 | 0.04457 | 0.308 | -0.306 | 0.00092 | 0.00092 | 2166.26 | 920.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5392 | 0.15292 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9125 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 12 | Жилой дом | 4.33 | 4.3255 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 61.93 | 128.66 | 61.92 |  | 7.826 | -7.7842 | 0.036 | 0.035 | 55.062 | 55.026 | 49.275 | 49.24 | 104.062 | 104.026 | 98.275 | 98.24 | 5.822 | 5.751 | 6.493 | 6.424 | 1.166 | 1.166 | 5.496 | 5.496 | 92717.2 | 92222 | 0.04681 | 0.04681 | 0.467 | -0.464 | 5e-05 | 5e-05 | 160.49 | 69.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.75 | 0.17391 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9132 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 14б | Жилой дом. Магазин. | 2.64 | 2.6396 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 104.53 | 129.22 | 104.52 |  | 21.8075 | -21.7912 | 0.158 | 0.158 | 54.91 | 54.752 | 49.566 | 49.408 | 103.91 | 103.752 | 98.566 | 98.408 | 5.502 | 5.186 | 50.233 | 50.158 | 0.502 | 0.502 | 3.142 | 3.142 | 258360.9 | 258167.3 | 0.04664 | 0.04664 | 1.3 | -1.299 | 3e-05 | 3e-05 | 98.35 | 85.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.753 | 0.17382 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9134 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | пр. Заозерный, 14б | 30.34 | 30.3487 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 104.52 | 129.23 | 104.49 |  | 21.8078 | -21.7908 | 1.692 | 1.69 | 56.602 | 54.91 | 49.408 | 47.718 | 105.602 | 103.91 | 98.408 | 96.718 | 8.884 | 5.502 | 50.235 | 50.156 | 3.345 | 3.345 | 33.685 | 33.685 | 258365.1 | 258163.1 | 0.04664 | 0.04664 | 1.3 | -1.299 | 0.00035 | 0.00035 | 1472.39 | 630.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7519 | 0.17386 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9135 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-3 | ТК 10Г-5 | 145.04 | 145.063 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 73.1 | 129.3 | 73.07 |  | 121.8011 | -121.2299 | 1.876 | 1.859 | 58.7 | 56.823 | 47.497 | 45.638 | 107.7 | 105.823 | 96.497 | 94.638 | 13.061 | 9.326 | 10.337 | 10.241 | 36.472 | 36.472 | 181.512 | 181.512 | 554460.5 | 551860.3 | 0.03673 | 0.03674 | 1.072 | -1.067 | 0.01144 | 0.01144 | 9334.76 | 3993.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7361 | 0.085207 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.040312 | 2.46e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
9137 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-5 | 4.41 | 4.4141 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 104.49 | 129.29 | 104.49 |  | 21.8079 | -21.7908 | 0.222 | 0.221 | 56.823 | 56.602 | 47.718 | 47.497 | 105.823 | 105.602 | 96.718 | 96.497 | 9.326 | 8.884 | 50.235 | 50.156 | 0 | 0 | 4.41 | 4.41 | 258365.7 | 258162.5 | 0.04664 | 0.04664 | 1.3 | -1.299 | 5e-05 | 5e-05 | 184 | 91.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9138 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | пр. Заозерный, 14а | 74.95 | 74.9531 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 64.36 | 129.22 | 64.32 |  | 51.688 | -51.4118 | 0.666 | 0.659 | 56.794 | 56.127 | 48.186 | 47.526 | 105.794 | 105.127 | 97.186 | 96.526 | 9.268 | 7.942 | 7.681 | 7.599 | 11.822 | 11.822 | 86.772 | 86.772 | 308157.9 | 306511.7 | 0.03933 | 0.03933 | 0.78 | -0.776 | 0.00345 | 0.00345 | 3891.97 | 1667.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3636 | 0.1068 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.020565 | 1.02e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9200 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | ТК 10Г-4 | 4.84 | 4.8391 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 68.32 | 129.24 | 68.32 |  | 26.7443 | -26.605 | 0.01 | 0.01 | 56.45 | 56.44 | 47.876 | 47.866 | 105.45 | 105.44 | 96.876 | 96.866 | 8.584 | 8.564 | 2.063 | 2.041 | 0 | 0 | 4.84 | 4.84 | 159446.6 | 158616.1 | 0.03946 | 0.03946 | 0.404 | -0.402 | 0.00022 | 0.00022 | 256.7 | 110.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.372 | 0.1067 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0099351 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9202 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-4 | 44.63 | 44.6378 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 68.29 | 129.25 | 68.27 |  | 48.2932 | -48.0393 | 0.352 | 0.348 | 56.803 | 56.45 | 47.866 | 47.518 | 105.803 | 105.45 | 96.866 | 96.518 | 9.285 | 8.584 | 6.707 | 6.636 | 7.879 | 7.879 | 52.509 | 52.509 | 287918.4 | 286405 | 0.03934 | 0.03934 | 0.729 | -0.725 | 0.00205 | 0.00205 | 2341.64 | 1014.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.372 | 0.1067 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.017918 | 6.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
9204 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-5 | 4.6 | 4.6019 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 64.32 | 129.29 | 64.32 |  | 51.6883 | -51.4115 | 0.009 | 0.009 | 56.803 | 56.794 | 47.526 | 47.518 | 105.803 | 105.794 | 96.526 | 96.518 | 9.285 | 9.268 | 1.868 | 1.848 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 235294.6 | 234034.4 | 0.03686 | 0.03686 | 0.455 | -0.453 | 0.00036 | 0.00036 | 284.97 | 120.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7361 | 0.085207 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.020565 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9206 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | ТК 10Г-4 | 4.85 | 4.8479 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 68.54 | 129.2 | 68.52 |  | 4.674 | -4.6512 | 0 | 0 | 56.45 | 56.45 | 47.867 | 47.866 | 105.45 | 105.45 | 96.867 | 96.866 | 8.584 | 8.583 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0 | 4.85 | 4.85 | 27865.6 | 27730 | 0.04061 | 0.04061 | 0.071 | -0.07 | 0.00022 | 0.00022 | 257.23 | 110.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.372 | 0.1067 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0017286 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9208 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | ТК 10Г-4 | 6.22 | 6.2193 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 68.19 | 129.23 | 68.18 |  | 16.8728 | -16.7851 | 0.006 | 0.006 | 56.45 | 56.444 | 47.872 | 47.866 | 105.45 | 105.444 | 96.872 | 96.866 | 8.584 | 8.572 | 0.824 | 0.816 | 1.174 | 1.174 | 7.394 | 7.394 | 100594 | 100071.2 | 0.03961 | 0.03961 | 0.255 | -0.253 | 0.00029 | 0.00029 | 329.89 | 141.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3508 | 0.10694 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0062542 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9211 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-6 | ТК 10Г-6 | 4.5 | 4.5022 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 70.42 | 129.08 | 70.41 |  | 5.7642 | -5.7384 | 0.005 | 0.005 | 56.408 | 56.403 | 47.914 | 47.908 | 105.408 | 105.403 | 96.914 | 96.908 | 8.5 | 8.489 | 1.191 | 1.18 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 55485.9 | 55237.7 | 0.0447 | 0.0447 | 0.227 | -0.226 | 8e-05 | 8e-05 | 207.05 | 89.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5226 | 0.15331 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9212 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | ТК 10Г-6 | 36.18 | 36.1824 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 68.24 | 129.12 | 68.19 |  | 16.8726 | -16.7854 | 0.036 | 0.036 | 56.444 | 56.408 | 47.908 | 47.872 | 105.444 | 105.408 | 96.908 | 96.872 | 8.572 | 8.5 | 0.824 | 0.816 | 7.827 | 7.827 | 44.007 | 44.007 | 100592.3 | 100072.9 | 0.03961 | 0.03961 | 0.255 | -0.253 | 0.00166 | 0.00166 | 1917.65 | 821.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3508 | 0.10694 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0062542 | 4.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9215 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 16б | Жилой дом | 4.53 | 4.532 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 70.45 | 129.01 | 70.44 |  | 5.764 | -5.7386 | 0.018 | 0.018 | 56.397 | 56.379 | 47.937 | 47.919 | 105.397 | 105.379 | 96.937 | 96.919 | 8.478 | 8.442 | 3.529 | 3.498 | 0.499 | 0.499 | 5.029 | 5.029 | 68288.3 | 67986.8 | 0.0469 | 0.0469 | 0.344 | -0.342 | 5e-05 | 5e-05 | 168.47 | 87.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9216 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-6 | пр. Заозерный, 16б | 4.8 | 4.8067 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 70.44 | 129.04 | 70.42 |  | 5.7641 | -5.7385 | 0.006 | 0.006 | 56.403 | 56.397 | 47.919 | 47.914 | 105.403 | 105.397 | 96.919 | 96.914 | 8.489 | 8.478 | 1.191 | 1.181 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 55485.1 | 55238.4 | 0.0447 | 0.0447 | 0.227 | -0.226 | 8e-05 | 8e-05 | 223.39 | 95.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.566 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9220 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 14а/ | Заозерный проезд 14а/ | 2.73 | 2.7284 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 63.41 | 129.22 | 63.41 |  | 39.0617 | -38.8527 | 0.148 | 0.146 | 55.938 | 55.79 | 48.52 | 48.373 | 104.938 | 104.79 | 97.52 | 97.373 | 7.565 | 7.27 | 54.165 | 53.587 | 0 | 0 | 2.73 | 2.73 | 376006.2 | 373995.2 | 0.04427 | 0.04427 | 1.537 | -1.529 | 5e-05 | 5e-05 | 112.99 | 49.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5392 | 0.15292 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9222 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 14а | Жилой дом. Магазин. | 2.89 | 2.8935 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 67.29 | 129.19 | 67.28 |  | 12.6227 | -12.5627 | 0.049 | 0.048 | 55.817 | 55.769 | 48.541 | 48.493 | 104.817 | 104.769 | 97.541 | 97.493 | 7.324 | 7.227 | 16.855 | 16.695 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89 | 149546 | 148834.3 | 0.04671 | 0.04671 | 0.753 | -0.749 | 3e-05 | 3e-05 | 107.63 | 52.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7589 | 0.17364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9223 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 14а/ | пр. Заозерный, 14а | 7.16 | 7.156 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 67.28 | 129.2 | 67.27 |  | 12.6228 | -12.5626 | 0.121 | 0.12 | 55.938 | 55.817 | 48.493 | 48.373 | 104.938 | 104.817 | 97.493 | 97.373 | 7.565 | 7.324 | 16.855 | 16.695 | 0 | 0 | 7.16 | 7.16 | 149547 | 148833.4 | 0.04671 | 0.04671 | 0.753 | -0.749 | 8e-05 | 8e-05 | 266.7 | 129.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7589 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9224 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 14а | Заозерный проезд 14а/ | 2 | 2.0035 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 64.36 | 129.22 | 64.36 |  | 51.6845 | -51.4153 | 0.19 | 0.188 | 56.127 | 55.938 | 48.373 | 48.186 | 105.127 | 104.938 | 97.373 | 97.186 | 7.942 | 7.565 | 94.788 | 93.804 | 0 | 0 | 2 | 2 | 497513.4 | 494921.9 | 0.04425 | 0.04425 | 2.034 | -2.024 | 4e-05 | 4e-05 | 82.78 | 37.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5392 | 0.15292 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9226 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 14а/ | пр. Заозерный, 14а | 5.04 | 5.0453 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 63.46 | 129.2 | 63.45 |  | 20.4913 | -20.3823 | 0.075 | 0.074 | 55.79 | 55.715 | 48.594 | 48.52 | 104.79 | 104.715 | 97.594 | 97.52 | 7.27 | 7.121 | 14.929 | 14.771 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 197248.6 | 196199.6 | 0.04433 | 0.04433 | 0.807 | -0.802 | 9e-05 | 9e-05 | 208.59 | 92.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5051 | 0.15373 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9227 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-5 | 3 | 2.9964 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 66.23 | 129.3 | 66.23 |  | 99.9817 | -99.4506 | 0.021 | 0.021 | 56.823 | 56.803 | 47.518 | 47.497 | 105.823 | 105.803 | 96.518 | 96.497 | 9.326 | 9.285 | 6.969 | 6.895 | 0 | 0 | 3 | 3 | 455134.9 | 452717 | 0.03675 | 0.03676 | 0.88 | -0.875 | 0.00024 | 0.00024 | 192.74 | 79.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7361 | 0.085207 | 1.46e-05 | 0 | 0.038483 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9228 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 14а/ | Заозерный проезд 14/ | 24.29 | 24.2846 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 63.4 | 129.16 | 63.37 |  | 18.5703 | -18.4705 | 0.324 | 0.321 | 55.79 | 55.466 | 48.841 | 48.52 | 104.79 | 104.466 | 97.841 | 97.52 | 7.27 | 6.625 | 12.265 | 12.134 | 2.165 | 2.165 | 26.455 | 26.455 | 178757.1 | 177796 | 0.04435 | 0.04435 | 0.731 | -0.727 | 0.00043 | 0.00043 | 1089.42 | 466.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5392 | 0.15292 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9232 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 14 | Жилой дом. Магазин. | 3.74 | 3.7367 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 64.63 | 129.13 | 64.63 |  | 10.7424 | -10.6881 | 0.06 | 0.059 | 55.417 | 55.357 | 48.948 | 48.889 | 104.417 | 104.357 | 97.948 | 97.889 | 6.528 | 6.409 | 12.215 | 12.092 | 1.168 | 1.168 | 4.908 | 4.908 | 127269.4 | 126625.9 | 0.04674 | 0.04674 | 0.64 | -0.637 | 4e-05 | 4e-05 | 139.22 | 63.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9233 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 14/ | пр. Заозерный, 14 | 3.98 | 3.9805 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 64.63 | 129.14 | 64.62 |  | 10.7425 | -10.6881 | 0.049 | 0.048 | 55.466 | 55.417 | 48.889 | 48.841 | 104.466 | 104.417 | 97.889 | 97.841 | 6.625 | 6.528 | 12.215 | 12.092 | 0 | 0 | 3.98 | 3.98 | 127270 | 126625.4 | 0.04674 | 0.04674 | 0.64 | -0.637 | 5e-05 | 5e-05 | 148.17 | 67.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9236 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 14а/1 | Жилой дом | 2.55 | 2.5495 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 64.38 | 129.07 | 64.37 |  | 10.422 | -10.3695 | 0.043 | 0.042 | 54.825 | 54.783 | 49.516 | 49.474 | 103.825 | 103.783 | 98.516 | 98.474 | 5.351 | 5.266 | 11.499 | 11.383 | 1.168 | 1.168 | 3.718 | 3.718 | 123473.5 | 122850.8 | 0.04674 | 0.04674 | 0.621 | -0.618 | 3e-05 | 3e-05 | 94.87 | 43.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9238 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 14а/1 | пр. Заозерный, 14а/1 | 4.38 | 4.3827 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 64.37 | 129.08 | 64.37 |  | 10.4221 | -10.3694 | 0.017 | 0.017 | 54.842 | 54.825 | 49.474 | 49.457 | 103.842 | 103.825 | 98.474 | 98.457 | 5.385 | 5.351 | 3.874 | 3.835 | 0 | 0 | 4.38 | 4.38 | 100322.9 | 99815.5 | 0.04447 | 0.04447 | 0.41 | -0.408 | 8e-05 | 8e-05 | 181.08 | 81.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5335 | 0.15306 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9239 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 14а | Заозерный проезд 14а/1 | 47.61 | 47.6216 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 63.5 | 129.1 | 63.46 |  | 20.4912 | -20.3824 | 0.872 | 0.863 | 55.715 | 54.842 | 49.457 | 48.594 | 104.715 | 103.842 | 98.457 | 97.594 | 7.121 | 5.385 | 14.929 | 14.771 | 10.827 | 10.827 | 58.437 | 58.437 | 197247.7 | 196200.5 | 0.04433 | 0.04433 | 0.807 | -0.802 | 0.00084 | 0.00084 | 2135.72 | 915.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5335 | 0.15306 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.5e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9240 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 14а/1 | пр. Заозерный, 14а/2 | 51.6 | 51.6011 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 62.71 | 128.87 | 62.61 |  | 10.0683 | -10.0139 | 0.202 | 0.2 | 54.842 | 54.64 | 49.657 | 49.457 | 103.842 | 103.64 | 98.657 | 98.457 | 5.385 | 4.983 | 3.616 | 3.577 | 4.316 | 4.316 | 55.916 | 55.916 | 96916.7 | 96393.1 | 0.04448 | 0.04448 | 0.396 | -0.394 | 0.00091 | 0.00091 | 2313.95 | 986.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5335 | 0.15306 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9248 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 14а/2 | Жилой дом | 3.23 | 3.2293 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 62.71 | 128.86 | 62.71 |  | 10.0673 | -10.0148 | 0.035 | 0.034 | 54.64 | 54.606 | 49.692 | 49.657 | 103.64 | 103.606 | 98.692 | 98.657 | 4.983 | 4.914 | 10.731 | 10.619 | 0 | 0 | 3.23 | 3.23 | 119271.3 | 118648.4 | 0.04675 | 0.04675 | 0.6 | -0.597 | 4e-05 | 4e-05 | 119.93 | 52.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9336 | Кот. №1 |  | Уз. Завод железобетонных конструкций, столовая;ул.Кузоваткина, 47 | Завод железобетонных конструкций; ул.Кузоваткина | 120.37 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.76 | 82.52 | 113.57 | 75.9 |  | 0.4398 | -0.4378 | 0.025 | 0.025 | 55.086 | 58.67 | 40.544 | 36.909 | 110.086 | 110.06 | 91.934 | 91.909 | 18.177 | 18.126 | 0.176 | 0.174 | 24.074 | 24.074 | 144.444 | 144.444 | 8128.7 | 8090.6 | 0.04346 | 0.04348 | 0.064 | -0.064 | 0.00058 | 0.00058 | 4481.18 | 2896.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5352 | 0.2205 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 7.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9338 | Кот. №1 |  | Уз. Завод железобетонных конструкций, столовая;ул.Кузоваткина, 47 | Завод железобетонных конструкций; ул.Кузоваткина | 200.07 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.76 | 77.23 | 106.83 | 67 |  | 0.4401 | -0.4372 | 0.042 | 0.042 | 55.086 | 53.823 | 35.73 | 36.909 | 110.086 | 110.043 | 91.95 | 91.909 | 18.177 | 18.093 | 0.176 | 0.174 | 40.014 | 40.014 | 240.084 | 240.084 | 8133.3 | 8081.1 | 0.04346 | 0.04348 | 0.064 | -0.063 | 0.00096 | 0.00096 | 7448.27 | 4473.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5352 | 0.2205 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0 | 1.31e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9339 | Кот. №1 |  | Уз. Завод железобетонных конструкций, столовая;ул.Кузоваткина, 47 | Уз. Завод железобетонных конструкций, столовая;ул.Кузоваткина, 47 | 75.29 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.2 | 71.45 | 123.76 | 69.09 |  | 0.8813 | -0.8736 | 0.002 | 0.002 | 57.918 | 55.086 | 36.909 | 39.737 | 110.088 | 110.086 | 91.909 | 91.907 | 18.181 | 18.177 | 0.02 | 0.02 | 15.058 | 15.058 | 90.348 | 90.348 | 8144.3 | 8072.6 | 0.03933 | 0.03938 | 0.032 | -0.032 | 0.00144 | 0.00144 | 3909.39 | 2063.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7251 | 0.1487 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0001658 | 7.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9342 | Кот. №1 |  | Уз. Гараж ЗАО "Нижневартовскстройснаб" промбаза;ул.Кузоваткина, 27/3 | Гараж ЗАО "Нижневартовскстройснаб" промбаза; ул.Кузоваткина, 27/3 | 20.14 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.4 | 73.14 | 127.93 | 72.89 |  | 2.2589 | -2.2491 | 0.003 | 0.003 | 73.161 | 75.258 | 41.201 | 39.098 | 118.161 | 118.158 | 84.101 | 84.098 | 34.062 | 34.057 | 0.12 | 0.119 | 4.028 | 4.028 | 24.168 | 24.168 | 20874.2 | 20783.9 | 0.03583 | 0.03584 | 0.082 | -0.082 | 0.00039 | 0.00039 | 1047.51 | 566.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6179 | 0.1511 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0007703 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9343 | Кот. №1 |  | Уз. Гараж ЗАО "Нижневартовскстройснаб" промбаза; ул.Кузоваткина, 27/3 | Уз. Гараж ЗАО "Нижневартовскстройснаб" промбаза;ул.Кузоваткина, 27/3 | 64.13 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 72.12 | 128.4 | 71.74 |  | 6.3316 | -4.7113 | 0.069 | 0.038 | 78.229 | 73.161 | 39.098 | 44.06 | 118.229 | 118.161 | 84.098 | 84.06 | 34.169 | 34.062 | 0.892 | 0.499 | 12.826 | 12.826 | 76.956 | 76.956 | 58509.6 | 43536.7 | 0.03403 | 0.0344 | 0.23 | -0.171 | 0.00123 | 0.00123 | 3350.14 | 1776.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6179 | 0.1511 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0020358 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9344 | Кот. №1 |  | Уз 1П-233 | Уз. Гараж ЗАО "Нижневартовскстройснаб" промбаза; ул.Кузоваткина, 27/3 | 43.9 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 62.16 | 128.93 | 62.09 |  | 21.298 | -19.832 | 0.52 | 0.451 | 70.749 | 78.229 | 44.06 | 35.609 | 118.749 | 118.229 | 84.06 | 83.609 | 35.14 | 34.169 | 9.862 | 8.557 | 8.78 | 8.78 | 52.68 | 52.68 | 196813.1 | 183265.6 | 0.03325 | 0.03327 | 0.773 | -0.719 | 0.00084 | 0.00084 | 3186.29 | 1290.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6179 | 0.1511 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9345 | Кот. №1 |  | Уз. Гараж ЗАО "Нижневартовскстройснаб" промбаза;ул.Кузоваткина, 27/3 | Уз. Нижневартовскстройснаб;ул.Кузоваткина, 27 | 203.67 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.4 | 75.81 | 124.66 | 71.41 |  | 4.0715 | -2.4634 | 0.349 | 0.114 | 73.161 | 74.332 | 40.732 | 39.098 | 118.161 | 117.812 | 84.212 | 84.098 | 34.062 | 33.6 | 1.426 | 0.465 | 40.734 | 40.734 | 244.404 | 244.404 | 48235.9 | 28455.1 | 0.03799 | 0.03843 | 0.243 | -0.14 | 0.00237 | 0.0025 | 15196.39 | 10837.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7093 | 0.17515 | 1.46e-05 | 3e-06 | 0.0012656 | 1.68e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9346 | Кот. №1 |  | Уз 16-29 | Уз 1П-233 | 110.54 | 244.6363 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 5.9 | 5.9 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.33 | 72.61 | 129.08 | 72.42 |  | 78.5124 | -75.6285 | 0.008 | 0.008 | 71.437 | 70.749 | 35.609 | 36.281 | 118.757 | 118.749 | 83.609 | 83.601 | 35.156 | 35.14 | 0.04 | 0.037 | 97.667 | 97.589 | 208.207 | 208.129 | 146275.6 | 140902.7 | 0.02996 | 0.02999 | 0.116 | -0.112 | 0.05206 | 0.05206 | 20160.06 | 14310.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1315 | 0.035547 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.02522 | 4.5e-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9347 | Кот. №1 |  | Уз. Гараж ЗАО "Нижневартовскстройснаб" промбаза; ул.Кузоваткина, 27/3 | Уз 16-60 | 63.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.93 | 59.37 | 128.59 | 59.17 |  | 14.9656 | -15.1215 | 0.372 | 0.38 | 78.229 | 72.857 | 39.44 | 44.06 | 118.229 | 117.857 | 84.44 | 84.06 | 34.169 | 33.418 | 4.89 | 4.992 | 12.68 | 12.68 | 76.08 | 76.08 | 138295.7 | 139736.7 | 0.03339 | 0.03339 | 0.543 | -0.549 | 0.00121 | 0.00121 | 4946.29 | 3051.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6179 | 0.1511 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9515 | Кот. №1 |  | Задвижка | Уз. ГСК "Северный";ул.Кузоваткина, 35п | 84.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.6 | 69.95 | 128.82 | 69.42 |  | 6.4443 | -6.4148 | 3.491 | 3.459 | 68.652 | 64.741 | 36.745 | 33.706 | 118.652 | 115.161 | 87.165 | 83.706 | 34.946 | 27.996 | 34.296 | 33.984 | 16.964 | 16.964 | 101.784 | 101.784 | 119102.7 | 118556.9 | 0.03947 | 0.03947 | 0.935 | -0.931 | 0.00041 | 0.00041 | 5027 | 3398.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21928 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9522 | Кот. №1 |  | Уз. церковь; ул.Кузоваткина, 29 | Кузоваткина, 29_церковь | 3.92 | 3.9264 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.44 | 69.65 | 129.43 | 69.64 |  | 9.2694 | -9.2693 | 0.019 | 0.019 | 72.592 | 71.574 | 32.822 | 33.804 | 120.592 | 120.574 | 81.822 | 81.804 | 38.788 | 38.751 | 3.067 | 3.067 | 2.157 | 2.157 | 6.077 | 6.077 | 89227 | 89225.6 | 0.04451 | 0.04451 | 0.365 | -0.365 | 7e-05 | 7e-05 | 171.38 | 87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5461 | 0.15276 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034601 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9523 | Кот. №1 |  | Уз 14-223 | Уз. церковь; ул.Кузоваткина, 29 | 61.48 | 61.48 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.78 | 69.64 | 129.44 | 69.49 |  | 9.2705 | -9.2682 | 0.208 | 0.208 | 72.801 | 72.592 | 33.804 | 33.595 | 120.801 | 120.592 | 81.804 | 81.595 | 39.205 | 38.788 | 3.068 | 3.066 | 6.471 | 6.471 | 67.951 | 67.951 | 89237.4 | 89215.2 | 0.04451 | 0.04451 | 0.365 | -0.365 | 0.00108 | 0.00108 | 3109.95 | 1331.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5461 | 0.15276 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0034601 | 5.8e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Панель 16 | Сталь
9524 | Кот. №1 |  | Уз 1П-232 | Уз. ГСК "Северный"; | 60.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.62 | 73.13 | 127.81 | 71.86 |  | 2.2676 | -2.2574 | 0.055 | 0.054 | 70.772 | 67.137 | 32.062 | 35.588 | 118.772 | 118.717 | 83.642 | 83.588 | 35.184 | 35.075 | 0.753 | 0.746 | 12.104 | 12.104 | 72.624 | 72.624 | 29935 | 29800.4 | 0.03763 | 0.03764 | 0.168 | -0.167 | 0.00057 | 0.00057 | 4100.41 | 2867.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4009 | 0.18515 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9529 | Кот. №1 |  | Уз 1П-230 | спорт бар; ул.Кузоваткина, 33а | 79.07 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.83 | 90.83 | 118.04 | 81.37 |  | 0.5401 | -0.5362 | 0.001 | 0.001 | 70.781 | 70.74 | 35.541 | 35.58 | 118.781 | 118.78 | 83.581 | 83.58 | 35.201 | 35.199 | 0.009 | 0.008 | 15.814 | 15.814 | 94.884 | 94.884 | 5092.4 | 4954.7 | 0.04309 | 0.04317 | 0.02 | -0.019 | 0.00145 | 0.00151 | 6367.79 | 5067.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6325 | 0.15077 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 9.13e-05 | 7.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9530 | Кот. №1 |  | Уз 16-29 | Уз 16-28 | 64.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.33 | 73.08 | 128.03 | 72.17 |  | 3.3326 | -3.3179 | 0.123 | 0.122 | 71.437 | 61.794 | 26.884 | 36.281 | 118.757 | 118.634 | 83.724 | 83.601 | 35.156 | 34.91 | 1.604 | 1.59 | 12.826 | 12.826 | 76.956 | 76.956 | 43995.2 | 43800.5 | 0.03712 | 0.03713 | 0.247 | -0.246 | 0.0006 | 0.0006 | 4337.69 | 3037.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3939 | 0.1854 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9531 | Кот. №1 |  | Уз 1П-230 | Уз 1П-232 | 105.7 | 52.5057 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.83 | 72.04 | 129.62 | 71.89 |  | 92.9639 | -89.7895 | 0.009 | 0.008 | 70.781 | 70.772 | 35.588 | 35.58 | 118.781 | 118.772 | 83.588 | 83.58 | 35.201 | 35.184 | 0.056 | 0.052 | 46.504 | 46.474 | 152.204 | 152.174 | 173200 | 167286 | 0.02986 | 0.02988 | 0.137 | -0.132 | 0.04978 | 0.04978 | 19333.09 | 13616.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1315 | 0.035547 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.030066 | 4.3e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9532 | Кот. №1 |  | Уз 1П-232 | Уз 16-54 | 63.29 | 244.6363 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 5.9 | 5.9 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.62 | 72.35 | 129.48 | 72.25 |  | 84.2022 | -81.1672 | 0.007 | 0.007 | 70.772 | 68.765 | 33.595 | 35.588 | 118.772 | 118.765 | 83.595 | 83.588 | 35.184 | 35.17 | 0.046 | 0.043 | 97.807 | 97.735 | 161.097 | 161.025 | 156876.3 | 151221.8 | 0.02992 | 0.02994 | 0.124 | -0.12 | 0.02981 | 0.02981 | 11562.15 | 8175.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1315 | 0.035547 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.026982 | 2.58e-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9535 | Кот. №1 |  | Уз. Нижневартовскстройснаб;ул.Кузоваткина, 27 | Нижневартовскстройснаб; ул.Кузоваткина, 27 | 11.47 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.66 | 90.25 | 118.36 | 85.72 |  | 0.0519 | -0.0518 | 0 | 0 | 74.332 | 74.282 | 40.682 | 40.732 | 117.812 | 117.812 | 84.212 | 84.212 | 33.6 | 33.599 | 0.022 | 0.022 | 2.294 | 2.294 | 13.764 | 13.764 | 1499.7 | 1495.8 | 0.04268 | 0.04279 | 0.018 | -0.018 | 2e-05 | 2e-05 | 327.58 | 234.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8896 | 0.2571 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9537 | Кот. №1 |  | Уз. Нижневартовскстройснаб;ул.Кузоваткина, 27 | Уз 16-35 | 26.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.66 | 75.92 | 124.33 | 75.6 |  | 4.0171 | -2.4141 | 0.012 | 0.004 | 74.332 | 77.8 | 44.216 | 40.732 | 117.812 | 117.8 | 84.216 | 84.212 | 33.6 | 33.584 | 0.366 | 0.136 | 5.296 | 5.296 | 31.776 | 31.776 | 37122.2 | 22308.5 | 0.03464 | 0.03566 | 0.146 | -0.088 | 0.00051 | 0.00051 | 1334.56 | 776.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7271 | 0.14865 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0012565 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9538 | Кот. №1 |  | Уз 16-35 | АБК ЗАО "НВСС"; ул.Кузоваткина, 27/1 | 10.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.33 | 68.14 | 124.08 | 67.81 |  | 3.3341 | -1.7342 | 0.003 | 0.001 | 77.8 | 77.797 | 44.217 | 44.216 | 117.8 | 117.797 | 84.217 | 84.216 | 33.584 | 33.58 | 0.254 | 0.072 | 2.196 | 2.196 | 13.176 | 13.176 | 30810.1 | 16025.6 | 0.03496 | 0.03659 | 0.121 | -0.063 | 0.00021 | 0.00021 | 833.74 | 573.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7271 | 0.14865 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0011604 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9541 | Кот. №1 |  | Уз 16-35 | Уз. промбаза; ул.Кузоваткина | 32.05 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.33 | 98.18 | 120.95 | 96.58 |  | 0.6826 | -0.6804 | 0 | 0 | 77.8 | 77.14 | 43.557 | 44.216 | 117.8 | 117.8 | 84.217 | 84.216 | 33.584 | 33.583 | 0.012 | 0.012 | 6.41 | 6.41 | 38.46 | 38.46 | 6307.4 | 6287.6 | 0.04072 | 0.04074 | 0.025 | -0.025 | 0.00061 | 0.00061 | 2308.85 | 1087.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7271 | 0.14865 | 1.46e-05 | 5e-07 | 9.6e-05 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9543 | Кот. №1 |  | Уз. промбаза; ул.Кузоваткина | промбаза; ул.Кузоваткина | 2.51 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.95 | 98.27 | 120.85 | 98.18 |  | 0.6819 | -0.681 | 0.012 | 0.012 | 77.14 | 76.948 | 43.389 | 43.557 | 117.8 | 117.788 | 84.229 | 84.217 | 33.583 | 33.558 | 4.094 | 4.083 | 0.502 | 0.502 | 3.012 | 3.012 | 19693 | 19666.4 | 0.04518 | 0.04518 | 0.242 | -0.241 | 0 | 0 | 69.4 | 56.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8904 | 0.25705 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9545 | Кот. №1 |  | Уз 1П-232 | Задвижка | 2.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.62 | 69.42 | 129.6 | 69.4 |  | 6.4443 | -6.4148 | 0.12 | 0.119 | 70.772 | 68.652 | 33.706 | 35.588 | 118.772 | 118.652 | 83.706 | 83.588 | 35.184 | 34.946 | 34.296 | 33.984 | 0.582 | 0.582 | 3.492 | 3.492 | 119103 | 118556.7 | 0.03947 | 0.03947 | 0.935 | -0.931 | 1e-05 | 1e-05 | 172.49 | 116.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9546 | Кот. №1 |  | Задвижка | Уз 16-53 | 100.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.42 | 76.91 | 125.98 | 74.43 |  | 2.295 | -2.283 | 0.015 | 0.015 | 68.764 | 64.789 | 29.65 | 33.595 | 118.764 | 118.749 | 83.61 | 83.595 | 35.169 | 35.14 | 0.123 | 0.122 | 20.144 | 20.144 | 120.864 | 120.864 | 21207.9 | 21096.9 | 0.03579 | 0.0358 | 0.083 | -0.083 | 0.00193 | 0.00193 | 7880.28 | 5677.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7163 | 0.14889 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0006598 | 9.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9547 | Кот. №1 |  | Уз 16-54 | Уз 16-29 | 68.64 | 244.6363 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 5.9 | 5.9 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.48 | 72.41 | 129.33 | 72.29 |  | 81.8773 | -78.914 | 0.007 | 0.007 | 68.765 | 71.437 | 36.281 | 33.595 | 118.765 | 118.757 | 83.601 | 83.595 | 35.17 | 35.156 | 0.044 | 0.041 | 97.752 | 97.677 | 166.392 | 166.317 | 152544.9 | 147024 | 0.02994 | 0.02996 | 0.121 | -0.116 | 0.03233 | 0.03233 | 12529.54 | 8870.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1315 | 0.035547 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.026322 | 2.79e-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9550 | Кот. №1 |  | Уз 16-54 | Задвижка | 2.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.48 | 74.43 | 129.42 | 74.38 |  | 2.295 | -2.2829 | 0 | 0 | 68.765 | 68.764 | 33.595 | 33.595 | 118.765 | 118.764 | 83.595 | 83.595 | 35.17 | 35.169 | 0.123 | 0.122 | 0.408 | 0.408 | 2.448 | 2.448 | 21208.2 | 21096.5 | 0.03579 | 0.0358 | 0.083 | -0.083 | 4e-05 | 4e-05 | 159.67 | 112.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7156 | 0.14891 | 1.46e-05 | 0 | 0.0006598 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9585 | Кот. №1 |  | Уз 14-223 | Уз 18-79 | 32.17 | 31.31 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 78.09 | 129.87 | 78.09 |  | 1938.8612 | -1921.5984 | 1.91 | 1.876 | 72.692 | 70.782 | 35.579 | 33.702 | 120.692 | 118.782 | 83.579 | 81.702 | 38.989 | 35.203 | 24.022 | 23.596 | 47.34 | 47.34 | 79.51 | 79.51 | 3612273.6 | 3580111.3 | 0.02934 | 0.02934 | 2.859 | -2.833 | 0.01515 | 0.01515 | 5885.35 | 4362.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.0315 | 0.034445 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.3732 | 1.35e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9587 | Кот. №1 |  | Перемычка | Уз 14-223 | 3.18 | 3.18 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 78.09 | 129.87 | 78.09 |  | 1938.8627 | -1921.5969 | 0.076 | 0.075 | 71.768 | 72.692 | 33.702 | 32.627 | 120.768 | 120.692 | 81.702 | 81.627 | 39.141 | 38.99 | 24.022 | 23.596 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 3612276.4 | 3580108.5 | 0.02934 | 0.02934 | 2.859 | -2.833 | 0.0015 | 0.0015 | 581.77 | 431.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.1203 | 0.03434 | 1.46e-05 | 0 | 0.3732 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9588 | Кот. №1 |  | Уз 14-223 | Перемычка | 1.37 | 1.3701 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 78.09 | 129.87 | 78.09 |  | 1938.8634 | -1921.5963 | 0.033 | 0.032 | 72.801 | 71.768 | 32.627 | 33.595 | 120.801 | 120.768 | 81.627 | 81.595 | 39.207 | 39.141 | 24.022 | 23.596 | 0 | 0 | 1.37 | 1.37 | 3612277.6 | 3580107.3 | 0.02934 | 0.02934 | 2.859 | -2.833 | 0.00065 | 0.00065 | 250.64 | 185.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.1203 | 0.03434 | 1.46e-05 | 0 | 0.3732 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9590 | Кот. №1 |  | Перемычка | Уз 14-223 | 3.47 | 3.47 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.87 | 78.05 | 129.87 | 78.05 |  | 1948.1445 | -1930.8538 | 0.007 | 0.007 | 71.817 | 72.81 | 33.587 | 32.58 | 120.817 | 120.81 | 81.587 | 81.58 | 39.237 | 39.223 | 2.027 | 1.991 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 2261641.1 | 2241567.9 | 0.0261 | 0.0261 | 1.115 | -1.105 | 0.00421 | 0.00421 | 594.18 | 254.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.33 | 0.021128 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.37666 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9593 | Кот. №1 |  | Уз 18-79 | Уз 18-79 | 2.27 | 4.4503 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.86 | 74.98 | 129.86 | 74.97 |  | 99.2864 | -96.0877 | 0 | 0 | 70.782 | 70.781 | 35.579 | 35.579 | 118.782 | 118.781 | 83.579 | 83.579 | 35.203 | 35.203 | 0.064 | 0.06 | 0 | 0 | 2.27 | 2.27 | 184979.5 | 179020 | 0.02983 | 0.02985 | 0.146 | -0.142 | 0.00107 | 0.00107 | 415.27 | 299.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1315 | 0.035547 | 1.46e-05 | 0 | 0.030265 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9595 | Кот. №1 |  | Уз 1П-224 | Перемычка | 313.38 | 313.4114 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 78.05 | 129.87 | 78.04 |  | 1948.5246 | -1930.4737 | 1.105 | 1.085 | 78.922 | 71.817 | 32.58 | 37.495 | 121.922 | 120.817 | 81.58 | 80.495 | 41.427 | 39.237 | 2.028 | 1.991 | 231.762 | 231.757 | 545.142 | 545.137 | 2262082.4 | 2241126.6 | 0.0261 | 0.0261 | 1.116 | -1.105 | 0.38013 | 0.38013 | 53695.06 | 22997.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.346 | 0.021121 | 1.46e-05 | 4.6e-06 | 0.37666 | 0.0002146 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9598 | Кот. №1 |  | Уз 14-223 | Уз 14-223 | 3.5 | 3.5001 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 69.48 | 129.8 | 69.43 |  | 9.2722 | -9.2664 | 0 | 0 | 72.801 | 72.801 | 33.595 | 33.595 | 120.801 | 120.801 | 81.595 | 81.595 | 39.207 | 39.207 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 17275 | 17264.2 | 0.03386 | 0.03386 | 0.014 | -0.014 | 0.00165 | 0.00165 | 640.31 | 440.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.1203 | 0.03434 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034601 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9600 | Кот. №1 |  | Уз 14-223 | Уз 14-223 | 3.86 | 3.86 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 78.05 | 129.87 | 78.05 |  | 1948.1403 | -1930.858 | 0.008 | 0.008 | 72.809 | 72.801 | 33.595 | 33.587 | 120.809 | 120.801 | 81.595 | 81.587 | 39.222 | 39.207 | 2.027 | 1.991 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 2261636.2 | 2241572.8 | 0.0261 | 0.0261 | 1.115 | -1.105 | 0.00468 | 0.00468 | 990.69 | 736.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 47.33 | 0.021128 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.37666 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9601 | Кот. №1 |  | Уз 18-79 | Уз 1П-230 | 14.96 | 27.9145 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.86 | 75 | 129.83 | 74.98 |  | 99.2853 | -96.0887 | 0.001 | 0.001 | 70.781 | 70.781 | 35.58 | 35.579 | 118.781 | 118.781 | 83.58 | 83.579 | 35.203 | 35.201 | 0.064 | 0.06 | 0 | 0 | 14.96 | 14.96 | 184977.5 | 179022 | 0.02983 | 0.02985 | 0.146 | -0.142 | 0.00705 | 0.00705 | 2736.7 | 1976.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1315 | 0.035547 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.030265 | 6.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9606 | Кот. №1 |  | Уз 14-223 | Уз 14-223 | 2.15 | 2.15 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.8 | 69.49 | 129.78 | 69.48 |  | 9.2706 | -9.2681 | 0.001 | 0.001 | 72.801 | 72.801 | 33.595 | 33.595 | 120.801 | 120.801 | 81.595 | 81.595 | 39.207 | 39.205 | 0.343 | 0.342 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | 58677.2 | 58661.5 | 0.04045 | 0.04045 | 0.158 | -0.158 | 9e-05 | 9e-05 | 176.49 | 119.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9563 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.0034601 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9607 | Кот. №1 |  | Уз 1П-230 | Уз 16-19 | 130.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.83 | 124.37 | 128.29 | 122.82 |  | 5.7744 | -5.7701 | 0.746 | 0.745 | 70.781 | 68.034 | 34.325 | 35.58 | 118.781 | 118.034 | 84.325 | 83.58 | 35.201 | 33.709 | 4.754 | 4.747 | 26.164 | 26.164 | 156.984 | 156.984 | 76229.1 | 76172.6 | 0.03665 | 0.03665 | 0.427 | -0.427 | 0.00123 | 0.00123 | 8874.11 | 8934.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3741 | 0.18608 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 1.02e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9611 | Кот. №1 |  | Уз 18-79 | Уз 18-79 | 1.6 | 1.6015 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.86 | 78.26 | 129.86 | 78.26 |  | 1839.5533 | -1825.5323 | 0.006 | 0.006 | 70.525 | 70.519 | 35.837 | 35.832 | 118.525 | 118.519 | 83.837 | 83.832 | 34.693 | 34.682 | 3.656 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2442410.9 | 2423794.9 | 0.02698 | 0.02698 | 1.378 | -1.367 | 0.00148 | 0.00148 | 372.71 | 278.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.6375 | 0.025229 | 1.46e-05 | 0 | 0.34294 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9615 | Кот. №1 |  | Уз 18-79 | Уз 18-79 | 11.88 | 11.8824 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 78.26 | 129.86 | 78.26 |  | 1839.5589 | -1825.5267 | 0.257 | 0.253 | 70.782 | 70.525 | 35.832 | 35.579 | 118.782 | 118.525 | 83.832 | 83.579 | 35.203 | 34.693 | 21.625 | 21.297 | 0 | 0 | 11.88 | 11.88 | 3427264.4 | 3401121.1 | 0.02934 | 0.02934 | 2.712 | -2.692 | 0.0056 | 0.0056 | 2173.35 | 1613.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.0315 | 0.034445 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.34294 | 5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9617 | Кот. №1 |  | Уз 18-79 | Уз 18-79 | 1.67 | 1.67 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 74.97 | 129.86 | 74.97 |  | 99.2872 | -96.0869 | 0 | 0 | 70.782 | 70.782 | 35.579 | 35.579 | 118.782 | 118.782 | 83.579 | 83.579 | 35.203 | 35.203 | 0.064 | 0.06 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 184980.9 | 179018.5 | 0.02983 | 0.02985 | 0.146 | -0.142 | 0.00079 | 0.00079 | 305.51 | 220.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.0236 | 0.035684 | 1.46e-05 | 0 | 0.030265 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9620 | Кот. №1 |  | Уз. Хоз.корпус; | Завод железобетонных конструкций; ул.Кузоваткина, 47 | 34.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.5 | 85.21 | 117.02 | 81.59 |  | 0.4393 | -0.438 | 0.007 | 0.007 | 59.134 | 60.067 | 41.928 | 40.98 | 110.074 | 110.067 | 91.928 | 91.92 | 18.154 | 18.139 | 0.176 | 0.175 | 6.97 | 6.97 | 41.82 | 41.82 | 8118.9 | 8096 | 0.04346 | 0.04347 | 0.064 | -0.064 | 0.00017 | 0.00017 | 1968.58 | 1585.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.568 | 0.21891 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9622 | Кот. №1 |  | Уз. Хоз.корпус; | Хоз.корпус; ул.Кузоваткина, 47 | 5.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.5 | 79.34 | 114.07 | 73.61 |  | 0.0382 | -0.038 | 0 | 0 | 59.134 | 58.194 | 40.04 | 40.98 | 110.074 | 110.074 | 91.92 | 91.92 | 18.154 | 18.154 | 0.003 | 0.003 | 1.004 | 1.004 | 6.024 | 6.024 | 705.6 | 703.1 | 0.0907 | 0.09103 | 0.006 | -0.006 | 2e-05 | 2e-05 | 283.57 | 217.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.568 | 0.21891 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9625 | Кот. №1 |  | Уз. Завод железобетонных конструкций, столовая;ул.Кузоваткина, 47 | Завод железобетонных конструкций, столовая; ул.Кузоваткина, 47 | 7.46 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.43 | 59.16 | 128.42 | 59.16 |  | 43.5095 | -42.6382 | 0.366 | 0.352 | 59.003 | 59.487 | 41.994 | 40.792 | 110.103 | 109.737 | 92.244 | 91.892 | 18.211 | 17.493 | 40.937 | 39.318 | 1.492 | 1.492 | 8.952 | 8.952 | 402067.9 | 394016.5 | 0.03307 | 0.03307 | 1.578 | -1.547 | 0.00014 | 0.00014 | 388.11 | 164.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6179 | 0.1511 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.018745 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9627 | Кот. №1 |  | Уз. Завод железобетонных конструкций, столовая;ул.Кузоваткина, 47 | Уз. Завод железобетонных конструкций, столовая;ул.Кузоваткина, 47 | 8.2 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.43 | 71.5 | 128.2 | 71.38 |  | 1.3591 | -1.3494 | 0.015 | 0.015 | 59.003 | 57.918 | 39.737 | 40.792 | 110.103 | 110.088 | 91.907 | 91.892 | 18.211 | 18.181 | 1.572 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 9.84 | 9.84 | 25118.8 | 24938.6 | 0.04068 | 0.04069 | 0.197 | -0.196 | 4e-05 | 4e-05 | 317.59 | 168.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.568 | 0.21891 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9629 | Кот. №1 |  | Уз. Завод железобетонных конструкций, столовая;ул.Кузоваткина, 47 | Уз. Хоз.корпус; | 54.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.2 | 80.95 | 121.5 | 75.93 |  | 0.4777 | -0.4758 | 0.013 | 0.013 | 57.918 | 59.134 | 40.98 | 39.737 | 110.088 | 110.074 | 91.92 | 91.907 | 18.181 | 18.154 | 0.206 | 0.205 | 10.88 | 10.88 | 65.28 | 65.28 | 8829.4 | 8794.2 | 0.04316 | 0.04317 | 0.069 | -0.069 | 0.00026 | 0.00026 | 3197.95 | 2392.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.568 | 0.21891 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9630 | Кот. №1 |  | Уз 16-57 | Уз. Завод железобетонных конструкций, столовая;ул.Кузоваткина, 47 | 31.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.48 | 59.53 | 128.43 | 59.5 |  | 44.8692 | -43.9869 | 1.654 | 1.59 | 60.667 | 59.003 | 40.792 | 39.212 | 111.757 | 110.103 | 91.892 | 90.302 | 21.456 | 18.211 | 43.529 | 41.838 | 6.334 | 6.334 | 38.004 | 38.004 | 414632.9 | 406480.2 | 0.03306 | 0.03307 | 1.628 | -1.596 | 0.00061 | 0.00061 | 2464.46 | 1526.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6179 | 0.1511 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.019006 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9632 | Кот. №1 |  | Уз 16-60 | Уз 16-57 | 116.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.69 | 59.5 | 128.48 | 59.37 |  | 44.8714 | -43.9847 | 6.1 | 5.862 | 72.857 | 60.667 | 39.212 | 39.44 | 117.857 | 111.757 | 90.302 | 84.44 | 33.418 | 21.456 | 43.533 | 41.834 | 23.354 | 23.354 | 140.124 | 140.124 | 414653.6 | 406459.5 | 0.03306 | 0.03307 | 1.628 | -1.596 | 0.00224 | 0.00224 | 9097.42 | 5626.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6179 | 0.1511 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.019006 | 1.12e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9634 | Кот. №1 |  | Уз 16-3 | Склад; Жукова, 46в | 11.57 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.64 | 82.04 | 114.58 | 80.38 |  | 0.4177 | -0.4163 | 0 | 0 | 59.732 | 59.102 | 45.363 | 45.993 | 107.702 | 107.702 | 93.963 | 93.963 | 13.739 | 13.739 | 0.005 | 0.004 | 2.314 | 2.314 | 13.884 | 13.884 | 3938.5 | 3847.4 | 0.03948 | 0.03917 | 0.016 | -0.015 | 0.00021 | 0.00022 | 860.64 | 692.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6001 | 0.15151 | 1.46e-05 | 2e-07 | 8.44e-05 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9635 | Кот. №1 |  | Уз 16-4 | Уз 16-9 | 39.12 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.88 | 78.6 | 128.71 | 78.46 |  | 17.8603 | -16.3371 | 0.382 | 0.288 | 58.867 | 58.164 | 44.421 | 44.453 | 108.087 | 107.704 | 93.961 | 93.673 | 14.413 | 13.743 | 8.146 | 6.138 | 7.824 | 7.824 | 46.944 | 46.944 | 168414.5 | 150969.7 | 0.0353 | 0.03517 | 0.675 | -0.593 | 0.00072 | 0.00075 | 3133.24 | 2278.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6001 | 0.15151 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0055074 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9637 | Кот. №1 |  | Уз 16-9 | нежилое; Жукова, 46 | 14.04 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.71 | 78.83 | 128.64 | 78.78 |  | 17.0224 | -15.507 | 0.125 | 0.093 | 58.164 | 57.169 | 43.645 | 44.421 | 107.704 | 107.579 | 94.055 | 93.961 | 13.743 | 13.525 | 7.403 | 5.533 | 2.808 | 2.808 | 16.848 | 16.848 | 160513.4 | 143299.4 | 0.03532 | 0.03519 | 0.643 | -0.563 | 0.00026 | 0.00027 | 1123.36 | 819.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6001 | 0.15151 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0053354 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9639 | Кот. №1 |  | Уз 16-9 | Уз 16-8 | 69.94 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.71 | 80.36 | 122.02 | 75.39 |  | 0.8372 | -0.8308 | 0.002 | 0.002 | 58.164 | 59.242 | 45.503 | 44.421 | 107.704 | 107.702 | 93.963 | 93.961 | 13.743 | 13.74 | 0.021 | 0.018 | 13.988 | 13.988 | 83.928 | 83.928 | 7894.3 | 7677.2 | 0.04074 | 0.04076 | 0.032 | -0.03 | 0.00129 | 0.00134 | 5595.98 | 4131.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6001 | 0.15151 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0001719 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9641 | Кот. №1 |  | Уз 16-8 | Склад; Жукова, 46а | 11.33 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.02 | 86.19 | 119.94 | 84.51 |  | 0.4177 | -0.4163 | 0 | 0 | 59.242 | 57.652 | 43.913 | 45.503 | 107.702 | 107.702 | 93.963 | 93.963 | 13.74 | 13.74 | 0.005 | 0.004 | 2.266 | 2.266 | 13.596 | 13.596 | 3938.5 | 3847.4 | 0.03948 | 0.03917 | 0.016 | -0.015 | 0.00021 | 0.00022 | 871.24 | 700.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6001 | 0.15151 | 1.46e-05 | 2e-07 | 8.76e-05 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9643 | Кот. №1 |  | Уз 16-5 | стоянка; Жукова, 44 | 9.19 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.18 | 83.46 | 127.91 | 83.2 |  | 2.7311 | -2.2123 | 0.002 | 0.001 | 58.185 | 57.923 | 43.662 | 43.921 | 108.005 | 108.003 | 93.742 | 93.741 | 14.264 | 14.261 | 0.2 | 0.12 | 1.838 | 1.838 | 11.028 | 11.028 | 25753.4 | 20443.9 | 0.03703 | 0.03737 | 0.103 | -0.08 | 0.00017 | 0.00018 | 733.02 | 556.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6561 | 0.15024 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007544 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9646 | Кот. №1 |  | Уз 16-4 | Уз 16-5 | 63.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.88 | 104.41 | 128.18 | 103.72 |  | 6.9538 | -6.3541 | 0.081 | 0.068 | 58.867 | 58.185 | 43.921 | 44.453 | 108.087 | 108.005 | 93.741 | 93.673 | 14.413 | 14.264 | 1.073 | 0.898 | 12.616 | 12.616 | 75.696 | 75.696 | 64259.5 | 58717.3 | 0.03394 | 0.03403 | 0.252 | -0.23 | 0.00121 | 0.00121 | 4920.15 | 4371.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6815 | 0.14967 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.000869 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9647 | Кот. №1 |  | Уз 16-8 | Уз 16-3 | 29.31 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.02 | 80.38 | 116.64 | 76.21 |  | 0.4182 | -0.4158 | 0 | 0 | 59.242 | 59.732 | 45.993 | 45.503 | 107.702 | 107.702 | 93.963 | 93.963 | 13.74 | 13.739 | 0.005 | 0.004 | 5.862 | 5.862 | 35.172 | 35.172 | 3943.6 | 3842.2 | 0.0395 | 0.03916 | 0.016 | -0.015 | 0.00054 | 0.00056 | 2253.84 | 1731.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6001 | 0.15151 | 1.46e-05 | 4e-07 | 8.44e-05 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9650 | Кот. №1 |  | Уз 1П-233 | Уз 1П-233 | 5.29 | 4.8088 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.08 | 107.76 | 129.02 | 107.7 |  | 11.6214 | -11.5722 | 0 | 0 | 70.749 | 70.749 | 35.609 | 35.609 | 118.749 | 118.749 | 83.609 | 83.609 | 35.14 | 35.14 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 5.29 | 5.29 | 36281.4 | 36127.5 | 0.03506 | 0.03507 | 0.048 | -0.048 | 0.00089 | 0.00089 | 668.89 | 615.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.022 | 0.058747 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9653 | Кот. №1 |  | Уз 1П-234 | Уз 1П-234 | 1.07 | 3.7549 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.83 | 85.16 | 128.82 | 85.15 |  | 15.6053 | -15.443 | 0 | 0 | 70.747 | 70.747 | 35.611 | 35.611 | 118.747 | 118.747 | 83.611 | 83.611 | 35.137 | 35.137 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 29074 | 28771.7 | 0.03224 | 0.03227 | 0.023 | -0.023 | 0.0005 | 0.0005 | 194.58 | 153.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1315 | 0.035547 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9657 | Кот. №1 |  | Уз 1П-234 | Уз 1П-234 | 5.35 | 5.35 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.82 | 83.07 | 128.77 | 83.03 |  | 14.4106 | -14.2508 | 0 | 0 | 70.747 | 70.747 | 35.611 | 35.611 | 118.747 | 118.747 | 83.611 | 83.611 | 35.137 | 35.137 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 44989 | 44490.2 | 0.03475 | 0.03476 | 0.06 | -0.059 | 0.0009 | 0.0009 | 675.47 | 520.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7417 | 0.059731 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9661 | Кот. №1 |  | Уз 1П-235 | Уз 1П-235 | 2.89 | 2.8901 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.39 | 66.5 | 127.36 | 66.48 |  | 5.1762 | -5.1732 | 0.003 | 0.003 | 70.744 | 70.741 | 35.617 | 35.614 | 118.744 | 118.741 | 83.617 | 83.614 | 35.129 | 35.124 | 0.962 | 0.961 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89 | 49826 | 49797 | 0.04476 | 0.04476 | 0.204 | -0.204 | 5e-05 | 5e-05 | 191.22 | 126.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5395 | 0.15292 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9663 | Кот. №1 |  | Уз. поликлиника;ул.Кузоваткина, 43п | поликлиника; ул.Кузоваткина, 43п | 3.51 | 3.5045 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.58 | 66.85 | 126.55 | 66.84 |  | 5.1748 | -5.1746 | 0.004 | 0.004 | 70.658 | 69.654 | 34.704 | 35.7 | 118.658 | 118.654 | 83.704 | 83.7 | 34.957 | 34.949 | 0.961 | 0.961 | 0.643 | 0.643 | 4.153 | 4.153 | 49812.1 | 49810.9 | 0.04476 | 0.04476 | 0.204 | -0.204 | 6e-05 | 6e-05 | 149.83 | 74.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5405 | 0.15289 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9664 | Кот. №1 |  | Уз 1П-235 | Уз. поликлиника;ул.Кузоваткина, 43п | 78.98 | 78.9816 | T1/T2 | Подз.кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.36 | 66.84 | 126.58 | 66.5 |  | 5.1762 | -5.1732 | 0.083 | 0.083 | 70.741 | 70.658 | 35.7 | 35.617 | 118.741 | 118.658 | 83.7 | 83.617 | 35.124 | 34.957 | 0.962 | 0.961 | 7.507 | 7.507 | 86.487 | 86.487 | 49825.5 | 49797.5 | 0.04476 | 0.04476 | 0.204 | -0.204 | 0.00139 | 0.00139 | 4049.66 | 1731.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5405 | 0.15289 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.5e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Панель 16 | Сталь
9666 | Кот. №1 |  | Уз 16-39 | Уз 16-38 | 79.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.18 | 117.54 | 127.34 | 116.72 |  | 8.7364 | -8.7171 | 0.02 | 0.02 | 68.644 | 65.654 | 30.763 | 33.714 | 118.644 | 118.624 | 83.733 | 83.714 | 34.93 | 34.891 | 0.206 | 0.205 | 15.862 | 15.862 | 95.172 | 95.172 | 53821.6 | 53702.7 | 0.03135 | 0.03135 | 0.141 | -0.141 | 0.00342 | 0.00342 | 7340.46 | 7143.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1122 | 0.10974 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 1.05e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9667 | Кот. №1 |  | Уз 1П-234 | Уз 16-60 | 38.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.83 | 59.37 | 128.73 | 59.31 |  | 29.9071 | -28.862 | 0.89 | 0.829 | 70.747 | 72.857 | 39.44 | 35.611 | 118.747 | 117.857 | 84.44 | 83.611 | 35.137 | 33.418 | 19.387 | 18.061 | 7.652 | 7.652 | 45.912 | 45.912 | 276369.1 | 266711.6 | 0.03315 | 0.03316 | 1.085 | -1.047 | 0 | 0 | 2983.32 | 1841.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6179 | 0.1511 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9670 | Кот. №1 |  | Уз 16-39 | Уз. склад;ул.Кузоваткина, 39б/4 | 42.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.18 | 83.86 | 126.77 | 82.77 |  | 2.3343 | -2.3254 | 0.006 | 0.006 | 68.644 | 68.637 | 33.72 | 33.714 | 118.644 | 118.637 | 83.72 | 83.714 | 34.93 | 34.917 | 0.127 | 0.126 | 8.494 | 8.494 | 50.964 | 50.964 | 21571.3 | 21489.2 | 0.03575 | 0.03576 | 0.085 | -0.084 | 0.00081 | 0.00081 | 3299.06 | 2532.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7254 | 0.14869 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0006149 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9674 | Кот. №1 |  | Уз 16-31 | Уз 16-41 | 141.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.18 | 114.89 | 123.35 | 112.15 |  | 3.8509 | -3.8392 | 0.057 | 0.057 | 68.743 | 68.686 | 33.672 | 33.615 | 118.743 | 118.686 | 83.672 | 83.615 | 35.128 | 35.014 | 0.337 | 0.335 | 28.36 | 28.36 | 170.16 | 170.16 | 35585.8 | 35477.5 | 0.03471 | 0.03471 | 0.14 | -0.139 | 0.00271 | 0.00271 | 10886.23 | 10525.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15268 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0 | 1.34e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9676 | Кот. №1 |  | Уз 16-31 | КПП ЗАО "Корпорация Югранефть"; | 7.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.18 | 90.35 | 117.86 | 83.55 |  | 0.0531 | -0.053 | 0 | 0 | 68.743 | 68.743 | 33.615 | 33.615 | 118.743 | 118.743 | 83.615 | 83.615 | 35.128 | 35.128 | 0.004 | 0.004 | 1.522 | 1.522 | 9.132 | 9.132 | 981.6 | 978.6 | 0.0652 | 0.0654 | 0.008 | -0.008 | 4e-05 | 4e-05 | 442.1 | 360.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9677 | Кот. №1 |  | Уз 1П-235 | Уз 16-30 | 23.36 | 65.12 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.39 | 94.47 | 127.08 | 94.2 |  | 9.2071 | -9.1049 | 0 | 0 | 70.744 | 68.743 | 33.615 | 35.614 | 118.744 | 118.743 | 83.615 | 83.614 | 35.129 | 35.128 | 0.009 | 0.008 | 23.366 | 23.352 | 46.726 | 46.712 | 28744 | 28425 | 0.03547 | 0.03549 | 0.038 | -0.038 | 0.00392 | 0.00392 | 2924.9 | 2480.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7485 | 0.059707 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 5.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9678 | Кот. №1 |  | Уз 16-30 | Уз 1П-236 | 38.33 | 65.12 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.08 | 83 | 126.17 | 82.28 |  | 5.2874 | -5.2285 | 0 | 0 | 68.743 | 70.743 | 35.615 | 33.615 | 118.743 | 118.743 | 83.615 | 83.615 | 35.128 | 35.128 | 0.003 | 0.003 | 22.504 | 22.483 | 60.834 | 60.813 | 16506.9 | 16323.1 | 0.03683 | 0.03686 | 0.022 | -0.022 | 0.00643 | 0.00643 | 4790.34 | 3730.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7485 | 0.059707 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0012251 | 9.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9680 | Кот. №1 |  | Уз 16-30 | Уз 16-31 | 12.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.08 | 111.76 | 126.18 | 110.89 |  | 3.9158 | -3.8803 | 0 | 0 | 68.743 | 68.743 | 33.615 | 33.615 | 118.743 | 118.743 | 83.615 | 83.615 | 35.128 | 35.128 | 0 | 0 | 2.516 | 2.516 | 15.096 | 15.096 | 5169.4 | 5122.5 | 0.03804 | 0.03812 | 0.003 | -0.003 | 0.0118 | 0.0118 | 3509.82 | 3386.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.5215 | 0.023518 | 1.46e-05 | 2e-07 | 1.8e-05 | 7.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9681 | Кот. №1 |  | Уз 1П-233 | Узел учета; | 55.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.02 | 108.32 | 128.41 | 107.76 |  | 11.6205 | -11.573 | 0.002 | 0.002 | 70.749 | 68.747 | 33.611 | 35.609 | 118.749 | 118.747 | 83.611 | 83.609 | 35.14 | 35.136 | 0.026 | 0.026 | 11.15 | 11.15 | 66.9 | 66.9 | 42953.8 | 42778.3 | 0.02893 | 0.02894 | 0.067 | -0.067 | 0.00667 | 0.00667 | 7102.34 | 6526.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3812 | 0.069535 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 1.16e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9684 | Кот. №1 |  | Уз 1П-234 | АБК ЗАО "Нижневартовскстройсвязь"; ул.Кузоваткина, 39а | 94.76 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.82 | 115 | 124.14 | 110.55 |  | 1.1941 | -1.1927 | 0.18 | 0.145 | 70.747 | 69.908 | 35.096 | 35.611 | 118.747 | 118.568 | 83.756 | 83.611 | 35.137 | 34.812 | 1.581 | 1.276 | 18.952 | 18.952 | 113.712 | 113.712 | 22989.5 | 22042.7 | 0.0432 | 0.04288 | 0.188 | -0.173 | 0.00042 | 0.00045 | 5590.88 | 5311.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4899 | 0.22272 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9685 | Кот. №1 |  | Уз 1П-234 | Уз 1П-235 | 157.35 | 146.9302 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.77 | 84.15 | 127.39 | 83.07 |  | 14.4097 | -14.2517 | 0.004 | 0.004 | 70.747 | 70.744 | 35.614 | 35.611 | 118.747 | 118.744 | 83.614 | 83.611 | 35.137 | 35.129 | 0.021 | 0.02 | 23.852 | 23.842 | 181.202 | 181.192 | 44986.2 | 44493 | 0.03475 | 0.03476 | 0.06 | -0.059 | 0.02639 | 0.02639 | 19861.11 | 15453.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7485 | 0.059707 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0 | 3.81e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9686 | Кот. №1 |  | Уз 1П-233 | Уз 1П-234 | 60.65 | 51.6936 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.08 | 68.31 | 128.83 | 68.14 |  | 45.5409 | -44.2764 | 0.001 | 0.001 | 70.749 | 70.747 | 35.611 | 35.609 | 118.749 | 118.747 | 83.611 | 83.609 | 35.14 | 35.137 | 0.014 | 0.013 | 45.668 | 45.623 | 106.318 | 106.273 | 84846.8 | 82491 | 0.03041 | 0.03044 | 0.067 | -0.065 | 0.02856 | 0.02856 | 11044.74 | 7560.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1315 | 0.035547 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 2.47e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9689 | Кот. №1 |  | Уз. склад;ул.Кузоваткина, 39б/4 | склад; ул.Кузоваткина, 39б/4 | 9.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.77 | 118.26 | 126.09 | 117.63 |  | 0.5318 | -0.5315 | 0.003 | 0.003 | 68.637 | 68.635 | 33.723 | 33.72 | 118.637 | 118.635 | 83.723 | 83.72 | 34.917 | 34.912 | 0.253 | 0.253 | 1.89 | 1.89 | 11.34 | 11.34 | 9829 | 9823.2 | 0.0428 | 0.0428 | 0.077 | -0.077 | 5e-05 | 5e-05 | 360.95 | 336.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5802 | 0.21833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9691 | Кот. №1 |  | Уз. склад;ул.Кузоваткина, 39б/4 | ЗАО "Русь-Авто"; ул.Кузоваткина, 39б/1 | 8.3 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.77 | 74.17 | 126.59 | 74.07 |  | 1.7488 | -1.7421 | 0.026 | 0.026 | 68.637 | 68.612 | 33.746 | 33.72 | 118.637 | 118.612 | 83.746 | 83.72 | 34.917 | 34.866 | 2.582 | 2.563 | 1.66 | 1.66 | 9.96 | 9.96 | 32320.2 | 32196.8 | 0.04035 | 0.04035 | 0.254 | -0.253 | 4e-05 | 4e-05 | 317.03 | 177.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5802 | 0.21833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9693 | Кот. №1 |  | Уз. склад;ул.Кузоваткина, 39б/4 | склад; ул.Кузоваткина, 39б/4 | 3.63 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.77 | 68.37 | 124.15 | 67.03 |  | 0.0529 | -0.0527 | 0 | 0 | 68.637 | 68.637 | 33.72 | 33.72 | 118.637 | 118.637 | 83.72 | 83.72 | 34.917 | 34.917 | 0.004 | 0.004 | 0.726 | 0.726 | 4.356 | 4.356 | 978.3 | 973.5 | 0.06542 | 0.06574 | 0.008 | -0.008 | 2e-05 | 2e-05 | 138.65 | 70.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5802 | 0.21833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9694 | Кот. №1 |  | Узел учета; | Уз 16-39 | 31.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.41 | 109.58 | 128.18 | 109.37 |  | 11.0713 | -11.0419 | 0.103 | 0.103 | 68.747 | 68.644 | 33.714 | 33.611 | 118.747 | 118.644 | 83.714 | 83.611 | 35.136 | 34.93 | 2.69 | 2.676 | 6.392 | 6.392 | 38.352 | 38.352 | 102309.4 | 102037.6 | 0.03356 | 0.03356 | 0.402 | -0.401 | 0.00061 | 0.00061 | 2485.9 | 2292.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7254 | 0.14869 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9695 | Кот. №1 |  | Узел учета; | ООО "СЕЙЛ"; ул.Кузоваткина, 36б/1 | 44.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.41 | 93.15 | 120.79 | 86.81 |  | 0.5425 | -0.5378 | 0 | 0 | 68.747 | 68.747 | 33.611 | 33.611 | 118.747 | 118.747 | 83.611 | 83.611 | 35.136 | 35.136 | 0.001 | 0.001 | 8.922 | 8.922 | 53.532 | 53.532 | 3342.4 | 3313.1 | 0.03738 | 0.03727 | 0.009 | -0.009 | 0.00192 | 0.00192 | 4134.25 | 3407.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1317 | 0.10951 | 1.46e-05 | 7e-07 | 9.31e-05 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9697 | Кот. №1 |  | Уз 16-41 | гаражи; ул.Кузоваткина, 39 | 7.5 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.35 | 87.76 | 114.71 | 84.63 |  | 0.053 | -0.0529 | 0 | 0 | 68.686 | 68.686 | 33.672 | 33.672 | 118.686 | 118.686 | 83.672 | 83.672 | 35.014 | 35.014 | 0.004 | 0.004 | 1.5 | 1.5 | 9 | 9 | 980 | 977 | 0.0653 | 0.0655 | 0.008 | -0.008 | 4e-05 | 4e-05 | 458.26 | 165.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9698 | Кот. №1 |  | тк-2 | тк-1 | 42.57 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.66 | 116.45 | 120.69 | 116.04 |  | 3.7937 | -3.7904 | 0.017 | 0.017 | 68.657 | 68.64 | 33.717 | 33.701 | 118.657 | 118.64 | 83.717 | 83.701 | 34.956 | 34.923 | 0.327 | 0.326 | 8.514 | 8.514 | 51.084 | 51.084 | 35057.6 | 35027.2 | 0.03473 | 0.03473 | 0.138 | -0.137 | 0.00081 | 0.00081 | 3670.37 | 1569.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15268 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9700 | Кот. №1 |  | тк-1 | Корпорация "Югра-нефть"; ул.Кузоваткина, 39б | 14.43 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.69 | 75.23 | 99.33 | 68.54 |  | 0.0531 | -0.0527 | 0 | 0 | 68.64 | 68.64 | 33.717 | 33.717 | 118.64 | 118.64 | 83.717 | 83.717 | 34.923 | 34.923 | 0.001 | 0.001 | 2.886 | 2.886 | 17.316 | 17.316 | 613.4 | 608.2 | 0.10434 | 0.10523 | 0.003 | -0.003 | 0.00018 | 0.00018 | 1134.33 | 352.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8456 | 0.17107 | 1.46e-05 | 2e-07 | 7.9e-06 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9703 | Кот. №1 |  | Уз 16-41 | тк-2 | 74.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.35 | 116.04 | 121.66 | 115.31 |  | 3.7951 | -3.789 | 0.029 | 0.029 | 68.686 | 68.657 | 33.701 | 33.672 | 118.686 | 118.657 | 83.701 | 83.672 | 35.014 | 34.956 | 0.327 | 0.326 | 14.864 | 14.864 | 89.184 | 89.184 | 35070.7 | 35014.1 | 0.03473 | 0.03473 | 0.138 | -0.137 | 0.00142 | 0.00142 | 6423.19 | 2746.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15268 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9704 | Кот. №1 |  | Уз 16-38 | Уз 16-37 | 44.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.06 | 117.82 | 124.79 | 117.54 |  | 12.4728 | -12.4591 | 0.183 | 0.182 | 65.654 | 66.692 | 32.165 | 30.763 | 118.624 | 118.442 | 83.915 | 83.733 | 34.891 | 34.526 | 3.407 | 3.399 | 8.938 | 8.938 | 53.628 | 53.628 | 115260.2 | 115133.8 | 0.03349 | 0.03349 | 0.452 | -0.452 | 0.00086 | 0.00086 | 3408.3 | 3378.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15268 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0003072 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9705 | Кот. №1 |  | тк-1 | Уз 16-38 | 41.2 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.69 | 117.54 | 119.75 | 117.13 |  | 3.7398 | -3.7386 | 0.016 | 0.016 | 68.64 | 65.654 | 30.763 | 33.717 | 118.64 | 118.624 | 83.733 | 83.717 | 34.923 | 34.891 | 0.318 | 0.318 | 8.24 | 8.24 | 49.44 | 49.44 | 34559.3 | 34548.2 | 0.03476 | 0.03476 | 0.136 | -0.136 | 0 | 0 | 3543.61 | 1555.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15268 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9707 | Кот. №1 |  | Уз 16-36 | ООО "СЕЙЛ"; ул.Кузоваткина, 36б/1 | 60.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.05 | 120.42 | 123.28 | 119.64 |  | 5.8808 | -5.8776 | 0.056 | 0.056 | 59.378 | 66.952 | 32.685 | 24.999 | 118.368 | 118.312 | 84.045 | 83.989 | 34.379 | 34.267 | 0.771 | 0.771 | 12.03 | 12.03 | 72.18 | 72.18 | 54343.7 | 54314 | 0.03411 | 0.03412 | 0.213 | -0.213 | 0.00115 | 0.00115 | 4559.76 | 4621.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15268 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0001047 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9708 | Кот. №1 |  | Уз.52 | Уз.53 | 150.68 | 150.694 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 8.6 | 8.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.85 | 73.59 | 121.8 | 69.26 |  | 2.0201 | -1.9993 | 0.003 | 0.003 | 65.518 | 65.515 | 38.782 | 38.779 | 114.518 | 114.515 | 87.782 | 87.779 | 26.739 | 26.733 | 0.017 | 0.017 | 29.491 | 29.473 | 180.171 | 180.153 | 12785.9 | 12654.1 | 0.04258 | 0.0426 | 0.034 | -0.034 | 0.00615 | 0.00615 | 12229.23 | 8648.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8693 | 0.11275 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0005552 | 1.93e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9709 | Кот. №1 |  | Задвижка | Северная, 5/П | 20.84 | 20.837 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.85 | 93.84 | 118.26 | 92.48 |  | 0.3807 | -0.3801 | 1.338 | 1.334 | 65.51 | 64.172 | 40.121 | 38.788 | 114.51 | 113.172 | 89.121 | 87.788 | 26.722 | 24.051 | 62.812 | 62.605 | 0.46 | 0.46 | 21.3 | 21.3 | 21987.5 | 21951.1 | 0.0695 | 0.0695 | 0.539 | -0.539 | 1e-05 | 1e-05 | 606.71 | 516.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3375 | 0.29963 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9712 | Кот. №1 |  | Уз 1П-236 | Уз 1П-236 | 1.6 | 4.2 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.17 | 83.03 | 126.13 | 83 |  | 5.281 | -5.2349 | 0 | 0 | 70.743 | 70.743 | 35.615 | 35.615 | 118.743 | 118.743 | 83.615 | 83.615 | 35.128 | 35.128 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 16486.8 | 16343.2 | 0.03683 | 0.03686 | 0.022 | -0.022 | 0.00027 | 0.00027 | 198.9 | 155.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7485 | 0.059707 | 1.46e-05 | 0 | 0.0012251 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель 16 | Сталь
9716 | Кот. №1 |  | Уз. проходная БПО;Северная | проходная БПО; Северная | 5.12 | 3.0781 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.5 | 79.16 | 120.01 | 78.85 |  | 0.3103 | -0.3094 | 0.001 | 0.001 | 65.514 | 65.513 | 38.784 | 38.783 | 114.514 | 114.513 | 87.784 | 87.783 | 26.73 | 26.728 | 0.17 | 0.169 | 0.827 | 0.827 | 5.947 | 5.947 | 6233.1 | 6215.7 | 0.0556 | 0.0556 | 0.053 | -0.053 | 2e-05 | 2e-05 | 149.76 | 96.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9717 | Кот. №1 |  | Задвижка | Уз.54 | 40.22 | 40.2315 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.72 | 73.97 | 120.21 | 72.86 |  | 1.7036 | -1.6961 | 0.005 | 0.005 | 65.515 | 65.51 | 38.788 | 38.782 | 114.515 | 114.51 | 87.788 | 87.782 | 26.733 | 26.722 | 0.107 | 0.106 | 10.05 | 10.048 | 50.27 | 50.268 | 16398.7 | 16326.3 | 0.04585 | 0.04586 | 0.067 | -0.067 | 0.00071 | 0.00071 | 2572.58 | 1877.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5537 | 0.15259 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9718 | Кот. №1 |  | Уз.53 | Уз. проходная БПО;Северная | 8.55 | 14.803 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.8 | 78.85 | 120.5 | 77.85 |  | 0.3103 | -0.3094 | 0.001 | 0.001 | 65.515 | 65.514 | 38.783 | 38.782 | 114.515 | 114.514 | 87.783 | 87.782 | 26.733 | 26.73 | 0.17 | 0.169 | 0 | 0 | 8.55 | 8.55 | 6233.8 | 6215 | 0.0556 | 0.0556 | 0.053 | -0.053 | 3e-05 | 3e-05 | 403.19 | 308.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9719 | Кот. №1 |  | Уз.53 | Задвижка | 1.98 | 1.9723 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.8 | 72.86 | 121.72 | 72.81 |  | 1.7036 | -1.696 | 0 | 0 | 65.515 | 65.515 | 38.782 | 38.782 | 114.515 | 114.515 | 87.782 | 87.782 | 26.733 | 26.733 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 16399 | 16326 | 0.04585 | 0.04586 | 0.067 | -0.067 | 3e-05 | 3e-05 | 126.7 | 91.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.553 | 0.1526 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9725 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | БПО Склад №2; Северная, 5/П | 3.9 | 3.901 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.54 | 67.68 | 127.48 | 67.66 |  | 2.956 | -2.9419 | 0.005 | 0.005 | 65.518 | 65.513 | 38.784 | 38.779 | 114.518 | 114.513 | 87.784 | 87.779 | 26.738 | 26.729 | 0.935 | 0.926 | 1.156 | 1.156 | 5.056 | 5.056 | 35020.5 | 34853.3 | 0.04723 | 0.04724 | 0.176 | -0.175 | 5e-05 | 5e-05 | 151.05 | 76.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9726 | Кот. №1 |  | Уз.58 | Уз.52 | 18.77 | 18.7759 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.16 | 68.18 | 127.85 | 67.97 |  | 4.9774 | -4.9398 | 0.001 | 0.001 | 65.52 | 65.518 | 38.779 | 38.778 | 114.52 | 114.518 | 87.779 | 87.778 | 26.742 | 26.739 | 0.073 | 0.072 | 0 | 0 | 18.77 | 18.77 | 29674.7 | 29450.5 | 0.04052 | 0.04053 | 0.075 | -0.075 | 0.00086 | 0.00086 | 1526.11 | 1027.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3772 | 0.10664 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0016534 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9728 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | БПО Столярная мастерская; Северная, 5/П | 3.02 | 3.021 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.26 | 93.98 | 118.08 | 93.84 |  | 0.3807 | -0.3801 | 0.012 | 0.012 | 64.172 | 64.16 | 40.133 | 40.121 | 113.172 | 113.16 | 89.133 | 89.121 | 24.051 | 24.027 | 3.36 | 3.349 | 0.459 | 0.459 | 3.479 | 3.479 | 12563.9 | 12543.8 | 0.06102 | 0.06102 | 0.176 | -0.176 | 0 | 0 | 67.93 | 53.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7455 | 0.26698 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9729 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | БПО Нар. мойка; Северная, 5/П | 3.64 | 3.6376 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.02 | 68.9 | 119.94 | 68.85 |  | 1.3221 | -1.3168 | 0.011 | 0.011 | 65.494 | 65.483 | 38.814 | 38.803 | 114.494 | 114.483 | 87.814 | 87.803 | 26.69 | 26.669 | 2.982 | 2.958 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 26560.1 | 26452.5 | 0.05373 | 0.05373 | 0.227 | -0.226 | 1e-05 | 1e-05 | 106.02 | 58.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9730 | Кот. №1 |  | Уз.52 | Северная, 5/П | 11.45 | 11.4454 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.85 | 67.66 | 127.54 | 67.44 |  | 2.9565 | -2.9414 | 0 | 0 | 65.518 | 65.518 | 38.779 | 38.779 | 114.518 | 114.518 | 87.779 | 87.779 | 26.739 | 26.738 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 11.45 | 11.45 | 18712.6 | 18617.3 | 0.04175 | 0.04176 | 0.05 | -0.05 | 0.00047 | 0.00047 | 929.29 | 623.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8693 | 0.11275 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0010982 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9732 | Кот. №1 |  | Уз.54 | Северная, 5/П | 5.36 | 5.3587 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.21 | 68.85 | 120.02 | 68.72 |  | 1.3221 | -1.3167 | 0.016 | 0.016 | 65.51 | 65.494 | 38.803 | 38.788 | 114.51 | 114.494 | 87.803 | 87.788 | 26.722 | 26.69 | 2.982 | 2.958 | 0 | 0 | 5.36 | 5.36 | 26560.5 | 26452.1 | 0.05373 | 0.05373 | 0.227 | -0.226 | 2e-05 | 2e-05 | 250.33 | 177.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9735 | Кот. №1 |  | Уз.54 | Задвижка | 2.16 | 2.1561 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.21 | 92.48 | 119.85 | 92.17 |  | 0.3807 | -0.38 | 0 | 0 | 65.51 | 65.51 | 38.788 | 38.788 | 114.51 | 114.51 | 87.788 | 87.788 | 26.722 | 26.722 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | 3664.9 | 3658.1 | 0.03854 | 0.03852 | 0.015 | -0.015 | 4e-05 | 4e-05 | 136.89 | 116.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5537 | 0.15259 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9738 | Кот. №1 |  | Задвижка | Уз.56 | 2.81 | 2.8045 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.69 | 67.77 | 128.64 | 67.74 |  | 5.1765 | -5.1352 | 0 | 0 | 65.522 | 65.522 | 38.775 | 38.775 | 114.522 | 114.522 | 87.775 | 87.775 | 26.747 | 26.747 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 30861.7 | 30615.6 | 0.04048 | 0.04049 | 0.078 | -0.078 | 0.00013 | 0.00013 | 229.18 | 153.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3772 | 0.10664 | 1.46e-05 | 0 | 0.001703 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9744 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | БПО вагон оформителя; Северная, 5/П | 4.24 | 2.6537 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.86 | 75.01 | 114.27 | 73.98 |  | 0.0564 | -0.0563 | 0.002 | 0.002 | 65.509 | 65.507 | 38.791 | 38.788 | 114.509 | 114.507 | 87.791 | 87.788 | 26.721 | 26.716 | 0.533 | 0.53 | 0.328 | 0.328 | 4.568 | 4.568 | 3068.5 | 3060.1 | 0.03633 | 0.0363 | 0.071 | -0.071 | 0 | 0 | 89.63 | 57.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3702 | 0.29672 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9746 | Кот. №1 |  | Уз.57 | Северная, 5/П | 17.01 | 17.0136 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.9 | 73.98 | 115.86 | 67.58 |  | 0.0565 | -0.0563 | 0.013 | 0.013 | 65.522 | 65.509 | 38.788 | 38.776 | 114.522 | 114.509 | 87.788 | 87.776 | 26.746 | 26.721 | 0.737 | 0.732 | 0.432 | 0.432 | 17.442 | 17.442 | 3260.7 | 3250.8 | 0.03707 | 0.03703 | 0.08 | -0.08 | 1e-05 | 1e-05 | 510.56 | 360.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.337 | 0.29967 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9748 | Кот. №1 |  | Задвижка | Уз.57 | 4.43 | 4.4279 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.81 | 68.1 | 124.9 | 66.8 |  | 0.1129 | -0.1126 | 0 | 0 | 65.522 | 65.522 | 38.776 | 38.775 | 114.522 | 114.522 | 87.776 | 87.775 | 26.746 | 26.746 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 4.43 | 4.43 | 2268.6 | 2261.1 | 0.02821 | 0.02831 | 0.019 | -0.019 | 2e-05 | 2e-05 | 215.26 | 145.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9749 | Кот. №1 |  | Уз.56 | Задвижка | 4.22 | 4.2267 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.64 | 66.8 | 126.81 | 65.59 |  | 0.1129 | -0.1125 | 0 | 0 | 65.522 | 65.522 | 38.775 | 38.775 | 114.522 | 114.522 | 87.775 | 87.775 | 26.747 | 26.746 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 4.22 | 4.22 | 2269 | 2260.7 | 0.02821 | 0.02831 | 0.019 | -0.019 | 2e-05 | 2e-05 | 207.27 | 136.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9750 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | БПО здание блок АВР; Северная, 5/П | 3.49 | 3.4882 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.33 | 75.56 | 115.02 | 74.7 |  | 0.0564 | -0.0563 | 0.002 | 0.002 | 65.51 | 65.508 | 38.79 | 38.788 | 114.51 | 114.508 | 87.79 | 87.788 | 26.722 | 26.718 | 0.533 | 0.53 | 0.328 | 0.328 | 3.818 | 3.818 | 3068.3 | 3060 | 0.03633 | 0.03629 | 0.071 | -0.071 | 0 | 0 | 74.11 | 48.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3702 | 0.29671 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9751 | Кот. №1 |  | Уз.57 | Северная, 5/П | 16.11 | 16.1113 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.9 | 74.7 | 116.33 | 68.61 |  | 0.0565 | -0.0563 | 0.012 | 0.012 | 65.522 | 65.51 | 38.788 | 38.776 | 114.522 | 114.51 | 87.788 | 87.776 | 26.746 | 26.722 | 0.737 | 0.732 | 0.432 | 0.432 | 16.542 | 16.542 | 3260.6 | 3250.8 | 0.03707 | 0.03703 | 0.08 | -0.08 | 1e-05 | 1e-05 | 483.55 | 343.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.337 | 0.29967 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9753 | Кот. №1 |  | Уз.56 | Уз.58 | 30.08 | 30.0825 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.64 | 68.14 | 128.16 | 67.81 |  | 5.0634 | -5.0228 | 0.002 | 0.002 | 65.522 | 65.52 | 38.778 | 38.775 | 114.522 | 114.52 | 87.778 | 87.775 | 26.747 | 26.742 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08 | 30187.6 | 29945.4 | 0.0405 | 0.04051 | 0.076 | -0.076 | 0.00138 | 0.00138 | 2452.6 | 1645.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3772 | 0.10664 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0016754 | 4.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9757 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | БПО Склад№5; Северная, 5/П | 3.26 | 3.2617 | T1/T2 | Подв. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.28 | 81.61 | 123.37 | 81.02 |  | 0.0846 | -0.0844 | 0.002 | 0.002 | 65.515 | 65.514 | 38.784 | 38.782 | 114.515 | 114.514 | 87.784 | 87.782 | 26.733 | 26.73 | 0.444 | 0.442 | 0.542 | 0.542 | 3.802 | 3.802 | 3724.5 | 3714.3 | 0.03875 | 0.03872 | 0.07 | -0.069 | 0 | 0 | 77.33 | 49.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5021 | 0.28555 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9759 | Кот. №1 |  | Задвижка | Северная, 5/П | 5.7 | 5.7027 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.5 | 81.02 | 124.28 | 79.35 |  | 0.0846 | -0.0844 | 0.003 | 0.003 | 65.518 | 65.515 | 38.782 | 38.78 | 114.518 | 114.515 | 87.782 | 87.78 | 26.738 | 26.733 | 0.445 | 0.442 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 3724.7 | 3714.1 | 0.03875 | 0.03872 | 0.07 | -0.069 | 0 | 0 | 187.58 | 141.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5018 | 0.28557 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9760 | Кот. №1 |  | Уз.58 | Задвижка | 4.22 | 4.2177 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.16 | 79.35 | 126.5 | 78.13 |  | 0.0846 | -0.0844 | 0.002 | 0.002 | 65.52 | 65.518 | 38.78 | 38.778 | 114.52 | 114.518 | 87.78 | 87.778 | 26.742 | 26.738 | 0.445 | 0.442 | 0 | 0 | 4.22 | 4.22 | 3724.9 | 3714 | 0.03875 | 0.03872 | 0.07 | -0.069 | 0 | 0 | 140.23 | 103.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5018 | 0.28557 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9768 | Кот. №1 |  | Уз.64 | Задвижка | 3.34 | 3.3372 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.74 | 67.74 | 128.69 | 67.7 |  | 5.1767 | -5.1351 | 0 | 0 | 65.522 | 65.522 | 38.775 | 38.775 | 114.522 | 114.522 | 87.775 | 87.775 | 26.748 | 26.747 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | 30862.7 | 30614.7 | 0.04048 | 0.04049 | 0.078 | -0.078 | 0.00015 | 0.00015 | 272.48 | 182.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3622 | 0.10681 | 1.46e-05 | 0 | 0.001703 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9769 | Кот. №1 |  | Уз.50 | Уз.64 | 73.98 | 73.9811 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.43 | 67.35 | 128.74 | 66.89 |  | 8.8125 | -8.7452 | 0.019 | 0.019 | 65.542 | 65.522 | 38.775 | 38.756 | 114.542 | 114.522 | 87.775 | 87.756 | 26.786 | 26.748 | 0.227 | 0.223 | 10.86 | 10.858 | 84.84 | 84.838 | 52539.2 | 52137.7 | 0.03996 | 0.03997 | 0.133 | -0.132 | 0.0034 | 0.0034 | 6059.61 | 4018.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3622 | 0.10681 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.003086 | 1e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9770 | Кот. №1 |  | Уз 16-13 | Уз 16-14 | 36.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.15 | 67.23 | 123.18 | 66.55 |  | 2.8583 | -2.8199 | 0.008 | 0.008 | 65.093 | 66.235 | 31.202 | 30.044 | 118.703 | 118.695 | 83.662 | 83.654 | 35.05 | 35.033 | 0.188 | 0.184 | 7.346 | 7.346 | 44.076 | 44.076 | 26413.8 | 26058.3 | 0.03527 | 0.0353 | 0.104 | -0.102 | 0.0007 | 0.0007 | 2785.99 | 1903.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7021 | 0.14921 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0009575 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9771 | Кот. №1 |  | Уз 16-14 | Рега-Техник, Барвиха-оздоровительный центр; Северная, 5п/5 | 10.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.8 | 0.8 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.18 | 68 | 122.09 | 67.23 |  | 2.8576 | -2.8206 | 0 | 0 | 66.235 | 65.195 | 30.162 | 31.202 | 118.695 | 118.695 | 83.662 | 83.662 | 35.033 | 35.033 | 0 | 0 | 2.064 | 2.064 | 12.384 | 12.384 | 3300.9 | 3258.1 | 0.03722 | 0.03706 | 0.002 | -0.002 | 0.01264 | 0.01264 | 3095.41 | 2187.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.4145 | 0.020237 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0009575 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9774 | Кот. №1 |  | Уз 16-33 | Уз. Хоз.корпус;Северная, 5п | 5.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.03 | 0.03 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.81 | 87.16 | 123.5 | 85.33 |  | 0.1061 | -0.1059 | 0.001 | 0.001 | 68.73 | 68.73 | 33.628 | 33.627 | 118.73 | 118.73 | 83.628 | 83.627 | 35.103 | 35.102 | 0.112 | 0.112 | 1.104 | 1.104 | 6.624 | 6.624 | 3269.5 | 3262.1 | 0.03711 | 0.03708 | 0.043 | -0.043 | 1e-05 | 1e-05 | 245.67 | 194.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8163 | 0.26203 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9776 | Кот. №1 |  | Уз 16-33 | Уз 16-32 | 15.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.81 | 82.42 | 125.55 | 82.21 |  | 4.6329 | -4.5897 | 0.009 | 0.009 | 68.73 | 68.721 | 33.636 | 33.627 | 118.73 | 118.721 | 83.636 | 83.627 | 35.103 | 35.085 | 0.483 | 0.474 | 3.166 | 3.166 | 18.996 | 18.996 | 42812.6 | 42412.9 | 0.03442 | 0.03443 | 0.168 | -0.166 | 0.0003 | 0.0003 | 1212.66 | 933.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7021 | 0.14921 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0011126 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9777 | Кот. №1 |  | Уз 16-11 | Магазин; ул. ЗПУ | 32.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.09 | 94.63 | 122.58 | 91.67 |  | 0.5412 | -0.54 | 0.01 | 0.01 | 68.741 | 68.73 | 33.627 | 33.617 | 118.741 | 118.73 | 83.627 | 83.617 | 35.123 | 35.103 | 0.262 | 0.261 | 6.536 | 6.536 | 39.216 | 39.216 | 10003 | 9980.4 | 0.04274 | 0.04275 | 0.079 | -0.078 | 0.00016 | 0.00016 | 1897.47 | 1595.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5785 | 0.21841 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9778 | Кот. №1 |  | Уз 16-32 | промбаза; Северная, 5п | 9.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.55 | 107.38 | 124.98 | 106.85 |  | 0.9456 | -0.9446 | 0.009 | 0.009 | 68.721 | 68.382 | 33.315 | 33.636 | 118.721 | 118.712 | 83.645 | 83.636 | 35.085 | 35.067 | 0.773 | 0.771 | 1.876 | 1.876 | 11.256 | 11.256 | 17477.1 | 17458.1 | 0.04131 | 0.04131 | 0.137 | -0.137 | 4e-05 | 4e-05 | 542.9 | 500.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9780 | Кот. №1 |  | Уз 16-13 | Хоз.корпус; Северная, 5п | 9.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.15 | 83.96 | 110.02 | 72.75 |  | 0.0532 | -0.0527 | 0 | 0 | 65.093 | 63.703 | 28.654 | 30.044 | 118.703 | 118.703 | 83.654 | 83.654 | 35.05 | 35.05 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | 11.892 | 11.892 | 491.7 | 487.3 | 0.13016 | 0.13132 | 0.002 | -0.002 | 0.00019 | 0.00019 | 751.68 | 591.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7021 | 0.14921 | 1.46e-05 | 1e-07 | 8.6e-06 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9781 | Кот. №1 |  | Уз 16-12 | Уз 16-13 | 30.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.96 | 66.67 | 124.15 | 66.11 |  | 2.9121 | -2.872 | 0.007 | 0.007 | 65.431 | 65.093 | 30.044 | 30.367 | 118.711 | 118.703 | 83.654 | 83.647 | 35.064 | 35.05 | 0.195 | 0.19 | 6.154 | 6.154 | 36.924 | 36.924 | 26910.9 | 26540.2 | 0.03523 | 0.03526 | 0.106 | -0.104 | 0.00059 | 0.00059 | 2345.17 | 1586.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7021 | 0.14921 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0009661 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9785 | Кот. №1 |  | Уз 1П-236 | Уз 16-11 | 3.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.13 | 83.06 | 126.09 | 83.03 |  | 5.2807 | -5.2352 | 0.002 | 0.002 | 70.743 | 68.741 | 33.617 | 35.615 | 118.743 | 118.741 | 83.617 | 83.615 | 35.128 | 35.123 | 0.624 | 0.614 | 0.626 | 0.626 | 3.756 | 3.756 | 48798.5 | 48378.3 | 0.03425 | 0.03426 | 0.192 | -0.19 | 6e-05 | 6e-05 | 240.23 | 185.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7021 | 0.14921 | 1.46e-05 | 0 | 0.0012251 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9786 | Кот. №1 |  | Уз 16-11 | Уз 16-33 | 16.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.09 | 82.28 | 125.81 | 82.07 |  | 4.7394 | -4.6953 | 0.01 | 0.01 | 68.741 | 68.73 | 33.627 | 33.617 | 118.741 | 118.73 | 83.627 | 83.617 | 35.123 | 35.103 | 0.505 | 0.496 | 3.382 | 3.382 | 20.292 | 20.292 | 43796.4 | 43388.6 | 0.03439 | 0.0344 | 0.172 | -0.17 | 0.00032 | 0.00032 | 1297.5 | 995.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7021 | 0.14921 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0011309 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9793 | Кот. №1 |  | Уз 16-32 | Уз 16-12 | 28.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.55 | 76.53 | 124.96 | 76.09 |  | 3.687 | -3.6454 | 0.011 | 0.01 | 68.721 | 65.431 | 30.367 | 33.636 | 118.721 | 118.711 | 83.647 | 83.636 | 35.085 | 35.064 | 0.309 | 0.302 | 5.748 | 5.748 | 34.488 | 34.488 | 34071.2 | 33686.7 | 0.03478 | 0.0348 | 0.134 | -0.132 | 0.00055 | 0.00055 | 2198.22 | 1614.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7021 | 0.14921 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0010087 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9795 | Кот. №1 |  | Уз 16-12 | промбаза; Северная, 5п | 8.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.96 | 115.65 | 124.48 | 115.18 |  | 0.7743 | -0.7739 | 0.191 | 0.191 | 65.431 | 63.519 | 28.838 | 30.367 | 118.711 | 118.519 | 83.838 | 83.647 | 35.064 | 34.682 | 19.015 | 18.995 | 1.676 | 1.676 | 10.056 | 10.056 | 28621.1 | 28606.5 | 0.04736 | 0.04737 | 0.449 | -0.449 | 1e-05 | 1e-05 | 371.05 | 359.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6393 | 0.27478 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9796 | Кот. №1 |  | Уз. Хоз.корпус;Северная, 5п | Хоз.корпус; Северная, 5п | 4.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.03 | 0.03 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.5 | 91.74 | 119.58 | 88.48 |  | 0.0531 | -0.053 | 0 | 0 | 68.73 | 68.729 | 33.628 | 33.628 | 118.73 | 118.729 | 83.628 | 83.628 | 35.102 | 35.101 | 0.03 | 0.03 | 0.948 | 0.948 | 5.688 | 5.688 | 1634.6 | 1631.3 | 0.03915 | 0.03923 | 0.021 | -0.021 | 1e-05 | 1e-05 | 208.06 | 172.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8163 | 0.26203 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9797 | Кот. №1 |  | Уз. Хоз.корпус;Северная, 5п | Хоз.корпус; Северная, 5п | 6.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.03 | 0.03 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.5 | 90.42 | 117.95 | 85.85 |  | 0.0531 | -0.053 | 0 | 0 | 68.73 | 68.729 | 33.628 | 33.628 | 118.73 | 118.729 | 83.628 | 83.628 | 35.102 | 35.101 | 0.03 | 0.03 | 1.342 | 1.342 | 8.052 | 8.052 | 1634.7 | 1631.2 | 0.03915 | 0.03924 | 0.021 | -0.021 | 1e-05 | 1e-05 | 294.53 | 242.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8163 | 0.26203 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9799 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | База МУП ТС; Северная, 5/П | 3.75 | 3.7545 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 67.23 | 129.27 | 67.23 |  | 25.4185 | -25.2934 | 0.37 | 0.366 | 63.996 | 63.626 | 40.653 | 40.287 | 112.996 | 112.626 | 89.653 | 89.287 | 23.709 | 22.973 | 68.227 | 67.557 | 1.673 | 1.673 | 5.423 | 5.423 | 301142.2 | 299659.1 | 0.04662 | 0.04663 | 1.516 | -1.508 | 4e-05 | 4e-05 | 147.35 | 72.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7553 | 0.17375 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9800 | Кот. №1 |  | Северная 5/П/ | Северная, 5/П | 20.47 | 20.4745 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 67.23 | 129.28 | 67.21 |  | 25.4188 | -25.2931 | 1.511 | 1.496 | 65.507 | 63.996 | 40.287 | 38.791 | 114.507 | 112.996 | 89.287 | 87.791 | 26.716 | 23.709 | 68.228 | 67.556 | 1.673 | 1.673 | 22.143 | 22.143 | 301145 | 299656.2 | 0.04662 | 0.04663 | 1.516 | -1.508 | 0.00024 | 0.00024 | 804.54 | 396.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7553 | 0.17375 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9801 | Кот. №1 |  | Уз.50 | Северная 5/П/ | 43.3 | 43.3017 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.43 | 67.43 | 129.32 | 67.36 |  | 47.9319 | -47.6799 | 0.031 | 0.031 | 65.542 | 65.511 | 38.787 | 38.756 | 114.542 | 114.511 | 87.787 | 87.756 | 26.786 | 26.724 | 0.487 | 0.482 | 20.427 | 20.426 | 63.727 | 63.726 | 173700.1 | 172787 | 0.03495 | 0.03496 | 0.267 | -0.266 | 0.00539 | 0.00539 | 4900.58 | 3286.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6702 | 0.068165 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.018018 | 9.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9802 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | Северная 5/П/ | 4.01 | 4.0072 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 67.23 | 129.31 | 67.23 |  | 28.724 | -28.5671 | 0.002 | 0.002 | 65.509 | 65.507 | 38.791 | 38.788 | 114.509 | 114.507 | 87.791 | 87.788 | 26.721 | 26.716 | 0.579 | 0.573 | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | 130756.7 | 130042.8 | 0.03702 | 0.03703 | 0.253 | -0.251 | 0.00032 | 0.00032 | 261.08 | 132.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8814 | 0.084165 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010886 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9804 | Кот. №1 |  | Северная 5/П/ | Северная, 5/П | 3.91 | 3.9178 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 67.4 | 129.23 | 67.36 |  | 3.3049 | -3.2743 | 0 | 0 | 65.507 | 65.507 | 38.791 | 38.791 | 114.507 | 114.507 | 87.791 | 87.791 | 26.716 | 26.716 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 3.91 | 3.91 | 15044.3 | 14905.4 | 0.03962 | 0.03965 | 0.029 | -0.029 | 0.00031 | 0.00031 | 254.55 | 129.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8204 | 0.084599 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0010891 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9840 | Кот. №1 |  | Уз. Горводоканал, промбаза АБК;Жукова, 53 | Уз.555 | 47.13 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.91 | 79.96 | 127.59 | 79.15 |  | 1.3375 | -1.3322 | 0.112 | 0.09 | 58.677 | 57.925 | 44.658 | 45.208 | 107.677 | 107.565 | 94.298 | 94.208 | 13.469 | 13.267 | 1.977 | 1.587 | 9.426 | 9.426 | 56.556 | 56.556 | 25749 | 24621 | 0.04306 | 0.04273 | 0.211 | -0.193 | 0.00021 | 0.00023 | 1777.99 | 1081.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4912 | 0.22266 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
9841 | Кот. №1 |  | Уз.555 | хоз.постройка | 13.01 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Перлитоцементные изделия марки 350 | [7 empty] | 127.59 | 69.57 | 126.83 | 69.06 |  | 1.0094 | -1.0049 | 0.018 | 0.014 | 57.925 | 58.547 | 45.312 | 44.658 | 107.565 | 107.547 | 94.312 | 94.298 | 13.267 | 13.235 | 1.136 | 0.912 | 2.602 | 2.602 | 15.612 | 15.612 | 19433.4 | 18572.1 | 0.04344 | 0.04314 | 0.159 | -0.146 | 6e-05 | 6e-05 | 762.08 | 519.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4912 | 0.22266 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
9845 | Кот. №1 |  | Уз 16-42 | Уз 16-2 | 22.72 |  |  | Надз. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.08 | 74.75 | 129.03 | 74.71 |  | 39.8579 | -39.7158 | 0.335 | 0.305 | 54.077 | 59.182 | 43.59 | 37.844 | 109.077 | 108.742 | 93.15 | 92.844 | 16.233 | 15.593 | 12.272 | 11.198 | 4.544 | 4.544 | 27.264 | 27.264 | 299450.6 | 293608.9 | 0.03326 | 0.03313 | 0.956 | -0.922 | 0.00066 | 0.00068 | 2085.94 | 1483.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.8235 | 0.12782 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.010984 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9848 | Кот. №1 |  | Уз 16-42 | Уз 16-4 | 61.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.08 | 85.54 | 128.88 | 85.37 |  | 24.8153 | -22.6899 | 0.99 | 0.829 | 54.077 | 58.867 | 44.453 | 37.844 | 109.077 | 108.087 | 93.673 | 92.844 | 16.233 | 14.413 | 13.368 | 11.186 | 12.348 | 12.348 | 74.088 | 74.088 | 229316.6 | 209676.2 | 0.0332 | 0.03323 | 0.9 | -0.823 | 0.00118 | 0.00118 | 4821.08 | 3730.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6815 | 0.14967 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0063763 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9851 | Кот. №1 |  | Уз.555 | Радиомачта | 25.79 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.59 | 117.91 | 122.98 | 113.41 |  | 0.3278 | -0.3275 | 0.004 | 0.003 | 57.925 | 57.951 | 44.691 | 44.658 | 107.565 | 107.561 | 94.301 | 94.298 | 13.267 | 13.26 | 0.128 | 0.104 | 5.158 | 5.158 | 30.948 | 30.948 | 6311.6 | 6053.1 | 0.04638 | 0.04624 | 0.052 | -0.048 | 0.00011 | 0.00012 | 1510.68 | 1472.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4912 | 0.22266 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
9859 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 10 | Жилой дом | 3.55 | 3.5555 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 84.84 | 129.21 | 84.83 |  | 7.9898 | -7.9655 | 0.035 | 0.035 | 61.187 | 61.152 | 43.278 | 43.243 | 110.187 | 110.152 | 92.278 | 92.243 | 17.944 | 17.873 | 6.767 | 6.726 | 1.667 | 1.667 | 5.217 | 5.217 | 94657.7 | 94370.6 | 0.0468 | 0.0468 | 0.476 | -0.475 | 4e-05 | 4e-05 | 132.25 | 87.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7443 | 0.17409 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9861 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 10/ | пр. Заозерный, 10 | 2.69 | 2.6927 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 84.83 | 129.23 | 84.82 |  | 7.9898 | -7.9655 | 0.018 | 0.018 | 61.205 | 61.187 | 43.243 | 43.225 | 110.205 | 110.187 | 92.243 | 92.225 | 17.98 | 17.944 | 6.767 | 6.726 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 94658.1 | 94370.2 | 0.0468 | 0.0468 | 0.476 | -0.475 | 3e-05 | 3e-05 | 100.22 | 66.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7443 | 0.17409 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9862 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Заозерный проезд 10/ | 10.41 | 10.4067 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 83.53 | 129.24 | 83.52 |  | 18.1417 | -18.0826 | 0.122 | 0.121 | 61.327 | 61.205 | 43.225 | 43.104 | 110.327 | 110.205 | 92.225 | 92.104 | 18.223 | 17.98 | 11.707 | 11.631 | 0 | 0 | 10.41 | 10.41 | 174631.1 | 174062.1 | 0.04435 | 0.04435 | 0.714 | -0.712 | 0.00018 | 0.00018 | 518.44 | 222.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5545 | 0.15257 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9865 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 8 | Жилой дом | 5.52 | 5.5244 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 82.72 | 128.9 | 82.7 |  | 10.1507 | -10.1182 | 0.073 | 0.072 | 60.299 | 60.226 | 44.198 | 44.126 | 109.299 | 109.226 | 93.198 | 93.126 | 16.173 | 16.028 | 10.909 | 10.839 | 1.168 | 1.168 | 6.688 | 6.688 | 120259 | 119873.6 | 0.04675 | 0.04675 | 0.605 | -0.603 | 6e-05 | 6e-05 | 205.06 | 132.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9866 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-17 | пр. Заозерный, 8 | 15.8 | 15.8046 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 82.7 | 128.92 | 82.67 |  | 10.1509 | -10.118 | 0.172 | 0.171 | 60.471 | 60.299 | 44.126 | 43.954 | 109.471 | 109.299 | 93.126 | 92.954 | 16.517 | 16.173 | 10.909 | 10.839 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | 120261.2 | 119871.4 | 0.04675 | 0.04675 | 0.605 | -0.603 | 0.00018 | 0.00018 | 690.97 | 296.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9867 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 10/ | ТК 10Г-17 | 5.55 | 5.5544 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 82.67 | 128.99 | 82.66 |  | 10.151 | -10.1179 | 0.069 | 0.069 | 60.541 | 60.471 | 43.954 | 43.885 | 109.541 | 109.471 | 92.954 | 92.885 | 16.655 | 16.517 | 12.501 | 12.42 | 0 | 0 | 5.55 | 5.55 | 123426.7 | 123025.2 | 0.04704 | 0.04704 | 0.638 | -0.635 | 6e-05 | 6e-05 | 242.73 | 104.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6727 | 0.17628 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9870 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 10/ | Заозерный проезд 10/ | 60.92 | 60.9239 | T1/T2 | Подв. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 82.66 | 129.02 | 82.52 |  | 10.1517 | -10.1172 | 0.665 | 0.66 | 61.205 | 60.541 | 43.885 | 43.225 | 110.205 | 109.541 | 92.885 | 92.225 | 17.98 | 16.655 | 10.911 | 10.837 | 0 | 0 | 60.92 | 60.92 | 120270.3 | 119862.3 | 0.04675 | 0.04675 | 0.605 | -0.603 | 0.00071 | 0.00071 | 2269.68 | 1459.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7443 | 0.17409 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9872 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-7 | Узел врезки | 29.54 | 29.5385 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 83.52 | 129.27 | 83.49 |  | 18.1422 | -18.082 | 0.346 | 0.344 | 61.673 | 61.327 | 43.104 | 42.761 | 110.673 | 110.327 | 92.104 | 91.761 | 18.912 | 18.223 | 11.707 | 11.63 | 0 | 0 | 29.54 | 29.54 | 174636.1 | 174057.1 | 0.04435 | 0.04435 | 0.714 | -0.712 | 0.00052 | 0.00052 | 1471.48 | 630.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5545 | 0.15257 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9875 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 4а | Апрель, продовольственный магазин | 3.34 | 3.3413 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.59 | 78.82 | 124.44 | 78.72 |  | 0.6222 | -0.6202 | 0.003 | 0.003 | 59.922 | 59.919 | 44.501 | 44.499 | 108.922 | 108.919 | 93.501 | 93.499 | 15.423 | 15.418 | 0.669 | 0.664 | 0.592 | 0.592 | 3.932 | 3.932 | 12500.3 | 12459.1 | 0.05439 | 0.0544 | 0.107 | -0.106 | 1e-05 | 1e-05 | 95.61 | 60.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.413 | 0.22661 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
9877 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 4/ | пр. Заозерный, 4а | 35.43 | 35.4282 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.54 | 78.72 | 124.59 | 77.88 |  | 0.6224 | -0.6201 | 0.024 | 0.024 | 59.946 | 59.922 | 44.499 | 44.474 | 108.946 | 108.922 | 93.499 | 93.474 | 15.472 | 15.423 | 0.669 | 0.664 | 0.846 | 0.846 | 36.276 | 36.276 | 12503.2 | 12456.2 | 0.05439 | 0.0544 | 0.107 | -0.106 | 0.00014 | 0.00014 | 1214.2 | 517.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.413 | 0.22661 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9878 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 4 | Заозерный проезд 4/ | 44.5 | 44.5095 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 77.88 | 126.54 | 76.59 |  | 0.6226 | -0.6199 | 0.031 | 0.031 | 59.977 | 59.946 | 44.474 | 44.444 | 108.977 | 108.946 | 93.474 | 93.444 | 15.533 | 15.472 | 0.669 | 0.664 | 1.691 | 1.691 | 46.191 | 46.191 | 12506.8 | 12452.6 | 0.05439 | 0.0544 | 0.107 | -0.106 | 0.00018 | 0.00018 | 1323.49 | 799.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4126 | 0.22662 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
9911 | Кот. №1 |  | Уз 18-348 | Уз.50 | 198.11 | 198.122 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.77 | 67.46 | 129.43 | 67.23 |  | 57.6587 | -57.3045 | 0.534 | 0.528 | 66.076 | 65.542 | 38.756 | 38.228 | 115.076 | 114.542 | 87.756 | 87.228 | 27.848 | 26.786 | 2.323 | 2.294 | 31.964 | 31.963 | 230.074 | 230.073 | 262473 | 260860.7 | 0.03684 | 0.03684 | 0.508 | -0.504 | 0.01563 | 0.01563 | 19781.55 | 13177.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7241 | 0.085294 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0.021378 | 3.36e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | Панель 16 | Сталь
9913 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | Диспетчерская МУП ТС; Северная, 5/П | 3.39 | 3.3944 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.32 | 79.04 | 128.17 | 78.95 |  | 0.8985 | -0.8953 | 0 | 0 | 65.54 | 65.54 | 38.758 | 38.758 | 114.54 | 114.54 | 87.758 | 87.758 | 26.783 | 26.782 | 0.089 | 0.088 | 1.121 | 1.121 | 4.511 | 4.511 | 10644.8 | 10606.5 | 0.04871 | 0.04871 | 0.054 | -0.053 | 4e-05 | 4e-05 | 132.15 | 78.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.757 | 0.1737 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9914 | Кот. №1 |  | Уз.50 | Задвижка | 1.85 | 1.8515 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.43 | 78.23 | 129.3 | 78.14 |  | 0.8987 | -0.8951 | 0 | 0 | 65.542 | 65.542 | 38.756 | 38.756 | 114.542 | 114.542 | 87.756 | 87.756 | 26.786 | 26.785 | 0.089 | 0.088 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 10647 | 10604.3 | 0.04871 | 0.04871 | 0.054 | -0.053 | 2e-05 | 2e-05 | 115.72 | 83.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7565 | 0.17372 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9916 | Кот. №1 |  | Задвижка | Северная, 5/П | 14.1 | 14.097 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.3 | 78.95 | 128.32 | 78.23 |  | 0.8987 | -0.8951 | 0.001 | 0.001 | 65.542 | 65.54 | 38.758 | 38.756 | 114.542 | 114.54 | 87.758 | 87.756 | 26.785 | 26.783 | 0.089 | 0.088 | 1.601 | 1.601 | 15.701 | 15.701 | 10646.7 | 10604.6 | 0.04871 | 0.04871 | 0.054 | -0.053 | 0.00016 | 0.00016 | 881.31 | 641.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7565 | 0.17372 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
9919 | Кот. №1 |  | Перемычка | Уз 18-78-1 | 205.94 | 205.9605 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 81.58 | 129.72 | 81.57 |  | 1585.4265 | -1576.3935 | 0.734 | 0.726 | 64.605 | 63.871 | 40.407 | 39.681 | 113.605 | 112.871 | 89.407 | 88.681 | 24.925 | 23.464 | 2.636 | 2.606 | 72.723 | 72.722 | 278.663 | 278.662 | 2092973.1 | 2081048.3 | 0.02695 | 0.02695 | 1.174 | -1.167 | 0.19318 | 0.19318 | 32571.08 | 13958.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.8192 | 0.023912 | 1.46e-05 | 3e-06 | 0.26653 | 0.0001246 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
9921 | Кот. №1 |  | Уз 18-78-1 | пр. Заозерный, 1 | 42.81 | 42.8134 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 121.4 | 129.68 | 121.38 |  | 83.9564 | -83.9223 | 1.026 | 1.025 | 63.796 | 62.77 | 41.506 | 40.481 | 112.796 | 111.77 | 90.506 | 89.481 | 23.315 | 21.264 | 20.238 | 20.222 | 7.891 | 7.891 | 50.701 | 50.701 | 500538.7 | 500335.7 | 0.03928 | 0.03928 | 1.268 | -1.267 | 0.00197 | 0.00197 | 3176.58 | 1361.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3823 | 0.10658 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0041845 | 5.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 1К
9923 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 1 | Здание суда ,прокуратуры, ОМВД России по Нижневартовско | 3.43 | 3.4278 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 121.4 | 129.68 | 121.4 |  | 83.9544 | -83.9243 | 1.237 | 1.236 | 62.77 | 61.533 | 42.743 | 41.506 | 111.77 | 110.533 | 91.743 | 90.506 | 21.264 | 18.79 | 249.978 | 249.799 | 1.52 | 1.52 | 4.95 | 4.95 | 808142.5 | 807852.6 | 0.04422 | 0.04422 | 3.304 | -3.303 | 6e-05 | 6e-05 | 150.25 | 140.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 1К
9924 | Кот. №1 |  | Уз.1 | УТ 18-78А | 198.03 | 198.0382 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 79.35 | 129.7 | 79.34 |  | 1501.2696 | -1492.6716 | 0.658 | 0.651 | 63.726 | 63.068 | 41.2 | 40.549 | 112.726 | 112.068 | 90.2 | 89.549 | 23.177 | 21.868 | 2.436 | 2.408 | 72.196 | 72.195 | 270.226 | 270.225 | 1993265 | 1981849.2 | 0.02699 | 0.02699 | 1.124 | -1.118 | 0.18365 | 0.18365 | 30970.03 | 13272.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.5656 | 0.024058 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0.26235 | 0.0001191 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
9927 | Кот. №1 |  | Уз 18-78-1 | Уз 18-78-1 | 2.69 | 2.6936 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 121.38 | 129.72 | 121.38 |  | 83.9565 | -83.9222 | 0.075 | 0.074 | 63.871 | 63.796 | 40.481 | 40.407 | 112.871 | 112.796 | 89.481 | 89.407 | 23.464 | 23.315 | 27.698 | 27.676 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 531394.5 | 531177.6 | 0.03987 | 0.03987 | 1.429 | -1.428 | 0.00011 | 0.00011 | 166.65 | 85.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.956 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0041845 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
9928 | Кот. №1 |  | Уз 18-78-1 | Уз.1 | 7.72 | 7.7204 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 79.34 | 129.72 | 79.34 |  | 1501.2768 | -1492.6644 | 0.144 | 0.143 | 63.871 | 63.726 | 40.549 | 40.407 | 112.871 | 112.726 | 89.549 | 89.407 | 23.464 | 23.177 | 2.436 | 2.408 | 51.569 | 51.568 | 59.289 | 59.288 | 1993274.5 | 1981839.7 | 0.02699 | 0.02699 | 1.124 | -1.118 | 0.00716 | 0.00716 | 1220.91 | 517.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.5656 | 0.024058 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.26235 | 4.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 20 | 1 | 1
9935 | Кот. №1 |  | Уз 18-78-2 | Уз 18-78-2 | 2.1 | 2.1064 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 81.57 | 129.74 | 81.57 |  | 1585.4317 | -1576.3882 | 0.006 | 0.005 | 67.62 | 67.614 | 42.671 | 42.666 | 113.62 | 113.614 | 88.671 | 88.666 | 24.954 | 24.943 | 2.636 | 2.606 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2092980 | 2081041.4 | 0.02695 | 0.02695 | 1.174 | -1.167 | 0.00197 | 0.00197 | 332.13 | 142.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.8045 | 0.023921 | 1.46e-05 | 0 | 0.26653 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 1К
9936 | Кот. №1 |  | Уз 18-78-2 | Перемычка | 3.48 | 3.4768 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 81.57 | 129.74 | 81.57 |  | 1585.4298 | -1576.3902 | 0.009 | 0.009 | 67.614 | 64.605 | 39.681 | 42.671 | 113.614 | 113.605 | 88.681 | 88.671 | 24.943 | 24.925 | 2.636 | 2.606 | 0 | 0 | 3.48 | 3.48 | 2092977.4 | 2081044 | 0.02695 | 0.02695 | 1.174 | -1.167 | 0.00326 | 0.00326 | 550.39 | 235.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.8045 | 0.023921 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.26653 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 1К
9939 | Кот. №1 |  | Перемычка | Уз 18-78-2 | 2.49 | 2.4911 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.74 | 81.57 | 129.74 | 81.57 |  | 1585.4359 | -1576.384 | 0.007 | 0.006 | 64.632 | 67.626 | 42.66 | 39.654 | 113.632 | 113.626 | 88.66 | 88.654 | 24.978 | 24.965 | 2.636 | 2.606 | 0 | 0 | 2.49 | 2.49 | 2092985.6 | 2081035.9 | 0.02695 | 0.02695 | 1.174 | -1.167 | 0.00234 | 0.00234 | 579.63 | 445.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.4602 | 0.023551 | 1.46e-05 | 0 | 0.26653 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 1К
9940 | Кот. №1 |  | Уз 18-78-2 | Уз 18-78-2 | 2.01 | 2.013 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 81.57 | 129.74 | 81.57 |  | 1585.4336 | -1576.3864 | 0.005 | 0.005 | 67.625 | 67.62 | 42.666 | 42.66 | 113.625 | 113.62 | 88.666 | 88.66 | 24.965 | 24.954 | 2.636 | 2.606 | 0 | 0 | 2.01 | 2.01 | 2092982.5 | 2081038.9 | 0.02695 | 0.02695 | 1.174 | -1.167 | 0.00189 | 0.00189 | 317.9 | 136.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.4602 | 0.023551 | 1.46e-05 | 0 | 0.26653 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 1К
9941 | Кот. №1 |  | Уз 18-78В | Уз 18-78-2а | 25.56 | 25.563 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.75 | 81.57 | 129.75 | 81.56 |  | 1585.4814 | -1576.3386 | 0.266 | 0.263 | 64.959 | 67.693 | 42.593 | 39.331 | 113.959 | 113.693 | 88.593 | 88.331 | 25.628 | 25.1 | 2.716 | 2.685 | 72.205 | 72.204 | 97.765 | 97.764 | 2105074.6 | 2092935.5 | 0.02699 | 0.02699 | 1.187 | -1.18 | 0.0237 | 0.0237 | 5950.23 | 4570.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.204 | 0.023694 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.26653 | 1.56e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9942 | Кот. №1 |  | Уз 18-78-2а | Перемычка | 23.15 | 23.1554 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.75 | 81.57 | 129.74 | 81.57 |  | 1585.4577 | -1576.3623 | 0.061 | 0.06 | 67.693 | 64.632 | 39.654 | 42.593 | 113.693 | 113.632 | 88.654 | 88.593 | 25.1 | 24.978 | 2.636 | 2.606 | 0 | 0 | 23.15 | 23.15 | 2093014.3 | 2081007.2 | 0.02695 | 0.02695 | 1.174 | -1.167 | 0.02172 | 0.02172 | 5389.08 | 4139.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.4749 | 0.023543 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.26653 | 1.42e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
9950 | Кот. №1 |  | Уз. ГСК "Северный"; | ГСК "Северный"; ул.Кузоваткина, 33 | 2.5 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.81 | 73.16 | 127.76 | 73.13 |  | 2.267 | -2.2579 | 0.001 | 0.001 | 67.137 | 67.236 | 32.163 | 32.062 | 118.717 | 118.716 | 83.643 | 83.642 | 35.075 | 35.073 | 0.378 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 26186.6 | 26081.9 | 0.03685 | 0.03686 | 0.128 | -0.128 | 3e-05 | 3e-05 | 116.46 | 64.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8487 | 0.17098 | 1.46e-05 | 0 | 0.0007704 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9952 | Кот. №1 |  | Перемычка | Уз 18-348 | 644.15 | 624.7348 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 11.2 | 11.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.86 | 78.32 | 129.78 | 78.26 |  | 1839.5483 | -1825.5374 | 3.411 | 3.359 | 69.504 | 66.094 | 38.211 | 34.852 | 118.504 | 115.094 | 87.211 | 83.852 | 34.653 | 27.883 | 3.656 | 3.6 | 288.911 | 288.906 | 933.061 | 933.056 | 2442404.1 | 2423801.6 | 0.02698 | 0.02698 | 1.378 | -1.367 | 0.59737 | 0.59737 | 150050.99 | 112177.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.6431 | 0.025225 | 1.46e-05 | 9.4e-06 | 0.34294 | 0.0003694 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
9953 | Кот. №1 |  | Уз. ГСК "Северный";ул.Кузоваткина, 35п | Уз 16-59 | 8.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.82 | 69.3 | 128.7 | 69.22 |  | 4.3099 | -4.2903 | 0.16 | 0.159 | 64.741 | 64.871 | 37.194 | 36.745 | 115.161 | 115.001 | 87.324 | 87.165 | 27.996 | 27.677 | 15.405 | 15.266 | 1.732 | 1.732 | 10.392 | 10.392 | 79654.8 | 79292.2 | 0.03963 | 0.03964 | 0.625 | -0.623 | 4e-05 | 4e-05 | 510.93 | 345.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21928 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9959 | Кот. №1 |  | Уз. ГСК "Северный";ул.Кузоваткина, 35п | Задвижка | 5.16 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.82 | 71.49 | 128.72 | 71.44 |  | 2.134 | -2.1249 | 0.024 | 0.023 | 64.741 | 65.108 | 37.159 | 36.745 | 115.161 | 115.138 | 87.189 | 87.165 | 27.996 | 27.949 | 3.825 | 3.792 | 1.032 | 1.032 | 6.192 | 6.192 | 39440.4 | 39272.3 | 0.04014 | 0.04014 | 0.31 | -0.308 | 2e-05 | 2e-05 | 200.49 | 105.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5595 | 0.21932 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9960 | Кот. №1 |  | Задвижка | ГСК "Северный"; ул.Кузоваткина, 35п | 5.12 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 71.54 | 128.63 | 71.49 |  | 2.134 | -2.1249 | 0.023 | 0.023 | 65.108 | 64.864 | 36.962 | 37.159 | 115.138 | 115.114 | 87.212 | 87.189 | 27.949 | 27.902 | 3.825 | 3.793 | 1.024 | 1.024 | 6.144 | 6.144 | 39440 | 39272.7 | 0.04014 | 0.04014 | 0.31 | -0.308 | 2e-05 | 2e-05 | 198.78 | 105.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9962 | Кот. №1 |  | Уз 16-59 | Уз 16-58 | 30.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.7 | 69.58 | 128.28 | 69.3 |  | 4.3099 | -4.2903 | 0.566 | 0.561 | 64.871 | 62.785 | 36.235 | 37.194 | 115.001 | 114.435 | 87.885 | 87.324 | 27.677 | 26.55 | 15.405 | 15.266 | 6.128 | 6.128 | 36.768 | 36.768 | 79654 | 79292.9 | 0.03963 | 0.03964 | 0.625 | -0.623 | 0.00015 | 0.00015 | 1806.47 | 1223.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21928 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9965 | Кот. №1 |  | Уз 16-53 | Зд. 38531; ул.Кузоваткина, 37а | 48.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.98 | 93.11 | 120.77 | 88.76 |  | 0.5403 | -0.5389 | 0.015 | 0.015 | 64.789 | 67.604 | 32.495 | 29.65 | 118.749 | 118.734 | 83.625 | 83.61 | 35.14 | 35.109 | 0.261 | 0.26 | 9.708 | 9.708 | 58.248 | 58.248 | 9985.5 | 9960.1 | 0.04275 | 0.04276 | 0.078 | -0.078 | 0.00023 | 0.00023 | 2816.57 | 2343.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5733 | 0.21866 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9966 | Кот. №1 |  | Уз 16-58 | Задвижка | 1.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.28 | 75.46 | 128.16 | 75.37 |  | 1.1301 | -1.1257 | 0 | 0 | 62.785 | 62.705 | 36.156 | 36.235 | 114.435 | 114.435 | 87.886 | 87.885 | 26.55 | 26.549 | 0.098 | 0.098 | 0.366 | 0.366 | 2.196 | 2.196 | 13053.4 | 13002.7 | 0.03863 | 0.03864 | 0.064 | -0.064 | 2e-05 | 2e-05 | 132.63 | 95.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8473 | 0.17102 | 1.46e-05 | 0 | 0.0003681 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9967 | Кот. №1 |  | Задвижка | спорт бар; ул.Кузоваткина, 33а | 5.81 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.16 | 75.6 | 127.92 | 75.46 |  | 1.13 | -1.1257 | 0.001 | 0.001 | 62.705 | 62.764 | 36.216 | 36.156 | 114.435 | 114.434 | 87.886 | 87.886 | 26.549 | 26.548 | 0.098 | 0.098 | 1.162 | 1.162 | 6.972 | 6.972 | 13053.2 | 13003 | 0.03863 | 0.03864 | 0.064 | -0.064 | 7e-05 | 7e-05 | 271.43 | 154.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8478 | 0.171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003681 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9968 | Кот. №1 |  | Уз 16-58 | ЗАО "Автотехснаб", ООО "Полярье" (промбаза); ул.Кузоваткина, 35п | 24.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.28 | 67.82 | 127.83 | 67.52 |  | 3.1797 | -3.1648 | 0.246 | 0.244 | 62.785 | 61.559 | 35.499 | 36.235 | 114.435 | 114.189 | 88.129 | 87.885 | 26.55 | 26.06 | 8.422 | 8.344 | 4.864 | 4.864 | 29.184 | 29.184 | 58765.9 | 58491.3 | 0.03981 | 0.03981 | 0.461 | -0.459 | 0.00012 | 0.00012 | 1430.36 | 956.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21928 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9972 | Кот. №1 |  | Уз 16-53 | гаражи; ул.Кузоваткина, 39/3 | 18.51 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.98 | 73.49 | 125.44 | 73.26 |  | 1.7528 | -1.746 | 0.058 | 0.057 | 64.789 | 65.922 | 30.897 | 29.65 | 118.749 | 118.692 | 83.667 | 83.61 | 35.14 | 35.025 | 2.594 | 2.574 | 3.702 | 3.702 | 22.212 | 22.212 | 32394.6 | 32269.3 | 0.04035 | 0.04035 | 0.254 | -0.253 | 9e-05 | 9e-05 | 955.81 | 401.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5733 | 0.21866 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9976 | Кот. №1 |  | Уз 16-28 | Зд. 24457; ул.Кузоваткина, 37/1 | 5.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.03 | 93.85 | 122.51 | 89.36 |  | 0.0525 | -0.0523 | 0 | 0 | 61.794 | 62.274 | 27.364 | 26.884 | 118.634 | 118.634 | 83.724 | 83.724 | 34.91 | 34.91 | 0.009 | 0.009 | 1.106 | 1.106 | 6.636 | 6.636 | 1212 | 1209.1 | 0.0528 | 0.05293 | 0.012 | -0.012 | 2e-05 | 2e-05 | 289.85 | 234.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1902 | 0.23865 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9977 | Кот. №1 |  | Уз 16-27 | СТО (База БТИ); ул.Кузоваткина, 37/2 | 3.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.55 | 77.2 | 126.37 | 77.07 |  | 1.0464 | -1.0428 | 0.013 | 0.013 | 60.097 | 60.474 | 25.623 | 25.22 | 118.617 | 118.604 | 83.753 | 83.74 | 34.877 | 34.851 | 2.989 | 2.969 | 0.728 | 0.728 | 4.368 | 4.368 | 24174.1 | 24090.4 | 0.04275 | 0.04275 | 0.237 | -0.236 | 1e-05 | 1e-05 | 189.13 | 135.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1905 | 0.23864 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9980 | Кот. №1 |  | Уз 16-37 | АБК ООО "Сейл"; ул.Кузоваткина, 37а | 114.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.79 | 120.46 | 123.31 | 118.97 |  | 5.8859 | -5.8806 | 0.106 | 0.106 | 66.692 | 72.806 | 38.491 | 32.165 | 118.442 | 118.336 | 84.021 | 83.915 | 34.526 | 34.315 | 0.773 | 0.771 | 22.832 | 22.832 | 136.992 | 136.992 | 54390.8 | 54342 | 0.03411 | 0.03411 | 0.214 | -0.213 | 0.00219 | 0.00219 | 8692.29 | 8772.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15268 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0001048 | 1.08e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9982 | Кот. №1 |  | Уз 16-37 | Уз 16-36 | 63.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.79 | 117.52 | 124.05 | 116.78 |  | 6.5861 | -6.5794 | 0.074 | 0.074 | 66.692 | 59.378 | 24.999 | 32.165 | 118.442 | 118.368 | 83.989 | 83.915 | 34.526 | 34.379 | 0.964 | 0.962 | 12.764 | 12.764 | 76.584 | 76.584 | 60861.6 | 60799.7 | 0.03399 | 0.03399 | 0.239 | -0.239 | 0.00122 | 0.00122 | 4859.34 | 4815.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15268 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0002024 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9983 | Кот. №1 |  | Уз 16-28 | Уз 16-26 | 6.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.03 | 72.92 | 127.9 | 72.82 |  | 3.2796 | -3.2662 | 0.012 | 0.012 | 61.794 | 60.812 | 25.926 | 26.884 | 118.634 | 118.622 | 83.736 | 83.724 | 34.91 | 34.886 | 1.554 | 1.542 | 1.31 | 1.31 | 7.86 | 7.86 | 43294.7 | 43117.5 | 0.03714 | 0.03715 | 0.243 | -0.242 | 6e-05 | 6e-05 | 439.69 | 309.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3939 | 0.1854 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9984 | Кот. №1 |  | Уз 16-26 | Уз 16-27 | 21.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.9 | 77.07 | 126.55 | 76.08 |  | 1.0466 | -1.0426 | 0.004 | 0.004 | 60.812 | 60.097 | 25.22 | 25.926 | 118.622 | 118.617 | 83.74 | 83.736 | 34.886 | 34.877 | 0.168 | 0.166 | 4.214 | 4.214 | 25.284 | 25.284 | 13816.4 | 13763.3 | 0.03933 | 0.03935 | 0.077 | -0.077 | 0.0002 | 0.0002 | 1413.28 | 1032.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3939 | 0.1854 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9989 | Кот. №1 |  | Уз 16-36 | ООО "Сейл" Магазин; ул.Кузоваткина, 37а | 13.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.05 | 100.73 | 122.97 | 99.77 |  | 0.7041 | -0.7031 | 0.007 | 0.007 | 59.378 | 59.371 | 25.006 | 24.999 | 118.368 | 118.361 | 83.996 | 83.989 | 34.379 | 34.365 | 0.436 | 0.434 | 2.656 | 2.656 | 15.936 | 15.936 | 13013.1 | 12993.9 | 0.04199 | 0.04199 | 0.102 | -0.102 | 6e-05 | 6e-05 | 761.79 | 677.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5814 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9990 | Кот. №1 |  | Уз 16-26 | АБК; ул.Кузоваткина, 37в | 21.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.9 | 71.78 | 127.39 | 71.43 |  | 2.2329 | -2.2236 | 0.348 | 0.345 | 60.812 | 59.614 | 25.421 | 25.926 | 118.622 | 118.274 | 84.081 | 83.736 | 34.886 | 34.193 | 13.383 | 13.272 | 4.33 | 4.33 | 25.98 | 25.98 | 51585.7 | 51371.2 | 0.04203 | 0.04203 | 0.506 | -0.504 | 7e-05 | 7e-05 | 1133.88 | 770.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1884 | 0.23875 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9991 | Кот. №1 |  | Уз 16-19 | Магазин, ООО Автогрейд, "Беркут", ООО Холодтехпром-Север; ул.Кузоваткина, 39 | 48.96 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.29 | 124.65 | 127.64 | 124.37 |  | 5.7731 | -5.7713 | 0.279 | 0.279 | 68.034 | 67.755 | 34.604 | 34.325 | 118.034 | 117.755 | 84.604 | 84.325 | 33.709 | 33.151 | 4.752 | 4.749 | 9.792 | 9.792 | 58.752 | 58.752 | 76212.9 | 76188.8 | 0.03665 | 0.03665 | 0.427 | -0.427 | 0.00046 | 0.00046 | 3764.27 | 1610.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3741 | 0.18608 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
10003 | Кот. №1 |  | Уз. БПО Склад №3 (хоз.постройка);Северная, 5/П | БПО Склад №3 (хоз.постройка); Северная, 5/П | 3.2 | 3.1961 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.69 | 72.76 | 122.56 | 72.69 |  | 1.0139 | -1.01 | 0 | 0 | 65.181 | 65.181 | 39.113 | 39.113 | 114.181 | 114.181 | 88.113 | 88.113 | 26.069 | 26.068 | 0.039 | 0.038 | 2.047 | 2.047 | 5.247 | 5.247 | 9759.8 | 9721.9 | 0.04689 | 0.0469 | 0.04 | -0.04 | 6e-05 | 6e-05 | 132.12 | 74.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5666 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10004 | Кот. №1 |  | Уз. БПО Склад №1 (хоз.постройка);Северная, 5/П | БПО Склад №1 (хоз.постройка); Северная, 5/П | 3.93 | 3.9285 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.05 | 68.35 | 124.98 | 68.31 |  | 2.0132 | -2.0041 | 0.003 | 0.003 | 65.185 | 65.182 | 39.112 | 39.109 | 114.185 | 114.182 | 88.112 | 88.109 | 26.075 | 26.07 | 0.5 | 0.495 | 1.59 | 1.59 | 5.52 | 5.52 | 24479.1 | 24368.6 | 0.04781 | 0.04781 | 0.126 | -0.126 | 4e-05 | 4e-05 | 149.04 | 77.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6507 | 0.17697 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10005 | Кот. №1 |  | Уз. БПО Склад №1 (хоз.постройка); Северная, 5/П | Уз. БПО Склад №1 (хоз.постройка);Северная, 5/П | 3.95 | 3.9521 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.12 | 68.31 | 125.05 | 68.27 |  | 2.0133 | -2.0041 | 0.002 | 0.002 | 65.187 | 65.185 | 39.109 | 39.107 | 114.187 | 114.185 | 88.109 | 88.107 | 26.079 | 26.075 | 0.5 | 0.495 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 24479.6 | 24368.1 | 0.04781 | 0.04781 | 0.126 | -0.126 | 4e-05 | 4e-05 | 149.9 | 78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6507 | 0.17697 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10007 | Кот. №1 |  | Уз. БПО Склад №1 (хоз.постройка); Северная, 5/П | Уз. БПО Склад №3 (хоз.постройка);Северная, 5/П | 40.5 | 40.5067 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.12 | 72.69 | 122.69 | 70.96 |  | 1.0144 | -1.0095 | 0.005 | 0.005 | 65.187 | 65.181 | 39.113 | 39.107 | 114.187 | 114.181 | 88.113 | 88.107 | 26.079 | 26.069 | 0.129 | 0.128 | 0 | 0 | 40.5 | 40.5 | 12333.6 | 12274.8 | 0.0487 | 0.0487 | 0.064 | -0.063 | 0.00045 | 0.00045 | 2470.12 | 1748.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6507 | 0.17697 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10009 | Кот. №1 |  | Северная 5/П/ | Уз.55 | 44.08 | 50.0365 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.65 | 68.72 | 126.92 | 68.23 |  | 3.2983 | -3.2809 | 0.137 | 0.135 | 65.496 | 65.36 | 38.936 | 38.801 | 114.496 | 114.36 | 87.936 | 87.801 | 26.696 | 26.423 | 2.783 | 2.754 | 5.119 | 5.119 | 49.199 | 49.199 | 46181.3 | 45936.8 | 0.04899 | 0.049 | 0.275 | -0.273 | 0.00037 | 0.00037 | 2421 | 1619.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2238 | 0.19143 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10010 | Кот. №1 |  | Северная, 20 | Северная, 22 | 49.94 | 49.9425 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 73.68 | 129.03 | 73.61 |  | 13.3268 | -13.2982 | 1.126 | 1.122 | 62.871 | 61.745 | 42.542 | 41.42 | 111.871 | 110.745 | 91.542 | 90.42 | 21.451 | 19.203 | 18.784 | 18.704 | 10.022 | 10.022 | 59.962 | 59.962 | 157886.8 | 157548.8 | 0.0467 | 0.0467 | 0.795 | -0.793 | 0.00058 | 0.00058 | 2087.91 | 894.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7479 | 0.17398 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10011 | Кот. №1 |  | Уз.55 | Уз 16-34 | 48.59 | 18.788 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.92 | 68.36 | 126.05 | 67.78 |  | 3.073 | -3.0569 | 0.117 | 0.116 | 65.36 | 54.442 | 28.252 | 38.936 | 114.36 | 114.242 | 88.052 | 87.936 | 26.423 | 26.19 | 2.417 | 2.392 | 0 | 0 | 48.59 | 48.59 | 43026.2 | 42800.9 | 0.04903 | 0.04903 | 0.256 | -0.255 | 0.00041 | 0.00041 | 2657.22 | 1779.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2238 | 0.19143 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10023 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | Северная 5/П/ | 3.39 | 3.3899 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.69 | 68.23 | 127.65 | 68.21 |  | 3.2984 | -3.2808 | 0.009 | 0.009 | 65.506 | 65.496 | 38.801 | 38.791 | 114.506 | 114.496 | 87.801 | 87.791 | 26.714 | 26.696 | 2.783 | 2.754 | 0 | 0 | 3.39 | 3.39 | 46181.7 | 45936.4 | 0.04899 | 0.049 | 0.275 | -0.273 | 3e-05 | 3e-05 | 120.1 | 60.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2238 | 0.19143 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10024 | Кот. №1 |  | Северная 5/П/ | Северная, 5/П | 2.48 | 2.4821 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 67.74 | 129.32 | 67.74 |  | 19.2023 | -19.1184 | 0.003 | 0.003 | 65.511 | 65.508 | 38.789 | 38.787 | 114.511 | 114.508 | 87.789 | 87.787 | 26.724 | 26.719 | 1.066 | 1.057 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 114482.1 | 113981.8 | 0.03956 | 0.03956 | 0.29 | -0.289 | 0.00011 | 0.00011 | 133.79 | 67.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3554 | 0.10689 | 1.46e-05 | 0 | 0.0071316 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10026 | Кот. №1 |  | Северная 5/П/ | Северная, 5/П | 2.96 | 2.9651 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 67.23 | 129.32 | 67.22 |  | 28.7242 | -28.5669 | 0.002 | 0.002 | 65.511 | 65.509 | 38.788 | 38.787 | 114.511 | 114.509 | 87.788 | 87.787 | 26.724 | 26.721 | 0.579 | 0.573 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 130757.7 | 130041.8 | 0.03702 | 0.03703 | 0.253 | -0.251 | 0.00023 | 0.00023 | 192.73 | 97.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8814 | 0.084165 | 1.46e-05 | 0 | 0.010886 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10028 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | Северная, 5/П | 78.45 | 78.4573 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 68.21 | 127.69 | 67.4 |  | 3.3046 | -3.2747 | 0.001 | 0.001 | 65.507 | 65.506 | 38.791 | 38.791 | 114.507 | 114.506 | 87.791 | 87.791 | 26.716 | 26.714 | 0.008 | 0.008 | 5.123 | 5.12 | 83.573 | 83.57 | 15042.9 | 14906.8 | 0.03962 | 0.03965 | 0.029 | -0.029 | 0.00619 | 0.00619 | 5103.98 | 2637.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8268 | 0.084553 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0010891 | 1.34e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10030 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | Северная 5/П/ | 41.27 | 41.2748 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 67.8 | 129.2 | 67.74 |  | 19.2022 | -19.1185 | 0.044 | 0.044 | 65.508 | 65.464 | 38.833 | 38.789 | 114.508 | 114.464 | 87.833 | 87.789 | 26.719 | 26.631 | 1.066 | 1.057 | 0 | 0 | 41.27 | 41.27 | 114481.4 | 113982.5 | 0.03956 | 0.03956 | 0.29 | -0.289 | 0.0019 | 0.0019 | 2226.32 | 1118.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3568 | 0.10687 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0071316 | 5.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10035 | Кот. №1 |  | Северная 5/П/ | Северная, 5/П | 14.69 | 14.696 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.2 | 65.37 | 129.08 | 65.29 |  | 10.1558 | -10.1253 | 0.004 | 0.004 | 65.464 | 65.46 | 38.837 | 38.833 | 114.464 | 114.46 | 87.837 | 87.833 | 26.631 | 26.622 | 0.301 | 0.299 | 0 | 0 | 14.69 | 14.69 | 60547.8 | 60365.7 | 0.03987 | 0.03987 | 0.153 | -0.153 | 0.00068 | 0.00068 | 1201.67 | 783.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3568 | 0.10687 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0040211 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10036 | Кот. №1 |  | Северная 5/П/ | Северная, 5п | 30.51 | 30.5065 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.2 | 70.81 | 128.92 | 70.62 |  | 9.0445 | -8.9952 | 0.008 | 0.008 | 65.464 | 65.456 | 38.841 | 38.833 | 114.464 | 114.456 | 87.841 | 87.833 | 26.631 | 26.615 | 0.239 | 0.236 | 3.88 | 3.88 | 34.39 | 34.39 | 53922.3 | 53628.1 | 0.03995 | 0.03995 | 0.137 | -0.136 | 0.0014 | 0.0014 | 2495.77 | 1709.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3568 | 0.10687 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0031105 | 4.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10042 | Кот. №1 |  | Уз 16-15 | Мегаполис, Магазин спецодежды; Северная, 5п/7 | 3.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.44 | 91.18 | 123.11 | 87.65 |  | 0.0461 | -0.0459 | 0 | 0 | 63.284 | 62.844 | 36.412 | 36.852 | 114.364 | 114.364 | 87.932 | 87.932 | 26.432 | 26.432 | 0.003 | 0.003 | 0.682 | 0.682 | 4.092 | 4.092 | 851.2 | 848.9 | 0.07519 | 0.07539 | 0.007 | -0.007 | 2e-05 | 2e-05 | 199.58 | 162.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
10047 | Кот. №1 |  | Северная, 5/П | БПО здание кладовщиков; Северная, 5/П | 2.8 | 2.802 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.47 | 82.79 | 125.17 | 82.6 |  | 0.225 | -0.2244 | 0.004 | 0.004 | 65.349 | 65.345 | 38.95 | 38.947 | 114.349 | 114.345 | 87.95 | 87.947 | 26.403 | 26.395 | 1.185 | 1.178 | 0.454 | 0.454 | 3.254 | 3.254 | 7424.5 | 7404.4 | 0.06162 | 0.06162 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 67.1 | 43.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.745 | 0.26702 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10049 | Кот. №1 |  | Задвижка | Северная, 5/П | 7.53 | 7.5281 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.71 | 82.6 | 125.47 | 81.65 |  | 0.225 | -0.2243 | 0.009 | 0.009 | 65.358 | 65.349 | 38.947 | 38.938 | 114.358 | 114.349 | 87.947 | 87.938 | 26.42 | 26.403 | 1.185 | 1.178 | 0 | 0 | 7.53 | 7.53 | 7424.9 | 7404 | 0.06162 | 0.06162 | 0.104 | -0.104 | 1e-05 | 1e-05 | 280.76 | 213.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10050 | Кот. №1 |  | Уз.55 | Задвижка | 1.21 | 1.2077 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.92 | 81.65 | 126.71 | 81.5 |  | 0.225 | -0.2243 | 0.001 | 0.001 | 65.36 | 65.358 | 38.938 | 38.936 | 114.36 | 114.358 | 87.938 | 87.936 | 26.423 | 26.42 | 1.185 | 1.178 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 7424.9 | 7404 | 0.06162 | 0.06162 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 45.17 | 33.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10051 | Кот. №1 |  | Уз 16-34 | Уз. БПО Склад №1 (хоз.постройка); Северная, 5/П | 45.72 | 69.5676 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 2.3 | 2.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.05 | 69.17 | 125.12 | 68.54 |  | 3.0281 | -3.0131 | 0.055 | 0.055 | 54.442 | 65.187 | 39.107 | 28.252 | 114.242 | 114.187 | 88.107 | 88.052 | 26.19 | 26.079 | 1.123 | 1.112 | 3.681 | 3.681 | 49.401 | 49.401 | 36819.4 | 36636.8 | 0.04749 | 0.04749 | 0.19 | -0.189 | 0.00051 | 0.00051 | 2803.84 | 1914 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6507 | 0.17697 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10054 | Кот. №1 |  | Уз 16-34 | овощехранилище, Озна-Проект; Северная, 5п/4 | 18.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.05 | 73.77 | 102.12 | 56.58 |  | 0.0445 | -0.0442 | 0 | 0 | 54.442 | 56.692 | 30.503 | 28.252 | 114.242 | 114.242 | 88.053 | 88.052 | 26.19 | 26.189 | 0.003 | 0.003 | 3.666 | 3.666 | 21.996 | 21.996 | 821.6 | 816.7 | 0.07789 | 0.07836 | 0.006 | -0.006 | 9e-05 | 9e-05 | 1064.05 | 759.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5806 | 0.21831 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
10060 | Кот. №1 |  | ТК 6-24 | ТК 6-24 | 3.96 | 3.9601 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 79.32 | 129.76 | 79.31 |  | 103.938 | -103.6657 | 0.03 | 0.03 | 76.766 | 84.736 | 47.669 | 39.639 | 119.766 | 119.736 | 82.669 | 82.639 | 37.127 | 37.067 | 7.531 | 7.491 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 473144.4 | 471905.1 | 0.03675 | 0.03675 | 0.915 | -0.913 | 0.00031 | 0.00031 | 286.53 | 122.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8416 | 0.084448 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.020991 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10062 | Кот. №1 |  | ТК 6-24 | ТК 6-24 | 2.38 | 2.3802 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 79.48 | 129.76 | 79.48 |  | 28.7512 | -28.6632 | 0.001 | 0.001 | 76.766 | 84.764 | 47.64 | 39.639 | 119.766 | 119.764 | 82.64 | 82.639 | 37.127 | 37.124 | 0.581 | 0.577 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 130880.9 | 130479.9 | 0.03702 | 0.03703 | 0.253 | -0.252 | 0.00019 | 0.00019 | 172.21 | 73.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8393 | 0.084465 | 1.46e-05 | 0 | 0.0060079 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10065 | Кот. №1 |  | ТК 6-24 | ТК 6-24 | 5.9 | 5.9001 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 68.81 | 129.72 | 68.79 |  | 8.0607 | -8.0411 | 0.019 | 0.019 | 76.715 | 84.696 | 47.708 | 39.69 | 119.715 | 119.696 | 82.708 | 82.69 | 37.025 | 36.988 | 2.322 | 2.31 | 2.155 | 2.155 | 8.055 | 8.055 | 77591.9 | 77403.3 | 0.04456 | 0.04456 | 0.317 | -0.317 | 0.0001 | 0.0001 | 313.91 | 127.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5472 | 0.15274 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10066 | Кот. №1 |  | ТК 6-24 | ТК 6-24 | 2.81 | 2.8101 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 79.32 | 129.76 | 79.32 |  | 103.9376 | -103.666 | 0.021 | 0.021 | 84.736 | 76.715 | 39.69 | 47.669 | 119.736 | 119.715 | 82.69 | 82.669 | 37.067 | 37.025 | 7.531 | 7.492 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 473143 | 471906.5 | 0.03675 | 0.03675 | 0.915 | -0.913 | 0.00022 | 0.00022 | 203.28 | 87.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8467 | 0.084411 | 1.46e-05 | 0 | 0.020991 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10068 | Кот. №1 |  | ТК 6-24 | Кузоваткина, 26 | 56.2 | 56.1997 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 68.96 | 129.37 | 68.81 |  | 8.0606 | -8.0412 | 0.135 | 0.135 | 84.696 | 76.56 | 39.843 | 47.708 | 119.696 | 119.56 | 82.843 | 82.708 | 36.988 | 36.717 | 2.322 | 2.311 | 2.155 | 2.155 | 58.355 | 58.355 | 77590.9 | 77404.3 | 0.04456 | 0.04456 | 0.317 | -0.317 | 0.00099 | 0.00099 | 2831.65 | 1212.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5491 | 0.15269 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.3e-06 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10071 | Кот. №1 |  | Менделеева 30а/ | Менделеева, 30а | 1.53 | 1.5301 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 76.66 | 129.72 | 76.65 |  | 8.5112 | -8.492 | 0.012 | 0.012 | 76.269 | 76.257 | 40.144 | 40.133 | 119.269 | 119.257 | 83.144 | 83.133 | 36.136 | 36.113 | 7.676 | 7.642 | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 100835.1 | 100607.9 | 0.04679 | 0.04679 | 0.507 | -0.506 | 2e-05 | 2e-05 | 60.34 | 34.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10072 | Кот. №1 |  | ТК 6-24 | Менделеева 30а/ | 47.41 | 47.4141 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 80.22 | 129.72 | 80.2 |  | 95.8767 | -95.6251 | 0.445 | 0.443 | 76.715 | 76.269 | 40.133 | 39.69 | 119.715 | 119.269 | 83.133 | 82.69 | 37.025 | 36.136 | 6.41 | 6.376 | 22.09 | 22.089 | 69.5 | 69.499 | 436448.2 | 435303 | 0.03676 | 0.03676 | 0.844 | -0.842 | 0.00374 | 0.00374 | 3429.75 | 1476.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8467 | 0.084411 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.017957 | 8.1e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10074 | Кот. №1 |  | Менделеева 30а/ | Менделеева, 30а | 3.6 | 3.6011 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 80.57 | 129.72 | 80.56 |  | 87.3618 | -87.1369 | 0.019 | 0.019 | 76.269 | 84.25 | 48.152 | 40.133 | 119.269 | 119.25 | 83.152 | 83.133 | 36.136 | 36.098 | 5.323 | 5.296 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 397686.7 | 396662.8 | 0.03677 | 0.03677 | 0.769 | -0.767 | 0.00028 | 0.00028 | 235.17 | 145.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8467 | 0.084411 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016379 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10077 | Кот. №1 |  | Менделеева 30б/ | Менделеева, 30б | 1.45 | 1.45 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 77.5 | 129.62 | 77.5 |  | 9.1029 | -9.0814 | 0.013 | 0.013 | 75.267 | 75.254 | 41.143 | 41.13 | 118.267 | 118.254 | 84.143 | 84.13 | 34.137 | 34.111 | 8.777 | 8.736 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 107845.5 | 107590.5 | 0.04677 | 0.04677 | 0.543 | -0.541 | 2e-05 | 2e-05 | 57.14 | 33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10078 | Кот. №1 |  | Менделеева, 30а | Менделеева 30б/ | 111.37 | 111.3729 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 8 | 8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 80.61 | 129.63 | 80.57 |  | 87.3615 | -87.1371 | 0.983 | 0.978 | 84.25 | 75.267 | 41.13 | 48.152 | 119.25 | 118.267 | 84.13 | 83.152 | 36.098 | 34.137 | 6.399 | 6.366 | 42.28 | 42.28 | 153.65 | 153.65 | 411888.4 | 410830.6 | 0.03709 | 0.03709 | 0.825 | -0.823 | 0.00819 | 0.00819 | 8105.78 | 3472.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4171 | 0.087588 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.016379 | 1.84e-05 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10081 | Кот. №1 |  | Северная, 6 | Магазин, кафе | 3.43 | 3.4344 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.77 | 65.73 | 126.41 | 65.55 |  | 0.3595 | -0.3577 | 0 | 0 | 75.149 | 69.149 | 35.247 | 41.247 | 118.149 | 118.149 | 84.247 | 84.247 | 33.902 | 33.902 | 0.015 | 0.015 | 1.515 | 1.514 | 4.945 | 4.944 | 4259.3 | 4237.9 | 0.05149 | 0.05151 | 0.021 | -0.021 | 4e-05 | 4e-05 | 131.99 | 64.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10083 | Кот. №1 |  | Менделеева, 30б | Северная, 6 | 26.53 | 26.5306 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 65.55 | 126.77 | 64.43 |  | 0.3596 | -0.3576 | 0.006 | 0.006 | 83.156 | 75.149 | 41.247 | 49.241 | 118.156 | 118.149 | 84.247 | 84.241 | 33.915 | 33.902 | 0.227 | 0.224 | 1.664 | 1.664 | 28.194 | 28.194 | 7224.5 | 7183.9 | 0.05528 | 0.05529 | 0.062 | -0.061 | 0.00011 | 0.00011 | 935.39 | 397.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4203 | 0.22623 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10085 | Кот. №1 |  | Менделеева 30б/ | Менделеева, 30б | 2.71 | 2.7101 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 64.43 | 129.37 | 64.32 |  | 0.3596 | -0.3576 | 0.001 | 0.001 | 75.156 | 83.156 | 49.241 | 41.24 | 118.156 | 118.156 | 84.241 | 84.24 | 33.916 | 33.915 | 0.227 | 0.224 | 0 | 0 | 2.71 | 2.71 | 7224.7 | 7183.7 | 0.05528 | 0.05529 | 0.062 | -0.061 | 1e-05 | 1e-05 | 85.69 | 40.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10086 | Кот. №1 |  | Менделеева 30б/ | Менделеева 30б/ | 21.52 | 21.5213 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 80.98 | 129.61 | 80.97 |  | 78.2504 | -78.0639 | 0.111 | 0.11 | 75.267 | 75.156 | 41.24 | 41.13 | 118.267 | 118.156 | 84.24 | 84.13 | 34.137 | 33.916 | 5.135 | 5.111 | 0 | 0 | 21.52 | 21.52 | 368931.7 | 368052.6 | 0.0371 | 0.0371 | 0.739 | -0.737 | 0.00158 | 0.00158 | 1404.71 | 877.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4171 | 0.087588 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.014583 | 3.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10089 | Кот. №1 |  | Менделеева 30б/ | Менделеева 30б/ | 12.07 | 12.0707 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 81.06 | 129.6 | 81.06 |  | 77.8892 | -77.7079 | 0.051 | 0.051 | 75.156 | 75.105 | 41.291 | 41.24 | 118.156 | 118.105 | 84.291 | 84.24 | 33.916 | 33.814 | 4.233 | 4.214 | 0 | 0 | 12.07 | 12.07 | 354565.6 | 353740.5 | 0.03679 | 0.03679 | 0.686 | -0.684 | 0.00095 | 0.00095 | 787.75 | 492.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8636 | 0.084291 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.014447 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10091 | Кот. №1 |  | Менделеева, 30б | Северная, 12 | 54.94 | 54.9443 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 75.94 | 129.33 | 75.83 |  | 11.205 | -11.1796 | 0.246 | 0.245 | 83.087 | 74.841 | 41.554 | 49.309 | 118.087 | 117.841 | 84.554 | 84.309 | 33.778 | 33.287 | 4.476 | 4.456 | 0 | 0 | 54.94 | 54.94 | 107858.7 | 107614 | 0.04445 | 0.04445 | 0.441 | -0.44 | 0.00097 | 0.00097 | 2869.31 | 1228.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5495 | 0.15268 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10094 | Кот. №1 |  | Менделеева 30/ | Менделеева, 30 | 2.74 | 2.7407 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 73.44 | 129.61 | 73.43 |  | 5.8314 | -5.8122 | 0.01 | 0.01 | 76.727 | 76.717 | 39.687 | 39.678 | 119.727 | 119.717 | 82.687 | 82.678 | 37.049 | 37.029 | 3.612 | 3.588 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 69086.5 | 68859.4 | 0.0469 | 0.0469 | 0.348 | -0.347 | 3e-05 | 3e-05 | 107.97 | 58.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10095 | Кот. №1 |  | ТК 6-24 | Менделеева 30/ | 53.7 | 53.6988 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 79.54 | 129.62 | 79.48 |  | 28.7511 | -28.6633 | 0.038 | 0.037 | 84.764 | 76.727 | 39.678 | 47.64 | 119.764 | 119.727 | 82.678 | 82.64 | 37.124 | 37.049 | 0.581 | 0.577 | 10.966 | 10.965 | 64.666 | 64.665 | 130880 | 130480.7 | 0.03702 | 0.03703 | 0.253 | -0.252 | 0.00424 | 0.00424 | 3887.9 | 1665.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8444 | 0.084428 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0060079 | 9.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10097 | Кот. №1 |  | Менделеева 32/ | Менделеева, 32 | 1.27 | 1.27 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 81.28 | 129.32 | 81.28 |  | 11.4285 | -11.4071 | 0.018 | 0.017 | 76.686 | 76.668 | 39.736 | 39.718 | 119.686 | 119.668 | 82.736 | 82.718 | 36.967 | 36.932 | 13.822 | 13.77 | 0 | 0 | 1.27 | 1.27 | 135397.7 | 135143.4 | 0.04672 | 0.04672 | 0.681 | -0.68 | 1e-05 | 1e-05 | 49.92 | 30.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10098 | Кот. №1 |  | Менделеева 30/ | Менделеева, 30 | 3 | 3.0008 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 81.09 | 129.62 | 81.09 |  | 22.9154 | -22.8554 | 0.001 | 0.001 | 76.727 | 84.725 | 47.679 | 39.678 | 119.727 | 119.725 | 82.679 | 82.678 | 37.049 | 37.047 | 0.37 | 0.368 | 0 | 0 | 3 | 3 | 104315.2 | 104041.7 | 0.03712 | 0.03712 | 0.202 | -0.201 | 0.00024 | 0.00024 | 195.81 | 122.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7684 | 0.084973 | 1.46e-05 | 0 | 0.0044624 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10100 | Кот. №1 |  | Менделеева, 30 | Менделеева 32/ | 91.14 | 91.1535 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 81.22 | 129.33 | 81.09 |  | 22.9152 | -22.8556 | 0.04 | 0.04 | 84.725 | 76.686 | 39.718 | 47.679 | 119.725 | 119.686 | 82.718 | 82.679 | 37.047 | 36.967 | 0.37 | 0.368 | 16.406 | 16.406 | 107.546 | 107.546 | 104314.1 | 104042.8 | 0.03712 | 0.03712 | 0.202 | -0.201 | 0.00719 | 0.00719 | 6647.31 | 2846.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7684 | 0.084973 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0044624 | 1.55e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10104 | Кот. №1 |  | Менделеева, 32 | Менделеева, 32 | 2.68 | 2.6812 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 81.17 | 129.3 | 81.16 |  | 11.4792 | -11.456 | 0.013 | 0.013 | 76.685 | 84.673 | 47.731 | 39.719 | 119.685 | 119.673 | 82.731 | 82.719 | 36.967 | 36.942 | 4.697 | 4.678 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | 110498.8 | 110274.7 | 0.04445 | 0.04445 | 0.452 | -0.451 | 5e-05 | 5e-05 | 117.04 | 70.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5506 | 0.15266 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10105 | Кот. №1 |  | Менделеева 32/ | Менделеева, 32 | 2.95 | 2.9514 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 81.16 | 129.31 | 81.15 |  | 11.4795 | -11.4557 | 0 | 0 | 76.686 | 76.685 | 39.719 | 39.718 | 119.686 | 119.685 | 82.719 | 82.718 | 36.967 | 36.967 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 52256.6 | 52148.5 | 0.03758 | 0.03758 | 0.101 | -0.101 | 0.00023 | 0.00023 | 192.08 | 120.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8142 | 0.084644 | 1.46e-05 | 0 | 0.00223 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10107 | Кот. №1 |  | Менделеева, 32 | Северная, 4 | 48.97 | 48.9757 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 81.27 | 129.07 | 81.17 |  | 11.4792 | -11.456 | 0.25 | 0.249 | 84.673 | 76.423 | 39.98 | 47.731 | 119.673 | 119.423 | 82.98 | 82.731 | 36.942 | 36.442 | 4.697 | 4.678 | 4.32 | 4.32 | 53.29 | 53.29 | 110498.3 | 110275.1 | 0.04445 | 0.04445 | 0.452 | -0.451 | 0.00086 | 0.00086 | 2623.66 | 1123.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5515 | 0.15264 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10110 | Кот. №1 |  | Менделеева, 32 | Жилой дом | 2.68 | 2.6762 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 81.29 | 129.31 | 81.28 |  | 11.4285 | -11.4071 | 0.044 | 0.044 | 76.668 | 70.624 | 33.78 | 39.736 | 119.668 | 119.624 | 82.78 | 82.736 | 36.932 | 36.845 | 13.822 | 13.77 | 0.501 | 0.501 | 3.181 | 3.181 | 135397.5 | 135143.6 | 0.04672 | 0.04672 | 0.681 | -0.68 | 3e-05 | 3e-05 | 105.35 | 64.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10111 | Кот. №1 |  | Северная, 4 | Жилой дом. Магазин | 3.72 | 3.7225 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 81.28 | 129.06 | 81.27 |  | 11.4783 | -11.4569 | 0.059 | 0.059 | 76.423 | 70.364 | 34.039 | 39.98 | 119.423 | 119.364 | 83.039 | 82.98 | 36.442 | 36.325 | 13.942 | 13.89 | 0.501 | 0.501 | 4.221 | 4.221 | 135987.7 | 135733.4 | 0.04672 | 0.04672 | 0.684 | -0.683 | 4e-05 | 4e-05 | 145.92 | 89.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10113 | Кот. №1 |  | Менделеева, 30 | Жилой дом | 5.48 | 5.4817 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 73.46 | 129.57 | 73.44 |  | 5.8314 | -5.8123 | 0.026 | 0.026 | 76.717 | 70.691 | 33.713 | 39.687 | 119.717 | 119.691 | 82.713 | 82.687 | 37.029 | 36.978 | 3.612 | 3.588 | 1.663 | 1.663 | 7.143 | 7.143 | 69086.1 | 68859.8 | 0.0469 | 0.0469 | 0.348 | -0.347 | 6e-05 | 6e-05 | 215.91 | 117.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10115 | Кот. №1 |  | Менделеева, 30а | Жилой дом | 7.27 | 7.2715 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 76.67 | 129.68 | 76.66 |  | 8.5112 | -8.492 | 0.078 | 0.077 | 76.257 | 70.18 | 34.222 | 40.144 | 119.257 | 119.18 | 83.222 | 83.144 | 36.113 | 35.958 | 7.676 | 7.642 | 2.834 | 2.834 | 10.104 | 10.104 | 100834.9 | 100608.1 | 0.04679 | 0.04679 | 0.507 | -0.506 | 8e-05 | 8e-05 | 286.7 | 163.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10117 | Кот. №1 |  | Кузоваткина, 26 | Административное здание, Водоучет, ГИО Карьера, РегионЦ | 3.19 | 3.1876 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 68.96 | 129.35 | 68.96 |  | 8.0596 | -8.0422 | 0.025 | 0.025 | 76.56 | 70.535 | 33.868 | 39.843 | 119.56 | 119.535 | 82.868 | 82.843 | 36.717 | 36.667 | 6.885 | 6.855 | 0.5 | 0.5 | 3.69 | 3.69 | 95484.8 | 95278.6 | 0.0468 | 0.0468 | 0.481 | -0.479 | 4e-05 | 4e-05 | 125.44 | 63.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10119 | Кот. №1 |  | Менделеева, 30б | Жилой дом | 4.95 | 4.9506 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 77.52 | 129.6 | 77.5 |  | 9.1029 | -9.0814 | 0.058 | 0.058 | 75.254 | 69.196 | 35.2 | 41.143 | 118.254 | 118.196 | 84.2 | 84.143 | 34.111 | 33.996 | 8.777 | 8.736 | 1.668 | 1.668 | 6.618 | 6.618 | 107845.3 | 107590.7 | 0.04677 | 0.04677 | 0.543 | -0.541 | 6e-05 | 6e-05 | 195.06 | 112.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10121 | Кот. №1 |  | Северная, 12 | Жилой дом. Офис | 3.36 | 3.3592 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 75.95 | 129.32 | 75.94 |  | 11.204 | -11.1805 | 0.06 | 0.06 | 74.841 | 68.781 | 35.614 | 41.554 | 117.841 | 117.781 | 84.614 | 84.554 | 33.287 | 33.167 | 13.285 | 13.229 | 1.168 | 1.168 | 4.528 | 4.528 | 132737.7 | 132459.5 | 0.04673 | 0.04673 | 0.668 | -0.667 | 4e-05 | 4e-05 | 132.08 | 74.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10123 | Кот. №1 |  | ТК 6-25 | ТК 6-24 | 101.69 | 101.7071 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 79.35 | 129.77 | 79.33 |  | 132.6967 | -132.3214 | 1.812 | 1.801 | 78.577 | 76.766 | 39.639 | 37.837 | 121.577 | 119.766 | 82.639 | 80.837 | 40.74 | 37.127 | 14.746 | 14.663 | 21.163 | 21.163 | 122.853 | 122.853 | 625632.9 | 623863.4 | 0.03705 | 0.03705 | 1.253 | -1.249 | 0.00748 | 0.00748 | 7378.22 | 3153.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4413 | 0.087403 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.026999 | 1.68e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10127 | Кот. №1 |  | Уз 18-79 | Уз 18-79 | 2.9 | 2.9076 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.86 | 78.26 | 129.86 | 78.26 |  | 1839.5519 | -1825.5338 | 0.011 | 0.01 | 70.519 | 69.508 | 34.848 | 35.838 | 118.519 | 118.508 | 83.848 | 83.838 | 34.681 | 34.66 | 3.656 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2442408.9 | 2423796.8 | 0.02698 | 0.02698 | 1.378 | -1.367 | 0.00269 | 0.00269 | 675.54 | 504.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.6431 | 0.025225 | 1.46e-05 | 0 | 0.34294 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10128 | Кот. №1 |  | Уз 18-79 | Перемычка | 0.99 | 0.99005 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.86 | 78.26 | 129.86 | 78.26 |  | 1839.5492 | -1825.5365 | 0.004 | 0.004 | 69.508 | 69.504 | 34.852 | 34.848 | 118.508 | 118.504 | 83.852 | 83.848 | 34.66 | 34.653 | 3.656 | 3.6 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 2442405.3 | 2423800.4 | 0.02698 | 0.02698 | 1.378 | -1.367 | 0.00092 | 0.00092 | 230.61 | 172.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.6431 | 0.025225 | 1.46e-05 | 0 | 0.34294 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10130 | Кот. №1 |  | Менделеева 30б/ | Менделеева, 30б | 4.11 | 4.1103 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 75.83 | 129.59 | 75.82 |  | 11.205 | -11.1795 | 0.018 | 0.018 | 75.105 | 83.087 | 49.309 | 41.291 | 118.105 | 118.087 | 84.309 | 84.291 | 33.814 | 33.778 | 4.476 | 4.456 | 0 | 0 | 4.11 | 4.11 | 107859.4 | 107613.3 | 0.04445 | 0.04445 | 0.441 | -0.44 | 7e-05 | 7e-05 | 179.92 | 100.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5473 | 0.15274 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10132 | Кот. №1 |  | Менделеева 30б/ | Менделеева, 30б | 20.83 | 20.8315 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 81.84 | 129.58 | 81.83 |  | 66.1651 | -66.0131 | 0.097 | 0.097 | 75.105 | 83.008 | 49.388 | 41.291 | 118.105 | 118.008 | 84.388 | 84.291 | 33.814 | 33.62 | 3.057 | 3.043 | 11.029 | 11.029 | 31.859 | 31.859 | 301195.3 | 300503.4 | 0.03681 | 0.03681 | 0.582 | -0.581 | 0.00164 | 0.00164 | 1359.35 | 859.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8636 | 0.084291 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.012419 | 3.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10135 | Кот. №1 |  | Северная 6а/ | Северная, 6а | 3.33 | 3.3304 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 82.57 | 129.54 | 82.57 |  | 27.0538 | -26.9996 | 0.087 | 0.086 | 74.845 | 82.759 | 49.636 | 41.549 | 117.845 | 117.759 | 84.636 | 84.549 | 33.296 | 33.123 | 26.002 | 25.898 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 260419.3 | 259897.1 | 0.0443 | 0.0443 | 1.065 | -1.063 | 6e-05 | 6e-05 | 145.71 | 89.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5331 | 0.15307 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10136 | Кот. №1 |  | Менделеева, 30б | Северная 6а/ | 33.66 | 33.6641 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 81.86 | 129.54 | 81.84 |  | 66.1634 | -66.0147 | 0.162 | 0.162 | 83.008 | 74.845 | 41.549 | 49.388 | 118.008 | 117.845 | 84.549 | 84.388 | 33.62 | 33.296 | 3.674 | 3.657 | 10.559 | 10.559 | 44.219 | 44.219 | 311944.6 | 311243.4 | 0.03712 | 0.03712 | 0.625 | -0.623 | 0.00248 | 0.00248 | 2463.77 | 1055.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4456 | 0.08737 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.012419 | 5.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10140 | Кот. №1 |  | Северная 6а/ | Северная, 6а | 2.85 | 2.8506 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 79.92 | 129.48 | 79.92 |  | 10.5353 | -10.5161 | 0.033 | 0.033 | 74.068 | 74.034 | 42.357 | 42.324 | 117.068 | 117.034 | 85.357 | 85.324 | 31.744 | 31.677 | 11.749 | 11.707 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 124815.1 | 124587.7 | 0.04674 | 0.04674 | 0.628 | -0.627 | 3e-05 | 3e-05 | 112.19 | 67.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7591 | 0.17364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10141 | Кот. №1 |  | Северная, 6а | Северная 6а/ | 26.58 | 26.5835 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 82.6 | 129.5 | 82.57 |  | 27.0538 | -26.9996 | 0.691 | 0.688 | 82.759 | 74.068 | 42.324 | 49.636 | 117.759 | 117.068 | 85.324 | 84.636 | 33.123 | 31.744 | 26.002 | 25.898 | 0 | 0 | 26.58 | 26.58 | 260418.7 | 259897.7 | 0.0443 | 0.0443 | 1.065 | -1.063 | 0.00047 | 0.00047 | 1162.97 | 713.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5342 | 0.15304 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10144 | Кот. №1 |  | Северная, 8 | Жилой дом. Магазины | 3.31 | 3.3103 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 84.42 | 129.24 | 84.41 |  | 16.5167 | -16.4853 | 0.129 | 0.129 | 73.256 | 67.127 | 37.261 | 43.132 | 116.256 | 116.127 | 86.261 | 86.132 | 30.124 | 29.866 | 28.834 | 28.725 | 1.17 | 1.17 | 4.48 | 4.48 | 195679 | 195307.6 | 0.04667 | 0.04667 | 0.985 | -0.983 | 4e-05 | 4e-05 | 130.03 | 82.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10145 | Кот. №1 |  | Северная 6а/ | Северная, 8 | 74.91 | 74.9203 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 84.41 | 129.25 | 84.31 |  | 16.518 | -16.484 | 0.811 | 0.808 | 74.068 | 73.256 | 43.132 | 42.324 | 117.068 | 116.256 | 86.132 | 85.324 | 31.744 | 30.124 | 9.708 | 9.669 | 8.655 | 8.655 | 83.565 | 83.565 | 159001.9 | 158674.7 | 0.04437 | 0.04437 | 0.65 | -0.649 | 0.00132 | 0.00132 | 4045.92 | 1747.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5342 | 0.15304 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 7.1e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10148 | Кот. №1 |  | ТК 6-23 | ТК 6-23 | 1.56 | 1.5608 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 79.17 | 129.42 | 79.17 |  | 28.2132 | -28.1511 | 0.001 | 0.001 | 74.746 | 82.745 | 49.649 | 41.648 | 117.746 | 117.745 | 84.649 | 84.648 | 33.098 | 33.096 | 0.559 | 0.557 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 128431.6 | 128148.9 | 0.03703 | 0.03703 | 0.248 | -0.248 | 0.00012 | 0.00012 | 113.86 | 48.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8354 | 0.084493 | 1.46e-05 | 0 | 0.0053901 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10149 | Кот. №1 |  | Северная 6а/ | ТК 6-23 | 62.48 | 62.4935 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 81.42 | 129.43 | 81.37 |  | 39.1071 | -39.0176 | 0.099 | 0.099 | 74.845 | 74.746 | 41.648 | 41.549 | 117.845 | 117.746 | 84.648 | 84.549 | 33.296 | 33.098 | 1.287 | 1.281 | 14.74 | 14.74 | 77.22 | 77.22 | 184380.6 | 183958.6 | 0.03723 | 0.03723 | 0.369 | -0.368 | 0.0046 | 0.0046 | 4572.79 | 1954.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4456 | 0.08737 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0071591 | 1.03e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10150 | Кот. №1 |  | ТК 6-23 | Северная 14/ | 33.22 | 33.216 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 79.21 | 129.34 | 79.17 |  | 28.2131 | -28.1512 | 0.022 | 0.022 | 82.745 | 74.723 | 41.671 | 49.649 | 117.745 | 117.723 | 84.671 | 84.649 | 33.096 | 33.053 | 0.559 | 0.557 | 5.482 | 5.482 | 38.702 | 38.702 | 128431 | 128149.4 | 0.03703 | 0.03703 | 0.248 | -0.248 | 0.00262 | 0.00262 | 2397.42 | 1027.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8366 | 0.084484 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0053901 | 5.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10153 | Кот. №1 |  | ТК 6-23 | Северная 8б/ | 33.71 | 33.7147 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 87.33 | 129.24 | 87.26 |  | 10.8892 | -10.8712 | 0.179 | 0.178 | 82.729 | 74.55 | 41.843 | 49.665 | 117.729 | 117.55 | 84.843 | 84.665 | 33.065 | 32.707 | 4.228 | 4.214 | 8.637 | 8.637 | 42.347 | 42.347 | 104819.5 | 104645.5 | 0.04446 | 0.04446 | 0.429 | -0.428 | 0.00059 | 0.00059 | 1861.88 | 797.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5549 | 0.15256 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.2e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10154 | Кот. №1 |  | ТК 6-23 | ТК 6-23 | 3.9 | 3.9 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 87.26 | 129.41 | 87.25 |  | 10.8893 | -10.8711 | 0.016 | 0.016 | 74.746 | 82.729 | 49.665 | 41.648 | 117.746 | 117.729 | 84.665 | 84.648 | 33.098 | 33.065 | 4.228 | 4.214 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 104820.2 | 104644.9 | 0.04446 | 0.04446 | 0.429 | -0.428 | 7e-05 | 7e-05 | 209.35 | 92.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5537 | 0.15259 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10157 | Кот. №1 |  | Задвижка | Магазин "Медстар" | 3.83 | 3.8289 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.04 | 56.79 | 122.45 | 56.54 |  | 0.2429 | -0.2417 | 0 | 0 | 74.55 | 68.55 | 35.843 | 41.843 | 117.55 | 117.55 | 84.843 | 84.843 | 32.707 | 32.707 | 0.005 | 0.005 | 1.535 | 1.538 | 5.365 | 5.368 | 2878 | 2863.6 | 0.03556 | 0.0355 | 0.014 | -0.014 | 4e-05 | 4e-05 | 142.76 | 61.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10158 | Кот. №1 |  | Задвижка | Задвижка | 28.16 | 28.2 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.38 | 56.54 | 123.04 | 54.27 |  | 0.2434 | -0.2412 | 0 | 0 | 82.55 | 74.55 | 41.843 | 49.843 | 117.55 | 117.55 | 84.843 | 84.843 | 32.707 | 32.707 | 0.002 | 0.002 | 2.891 | 2.9 | 31.051 | 31.06 | 2343.2 | 2321.9 | 0.03321 | 0.0331 | 0.01 | -0.009 | 0.0005 | 0.0005 | 1299.37 | 546.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5457 | 0.15277 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10159 | Кот. №1 |  | Северная 8б/ | Задвижка | 1.45 | 1.4501 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 88.09 | 129.23 | 88.09 |  | 10.6451 | -10.6306 | 0.017 | 0.017 | 74.55 | 74.533 | 41.861 | 41.843 | 117.55 | 117.533 | 84.861 | 84.843 | 32.707 | 32.672 | 11.995 | 11.963 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 126116.7 | 125944.8 | 0.04674 | 0.04674 | 0.635 | -0.634 | 2e-05 | 2e-05 | 56.96 | 38.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10161 | Кот. №1 |  | Северная 8б/ | Задвижка | 4.78 | 4.781 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 54.27 | 128.38 | 53.94 |  | 0.2435 | -0.2411 | 0 | 0 | 74.55 | 82.55 | 49.843 | 41.843 | 117.55 | 117.55 | 84.843 | 84.843 | 32.707 | 32.707 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 4.78 | 4.78 | 2344 | 2321.1 | 0.03321 | 0.0331 | 0.01 | -0.009 | 8e-05 | 8e-05 | 208.62 | 79.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5457 | 0.15277 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10163 | Кот. №1 |  | Северная, 6а | Жилой дом | 6.61 | 6.6127 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 79.93 | 129.46 | 79.92 |  | 10.5352 | -10.5161 | 0.111 | 0.111 | 74.034 | 67.923 | 36.468 | 42.357 | 117.034 | 116.923 | 85.468 | 85.357 | 31.677 | 31.455 | 11.749 | 11.707 | 2.837 | 2.837 | 9.447 | 9.447 | 124814.7 | 124588.1 | 0.04674 | 0.04674 | 0.628 | -0.627 | 8e-05 | 8e-05 | 311.06 | 133.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7591 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10165 | Кот. №1 |  | Задвижка | Детский сад | 3.29 | 3.2886 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 88.1 | 129.22 | 88.09 |  | 10.6451 | -10.6307 | 0.045 | 0.045 | 74.533 | 68.488 | 35.906 | 41.861 | 117.533 | 117.488 | 84.906 | 84.861 | 32.672 | 32.582 | 11.995 | 11.963 | 0.501 | 0.501 | 3.791 | 3.791 | 126116.5 | 125945 | 0.04674 | 0.04674 | 0.635 | -0.634 | 4e-05 | 4e-05 | 129.23 | 86.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10170 | Кот. №1 |  | Менделеева 30б/ | Менделеева, 30б | 2.79 | 2.7909 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 96.23 | 129.37 | 96.06 |  | 0.5181 | -0.5163 | 0 | 0 | 75.105 | 83.105 | 49.291 | 41.291 | 118.105 | 118.105 | 84.291 | 84.291 | 33.814 | 33.814 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 4987.4 | 4970.2 | 0.04909 | 0.04911 | 0.02 | -0.02 | 5e-05 | 5e-05 | 122.14 | 88.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5595 | 0.15245 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10173 | Кот. №1 |  | Северная, 14 | Жилой дом. Магазин. Ателье | 2.83 | 2.8348 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 79.97 | 129.23 | 79.97 |  | 15.3001 | -15.2727 | 0.099 | 0.099 | 73.76 | 67.661 | 36.729 | 42.63 | 116.76 | 116.661 | 85.729 | 85.63 | 31.13 | 30.933 | 24.748 | 24.66 | 1.17 | 1.17 | 4 | 4 | 181265 | 180940.7 | 0.04668 | 0.04668 | 0.912 | -0.911 | 3e-05 | 3e-05 | 111.17 | 66.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7517 | 0.17386 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10175 | Кот. №1 |  | Северная, 14 | Северная, 14 | 35.2 | 35.201 | T1/T2 | Подв. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 79.97 | 129.24 | 79.92 |  | 15.3005 | -15.2723 | 0.871 | 0.868 | 82.632 | 73.76 | 42.63 | 49.762 | 117.632 | 116.76 | 85.63 | 84.762 | 32.869 | 31.13 | 24.749 | 24.658 | 0 | 0 | 35.2 | 35.2 | 181269.8 | 180935.9 | 0.04668 | 0.04668 | 0.912 | -0.911 | 0.00041 | 0.00041 | 1383.72 | 829.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7508 | 0.17389 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10177 | Кот. №1 |  | Северная 14/ | Северная, 14 | 3.71 | 3.7101 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 79.92 | 129.33 | 79.91 |  | 15.3005 | -15.2722 | 0.092 | 0.091 | 74.723 | 82.632 | 49.762 | 41.671 | 117.723 | 117.632 | 84.762 | 84.671 | 33.053 | 32.869 | 24.75 | 24.658 | 0 | 0 | 3.71 | 3.71 | 181270.3 | 180935.4 | 0.04668 | 0.04668 | 0.912 | -0.911 | 4e-05 | 4e-05 | 145.85 | 87.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7508 | 0.17389 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10179 | Кот. №1 |  | Северная, 18 | Жилой дом | 2.41 | 2.4121 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 78.3 | 129.13 | 78.3 |  | 11.4495 | -11.4288 | 0.04 | 0.04 | 74.718 | 68.678 | 35.716 | 41.676 | 117.718 | 117.678 | 84.716 | 84.676 | 33.042 | 32.961 | 13.872 | 13.822 | 0.501 | 0.501 | 2.911 | 2.911 | 135645.8 | 135400.8 | 0.04672 | 0.04672 | 0.683 | -0.681 | 3e-05 | 3e-05 | 94.59 | 55.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7609 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10181 | Кот. №1 |  | Северная 20/ | Северная, 20 | 4.68 | 4.6807 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 71.81 | 129.23 | 71.79 |  | 8.3993 | -8.3604 | 0.001 | 0.001 | 63.674 | 63.673 | 40.622 | 40.621 | 112.674 | 112.673 | 89.622 | 89.621 | 23.053 | 23.051 | 0.206 | 0.204 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 50075.9 | 49843.8 | 0.04 | 0.04 | 0.127 | -0.126 | 0.00022 | 0.00022 | 239.34 | 128.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3724 | 0.1067 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0029629 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10185 | Кот. №1 |  | Северная, 16а | Жилой дом. Магазин | 2.85 | 2.8427 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 72.56 | 129.02 | 72.55 |  | 6.3856 | -6.3583 | 0.017 | 0.017 | 63.559 | 63.542 | 40.752 | 40.735 | 112.559 | 112.542 | 89.752 | 89.735 | 22.825 | 22.79 | 4.328 | 4.291 | 1.165 | 1.165 | 4.015 | 4.015 | 75652.9 | 75328.7 | 0.04687 | 0.04687 | 0.381 | -0.379 | 3e-05 | 3e-05 | 105.99 | 57.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7422 | 0.17415 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10187 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Северная, 16а | 18.81 | 18.8111 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 72.55 | 129.04 | 72.5 |  | 6.3859 | -6.3581 | 0.081 | 0.081 | 63.641 | 63.559 | 40.735 | 40.654 | 112.641 | 112.559 | 89.735 | 89.654 | 22.987 | 22.825 | 4.328 | 4.291 | 0 | 0 | 18.81 | 18.81 | 75655.5 | 75326.1 | 0.04687 | 0.04687 | 0.381 | -0.379 | 0.00022 | 0.00022 | 779.09 | 334.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7422 | 0.17415 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10188 | Кот. №1 |  | Северная, 20 | Узел врезки | 12.74 | 12.7419 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 71.84 | 129.16 | 71.81 |  | 8.3991 | -8.3606 | 0.032 | 0.032 | 63.673 | 63.641 | 40.654 | 40.622 | 112.673 | 112.641 | 89.654 | 89.622 | 23.051 | 22.987 | 2.52 | 2.497 | 0 | 0 | 12.74 | 12.74 | 80849.7 | 80479.1 | 0.04454 | 0.04454 | 0.331 | -0.329 | 0.00022 | 0.00022 | 597.71 | 256.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5634 | 0.15236 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10191 | Кот. №1 |  | Северная, 16 | Жилой дом | 3.22 | 3.2137 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.13 | 70.19 | 128.07 | 70.16 |  | 2.0125 | -2.0034 | 0.002 | 0.002 | 63.618 | 63.616 | 40.678 | 40.676 | 112.618 | 112.616 | 89.678 | 89.676 | 22.942 | 22.938 | 0.436 | 0.432 | 1.148 | 1.148 | 4.368 | 4.368 | 23842.2 | 23734.7 | 0.04755 | 0.04755 | 0.12 | -0.119 | 4e-05 | 4e-05 | 118.75 | 61.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7422 | 0.17415 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10192 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Северная, 16 | 50.2 | 50.2039 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 70.16 | 128.13 | 69.73 |  | 2.013 | -2.0028 | 0.023 | 0.022 | 63.641 | 63.618 | 40.676 | 40.654 | 112.641 | 112.618 | 89.676 | 89.654 | 22.987 | 22.942 | 0.436 | 0.432 | 1.641 | 1.64 | 51.841 | 51.84 | 23849.2 | 23727.8 | 0.04755 | 0.04755 | 0.12 | -0.119 | 0.00058 | 0.00058 | 2079.23 | 878.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7422 | 0.17415 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10193 | Кот. №1 |  | Северная 18/ | Северная, 18 | 2.46 | 2.4603 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 78.3 | 129.14 | 78.29 |  | 11.4496 | -11.4286 | 0 | 0 | 74.718 | 74.718 | 41.676 | 41.676 | 117.718 | 117.718 | 84.676 | 84.676 | 33.042 | 33.042 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 53982.3 | 53883.1 | 0.03785 | 0.03785 | 0.108 | -0.108 | 0.00018 | 0.00018 | 159.95 | 96.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5181 | 0.08682 | 1.46e-05 | 0 | 0.0021507 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10195 | Кот. №1 |  | Северная 14/ | Северная 18/ | 33.12 | 33.1222 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 78.46 | 129.15 | 78.38 |  | 12.91 | -12.8816 | 0.005 | 0.005 | 74.723 | 74.718 | 41.676 | 41.671 | 117.723 | 117.718 | 84.676 | 84.671 | 33.053 | 33.042 | 0.118 | 0.118 | 10.834 | 10.833 | 43.954 | 43.953 | 58768.4 | 58639.4 | 0.03748 | 0.03748 | 0.114 | -0.113 | 0.00261 | 0.00261 | 2389.62 | 1019.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8366 | 0.084484 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0025336 | 5.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10201 | Кот. №1 |  | Северная 18/ | Северная, 18 | 2.52 | 2.5201 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 79.86 | 129.08 | 79.82 |  | 1.4577 | -1.4556 | 0 | 0 | 74.718 | 82.718 | 49.676 | 41.676 | 117.718 | 117.718 | 84.676 | 84.676 | 33.042 | 33.042 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 14031.7 | 14011.7 | 0.04611 | 0.04612 | 0.057 | -0.057 | 4e-05 | 4e-05 | 109.91 | 65.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5482 | 0.15271 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10226 | Кот. №1 |  | Уз 18-78Б | Уз 18-78Б | 2.08 | 2.0797 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.77 | 78.07 | 129.77 | 78.07 |  | 64.7011 | -62.3779 | 0.034 | 0.032 | 65.43 | 65.395 | 38.897 | 38.866 | 114.43 | 114.395 | 87.897 | 87.866 | 26.564 | 26.498 | 16.459 | 15.3 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 409519.4 | 394814.9 | 0.03989 | 0.03989 | 1.101 | -1.062 | 8e-05 | 8e-05 | 170.71 | 123.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9563 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.017361 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10227 | Кот. №1 |  | Уз 18-78Б | Уз 18-78В | 105.89 | 105.9005 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.77 | 81.56 | 129.75 | 81.55 |  | 1585.5807 | -1576.2393 | 0.471 | 0.465 | 65.43 | 64.959 | 39.331 | 38.866 | 114.43 | 113.959 | 88.331 | 87.866 | 26.564 | 25.628 | 2.636 | 2.605 | 72.723 | 72.722 | 178.613 | 178.612 | 2093176.7 | 2080844.8 | 0.02695 | 0.02695 | 1.174 | -1.167 | 0.09933 | 0.09933 | 24652.83 | 18933.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.1669 | 0.023715 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.26653 | 6.46e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
10229 | Кот. №1 |  | Уз 18-78Б | Уз 18-78Б | 1.01 | 1.0152 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.77 | 81.42 | 129.77 | 81.42 |  | 1650.2828 | -1638.6162 | 0.003 | 0.003 | 65.432 | 65.43 | 38.866 | 38.863 | 114.432 | 114.43 | 87.866 | 87.863 | 26.57 | 26.564 | 2.856 | 2.815 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 2178592 | 2163190.6 | 0.02695 | 0.02695 | 1.222 | -1.213 | 0.00095 | 0.00095 | 235.14 | 180.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.1669 | 0.023715 | 1.46e-05 | 0 | 0.28389 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10232 | Кот. №1 |  | ЦТП-6/2 | 6/2 | 4.74 | 4.7429 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 44.4 | 129.67 | 44.4 |  | 130.8893 | -130.3341 | 0.036 | 0.035 | 64.673 | 64.638 | 39.65 | 39.615 | 113.673 | 113.638 | 88.65 | 88.615 | 25.059 | 24.988 | 3.609 | 3.579 | 5.138 | 5.138 | 9.878 | 9.878 | 474328.9 | 472316.8 | 0.03474 | 0.03474 | 0.73 | -0.727 | 0.00059 | 0.00059 | 355.95 | 110.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5294 | 0.068826 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.037665 | 1e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10234 | Кот. №1 |  | Уз 18-78Б | ЦТП-6/2 | 171.11 | 171.1263 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.76 | 44.4 | 129.68 | 44.37 |  | 130.9106 | -130.3128 | 0.745 | 0.738 | 65.419 | 64.673 | 39.615 | 38.877 | 114.419 | 113.673 | 88.615 | 87.877 | 26.542 | 25.059 | 3.611 | 3.578 | 35.234 | 35.233 | 206.344 | 206.343 | 474406.1 | 472239.6 | 0.03474 | 0.03474 | 0.73 | -0.727 | 0.0213 | 0.0213 | 11470.88 | 4914.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5304 | 0.068821 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.037665 | 3.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
10235 | Кот. №1 |  | Уз 18-78Б | Уз 18-78Б | 3.86 | 3.8641 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.77 | 44.37 | 129.76 | 44.36 |  | 130.9111 | -130.3123 | 0.014 | 0.014 | 65.432 | 65.419 | 38.877 | 38.863 | 114.432 | 114.419 | 87.877 | 87.863 | 26.57 | 26.542 | 3.611 | 3.578 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 474407.8 | 472237.8 | 0.03474 | 0.03474 | 0.73 | -0.727 | 0.00048 | 0.00048 | 437.73 | 231.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5304 | 0.068821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.037665 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10239 | Кот. №1 |  | Уз 18-78Б | Уз 18-78Б | 5.05 | 5.0493 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.77 | 78.69 | 129.77 | 78.69 |  | 1781.1986 | -1768.9238 | 0.017 | 0.017 | 65.449 | 65.432 | 38.863 | 38.846 | 114.449 | 114.432 | 87.863 | 87.846 | 26.603 | 26.57 | 3.326 | 3.28 | 0 | 0 | 5.05 | 5.05 | 2351418.2 | 2335213.9 | 0.02695 | 0.02695 | 1.319 | -1.31 | 0.00474 | 0.00474 | 1175.72 | 882.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.1669 | 0.023715 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.32156 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10240 | Кот. №1 |  | Уз 18-348 | Уз 18-78Б | 100.27 | 100.2439 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 3.4 | 3.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.78 | 78.69 | 129.77 | 78.68 |  | 1781.2916 | -1768.8308 | 0.644 | 0.635 | 66.094 | 65.449 | 38.846 | 38.211 | 115.094 | 114.449 | 87.846 | 87.211 | 27.883 | 26.603 | 3.428 | 3.38 | 87.7 | 87.698 | 187.97 | 187.968 | 2365055.6 | 2348511.2 | 0.02698 | 0.02698 | 1.334 | -1.325 | 0.09299 | 0.09299 | 23346.29 | 17515.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.6431 | 0.025225 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.32156 | 5.75e-05 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | Панель 16 | Сталь
10243 | Кот. №1 |  | Уз 18-348 | Уз 18-348 | 7.52 | 1.8024 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.78 | 67.23 | 129.77 | 67.22 |  | 57.6593 | -57.304 | 0.017 | 0.017 | 66.094 | 66.076 | 38.228 | 38.211 | 115.094 | 115.076 | 87.228 | 87.211 | 27.883 | 27.848 | 2.323 | 2.294 | 0 | 0 | 7.52 | 7.52 | 262475.7 | 260858 | 0.03684 | 0.03684 | 0.508 | -0.504 | 0.00059 | 0.00059 | 750.94 | 499.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8841 | 0.084146 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.021378 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | Панель 16 | Сталь
10245 | Кот. №1 |  | 6/2 | ЦТП-6/2 | 4.41 | 4.4182 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 72.01 | 129.67 | 72.01 |  | 119.6521 | -119.0981 | 0.044 | 0.044 | 64.638 | 64.594 | 39.708 | 39.664 | 113.638 | 113.594 | 88.708 | 88.664 | 24.973 | 24.886 | 9.976 | 9.884 | 0 | 0 | 4.41 | 4.41 | 544678.2 | 542156.1 | 0.03674 | 0.03674 | 1.053 | -1.048 | 0.00035 | 0.00035 | 273.23 | 149.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8748 | 0.084212 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.037665 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10248 | Кот. №1 |  | ТК 6-14 | ТК 6-14 | 3.24 | 3.2376 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 70.8 | 129.66 | 70.8 |  | 34.801 | -34.6239 | 0.011 | 0.011 | 64.504 | 64.492 | 39.809 | 39.797 | 113.504 | 113.492 | 88.809 | 88.797 | 24.706 | 24.684 | 3.488 | 3.452 | 0 | 0 | 3.24 | 3.24 | 207479.7 | 206423.7 | 0.0394 | 0.0394 | 0.525 | -0.523 | 0.00015 | 0.00015 | 175.63 | 74.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3127 | 0.10738 | 1.46e-05 | 0 | 0.012574 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10249 | Кот. №1 |  | ЦТП-6/2 | ТК 6-14 | 9.04 | 9.0383 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 72.01 | 129.67 | 72.01 |  | 119.6518 | -119.0984 | 0.09 | 0.089 | 64.594 | 64.504 | 39.797 | 39.708 | 113.594 | 113.504 | 88.797 | 88.708 | 24.886 | 24.706 | 9.976 | 9.884 | 0 | 0 | 9.04 | 9.04 | 544676.7 | 542157.7 | 0.03674 | 0.03674 | 1.053 | -1.048 | 0.00071 | 0.00071 | 578.61 | 247.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8783 | 0.084187 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.037665 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 6
10251 | Кот. №1 |  | ТК 6-14 | ТК 6-14 | 5.64 | 5.6395 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 72.51 | 129.66 | 72.51 |  | 84.8501 | -84.4753 | 0.028 | 0.028 | 64.504 | 64.475 | 39.825 | 39.797 | 113.504 | 113.475 | 88.825 | 88.797 | 24.706 | 24.65 | 5.022 | 4.978 | 0 | 0 | 5.64 | 5.64 | 386252.9 | 384546.8 | 0.03677 | 0.03677 | 0.747 | -0.744 | 0.00044 | 0.00044 | 360.99 | 155.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8427 | 0.08444 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.025091 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10252 | Кот. №1 |  | ТК 6-14 | ТК 6-13 | 34.74 | 34.7399 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 72.52 | 129.64 | 72.51 |  | 84.8496 | -84.4757 | 0.183 | 0.181 | 64.475 | 64.293 | 40.007 | 39.825 | 113.475 | 113.293 | 89.007 | 88.825 | 24.65 | 24.286 | 5.022 | 4.978 | 1.656 | 1.656 | 36.396 | 36.396 | 386250.9 | 384548.8 | 0.03677 | 0.03677 | 0.747 | -0.744 | 0.00274 | 0.00274 | 2229.26 | 955.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8545 | 0.084356 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.025091 | 6e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 6
10253 | Кот. №1 |  | ТК 6-13 | ТК 6-20 | 152.71 | 152.7247 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 73.47 | 129.44 | 73.39 |  | 52.3531 | -52.1586 | 0.324 | 0.322 | 64.284 | 63.96 | 40.337 | 40.015 | 113.284 | 112.96 | 89.337 | 89.015 | 24.269 | 23.623 | 1.916 | 1.902 | 16.524 | 16.524 | 169.234 | 169.234 | 238320.7 | 237435.2 | 0.03685 | 0.03686 | 0.461 | -0.459 | 0.01205 | 0.01205 | 9842.5 | 4215.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7192 | 0.08533 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.01355 | 2.59e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10256 | Кот. №1 |  | ТК 6-16 | ТК 6-18 | 65.25 | 65.2609 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 70.67 | 129.44 | 70.61 |  | 25.5454 | -25.4166 | 0.144 | 0.142 | 64.31 | 64.167 | 40.131 | 39.989 | 113.31 | 113.167 | 89.131 | 88.989 | 24.321 | 24.036 | 1.883 | 1.864 | 10.996 | 10.996 | 76.246 | 76.246 | 152298.8 | 151531.2 | 0.03947 | 0.03947 | 0.386 | -0.384 | 0.003 | 0.003 | 3511.89 | 1503.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3146 | 0.10736 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.00926 | 8.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10258 | Кот. №1 |  | ТК 6-16 | ТК 6-16 | 5.53 | 5.5333 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 71.17 | 129.54 | 71.15 |  | 7.8366 | -7.8006 | 0.012 | 0.012 | 64.31 | 64.298 | 40.001 | 39.989 | 113.31 | 113.298 | 89.001 | 88.989 | 24.321 | 24.297 | 2.195 | 2.175 | 0 | 0 | 5.53 | 5.53 | 75435.1 | 75088.3 | 0.04457 | 0.04457 | 0.308 | -0.307 | 0.0001 | 0.0001 | 258.46 | 111 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5583 | 0.15248 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10260 | Кот. №1 |  | ТК 6-15 | ТК 6-16 | 26.55 | 26.5575 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 70.74 | 129.58 | 70.72 |  | 33.3832 | -33.216 | 0.085 | 0.084 | 64.395 | 64.31 | 39.989 | 39.904 | 113.395 | 113.31 | 88.989 | 88.904 | 24.491 | 24.321 | 3.21 | 3.178 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55 | 199027.2 | 198030.2 | 0.03941 | 0.03941 | 0.504 | -0.502 | 0.00122 | 0.00122 | 1429.88 | 612.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3146 | 0.10736 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.012091 | 3.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10261 | Кот. №1 |  | ТК 6-14 | ТК 6-15 | 27.77 | 27.7724 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 70.82 | 129.62 | 70.8 |  | 34.8009 | -34.624 | 0.097 | 0.096 | 64.492 | 64.395 | 39.904 | 39.809 | 113.492 | 113.395 | 88.904 | 88.809 | 24.684 | 24.491 | 3.487 | 3.452 | 0 | 0 | 27.77 | 27.77 | 207478.8 | 206424.6 | 0.0394 | 0.0394 | 0.525 | -0.523 | 0.00128 | 0.00128 | 1495.78 | 640.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3146 | 0.10736 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.012574 | 3.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10263 | Кот. №1 |  | ТК 6-15 | ТК 6-15 | 5.36 | 5.3578 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 73.18 | 129.42 | 73.09 |  | 1.4163 | -1.4093 | 0 | 0 | 64.395 | 64.395 | 39.904 | 39.904 | 113.395 | 113.395 | 88.904 | 88.904 | 24.491 | 24.491 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 5.36 | 5.36 | 8444 | 8402 | 0.04338 | 0.0434 | 0.021 | -0.021 | 0.00025 | 0.00025 | 288.67 | 125.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3146 | 0.10736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004833 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10266 | Кот. №1 |  | Северная, 28 | Жилой дом. Кафе | 3.72 | 3.7172 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 71.23 | 129.39 | 71.22 |  | 7.8361 | -7.8011 | 0.035 | 0.035 | 64.244 | 64.209 | 40.09 | 40.055 | 113.244 | 113.209 | 89.09 | 89.055 | 24.189 | 24.119 | 6.51 | 6.452 | 1.666 | 1.666 | 5.386 | 5.386 | 92837.3 | 92422.2 | 0.04681 | 0.04681 | 0.467 | -0.465 | 4e-05 | 4e-05 | 138.81 | 72.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10267 | Кот. №1 |  | ТК 6-16 | Северная, 28 | 22.65 | 22.6567 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 71.22 | 129.41 | 71.17 |  | 7.8365 | -7.8007 | 0.054 | 0.054 | 64.298 | 64.244 | 40.055 | 40.001 | 113.298 | 113.244 | 89.055 | 89.001 | 24.297 | 24.189 | 2.195 | 2.175 | 2.154 | 2.154 | 24.804 | 24.804 | 75434.2 | 75089.2 | 0.04457 | 0.04457 | 0.308 | -0.307 | 0.0004 | 0.0004 | 1060.81 | 454.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5602 | 0.15243 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10270 | Кот. №1 |  | ТК 6-18 | ТК 6-18 | 4 | 3.9951 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 69.86 | 129.35 | 69.82 |  | 2.1735 | -2.1627 | 0.001 | 0.001 | 64.167 | 64.166 | 40.132 | 40.131 | 113.167 | 113.166 | 89.132 | 89.131 | 24.036 | 24.034 | 0.172 | 0.171 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20922.4 | 20818.3 | 0.04551 | 0.04551 | 0.086 | -0.085 | 7e-05 | 7e-05 | 186.75 | 79.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5598 | 0.15244 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10273 | Кот. №1 |  | ТК 6-18 | ТК 6-18 | 5.5 | 5.5072 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 70.97 | 129.4 | 70.96 |  | 7.822 | -7.7844 | 0.001 | 0.001 | 64.163 | 64.162 | 40.135 | 40.134 | 113.163 | 113.162 | 89.135 | 89.134 | 24.029 | 24.027 | 0.179 | 0.177 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 46634 | 46409.7 | 0.04006 | 0.04006 | 0.118 | -0.118 | 0.00025 | 0.00025 | 295.82 | 126.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3012 | 0.10751 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.002826 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10274 | Кот. №1 |  | ТК 6-18 | ТК 6-18 | 2.24 | 2.2413 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 70.76 | 129.43 | 70.75 |  | 23.3689 | -23.2569 | 0.004 | 0.003 | 64.167 | 64.163 | 40.134 | 40.131 | 113.167 | 113.163 | 89.134 | 89.131 | 24.036 | 24.029 | 1.576 | 1.561 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 139322.6 | 138655.2 | 0.03949 | 0.0395 | 0.353 | -0.351 | 0.0001 | 0.0001 | 120.43 | 51.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3146 | 0.10736 | 1.46e-05 | 0 | 0.0084663 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10277 | Кот. №1 |  | Северная, 28а | Жилой дом | 3.06 | 3.064 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 71.05 | 129.22 | 71.04 |  | 7.8207 | -7.7857 | 0.031 | 0.03 | 64.157 | 64.127 | 40.17 | 40.14 | 113.157 | 113.127 | 89.17 | 89.14 | 24.017 | 23.956 | 6.484 | 6.426 | 1.666 | 1.666 | 4.726 | 4.726 | 92654.8 | 92239.9 | 0.04681 | 0.04681 | 0.466 | -0.464 | 4e-05 | 4e-05 | 114 | 59.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10278 | Кот. №1 |  | ТК 6-18 | Северная, 28а | 22.78 | 22.7801 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 71.04 | 129.24 | 70.97 |  | 7.8218 | -7.7847 | 0.005 | 0.005 | 64.162 | 64.157 | 40.14 | 40.135 | 113.162 | 113.157 | 89.14 | 89.135 | 24.027 | 24.017 | 0.179 | 0.177 | 3.869 | 3.869 | 26.649 | 26.649 | 46632.5 | 46411.2 | 0.04006 | 0.04006 | 0.118 | -0.118 | 0.00105 | 0.00105 | 1226.39 | 525.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.394 | 0.10645 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.002826 | 3.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10279 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Жукова 40а/ | 22.99 | 22.9957 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 70.72 | 129.27 | 70.69 |  | 15.5455 | -15.4738 | 0.198 | 0.196 | 64.141 | 63.943 | 40.352 | 40.156 | 113.141 | 112.943 | 89.352 | 89.156 | 23.985 | 23.591 | 8.601 | 8.522 | 0 | 0 | 22.99 | 22.99 | 149640.8 | 148950.6 | 0.04438 | 0.04438 | 0.612 | -0.609 | 0.00041 | 0.00041 | 1072.93 | 459.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5533 | 0.1526 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10280 | Кот. №1 |  | ТК 6-18 | Узел врезки | 26.13 | 26.1309 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 70.69 | 129.34 | 70.65 |  | 15.5467 | -15.4726 | 0.022 | 0.022 | 64.163 | 64.141 | 40.156 | 40.134 | 113.163 | 113.141 | 89.156 | 89.134 | 24.029 | 23.985 | 0.7 | 0.694 | 5.474 | 5.474 | 31.604 | 31.604 | 92687.9 | 92246.1 | 0.03964 | 0.03964 | 0.235 | -0.234 | 0.0012 | 0.0012 | 1405.42 | 601.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3146 | 0.10736 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0056403 | 3.5e-06 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10284 | Кот. №1 |  | Северная, 28б | Жилой дом. Кафе | 2.88 | 2.8798 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.6 | 73.57 | 128.52 | 73.53 |  | 1.4158 | -1.4098 | 0.001 | 0.001 | 64.389 | 64.388 | 39.912 | 39.911 | 113.389 | 113.388 | 88.912 | 88.911 | 24.478 | 24.477 | 0.218 | 0.216 | 0.488 | 0.488 | 3.368 | 3.368 | 16773 | 16702.9 | 0.04795 | 0.04796 | 0.084 | -0.084 | 3e-05 | 3e-05 | 106.67 | 58.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7537 | 0.1738 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10285 | Кот. №1 |  | ТК 6-15 | Северная, 28б | 27.64 | 27.6485 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 73.53 | 128.6 | 73.18 |  | 1.4161 | -1.4095 | 0.006 | 0.006 | 64.395 | 64.389 | 39.911 | 39.904 | 113.395 | 113.389 | 88.911 | 88.904 | 24.491 | 24.478 | 0.218 | 0.216 | 1.627 | 1.627 | 29.267 | 29.267 | 16776.8 | 16699.1 | 0.04795 | 0.04796 | 0.084 | -0.084 | 0.00032 | 0.00032 | 1154.4 | 493.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7537 | 0.1738 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10288 | Кот. №1 |  | Жукова, 40б | спорткомплекс | 3.33 | 3.3321 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 70.07 | 128.88 | 70.04 |  | 2.1731 | -2.1631 | 0.002 | 0.002 | 64.162 | 64.16 | 40.138 | 40.135 | 113.162 | 113.16 | 89.138 | 89.135 | 24.027 | 24.022 | 0.508 | 0.503 | 1.15 | 1.15 | 4.48 | 4.48 | 25745.7 | 25627.5 | 0.04747 | 0.04748 | 0.13 | -0.129 | 4e-05 | 4e-05 | 123.72 | 63.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10289 | Кот. №1 |  | ТК 6-18 | Жукова, 40б | 19.6 | 19.6017 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 70.04 | 128.93 | 69.86 |  | 2.1735 | -2.1628 | 0.004 | 0.004 | 64.166 | 64.162 | 40.135 | 40.132 | 113.166 | 113.162 | 89.135 | 89.132 | 24.034 | 24.027 | 0.172 | 0.171 | 2.11 | 2.109 | 21.71 | 21.709 | 20921.7 | 20819 | 0.04551 | 0.04551 | 0.086 | -0.085 | 0.00035 | 0.00035 | 910.74 | 389.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5612 | 0.15241 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10291 | Кот. №1 |  | Северная, 22 | Жилой дом | 2.95 | 2.952 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.03 | 73.68 | 129.02 | 73.68 |  | 13.3262 | -13.2988 | 0.065 | 0.065 | 61.745 | 61.68 | 42.606 | 42.542 | 110.745 | 110.68 | 91.606 | 91.542 | 19.203 | 19.074 | 18.782 | 18.706 | 0.501 | 0.501 | 3.451 | 3.451 | 157879.9 | 157555.7 | 0.0467 | 0.0467 | 0.795 | -0.793 | 3e-05 | 3e-05 | 109.69 | 60.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7479 | 0.17398 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10292 | Кот. №1 |  | Жукова, 38 | Узел врезки | 38.24 | 38.2473 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 3.7 | 3.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 71.66 | 129.32 | 71.57 |  | 9.4615 | -9.4074 | 0.014 | 0.014 | 64.227 | 64.213 | 40.085 | 40.072 | 113.227 | 113.213 | 89.085 | 89.072 | 24.155 | 24.127 | 0.261 | 0.258 | 14.369 | 14.367 | 52.609 | 52.607 | 56408.4 | 56085.7 | 0.03991 | 0.03992 | 0.143 | -0.142 | 0.00176 | 0.00176 | 2066.72 | 885.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.385 | 0.10655 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0033184 | 5.2e-06 |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 6
10343 | Кот. №1 |  | Жукова, 40а | Жилой дом. Магазин | 2.81 | 2.8085 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 70.8 | 129.23 | 70.8 |  | 7.7739 | -7.7389 | 0.025 | 0.025 | 63.909 | 63.884 | 40.412 | 40.386 | 112.909 | 112.884 | 89.412 | 89.386 | 23.523 | 23.472 | 6.407 | 6.349 | 1.166 | 1.166 | 3.976 | 3.976 | 92100 | 91685.2 | 0.04681 | 0.04681 | 0.464 | -0.461 | 3e-05 | 3e-05 | 104.7 | 54.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10345 | Кот. №1 |  | Жукова 40а/ | Жукова, 40а | 5.36 | 5.3576 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 70.8 | 129.25 | 70.78 |  | 7.774 | -7.7388 | 0.034 | 0.034 | 63.943 | 63.909 | 40.386 | 40.352 | 112.943 | 112.909 | 89.386 | 89.352 | 23.591 | 23.523 | 6.407 | 6.349 | 0 | 0 | 5.36 | 5.36 | 92100.7 | 91684.4 | 0.04681 | 0.04681 | 0.464 | -0.461 | 6e-05 | 6e-05 | 199.76 | 104.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10348 | Кот. №1 |  | Жукова, 40 | Жилой дом | 3.28 | 3.2775 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 70.72 | 129.13 | 70.72 |  | 7.7708 | -7.7358 | 0.028 | 0.028 | 63.896 | 63.868 | 40.427 | 40.399 | 112.896 | 112.868 | 89.427 | 89.399 | 23.497 | 23.44 | 6.402 | 6.344 | 1.166 | 1.166 | 4.446 | 4.446 | 92063.5 | 91648.5 | 0.04681 | 0.04681 | 0.463 | -0.461 | 4e-05 | 4e-05 | 122.1 | 63.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10349 | Кот. №1 |  | Жукова 40а/ | Жукова, 40 | 20.59 | 20.5881 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 70.72 | 129.15 | 70.66 |  | 7.7712 | -7.7354 | 0.047 | 0.047 | 63.943 | 63.896 | 40.399 | 40.352 | 112.943 | 112.896 | 89.399 | 89.352 | 23.591 | 23.497 | 2.159 | 2.139 | 1.292 | 1.292 | 21.882 | 21.882 | 74805.1 | 74460.9 | 0.04457 | 0.04457 | 0.306 | -0.304 | 0.00036 | 0.00036 | 960.73 | 411.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5533 | 0.1526 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10351 | Кот. №1 |  | Узел врезки | ТК 6-12 | 6.75 | 6.7533 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 71.68 | 129.28 | 71.66 |  | 9.4597 | -9.4091 | 0 | 0 | 64.213 | 64.212 | 40.086 | 40.085 | 113.213 | 113.212 | 89.086 | 89.085 | 24.127 | 24.127 | 0.064 | 0.063 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 43062.4 | 42832.1 | 0.03777 | 0.03777 | 0.083 | -0.083 | 0.00053 | 0.00053 | 430.47 | 184.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8847 | 0.084141 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0033184 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 6
10353 | Кот. №1 |  | ТК 6-12 | ТК 6-12 | 1.89 | 1.8874 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 74.68 | 129.26 | 74.67 |  | 4.7817 | -4.7566 | 0 | 0 | 64.212 | 64.212 | 40.086 | 40.086 | 113.212 | 113.212 | 89.086 | 89.086 | 24.127 | 24.126 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89 | 28508 | 28358.5 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 9e-05 | 9e-05 | 102.07 | 44.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3694 | 0.10673 | 1.46e-05 | 0 | 0.0015876 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10354 | Кот. №1 |  | ТК 6-12 | Жукова 32/ | 63.06 | 63.0739 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 74.99 | 128.53 | 74.68 |  | 4.7816 | -4.7567 | 0.005 | 0.005 | 64.212 | 64.207 | 40.091 | 40.086 | 113.212 | 113.207 | 89.091 | 89.086 | 24.126 | 24.116 | 0.068 | 0.067 | 15.28 | 15.277 | 78.34 | 78.337 | 28507.5 | 28359 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.0029 | 0.0029 | 3458.56 | 1479.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3705 | 0.10672 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0015876 | 8.5e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 6
10356 | Кот. №1 |  | ТК 6-12 | ТК 6-12 | 2.97 | 2.9705 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 68.64 | 129.25 | 68.63 |  | 4.6775 | -4.653 | 0.002 | 0.002 | 64.212 | 64.21 | 40.088 | 40.086 | 113.212 | 113.21 | 89.088 | 89.086 | 24.127 | 24.122 | 0.786 | 0.778 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 45025.4 | 44790 | 0.04482 | 0.04482 | 0.184 | -0.183 | 5e-05 | 5e-05 | 139.28 | 58.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5454 | 0.15278 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10359 | Кот. №1 |  | Жукова, 36 | Жилой дом | 3.57 | 3.5652 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 66.88 | 129.09 | 66.86 |  | 3.8239 | -3.8049 | 0.007 | 0.007 | 64.201 | 64.194 | 40.104 | 40.097 | 113.201 | 113.194 | 89.104 | 89.097 | 24.104 | 24.09 | 1.559 | 1.544 | 1.16 | 1.16 | 4.73 | 4.73 | 45303.4 | 45077.6 | 0.04708 | 0.04708 | 0.228 | -0.227 | 4e-05 | 4e-05 | 132.87 | 63.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10360 | Кот. №1 |  | Жукова 36/ | Жукова, 36 | 1.76 | 1.7576 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 66.86 | 129.13 | 66.86 |  | 3.824 | -3.8048 | 0.001 | 0.001 | 64.202 | 64.201 | 40.097 | 40.096 | 113.202 | 113.201 | 89.097 | 89.096 | 24.106 | 24.104 | 0.527 | 0.522 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 36809.3 | 36625.2 | 0.04495 | 0.04496 | 0.151 | -0.15 | 3e-05 | 3e-05 | 72.8 | 34.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5464 | 0.15276 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10362 | Кот. №1 |  | ТК 6-12 | Жукова 36/ | 10.07 | 10.0715 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 68.68 | 129.15 | 68.64 |  | 4.6774 | -4.6531 | 0.008 | 0.008 | 64.21 | 64.202 | 40.096 | 40.088 | 113.21 | 113.202 | 89.096 | 89.088 | 24.122 | 24.106 | 0.786 | 0.778 | 0 | 0 | 10.07 | 10.07 | 45024.9 | 44790.5 | 0.04482 | 0.04482 | 0.184 | -0.183 | 0.00018 | 0.00018 | 464.64 | 199.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5464 | 0.15276 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10421 | Кот. №1 |  | ТК 6-13 | ТК 6-13 | 4.39 | 4.3906 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 73.39 | 129.63 | 73.39 |  | 52.3534 | -52.1582 | 0.008 | 0.008 | 64.293 | 64.284 | 40.015 | 40.007 | 113.293 | 113.284 | 89.015 | 89.007 | 24.286 | 24.269 | 1.916 | 1.902 | 0 | 0 | 4.39 | 4.39 | 238322.3 | 237433.6 | 0.03685 | 0.03686 | 0.461 | -0.459 | 0.00035 | 0.00035 | 281.68 | 121.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6835 | 0.085591 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.01355 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10423 | Кот. №1 |  | ТК 6-13 | ТК 6-13 | 4.86 | 4.865 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 71.04 | 129.63 | 71.03 |  | 25.367 | -25.2275 | 0.014 | 0.014 | 64.293 | 64.278 | 40.021 | 40.007 | 113.293 | 113.278 | 89.021 | 89.007 | 24.286 | 24.258 | 1.856 | 1.836 | 2.749 | 2.749 | 7.609 | 7.609 | 151235.5 | 150403.4 | 0.03947 | 0.03947 | 0.383 | -0.381 | 0.00022 | 0.00022 | 264.11 | 112.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3942 | 0.10645 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0090068 | 7e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10425 | Кот. №1 |  | ТК 6-13 | ТК 6-13 | 5.03 | 5.0301 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 71.49 | 129.59 | 71.47 |  | 7.1264 | -7.0928 | 0 | 0 | 64.293 | 64.292 | 40.007 | 40.007 | 113.293 | 113.292 | 89.007 | 89.007 | 24.286 | 24.286 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0 | 5.03 | 5.03 | 32440.7 | 32287.6 | 0.03811 | 0.03812 | 0.063 | -0.062 | 0.0004 | 0.0004 | 322.75 | 137.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8545 | 0.084356 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0025345 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10428 | Кот. №1 |  | ТК 6-21 | ТК 6-21 | 3.09 | 3.0906 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 76.33 | 129.35 | 76.33 |  | 13.6443 | -13.6117 | 0.02 | 0.02 | 63.855 | 63.834 | 40.462 | 40.441 | 112.855 | 112.834 | 89.462 | 89.441 | 23.413 | 23.373 | 6.63 | 6.598 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 131339.3 | 131026 | 0.04441 | 0.04441 | 0.537 | -0.536 | 5e-05 | 5e-05 | 146.6 | 63.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5567 | 0.15252 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10431 | Кот. №1 |  | ТК 6-20 | ТК 6-20 | 6.1 | 6.1005 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 71.56 | 129.41 | 71.55 |  | 6.7414 | -6.7102 | 0.037 | 0.037 | 63.96 | 63.922 | 40.374 | 40.337 | 112.96 | 112.922 | 89.374 | 89.337 | 23.623 | 23.548 | 4.822 | 4.778 | 1.665 | 1.665 | 7.765 | 7.765 | 79867.8 | 79498.5 | 0.04685 | 0.04685 | 0.402 | -0.4 | 7e-05 | 7e-05 | 255.19 | 108.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.742 | 0.17416 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10433 | Кот. №1 |  | ТК 6-21 | ТК 6-21 | 2.03 | 2.023 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 72.72 | 129.36 | 72.72 |  | 30.7067 | -30.6134 | 0.001 | 0.001 | 63.855 | 63.853 | 40.443 | 40.441 | 112.855 | 112.853 | 89.443 | 89.441 | 23.413 | 23.411 | 0.662 | 0.658 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 | 139782.4 | 139357.9 | 0.037 | 0.037 | 0.27 | -0.269 | 0.00016 | 0.00016 | 130.96 | 55.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7192 | 0.08533 | 1.46e-05 | 0 | 0.0076915 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10434 | Кот. №1 |  | ТК 6-20 | ТК 6-21 | 53.99 | 53.9987 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 73.79 | 129.37 | 73.75 |  | 45.5996 | -45.4604 | 0.101 | 0.1 | 63.96 | 63.859 | 40.437 | 40.337 | 112.96 | 112.859 | 89.437 | 89.337 | 23.623 | 23.422 | 1.455 | 1.446 | 15.41 | 15.41 | 69.4 | 69.4 | 207577.8 | 206943.8 | 0.03689 | 0.03689 | 0.401 | -0.4 | 0.00426 | 0.00426 | 3477.84 | 1492.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7192 | 0.08533 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.011154 | 9.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6 |  | 4К |  | Реконструкция | 2018г.
10437 | Кот. №1 |  | ТК 6-21 | ТК 6-21 | 4.58 | 4.5811 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 72.28 | 129.19 | 72.21 |  | 1.2442 | -1.2397 | 0 | 0 | 63.859 | 63.859 | 40.437 | 40.437 | 112.859 | 112.859 | 89.437 | 89.437 | 23.422 | 23.421 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58 | 11976.3 | 11933.4 | 0.04642 | 0.04643 | 0.049 | -0.049 | 8e-05 | 8e-05 | 217.25 | 92.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5526 | 0.15261 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10438 | Кот. №1 |  | ТК 6-21 | ТК 6-21 | 2.99 | 2.9943 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 73.83 | 129.36 | 73.83 |  | 44.3512 | -44.2249 | 0.004 | 0.004 | 63.859 | 63.855 | 40.441 | 40.437 | 112.859 | 112.855 | 89.441 | 89.437 | 23.422 | 23.413 | 1.376 | 1.369 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | 201894.7 | 201319.8 | 0.03689 | 0.03689 | 0.39 | -0.389 | 0.00024 | 0.00024 | 192.84 | 82.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7192 | 0.08533 | 1.46e-05 | 0 | 0.010875 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6 |  | 4К |  | Реконструкция | 2018г.
10441 | Кот. №1 |  | Жукова, 38а | административное здание | 3.38 | 3.3816 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 72.17 | 129.26 | 72.16 |  | 6.691 | -6.6619 | 0.022 | 0.021 | 63.98 | 63.959 | 40.338 | 40.316 | 112.98 | 112.959 | 89.338 | 89.316 | 23.664 | 23.621 | 4.751 | 4.709 | 1.165 | 1.165 | 4.545 | 4.545 | 79271.1 | 78926.3 | 0.04685 | 0.04685 | 0.399 | -0.397 | 4e-05 | 4e-05 | 125.98 | 67.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.747 | 0.174 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10442 | Кот. №1 |  | ТК 6-13 | Жукова, 38а | 50.4 | 50.4116 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 71.61 | 129.3 | 71.49 |  | 7.126 | -7.0932 | 0.298 | 0.296 | 64.292 | 63.994 | 40.302 | 40.007 | 113.292 | 112.994 | 89.302 | 89.007 | 24.286 | 23.692 | 5.386 | 5.337 | 4.997 | 4.996 | 55.397 | 55.396 | 84424.4 | 84035.3 | 0.04683 | 0.04683 | 0.425 | -0.423 | 0.00059 | 0.00059 | 2088.41 | 894.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.747 | 0.174 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10445 | Кот. №1 |  | Мира, 19а | Жилой дом | 2.98 | 2.9866 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 71.75 | 128.98 | 71.74 |  | 6.7406 | -6.7111 | 0.02 | 0.02 | 63.576 | 63.556 | 40.737 | 40.717 | 112.576 | 112.556 | 89.737 | 89.717 | 22.858 | 22.819 | 4.821 | 4.779 | 1.165 | 1.165 | 4.145 | 4.145 | 79857.7 | 79508.6 | 0.04685 | 0.04685 | 0.402 | -0.4 | 3e-05 | 3e-05 | 110.77 | 58.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7436 | 0.17411 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10446 | Кот. №1 |  | ТК 6-20 | Мира, 19а | 66.89 | 66.9001 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 71.74 | 128.99 | 71.56 |  | 6.7413 | -6.7103 | 0.347 | 0.343 | 63.922 | 63.576 | 40.717 | 40.374 | 112.922 | 112.576 | 89.717 | 89.374 | 23.548 | 22.858 | 4.822 | 4.778 | 4.995 | 4.995 | 71.885 | 71.885 | 79866.9 | 79499.3 | 0.04685 | 0.04685 | 0.402 | -0.4 | 0.00078 | 0.00078 | 2770.1 | 1185.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7436 | 0.17411 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.6e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10448 | Кот. №1 |  | ТК 6-21 | Северная, 24 | 30.06 | 30.064 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 76.38 | 129.25 | 76.33 |  | 13.6442 | -13.6118 | 0.214 | 0.213 | 63.834 | 63.621 | 40.674 | 40.462 | 112.834 | 112.621 | 89.674 | 89.462 | 23.373 | 22.946 | 6.63 | 6.598 | 2.162 | 2.162 | 32.222 | 32.222 | 131338.8 | 131026.5 | 0.04441 | 0.04441 | 0.537 | -0.536 | 0.00053 | 0.00053 | 1444.58 | 618.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5577 | 0.15249 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10450 | Кот. №1 |  | ТК 6-21 | Северная, 20а | 41.02 | 41.0252 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 72.95 | 127.64 | 72.28 |  | 1.2441 | -1.2398 | 0.003 | 0.003 | 63.859 | 63.856 | 40.44 | 40.437 | 112.859 | 112.856 | 89.44 | 89.437 | 23.421 | 23.416 | 0.058 | 0.057 | 5.79 | 5.789 | 46.81 | 46.809 | 11975.5 | 11934.2 | 0.04642 | 0.04643 | 0.049 | -0.049 | 0.00072 | 0.00072 | 1928.88 | 822.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5541 | 0.15258 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10453 | Кот. №1 |  | Северная 20/ | Северная, 20 | 1.07 | 1.07 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 72.52 | 129.19 | 72.52 |  | 8.9772 | -8.9582 | 0.009 | 0.009 | 62.89 | 62.881 | 41.41 | 41.401 | 111.89 | 111.881 | 90.41 | 90.401 | 21.489 | 21.471 | 8.537 | 8.501 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 106356.1 | 106130.3 | 0.04677 | 0.04677 | 0.535 | -0.534 | 1e-05 | 1e-05 | 39.85 | 21.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10455 | Кот. №1 |  | Северная 20/ | Северная 20/ | 35.65 | 35.6522 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 73.17 | 129.19 | 73.13 |  | 22.3047 | -22.2557 | 0.784 | 0.78 | 63.674 | 62.89 | 41.401 | 40.621 | 112.674 | 111.89 | 90.401 | 89.621 | 23.053 | 21.489 | 17.684 | 17.606 | 8.664 | 8.664 | 44.314 | 44.314 | 214703.9 | 214232.7 | 0.04432 | 0.04432 | 0.878 | -0.876 | 0.00063 | 0.00063 | 1476.06 | 796.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5549 | 0.15256 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.4e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10456 | Кот. №1 |  | ТК 6-21 | Северная 20/ | 55.06 | 55.0653 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 72.76 | 129.26 | 72.72 |  | 30.7065 | -30.6136 | 0.18 | 0.178 | 63.853 | 63.674 | 40.621 | 40.443 | 112.853 | 112.674 | 89.621 | 89.443 | 23.411 | 23.053 | 2.717 | 2.701 | 11.008 | 11.008 | 66.068 | 66.068 | 183069 | 182514.8 | 0.03942 | 0.03943 | 0.464 | -0.462 | 0.00253 | 0.00253 | 2990.91 | 1281.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3724 | 0.1067 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0076915 | 7.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10457 | Кот. №1 |  | Северная 20/ | Северная, 20 | 3.03 | 3.0303 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 73.61 | 129.19 | 73.6 |  | 13.3268 | -13.2982 | 0.019 | 0.019 | 62.89 | 62.871 | 41.42 | 41.401 | 111.89 | 111.871 | 90.42 | 90.401 | 21.489 | 21.451 | 6.326 | 6.299 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 128283.6 | 128007.9 | 0.04441 | 0.04441 | 0.525 | -0.523 | 5e-05 | 5e-05 | 125.38 | 68.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5549 | 0.15256 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10458 | Кот. №1 |  | ТК 6-13 | Жукова 38/ | 17.65 | 17.6506 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 71.05 | 129.59 | 71.04 |  | 25.3668 | -25.2277 | 0.047 | 0.047 | 64.278 | 64.231 | 40.067 | 40.021 | 113.278 | 113.231 | 89.067 | 89.021 | 24.258 | 24.164 | 1.856 | 1.836 | 7.854 | 7.854 | 25.504 | 25.504 | 151234.2 | 150404.7 | 0.03947 | 0.03947 | 0.383 | -0.381 | 0.00081 | 0.00081 | 951.68 | 407.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.397 | 0.10642 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0090068 | 2.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 6
10459 | Кот. №1 |  | Жукова 38/ | Жукова 38/ | 19.91 | 19.9112 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 70.79 | 129.52 | 70.76 |  | 15.9042 | -15.8215 | 0.02 | 0.02 | 64.231 | 64.211 | 40.087 | 40.067 | 113.231 | 113.211 | 89.087 | 89.067 | 24.164 | 24.124 | 1.002 | 0.991 | 0 | 0 | 19.91 | 19.91 | 100663.8 | 100140.6 | 0.04018 | 0.04018 | 0.271 | -0.269 | 0.00081 | 0.00081 | 1021.29 | 535.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9418 | 0.11183 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0056884 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10463 | Кот. №1 |  | Жукова, 38 | Жилой дом. Магазин | 2.36 | 2.3603 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 72.72 | 129.47 | 72.71 |  | 6.5831 | -6.5548 | 0.011 | 0.011 | 64.173 | 64.162 | 40.136 | 40.125 | 113.173 | 113.162 | 89.136 | 89.125 | 24.047 | 24.025 | 4.599 | 4.56 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 77992.2 | 77656.6 | 0.04686 | 0.04686 | 0.393 | -0.391 | 3e-05 | 3e-05 | 88.12 | 47.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10467 | Кот. №1 |  | Жукова 38/ | Жукова, 38 | 4.41 | 4.4103 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 69.79 | 129.17 | 69.77 |  | 8.8289 | -8.7843 | 0.001 | 0.001 | 64.192 | 64.191 | 40.107 | 40.106 | 113.192 | 113.191 | 89.107 | 89.106 | 24.086 | 24.084 | 0.228 | 0.225 | 0 | 0 | 4.41 | 4.41 | 52636.7 | 52371.2 | 0.03996 | 0.03997 | 0.133 | -0.133 | 0.0002 | 0.0002 | 225.4 | 116.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.37 | 0.10672 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0031911 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10469 | Кот. №1 |  | Жукова 38/ | Жукова, 38 | 7.91 | 7.9103 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 67.03 | 128.71 | 66.79 |  | 0.4886 | -0.486 | 0.004 | 0.004 | 64.192 | 64.188 | 40.11 | 40.106 | 113.192 | 113.188 | 89.11 | 89.106 | 24.086 | 24.079 | 0.415 | 0.411 | 0.841 | 0.84 | 8.751 | 8.75 | 9814.8 | 9763.8 | 0.05473 | 0.05474 | 0.084 | -0.083 | 3e-05 | 3e-05 | 236.39 | 115.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4182 | 0.22634 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10470 | Кот. №1 |  | Жукова 38/ | Жукова 38/ | 59.56 | 59.5639 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 69.62 | 129.2 | 69.45 |  | 9.3202 | -9.2676 | 0.019 | 0.019 | 64.211 | 64.192 | 40.106 | 40.087 | 113.211 | 113.192 | 89.106 | 89.087 | 24.124 | 24.086 | 0.253 | 0.251 | 15.529 | 15.528 | 75.089 | 75.088 | 55565.8 | 55252.5 | 0.03992 | 0.03993 | 0.141 | -0.14 | 0.00274 | 0.00274 | 3053.35 | 1564.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.37 | 0.10672 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0033675 | 8.1e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10474 | Кот. №1 |  | Жукова, 16а/1 | Здание | 3.81 | 3.805 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.56 | 75.89 | 126.43 | 75.82 |  | 0.8924 | -0.889 | 0.006 | 0.006 | 63.784 | 63.778 | 40.516 | 40.51 | 112.784 | 112.778 | 89.516 | 89.51 | 23.274 | 23.262 | 1.366 | 1.355 | 0.596 | 0.596 | 4.406 | 4.406 | 17926.5 | 17859.6 | 0.05401 | 0.05402 | 0.153 | -0.152 | 2e-05 | 2e-05 | 111.11 | 66.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4155 | 0.22647 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10476 | Кот. №1 |  | Жукова, 16а | Школа №31 | 3.86 | 3.8535 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.59 | 69.5 | 128.57 | 69.49 |  | 7.9341 | -7.8977 | 0.438 | 0.434 | 63.637 | 63.199 | 41.09 | 40.656 | 112.637 | 112.199 | 90.09 | 89.656 | 22.981 | 22.109 | 106.355 | 105.381 | 0.259 | 0.259 | 4.119 | 4.119 | 159388.9 | 158656 | 0.05322 | 0.05322 | 1.36 | -1.354 | 2e-05 | 2e-05 | 114.71 | 59.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4155 | 0.22647 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10477 | Кот. №1 |  | Жукова 16а/ | Жукова, 16а | 2.12 | 2.1201 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.6 | 69.49 | 128.59 | 69.49 |  | 7.9342 | -7.8977 | 0.225 | 0.223 | 63.862 | 63.637 | 40.656 | 40.432 | 112.862 | 112.637 | 89.656 | 89.432 | 23.43 | 22.981 | 106.356 | 105.38 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 159389 | 158655.8 | 0.05322 | 0.05322 | 1.36 | -1.354 | 1e-05 | 1e-05 | 63.01 | 32.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4155 | 0.22647 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10478 | Кот. №1 |  | Жукова 16а/ | Жукова, 16а/1 | 54.71 | 54.7127 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.6 | 75.82 | 126.56 | 74.92 |  | 0.8926 | -0.8888 | 0.078 | 0.078 | 63.862 | 63.784 | 40.51 | 40.432 | 112.862 | 112.784 | 89.51 | 89.432 | 23.43 | 23.274 | 1.366 | 1.355 | 2.555 | 2.555 | 57.265 | 57.265 | 17930.9 | 17855.1 | 0.05401 | 0.05402 | 0.153 | -0.152 | 0.00022 | 0.00022 | 1819.04 | 795.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4155 | 0.22647 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10480 | Кот. №1 |  | Жукова, 38 | Жукова 16а/ | 109.49 | 109.4958 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 70.04 | 128.6 | 69.79 |  | 8.8287 | -8.7845 | 0.329 | 0.325 | 64.191 | 63.862 | 40.432 | 40.107 | 113.191 | 112.862 | 89.432 | 89.107 | 24.084 | 23.43 | 2.783 | 2.756 | 8.625 | 8.624 | 118.115 | 118.114 | 84984.4 | 84559.6 | 0.04452 | 0.04453 | 0.348 | -0.346 | 0.00193 | 0.00193 | 5080.88 | 2173.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5316 | 0.1531 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 1.03e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10481 | Кот. №1 |  | Жукова, 38 | Жукова, 16а/2 | 34.31 | 34.3179 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 68.01 | 126.41 | 67.03 |  | 0.4885 | -0.4861 | 0.015 | 0.015 | 64.188 | 64.174 | 40.124 | 40.11 | 113.188 | 113.174 | 89.124 | 89.11 | 24.079 | 24.049 | 0.415 | 0.411 | 1.681 | 1.681 | 35.991 | 35.991 | 9814.2 | 9764.5 | 0.05473 | 0.05474 | 0.084 | -0.083 | 0.00014 | 0.00014 | 1123.3 | 478 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4193 | 0.22628 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10483 | Кот. №1 |  | Жукова 38/ | Жукова, 38 | 8.87 | 8.8703 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 71.57 | 129.54 | 71.54 |  | 9.4619 | -9.407 | 0.004 | 0.004 | 64.231 | 64.227 | 40.072 | 40.067 | 113.231 | 113.227 | 89.072 | 89.067 | 24.164 | 24.155 | 0.357 | 0.353 | 3.611 | 3.61 | 12.481 | 12.48 | 59887.9 | 59540.8 | 0.04044 | 0.04044 | 0.161 | -0.16 | 0.00036 | 0.00036 | 454.99 | 242.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9418 | 0.11183 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0033184 | 1.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 6
10484 | Кот. №1 |  | Жукова 38/ | Жукова, 38 | 6.73 | 6.7305 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 72.71 | 129.49 | 72.69 |  | 6.5832 | -6.5547 | 0.039 | 0.038 | 64.211 | 64.173 | 40.125 | 40.087 | 113.211 | 113.173 | 89.125 | 89.087 | 24.124 | 24.047 | 4.599 | 4.56 | 1.665 | 1.665 | 8.395 | 8.395 | 77993.2 | 77655.7 | 0.04686 | 0.04686 | 0.393 | -0.391 | 8e-05 | 8e-05 | 251.39 | 135.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10487 | Кот. №1 |  | Жукова, 38а/2 | хозпостройка | 2.51 | 2.5036 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.22 | 65.19 | 125.06 | 65.11 |  | 0.4341 | -0.4321 | 0.001 | 0.001 | 63.976 | 63.975 | 40.322 | 40.321 | 112.976 | 112.975 | 89.322 | 89.321 | 23.655 | 23.653 | 0.329 | 0.326 | 0.838 | 0.837 | 3.348 | 3.347 | 8721.2 | 8680.1 | 0.05492 | 0.05493 | 0.074 | -0.074 | 1e-05 | 1e-05 | 72.28 | 35.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4171 | 0.22639 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10489 | Кот. №1 |  | Жукова, 38а | Жукова, 38а/2 | 50.62 | 50.6203 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 65.11 | 125.22 | 63.51 |  | 0.4343 | -0.4319 | 0.017 | 0.017 | 63.993 | 63.976 | 40.321 | 40.304 | 112.993 | 112.976 | 89.321 | 89.304 | 23.689 | 23.655 | 0.329 | 0.325 | 0.838 | 0.837 | 51.458 | 51.457 | 8725.3 | 8676 | 0.05492 | 0.05493 | 0.074 | -0.074 | 0.00021 | 0.00021 | 1628.2 | 689.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4165 | 0.22642 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10490 | Кот. №1 |  | Жукова, 38а | Жукова, 38а | 4.2 | 4.2004 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 63.51 | 128.97 | 63.38 |  | 0.4343 | -0.4319 | 0.001 | 0.001 | 63.994 | 63.993 | 40.304 | 40.302 | 112.994 | 112.993 | 89.304 | 89.302 | 23.692 | 23.689 | 0.329 | 0.325 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 8725.6 | 8675.6 | 0.05492 | 0.05493 | 0.074 | -0.074 | 2e-05 | 2e-05 | 141.33 | 57.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4165 | 0.22642 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10491 | Кот. №1 |  | Жукова, 38а | Жукова, 38а | 2.9 | 2.9002 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 72.16 | 129.28 | 72.15 |  | 6.6911 | -6.6619 | 0.014 | 0.014 | 63.994 | 63.98 | 40.316 | 40.302 | 112.994 | 112.98 | 89.316 | 89.302 | 23.692 | 23.664 | 4.751 | 4.709 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 79271.5 | 78925.9 | 0.04685 | 0.04685 | 0.399 | -0.397 | 3e-05 | 3e-05 | 108.1 | 57.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.747 | 0.174 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10494 | Кот. №1 |  | Северная, 20 | Жилой дом. Магазин. Ателье, солярий. Парикмахерская | 2.36 | 2.3578 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 72.53 | 129.18 | 72.52 |  | 8.9772 | -8.9582 | 0.024 | 0.024 | 62.881 | 62.857 | 41.435 | 41.41 | 111.881 | 111.857 | 90.435 | 90.41 | 21.471 | 21.422 | 8.537 | 8.501 | 0.5 | 0.5 | 2.86 | 2.86 | 106355.9 | 106130.5 | 0.04677 | 0.04677 | 0.535 | -0.534 | 3e-05 | 3e-05 | 87.89 | 47.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10496 | Кот. №1 |  | Северная, 24 | Жилой дом | 4.36 | 4.3554 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 76.38 | 129.23 | 76.38 |  | 13.6437 | -13.6123 | 0.119 | 0.118 | 63.621 | 63.502 | 40.792 | 40.674 | 112.621 | 112.502 | 89.792 | 89.674 | 22.946 | 22.709 | 19.687 | 19.596 | 1.67 | 1.67 | 6.03 | 6.03 | 161641.4 | 161269.7 | 0.04669 | 0.0467 | 0.813 | -0.812 | 5e-05 | 5e-05 | 162.45 | 93.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10498 | Кот. №1 |  | Северная, 20а | Спортивный оздоровительный центр. Банк | 3.2 | 3.1934 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.64 | 73 | 127.55 | 72.95 |  | 1.2434 | -1.2405 | 0.001 | 0.001 | 63.856 | 63.855 | 40.441 | 40.44 | 112.856 | 112.855 | 89.441 | 89.44 | 23.416 | 23.414 | 0.169 | 0.168 | 1.134 | 1.134 | 4.334 | 4.334 | 14730.5 | 14696.8 | 0.04814 | 0.04814 | 0.074 | -0.074 | 4e-05 | 4e-05 | 117.48 | 64.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10556 | Кот. №1 |  | ЦТП-6/1 | 6/1 | 4.03 | 4.0275 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 63.12 | 129.67 | 63.12 |  | 139.2266 | -138.7671 | 0.016 | 0.016 | 67.556 | 67.54 | 36.839 | 36.823 | 116.556 | 116.54 | 85.839 | 85.823 | 30.734 | 30.701 | 4.083 | 4.056 | 0 | 0 | 4.03 | 4.03 | 504542.4 | 502877.3 | 0.03473 | 0.03473 | 0.777 | -0.774 | 0.0005 | 0.0005 | 302.62 | 142.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7119 | 0.067972 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.036137 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10557 | Кот. №1 |  | Мира 13/1 | Мира 13/1 | 4.03 | 4.0252 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.43 | 86.29 | 115.43 | 86.29 |  | 95.4073 | -95.2225 | 0.144 | 0.144 | 51.991 | 51.847 | 32.152 | 32.009 | 100.991 | 100.847 | 81.152 | 81.009 | 19.983 | 19.695 | 35.761 | 35.623 | 0 | 0 | 4.03 | 4.03 | 603871 | 602701.4 | 0.03986 | 0.03986 | 1.624 | -1.62 | 0.00016 | 0.00016 | 180.02 | 141.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9541 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017295 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10560 | Кот. №1 |  | Мира 13/1 | ЦТП-6/1 | 3.21 | 3.2119 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.43 | 87.54 | 115.42 | 87.54 |  | 23.0459 | -23.0014 | 0.061 | 0.06 | 51.956 | 65.895 | 46.104 | 32.044 | 100.956 | 100.895 | 81.104 | 81.044 | 19.912 | 19.791 | 18.876 | 18.804 | 0 | 0 | 3.21 | 3.21 | 221838.7 | 221410.7 | 0.04432 | 0.04432 | 0.907 | -0.905 | 6e-05 | 6e-05 | 116.08 | 91.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5566 | 0.15252 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10561 | Кот. №1 |  | Мира 13/1 | ЦТП-6/1 | 5.69 | 5.6829 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.43 | 87.26 | 115.42 | 87.26 |  | 85.7315 | -85.5055 | 0.009 | 0.009 | 51.956 | 65.947 | 46.053 | 32.044 | 100.956 | 100.947 | 81.053 | 81.044 | 19.912 | 19.895 | 1.551 | 1.543 | 0 | 0 | 5.69 | 5.69 | 310682 | 309862.9 | 0.0348 | 0.03481 | 0.478 | -0.477 | 0.00071 | 0.00071 | 352.74 | 286.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.455 | 0.06918 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.014849 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10562 | Кот. №1 |  | Мира 13/1 | Мира 13/1 | 11.94 | 11.944 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.43 | 87.32 | 115.43 | 87.31 |  | 108.7789 | -108.5054 | 0.035 | 0.035 | 51.991 | 51.956 | 32.044 | 32.009 | 100.991 | 100.956 | 81.044 | 81.009 | 19.983 | 19.912 | 2.495 | 2.482 | 2.201 | 2.2 | 14.141 | 14.14 | 394203.1 | 393212.2 | 0.03476 | 0.03476 | 0.607 | -0.605 | 0.00149 | 0.00149 | 740.25 | 602.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6964 | 0.068044 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.018841 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10565 | Кот. №1 |  | Мира, 13а | Школа №18 | 3.45 | 3.4559 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.36 | 87.57 | 115.35 | 87.57 |  | 23.0453 | -23.002 | 0.259 | 0.258 | 51.242 | 50.983 | 33.013 | 32.755 | 100.242 | 99.983 | 82.013 | 81.755 | 18.488 | 17.97 | 56.091 | 55.881 | 1.171 | 1.171 | 4.621 | 4.621 | 273025.3 | 272512.5 | 0.04663 | 0.04663 | 1.374 | -1.371 | 4e-05 | 4e-05 | 112.2 | 89.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10566 | Кот. №1 |  | ЦТП-6/1 | Мира, 13а | 30.26 | 30.2656 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.42 | 87.57 | 115.36 | 87.54 |  | 23.0458 | -23.0015 | 0.653 | 0.65 | 65.895 | 51.242 | 32.755 | 46.104 | 100.895 | 100.242 | 81.755 | 81.104 | 19.791 | 18.488 | 18.876 | 18.804 | 4.332 | 4.332 | 34.592 | 34.592 | 221838.2 | 221411.3 | 0.04432 | 0.04432 | 0.907 | -0.905 | 0.00053 | 0.00053 | 1433.96 | 614.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5577 | 0.15249 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10581 | Кот. №1 |  | 6/1 | Мира 13/1 | 0.99 | 0.99035 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.43 | 86.83 | 115.43 | 86.83 |  | 204.1863 | -203.7278 | 0.009 | 0.009 | 52 | 51.991 | 32.009 | 32 | 101 | 100.991 | 81.009 | 81 | 20 | 19.983 | 8.772 | 8.733 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 739949.3 | 738287.8 | 0.03469 | 0.03469 | 1.139 | -1.137 | 0.00012 | 0.00012 | 61.38 | 49.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6964 | 0.068044 | 1.46e-05 | 0 | 0.036137 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10582 | Кот. №1 |  | ТК 6-7 | ТК 6-8 | 73.85 | 73.8555 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 93.87 | 129.52 | 93.84 |  | 81.0005 | -80.8466 | 0.406 | 0.405 | 64.305 | 63.899 | 40.508 | 40.103 | 113.305 | 112.899 | 89.508 | 89.103 | 24.202 | 23.391 | 5.502 | 5.481 | 0 | 0 | 73.85 | 73.85 | 381897.9 | 381172.5 | 0.0371 | 0.0371 | 0.765 | -0.763 | 0.00543 | 0.00543 | 5262.87 | 2255.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4628 | 0.087239 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.012184 | 1.22e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 6
10585 | Кот. №1 |  | Жукова, 16а/2 | Здание | 2.52 | 2.5214 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.41 | 68.09 | 126.26 | 68.01 |  | 0.4884 | -0.4862 | 0.001 | 0.001 | 64.174 | 64.172 | 40.126 | 40.124 | 113.174 | 113.172 | 89.126 | 89.124 | 24.049 | 24.047 | 0.414 | 0.411 | 0.588 | 0.588 | 3.108 | 3.108 | 9811.4 | 9767.3 | 0.05473 | 0.05474 | 0.084 | -0.083 | 1e-05 | 1e-05 | 73.39 | 37.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4193 | 0.22628 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10588 | Кот. №1 |  | Жукова, 32 | Жилой дом | 2.38 | 2.3741 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.51 | 75.02 | 128.49 | 75.01 |  | 4.7787 | -4.7596 | 0.009 | 0.009 | 64.199 | 64.19 | 40.108 | 40.099 | 113.199 | 113.19 | 89.108 | 89.099 | 24.099 | 24.082 | 2.429 | 2.41 | 1.162 | 1.162 | 3.542 | 3.542 | 56614.7 | 56389.2 | 0.04697 | 0.04697 | 0.285 | -0.284 | 3e-05 | 3e-05 | 88.07 | 50.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10590 | Кот. №1 |  | Жукова 32/ | Жукова, 32 | 3.39 | 3.3867 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 75.01 | 128.51 | 74.99 |  | 4.7787 | -4.7596 | 0.008 | 0.008 | 64.207 | 64.199 | 40.099 | 40.091 | 113.207 | 113.199 | 89.099 | 89.091 | 24.116 | 24.099 | 2.429 | 2.41 | 0 | 0 | 3.39 | 3.39 | 56615.1 | 56388.7 | 0.04697 | 0.04697 | 0.285 | -0.284 | 4e-05 | 4e-05 | 125.48 | 71.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10595 | Кот. №1 |  | ТК 6-8 | ТК 6-8 | 3.47 | 3.4706 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 94.81 | 129.51 | 94.8 |  | 15.32 | -15.3004 | 0.086 | 0.086 | 63.899 | 63.813 | 40.594 | 40.508 | 112.899 | 112.813 | 89.594 | 89.508 | 23.391 | 23.219 | 24.813 | 24.749 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 181501.2 | 181268.5 | 0.04668 | 0.04668 | 0.913 | -0.912 | 4e-05 | 4e-05 | 160.57 | 69.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7541 | 0.17379 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10598 | Кот. №1 |  | ТК 6-9 | ТК 6-9 | 3.16 | 3.1529 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 96.39 | 129.46 | 96.39 |  | 41.2703 | -41.2109 | 0.015 | 0.015 | 63.719 | 63.704 | 40.702 | 40.687 | 112.719 | 112.704 | 89.702 | 89.687 | 23.032 | 23.001 | 4.901 | 4.887 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 246048.8 | 245694.6 | 0.03937 | 0.03937 | 0.623 | -0.622 | 0.00015 | 0.00015 | 190.47 | 82.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3747 | 0.10667 | 1.46e-05 | 0 | 0.0056711 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10599 | Кот. №1 |  | ТК 6-8 | ТК 6-9 | 44.17 | 44.176 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 93.67 | 129.47 | 93.65 |  | 65.6751 | -65.5517 | 0.18 | 0.179 | 63.899 | 63.719 | 40.687 | 40.508 | 112.899 | 112.719 | 89.687 | 89.508 | 23.391 | 23.032 | 3.012 | 3 | 15.441 | 15.44 | 59.611 | 59.61 | 298964.9 | 298403.3 | 0.03681 | 0.03681 | 0.578 | -0.577 | 0.00348 | 0.00348 | 3147.2 | 1347.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8097 | 0.084676 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.010112 | 7.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 6
10602 | Кот. №1 |  | ТК 6-9 | ТК 6-9 | 1.68 | 1.6801 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 92.91 | 129.46 | 92.91 |  | 17.0945 | -17.0735 | 0.052 | 0.052 | 63.718 | 63.667 | 40.739 | 40.688 | 112.718 | 112.667 | 89.739 | 89.688 | 23.031 | 22.927 | 30.884 | 30.808 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 202524.6 | 202275.6 | 0.04666 | 0.04666 | 1.019 | -1.018 | 2e-05 | 2e-05 | 75.97 | 33.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7571 | 0.1737 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10603 | Кот. №1 |  | ТК 6-9 | ТК 6-9 | 1.67 | 1.673 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 89.06 | 129.46 | 89.06 |  | 24.4013 | -24.3443 | 0.001 | 0.001 | 63.719 | 63.718 | 40.688 | 40.687 | 112.719 | 112.718 | 89.688 | 89.687 | 23.032 | 23.031 | 0.419 | 0.417 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 111079.2 | 110819.8 | 0.03709 | 0.03709 | 0.215 | -0.214 | 0.00013 | 0.00013 | 118.85 | 49.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8097 | 0.084676 | 1.46e-05 | 0 | 0.004441 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10607 | Кот. №1 |  | ТК 6-10 | ТК 6-10 | 3.12 | 3.1218 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 80.24 | 128.95 | 80.22 |  | 7.3027 | -7.275 | 0 | 0 | 63.716 | 63.716 | 40.69 | 40.69 | 112.716 | 112.716 | 89.69 | 89.69 | 23.026 | 23.026 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 33243.1 | 33117 | 0.03808 | 0.03808 | 0.064 | -0.064 | 0.00025 | 0.00025 | 207.53 | 88.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8097 | 0.084676 | 1.46e-05 | 0 | 0.0021891 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10608 | Кот. №1 |  | ТК 6-9 | ТК 6-10 | 50.67 | 50.6704 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 80.22 | 128.98 | 80.02 |  | 7.3067 | -7.271 | 0.002 | 0.002 | 63.718 | 63.716 | 40.69 | 40.688 | 112.718 | 112.716 | 89.69 | 89.688 | 23.031 | 23.026 | 0.039 | 0.038 | 5.331 | 5.33 | 56.001 | 56 | 33261.3 | 33098.8 | 0.03808 | 0.03809 | 0.064 | -0.064 | 0.004 | 0.004 | 3528.1 | 1444.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8097 | 0.084676 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0021891 | 8.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 6
10611 | Кот. №1 |  | Жукова, 30 | Жилой дом. Аптека | 3.15 | 3.1478 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 80.43 | 128.51 | 80.42 |  | 7.3013 | -7.2763 | 0.024 | 0.024 | 63.591 | 63.567 | 40.838 | 40.814 | 112.591 | 112.567 | 89.838 | 89.814 | 22.777 | 22.729 | 5.654 | 5.615 | 1.166 | 1.166 | 4.316 | 4.316 | 86501.1 | 86205.2 | 0.04683 | 0.04683 | 0.435 | -0.434 | 4e-05 | 4e-05 | 116.59 | 72.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10612 | Кот. №1 |  | ТК 6-10 | Жукова, 30 | 63.35 | 63.3569 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 80.42 | 128.53 | 80.24 |  | 7.3024 | -7.2752 | 0.125 | 0.124 | 63.716 | 63.591 | 40.814 | 40.69 | 112.716 | 112.591 | 89.814 | 89.69 | 23.026 | 22.777 | 1.907 | 1.893 | 2.153 | 2.153 | 65.503 | 65.503 | 70292.9 | 70031 | 0.04459 | 0.04459 | 0.287 | -0.286 | 0.00112 | 0.00112 | 3098.89 | 1326.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5468 | 0.15275 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10614 | Кот. №1 |  | ТК 6-8 | Жукова, 24 | 21.9 | 21.9028 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 94.84 | 129.44 | 94.81 |  | 15.32 | -15.3004 | 0.556 | 0.554 | 63.813 | 63.257 | 41.148 | 40.594 | 112.813 | 112.257 | 90.148 | 89.594 | 23.219 | 22.108 | 24.812 | 24.749 | 0.501 | 0.501 | 22.401 | 22.401 | 181500.7 | 181269 | 0.04668 | 0.04668 | 0.913 | -0.912 | 0.00026 | 0.00026 | 1017.81 | 436.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.755 | 0.17376 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10616 | Кот. №1 |  | ТК 6-9 | Жукова, 16б | 12.64 | 12.6404 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 92.92 | 129.42 | 92.91 |  | 17.0945 | -17.0735 | 0.39 | 0.389 | 63.667 | 63.276 | 41.129 | 40.739 | 112.667 | 112.276 | 90.129 | 89.739 | 22.927 | 22.147 | 30.884 | 30.809 | 0 | 0 | 12.64 | 12.64 | 202524.4 | 202275.8 | 0.04666 | 0.04666 | 1.019 | -1.018 | 0.00015 | 0.00015 | 582.11 | 249.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7575 | 0.17369 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10619 | Кот. №1 |  | Жукова 28/ | Жукова, 28 | 2.26 | 2.2585 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 94.59 | 129.38 | 94.58 |  | 15.2242 | -15.2051 | 0.055 | 0.055 | 63.338 | 63.283 | 41.122 | 41.067 | 112.338 | 112.283 | 90.122 | 90.067 | 22.271 | 22.16 | 24.504 | 24.442 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | 180366.4 | 180140.3 | 0.04668 | 0.04668 | 0.908 | -0.907 | 3e-05 | 3e-05 | 84.31 | 64.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10620 | Кот. №1 |  | ТК 6-9 | Жукова 28/ | 50.99 | 50.9923 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 96.43 | 129.39 | 96.39 |  | 41.2701 | -41.211 | 0.366 | 0.365 | 63.704 | 63.338 | 41.067 | 40.702 | 112.704 | 112.338 | 90.067 | 89.702 | 23.001 | 22.271 | 4.901 | 4.887 | 23.623 | 23.623 | 74.613 | 74.613 | 246048 | 245695.5 | 0.03937 | 0.03937 | 0.623 | -0.622 | 0.00235 | 0.00235 | 3112.68 | 1333.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3766 | 0.10665 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0056711 | 6.9e-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10622 | Кот. №1 |  | Жукова 28/ | Жукова, 28 | 1.65 | 1.6502 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 97.51 | 129.38 | 97.5 |  | 26.0436 | -26.0082 | 0.003 | 0.003 | 63.338 | 63.335 | 41.07 | 41.067 | 112.338 | 112.335 | 90.07 | 90.067 | 22.271 | 22.265 | 1.956 | 1.951 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 155268.9 | 155058.3 | 0.03946 | 0.03946 | 0.393 | -0.393 | 8e-05 | 8e-05 | 84.48 | 67.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3766 | 0.10665 | 1.46e-05 | 0 | 0.0036016 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10624 | Кот. №1 |  | Жукова 28/ | Жукова, 22 | 9.8 | 9.799 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 97.95 | 129.31 | 97.94 |  | 25.4236 | -25.3919 | 0.275 | 0.274 | 62.249 | 61.974 | 42.428 | 42.153 | 111.249 | 110.974 | 91.428 | 91.153 | 20.095 | 19.546 | 22.966 | 22.909 | 2.167 | 2.167 | 11.967 | 11.967 | 244726.9 | 244421.9 | 0.04431 | 0.04431 | 1.001 | -0.999 | 0.00017 | 0.00017 | 521.96 | 224.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5524 | 0.15262 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10626 | Кот. №1 |  | Жукова, 16б | Жилой дом. Офис | 2.8 | 2.7948 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 92.93 | 129.42 | 92.92 |  | 17.0944 | -17.0737 | 0.102 | 0.102 | 63.276 | 63.174 | 41.231 | 41.129 | 112.276 | 112.174 | 90.231 | 90.129 | 22.147 | 21.944 | 30.884 | 30.809 | 0.501 | 0.501 | 3.301 | 3.301 | 202522.7 | 202277.5 | 0.04666 | 0.04666 | 1.019 | -1.018 | 3e-05 | 3e-05 | 104.49 | 78.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7575 | 0.17369 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10628 | Кот. №1 |  | Жукова, 24 | Жилой дом | 3.24 | 3.2432 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 94.84 | 129.43 | 94.84 |  | 15.3197 | -15.3006 | 0.093 | 0.093 | 63.257 | 63.164 | 41.241 | 41.148 | 112.257 | 112.164 | 90.241 | 90.148 | 22.108 | 21.923 | 24.812 | 24.75 | 0.501 | 0.501 | 3.741 | 3.741 | 181497.7 | 181272 | 0.04668 | 0.04668 | 0.913 | -0.912 | 4e-05 | 4e-05 | 120.93 | 92.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.755 | 0.17376 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10630 | Кот. №1 |  | Жукова, 22 | Жилой дом | 2.65 | 2.6506 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 97.95 | 129.3 | 97.95 |  | 25.4234 | -25.3921 | 0.215 | 0.215 | 61.974 | 61.759 | 42.642 | 42.428 | 110.974 | 110.759 | 91.642 | 91.428 | 19.546 | 19.117 | 68.253 | 68.085 | 0.502 | 0.502 | 3.152 | 3.152 | 301200.3 | 300829 | 0.04662 | 0.04662 | 1.516 | -1.514 | 3e-05 | 3e-05 | 98.79 | 78.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10632 | Кот. №1 |  | Жукова, 28 | Жилой дом | 2.66 | 2.6657 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 94.59 | 129.38 | 94.59 |  | 15.2242 | -15.2051 | 0.077 | 0.077 | 63.283 | 63.205 | 41.2 | 41.122 | 112.283 | 112.205 | 90.2 | 90.122 | 22.16 | 22.006 | 24.504 | 24.442 | 0.501 | 0.501 | 3.161 | 3.161 | 180366.1 | 180140.6 | 0.04668 | 0.04668 | 0.908 | -0.907 | 3e-05 | 3e-05 | 99.23 | 75.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6
10633 | Кот. №1 |  | Жукова, 28 | Жукова 28/ | 36.4 | 36.4041 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 97.55 | 129.33 | 97.51 |  | 26.0435 | -26.0083 | 1.086 | 1.083 | 63.335 | 62.249 | 42.153 | 41.07 | 112.335 | 111.249 | 91.153 | 90.07 | 22.265 | 20.095 | 24.098 | 24.033 | 8.668 | 8.668 | 45.068 | 45.068 | 250693.9 | 250355.2 | 0.0443 | 0.0443 | 1.025 | -1.024 | 0.00064 | 0.00064 | 1508.82 | 1186.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5524 | 0.15262 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.4e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 6
10647 | Кот. №1 |  | ТК 6-7 | ТК 6-7 | 1.94 | 1.9416 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 93.84 | 129.58 | 93.84 |  | 81.0007 | -80.8465 | 0.011 | 0.011 | 70.316 | 64.305 | 40.103 | 46.093 | 113.316 | 113.305 | 89.103 | 89.093 | 24.223 | 24.202 | 5.502 | 5.481 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 381898.6 | 381171.8 | 0.0371 | 0.0371 | 0.765 | -0.763 | 0.00014 | 0.00014 | 135.98 | 59.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4279 | 0.087505 | 1.46e-05 | 0 | 0.012184 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10649 | Кот. №1 |  | ТК 6-7 | ТК 6-7 | 3.85 | 3.8505 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 71.87 | 129.57 | 71.87 |  | 16.1353 | -15.3537 | 0.036 | 0.032 | 70.316 | 78.28 | 54.125 | 46.093 | 113.316 | 113.28 | 89.125 | 89.093 | 24.223 | 24.155 | 9.265 | 8.391 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 155317.5 | 147794.1 | 0.04437 | 0.04438 | 0.635 | -0.604 | 7e-05 | 7e-05 | 198.47 | 77.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5414 | 0.15287 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10650 | Кот. №1 |  | ТК 6-5 | ТК 6-7 | 61.92 | 61.9216 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 90.33 | 129.58 | 90.31 |  | 97.1405 | -96.1956 | 0.619 | 0.607 | 70.935 | 70.316 | 46.093 | 45.485 | 113.935 | 113.316 | 89.093 | 88.485 | 25.45 | 24.223 | 7.909 | 7.756 | 16.389 | 16.388 | 78.309 | 78.308 | 457993.9 | 453539.3 | 0.03707 | 0.03708 | 0.917 | -0.908 | 0.00455 | 0.00455 | 4290.42 | 1860.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4279 | 0.087505 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.015442 | 1.02e-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 6
10651 | Кот. №1 |  | ТК 6-7 | Жукова 20/ | 49.16 | 49.1581 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 71.94 | 129.43 | 71.87 |  | 16.1352 | -15.3538 | 0.455 | 0.412 | 78.28 | 69.825 | 46.538 | 54.125 | 113.28 | 112.825 | 89.538 | 89.125 | 24.155 | 23.287 | 9.265 | 8.391 | 0 | 0 | 49.16 | 49.16 | 155316.8 | 147794.8 | 0.04437 | 0.04438 | 0.635 | -0.604 | 0.00087 | 0.00087 | 2311.24 | 990.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5426 | 0.15284 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10657 | Кот. №1 |  | Жукова 20/ | Жукова, 20 | 1.28 | 1.0332 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 72.27 | 129.42 | 72.27 |  | 7.7575 | -7.7385 | 0.008 | 0.008 | 69.825 | 69.816 | 46.546 | 46.538 | 112.825 | 112.816 | 89.546 | 89.538 | 23.287 | 23.271 | 6.38 | 6.349 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 | 91906.1 | 91680.2 | 0.04681 | 0.04681 | 0.463 | -0.461 | 1e-05 | 1e-05 | 47.77 | 25.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10659 | Кот. №1 |  | Жукова 20/ | Жукова, 20 | 26.82 | 26.8242 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 71.67 | 129.29 | 71.6 |  | 8.3768 | -7.6162 | 0.067 | 0.056 | 69.825 | 77.757 | 54.593 | 46.538 | 112.825 | 112.757 | 89.593 | 89.538 | 23.287 | 23.164 | 2.507 | 2.074 | 0 | 0 | 26.82 | 26.82 | 80634.8 | 73312.9 | 0.04454 | 0.04458 | 0.33 | -0.3 | 0.00047 | 0.00047 | 1112.15 | 582.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5412 | 0.15288 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10662 | Кот. №1 |  | Жукова 20/ | Жукова, 18 | 15.29 | 15.2904 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 71.71 | 129.21 | 71.68 |  | 7.6911 | -7.6719 | 0.251 | 0.249 | 69.753 | 69.503 | 46.846 | 46.597 | 112.753 | 112.503 | 89.846 | 89.597 | 23.157 | 22.657 | 15.051 | 14.976 | 1.354 | 1.354 | 16.644 | 16.644 | 107686.7 | 107416.7 | 0.04873 | 0.04873 | 0.64 | -0.639 | 0.00013 | 0.00013 | 587.51 | 251.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2408 | 0.19081 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 6
10663 | Кот. №1 |  | Жукова, 20 | Жукова 20/ | 1.67 | 1.6726 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 71.68 | 129.29 | 71.67 |  | 8.3763 | -7.6166 | 0.004 | 0.003 | 77.757 | 69.753 | 46.597 | 54.593 | 112.757 | 112.753 | 89.597 | 89.593 | 23.164 | 23.157 | 2.506 | 2.074 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 80630.2 | 73317.5 | 0.04454 | 0.04458 | 0.33 | -0.3 | 3e-05 | 3e-05 | 69.17 | 36.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5661 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10665 | Кот. №1 |  | Жукова 20/ | Жукова, 20 | 2.79 | 2.7864 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 71.68 | 129.12 | 70.58 |  | 0.6852 | 0.0552 | 0 | 0 | 69.753 | 77.753 | 46.597 | 54.597 | 112.753 | 112.753 | 89.597 | 89.597 | 15.157 | 31.157 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 6595.3 | 531.2 | 0.04803 | 0.12047 | 0.027 | 0.002 | 5e-05 | 5e-05 | 115.54 | 60.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5661 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10667 | Кот. №1 |  | Жукова, 20а | Интернет-кафе | 2.96 | 2.9576 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 69.41 | 128.74 | 68.39 |  | 0.6851 | 0.0551 | 0 | 0 | 69.753 | 63.753 | 46.597 | 40.597 | 112.753 | 112.753 | 89.597 | 89.597 | 29.156 | 17.156 | 0.052 | 0.001 | 1.107 | 0.557 | 4.067 | 3.517 | 8116.2 | 652.7 | 0.04933 | 0.09805 | 0.041 | 0.003 | 3e-05 | 3e-05 | 109.93 | 55.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10668 | Кот. №1 |  | Жукова, 20 | Жукова, 20а | 3.67 | 3.6672 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 70.58 | 128.9 | 69.41 |  | 0.6851 | 0.0551 | 0 | 0 | 77.753 | 69.753 | 54.597 | 46.597 | 112.753 | 112.753 | 89.597 | 89.597 | 31.157 | 15.156 | 0.052 | 0.001 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | 8116.7 | 653.2 | 0.04932 | 0.09797 | 0.041 | 0.003 | 4e-05 | 4e-05 | 150.97 | 64.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10670 | Кот. №1 |  | Жукова, 18 | Жилой дом | 3.17 | 3.1633 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 71.72 | 129.2 | 71.71 |  | 7.691 | -7.672 | 0.058 | 0.058 | 69.503 | 63.445 | 40.904 | 46.846 | 112.503 | 112.445 | 89.904 | 89.846 | 22.657 | 22.541 | 16.304 | 16.224 | 0.399 | 0.399 | 3.569 | 3.569 | 109341.6 | 109071.1 | 0.04891 | 0.04891 | 0.66 | -0.659 | 3e-05 | 3e-05 | 107.87 | 57.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10672 | Кот. №1 |  | Жукова, 20 | Жилой дом | 2.73 | 2.0952 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 72.28 | 129.41 | 72.27 |  | 7.7575 | -7.7385 | 0.021 | 0.021 | 69.816 | 63.796 | 40.566 | 46.546 | 112.816 | 112.796 | 89.566 | 89.546 | 23.271 | 23.23 | 6.38 | 6.349 | 0.5 | 0.5 | 3.23 | 3.23 | 91905.9 | 91680.4 | 0.04681 | 0.04681 | 0.463 | -0.461 | 3e-05 | 3e-05 | 101.88 | 54.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 6
10912 | Кот. №1 |  | Жукова, 6 | Жилой дом.Банк. Магазин "Сибирское золото". Магазин | 2.87 | 2.8767 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 94.12 | 129.3 | 94.11 |  | 25.5434 | -25.5125 | 0.278 | 0.278 | 68.281 | 62.003 | 42.36 | 48.083 | 111.281 | 111.003 | 91.36 | 91.083 | 20.199 | 19.642 | 68.898 | 68.732 | 1.171 | 1.171 | 4.041 | 4.041 | 302621.2 | 302255.3 | 0.04662 | 0.04662 | 1.523 | -1.521 | 3e-05 | 3e-05 | 112.8 | 80.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
10923 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Жукова, 5а/1 | 28.66 | 28.6619 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 71.97 | 128.92 | 71.88 |  | 7.5206 | -7.5195 | 0.067 | 0.067 | 73.187 | 73.12 | 43.325 | 43.258 | 116.187 | 116.12 | 86.325 | 86.258 | 29.929 | 29.795 | 2.022 | 2.022 | 4.307 | 4.307 | 32.967 | 32.967 | 72393 | 72382.5 | 0.04458 | 0.04458 | 0.296 | -0.296 | 0.00051 | 0.00051 | 1466.49 | 626.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5524 | 0.15262 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10924 | Кот. №1 |  | Жукова, 5а/1 | МБДОУ ДСКВ № 16 "Ласточка" Административное здание | 3.48 | 3.4775 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 71.98 | 128.9 | 71.97 |  | 7.5201 | -7.52 | 0.028 | 0.028 | 73.12 | 67.092 | 37.353 | 43.325 | 116.12 | 116.092 | 86.353 | 86.325 | 29.795 | 29.74 | 5.996 | 5.996 | 1.166 | 1.166 | 4.646 | 4.646 | 89093.1 | 89092.1 | 0.04682 | 0.04682 | 0.448 | -0.448 | 4e-05 | 4e-05 | 136.34 | 72.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11258 | Кот. №1 |  | ЦТП-5/2 | 5/2 | 5.02 | 5.0254 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 46.29 | 129.53 | 46.29 |  | 27.9453 | -27.8912 | 0.019 | 0.019 | 82.974 | 68.955 | 35.081 | 49.062 | 117.974 | 117.955 | 84.081 | 84.062 | 33.912 | 33.874 | 3.08 | 3.068 | 1.095 | 1.095 | 6.115 | 6.115 | 176876.9 | 176534.4 | 0.04001 | 0.04001 | 0.476 | -0.475 | 0.0002 | 0.0002 | 271.3 | 87.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9515 | 0.11171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0043605 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11259 | Кот. №1 |  | Ленина 11/1 | ЦТП-5/2 | 45.8 | 45.8044 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 46.29 | 129.54 | 46.25 |  | 27.9472 | -27.8893 | 0.152 | 0.152 | 75.126 | 82.974 | 49.062 | 40.91 | 118.126 | 117.974 | 84.062 | 83.91 | 34.216 | 33.912 | 3.081 | 3.068 | 3.649 | 3.649 | 49.449 | 49.449 | 176888.8 | 176522.6 | 0.04001 | 0.04001 | 0.476 | -0.475 | 0.00187 | 0.00187 | 2338.04 | 1001.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8942 | 0.11243 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0043605 | 5.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 5 Зап
11262 | Кот. №1 |  | УТ 3-7 | УТ 3-7 | 5.17 | 5.1705 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 93.49 | 129.66 | 93.49 |  | 177.2005 | -176.4603 | 0.041 | 0.041 | 75.592 | 83.551 | 48.919 | 40.878 | 118.592 | 118.551 | 83.919 | 83.878 | 34.714 | 34.632 | 7.98 | 7.913 | 0 | 0 | 5.17 | 5.17 | 665649.4 | 662868.5 | 0.03501 | 0.03501 | 1.062 | -1.058 | 0.0006 | 0.0006 | 450.09 | 192.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2128 | 0.070359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.029018 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
11263 | Кот. №1 |  | УТ 3-6-1 | УТ 3-7 | 109.34 | 109.3512 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 93.49 | 129.66 | 93.46 |  | 177.2334 | -176.4274 | 0.095 | 0.094 | 75.688 | 75.592 | 40.878 | 40.784 | 118.688 | 118.592 | 83.878 | 83.784 | 34.904 | 34.714 | 0.658 | 0.652 | 35.531 | 35.53 | 144.871 | 144.87 | 413586.1 | 411705.4 | 0.03121 | 0.03121 | 0.41 | -0.408 | 0.03282 | 0.03282 | 11989.3 | 5310.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6768 | 0.044098 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.029018 | 3.59e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
11267 | Кот. №1 |  | 5/2 | ЦТП-5/2 | 5.88 | 5.8777 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 88.55 | 129.51 | 88.54 |  | 17.307 | -17.2533 | 0.008 | 0.008 | 68.955 | 82.947 | 49.089 | 35.081 | 117.955 | 117.947 | 84.089 | 84.081 | 33.874 | 33.857 | 1.185 | 1.178 | 1.091 | 1.091 | 6.971 | 6.971 | 109543.2 | 109203.3 | 0.04015 | 0.04015 | 0.295 | -0.294 | 0.00024 | 0.00024 | 301.44 | 213.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9047 | 0.1123 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0043605 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11268 | Кот. №1 |  | УТ 3-7 | Жукова 3/ | 26.04 | 26.0421 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 93.5 | 129.64 | 93.49 |  | 177.2 | -176.4609 | 0.221 | 0.219 | 83.551 | 75.33 | 41.138 | 48.919 | 118.551 | 118.33 | 84.138 | 83.919 | 34.632 | 34.192 | 6.609 | 6.554 | 7.347 | 7.347 | 33.387 | 33.387 | 642153.7 | 639475.3 | 0.03471 | 0.03471 | 0.989 | -0.984 | 0.00324 | 0.00324 | 2267 | 971.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6885 | 0.06808 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.029018 | 5.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
11270 | Кот. №1 |  | Жукова 3/ | Жукова, 3 | 3.01 | 3.0111 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 95.38 | 129.64 | 95.38 |  | 23.2346 | -23.2002 | 0.058 | 0.058 | 75.33 | 75.273 | 41.196 | 41.138 | 118.33 | 118.273 | 84.196 | 84.138 | 34.192 | 34.077 | 19.186 | 19.13 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 223655.5 | 223324.1 | 0.04432 | 0.04432 | 0.915 | -0.913 | 5e-05 | 5e-05 | 131.81 | 94.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5655 | 0.15231 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11272 | Кот. №1 |  | Жукова 3а/ | Жукова 3а/ | 32 | 31.9979 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 94.4 | 129.61 | 94.39 |  | 119.6343 | -118.9947 | 0.637 | 0.631 | 74.629 | 73.992 | 42.463 | 41.833 | 117.629 | 116.992 | 85.463 | 84.833 | 32.797 | 31.529 | 11.989 | 11.861 | 21.158 | 21.158 | 53.158 | 53.158 | 564046.8 | 561031.2 | 0.03705 | 0.03705 | 1.13 | -1.124 | 0.00235 | 0.00235 | 2088.74 | 1544.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4557 | 0.087293 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.01999 | 5.3e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11274 | Кот. №1 |  | Жукова 3а/ | Жукова, 3а | 1.25 | 1.25 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 95.61 | 129.61 | 95.61 |  | 31.5429 | -31.4976 | 0.131 | 0.131 | 73.992 | 73.861 | 42.594 | 42.463 | 116.992 | 116.861 | 85.594 | 85.463 | 31.529 | 31.267 | 105.029 | 104.728 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 373699.3 | 373162.4 | 0.04661 | 0.04661 | 1.881 | -1.878 | 1e-05 | 1e-05 | 49.25 | 35.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11276 | Кот. №1 |  | Жукова, 3 | Жукова 3а/ | 28.99 | 28.9855 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 93.22 | 129.63 | 93.21 |  | 153.9619 | -153.2641 | 0.661 | 0.655 | 83.29 | 74.629 | 41.833 | 49.178 | 118.29 | 117.629 | 84.833 | 84.178 | 34.113 | 32.797 | 16.509 | 16.36 | 11.058 | 11.058 | 40.048 | 40.048 | 700862.5 | 697686 | 0.03672 | 0.03672 | 1.355 | -1.349 | 0.00229 | 0.00229 | 2242.32 | 960.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8648 | 0.084283 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.02532 | 5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11279 | Кот. №1 |  | Жукова 3а/ | Жукова, 3а | 2.91 | 2.9104 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 89.17 | 129.62 | 89.16 |  | 34.3254 | -34.2717 | 0.122 | 0.121 | 74.629 | 82.508 | 49.954 | 41.833 | 117.629 | 117.508 | 84.954 | 84.833 | 32.797 | 32.553 | 41.836 | 41.705 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 330414.7 | 329898.5 | 0.04428 | 0.04428 | 1.351 | -1.349 | 5e-05 | 5e-05 | 127.42 | 85.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5472 | 0.15274 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11280 | Кот. №1 |  | Жукова 3а/ | Жукова, 3а | 3 | 3.0003 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 98.77 | 129.56 | 98.77 |  | 38.7068 | -38.6462 | 0.018 | 0.018 | 73.501 | 81.483 | 50.966 | 42.948 | 116.501 | 116.483 | 85.966 | 85.948 | 30.552 | 30.517 | 5.9 | 5.882 | 0 | 0 | 3 | 3 | 244990.7 | 244607.6 | 0.03995 | 0.03995 | 0.659 | -0.658 | 0.00012 | 0.00012 | 162.17 | 123.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9429 | 0.11182 | 1.46e-05 | 0 | 0.0061412 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11282 | Кот. №1 |  | Жукова 3а/ | Жукова 3а/ | 51.08 | 51.093 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 93.99 | 129.57 | 93.96 |  | 88.089 | -87.4995 | 0.47 | 0.464 | 73.992 | 73.522 | 42.927 | 42.463 | 116.992 | 116.522 | 85.927 | 85.463 | 31.529 | 30.595 | 6.505 | 6.419 | 21.141 | 21.14 | 72.221 | 72.22 | 415318.6 | 412538.9 | 0.03709 | 0.03709 | 0.832 | -0.826 | 0.00376 | 0.00376 | 3333.67 | 2453.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4557 | 0.087293 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.015092 | 8.5e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11284 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 1а/ | Комсомольский бульвар, 1а | 2.07 | 2.0706 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 97.84 | 129.52 | 97.83 |  | 17.9601 | -17.9329 | 0.071 | 0.07 | 73.364 | 81.294 | 51.154 | 43.084 | 116.364 | 116.294 | 86.154 | 86.084 | 30.28 | 30.139 | 34.087 | 33.984 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 212779.5 | 212456.8 | 0.04666 | 0.04666 | 1.071 | -1.069 | 2e-05 | 2e-05 | 81.51 | 60.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7401 | 0.17421 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11286 | Кот. №1 |  | Жукова, 3а | Комсомольский бульвар 1а/ | 20.1 | 20.1062 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 98.79 | 129.53 | 98.77 |  | 38.7066 | -38.6464 | 0.119 | 0.118 | 81.483 | 73.364 | 43.084 | 50.966 | 116.483 | 116.364 | 86.084 | 85.966 | 30.517 | 30.28 | 5.9 | 5.882 | 0 | 0 | 20.1 | 20.1 | 244989.9 | 244608.4 | 0.03995 | 0.03995 | 0.659 | -0.658 | 0.00082 | 0.00082 | 1350.61 | 578.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9465 | 0.11177 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0061412 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11288 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 1а/ | Комсомольский бульвар, 1а | 3.01 | 3.012 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 99.61 | 129.52 | 99.61 |  | 20.7457 | -20.7143 | 0.137 | 0.136 | 73.364 | 73.228 | 43.221 | 43.084 | 116.364 | 116.228 | 86.221 | 86.084 | 30.28 | 30.007 | 45.466 | 45.328 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 245781.7 | 245409.6 | 0.04664 | 0.04664 | 1.237 | -1.235 | 4e-05 | 4e-05 | 118.52 | 90.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11290 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 1а | Комсомольский бульвар, 1 | 72.71 | 72.7159 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 97.92 | 129.32 | 97.84 |  | 17.9601 | -17.9329 | 2.535 | 2.528 | 81.294 | 70.758 | 45.682 | 51.154 | 116.294 | 113.758 | 88.682 | 86.154 | 30.139 | 25.076 | 34.087 | 33.984 | 1.672 | 1.672 | 74.382 | 74.382 | 212779.2 | 212457.1 | 0.04666 | 0.04666 | 1.071 | -1.069 | 0.00085 | 0.00085 | 3729.7 | 1597.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7421 | 0.17415 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6e-06 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11292 | Кот. №1 |  | Жукова 3/ | Жукова, 3 | 2.42 | 2.4202 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 93.21 | 129.64 | 93.21 |  | 153.9621 | -153.2639 | 0.04 | 0.04 | 75.33 | 83.29 | 49.178 | 41.138 | 118.33 | 118.29 | 84.178 | 84.138 | 34.192 | 34.113 | 16.509 | 16.36 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 700863.4 | 697685.2 | 0.03672 | 0.03672 | 1.355 | -1.349 | 0.00019 | 0.00019 | 157.98 | 115.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8648 | 0.084283 | 1.46e-05 | 0 | 0.02532 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11294 | Кот. №1 |  | Жукова 3а/ | Жукова 3а/ | 3.64 | 3.6403 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 98.77 | 129.57 | 98.76 |  | 38.7069 | -38.6461 | 0.021 | 0.021 | 73.522 | 73.501 | 42.948 | 42.927 | 116.522 | 116.501 | 85.948 | 85.927 | 30.595 | 30.552 | 5.9 | 5.882 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 244991.6 | 244606.7 | 0.03995 | 0.03995 | 0.659 | -0.658 | 0.00015 | 0.00015 | 196.77 | 149.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9539 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0061412 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11298 | Кот. №1 |  | Жукова, 3а | Жукова, 3б | 19.61 | 19.6121 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 77.71 | 129.31 | 77.62 |  | 3.4791 | -3.4658 | 0.402 | 0.399 | 81.409 | 73.007 | 43.438 | 51.039 | 116.409 | 116.007 | 86.438 | 86.039 | 30.37 | 29.569 | 20.501 | 20.345 | 0 | 0 | 19.61 | 19.61 | 69891.1 | 69624.8 | 0.05335 | 0.05335 | 0.596 | -0.594 | 8e-05 | 8e-05 | 741.55 | 317.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4208 | 0.2262 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11301 | Кот. №1 |  | Жукова, 5/3 | ателье 'Кафтан' | 3.43 | 3.4298 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 79.51 | 129.03 | 79.42 |  | 0.8326 | -0.8296 | 0 | 0 | 72.032 | 66.031 | 38.423 | 44.422 | 115.032 | 115.031 | 87.423 | 87.422 | 27.609 | 27.609 | 0.077 | 0.076 | 1.117 | 1.117 | 4.547 | 4.547 | 9864 | 9828.4 | 0.04887 | 0.04887 | 0.05 | -0.049 | 4e-05 | 4e-05 | 134.68 | 80.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11303 | Кот. №1 |  | Жукова, 5 | Жукова, 5/3 | 2.33 | 2.3303 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 79.42 | 129.19 | 79.35 |  | 0.8326 | -0.8296 | 0 | 0 | 80.032 | 72.032 | 44.422 | 52.422 | 115.032 | 115.032 | 87.422 | 87.422 | 27.61 | 27.609 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 9864.3 | 9828.1 | 0.04887 | 0.04887 | 0.05 | -0.049 | 3e-05 | 3e-05 | 91.57 | 54.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7572 | 0.17369 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11305 | Кот. №1 |  | Жукова 5/ | Жукова, 5 | 3.84 | 3.8406 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 79.35 | 129.3 | 79.26 |  | 0.8327 | -0.8295 | 0 | 0 | 72.032 | 80.032 | 52.422 | 44.422 | 115.032 | 115.032 | 87.422 | 87.422 | 27.61 | 27.61 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0 | 3.84 | 3.84 | 9864.8 | 9827.5 | 0.04887 | 0.04887 | 0.05 | -0.049 | 4e-05 | 4e-05 | 189.16 | 77.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7587 | 0.17365 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11307 | Кот. №1 |  | Жукова 5/ | Жукова, 5 | 3.33 | 3.3307 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 90.81 | 129.52 | 90.8 |  | 29.4775 | -29.4421 | 0.305 | 0.305 | 72.032 | 71.727 | 44.727 | 44.422 | 115.032 | 114.727 | 87.727 | 87.422 | 27.61 | 27 | 91.734 | 91.514 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 349229.8 | 348810.3 | 0.04661 | 0.04661 | 1.758 | -1.755 | 4e-05 | 4e-05 | 131.12 | 90.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7587 | 0.17365 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11308 | Кот. №1 |  | Жукова, 3а | Жукова 5/ | 59.17 | 59.1718 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 89.21 | 129.53 | 89.17 |  | 34.3253 | -34.2718 | 2.475 | 2.468 | 82.508 | 72.032 | 44.422 | 49.954 | 117.508 | 115.032 | 87.422 | 84.954 | 32.553 | 27.61 | 41.836 | 41.706 | 0 | 0 | 59.17 | 59.17 | 330414.2 | 329899 | 0.04428 | 0.04428 | 1.351 | -1.349 | 0.00104 | 0.00104 | 3301.72 | 1414.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5481 | 0.15271 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11311 | Кот. №1 |  | Жукова, 7 | ресторан | 5.2 | 5.2064 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 79.87 | 128.87 | 79.84 |  | 4.0135 | -4.0019 | 0.011 | 0.011 | 71.93 | 65.919 | 38.535 | 44.524 | 114.93 | 114.919 | 87.535 | 87.524 | 27.406 | 27.384 | 1.717 | 1.707 | 1.16 | 1.16 | 6.36 | 6.36 | 47549.1 | 47411.7 | 0.04705 | 0.04706 | 0.239 | -0.239 | 6e-05 | 6e-05 | 203.72 | 122.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7521 | 0.17385 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11313 | Кот. №1 |  | Жукова, 5 | Жукова, 7 | 31.31 | 31.3122 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 79.84 | 128.92 | 79.69 |  | 4.0138 | -4.0015 | 0.054 | 0.053 | 79.983 | 71.93 | 44.524 | 52.47 | 114.983 | 114.93 | 87.524 | 87.47 | 27.513 | 27.406 | 1.717 | 1.706 | 0 | 0 | 31.31 | 31.31 | 47553.4 | 47407.4 | 0.04705 | 0.04706 | 0.239 | -0.239 | 0.00036 | 0.00036 | 1470.18 | 629.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7521 | 0.17385 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11314 | Кот. №1 |  | Жукова 5/ | Жукова, 5 | 24.78 | 24.789 | T1/T2 | Подв. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 79.69 | 129.28 | 79.54 |  | 4.0141 | -4.0012 | 0.049 | 0.048 | 72.032 | 79.983 | 52.47 | 44.422 | 115.032 | 114.983 | 87.47 | 87.422 | 27.61 | 27.513 | 1.967 | 1.954 | 0 | 0 | 24.78 | 24.78 | 48808.1 | 48651.6 | 0.04733 | 0.04734 | 0.252 | -0.251 | 0.00027 | 0.00027 | 975.7 | 581.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6679 | 0.17643 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11316 | Кот. №1 |  | ТК 5-6 | Жукова 5а/ | 18.07 | 18.0712 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 94 | 129.3 | 93.96 |  | 10.0953 | -9.6577 | 0.074 | 0.067 | 81.344 | 73.271 | 43.168 | 51.101 | 116.344 | 116.271 | 86.168 | 86.101 | 30.243 | 30.103 | 3.636 | 3.328 | 2.158 | 2.158 | 20.228 | 20.228 | 97177 | 92964.7 | 0.04448 | 0.0445 | 0.397 | -0.38 | 0.00032 | 0.00032 | 1030.41 | 441.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5617 | 0.1524 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11317 | Кот. №1 |  | УТ 8-140 | ТК 5-1 | 173.92 | 173.9323 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 62.23 | 129.46 | 62.14 |  | 55.4299 | -55.2238 | 0.474 | 0.47 | 83.445 | 82.971 | 49.495 | 49.025 | 118.445 | 117.971 | 84.495 | 84.025 | 34.42 | 33.476 | 2.147 | 2.131 | 46.834 | 46.833 | 220.754 | 220.753 | 252327.1 | 251388.7 | 0.03684 | 0.03684 | 0.488 | -0.486 | 0.01372 | 0.01372 | 11490.17 | 4921.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7387 | 0.085188 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.018031 | 2.95e-05 |  |  | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
11319 | Кот. №1 |  | Жукова 3а/ | Жукова, 3а | 2.38 | 2.3817 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 90.22 | 129.57 | 90.22 |  | 49.3784 | -48.8571 | 0.004 | 0.004 | 73.522 | 81.518 | 50.931 | 42.927 | 116.522 | 116.518 | 85.931 | 85.927 | 30.595 | 30.587 | 1.705 | 1.669 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 224779.3 | 222406.5 | 0.03687 | 0.03687 | 0.435 | -0.43 | 0.00019 | 0.00019 | 155.28 | 109.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8152 | 0.084637 | 1.46e-05 | 0 | 0.0089502 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11321 | Кот. №1 |  | Жукова 3а/ | Жукова, 3а | 5.15 | 5.1514 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 77.62 | 129.52 | 77.59 |  | 3.4791 | -3.4658 | 0.106 | 0.105 | 73.515 | 81.409 | 51.039 | 42.934 | 116.515 | 116.409 | 86.039 | 85.934 | 30.581 | 30.37 | 20.501 | 20.345 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 69891.5 | 69624.4 | 0.05335 | 0.05335 | 0.596 | -0.594 | 2e-05 | 2e-05 | 162.78 | 95.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11322 | Кот. №1 |  | Жукова, 3а | Жукова 3а/ | 1.98 | 1.98 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 90.22 | 129.57 | 90.22 |  | 49.3782 | -48.8573 | 0.003 | 0.003 | 81.518 | 73.515 | 42.934 | 50.931 | 116.518 | 116.515 | 85.934 | 85.931 | 30.587 | 30.581 | 1.705 | 1.669 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 224778.4 | 222407.4 | 0.03687 | 0.03687 | 0.435 | -0.43 | 0.00016 | 0.00016 | 129.18 | 90.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8171 | 0.084623 | 1.46e-05 | 0 | 0.0089502 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11323 | Кот. №1 |  | ТК 5-6 | ТК 5-6 | 2.16 | 2.16 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 93.96 | 129.41 | 93.95 |  | 10.0953 | -9.6577 | 0.008 | 0.007 | 73.352 | 81.344 | 51.101 | 43.093 | 116.352 | 116.344 | 86.101 | 86.093 | 30.259 | 30.243 | 3.636 | 3.328 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | 97177.4 | 92964.4 | 0.04448 | 0.0445 | 0.397 | -0.38 | 4e-05 | 4e-05 | 121.61 | 52.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5669 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11324 | Кот. №1 |  | Жукова 3а/ | ТК 5-6 | 88.47 | 86.6323 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 91.25 | 129.42 | 91.18 |  | 45.8989 | -45.3917 | 0.163 | 0.159 | 73.515 | 73.352 | 43.093 | 42.934 | 116.515 | 116.352 | 86.093 | 85.934 | 30.581 | 30.259 | 1.474 | 1.442 | 22.015 | 22.014 | 110.485 | 110.484 | 208940.2 | 206631.2 | 0.03688 | 0.03689 | 0.404 | -0.4 | 0.00698 | 0.00698 | 6744.37 | 2902.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8171 | 0.084623 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.007832 | 1.51e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11328 | Кот. №1 |  | Жукова, 4 | Жилой дом. Офис. Парикмахерская | 3.03 | 3.0307 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 98.91 | 129.41 | 98.9 |  | 29.6843 | -29.6534 | 0.391 | 0.39 | 62.893 | 56.502 | 47.934 | 53.544 | 105.893 | 105.502 | 96.934 | 96.544 | 9.349 | 8.568 | 93.025 | 92.832 | 1.171 | 1.171 | 4.201 | 4.201 | 351680.6 | 351314.6 | 0.04661 | 0.04661 | 1.77 | -1.768 | 4e-05 | 4e-05 | 119.2 | 90.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
11330 | Кот. №1 |  | Жукова, 3 | Жилой дом | 3.44 | 3.4335 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 95.39 | 129.63 | 95.38 |  | 23.2346 | -23.2002 | 0.108 | 0.107 | 75.273 | 69.165 | 35.303 | 41.196 | 118.273 | 118.165 | 84.303 | 84.196 | 34.077 | 33.862 | 19.186 | 19.13 | 2.166 | 2.166 | 5.606 | 5.606 | 223655 | 223324.7 | 0.04432 | 0.04432 | 0.915 | -0.913 | 6e-05 | 6e-05 | 150.63 | 108.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5655 | 0.15231 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11332 | Кот. №1 |  | Жукова, 3а | Жилой дом | 2.85 | 2.848 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 95.61 | 129.6 | 95.61 |  | 31.5429 | -31.4976 | 0.422 | 0.421 | 73.861 | 67.438 | 37.015 | 42.594 | 116.861 | 116.438 | 86.015 | 85.594 | 31.267 | 30.423 | 105.029 | 104.728 | 1.171 | 1.171 | 4.021 | 4.021 | 373699.2 | 373162.6 | 0.04661 | 0.04661 | 1.881 | -1.878 | 3e-05 | 3e-05 | 112.29 | 81.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11334 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 1а | Жилой дом | 2.7 | 2.6949 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 99.62 | 129.52 | 99.61 |  | 20.7457 | -20.7144 | 0.176 | 0.175 | 73.228 | 67.052 | 37.396 | 43.221 | 116.228 | 116.052 | 86.396 | 86.221 | 30.007 | 29.656 | 45.465 | 45.328 | 1.171 | 1.171 | 3.871 | 3.871 | 245781.3 | 245410 | 0.04664 | 0.04664 | 1.237 | -1.235 | 3e-05 | 3e-05 | 106.31 | 80.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11336 | Кот. №1 |  | Жукова, 3б | здание ГОМ №1 | 5.84 | 5.8442 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 77.74 | 129.24 | 77.71 |  | 3.479 | -3.4659 | 0.143 | 0.142 | 73.007 | 66.864 | 37.579 | 43.438 | 116.007 | 115.864 | 86.579 | 86.438 | 29.569 | 29.285 | 20.5 | 20.346 | 1.121 | 1.121 | 6.961 | 6.961 | 69889.5 | 69626.4 | 0.05335 | 0.05335 | 0.596 | -0.594 | 2e-05 | 2e-05 | 220.7 | 94.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4208 | 0.2262 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11338 | Кот. №1 |  | Жукова, 5а | Детский сад №4 | 3.54 | 2.6508 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 94.14 | 129.27 | 94.13 |  | 9.6126 | -9.599 | 0.04 | 0.039 | 73.225 | 67.185 | 37.253 | 43.213 | 116.225 | 116.185 | 86.253 | 86.213 | 30.011 | 29.932 | 9.785 | 9.758 | 0.5 | 0.5 | 4.04 | 4.04 | 113883.9 | 113722.1 | 0.04676 | 0.04676 | 0.573 | -0.572 | 4e-05 | 4e-05 | 139.11 | 99.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7591 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11340 | Кот. №1 |  | Жукова, 5 | Общежитие №14 | 3.65 | 3.6428 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 90.81 | 129.52 | 90.81 |  | 29.4774 | -29.4421 | 0.442 | 0.441 | 71.727 | 65.284 | 39.168 | 44.727 | 114.727 | 114.284 | 88.168 | 87.727 | 27 | 26.117 | 91.734 | 91.514 | 1.171 | 1.171 | 4.821 | 4.821 | 349229.4 | 348810.7 | 0.04661 | 0.04661 | 1.758 | -1.755 | 4e-05 | 4e-05 | 143.71 | 98.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7587 | 0.17365 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11341 | Кот. №1 |  | Жукова, 2 | Жилой дом.Стомотологический кабинет. Магазин.Банк. | 2.82 | 2.812 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 93.73 | 129.36 | 93.73 |  | 21.2907 | -21.2655 | 0.191 | 0.191 | 66.003 | 59.812 | 44.632 | 50.441 | 109.003 | 108.812 | 93.632 | 93.441 | 15.562 | 15.181 | 47.883 | 47.77 | 1.171 | 1.171 | 3.991 | 3.991 | 252237.7 | 251939.2 | 0.04664 | 0.04664 | 1.269 | -1.268 | 3e-05 | 3e-05 | 110.89 | 79.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 4
11342 | Кот. №1 |  | ЦТП-5/2 | Ленина 11/1 | 32.76 | 32.7643 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 88.6 | 129.4 | 88.55 |  | 17.3068 | -17.2536 | 0.043 | 0.37 | 82.947 | 74.903 | 41.459 | 49.089 | 117.947 | 117.903 | 84.459 | 84.089 | 33.857 | 33.444 | 1.185 | 10.59 | 3.637 | 2.164 | 36.397 | 34.924 | 109541.7 | 166082.3 | 0.04015 | 0.04436 | 0.295 | -0.679 | 0.00134 | 0.00058 | 1927.6 | 825.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9078 | 0.11226 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0043605 | 4.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 5 Зап
11345 | Кот. №1 |  | Жукова 5а/ | Жукова, 5а | 4.67 | 4.6701 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 94.13 | 129.29 | 94.11 |  | 9.6127 | -9.5989 | 0.046 | 0.046 | 73.271 | 73.225 | 43.213 | 43.168 | 116.271 | 116.225 | 86.213 | 86.168 | 30.103 | 30.011 | 9.786 | 9.758 | 0 | 0 | 4.67 | 4.67 | 113884.6 | 113721.5 | 0.04676 | 0.04676 | 0.573 | -0.572 | 5e-05 | 5e-05 | 183.54 | 131.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7591 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11348 | Кот. №1 |  | Жукова, 5а/3 | детский сад №4 "Сказка" хоз. постройка | 3.33 | 2.2117 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.02 | 97.75 | 123.76 | 96.11 |  | 0.4817 | -0.0598 | 0 | 0 | 73.269 | 67.269 | 37.168 | 43.168 | 116.269 | 116.269 | 86.168 | 86.168 | 30.101 | 30.101 | 0.026 | 0.001 | 0.465 | 0.259 | 3.795 | 3.589 | 5706.5 | 708.1 | 0.05037 | 0.09039 | 0.029 | -0.004 | 4e-05 | 4e-05 | 125.17 | 97.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7467 | 0.17401 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11350 | Кот. №1 |  | Жукова, 5а | Жукова, 5а/3 | 54.26 | 54.2707 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 96.11 | 124.02 | 76.61 |  | 0.4823 | -0.0591 | 0.001 | 0 | 81.27 | 73.269 | 43.168 | 51.168 | 116.27 | 116.269 | 86.168 | 86.168 | 30.103 | 30.101 | 0.027 | 0.001 | 1.549 | 0.854 | 55.809 | 55.114 | 5714 | 700.6 | 0.05037 | 0.09135 | 0.029 | -0.004 | 0.00063 | 0.00063 | 2507.57 | 1153.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7443 | 0.17408 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11351 | Кот. №1 |  | Жукова 5а/ | Жукова, 5а | 1.1 | 1.1 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 76.61 | 129.21 | 76.19 |  | 0.4823 | -0.0591 | 0 | 0 | 73.271 | 81.27 | 51.168 | 43.168 | 116.271 | 116.27 | 86.168 | 86.168 | 30.103 | 30.103 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 5714.1 | 700.4 | 0.05037 | 0.09137 | 0.029 | -0.004 | 1e-05 | 1e-05 | 43.23 | 24.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7443 | 0.17408 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11370 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Узел врезки | 64.2 | 64.2085 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 88.79 | 129.07 | 88.71 |  | 22.6049 | -22.5365 | 0.15 | 0.149 | 74.213 | 74.063 | 42.399 | 42.25 | 117.213 | 117.063 | 85.399 | 85.25 | 31.963 | 31.664 | 2.018 | 2.006 | 10.203 | 10.203 | 74.403 | 74.403 | 143075.4 | 142642.5 | 0.04006 | 0.04007 | 0.385 | -0.384 | 0.00262 | 0.00262 | 4065.74 | 1760.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8463 | 0.11304 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0053218 | 8.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 5 Вост
11376 | Кот. №1 |  | ТК 5-9 | Комсомольский бульвар, 3 | 28.09 | 28.0889 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 96.18 | 129.16 | 96.15 |  | 27.4674 | -27.4298 | 0.105 | 0.105 | 81.233 | 73.128 | 43.316 | 51.211 | 116.233 | 116.128 | 86.316 | 86.211 | 30.022 | 29.812 | 2.976 | 2.968 | 7.297 | 7.297 | 35.387 | 35.387 | 173852.5 | 173614.3 | 0.04002 | 0.04002 | 0.467 | -0.467 | 0.00115 | 0.00115 | 1861.92 | 797.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9422 | 0.11183 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0042937 | 3.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11379 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 8 | Жилой дом | 3.65 | 3.6543 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 76.82 | 128.78 | 76.81 |  | 4.7896 | -4.7712 | 0.012 | 0.012 | 73.97 | 67.959 | 36.502 | 42.491 | 116.97 | 116.959 | 85.502 | 85.491 | 31.48 | 31.456 | 2.441 | 2.422 | 1.162 | 1.162 | 4.812 | 4.812 | 56744.3 | 56526.5 | 0.04697 | 0.04697 | 0.286 | -0.284 | 4e-05 | 4e-05 | 142.87 | 82.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7561 | 0.17373 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11380 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 8а/ | Комсомольский бульвар, 8а | 2.82 | 2.8206 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 76.74 | 129 | 76.73 |  | 9.9924 | -9.9521 | 0.001 | 0.001 | 74.014 | 82.013 | 50.448 | 42.447 | 117.014 | 117.013 | 85.448 | 85.447 | 31.567 | 31.565 | 0.398 | 0.394 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82 | 63246.1 | 62990.8 | 0.0404 | 0.0404 | 0.17 | -0.169 | 0.00012 | 0.00012 | 151.75 | 87.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8367 | 0.11316 | 1.46e-05 | 0 | 0.0032407 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11383 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 8а | Комсомольский бульвар, 10 | 44.66 | 44.657 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 98.46 | 128.8 | 98.38 |  | 12.6089 | -12.5879 | 0.287 | 0.286 | 81.989 | 73.702 | 42.758 | 50.472 | 116.989 | 116.702 | 85.758 | 85.472 | 31.517 | 30.944 | 5.664 | 5.645 | 6.051 | 6.051 | 50.711 | 50.711 | 121373 | 121170.9 | 0.04442 | 0.04442 | 0.496 | -0.495 | 0.00079 | 0.00079 | 2594.56 | 1111.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5529 | 0.1526 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11385 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 8а/ | Комсомольский бульвар, 8а | 4.4 | 4.4031 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 98.38 | 129 | 98.37 |  | 12.609 | -12.5878 | 0.025 | 0.025 | 74.014 | 81.989 | 50.472 | 42.447 | 117.014 | 116.989 | 85.472 | 85.447 | 31.567 | 31.517 | 5.664 | 5.645 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 121373.7 | 121170.2 | 0.04442 | 0.04442 | 0.496 | -0.495 | 8e-05 | 8e-05 | 191.69 | 143.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5515 | 0.15264 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11387 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Комсомольский бульвар 8а/ | 20.45 | 20.454 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 88.81 | 129.02 | 88.79 |  | 22.6023 | -22.5391 | 0.049 | 0.048 | 74.063 | 74.014 | 42.447 | 42.399 | 117.063 | 117.014 | 85.447 | 85.399 | 31.664 | 31.567 | 2.017 | 2.006 | 3.644 | 3.644 | 24.094 | 24.094 | 143058.8 | 142659.1 | 0.04006 | 0.04007 | 0.385 | -0.384 | 0.00083 | 0.00083 | 1308.24 | 560.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8463 | 0.11304 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0053218 | 2.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11388 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 8а/ | Комсомольский бульвар, 8 | 9.63 | 9.6292 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.91 | 76.81 | 128.81 | 76.77 |  | 4.7897 | -4.7711 | 0.036 | 0.035 | 74.006 | 73.97 | 42.491 | 42.455 | 117.006 | 116.97 | 85.491 | 85.455 | 31.551 | 31.48 | 2.441 | 2.422 | 4.982 | 4.982 | 14.612 | 14.612 | 56745.6 | 56525.1 | 0.04697 | 0.04697 | 0.286 | -0.284 | 0.00011 | 0.00011 | 444.77 | 190.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7561 | 0.17373 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11390 | Кот. №1 |  | ЦТП-1/5 | Комсомольский бульвар 4/ | 61.96 | 61.9622 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.04 | 75.54 | 101.99 | 75.52 |  | 65.0204 | -64.888 | 1.261 | 1.256 | 65.865 | 50.604 | 33.39 | 46.134 | 100.865 | 99.604 | 82.39 | 81.134 | 19.731 | 17.214 | 16.622 | 16.554 | 13.909 | 13.909 | 75.869 | 75.869 | 411540.1 | 410702.4 | 0.03989 | 0.03989 | 1.106 | -1.104 | 0.00253 | 0.00253 | 2935.96 | 1258.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8902 | 0.11248 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.010703 | 8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11392 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 8а | Комсомольский бульвар 8а/ | 17.64 | 17.6394 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 76.8 | 128.91 | 76.74 |  | 9.9923 | -9.9522 | 0.007 | 0.007 | 82.013 | 74.006 | 42.455 | 50.448 | 117.013 | 117.006 | 85.455 | 85.448 | 31.565 | 31.551 | 0.398 | 0.394 | 0 | 0 | 17.64 | 17.64 | 63245.4 | 62991.6 | 0.0404 | 0.0404 | 0.17 | -0.169 | 0.00072 | 0.00072 | 949.13 | 550.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9479 | 0.11176 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0032407 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11394 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 8а | Жилой дом | 3.19 | 3.1917 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 76.86 | 128.85 | 76.85 |  | 5.2018 | -5.1819 | 0.011 | 0.011 | 73.993 | 67.982 | 36.479 | 42.468 | 116.993 | 116.982 | 85.479 | 85.468 | 31.524 | 31.503 | 2.877 | 2.855 | 0.499 | 0.499 | 3.689 | 3.689 | 61627.7 | 61391.3 | 0.04694 | 0.04694 | 0.31 | -0.309 | 4e-05 | 4e-05 | 124.93 | 71.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7561 | 0.17373 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11395 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 8а/ | Комсомольский бульвар, 8а | 4.59 | 4.5914 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.91 | 76.85 | 128.87 | 76.83 |  | 5.2019 | -5.1818 | 0.013 | 0.013 | 74.006 | 73.993 | 42.468 | 42.455 | 117.006 | 116.993 | 85.468 | 85.455 | 31.551 | 31.524 | 2.877 | 2.855 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 61628.3 | 61390.7 | 0.04694 | 0.04694 | 0.31 | -0.309 | 5e-05 | 5e-05 | 179.81 | 103.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7561 | 0.17373 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11397 | Кот. №1 |  | ТК 5-6 | ТК 5-9 | 86.8 | 86.8083 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.3 | 2.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 90.6 | 129.23 | 90.52 |  | 35.7966 | -35.741 | 0.107 | 0.106 | 73.352 | 73.245 | 43.2 | 43.093 | 116.352 | 116.245 | 86.2 | 86.093 | 30.259 | 30.045 | 1.079 | 1.076 | 12.1 | 12.1 | 98.9 | 98.9 | 168772.4 | 168510.2 | 0.03726 | 0.03726 | 0.338 | -0.337 | 0.00638 | 0.00638 | 6644.86 | 2836.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4528 | 0.087315 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0062866 | 1.44e-05 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11398 | Кот. №1 |  | ТК 5-9 | ТК 5-9 | 1.59 | 1.5924 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 72.3 | 129.22 | 72.29 |  | 8.3226 | -8.3177 | 0.004 | 0.004 | 73.245 | 81.241 | 51.204 | 43.2 | 116.245 | 116.241 | 86.204 | 86.2 | 30.045 | 30.038 | 2.474 | 2.471 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 80113.3 | 80066.3 | 0.04454 | 0.04454 | 0.328 | -0.327 | 3e-05 | 3e-05 | 89.16 | 34.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5518 | 0.15263 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11399 | Кот. №1 |  | ТК 5-9 | ТК 5-9 | 3.92 | 3.9158 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 96.15 | 129.22 | 96.15 |  | 27.4676 | -27.4296 | 0.012 | 0.012 | 73.245 | 81.233 | 51.211 | 43.2 | 116.245 | 116.233 | 86.211 | 86.2 | 30.045 | 30.022 | 2.976 | 2.968 | 0 | 0 | 3.92 | 3.92 | 173853.5 | 173613.2 | 0.04002 | 0.04002 | 0.467 | -0.467 | 0.00016 | 0.00016 | 253.14 | 111.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9553 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0042937 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11401 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 1 | Жилой дом | 2.88 | 2.8851 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 97.93 | 129.31 | 97.92 |  | 17.9592 | -17.9337 | 0.138 | 0.138 | 70.758 | 64.62 | 39.82 | 45.682 | 113.758 | 113.62 | 88.82 | 88.682 | 25.076 | 24.801 | 34.084 | 33.987 | 1.17 | 1.17 | 4.05 | 4.05 | 212769.1 | 212467.1 | 0.04666 | 0.04666 | 1.071 | -1.069 | 3e-05 | 3e-05 | 113.2 | 84.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7421 | 0.17415 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11403 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 3 | Школа №9 | 2.73 | 2.724 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 96.18 | 129.15 | 96.18 |  | 27.4663 | -27.4309 | 0.114 | 0.114 | 73.128 | 67.014 | 37.43 | 43.316 | 116.128 | 116.014 | 86.43 | 86.316 | 29.812 | 29.584 | 26.8 | 26.731 | 1.517 | 1.517 | 4.247 | 4.247 | 264389.6 | 264049.4 | 0.0443 | 0.0443 | 1.081 | -1.08 | 5e-05 | 5e-05 | 119.07 | 86.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11404 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 10 | Школа-интернат №39 | 2.63 | 2.6302 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 98.47 | 128.79 | 98.46 |  | 12.6081 | -12.5887 | 0.072 | 0.072 | 73.702 | 67.63 | 36.831 | 42.758 | 116.702 | 116.63 | 85.831 | 85.758 | 30.944 | 30.799 | 16.816 | 16.764 | 1.67 | 1.67 | 4.3 | 4.3 | 149372.8 | 149142.8 | 0.04671 | 0.04671 | 0.752 | -0.751 | 3e-05 | 3e-05 | 102.93 | 77.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11409 | Кот. №1 |  | ТК 5-9 | Узел врезки | 17.69 | 17.6844 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 72.34 | 129.11 | 72.3 |  | 8.3226 | -8.3178 | 0.054 | 0.054 | 81.241 | 73.187 | 43.258 | 51.204 | 116.241 | 116.187 | 86.258 | 86.204 | 30.038 | 29.929 | 2.474 | 2.472 | 4.31 | 4.31 | 22 | 22 | 80113 | 80066.6 | 0.04454 | 0.04454 | 0.328 | -0.327 | 0.00031 | 0.00031 | 905.47 | 387.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5518 | 0.15263 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11412 | Кот. №1 |  | Жукова, 5а/2 | МБДОУ ДСКВ № 16 "Ласточка" (хоз.постройка) | 2.48 | 2.4831 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.58 | 76.96 | 128.49 | 76.91 |  | 0.8016 | -0.7986 | 0.004 | 0.004 | 73.174 | 67.171 | 37.274 | 43.271 | 116.174 | 116.171 | 86.274 | 86.271 | 29.904 | 29.896 | 1.104 | 1.096 | 0.85 | 0.85 | 3.33 | 3.33 | 16104.2 | 16043.5 | 0.05411 | 0.05412 | 0.137 | -0.137 | 1e-05 | 1e-05 | 77.75 | 45.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11414 | Кот. №1 |  | Задвижка | Жукова, 5а/2 | 10.28 | 10.2786 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 76.91 | 128.58 | 76.7 |  | 0.8017 | -0.7986 | 0.011 | 0.011 | 81.186 | 73.174 | 43.271 | 51.259 | 116.186 | 116.174 | 86.271 | 86.259 | 29.926 | 29.904 | 1.104 | 1.096 | 0 | 0 | 10.28 | 10.28 | 16105 | 16042.7 | 0.05411 | 0.05412 | 0.137 | -0.137 | 4e-05 | 4e-05 | 386.03 | 165.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11415 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Задвижка | 1.07 | 1.0694 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 76.7 | 129.06 | 76.68 |  | 0.8017 | -0.7986 | 0.001 | 0.001 | 73.187 | 81.186 | 51.259 | 43.258 | 116.187 | 116.186 | 86.259 | 86.258 | 29.929 | 29.926 | 1.104 | 1.096 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 16105.1 | 16042.6 | 0.05411 | 0.05412 | 0.137 | -0.137 | 0 | 0 | 39.3 | 17.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11436 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 8б | Жилой дом | 3.67 | 3.6728 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 77.03 | 129.13 | 77.02 |  | 5.198 | -5.178 | 0.014 | 0.014 | 74.183 | 68.169 | 36.294 | 42.28 | 117.183 | 117.169 | 85.294 | 85.28 | 31.903 | 31.875 | 2.872 | 2.85 | 1.163 | 1.163 | 4.833 | 4.833 | 61582.1 | 61345.6 | 0.04694 | 0.04694 | 0.31 | -0.309 | 4e-05 | 4e-05 | 144.06 | 82.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7578 | 0.17368 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11437 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Комсомольский бульвар, 8б | 10.53 | 10.5339 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 77.02 | 129.16 | 76.98 |  | 5.1981 | -5.1779 | 0.03 | 0.03 | 74.213 | 74.183 | 42.28 | 42.25 | 117.213 | 117.183 | 85.28 | 85.25 | 31.963 | 31.903 | 2.872 | 2.85 | 0 | 0 | 10.53 | 10.53 | 61583.5 | 61344.2 | 0.04694 | 0.04694 | 0.31 | -0.309 | 0.00012 | 0.00012 | 511.35 | 208.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7578 | 0.17368 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11444 | Кот. №1 |  | Задвижка | Больница | 3.55 | 3.5471 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.23 | 77.41 | 104.23 | 77.41 |  | 17.343 | -17.3104 | 0.15 | 0.149 | 96.125 | 89.975 | 38.562 | 44.413 | 139.125 | 138.975 | 87.562 | 87.413 | 51.712 | 51.413 | 31.787 | 31.668 | 1.17 | 1.17 | 4.72 | 4.72 | 205467.9 | 205082.2 | 0.04666 | 0.04666 | 1.034 | -1.032 | 4e-05 | 4e-05 | 101.98 | 77.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11445 | Кот. №1 |  | Уз БК-2 | Задвижка | 53.75 | 53.751 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.36 | 77.41 | 104.23 | 77.35 |  | 17.3439 | -17.3094 | 0.714 | 0.711 | 104.84 | 96.125 | 44.413 | 51.702 | 139.84 | 139.125 | 87.413 | 86.702 | 53.138 | 51.712 | 10.701 | 10.659 | 12.985 | 12.984 | 66.735 | 66.734 | 166951.8 | 166620.1 | 0.04436 | 0.04436 | 0.683 | -0.681 | 0.00095 | 0.00095 | 2266.65 | 971 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5475 | 0.15273 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.1e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11449 | Кот. №1 |  | Перемычка | УТ 8-6 | 2.23 | 2.2314 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 82.77 | 129.74 | 82.77 |  | 472.2358 | -470.3595 | 0.003 | 0.003 | 69.729 | 83.726 | 48.746 | 34.743 | 118.729 | 118.726 | 83.746 | 83.743 | 34.986 | 34.979 | 1.429 | 1.418 | 0 | 0 | 2.23 | 2.23 | 879818 | 876322.2 | 0.02942 | 0.02942 | 0.696 | -0.694 | 0.00105 | 0.00105 | 281.68 | 120.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.4859 | 0.035105 | 1.46e-05 | 0 | 0.095978 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
11452 | Кот. №1 |  | УТ 8-6 | УТ 8-6 | 2.42 | 2.4202 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 86.49 | 129.74 | 86.49 |  | 222.7004 | -221.7451 | 0.003 | 0.002 | 75.722 | 83.72 | 48.752 | 40.749 | 118.722 | 118.72 | 83.752 | 83.749 | 34.973 | 34.968 | 1.038 | 1.029 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 519686.5 | 517457.1 | 0.03117 | 0.03117 | 0.515 | -0.513 | 0.00073 | 0.00073 | 260.59 | 113.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6725 | 0.044106 | 1.46e-05 | 0 | 0.038753 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
11453 | Кот. №1 |  | УТ 8-6 | УТ 8-6 | 2.22 | 2.2208 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 82.77 | 129.74 | 82.77 |  | 472.2348 | -470.3606 | 0.003 | 0.003 | 83.726 | 75.722 | 40.749 | 48.746 | 118.726 | 118.722 | 83.749 | 83.746 | 34.979 | 34.973 | 1.429 | 1.418 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 879816 | 876324.2 | 0.02942 | 0.02942 | 0.696 | -0.694 | 0.00105 | 0.00105 | 280.42 | 120.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.1247 | 0.034335 | 1.46e-05 | 0 | 0.095978 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
11455 | Кот. №1 |  | УТ 8-6 | УТ 8-6 | 3.72 | 3.7202 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 79.46 | 129.74 | 79.46 |  | 249.5314 | -248.6184 | 0.005 | 0.005 | 75.721 | 83.716 | 48.756 | 40.751 | 118.721 | 118.716 | 83.756 | 83.751 | 34.97 | 34.96 | 1.302 | 1.293 | 0 | 0 | 3.72 | 3.72 | 582298.5 | 580167.9 | 0.03115 | 0.03115 | 0.577 | -0.575 | 0.00112 | 0.00112 | 394.01 | 168.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6206 | 0.044208 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.057225 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
11457 | Кот. №1 |  | УТ 8-6 | УТ 8-6 | 4 | 4.001 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 79.46 | 129.74 | 79.45 |  | 249.5333 | -248.6165 | 0.002 | 0.002 | 75.722 | 75.721 | 40.751 | 40.749 | 118.722 | 118.721 | 83.751 | 83.749 | 34.973 | 34.97 | 0.4 | 0.397 | 0 | 0 | 4 | 4 | 464903.1 | 463195 | 0.02952 | 0.02952 | 0.368 | -0.367 | 0.00188 | 0.00188 | 505.26 | 213 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.1247 | 0.034335 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.057225 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
11463 | Кот. №1 |  | УТ 3-6-1 | УТ 3-6-1 | 3.8 | 3.8 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 59.38 | 129.72 | 59.38 |  | 45.457 | -45.3277 | 0.031 | 0.031 | 75.688 | 83.657 | 48.814 | 40.784 | 118.688 | 118.657 | 83.814 | 83.784 | 34.904 | 34.842 | 8.133 | 8.086 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 287715.6 | 286897.1 | 0.03993 | 0.03993 | 0.774 | -0.771 | 0.00016 | 0.00016 | 241.17 | 89.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8922 | 0.11246 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0097349 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
11464 | Кот. №1 |  | УТ 8-6 | УТ 3-6-1 | 31.05 | 31.0498 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 86.49 | 129.73 | 86.49 |  | 222.6997 | -221.7458 | 0.032 | 0.032 | 83.72 | 75.688 | 40.784 | 48.752 | 118.72 | 118.688 | 83.784 | 83.752 | 34.968 | 34.904 | 1.038 | 1.029 | 0 | 0 | 31.05 | 31.05 | 519684.8 | 517458.8 | 0.03117 | 0.03117 | 0.515 | -0.513 | 0.00932 | 0.00932 | 3404.83 | 1459.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6725 | 0.044106 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.038753 | 1.02e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
11465 | Кот. №1 |  | УТ 8-140 | Узел врезки | 12.17 | 12.1703 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 84.44 | 129.67 | 84.44 |  | 194.0535 | -193.4427 | 0.01 | 0.01 | 75.45 | 75.441 | 41.029 | 41.02 | 118.45 | 118.441 | 84.029 | 84.02 | 34.431 | 34.412 | 0.789 | 0.784 | 0 | 0 | 12.17 | 12.17 | 452836.9 | 451411.6 | 0.03119 | 0.03119 | 0.449 | -0.447 | 0.00365 | 0.00365 | 1288.77 | 566.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6273 | 0.044194 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.039195 | 4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
11467 | Кот. №1 |  | Ленина 11/1 | Ленина 11/2 | 53.71 | 53.7212 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 88.68 | 129.22 | 88.6 |  | 17.3055 | -17.2541 | 0.064 | 0.569 | 74.903 | 74.84 | 42.028 | 41.459 | 117.903 | 117.84 | 85.028 | 84.459 | 33.444 | 32.812 | 1.185 | 10.591 | 0 | 0 | 53.71 | 53.71 | 109533.2 | 166087.9 | 0.04015 | 0.04436 | 0.294 | -0.679 | 0.00219 | 0.00095 | 3159.34 | 1353.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9078 | 0.11226 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0043605 | 6.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11469 | Кот. №1 |  | УТ 3-6-1 | Ленина 11/1 | 50.31 | 50.3152 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 250 | 0.15 | 0.25 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 59.4 | 129.66 | 59.38 |  | 45.4568 | -45.3278 | 0.469 | 0.034 | 83.657 | 75.188 | 40.848 | 48.814 | 118.657 | 118.188 | 83.848 | 83.814 | 34.842 | 34.34 | 8.132 | 0.526 | 7.313 | 13.952 | 57.623 | 64.262 | 287714.6 | 170272.9 | 0.03993 | 0.03526 | 0.774 | -0.272 | 0.00205 | 0.00583 | 2773.07 | 1188.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8942 | 0.11243 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0097349 | 6.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
11471 | Кот. №1 |  | Ленина, 11/1 | Жилой дом | 3.04 | 3.04 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 80.46 | 129.65 | 80.45 |  | 17.5068 | -17.4452 | 0.136 | 0.135 | 75.128 | 68.991 | 35.044 | 40.908 | 118.128 | 117.991 | 84.044 | 83.908 | 34.219 | 33.947 | 32.39 | 32.163 | 1.17 | 1.17 | 4.21 | 4.21 | 207408.9 | 206679.4 | 0.04666 | 0.04666 | 1.044 | -1.04 | 4e-05 | 4e-05 | 119.83 | 72.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11472 | Кот. №1 |  | Ленина 11/1 | Ленина, 11/1 | 1.87 | 1.8713 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 80.45 | 129.65 | 80.45 |  | 17.5068 | -17.4452 | 0.061 | 0.06 | 75.188 | 75.128 | 40.908 | 40.848 | 118.188 | 118.128 | 83.908 | 83.848 | 34.34 | 34.219 | 32.39 | 32.163 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 207409.1 | 206679.2 | 0.04666 | 0.04666 | 1.044 | -1.04 | 2e-05 | 2e-05 | 73.71 | 44.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11475 | Кот. №1 |  | Ленина, 11/2 | Жилой дом. Поликлиника. | 3.26 | 3.2615 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 88.79 | 129.19 | 88.78 |  | 11.0815 | -11.0515 | 0.058 | 0.057 | 74.798 | 68.74 | 36.127 | 42.069 | 117.798 | 117.74 | 85.127 | 85.069 | 32.728 | 32.614 | 12.996 | 12.926 | 1.168 | 1.168 | 4.428 | 4.428 | 131285.8 | 130930.3 | 0.04673 | 0.04673 | 0.661 | -0.659 | 4e-05 | 4e-05 | 121.42 | 85.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11476 | Кот. №1 |  | Ленина 11/2 | Ленина, 11/2 | 3.22 | 3.22 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 88.78 | 129.2 | 88.78 |  | 11.0815 | -11.0514 | 0.042 | 0.042 | 74.84 | 74.798 | 42.069 | 42.028 | 117.84 | 117.798 | 85.069 | 85.028 | 32.812 | 32.728 | 12.997 | 12.926 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 131286.2 | 130929.9 | 0.04673 | 0.04673 | 0.661 | -0.659 | 4e-05 | 4e-05 | 119.94 | 84.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11479 | Кот. №1 |  | Ленина, 11/3 | Жилой дом | 3.79 | 3.7916 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 88.63 | 128.96 | 88.61 |  | 6.2212 | -6.2043 | 0.016 | 0.015 | 74.807 | 68.791 | 36.076 | 42.061 | 117.807 | 117.791 | 85.076 | 85.061 | 32.746 | 32.715 | 4.109 | 4.087 | 0 | 0 | 3.79 | 3.79 | 73704.4 | 73504.4 | 0.04687 | 0.04688 | 0.371 | -0.37 | 4e-05 | 4e-05 | 140.87 | 99.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11480 | Кот. №1 |  | Ленина 11/2 | Ленина, 11/2 | 4.78 | 4.7802 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 88.53 | 129.18 | 88.5 |  | 6.2218 | -6.2037 | 0.001 | 0.001 | 74.84 | 82.839 | 50.029 | 42.028 | 117.84 | 117.839 | 85.029 | 85.028 | 32.812 | 32.81 | 0.156 | 0.155 | 0 | 0 | 4.78 | 4.78 | 39380.2 | 39265.6 | 0.04076 | 0.04076 | 0.106 | -0.106 | 0.0002 | 0.0002 | 244.36 | 173.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9078 | 0.11226 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015661 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Зап
11482 | Кот. №1 |  | Ленина, 11/2 | Ленина, 11/3 | 23.25 | 23.2477 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 88.61 | 128.99 | 88.53 |  | 6.2216 | -6.2039 | 0.032 | 0.032 | 82.839 | 74.807 | 42.061 | 50.029 | 117.839 | 117.807 | 85.061 | 85.029 | 32.81 | 32.746 | 1.386 | 1.379 | 0 | 0 | 23.25 | 23.25 | 59888.8 | 59718.3 | 0.04466 | 0.04466 | 0.245 | -0.244 | 0.00041 | 0.00041 | 1185.97 | 508.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.56 | 0.15244 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Зап
11485 | Кот. №1 |  | УТ 8-140 | УТ 8-140 | 2.43 | 2.43 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 62.14 | 129.67 | 62.14 |  | 55.4301 | -55.2236 | 0.005 | 0.005 | 75.45 | 83.445 | 49.025 | 41.02 | 118.45 | 118.445 | 84.025 | 84.02 | 34.431 | 34.42 | 2.147 | 2.131 | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 252327.9 | 251387.9 | 0.03684 | 0.03684 | 0.488 | -0.486 | 0.00019 | 0.00019 | 175.86 | 68.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8882 | 0.084117 | 1.46e-05 | 0 | 0.018031 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
11486 | Кот. №1 |  | УТ 8-6 | УТ 8-140 | 155.73 | 155.7437 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.74 | 79.48 | 129.67 | 79.46 |  | 249.5303 | -248.6195 | 0.266 | 0.264 | 83.716 | 75.45 | 41.02 | 48.756 | 118.716 | 118.45 | 84.02 | 83.756 | 34.96 | 34.431 | 1.302 | 1.293 | 48.31 | 48.309 | 204.04 | 204.039 | 582295.9 | 580170.5 | 0.03115 | 0.03115 | 0.577 | -0.575 | 0.04675 | 0.04675 | 16494.44 | 7067.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6273 | 0.044194 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.057225 | 5.1e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
11489 | Кот. №1 |  | Ленина 11/1 | Ленина 11/1 | 20.19 | 20.1971 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 46.25 | 129.62 | 46.24 |  | 27.948 | -27.8885 | 0.062 | 0.062 | 75.188 | 75.126 | 40.91 | 40.848 | 118.188 | 118.126 | 83.91 | 83.848 | 34.34 | 34.216 | 3.081 | 3.068 | 0 | 0 | 20.19 | 20.19 | 176894 | 176517.4 | 0.04001 | 0.04001 | 0.476 | -0.475 | 0.00082 | 0.00082 | 1092.23 | 350.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8942 | 0.11243 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0043605 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 5 Зап
11509 | Кот. №1 |  | Узел врезки Жукова 1/1 | Храм | 49.68 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 103.52 | 80.17 | 102.63 | 79.78 |  | 2.3755 | -2.3712 | 0.282 | 0.281 | 91.886 | 85.605 | 42.916 | 48.635 | 134.886 | 134.605 | 91.916 | 91.635 | 43.251 | 42.689 | 4.728 | 4.71 | 9.936 | 9.936 | 59.616 | 59.616 | 43904.6 | 43823.7 | 0.04004 | 0.04004 | 0.345 | -0.344 | 0.00024 | 0.00024 | 2120.36 | 904.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5759 | 0.21854 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.3e-06 | [13 empty] | до 2022 |  |  |  |  | Перспектива | 2021г.
11517 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 2б/ | Комсомольский бульвар 2б/ | 9.32 | 9.3186 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 95.01 | 129.51 | 95 |  | 109.4785 | -109.3164 | 0.439 | 0.437 | 73.507 | 73.068 | 43.393 | 42.955 | 116.507 | 116.068 | 86.393 | 85.955 | 30.552 | 29.675 | 47.078 | 46.938 | 0 | 0 | 9.32 | 9.32 | 692933.4 | 691907.8 | 0.03985 | 0.03985 | 1.863 | -1.86 | 0.00038 | 0.00038 | 503.59 | 367.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9392 | 0.11187 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.014764 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11520 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 2б | Жилой дом. Магазин | 3.62 | 3.6235 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 77.81 | 129.47 | 77.8 |  | 6.6809 | -6.6556 | 0.008 | 0.008 | 73.068 | 67.059 | 37.401 | 43.393 | 116.068 | 116.059 | 86.401 | 86.393 | 29.674 | 29.658 | 1.598 | 1.586 | 1.506 | 1.506 | 5.126 | 5.126 | 64309.7 | 64066.6 | 0.04463 | 0.04463 | 0.263 | -0.262 | 6e-05 | 6e-05 | 158.32 | 90.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11521 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 2б/ | Комсомольский бульвар, 2б | 2.53 | 2.5244 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 77.8 | 129.49 | 77.79 |  | 6.681 | -6.6555 | 0 | 0 | 73.068 | 73.068 | 43.393 | 43.393 | 116.068 | 116.068 | 86.393 | 86.393 | 29.675 | 29.674 | 0.179 | 0.178 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 42286.5 | 42125.3 | 0.04069 | 0.0407 | 0.114 | -0.113 | 0.0001 | 0.0001 | 136.7 | 80.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9392 | 0.11187 | 1.46e-05 | 0 | 0.0021536 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11524 | Кот. №1 |  | ТК 5-4 | Узел врезки | 116.89 | 116.8903 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 86.52 | 129.25 | 86.4 |  | 27.8077 | -27.7096 | 0.399 | 0.396 | 82.612 | 74.213 | 42.25 | 49.854 | 117.612 | 117.213 | 85.25 | 84.854 | 32.758 | 31.963 | 3.05 | 3.029 | 13.865 | 13.865 | 130.755 | 130.755 | 176006.4 | 175385.3 | 0.04001 | 0.04001 | 0.473 | -0.472 | 0.00477 | 0.00477 | 7408.03 | 3172.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8426 | 0.11309 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0070117 | 1.5e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 5 Вост
11527 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 2а | Детская больница | 3.66 | 3.6705 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.09 | 75.43 | 126.85 | 75.3 |  | 0.5876 | -0.5853 | 0 | 0 | 74.647 | 68.646 | 35.819 | 41.819 | 117.647 | 117.646 | 84.819 | 84.819 | 32.828 | 32.827 | 0.039 | 0.039 | 1.098 | 1.097 | 4.758 | 4.757 | 6962.1 | 6934.4 | 0.04974 | 0.04975 | 0.035 | -0.035 | 4e-05 | 4e-05 | 141.22 | 80.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11528 | Кот. №1 |  | ТК 5-4 | Комсомольский бульвар, 2а | 21.75 | 21.7474 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 75.3 | 127.09 | 74.35 |  | 0.5885 | -0.5844 | 0 | 0 | 82.647 | 74.647 | 41.819 | 49.819 | 117.647 | 117.647 | 84.819 | 84.819 | 32.828 | 32.828 | 0.001 | 0.001 | 7.535 | 7.552 | 29.285 | 29.302 | 3725.1 | 3699.1 | 0.03875 | 0.03866 | 0.01 | -0.01 | 0.00089 | 0.00089 | 1296.23 | 551.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9445 | 0.1118 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001885 | 2.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11529 | Кот. №1 |  | УТ 8-13 | ТК 5-4 | 44.86 | 44.8659 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 92.88 | 129.53 | 92.87 |  | 140.2088 | -139.9301 | 0.347 | 0.346 | 82.994 | 74.647 | 41.819 | 49.473 | 117.994 | 117.647 | 84.819 | 84.473 | 33.52 | 32.828 | 4.999 | 4.979 | 24.575 | 24.575 | 69.435 | 69.435 | 526690.7 | 525643.9 | 0.03504 | 0.03504 | 0.84 | -0.839 | 0.0052 | 0.0052 | 3892.29 | 1668 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1692 | 0.070576 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.022574 | 9.2e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 5 Вост
11531 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 2а | Детская больница | 2.14 | 2.1399 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 77.23 | 129.15 | 77.23 |  | 22.6122 | -22.5821 | 0.179 | 0.178 | 74.691 | 68.513 | 35.952 | 41.774 | 117.691 | 117.513 | 84.952 | 84.774 | 32.918 | 32.56 | 54.005 | 53.862 | 1.171 | 1.171 | 3.311 | 3.311 | 267894.4 | 267538.4 | 0.04663 | 0.04663 | 1.348 | -1.346 | 2e-05 | 2e-05 | 84.01 | 48.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7609 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11558 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/2 | Ленина 18/2 | 3.97 | 3.9725 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 62.68 | 129.35 | 62.67 |  | 53.7814 | -53.5759 | 0.008 | 0.008 | 82.538 | 74.53 | 41.933 | 49.925 | 117.538 | 117.53 | 84.933 | 84.925 | 32.613 | 32.597 | 2.022 | 2.006 | 0 | 0 | 3.97 | 3.97 | 244822.6 | 243887 | 0.03685 | 0.03685 | 0.473 | -0.472 | 0.00031 | 0.00031 | 258.54 | 121.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.887 | 0.084126 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016621 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11560 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/2 | ПС-4 | 5.15 | 4.1834 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 62.68 | 129.34 | 62.68 |  | 53.7809 | -53.5763 | 0.014 | 0.014 | 82.526 | 68.512 | 35.951 | 49.937 | 117.526 | 117.512 | 84.951 | 84.937 | 32.589 | 32.561 | 2.022 | 2.006 | 1.653 | 1.653 | 6.803 | 6.803 | 244820.6 | 243889 | 0.03685 | 0.03685 | 0.473 | -0.472 | 0.00041 | 0.00041 | 335.37 | 157.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.886 | 0.084132 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016621 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11561 | Кот. №1 |  | Ленина 18/2 | Ленина, 18/2 | 1.69 | 1.6901 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 62.68 | 129.34 | 62.68 |  | 53.7811 | -53.5762 | 0.004 | 0.004 | 74.53 | 82.526 | 49.937 | 41.933 | 117.53 | 117.526 | 84.937 | 84.933 | 32.597 | 32.589 | 2.43 | 2.411 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 253564.8 | 252598.8 | 0.03716 | 0.03716 | 0.508 | -0.506 | 0.00012 | 0.00012 | 110.06 | 51.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5187 | 0.086815 | 1.46e-05 | 0 | 0.016621 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11563 | Кот. №1 |  | Ленина 18/2 | Ленина, 18/2 | 4.07 | 4.072 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.55 | 77.44 | 104.55 | 77.44 |  | 99.032 | -98.8309 | 0.028 | 0.028 | 97.758 | 105.73 | 50.815 | 42.788 | 140.758 | 140.73 | 85.815 | 85.788 | 54.97 | 54.914 | 6.838 | 6.81 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | 450811.8 | 449896 | 0.03676 | 0.03676 | 0.872 | -0.87 | 0.00032 | 0.00032 | 194.41 | 152.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8812 | 0.084167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016438 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11566 | Кот. №1 |  | Задвижка | Больница | 2.96 | 2.9581 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.34 | 77.49 | 104.34 | 77.48 |  | 17.3316 | -17.299 | 0.131 | 0.131 | 96.936 | 90.805 | 37.736 | 43.605 | 139.936 | 139.805 | 86.736 | 86.605 | 53.331 | 53.069 | 31.746 | 31.627 | 1.17 | 1.17 | 4.13 | 4.13 | 205333 | 204947.4 | 0.04666 | 0.04666 | 1.033 | -1.031 | 3e-05 | 3e-05 | 85.14 | 65.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11568 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-2 | Задвижка | 9.48 | 9.4805 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.36 | 77.48 | 104.34 | 77.47 |  | 17.3317 | -17.2988 | 0.124 | 0.124 | 105.061 | 96.936 | 43.605 | 51.481 | 140.061 | 139.936 | 86.605 | 86.481 | 53.579 | 53.331 | 10.686 | 10.646 | 2.164 | 2.164 | 11.644 | 11.644 | 166834.6 | 166518.2 | 0.04436 | 0.04436 | 0.682 | -0.681 | 0.00017 | 0.00017 | 400.05 | 171.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.562 | 0.15239 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11570 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-2 | Уз БК-1-2 | 4.23 | 4.2303 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.37 | 77.47 | 104.36 | 77.47 |  | 17.3318 | -17.2988 | 0.045 | 0.045 | 97.106 | 105.061 | 51.481 | 43.436 | 140.106 | 140.061 | 86.481 | 86.436 | 53.67 | 53.579 | 10.687 | 10.646 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 166835.4 | 166517.4 | 0.04436 | 0.04436 | 0.682 | -0.681 | 7e-05 | 7e-05 | 178.45 | 76.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5651 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11573 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/1 | Пищеблок | 3.12 | 3.1253 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.06 | 77.25 | 104.04 | 77.22 |  | 3.2821 | -3.2759 | 0.005 | 0.005 | 97.094 | 91.089 | 37.454 | 43.448 | 140.094 | 140.089 | 86.454 | 86.448 | 53.646 | 53.635 | 1.151 | 1.146 | 1.654 | 1.654 | 4.774 | 4.774 | 38884 | 38810.3 | 0.04717 | 0.04717 | 0.196 | -0.195 | 4e-05 | 4e-05 | 89.45 | 68.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11575 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-2 | Ленина, 18/1 | 20.77 | 20.7711 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.33 | 77.22 | 104.06 | 77.11 |  | 3.2825 | -3.2755 | 0.011 | 0.011 | 105.105 | 97.094 | 43.448 | 51.438 | 140.105 | 140.094 | 86.448 | 86.438 | 53.667 | 53.646 | 0.389 | 0.388 | 6.389 | 6.389 | 27.159 | 27.159 | 31596.8 | 31529.9 | 0.04507 | 0.04508 | 0.129 | -0.129 | 0.00037 | 0.00037 | 874.47 | 374.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5582 | 0.15248 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11576 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-2 | Уз БК-1-2 | 3.47 | 3.4702 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.37 | 77.11 | 104.33 | 77.09 |  | 3.2825 | -3.2754 | 0.001 | 0.001 | 97.106 | 105.105 | 51.438 | 43.436 | 140.106 | 140.105 | 86.438 | 86.436 | 53.67 | 53.667 | 0.389 | 0.388 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 31597.4 | 31529.3 | 0.04507 | 0.04508 | 0.129 | -0.129 | 6e-05 | 6e-05 | 146.39 | 62.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5582 | 0.15248 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11577 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-1 | Уз БК-1-2 | 44 | 44.0016 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.48 | 77.41 | 104.37 | 77.36 |  | 20.6161 | -20.5724 | 0.08 | 0.08 | 105.186 | 97.106 | 43.436 | 51.357 | 140.186 | 140.106 | 86.436 | 86.357 | 53.829 | 53.67 | 1.68 | 1.673 | 3.642 | 3.642 | 47.642 | 47.642 | 130487.7 | 130211.1 | 0.04009 | 0.04009 | 0.351 | -0.35 | 0.0018 | 0.0018 | 2138.27 | 916.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9313 | 0.11197 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0034524 | 5.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11578 | Кот. №1 |  | Уз.8 | Ленина, 18/2 | 49.27 | 49.2684 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.3 | 2.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 62.67 | 129.35 | 62.65 |  | 53.785 | -53.5722 | 0.149 | 0.148 | 74.687 | 82.538 | 49.925 | 41.777 | 117.687 | 117.538 | 84.925 | 84.777 | 32.91 | 32.613 | 2.43 | 2.411 | 12.131 | 12.131 | 61.401 | 61.401 | 253583.3 | 252580.2 | 0.03716 | 0.03716 | 0.508 | -0.506 | 0.00362 | 0.00362 | 3259.58 | 1396.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3917 | 0.087783 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.016621 | 8.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11583 | Кот. №1 |  | Узел врезки | УТ 8-13 | 201.91 | 201.9165 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 350 | 350 | 0.35 | 0.35 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 84.49 | 129.56 | 84.44 |  | 194.0498 | -193.4463 | 0.419 | 0.417 | 75.441 | 83.021 | 49.446 | 41.029 | 118.441 | 118.021 | 84.446 | 84.029 | 34.412 | 33.576 | 1.6 | 1.59 | 60.145 | 60.144 | 262.055 | 262.054 | 518266 | 516654.2 | 0.03222 | 0.03222 | 0.588 | -0.586 | 0.04627 | 0.04627 | 20376.76 | 8730.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 19.623 | 0.050961 | 1.46e-05 | 3e-06 | 0.039195 | 5.73e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  |  |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
11584 | Кот. №1 |  | УТ 8-13 | Уз.8 | 116.39 | 116.3945 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 62.65 | 129.41 | 62.59 |  | 53.7936 | -53.5637 | 0.321 | 0.319 | 83.009 | 74.687 | 41.777 | 49.458 | 118.009 | 117.687 | 84.777 | 84.458 | 33.55 | 32.91 | 2.431 | 2.41 | 15.824 | 15.823 | 132.214 | 132.213 | 253623.7 | 252539.8 | 0.03716 | 0.03716 | 0.508 | -0.506 | 0.00856 | 0.00856 | 7703.53 | 3300.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.389 | 0.087804 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.016621 | 1.92e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 1
11588 | Кот. №1 |  | ЦТП-1/5 | Комсомольский бульвар 8/ст1 | 6.59 | 6.589 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 51.98 | 129.39 | 51.97 |  | 32.7968 | -32.6626 | 0.005 | 0.005 | 82.9 | 74.895 | 41.571 | 49.566 | 117.9 | 117.895 | 84.571 | 84.566 | 33.334 | 33.324 | 0.754 | 0.748 | 0 | 0 | 6.59 | 6.59 | 149296.9 | 148686.1 | 0.03698 | 0.03698 | 0.289 | -0.288 | 0.00052 | 0.00052 | 429.36 | 161.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8667 | 0.08427 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010703 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11589 | Кот. №1 |  | ТК 5-1 | ЦТП-1/5 | 21.76 | 21.7615 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 51.97 | 129.4 | 51.95 |  | 32.7985 | -32.6609 | 0.032 | 0.032 | 82.932 | 82.9 | 49.566 | 49.534 | 117.932 | 117.9 | 84.566 | 84.534 | 33.398 | 33.334 | 0.755 | 0.748 | 20.861 | 20.86 | 42.621 | 42.62 | 149304.7 | 148678.3 | 0.03698 | 0.03698 | 0.289 | -0.288 | 0.00172 | 0.00172 | 1355.29 | 580.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8616 | 0.084305 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.010703 | 3.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 5 Вост
11592 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 2 | Жилой дом | 3.55 | 3.5524 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.9 | 75.53 | 101.9 | 75.52 |  | 32.486 | -32.425 | 0.133 | 0.133 | 50.302 | 50.169 | 33.824 | 33.692 | 99.302 | 99.169 | 82.824 | 82.692 | 16.61 | 16.344 | 37.477 | 37.336 | 0 | 0 | 3.55 | 3.55 | 312709.4 | 312122 | 0.04428 | 0.04428 | 1.279 | -1.276 | 6e-05 | 6e-05 | 110.18 | 82.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11594 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 4/ | Комсомольский бульвар, 2 | 61.77 | 61.7771 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.99 | 75.52 | 101.9 | 75.48 |  | 32.4885 | -32.4225 | 0.303 | 0.301 | 50.604 | 50.302 | 33.692 | 33.39 | 99.604 | 99.302 | 82.692 | 82.39 | 17.214 | 16.61 | 4.16 | 4.143 | 10.955 | 10.955 | 72.725 | 72.725 | 205633.1 | 205214.9 | 0.03998 | 0.03998 | 0.553 | -0.552 | 0.00252 | 0.00252 | 2926.51 | 1253.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8902 | 0.11248 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0053462 | 7.9e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11598 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 4/ | Комсомольский бульвар, 4 | 7.04 | 7.0464 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.99 | 75.59 | 101.99 | 75.59 |  | 32.5293 | -32.4681 | 0.786 | 0.783 | 50.604 | 49.818 | 34.174 | 33.39 | 99.604 | 98.818 | 83.174 | 82.39 | 17.214 | 15.644 | 111.696 | 111.276 | 0 | 0 | 7.04 | 7.04 | 385385.6 | 384660.4 | 0.04661 | 0.04661 | 1.939 | -1.936 | 8e-05 | 8e-05 | 196.86 | 149.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7588 | 0.17365 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11599 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 4 | Жилой дом | 3.38 | 3.3751 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.99 | 75.6 | 101.98 | 75.59 |  | 32.5292 | -32.4682 | 0.508 | 0.506 | 49.818 | 49.309 | 34.68 | 34.174 | 98.818 | 98.309 | 83.68 | 83.174 | 15.644 | 14.629 | 111.695 | 111.277 | 1.172 | 1.171 | 4.552 | 4.551 | 385384.7 | 384661.3 | 0.04661 | 0.04661 | 1.939 | -1.936 | 4e-05 | 4e-05 | 94.51 | 71.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7588 | 0.17365 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11603 | Кот. №1 |  | ТК 5-1 | ТК 5-1 | 2.88 | 2.874 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 77.11 | 129.44 | 77.1 |  | 22.6166 | -22.5777 | 0.006 | 0.006 | 74.933 | 82.928 | 49.538 | 41.533 | 117.933 | 117.928 | 84.538 | 84.533 | 33.401 | 33.389 | 2.02 | 2.013 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 143149.8 | 142903.4 | 0.04006 | 0.04007 | 0.385 | -0.384 | 0.00012 | 0.00012 | 161.03 | 74.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8983 | 0.11238 | 1.46e-05 | 0 | 0.0073284 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11605 | Кот. №1 |  | ТК 5-1 | ТК 5-1 | 12.02 | 12.024 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 62.23 | 129.45 | 62.23 |  | 55.4162 | -55.2375 | 0.038 | 0.037 | 82.971 | 74.933 | 41.533 | 49.495 | 117.971 | 117.933 | 84.533 | 84.495 | 33.476 | 33.401 | 2.146 | 2.132 | 5.51 | 5.51 | 17.53 | 17.53 | 252264.6 | 251451.2 | 0.03684 | 0.03684 | 0.488 | -0.486 | 0.00095 | 0.00095 | 793.6 | 340.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8792 | 0.084181 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.018031 | 2.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11606 | Кот. №1 |  | ТК 5-1 | Комсомольский бульвар, 2а | 106 | 106.0121 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 77.23 | 129.16 | 77.11 |  | 22.6165 | -22.5778 | 0.236 | 0.235 | 82.928 | 74.691 | 41.774 | 49.538 | 117.928 | 117.691 | 84.774 | 84.538 | 33.389 | 32.918 | 2.02 | 2.013 | 10.932 | 10.932 | 116.932 | 116.932 | 143149.1 | 142904.1 | 0.04006 | 0.04007 | 0.385 | -0.384 | 0.00433 | 0.00433 | 6411.88 | 2745.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8983 | 0.11238 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0073284 | 1.36e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11608 | Кот. №1 |  | ТК 5-1 | ТК 5-1 | 1.6 | 1.6026 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 51.95 | 129.44 | 51.95 |  | 32.7986 | -32.6608 | 0.001 | 0.001 | 74.933 | 82.932 | 49.534 | 41.533 | 117.933 | 117.932 | 84.534 | 84.533 | 33.401 | 33.398 | 0.755 | 0.748 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 149305.2 | 148677.7 | 0.03698 | 0.03698 | 0.289 | -0.287 | 0.00013 | 0.00013 | 105.63 | 42.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8792 | 0.084181 | 1.46e-05 | 0 | 0.010703 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11610 | Кот. №1 |  | 5/1 | Комсомольский бульвар 8/ст1 | 6.25 | 6.2432 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.04 | 75.52 | 102.04 | 75.51 |  | 65.0207 | -64.8877 | 0.104 | 0.103 | 52 | 51.896 | 32.103 | 32 | 101 | 100.896 | 81.103 | 81 | 20 | 19.793 | 16.622 | 16.554 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 411542.2 | 410700.3 | 0.03989 | 0.03989 | 1.106 | -1.104 | 0.00026 | 0.00026 | 240.01 | 183.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9531 | 0.11169 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010703 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11611 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 8/ст1 | ЦТП-1/5 | 1.86 | 1.8659 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.04 | 75.52 | 102.04 | 75.52 |  | 65.0204 | -64.8879 | 0.031 | 0.031 | 51.896 | 65.865 | 46.134 | 32.103 | 100.896 | 100.865 | 81.134 | 81.103 | 19.793 | 19.731 | 16.622 | 16.554 | 0 | 0 | 1.86 | 1.86 | 411540.6 | 410701.9 | 0.03989 | 0.03989 | 1.106 | -1.104 | 8e-05 | 8e-05 | 71.42 | 54.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9531 | 0.11169 | 1.46e-05 | 0 | 0.010703 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11642 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 8/ст1 | 5/1 | 0.77 | 0.77253 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 51.98 | 129.39 | 51.98 |  | 32.7963 | -32.6631 | 0.001 | 0.001 | 74.895 | 68.894 | 35.571 | 41.571 | 117.895 | 117.894 | 84.571 | 84.571 | 33.324 | 33.323 | 0.754 | 0.748 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 149294.5 | 148688.5 | 0.03698 | 0.03698 | 0.289 | -0.288 | 6e-05 | 6e-05 | 50.16 | 18.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8843 | 0.084145 | 1.46e-05 | 0 | 0.010703 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11644 | Кот. №1 |  | УТ 8-13 | УТ 8-13 | 3.51 | 3.5103 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 62.59 | 129.55 | 62.58 |  | 53.7938 | -53.5634 | 0.009 | 0.008 | 75.017 | 83.009 | 49.458 | 41.45 | 118.017 | 118.009 | 84.458 | 84.45 | 33.567 | 33.55 | 2.431 | 2.41 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 | 253624.9 | 252538.6 | 0.03716 | 0.03716 | 0.508 | -0.506 | 0.00026 | 0.00026 | 260.26 | 99.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.389 | 0.087804 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016621 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11645 | Кот. №1 |  | УТ 8-13 | УТ 8-13 | 2.75 | 2.7449 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 350 | 350 | 0.35 | 0.35 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 84.49 | 129.56 | 84.49 |  | 194.0035 | -193.4926 | 0.004 | 0.004 | 83.021 | 75.017 | 41.45 | 49.446 | 118.021 | 118.017 | 84.45 | 84.446 | 33.576 | 33.567 | 1.599 | 1.59 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 518142.4 | 516777.8 | 0.03222 | 0.03222 | 0.588 | -0.586 | 0.00063 | 0.00063 | 277.45 | 118.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 19.623 | 0.050961 | 1.46e-05 | 0 | 0.039195 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост |  | 15М |  | Реконструкция | 2018г.
11647 | Кот. №1 |  | УТ 8-13 | УТ 8-13 | 2.56 | 2.559 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 92.87 | 129.56 | 92.87 |  | 140.2091 | -139.9298 | 0.023 | 0.023 | 75.017 | 82.994 | 49.473 | 41.45 | 118.017 | 117.994 | 84.473 | 84.45 | 33.567 | 33.52 | 4.999 | 4.979 | 2.106 | 2.106 | 4.666 | 4.666 | 526691.9 | 525642.8 | 0.03504 | 0.03504 | 0.84 | -0.839 | 0.0003 | 0.0003 | 213.35 | 95.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2154 | 0.070346 | 1.46e-05 | 0 | 0.022574 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11650 | Кот. №1 |  | ТК 5-4 | ТК 5-4 | 2.12 | 2.1261 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 74.35 | 129.29 | 74.26 |  | 0.5886 | -0.5843 | 0 | 0 | 74.647 | 82.647 | 49.819 | 41.819 | 117.647 | 117.647 | 84.819 | 84.819 | 32.828 | 32.828 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 3725.6 | 3698.5 | 0.03876 | 0.03866 | 0.01 | -0.01 | 9e-05 | 9e-05 | 138.59 | 54.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9563 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001885 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11653 | Кот. №1 |  | ТК 5-4 | ТК 5-4 | 4.06 | 4.0618 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 94.59 | 129.53 | 94.59 |  | 111.8067 | -111.6418 | 0.199 | 0.199 | 74.62 | 82.421 | 50.044 | 41.845 | 117.62 | 117.421 | 85.044 | 84.845 | 32.775 | 32.377 | 49.1 | 48.955 | 0 | 0 | 4.06 | 4.06 | 707669.8 | 706626.2 | 0.03985 | 0.03985 | 1.903 | -1.9 | 0.00017 | 0.00017 | 265.51 | 114.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9355 | 0.11191 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.015374 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11654 | Кот. №1 |  | ТК 5-4 | ТК 5-4 | 3.17 | 3.1713 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 92.96 | 129.53 | 92.96 |  | 139.615 | -139.351 | 0.026 | 0.026 | 74.647 | 74.62 | 41.845 | 41.819 | 117.647 | 117.62 | 84.845 | 84.819 | 32.828 | 32.775 | 4.957 | 4.938 | 2.106 | 2.106 | 5.276 | 5.276 | 524460.1 | 523468.4 | 0.03504 | 0.03504 | 0.837 | -0.835 | 0.00037 | 0.00037 | 275.03 | 117.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1692 | 0.070576 | 1.46e-05 | 0 | 0.022385 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11656 | Кот. №1 |  | ТК 5-4 | ТК 5-4 | 2.87 | 2.874 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 86.4 | 129.52 | 86.4 |  | 27.8079 | -27.7095 | 0.009 | 0.009 | 74.62 | 82.612 | 49.854 | 41.845 | 117.62 | 117.612 | 84.854 | 84.845 | 32.775 | 32.758 | 3.05 | 3.028 | 0 | 0 | 2.87 | 2.87 | 176007.1 | 175384.5 | 0.04001 | 0.04001 | 0.473 | -0.472 | 0.00012 | 0.00012 | 187.69 | 77.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9537 | 0.11169 | 1.46e-05 | 0 | 0.0070117 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11657 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 2б/ | Комсомольский бульвар, 2б | 3.08 | 3.079 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 96.12 | 129.51 | 96.12 |  | 102.7972 | -102.6613 | 0.128 | 0.128 | 73.068 | 80.94 | 51.52 | 43.393 | 116.068 | 115.94 | 86.52 | 86.393 | 29.675 | 29.42 | 41.511 | 41.401 | 0 | 0 | 3.08 | 3.08 | 650644.6 | 649784.9 | 0.03985 | 0.03985 | 1.749 | -1.747 | 0.00013 | 0.00013 | 166.42 | 123.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8763 | 0.11266 | 1.46e-05 | 0 | 0.012611 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11659 | Кот. №1 |  | ТК 5-4 | Комсомольский бульвар 2б/ | 18.62 | 18.6148 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 94.6 | 129.51 | 94.59 |  | 111.8066 | -111.642 | 0.914 | 0.912 | 82.421 | 73.507 | 42.955 | 50.044 | 117.421 | 116.507 | 85.955 | 85.044 | 32.377 | 30.552 | 49.1 | 48.955 | 0 | 0 | 18.62 | 18.62 | 707668.8 | 706627.2 | 0.03985 | 0.03985 | 1.903 | -1.9 | 0.00076 | 0.00076 | 1227 | 525.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9355 | 0.11191 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.015374 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11661 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 2в | Жилой дом. Магазин | 3.6 | 3.5982 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.88 | 75.7 | 128.82 | 75.66 |  | 2.3269 | -2.3268 | 0.002 | 0.002 | 73.502 | 67.499 | 36.963 | 42.96 | 116.502 | 116.499 | 85.963 | 85.96 | 30.541 | 30.537 | 0.581 | 0.581 | 0.494 | 0.494 | 4.094 | 4.094 | 27567.2 | 27566.2 | 0.04741 | 0.04741 | 0.139 | -0.139 | 4e-05 | 4e-05 | 141 | 79.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11662 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар 2б/ | Комсомольский бульвар, 2в | 25.76 | 25.7656 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 75.66 | 128.88 | 75.41 |  | 2.3273 | -2.3263 | 0.005 | 0.005 | 73.507 | 73.502 | 42.96 | 42.955 | 116.507 | 116.502 | 85.96 | 85.955 | 30.552 | 30.541 | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 | 25.76 | 25.76 | 22402.7 | 22393.2 | 0.04542 | 0.04542 | 0.092 | -0.092 | 0.00045 | 0.00045 | 1474.05 | 574 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5591 | 0.15246 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11664 | Кот. №1 |  | Комсомольский бульвар, 2б | ТК 5-5 | 75.08 | 75.086 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 96.14 | 129.46 | 96.12 |  | 102.797 | -102.6614 | 3.421 | 3.412 | 80.94 | 69.519 | 46.932 | 51.52 | 115.94 | 112.519 | 89.932 | 86.52 | 29.42 | 22.587 | 41.51 | 41.401 | 7.327 | 7.327 | 82.407 | 82.407 | 650643.8 | 649785.7 | 0.03985 | 0.03985 | 1.749 | -1.747 | 0.00306 | 0.00306 | 4982.57 | 2135.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8945 | 0.11243 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.012611 | 9.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11667 | Кот. №1 |  | Задвижка | Больничный комплекс прачечная | 2.63 | 2.6229 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.19 | 78.85 | 104.14 | 78.81 |  | 1.1601 | -1.1579 | 0.007 | 0.007 | 97.722 | 91.715 | 36.83 | 42.823 | 140.722 | 140.715 | 85.83 | 85.823 | 54.899 | 54.884 | 2.299 | 2.291 | 0.598 | 0.598 | 3.228 | 3.228 | 23305.9 | 23261.8 | 0.05381 | 0.05381 | 0.199 | -0.199 | 1e-05 | 1e-05 | 60.6 | 48.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11669 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/2 | Задвижка | 9.46 | 9.4623 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.44 | 78.81 | 104.19 | 78.7 |  | 1.1602 | -1.1579 | 0.022 | 0.022 | 105.744 | 97.722 | 42.823 | 50.801 | 140.744 | 140.722 | 85.823 | 85.801 | 54.943 | 54.899 | 2.299 | 2.291 | 0 | 0 | 9.46 | 9.46 | 23306.7 | 23261 | 0.05381 | 0.05381 | 0.199 | -0.198 | 4e-05 | 4e-05 | 288.7 | 123.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4219 | 0.22615 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11670 | Кот. №1 |  | Ленина 18/2 | Ленина, 18/2 | 5.71 | 5.7106 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.55 | 78.7 | 104.44 | 78.61 |  | 1.1602 | -1.1579 | 0.014 | 0.014 | 97.758 | 105.744 | 50.801 | 42.788 | 140.758 | 140.744 | 85.801 | 85.788 | 54.97 | 54.943 | 2.3 | 2.29 | 0.256 | 0.256 | 5.966 | 5.966 | 23307.1 | 23260.5 | 0.05381 | 0.05381 | 0.199 | -0.198 | 2e-05 | 2e-05 | 132.14 | 103.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4219 | 0.22615 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11673 | Кот. №1 |  | ПС-4 | Ленина 18/2 | 2.15 | 0.99045 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.56 | 77.45 | 104.55 | 77.45 |  | 100.1924 | -99.9886 | 0.015 | 0.015 | 91.773 | 97.758 | 42.788 | 36.773 | 140.773 | 140.758 | 85.788 | 85.773 | 55 | 54.97 | 6.999 | 6.97 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | 456093.9 | 455166.1 | 0.03675 | 0.03675 | 0.882 | -0.88 | 0.00017 | 0.00017 | 102.7 | 80.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8852 | 0.084138 | 1.46e-05 | 0 | 0.016621 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
11881 | Кот. №1 |  | Ленина, 13 | Жилой дом. Офис | 2.99 | 2.9893 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 94.18 | 129.35 | 94.17 |  | 25.5549 | -25.524 | 0.287 | 0.286 | 68.463 | 62.176 | 42.272 | 47.985 | 111.463 | 111.176 | 91.272 | 90.985 | 20.478 | 19.905 | 68.96 | 68.794 | 1.171 | 1.171 | 4.161 | 4.161 | 302758.1 | 302392 | 0.04662 | 0.04662 | 1.524 | -1.522 | 3e-05 | 3e-05 | 117.57 | 84.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11883 | Кот. №1 |  | Нефтяников, 15 | Жилой дом. НИИ 'Нефтяные горизонты". Парикмахерска"я | 2.9 | 2.8947 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 99.62 | 129.3 | 99.61 |  | 30.5297 | -30.4989 | 0.45 | 0.449 | 64.187 | 57.737 | 46.702 | 52.253 | 107.187 | 106.737 | 95.702 | 95.253 | 11.934 | 11.035 | 98.395 | 98.196 | 1.673 | 1.673 | 4.573 | 4.573 | 361696.4 | 361330.4 | 0.04661 | 0.04661 | 1.82 | -1.818 | 3e-05 | 3e-05 | 113.98 | 86.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11885 | Кот. №1 |  | Нефтяников, 15а | Жилой дом. Стомотологический кабинет. Магазин | 3.17 | 3.1757 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 92.55 | 129.35 | 92.55 |  | 15.1722 | -15.1538 | 0.106 | 0.105 | 68.344 | 62.239 | 42.21 | 48.104 | 111.344 | 111.239 | 91.21 | 91.104 | 20.24 | 20.029 | 24.337 | 24.278 | 1.17 | 1.17 | 4.34 | 4.34 | 179750.6 | 179532 | 0.04668 | 0.04668 | 0.905 | -0.904 | 4e-05 | 4e-05 | 124.65 | 87.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11887 | Кот. №1 |  | Нефтяников, 17а | Жилой дом | 2.4 | 2.3991 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 95.1 | 129.2 | 95.09 |  | 16.4256 | -16.4072 | 0.102 | 0.102 | 66.394 | 60.293 | 44.151 | 50.049 | 109.394 | 109.293 | 93.151 | 93.049 | 16.345 | 16.142 | 28.518 | 28.454 | 1.17 | 1.17 | 3.57 | 3.57 | 194599.8 | 194381.4 | 0.04667 | 0.04667 | 0.979 | -0.978 | 3e-05 | 3e-05 | 94.25 | 68.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11889 | Кот. №1 |  | Нефтяников, 17 | Жилой дом | 3.09 | 3.0914 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 99.62 | 128.98 | 99.61 |  | 7.4367 | -7.428 | 0.061 | 0.061 | 65.862 | 59.801 | 44.641 | 50.58 | 108.862 | 108.801 | 93.641 | 93.58 | 15.282 | 15.16 | 15.246 | 15.21 | 0.93 | 0.93 | 4.02 | 4.02 | 105725.6 | 105602.3 | 0.04892 | 0.04892 | 0.638 | -0.638 | 2e-05 | 2e-05 | 110.66 | 84.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1938 | 0.19254 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11904 | Кот. №1 |  | ТК 5-5 | Ленина, 13 | 42.37 | 42.3762 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 94.17 | 129.36 | 94.13 |  | 25.5557 | -25.5233 | 0.983 | 0.981 | 77.447 | 68.463 | 47.985 | 55.005 | 112.447 | 111.463 | 90.985 | 90.005 | 22.442 | 20.478 | 23.205 | 23.147 | 0 | 0 | 42.37 | 42.37 | 245998.1 | 245686.3 | 0.04431 | 0.04431 | 1.006 | -1.005 | 0.00075 | 0.00075 | 2418.59 | 1036.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5526 | 0.15261 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11906 | Кот. №1 |  | ТК 5-5 | ТК 5-8 | 40.65 | 40.6468 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 96.83 | 129.42 | 96.81 |  | 77.2382 | -77.1413 | 1.039 | 1.036 | 69.519 | 68.481 | 47.968 | 46.932 | 112.519 | 111.481 | 90.968 | 89.932 | 22.587 | 20.512 | 23.447 | 23.388 | 3.662 | 3.662 | 44.312 | 44.312 | 488871.9 | 488258.2 | 0.03987 | 0.03987 | 1.314 | -1.313 | 0.00166 | 0.00166 | 2697.33 | 1159.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8945 | 0.11243 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0092434 | 5.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11908 | Кот. №1 |  | ТК 5-8 | Нефтяников, 15а | 14.91 | 14.9151 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 92.55 | 129.36 | 92.52 |  | 15.1725 | -15.1535 | 0.122 | 0.122 | 76.467 | 68.344 | 48.104 | 55.982 | 111.467 | 111.344 | 91.104 | 90.982 | 20.484 | 20.24 | 8.194 | 8.174 | 0 | 0 | 14.91 | 14.91 | 146049.9 | 145867.2 | 0.04438 | 0.04439 | 0.597 | -0.596 | 0.00026 | 0.00026 | 844.55 | 361.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5599 | 0.15244 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11910 | Кот. №1 |  | Нефтяников 15/ | Нефтяников, 15 | 2.68 | 2.6794 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 99.61 | 129.31 | 99.61 |  | 30.5298 | -30.4988 | 0.264 | 0.263 | 64.451 | 64.187 | 52.253 | 51.989 | 107.451 | 107.187 | 95.253 | 94.989 | 12.461 | 11.934 | 98.395 | 98.196 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | 361696.8 | 361330.1 | 0.04661 | 0.04661 | 1.82 | -1.818 | 3e-05 | 3e-05 | 105.34 | 80.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11912 | Кот. №1 |  | ТК 5-8 | Нефтяников 15/ | 70.8 | 70.804 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 98.98 | 129.31 | 98.94 |  | 37.9413 | -37.8989 | 3.84 | 3.831 | 76.29 | 64.451 | 51.989 | 56.158 | 111.29 | 107.451 | 94.989 | 91.158 | 20.132 | 12.461 | 51.105 | 50.991 | 4.337 | 4.337 | 75.137 | 75.137 | 365221.8 | 364813.3 | 0.04427 | 0.04427 | 1.493 | -1.492 | 0.00125 | 0.00125 | 4131.69 | 1770.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5416 | 0.15287 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11914 | Кот. №1 |  | Нефтяников, 15 | Нефтяников, 13а | 64.43 | 64.4349 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 96.6 | 128.85 | 96.41 |  | 7.4102 | -7.4013 | 0.414 | 0.413 | 72.432 | 64.018 | 52.421 | 60.008 | 107.432 | 107.018 | 95.421 | 95.008 | 12.424 | 11.597 | 5.823 | 5.809 | 6.664 | 6.664 | 71.094 | 71.094 | 87791.7 | 87686.2 | 0.04682 | 0.04682 | 0.442 | -0.441 | 0.00075 | 0.00075 | 3279.81 | 1403.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7443 | 0.17408 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.4e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11915 | Кот. №1 |  | Нефтяников 17а/ | Нефтяников, 17 | 35.21 | 35.2125 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 99.61 | 128.99 | 99.51 |  | 7.4369 | -7.4277 | 0.618 | 0.616 | 66.48 | 65.862 | 50.58 | 49.964 | 109.48 | 108.862 | 93.58 | 92.964 | 16.517 | 15.282 | 15.247 | 15.209 | 5.315 | 5.315 | 40.525 | 40.525 | 105729.7 | 105598.2 | 0.04892 | 0.04892 | 0.639 | -0.638 | 0.00028 | 0.00028 | 1662.88 | 722.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1938 | 0.19254 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11917 | Кот. №1 |  | Нефтяников 17а/ | Нефтяников 17а/ | 10.23 | 10.233 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 96.47 | 129.21 | 96.45 |  | 23.8628 | -23.8347 | 0.251 | 0.25 | 66.731 | 66.48 | 49.964 | 49.713 | 109.731 | 109.48 | 92.964 | 92.713 | 17.018 | 16.517 | 20.236 | 20.189 | 2.166 | 2.166 | 12.396 | 12.396 | 229702.2 | 229431.6 | 0.04431 | 0.04431 | 0.939 | -0.938 | 0.00018 | 0.00018 | 446.48 | 325.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5388 | 0.15293 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11919 | Кот. №1 |  | Нефтяников 17а/ | Нефтяников, 17а | 3.01 | 3.0153 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 95.09 | 129.21 | 95.09 |  | 16.4256 | -16.4071 | 0.086 | 0.086 | 66.48 | 66.394 | 50.049 | 49.964 | 109.48 | 109.394 | 93.049 | 92.964 | 16.517 | 16.345 | 28.518 | 28.454 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 194600.2 | 194381 | 0.04667 | 0.04667 | 0.979 | -0.978 | 4e-05 | 4e-05 | 118.21 | 85.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11921 | Кот. №1 |  | Нефтяников 15/ | Нефтяников, 15 | 3.2 | 3.2004 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 96.41 | 129.29 | 96.4 |  | 7.4103 | -7.4013 | 0.019 | 0.019 | 64.451 | 72.432 | 60.008 | 51.989 | 107.451 | 107.432 | 95.008 | 94.989 | 12.461 | 12.424 | 5.823 | 5.809 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 87792.2 | 87685.7 | 0.04682 | 0.04682 | 0.442 | -0.441 | 4e-05 | 4e-05 | 125.77 | 92.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7421 | 0.17415 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11923 | Кот. №1 |  | ТК 5-8 | Нефтяников 17а/ | 77.27 | 77.2836 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 96.3 | 129.23 | 96.22 |  | 24.1226 | -24.0907 | 1.687 | 1.683 | 76.418 | 66.731 | 49.713 | 56.03 | 111.418 | 109.731 | 92.713 | 91.03 | 20.388 | 17.018 | 20.679 | 20.624 | 4.333 | 4.333 | 81.603 | 81.603 | 232203.5 | 231896.2 | 0.04431 | 0.04431 | 0.949 | -0.948 | 0.00136 | 0.00136 | 4453.15 | 1907.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5361 | 0.153 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 7.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11926 | Кот. №1 |  | Нефтяников 17а/ | Нефтяников, 17а | 2.94 | 2.9434 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 82.49 | 128.87 | 82.27 |  | 0.2585 | -0.2574 | 0 | 0 | 66.731 | 74.731 | 57.714 | 49.713 | 109.731 | 109.731 | 92.714 | 92.713 | 17.018 | 17.017 | 0.119 | 0.118 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 5192.8 | 5170.9 | 0.05606 | 0.05607 | 0.044 | -0.044 | 1e-05 | 1e-05 | 92.67 | 58.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11927 | Кот. №1 |  | ТК 5-5 | ТК 5-5 | 3.14 | 3.147 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 94.13 | 129.45 | 94.13 |  | 25.5557 | -25.5232 | 0.073 | 0.073 | 69.519 | 77.447 | 55.005 | 46.932 | 112.519 | 112.447 | 90.005 | 89.932 | 22.587 | 22.442 | 23.205 | 23.146 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 245998.7 | 245685.8 | 0.04431 | 0.04431 | 1.006 | -1.005 | 6e-05 | 6e-05 | 180.93 | 76.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5526 | 0.15261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11929 | Кот. №1 |  | ТК 5-8 | ТК 5-8 | 3 | 2.9993 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 96.22 | 129.42 | 96.22 |  | 24.1227 | -24.0906 | 0.062 | 0.062 | 68.481 | 76.418 | 56.03 | 47.968 | 111.481 | 111.418 | 91.03 | 90.968 | 20.512 | 20.388 | 20.679 | 20.624 | 0 | 0 | 3 | 3 | 232204 | 231895.7 | 0.04431 | 0.04431 | 0.949 | -0.948 | 5e-05 | 5e-05 | 173.38 | 74.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5361 | 0.153 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11931 | Кот. №1 |  | ТК 5-8 | ТК 5-8 | 1.7 | 1.6931 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 92.52 | 129.42 | 92.52 |  | 15.1725 | -15.1535 | 0.014 | 0.014 | 68.481 | 76.467 | 55.982 | 47.968 | 111.481 | 111.467 | 90.982 | 90.968 | 20.512 | 20.484 | 8.194 | 8.174 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 146050.2 | 145866.9 | 0.04438 | 0.04439 | 0.597 | -0.596 | 3e-05 | 3e-05 | 98.25 | 41.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5599 | 0.15244 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11933 | Кот. №1 |  | ТК 5-8 | ТК 5-8 | 3.72 | 3.7249 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 98.94 | 129.42 | 98.93 |  | 37.9414 | -37.8988 | 0.19 | 0.19 | 68.481 | 76.29 | 56.158 | 47.968 | 111.481 | 111.29 | 91.158 | 90.968 | 20.512 | 20.132 | 51.105 | 50.991 | 0 | 0 | 3.72 | 3.72 | 365222.5 | 364812.7 | 0.04427 | 0.04427 | 1.493 | -1.492 | 7e-05 | 7e-05 | 215 | 93.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5416 | 0.15287 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
11937 | Кот. №1 |  | Нефтяников, 13а | ДЮСШ | 2.57 | 2.5681 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 96.61 | 128.84 | 96.6 |  | 7.4095 | -7.4021 | 0.022 | 0.022 | 64.018 | 57.996 | 46.443 | 52.421 | 107.018 | 106.996 | 95.443 | 95.421 | 11.597 | 11.553 | 5.822 | 5.81 | 1.166 | 1.166 | 3.736 | 3.736 | 87782.9 | 87695.1 | 0.04682 | 0.04682 | 0.442 | -0.441 | 3e-05 | 3e-05 | 100.63 | 74.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7443 | 0.17408 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 5 Вост
13667 | Кот. №1 |  | Омская, 14 | Жилой дом.Магазин.Кафе "Наст". Магазин.Магазин.Склад | 2.99 | 2.9903 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.48 | 71.08 | 127.46 | 71.07 |  | 6.1216 | -6.0944 | 0.004 | 0.004 | 91.858 | 85.854 | 18.762 | 24.758 | 134.858 | 134.854 | 67.762 | 67.758 | 67.1 | 67.092 | 1.342 | 1.331 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | 58926.1 | 58664.5 | 0.04467 | 0.04467 | 0.241 | -0.24 | 5e-05 | 5e-05 | 128.61 | 67.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.501 | 0.15382 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13670 | Кот. №1 |  | Омская 14/ | Омская, 14 | 6.47 | 6.4709 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.51 | 68.03 | 127.3 | 67.91 |  | 0.9841 | -0.839 | 0.011 | 0.008 | 91.862 | 99.852 | 32.762 | 24.754 | 134.862 | 134.852 | 67.762 | 67.754 | 67.108 | 67.09 | 1.658 | 1.208 | 0 | 0 | 6.47 | 6.47 | 19769 | 16853.9 | 0.05393 | 0.05407 | 0.169 | -0.144 | 3e-05 | 3e-05 | 201.04 | 103.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.414 | 0.22655 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13671 | Кот. №1 |  | Омская 14/ | Омская, 14 | 3.25 | 3.2508 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.51 | 71.07 | 127.48 | 71.06 |  | 6.1216 | -6.0943 | 0.004 | 0.004 | 91.862 | 91.858 | 24.758 | 24.754 | 134.862 | 134.858 | 67.758 | 67.754 | 67.108 | 67.1 | 1.342 | 1.331 | 0 | 0 | 3.25 | 3.25 | 58926.7 | 58663.9 | 0.04467 | 0.04467 | 0.241 | -0.24 | 6e-05 | 6e-05 | 139.82 | 73.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.501 | 0.15382 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13719 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/11 | Здание патологии беременных | 2.68 | 2.6768 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.17 | 77.43 | 104.16 | 77.42 |  | 12.4096 | -12.3864 | 0.071 | 0.071 | 96.176 | 90.105 | 38.434 | 44.363 | 139.176 | 139.105 | 87.434 | 87.363 | 51.812 | 51.671 | 16.292 | 16.231 | 1.67 | 1.67 | 4.35 | 4.35 | 147020.7 | 146745.4 | 0.04671 | 0.04671 | 0.74 | -0.739 | 3e-05 | 3e-05 | 76.93 | 58.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13721 | Кот. №1 |  | ТК БК-4 | Ленина, 18/11 | 23.79 | 23.7913 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.25 | 77.42 | 104.17 | 77.39 |  | 12.41 | -12.3859 | 0.131 | 0.13 | 96.306 | 96.176 | 44.363 | 44.233 | 139.306 | 139.176 | 87.363 | 87.233 | 52.073 | 51.812 | 5.487 | 5.466 | 0 | 0 | 23.79 | 23.79 | 119458.4 | 119226.6 | 0.04443 | 0.04443 | 0.488 | -0.488 | 0.00042 | 0.00042 | 1006.45 | 429.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5443 | 0.1528 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13722 | Кот. №1 |  | Уз БК-2 | Уз БК-2 | 3.56 | 3.56 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.37 | 77.97 | 104.36 | 77.97 |  | 17.1558 | -17.1204 | 0.037 | 0.037 | 96.881 | 104.844 | 51.698 | 43.661 | 139.881 | 139.844 | 86.698 | 86.661 | 53.22 | 53.146 | 10.471 | 10.428 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 165141.3 | 164800.7 | 0.04436 | 0.04436 | 0.675 | -0.674 | 6e-05 | 6e-05 | 150.4 | 64.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5419 | 0.15286 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13724 | Кот. №1 |  | Уз БК-2 | Уз БК-2 | 3.85 | 3.8501 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.37 | 77.35 | 104.36 | 77.35 |  | 17.344 | -17.3094 | 0.041 | 0.041 | 96.881 | 104.84 | 51.702 | 43.661 | 139.881 | 139.84 | 86.702 | 86.661 | 53.22 | 53.138 | 10.702 | 10.659 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 166952.5 | 166619.5 | 0.04436 | 0.04436 | 0.683 | -0.681 | 7e-05 | 7e-05 | 162.65 | 69.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5652 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13727 | Кот. №1 |  | ТК БК-4 | ТК БК-4 | 2.69 | 2.6909 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.25 | 79.68 | 104.23 | 79.67 |  | 4.7449 | -4.7354 | 0.102 | 0.102 | 96.306 | 104.204 | 52.335 | 44.233 | 139.306 | 139.204 | 87.335 | 87.233 | 52.073 | 51.869 | 38.087 | 37.935 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 95320.4 | 95129.1 | 0.05328 | 0.05329 | 0.813 | -0.812 | 1e-05 | 1e-05 | 81.68 | 35.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4034 | 0.2271 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13728 | Кот. №1 |  | Уз БК-2 | ТК БК-4 | 47 | 47.0009 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.36 | 78.02 | 104.25 | 77.97 |  | 17.1558 | -17.1205 | 0.537 | 0.535 | 104.844 | 96.306 | 44.233 | 51.698 | 139.844 | 139.306 | 87.233 | 86.698 | 53.146 | 52.073 | 10.471 | 10.428 | 4.328 | 4.328 | 51.328 | 51.328 | 165140.7 | 164801.3 | 0.04436 | 0.04436 | 0.675 | -0.674 | 0.00083 | 0.00083 | 1989.12 | 852.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5419 | 0.15286 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13805 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-1 | Уз БК-2 | 55.44 | 55.4506 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.45 | 77.66 | 104.37 | 77.62 |  | 34.502 | -34.4276 | 0.277 | 0.276 | 97.158 | 96.881 | 43.661 | 43.385 | 140.158 | 139.881 | 86.661 | 86.385 | 53.773 | 53.22 | 4.69 | 4.67 | 3.653 | 3.653 | 59.093 | 59.093 | 218377.3 | 217905.8 | 0.03997 | 0.03997 | 0.587 | -0.586 | 0.00226 | 0.00226 | 2697.08 | 1155.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9273 | 0.11202 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0056384 | 7.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13808 | Кот. №1 |  | ТК БК-5 | ТК БК-5 | 2.87 | 2.8711 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.51 | 77.44 | 104.5 | 77.44 |  | 36.78 | -36.7456 | 0.015 | 0.015 | 97.181 | 105.166 | 51.377 | 43.362 | 140.181 | 140.166 | 86.377 | 86.362 | 53.82 | 53.789 | 5.328 | 5.318 | 0 | 0 | 2.87 | 2.87 | 232795.7 | 232577.7 | 0.03996 | 0.03996 | 0.626 | -0.625 | 0.00012 | 0.00012 | 139.53 | 59.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9124 | 0.1122 | 1.46e-05 | 0 | 0.006165 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13810 | Кот. №1 |  | ТК БК-5 | ТК БК-5 | 3.52 | 3.5255 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.51 | 77.14 | 104.47 | 77.12 |  | 4.7624 | -4.7519 | 0.004 | 0.004 | 97.181 | 105.177 | 51.366 | 43.362 | 140.181 | 140.177 | 86.366 | 86.362 | 53.82 | 53.811 | 0.815 | 0.811 | 1.5 | 1.5 | 5.02 | 5.02 | 45842.6 | 45741.5 | 0.0448 | 0.04481 | 0.187 | -0.187 | 6e-05 | 6e-05 | 148.61 | 63.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5534 | 0.15259 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13813 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/6 | Паталого-анатомическое отделение | 2.65 | 2.6431 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.13 | 77.3 | 104.11 | 77.29 |  | 4.7616 | -4.7526 | 0.01 | 0.01 | 97.143 | 91.133 | 37.41 | 43.4 | 140.143 | 140.133 | 86.41 | 86.4 | 53.744 | 53.723 | 2.412 | 2.403 | 1.66 | 1.66 | 4.31 | 4.31 | 56412.6 | 56306.2 | 0.04697 | 0.04698 | 0.284 | -0.283 | 3e-05 | 3e-05 | 76.03 | 58.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13814 | Кот. №1 |  | ТК БК-5 | Ленина, 18/6 | 39.52 | 39.523 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.47 | 77.29 | 104.13 | 77.14 |  | 4.7623 | -4.7519 | 0.034 | 0.034 | 105.177 | 97.143 | 43.4 | 51.366 | 140.177 | 140.143 | 86.4 | 86.366 | 53.811 | 53.744 | 0.815 | 0.811 | 2.143 | 2.143 | 41.663 | 41.663 | 45842 | 45742.1 | 0.0448 | 0.04481 | 0.187 | -0.187 | 0.0007 | 0.0007 | 1665.55 | 712.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5546 | 0.15256 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13817 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/10 | Здание патологии беременных | 3.19 | 3.1949 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.36 | 77.49 | 104.35 | 77.49 |  | 20.0896 | -20.0676 | 0.207 | 0.207 | 96.272 | 90.065 | 38.476 | 44.269 | 139.272 | 139.065 | 87.476 | 87.269 | 52.003 | 51.589 | 42.638 | 42.545 | 1.672 | 1.672 | 4.862 | 4.862 | 238008.4 | 237748.1 | 0.04665 | 0.04665 | 1.198 | -1.196 | 4e-05 | 4e-05 | 91.78 | 70.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13818 | Кот. №1 |  | ТК БК-6 | Ленина, 18/10 | 31.48 | 31.4792 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.42 | 77.49 | 104.36 | 77.46 |  | 20.0902 | -20.0671 | 0.452 | 0.451 | 104.724 | 96.272 | 44.269 | 51.819 | 139.724 | 139.272 | 87.269 | 86.819 | 52.905 | 52.003 | 14.351 | 14.318 | 0 | 0 | 31.48 | 31.48 | 193387.2 | 193165 | 0.04434 | 0.04434 | 0.791 | -0.79 | 0.00056 | 0.00056 | 1328.8 | 569.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5553 | 0.15255 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13838 | Кот. №1 |  | Ленина 18/2 | Ленина, 18/2 | 2.55 | 2.5507 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.55 | 77.44 | 104.55 | 77.44 |  | 99.0313 | -98.8316 | 0.021 | 0.021 | 97.658 | 105.637 | 50.908 | 42.887 | 140.658 | 140.637 | 85.908 | 85.887 | 54.771 | 54.73 | 8.219 | 8.186 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 466908.8 | 465967.1 | 0.03707 | 0.03707 | 0.935 | -0.933 | 0.00019 | 0.00019 | 121.8 | 95.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4625 | 0.087241 | 1.46e-05 | 0 | 0.016438 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13841 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/2 | Ленина 18/2 | 4.96 | 4.9612 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.55 | 77.44 | 104.55 | 77.44 |  | 99.0317 | -98.8312 | 0.072 | 0.071 | 105.73 | 97.658 | 42.887 | 50.815 | 140.73 | 140.658 | 85.887 | 85.815 | 54.914 | 54.771 | 6.838 | 6.81 | 5.523 | 5.523 | 10.483 | 10.483 | 450810.3 | 449897.5 | 0.03676 | 0.03676 | 0.872 | -0.87 | 0.00039 | 0.00039 | 236.91 | 185.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8862 | 0.084131 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016438 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13843 | Кот. №1 |  | Ленина 18/2 | ТК БК-5 | 24.46 | 24.459 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.53 | 77.4 | 104.51 | 77.39 |  | 41.5434 | -41.4965 | 0.166 | 0.166 | 97.348 | 97.181 | 43.362 | 43.196 | 140.348 | 140.181 | 86.362 | 86.196 | 54.152 | 53.82 | 6.795 | 6.779 | 0 | 0 | 24.46 | 24.46 | 262945.1 | 262648 | 0.03994 | 0.03994 | 0.707 | -0.706 | 0.001 | 0.001 | 1189.66 | 509.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9426 | 0.11182 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0069617 | 3.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13844 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/2 | Ленина 18/2 | 24.65 | 24.6478 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.55 | 77.45 | 104.53 | 77.44 |  | 99.0311 | -98.8318 | 0.29 | 0.288 | 105.637 | 97.348 | 43.196 | 50.908 | 140.637 | 140.348 | 86.196 | 85.908 | 54.73 | 54.152 | 8.219 | 8.186 | 10.574 | 10.574 | 35.224 | 35.224 | 466907.9 | 465967.9 | 0.03707 | 0.03707 | 0.935 | -0.933 | 0.00181 | 0.00181 | 1415.66 | 606.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4645 | 0.087226 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.016438 | 4.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13846 | Кот. №1 |  | Уз.16 | Уз БК-1-1 | 21.21 | 21.2101 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.51 | 77.49 | 104.49 | 77.48 |  | 56.5235 | -56.3805 | 0.071 | 0.071 | 97.264 | 97.193 | 43.35 | 43.279 | 140.264 | 140.193 | 86.35 | 86.279 | 53.985 | 53.843 | 2.683 | 2.67 | 5.276 | 5.276 | 26.486 | 26.486 | 266494.8 | 265820.3 | 0.03715 | 0.03715 | 0.534 | -0.532 | 0.00156 | 0.00156 | 1218.06 | 521.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4645 | 0.087226 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.009324 | 3.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13847 | Кот. №1 |  | Ленина 18/2 | Уз.16 | 25.86 | 25.8602 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.53 | 77.48 | 104.51 | 77.46 |  | 56.5254 | -56.3786 | 0.084 | 0.083 | 97.348 | 97.264 | 43.279 | 43.196 | 140.348 | 140.264 | 86.279 | 86.196 | 54.152 | 53.985 | 2.683 | 2.669 | 5.276 | 5.276 | 31.136 | 31.136 | 266503.8 | 265811.3 | 0.03715 | 0.03715 | 0.534 | -0.532 | 0.0019 | 0.0019 | 1485.09 | 636.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4645 | 0.087226 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.009324 | 4.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13849 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-1 | Уз БК-1-1 | 4.12 | 4.1202 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.49 | 77.36 | 104.48 | 77.36 |  | 20.6163 | -20.5723 | 0.007 | 0.007 | 97.193 | 105.186 | 51.357 | 43.35 | 140.193 | 140.186 | 86.357 | 86.35 | 53.843 | 53.829 | 1.68 | 1.672 | 0 | 0 | 4.12 | 4.12 | 130488.8 | 130210.1 | 0.04009 | 0.04009 | 0.351 | -0.35 | 0.00017 | 0.00017 | 200.37 | 85.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9552 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034524 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13851 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-1 | Уз БК-1-1 | 20.88 | 20.8806 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.49 | 77.57 | 104.45 | 77.56 |  | 35.9057 | -35.8098 | 0.033 | 0.033 | 97.193 | 105.16 | 51.382 | 43.35 | 140.193 | 140.16 | 86.382 | 86.35 | 53.843 | 53.778 | 0.904 | 0.899 | 15.383 | 15.383 | 36.263 | 36.263 | 163449.2 | 163012.5 | 0.03695 | 0.03695 | 0.316 | -0.315 | 0.00165 | 0.00165 | 1199.02 | 514.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8713 | 0.084237 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0058716 | 3.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13853 | Кот. №1 |  | ТК БК-5 | ТК БК-6 | 55.58 | 55.5817 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.5 | 77.47 | 104.43 | 77.44 |  | 36.7799 | -36.7457 | 0.393 | 0.393 | 105.166 | 96.773 | 43.77 | 51.377 | 140.166 | 139.773 | 86.77 | 86.377 | 53.789 | 53.003 | 5.328 | 5.318 | 18.268 | 18.268 | 73.848 | 73.848 | 232795 | 232578.4 | 0.03996 | 0.03996 | 0.626 | -0.625 | 0.00227 | 0.00227 | 2702.65 | 1157.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9273 | 0.11202 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.006165 | 7.2e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13856 | Кот. №1 |  | ТК БК-6 | ТК БК-6 | 3.4 | 3.4025 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.43 | 77.46 | 104.42 | 77.46 |  | 20.0902 | -20.067 | 0.049 | 0.049 | 96.773 | 104.724 | 51.819 | 43.77 | 139.773 | 139.724 | 86.819 | 86.77 | 53.003 | 52.905 | 14.351 | 14.318 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 193387.8 | 193164.4 | 0.04434 | 0.04434 | 0.791 | -0.79 | 6e-05 | 6e-05 | 143.53 | 61.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5657 | 0.15231 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13858 | Кот. №1 |  | ТК БК-6 | ТК БК-6 | 2.45 | 2.4501 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.43 | 77.5 | 104.42 | 77.49 |  | 16.6874 | -16.681 | 0.024 | 0.024 | 96.773 | 104.748 | 51.794 | 43.77 | 139.773 | 139.748 | 86.794 | 86.77 | 53.003 | 52.954 | 9.908 | 9.901 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 160632.8 | 160570.5 | 0.04437 | 0.04437 | 0.657 | -0.657 | 4e-05 | 4e-05 | 103.43 | 44.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5614 | 0.15241 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13861 | Кот. №1 |  | Омская, 13а | Отделение суд.мед. экспертизы | 2.89 | 2.8924 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.39 | 77.51 | 104.38 | 77.51 |  | 16.6872 | -16.6812 | 0.119 | 0.119 | 96.597 | 90.477 | 38.065 | 43.946 | 139.597 | 139.477 | 87.065 | 86.946 | 52.651 | 52.412 | 29.432 | 29.411 | 1.17 | 1.17 | 4.06 | 4.06 | 197698.6 | 197628.5 | 0.04667 | 0.04667 | 0.995 | -0.995 | 3e-05 | 3e-05 | 83.18 | 63.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13862 | Кот. №1 |  | ТК БК-6 | Омская, 13а | 13.15 | 13.1392 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.42 | 77.51 | 104.39 | 77.5 |  | 16.6874 | -16.681 | 0.152 | 0.152 | 104.748 | 96.597 | 43.946 | 51.794 | 139.748 | 139.597 | 86.946 | 86.794 | 52.954 | 52.651 | 9.908 | 9.901 | 2.164 | 2.164 | 15.314 | 15.314 | 160632.3 | 160570.9 | 0.04437 | 0.04437 | 0.657 | -0.657 | 0.00023 | 0.00023 | 555.2 | 237.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5633 | 0.15236 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13865 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/2 | Больничный комплекс гараж | 3.06 | 3.0598 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.47 | 79.02 | 104.38 | 78.95 |  | 0.9604 | -0.9586 | 0 | 0 | 97.347 | 91.347 | 37.197 | 43.196 | 140.347 | 140.347 | 86.197 | 86.196 | 54.151 | 54.15 | 0.101 | 0.101 | 1.124 | 1.124 | 4.184 | 4.184 | 11378.6 | 11356.4 | 0.04858 | 0.04858 | 0.057 | -0.057 | 4e-05 | 4e-05 | 88.16 | 69.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13866 | Кот. №1 |  | Ленина 18/2 | Ленина, 18/2 | 2.08 | 2.08 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.53 | 78.95 | 104.47 | 78.9 |  | 0.9605 | -0.9585 | 0 | 0 | 97.348 | 97.347 | 43.196 | 43.196 | 140.348 | 140.347 | 86.196 | 86.196 | 54.152 | 54.151 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 11378.9 | 11356.1 | 0.04858 | 0.04858 | 0.057 | -0.057 | 2e-05 | 2e-05 | 59.97 | 46.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13867 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-1 | Уз БК-1-1 | 2.54 | 2.54 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.45 | 77.57 | 104.45 | 77.57 |  | 35.904 | -35.8114 | 0.002 | 0.002 | 105.16 | 97.158 | 43.385 | 51.382 | 140.16 | 140.158 | 86.385 | 86.382 | 53.778 | 53.773 | 0.904 | 0.899 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 163441.7 | 163020 | 0.03695 | 0.03695 | 0.316 | -0.315 | 0.0002 | 0.0002 | 145.9 | 62.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8881 | 0.084117 | 1.46e-05 | 0 | 0.0058716 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13871 | Кот. №1 |  | Ленина, 18/7 | Дезинфекционная камера, архив, материальный склад, хозя | 2.44 | 2.4469 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.53 | 76.81 | 103.48 | 76.76 |  | 1.4013 | -1.3846 | 0 | 0 | 97.156 | 91.155 | 37.387 | 43.387 | 140.156 | 140.155 | 86.387 | 86.387 | 53.769 | 53.768 | 0.073 | 0.071 | 0.624 | 0.623 | 3.064 | 3.063 | 13488.4 | 13328.1 | 0.04619 | 0.04621 | 0.055 | -0.054 | 4e-05 | 4e-05 | 77.24 | 58.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5576 | 0.1525 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13872 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-1 | Ленина, 18/7 | 28.08 | 28.0841 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.37 | 76.76 | 103.53 | 76.4 |  | 1.4017 | -1.3841 | 0.002 | 0.002 | 105.158 | 97.156 | 43.387 | 51.385 | 140.158 | 140.156 | 86.387 | 86.385 | 53.773 | 53.769 | 0.073 | 0.071 | 2.079 | 2.077 | 30.159 | 30.157 | 13493.2 | 13323.4 | 0.04619 | 0.04621 | 0.055 | -0.054 | 0.0005 | 0.0005 | 1177.64 | 503.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5567 | 0.15252 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13873 | Кот. №1 |  | Уз БК-1-1 | Уз БК-1-1 | 2.54 | 2.542 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.45 | 76.4 | 104.37 | 76.37 |  | 1.4018 | -1.3841 | 0 | 0 | 97.158 | 105.158 | 51.385 | 43.385 | 140.158 | 140.158 | 86.385 | 86.385 | 53.773 | 53.773 | 0.073 | 0.071 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 13493.6 | 13322.9 | 0.04619 | 0.04621 | 0.055 | -0.054 | 4e-05 | 4e-05 | 107.3 | 45.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5567 | 0.15252 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
21075 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2/2 | Интернациональная 2/1 | 8.2 | 8.2017 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 67.44 | 128.96 | 67.43 |  | 14.6414 | -14.5673 | 0.007 | 0.007 | 56.245 | 56.238 | 48.076 | 48.07 | 105.245 | 105.238 | 97.076 | 97.07 | 8.176 | 8.162 | 0.85 | 0.841 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 92671.6 | 92202.2 | 0.04021 | 0.04021 | 0.249 | -0.248 | 0.00033 | 0.00033 | 433.24 | 185.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.953 | 0.11169 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0055031 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
21078 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2/2 | Жилой дом | 2.32 | 2.3208 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 69.68 | 128.94 | 69.66 |  | 3.2533 | -3.2387 | 0.003 | 0.003 | 56.242 | 56.239 | 48.075 | 48.072 | 105.242 | 105.239 | 97.075 | 97.072 | 8.17 | 8.164 | 1.131 | 1.121 | 0.496 | 0.496 | 2.816 | 2.816 | 38543.2 | 38370.2 | 0.04717 | 0.04717 | 0.194 | -0.193 | 3e-05 | 3e-05 | 86.22 | 44.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21080 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2/2 | Интернациональная, 2/2 | 2.41 | 2.4111 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 69.66 | 128.96 | 69.65 |  | 3.2533 | -3.2387 | 0.003 | 0.003 | 56.245 | 56.242 | 48.072 | 48.07 | 105.245 | 105.242 | 97.072 | 97.07 | 8.176 | 8.17 | 1.131 | 1.121 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 38543.6 | 38369.9 | 0.04717 | 0.04717 | 0.194 | -0.193 | 3e-05 | 3e-05 | 89.58 | 45.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21084 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2а | Здание | 3.68 | 3.6831 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.28 | 67.53 | 125.99 | 67.38 |  | 0.3685 | -0.3669 | 0.001 | 0.001 | 56.231 | 56.23 | 48.084 | 48.084 | 105.231 | 105.23 | 97.084 | 97.084 | 8.147 | 8.146 | 0.238 | 0.236 | 0.25 | 0.25 | 3.93 | 3.93 | 7403.4 | 7369.7 | 0.05523 | 0.05523 | 0.063 | -0.063 | 1e-05 | 1e-05 | 107.04 | 54.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4197 | 0.22626 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21085 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2/1 | Интернациональная, 2а | 30.08 | 30.0893 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 67.38 | 126.28 | 66.24 |  | 0.3687 | -0.3667 | 0.007 | 0.007 | 56.238 | 56.231 | 48.084 | 48.076 | 105.238 | 105.231 | 97.084 | 97.076 | 8.162 | 8.147 | 0.238 | 0.236 | 0.25 | 0.25 | 30.33 | 30.33 | 7405.8 | 7367.2 | 0.05523 | 0.05524 | 0.063 | -0.063 | 0.00012 | 0.00012 | 988.3 | 417.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4197 | 0.22626 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21088 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-2 | ТК МЖК-8 | 35.48 | 35.4857 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.36 | 95.23 | 125.48 | 94.85 |  | 2.619 | -2.6028 | 0.001 | 0.001 | 60.99 | 60.989 | 43.259 | 43.258 | 109.99 | 109.989 | 92.259 | 92.258 | 17.732 | 17.73 | 0.021 | 0.021 | 14.154 | 14.149 | 49.634 | 49.629 | 15614.3 | 15517.4 | 0.04161 | 0.04163 | 0.04 | -0.039 | 0.00163 | 0.00163 | 2306.33 | 986.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3831 | 0.10657 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0038684 | 4.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21119 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 3 | Медицинское училище, ГОУ, библиотека | 4.04 | 4.0377 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 117.9 | 129.18 | 117.89 |  | 27.8312 | -27.8226 | 0.009 | 0.009 | 60.866 | 60.857 | 43.391 | 43.382 | 109.866 | 109.857 | 92.391 | 92.382 | 17.484 | 17.466 | 2.233 | 2.232 | 0 | 0 | 4.04 | 4.04 | 165926.7 | 165875.3 | 0.03945 | 0.03945 | 0.42 | -0.42 | 0.00019 | 0.00019 | 217.72 | 201.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3795 | 0.10662 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0013974 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21120 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | Интернациональная, 3 | 43.63 | 43.6369 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 117.89 | 129.19 | 117.85 |  | 27.8332 | -27.8206 | 0.119 | 0.118 | 60.984 | 60.866 | 43.382 | 43.264 | 109.984 | 109.866 | 92.382 | 92.264 | 17.721 | 17.484 | 2.234 | 2.232 | 9.43 | 9.43 | 53.06 | 53.06 | 165938.7 | 165863.3 | 0.03945 | 0.03945 | 0.42 | -0.42 | 0.00201 | 0.00201 | 3184.4 | 1364.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3795 | 0.10662 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0013974 | 5.9e-06 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21123 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 3 | Медицинское училище, ГОУ, библиотека | 2.87 | 2.8773 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 104.79 | 129.25 | 104.78 |  | 19.3166 | -19.3013 | 0.179 | 0.179 | 60.429 | 60.25 | 43.997 | 43.818 | 109.429 | 109.25 | 92.997 | 92.818 | 16.611 | 16.253 | 39.423 | 39.361 | 1.672 | 1.672 | 4.542 | 4.542 | 228850.3 | 228669.1 | 0.04665 | 0.04665 | 1.152 | -1.151 | 3e-05 | 3e-05 | 112.75 | 90.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7579 | 0.17367 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21135 | Кот. №1 |  | пос. МЖК, 11 | Магазин | 2.65 | 2.6542 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.7 | 75.83 | 117.63 | 75.79 |  | 1.1011 | -1.0977 | 0.005 | 0.005 | 60.82 | 60.815 | 43.432 | 43.427 | 109.82 | 109.815 | 92.432 | 92.427 | 17.393 | 17.382 | 2.073 | 2.06 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 22120.9 | 22052.7 | 0.05385 | 0.05385 | 0.189 | -0.188 | 1e-05 | 1e-05 | 75.58 | 47.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4161 | 0.22645 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | Ликвидация персп.
21137 | Кот. №1 |  | Узел врезки | пос. МЖК, 11 | 57.74 | 57.7345 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2.3 | 2.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.56 | 75.79 | 117.7 | 75 |  | 1.1014 | -1.0975 | 0.124 | 0.123 | 60.944 | 60.82 | 43.427 | 43.304 | 109.944 | 109.82 | 92.427 | 92.304 | 17.64 | 17.393 | 2.074 | 2.059 | 1.965 | 1.965 | 59.705 | 59.705 | 22125.6 | 22048 | 0.05385 | 0.05385 | 0.189 | -0.188 | 0.00023 | 0.00023 | 2044.05 | 870.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4161 | 0.22645 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В |  |  |  | Ликвидация персп.
21220 | Кот. №1 |  | УТ 16-131 | УТ 16-130Б | 120.2 | 120.2169 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 108.78 | 129.32 | 108.74 |  | 196.8487 | -196.2629 | 0.007 | 0.007 | 61.009 | 61.002 | 43.246 | 43.239 | 110.009 | 110.002 | 92.246 | 92.239 | 17.771 | 17.757 | 0.041 | 0.041 | 51.15 | 51.148 | 171.35 | 171.348 | 259866.4 | 259093.1 | 0.02737 | 0.02737 | 0.146 | -0.145 | 0.11275 | 0.11275 | 21598.48 | 9231.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.9482 | 0.025032 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.019982 | 6.95e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
21221 | Кот. №1 |  | УТ 16-130A | УТ 16-131 | 178.75 | 178.7733 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 109.28 | 129.43 | 109.23 |  | 246.8016 | -245.8035 | 0.02 | 0.019 | 61.029 | 61.009 | 43.239 | 43.219 | 110.029 | 110.009 | 92.239 | 92.219 | 17.809 | 17.771 | 0.065 | 0.064 | 123.188 | 123.181 | 301.938 | 301.931 | 325810.9 | 324493.3 | 0.02728 | 0.02728 | 0.183 | -0.182 | 0.16768 | 0.16768 | 31459.92 | 13765.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.9482 | 0.025032 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.029317 | 0.0001033 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
21226 | Кот. №1 |  | УТ 16-130Б | УТ 16-130Б | 4.04 | 4.0406 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 111.23 | 129.32 | 111.23 |  | 181.0704 | -180.7259 | 0 | 0 | 61.002 | 61.002 | 43.246 | 43.246 | 110.002 | 110.002 | 92.246 | 92.246 | 17.757 | 17.756 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 4.04 | 4.04 | 239037 | 238582.1 | 0.02741 | 0.02741 | 0.134 | -0.134 | 0.00379 | 0.00379 | 724.01 | 313.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.9482 | 0.025032 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.018134 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21230 | Кот. №1 |  | УТ 16-131 | УТ 16-131 | 2.06 | 2.0576 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 111.44 | 129.43 | 111.44 |  | 49.7852 | -49.7083 | 0 | 0 | 61.009 | 61.009 | 43.239 | 43.239 | 110.009 | 110.009 | 92.239 | 92.239 | 17.771 | 17.77 | 0.206 | 0.205 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 150839.9 | 150606.8 | 0.03354 | 0.03354 | 0.194 | -0.194 | 0.00037 | 0.00037 | 216.51 | 93.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4639 | 0.057261 | 1.46e-05 | 0 | 0.0043329 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21232 | Кот. №1 |  | УТ 16-130Б | УТ 16-130Б | 5.76 | 5.7606 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 111.48 | 129.32 | 111.48 |  | 171.8274 | -171.523 | 0.081 | 0.081 | 61.002 | 60.921 | 43.327 | 43.246 | 110.002 | 109.921 | 92.327 | 92.246 | 17.756 | 17.594 | 6.215 | 6.193 | 7.347 | 7.347 | 13.107 | 13.107 | 622684.2 | 621580.9 | 0.03471 | 0.03471 | 0.959 | -0.957 | 0.00072 | 0.00072 | 542.41 | 232.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0746 | 0.07105 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017253 | 1.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21234 | Кот. №1 |  | УТ 16-130Б | УТ 16-130Б | 4.86 | 4.858 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 80.56 | 129.3 | 80.55 |  | 15.6655 | -15.6498 | 0.001 | 0.001 | 61.002 | 61.001 | 43.247 | 43.246 | 110.002 | 110.001 | 92.247 | 92.246 | 17.757 | 17.755 | 0.174 | 0.173 | 0 | 0 | 4.86 | 4.86 | 71312.4 | 71240.9 | 0.03733 | 0.03733 | 0.138 | -0.138 | 0.00038 | 0.00038 | 402.86 | 151.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8863 | 0.084131 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018482 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21237 | Кот. №1 |  | УТ 16-131 | ТК МЖК-1А | 55.83 | 55.8356 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 111.49 | 129.31 | 111.44 |  | 49.7849 | -49.7087 | 0.015 | 0.015 | 61.009 | 60.994 | 43.254 | 43.239 | 110.009 | 109.994 | 92.254 | 92.239 | 17.77 | 17.739 | 0.206 | 0.205 | 18.185 | 18.185 | 74.015 | 74.015 | 150838.8 | 150607.9 | 0.03354 | 0.03354 | 0.194 | -0.194 | 0.00994 | 0.00994 | 5923.02 | 2537.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4667 | 0.057252 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0043329 | 1.41e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
21238 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | ТК МЖК-1А | 2 | 1.9539 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 93.56 | 129.22 | 93.53 |  | 2.6242 | -2.5976 | 0 | 0 | 60.993 | 60.993 | 43.254 | 43.254 | 109.993 | 109.993 | 92.254 | 92.254 | 17.739 | 17.739 | 0.001 | 0.001 | 7.707 | 7.697 | 9.657 | 9.647 | 7950.7 | 7870.3 | 0.03957 | 0.03962 | 0.01 | -0.01 | 0.00035 | 0.00035 | 199.58 | 81.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4209 | 0.087559 | 1.46e-05 | 0 | 0.0047021 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | новое сущ.
21240 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | ТК МЖК-1А | 1.91 | 1.9109 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 117.85 | 129.31 | 117.84 |  | 27.8333 | -27.8205 | 0.009 | 0.009 | 60.994 | 60.984 | 43.264 | 43.254 | 109.994 | 109.984 | 92.264 | 92.254 | 17.739 | 17.721 | 3.056 | 3.053 | 1.095 | 1.095 | 3.005 | 3.005 | 176168.3 | 176087.3 | 0.04001 | 0.04001 | 0.474 | -0.473 | 8e-05 | 8e-05 | 135.67 | 59.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9564 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.0013974 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21241 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | ТК МЖК-1А | 80 | 1.9539 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 93.56 | 129.22 | 93.53 |  | 2.6242 | -2.5976 | 0 | 0 | 60.993 | 60.993 | 43.254 | 43.254 | 109.993 | 109.993 | 92.254 | 92.254 | 17.739 | 17.739 | 0.001 | 0.001 | 7.707 | 7.697 | 9.657 | 9.647 | 7950.7 | 7870.3 | 0.03957 | 0.03962 | 0.01 | -0.01 | 0.00035 | 0.00035 | 199.58 | 81.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4565 | 0.087287 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.005003 | 1.33e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | новое сущ.
21244 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | ТК МЖК-1А | 3.94 | 3.9418 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 103.43 | 129.29 | 103.43 |  | 21.9416 | -21.8981 | 0 | 0 | 60.994 | 60.993 | 43.254 | 43.254 | 109.994 | 109.993 | 92.254 | 92.254 | 17.739 | 17.739 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0 | 3.94 | 3.94 | 66478.9 | 66347 | 0.03409 | 0.03409 | 0.086 | -0.085 | 0.0007 | 0.0007 | 417.87 | 172.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4667 | 0.057252 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0029355 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21246 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | ТК МЖК-1А | 1.57 | 1.5673 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 104.77 | 129.29 | 104.77 |  | 19.3167 | -19.3011 | 0.062 | 0.062 | 60.993 | 60.932 | 43.316 | 43.254 | 109.993 | 109.932 | 92.316 | 92.254 | 17.739 | 17.615 | 39.424 | 39.361 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 228852 | 228667.3 | 0.04665 | 0.04665 | 1.152 | -1.151 | 2e-05 | 2e-05 | 82.52 | 35.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7575 | 0.17369 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21247 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | Интернациональная, 3 | 11.08 | 11.0798 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 104.78 | 129.26 | 104.77 |  | 19.3167 | -19.3012 | 0.503 | 0.502 | 60.932 | 60.429 | 43.818 | 43.316 | 109.932 | 109.429 | 92.818 | 92.316 | 17.615 | 16.611 | 39.424 | 39.361 | 1.672 | 1.672 | 12.752 | 12.752 | 228851.8 | 228667.6 | 0.04665 | 0.04665 | 1.152 | -1.151 | 0.00013 | 0.00013 | 585.87 | 251.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7575 | 0.17369 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21250 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1 | ТК МЖК-1 | 4 | 1.8702 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.14 | 94.48 | 127.1 | 94.46 |  | 2.6204 | -2.6014 | 0 | 0 | 60.991 | 60.991 | 43.257 | 43.257 | 109.991 | 109.991 | 92.257 | 92.257 | 17.734 | 17.734 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 16585.7 | 16465 | 0.04199 | 0.042 | 0.045 | -0.044 | 8e-05 | 8e-05 | 121.78 | 52.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4844 | 0.087075 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0038684 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | Ликвидация персп.
21254 |  |  | ТК МЖК-1 | ТК МЖК-1 | 37.56 | 3.5659 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [68 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4187 | 0.22631 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | новое сущ.
21256 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1 | ТК МЖК-2 | 21 | 9.0645 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.1 | 94.57 | 126.87 | 94.48 |  | 2.6203 | -2.6014 | 0 | 0 | 60.991 | 60.99 | 43.258 | 43.257 | 109.991 | 109.99 | 92.258 | 92.257 | 17.734 | 17.733 | 0.028 | 0.028 | 3.477 | 3.476 | 12.547 | 12.546 | 16585.2 | 16465.5 | 0.04199 | 0.042 | 0.045 | -0.044 | 0.00037 | 0.00037 | 590.59 | 252.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5037 | 0.086928 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0038684 | 3.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10В |  |  |  | Ликвидация персп.
21257 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-2 | ЦТП | 7.29 | 7.2879 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.87 | 94.65 | 126.69 | 94.57 |  | 2.62 | -2.6018 | 0 | 0 | 60.99 | 60.99 | 43.258 | 43.258 | 109.99 | 109.99 | 92.258 | 92.258 | 17.733 | 17.732 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 7.29 | 7.29 | 16582.9 | 16467.9 | 0.04199 | 0.042 | 0.045 | -0.044 | 0.0003 | 0.0003 | 474.4 | 203.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9513 | 0.11171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0038684 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10В
21258 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | ТК МЖК-1А | 42 | 1.9539 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 93.56 | 129.22 | 93.53 |  | 2.6242 | -2.5976 | 0 | 0 | 60.993 | 60.993 | 43.254 | 43.254 | 109.993 | 109.993 | 92.254 | 92.254 | 17.739 | 17.739 | 0.001 | 0.001 | 7.707 | 7.697 | 9.657 | 9.647 | 7950.7 | 7870.3 | 0.03957 | 0.03962 | 0.01 | -0.01 | 0.00035 | 0.00035 | 199.58 | 81.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4209 | 0.087559 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0047021 | 6.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | новое сущ.
21261 | Кот. №1 |  | ЦТП | ТК МЖК-2 | 5.96 | 5.964 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.51 | 94.85 | 126.36 | 94.79 |  | 2.6193 | -2.6025 | 0 | 0 | 60.99 | 60.99 | 43.258 | 43.258 | 109.99 | 109.99 | 92.258 | 92.258 | 17.732 | 17.732 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 5.96 | 5.96 | 15615.9 | 15515.8 | 0.04161 | 0.04163 | 0.04 | -0.039 | 0.00027 | 0.00027 | 387.58 | 166.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.401 | 0.10637 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0038684 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10В
21262 | Кот. №1 |  | ЦТП | МЖК | 4.01 | 4.009 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.69 | 94.71 | 126.61 | 94.65 |  | 2.6197 | -2.6021 | 0 | 0 | 60.99 | 60.99 | 43.258 | 43.258 | 109.99 | 109.99 | 92.258 | 92.258 | 17.732 | 17.732 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | 16581 | 16469.7 | 0.04199 | 0.042 | 0.045 | -0.044 | 0.00016 | 0.00016 | 211.64 | 157.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9553 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0038684 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | Ликвидация персп.
21263 | Кот. №1 |  | МЖК | ЦТП | 4.92 | 4.9197 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.61 | 94.79 | 126.51 | 94.71 |  | 2.6195 | -2.6023 | 0 | 0 | 60.99 | 60.99 | 43.258 | 43.258 | 109.99 | 109.99 | 92.258 | 92.258 | 17.732 | 17.732 | 0.021 | 0.021 | 1.117 | 1.117 | 6.037 | 6.037 | 15617.3 | 15514.4 | 0.04161 | 0.04163 | 0.04 | -0.039 | 0.00023 | 0.00023 | 259.49 | 193.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4045 | 0.10633 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0038684 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21281 | Кот. №1 |  | ТК 10В-11 | ТК 10В-10 | 73.73 | 73.735 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 100.07 | 129.28 | 100.02 |  | 48.5961 | -48.5826 | 0.147 | 0.147 | 59.731 | 59.583 | 44.662 | 44.515 | 108.731 | 108.583 | 93.662 | 93.515 | 15.216 | 14.921 | 1.652 | 1.651 | 15.416 | 15.416 | 89.146 | 89.146 | 221218.1 | 221156.7 | 0.03687 | 0.03687 | 0.428 | -0.428 | 0.00582 | 0.00582 | 5878.69 | 2518.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8272 | 0.084551 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.004947 | 1.26e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10В
21283 | Кот. №1 |  | ТК 10В-11 | ТК 10В-11 | 4.26 | 4.263 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 100.02 | 129.4 | 100.01 |  | 48.5964 | -48.5822 | 0.007 | 0.007 | 59.738 | 59.731 | 44.515 | 44.508 | 108.738 | 108.731 | 93.515 | 93.508 | 15.23 | 15.216 | 1.652 | 1.651 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | 221219.6 | 221155.1 | 0.03687 | 0.03687 | 0.428 | -0.428 | 0.00034 | 0.00034 | 331.61 | 145.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8868 | 0.084127 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.004947 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21285 | Кот. №1 |  | ТК 10В-11 | ТК 10В-11 | 3.91 | 3.9122 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 89.77 | 129.4 | 89.77 |  | 50.2557 | -50.2103 | 0.028 | 0.028 | 59.738 | 59.709 | 44.536 | 44.508 | 108.738 | 108.709 | 93.536 | 93.508 | 15.23 | 15.173 | 7.262 | 7.249 | 0 | 0 | 3.91 | 3.91 | 299619 | 299348.4 | 0.03934 | 0.03934 | 0.759 | -0.758 | 0.00018 | 0.00018 | 257.77 | 107.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.2544 | 0.10806 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0062484 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21287 | Кот. №1 |  | ТК 10В-14 | ТК 10В-11 | 35.47 | 35.4766 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 94.81 | 129.41 | 94.79 |  | 98.8565 | -98.7881 | 0.084 | 0.084 | 59.821 | 59.738 | 44.508 | 44.424 | 108.821 | 108.738 | 93.508 | 93.424 | 15.397 | 15.23 | 2.061 | 2.058 | 5.132 | 5.132 | 40.602 | 40.602 | 358245.5 | 357997.7 | 0.03478 | 0.03478 | 0.551 | -0.551 | 0.00442 | 0.00442 | 3103.67 | 1330.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6785 | 0.068127 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.011195 | 7.5e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10В
21288 | Кот. №1 |  | ТК 10В-11 | ТК 10В-15 | 179.82 | 179.8239 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 89.87 | 129.17 | 89.77 |  | 50.2555 | -50.2105 | 1.472 | 1.469 | 59.709 | 58.238 | 46.005 | 44.536 | 108.709 | 107.238 | 95.005 | 93.536 | 15.173 | 12.232 | 7.262 | 7.249 | 22.853 | 22.853 | 202.673 | 202.673 | 299617.9 | 299349.4 | 0.03934 | 0.03934 | 0.759 | -0.758 | 0.00827 | 0.00827 | 11575.89 | 4957.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.2544 | 0.10806 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.0062484 | 2.41e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0
21291 | Кот. №1 |  | ТК 10В-14 | ТК 10В-14 | 4.35 | 4.35 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 104.26 | 129.43 | 104.25 |  | 24.5423 | -24.5069 | 0.277 | 0.276 | 59.827 | 59.55 | 44.695 | 44.419 | 108.827 | 108.55 | 93.695 | 93.419 | 15.408 | 14.855 | 63.608 | 63.425 | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | 290761.3 | 290341.2 | 0.04663 | 0.04663 | 1.463 | -1.461 | 5e-05 | 5e-05 | 221.86 | 98.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21293 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 7а | Детская школа искусств №3 | 2.34 | 2.3431 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 104.29 | 129.35 | 104.29 |  | 24.5419 | -24.5073 | 0.223 | 0.223 | 57.325 | 57.102 | 47.136 | 46.914 | 106.325 | 106.102 | 96.136 | 95.914 | 10.411 | 9.965 | 63.606 | 63.427 | 1.171 | 1.171 | 3.511 | 3.511 | 290756 | 290346.5 | 0.04663 | 0.04663 | 1.463 | -1.461 | 3e-05 | 3e-05 | 92.01 | 73.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7522 | 0.17385 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21294 | Кот. №1 |  | ТК 10В-14 | Интернациональная, 7а | 33.81 | 33.8169 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 104.29 | 129.36 | 104.26 |  | 24.5423 | -24.5069 | 2.225 | 2.219 | 59.55 | 57.325 | 46.914 | 44.695 | 108.55 | 106.325 | 95.914 | 93.695 | 14.855 | 10.411 | 63.608 | 63.425 | 1.171 | 1.171 | 34.981 | 34.981 | 290760.7 | 290341.8 | 0.04663 | 0.04663 | 1.463 | -1.461 | 0.00039 | 0.00039 | 1784.79 | 764.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7511 | 0.17388 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21296 | Кот. №1 |  | ТК 10В-14 | ТК 10В-14 | 2.55 | 2.5565 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 94.79 | 129.44 | 94.79 |  | 98.8569 | -98.7878 | 0.005 | 0.005 | 59.827 | 59.821 | 44.424 | 44.419 | 108.827 | 108.821 | 93.424 | 93.419 | 15.408 | 15.397 | 2.061 | 2.058 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 358246.7 | 357996.5 | 0.03478 | 0.03478 | 0.551 | -0.551 | 0.00032 | 0.00032 | 225.09 | 95.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6758 | 0.068139 | 1.46e-05 | 0 | 0.011195 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21297 | Кот. №1 |  | УТ 16-130A | Узел врезки 16-130Б | 134.71 | 188.4835 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 10.7 | 10.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 96.44 | 129.48 | 96.41 |  | 145.5732 | -145.4149 | 0.952 | 0.95 | 61.015 | 62.063 | 46.183 | 43.233 | 110.015 | 109.063 | 93.183 | 92.233 | 17.782 | 15.88 | 4.463 | 4.453 | 78.571 | 78.571 | 213.281 | 213.281 | 527541.7 | 526968.1 | 0.03473 | 0.03473 | 0.812 | -0.811 | 0.01677 | 0.01677 | 11882.82 | 5091.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5731 | 0.068619 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.018574 | 2.84e-05 |  |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 | [5 empty] | Реконструкция | 2019г.
21298 | Кот. №1 |  | Узел врезки 16-130Б | ТК 10В-14 | 53.76 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 96.67 | 129.44 | 96.65 |  | 123.406 | -123.2879 | 0.237 | 0.236 | 62.063 | 59.827 | 44.419 | 46.183 | 109.063 | 108.827 | 93.419 | 93.183 | 15.88 | 15.408 | 2.916 | 2.911 | 27.398 | 27.398 | 81.158 | 81.158 | 443729.8 | 443305.2 | 0.03283 | 0.03283 | 0.678 | -0.677 | 0.0068 | 0.0068 | 4741.17 | 2033.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7697 | 0.067706 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.014772 | 1.15e-05 | [14 empty] | 10В
21301 | Кот. №1 |  | Узел врезки 16-130Б | Д/сад на 320 м. | 180.96 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 95.49 | 128.92 | 95.25 |  | 22.1504 | -22.1438 | 3.098 | 3.096 | 62.063 | 58.965 | 49.279 | 46.183 | 109.063 | 105.965 | 96.279 | 93.183 | 15.88 | 9.686 | 14.815 | 14.806 | 28.174 | 28.174 | 209.134 | 209.134 | 208868 | 208805.2 | 0.04174 | 0.04174 | 0.837 | -0.836 | 0.00333 | 0.00333 | 12329.14 | 5246.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5982 | 0.15156 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0 | 1.73e-05 | [14 empty] | 10В
21310 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2б/1 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская | 3.97 | 2.3593 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 78.07 | 129.08 | 78.06 |  | 9.1829 | -9.1494 | 0.04 | 0.04 | 58.389 | 58.349 | 45.987 | 45.948 | 107.389 | 107.349 | 94.987 | 94.948 | 12.442 | 12.362 | 8.932 | 8.867 | 0.5 | 0.5 | 4.47 | 4.47 | 108793 | 108396.5 | 0.04677 | 0.04677 | 0.548 | -0.546 | 5e-05 | 5e-05 | 147.71 | 88.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21311 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2б/1 | Интернациональная, 2б/1 | 3.11 | 4.696 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 78.06 | 129.09 | 78.05 |  | 9.1829 | -9.1494 | 0.028 | 0.028 | 58.417 | 58.389 | 45.948 | 45.92 | 107.417 | 107.389 | 94.948 | 94.92 | 12.497 | 12.442 | 8.932 | 8.867 | 0 | 0 | 3.11 | 3.11 | 108793.4 | 108396.1 | 0.04677 | 0.04677 | 0.548 | -0.546 | 4e-05 | 4e-05 | 115.73 | 69.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21317 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2б/3 | Интернациональная 2б/3 | 2.02 | 2.0227 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 78.63 | 129.23 | 78.62 |  | 4.4277 | -4.4114 | 0.004 | 0.004 | 59.048 | 59.044 | 45.298 | 45.294 | 108.048 | 108.044 | 94.298 | 94.294 | 13.754 | 13.745 | 2.087 | 2.072 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 52456.5 | 52263.3 | 0.04701 | 0.04701 | 0.264 | -0.263 | 2e-05 | 2e-05 | 75.27 | 45.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21320 | Кот. №1 |  | 10Г/3 | ЦТП-66 (10Г/3) | 11.98 | 11.9861 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 74.21 | 129.44 | 74.21 |  | 161.8304 | -161.0703 | 0.078 | 0.077 | 59.966 | 59.888 | 44.461 | 44.384 | 108.966 | 108.888 | 93.461 | 93.384 | 15.582 | 15.427 | 5.514 | 5.462 | 2.204 | 2.204 | 14.184 | 14.184 | 586455.9 | 583701.5 | 0.03472 | 0.03472 | 0.903 | -0.899 | 0.00149 | 0.00149 | 851.76 | 486.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6143 | 0.068426 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.052946 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21381 | Кот. №1 |  | ЦТП-66 (10Г/3) | 10Г/3 | 6.97 | 7 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 46.34 | 129.44 | 46.34 |  | 183.1404 | -182.3779 | 0.027 | 0.027 | 59.993 | 59.966 | 44.272 | 44.245 | 108.993 | 108.966 | 93.272 | 93.245 | 15.748 | 15.694 | 2.761 | 2.738 | 2.754 | 2.754 | 9.724 | 9.724 | 554881.1 | 552570.8 | 0.03322 | 0.03322 | 0.714 | -0.711 | 0.00124 | 0.00124 | 606.78 | 200.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1658 | 0.058256 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.052946 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21382 | Кот. №1 |  | УТ 16-130A | ЦТП-66 (10Г/3) | 281.35 | 281.3674 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 9.8 | 9.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 46.34 | 129.44 | 46.29 |  | 183.1905 | -182.3278 | 1.026 | 1.016 | 61.019 | 59.993 | 44.245 | 43.229 | 110.019 | 108.993 | 93.245 | 92.229 | 17.789 | 15.748 | 2.762 | 2.736 | 89.973 | 89.971 | 371.323 | 371.321 | 555032.9 | 552418.9 | 0.03322 | 0.03322 | 0.714 | -0.711 | 0.05011 | 0.05011 | 21441.68 | 9185.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1697 | 0.058242 | 1.46e-05 | 4.1e-06 | 0.052946 | 6.99e-05 |  |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
21385 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2г/1 | Жилой дом. Магазин. ? | 2.96 | 2.9683 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.6 | 57.24 | 128.58 | 57.23 |  | 5.9286 | -5.8952 | 0.035 | 0.035 | 52.986 | 52.951 | 51.263 | 51.228 | 101.986 | 101.951 | 100.263 | 100.228 | 1.758 | 1.688 | 8.954 | 8.854 | 0.947 | 0.947 | 3.907 | 3.907 | 83008.4 | 82541 | 0.04879 | 0.04879 | 0.494 | -0.491 | 2e-05 | 2e-05 | 105.66 | 43.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2434 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21386 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2г/1 | Интернациональная, 2г/1 | 55.57 | 55.5686 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 57.23 | 128.6 | 57.06 |  | 5.9292 | -5.8945 | 0.222 | 0.22 | 53.209 | 52.986 | 51.228 | 51.009 | 102.209 | 101.986 | 100.228 | 100.009 | 2.2 | 1.758 | 3.734 | 3.69 | 3.992 | 3.992 | 59.562 | 59.562 | 70245.6 | 69834.7 | 0.04689 | 0.04689 | 0.354 | -0.351 | 0.00065 | 0.00065 | 2321.06 | 988.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7457 | 0.17404 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.6e-06 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21389 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-2 | 4.93 | 4.9288 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 77.58 | 129.39 | 77.57 |  | 33.3445 | -33.21 | 0.016 | 0.016 | 59.338 | 59.322 | 45.022 | 45.007 | 108.338 | 108.322 | 94.022 | 94.007 | 14.331 | 14.299 | 3.202 | 3.177 | 0 | 0 | 4.93 | 4.93 | 198796.4 | 197994.5 | 0.03941 | 0.03941 | 0.503 | -0.501 | 0.00023 | 0.00023 | 269.95 | 117.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3545 | 0.1069 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010555 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21391 | Кот. №1 |  | ЦТП-66 (10Г/3) | ТК 10Г-2 | 77.79 | 77.797 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 74.22 | 129.4 | 74.21 |  | 161.8289 | -161.0718 | 0.55 | 0.545 | 59.888 | 59.338 | 45.007 | 44.461 | 108.888 | 108.338 | 94.007 | 93.461 | 15.427 | 14.331 | 5.514 | 5.462 | 22.036 | 22.036 | 99.826 | 99.826 | 586450.5 | 583706.9 | 0.03472 | 0.03472 | 0.903 | -0.899 | 0.00968 | 0.00968 | 5653.69 | 2422.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.627 | 0.068367 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.052946 | 1.65e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
21393 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-2 | 6.15 | 6.15 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 73.36 | 129.4 | 73.35 |  | 128.4746 | -127.8714 | 0.021 | 0.021 | 59.338 | 59.316 | 45.028 | 45.007 | 108.338 | 108.316 | 94.028 | 94.007 | 14.331 | 14.288 | 3.478 | 3.445 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15 | 465578.4 | 463392.4 | 0.03474 | 0.03474 | 0.717 | -0.713 | 0.00077 | 0.00077 | 446.93 | 190.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.627 | 0.068367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.042391 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21396 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-3 | ТК 10Г-3 | 4.46 | 4.4634 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 78.71 | 129.35 | 78.69 |  | 6.6698 | -6.6453 | 0.021 | 0.021 | 58.7 | 58.679 | 45.659 | 45.638 | 107.7 | 107.679 | 94.659 | 94.638 | 13.061 | 13.019 | 4.721 | 4.686 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 79019.6 | 78729.5 | 0.04685 | 0.04685 | 0.398 | -0.396 | 5e-05 | 5e-05 | 186.42 | 82.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7545 | 0.17378 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21397 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-3 | 38.12 | 38.1267 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 73.36 | 129.38 | 73.36 |  | 128.4739 | -127.8722 | 0.616 | 0.611 | 59.316 | 58.7 | 45.638 | 45.028 | 108.316 | 107.7 | 94.638 | 94.028 | 14.288 | 13.061 | 11.5 | 11.392 | 15.475 | 15.475 | 53.595 | 53.595 | 584836.4 | 582097.4 | 0.03673 | 0.03673 | 1.131 | -1.126 | 0.00301 | 0.00301 | 2453.54 | 1051.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7361 | 0.085207 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.042391 | 6.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
21400 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2в | Жилой дом | 3.41 | 3.417 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 78.77 | 129.21 | 78.76 |  | 6.6695 | -6.6456 | 0.018 | 0.018 | 58.572 | 58.554 | 45.784 | 45.765 | 107.572 | 107.554 | 94.784 | 94.765 | 12.807 | 12.77 | 4.72 | 4.686 | 0.499 | 0.499 | 3.909 | 3.909 | 79016.3 | 78732.8 | 0.04685 | 0.04685 | 0.398 | -0.396 | 4e-05 | 4e-05 | 127.03 | 76.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7557 | 0.17374 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21401 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-3 | Интернациональная, 2в | 19.3 | 19.3071 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 78.76 | 129.23 | 78.71 |  | 6.6698 | -6.6454 | 0.107 | 0.106 | 58.679 | 58.572 | 45.765 | 45.659 | 107.679 | 107.572 | 94.765 | 94.659 | 13.019 | 12.807 | 4.721 | 4.686 | 3.33 | 3.33 | 22.63 | 22.63 | 79019 | 78730.2 | 0.04685 | 0.04685 | 0.398 | -0.396 | 0.00022 | 0.00022 | 828.93 | 355.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7557 | 0.17374 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21404 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2б/1 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская | 3.55 | 3.5449 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 73.9 | 128.79 | 73.89 |  | 8.2897 | -8.2563 | 0.062 | 0.062 | 57.263 | 57.2 | 47.126 | 47.065 | 106.263 | 106.2 | 96.126 | 96.065 | 10.198 | 10.074 | 17.479 | 17.339 | 0 | 0 | 3.55 | 3.55 | 116067.6 | 115599.5 | 0.04871 | 0.04872 | 0.69 | -0.688 | 3e-05 | 3e-05 | 120.35 | 66.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2302 | 0.1912 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21406 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2б/1 | Интернациональная, 2б/1 | 62.05 | 62.0566 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 73.89 | 128.8 | 73.76 |  | 8.2902 | -8.2558 | 1.149 | 1.139 | 58.411 | 57.263 | 47.065 | 45.926 | 107.411 | 106.263 | 96.065 | 94.926 | 12.486 | 10.198 | 17.482 | 17.337 | 3.658 | 3.658 | 65.708 | 65.708 | 116074.9 | 115592.3 | 0.04871 | 0.04872 | 0.69 | -0.687 | 0.00052 | 0.00052 | 2407.87 | 1031.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2302 | 0.1912 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.7e-06 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21408 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2б/3 | Интернациональная, 2б/3 | 6.26 | 6.265 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 75.96 | 129.24 | 75.95 |  | 17.4742 | -17.4042 | 0.068 | 0.067 | 59.048 | 58.98 | 45.361 | 45.294 | 108.048 | 107.98 | 94.361 | 94.294 | 13.754 | 13.618 | 10.862 | 10.776 | 0 | 0 | 6.26 | 6.26 | 168205.7 | 167532 | 0.04436 | 0.04436 | 0.688 | -0.685 | 0.00011 | 0.00011 | 259.17 | 147.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5492 | 0.15269 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21409 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | Интернациональная 2б/3 | 85.53 | 85.5377 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 77.64 | 129.25 | 77.58 |  | 33.3443 | -33.2103 | 0.274 | 0.272 | 59.322 | 59.048 | 45.294 | 45.022 | 108.322 | 108.048 | 94.294 | 94.022 | 14.299 | 13.754 | 3.202 | 3.177 | 0 | 0 | 85.53 | 85.53 | 198795 | 197995.9 | 0.03941 | 0.03941 | 0.503 | -0.501 | 0.00393 | 0.00393 | 4764.3 | 2041 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3545 | 0.1069 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.010555 | 1.16e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21410 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2б/1 | Интернациональная, 2б/1 | 2.31 | 2.3076 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 73.76 | 129.09 | 73.76 |  | 8.2903 | -8.2557 | 0.006 | 0.006 | 58.417 | 58.411 | 45.926 | 45.92 | 107.417 | 107.411 | 94.926 | 94.92 | 12.497 | 12.486 | 2.455 | 2.435 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 79801.9 | 79469.3 | 0.04455 | 0.04455 | 0.326 | -0.325 | 4e-05 | 4e-05 | 95.51 | 52.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5512 | 0.15264 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21414 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2б/2 | Жилой дом | 2.48 | 2.4812 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 78.85 | 129.12 | 78.84 |  | 4.0657 | -4.0513 | 0.086 | 0.086 | 58.697 | 58.611 | 45.728 | 45.642 | 107.697 | 107.611 | 94.728 | 94.642 | 13.055 | 12.883 | 27.98 | 27.781 | 0.604 | 0.604 | 3.084 | 3.084 | 81676.7 | 81385.5 | 0.05331 | 0.05331 | 0.697 | -0.695 | 1e-05 | 1e-05 | 74.07 | 45.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.422 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21415 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2б/3 | Интернациональная, 2б/2 | 11.52 | 11.5179 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 78.84 | 129.13 | 78.8 |  | 4.0658 | -4.0512 | 0.346 | 0.344 | 59.044 | 58.697 | 45.642 | 45.298 | 108.044 | 107.697 | 94.642 | 94.298 | 13.745 | 13.055 | 27.98 | 27.78 | 0.863 | 0.863 | 12.383 | 12.383 | 81677.6 | 81384.6 | 0.05331 | 0.05331 | 0.697 | -0.694 | 5e-05 | 5e-05 | 401.78 | 172.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.422 | 0.22614 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21418 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2б/3 | Жилой дом | 2.93 | 2.937 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 79.84 | 129.23 | 79.84 |  | 11.4385 | -11.3987 | 0.08 | 0.079 | 59.011 | 58.931 | 45.41 | 45.33 | 108.011 | 107.931 | 94.41 | 94.33 | 13.681 | 13.522 | 13.846 | 13.75 | 2.838 | 2.838 | 5.768 | 5.768 | 135515.6 | 135043.9 | 0.04672 | 0.04672 | 0.682 | -0.68 | 3e-05 | 3e-05 | 109.16 | 67.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21419 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2б/3 | Интернациональная, 2б/3 | 2.64 | 2.6394 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 79.84 | 129.24 | 79.83 |  | 11.4385 | -11.3986 | 0.037 | 0.036 | 59.048 | 59.011 | 45.33 | 45.294 | 108.048 | 108.011 | 94.33 | 94.294 | 13.754 | 13.681 | 13.846 | 13.75 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 135516 | 135043.5 | 0.04672 | 0.04672 | 0.682 | -0.68 | 3e-05 | 3e-05 | 98.37 | 60.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21420 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2б/3 | Интернациональная 2б/1 | 47.5 | 47.5019 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 76.01 | 129.11 | 75.96 |  | 17.474 | -17.4043 | 0.563 | 0.558 | 58.98 | 58.417 | 45.92 | 45.361 | 107.98 | 107.417 | 94.92 | 94.361 | 13.618 | 12.497 | 10.862 | 10.776 | 4.328 | 4.328 | 51.828 | 51.828 | 168204.6 | 167533 | 0.04436 | 0.04436 | 0.688 | -0.685 | 0.00084 | 0.00084 | 2276.97 | 975.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5492 | 0.15269 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21422 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 8б | пр. Заозерный, 8б | 28.2 | 28.2061 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 98.76 | 129.11 | 98.7 |  | 10.7709 | -10.7588 | 0.367 | 0.366 | 59.034 | 58.667 | 48.393 | 48.027 | 108.034 | 107.667 | 97.393 | 97.027 | 11.007 | 10.274 | 12.28 | 12.252 | 1.669 | 1.669 | 29.869 | 29.869 | 127606.9 | 127463.4 | 0.04674 | 0.04674 | 0.642 | -0.641 | 0.00033 | 0.00033 | 1332.74 | 570.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7532 | 0.17381 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21425 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 8б | Школа №43 | 5.51 | 5.5035 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 98.27 | 129.04 | 98.25 |  | 10.5816 | -10.5701 | 0.079 | 0.079 | 58.459 | 58.38 | 48.584 | 48.505 | 107.459 | 107.38 | 97.584 | 97.505 | 9.954 | 9.796 | 11.853 | 11.827 | 1.168 | 1.168 | 6.678 | 6.678 | 125363.7 | 125227.6 | 0.04674 | 0.04674 | 0.631 | -0.63 | 6e-05 | 6e-05 | 204.94 | 164.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7497 | 0.17392 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21426 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 8б | пр. Заозерный, 8б | 40.59 | 40.6013 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 98.25 | 129.05 | 98.18 |  | 10.5821 | -10.5696 | 0.556 | 0.555 | 59.015 | 58.459 | 48.505 | 47.95 | 108.015 | 107.459 | 97.505 | 96.95 | 11.065 | 9.954 | 11.854 | 11.826 | 6.342 | 6.342 | 46.932 | 46.932 | 125369.3 | 125222 | 0.04674 | 0.04674 | 0.631 | -0.63 | 0.00047 | 0.00047 | 1913.7 | 819.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7489 | 0.17394 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21427 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2г/3 | Интернациональная, 2г/3 | 4.61 | 4.6115 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 61.8 | 129.3 | 61.78 |  | 3.528 | -3.5078 | 0.002 | 0.002 | 53.846 | 53.844 | 50.381 | 50.379 | 102.846 | 102.844 | 99.381 | 99.379 | 3.467 | 3.463 | 0.449 | 0.444 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61 | 33960.7 | 33765.9 | 0.04501 | 0.04502 | 0.139 | -0.138 | 8e-05 | 8e-05 | 201.4 | 89.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5649 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21429 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2г/3 | Интернациональная, 2г/3 | 3.47 | 3.4713 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 58.02 | 129.34 | 58.01 |  | 14.6021 | -14.5157 | 0.026 | 0.026 | 53.846 | 53.82 | 50.405 | 50.379 | 102.846 | 102.82 | 99.405 | 99.379 | 3.467 | 3.415 | 7.591 | 7.502 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 140559.4 | 139727.8 | 0.04439 | 0.04439 | 0.575 | -0.571 | 6e-05 | 6e-05 | 151.6 | 62.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5384 | 0.15294 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21431 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-1 | Задвижка | 30.29 | 30.2992 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 59 | 129.36 | 58.97 |  | 25.2752 | -25.1257 | 0.063 | 0.062 | 53.915 | 53.852 | 50.373 | 50.311 | 102.915 | 102.852 | 99.373 | 99.311 | 3.604 | 3.479 | 1.843 | 1.821 | 3.927 | 3.927 | 34.217 | 34.217 | 150688.2 | 149796.6 | 0.03947 | 0.03947 | 0.382 | -0.379 | 0.00139 | 0.00139 | 1663.01 | 712.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.356 | 0.10688 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.010864 | 4.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21463 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2г/3 | Интернациональная 2г/3 | 28.89 | 28.8856 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 58.05 | 129.26 | 58.02 |  | 14.6021 | -14.5158 | 0.236 | 0.233 | 53.82 | 53.584 | 50.638 | 50.405 | 102.82 | 102.584 | 99.638 | 99.405 | 3.415 | 2.946 | 7.591 | 7.502 | 2.163 | 2.162 | 31.053 | 31.052 | 140558.9 | 139728.3 | 0.04439 | 0.04439 | 0.575 | -0.571 | 0.00051 | 0.00051 | 1262.02 | 520.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.541 | 0.15288 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21465 | Кот. №1 |  | Задвижка | Интернациональная 2г/3 | 3.17 | 3.1669 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 59 | 129.35 | 59 |  | 25.2738 | -25.1271 | 0.006 | 0.006 | 53.852 | 53.846 | 50.379 | 50.373 | 102.852 | 102.846 | 99.379 | 99.373 | 3.479 | 3.467 | 1.843 | 1.822 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 150679.9 | 149804.9 | 0.03947 | 0.03947 | 0.382 | -0.379 | 0.00015 | 0.00015 | 174.01 | 74.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.356 | 0.10688 | 1.46e-05 | 0 | 0.010864 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21468 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2д | Жилой дом | 4.04 | 4.0406 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.34 | 62.23 | 128.3 | 62.21 |  | 3.527 | -3.5088 | 0.007 | 0.007 | 53.737 | 53.73 | 50.493 | 50.486 | 102.737 | 102.73 | 99.493 | 99.486 | 3.251 | 3.237 | 1.328 | 1.314 | 1.159 | 1.159 | 5.199 | 5.199 | 41786 | 41569.9 | 0.04712 | 0.04713 | 0.21 | -0.209 | 5e-05 | 5e-05 | 157.53 | 71.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7403 | 0.17421 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21469 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2г/3 | Интернациональная, 2д | 78.6 | 78.6031 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 62.21 | 128.34 | 61.8 |  | 3.528 | -3.5079 | 0.107 | 0.105 | 53.844 | 53.737 | 50.486 | 50.381 | 102.844 | 102.737 | 99.486 | 99.381 | 3.463 | 3.251 | 1.328 | 1.313 | 1.655 | 1.655 | 80.255 | 80.255 | 41796.9 | 41559 | 0.04712 | 0.04713 | 0.21 | -0.209 | 0.00092 | 0.00092 | 3359.27 | 1435.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7403 | 0.17421 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21472 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2г/3 | Жилой дом. Магазин. | 3.09 | 3.0868 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 59.66 | 129.32 | 59.65 |  | 7.1435 | -7.1038 | 0.023 | 0.023 | 53.828 | 53.805 | 50.419 | 50.397 | 102.828 | 102.805 | 99.419 | 99.397 | 3.431 | 3.386 | 5.413 | 5.353 | 1.166 | 1.166 | 4.256 | 4.256 | 84631.7 | 84160.8 | 0.04683 | 0.04683 | 0.426 | -0.424 | 4e-05 | 4e-05 | 121.48 | 52.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21473 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2г/3 | Интернациональная, 2г/3 | 3.31 | 3.3051 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 59.65 | 129.34 | 59.64 |  | 7.1436 | -7.1037 | 0.018 | 0.018 | 53.846 | 53.828 | 50.397 | 50.379 | 102.846 | 102.828 | 99.397 | 99.379 | 3.467 | 3.431 | 5.413 | 5.353 | 0 | 0 | 3.31 | 3.31 | 84632.1 | 84160.3 | 0.04683 | 0.04683 | 0.426 | -0.424 | 4e-05 | 4e-05 | 130.14 | 55.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21502 | Кот. №1 |  | 10В/1 | Интернациональная 11/строение 1 | 0.99 | 0.99202 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 95.6 | 129.57 | 95.6 |  | 183.3301 | -183.0683 | 0.023 | 0.023 | 59.707 | 59.684 | 44.573 | 44.55 | 108.707 | 108.684 | 93.573 | 93.55 | 15.157 | 15.111 | 23.4 | 23.333 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 834551.9 | 833360.3 | 0.0367 | 0.0367 | 1.614 | -1.611 | 8e-05 | 8e-05 | 61.28 | 48.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8822 | 0.084159 | 1.46e-05 | 0 | 0.036079 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21505 | Кот. №1 |  | ЦТП-33 (10В/1) | 10В/1 | 8.57 | 8.5684 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 77.78 | 129.57 | 77.78 |  | 206.5201 | -206.2562 | 0.123 | 0.123 | 59.83 | 59.707 | 44.538 | 44.415 | 108.83 | 108.707 | 93.538 | 93.415 | 15.415 | 15.169 | 8.974 | 8.951 | 5.145 | 5.145 | 13.715 | 13.715 | 748406.7 | 747450.3 | 0.03469 | 0.03469 | 1.152 | -1.151 | 0.00107 | 0.00107 | 642.99 | 384.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5955 | 0.068514 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.036079 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21506 | Кот. №1 |  | УТ 16-77А | ЦТП-33 (10В/1) | 105.06 | 105.0676 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 77.78 | 129.57 | 77.76 |  | 206.5331 | -206.2431 | 1.26 | 1.256 | 61.09 | 59.83 | 44.415 | 43.159 | 110.09 | 108.83 | 93.415 | 92.159 | 17.931 | 15.415 | 8.975 | 8.95 | 35.281 | 35.281 | 140.341 | 140.341 | 748454.1 | 747402.9 | 0.03469 | 0.03469 | 1.152 | -1.151 | 0.01308 | 0.01308 | 8469.5 | 3629.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6019 | 0.068484 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.036079 | 2.22e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
21509 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 7 | строительство жилого дома | 5.45 | 5.4483 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 80.77 | 129.09 | 80.75 |  | 9.8034 | -9.7701 | 0.084 | 0.084 | 59.352 | 59.267 | 44.986 | 44.903 | 108.352 | 108.267 | 93.986 | 93.903 | 14.449 | 14.281 | 10.177 | 10.108 | 2.836 | 2.836 | 8.286 | 8.286 | 116144.5 | 115750.3 | 0.04675 | 0.04675 | 0.585 | -0.583 | 6e-05 | 6e-05 | 202.8 | 126.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21511 | Кот. №1 |  | ТК 10В-1 | Интернациональная, 7 | 46.4 | 46.4084 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 80.75 | 129.11 | 80.65 |  | 9.8042 | -9.7693 | 0.167 | 0.165 | 59.518 | 59.352 | 44.903 | 44.737 | 108.518 | 108.352 | 93.903 | 93.737 | 14.781 | 14.449 | 3.43 | 3.405 | 2.158 | 2.158 | 48.558 | 48.558 | 94375.3 | 94039.2 | 0.04449 | 0.04449 | 0.386 | -0.385 | 0.00082 | 0.00082 | 2278.9 | 976.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.539 | 0.15293 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21512 | Кот. №1 |  | Интернациональная 11/строение 1 | ЦТП-33 (10В/1) | 5.56 | 5.5601 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 80.57 | 129.54 | 80.55 |  | 9.8051 | -9.7685 | 0.019 | 0.019 | 59.684 | 59.665 | 44.592 | 44.573 | 108.684 | 108.665 | 93.592 | 93.573 | 15.111 | 15.073 | 3.43 | 3.405 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 94383.1 | 94031.4 | 0.04449 | 0.04449 | 0.386 | -0.384 | 0.0001 | 0.0001 | 230.85 | 141.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5372 | 0.15297 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21513 | Кот. №1 |  | ЦТП-33 (10В/1) | ТК 10В-1 | 40.55 | 40.5508 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 80.65 | 129.34 | 80.57 |  | 9.805 | -9.7686 | 0.146 | 0.145 | 59.665 | 59.518 | 44.737 | 44.592 | 108.665 | 108.518 | 93.737 | 93.592 | 15.073 | 14.781 | 3.43 | 3.405 | 2.158 | 2.158 | 42.708 | 42.708 | 94382.2 | 94032.3 | 0.04449 | 0.04449 | 0.386 | -0.384 | 0.00072 | 0.00072 | 1992.74 | 853.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5372 | 0.15297 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21516 | Кот. №1 |  | ТК 10В-1 | ТК 10В-1 | 5.32 | 5.3161 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 79.9 | 129.53 | 79.89 |  | 9.2226 | -9.1889 | 0.016 | 0.016 | 59.136 | 59.119 | 45.136 | 45.12 | 108.136 | 108.119 | 94.136 | 94.12 | 14.016 | 13.984 | 3.036 | 3.014 | 0 | 0 | 5.32 | 5.32 | 88776.1 | 88451.6 | 0.04451 | 0.04451 | 0.363 | -0.362 | 9e-05 | 9e-05 | 282.21 | 111.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.552 | 0.15263 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21518 | Кот. №1 |  | ТК 10В-1 | ТК 10В-1 | 4.83 | 4.8322 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 97.38 | 129.55 | 97.38 |  | 164.3007 | -164.1128 | 0.091 | 0.091 | 59.136 | 59.045 | 45.21 | 45.12 | 108.136 | 108.045 | 94.21 | 94.12 | 14.016 | 13.834 | 18.798 | 18.755 | 0 | 0 | 4.83 | 4.83 | 747926.4 | 747071.3 | 0.03671 | 0.03671 | 1.446 | -1.445 | 0.00038 | 0.00038 | 348.38 | 149.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7922 | 0.084802 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.030338 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21519 | Кот. №1 |  | ЦТП-33 (10В/1) | ТК 10В-1 | 13.41 | 13.4119 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 96.45 | 129.56 | 96.45 |  | 173.5243 | -173.3006 | 0.281 | 0.28 | 59.417 | 59.136 | 45.12 | 44.839 | 108.417 | 108.136 | 94.12 | 93.839 | 14.577 | 14.016 | 20.966 | 20.912 | 0 | 0 | 13.41 | 13.41 | 789914 | 788895.8 | 0.03671 | 0.03671 | 1.527 | -1.525 | 0.00106 | 0.00106 | 967.25 | 414.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8675 | 0.084264 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.033149 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10В
21520 | Кот. №1 |  | Интернациональная 11/строение 1 | ЦТП-33 (10В/1) | 8.87 | 8.872 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 96.45 | 129.56 | 96.44 |  | 173.525 | -173.2999 | 0.267 | 0.266 | 59.684 | 59.417 | 44.839 | 44.573 | 108.684 | 108.417 | 93.839 | 93.573 | 15.111 | 14.577 | 20.966 | 20.912 | 3.871 | 3.871 | 12.741 | 12.741 | 789917.2 | 788892.6 | 0.03671 | 0.03671 | 1.527 | -1.525 | 0.0007 | 0.0007 | 549.01 | 442.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8675 | 0.084264 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.033149 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21522 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2г/1 | Интернациональная 2г/1 | 17.03 | 17.0284 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 58 | 128.99 | 57.97 |  | 11.9849 | -11.9161 | 0.087 | 0.086 | 53.296 | 53.209 | 51.009 | 50.922 | 102.296 | 102.209 | 100.009 | 99.922 | 2.373 | 2.2 | 5.119 | 5.06 | 0 | 0 | 17.03 | 17.03 | 115366 | 114704.1 | 0.04444 | 0.04444 | 0.472 | -0.469 | 0.0003 | 0.0003 | 742.14 | 306.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5354 | 0.15301 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21526 | Кот. №1 |  | УТ 16-130A | УТ 16-130A | 4.99 | 4.9871 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 104.46 | 129.56 | 104.46 |  | 392.3799 | -391.2134 | 0.001 | 0.001 | 61.03 | 61.029 | 43.219 | 43.219 | 110.03 | 110.029 | 92.219 | 92.219 | 17.811 | 17.809 | 0.163 | 0.162 | 0 | 0 | 4.99 | 4.99 | 517993.5 | 516453.5 | 0.02713 | 0.02714 | 0.29 | -0.29 | 0.00468 | 0.00468 | 805.74 | 376.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.9482 | 0.025032 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.047891 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | [6 empty] | Реконструкция | 2019г.
21528 | Кот. №1 |  | УТ 16-130A | УТ 16-130A | 3.99 | 3.9896 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 46.29 | 129.56 | 46.28 |  | 183.1912 | -182.3271 | 0.011 | 0.011 | 61.03 | 61.019 | 43.229 | 43.219 | 110.03 | 110.019 | 92.229 | 92.219 | 17.811 | 17.789 | 2.762 | 2.736 | 0 | 0 | 3.99 | 3.99 | 555035.1 | 552416.8 | 0.03322 | 0.03322 | 0.714 | -0.711 | 0.00071 | 0.00071 | 376.84 | 130.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5401 | 0.057012 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.052946 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21529 | Кот. №1 |  | УТ 16-77А | УТ 16-130A | 163.61 | 163.6214 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 85.97 | 129.56 | 85.95 |  | 575.7246 | -573.387 | 0.082 | 0.082 | 61.112 | 61.03 | 43.219 | 43.137 | 110.112 | 110.03 | 92.219 | 92.137 | 17.975 | 17.811 | 0.349 | 0.346 | 72.438 | 72.436 | 236.048 | 236.046 | 760032.8 | 756946.8 | 0.02706 | 0.02706 | 0.426 | -0.424 | 0.15348 | 0.15348 | 27086.44 | 11322.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.9482 | 0.025032 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.10084 | 9.45e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 | [5 empty] | Реконструкция | 2019г.
21531 | Кот. №1 |  | УТ 16-130A | УТ 16-130A | 3.06 | 3.0577 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 96.41 | 129.56 | 96.4 |  | 145.5736 | -145.4145 | 0.014 | 0.014 | 61.029 | 61.015 | 43.233 | 43.219 | 110.029 | 110.015 | 92.233 | 92.219 | 17.809 | 17.782 | 4.463 | 4.453 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 527543 | 526966.7 | 0.03473 | 0.03473 | 0.812 | -0.811 | 0.00038 | 0.00038 | 279.99 | 115.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7129 | 0.067967 | 1.46e-05 | 0 | 0.018574 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21534 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2г/1 | Жилой дом. Магазин. ? | 2.61 | 2.605 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 58.93 | 128.95 | 58.92 |  | 6.0553 | -6.0219 | 0.012 | 0.012 | 53.196 | 53.184 | 51.033 | 51.021 | 102.196 | 102.184 | 100.033 | 100.021 | 2.175 | 2.151 | 3.893 | 3.851 | 0.499 | 0.499 | 3.109 | 3.109 | 71739.3 | 71343.6 | 0.04688 | 0.04689 | 0.361 | -0.359 | 3e-05 | 3e-05 | 102.3 | 43.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7457 | 0.17404 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21536 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2г/1 | Интернациональная, 2г/1 | 3.2 | 3.2026 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 58.92 | 128.97 | 58.91 |  | 6.0553 | -6.0219 | 0.012 | 0.012 | 53.209 | 53.196 | 51.021 | 51.009 | 102.209 | 102.196 | 100.021 | 100.009 | 2.2 | 2.175 | 3.893 | 3.851 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 71739.7 | 71343.2 | 0.04688 | 0.04689 | 0.361 | -0.359 | 4e-05 | 4e-05 | 125.44 | 53.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7457 | 0.17404 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21537 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2г/3 | Интернациональная, 2г/1 | 51.92 | 51.9206 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 57.97 | 129.05 | 57.88 |  | 11.9858 | -11.9152 | 0.288 | 0.285 | 53.584 | 53.296 | 50.922 | 50.638 | 102.584 | 102.296 | 99.922 | 99.638 | 2.946 | 2.373 | 5.119 | 5.06 | 4.321 | 4.321 | 56.241 | 56.241 | 115374.8 | 114695.3 | 0.04444 | 0.04444 | 0.472 | -0.469 | 0.00092 | 0.00092 | 2460.35 | 1052.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5354 | 0.15301 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21550 | Кот. №1 |  | УТ 16-77А | ЦТП-67 (10Г/1) | 195.93 | 195.9475 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 99.29 | 129.56 | 99.27 |  | 364.3961 | -363.8373 | 6.803 | 6.782 | 60.999 | 54.195 | 50.032 | 43.25 | 109.999 | 103.195 | 99.032 | 92.25 | 17.749 | 4.163 | 27.911 | 27.825 | 47.824 | 47.823 | 243.754 | 243.753 | 1320532.7 | 1318507.4 | 0.03466 | 0.03466 | 2.033 | -2.03 | 0.02439 | 0.02439 | 17516.07 | 7505.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5001 | 0.068965 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0.042475 | 4.11e-05 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
21553 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 2г/2 | Жилой дом. Магазин. | 2.99 | 2.9874 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 58.91 | 129.07 | 58.9 |  | 2.6157 | -2.6011 | 0.042 | 0.041 | 53.444 | 53.403 | 50.817 | 50.776 | 102.444 | 102.403 | 99.817 | 99.776 | 2.669 | 2.586 | 11.605 | 11.476 | 0.603 | 0.603 | 3.593 | 3.593 | 52546.9 | 52254.1 | 0.05342 | 0.05343 | 0.448 | -0.446 | 1e-05 | 1e-05 | 94.14 | 40.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22613 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21555 | Кот. №1 |  | Интернациональная 2г/3 | Интернациональная, 2г/2 | 12.01 | 12.0059 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 58.9 | 129.1 | 58.83 |  | 2.6158 | -2.6011 | 0.139 | 0.138 | 53.584 | 53.444 | 50.776 | 50.638 | 102.584 | 102.444 | 99.776 | 99.638 | 2.946 | 2.669 | 11.605 | 11.476 | 0 | 0 | 12.01 | 12.01 | 52547.9 | 52253.1 | 0.05342 | 0.05343 | 0.448 | -0.446 | 5e-05 | 5e-05 | 408.48 | 175.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21557 | Кот. №1 |  | Интернациональная ЦТП-67 (10Г/1)/ | ЦТП-67 (10Г/1) | 7.57 | 7.5687 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 58.92 | 129.54 | 58.91 |  | 25.2781 | -25.1228 | 0.019 | 0.019 | 54.049 | 54.03 | 50.197 | 50.179 | 103.049 | 103.03 | 99.197 | 99.179 | 3.87 | 3.832 | 1.843 | 1.821 | 2.749 | 2.749 | 10.319 | 10.319 | 150705.2 | 149779.6 | 0.03947 | 0.03947 | 0.382 | -0.379 | 0.00035 | 0.00035 | 409.19 | 174.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3454 | 0.107 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010864 | 1e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21558 | Кот. №1 |  | ЦТП-67 (10Г/1) | ТК 10Г-1 | 54.39 | 54.3929 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 58.97 | 129.43 | 58.92 |  | 25.2777 | -25.1232 | 0.115 | 0.113 | 54.03 | 53.915 | 50.311 | 50.197 | 103.03 | 102.915 | 99.311 | 99.197 | 3.832 | 3.604 | 1.843 | 1.821 | 7.854 | 7.853 | 62.244 | 62.243 | 150703.1 | 149781.7 | 0.03947 | 0.03947 | 0.382 | -0.379 | 0.0025 | 0.0025 | 2987.3 | 1279.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3454 | 0.107 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.010864 | 7.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21560 | Кот. №1 |  | Уз 16-77 | УТ 16-77А | 261.65 | 261.6707 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 88.71 | 129.61 | 88.69 |  | 1146.9007 | -1143.2205 | 0.569 | 0.565 | 61.682 | 61.113 | 43.136 | 42.571 | 110.682 | 110.113 | 92.136 | 91.571 | 19.111 | 17.976 | 1.38 | 1.372 | 150.51 | 150.509 | 412.16 | 412.159 | 1514061 | 1509202.5 | 0.02697 | 0.02698 | 0.849 | -0.846 | 0.24544 | 0.24544 | 42826.64 | 18352.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.9482 | 0.025032 | 1.46e-05 | 3.8e-06 | 0.17939 | 0.0001512 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  |  |  | 7М |  | Реконструкция | 2018г.
21564 | Кот. №1 |  | УТ 16-77А | УТ 16-77А | 2.55 | 2.5533 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 77.76 | 129.61 | 77.76 |  | 206.5335 | -206.2428 | 0.023 | 0.023 | 61.113 | 61.09 | 43.159 | 43.136 | 110.113 | 110.09 | 92.159 | 92.136 | 17.976 | 17.931 | 8.975 | 8.95 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 748455.2 | 747401.8 | 0.03469 | 0.03469 | 1.152 | -1.151 | 0.00032 | 0.00032 | 216.97 | 88.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7135 | 0.067965 | 1.46e-05 | 0 | 0.036079 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21565 | Кот. №1 |  | УТ 16-77А | УТ 16-77А | 0.62 | 0.62482 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 91.12 | 129.61 | 91.12 |  | 940.1218 | -937.2231 | 0.001 | 0.001 | 61.113 | 61.112 | 43.137 | 43.136 | 110.113 | 110.112 | 92.137 | 92.136 | 17.976 | 17.975 | 0.928 | 0.923 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 1241085.4 | 1237258.8 | 0.02699 | 0.02699 | 0.696 | -0.694 | 0.00058 | 0.00058 | 101.47 | 43.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.9482 | 0.025032 | 1.46e-05 | 0 | 0.14331 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 7М |  | Реконструкция | 2018г.
21567 | Кот. №1 |  | УТ 16-77А | УТ 16-77А | 4.06 | 4.063 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 99.27 | 129.61 | 99.27 |  | 364.3966 | -363.8367 | 0.113 | 0.113 | 61.112 | 60.999 | 43.25 | 43.137 | 110.112 | 109.999 | 92.25 | 92.137 | 17.975 | 17.749 | 27.911 | 27.825 | 0 | 0 | 4.06 | 4.06 | 1320534.5 | 1318505.6 | 0.03466 | 0.03466 | 2.033 | -2.03 | 0.00051 | 0.00051 | 349.45 | 155.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5038 | 0.068947 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.042475 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21569 | Кот. №1 |  | ТК 10В-9 | Северная, 19/2 | 11.57 | 11.573 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 98.99 | 129.33 | 98.98 |  | 24.994 | -24.9936 | 0.763 | 0.763 | 55.459 | 54.695 | 49.553 | 48.79 | 104.459 | 103.695 | 98.553 | 97.79 | 6.669 | 5.143 | 65.969 | 65.967 | 0 | 0 | 11.57 | 11.57 | 296112.5 | 296108.1 | 0.04663 | 0.04663 | 1.49 | -1.49 | 0.00013 | 0.00013 | 547.79 | 234.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7574 | 0.17369 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21576 | Кот. №1 |  | ТК 10В-10 | ТК 10В-10 | 1.88 | 1.878 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 100.07 | 129.28 | 100.07 |  | 48.5903 | -48.5884 | 0.013 | 0.013 | 59.583 | 59.571 | 44.675 | 44.662 | 108.583 | 108.571 | 93.675 | 93.662 | 14.921 | 14.896 | 6.789 | 6.789 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 289689.7 | 289678.6 | 0.03934 | 0.03934 | 0.734 | -0.734 | 9e-05 | 9e-05 | 126.91 | 54.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3965 | 0.10642 | 1.46e-05 | 0 | 0.004947 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21579 | Кот. №1 |  | ТК 10В-10 | Северная, 19/3 | 16.67 | 16.6687 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 100.08 | 129.25 | 100.07 |  | 48.5902 | -48.5885 | 0.167 | 0.167 | 59.571 | 59.404 | 44.841 | 44.675 | 108.571 | 108.404 | 93.841 | 93.675 | 14.896 | 14.563 | 6.789 | 6.789 | 7.879 | 7.879 | 24.549 | 24.549 | 289689.2 | 289679.1 | 0.03934 | 0.03934 | 0.734 | -0.734 | 0.00077 | 0.00077 | 1125.32 | 482.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3976 | 0.10641 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.004947 | 2.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21582 | Кот. №1 |  | ТК 10В-16 | Северная, 19г | 34.69 | 34.7007 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 91.93 | 128.99 | 91.9 |  | 27.035 | -27.0337 | 1.013 | 1.013 | 57.495 | 56.482 | 47.76 | 46.747 | 106.495 | 105.482 | 96.76 | 95.747 | 10.749 | 8.722 | 25.966 | 25.963 | 4.334 | 4.334 | 39.024 | 39.024 | 260237.7 | 260225.1 | 0.0443 | 0.0443 | 1.064 | -1.064 | 0.00061 | 0.00061 | 1955.88 | 838.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5562 | 0.15253 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0
21584 | Кот. №1 |  | ТК 10В-16 | ТК 10В-16 | 4.55 | 4.55 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 91.9 | 129.07 | 91.89 |  | 27.035 | -27.0336 | 0.118 | 0.118 | 57.613 | 57.495 | 46.747 | 46.629 | 106.613 | 106.495 | 95.747 | 95.629 | 10.985 | 10.749 | 25.966 | 25.963 | 0 | 0 | 4.55 | 4.55 | 260238.4 | 260224.4 | 0.0443 | 0.0443 | 1.064 | -1.064 | 8e-05 | 8e-05 | 254.13 | 109.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5661 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21585 | Кот. №1 |  | ТК 10В-15 | ТК 10В-16 | 74.94 | 74.9337 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 89.91 | 129.07 | 89.87 |  | 50.2473 | -50.2188 | 0.624 | 0.623 | 58.238 | 57.613 | 46.629 | 46.005 | 107.238 | 106.613 | 95.629 | 95.005 | 12.232 | 10.985 | 7.259 | 7.251 | 11.033 | 11.033 | 85.973 | 85.973 | 299568.6 | 299398.7 | 0.03934 | 0.03934 | 0.759 | -0.758 | 0.00345 | 0.00345 | 4821.22 | 2065.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.2567 | 0.10803 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0062484 | 1e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0
21588 | Кот. №1 |  | ТК 10В-16 | ТК 10В-16 | 3.04 | 3.0424 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 87.6 | 129.07 | 87.59 |  | 23.2088 | -23.1886 | 0.005 | 0.005 | 57.613 | 57.609 | 46.633 | 46.629 | 106.613 | 106.609 | 95.633 | 95.629 | 10.985 | 10.975 | 1.555 | 1.552 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04 | 138368.1 | 138248.1 | 0.0395 | 0.0395 | 0.35 | -0.35 | 0.00014 | 0.00014 | 195.53 | 82.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.2276 | 0.10837 | 1.46e-05 | 0 | 0.0027623 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21592 | Кот. №1 |  | ТК 10В-16 | ТК 10В-17 | 49.74 | 49.7407 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 87.66 | 128.93 | 87.6 |  | 23.2086 | -23.1888 | 0.094 | 0.094 | 57.609 | 57.514 | 46.728 | 46.633 | 106.609 | 106.514 | 95.728 | 95.633 | 10.975 | 10.787 | 1.555 | 1.552 | 10.988 | 10.988 | 60.728 | 60.728 | 138367.3 | 138248.9 | 0.0395 | 0.0395 | 0.35 | -0.35 | 0.00229 | 0.00229 | 3163.65 | 1355.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3783 | 0.10663 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0027623 | 6.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0
21596 | Кот. №1 |  | ТК 10В-17 | ТК 10В-18 | 60.25 | 60.2596 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 87.73 | 128.77 | 87.66 |  | 23.2063 | -23.1911 | 0.15 | 0.15 | 57.514 | 57.364 | 46.877 | 46.728 | 106.514 | 106.364 | 95.877 | 95.728 | 10.787 | 10.487 | 2.126 | 2.124 | 10.205 | 10.205 | 70.455 | 70.455 | 146882.3 | 146785.6 | 0.04006 | 0.04006 | 0.395 | -0.395 | 0.00246 | 0.00246 | 3830.68 | 1640.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9247 | 0.11205 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0027623 | 7.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0
21597 | Кот. №1 |  | ТК 10В-18 | ТК 10В-19 | 56.63 | 56.6286 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.77 | 87.79 | 128.61 | 87.73 |  | 23.2039 | -23.1935 | 0.105 | 0.105 | 57.364 | 57.259 | 46.982 | 46.877 | 106.364 | 106.259 | 95.982 | 95.877 | 10.487 | 10.277 | 1.554 | 1.553 | 10.988 | 10.988 | 67.618 | 67.618 | 138339 | 138277.2 | 0.0395 | 0.0395 | 0.35 | -0.35 | 0.0026 | 0.0026 | 3598.88 | 1541.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3728 | 0.10669 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0027623 | 7.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0
21599 | Кот. №1 |  | Северная, 19/3 | Жилой дом | 4.49 | 4.4904 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 100.08 | 129.25 | 100.08 |  | 48.5894 | -48.5892 | 0.558 | 0.558 | 59.404 | 58.846 | 45.399 | 44.841 | 108.404 | 107.846 | 94.399 | 93.841 | 14.563 | 13.447 | 83.782 | 83.782 | 2.169 | 2.169 | 6.659 | 6.659 | 467719.9 | 467718.4 | 0.04425 | 0.04425 | 1.913 | -1.912 | 8e-05 | 8e-05 | 195.99 | 148.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5661 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21601 | Кот. №1 |  | Северная, 19г | Жилой дом | 3.37 | 3.3747 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 91.93 | 128.99 | 91.93 |  | 27.0344 | -27.0343 | 0.35 | 0.35 | 56.482 | 56.132 | 48.11 | 47.76 | 105.482 | 105.132 | 97.11 | 96.76 | 8.722 | 8.021 | 77.169 | 77.168 | 1.171 | 1.171 | 4.541 | 4.541 | 320285.3 | 320284.3 | 0.04662 | 0.04662 | 1.612 | -1.612 | 4e-05 | 4e-05 | 132.11 | 92.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21603 | Кот. №1 |  | Северная, 19/2 | Жилой дом | 4.32 | 4.3181 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 98.99 | 129.32 | 98.99 |  | 24.9939 | -24.9938 | 0.362 | 0.362 | 54.695 | 54.333 | 49.915 | 49.553 | 103.695 | 103.333 | 98.915 | 98.553 | 5.143 | 4.418 | 65.968 | 65.968 | 1.171 | 1.171 | 5.491 | 5.491 | 296110.9 | 296109.7 | 0.04663 | 0.04663 | 1.49 | -1.49 | 5e-05 | 5e-05 | 161.08 | 130.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7574 | 0.17369 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21612 | Кот. №1 |  | ТК 10В-19 | Северная, 19в | 22.97 | 22.9675 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.59 | 89.07 | 128.5 | 89.03 |  | 11.904 | -11.9034 | 0.369 | 0.369 | 57.169 | 56.799 | 47.443 | 47.073 | 106.169 | 105.799 | 96.443 | 96.073 | 10.095 | 9.357 | 14.993 | 14.992 | 1.67 | 1.67 | 24.64 | 24.64 | 141031.3 | 141023.7 | 0.04672 | 0.04672 | 0.71 | -0.71 | 0.00027 | 0.00027 | 1125.46 | 482.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7544 | 0.17378 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0
21614 | Кот. №1 |  | ТК 10В-19 | ТК 10В-19 | 4.39 | 4.3983 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.61 | 89.03 | 128.59 | 89.02 |  | 11.9041 | -11.9034 | 0.091 | 0.091 | 57.259 | 57.169 | 47.073 | 46.982 | 106.259 | 106.169 | 96.073 | 95.982 | 10.277 | 10.095 | 14.994 | 14.992 | 1.67 | 1.67 | 6.06 | 6.06 | 141031.9 | 141023.1 | 0.04672 | 0.04672 | 0.71 | -0.71 | 5e-05 | 5e-05 | 213.84 | 92.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7533 | 0.17381 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21616 | Кот. №1 |  | ТК 10В-19 | ТК 10В-19 | 2.43 | 2.4294 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.61 | 86.51 | 128.6 | 86.5 |  | 11.2972 | -11.2928 | 0.001 | 0.001 | 57.259 | 57.258 | 46.983 | 46.982 | 106.259 | 106.258 | 95.983 | 95.982 | 10.277 | 10.275 | 0.371 | 0.371 | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 67352.5 | 67326.3 | 0.0398 | 0.0398 | 0.171 | -0.171 | 0.00011 | 0.00011 | 154.36 | 65.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3728 | 0.10669 | 1.46e-05 | 0 | 0.0013696 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
21618 | Кот. №1 |  | ТК 10В-20 | Северная, 19б | 26.32 | 26.3166 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.11 | 86.77 | 128 | 86.72 |  | 11.2953 | -11.2946 | 0.432 | 0.432 | 56.749 | 56.316 | 47.925 | 47.493 | 105.749 | 105.316 | 96.925 | 96.493 | 9.256 | 8.392 | 15.472 | 15.47 | 1.616 | 1.616 | 27.936 | 27.936 | 137340.9 | 137332.9 | 0.04702 | 0.04702 | 0.709 | -0.709 | 0.00029 | 0.00029 | 1272.27 | 545.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6675 | 0.17644 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0
21619 | Кот. №1 |  | ТК 10В-19 | ТК 10В-20 | 99.96 | 99.9762 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.6 | 86.72 | 128.11 | 86.51 |  | 11.2971 | -11.2929 | 0.51 | 0.509 | 57.258 | 56.749 | 47.493 | 46.983 | 106.258 | 105.749 | 96.493 | 95.983 | 10.275 | 9.256 | 4.55 | 4.546 | 12.094 | 12.094 | 112.054 | 112.054 | 108745.2 | 108704.9 | 0.04445 | 0.04445 | 0.445 | -0.444 | 0.00176 | 0.00176 | 5479.42 | 2345.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5347 | 0.15303 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0 | 9.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0
21621 | Кот. №1 |  | Северная, 19в | Жилой дом | 4.48 | 4.4901 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.5 | 89.08 | 128.48 | 89.07 |  | 11.9038 | -11.9037 | 0.085 | 0.085 | 56.799 | 56.714 | 47.527 | 47.443 | 105.799 | 105.714 | 96.527 | 96.443 | 9.357 | 9.187 | 14.993 | 14.993 | 1.169 | 1.169 | 5.649 | 5.649 | 141028.2 | 141026.9 | 0.04672 | 0.04672 | 0.71 | -0.71 | 5e-05 | 5e-05 | 174.9 | 118.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7544 | 0.17378 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21622 | Кот. №1 |  | ТК 10В-5 | ТК 10В-6 | 51.18 | 51.1886 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 87.4 | 129.13 | 87.36 |  | 31.5776 | -31.5208 | 0.241 | 0.24 | 54.749 | 54.508 | 49.736 | 49.496 | 103.749 | 103.508 | 98.736 | 98.496 | 5.253 | 4.771 | 3.93 | 3.916 | 10.223 | 10.223 | 61.403 | 61.403 | 199867.7 | 199508 | 0.03999 | 0.03999 | 0.537 | -0.536 | 0.00209 | 0.00209 | 2990.18 | 1281.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9296 | 0.11199 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0080819 | 6.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21625 | Кот. №1 |  | ТК 10В-9 | ТК 10В-9 | 4.53 | 4.5271 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 98.98 | 129.35 | 98.97 |  | 24.9941 | -24.9936 | 0.299 | 0.299 | 55.757 | 55.459 | 48.79 | 48.491 | 104.757 | 104.459 | 97.79 | 97.491 | 7.267 | 6.669 | 65.969 | 65.967 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | 296113.2 | 296107.5 | 0.04663 | 0.04663 | 1.49 | -1.49 | 5e-05 | 5e-05 | 214.48 | 91.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21626 | Кот. №1 |  | ТК 10В-3 | ТК 10В-9 | 18.77 | 18.778 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 98.97 | 129.36 | 98.95 |  | 24.9955 | -24.9921 | 0.008 | 0.008 | 55.766 | 55.757 | 48.491 | 48.482 | 104.766 | 104.757 | 97.491 | 97.482 | 7.283 | 7.267 | 0.439 | 0.439 | 0 | 0 | 18.77 | 18.77 | 113784.2 | 113768.6 | 0.03708 | 0.03708 | 0.22 | -0.22 | 0.00148 | 0.00148 | 1368.63 | 586.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8263 | 0.084557 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0047098 | 3.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10В
21627 | Кот. №1 |  | ТК 10В-2 | ТК 10В-21 | 38.59 | 38.5854 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 97.66 | 129.49 | 97.65 |  | 124.1184 | -123.999 | 0.58 | 0.579 | 56.655 | 56.075 | 48.174 | 47.594 | 105.655 | 105.075 | 97.174 | 96.594 | 9.061 | 7.901 | 10.734 | 10.713 | 15.474 | 15.474 | 54.064 | 54.064 | 565009.4 | 564465.9 | 0.03673 | 0.03673 | 1.093 | -1.092 | 0.00304 | 0.00304 | 2798.27 | 1199.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8573 | 0.084337 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.022292 | 6.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10В
21630 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 9а | Детский сад | 3.59 | 3.5843 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 105.68 | 129.45 | 105.68 |  | 45.6042 | -45.5749 | 0.425 | 0.425 | 54.312 | 53.887 | 50.359 | 49.935 | 103.312 | 102.887 | 99.359 | 98.935 | 4.377 | 3.527 | 73.81 | 73.716 | 2.169 | 2.169 | 5.759 | 5.759 | 438984.1 | 438702.1 | 0.04425 | 0.04425 | 1.795 | -1.794 | 6e-05 | 6e-05 | 148.91 | 129.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5599 | 0.15244 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21631 | Кот. №1 |  | ТК 10В-21 | Интернациональная, 9а | 19.96 | 19.9624 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 105.68 | 129.46 | 105.67 |  | 45.6045 | -45.5745 | 1.473 | 1.471 | 55.785 | 54.312 | 49.935 | 48.463 | 104.785 | 103.312 | 98.935 | 97.463 | 7.322 | 4.377 | 73.812 | 73.714 | 0 | 0 | 19.96 | 19.96 | 438987.5 | 438698.7 | 0.04425 | 0.04425 | 1.795 | -1.794 | 0.00035 | 0.00035 | 1103.64 | 472.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5586 | 0.15247 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21632 | Кот. №1 |  | ТК 10В-21 | ТК 10В-21 | 3.93 | 3.9275 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 105.67 | 129.48 | 105.67 |  | 45.6046 | -45.5744 | 0.29 | 0.29 | 56.075 | 55.785 | 48.463 | 48.174 | 105.075 | 104.785 | 97.463 | 97.174 | 7.901 | 7.322 | 73.812 | 73.714 | 0 | 0 | 3.93 | 3.93 | 438988.2 | 438698 | 0.04425 | 0.04425 | 1.795 | -1.794 | 7e-05 | 7e-05 | 209.58 | 93.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5586 | 0.15247 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21634 | Кот. №1 |  | ТК 10В-21 | ТК 10В-21 | 2.19 | 2.184 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 93.01 | 129.48 | 93.01 |  | 78.5108 | -78.4276 | 0.009 | 0.009 | 56.075 | 56.066 | 48.183 | 48.174 | 105.075 | 105.066 | 97.183 | 97.174 | 7.901 | 7.883 | 4.301 | 4.292 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 357395.2 | 357016.6 | 0.03678 | 0.03678 | 0.691 | -0.69 | 0.00017 | 0.00017 | 158.79 | 66.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8085 | 0.084685 | 1.46e-05 | 0 | 0.017512 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21684 | Кот. №1 |  | ТК 10В-1 | Интернациональная, 11 | 42.21 | 42.219 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 80 | 129.3 | 79.9 |  | 9.2225 | -9.1889 | 0.148 | 0.147 | 59.119 | 58.972 | 45.283 | 45.136 | 108.119 | 107.972 | 94.283 | 94.136 | 13.984 | 13.689 | 3.036 | 3.014 | 6.47 | 6.47 | 48.68 | 48.68 | 88775.2 | 88452.5 | 0.04451 | 0.04451 | 0.363 | -0.362 | 0.00074 | 0.00074 | 2067.28 | 885.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5537 | 0.15258 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21685 | Кот. №1 |  | ТК 10В-12 | ТК 10В-13 | 133.81 | 133.8287 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 102.22 | 129.17 | 102.11 |  | 32.896 | -32.881 | 0.486 | 0.485 | 56.548 | 56.062 | 48.187 | 47.702 | 105.548 | 105.062 | 97.187 | 96.702 | 8.846 | 7.875 | 3.117 | 3.114 | 22.025 | 22.025 | 155.835 | 155.835 | 196122.2 | 196033.1 | 0.03941 | 0.03941 | 0.497 | -0.496 | 0.00615 | 0.00615 | 8383.22 | 3590.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3014 | 0.10751 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0054701 | 1.8e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21691 | Кот. №1 |  | ТК 10В-2 | ТК 10В-2 | 4.3 | 4.2932 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 102.08 | 129.5 | 102.07 |  | 32.8981 | -32.8789 | 0.013 | 0.013 | 56.718 | 56.705 | 47.545 | 47.532 | 105.718 | 105.705 | 96.545 | 96.532 | 9.187 | 9.16 | 3.117 | 3.114 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 196135 | 196020.3 | 0.03941 | 0.03941 | 0.497 | -0.496 | 0.0002 | 0.0002 | 263.77 | 115.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.2989 | 0.10754 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0054701 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21692 | Кот. №1 |  | ТК 10В-1 | ТК 10В-2 | 97.22 | 97.2227 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 97.4 | 129.51 | 97.38 |  | 164.3003 | -164.1132 | 2.326 | 2.321 | 59.045 | 56.718 | 47.532 | 45.21 | 108.045 | 105.718 | 96.532 | 94.21 | 13.834 | 9.187 | 18.798 | 18.755 | 26.542 | 26.542 | 123.762 | 123.762 | 747924.6 | 747073 | 0.03671 | 0.03671 | 1.446 | -1.445 | 0.00767 | 0.00767 | 7042.37 | 3017.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8069 | 0.084696 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.030338 | 1.66e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10В
21694 | Кот. №1 |  | ТК 10В-2 | ТК 10В-2 | 5.52 | 5.5184 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 71.87 | 129.47 | 71.85 |  | 7.2756 | -7.2434 | 0.012 | 0.012 | 56.718 | 56.707 | 47.543 | 47.532 | 105.718 | 105.707 | 96.543 | 96.532 | 9.187 | 9.163 | 1.893 | 1.876 | 0.646 | 0.646 | 6.166 | 6.166 | 70034.9 | 69725.2 | 0.04459 | 0.0446 | 0.286 | -0.285 | 0.0001 | 0.0001 | 294.04 | 111.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5574 | 0.1525 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21696 | Кот. №1 |  | ТК 10В-2 | ТК 10В-2 | 5.86 | 5.8616 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 97.65 | 129.51 | 97.65 |  | 124.1189 | -123.9985 | 0.063 | 0.063 | 56.718 | 56.655 | 47.594 | 47.532 | 105.718 | 105.655 | 96.594 | 96.532 | 9.187 | 9.061 | 10.734 | 10.713 | 0 | 0 | 5.86 | 5.86 | 565011.5 | 564463.8 | 0.03673 | 0.03673 | 1.093 | -1.092 | 0.00046 | 0.00046 | 424.44 | 182.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8069 | 0.084696 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.022292 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21699 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 9 | Жилой дом | 4.11 | 4.1098 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 71.95 | 129.28 | 71.94 |  | 7.2751 | -7.244 | 0.03 | 0.029 | 56.658 | 56.629 | 47.621 | 47.591 | 105.658 | 105.629 | 96.621 | 96.591 | 9.067 | 9.008 | 5.613 | 5.565 | 1.166 | 1.166 | 5.276 | 5.276 | 86190.2 | 85822.1 | 0.04683 | 0.04683 | 0.434 | -0.432 | 5e-05 | 5e-05 | 153.22 | 81.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21700 | Кот. №1 |  | ТК 10В-2 | Интернациональная, 9 | 25.63 | 25.6346 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 71.94 | 129.31 | 71.87 |  | 7.2755 | -7.2435 | 0.049 | 0.048 | 56.707 | 56.658 | 47.591 | 47.543 | 105.707 | 105.658 | 96.591 | 96.543 | 9.163 | 9.067 | 1.893 | 1.877 | 0 | 0 | 25.63 | 25.63 | 70033.9 | 69726.1 | 0.04459 | 0.0446 | 0.286 | -0.285 | 0.00045 | 0.00045 | 1204.35 | 515.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5592 | 0.15246 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21702 | Кот. №1 |  | ТК 10В-2 | ТК 10В-12 | 42.54 | 42.54 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 102.11 | 129.42 | 102.08 |  | 32.8979 | -32.8791 | 0.157 | 0.157 | 56.705 | 56.548 | 47.702 | 47.545 | 105.705 | 105.548 | 96.702 | 96.545 | 9.16 | 8.846 | 3.117 | 3.114 | 7.866 | 7.866 | 50.406 | 50.406 | 196133.8 | 196021.5 | 0.03941 | 0.03941 | 0.497 | -0.496 | 0.00196 | 0.00196 | 2665.7 | 1142.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.2989 | 0.10754 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0054701 | 5.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21705 | Кот. №1 |  | ТК 10В-3 | ТК 10В-3 | 4.7 | 4.6977 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 90.27 | 129.43 | 90.26 |  | 53.5103 | -53.4404 | 0.039 | 0.039 | 55.771 | 55.733 | 48.515 | 48.477 | 104.771 | 104.733 | 97.515 | 97.477 | 7.294 | 7.217 | 8.231 | 8.209 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 319022.5 | 318605.9 | 0.03933 | 0.03933 | 0.808 | -0.807 | 0.00022 | 0.00022 | 282.4 | 119.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4046 | 0.10633 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012802 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21706 | Кот. №1 |  | ТК 10В-21 | ТК 10В-3 | 53 | 52.9975 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 93.03 | 129.44 | 93.01 |  | 78.5106 | -78.4278 | 0.294 | 0.294 | 56.066 | 55.771 | 48.477 | 48.183 | 105.066 | 104.771 | 97.477 | 97.183 | 7.883 | 7.294 | 4.301 | 4.292 | 15.452 | 15.452 | 68.452 | 68.452 | 357394.5 | 357017.4 | 0.03678 | 0.03678 | 0.691 | -0.69 | 0.00418 | 0.00418 | 3760.6 | 1611.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8415 | 0.084449 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.017512 | 9.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10В
21708 | Кот. №1 |  | ТК 10В-3 | ТК 10В-3 | 7.34 | 7.3468 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 98.95 | 129.42 | 98.94 |  | 24.9961 | -24.9915 | 0.006 | 0.006 | 55.771 | 55.766 | 48.482 | 48.477 | 104.771 | 104.766 | 97.482 | 97.477 | 7.294 | 7.283 | 0.439 | 0.439 | 5.475 | 5.475 | 12.815 | 12.815 | 113786.8 | 113765.9 | 0.03708 | 0.03708 | 0.22 | -0.22 | 0.00058 | 0.00058 | 520.74 | 229.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8415 | 0.084449 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0047098 | 1.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21713 | Кот. №1 |  | ТК 10В-4 | ТК 10В-4 | 5.06 | 5.0553 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 94.6 | 129.34 | 94.6 |  | 21.9264 | -21.9259 | 0.257 | 0.257 | 55.041 | 54.784 | 49.462 | 49.205 | 104.041 | 103.784 | 98.462 | 98.205 | 5.836 | 5.322 | 50.782 | 50.78 | 0 | 0 | 5.06 | 5.06 | 259769.4 | 259763.3 | 0.04664 | 0.04664 | 1.307 | -1.307 | 6e-05 | 6e-05 | 230.05 | 100.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7558 | 0.17374 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21715 | Кот. №1 |  | ТК 10В-4 | ТК 10В-4 | 4.84 | 4.8451 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 87.32 | 129.34 | 87.31 |  | 31.5803 | -31.5181 | 0.014 | 0.014 | 55.041 | 55.027 | 49.219 | 49.205 | 104.041 | 104.027 | 98.219 | 98.205 | 5.836 | 5.809 | 2.873 | 2.862 | 0 | 0 | 4.84 | 4.84 | 188278.5 | 187907.6 | 0.03942 | 0.03942 | 0.477 | -0.476 | 0.00022 | 0.00022 | 286.96 | 121.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3619 | 0.10682 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0080819 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21716 | Кот. №1 |  | ТК 10В-3 | ТК 10В-4 | 72.96 | 72.9635 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 90.3 | 129.35 | 90.27 |  | 53.5101 | -53.4406 | 0.691 | 0.69 | 55.733 | 55.041 | 49.205 | 48.515 | 104.733 | 104.041 | 98.205 | 97.515 | 7.217 | 5.836 | 8.231 | 8.21 | 11.035 | 11.035 | 83.995 | 83.995 | 319021.2 | 318607.2 | 0.03933 | 0.03933 | 0.808 | -0.807 | 0.00336 | 0.00336 | 4326.72 | 1853.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3619 | 0.10682 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.012802 | 9.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21718 | Кот. №1 |  | ТК 10В-4 | ТК 10В-5 | 60.57 | 60.5676 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 87.36 | 129.23 | 87.32 |  | 31.5801 | -31.5184 | 0.278 | 0.277 | 55.027 | 54.749 | 49.496 | 49.219 | 104.027 | 103.749 | 98.496 | 98.219 | 5.809 | 5.253 | 3.931 | 3.916 | 10.223 | 10.223 | 70.793 | 70.793 | 199883.3 | 199492.4 | 0.03999 | 0.03999 | 0.537 | -0.536 | 0.00247 | 0.00247 | 3539.89 | 1516.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8967 | 0.1124 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0080819 | 7.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21721 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 11 | Жилой дом | 3.59 | 3.5888 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 80.01 | 129.29 | 80 |  | 9.2217 | -9.1897 | 0.043 | 0.043 | 58.972 | 58.929 | 45.325 | 45.283 | 107.972 | 107.929 | 94.325 | 94.283 | 13.689 | 13.604 | 9.008 | 8.945 | 1.167 | 1.167 | 4.757 | 4.757 | 109252.9 | 108873.4 | 0.04677 | 0.04677 | 0.55 | -0.548 | 4e-05 | 4e-05 | 133.83 | 82.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21724 | Кот. №1 |  | ТК 10В-13 | Северная, 17 | 62.7 | 62.705 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 99.41 | 128.95 | 99.32 |  | 14.7246 | -14.7231 | 1.476 | 1.475 | 56.059 | 54.583 | 49.666 | 48.19 | 105.059 | 103.583 | 98.666 | 97.19 | 7.869 | 4.918 | 22.924 | 22.919 | 1.671 | 1.671 | 64.371 | 64.371 | 174447.7 | 174429.1 | 0.04668 | 0.04668 | 0.878 | -0.878 | 0.00073 | 0.00073 | 2970.46 | 1272.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7442 | 0.17409 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21727 | Кот. №1 |  | ТК 10В-13 | ТК 10В-13 | 4.84 | 4.8429 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 104.58 | 129.15 | 104.58 |  | 18.165 | -18.1644 | 0.057 | 0.057 | 56.062 | 56.005 | 48.244 | 48.187 | 105.062 | 105.005 | 97.244 | 97.187 | 7.875 | 7.761 | 11.737 | 11.736 | 0 | 0 | 4.84 | 4.84 | 174855.4 | 174849.7 | 0.04435 | 0.04435 | 0.715 | -0.715 | 9e-05 | 9e-05 | 263.15 | 113.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5631 | 0.15237 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21728 | Кот. №1 |  | ТК 10В-13 | ТК 10В-13 | 4.97 | 4.9713 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 99.32 | 129.15 | 99.31 |  | 14.7249 | -14.7228 | 0.003 | 0.003 | 56.062 | 56.059 | 48.19 | 48.187 | 105.062 | 105.059 | 97.19 | 97.187 | 7.875 | 7.869 | 0.629 | 0.628 | 0 | 0 | 4.97 | 4.97 | 87787.9 | 87775.8 | 0.03966 | 0.03966 | 0.222 | -0.222 | 0.00023 | 0.00023 | 311.17 | 131.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3014 | 0.10751 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0027003 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21730 | Кот. №1 |  | ТК 10В-13 | Северная, 17 | 8.71 | 8.7112 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 104.6 | 129.13 | 104.58 |  | 18.1649 | -18.1645 | 0.102 | 0.102 | 56.005 | 55.903 | 48.346 | 48.244 | 105.005 | 104.903 | 97.346 | 97.244 | 7.761 | 7.557 | 11.737 | 11.736 | 0 | 0 | 8.71 | 8.71 | 174854.6 | 174850.5 | 0.04435 | 0.04435 | 0.715 | -0.715 | 0.00015 | 0.00015 | 478.58 | 205.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5647 | 0.15233 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21732 | Кот. №1 |  | Северная, 17 | Жилой дом | 5.14 | 5.1497 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 104.6 | 129.12 | 104.6 |  | 18.1647 | -18.1646 | 0.22 | 0.22 | 55.903 | 55.683 | 48.566 | 48.346 | 104.903 | 104.683 | 97.566 | 97.346 | 7.557 | 7.117 | 34.867 | 34.867 | 1.17 | 1.17 | 6.31 | 6.31 | 215203.8 | 215202.4 | 0.04666 | 0.04666 | 1.083 | -1.083 | 6e-05 | 6e-05 | 191.3 | 166.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21734 | Кот. №1 |  | Северная, 17 | Жилой дом | 4.77 | 4.7712 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 99.42 | 128.93 | 99.41 |  | 14.7239 | -14.7238 | 0.121 | 0.121 | 54.583 | 54.462 | 49.787 | 49.666 | 103.583 | 103.462 | 98.787 | 98.666 | 4.918 | 4.676 | 22.922 | 22.922 | 0.501 | 0.501 | 5.271 | 5.271 | 174439 | 174437.7 | 0.04668 | 0.04668 | 0.878 | -0.878 | 6e-05 | 6e-05 | 177.23 | 144.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7442 | 0.17409 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21759 | Кот. №1 |  | ТК 10В-6 | ТК 10В-6 | 5.54 | 5.5366 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 96.42 | 129.12 | 96.42 |  | 22.6943 | -22.6937 | 0.101 | 0.101 | 54.508 | 54.406 | 49.838 | 49.736 | 103.508 | 103.406 | 98.838 | 98.736 | 4.771 | 4.568 | 18.306 | 18.305 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 218454.4 | 218449 | 0.04432 | 0.04432 | 0.893 | -0.893 | 0.0001 | 0.0001 | 281 | 125.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5633 | 0.15236 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21763 | Кот. №1 |  | ТК 10В-7 | ТК 10В-7 | 8.22 | 8.2211 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.77 | 64.77 | 128.65 | 64.72 |  | 2.6848 | -2.6706 | 0.006 | 0.006 | 54.495 | 54.488 | 49.756 | 49.75 | 103.495 | 103.488 | 98.756 | 98.75 | 4.745 | 4.732 | 0.772 | 0.764 | 0 | 0 | 8.22 | 8.22 | 31807.2 | 31639.5 | 0.0473 | 0.0473 | 0.16 | -0.159 | 0.0001 | 0.0001 | 326.47 | 140.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21764 | Кот. №1 |  | ТК 10В-6 | ТК 10В-7 | 54.83 | 54.8271 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 64.37 | 128.77 | 64.23 |  | 8.8813 | -8.8292 | 0.013 | 0.013 | 54.508 | 54.495 | 49.75 | 49.736 | 103.508 | 103.495 | 98.75 | 98.736 | 4.771 | 4.745 | 0.23 | 0.228 | 2.327 | 2.327 | 57.157 | 57.157 | 52949.2 | 52638.7 | 0.03996 | 0.03996 | 0.134 | -0.133 | 0.00252 | 0.00252 | 3202.59 | 1217.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3714 | 0.10671 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0034799 | 7.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21766 | Кот. №1 |  | ТК 10В-7 | ТК 10В-7 | 6.63 | 6.6294 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.77 | 64.25 | 128.72 | 64.22 |  | 6.194 | -6.1611 | 0.001 | 0.001 | 54.495 | 54.494 | 49.75 | 49.75 | 103.495 | 103.494 | 98.75 | 98.75 | 4.745 | 4.744 | 0.113 | 0.112 | 0 | 0 | 6.63 | 6.63 | 36927.9 | 36731.9 | 0.04027 | 0.04028 | 0.094 | -0.093 | 0.0003 | 0.0003 | 343.39 | 147.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3714 | 0.10671 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0024359 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21767 | Кот. №1 |  | ТК 10В-7 | Северная, 19а | 74.94 | 74.9486 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 64.45 | 128.24 | 64.25 |  | 6.1937 | -6.1614 | 0.326 | 0.322 | 54.494 | 54.168 | 50.072 | 49.75 | 103.494 | 103.168 | 99.072 | 98.75 | 4.744 | 4.096 | 4.073 | 4.031 | 4.992 | 4.992 | 79.932 | 79.932 | 73378.8 | 72996.5 | 0.04688 | 0.04688 | 0.369 | -0.367 | 0.00087 | 0.00087 | 2973.37 | 1272.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7415 | 0.17417 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6.2e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10В
21770 | Кот. №1 |  | Северная, 19б | Жилой дом | 3.28 | 3.2769 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128 | 86.77 | 127.99 | 86.77 |  | 11.295 | -11.2949 | 0.06 | 0.06 | 56.316 | 56.256 | 47.985 | 47.925 | 105.316 | 105.256 | 96.985 | 96.925 | 8.392 | 8.272 | 13.501 | 13.501 | 1.169 | 1.169 | 4.449 | 4.449 | 133815.9 | 133815 | 0.04673 | 0.04673 | 0.673 | -0.673 | 4e-05 | 4e-05 | 127.53 | 84.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21802 | Кот. №1 |  | Северная, 19а | Здание | 3.13 | 3.1285 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.24 | 64.46 | 128.22 | 64.45 |  | 6.1928 | -6.1623 | 0.013 | 0.013 | 54.168 | 54.156 | 50.085 | 50.072 | 103.168 | 103.156 | 99.085 | 99.072 | 4.096 | 4.071 | 4.072 | 4.032 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 | 73368.4 | 73006.8 | 0.04688 | 0.04688 | 0.369 | -0.367 | 4e-05 | 4e-05 | 115.54 | 53.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7415 | 0.17417 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В
21894 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-15 | ТК 10Г-14 | 46.84 | 46.8457 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 84.79 | 129.39 | 84.77 |  | 82.3794 | -82.1268 | 0.295 | 0.293 | 60.386 | 60.091 | 44.332 | 44.039 | 109.386 | 109.091 | 93.332 | 93.039 | 16.346 | 15.758 | 4.734 | 4.705 | 15.455 | 15.455 | 62.295 | 62.295 | 375005.8 | 373855.9 | 0.03678 | 0.03678 | 0.725 | -0.723 | 0.0037 | 0.0037 | 3191.44 | 1368.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8198 | 0.084604 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.022564 | 8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21896 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-14 | ТК 10Г-14 | 6.67 | 6.6724 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 100.12 | 129.38 | 100.12 |  | 45.6036 | -45.5485 | 0.01 | 0.01 | 60.091 | 60.081 | 44.342 | 44.332 | 109.091 | 109.081 | 93.342 | 93.332 | 15.758 | 15.739 | 1.455 | 1.452 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 207595.7 | 207344.8 | 0.03689 | 0.03689 | 0.401 | -0.401 | 0.00053 | 0.00053 | 454.76 | 209.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8198 | 0.084604 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0081982 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21899 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-16 | ТК 10Г-16 | 4.33 | 4.3339 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 69.2 | 129.26 | 69.18 |  | 4.4286 | -4.4083 | 0.022 | 0.021 | 56.223 | 56.202 | 48.181 | 48.16 | 105.223 | 105.202 | 97.181 | 97.16 | 8.064 | 8.021 | 5.005 | 4.959 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 62006.5 | 61722.1 | 0.04888 | 0.04888 | 0.369 | -0.367 | 4e-05 | 4e-05 | 160.97 | 70.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2413 | 0.19079 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21900 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-16 | ТК 10Г-16 | 2.51 | 2.5091 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 65.46 | 129.3 | 65.46 |  | 36.435 | -36.2484 | 0.118 | 0.117 | 56.342 | 56.223 | 48.16 | 48.043 | 105.342 | 105.223 | 97.16 | 97.043 | 8.299 | 8.064 | 47.131 | 46.65 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 350721.7 | 348925.5 | 0.04427 | 0.04427 | 1.434 | -1.427 | 4e-05 | 4e-05 | 114.06 | 48.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5406 | 0.15289 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21903 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-16 | ТК 10Г-16 | 5.97 | 5.9671 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 66.43 | 129.28 | 66.42 |  | 14.5695 | -14.4975 | 0.045 | 0.045 | 56.139 | 56.094 | 48.287 | 48.243 | 105.139 | 105.094 | 97.287 | 97.243 | 7.897 | 7.807 | 7.557 | 7.483 | 0 | 0 | 5.97 | 5.97 | 140245.8 | 139552.2 | 0.04439 | 0.04439 | 0.573 | -0.571 | 0.00011 | 0.00011 | 270.13 | 116.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.529 | 0.15316 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21904 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-16 | ТК 10Г-16 | 2.31 | 2.3122 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 64.95 | 129.3 | 64.95 |  | 32.0063 | -31.8401 | 0.084 | 0.083 | 56.223 | 56.139 | 48.243 | 48.16 | 105.223 | 105.139 | 97.243 | 97.16 | 8.064 | 7.897 | 36.379 | 36.003 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 308091.8 | 306492 | 0.04428 | 0.04428 | 1.26 | -1.253 | 4e-05 | 4e-05 | 104.81 | 44.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5406 | 0.15289 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21906 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-7 | 46.92 | 46.922 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 83.49 | 129.35 | 83.42 |  | 18.1443 | -18.0799 | 0.048 | 0.048 | 61.721 | 61.673 | 42.761 | 42.712 | 110.721 | 110.673 | 91.761 | 91.712 | 19.009 | 18.912 | 0.952 | 0.946 | 3.916 | 3.916 | 50.836 | 50.836 | 108174.6 | 107790.3 | 0.03958 | 0.03958 | 0.274 | -0.273 | 0.00216 | 0.00216 | 2692.58 | 1153.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3774 | 0.10664 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0051106 | 6.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21908 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-16 | ТК 10Г-16 | 4.15 | 4.1457 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 63.72 | 129.29 | 63.72 |  | 17.4368 | -17.3427 | 0.045 | 0.044 | 56.139 | 56.095 | 48.287 | 48.243 | 105.139 | 105.095 | 97.287 | 97.243 | 7.897 | 7.807 | 10.816 | 10.7 | 0 | 0 | 4.15 | 4.15 | 167845.6 | 166940.2 | 0.04436 | 0.04436 | 0.686 | -0.683 | 7e-05 | 7e-05 | 187.78 | 79.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5216 | 0.15334 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21909 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | Северная, 3 | 23.49 | 23.4897 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 80.61 | 129.05 | 80.56 |  | 9.5079 | -9.4752 | 0.602 | 0.598 | 59.993 | 59.391 | 45.026 | 44.428 | 108.993 | 108.391 | 94.026 | 93.428 | 15.565 | 14.365 | 22.983 | 22.826 | 2.711 | 2.711 | 26.201 | 26.201 | 133124.5 | 132666.7 | 0.04869 | 0.04869 | 0.792 | -0.789 | 0.0002 | 0.0002 | 943.92 | 404.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2383 | 0.1909 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21910 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | Северная, 3в | 73.83 | 73.838 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.73 | 85.11 | 121.99 | 82.26 |  | 0.3879 | -0.3863 | 0.02 | 0.02 | 60.109 | 60.089 | 44.333 | 44.313 | 109.109 | 109.089 | 93.333 | 93.313 | 15.795 | 15.756 | 0.263 | 0.261 | 1.669 | 1.669 | 75.499 | 75.499 | 7792.9 | 7761.3 | 0.05513 | 0.05513 | 0.067 | -0.066 | 0.0003 | 0.0003 | 2615.65 | 1099.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4138 | 0.22656 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 4.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21913 | Кот. №1 |  | Северная, 3а | Жилой дом | 3.89 | 3.8947 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 80.32 | 129.01 | 80.31 |  | 9.4131 | -9.3808 | 0.109 | 0.108 | 59.305 | 59.196 | 45.22 | 45.111 | 108.305 | 108.196 | 94.22 | 94.111 | 14.194 | 13.976 | 22.528 | 22.374 | 0.949 | 0.949 | 4.839 | 4.839 | 131796.3 | 131344.8 | 0.04869 | 0.04869 | 0.784 | -0.781 | 3e-05 | 3e-05 | 132.14 | 81.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2363 | 0.19097 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21914 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | Северная, 3а | 32.51 | 32.5149 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 80.31 | 129.02 | 80.25 |  | 9.4133 | -9.3806 | 0.732 | 0.727 | 60.037 | 59.305 | 45.111 | 44.384 | 109.037 | 108.305 | 94.111 | 93.384 | 15.654 | 14.194 | 22.529 | 22.373 | 0 | 0 | 32.51 | 32.51 | 131800 | 131341.1 | 0.04869 | 0.04869 | 0.784 | -0.781 | 0.00027 | 0.00027 | 1304.42 | 558.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2357 | 0.191 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21917 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 4 | Жилой дом | 3.02 | 3.0207 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 81.95 | 128.79 | 81.95 |  | 9.8896 | -9.8574 | 0.043 | 0.043 | 59.967 | 59.924 | 44.497 | 44.454 | 108.967 | 108.924 | 93.497 | 93.454 | 15.514 | 15.427 | 10.356 | 10.289 | 1.168 | 1.168 | 4.188 | 4.188 | 117165.8 | 116783.8 | 0.04675 | 0.04675 | 0.59 | -0.588 | 4e-05 | 4e-05 | 112.06 | 71.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21918 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 4/ | пр. Заозерный, 4 | 3.36 | 3.3651 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 81.95 | 128.8 | 81.94 |  | 9.8897 | -9.8573 | 0.012 | 0.012 | 59.979 | 59.967 | 44.454 | 44.442 | 108.979 | 108.967 | 93.454 | 93.442 | 15.537 | 15.514 | 3.49 | 3.467 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 95197.8 | 94886.3 | 0.04449 | 0.04449 | 0.389 | -0.388 | 6e-05 | 6e-05 | 138.55 | 87.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5586 | 0.15247 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21919 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-6 | 41.45 | 41.4569 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 81.57 | 128.92 | 81.47 |  | 10.5146 | -10.4749 | 0.017 | 0.017 | 60.099 | 60.082 | 44.34 | 44.323 | 109.099 | 109.082 | 93.34 | 93.323 | 15.776 | 15.743 | 0.322 | 0.32 | 10.893 | 10.892 | 52.343 | 52.342 | 62686.9 | 62449.9 | 0.03984 | 0.03985 | 0.159 | -0.158 | 0.00191 | 0.00191 | 2351.69 | 1007.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3831 | 0.10657 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0030505 | 5.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21922 | Кот. №1 |  | Северная, 5б | Жилой дом | 4.44 | 4.4453 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 82.66 | 129.27 | 82.65 |  | 6.2909 | -6.2705 | 0.054 | 0.054 | 60.145 | 60.091 | 44.332 | 44.278 | 109.145 | 109.091 | 93.332 | 93.278 | 15.868 | 15.759 | 10.078 | 10.014 | 0.947 | 0.947 | 5.387 | 5.387 | 88080.9 | 87796.4 | 0.04877 | 0.04877 | 0.524 | -0.522 | 4e-05 | 4e-05 | 151.2 | 96.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2396 | 0.19085 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21923 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-15 | Северная, 5б | 16.38 | 16.3822 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 82.65 | 129.29 | 82.6 |  | 6.291 | -6.2704 | 0.192 | 0.191 | 60.338 | 60.145 | 44.278 | 44.087 | 109.338 | 109.145 | 93.278 | 93.087 | 16.251 | 15.868 | 10.079 | 10.013 | 2.706 | 2.706 | 19.086 | 19.086 | 88082.8 | 87794.5 | 0.04877 | 0.04877 | 0.524 | -0.522 | 0.00014 | 0.00014 | 665.77 | 285.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2386 | 0.19089 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21926 | Кот. №1 |  | Северная, 5а | Жилой дом | 4.22 | 4.2176 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 69.23 | 129.19 | 69.21 |  | 4.4285 | -4.4083 | 0.026 | 0.026 | 56.18 | 56.155 | 48.228 | 48.202 | 105.18 | 105.155 | 97.228 | 97.202 | 7.978 | 7.927 | 5.005 | 4.96 | 0.945 | 0.945 | 5.165 | 5.165 | 62005.5 | 61723.1 | 0.04888 | 0.04888 | 0.369 | -0.367 | 4e-05 | 4e-05 | 143.62 | 72.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2422 | 0.19076 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21927 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-16 | Северная, 5а | 4.26 | 4.2578 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 69.21 | 129.23 | 69.2 |  | 4.4286 | -4.4083 | 0.021 | 0.021 | 56.202 | 56.18 | 48.202 | 48.181 | 105.202 | 105.18 | 97.202 | 97.181 | 8.021 | 7.978 | 5.005 | 4.96 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | 62006 | 61722.6 | 0.04888 | 0.04888 | 0.369 | -0.367 | 4e-05 | 4e-05 | 161.54 | 69.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2422 | 0.19076 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21930 | Кот. №1 |  | Северная, 7а | Жилой дом | 4.12 | 4.1181 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 66.48 | 129.16 | 66.47 |  | 14.5688 | -14.4982 | 0.119 | 0.118 | 55.794 | 55.676 | 48.702 | 48.585 | 104.794 | 104.676 | 97.702 | 97.585 | 7.21 | 6.973 | 22.442 | 22.226 | 1.17 | 1.17 | 5.29 | 5.29 | 172601.6 | 171765.2 | 0.04669 | 0.04669 | 0.869 | -0.864 | 5e-05 | 5e-05 | 153.4 | 73.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21931 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-16 | Северная, 7а | 35.38 | 35.3814 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 66.47 | 129.17 | 66.43 |  | 14.5694 | -14.4976 | 0.3 | 0.297 | 56.094 | 55.794 | 48.585 | 48.287 | 105.094 | 104.794 | 97.585 | 97.287 | 7.807 | 7.21 | 7.557 | 7.483 | 4.325 | 4.325 | 39.705 | 39.705 | 140244.8 | 139553.2 | 0.04439 | 0.04439 | 0.573 | -0.571 | 0.00062 | 0.00062 | 1613.54 | 691.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.556 | 0.15253 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21933 | Кот. №1 |  | Северная, 7 | Жилой дом | 4.29 | 4.2896 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 64.03 | 128.88 | 64.01 |  | 3.5132 | -3.4952 | 0.015 | 0.015 | 55.338 | 55.323 | 49.05 | 49.036 | 104.338 | 104.323 | 98.05 | 98.036 | 6.302 | 6.273 | 3.156 | 3.124 | 0.404 | 0.404 | 4.694 | 4.694 | 49190.3 | 48938.3 | 0.04896 | 0.04897 | 0.293 | -0.291 | 4e-05 | 4e-05 | 145.59 | 65.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2387 | 0.19089 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21935 | Кот. №1 |  | Северная 5/ | Северная, 7 | 20.82 | 20.8166 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 64.01 | 128.92 | 63.92 |  | 3.5134 | -3.4951 | 0.066 | 0.065 | 55.404 | 55.338 | 49.036 | 48.971 | 104.404 | 104.338 | 98.036 | 97.971 | 6.433 | 6.302 | 3.156 | 3.123 | 0 | 0 | 20.82 | 20.82 | 49192.7 | 48935.9 | 0.04896 | 0.04897 | 0.293 | -0.291 | 0.00017 | 0.00017 | 766.31 | 328.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2387 | 0.19089 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21938 | Кот. №1 |  | Северная, 5 | Жилой дом | 3.61 | 3.6072 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 63.99 | 129.11 | 63.98 |  | 11.2723 | -11.2144 | 0.064 | 0.064 | 55.362 | 55.297 | 49.076 | 49.012 | 104.362 | 104.297 | 98.076 | 98.012 | 6.349 | 6.221 | 13.447 | 13.31 | 1.168 | 1.168 | 4.778 | 4.778 | 133546.6 | 132861.4 | 0.04673 | 0.04673 | 0.672 | -0.669 | 4e-05 | 4e-05 | 134.36 | 60.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7364 | 0.17433 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21939 | Кот. №1 |  | Северная 5/ | Северная, 5 | 3.13 | 3.1265 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 63.98 | 129.13 | 63.98 |  | 11.2723 | -11.2144 | 0.042 | 0.042 | 55.404 | 55.362 | 49.012 | 48.971 | 104.404 | 104.362 | 98.012 | 97.971 | 6.433 | 6.349 | 13.447 | 13.31 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 | 133547 | 132861 | 0.04673 | 0.04673 | 0.672 | -0.669 | 4e-05 | 4e-05 | 116.5 | 52.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7364 | 0.17433 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21940 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-16 | Северная 5/ | 57.81 | 57.8191 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 63.79 | 129.14 | 63.72 |  | 17.4367 | -17.3428 | 0.691 | 0.683 | 56.095 | 55.404 | 48.971 | 48.287 | 105.095 | 104.404 | 97.971 | 97.287 | 7.807 | 6.433 | 10.816 | 10.7 | 6.06 | 6.059 | 63.87 | 63.869 | 167844.9 | 166940.9 | 0.04436 | 0.04436 | 0.686 | -0.683 | 0.00102 | 0.00102 | 2598.19 | 1112.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5486 | 0.15271 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21943 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 8б | Школа №43 | 4.19 | 4.1911 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 100.68 | 129.17 | 100.67 |  | 11.6127 | -11.6013 | 0.176 | 0.176 | 58.285 | 58.108 | 46.31 | 46.134 | 107.285 | 107.108 | 95.31 | 95.134 | 12.15 | 11.798 | 34.264 | 34.197 | 0.949 | 0.949 | 5.139 | 5.139 | 162594.7 | 162434.6 | 0.04866 | 0.04866 | 0.967 | -0.966 | 3e-05 | 3e-05 | 142.53 | 117.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2374 | 0.19094 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21945 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 8б | пр. Заозерный, 8б | 27.39 | 27.3971 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 100.67 | 129.18 | 100.62 |  | 11.613 | -11.6011 | 1.031 | 1.029 | 59.316 | 58.285 | 46.134 | 45.105 | 108.316 | 107.285 | 95.134 | 94.105 | 14.211 | 12.15 | 34.266 | 34.196 | 2.713 | 2.713 | 30.103 | 30.103 | 162597.9 | 162431.4 | 0.04866 | 0.04866 | 0.967 | -0.966 | 0.00023 | 0.00023 | 1211.94 | 519.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.235 | 0.19102 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21946 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-14 | Заозерный проезд 8б/ | 64.27 | 64.2811 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 100.16 | 129.3 | 100.12 |  | 45.603 | -45.549 | 0.616 | 0.614 | 60.081 | 59.465 | 44.956 | 44.342 | 109.081 | 108.465 | 93.956 | 93.342 | 15.739 | 14.509 | 8.185 | 8.165 | 10.97 | 10.97 | 75.24 | 75.24 | 288640 | 288297.8 | 0.03993 | 0.03993 | 0.776 | -0.775 | 0.00262 | 0.00262 | 3989.65 | 1709.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9225 | 0.11208 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0081982 | 8.3e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21947 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 8б/ | пр. Заозерный, 8б | 4.35 | 4.3518 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 100.62 | 129.28 | 100.61 |  | 11.613 | -11.601 | 0.149 | 0.149 | 59.465 | 59.316 | 45.105 | 44.956 | 108.465 | 108.316 | 94.105 | 93.956 | 14.509 | 14.211 | 34.266 | 34.196 | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | 162598.4 | 162430.9 | 0.04866 | 0.04866 | 0.967 | -0.966 | 4e-05 | 4e-05 | 148.14 | 122.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2417 | 0.19078 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21951 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 8б | Школа №43 | 4.48 | 4.4798 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 102.73 | 129.28 | 102.72 |  | 12.6339 | -12.6224 | 0.182 | 0.181 | 59.374 | 59.193 | 45.228 | 45.047 | 108.374 | 108.193 | 94.228 | 94.047 | 14.327 | 13.964 | 40.546 | 40.473 | 0 | 0 | 4.48 | 4.48 | 176891.8 | 176731.6 | 0.04865 | 0.04865 | 1.052 | -1.051 | 4e-05 | 4e-05 | 152.55 | 129.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2417 | 0.19078 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21952 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 8б/ | пр. Заозерный, 8б | 2.24 | 2.2452 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 102.72 | 129.29 | 102.72 |  | 12.6339 | -12.6224 | 0.091 | 0.091 | 59.465 | 59.374 | 45.047 | 44.956 | 108.465 | 108.374 | 94.047 | 93.956 | 14.509 | 14.327 | 40.546 | 40.473 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 176892 | 176731.4 | 0.04865 | 0.04865 | 1.052 | -1.051 | 2e-05 | 2e-05 | 76.28 | 64.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2417 | 0.19078 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21955 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 8б | Школа №43 | 3.93 | 3.9293 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 98.77 | 129.09 | 98.76 |  | 10.7706 | -10.7591 | 0.063 | 0.062 | 58.667 | 58.605 | 48.455 | 48.393 | 107.667 | 107.605 | 97.455 | 97.393 | 10.274 | 10.149 | 12.279 | 12.253 | 1.168 | 1.168 | 5.098 | 5.098 | 127603 | 127467.3 | 0.04674 | 0.04674 | 0.642 | -0.641 | 5e-05 | 5e-05 | 146.24 | 118.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7532 | 0.17381 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21959 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 8б/ | пр. Заозерный, 8б | 2.87 | 2.8712 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 98.18 | 129.24 | 98.17 |  | 10.5821 | -10.5696 | 0.034 | 0.034 | 59.049 | 59.015 | 47.95 | 47.916 | 108.049 | 108.015 | 96.95 | 96.916 | 11.133 | 11.065 | 11.854 | 11.826 | 0 | 0 | 2.87 | 2.87 | 125369.7 | 125221.6 | 0.04674 | 0.04674 | 0.631 | -0.63 | 3e-05 | 3e-05 | 106.93 | 85.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21960 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 8б/ | пр. Заозерный, 8б | 3.77 | 3.7702 | T1/T2 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 98.7 | 129.23 | 98.69 |  | 10.771 | -10.7588 | 0.016 | 0.111 | 59.049 | 59.034 | 48.027 | 47.916 | 108.049 | 108.034 | 97.027 | 96.916 | 11.133 | 11.007 | 4.137 | 29.417 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77 | 103681.2 | 150638.1 | 0.04446 | 0.04867 | 0.424 | -0.896 | 7e-05 | 3e-05 | 156.07 | 103.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5579 | 0.15249 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21961 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 8б/ | Заозерный проезд 8б/ | 25.64 | 25.6445 | T1/T2 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 98.43 | 129.25 | 98.4 |  | 21.3535 | -21.3282 | 0.416 | 2.96 | 59.465 | 59.049 | 47.916 | 44.956 | 108.465 | 108.049 | 96.916 | 93.956 | 14.509 | 11.133 | 16.21 | 115.436 | 0 | 0 | 25.64 | 25.64 | 205548.5 | 298624.3 | 0.04433 | 0.0486 | 0.84 | -1.776 | 0.00045 | 0.00021 | 1061.94 | 700.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5579 | 0.15249 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21964 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 6 | Жилой дом | 3.79 | 3.7855 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 80.93 | 129.19 | 80.92 |  | 10.473 | -10.4376 | 0.058 | 0.057 | 59.443 | 59.385 | 45.032 | 44.975 | 108.443 | 108.385 | 94.032 | 93.975 | 14.468 | 14.353 | 11.611 | 11.533 | 1.168 | 1.168 | 4.958 | 4.958 | 124077.5 | 123658 | 0.04674 | 0.04674 | 0.624 | -0.622 | 4e-05 | 4e-05 | 141.16 | 88.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7548 | 0.17377 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21966 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 8а/ | пр. Заозерный, 6 | 22.35 | 22.3518 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 80.92 | 129.21 | 80.88 |  | 10.4733 | -10.4374 | 0.26 | 0.258 | 59.703 | 59.443 | 44.975 | 44.717 | 108.703 | 108.443 | 93.975 | 93.717 | 14.985 | 14.468 | 11.612 | 11.532 | 0 | 0 | 22.35 | 22.35 | 124080.6 | 123654.9 | 0.04674 | 0.04674 | 0.624 | -0.622 | 0.00026 | 0.00026 | 970.23 | 415.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7548 | 0.17377 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21967 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 8а | Заозерный проезд 8а/ | 13.39 | 13.3852 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 80.88 | 129.3 | 80.85 |  | 10.4735 | -10.4371 | 0.061 | 0.06 | 59.763 | 59.703 | 44.717 | 44.657 | 108.763 | 108.703 | 93.717 | 93.657 | 15.107 | 14.985 | 3.912 | 3.885 | 2.159 | 2.159 | 15.549 | 15.549 | 100817.8 | 100467.3 | 0.04447 | 0.04447 | 0.412 | -0.411 | 0.00024 | 0.00024 | 554.86 | 342.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5579 | 0.15249 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21968 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | Заозерный проезд 8а/ | 35.91 | 35.9208 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 81.37 | 129.42 | 81.34 |  | 20.952 | -20.8796 | 1.898 | 1.885 | 61.725 | 59.827 | 44.594 | 42.709 | 110.725 | 108.827 | 93.594 | 91.709 | 19.016 | 15.233 | 46.373 | 46.053 | 5.017 | 5.017 | 40.927 | 40.927 | 248226 | 247367.5 | 0.04664 | 0.04664 | 1.249 | -1.245 | 0.00042 | 0.00042 | 1563.94 | 670.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7507 | 0.17389 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21972 | Кот. №1 |  | пр. Заозерный, 8а | Жилой дом | 2.7 | 2.7052 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 81.95 | 129.39 | 81.94 |  | 10.4778 | -10.4432 | 0.045 | 0.045 | 59.786 | 59.741 | 44.679 | 44.635 | 108.786 | 108.741 | 93.679 | 93.635 | 15.151 | 15.062 | 11.622 | 11.545 | 1.168 | 1.168 | 3.868 | 3.868 | 124133.8 | 123724.3 | 0.04674 | 0.04674 | 0.625 | -0.623 | 3e-05 | 3e-05 | 100.74 | 63.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7507 | 0.17389 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21973 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 8а/ | пр. Заозерный, 8а | 3.54 | 3.542 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 81.94 | 129.4 | 81.94 |  | 10.4778 | -10.4432 | 0.041 | 0.041 | 59.827 | 59.786 | 44.635 | 44.594 | 108.827 | 108.786 | 93.635 | 93.594 | 15.233 | 15.151 | 11.622 | 11.545 | 0 | 0 | 3.54 | 3.54 | 124134.2 | 123723.8 | 0.04674 | 0.04674 | 0.625 | -0.623 | 4e-05 | 4e-05 | 132.1 | 83.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7507 | 0.17389 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21976 | Кот. №1 |  | Северная, 3б | Жилой дом. Офис и парикмахерская. | 3.9 | 3.8983 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.84 | 63.38 | 127.78 | 63.36 |  | 2.6489 | -2.6353 | 0.004 | 0.004 | 55.334 | 55.33 | 49.043 | 49.039 | 104.334 | 104.33 | 98.043 | 98.039 | 6.295 | 6.287 | 0.752 | 0.744 | 1.649 | 1.649 | 5.549 | 5.549 | 31382.5 | 31221.5 | 0.04731 | 0.04731 | 0.158 | -0.157 | 5e-05 | 5e-05 | 143.44 | 64.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7364 | 0.17433 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21977 | Кот. №1 |  | Северная 3б/ | Северная, 3б | 3.06 | 3.0594 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.88 | 63.36 | 127.84 | 63.34 |  | 2.6489 | -2.6353 | 0.002 | 0.002 | 55.337 | 55.334 | 49.039 | 49.037 | 104.337 | 104.334 | 98.039 | 98.037 | 6.3 | 6.295 | 0.752 | 0.744 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 31383 | 31221.1 | 0.04731 | 0.04731 | 0.158 | -0.157 | 4e-05 | 4e-05 | 112.59 | 50.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7364 | 0.17433 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
21978 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 8а/ | пр. Заозерный, 8а | 16.25 | 16.2519 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 80.85 | 129.35 | 80.81 |  | 10.4738 | -10.4368 | 0.064 | 0.063 | 59.827 | 59.763 | 44.657 | 44.594 | 108.827 | 108.763 | 93.657 | 93.594 | 15.233 | 15.107 | 3.912 | 3.885 | 0 | 0 | 16.25 | 16.25 | 100820.5 | 100464.6 | 0.04447 | 0.04447 | 0.412 | -0.411 | 0.00029 | 0.00029 | 673.77 | 415.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5623 | 0.15239 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21983 | Кот. №1 |  | Северная 5/ | Северная, 5 | 52.03 | 52.028 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 63.13 | 128.36 | 62.8 |  | 2.6499 | -2.6343 | 0.04 | 0.04 | 55.404 | 55.363 | 49.011 | 48.971 | 104.404 | 104.363 | 98.011 | 97.971 | 6.433 | 6.353 | 0.752 | 0.744 | 1.649 | 1.649 | 53.679 | 53.679 | 31394.6 | 31209.5 | 0.04731 | 0.04731 | 0.158 | -0.157 | 0.00061 | 0.00061 | 2063.93 | 877.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7364 | 0.17433 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21985 | Кот. №1 |  | Северная, 5 | Северная 3б/ | 32.19 | 32.1945 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.36 | 63.34 | 127.88 | 63.13 |  | 2.6493 | -2.6349 | 0.027 | 0.026 | 55.363 | 55.337 | 49.037 | 49.011 | 104.363 | 104.337 | 98.037 | 98.011 | 6.353 | 6.3 | 0.752 | 0.744 | 3.297 | 3.297 | 35.487 | 35.487 | 31387.4 | 31216.7 | 0.04731 | 0.04731 | 0.158 | -0.157 | 0.00037 | 0.00037 | 1266.92 | 542.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7364 | 0.17433 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
21988 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-14 | ТК 10Г-16 | 67.22 | 67.2287 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 65.74 | 129.3 | 65.7 |  | 36.772 | -36.5821 | 3.518 | 3.482 | 59.86 | 56.342 | 48.043 | 44.56 | 108.86 | 105.342 | 97.043 | 93.56 | 15.3 | 8.299 | 48.006 | 47.512 | 6.072 | 6.072 | 73.292 | 73.292 | 353966.1 | 352137.8 | 0.04427 | 0.04427 | 1.447 | -1.44 | 0.00119 | 0.00119 | 3055.46 | 1309.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.539 | 0.15293 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22132 | Кот. №1 |  | УТ 18-78А | Перемычка | 444.59 | 444.6073 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 11 | 11 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 82.44 | 129.65 | 82.41 |  | 1336.6013 | -1329.0581 | 1.368 | 1.353 | 63.068 | 61.7 | 42.553 | 41.2 | 112.068 | 110.7 | 91.553 | 90.2 | 21.868 | 19.146 | 1.874 | 1.853 | 285.576 | 285.572 | 730.166 | 730.162 | 1764491 | 1754532.9 | 0.02696 | 0.02696 | 0.989 | -0.984 | 0.41705 | 0.41705 | 69525.59 | 30250.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.9696 | 0.024408 | 1.46e-05 | 6.5e-06 | 0.21779 | 0.0002635 |  |  | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
22135 | Кот. №1 |  | ЦТП-51 (10Г/2) | 10Г/2 | 4.03 | 4.0345 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 54.57 | 129.53 | 54.57 |  | 164.4215 | -163.8603 | 0.009 | 0.009 | 61.951 | 61.942 | 42.317 | 42.308 | 110.951 | 110.942 | 91.317 | 91.308 | 19.643 | 19.625 | 2.226 | 2.211 | 0 | 0 | 4.03 | 4.03 | 498166.3 | 496465.9 | 0.03324 | 0.03324 | 0.641 | -0.639 | 0.00072 | 0.00072 | 351.08 | 140.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0784 | 0.058554 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.044554 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22136 | Кот. №1 |  | УТ 18-78А | ТК 10Г-1 | 342.07 | 342.0949 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 16 | 16 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 54.57 | 129.53 | 54.5 |  | 164.4839 | -163.7978 | 1.089 | 1.08 | 63.059 | 61.97 | 42.289 | 41.209 | 112.059 | 110.97 | 91.289 | 90.209 | 21.85 | 19.681 | 2.228 | 2.209 | 146.833 | 146.831 | 488.903 | 488.901 | 498355.5 | 496276.7 | 0.03323 | 0.03324 | 0.641 | -0.639 | 0.06092 | 0.06092 | 27381.89 | 11728.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0837 | 0.058535 | 1.46e-05 | 5e-06 | 0.044554 | 8.45e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
22138 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-1 | ЦТП-51 (10Г/2) | 8.58 | 8.5767 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 54.57 | 129.53 | 54.57 |  | 164.423 | -163.8587 | 0.019 | 0.019 | 61.97 | 61.951 | 42.308 | 42.289 | 110.97 | 110.951 | 91.308 | 91.289 | 19.681 | 19.643 | 2.226 | 2.211 | 0 | 0 | 8.58 | 8.58 | 498170.9 | 496461.2 | 0.03324 | 0.03324 | 0.641 | -0.639 | 0.00153 | 0.00153 | 686.43 | 294.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0837 | 0.058535 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.044554 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Г
22142 | Кот. №1 |  | 10Г/2 | ЦТП-51 (10Г/2) | 22.01 | 22.0154 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 83.27 | 129.52 | 83.26 |  | 157.612 | -157.0522 | 0.165 | 0.164 | 61.942 | 61.777 | 42.657 | 42.493 | 110.942 | 110.777 | 91.657 | 91.493 | 19.449 | 19.12 | 5.23 | 5.193 | 9.548 | 9.548 | 31.558 | 31.558 | 571169 | 569140.3 | 0.03472 | 0.03472 | 0.879 | -0.876 | 0.00274 | 0.00274 | 1566.1 | 1044.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6762 | 0.068138 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.044554 | 4.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22145 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-2 | 4.35 | 4.347 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 83.42 | 129.5 | 83.42 |  | 18.1445 | -18.0797 | 0.004 | 0.004 | 61.725 | 61.721 | 42.712 | 42.708 | 110.725 | 110.721 | 91.712 | 91.708 | 19.017 | 19.009 | 0.952 | 0.946 | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | 108175.8 | 107789.1 | 0.03958 | 0.03958 | 0.274 | -0.273 | 0.0002 | 0.0002 | 249.46 | 106.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4048 | 0.10633 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0051106 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22146 | Кот. №1 |  | ЦТП-51 (10Г/2) | ТК 10Г-2 | 9.83 | 9.8257 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 83.27 | 129.51 | 83.27 |  | 157.6092 | -157.0549 | 0.051 | 0.051 | 61.777 | 61.725 | 42.708 | 42.657 | 110.777 | 110.725 | 91.708 | 91.657 | 19.12 | 19.017 | 5.23 | 5.194 | 0 | 0 | 9.83 | 9.83 | 571159.1 | 569150.3 | 0.03472 | 0.03472 | 0.879 | -0.876 | 0.00122 | 0.00122 | 748.16 | 320.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6995 | 0.068029 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.044554 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22148 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-2 | 4.63 | 4.6285 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 83.59 | 129.51 | 83.59 |  | 118.5107 | -118.0976 | 0.083 | 0.083 | 61.725 | 61.642 | 42.791 | 42.708 | 110.725 | 110.642 | 91.791 | 91.708 | 19.017 | 18.851 | 9.787 | 9.719 | 3.868 | 3.868 | 8.498 | 8.498 | 539482.2 | 537601.7 | 0.03674 | 0.03674 | 1.043 | -1.04 | 0.00037 | 0.00037 | 313.51 | 134.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8149 | 0.084639 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.033223 | 8e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22150 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-2 | 5.83 | 5.8319 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 81.34 | 129.49 | 81.33 |  | 20.9528 | -20.8789 | 0.001 | 0.001 | 61.725 | 61.725 | 42.709 | 42.708 | 110.725 | 110.725 | 91.709 | 91.708 | 19.017 | 19.016 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | 75930.6 | 75662.7 | 0.03538 | 0.03538 | 0.117 | -0.116 | 0.00073 | 0.00073 | 443.71 | 188.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6995 | 0.068029 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0062214 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22152 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-4 | 82.08 | 82.0908 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 83.61 | 129.46 | 83.59 |  | 118.5103 | -118.098 | 0.955 | 0.948 | 61.642 | 60.688 | 43.739 | 42.791 | 110.642 | 109.688 | 92.739 | 91.791 | 18.851 | 16.948 | 9.787 | 9.719 | 15.472 | 15.472 | 97.552 | 97.552 | 539480.5 | 537603.4 | 0.03674 | 0.03674 | 1.043 | -1.04 | 0.00648 | 0.00648 | 5566.62 | 2385.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8187 | 0.084612 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.033223 | 1.4e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22154 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | ТК 10Г-4 | 6.49 | 6.4865 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 84.6 | 129.46 | 84.6 |  | 88.6736 | -88.3939 | 0.057 | 0.056 | 60.688 | 60.631 | 43.795 | 43.739 | 109.688 | 109.631 | 92.795 | 92.739 | 16.948 | 16.835 | 5.484 | 5.45 | 3.865 | 3.865 | 10.355 | 10.355 | 403658.1 | 402385.3 | 0.03677 | 0.03677 | 0.781 | -0.778 | 0.00051 | 0.00051 | 440.09 | 189.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7482 | 0.085119 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.024384 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22157 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-5 | 2.97 | 2.9695 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 80.25 | 129.16 | 80.24 |  | 9.4134 | -9.3805 | 0.067 | 0.066 | 60.104 | 60.037 | 44.384 | 44.318 | 109.104 | 109.037 | 93.384 | 93.318 | 15.787 | 15.654 | 22.529 | 22.372 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 131800.4 | 131340.7 | 0.04869 | 0.04869 | 0.784 | -0.781 | 2e-05 | 2e-05 | 119.49 | 51.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2434 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22161 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-5 | 4.65 | 4.6466 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 80.56 | 129.14 | 80.56 |  | 9.508 | -9.4752 | 0.107 | 0.106 | 60.1 | 59.993 | 44.428 | 44.322 | 109.1 | 108.993 | 93.428 | 93.322 | 15.778 | 15.565 | 22.983 | 22.825 | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 133125 | 132666.1 | 0.04869 | 0.04869 | 0.792 | -0.789 | 4e-05 | 4e-05 | 187.31 | 80.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.243 | 0.19073 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22162 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-5 | 3.78 | 3.7745 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 81.03 | 129.16 | 81.03 |  | 20.0229 | -19.9497 | 0.004 | 0.004 | 60.104 | 60.1 | 44.322 | 44.318 | 109.104 | 109.1 | 93.322 | 93.318 | 15.787 | 15.778 | 1.159 | 1.15 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78 | 119374.2 | 118938.2 | 0.03954 | 0.03954 | 0.302 | -0.301 | 0.00017 | 0.00017 | 213.75 | 91.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4021 | 0.10636 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0059069 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22163 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-5 | 2.94 | 2.9382 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 81.47 | 129.15 | 81.46 |  | 10.5147 | -10.4747 | 0.001 | 0.001 | 60.1 | 60.099 | 44.323 | 44.322 | 109.1 | 109.099 | 93.323 | 93.322 | 15.778 | 15.776 | 0.322 | 0.32 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 62687.7 | 62449.1 | 0.03984 | 0.03985 | 0.159 | -0.158 | 0.00014 | 0.00014 | 166.45 | 71.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4021 | 0.10636 | 1.46e-05 | 0 | 0.0030505 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22164 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | ТК 10Г-5 | 147.11 | 147.1178 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 80.79 | 129.18 | 80.67 |  | 29.8303 | -29.7105 | 0.578 | 0.573 | 60.688 | 60.11 | 44.312 | 43.739 | 109.688 | 109.11 | 93.312 | 92.739 | 16.948 | 15.798 | 3.508 | 3.48 | 17.52 | 17.52 | 164.63 | 164.63 | 188808 | 188049.7 | 0.04 | 0.04 | 0.508 | -0.506 | 0.006 | 0.006 | 8448.59 | 3565.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8775 | 0.11264 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0088386 | 1.89e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22166 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-5 | 2.22 | 2.2227 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 80.78 | 129.18 | 80.77 |  | 29.4364 | -29.3302 | 0.006 | 0.006 | 60.11 | 60.104 | 44.318 | 44.312 | 109.11 | 109.104 | 93.318 | 93.312 | 15.798 | 15.787 | 2.497 | 2.479 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 175496.3 | 174863.3 | 0.03943 | 0.03943 | 0.444 | -0.443 | 0.0001 | 0.0001 | 125.55 | 53.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4021 | 0.10636 | 1.46e-05 | 0 | 0.0087509 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22168 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-5 | 4.9 | 4.9065 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 82.26 | 128.73 | 82.07 |  | 0.3879 | -0.3863 | 0.001 | 0.001 | 60.11 | 60.109 | 44.313 | 44.312 | 109.11 | 109.109 | 93.313 | 93.312 | 15.798 | 15.795 | 0.263 | 0.261 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 7793.3 | 7760.9 | 0.05513 | 0.05513 | 0.067 | -0.066 | 2e-05 | 2e-05 | 172.71 | 74.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22171 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-15 | ТК 10Г-15 | 4.74 | 4.7407 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 82.6 | 129.4 | 82.59 |  | 6.291 | -6.2704 | 0.048 | 0.047 | 60.386 | 60.338 | 44.087 | 44.039 | 109.386 | 109.338 | 93.087 | 93.039 | 16.346 | 16.251 | 10.079 | 10.013 | 0 | 0 | 4.74 | 4.74 | 88083.4 | 87793.9 | 0.04877 | 0.04877 | 0.524 | -0.522 | 4e-05 | 4e-05 | 194.61 | 82.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2386 | 0.19089 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22172 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | ТК 10Г-15 | 33.67 | 33.6707 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 84.62 | 129.43 | 84.6 |  | 88.6731 | -88.3945 | 0.245 | 0.244 | 60.631 | 60.386 | 44.039 | 43.795 | 109.631 | 109.386 | 93.039 | 92.795 | 16.835 | 16.346 | 5.484 | 5.45 | 11.042 | 11.042 | 44.712 | 44.712 | 403655.8 | 402387.6 | 0.03677 | 0.03677 | 0.781 | -0.778 | 0.00266 | 0.00266 | 2294.27 | 983.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7482 | 0.085119 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.024384 | 5.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22175 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-14 | ТК 10Г-14 | 4.8 | 4.8034 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 65.7 | 129.39 | 65.7 |  | 36.7721 | -36.582 | 0.23 | 0.228 | 60.091 | 59.86 | 44.56 | 44.332 | 109.091 | 108.86 | 93.56 | 93.332 | 15.758 | 15.3 | 48.006 | 47.512 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 353966.9 | 352137 | 0.04427 | 0.04427 | 1.447 | -1.44 | 8e-05 | 8e-05 | 240.69 | 93.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.539 | 0.15293 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22219 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | Северная, 11/3 | 146.23 | 146.2333 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 10.6 | 10.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.16 | 70.87 | 104.75 | 64.96 |  | 0.3389 | -0.3369 | 0.031 | 0.031 | 54.044 | 54.012 | 50.214 | 50.184 | 103.044 | 103.012 | 99.214 | 99.184 | 3.86 | 3.798 | 0.202 | 0.2 | 8.802 | 8.799 | 155.032 | 155.029 | 6807.9 | 6767 | 0.0554 | 0.05541 | 0.058 | -0.058 | 0.00059 | 0.00059 | 4884.03 | 1990.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.404 | 0.22706 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0 | 9.3e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22222 | Кот. №1 |  | Интернациональная ЦТП-67 (10Г/1)/ | 10Г/1 | 2.25 | 0.9973 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 102.78 | 129.56 | 102.78 |  | 332.0919 | -331.7644 | 0.052 | 0.052 | 54.049 | 53.996 | 50.231 | 50.179 | 103.049 | 102.996 | 99.231 | 99.179 | 3.87 | 3.766 | 23.184 | 23.139 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 1203465.5 | 1202279 | 0.03466 | 0.03466 | 1.853 | -1.851 | 0.00028 | 0.00028 | 168.8 | 136.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6937 | 0.068056 | 1.46e-05 | 0 | 0.02952 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22223 | Кот. №1 |  | Северная, 11/1 | Северная 11/1 | 46.86 | 46.8593 | T1/T2 | Подв. | 30 | 30 | 0.033 | 0.033 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.57 | 80.01 | 124.11 | 79.72 |  | 2.2865 | -2.2794 | 4.764 | 4.735 | 49.905 | 45.141 | 33.82 | 29.085 | 98.905 | 94.141 | 82.82 | 78.085 | 20.821 | 11.321 | 99.61 | 98.996 | 0.97 | 0.97 | 47.83 | 47.83 | 72859.2 | 72634.2 | 0.05977 | 0.05977 | 0.986 | -0.983 | 8e-05 | 8e-05 | 1052.2 | 681.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7779 | 0.26469 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22224 | Кот. №1 |  | Северная 11/1 | Северная, 11/1 | 6.64 | 5.6349 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.033 | 0.033 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.63 | 79.72 | 124.57 | 79.67 |  | 2.2865 | -2.2794 | 0.71 | 0.705 | 51.615 | 49.905 | 29.085 | 29.379 | 99.615 | 98.905 | 78.085 | 77.379 | 22.236 | 20.821 | 99.611 | 98.995 | 0.485 | 0.485 | 7.125 | 7.125 | 72859.6 | 72633.9 | 0.05977 | 0.05977 | 0.986 | -0.983 | 1e-05 | 1e-05 | 149.19 | 96.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7811 | 0.26447 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22234 | Кот. №1 |  | ЦТП-67 (10Г/1) | Интернациональная ЦТП-67 (10Г/1)/ | 5.26 | 5.2593 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 99.29 | 129.56 | 99.29 |  | 364.3717 | -363.8616 | 0.147 | 0.146 | 54.195 | 54.049 | 50.179 | 50.032 | 103.195 | 103.049 | 99.179 | 99.032 | 4.163 | 3.87 | 27.907 | 27.829 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26 | 1320444.3 | 1318595.8 | 0.03466 | 0.03466 | 2.033 | -2.03 | 0.00065 | 0.00065 | 394.63 | 308.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7082 | 0.067989 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.042475 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22237 | Кот. №1 |  | Северная, 9а | Детский сад №41 | 6.23 | 6.2317 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 79.91 | 128.94 | 79.89 |  | 6.6577 | -6.6427 | 0.032 | 0.032 | 53.774 | 53.742 | 50.483 | 50.452 | 102.774 | 102.742 | 99.483 | 99.452 | 3.322 | 3.259 | 4.704 | 4.682 | 0.499 | 0.499 | 6.729 | 6.729 | 78876 | 78698.3 | 0.04685 | 0.04685 | 0.397 | -0.396 | 7e-05 | 7e-05 | 244.19 | 146.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7472 | 0.174 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22239 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | Северная, 9а | 49.56 | 49.5669 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 79.89 | 128.98 | 79.74 |  | 6.6583 | -6.6421 | 0.249 | 0.248 | 54.023 | 53.774 | 50.452 | 50.204 | 103.023 | 102.774 | 99.452 | 99.204 | 3.818 | 3.322 | 4.704 | 4.682 | 3.33 | 3.33 | 52.89 | 52.89 | 78882.8 | 78691.5 | 0.04685 | 0.04685 | 0.397 | -0.396 | 0.00058 | 0.00058 | 2328.28 | 996.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.746 | 0.17403 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22241 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-2 | 4.65 | 4.6512 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 79.74 | 129.33 | 79.73 |  | 6.6583 | -6.6421 | 0.022 | 0.022 | 54.045 | 54.023 | 50.204 | 50.183 | 103.045 | 103.023 | 99.204 | 99.183 | 3.862 | 3.818 | 4.704 | 4.682 | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 78883.4 | 78690.8 | 0.04685 | 0.04685 | 0.397 | -0.396 | 5e-05 | 5e-05 | 217.47 | 93.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22243 | Кот. №1 |  | ЦТП-67 (10Г/1) | ТК 10Г-2 | 11.08 | 11.0827 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 78.81 | 129.36 | 78.77 |  | 7.0005 | -6.9756 | 0.002 | 0.002 | 54.046 | 54.045 | 50.183 | 50.181 | 103.046 | 103.045 | 99.183 | 99.181 | 3.865 | 3.862 | 0.144 | 0.143 | 0 | 0 | 11.08 | 11.08 | 41736.2 | 41587.9 | 0.04016 | 0.04016 | 0.106 | -0.105 | 0.00051 | 0.00051 | 675.95 | 289.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3809 | 0.1066 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0020908 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22244 | Кот. №1 |  | Интернациональная ЦТП-67 (10Г/1)/ | ЦТП-67 (10Г/1) | 13.68 | 13.6844 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 78.77 | 129.46 | 78.71 |  | 7.0011 | -6.975 | 0.002 | 0.002 | 54.049 | 54.046 | 50.181 | 50.179 | 103.049 | 103.046 | 99.181 | 99.179 | 3.87 | 3.865 | 0.144 | 0.143 | 2.702 | 2.702 | 16.382 | 16.382 | 41739.9 | 41584.2 | 0.04016 | 0.04016 | 0.106 | -0.105 | 0.00063 | 0.00063 | 739.46 | 438.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3809 | 0.1066 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0020908 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22246 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-2 | 9.12 | 9.119 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 61.53 | 127.21 | 60.88 |  | 0.3415 | -0.3342 | 0 | 0 | 54.045 | 54.045 | 50.183 | 50.183 | 103.045 | 103.045 | 99.183 | 99.183 | 3.862 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 9.12 | 2035.9 | 1992.8 | 0.03144 | 0.03212 | 0.005 | -0.005 | 0.00042 | 0.00042 | 504.01 | 215 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3658 | 0.10677 | 1.46e-05 | 1e-07 | 7.01e-05 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22250 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-2 | 6.08 | 6.0869 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.71 | 93.6 | 124.7 | 93.59 |  | 47.4101 | -47.3124 | 0.039 | 0.039 | 51.831 | 51.791 | 27.208 | 27.169 | 100.831 | 100.791 | 76.208 | 76.169 | 24.662 | 24.583 | 6.464 | 6.437 | 0 | 0 | 6.08 | 6.08 | 282654 | 282071.1 | 0.03935 | 0.03935 | 0.716 | -0.714 | 0.00028 | 0.00028 | 357.79 | 153.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.37 | 0.10672 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.009144 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22251 | Кот. №1 |  | Интернациональная ЦТП-67 (10Г/1)/ | ЦТП-67 (10Г/1) | 8.26 | 8.256 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.72 | 93.37 | 124.71 | 93.37 |  | 152.2557 | -151.9302 | 0.076 | 0.076 | 51.963 | 51.887 | 27.113 | 27.037 | 100.963 | 100.887 | 76.113 | 76.037 | 24.926 | 24.774 | 4.882 | 4.861 | 7.344 | 7.344 | 15.604 | 15.604 | 551758.5 | 550578.9 | 0.03472 | 0.03472 | 0.849 | -0.848 | 0.00103 | 0.00103 | 561.92 | 454.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6894 | 0.068076 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.02952 | 1.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22252 | Кот. №1 |  | 10Г/1 | Интернациональная ЦТП-67 (10Г/1)/ | 5.38 | 5.1264 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.72 | 93.37 | 124.72 | 93.37 |  | 152.2564 | -151.9295 | 0.037 | 0.037 | 52 | 51.963 | 27.037 | 27 | 101 | 100.963 | 76.037 | 76 | 25 | 24.926 | 4.882 | 4.861 | 2.203 | 2.203 | 7.583 | 7.583 | 551761 | 550576.4 | 0.03472 | 0.03472 | 0.849 | -0.848 | 0.00067 | 0.00067 | 366.01 | 296 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7017 | 0.068019 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.02952 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22253 | Кот. №1 |  | ЦТП-67 (10Г/1) | ТК 10Г-2 | 11.53 | 11.5345 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.71 | 93.38 | 124.71 | 93.37 |  | 152.2547 | -151.9312 | 0.056 | 0.056 | 51.887 | 51.831 | 27.169 | 27.113 | 100.887 | 100.831 | 76.169 | 76.113 | 24.774 | 24.662 | 4.881 | 4.861 | 0 | 0 | 11.53 | 11.53 | 551754.8 | 550582.6 | 0.03472 | 0.03472 | 0.849 | -0.848 | 0.00144 | 0.00144 | 900.49 | 385.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6894 | 0.068076 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.02952 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22257 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | ТК 10Г-5 | 4.6 | 4.5986 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.62 | 64.96 | 119.16 | 64.76 |  | 0.3389 | -0.3368 | 0.001 | 0.001 | 54.045 | 54.044 | 50.184 | 50.183 | 103.045 | 103.044 | 99.184 | 99.183 | 3.862 | 3.86 | 0.202 | 0.2 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 6808.2 | 6766.7 | 0.0554 | 0.05541 | 0.058 | -0.058 | 2e-05 | 2e-05 | 153.87 | 65.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22260 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-5 | 47.08 | 47.0801 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.21 | 64.76 | 119.62 | 61.53 |  | 0.3411 | -0.3347 | 0 | 0 | 54.045 | 54.045 | 50.183 | 50.183 | 103.045 | 103.045 | 99.183 | 99.183 | 3.862 | 3.862 | 0 | 0 | 18.714 | 18.363 | 65.794 | 65.443 | 2033.4 | 1995.3 | 0.03147 | 0.03208 | 0.005 | -0.005 | 0.00217 | 0.00217 | 2589.78 | 1082.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3798 | 0.10661 | 1.46e-05 | 7e-07 | 7.01e-05 | 6.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22262 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-5 | 57.92 | 57.9255 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.7 | 93.63 | 124.63 | 93.6 |  | 47.4099 | -47.3127 | 0.471 | 0.469 | 51.791 | 51.32 | 27.677 | 27.208 | 100.791 | 100.32 | 76.677 | 76.208 | 24.583 | 23.643 | 6.464 | 6.437 | 14.97 | 14.97 | 72.89 | 72.89 | 282652.3 | 282072.8 | 0.03935 | 0.03935 | 0.716 | -0.714 | 0.00266 | 0.00266 | 3411.86 | 1461.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.355 | 0.1069 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.009144 | 7.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22265 | Кот. №1 |  | Северная, 11/2 | Жилой дом | 2.42 | 2.4164 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.59 | 93.64 | 124.59 | 93.64 |  | 47.4057 | -47.3168 | 0.245 | 0.244 | 51.09 | 50.845 | 28.151 | 27.907 | 100.09 | 99.845 | 77.151 | 76.907 | 23.183 | 22.694 | 79.753 | 79.454 | 0.651 | 0.651 | 3.071 | 3.071 | 456326.1 | 455469.7 | 0.04425 | 0.04425 | 1.866 | -1.862 | 4e-05 | 4e-05 | 95.91 | 74.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22266 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-5 | Северная, 11/2 | 31.72 | 31.7255 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.63 | 93.64 | 124.59 | 93.63 |  | 47.4072 | -47.3153 | 0.23 | 0.23 | 51.32 | 51.09 | 27.907 | 27.677 | 100.32 | 100.09 | 76.907 | 76.677 | 23.643 | 23.183 | 6.463 | 6.438 | 3.939 | 3.939 | 35.659 | 35.659 | 282636.5 | 282088.7 | 0.03935 | 0.03935 | 0.716 | -0.714 | 0.00146 | 0.00146 | 1868.14 | 800.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3888 | 0.10651 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.009144 | 4.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22269 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | ТК 10Г-4 | 4.94 | 4.9375 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.66 | 93.53 | 124.66 | 93.53 |  | 47.4171 | -47.3174 | 0.032 | 0.032 | 50.995 | 50.963 | 28.033 | 28.001 | 99.995 | 99.963 | 77.033 | 77.001 | 22.994 | 22.93 | 6.466 | 6.439 | 0 | 0 | 4.94 | 4.94 | 282695.7 | 282101.4 | 0.03935 | 0.03935 | 0.716 | -0.714 | 0.00023 | 0.00023 | 290.53 | 124.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3345 | 0.10713 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0091399 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22270 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-4 | 65.34 | 65.3426 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.71 | 93.3 | 124.66 | 93.28 |  | 104.8431 | -104.6203 | 0.836 | 0.832 | 51.831 | 50.995 | 28.001 | 27.169 | 100.831 | 99.995 | 77.001 | 76.169 | 24.662 | 22.994 | 9.211 | 9.172 | 25.382 | 25.381 | 90.722 | 90.721 | 494310.1 | 493259.5 | 0.03707 | 0.03707 | 0.99 | -0.988 | 0.00481 | 0.00481 | 4540.01 | 1944.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4694 | 0.087188 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.020376 | 1.08e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22273 | Кот. №1 |  | Северная, 11/1 | Жилой дом | 2.7 | 2.705 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.63 | 93.68 | 124.63 | 93.68 |  | 55.1332 | -55.0298 | 0.361 | 0.36 | 50.083 | 49.722 | 29.269 | 28.909 | 99.083 | 98.722 | 78.269 | 77.909 | 21.174 | 20.453 | 107.851 | 107.447 | 0.651 | 0.651 | 3.351 | 3.351 | 530710.3 | 529714.6 | 0.04424 | 0.04424 | 2.17 | -2.166 | 5e-05 | 5e-05 | 107.05 | 83.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22275 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | ТК 10Г-4 | 8.63 | 8.6363 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.66 | 93.11 | 124.66 | 93.11 |  | 57.4212 | -57.3077 | 0.119 | 0.119 | 50.995 | 50.876 | 28.119 | 28.001 | 99.995 | 99.876 | 77.119 | 77.001 | 22.994 | 22.756 | 9.476 | 9.439 | 3.942 | 3.942 | 12.572 | 12.572 | 342338.7 | 341661.9 | 0.03932 | 0.03932 | 0.867 | -0.865 | 0.0004 | 0.0004 | 507.55 | 217.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3856 | 0.10655 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011236 | 1.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22278 | Кот. №1 |  | Северная, 9 | Жилой дом | 3.85 | 3.8479 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.52 | 93.59 | 124.52 | 93.59 |  | 47.4118 | -47.3228 | 0.428 | 0.427 | 50.076 | 49.648 | 29.342 | 28.915 | 99.076 | 98.648 | 78.342 | 77.915 | 21.161 | 20.306 | 79.773 | 79.474 | 1.519 | 1.519 | 5.369 | 5.369 | 456384.4 | 455527.6 | 0.04425 | 0.04425 | 1.866 | -1.863 | 7e-05 | 7e-05 | 152.49 | 119.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22279 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | Северная, 9 | 111.11 | 111.1083 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.66 | 93.59 | 124.52 | 93.53 |  | 47.4169 | -47.3177 | 0.887 | 0.883 | 50.963 | 50.076 | 28.915 | 28.033 | 99.963 | 99.076 | 77.915 | 77.033 | 22.93 | 21.161 | 6.466 | 6.439 | 26 | 26 | 137.11 | 137.11 | 282694.3 | 282102.7 | 0.03935 | 0.03935 | 0.716 | -0.714 | 0.00511 | 0.00511 | 6541.75 | 2802.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3424 | 0.10704 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0091399 | 1.5e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22280 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-2 | ТК 10Г-2 | 3.77 | 3.7659 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 60.88 | 128.69 | 60.62 |  | 0.3417 | -0.3341 | 0 | 0 | 54.045 | 54.045 | 50.183 | 50.183 | 103.045 | 103.045 | 99.183 | 99.183 | 3.862 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77 | 2037 | 1991.7 | 0.03142 | 0.03213 | 0.005 | -0.005 | 0.00017 | 0.00017 | 229.93 | 89.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3933 | 0.10646 | 1.46e-05 | 1e-07 | 7.01e-05 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22286 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-4 | Северная 11/1 | 23.58 | 24.6864 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.66 | 93.12 | 124.63 | 93.11 |  | 57.4208 | -57.3081 | 0.261 | 0.26 | 50.876 | 51.615 | 29.379 | 28.119 | 99.876 | 99.615 | 77.379 | 77.119 | 22.756 | 22.236 | 9.476 | 9.439 | 3.942 | 3.942 | 27.522 | 27.522 | 342336.4 | 341664.2 | 0.03932 | 0.03932 | 0.867 | -0.865 | 0.00108 | 0.00108 | 1385.49 | 593.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3856 | 0.10655 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.011236 | 3.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22287 | Кот. №1 |  | Северная 11/1 | Северная, 11/1 | 1.1 |  | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.63 | 93.68 | 124.63 | 93.68 |  | 55.1332 | -55.0297 | 0.532 | 0.53 | 51.615 | 50.083 | 28.909 | 29.379 | 99.615 | 99.083 | 77.909 | 77.379 | 22.236 | 21.174 | 91.568 | 91.225 | 4.707 | 4.707 | 5.807 | 5.807 | 519879.7 | 518903.9 | 0.04164 | 0.04164 | 2.082 | -2.078 | 2e-05 | 2e-05 | 43.61 | 34.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6588 | 0.15018 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 10Г
22291 | Кот. №1 |  | Северная, 11/3 | строительство магазина | 2.79 | 2.795 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.75 | 71.01 | 104.54 | 70.87 |  | 0.3383 | -0.3374 | 0.001 | 0.001 | 54.012 | 54.012 | 50.215 | 50.214 | 103.012 | 103.012 | 99.215 | 99.214 | 3.798 | 3.797 | 0.201 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | 3.039 | 3.039 | 6796 | 6778.9 | 0.0554 | 0.05541 | 0.058 | -0.058 | 1e-05 | 1e-05 | 70.18 | 46.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.404 | 0.22706 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22294 | Кот. №1 |  | Северная, 9/1 | Северная 11а/ | 2.2 | 2.2095 | T1/T2 | Подв. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.72 | 80.2 | 123.69 | 80.18 |  | 2.2863 | -2.2796 | 0.071 | 0.07 | 45.196 | 44.126 | 34.829 | 35.758 | 93.196 | 93.126 | 83.829 | 83.758 | 9.438 | 9.297 | 32.053 | 31.864 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 58688.4 | 58514.6 | 0.0567 | 0.0567 | 0.64 | -0.638 | 1e-05 | 1e-05 | 60.53 | 40.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0387 | 0.24761 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22295 | Кот. №1 |  | Северная 11а/ | Магазин "София" | 1.67 | 1.6637 | T1/T2 | Подв. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.69 | 80.21 | 123.67 | 80.2 |  | 2.2863 | -2.2796 | 0.054 | 0.053 | 44.126 | 44.072 | 34.882 | 34.829 | 93.126 | 93.072 | 83.882 | 83.829 | 9.297 | 9.19 | 32.053 | 31.865 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 58688.3 | 58514.8 | 0.0567 | 0.0567 | 0.64 | -0.638 | 0 | 0 | 45.93 | 30.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0387 | 0.24761 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22297 | Кот. №1 |  | Северная 11/1 | Северная, 9/1 | 28.64 | 28.6419 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.11 | 80.18 | 123.72 | 80.01 |  | 2.2864 | -2.2795 | 0.945 | 0.939 | 45.141 | 45.196 | 35.758 | 33.82 | 94.141 | 93.196 | 83.758 | 82.82 | 11.321 | 9.438 | 32.055 | 31.862 | 0.825 | 0.825 | 29.465 | 29.465 | 58690.2 | 58512.8 | 0.0567 | 0.0567 | 0.64 | -0.638 | 7e-05 | 7e-05 | 892.98 | 382.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0358 | 0.24779 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22304 | Кот. №1 |  | Северная, 3 | Жилой дом | 3.35 | 3.3491 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 80.61 | 129.03 | 80.61 |  | 9.5077 | -9.4754 | 0.086 | 0.086 | 59.391 | 59.305 | 45.112 | 45.026 | 108.391 | 108.305 | 94.112 | 94.026 | 14.365 | 14.193 | 22.982 | 22.827 | 0.407 | 0.407 | 3.757 | 3.757 | 133121.7 | 132669.4 | 0.04869 | 0.04869 | 0.792 | -0.789 | 3e-05 | 3e-05 | 113.82 | 70.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2383 | 0.1909 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22307 | Кот. №1 |  | Северная, 3в | магазин | 3.59 | 3.5848 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.99 | 85.29 | 121.73 | 85.11 |  | 0.3876 | -0.3866 | 0.001 | 0.001 | 60.089 | 60.088 | 44.334 | 44.333 | 109.089 | 109.088 | 93.334 | 93.333 | 15.756 | 15.754 | 0.263 | 0.262 | 0.584 | 0.584 | 4.174 | 4.174 | 7786.9 | 7767.3 | 0.05513 | 0.05513 | 0.066 | -0.066 | 1e-05 | 1e-05 | 100.21 | 72.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4138 | 0.22656 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22310 | Кот. №1 |  | ТК 10Г-6 | Заозерный проезд 4/ | 23.98 | 23.981 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 81.62 | 128.81 | 81.57 |  | 10.5127 | -10.4768 | 0.103 | 0.102 | 60.082 | 59.979 | 44.442 | 44.34 | 109.082 | 108.979 | 93.442 | 93.34 | 15.743 | 15.537 | 3.941 | 3.915 | 2.159 | 2.159 | 26.139 | 26.139 | 101194.9 | 100849 | 0.04447 | 0.04447 | 0.414 | -0.412 | 0.00042 | 0.00042 | 1180.71 | 505.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5586 | 0.15247 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Г
22313 | Кот. №1 |  | Заозерный проезд 4/ | пр. Заозерный, 4 | 2.97 | 2.97 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 76.59 | 128.67 | 76.51 |  | 0.6226 | -0.6199 | 0.002 | 0.002 | 59.979 | 59.977 | 44.444 | 44.442 | 108.979 | 108.977 | 93.444 | 93.442 | 15.537 | 15.533 | 0.669 | 0.664 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 12507.1 | 12452.4 | 0.05439 | 0.0544 | 0.107 | -0.106 | 1e-05 | 1e-05 | 88.45 | 52.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22330 | Кот. №1 |  | УТ 18-78А | УТ 18-78А | 3.95 | 3.9537 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 54.5 | 129.7 | 54.5 |  | 164.4846 | -163.7971 | 0.009 | 0.009 | 63.068 | 63.059 | 41.209 | 41.2 | 112.068 | 112.059 | 90.209 | 90.2 | 21.868 | 21.85 | 2.228 | 2.209 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 498357.6 | 496274.5 | 0.03323 | 0.03324 | 0.641 | -0.639 | 0.0007 | 0.0007 | 361.3 | 135.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0785 | 0.058553 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.044554 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Г
22339 | Кот. №1 |  | Узел врезки | ЦТП-46 (10Б/2) | 147.73 | 147.7364 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 48.82 | 129.22 | 48.78 |  | 115.3774 | -114.2965 | 0.476 | 0.467 | 61.458 | 60.982 | 43.257 | 42.79 | 110.458 | 109.982 | 92.257 | 91.79 | 18.668 | 17.724 | 2.806 | 2.754 | 22.011 | 22.01 | 169.741 | 169.74 | 418115.3 | 414198.4 | 0.03476 | 0.03476 | 0.644 | -0.638 | 0.01839 | 0.01839 | 10142.65 | 4345.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5548 | 0.068706 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.024689 | 3.11e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Б |  | 13М |  | Реконструкция | 2018г.
22340 | Кот. №1 |  | Перемычка | Узел врезки | 59.99 | 59.9932 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.64 | 44.08 | 129.57 | 44.04 |  | 189.2693 | -186.269 | 0.003 | 0.003 | 61.685 | 61.682 | 42.57 | 42.567 | 110.685 | 110.682 | 91.57 | 91.567 | 19.118 | 19.112 | 0.038 | 0.037 | 25.558 | 25.55 | 85.548 | 85.54 | 249860.6 | 245899.7 | 0.02739 | 0.0274 | 0.14 | -0.138 | 0.05627 | 0.05627 | 13956.5 | 7498.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.3416 | 0.023617 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.038402 | 3.67e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 20 | 1 | 1
22342 | Кот. №1 |  | Уз 16-77 | Перемычка | 3 | 3.0001 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.65 | 44.04 | 129.64 | 44.04 |  | 189.2721 | -186.2662 | 0 | 0 | 61.685 | 61.685 | 42.567 | 42.567 | 110.685 | 110.685 | 91.567 | 91.567 | 19.118 | 19.118 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 3 | 3 | 249864.3 | 245896 | 0.02739 | 0.0274 | 0.14 | -0.138 | 0.00281 | 0.00281 | 697.96 | 374.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.3086 | 0.023636 | 1.46e-05 | 0 | 0.038402 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
22345 | Кот. №1 |  | Уз 16-77 | Уз 16-77 | 2.76 | 2.7554 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 88.69 | 129.65 | 88.69 |  | 1146.9033 | -1143.2179 | 0.004 | 0.004 | 61.686 | 61.682 | 42.571 | 42.567 | 110.686 | 110.682 | 91.571 | 91.567 | 19.119 | 19.111 | 1.38 | 1.372 | 0 | 0 | 2.76 | 2.76 | 1514064.4 | 1509199.1 | 0.02697 | 0.02698 | 0.849 | -0.846 | 0.00259 | 0.00259 | 438.19 | 193.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.5334 | 0.023511 | 1.46e-05 | 0 | 0.17939 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 7М |  | Реконструкция | 2018г.
22346 | Кот. №1 |  | Уз 16-77 | Уз 16-77 | 2.05 | 2.05 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.65 | 44.04 | 129.65 | 44.04 |  | 189.2741 | -186.2642 | 0 | 0 | 61.686 | 61.685 | 42.567 | 42.567 | 110.686 | 110.685 | 91.567 | 91.567 | 19.119 | 19.118 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05 | 249866.8 | 245893.5 | 0.02739 | 0.0274 | 0.14 | -0.138 | 0.00192 | 0.00192 | 476.94 | 256.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.5334 | 0.023511 | 1.46e-05 | 0 | 0.038402 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
22348 | Кот. №1 |  | Перемычка | Уз 16-77 | 2.96 | 2.9606 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 82.44 | 129.65 | 82.44 |  | 1336.1843 | -1329.4752 | 0.006 | 0.005 | 61.7 | 61.694 | 42.559 | 42.553 | 110.7 | 110.694 | 91.559 | 91.553 | 19.146 | 19.135 | 1.873 | 1.854 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 1763940.4 | 1755083.5 | 0.02696 | 0.02696 | 0.989 | -0.984 | 0.00278 | 0.00278 | 469.94 | 201.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.9367 | 0.024428 | 1.46e-05 | 0 | 0.21779 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
22349 | Кот. №1 |  | Уз 16-77 | Уз 16-77 | 4.43 | 4.4346 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 82.44 | 129.65 | 82.44 |  | 1336.1815 | -1329.4779 | 0.008 | 0.008 | 61.694 | 61.686 | 42.567 | 42.559 | 110.694 | 110.686 | 91.567 | 91.559 | 19.135 | 19.119 | 1.873 | 1.854 | 0 | 0 | 4.43 | 4.43 | 1763936.7 | 1755087.1 | 0.02696 | 0.02696 | 0.989 | -0.984 | 0.00416 | 0.00416 | 703.33 | 301.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.9367 | 0.024428 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.21779 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
22350 | Кот. №1 |  | Узел врезки | Уз 16-76 | 243.4 | 243.4202 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 44.15 | 129.4 | 44.08 |  | 189.213 | -186.3252 | 0.013 | 0.013 | 61.682 | 61.669 | 42.583 | 42.57 | 110.682 | 110.669 | 91.583 | 91.57 | 19.112 | 19.085 | 0.039 | 0.038 | 96.445 | 96.419 | 339.845 | 339.819 | 251221.9 | 247387.7 | 0.02742 | 0.02743 | 0.142 | -0.14 | 0.22572 | 0.22572 | 31293.68 | 13403.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.6706 | 0.025208 | 1.46e-05 | 3.6e-06 | 0.038402 | 0.0001397 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 20 | 1 | 1
22359 | Кот. №1 |  | ЦТП-46 (10Б/2) | Интернациональная 17/1 | 3.43 | 3.4341 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 48.82 | 129.22 | 48.82 |  | 115.359 | -114.3149 | 0.016 | 0.016 | 60.982 | 60.966 | 43.273 | 43.257 | 109.982 | 109.966 | 92.273 | 92.257 | 17.724 | 17.693 | 2.805 | 2.755 | 2.201 | 2.201 | 5.631 | 5.631 | 418048.7 | 414265.1 | 0.03476 | 0.03476 | 0.644 | -0.638 | 0.00043 | 0.00043 | 256.62 | 89.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7117 | 0.067973 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.024689 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б |  | 13М |  | Реконструкция | 2018г.
22361 | Кот. №1 |  | Уз 16-76 | Узел врезки | 132.6 | 132.6139 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 48.78 | 129.31 | 48.74 |  | 115.401 | -114.2729 | 0.206 | 0.202 | 61.664 | 61.458 | 42.79 | 42.588 | 110.664 | 110.458 | 91.79 | 91.588 | 19.076 | 18.668 | 1.098 | 1.077 | 54.967 | 54.964 | 187.567 | 187.564 | 349643.4 | 346225.5 | 0.03329 | 0.03329 | 0.45 | -0.446 | 0.02361 | 0.02361 | 10245.31 | 4389.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.365 | 0.057587 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.024689 | 3.33e-05 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  |  |  | 13М |  | Реконструкция | 2018г.
22364 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 13 | Жилой дом | 3.99 | 3.9944 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 70.1 | 65.06 | 70.09 | 65.05 |  | 20.5636 | -20.5546 | 0.07 | 0.07 | 56.915 | 56.845 | 32.155 | 32.085 | 105.915 | 105.845 | 81.155 | 81.085 | 24.83 | 24.69 | 15.034 | 15.021 | 0.65 | 0.65 | 4.64 | 4.64 | 197944.9 | 197857.5 | 0.04433 | 0.04433 | 0.809 | -0.809 | 7e-05 | 7e-05 | 75.74 | 75.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22366 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-1 | Интернациональная, 13 | 29.23 | 29.2289 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 70.15 | 65.05 | 70.1 | 65.03 |  | 20.565 | -20.5532 | 0.045 | 0.045 | 56.96 | 56.915 | 32.085 | 32.04 | 105.96 | 105.915 | 81.085 | 81.04 | 24.92 | 24.83 | 1.222 | 1.221 | 7.841 | 7.841 | 37.071 | 37.071 | 122606.2 | 122536 | 0.03953 | 0.03953 | 0.311 | -0.31 | 0.00134 | 0.00134 | 1034.76 | 443.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3814 | 0.10659 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0006381 | 4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22369 | Кот. №1 |  | Интернациональная 17/1 | ЦТП-46 (10Б/2) | 12.01 | 12.0115 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 70.19 | 65.02 | 70.17 | 65.01 |  | 20.5662 | -20.552 | 0.015 | 0.015 | 56.993 | 56.978 | 32.021 | 32.007 | 105.993 | 105.978 | 81.021 | 81.007 | 24.986 | 24.957 | 1.222 | 1.22 | 0 | 0 | 12.01 | 12.01 | 122613.6 | 122528.5 | 0.03953 | 0.03953 | 0.311 | -0.31 | 0.00055 | 0.00055 | 282.12 | 286.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3832 | 0.10657 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0006381 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22370 | Кот. №1 |  | Интернациональная 17/1 | Интернациональная 17/1 | 4.86 | 4.8572 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 70.19 | 65.01 | 70.19 | 65 |  | 20.5665 | -20.5517 | 0.006 | 0.006 | 56.999 | 56.993 | 32.007 | 32.001 | 105.999 | 105.993 | 81.007 | 81.001 | 24.998 | 24.986 | 1.222 | 1.22 | 0 | 0 | 4.86 | 4.86 | 122614.9 | 122527.2 | 0.03953 | 0.03953 | 0.311 | -0.31 | 0.00022 | 0.00022 | 114.18 | 115.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.392 | 0.10647 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006381 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22371 | Кот. №1 |  | ЦТП-46 (10Б/2) | ТК 10Б-1 | 15.11 | 15.1063 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 70.17 | 65.03 | 70.15 | 65.02 |  | 20.5657 | -20.5525 | 0.018 | 0.018 | 56.978 | 56.96 | 32.04 | 32.021 | 105.978 | 105.96 | 81.04 | 81.021 | 24.957 | 24.92 | 1.222 | 1.221 | 0 | 0 | 15.11 | 15.11 | 122610.3 | 122531.8 | 0.03953 | 0.03953 | 0.311 | -0.31 | 0.00069 | 0.00069 | 534.96 | 229.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3832 | 0.10657 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0006381 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22374 | Кот. №1 |  | Северная, 44 | Продовольственный магазин | 3.83 | 3.8327 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.65 | 55.49 | 117.09 | 55.23 |  | 0.1923 | -0.1914 | 0 | 0 | 60.962 | 60.962 | 43.277 | 43.276 | 109.962 | 109.962 | 92.277 | 92.276 | 17.686 | 17.686 | 0.046 | 0.046 | 0.821 | 0.822 | 4.651 | 4.652 | 3864 | 3845.3 | 0.03923 | 0.03917 | 0.033 | -0.033 | 2e-05 | 2e-05 | 109.19 | 48.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.419 | 0.2263 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22376 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-1 | Северная, 44 | 35.42 | 35.4207 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.52 | 55.23 | 117.65 | 52.75 |  | 0.1925 | -0.1913 | 0.002 | 0.002 | 60.964 | 60.962 | 43.276 | 43.275 | 109.964 | 109.962 | 92.276 | 92.275 | 17.689 | 17.686 | 0.046 | 0.045 | 3.282 | 3.289 | 38.702 | 38.709 | 3866.9 | 3842.4 | 0.03924 | 0.03916 | 0.033 | -0.033 | 0.00014 | 0.00014 | 1129.72 | 474.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4165 | 0.22643 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22378 | Кот. №1 |  | ЦТП-46 (10Б/2) | ТК 10Б-1 | 18.41 | 18.4106 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.6 | 52.75 | 123.52 | 51.44 |  | 0.1926 | -0.1912 | 0.001 | 0.001 | 60.965 | 60.964 | 43.275 | 43.274 | 109.965 | 109.964 | 92.275 | 92.274 | 17.691 | 17.689 | 0.046 | 0.045 | 1.172 | 1.175 | 19.582 | 19.585 | 3868.4 | 3840.9 | 0.03924 | 0.03915 | 0.033 | -0.033 | 7e-05 | 7e-05 | 593.42 | 251.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22379 | Кот. №1 |  | Интернациональная 17/1 | ЦТП-46 (10Б/2) | 16 | 16.0028 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 51.44 | 126.6 | 50.47 |  | 0.1926 | -0.1911 | 0.001 | 0.001 | 60.966 | 60.965 | 43.274 | 43.273 | 109.966 | 109.965 | 92.274 | 92.273 | 17.693 | 17.691 | 0.046 | 0.045 | 0.352 | 0.353 | 16.352 | 16.353 | 3869.7 | 3839.6 | 0.03925 | 0.03915 | 0.033 | -0.033 | 6e-05 | 6e-05 | 504.28 | 184.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22382 | Кот. №1 |  | ЦТП-46 (10Б/2) | ТК 10Б-2 | 9.42 | 9.4229 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 71.56 | 129.2 | 71.55 |  | 55.569 | -54.6397 | 0.084 | 0.081 | 60.872 | 60.789 | 43.444 | 43.363 | 109.872 | 109.789 | 92.444 | 92.363 | 17.509 | 17.344 | 8.875 | 8.581 | 0 | 0 | 9.42 | 9.42 | 331296.3 | 325755.9 | 0.03932 | 0.03933 | 0.839 | -0.825 | 0.00043 | 0.00043 | 553.05 | 237.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3331 | 0.10715 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.018111 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22383 | Кот. №1 |  | Интернациональная 17/1 | ЦТП-46 (10Б/2) | 9.35 | 9.3487 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 71.55 | 129.21 | 71.55 |  | 55.5694 | -54.6393 | 0.093 | 0.09 | 60.966 | 60.872 | 43.363 | 43.273 | 109.966 | 109.872 | 92.363 | 92.273 | 17.693 | 17.509 | 8.875 | 8.581 | 1.182 | 1.182 | 10.532 | 10.532 | 331298.9 | 325753.3 | 0.03932 | 0.03933 | 0.839 | -0.825 | 0.00043 | 0.00043 | 504 | 269.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3213 | 0.10728 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.018111 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22387 | Кот. №1 |  | Интернациональная 17/1 | ЦТП-46 (10Б/2) | 3.3 | 3.2983 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 70.18 | 64.35 | 70.18 | 64.35 |  | 19.1591 | -19.1361 | 0.006 | 0.006 | 56.991 | 56.985 | 32.015 | 32.009 | 105.991 | 105.985 | 81.015 | 81.009 | 24.983 | 24.97 | 1.061 | 1.059 | 2.743 | 2.743 | 6.043 | 6.043 | 114224.3 | 114087.1 | 0.03956 | 0.03956 | 0.289 | -0.289 | 0.00015 | 0.00015 | 77.52 | 77.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3862 | 0.10654 | 1.46e-05 | 0 | 0.0006355 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22389 | Кот. №1 |  | Интернациональная 17/1 | Интернациональная 17/1 | 6.13 | 6.1269 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 70.19 | 64.35 | 70.18 | 64.34 |  | 19.1594 | -19.1358 | 0.008 | 0.008 | 56.999 | 56.991 | 32.009 | 32.001 | 105.999 | 105.991 | 81.009 | 81.001 | 24.998 | 24.983 | 1.061 | 1.059 | 1.176 | 1.175 | 7.306 | 7.305 | 114225.9 | 114085.4 | 0.03956 | 0.03956 | 0.289 | -0.289 | 0.00028 | 0.00028 | 144.01 | 143.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.392 | 0.10647 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006355 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22392 | Кот. №1 |  | Северная, 46 | Жилой дом. Магазин. | 2.59 | 2.5855 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 67.56 | 128.95 | 67.55 |  | 6.9104 | -6.877 | 0.019 | 0.019 | 60.588 | 60.569 | 43.666 | 43.647 | 109.588 | 109.569 | 92.666 | 92.647 | 16.941 | 16.903 | 5.066 | 5.017 | 1.166 | 1.166 | 3.756 | 3.756 | 81870.4 | 81474.8 | 0.04684 | 0.04684 | 0.412 | -0.41 | 3e-05 | 3e-05 | 101.51 | 50.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7571 | 0.1737 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22394 | Кот. №1 |  | Северная 46/ | Северная, 46 | 4.41 | 4.407 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 67.55 | 128.96 | 67.54 |  | 6.9105 | -6.877 | 0.022 | 0.022 | 60.61 | 60.588 | 43.647 | 43.625 | 109.61 | 109.588 | 92.647 | 92.625 | 16.985 | 16.941 | 5.066 | 5.017 | 0 | 0 | 4.41 | 4.41 | 81871 | 81474.1 | 0.04684 | 0.04684 | 0.412 | -0.41 | 5e-05 | 5e-05 | 172.87 | 85.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7571 | 0.1737 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22396 | Кот. №1 |  | Северная, 46 | Северная 46/ | 14.16 | 14.1611 | T1/T2 | Подв. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.03 | 67.22 | 128.99 | 67.2 |  | 13.7831 | -13.7145 | 0.326 | 0.323 | 60.936 | 60.61 | 43.625 | 43.302 | 109.936 | 109.61 | 92.625 | 92.302 | 17.634 | 16.985 | 23.022 | 22.794 | 0 | 0 | 14.16 | 14.16 | 167590.7 | 166756.2 | 0.04699 | 0.04699 | 0.866 | -0.861 | 0.00016 | 0.00016 | 555.26 | 274.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6705 | 0.17635 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22397 | Кот. №1 |  | Интернациональная 17/1 | ЦТП-46 (10Б/2) | 10.86 | 10.8583 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 67.13 | 129.18 | 67.11 |  | 13.7853 | -13.7123 | 0.007 | 0.007 | 60.966 | 60.958 | 43.28 | 43.273 | 109.966 | 109.958 | 92.28 | 92.273 | 17.693 | 17.678 | 0.551 | 0.546 | 2.733 | 2.733 | 13.593 | 13.593 | 82186.4 | 81751.4 | 0.03969 | 0.0397 | 0.208 | -0.207 | 0.0005 | 0.0005 | 585.39 | 291.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3744 | 0.10667 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.005231 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22400 | Кот. №1 |  | Северная, 46 | Жилой дом. Магазин. | 2.75 | 2.7552 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.61 | 67.08 | 128.59 | 67.07 |  | 6.8718 | -6.8384 | 0.02 | 0.019 | 60.283 | 60.264 | 43.968 | 43.949 | 109.283 | 109.264 | 92.968 | 92.949 | 16.335 | 16.295 | 5.01 | 4.961 | 1.166 | 1.166 | 3.916 | 3.916 | 81412.2 | 81016.5 | 0.04684 | 0.04684 | 0.41 | -0.408 | 3e-05 | 3e-05 | 107.46 | 53.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7478 | 0.17398 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22402 | Кот. №1 |  | Северная, 46 | Северная, 46 | 50.58 | 50.5768 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 67.07 | 128.61 | 66.93 |  | 6.8724 | -6.8378 | 0.276 | 0.273 | 60.559 | 60.283 | 43.949 | 43.676 | 109.559 | 109.283 | 92.949 | 92.676 | 16.884 | 16.335 | 5.011 | 4.961 | 4.496 | 4.496 | 55.076 | 55.076 | 81419.2 | 81009.5 | 0.04684 | 0.04684 | 0.41 | -0.408 | 0.00059 | 0.00059 | 2218.55 | 949.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7434 | 0.17411 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22403 | Кот. №1 |  | Северная 46/ | Северная, 46 | 10.18 | 10.1845 | T1/T2 | Подв. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 66.93 | 128.93 | 66.9 |  | 6.8725 | -6.8377 | 0.051 | 0.05 | 60.61 | 60.559 | 43.676 | 43.625 | 109.61 | 109.559 | 92.676 | 92.625 | 16.985 | 16.884 | 5.011 | 4.96 | 0 | 0 | 10.18 | 10.18 | 81420.6 | 81008.1 | 0.04684 | 0.04684 | 0.41 | -0.408 | 0.00012 | 0.00012 | 399.06 | 196.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7434 | 0.17411 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22404 | Кот. №1 |  | ЦТП-46 (10Б/2) | Северная, 46 | 36.14 | 36.1475 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 67.2 | 129.03 | 67.13 |  | 13.7848 | -13.7128 | 0.022 | 0.022 | 60.958 | 60.936 | 43.302 | 43.28 | 109.958 | 109.936 | 92.302 | 92.28 | 17.678 | 17.634 | 0.551 | 0.546 | 3.905 | 3.905 | 40.045 | 40.045 | 82183.4 | 81754.4 | 0.03969 | 0.0397 | 0.208 | -0.207 | 0.00166 | 0.00166 | 2072.29 | 887.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3744 | 0.10667 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.005231 | 4.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22406 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-2 | ТК 10Б-3 | 49.18 | 49.1836 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 71.58 | 129.15 | 71.56 |  | 55.5686 | -54.6401 | 0.534 | 0.517 | 60.789 | 60.254 | 43.961 | 43.444 | 109.789 | 109.254 | 92.961 | 92.444 | 17.344 | 16.293 | 8.875 | 8.582 | 11.036 | 11.036 | 60.216 | 60.216 | 331293.7 | 325758.5 | 0.03932 | 0.03933 | 0.839 | -0.825 | 0.00226 | 0.00226 | 2887.28 | 1237.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3331 | 0.10715 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.018111 | 6.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22409 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-3 | ТК 10Б-3 | 4.35 | 4.3515 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 67.45 | 129.13 | 67.44 |  | 13.3913 | -13.3255 | 0.028 | 0.028 | 60.254 | 60.226 | 43.988 | 43.961 | 109.254 | 109.226 | 92.988 | 92.961 | 16.293 | 16.238 | 6.387 | 6.324 | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | 128904.6 | 128270.4 | 0.04441 | 0.04441 | 0.527 | -0.524 | 8e-05 | 8e-05 | 221.74 | 92.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5567 | 0.15252 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22411 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-3 | ТК 10Б-3 | 7.41 | 7.4094 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 71.61 | 129.02 | 71.57 |  | 3.9073 | -3.8896 | 0.005 | 0.005 | 60.194 | 60.189 | 44.025 | 44.019 | 109.194 | 109.189 | 93.025 | 93.019 | 16.175 | 16.164 | 0.55 | 0.545 | 2.136 | 2.136 | 9.546 | 9.546 | 37611.5 | 37440.8 | 0.04494 | 0.04494 | 0.154 | -0.153 | 0.00013 | 0.00013 | 371.01 | 161.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5586 | 0.15247 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22412 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-3 | ТК 10Б-3 | 3.38 | 3.3765 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 66.35 | 129.09 | 66.34 |  | 6.9422 | -6.9072 | 0.017 | 0.017 | 60.194 | 60.177 | 44.037 | 44.019 | 109.194 | 109.177 | 93.037 | 93.019 | 16.175 | 16.14 | 5.113 | 5.061 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | 82246.7 | 81832.1 | 0.04684 | 0.04684 | 0.414 | -0.412 | 4e-05 | 4e-05 | 149.44 | 63.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7552 | 0.17376 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22414 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-3 | ТК 10Б-3 | 5.14 | 5.1434 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 68.23 | 129.12 | 68.21 |  | 10.8496 | -10.7967 | 0.022 | 0.021 | 60.216 | 60.194 | 44.019 | 43.998 | 109.216 | 109.194 | 93.019 | 92.998 | 16.218 | 16.175 | 4.197 | 4.157 | 0 | 0 | 5.14 | 5.14 | 104437.8 | 103928.5 | 0.04446 | 0.04446 | 0.427 | -0.425 | 9e-05 | 9e-05 | 263.83 | 110.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5635 | 0.15236 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22415 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-3 | ТК 10Б-3 | 7.55 | 7.5512 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 72.92 | 129.14 | 72.91 |  | 42.175 | -41.3169 | 0.039 | 0.037 | 60.254 | 60.216 | 43.998 | 43.961 | 109.254 | 109.216 | 92.998 | 92.961 | 16.293 | 16.218 | 5.118 | 4.912 | 0 | 0 | 7.55 | 7.55 | 251442.5 | 246327.1 | 0.03936 | 0.03937 | 0.637 | -0.624 | 0.00035 | 0.00035 | 443.18 | 191.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3331 | 0.10715 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013023 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22418 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 19а | Жилой дом | 3.47 | 3.4717 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 66.41 | 128.96 | 66.4 |  | 6.942 | -6.9075 | 0.024 | 0.023 | 60.069 | 60.045 | 44.167 | 44.143 | 109.069 | 109.045 | 93.167 | 93.143 | 15.926 | 15.879 | 5.112 | 5.062 | 1.166 | 1.166 | 4.636 | 4.636 | 82243.8 | 81835 | 0.04684 | 0.04684 | 0.414 | -0.412 | 4e-05 | 4e-05 | 136.02 | 66.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22419 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-3 | Интернациональная, 19а | 17.73 | 17.7361 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 66.4 | 128.98 | 66.35 |  | 6.9422 | -6.9072 | 0.108 | 0.107 | 60.177 | 60.069 | 44.143 | 44.037 | 109.177 | 109.069 | 93.143 | 93.037 | 16.14 | 15.926 | 5.113 | 5.062 | 3.33 | 3.33 | 21.06 | 21.06 | 82246.2 | 81832.6 | 0.04684 | 0.04684 | 0.414 | -0.412 | 0.00021 | 0.00021 | 775.94 | 332.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22422 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 17а | Жилой дом | 3.22 | 3.2206 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 71.71 | 128.8 | 71.69 |  | 3.9069 | -3.89 | 0.005 | 0.005 | 60.178 | 60.173 | 44.04 | 44.035 | 109.178 | 109.173 | 93.04 | 93.035 | 16.143 | 16.133 | 1.627 | 1.613 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 46286.5 | 46085.6 | 0.04707 | 0.04707 | 0.233 | -0.232 | 4e-05 | 4e-05 | 126.06 | 67.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22423 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-3 | Интернациональная, 17а | 14.68 | 14.6759 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 71.69 | 128.83 | 71.61 |  | 3.9072 | -3.8897 | 0.01 | 0.01 | 60.189 | 60.178 | 44.035 | 44.025 | 109.189 | 109.178 | 93.035 | 93.025 | 16.164 | 16.143 | 0.55 | 0.545 | 4.273 | 4.272 | 18.953 | 18.952 | 37610.2 | 37442.1 | 0.04494 | 0.04494 | 0.154 | -0.153 | 0.00026 | 0.00026 | 747.92 | 320.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5628 | 0.15238 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22426 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 17 | Жилой дом | 2.88 | 2.8803 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.03 | 67.5 | 129.02 | 67.49 |  | 13.3908 | -13.326 | 0.055 | 0.054 | 60.043 | 59.988 | 44.224 | 44.17 | 109.043 | 108.988 | 93.224 | 93.17 | 15.873 | 15.764 | 18.965 | 18.782 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 158644.9 | 157878.2 | 0.0467 | 0.0467 | 0.798 | -0.795 | 3e-05 | 3e-05 | 112.93 | 56.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22427 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-3 | Интернациональная, 17 | 28.74 | 28.7443 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 67.49 | 129.03 | 67.45 |  | 13.3913 | -13.3255 | 0.184 | 0.182 | 60.226 | 60.043 | 44.17 | 43.988 | 109.226 | 109.043 | 93.17 | 92.988 | 16.238 | 15.873 | 6.387 | 6.324 | 0 | 0 | 28.74 | 28.74 | 128903.9 | 128271.1 | 0.04441 | 0.04441 | 0.527 | -0.524 | 0.00051 | 0.00051 | 1433.13 | 614 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5582 | 0.15248 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22428 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-3 | ТК 10Б-4 | 60.93 | 60.9373 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 74.63 | 129.03 | 74.58 |  | 31.325 | -30.5206 | 0.203 | 0.193 | 60.216 | 60.012 | 44.191 | 43.998 | 109.216 | 109.012 | 93.191 | 92.998 | 16.218 | 15.821 | 2.827 | 2.684 | 11.01 | 11.008 | 71.94 | 71.938 | 186756.4 | 181960.5 | 0.03942 | 0.03943 | 0.473 | -0.461 | 0.0028 | 0.0028 | 3601.46 | 1556.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3331 | 0.10715 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0089625 | 8.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22429 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-2 | ТК 10Б-4 | 132.5 | 132.5128 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 70.16 | 64.46 | 69.92 | 64.36 |  | 19.1585 | -19.1367 | 0.227 | 0.227 | 56.975 | 56.747 | 32.252 | 32.025 | 105.975 | 105.747 | 81.252 | 81.025 | 24.949 | 24.495 | 1.451 | 1.448 | 24.022 | 24.022 | 156.522 | 156.522 | 121261.7 | 121123.7 | 0.04011 | 0.04011 | 0.326 | -0.326 | 0.00541 | 0.00541 | 4666.01 | 1997.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8724 | 0.11271 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.0006355 | 1.7e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22430 | Кот. №1 |  | ЦТП-46 (10Б/2) | ТК 10Б-2 | 9.81 | 9.8087 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 70.18 | 64.36 | 70.16 | 64.35 |  | 19.1589 | -19.1362 | 0.01 | 0.01 | 56.985 | 56.975 | 32.025 | 32.015 | 105.985 | 105.975 | 81.025 | 81.015 | 24.97 | 24.949 | 1.061 | 1.059 | 0 | 0 | 9.81 | 9.81 | 114223.4 | 114088 | 0.03956 | 0.03956 | 0.289 | -0.289 | 0.00045 | 0.00045 | 345.49 | 148.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4016 | 0.10637 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006355 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22495 | Кот. №1 |  | Интернациональная 17/1 | 10Б/2 | 0.76 | 0.99298 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 16.2 | 129.22 | 16.2 |  | 45.8112 | -45.7726 | 0 | 0 | 60.966 | 60.965 | 43.273 | 43.273 | 109.966 | 109.965 | 92.273 | 92.273 | 17.693 | 17.692 | 0.445 | 0.444 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 166014.9 | 165875 | 0.03497 | 0.03497 | 0.256 | -0.255 | 9e-05 | 9e-05 | 56.86 | 4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7117 | 0.067973 | 1.46e-05 | 0 | 0.0012736 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22497 | Кот. №1 |  | 10Б/2 | Интернациональная 17/1 | 0.8 | 0.99725 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 70.19 | 64.68 | 70.19 | 64.68 |  | 39.7259 | -39.6875 | 0.001 | 0.001 | 57 | 56.999 | 32.001 | 32 | 106 | 105.999 | 81.001 | 81 | 25 | 24.998 | 1.105 | 1.103 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 180839.4 | 180664.5 | 0.03692 | 0.03692 | 0.35 | -0.349 | 6e-05 | 6e-05 | 22.68 | 23.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8896 | 0.084107 | 1.46e-05 | 0 | 0.0012736 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22502 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 19 | Жилой дом | 2.87 | 2.8669 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 69.87 | 64.49 | 69.87 | 64.48 |  | 19.1521 | -19.143 | 0.046 | 0.046 | 56.707 | 56.662 | 32.338 | 32.292 | 105.707 | 105.662 | 81.338 | 81.292 | 24.416 | 24.324 | 13.044 | 13.032 | 0.649 | 0.649 | 3.519 | 3.519 | 184357.4 | 184270.3 | 0.04434 | 0.04434 | 0.754 | -0.753 | 5e-05 | 5e-05 | 54.24 | 53.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22503 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-4 | Интернациональная, 19 | 23.86 | 23.862 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 69.92 | 64.48 | 69.87 | 64.46 |  | 19.1531 | -19.1421 | 0.04 | 0.04 | 56.747 | 56.707 | 32.292 | 32.252 | 105.747 | 105.707 | 81.292 | 81.252 | 24.495 | 24.416 | 1.45 | 1.449 | 3.64 | 3.64 | 27.5 | 27.5 | 121227.4 | 121157.9 | 0.04011 | 0.04011 | 0.326 | -0.326 | 0.00097 | 0.00097 | 839.3 | 359.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9445 | 0.1118 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0006355 | 3.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22504 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-4 | ТК 10Б-5 | 111.52 | 111.5266 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.03 | 74.73 | 128.81 | 74.63 |  | 31.3222 | -30.5234 | 0.46 | 0.436 | 60.012 | 59.553 | 44.628 | 44.191 | 109.012 | 108.553 | 93.628 | 93.191 | 15.821 | 14.925 | 3.867 | 3.673 | 7.302 | 7.301 | 118.822 | 118.821 | 198251 | 193195 | 0.03999 | 0.03999 | 0.533 | -0.519 | 0.00455 | 0.00455 | 6646.65 | 2846.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8968 | 0.1124 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0089625 | 1.44e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22507 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-5 | Интернациональная, 23б | 65.18 | 65.1897 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 77.96 | 128.09 | 77.68 |  | 5.1516 | -5.1493 | 0.064 | 0.064 | 59.548 | 59.483 | 44.697 | 44.633 | 108.548 | 108.483 | 93.697 | 93.633 | 14.915 | 14.787 | 0.953 | 0.952 | 2.145 | 2.145 | 67.325 | 67.325 | 49589.6 | 49566.5 | 0.04476 | 0.04476 | 0.203 | -0.203 | 0.00115 | 0.00115 | 3421.84 | 1463.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5462 | 0.15276 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22508 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-5 | ТК 10Б-5 | 5.48 | 5.4849 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 77.68 | 128.76 | 77.65 |  | 5.1517 | -5.1492 | 0.005 | 0.005 | 59.553 | 59.548 | 44.633 | 44.628 | 108.553 | 108.548 | 93.633 | 93.628 | 14.925 | 14.915 | 0.953 | 0.952 | 0 | 0 | 5.48 | 5.48 | 49590.5 | 49565.6 | 0.04476 | 0.04476 | 0.203 | -0.203 | 0.0001 | 0.0001 | 283.45 | 123.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5444 | 0.1528 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22509 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-5 | ТК 10Б-6 | 66.78 | 66.79 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 74.2 | 128.66 | 74.13 |  | 26.1659 | -25.3788 | 0.154 | 0.145 | 59.553 | 59.399 | 44.772 | 44.628 | 108.553 | 108.399 | 93.772 | 93.628 | 14.925 | 14.627 | 1.975 | 1.858 | 10.998 | 10.995 | 77.778 | 77.775 | 155998.4 | 151305.6 | 0.03946 | 0.03947 | 0.395 | -0.383 | 0.00307 | 0.00307 | 3977.68 | 1698.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3638 | 0.10679 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0073664 | 9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22528 | Кот. №1 |  | Уз 16-76 | Уз 16-75 | 497.15 | 497.1901 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 8.4 | 8.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 37.26 | 128.54 | 36.9 |  | 73.5856 | -72.2788 | 0.004 | 0.004 | 61.669 | 61.664 | 42.587 | 42.583 | 110.669 | 110.664 | 91.587 | 91.583 | 19.085 | 19.077 | 0.006 | 0.006 | 207.698 | 207.546 | 704.848 | 704.696 | 97701 | 95966 | 0.02815 | 0.02817 | 0.055 | -0.054 | 0.46104 | 0.46104 | 63881.55 | 26078.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 39.6706 | 0.025208 | 1.46e-05 | 7.3e-06 | 0.013713 | 0.0002853 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
22531 | Кот. №1 |  | Уз 16-76 | Уз 16-76 | 4.38 | 4.3765 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 48.74 | 129.4 | 48.74 |  | 115.4018 | -114.2721 | 0.005 | 0.005 | 61.669 | 61.664 | 42.588 | 42.583 | 110.669 | 110.664 | 91.588 | 91.583 | 19.085 | 19.076 | 1.098 | 1.077 | 0 | 0 | 4.38 | 4.38 | 349645.7 | 346223.1 | 0.03329 | 0.03329 | 0.45 | -0.446 | 0.00078 | 0.00078 | 329.19 | 145.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.365 | 0.057587 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.024689 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 13М |  | Реконструкция | 2018г.
22534 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 23а | Магазин с кафе-баром и офисом | 4.82 | 4.8166 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.92 | 76.54 | 126.83 | 76.46 |  | 2.0583 | -1.3511 | 0.002 | 0.001 | 59.093 | 59.091 | 45.032 | 45.031 | 108.093 | 108.091 | 94.032 | 94.031 | 14.062 | 14.059 | 0.456 | 0.198 | 0.492 | 0.487 | 5.312 | 5.307 | 24385.7 | 16006.5 | 0.04752 | 0.04801 | 0.123 | -0.081 | 6e-05 | 6e-05 | 185.71 | 108.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.743 | 0.17413 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22535 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 23 | Интернациональная, 23а | 67.33 | 67.333 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.41 | 76.46 | 126.92 | 75.49 |  | 2.0591 | -1.3503 | 0.031 | 0.013 | 59.124 | 59.093 | 45.031 | 45.018 | 108.124 | 108.093 | 94.031 | 94.018 | 14.106 | 14.062 | 0.456 | 0.198 | 0 | 0 | 67.33 | 67.33 | 24395 | 15997.2 | 0.04752 | 0.04801 | 0.123 | -0.081 | 0.00078 | 0.00078 | 3080.98 | 1316.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7394 | 0.17423 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22570 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7Б | Интернациональная, 27а | 53.83 | 53.8328 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.72 | 66.28 | 127.21 | 66.06 |  | 4.6163 | -4.5926 | 0.133 | 0.131 | 60.335 | 60.202 | 44.035 | 43.904 | 109.335 | 109.202 | 93.035 | 92.904 | 16.431 | 16.167 | 2.268 | 2.245 | 4.648 | 4.648 | 58.478 | 58.478 | 54691.2 | 54410.5 | 0.04699 | 0.04699 | 0.275 | -0.274 | 0.00063 | 0.00063 | 2334.64 | 998.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7464 | 0.17402 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22572 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 27а | Жилой дом | 5.15 | 5.1473 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.21 | 66.3 | 127.17 | 66.28 |  | 4.6157 | -4.5933 | 0.014 | 0.014 | 60.202 | 60.188 | 44.049 | 44.035 | 109.202 | 109.188 | 93.049 | 93.035 | 16.167 | 16.139 | 2.267 | 2.245 | 1.162 | 1.162 | 6.312 | 6.312 | 54683.8 | 54417.9 | 0.04699 | 0.04699 | 0.275 | -0.274 | 6e-05 | 6e-05 | 198.91 | 98.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7464 | 0.17402 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22614 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 23б | Жилой дом | 4.13 | 4.1328 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.09 | 77.98 | 128.06 | 77.96 |  | 5.1505 | -5.1504 | 0.015 | 0.015 | 59.483 | 59.468 | 44.712 | 44.697 | 108.483 | 108.468 | 93.712 | 93.697 | 14.787 | 14.757 | 2.82 | 2.82 | 1.163 | 1.163 | 5.293 | 5.293 | 61019.7 | 61018.6 | 0.04694 | 0.04694 | 0.307 | -0.307 | 5e-05 | 5e-05 | 160.7 | 94.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22863 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 25 | Жилой дом | 3.51 | 3.5113 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 67.88 | 63.44 | 67.88 | 63.43 |  | 22.8745 | -22.8654 | 0.093 | 0.093 | 56.692 | 56.599 | 32.401 | 32.307 | 105.692 | 105.599 | 81.401 | 81.307 | 24.385 | 24.198 | 18.597 | 18.582 | 1.516 | 1.516 | 5.026 | 5.026 | 220188.9 | 220101.6 | 0.04432 | 0.04432 | 0.9 | -0.9 | 6e-05 | 6e-05 | 63.69 | 64.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22864 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7 | Интернациональная, 25 | 117.14 | 117.141 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.06 | 63.43 | 67.88 | 63.36 |  | 22.8799 | -22.86 | 0.21 | 0.21 | 56.902 | 56.692 | 32.307 | 32.097 | 105.902 | 105.692 | 81.307 | 81.097 | 24.805 | 24.385 | 1.511 | 1.509 | 21.975 | 21.974 | 139.115 | 139.114 | 136407.2 | 136288.9 | 0.0395 | 0.0395 | 0.345 | -0.345 | 0.00539 | 0.00539 | 4022.16 | 1722.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3147 | 0.10736 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0006258 | 1.58e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22867 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 29 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. | 3.23 | 3.2269 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.44 | 68.43 | 124.3 | 68.36 |  | 0.8908 | -0.8877 | 0 | 0 | 61.213 | 61.213 | 43.035 | 43.034 | 110.213 | 110.213 | 92.035 | 92.034 | 18.179 | 18.178 | 0.088 | 0.087 | 0.48 | 0.48 | 3.71 | 3.71 | 10553.9 | 10516.6 | 0.04872 | 0.04873 | 0.053 | -0.053 | 4e-05 | 4e-05 | 121.85 | 63.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7427 | 0.17413 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22870 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7Б | ТК 10Б-7Б | 5.72 | 5.72 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.75 | 71.72 | 127.71 | 71.7 |  | 6.2343 | -6.2072 | 0.024 | 0.023 | 60.347 | 60.323 | 43.915 | 43.892 | 109.347 | 109.323 | 92.915 | 92.892 | 16.455 | 16.408 | 4.126 | 4.09 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72 | 73860.3 | 73538.5 | 0.04687 | 0.04688 | 0.372 | -0.37 | 7e-05 | 7e-05 | 251.54 | 109.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7515 | 0.17387 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22872 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7Б | ТК 10Б-7Б | 1.6 | 1.6056 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.73 | 66.06 | 127.72 | 66.05 |  | 4.6163 | -4.5926 | 0.004 | 0.004 | 60.338 | 60.335 | 43.904 | 43.9 | 109.338 | 109.335 | 92.904 | 92.9 | 16.438 | 16.431 | 2.268 | 2.245 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 54691.4 | 54410.3 | 0.04699 | 0.04699 | 0.275 | -0.274 | 2e-05 | 2e-05 | 69.53 | 29.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22873 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7Б | Интернациональная, 27 | 27.52 | 27.5177 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.71 | 71.8 | 127.51 | 71.72 |  | 6.2343 | -6.2072 | 0.127 | 0.126 | 60.323 | 60.196 | 44.041 | 43.915 | 109.323 | 109.196 | 93.041 | 92.915 | 16.408 | 16.155 | 4.126 | 4.091 | 3.328 | 3.328 | 30.848 | 30.848 | 73859.5 | 73539.3 | 0.04687 | 0.04688 | 0.372 | -0.37 | 0.00032 | 0.00032 | 1230.24 | 526.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7529 | 0.17383 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22874 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7 | ТК 10Б-7Б | 129.79 | 129.8066 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.18 | 68.59 | 127.75 | 68.41 |  | 15.1206 | -15.0433 | 1.091 | 1.08 | 61.438 | 60.347 | 43.892 | 42.811 | 110.438 | 109.347 | 92.892 | 91.811 | 18.627 | 16.455 | 8.138 | 8.055 | 4.326 | 4.326 | 134.116 | 134.116 | 145550.8 | 144806.3 | 0.04439 | 0.04439 | 0.595 | -0.592 | 0.00229 | 0.00229 | 6472.07 | 2770.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5239 | 0.15328 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 1.22e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22878 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 27 | строительство жилого дома № 41 А | 5.9 | 5.8989 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.51 | 71.82 | 127.47 | 71.8 |  | 6.2339 | -6.2076 | 0.031 | 0.031 | 60.196 | 60.165 | 44.072 | 44.041 | 109.196 | 109.165 | 93.072 | 93.041 | 16.155 | 16.092 | 4.126 | 4.091 | 1.664 | 1.664 | 7.564 | 7.564 | 73855.7 | 73543.1 | 0.04687 | 0.04688 | 0.372 | -0.37 | 7e-05 | 7e-05 | 228.46 | 123.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7529 | 0.17383 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22881 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 23 | Жилой дом. Офис. Мастерская. Офис. Магазин. | 3.46 | 3.4608 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 65.44 | 128.52 | 65.43 |  | 12.9685 | -12.9033 | 0.082 | 0.082 | 59.064 | 58.981 | 45.161 | 45.08 | 108.064 | 107.981 | 94.161 | 94.08 | 13.984 | 13.82 | 17.789 | 17.611 | 1.169 | 1.169 | 4.629 | 4.629 | 153642.7 | 152869.4 | 0.0467 | 0.0467 | 0.773 | -0.769 | 4e-05 | 4e-05 | 135.12 | 65.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7579 | 0.17367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22883 | Кот. №1 |  | Интернациональная 23/ | Интернациональная, 23 | 3.58 | 3.5822 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.54 | 65.43 | 128.53 | 65.43 |  | 12.9686 | -12.9032 | 0.064 | 0.063 | 59.127 | 59.064 | 45.08 | 45.017 | 108.127 | 108.064 | 94.08 | 94.017 | 14.111 | 13.984 | 17.79 | 17.611 | 0 | 0 | 3.58 | 3.58 | 153643.2 | 152868.9 | 0.0467 | 0.0467 | 0.773 | -0.769 | 4e-05 | 4e-05 | 139.82 | 67.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7579 | 0.17367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22884 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-6 | ТК 10Б-6 | 7.68 | 7.6791 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.66 | 66.33 | 128.63 | 66.32 |  | 15.0286 | -14.2526 | 0.008 | 0.007 | 59.399 | 59.392 | 44.779 | 44.772 | 108.399 | 108.392 | 93.779 | 93.772 | 14.627 | 14.613 | 0.655 | 0.589 | 3.909 | 3.906 | 11.589 | 11.586 | 89598.8 | 84972.4 | 0.03965 | 0.03968 | 0.227 | -0.215 | 0.00035 | 0.00035 | 455.85 | 187.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3638 | 0.10679 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0056918 | 1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22886 | Кот. №1 |  | Интернациональная 23/ | Интернациональная, 23 | 6.77 | 6.7662 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.54 | 75.49 | 128.41 | 75.37 |  | 2.0592 | -1.3502 | 0.003 | 0.001 | 59.127 | 59.124 | 45.018 | 45.017 | 108.127 | 108.124 | 94.018 | 94.017 | 14.111 | 14.106 | 0.456 | 0.198 | 0 | 0 | 6.77 | 6.77 | 24395.9 | 15996.2 | 0.04752 | 0.04801 | 0.123 | -0.081 | 8e-05 | 8e-05 | 264.41 | 149.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7579 | 0.17367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22887 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-6 | Интернациональная 23/ | 26.82 | 26.829 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.63 | 66.37 | 128.54 | 66.33 |  | 15.0282 | -14.2529 | 0.264 | 0.238 | 59.392 | 59.127 | 45.017 | 44.779 | 108.392 | 108.127 | 94.017 | 93.779 | 14.613 | 14.111 | 8.039 | 7.233 | 6.056 | 6.054 | 32.876 | 32.874 | 144661.4 | 137198.4 | 0.04439 | 0.0444 | 0.592 | -0.561 | 0.00047 | 0.00047 | 1325.78 | 568.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5588 | 0.15247 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22889 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7Б | ТК 10Б-7Б | 3 | 2.9964 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.75 | 66.42 | 127.73 | 66.41 |  | 8.884 | -8.8384 | 0.008 | 0.008 | 60.347 | 60.338 | 43.9 | 43.892 | 109.347 | 109.338 | 92.9 | 92.892 | 16.455 | 16.438 | 2.818 | 2.789 | 0 | 0 | 3 | 3 | 85517.3 | 85078.3 | 0.04452 | 0.04452 | 0.35 | -0.348 | 5e-05 | 5e-05 | 149.4 | 63.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5239 | 0.15328 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22892 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7Б | ТК 10Б-7Б | 4.23 | 4.2264 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.73 | 66.82 | 127.69 | 66.81 |  | 4.2676 | -4.2459 | 0.008 | 0.008 | 60.338 | 60.33 | 43.908 | 43.9 | 109.338 | 109.33 | 92.908 | 92.9 | 16.438 | 16.422 | 1.94 | 1.92 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 50560 | 50302.1 | 0.04702 | 0.04703 | 0.254 | -0.253 | 5e-05 | 5e-05 | 183.83 | 78.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7436 | 0.17411 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22893 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7 | ТК 10Б-7 | 10.71 | 10.7164 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.22 | 68.41 | 128.18 | 68.39 |  | 15.1211 | -15.0428 | 0.01 | 0.01 | 61.448 | 61.438 | 42.811 | 42.802 | 110.448 | 110.438 | 91.811 | 91.802 | 18.646 | 18.627 | 0.663 | 0.656 | 3.909 | 3.909 | 14.619 | 14.619 | 90150.5 | 89683.5 | 0.03965 | 0.03965 | 0.228 | -0.227 | 0.00049 | 0.00049 | 611.22 | 263.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.378 | 0.10663 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0054606 | 1.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22940 | Кот. №1 |  | ЦТП-47 (10Б/1) | ТК 10Б-7 | 41.45 | 41.4555 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.12 | 63.36 | 68.06 | 63.33 |  | 22.8818 | -22.8581 | 0.079 | 0.079 | 56.982 | 56.902 | 32.097 | 32.018 | 105.982 | 105.902 | 81.097 | 81.018 | 24.963 | 24.805 | 1.512 | 1.508 | 10.987 | 10.987 | 52.437 | 52.437 | 136418.5 | 136277.5 | 0.0395 | 0.0395 | 0.345 | -0.345 | 0.00191 | 0.00191 | 1423.66 | 609.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3766 | 0.10665 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0006258 | 5.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22941 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 29 | Интернациональная, 29 | 70.03 | 70.0385 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.86 | 68.36 | 124.44 | 66.9 |  | 0.8916 | -0.8869 | 0.006 | 0.006 | 61.219 | 61.213 | 43.034 | 43.028 | 110.219 | 110.213 | 92.034 | 92.028 | 18.191 | 18.179 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 70.03 | 70.03 | 10563.6 | 10506.9 | 0.04872 | 0.04873 | 0.053 | -0.053 | 0.00082 | 0.00082 | 3053.57 | 1294.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7403 | 0.17421 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22946 | Кот. №1 |  | ЦТП-47 (10Б/1) | ТК 10Б-8 | 9.8 | 9.8014 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.12 | 63.09 | 68.12 | 63.09 |  | 63.1769 | -63.1197 | 0.008 | 0.008 | 56.983 | 56.975 | 32.025 | 32.016 | 105.983 | 105.975 | 81.025 | 81.016 | 24.967 | 24.95 | 0.844 | 0.843 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 228946.5 | 228739.1 | 0.03487 | 0.03487 | 0.352 | -0.352 | 0.00122 | 0.00122 | 445.85 | 191.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7058 | 0.068001 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018757 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22947 | Кот. №1 |  | Интернациональная ЦТП-47 (10Б/1)/ | ЦТП-47 (10Б/1) | 4.04 | 4.0416 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.13 | 63.09 | 68.12 | 63.09 |  | 63.1775 | -63.1192 | 0.01 | 0.01 | 56.993 | 56.983 | 32.016 | 32.007 | 105.993 | 105.983 | 81.016 | 81.007 | 24.986 | 24.967 | 0.844 | 0.843 | 7.312 | 7.312 | 11.352 | 11.352 | 228948.3 | 228737.2 | 0.03487 | 0.03487 | 0.352 | -0.352 | 0.0005 | 0.0005 | 126.31 | 130.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7064 | 0.067998 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018757 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22948 | Кот. №1 |  | Интернациональная ЦТП-47 (10Б/1)/ | Интернациональная ЦТП-47 (10Б/1)/ | 4.28 | 4.2833 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.13 | 63.09 | 68.13 | 63.09 |  | 63.178 | -63.1187 | 0.005 | 0.005 | 56.999 | 56.993 | 32.007 | 32.001 | 105.999 | 105.993 | 81.007 | 81.001 | 24.997 | 24.986 | 0.844 | 0.843 | 2.194 | 2.194 | 6.474 | 6.474 | 228950.3 | 228735.3 | 0.03487 | 0.03487 | 0.352 | -0.352 | 0.00053 | 0.00053 | 133.82 | 138.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7064 | 0.067998 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018757 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22951 | Кот. №1 |  | Интернациональная ЦТП-47 (10Б/1)/ | ЦТП-47 (10Б/1) | 4.37 | 4.3737 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.12 | 63.33 | 68.12 | 63.33 |  | 22.882 | -22.8579 | 0.007 | 0.007 | 56.988 | 56.982 | 32.018 | 32.012 | 105.988 | 105.982 | 81.018 | 81.012 | 24.976 | 24.963 | 1.512 | 1.508 | 0 | 0 | 4.37 | 4.37 | 136419.7 | 136276.3 | 0.0395 | 0.0395 | 0.345 | -0.345 | 0.0002 | 0.0002 | 98.43 | 100.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4008 | 0.10637 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006258 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22952 | Кот. №1 |  | Интернациональная ЦТП-47 (10Б/1)/ | Интернациональная ЦТП-47 (10Б/1)/ | 6.84 | 6.8388 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.13 | 63.33 | 68.12 | 63.32 |  | 22.8823 | -22.8576 | 0.01 | 0.01 | 56.999 | 56.988 | 32.012 | 32.001 | 105.999 | 105.988 | 81.012 | 81.001 | 24.997 | 24.976 | 1.512 | 1.508 | 0 | 0 | 6.84 | 6.84 | 136421.6 | 136274.4 | 0.0395 | 0.0395 | 0.345 | -0.345 | 0.00031 | 0.00031 | 154.09 | 156.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4008 | 0.10637 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006258 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22956 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 29 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. | 2.76 | 2.762 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.1 | 65.98 | 128.1 | 65.97 |  | 13.3266 | -13.2604 | 0.074 | 0.073 | 61.198 | 61.124 | 43.123 | 43.05 | 110.198 | 110.124 | 92.123 | 92.05 | 18.148 | 18.001 | 18.784 | 18.598 | 1.169 | 1.169 | 3.929 | 3.929 | 157885 | 157100.6 | 0.0467 | 0.0467 | 0.795 | -0.791 | 3e-05 | 3e-05 | 107.4 | 52.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.759 | 0.17364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22957 | Кот. №1 |  | Интернациональная 29/ | Интернациональная, 29 | 1.18 | 1.1772 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.11 | 65.97 | 128.1 | 65.97 |  | 13.3266 | -13.2604 | 0.022 | 0.022 | 61.22 | 61.198 | 43.05 | 43.028 | 110.22 | 110.198 | 92.05 | 92.028 | 18.192 | 18.148 | 18.784 | 18.598 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 157885.2 | 157100.5 | 0.0467 | 0.0467 | 0.795 | -0.791 | 1e-05 | 1e-05 | 45.92 | 22.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.759 | 0.17364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22958 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7 | Интернациональная 29/ | 27.58 | 27.5866 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.2 | 66.02 | 128.11 | 65.98 |  | 14.2188 | -14.1467 | 0.199 | 0.197 | 61.418 | 61.22 | 43.028 | 42.831 | 110.418 | 110.22 | 92.028 | 91.831 | 18.587 | 18.192 | 7.199 | 7.126 | 0 | 0 | 27.58 | 27.58 | 136869.9 | 136175.7 | 0.0444 | 0.0444 | 0.56 | -0.557 | 0.00049 | 0.00049 | 1357.61 | 581.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5572 | 0.15251 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22961 | Кот. №1 |  | Интернациональная 29/ | Интернациональная, 29 | 5.6 | 5.6043 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.11 | 66.9 | 127.86 | 66.78 |  | 0.8917 | -0.8868 | 0 | 0 | 61.22 | 61.219 | 43.028 | 43.028 | 110.22 | 110.219 | 92.028 | 92.028 | 18.192 | 18.191 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 10564.3 | 10506.1 | 0.04872 | 0.04873 | 0.053 | -0.053 | 7e-05 | 7e-05 | 217.92 | 108 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.759 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22963 | Кот. №1 |  | ЦТП-47 (10Б/1) | ТК 10Б-7 | 39.47 | 39.4664 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.29 | 67.22 | 128.22 | 67.19 |  | 29.3418 | -29.1876 | 0.125 | 0.124 | 61.573 | 61.448 | 42.802 | 42.678 | 110.573 | 110.448 | 91.802 | 91.678 | 18.895 | 18.646 | 2.481 | 2.456 | 11.005 | 11.005 | 50.475 | 50.475 | 174932.8 | 174013.3 | 0.03943 | 0.03944 | 0.443 | -0.441 | 0.00182 | 0.00182 | 2253.09 | 965.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3716 | 0.1067 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.010882 | 5.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
22965 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-7 | ТК 10Б-7 | 4.13 | 4.127 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.22 | 65.98 | 128.2 | 65.97 |  | 14.2189 | -14.1466 | 0.03 | 0.029 | 61.448 | 61.418 | 42.831 | 42.802 | 110.448 | 110.418 | 91.831 | 91.802 | 18.646 | 18.587 | 7.199 | 7.126 | 0 | 0 | 4.13 | 4.13 | 136870.6 | 136175 | 0.0444 | 0.0444 | 0.56 | -0.557 | 7e-05 | 7e-05 | 204.68 | 87.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5572 | 0.15251 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22966 | Кот. №1 |  | Интернациональная ЦТП-47 (10Б/1)/ | ЦТП-47 (10Б/1) | 10.95 | 10.9517 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.31 | 67.19 | 128.29 | 67.18 |  | 29.3423 | -29.1871 | 0.034 | 0.034 | 61.607 | 61.573 | 42.678 | 42.644 | 110.607 | 110.573 | 91.678 | 91.644 | 18.963 | 18.895 | 2.482 | 2.455 | 2.751 | 2.751 | 13.701 | 13.701 | 174935.8 | 174010.3 | 0.03943 | 0.03944 | 0.443 | -0.441 | 0.0005 | 0.0005 | 585.82 | 293.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4009 | 0.10637 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.010882 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22981 | Кот. №1 |  | Интернациональная ЦТП-47 (10Б/1)/ | 10Б/1 | 0.99 | 0.98793 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.31 | 16.32 | 128.31 | 16.32 |  | 42.7288 | -42.6443 | 0 | 0 | 61.607 | 61.607 | 42.645 | 42.644 | 110.607 | 110.607 | 91.645 | 91.644 | 18.963 | 18.962 | 0.387 | 0.386 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 154844.6 | 154538.4 | 0.03499 | 0.035 | 0.238 | -0.238 | 0.00012 | 0.00012 | 73.51 | 5.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.692 | 0.068064 | 1.46e-05 | 0 | 0.0025015 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22983 | Кот. №1 |  | 10Б/1 | Интернациональная ЦТП-47 (10Б/1)/ | 0.93 | 0.92418 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.13 | 63.15 | 68.13 | 63.15 |  | 86.0604 | -85.9761 | 0.001 | 0.001 | 57 | 56.999 | 32.001 | 32 | 106 | 105.999 | 81.001 | 81 | 25 | 24.997 | 1.563 | 1.56 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 311873.6 | 311568.4 | 0.0348 | 0.0348 | 0.48 | -0.48 | 0.00012 | 0.00012 | 29.08 | 30.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.692 | 0.068064 | 1.46e-05 | 0 | 0.0025015 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22985 | Кот. №1 |  | Уз 16-75 | ТК 10Б-8 | 167.3 | 167.3109 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 37.35 | 128.34 | 37.27 |  | 73.1219 | -72.7425 | 0.022 | 0.021 | 61.664 | 61.642 | 42.61 | 42.588 | 110.664 | 110.642 | 91.61 | 91.588 | 19.075 | 19.032 | 0.094 | 0.093 | 62.985 | 62.979 | 230.285 | 230.279 | 164808.3 | 163953.2 | 0.03125 | 0.03125 | 0.158 | -0.157 | 0.05384 | 0.05384 | 13859.01 | 5935.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.4321 | 0.042676 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.013713 | 5.67e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
22987 | Кот. №1 |  | ЦТП-47 (10Б/1) | Интернациональная ЦТП-47 (10Б/1)/ | 12.51 | 12.5122 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.33 | 36.98 | 128.31 | 36.98 |  | 72.0727 | -71.8299 | 0.022 | 0.022 | 61.629 | 61.607 | 42.644 | 42.623 | 110.629 | 110.607 | 91.644 | 91.623 | 19.006 | 18.963 | 1.098 | 1.09 | 7.319 | 7.319 | 19.829 | 19.829 | 261183.7 | 260303.7 | 0.03484 | 0.03484 | 0.402 | -0.401 | 0.00156 | 0.00156 | 929.01 | 232.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6919 | 0.068065 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.013383 | 2.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
22988 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-8 | ЦТП-47 (10Б/1) | 9.34 | 9.337 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.33 | 36.98 | 128.33 | 36.98 |  | 72.0739 | -71.8287 | 0.01 | 0.01 | 61.639 | 61.629 | 42.623 | 42.612 | 110.639 | 110.629 | 91.623 | 91.612 | 19.027 | 19.006 | 1.098 | 1.09 | 0 | 0 | 9.34 | 9.34 | 261188 | 260299.5 | 0.03484 | 0.03484 | 0.402 | -0.401 | 0.00116 | 0.00116 | 592.49 | 253.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7037 | 0.06801 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013383 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Б
23000 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-9 | ТК 10Б-9 | 2.97 | 2.9614 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.24 | 66.95 | 124.13 | 66.9 |  | 0.9833 | -0.9786 | 0.005 | 0.005 | 61.642 | 61.637 | 42.615 | 42.61 | 110.642 | 110.637 | 91.615 | 91.61 | 19.032 | 19.022 | 1.655 | 1.64 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 19752.8 | 19658.6 | 0.05393 | 0.05394 | 0.169 | -0.168 | 1e-05 | 1e-05 | 103.19 | 44.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4161 | 0.22645 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23003 | Кот. №1 |  | Нефтяников, 85 | Жилой дом | 4.03 | 4.0303 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 67.92 | 62.96 | 67.92 | 62.95 |  | 20.4273 | -20.4182 | 0.082 | 0.082 | 56.763 | 56.681 | 32.319 | 32.237 | 105.763 | 105.681 | 81.319 | 81.237 | 24.527 | 24.362 | 14.836 | 14.823 | 1.516 | 1.516 | 5.546 | 5.546 | 196632.3 | 196544.8 | 0.04433 | 0.04433 | 0.804 | -0.804 | 7e-05 | 7e-05 | 73.18 | 72.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23005 | Кот. №1 |  | Нефтяников, 87 | Нефтяников, 85 | 64.73 | 64.7358 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.03 | 62.95 | 67.92 | 62.91 |  | 20.4303 | -20.4152 | 0.083 | 0.083 | 56.846 | 56.763 | 32.237 | 32.154 | 105.846 | 105.763 | 81.237 | 81.154 | 24.692 | 24.527 | 1.206 | 1.204 | 3.921 | 3.92 | 68.651 | 68.65 | 121802.9 | 121713.2 | 0.03954 | 0.03954 | 0.308 | -0.308 | 0.00298 | 0.00298 | 2213.76 | 948.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3679 | 0.10675 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0006244 | 8.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
23007 | Кот. №1 |  | Нефтяников 87/ | Нефтяников, 87 | 4.37 | 4.365 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.03 | 63.01 | 68.03 | 63 |  | 20.2311 | -20.222 | 0.189 | 0.189 | 56.849 | 56.66 | 32.339 | 32.151 | 105.849 | 105.66 | 81.339 | 81.151 | 24.699 | 24.321 | 43.24 | 43.201 | 0 | 0 | 4.37 | 4.37 | 239684.8 | 239576.7 | 0.04665 | 0.04665 | 1.206 | -1.206 | 5e-05 | 5e-05 | 71.58 | 71.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23008 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-9 | Нефтяников 87/ | 40.29 | 40.2987 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.07 | 62.95 | 68.03 | 62.94 |  | 40.6647 | -40.6339 | 0.053 | 0.053 | 56.902 | 56.849 | 32.151 | 32.098 | 105.902 | 105.849 | 81.151 | 81.098 | 24.805 | 24.699 | 1.158 | 1.156 | 5.499 | 5.499 | 45.789 | 45.789 | 185112.9 | 184972.8 | 0.03691 | 0.03691 | 0.358 | -0.358 | 0.00318 | 0.00318 | 1627.96 | 697.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8245 | 0.08457 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0012494 | 6.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
23009 | Кот. №1 |  | Нефтяников 87/ | Нефтяников, 87 | 2.77 | 2.7749 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.03 | 62.91 | 68.03 | 62.9 |  | 20.4304 | -20.4151 | 0.003 | 0.003 | 56.849 | 56.846 | 32.154 | 32.151 | 105.849 | 105.846 | 81.154 | 81.151 | 24.699 | 24.692 | 1.206 | 1.204 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77 | 121803.7 | 121712.5 | 0.03954 | 0.03954 | 0.308 | -0.308 | 0.00013 | 0.00013 | 62.27 | 62.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4057 | 0.10632 | 1.46e-05 | 0 | 0.0006244 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23061 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-8 | ТК 10Б-9 | 34.81 | 34.8159 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.19 | 66.9 | 124.24 | 65.62 |  | 0.9895 | -0.9724 | 0 | 0 | 61.642 | 61.642 | 42.61 | 42.61 | 110.642 | 110.642 | 91.61 | 91.61 | 19.032 | 19.032 | 0 | 0 | 23.691 | 23.829 | 58.501 | 58.639 | 2997.9 | 2946.1 | 0.03605 | 0.03584 | 0.004 | -0.004 | 0.0062 | 0.0062 | 2924.29 | 1241.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4995 | 0.057144 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0003298 | 8.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1 |  | 10Б
23062 | Кот. №1 |  | Нефтяников, 87 | Жилой дом | 3.77 | 3.7745 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.03 | 63.01 | 68.02 | 63.01 |  | 20.2311 | -20.222 | 0.214 | 0.213 | 56.66 | 56.447 | 32.553 | 32.339 | 105.66 | 105.447 | 81.553 | 81.339 | 24.321 | 23.894 | 43.24 | 43.201 | 1.171 | 1.171 | 4.941 | 4.941 | 239684.2 | 239577.3 | 0.04665 | 0.04665 | 1.206 | -1.206 | 4e-05 | 4e-05 | 61.75 | 61.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23063 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-8 | ТК 10Б-9 | 40.99 | 40.9874 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.11 | 62.94 | 68.07 | 62.92 |  | 40.6679 | -40.6306 | 0.065 | 0.065 | 56.968 | 56.902 | 32.098 | 32.032 | 105.968 | 105.902 | 81.098 | 81.032 | 24.935 | 24.805 | 1.158 | 1.156 | 15.398 | 15.398 | 56.388 | 56.388 | 185127.6 | 184958.1 | 0.03691 | 0.03691 | 0.358 | -0.358 | 0.00323 | 0.00323 | 1656.56 | 709.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8517 | 0.084376 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0012494 | 7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
23064 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-9 | Нефтяников, 83 | 53.71 | 53.7144 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.13 | 67.76 | 122.23 | 66.95 |  | 0.9833 | -0.9786 | 0.093 | 0.092 | 61.637 | 61.544 | 42.707 | 42.615 | 110.637 | 110.544 | 91.707 | 91.615 | 19.022 | 18.838 | 1.655 | 1.64 | 2.388 | 2.388 | 56.098 | 56.098 | 19752.6 | 19658.8 | 0.05393 | 0.05394 | 0.169 | -0.168 | 0.00022 | 0.00022 | 1865.58 | 794.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4165 | 0.22642 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
23085 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-8 | ТК 10Б-8 | 13.76 | 13.7562 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.34 | 65.62 | 127.19 | 65.03 |  | 0.9939 | -0.9679 | 0 | 0 | 61.642 | 61.642 | 42.61 | 42.61 | 110.642 | 110.642 | 91.61 | 91.61 | 19.032 | 19.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 13.76 | 2240.1 | 2181.6 | 0.02857 | 0.02934 | 0.002 | -0.002 | 0.00443 | 0.00443 | 1139.08 | 573.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.4321 | 0.042676 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0003298 | 4.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23086 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-8 | ТК 10Б-8 | 2.42 | 2.4214 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.34 | 36.98 | 128.33 | 36.97 |  | 72.0742 | -71.8284 | 0.003 | 0.003 | 61.642 | 61.639 | 42.612 | 42.61 | 110.642 | 110.639 | 91.612 | 91.61 | 19.032 | 19.027 | 1.098 | 1.09 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 261189 | 260298.4 | 0.03484 | 0.03484 | 0.402 | -0.401 | 0.0003 | 0.0003 | 153.88 | 65.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7037 | 0.06801 | 1.46e-05 | 0 | 0.013383 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23088 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-9А | ТК 10Б-9А | 6.03 | 6.028 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.02 | 63.46 | 68.01 | 63.46 |  | 22.5043 | -22.4938 | 0.009 | 0.009 | 56.875 | 56.866 | 32.133 | 32.124 | 105.875 | 105.866 | 81.133 | 81.124 | 24.751 | 24.733 | 1.462 | 1.461 | 0 | 0 | 6.03 | 6.03 | 134168.4 | 134105.3 | 0.03951 | 0.03951 | 0.34 | -0.34 | 0.00028 | 0.00028 | 207.16 | 88.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3602 | 0.10684 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006263 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23090 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-8 | ТК 10Б-8 | 6.63 | 6.636 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.12 | 62.92 | 68.11 | 62.92 |  | 40.6684 | -40.6301 | 0.008 | 0.008 | 56.975 | 56.968 | 32.032 | 32.025 | 105.975 | 105.968 | 81.032 | 81.025 | 24.95 | 24.935 | 1.158 | 1.156 | 0 | 0 | 6.63 | 6.63 | 185130 | 184955.7 | 0.03691 | 0.03691 | 0.358 | -0.358 | 0.00052 | 0.00052 | 268.35 | 114.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8517 | 0.084376 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0012494 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23094 | Кот. №1 |  | Нефтяников, 83 | Универмаг | 3.8 | 3.7993 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.23 | 67.82 | 122.12 | 67.76 |  | 0.983 | -0.9788 | 0.007 | 0.007 | 61.544 | 61.537 | 42.714 | 42.707 | 110.544 | 110.537 | 91.714 | 91.707 | 18.838 | 18.823 | 1.655 | 1.641 | 0.597 | 0.597 | 4.397 | 4.397 | 19748.2 | 19663.2 | 0.05393 | 0.05394 | 0.169 | -0.168 | 2e-05 | 2e-05 | 112.86 | 60.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4165 | 0.22642 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23139 | Кот. №1 |  | Интернациональная, 31 | Жилой дом | 4.28 | 4.2863 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 67.99 | 63.47 | 67.99 | 63.47 |  | 22.5036 | -22.4945 | 0.104 | 0.104 | 56.851 | 56.747 | 32.253 | 32.148 | 105.851 | 105.747 | 81.253 | 81.148 | 24.703 | 24.494 | 18 | 17.985 | 1.516 | 1.516 | 5.796 | 5.796 | 216618.9 | 216531.4 | 0.04432 | 0.04432 | 0.886 | -0.885 | 8e-05 | 8e-05 | 77.84 | 78.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5662 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10Б
23141 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-9А | Интернациональная, 31 | 10.33 | 10.3297 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.01 | 63.47 | 67.99 | 63.46 |  | 22.5041 | -22.494 | 0.015 | 0.015 | 56.866 | 56.851 | 32.148 | 32.133 | 105.866 | 105.851 | 81.148 | 81.133 | 24.733 | 24.703 | 1.462 | 1.461 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33 | 134166.8 | 134106.9 | 0.03951 | 0.03951 | 0.34 | -0.34 | 0.00048 | 0.00048 | 354.87 | 152.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4013 | 0.10637 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0006263 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
23142 | Кот. №1 |  | ТК 10Б-8 | ТК 10Б-9А | 64.38 | 64.39 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 68.12 | 63.46 | 68.02 | 63.42 |  | 22.5073 | -22.4908 | 0.1 | 0.1 | 56.975 | 56.875 | 32.124 | 32.025 | 105.975 | 105.875 | 81.124 | 81.025 | 24.95 | 24.751 | 1.463 | 1.461 | 3.924 | 3.924 | 68.304 | 68.304 | 134186.1 | 134087.6 | 0.03951 | 0.03951 | 0.34 | -0.34 | 0.00296 | 0.00296 | 2206.89 | 947.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3662 | 0.10677 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0006263 | 8.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 0 |  | 10Б
23699 | Кот. №1 |  | Уз 16-75 | Уз 16-75 | 2.97 | 1.7388 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.54 | 37.26 | 128.53 | 37.26 |  | 73.1245 | -72.7399 | 0 | 0 | 61.664 | 61.664 | 42.588 | 42.587 | 110.664 | 110.664 | 91.588 | 91.587 | 19.077 | 19.076 | 0.094 | 0.093 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 164814.2 | 163947.3 | 0.03125 | 0.03125 | 0.158 | -0.157 | 0.00096 | 0.00096 | 246.04 | 105.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.4266 | 0.042687 | 1.46e-05 | 0 | 0.013713 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1
23705 | Кот. №1 |  | Уз 16-75 | Уз 16-75 | 5.19 | 6.4234 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 37.27 | 128.53 | 37.26 |  | 73.1236 | -72.7408 | 0 | 0 | 61.664 | 61.664 | 42.588 | 42.588 | 110.664 | 110.664 | 91.588 | 91.588 | 19.076 | 19.075 | 0.094 | 0.093 | 0 | 0 | 5.19 | 5.19 | 164812.1 | 163949.5 | 0.03125 | 0.03125 | 0.158 | -0.157 | 0.00167 | 0.00167 | 429.94 | 184.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.4266 | 0.042687 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013713 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 | 1
41312 |  |  | ТК МЖК-1 | ТК МЖК-1 | 3.56 | 3.5659 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [68 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | новое сущ.
41317 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | ТК МЖК-1А | 2 | 2 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 93.56 | 129.22 | 93.53 |  | 2.6242 | -2.5976 | 0 | 0 | 60.993 | 60.993 | 43.254 | 43.254 | 109.993 | 109.993 | 92.254 | 92.254 | 17.739 | 17.739 | 0.001 | 0.001 | 7.707 | 7.697 | 9.657 | 9.647 | 7950.7 | 7870.3 | 0.03957 | 0.03962 | 0.01 | -0.01 | 0.00035 | 0.00035 | 199.58 | 81.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3647 | 0.087992 | 1.46e-05 | 0 | 0.0012868 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | новое сущ.
41318 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | ТК МЖК-1А | 198.5 | 1.9539 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 93.56 | 129.22 | 93.53 |  | 2.6242 | -2.5976 | 0 | 0 | 60.993 | 60.993 | 43.254 | 43.254 | 109.993 | 109.993 | 92.254 | 92.254 | 17.739 | 17.739 | 0.001 | 0.001 | 7.707 | 7.697 | 9.657 | 9.647 | 7950.7 | 7870.3 | 0.03957 | 0.03962 | 0.01 | -0.01 | 0.00035 | 0.00035 | 199.58 | 81.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3647 | 0.087992 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0.0012868 | 3.26e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | новое сущ.
41320 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | ТК МЖК-1А | 112 | 1.9539 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 93.56 | 129.22 | 93.53 |  | 2.6242 | -2.5976 | 0 | 0 | 60.993 | 60.993 | 43.254 | 43.254 | 109.993 | 109.993 | 92.254 | 92.254 | 17.739 | 17.739 | 0.001 | 0.001 | 7.707 | 7.697 | 9.657 | 9.647 | 7950.7 | 7870.3 | 0.03957 | 0.03962 | 0.01 | -0.01 | 0.00035 | 0.00035 | 199.58 | 81.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8966 | 0.1124 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0012896 | 1.44e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | новое сущ.
41414 | Кот. №1 |  | ТК МЖК-1А | ТК МЖК-1А | 28.18 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 93.56 | 129.22 | 93.53 |  | 2.6242 | -2.5976 | 0 | 0 | 60.993 | 60.993 | 43.254 | 43.254 | 109.993 | 109.993 | 92.254 | 92.254 | 17.739 | 17.739 | 0.001 | 0.001 | 7.707 | 7.697 | 9.657 | 9.647 | 7950.7 | 7870.3 | 0.03957 | 0.03962 | 0.01 | -0.01 | 0.00035 | 0.00035 | 199.58 | 81.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7255 | 0.12944 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.001292 | 3.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1 |  |  | 10В |  |  |  | новое сущ.

## пт
Sys | Адрес | Наименование | Котельная | Тип подключения | Схема подключения | Высота здания, м | Число жителей | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэф изм. нагрузки отопления | Коэф изм. нагрузки вентиляции | Коэф изм. нагрузки ГВС | Расчетная Т сет. воды на входе,°C | Расчетная Т воды на входе в СО,°C | Расчетная Т воды на выходе из СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная Т наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Наличие регулятора на отопление | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Наличие регулирующего клапана на СВ | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС,°C#2 | Наличие регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Вид теплообменника | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Количество вводов | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Фактический коэффициент смешения | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Потери напора на сопле, м | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр шайбы на СО, мм#1 | Количество шайб на СО#1 | Диаметр шайбы на СО, мм#2 | Количество шайб на СО#2 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#1 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#2 | Диаметр шайбы на вводе, мм#1 | Количество шайб на вводе, шт#1 | Диаметр шайбы на вводе, мм#2 | Количество шайб на вводе, шт#2 | Температура воды на СО, °C#1 | Температура воды на СО, °C#2 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Вид подогревателя | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр шайбы на ГВС, мм#1 | Количество шайб на ГВС#1 | Диаметр шайбы на ГВС, мм#2 | Количество шайб на ГВС#2 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Температура воды в трубопроводе, °C#1 | Температура воды в трубопроводе, °C#2 | Располагаемый напоp на вводе, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в трубопроводе, м#2 | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление вскипания, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Статический напор, м | tmp | Дата изменения | АРМ | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Коэффициент пропускной способности РД СО | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарная нагрузка | Qot | Qgvs | Qvent | Фотография | Мероприятия | Этап | Номер квартала | Котельная по зоне | Kontrol | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2123 |  | АБК; ул.Мира, 9 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.43 | 0.065 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.822 | 1 | 0 | 0 | 41.278 | 0 |  |  |  |  | 111.3 | 54.4 | 0.939 | 0.361 | 1.03 | 1.0833 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.6 | 125.5 | 54.4 | 41.538 | 121.97 | 80.43 | 73.54 | 32 | 14.06 | 0.9385 | 0.0667 | 0.005 | 0 | 53.14 | 1882.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93084 | 0.98966 | 1.4237
2124 |  | Гараж "Арочник", Промбаза; ул.Мира, 9 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.39 | 0.196 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.674 | 1 | 0 | 0 | 40.348 | 0 |  |  |  |  | 112.9 | 55.4 | 2.829 | 0.361 | 1.04 | 3.2667 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 127.3 | 55.4 | 40.608 | 121.45 | 80.85 | 73.06 | 32.46 | 15.38 | 2.8293 | 0.2034 | 0.015 | 0.001 | 32.44 | 1885.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9309 | 0.98966 | 4.4164
2126 |  | КПП; ул.Мира, 9 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.42 | 0.002 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 39.891 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 81.8 | 0.057 | 0.707 | 1.17 | 0.0333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 28.2 | 123.1 | 81.8 | 40.891 | 121.61 | 80.72 | 73.19 | 32.3 | 12.32 | 0.0566 | 0.0023 | 0 | 0 | 34.25 | 1876.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9309 | 0.98996 | 0.0584
2127 |  | АБК "ЭН" (промбаза); ул.Мира, 9 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.28 | 0.28 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.95 | 1 | 0 | 0 | 40.912 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 55.7 | 4.043 | 0.361 | 1.04 | 4.6667 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 127.8 | 55.7 | 41.172 | 121.77 | 80.6 | 74.49 | 33.32 | 15.79 | 4.0426 | 0.2915 | 0.021 | 0.001 | 32.91 | 1868.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93089 | 0.98966 | 6.3633
2138 | Мира / | Спортзал; ул.Мира, 9 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.91 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 41.044 | 0 |  |  |  |  | 113 | 55.4 | 1.732 | 0.361 | 1.04 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 127.4 | 55.4 | 41.304 | 121.85 | 80.55 | 69.94 | 28.64 | 15.45 | 1.7323 | 0.1246 | 0.009 | 0 | 31.71 | 1854 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93091 | 0.98966 | 2.7081
2179 | Мира / | Гаражи УТТ; ул.Мира, 9 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.069 | 11 | 0 | 0 | 41.277 | 0 |  |  |  |  | 108.5 | 52.8 | 0.175 | 0.361 | 1.01 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 122.5 | 52.8 | 41.537 | 121.97 | 80.43 | 71.97 | 30.43 | 11.89 | 0.175 | 0.0122 | 0.001 | 0 | 75.44 | 1917.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93079 | 0.98966 | 0.2522
2182 | Мира 9п/ | СНГ, Нефтедобывающая компания, Самотлорнефтегаз, промбаза; ул.Мира, 9п | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.954 | 0.042 | 0.144 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | Регулятор отопления |  |  |  |  | 5 | 65 |  |  |  |  | Отбор воды из обратного | [14 empty] | 1.98 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90 | 70 | 15.984 | 0.419 | 1 | 15.9 | 2 |  |  | 4.8195 | 1 | 39.25 | 33.9 | 93.31 | 1.4552 | 0.8662 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.2154 | 70 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 129.7 | 72.2 | 41.497 | 121.94 | 80.44 | 66.94 | 25.44 | 17.3 | 17.4388 | 1.1509 | 0.074 | 0.005 | 15.28 | 1677.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.016 | 0.144 | 0.042 |  |  |  | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9317 | 0.98996 | 20.3394
2188 |  | Гараж УТТ "БН"; ул.Кузоваткина, 25 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.36 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.069 | 1 | 0 | 0 | 38.619 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 94.5 | 0.585 | 1.207 | 1.23 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.8 | 119.9 | 94.5 | 41.532 | 121.97 | 80.43 | 73.61 | 32.07 | 10.21 | 0.5853 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 99.85 | 1954.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93082 | 0.98996 | 0.3925
2315 | ул.Мира, 14п/1 | Сварочныйцех ; ул.Мира, 14п/1 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 65 | 0.613 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12.241 | 1 | 0 | 38.552 |  |  |  |  | 115.5 | 59.3 | 9.304 | 0.379 | 1.07 | 10.2167 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 129.6 | 59.3 | 38.84 | 120.64 | 81.79 | 55.64 | 16.79 | 17.19 | 9.3038 | 0.654 | 0.046 | 0.002 | 11.39 | 1422.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94987 | 0.98996 | 14.6164
2316 | ул.Мира, 14п | ООО "Стройтекс" (Автобаза №9); ул.Мира, 14п | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 63.09 | 1.3949 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.787 | 1 | 43.27 | 1 | 35.991 | 1.279 |  |  |  |  | 115.7 | 59.4 | 21.174 | 0.379 | 1.07 | 23.2483 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 129.8 | 59.4 | 37.558 | 119.99 | 82.43 | 56.9 | 19.34 | 17.39 | 21.1743 | 1.4905 | 0.105 | 0.006 | 10.96 | 1392.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94987 | 0.98996 | 33.3825
2628 | ул.Ленина, 7б/п/ст1 | АБК; ул.Ленина, 7б/п/ст1 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.025 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.344 | 1 | 0 | 0 | 39.137 | 0 |  |  |  |  | 111.2 | 78.7 | 0.7 | 0.7 | 1.14 | 0.4167 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26.3 | 119.3 | 78.7 | 40.116 | 121.29 | 81.17 | 66.29 | 26.17 | 9.84 | 0.6996 | 0.0284 | 0.002 | 0 | 54.48 | 1778.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб3ЖExif |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94921 | 0.98997 | 0.6894
2637 | ул.Ленина, 7б/п/ст4 | Магазины; ул.Ленина, 7б/п/ст4 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.13 | 1 | 0 | 0 | 32.885 | 0 |  |  |  |  | 112.3 | 98.3 | 0.562 | 1.756 | 1.23 | 0.1333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 32.1 | 115.8 | 98.3 | 39.05 | 120.75 | 81.7 | 65.75 | 26.7 | 7.69 | 0.5618 | 0.0098 | 0.001 | 0 | 57.39 | 1834.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб7Exif |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94921 | 0.98998 | 0.2614
2649 | ул.Ленина, 7б/п/ст5 | КПП, Бытовки; ул.Ленина, 7б/п/ст5 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.7 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | 3.011 | 13 | 2.563 | 33.275 |  |  |  |  | 106.1 | 86.9 | 0.144 | 1.201 | 1.15 | 0.05 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.2 | 110.9 | 86.9 | 38.721 | 120.59 | 81.87 | 60.89 | 22.17 | 5.05 | 0.1441 | 0.0035 | 0 | 0 | 59.07 | 1853.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94921 | 0.98998 | 0.085
2653 | ул.Ленина, 7б/п/ст5 | КПП, Бытовки; ул.Ленина, 7б/п/ст5 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 58.88 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | 3.968 | 11 | 3.108 | 32.096 |  |  |  |  | 106 | 88.5 | 0.159 | 1.322 | 1.16 | 0.05 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.6 | 110.3 | 88.5 | 38.701 | 120.58 | 81.88 | 61.7 | 23 | 4.78 | 0.1587 | 0.0035 | 0 | 0 | 59.31 | 1856.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94921 | 0.98998 | 0.086
2698 | ул.Мира | Склад масел; ул.Мира | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.45 | 0.049 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.27 | 1 | 0 | 0 | 48.303 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 57.4 | 0.743 | 0.379 | 1.05 | 0.8167 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.8 | 126.3 | 57.4 | 48.59 | 125.53 | 76.94 | 71.08 | 22.49 | 14.66 | 0.7432 | 0.0512 | 0.004 | 0 | 41.58 | 1526.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94919 | 0.98966 | 1.1261
2702 | ул.Ленина, 7б | гараж; ул.Ленина, 7б | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.094 | 1 | 12.255 | 1 | 47.584 | 0.193 |  |  |  |  | 105.4 | 67 | 0.66 | 0.55 | 1.06 | 0.5 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 115 | 67 | 48.383 | 125.43 | 77.05 | 70.43 | 22.05 | 7.27 | 0.6603 | 0.0317 | 0.002 | 0 | 67.05 | 1719.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94921 | 0.98967 | 0.708
2704 | н/д | Вагон; н/д | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 3.57 | 16 | 38.432 | 5.897 |  |  |  |  | 101.7 | 58.5 | 0.056 | 0.463 | 1 | 0.05 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 112.5 | 58.5 | 44.758 | 123.61 | 78.86 | 63.61 | 18.86 | 5.91 | 0.0555 | 0.003 | 0 | 0 | 57.84 | 1697.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94912 | 0.98966 | 0.0616
2709 | ул.Мира, 14п/3 | Ривас-Плюс, оптово-производственная компания, склад; ул.Мира, 14п/3 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.149 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.706 | 1 | 26.341 | 1 | 48.178 | 0.106 |  |  |  |  | 111 | 56.5 | 2.26 | 0.379 | 1.03 | 2.4833 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 124.7 | 56.5 | 48.572 | 125.53 | 76.95 | 70.53 | 21.95 | 13.45 | 2.2599 | 0.1541 | 0.011 | 0.001 | 53.06 | 1589.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94916 | 0.98966 | 3.3345
2723 | ул.Кузоваткина, 15 | Теплоспутник | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0012 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 51.683 | 0 |  |  |  |  | 118.3 | 99.4 | 0.064 | 1.341 | 1.26 | 0.02 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.1 | 123 | 99.4 | 55.281 | 128.9 | 73.62 | 83.9 | 28.62 | 12.23 | 0.0644 | 0.0015 | 0 | 0 | 42.5 | 1148.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96412 | 0.98996 | 0.0414
2730 | ул.Мира, 14п/2 | ПРОМЭКСПО; ул.Мира, 14п/2 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0899 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.429 | 1 | 0 | 0 | 48.315 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 58.2 | 1.363 | 0.379 | 1.05 | 1.4983 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 127.7 | 58.2 | 48.602 | 125.54 | 76.94 | 75.54 | 26.94 | 15.71 | 1.3635 | 0.0948 | 0.007 | 0 | 33.78 | 1483.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94921 | 0.98966 | 2.111
2736 | ул.Кузоваткина, 15 | ЗАО "Самотлорнефтеотдача"; ул.Кузоваткина, 15 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.61 | 0.111 |  | 0.033 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Отбор воды из обратного | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.98 | 1 | 0 | 0 | 50.995 | 0 |  |  |  |  | 114.2 | 60.7 | 1.771 | 0.399 | 1.07 | 1.85 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.55 | 60.7 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 127.6 | 60.7 | 51.313 | 126.2 | 74.89 | 81.59 | 30.28 | 15.62 | 1.771 | 0.1515 | 0.009 | 0 | 40.35 | 1148 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.114 | 0.033 | 0 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96412 | 0.98992 | 2.6581
2741 | ул.Кузоваткина, 15ПС | Склад; ул.Кузоваткина, 15ПС | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.07 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.856 | 1 | 0 | 0 | 55.021 | 0 |  |  |  |  | 111 | 58.1 | 1.103 | 0.394 | 1.04 | 1.1667 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 124.2 | 58.1 | 55.331 | 128.93 | 73.6 | 88.93 | 33.6 | 13.14 | 1.1029 | 0.0729 | 0.005 | 0 | 79.24 | 1175.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.185 | 0.481 | 0.657 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96386 | 0.98966 | 1.5966
2747 | ул.Кузоваткина, 17п/4 | Теплоспутник | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.552 | 13 | 0 | 0 | 54.852 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 52.8 | 0.191 | 0.394 | 0.98 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 115 | 52.8 | 55.162 | 128.85 | 73.69 | 78.85 | 23.69 | 7.27 | 0.1909 | 0.0119 | 0.001 | 0 | 218.85 | 1146.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96427 | 0.98966 | 0.2354
2838 | ул.Ленина, 10п/1 | АБК; ул.Ленина, 10п/1 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.54 | 0.126 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.025 | 1 | 8.559 | 1 | 68.136 | 8.095 |  |  |  |  | 107.3 | 57.8 | 2.084 | 0.414 | 1.02 | 2.1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 119.7 | 57.8 | 76.573 | 139.64 | 63.06 | 86.1 | 9.52 | 10.07 | 2.0843 | 0.1289 | 0.009 | 0 | 125.05 | 1252.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99489 | 0.98996 | 2.715
2855 | ул.Кузоваткина, 13 | KFC; ул.Кузоваткина, 13 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.06 | 0.157 | 0.026 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Отбор воды из обратного | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.785 | 1 | 0 | 0 | 45.018 | 0 |  |  |  |  | 116.1 | 62 | 0.961 | 0.401 | 1.08 | 1 | 2 |  |  | 9.6198 | 1 | 42.57 | 34.7 | 96.47 | 6.0375 | 0.9614 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.4333 | 62 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 129.6 | 93.7 | 45.339 | 123.63 | 78.29 | 68.63 | 23.29 | 17.23 | 6.9987 | 0.291 | 0.005 | 0 | 8.89 | 1123.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97345 | 0.98996 | 5.7356
2858 | ул.Кузоваткина, 15ПС | Закриев "Югра"; ул.Кузоваткина, 15ПС | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.93 | 1.067 | 3.243 | 0.814 |  |  | 0.1 | 0.1 | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Отбор воды из обратного | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.073 | 1 | 0 | 0 | 43.846 | 0 |  |  |  |  | 116.1 | 62.1 | 17.106 | 0.401 | 1.08 | 17.7833 | 2 |  |  | 13.9266 | 1 | 41.39 | 34.8 | 96.52 | 12.478 | 0.9619 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.3567 | 62.1 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 129.6 | 77.3 | 44.168 | 123.02 | 78.85 | 68.09 | 23.92 | 17.27 | 29.5845 | 1.6501 | 0.081 | 0.006 | 8.96 | 1140.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.185 | 0.481 | 0.657 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97344 | 0.98996 | 35.3544
2860 | ул.Кузоваткина, 15ПС | Склад; ул.Кузоваткина, 15ПС | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.94 | 0.093 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.738 | 1 | 0 | 0 | 44.115 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 61.2 | 1.491 | 0.401 | 1.07 | 1.55 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 128 | 61.2 | 44.436 | 123.16 | 78.73 | 73.22 | 28.79 | 15.95 | 1.491 | 0.0997 | 0.007 | 0 | 18.22 | 1166.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97342 | 0.98996 | 2.2435
2872 | Мира, 1 | Магазин "Самотлор" | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.172 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.52 | 2 | 6.9569 | 2.89 | 41.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.9 | 77.2 | 3.366 | 1.174 | 1.02 | 2.8667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 129.2 | 77.2 | 41.083 | 121.75 | 80.67 | 72.75 | 31.67 | 16.91 | 3.366 | 0.1751 | 0.013 | 0.001 | 18.84 | 1748.2 | 70 | [6 empty] | 0.313 | 0.189 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9319 | 0.98966 | 3.8806
2900 | Менделеева, 28 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.417 | 0 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.125 | 1 | 0 | 0 | 39.577 | 0 |  |  |  |  | 129.8 | 93.3 | 14.392 | 0.863 | 1.26 | 16.68 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.837 | 4.2 | 0.2157 | 129.8 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.3 | 129.8 | 84.1 | 40.322 | 121.37 | 81.05 | 72.37 | 32.05 | 17.37 | 16.2291 | 0.7409 | 0.031 | 0.002 | 18.69 | 1823 | 70 | [6 empty] | 0.627 | 0.417 | 0.21 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92862 | 0.98996 | 18.4016
2904 | Менделеева, 26 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.223 | 0 | 0.186 | 0.186 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.027 | 1 | 0 | 0 | 39.964 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 93.2 | 7.687 | 0.862 | 1.26 | 8.92 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.628 | 3.72 | 0.1911 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.3 | 129.7 | 79.1 | 40.707 | 121.56 | 80.85 | 72.56 | 31.85 | 17.32 | 9.3151 | 0.4718 | 0.017 | 0.001 | 19.57 | 1832.4 | 70 | [6 empty] | 0.409 | 0.223 | 0.186 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92845 | 0.98996 | 10.8958
2937 | Кузоваткина, 26/1 | Автосалон | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.239 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.62 | 3 | 8.0249 | 2.88 | 40.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.5 | 75.7 | 4.473 | 1.123 | 1.01 | 3.9833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 129.4 | 75.7 | 40.974 | 121.69 | 80.72 | 72.69 | 31.72 | 17.04 | 4.4729 | 0.2402 | 0.018 | 0.001 | 18.03 | 1748.7 | 70 | [6 empty] | 0.239 | [6 empty] | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9319 | 0.98966 | 5.2212
2943 | Мира, 1а | магазин | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.039 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.38 | 1 | 3 | 2.67 | 39.44 |  |  |  |  | 8.331 | 1 | 0 | 0 | 0.781 | 0 |  |  |  |  | 84.1 | 66.5 | 0.613 | 0.944 | 0.94 | 0.65 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 126.1 | 66.5 | 40.225 | 121.32 | 81.09 | 72.32 | 32.09 | 14.51 | 0.6133 | 0.0365 | 0.003 | 0 | 43.69 | 1935.7 | 70 | [6 empty] | 0.039 | 0.044 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92791 | 0.98966 | 0.7063
2949 | Мира, 3 | Жилой дом. Магазин и парикмахерская | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.465 | 0 | 0.288 | 0.288 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.87 | 5 | 13.8063 | 2.88 | 40.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.8 | 72.9 | 13.207 | 1.704 | 0.97 | 7.75 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.408 | 4.553 | 0.288 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 128.8 | 72.9 | 40.772 | 121.59 | 80.82 | 72.59 | 31.82 | 16.56 | 13.2066 | 0.7379 | 0.035 | 0.002 | 61.62 | 1972.2 | 70 | [6 empty] | 0.753 | [6 empty] | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92559 | 0.98966 | 15.0938
2951 | Менделеева, 26а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.417 | 0 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.81 | 5 | 13.2952 | 2.88 | 40.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90 | 77.6 | 12.145 | 1.747 | 1.01 | 6.95 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.741 | 3.32 | 0.21 | 129.7 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20.7 | 129.7 | 77.6 | 40.094 | 121.25 | 81.16 | 72.25 | 32.16 | 17.29 | 12.1447 | 0.6319 | 0.031 | 0.002 | 21.28 | 1888.2 | 70 | [6 empty] | 0.627 | 0.417 | 0.21 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92797 | 0.98966 | 13.8704
2953 | Менделеева, 28а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.34 | 3 | 12.2433 | 2.88 | 39.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 83.7 | 10.179 | 2.414 | 1.06 | 4.2167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.644 | 3.13 | 0.198 | 129.5 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23.8 | 129.5 | 83.7 | 39.167 | 120.79 | 81.62 | 71.79 | 32.62 | 17.15 | 10.1792 | 0.4663 | 0.019 | 0.001 | 23.16 | 1959.1 | 70 | [6 empty] | 0.451 | 0.253 | 0.198 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92792 | 0.98966 | 10.9414
2955 | Мира, 3б | Педагогический институт | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.091 |  | 0.13 | 0.26 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.02 | 1 | 8.3432 | 2.88 | 39.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.8 | 82 | 4.742 | 3.127 | 1.04 | 1.5167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.081 | 2.055 | 0.13 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22.5 | 129.3 | 82 | 39.417 | 120.91 | 81.5 | 71.91 | 32.5 | 17 | 4.742 | 0.2245 | 0.007 | 0.001 | 24.63 | 1968.7 | 70 | [6 empty] | 0.52 | 0.0905 | 0.13 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92788 | 0.98966 | 5.122
2983 | Мира, 3а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.339 | 0 | 0.297 | 0.297 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.29 | 4 | 14.4331 | 2.85 | 34.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.1 | 80.6 | 13.274 | 2.349 | 1.03 | 5.65 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.47 | 4.696 | 0.297 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22.1 | 129.4 | 80.6 | 34.487 | 118.44 | 83.96 | 69.44 | 34.96 | 17.04 | 13.2742 | 0.6475 | 0.025 | 0.002 | 24.36 | 2050.9 | 70 | [6 empty] | 0.636 | 0.339 | 0.297 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9279 | 0.98967 | 14.6714
2985 | Мира, 5а | Жилой дом. Магазин | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.392 | 0 | 0.197 | 0.197 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.76 | 5 | 13.0756 | 2.85 | 34.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.1 | 75.1 | 10.833 | 1.658 | 0.99 | 6.5333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.642 | 3.115 | 0.197 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.5 | 129.1 | 75.1 | 34.1 | 118.25 | 84.15 | 69.25 | 35.15 | 16.85 | 10.8333 | 0.5858 | 0.029 | 0.002 | 26.22 | 2099.8 | 70 | [6 empty] | 0.589 | 0.392 | 0.197 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92785 | 0.98967 | 12.4706
2987 | Мира, 4 | Жилой дом. Парикмахерская | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.215 | 1 | 0 | 0 | 37.107 | 0 |  |  |  |  | 129.8 | 95.6 | 9.089 | 0.927 | 1.27 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.02 | 4.62 | 0.2373 | 129.8 | 12.3 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 129.8 | 80.5 | 37.967 | 120.19 | 82.22 | 71.19 | 33.22 | 17.42 | 11.1088 | 0.5485 | 0.018 | 0.001 | 15.88 | 1818.3 | 70 | [6 empty] | 0.476 | 0.245 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93012 | 0.98996 | 12.6658
2998 | Мира, 7 | Жилой дом. Станция юных техников | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.392 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 15 | 0.82 | 5 | 19.0983 | 0.83 | 15.71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 87.4 | 15.685 | 2.401 | 1.11 | 15.68 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.1 | 115.2 | 87.4 | 15.706 | 98.85 | 83.14 | 49.85 | 34.14 | 7.38 | 15.6848 | 0.4359 | 0.029 | 0.002 | 29.25 | 2494.2 | 57 | [6 empty] | 0.392 | 0.392 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91699 | 0.98996 | 10.7034
3004 | Мира, 9 | ЮУрГУ | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.4 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.92 | 5 | 18.3945 | 0.92 | 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 87.5 | 16.002 | 2.4 | 1.11 | 16 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26.8 | 115.2 | 87.5 | 18.998 | 100.5 | 81.5 | 51.5 | 32.5 | 7.35 | 16.0024 | 0.4434 | 0.03 | 0.002 | 32.9 | 2559.4 | 57 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91589 | 0.98996 | 10.8453
3014 | Мира, 21 | Жилой дом. Телемастерская. Магазин | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 1.35 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0.77 | 7 | 36.2815 | 0.79 | 14.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 87.3 | 54.012 | 2.401 | 1.11 | 54 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.1 | 115.1 | 87.3 | 14.299 | 98.14 | 83.84 | 49.14 | 34.84 | 7.33 | 54.0117 | 1.5022 | 0.101 | 0.008 | 33.71 | 2624.3 | 57 | [6 empty] | 1.35 | 1.3502 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91572 | 0.98996 | 36.9196
3021 | Мира, 10 | Жилой дом. Нотариальная контора. Офис. Кафе | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.24498 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.748 | 1 | 0 | 0 | 28.5 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 98.1 | 10.09 | 1.03 | 1.28 | 9.7992 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.034 | 4.62 | 0.2373 | 129.1 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.5 | 129.1 | 83.7 | 29.56 | 115.98 | 86.42 | 66.98 | 37.42 | 16.81 | 12.1243 | 0.5504 | 0.018 | 0.001 | 27.91 | 2256.2 | 70 | [6 empty] | 0.476 | 0.2451 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9287 | 0.98997 | 12.9986
3077 | Мира, 2а | Жилой дом. Магазин | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.261 | 0 | 0.224 | 0.225 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.359 | 1 | 0 | 0 | 27.601 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 98.5 | 10.832 | 1.038 | 1.28 | 10.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.968 | 4.48 | 0.2301 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.7 | 129.3 | 85.2 | 28.677 | 115.54 | 86.86 | 66.54 | 37.86 | 17.01 | 12.7997 | 0.5645 | 0.02 | 0.002 | 21.58 | 2129.6 | 70 | [6 empty] | 0.486 | 0.261 | 0.224 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92897 | 0.98998 | 13.5853
3079 | Мира, 4а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.261 | 0 | 0.224 | 0.224 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.998 | 1 | 0 | 0 | 29.153 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 98 | 10.58 | 1.013 | 1.28 | 10.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.963 | 4.48 | 0.2301 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.6 | 129.6 | 84.6 | 30.18 | 116.29 | 86.11 | 67.29 | 37.11 | 17.2 | 12.5431 | 0.5642 | 0.02 | 0.002 | 19.77 | 2064.1 | 70 | [6 empty] | 0.485 | 0.261 | 0.224 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92897 | 0.98997 | 13.5231
3081 | Мира, 2 | Жилой дом. Магазин.Аптека | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.186 | 1 | 0 | 0 | 37.328 | 0 |  |  |  |  | 129.8 | 95.5 | 9.073 | 0.926 | 1.27 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.021 | 4.62 | 0.2373 | 129.8 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 129.8 | 80.4 | 38.185 | 120.3 | 82.11 | 71.3 | 33.11 | 17.39 | 11.0933 | 0.5484 | 0.018 | 0.001 | 16.83 | 1849.1 | 70 | [6 empty] | 0.476 | 0.25118 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92987 | 0.98996 | 12.6524
3083 | Менделеева, 24а | Жилой дом. Магазин "Мясная лавка" | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.115 | 0 | 0.257 | 0.071 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.913 | 1 | 0 | 0 | 32.626 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 97.3 | 4.538 | 0.986 | 1.28 | 4.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.25 | 5.14 | 0.264 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.5 | 129.7 | 69.2 | 33.599 | 118 | 84.4 | 69 | 35.4 | 17.31 | 6.7878 | 0.4109 | 0.009 | 0.001 | 17.96 | 1930.9 | 70 | [6 empty] | 0.186 | 0.115 | 0.071 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92978 | 0.98996 | 7.7866
3085 | Менделеева, 24 | Жилой дом. Магазин. Офисы. | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.411 | 0 | 0.345 | 0.345 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.156 | 1 | 0 | 0 | 30.548 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 97.4 | 16.268 | 0.99 | 1.28 | 16.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.021 | 6.9 | 0.3544 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.5 | 129.7 | 84.1 | 31.527 | 116.96 | 85.44 | 67.96 | 36.44 | 17.29 | 19.2887 | 0.8796 | 0.031 | 0.002 | 18.78 | 1991.5 | 70 | [6 empty] | 0.756 | 0.41127 | 0.345 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9297 | 0.98996 | 21.0481
3087 | Менделеева, 22 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.411 | 0 | 0.345 | 0.345 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.895 | 1 | 0 | 0 | 27.62 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 98.2 | 16.83 | 1.024 | 1.28 | 16.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.027 | 6.9 | 0.3544 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.7 | 129.5 | 85.1 | 28.668 | 115.53 | 86.86 | 66.53 | 37.86 | 17.13 | 19.8562 | 0.8807 | 0.031 | 0.002 | 21.69 | 2127.7 | 70 | [6 empty] | 0.756 | 0.411 | 0.345 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92956 | 0.98996 | 21.2221
3089 | Менделеева, 22а | Детский сад №10 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.258 | 0 | 0.119 | 0.119 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.263 | 1 | 0 | 0 | 27.061 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 98.1 | 10.583 | 1.025 | 1.28 | 10.32 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.045 | 2.38 | 0.1222 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.6 | 129.3 | 90.4 | 28.113 | 115.25 | 87.14 | 66.25 | 38.14 | 17.02 | 11.628 | 0.4524 | 0.019 | 0.002 | 22.52 | 2159.9 | 70 | [6 empty] | 0.382 | 0.263 | 0.119 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92956 | 0.98996 | 11.7008
3108 | Менделеева, 29 | пожарная часть №90, 5 отряд ФПС | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.173 | 0 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 77.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.568 | 1 | 0 | 0 | 36.595 | 0 |  |  |  |  | 77.8 | 72.7 | 6.79 | 2.159 | 1.03 | 3.1455 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.252 | 2.372 | 0.15 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.7 | 129 | 80.7 | 41.254 | 121.84 | 80.59 | 72.84 | 31.59 | 16.72 | 6.7898 | 0.3275 | 0 | 0 | 20.35 | 1691.8 | 70 | [6 empty] | 0.323 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94 | 0.98997 | 7.2497
3109 | Менделеева, 31 | Пожарная часть, 13 отряд ФПС | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.305 | 0 | 0.132 | 0.132 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 69.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.716 | 1 | 0 | 0 | 40.278 | 0 |  |  |  |  | 69.3 | 64.6 | 7.086 | 1.278 | 0.95 | 5.5455 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.094 | 2.087 | 0.132 | 129.7 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.7 | 129.7 | 70.3 | 41.911 | 122.17 | 80.26 | 73.17 | 31.26 | 17.3 | 7.0856 | 0.4209 | 0 | 0 | 15.37 | 1593.7 | 70 | [6 empty] | 0.437 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93996 | 0.98966 | 8.3245
3140 | Мира, 8 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.395 | 0 | 0.368 | 0.368 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.093 | 1 | 0 | 0 | 29.773 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 97.9 | 15.942 | 1.009 | 1.28 | 15.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.225 | 7.36 | 0.378 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.6 | 129.6 | 83.5 | 30.791 | 116.59 | 85.8 | 67.59 | 36.8 | 17.23 | 19.1669 | 0.8835 | 0.03 | 0.002 | 19.88 | 2071.5 | 70 | [6 empty] | 0.763 | 0.395 | 0.368 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92892 | 0.98997 | 20.877
3142 | Мира, 8а | Жилой дом. Магазин | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.261 | 0 | 0.224 | 0.224 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.873 | 1 | 0 | 0 | 29.84 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 97.9 | 10.513 | 1.007 | 1.28 | 10.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.962 | 4.48 | 0.2301 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.6 | 129.6 | 84.4 | 30.854 | 116.63 | 85.77 | 67.63 | 36.77 | 17.27 | 12.4755 | 0.5641 | 0.02 | 0.002 | 19.82 | 2071.6 | 70 | [6 empty] | 0.485 | 0.261 | 0.224 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92888 | 0.98996 | 13.508
3144 | Мира, 6а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.261 | 0 | 0.0896 | 0.224 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.375 | 1 | 0 | 0 | 32.22 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 96.9 | 10.154 | 0.973 | 1.28 | 10.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.784 | 1.792 | 0.092 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.4 | 129.7 | 90.9 | 33.166 | 117.78 | 84.62 | 68.78 | 35.62 | 17.32 | 10.9387 | 0.425 | 0.02 | 0.002 | 18.69 | 2001.2 | 70 | [6 empty] | 0.485 | 0.261 | 0.224 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92896 | 0.98996 | 11.1828
3146 | Мира, 6 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.244 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.7 | 1 | 0 | 0 | 33.648 | 0 |  |  |  |  | 129.8 | 96.5 | 9.356 | 0.959 | 1.27 | 9.76 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.021 | 4.62 | 0.2373 | 129.8 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.3 | 129.8 | 81.6 | 34.567 | 118.49 | 83.92 | 69.49 | 34.92 | 17.36 | 11.3771 | 0.5482 | 0.018 | 0.001 | 17.65 | 1939.1 | 70 | [6 empty] | 0.475 | 0.244 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92935 | 0.98996 | 12.7585
3174 | Победы, 23а | Детский сад №15 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.262 | 0 | 0.0476 | 0.119 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.476 | 1 | 0 | 0 | 25.687 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 101.5 | 12.139 | 1.158 | 1.3 | 10.48 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.418 | 0.952 | 0.0489 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.6 | 129.5 | 98.5 | 27.029 | 114.75 | 87.72 | 65.75 | 38.72 | 17.12 | 12.5565 | 0.3883 | 0.02 | 0.002 | 19.86 | 2056.6 | 70 | [6 empty] | 0.381 | 0.262 | 0.119 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93803 | 0.98997 | 10.7942
3176 | Мира, 10а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.242 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.578 | 1 | 0 | 0 | 28.87 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 98.1 | 9.906 | 1.023 | 1.28 | 9.68 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.028 | 4.62 | 0.2373 | 129.4 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.6 | 129.4 | 83.6 | 29.917 | 116.16 | 86.24 | 67.16 | 37.24 | 17.08 | 11.9336 | 0.547 | 0.018 | 0.001 | 23.36 | 2181.8 | 70 | [6 empty] | 0.473 | 0.242 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92875 | 0.98996 | 12.904
3178 | Мира, 12а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.639 | 1 | 0 | 0 | 28.967 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 98.2 | 10.012 | 1.022 | 1.28 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.026 | 4.62 | 0.2373 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.7 | 129.5 | 83.7 | 30.011 | 116.2 | 86.19 | 67.2 | 37.19 | 17.17 | 12.0377 | 0.551 | 0.018 | 0.001 | 21.53 | 2137.8 | 70 | [6 empty] | 0.476 | 0.245 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92881 | 0.98996 | 13.0296
3181 | Победы, 21б | Школа №8 | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.65 | 0 | 0.15 | 0.53 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.12 | 5 | 14.8095 | 2.04 | 26.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83.4 | 67.6 | 12.338 | 1.139 | 0.94 | 10.8333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.25 | 2.372 | 0.15 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.1 | 129.1 | 67.6 | 26.877 | 114.67 | 87.79 | 65.67 | 38.79 | 16.86 | 12.3375 | 0.7598 | 0.049 | 0.003 | 27.42 | 2160.5 | 70 | [6 empty] | 1.18 | [6 empty] | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93611 | 0.98966 | 14.7689
3241 | Мира, 15 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 38.174 | 1 | 0 | 0 | 10.716 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 86.3 | 47.704 | 1.001 | 1.16 | 47.68 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.3 | 115.4 | 86.3 | 11.717 | 96.85 | 85.13 | 47.85 | 36.13 | 7.47 | 47.7039 | 1.3868 | 0.089 | 0.007 | 24.28 | 2373.2 | 57 | [6 empty] | 1.192 | 1.1878 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91923 | 0.98996 | 35.8468
3243 | Мира, 13 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 37.122 | 1 | 0 | 0 | 11.982 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 86.3 | 47.7 | 1 | 1.16 | 47.68 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.3 | 115.4 | 86.3 | 12.983 | 97.48 | 84.5 | 48.48 | 35.5 | 7.47 | 47.7003 | 1.3869 | 0.089 | 0.007 | 24.24 | 2367.4 | 57 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91923 | 0.98996 | 35.8489
3253 | Мира, 11 | городок торг компл | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.324 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 70 | 75 |  |  |  |  | 2.21 | 4 | 10.3896 | 2.06 | 32.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94.7 | 79 | 6.646 | 1.231 | 1.04 | 5.4 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 129.6 | 79 | 32.197 | 117.29 | 85.09 | 68.29 | 36.09 | 17.22 | 6.646 | 0.3365 | 0.024 | 0.002 | 21.62 | 2181.6 | 70 | [6 empty] | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92116 | 0.98969 | 7.6535
3255 | Мира, 19 | Жилой дом. Магазин "Книги". Аптека | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.392 | 0 | 0.197 | 0.197 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.74 | 5 | 13.1227 | 2.14 | 30.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.8 | 73.3 | 10.331 | 1.581 | 0.98 | 6.5333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.636 | 3.115 | 0.197 | 129.5 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.6 | 129.5 | 73.3 | 30.569 | 116.47 | 85.9 | 67.47 | 36.9 | 17.14 | 10.331 | 0.5805 | 0.029 | 0.002 | 26.52 | 2365.2 | 70 | [6 empty] | 0.589 | 0.39881 | 0.197 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91444 | 0.98966 | 12.0867
3257 | Мира, 12 | Жилой дом. Офис | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.233 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.502 | 1 | 0 | 0 | 20.975 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 103.7 | 12.472 | 1.273 | 1.3 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.03 | 4.62 | 0.2373 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.2 | 129.3 | 90.9 | 22.595 | 112.52 | 89.93 | 63.52 | 40.93 | 16.98 | 14.5017 | 0.5569 | 0.018 | 0.002 | 22.76 | 2210.2 | 70 | [6 empty] | 0.478 | 0.24501 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9379 | 0.98997 | 13.8529
3259 | Мира, 12б | Жилой дом. Офис | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.115 | 0 | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.24 | 1 | 0 | 0 | 21.184 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 103.5 | 5.815 | 1.264 | 1.3 | 4.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.624 | 1.42 | 0.0729 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.1 | 129.3 | 94.6 | 22.782 | 112.62 | 89.84 | 63.62 | 40.84 | 16.95 | 6.439 | 0.2228 | 0.009 | 0.001 | 22.92 | 2213.3 | 70 | [6 empty] | 0.186 | 0.115 | 0.071 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9379 | 0.98997 | 5.8164
3261 | Мира, 16 | Жилой дом. Аптека | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.367 | 0 | 0.689 | 0.689 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.744 | 1 | 0 | 0 | 29.084 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 101.7 | 16.98 | 1.157 | 1.3 | 14.68 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 6.031 | 13.78 | 0.7078 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.7 | 129.7 | 78.3 | 30.422 | 116.4 | 85.98 | 67.4 | 36.98 | 17.33 | 23.0105 | 1.1839 | 0.028 | 0.002 | 22.58 | 2299.3 | 70 | [6 empty] | 1.097 | 0.367 | 0.689 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91532 | 0.98996 | 25.1132
3263 | Мира, 14 | Жилой дом. Офис. Магазин | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.24 | 0 | 0.218 | 0.218 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.759 | 1 | 0 | 0 | 26.788 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 102 | 11.274 | 1.174 | 1.3 | 9.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.909 | 4.36 | 0.2239 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.8 | 129.7 | 89 | 28.167 | 115.27 | 87.1 | 66.27 | 38.1 | 17.29 | 13.1831 | 0.5356 | 0.018 | 0.002 | 23.05 | 2341.5 | 70 | [6 empty] | 0.463 | 0.245 | 0.218 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9151 | 0.98997 | 13.1872
3265 | Мира, 14а | Жилой дом. Офис. Магазин | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.101 | 0 | 0.08 | 0.072 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.696 | 1 | 0 | 0 | 26.074 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 102.2 | 4.801 | 1.188 | 1.3 | 4.04 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.701 | 1.6 | 0.0822 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.8 | 129.6 | 90.8 | 27.486 | 114.93 | 87.44 | 65.93 | 38.44 | 17.19 | 5.5019 | 0.2134 | 0.008 | 0.001 | 23.92 | 2374.6 | 70 | [6 empty] | 0.163 | 0.22402 | 0.15501 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9151 | 0.98997 | 5.3615
3283 | Мира,23а стр.1 | овощехранилище | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.032 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.22 | 1 | 3.545 | 2.35 | 25.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.3 | 77.5 | 0.685 | 1.284 | 1.02 | 0.5333 | 4.032 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 125.2 | 77.5 | 25.241 | 113.83 | 88.59 | 64.83 | 39.59 | 13.84 | 0.6851 | 0.0327 | 0.002 | 0 | 40.42 | 2689.9 | 70 | [6 empty] | 0.032 | [6 empty] | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9119 | 0.98966 | 0.7266
3318 | Жукова, 16 | Жилой дом. Магазин. Банк | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.417 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 13 | 1.99 | 5 | 12.5676 | 1.87 | 26.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.6 | 80 | 8.839 | 1.272 | 1.05 | 6.95 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 129.6 | 80 | 26.599 | 114.52 | 87.92 | 65.52 | 38.92 | 17.22 | 8.8389 | 0.4384 | 0.031 | 0.002 | 26.85 | 2556.2 | 70 | [6 empty] | 0.417 | 0.417 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91202 | 0.98977 | 10.1055
3322 | Мира, 23 | Жилой дом. Магазины. Мастерская | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 1.35 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 1.82 | 7 | 23.9261 | 1.71 | 21.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.3 | 79.7 | 28.627 | 1.272 | 1.05 | 22.5 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 129.3 | 79.7 | 21.239 | 111.83 | 90.59 | 62.83 | 41.59 | 17.02 | 28.6266 | 1.4218 | 0.101 | 0.008 | 31.16 | 2739.8 | 70 | [6 empty] | 1.37 | 1.3543 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9115 | 0.98983 | 32.7895
3327 | Мира, 25 | Жилой дом. Парикмахерская | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.4241 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 16.7 | 1.95 | 5 | 12.8288 | 1.83 | 25.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.6 | 79.8 | 8.99 | 1.272 | 1.05 | 7.0683 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 129.4 | 79.8 | 25.345 | 113.89 | 88.54 | 64.89 | 39.54 | 17.08 | 8.9902 | 0.4457 | 0.032 | 0.002 | 30.46 | 2682.2 | 70 | [6 empty] | 0.428 | 0.42409 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9115 | 0.98969 | 10.2996
3333 | Мира, 23а | офис | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.155 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.93 | 2 | 7.8213 | 1.81 | 25.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 79.6 | 3.325 | 1.287 | 1.05 | 2.5833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 128.4 | 79.6 | 25.1 | 113.76 | 88.66 | 64.76 | 39.66 | 16.28 | 3.3254 | 0.1624 | 0.012 | 0.001 | 36.73 | 2710.2 | 70 | [6 empty] | 0.155 | [6 empty] | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9119 | 0.98967 | 3.7436
3341 | Мира, 23а | офис, мировые судьи г. Нижневартовска | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.03 | 0 | 0.085 | 0.085 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.642 | 1 | 0 | 0 | 23.572 | 0 |  |  |  |  | 129 | 103.7 | 1.545 | 1.288 | 1.3 | 1.2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.749 | 1.7 | 0.0873 | 129 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.1 | 129 | 73.9 | 25.231 | 113.83 | 88.59 | 64.83 | 39.59 | 16.76 | 2.2944 | 0.1264 | 0.002 | 0 | 32.94 | 2661.1 | 70 | [6 empty] | 0.115 | 0.108 | 0.068 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9119 | 0.98997 | 2.4571
3343 | Мира, 23б | Детский сад | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.302 | 0 | 0.251 | 0.251 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.43 | 4 | 12.8852 | 1.82 | 25.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82.9 | 69.9 | 9.051 | 1.798 | 0.95 | 5.0333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.09 | 3.968 | 0.251 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.6 | 129.2 | 69.9 | 25.242 | 113.83 | 88.59 | 64.83 | 39.59 | 16.92 | 9.0512 | 0.5367 | 0.023 | 0.001 | 33.27 | 2654.9 | 70 | [6 empty] | 0.751 | 0.302 | 0.251 | 0.198 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91091 | 0.98966 | 10.5478
3345 | Мира, 16б | Жилой дом. Аптека | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.115 | 0 | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.828 | 1 | 0 | 0 | 29.354 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 101 | 5.233 | 1.138 | 1.29 | 4.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.623 | 1.42 | 0.0729 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.5 | 129.5 | 91.6 | 30.648 | 116.51 | 85.87 | 67.51 | 36.87 | 17.11 | 5.8562 | 0.2217 | 0.009 | 0.001 | 25.61 | 2351 | 70 | [6 empty] | 0.186 | [6 empty] | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91531 | 0.98996 | 5.6821
3404 | Жукова, 12а | Жилой дом. Магазин. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.428 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 12 | 1.97 | 5 | 12.8293 | 1.85 | 25.81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.6 | 79.9 | 9.073 | 1.272 | 1.05 | 7.1333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 129.5 | 79.9 | 25.807 | 114.12 | 88.31 | 65.12 | 39.31 | 17.13 | 9.0726 | 0.4498 | 0.032 | 0.002 | 29.26 | 2636.4 | 70 | [6 empty] | 0.428 | 0.428 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91158 | 0.98969 | 10.3951
3412 | Жукова, 14 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.428 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 12 | 1.87 | 5 | 13.2077 | 1.76 | 22.99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.9 | 79.6 | 9.075 | 1.272 | 1.05 | 7.1333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 129.2 | 79.6 | 22.985 | 112.7 | 89.72 | 63.7 | 40.72 | 16.9 | 9.0749 | 0.4498 | 0.032 | 0.002 | 30.61 | 2699.3 | 70 | [6 empty] | 0.428 | 0.428 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91158 | 0.9897 | 10.3955
3475 | Победы, 21 | Жилой дом. Сбербанк №5939. Офис. Аптека №130 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.24499 | 0 | 0.231 | 0.302 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.535 | 1 | 0 | 0 | 27.787 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 101.2 | 11.137 | 1.136 | 1.3 | 9.7996 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.022 | 4.62 | 0.2373 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.6 | 129.7 | 87.6 | 29.079 | 115.77 | 86.69 | 66.77 | 37.69 | 17.33 | 13.1586 | 0.5546 | 0.018 | 0.002 | 17.65 | 1968.9 | 70 | [6 empty] | 0.662 | 0.24499 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93812 | 0.98996 | 13.4939
3477 | Победы, 23 | Жилой дом. Магазин. Офис. Турагенство. Ателье. Магазин | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.181 | 1 | 0 | 0 | 25.124 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 102.1 | 11.552 | 1.179 | 1.3 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.024 | 4.62 | 0.2373 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.8 | 129.6 | 88.7 | 26.514 | 114.49 | 87.97 | 65.49 | 38.97 | 17.25 | 13.5755 | 0.5555 | 0.018 | 0.002 | 19.27 | 2056.2 | 70 | [6 empty] | 0.476 | 0.24501 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93798 | 0.98996 | 13.6192
3479 | Победы, 25 | Жилой дом.Магазин. Парикмахерская. Банк | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.246 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.507 | 1 | 0 | 0 | 24.099 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 102.4 | 11.805 | 1.2 | 1.3 | 9.84 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.026 | 4.62 | 0.2373 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.9 | 129.5 | 89.2 | 25.538 | 114 | 88.46 | 65 | 39.46 | 17.14 | 13.8311 | 0.557 | 0.018 | 0.002 | 21.25 | 2129.2 | 70 | [6 empty] | 0.476 | 0.246 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9379 | 0.98996 | 13.7055
3481 | Победы, 24а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.218 | 0.218 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.682 | 1 | 0 | 0 | 11.659 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 107.2 | 14.606 | 1.49 | 1.32 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.914 | 4.36 | 0.2239 | 129.4 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40.2 | 129.4 | 96.2 | 13.881 | 108.16 | 94.28 | 59.16 | 45.28 | 17.05 | 16.52 | 0.5475 | 0.018 | 0.002 | 20.33 | 2193.6 | 70 | [6 empty] | 0.463 | 0.245 | 0.218 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93633 | 0.98998 | 14.1532
3483 | Победы, 22а | общежитие | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.279 | 0 | 0.249 | 0.22 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19.093 | 1 | 0 | 0 | 16.326 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 104.7 | 14.73 | 1.32 | 1.31 | 11.16 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.183 | 4.98 | 0.2558 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.5 | 129.5 | 92.8 | 18.068 | 110.26 | 92.19 | 61.26 | 43.19 | 17.19 | 16.9126 | 0.6214 | 0.021 | 0.002 | 19.48 | 2138.2 | 70 | [6 empty] | 0.465 | 0.27967 | 0.249 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93633 | 0.98997 | 15.7139
3485 | Победы, 24 | общежитие.Магазин "Малахит". Магазин. Пункт проката | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.241 | 0 | 0.218 | 0.22 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.351 | 1 | 0 | 0 | 20.522 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 103.6 | 12.112 | 1.256 | 1.31 | 9.64 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.911 | 4.36 | 0.2239 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.2 | 129.5 | 91.1 | 22.101 | 112.28 | 90.18 | 63.28 | 41.18 | 17.19 | 14.0229 | 0.5385 | 0.018 | 0.002 | 19.15 | 2099.9 | 70 | [6 empty] | 0.465 | 0.24498 | 0.218 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93637 | 0.98997 | 13.4592
3487 | Победы, 26 | Общежитие. Магазины | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.263 | 1 | 0 | 0 | 18.625 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 104.5 | 12.861 | 1.312 | 1.31 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.931 | 4.4 | 0.226 | 129.4 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.4 | 129.4 | 92.4 | 20.347 | 111.4 | 91.05 | 62.4 | 42.05 | 17.07 | 14.7925 | 0.5466 | 0.018 | 0.002 | 20.29 | 2148.6 | 70 | [6 empty] | 0.465 | 0.24504 | 0.22 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93637 | 0.98997 | 13.7827
3489 | Победы, 28 | Общежитие. Магазины | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.321 | 1 | 0 | 0 | 25.326 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 102.5 | 11.813 | 1.205 | 1.3 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.93 | 4.4 | 0.226 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.9 | 129.5 | 89.8 | 26.779 | 114.58 | 87.8 | 65.58 | 38.8 | 17.11 | 13.7434 | 0.5444 | 0.018 | 0.002 | 24.66 | 2405.8 | 70 | [6 empty] | 0.465 | 0.24896 | 0.22 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9151 | 0.98997 | 13.4825
3491 | Победы, 28а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.265 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.077 | 1 | 0 | 0 | 28.342 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 101.3 | 12.102 | 1.142 | 1.3 | 10.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.023 | 4.62 | 0.2373 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.6 | 129.6 | 88.5 | 29.645 | 116.01 | 86.37 | 67.01 | 37.37 | 17.26 | 14.125 | 0.5805 | 0.02 | 0.002 | 24.73 | 2395.7 | 70 | [6 empty] | 0.496 | 0.265 | 0.23101 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91449 | 0.98996 | 14.2841
3493 | Мира, 18а | общежитие №29 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.218 | 0.218 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.583 | 1 | 0 | 0 | 27.956 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 101.3 | 11.244 | 1.147 | 1.3 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.911 | 4.36 | 0.2239 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.6 | 129.6 | 88.4 | 29.272 | 115.82 | 86.55 | 66.82 | 37.55 | 17.2 | 13.1553 | 0.5412 | 0.018 | 0.002 | 26.63 | 2457.3 | 70 | [6 empty] | 0.463 | 0.23949 | 0.218 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91408 | 0.98996 | 13.2849
3495 | Победы, 26а | Налоговая инспекция, кадастровая палата, ТРК "Югория" | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.271 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.25 | 3 | 9.3894 | 2.09 | 29.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 75.6 | 5.153 | 1.141 | 1.01 | 4.5167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 128.8 | 75.6 | 29.022 | 115.7 | 86.68 | 66.7 | 37.68 | 16.58 | 5.1535 | 0.2741 | 0.02 | 0.001 | 30.38 | 2516.8 | 70 | [6 empty] | 0.2752 | 0.068 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91427 | 0.98967 | 6.0091
3541 | Жукова, 6а | Жилой дом. Детская комната. Магазин | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.335 | 0 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19.924 | 1 | 0 | 0 | 19.851 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 104.4 | 17.686 | 1.32 | 1.31 | 13.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.727 | 6.2 | 0.3185 | 129.2 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.4 | 129.2 | 92.1 | 21.593 | 111.98 | 90.39 | 62.98 | 41.39 | 16.89 | 20.4134 | 0.7564 | 0.025 | 0.002 | 31.13 | 2676.2 | 70 | [6 empty] | 0.645 | 0.335 | 0.31 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91392 | 0.98997 | 18.9763
3543 | Жукова, 6б | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.265 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.844 | 1 | 0 | 0 | 22.051 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 103.4 | 13.323 | 1.257 | 1.3 | 10.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.029 | 4.62 | 0.2373 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.1 | 129.3 | 91.4 | 23.63 | 113 | 89.37 | 64 | 40.37 | 17.01 | 15.3522 | 0.5827 | 0.02 | 0.002 | 29.93 | 2615.3 | 70 | [6 empty] | 0.496 | [6 empty] | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91392 | 0.98997 | 14.6041
3545 | Жукова, 8б | Жилой дом. Кафе | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.096 | 0 | 0.068 | 0.068 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.401 | 1 | 0 | 0 | 26.036 | 0 |  |  |  |  | 128.9 | 101.4 | 4.51 | 1.174 | 1.29 | 3.84 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.6 | 1.36 | 0.0699 | 128.9 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.4 | 128.9 | 90.9 | 27.415 | 114.89 | 87.48 | 65.89 | 38.48 | 16.64 | 5.1095 | 0.1939 | 0.007 | 0.001 | 36.46 | 2623.6 | 70 | [6 empty] | 0.152 | [6 empty] | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91387 | 0.98996 | 4.9045
3547 | Мира, 18 | общежитие №16 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.218 | 0.218 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.429 | 1 | 0 | 0 | 29.012 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 101.1 | 11.214 | 1.144 | 1.29 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.915 | 4.36 | 0.2239 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.4 | 129.3 | 88.1 | 30.321 | 116.35 | 86.03 | 67.35 | 37.03 | 17 | 13.1293 | 0.5407 | 0.018 | 0.002 | 28.15 | 2397.6 | 70 | [6 empty] | 0.463 | 0.23939 | 0.218 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91524 | 0.98996 | 13.2416
3549 | Мира, 20 | ЗапСибКомбанк | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.293 | 0.187 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 2.2 | 4 | 9.8641 | 2.06 | 28.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.9 | 76.4 | 5.645 | 1.156 | 1.02 | 4.8833 | 8.064 |  |  | 8.3075 | 1 | 27.25 | 19.3 | 76.26 | 3.6028 | 1.156 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 129.3 | 76.3 | 28.588 | 115.48 | 86.89 | 66.48 | 37.89 | 16.99 | 9.2477 | 0.4897 | 0.022 | 0.002 | 34.49 | 2557.3 | 70 | [6 empty] | 0.48 | 0.293 | 0 | 0.187 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90965 | 0.98996 | 10.7283
3581 | Жукова, 8а | Жилой дом. Клуб "Юнга" | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.411 | 0 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21.007 | 1 | 0 | 0 | 22.038 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 103.6 | 20.716 | 1.26 | 1.3 | 16.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.071 | 7 | 0.3595 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.2 | 129.5 | 91.8 | 23.626 | 113 | 89.37 | 64 | 40.37 | 17.12 | 23.7873 | 0.8958 | 0.031 | 0.003 | 33.78 | 2600.8 | 70 | [6 empty] | 0.761 | 0.411 | 0.35 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90956 | 0.98996 | 22.553
3583 | Жукова, 8 | Жилой дом. Клуб "Юнга" | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.096 | 0 | 0.068 | 0.068 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.925 | 1 | 0 | 0 | 18.575 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 104.8 | 5.144 | 1.34 | 1.31 | 3.84 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.598 | 1.36 | 0.0699 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.5 | 129.3 | 95.2 | 20.37 | 111.37 | 91 | 62.37 | 42 | 16.95 | 5.7419 | 0.1956 | 0.007 | 0.001 | 35.42 | 2660.7 | 70 | [6 empty] | 0.164 | 0.096 | 0.068 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90956 | 0.98997 | 5.0805
3585 | Жукова, 10 | Жилой дом. Кулинария "Лакомка" | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.468 | 0 | 0.511 | 0.511 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25.404 | 1 | 0 | 0 | 17.115 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 106.3 | 26.699 | 1.426 | 1.32 | 18.72 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.486 | 10.22 | 0.5249 | 129.4 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 129.4 | 92.8 | 19.15 | 110.76 | 91.61 | 61.76 | 42.61 | 17.07 | 31.185 | 1.1413 | 0.035 | 0.003 | 33.63 | 2620 | 70 | [6 empty] | 0.98 | 0.4212 | 0.457 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90962 | 0.98997 | 28.4692
3587 | Мира, 24 | Жилой дом. Магазин. Офис | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.443 | 0 | 0.515 | 0.498 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21.125 | 1 | 0 | 0 | 23.807 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 103 | 21.774 | 1.229 | 1.3 | 17.72 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.516 | 10.3 | 0.529 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.1 | 129.5 | 87.5 | 25.317 | 113.84 | 88.53 | 64.84 | 39.53 | 17.17 | 26.2902 | 1.1061 | 0.033 | 0.003 | 32.89 | 2551 | 70 | [6 empty] | 0.976 | 0.37707 | 0.457 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90961 | 0.98996 | 26.4376
3591 | Жукова, 4в | Детский сад | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | 0.119 | 0.119 |  | 0.1 | 0.1 | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27.823 | 1 | 0 | 0 | 3.895 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 106.5 | 15.277 | 1.452 | 1.32 | 10.52 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.105 | 0.238 | 0.0122 | 129.2 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.9 | 129.2 | 105.9 | 6.004 | 104.22 | 98.21 | 55.22 | 49.21 | 16.87 | 15.3819 | 0.3585 | 0.02 | 0.002 | 25.04 | 2538.4 | 70 | [6 empty] | 0.382 | 0.263 | 0.119 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93212 | 0.98998 | 10.3828
3615 | Менделеева, 16а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.411 | 0 | 0.345 | 0.345 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.3 | 5 | 15.8428 | 2.02 | 25.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.4 | 74.5 | 13.697 | 2 | 0.99 | 6.85 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.872 | 5.455 | 0.345 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.1 | 129.2 | 74.5 | 25.295 | 113.87 | 88.58 | 64.87 | 39.58 | 16.94 | 13.6974 | 0.7502 | 0.031 | 0.002 | 28.53 | 2338.1 | 70 | [6 empty] | 0.756 | 0.40569 | 0.345 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93457 | 0.98966 | 15.8613
3617 | Менделеева, 18 | Жилой дом. Строительство офиса | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.344 | 0 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.24 | 4 | 14.839 | 2.02 | 25.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.2 | 74.5 | 11.98 | 2.09 | 0.99 | 5.7333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.593 | 4.901 | 0.31 | 128.7 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.1 | 128.7 | 74.5 | 25.141 | 113.8 | 88.65 | 64.8 | 39.65 | 16.51 | 11.9799 | 0.649 | 0.026 | 0.002 | 36.92 | 2447.9 | 70 | [6 empty] | 0.654 | 0.34399 | 0.31 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93443 | 0.98966 | 13.7069
3619 | Менделеева, 20 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.265 | 0 | 0.179 | 0.179 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.439 | 1 | 0 | 0 | 27.261 | 0 |  |  |  |  | 129 | 97.9 | 10.885 | 1.027 | 1.28 | 10.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.578 | 3.58 | 0.1839 | 129 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.4 | 129 | 87.1 | 28.315 | 115.35 | 87.04 | 66.35 | 38.04 | 16.71 | 12.4634 | 0.5222 | 0.02 | 0.002 | 29.03 | 2252.6 | 70 | [6 empty] | 0.444 | 0.26517 | 0.179 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92948 | 0.98997 | 12.9322
3629 | Менделеева, 19 | Торгрово-производственное здание | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.335 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.3 | 4 | 8.1016 | 2.99 | 54.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83.3 | 69.3 | 5.262 | 0.942 | 0.95 | 5.5833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 129.5 | 69.3 | 54.59 | 128.56 | 73.97 | 79.56 | 24.97 | 17.19 | 5.262 | 0.3168 | 0.025 | 0.002 | 14.28 | 1184.6 | 70 | [6 empty] | 0.314 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9663 | 0.98966 | 6.2491
3639 |  | Гараж | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.419 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.27 | 5 | 9.073 | 2.98 | 53.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83 | 68.9 | 6.562 | 0.94 | 0.94 | 6.9833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.4 | 129.1 | 68.9 | 53.962 | 128.25 | 74.28 | 79.25 | 25.28 | 16.82 | 6.5616 | 0.3948 | 0.031 | 0.002 | 17.75 | 1261.9 | 70 | [6 empty] | 0.419 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9663 | 0.98967 | 7.7394
3648 |  | Хозяйственный корпус | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.145 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.57 | 2 | 6.3207 | 2.99 | 55.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94 | 80.8 | 3.222 | 1.333 | 1.04 | 2.4167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 127.8 | 80.8 | 55.258 | 128.9 | 73.64 | 79.9 | 24.64 | 15.77 | 3.2224 | 0.1513 | 0.011 | 0.001 | 42.52 | 1249.3 | 70 | [6 empty] | 0.145 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96622 | 0.98996 | 3.4316
3653 | Кузоваткина, 16 | трест "НВСС", Торгрово-производственное здание, АБК ЗА | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.111 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.26 | 1 | 4.6632 |  | 54.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83.2 | 69.1 | 1.748 | 0.945 | 0.94 | 1.85 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.5 | 129.1 | 69.1 | 54.9 | 128.72 | 73.82 | 79.72 | 24.82 | 16.79 | 1.7483 | 0.1048 | 0.008 | 0.001 | 13 | 1157.4 | 70 | [6 empty] | 0.111 | 0.116 | 0 | 0 |  |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96647 | 0.98966 | 2.0607
3659 | Менделеева, 21 | Управление МУП ТС | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.044 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 95.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.21 | 1 | 0 | 0 | 9.216 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 89.9 | 5.358 | 6.697 | 1.2 | 0.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.832 | 1.581 | 0.1 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.3 | 129.3 | 100.9 | 54.064 | 128.3 | 74.23 | 79.3 | 25.23 | 17.03 | 5.3575 | 0.1526 | 0 | 0 | 15.83 | 1231.1 | 70 | [6 empty] | 0.334 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96634 | 0.98997 | 4.0672
3680 | Ленина, 3б | общежитие №30. Компьютерный клуб | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.56 | 0 | 0.163 | 0.163 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.92 | 5 | 14.8164 | 2.02 | 25.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.6 | 71.2 | 12.092 | 1.296 | 0.97 | 9.3333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.354 | 2.577 | 0.163 | 129.5 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 129.5 | 71.2 | 25.771 | 114.11 | 88.34 | 65.11 | 39.34 | 17.16 | 12.0924 | 0.7051 | 0.042 | 0.003 | 23.29 | 2214 | 70 | [6 empty] | 0.723 | 0.109 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93515 | 0.98966 | 14.4705
3682 | Победы, 19б | магазин-кафе "Березка", магазин "Настена" | Кот. №1 |  | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.244 | 1 | 0 | 0 | 25.43 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 100.8 | 0.908 | 1.135 | 1.29 | 0.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.3 | 129.2 | 100.8 | 26.72 | 114.59 | 87.87 | 65.59 | 38.87 | 16.89 | 0.9083 | 0.0258 | 0.002 | 0 | 21.64 | 2095.7 | 70 | [6 empty] | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93604 | 0.98996 | 0.74
3684 | Ленина, 1а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.28 | 0 | 0.244 | 0.244 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.16 | 4 | 13.7681 | 2.02 | 25.47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.1 | 78.3 | 10.38 | 2.224 | 1.02 | 4.6667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.029 | 3.858 | 0.244 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.2 | 129.3 | 78.3 | 25.466 | 113.96 | 88.49 | 64.96 | 39.49 | 17.02 | 10.3797 | 0.5294 | 0.021 | 0.002 | 26.59 | 2288.3 | 70 | [6 empty] | 0.524 | 0.28 | 0.244 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93479 | 0.98966 | 11.775
3686 | Менделеева, 18а | Детский сад №21 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.241 | 0 | 0.123 | 0.123 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.121 | 1 | 0 | 0 | 23.425 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 101.2 | 11.066 | 1.148 | 1.29 | 9.64 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.08 | 2.46 | 0.1264 | 129.4 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.5 | 129.4 | 93.3 | 24.742 | 113.6 | 88.85 | 64.6 | 39.85 | 17.09 | 12.1458 | 0.4382 | 0.018 | 0.002 | 22.73 | 2212.3 | 70 | [6 empty] | 0.364 | [6 empty] | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93551 | 0.98997 | 11.4688
3694 | Победы, 21в | Магазин | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.098 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.18 | 1 | 5.7529 | 2.04 | 26.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.6 | 75.8 | 1.86 | 1.139 | 1.01 | 1.6333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 129.2 | 75.8 | 26.83 | 114.64 | 87.81 | 65.64 | 38.81 | 16.93 | 1.8601 | 0.0995 | 0.007 | 0.001 | 21.09 | 2082.2 | 70 | [6 empty] | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93644 | 0.98966 | 2.197
3699 | Победы, 19а | общежитие №21 | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.367 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18.638 | 1 | 0 | 0 | 24.157 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 101.8 | 17.073 | 1.163 | 1.3 | 14.68 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.8 | 129.7 | 101.8 | 25.509 | 113.98 | 88.47 | 64.98 | 39.47 | 17.32 | 17.0733 | 0.4763 | 0.028 | 0.003 | 18.38 | 2077.4 | 70 | [6 empty] | 0.379 | 0.35625 |  | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93621 | 0.98996 | 13.7207
3710 | Победы, 17а | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.28 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 18.097 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 101.7 | 13.028 | 1.163 | 1.3 | 11.2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.7 | 129.6 | 101.7 | 19.45 | 110.95 | 91.5 | 61.95 | 42.5 | 17.2 | 13.028 | 0.3631 | 0.021 | 0.002 | 19.84 | 2188.9 | 70 | [6 empty] | 0.28 | 0.156 |  | 0.42 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93609 | 0.98996 | 10.4503
3778 | Менделеева, 16 | Жилой дом. Офис | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.348 | 0 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.62 | 4 | 12.9679 | 2.67 | 40.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.3 | 73.2 | 11.565 | 1.994 | 0.97 | 5.8 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.584 | 4.901 | 0.31 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.9 | 129.1 | 73.2 | 40.173 | 121.34 | 81.16 | 72.34 | 32.16 | 16.83 | 11.5654 | 0.6465 | 0.026 | 0.002 | 15.93 | 1511.3 | 70 | [6 empty] | 0.654 | 0.3483 | 0.31 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96044 | 0.98968 | 13.251
3780 | Ленина, 1 | Жилой дом.Банк. Магазин. Офис. | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.411 | 0 | 0.345 | 0.345 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.69 | 5 | 13.7252 | 2.68 | 41.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 73.4 | 13.194 | 1.926 | 0.97 | 6.85 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.86 | 5.455 | 0.345 | 129.7 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 129.7 | 73.4 | 41.668 | 122.08 | 80.42 | 73.08 | 31.42 | 17.32 | 13.1945 | 0.7432 | 0.031 | 0.002 | 11.07 | 1376.3 | 70 | [6 empty] | 0.756 | 0.41104 | 0.345 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96047 | 0.98967 | 15.2871
3785 | Ленина, 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс НПИ | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.203 | 0 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.247 | 1 | 0 | 0 | 63.847 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 98.6 | 8.39 | 1.033 | 1.28 | 8.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 6.569 | 15 | 0.7705 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.8 | 129.6 | 60.7 | 64.915 | 133.78 | 68.87 | 84.78 | 19.87 | 17.27 | 14.9596 | 1.0309 | 0.015 | 0.001 | 16.32 | 1078.8 | 70 | [6 empty] | 2.47 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98657 | 0.98996 | 16.4862
3787 | Ленина, 4 | Административное здание | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.826 | 0.776 | 0.012 | 0.03 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.785 | 1 | 0 | 0 | 62.236 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 98.6 | 34.082 | 1.032 | 1.28 | 33.04 | 1 |  |  | 20.1463 | 1 | 62.24 | 35.4 | 98.61 | 32.0193 | 1.0315 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.105 | 0.24 | 0.0123 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.9 | 129.7 | 98.5 | 63.3 | 132.98 | 69.68 | 83.98 | 20.68 | 17.35 | 66.2059 | 2.0696 | 0.062 | 0.006 | 13.34 | 1064.7 | 70 | [6 empty] | 1.632 | 0.854 | 0.03 | 0.776 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98674 | 0.98996 | 58.9619
3792 | Ленина, 17п | ОАО Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.931 | 0 | 0.012 | 0.03 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 73.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.078 | 1 | 0 | 0 | 52.207 | 0 |  |  |  |  | 73.6 | 68.7 | 16.526 | 0.976 | 0.99 | 16.9273 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.099 | 0.19 | 0.012 | 129.9 | 9 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.2 | 129.9 | 73.5 | 53.16 | 127.85 | 74.69 | 78.85 | 25.69 | 17.47 | 16.5261 | 0.9313 | 0 | 0 | 8.12 | 1079.8 | 70 | [6 empty] | 0.961 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96954 | 0.98966 | 19.7491
3829 | Ленина, 3 | Жилой дом. Магазины.Офисы. | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.411 | 0 | 0.345 | 0.345 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.69 | 5 | 13.7392 | 2.67 | 42.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 73.9 | 13.334 | 1.947 | 0.97 | 6.85 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.858 | 5.455 | 0.345 | 129.8 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.3 | 129.8 | 73.9 | 42.38 | 122.44 | 80.06 | 73.44 | 31.06 | 17.36 | 13.3341 | 0.745 | 0.031 | 0.002 | 10.87 | 1360.2 | 70 | [6 empty] | 0.756 | 0.41097 | 0.345 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96049 | 0.98967 | 15.4345
3830 | Ленина, 3а | общежитие №27. Городская библиотека №4. | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.56 | 0 | 0.163 | 0.163 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.26 | 5 | 13.407 | 2.66 | 41.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 72.9 | 12.542 | 1.344 | 0.97 | 9.3333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.355 | 2.577 | 0.163 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.4 | 129.4 | 72.9 | 41.355 | 121.93 | 80.57 | 72.93 | 31.57 | 17.08 | 12.5425 | 0.7086 | 0.042 | 0.003 | 13.72 | 1447.8 | 70 | [6 empty] | 0.723 | 0.57379 | 0.163 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96063 | 0.98967 | 14.7067
3832 | Ленина, 6 | Банк "Капитал" | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.585 | 0 | 0.122 | 0.122 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.93 | 5 | 11.5473 | 3.05 | 67.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.1 | 72.1 | 11.924 | 1.223 | 0.96 | 9.75 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.013 | 1.929 | 0.122 | 129.5 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.6 | 129.5 | 72.1 | 67.923 | 135.29 | 67.37 | 86.29 | 18.37 | 17.16 | 11.9241 | 0.6844 | 0.044 | 0.003 | 16.37 | 1009.4 | 70 | [6 empty] | 0.707 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98752 | 0.98966 | 13.909
3836 | Победы, 17 | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.47852 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23.889 | 1 | 0 | 0 | 15.227 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 101.7 | 22.269 | 1.163 | 1.3 | 19.1408 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.7 | 129.5 | 101.7 | 16.58 | 109.51 | 92.93 | 60.51 | 43.93 | 17.16 | 22.2689 | 0.6203 | 0.036 | 0.003 | 21.2 | 2273.3 | 70 | [6 empty] | 0.484 | 0.47901 |  | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93598 | 0.98996 | 17.8477
3840 | Ленина, 5 | НИПИнефть | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.757 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30.165 | 1 | 0 | 0 | 14.991 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 101.6 | 35.231 | 1.163 | 1.3 | 30.28 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.6 | 129.4 | 101.6 | 16.345 | 109.39 | 93.05 | 60.39 | 44.05 | 17.07 | 35.2305 | 0.9806 | 0.057 | 0.005 | 22.52 | 2341.2 | 70 | [6 empty] | 0.757 | 0.757 |  | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93597 | 0.98996 | 28.1997
3866 | Ленина, 7/2 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.813 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.944 | 1 | 0 | 0 | 13.162 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 75.8 | 32.53 | 1 | 1.06 | 32.52 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 102.3 | 75.8 | 14.163 | 98.07 | 83.91 | 49.07 | 34.91 | 1.2 | 32.5298 | 0.8601 | 0.061 | 0.004 | 27.58 | 2395.9 | 57 | [6 empty] | 0.813 | [6 empty] | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93542 | 0.98966 | 20.4565
3869 | Ленина, 7/1 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.814 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.261 | 1 | 0 | 0 | 14.468 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 76 | 32.568 | 1 | 1.06 | 32.56 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 102.5 | 76 | 15.469 | 98.73 | 83.26 | 49.73 | 34.26 | 1.28 | 32.5676 | 0.8625 | 0.061 | 0.004 | 23.68 | 2264.2 | 57 | [6 empty] | 0.814 | [6 empty] | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93557 | 0.98966 | 20.5549
3883 | Победы, 21а | Жилой дом. Часовая мастерская | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.002 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.573 | 28 | 0 | 0 | 27.996 | 0 |  |  |  |  | 122.7 | 95.5 | 0.091 | 1.135 | 1.24 | 0.08 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35 | 122.7 | 95.5 | 29.285 | 115.87 | 86.59 | 66.87 | 37.59 | 12.07 | 0.0908 | 0.0025 | 0 | 0 | 48.63 | 1969.8 | 70 | [6 empty] | 0.002 | 0.24499 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93843 | 0.98997 | 0.0683
3906 | Победы, 18а | банк "Приобье" | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.111 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.07 | 1 | 6.2667 | 1.97 | 25.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.6 | 76.3 | 2.139 | 1.156 | 1.02 | 1.85 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 129.3 | 76.3 | 25.196 | 113.83 | 88.63 | 64.83 | 39.63 | 17.03 | 2.139 | 0.1134 | 0.008 | 0.001 | 21.52 | 2168.7 | 70 | [6 empty] | 0.111 | 0.116 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93346 | 0.98966 | 2.5311
3928 | Победы, 21а | Жилой дом. Часовая мастерская | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.605 | 1 | 0 | 0 | 27.601 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 101.3 | 11.206 | 1.143 | 1.3 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.024 | 4.62 | 0.2373 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.6 | 129.6 | 87.7 | 28.908 | 115.69 | 86.78 | 66.69 | 37.78 | 17.24 | 13.2303 | 0.5546 | 0.018 | 0.002 | 17.68 | 1963.2 | 70 | [6 empty] | 0.476 | 0.24528 | 0.231 | 0 |  |  |  | 3 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93843 | 0.98997 | 13.5023
3930 | Победы, 18 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.755 | 0 | 0.38 | 0.38 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 32.89 | 1 | 0 | 0 | 13.177 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 104.4 | 39.268 | 1.3 | 1.31 | 30.2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.33 | 7.6 | 0.3904 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.5 | 129.6 | 97.2 | 14.868 | 108.66 | 93.79 | 59.66 | 44.79 | 17.23 | 42.598 | 1.3788 | 0.057 | 0.005 | 20.4 | 2238 | 70 | [6 empty] | 1.135 | 0.755 | 0.38 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93343 | 0.98997 | 36.8829
3932 | Победы, 20б | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.098 | 0 | 0.068 | 0.068 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.643 | 1 | 0 | 0 | 24.169 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 101.8 | 4.571 | 1.166 | 1.3 | 3.92 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.596 | 1.36 | 0.0699 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.7 | 129.6 | 91.5 | 25.529 | 113.99 | 88.47 | 64.99 | 39.47 | 17.26 | 5.1671 | 0.197 | 0.007 | 0.001 | 18.78 | 2064.2 | 70 | [6 empty] | 0.166 | 0.098 | 0.068 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93633 | 0.98996 | 5.0192
3934 | Победы, 22 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.243 | 0 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.923 | 1 | 0 | 0 | 25.358 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 101.6 | 11.214 | 1.154 | 1.3 | 9.72 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.926 | 4.4 | 0.226 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.7 | 129.7 | 88.5 | 26.689 | 114.57 | 87.89 | 65.57 | 38.89 | 17.33 | 13.1397 | 0.5412 | 0.018 | 0.002 | 17.73 | 2024.5 | 70 | [6 empty] | 0.465 | 0.24372 | 0.22 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93637 | 0.98996 | 13.2943
3936 | Победы, 20а | Жилой дом. Магазины. | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.096 | 0 | 0.068 | 0.068 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.259 | 1 | 0 | 0 | 26.177 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 101.3 | 4.386 | 1.142 | 1.3 | 3.84 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.595 | 1.36 | 0.0699 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.6 | 129.7 | 90.7 | 27.481 | 114.97 | 87.49 | 65.97 | 38.49 | 17.29 | 4.9817 | 0.1942 | 0.007 | 0.001 | 18.27 | 2026.8 | 70 | [6 empty] | 0.164 | 0.096 | 0.068 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93637 | 0.98996 | 4.9168
3938 | Победы, 20 | Ресторан. Магазин "Славтэк" | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.305 | 0.397 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.551 | 1 | 0 | 0 | 25.588 | 0 |  |  |  |  | 129.8 | 101.3 | 13.857 | 1.136 | 1.3 | 12.2 | 1 |  |  | 18.8831 | 1 | 25.59 | 36.1 | 101.23 | 18.037 | 1.1358 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.525 | 1.2 | 0.0616 | 129.8 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.6 | 129.8 | 99.8 | 26.878 | 114.67 | 87.79 | 65.67 | 38.79 | 17.37 | 32.4188 | 0.9716 | 0.023 | 0.002 | 16.72 | 1978.1 | 70 | [6 empty] | 0.762 | 0.305 | 0.06 | 0.397 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93659 | 0.98996 | 27.4905
3940 | Ленина, 7 | Дворец искусств | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.2365 | 0.476 | 0.115 | 0.115 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 74.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.667 | 1 | 0 | 0 | 32.826 | 0 |  |  |  |  | 74.1 | 69.2 | 15.018 | 1.159 | 0.99 | 12.9545 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.955 | 1.818 | 0.115 | 129.5 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.5 | 129.5 | 74.7 | 34.17 | 118.32 | 84.15 | 69.32 | 35.15 | 17.11 | 15.0185 | 0.8216 | 0 | 0 | 19.31 | 1772.8 | 70 | [6 empty] | 1.537 | 0.473 | 0.115 | 0.476 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94525 | 0.98966 | 17.5548
3994 | Жукова, 4б | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.265 | 0 | 0.234 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27.191 | 1 | 0 | 0 | 4.578 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 107.2 | 15.819 | 1.492 | 1.32 | 10.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.055 | 4.68 | 0.2404 | 129.4 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40.2 | 129.4 | 96.3 | 6.805 | 104.62 | 97.81 | 55.62 | 48.81 | 17.04 | 17.8743 | 0.5904 | 0.02 | 0.002 | 23.57 | 2483.9 | 70 | [6 empty] | 0.496 | 0.265 | 0.23101 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93212 | 0.98997 | 15.2783
3996 | Ленина, 9а | Цетр детского творчества | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.258 | 0 | 0.119 | 0.119 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.862 | 1 | 0 | 0 | 22.88 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 101.8 | 12.035 | 1.166 | 1.3 | 10.32 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.043 | 2.38 | 0.1222 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.7 | 129.6 | 94.6 | 24.24 | 113.35 | 89.11 | 64.35 | 40.11 | 17.22 | 13.0779 | 0.4569 | 0.019 | 0.002 | 20.49 | 2198.5 | 70 | [6 empty] | 0.377 | 0.258 | 0.119 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93343 | 0.98996 | 12.1042
3998 | Победы, 20в | Школа №10 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.47 | 0 | 0.53 | 0.53 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.971 | 1 | 0 | 0 | 24.934 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 101.9 | 21.96 | 1.168 | 1.3 | 18.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.64 | 10.6 | 0.5445 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.8 | 129.7 | 86.3 | 26.298 | 114.38 | 88.08 | 65.38 | 39.08 | 17.31 | 26.6001 | 1.1546 | 0.035 | 0.003 | 18.84 | 2076.3 | 70 | [6 empty] | 1 | 0.47 | 0.53 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93476 | 0.98996 | 27.4577
4002 | Победы, 20г | ООО "Кроха.Ру", парикмахерская | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.026 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.04 | 0 | 3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 75 | 0.508 | 1.173 | 1.01 | 0.4333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 126.6 | 75 | 27.104 | 114.78 | 87.68 | 65.78 | 38.68 | 14.86 | 0.5084 | 0.0262 | 0.002 | 0 | 43.37 | 2100.9 | 70 | [6 empty] | 0.026 | 0.47 | 0.53 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93476 | 0.98966 | 0.5742
4031 | Жукова, 2б | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.336 | 0 | 0.299 | 0.299 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.864 | 1 | 0 | 0 | 15.906 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 104.2 | 17.361 | 1.292 | 1.31 | 13.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.623 | 5.98 | 0.3072 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.4 | 129.5 | 92.1 | 17.575 | 110.01 | 92.44 | 61.01 | 43.44 | 17.14 | 19.984 | 0.7465 | 0.025 | 0.002 | 22.84 | 2384.9 | 70 | [6 empty] | 0.66 | 0.33565 | 0.299 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93214 | 0.98997 | 18.7974
4035 | Жукова, 2а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.265 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.841 | 1 | 0 | 0 | 17.235 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 103.4 | 13.214 | 1.247 | 1.3 | 10.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.025 | 4.62 | 0.2373 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.2 | 129.6 | 91.3 | 18.79 | 110.62 | 91.83 | 61.62 | 42.83 | 17.21 | 15.2391 | 0.583 | 0.02 | 0.002 | 22.13 | 2351.8 | 70 | [6 empty] | 0.496 | [6 empty] | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93214 | 0.98996 | 14.6237
4037 | Жукова, 4а | Жилой дом. Банк | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.335 | 0 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.459 | 1 | 0 | 0 | 12.72 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 105.1 | 17.99 | 1.343 | 1.31 | 13.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.717 | 6.2 | 0.3185 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.7 | 129.6 | 93 | 14.523 | 108.48 | 93.96 | 59.48 | 44.96 | 17.2 | 20.7074 | 0.758 | 0.025 | 0.002 | 22.28 | 2383.2 | 70 | [6 empty] | 0.646 | 0.335 | 0.31001 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93212 | 0.98996 | 19.1463
4044 | Ленина, 7 | Дворец искусств | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.2365 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.58 | 3 | 8.0531 | 2.37 | 37.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 74.1 | 4.293 | 1.089 | 0.99 | 3.9417 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.6 | 128.8 | 74.1 | 37.214 | 119.85 | 82.63 | 70.85 | 33.63 | 16.57 | 4.2928 | 0.2348 | 0.018 | 0.001 | 22.6 | 1759.2 | 70 | [6 empty] | 0.03 | 0.473 | 0.115 | 0.476 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94413 | 0.98967 | 5.0226
4066 | Ленина, 9/1 | Жилой дом. Музей | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.9138 | 0 | 0.478 | 0.048 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26.981 | 1 | 0 | 0 | 32.648 | 0 |  |  |  |  | 129.8 | 101.3 | 41.595 | 1.138 | 1.3 | 36.552 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.182 | 9.56 | 0.491 | 129.8 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.6 | 129.8 | 93.2 | 33.943 | 118.21 | 84.27 | 69.21 | 35.27 | 17.37 | 45.7773 | 1.6751 | 0.069 | 0.006 | 17.96 | 1889.4 | 70 | [6 empty] | 0.14 | [6 empty] | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93679 | 0.98996 | 43.7777
4068 | Ленина, 9/2 | Жилой дом. Ювелирная мастерская.Магазин "Мясная лавка" | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.82 | 0 | 0.43 | 0.43 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25.969 | 1 | 0 | 0 | 31.339 | 0 |  |  |  |  | 129.8 | 101.6 | 37.753 | 1.151 | 1.3 | 32.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.762 | 8.6 | 0.4417 | 129.8 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.7 | 129.8 | 93.5 | 32.664 | 117.57 | 84.9 | 68.57 | 35.9 | 17.38 | 41.5148 | 1.5055 | 0.061 | 0.005 | 17.67 | 1880.9 | 70 | [6 empty] | 1.25 | 0.01364 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93682 | 0.98996 | 39.4149
4090 | Ленина, 12 | Универсам "Центральный" | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.184 | 0 | 0.0049 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.36 | 2 | 5.9069 | 3.05 | 68.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.2 | 72.1 | 3.125 | 1.019 | 0.97 | 3.0667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.073 | 72.1 | 0 | 20 | [11 empty] | 0 |  |  | 17.9 | 129 | 72.1 | 68.111 | 135.37 | 67.26 | 86.37 | 18.26 | 16.75 | 3.1245 | 0.1826 | 0.014 | 0.001 | 37.32 | 1443.7 | 70 | [6 empty] | 0.184 | 0.186 | 0.0049 | 0 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97911 | 0.98966 | 3.6415
4092 | Ленина, 12 | Универсам "Центральный" | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.093 | 0.057 | 0.02196 | 0.0549 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.803 | 1 | 0 | 0 | 67.065 | 0 |  |  |  |  | 129 | 97.7 | 3.79 | 1.019 | 1.28 | 3.72 | 1 |  |  | 5.3261 | 1 | 67.07 | 34.9 | 97.69 | 2.3231 | 1.0189 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.193 | 0.439 | 0.0226 | 129 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.4 | 129 | 95.1 | 68.103 | 135.37 | 67.27 | 86.37 | 18.27 | 16.77 | 6.3066 | 0.2141 | 0.007 | 0.001 | 37.27 | 1444.4 | 70 | [6 empty] | 0.2049 | 0.186 | 0.0049 | 0 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97912 | 0.98996 | 5.89
4097 | Победы, 16а | Туалет | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.009 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.534 | 5 | 0 | 0 | 67.166 | 0 |  |  |  |  | 126.6 | 95.8 | 0.367 | 1.019 | 1.26 | 0.36 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.2 | 126.6 | 95.8 | 68.204 | 135.42 | 67.22 | 86.42 | 18.22 | 14.86 | 0.3668 | 0.0113 | 0.001 | 0 | 44.14 | 1447.1 | 70 | [6 empty] | 0.009 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97912 | 0.98996 | 0.3164
4110 | Ленина, 9/3 | Жилой дом. Женская консультация №1 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.735 | 0 | 0.38 | 0.38 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25.206 | 1 | 0 | 0 | 29.678 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 102.1 | 34.612 | 1.177 | 1.3 | 29.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.326 | 7.6 | 0.3904 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.9 | 129.7 | 94.3 | 31.064 | 116.77 | 85.7 | 67.77 | 36.7 | 17.34 | 37.9376 | 1.3455 | 0.055 | 0.005 | 19.97 | 1989.1 | 70 | [6 empty] | 1.135 | [6 empty] | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93235 | 0.98997 | 35.3921
4112 | Ленина, 16 | Административное здание ОАО "Уралсвязьинформ" | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.509 | 0 | 0.205 | 0.265 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.962 | 1 | 0 | 0 | 66.534 | 0 |  |  |  |  | 128.5 | 97.4 | 20.782 | 1.021 | 1.27 | 20.36 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.815 | 4.1 | 0.2106 | 128.5 | 12.5 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.2 | 128.5 | 90.5 | 67.576 | 135.1 | 67.53 | 86.1 | 18.53 | 16.36 | 22.5971 | 0.8582 | 0.038 | 0.003 | 50.48 | 1657.1 | 70 | [6 empty] | 0.854 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9776 | 0.98996 | 22.3426
4442 | ул.Ленина, 10П/19 | теплоузел; ул.Ленина, 10П/19 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.57 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.253 | 1 | 3.35 | 2 | 22.766 | 51.715 |  |  |  |  | 112.3 | 89.5 | 0.505 | 1.041 | 1.19 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 29.6 | 118 | 89.5 | 76.65 | 139.68 | 63.03 | 86.11 | 9.46 | 9.03 | 0.5049 | 0.0144 | 0.001 | 0 | 97.22 | 984.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябWTExif |  |  | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99677 | 0.98996 | 0.3703
4446 | ул.Ленина, 10П/18 | "Керама-Мараци", Склады; ул.Ленина, 10П/18 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.89 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.864 | 16 | 0 | 0 | 76.284 | 0 |  |  |  |  | 111.1 | 60.3 | 0.201 | 0.414 | 1.05 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 123.8 | 60.3 | 76.626 | 139.66 | 63.04 | 95.77 | 19.15 | 12.85 | 0.2005 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 85.77 | 1048.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99513 | 0.98996 | 0.2797
4448 |  | ип маринич; ул.Ленина, 10П/18 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60 | 0.1281 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.966 | 1 | 11.636 | 1 | 73.826 | 2.449 |  |  |  |  | 114.1 | 62.2 | 2.119 | 0.414 | 1.07 | 2.135 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 127.1 | 62.2 | 76.618 | 139.66 | 63.04 | 79.66 | 3.04 | 15.27 | 2.1189 | 0.1376 | 0.01 | 0.001 | 49.24 | 969.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99627 | 0.98996 | 3.1099
4452 | ул.Ленина, 10П/16 | Магазин, Склад; ул.Ленина, 10П/16 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.9 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.328 | 1 | 3.267 | 2 | 20.749 | 53.765 |  |  |  |  | 112.2 | 89.3 | 0.505 | 1.04 | 1.19 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 29.5 | 117.9 | 89.3 | 76.678 | 139.69 | 63.01 | 85.79 | 9.11 | 8.96 | 0.5045 | 0.0144 | 0.001 | 0 | 144.45 | 915 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99731 | 0.98996 | 0.3696
4474 | ул.Ленина, 10п/24 | Гаражи; ул.Ленина, 10п/24 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 65 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.098 | 32 | 3.716 | 4 | 68.943 | 7.407 |  |  |  |  | 112.9 | 61.4 | 0.132 | 0.414 | 1.06 | 0.1333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 125.8 | 61.4 | 76.691 | 139.7 | 63.01 | 74.7 | -1.99 | 14.26 | 0.1324 | 0.0085 | 0 | 0 | 23.28 | 792.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99869 | 0.98996 | 0.1903
4488 | ул.Ленина, 10п/4 | Клуб путешественников Алые Паруса; ул.Ленина, 10п/4 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.35 | 0.607 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.072 | 1 | 19.713 | 1 | 67.055 | 6.673 |  |  |  |  | 115.1 | 62.8 | 10.038 | 0.413 | 1.08 | 10.1167 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 128.2 | 62.8 | 74.07 | 138.38 | 64.31 | 85.03 | 10.96 | 16.08 | 10.0385 | 0.6563 | 0.046 | 0.003 | 23.84 | 1049.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9987 | 0.98996 | 14.9679
4494 |  | АБК; ул.Ленина, 10п/14 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 61.5 | 0.045 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.194 | 2 | 6.198 | 1 | 72.17 | 3.755 |  |  |  |  | 115.5 | 63.1 | 0.744 | 0.414 | 1.08 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 128.6 | 63.1 | 76.266 | 139.48 | 63.22 | 77.98 | 1.72 | 16.45 | 0.7444 | 0.0488 | 0.003 | 0 | 19.58 | 814.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99879 | 0.98996 | 1.1175
4496 |  | АБК; ул.Ленина, 10п/25 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 64.49 | 0.002 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 5.716 | 52 | 50.099 | 25.335 |  |  |  |  | 117.5 | 87.1 | 0.063 | 0.792 | 1.2 | 0.0333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.4 | 125.1 | 87.1 | 76.69 | 139.7 | 63.01 | 75.21 | -1.48 | 13.77 | 0.0634 | 0.0024 | 0 | 0 | 19.12 | 790.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99869 | 0.98996 | 0.0625
4498 | ул.Ленина, 10п/3 | ип юрков; ул.Ленина, 10п/3 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.2 | 0.016 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.33 | 9 | 6.552 | 1 | 74.832 | 0.38 |  |  |  |  | 111 | 60.1 | 0.265 | 0.413 | 1.05 | 0.2667 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 123.7 | 60.1 | 75.554 | 139.13 | 63.57 | 92.93 | 17.37 | 12.72 | 0.2646 | 0.0168 | 0.001 | 0 | 53.06 | 926.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябSбExif |  |  | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99875 | 0.98996 | 0.368
4502 | ул.Ленина, 10п/2 | Магнит, торговый центр, Салон-магазин "Ланкорд"; ул.Ленина, 10п/2 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.98 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.874 | 16 | 0 | 0 | 76.266 | 0 |  |  |  |  | 109.1 | 59 | 0.201 | 0.414 | 1.04 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 121.7 | 59 | 76.609 | 139.66 | 63.05 | 96.68 | 20.07 | 11.36 | 0.2005 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 103.27 | 1116.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99496 | 0.98996 | 0.27
4508 | ул.Ленина, 10п/3 | ип юрков; ул.Ленина, 10п/3 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.129 | 22 | 4.377 | 2 | 71.09 | 4.121 |  |  |  |  | 108.4 | 58.5 | 0.165 | 0.413 | 1.03 | 0.1667 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 120.8 | 58.5 | 75.552 | 139.12 | 63.57 | 89.12 | 13.57 | 10.8 | 0.1654 | 0.0103 | 0.001 | 0 | 78.2 | 961.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99873 | 0.98996 | 0.2196
4512 | ул.Ленина, 10п/3 | ип юрков; ул.Ленина, 10п/3 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.129 | 1 | 4.378 | 2 | 3.145 | 66.86 |  |  |  |  | 115.4 | 100.4 | 0.666 | 1.665 | 1.25 | 0.1667 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 33.6 | 119.2 | 100.4 | 75.551 | 139.12 | 63.57 | 89.12 | 13.57 | 9.76 | 0.6661 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 92.93 | 1006.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99872 | 0.98996 | 0.3402
4515 | ул.Ленина, 10п/21 | Самотлорторгнефть, Стоянка; ул.Ленина, 10п/21 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.868 | 16 | 0 | 0 | 76.278 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 59.9 | 0.201 | 0.414 | 1.05 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 123.3 | 59.9 | 76.62 | 139.66 | 63.04 | 94.66 | 18.04 | 12.45 | 0.2005 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 94 | 1076.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99498 | 0.98996 | 0.2772
4518 | ул.Ленина, 10п/17 | Склад- холодильник, АСТОРГ; ул.Ленина, 10п/17 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.167 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.742 | 1 | 12.418 | 1 | 70.236 | 3.211 |  |  |  |  | 112.9 | 61.4 | 2.763 | 0.414 | 1.06 | 2.7833 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 125.7 | 61.4 | 73.788 | 138.24 | 64.45 | 88.24 | 14.45 | 14.23 | 2.7632 | 0.1778 | 0.013 | 0.001 | 58.58 | 1051.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99581 | 0.98997 | 3.9703
4520 | ул.Ленина, 10п | СЛАВТЭК, торговый комплекс; ул.Ленина, 10п | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.864 | 1 | 0 | 0 | 64.414 | 0 |  |  |  |  | 117.1 | 106.7 | 1.198 | 2.471 | 1.29 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.8 | 119.7 | 106.7 | 76.626 | 139.66 | 63.04 | 99.66 | 23.04 | 10.09 | 1.1983 | 0.0157 | 0.001 | 0 | 170.74 | 1112.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.9456 | 0 | 0.222 |  |  |  | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99415 | 0.98996 | 0.4365
4534 | ул.Ленина, 10п/7 | ип курбанова огненная планета; ул.Ленина, 10п/7 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.19 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.154 | 15 | 3.124 | 1 | 70.824 | 4.22 |  |  |  |  | 115.1 | 62.8 | 0.2 | 0.413 | 1.08 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 128.2 | 62.8 | 75.386 | 139.04 | 63.66 | 88.85 | 13.47 | 16.11 | 0.2005 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 24.28 | 884.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99876 | 0.98996 | 0.2991
4538 | ул.Ленина | Магазин; ул.Ленина, 10п/26 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.045 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.029 | 1 | 5.034 | 1 | 65.761 | 8.62 |  |  |  |  | 113.9 | 62 | 0.744 | 0.413 | 1.07 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 126.8 | 62 | 74.723 | 138.71 | 63.99 | 83.71 | 8.99 | 15.04 | 0.744 | 0.0482 | 0.003 | 0 | 24.07 | 972.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99874 | 0.98996 | 1.0871
4542 | ул.Ленина, 10п/6 | магазин; ул.Ленина, 10п/6 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.048 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.13 | 1 | 5.22 | 1 | 65.627 | 8.484 |  |  |  |  | 114 | 62.1 | 0.794 | 0.413 | 1.07 | 0.8 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 126.9 | 62.1 | 74.452 | 138.57 | 64.12 | 83.57 | 9.12 | 15.12 | 0.7937 | 0.0515 | 0.004 | 0 | 24.56 | 1000.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99873 | 0.98996 | 1.1616
4544 | ул.Ленина, 10п/5 | Магазин "Любимый" (ИП Е.Н. Иванова), Склад-№ 1-803; ул.Ленина, 10п/5 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.153 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.589 | 1 | 9.325 | 1 | 65.603 | 8.466 |  |  |  |  | 115.4 | 63 | 2.53 | 0.413 | 1.08 | 2.55 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 128.5 | 63 | 74.41 | 138.55 | 64.14 | 83.55 | 9.14 | 16.36 | 2.5301 | 0.1658 | 0.011 | 0.001 | 20.6 | 976.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99873 | 0.98996 | 3.7927
4547 |  | ИП Арзуманян; ул.Ленина, 10П | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 57.76 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.985 | 16 | 6.114 | 1 | 76.098 | 0.288 |  |  |  |  | 108.9 | 58.8 | 0.201 | 0.414 | 1.03 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 121.4 | 58.8 | 76.729 | 139.72 | 62.99 | 81.96 | 5.23 | 11.16 | 0.2006 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 26.59 | 757.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99948 | 0.98996 | 0.2687
4549 | ул.Ленина | Полимер; ул.Ленина, 10П/26 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.92 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.137 | 15 | 3.981 | 2 | 69.819 | 6.569 |  |  |  |  | 114.2 | 62.2 | 0.201 | 0.414 | 1.07 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 127.1 | 62.2 | 76.73 | 139.72 | 62.99 | 87.8 | 11.07 | 15.28 | 0.2006 | 0.013 | 0.001 | 0 | 15.82 | 738 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99948 | 0.98996 | 0.2944
4553 | ул.Ленина | Полимер; ул.Ленина, 10П/26 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.4 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.028 | 14 | 3.728 | 2 | 69.36 | 7.05 |  |  |  |  | 115.2 | 62.9 | 0.201 | 0.414 | 1.08 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 128.3 | 62.9 | 76.752 | 139.73 | 62.98 | 87.33 | 10.58 | 16.18 | 0.2006 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 12.37 | 712.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9998 | 0.98996 | 0.2996
4554 | ул.Ленина, 10п/10 | Магазин; ул.Ленина, 10п/10 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.93 | 0.056 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.318 | 1 | 6.26 | 1 | 70.796 | 5.587 |  |  |  |  | 115.7 | 63.2 | 0.926 | 0.414 | 1.09 | 0.9333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 128.9 | 63.2 | 76.725 | 139.71 | 62.99 | 88.78 | 12.06 | 16.64 | 0.9263 | 0.0608 | 0.004 | 0 | 11.3 | 722.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9998 | 0.98996 | 1.3955
4557 | ул.Ленина, 10П/9 | ип курбанова катюша магазин; ул.Ленина, 10П/9 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.667 | 14 | 3.051 | 2 | 66.799 | 9.611 |  |  |  |  | 109.4 | 59.2 | 0.201 | 0.414 | 1.04 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 122 | 59.2 | 76.752 | 139.73 | 62.98 | 84.73 | 7.98 | 11.55 | 0.2006 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 50.41 | 747.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99978 | 0.98996 | 0.2713
4559 | ул.Ленина, 10п/7 | ип курбанова огненная планета; ул.Ленина, 10п/7 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.667 | 14 | 3.051 | 2 | 66.798 | 9.61 |  |  |  |  | 107 | 57.6 | 0.201 | 0.414 | 1.02 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.3 | 119.3 | 57.6 | 76.75 | 139.73 | 62.98 | 84.73 | 7.98 | 9.84 | 0.2006 | 0.0124 | 0.001 | 0 | 58.25 | 762 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99978 | 0.98996 | 0.2597
4600 | ул.Кузоваткина, 5/2 | ООО "Совладельцы"; ул.Кузоваткина, 5/2 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.31 | 1 | 4.618 | 2 | 27.901 | 48.71 |  |  |  |  | 106 | 86.8 | 0.579 | 1.193 | 1.15 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.1 | 110.8 | 86.8 | 79.459 | 141.09 | 61.63 | 91.09 | 11.63 | 5.04 | 0.5787 | 0.0139 | 0.001 | 0 | 119.92 | 703.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.459 | 0.013 | 0 |  |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9995 | 0.98996 | 0.3434
4602 |  | Закрытая стоянка; ул.Кузоваткина, 5/5 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0511 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.147 | 1 | 5.912 | 1 | 73.236 | 5.88 |  |  |  |  | 109.5 | 59.3 | 0.848 | 0.415 | 1.04 | 0.8517 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 122.1 | 59.3 | 79.46 | 141.09 | 61.63 | 91.09 | 11.63 | 11.62 | 0.8475 | 0.0532 | 0.004 | 0 | 51.74 | 620.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99954 | 0.98996 | 1.1474
4617 | ул.Кузоваткина, 7/9 | Склад; ул.Кузоваткина, 7/9 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.79 | 0.00123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 3 | 101 | 38.482 | 38.482 |  |  |  |  | 107.3 | 86.8 | 0.056 | 1.129 | 1.16 | 0.0205 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.5 | 112.4 | 86.8 | 79.513 | 141.12 | 61.61 | 90.33 | 10.82 | 5.85 | 0.0556 | 0.0014 | 0 | 0 | 169.27 | 571.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.99884 | 0.98996 | 0.0353
4619 | ул.Кузоваткина, 7/8 | Кузница ; ул.Кузоваткина, 7/8 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0147 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.059 | 1 | 3.23 | 1 | 42.405 | 34.113 |  |  |  |  | 107.1 | 84.9 | 0.609 | 1.036 | 1.15 | 0.245 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26.9 | 112.6 | 84.9 | 78.666 | 140.7 | 62.03 | 90.7 | 12.03 | 5.93 | 0.6093 | 0.0168 | 0.001 | 0 | 163.49 | 597.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.99884 | 0.98996 | 0.4135
4621 | ул.Кузоваткина, 7/6 | ЭЦП; ул.Кузоваткина, 7/6 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.401 | 1 | 5.221 | 2 | 26.996 | 49.452 |  |  |  |  | 107.5 | 88.7 | 0.601 | 1.239 | 1.16 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 28 | 112.1 | 88.7 | 79.52 | 141.13 | 61.61 | 91.13 | 11.61 | 5.71 | 0.601 | 0.0141 | 0.001 | 0 | 192.69 | 604.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.99882 | 0.98996 | 0.3533
4637 | ул.Кузоваткина, 5/4 | АБК, ООО "Ремсервис"; ул.Кузоваткина, 5/4 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.464 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.498 | 1 | 18.198 | 1 | 72.768 | 5.4 |  |  |  |  | 116 | 63.5 | 7.695 | 0.415 | 1.09 | 7.7333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 129.1 | 63.5 | 78.511 | 140.62 | 62.11 | 90.62 | 12.11 | 16.86 | 7.6954 | 0.5051 | 0.035 | 0.002 | 12.84 | 506.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99959 | 0.98996 | 11.6298
4640 | ул.Кузоваткина, 5/7 | ООО "Тоникс"; ул.Кузоваткина, 5/7 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.152 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.427 | 1 | 10.188 | 1 | 73.266 | 5.899 |  |  |  |  | 116.5 | 63.8 | 2.521 | 0.415 | 1.09 | 2.5333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 129.7 | 63.8 | 79.509 | 141.12 | 61.61 | 91.12 | 11.61 | 17.3 | 2.521 | 0.166 | 0.011 | 0.001 | 7.17 | 438.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99999 | 0.98996 | 3.84
4644 | ул.Кузоваткина, 5/6 | ООО "Бокал"; ул.Кузоваткина, 5/6 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0232 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.143 | 5 | 3.982 | 1 | 73.253 | 5.889 |  |  |  |  | 113.2 | 61.7 | 0.385 | 0.415 | 1.07 | 0.3867 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 126.1 | 61.7 | 79.485 | 141.11 | 61.62 | 91.11 | 11.62 | 14.51 | 0.3848 | 0.0248 | 0.002 | 0 | 15.5 | 485.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99979 | 0.98996 | 0.5556
4947 | ул.Кузоваткина, 5/7 | СТО АтлантАвтосервис; ул.Кузоваткина, 5/7 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.122 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.956 | 1 | 7.922 | 1 | 67.868 | 10.396 |  |  |  |  | 113.5 | 61.9 | 2.023 | 0.415 | 1.07 | 2.0333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 126.4 | 61.9 | 78.607 | 140.67 | 62.06 | 85.67 | 7.06 | 14.71 | 2.0235 | 0.1305 | 0.009 | 0.001 | 11.67 | 537.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.98997 | 2.9337
4960 | кузоваткина, 1а/склад | котельная №1 склад; ул.Кузоваткина, 1а/склад | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.034 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.46 | 0 | 4.2884 | 1.4 | 8.05 |  |  |  |  | 3.013 | 2 | 7.773 | 1 | 78.516 | 0.879 |  |  |  |  | 91.1 | 67.4 | 0.566 | 0.999 | 0.97 | 0.5667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 125.6 | 67.4 | 87.449 | 145.12 | 57.67 | 96.12 | 8.67 | 14.16 | 0.5663 | 0.033 | 0.003 | 0 | 11.91 | 117.1 | 70 | [6 empty] | 0.034 | [6 empty] | Панель 21 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99995 | 0.98996 | 0.6742
4971 | ул.Кузоваткина | КПП; ул.Кузоваткина, 7/4 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.44 | 0.0028 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | 4.096 | 22 | 2.937 | 62.522 |  |  |  |  | 94 | 78.7 | 0.154 | 1.377 | 1.06 | 0.0467 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 97.9 | 78.7 | 69.252 | 135.99 | 66.74 | 80.55 | 11.3 | -0.42 | 0.1542 | 0.003 | 0 | 0 | 62.8 | 405 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.99982 | 0.98982 | 0.0659
4973 | ул.Кузоваткина, 7/2 | Кислородный цех (промбаза); ул.Кузоваткина, 7/2 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.65 | 0.0959 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.366 | 1 | 9.184 | 1 | 70.658 | 3.609 |  |  |  |  | 115.2 | 63.3 | 1.602 | 0.418 | 1.08 | 1.5983 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 128.2 | 63.3 | 74.615 | 138.67 | 64.06 | 88.02 | 13.41 | 16.1 | 1.6023 | 0.104 | 0.007 | 0 | 9.49 | 336.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.99996 | 0.98992 | 2.3856
4985 | ул.Кузоваткина, 7/12 | Склад; ул.Кузоваткина, 7/12 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.00123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 3.247 | 83 | 35.677 | 29.223 |  |  |  |  | 94 | 74.8 | 0.053 | 1.087 | 1.04 | 0.0205 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 98.7 | 74.8 | 67.263 | 134.99 | 67.73 | 79.99 | 12.73 | -0.11 | 0.0535 | 0.0013 | 0 | 0 | 180 | 354.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.99976 | 0.98982 | 0.0278
5027 | ул.Кузоваткина, 7/4 | Бытовые помещения; ул.Кузоваткина, 7/4 | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО |  |  | 49 | 1.209 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.48 | 7 | 47.1723 | 1.4 | 4.05 |  |  |  |  | 25.244 | 1 | 0 | 0 | 58.157 | 0 |  |  |  |  | 119.8 | 99 | 48.598 | 2.412 | 1.24 | 48.4833 | 4.032 |  |  | 3.2609 | 1 | 61.71 | 18 | 70.01 | 0.8353 | 1.0023 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.2 | 129.8 | 98.5 | 62.208 | 132.46 | 70.25 | 83.46 | 21.25 | 17.43 | 49.4333 | 1.5498 | 0.091 | 0.008 | 2.81 | 362.3 | 70 |  | 2018-05-24 |  |  |  |  | 3.409 | [6 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.99999 | 0.98997 | 42.8612
5128 | ул.Ленина | Магазин; ул.Ленина, 10п/8 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.64 | 0.02 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.341 | 6 | 4.315 | 1 | 68.446 | 3.136 |  |  |  |  | 115.3 | 62.8 | 0.33 | 0.412 | 1.08 | 0.3333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 128.4 | 62.8 | 71.922 | 137.29 | 65.37 | 86.65 | 14.73 | 16.26 | 0.3297 | 0.0216 | 0.002 | 0 | 7.18 | 537.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 19 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.98996 | 0.4938
5137 | Кузоваткина, 14а | Спортивно-оздоровительный комплекс 'Нефтяник' | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.281 | 0.481 | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.932 | 1 | 0 | 0 | 63.107 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 97.8 | 11.31 | 1.006 | 1.28 | 11.24 | 1 |  |  | 15.6109 | 1 | 63.11 | 35.1 | 97.78 | 19.3596 | 1.0062 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 5.521 | 12.6 | 0.6472 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.6 | 129.6 | 84.8 | 64.119 | 133.38 | 69.26 | 84.38 | 20.26 | 17.22 | 36.1909 | 1.6224 | 0.021 | 0.002 | 10.03 | 841.9 | 70 | [6 empty] | 1.392 | 0.281 | 0.63 | 0.481 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99346 | 0.98996 | 39.1026
5139 | Омская, 1а | Спорткомплекс. Зал международных встреч | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.342 | 0.714 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.864 | 1 | 0 | 0 | 56.284 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 99.2 | 14.42 | 1.054 | 1.29 | 13.68 | 1 |  |  | 20.0318 | 1 | 56.28 | 35.5 | 99.19 | 30.1045 | 1.0541 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.064 | 7 | 0.3595 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 129.7 | 93.6 | 57.395 | 130.02 | 72.63 | 81.02 | 23.63 | 17.33 | 47.5882 | 1.7185 | 0.026 | 0.002 | 13.48 | 1089.1 | 70 | [6 empty] | 1.406 | 0.28 | 0.244 | 0 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98676 | 0.98997 | 45.9561
5141 | Кузоваткина, 14 | Административное здание | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.342 | 0.152 | 0.09 | 0.225 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.783 | 1 | 0 | 0 | 69.992 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 97.7 | 13.671 | 0.999 | 1.28 | 13.68 | 1 |  |  | 8.5221 | 1 | 69.99 | 35.1 | 97.63 | 6.076 | 0.9993 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.788 | 1.8 | 0.0925 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.6 | 129.6 | 94.4 | 70.991 | 136.83 | 65.84 | 87.83 | 16.84 | 17.27 | 20.535 | 0.7243 | 0.026 | 0.002 | 9.85 | 707.4 | 70 | [6 empty] | 0.719 | 0.342 | 0.225 | 0.152 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99683 | 0.98996 | 19.806
5170 | Многофункциональный центр | Многофункциональный центр | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 47 | 0.47 |  | 0.055 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.409 | 1 | 0 | 0 | 67.23 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 98.6 | 19.468 | 1.036 | 1.28 | 18.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.482 | 1.1 | 0.0565 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.8 | 129.5 | 96.5 | 68.302 | 135.48 | 67.17 | 88.48 | 20.17 | 17.15 | 19.9508 | 0.6591 | 0.035 | 0.003 | 19.14 | 1074.2 | 70 | [6 empty] | 0.525 | 0.481 | 0.055 | 0 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98489 | 0.98997 | 18.3342
5215 | Омская, 4а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.107 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.03 | 1 | 4.8233 | 2.79 | 66.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.7 | 76.7 | 2.051 | 1.15 | 1.01 | 1.7833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 129.1 | 76.7 | 66.018 | 134.48 | 68.47 | 85.48 | 19.47 | 16.86 | 2.0511 | 0.1076 | 0.008 | 0.001 | 15.82 | 959.9 | 70 | [6 empty] | 0.108 | 0.064 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98828 | 0.98966 | 2.3505
5219 | Омская, 6 | Жилой дом. Аптека. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.238 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.02 | 3 | 7.2717 | 2.74 | 63.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.2 | 77.1 | 4.563 | 1.15 | 1.01 | 3.9667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 129.8 | 77.1 | 63.235 | 133.09 | 69.85 | 84.09 | 20.85 | 17.37 | 4.5626 | 0.2404 | 0.018 | 0.001 | 12.07 | 969.3 | 70 | [6 empty] | 0.238 | 0.238 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98823 | 0.98966 | 5.2821
5242 | Омская, 2 | Жилой дом. Гостиница. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.96 | 3 | 7.7489 | 2.69 | 59.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.9 | 76.6 | 5.042 | 1.15 | 1.01 | 4.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 129.2 | 76.6 | 59.897 | 131.41 | 71.51 | 82.41 | 22.51 | 16.88 | 5.0424 | 0.2648 | 0.02 | 0.001 | 16.82 | 1132.3 | 70 | [6 empty] | 0.262 | [6 empty] | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98818 | 0.98967 | 5.7921
5247 | Омская, 6а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.237 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.97 | 3 | 7.3381 | 2.7 | 60.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.3 | 77 | 4.544 | 1.15 | 1.01 | 3.95 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 129.7 | 77 | 60.479 | 131.7 | 71.22 | 82.7 | 22.22 | 17.27 | 4.5438 | 0.2393 | 0.018 | 0.001 | 13.93 | 1074.4 | 70 | [6 empty] | 0.237 | 0.237 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98811 | 0.98966 | 5.2576
5256 | Омская, 4 | Жилой дом. Магазин. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.262 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.96 | 3 | 7.7231 | 2.7 | 60.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.1 | 76.9 | 5.023 | 1.15 | 1.01 | 4.3667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 129.5 | 76.9 | 60.24 | 131.58 | 71.34 | 82.58 | 22.34 | 17.15 | 5.0232 | 0.2643 | 0.02 | 0.001 | 14.58 | 1084.4 | 70 | [6 empty] | 0.262 | 0.262 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98818 | 0.98967 | 5.7989
5278 | Ленина | Закрытая автостоянка | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.1 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.37 | 1 | 4.3583 | 3.05 | 68.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 71.5 | 1.701 | 1.021 | 0.96 | 1.6667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.5 | 128 | 71.5 | 68.147 | 135.4 | 67.25 | 86.4 | 18.25 | 15.94 | 1.7015 | 0.096 | 0.007 | 0 | 28.64 | 1055.5 | 70 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98755 | 0.98966 | 1.9482
5280 | Омская, 1 | Диспетчерская | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.47 | 0 | 0.055 | 0.055 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.409 | 1 | 0 | 0 | 65.486 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 98.3 | 19.214 | 1.022 | 1.28 | 18.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.482 | 1.1 | 0.0565 | 129.7 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.8 | 129.7 | 96.2 | 66.53 | 134.59 | 68.06 | 85.59 | 19.06 | 17.28 | 19.6959 | 0.6589 | 0.035 | 0.003 | 11.95 | 955.2 | 70 | [6 empty] | 0.525 | 0.481 | 0.055 | 0 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98842 | 0.98997 | 18.3189
5325 | Омская, 8 | Жилой дом. Салон бытовых услуг. Магазин | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.433 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 5 | 9.8309 | 2.74 | 62.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90 | 76.9 | 8.301 | 1.15 | 1.01 | 7.2167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 129.5 | 76.9 | 62.659 | 132.8 | 70.14 | 83.8 | 21.14 | 17.12 | 8.301 | 0.4366 | 0.032 | 0.002 | 17.62 | 1079.2 | 70 | [6 empty] | 0.433 | 0.43288 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9881 | 0.98966 | 9.5695
5332 | Омская, 2б | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.244 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.95 | 3 | 7.479 | 2.69 | 59.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90 | 76.7 | 4.678 | 1.15 | 1.01 | 4.0667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 129.3 | 76.7 | 59.411 | 131.17 | 71.75 | 82.17 | 22.75 | 16.97 | 4.6782 | 0.2459 | 0.018 | 0.001 | 16.94 | 1158.9 | 70 | [6 empty] | 0.244 | 0.244 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98806 | 0.98966 | 5.3839
5394 | Менделеева, 13 | Административное здание (инспекция) | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.293 | 0 | 0.173 | 0.173 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 70.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.82 | 1 | 15.288 | 1 | 68.817 | 11.399 |  |  |  |  | 70.4 | 65.6 | 7.891 | 1.481 | 0.96 | 5.3273 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.438 | 2.735 | 0.173 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.3 | 129.4 | 71.9 | 82.411 | 142.58 | 60.17 | 93.58 | 11.17 | 17.08 | 7.8912 | 0.4535 | 0 | 0 | 10.17 | 325.2 | 70 | [6 empty] | 0.466 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99989 | 0.98982 | 9.0995
5395 | Менделеева, 13а | Независмая оценка, Нефтеремсервис, ООО "Автотех", ГСК | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.17 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.53 | 2 | 5.5102 |  | 73.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83.5 | 70.8 | 2.82 | 0.995 | 0.95 | 2.8333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17 | 128.3 | 70.8 | 73.254 | 137.97 | 64.72 | 88.97 | 15.72 | 16.15 | 2.8197 | 0.162 | 0.013 | 0.001 | 9.33 | 567.9 | 70 | [6 empty] | 0.17 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99996 | 0.9897 | 3.2378
5396 | Кузоваткина, 12 | Независмая оценка, Нефтеремсервис, ООО "Автотех", ГСК | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.013 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.73 | 0 | 3 |  | 6.24 |  |  |  |  | 3.55 | 10 | 0 | 0 | 69.855 | 0 |  |  |  |  | 104.3 | 72 | 0.244 | 1.126 | 1.05 | 0.2451 | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 127.9 | 72 | 76.093 | 139.4 | 63.3 | 90.4 | 14.3 | 15.91 | 0.2439 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 10.13 | 474.3 | 70 | [6 empty] | 0.027 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.98996 | 0.3125
5416 | Кузоваткина, 9 | Училище. Продовольственный магазин; ул.Кузоваткина, 9 | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.277 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 73.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.67 | 1 | 17.641 | 1 | 72.476 | 2.676 |  |  |  |  | 73.9 | 69 | 5.091 | 1.011 | 0.99 | 5.0364 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.083 | 0.158 | 0.01 | 129.8 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.4 | 129.8 | 74 | 76.174 | 139.44 | 63.26 | 90.44 | 14.26 | 17.41 | 5.0911 | 0.2843 | 0 | 0 | 5.56 | 445.6 | 70 | [6 empty] | 0.277 | 0.278 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 20 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99997 | 0.98969 | 6.0529
5417 | ул.Кузоваткина | Ремонтно-механический цех; ул.Кузоваткина | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.13 | 0.369 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.435 | 1 | 26.029 | 1 | 67.635 | 8.363 |  |  |  |  | 124.9 | 105 | 19.593 | 1.327 | 1.32 | 20 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 37.5 | 129.8 | 105 | 79.522 | 141.13 | 61.6 | 88 | 8.47 | 17.44 | 19.5929 | 0.4871 | 0.028 | 0.003 | 3.28 | 355.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.278 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 20 | Кот. №1 | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.99996 | 0.98996 | 13.8449
5462 | Омская, 2а | Школа №7 | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.338 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.96 | 4 | 8.7832 | 2.69 | 59.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.9 | 76.6 | 6.48 | 1.15 | 1.01 | 5.6333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 129.1 | 76.6 | 59.934 | 131.43 | 71.49 | 82.43 | 22.49 | 16.86 | 6.4804 | 0.3403 | 0.025 | 0.002 | 17.67 | 1140.6 | 70 | [6 empty] | 0.338 | [6 empty] | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98818 | 0.98967 | 7.4416
5471 | Победы, 11а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.244 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.91 | 3 | 7.5486 | 2.65 | 57.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.3 | 76.9 | 4.679 | 1.15 | 1.01 | 4.0667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 129.5 | 76.9 | 57.26 | 130.09 | 72.83 | 81.09 | 23.83 | 17.18 | 4.6785 | 0.2464 | 0.018 | 0.001 | 15.83 | 1175.6 | 70 | [6 empty] | 0.244 | 0.244 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98803 | 0.98966 | 5.4115
5483 | Победы, 9а | Жилой дом. Магазин "Серый" | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.244 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.86 | 3 | 7.6471 | 2.61 | 54.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.4 | 76.7 | 4.679 | 1.151 | 1.01 | 4.0667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 129.3 | 76.7 | 54.376 | 128.64 | 74.26 | 79.64 | 25.26 | 17.01 | 4.679 | 0.2462 | 0.018 | 0.001 | 17.65 | 1265.9 | 70 | [6 empty] | 0.244 | 0.244 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98803 | 0.98967 | 5.4031
5490 | Победы, 11б | Детский сад №8 "Снеговичок" | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.181 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.86 | 2 | 6.5457 | 2.63 | 55.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90 | 76.5 | 3.471 | 1.151 | 1.01 | 3.0167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 128.9 | 76.5 | 55.732 | 129.32 | 73.59 | 80.32 | 24.59 | 16.7 | 3.4708 | 0.1822 | 0.014 | 0.001 | 19.69 | 1255.4 | 70 | [6 empty] | 0.181 | 0.181 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98803 | 0.98967 | 3.983
5496 | Победы, 7а | Жилой дом. ЖЭУ-1, аварийная сантехников. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.84 | 3 | 7.6925 | 2.59 | 53.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.3 | 76.6 | 4.698 | 1.151 | 1.01 | 4.0833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 129.1 | 76.6 | 53.544 | 128.22 | 74.68 | 79.22 | 25.68 | 16.86 | 4.6984 | 0.247 | 0.018 | 0.001 | 19.26 | 1321 | 70 | [6 empty] | 0.245 | 0.245 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98803 | 0.98967 | 5.4117
5547 | Победы, 14 | Жилой дом.Магазин.Аптека.Магазин | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.39 | 3 | 7.0434 | 3.06 | 68.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.9 | 71.9 | 4.459 | 1.017 | 0.96 | 4.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 128.8 | 71.9 | 68.613 | 135.63 | 67.02 | 86.63 | 18.02 | 16.58 | 4.4588 | 0.2535 | 0.02 | 0.001 | 39.22 | 1344.3 | 70 | [6 empty] | 0.263 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98058 | 0.98966 | 5.1749
5550 | Омская, 10 | Жилой дом. Магазин. Магазин "Бюро" | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.35443 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.39 | 4 | 8.182 | 3.06 | 68.43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 72.1 | 6.009 | 1.017 | 0.97 | 5.9072 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 129 | 72.1 | 68.432 | 135.54 | 67.11 | 86.54 | 18.11 | 16.77 | 6.009 | 0.3421 | 0.027 | 0.002 | 35.15 | 1366.1 | 70 | [6 empty] | 0.361 | 0.36849 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98056 | 0.98966 | 7.0025
5562 | Победы, 13 | Жилой дом. Магазин.Мастерская. Парикмахерская. Офис | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.49 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 5 | 10.4912 | 2.72 | 61.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.6 | 76.4 | 9.394 | 1.15 | 1 | 8.1667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 128.8 | 76.4 | 61.871 | 132.4 | 70.53 | 83.4 | 21.53 | 16.62 | 9.3941 | 0.4922 | 0.037 | 0.003 | 23.18 | 1204.2 | 70 | [6 empty] | 0.49 | 0.4962 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9881 | 0.98967 | 10.7254
5636 | Омская, 12 | Жилой дом.Мастерская.Магазин.Бюро туризма.Офис.Кофейня | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.357 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.38 | 4 | 8.2388 | 3.05 | 67.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.7 | 71.7 | 6.053 | 1.017 | 0.96 | 5.95 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.6 | 128.4 | 71.7 | 67.544 | 135.09 | 67.54 | 86.09 | 18.54 | 16.29 | 6.0532 | 0.3434 | 0.027 | 0.002 | 43.44 | 1517.5 | 70 | [6 empty] | 0.361 | 0.36481 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98045 | 0.98966 | 6.9854
5651 | Победы, 16 | Школа буровых кадров | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.228 | 0.048 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.37 | 3 | 6.5739 | 3.05 | 68.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 72.1 | 3.871 | 1.019 | 0.97 | 3.8 | 8.064 |  |  | 3.1541 | 1 | 67.12 | 17.8 | 70.29 | 0.815 | 1.0188 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 129 | 71.8 | 68.16 | 135.4 | 67.24 | 86.4 | 18.24 | 16.76 | 4.6864 | 0.2681 | 0.017 | 0.001 | 37.84 | 1443.5 | 70 | [6 empty] | 0.276 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9791 | 0.98966 | 5.4918
5654 | Омская, 16/4 | Книжный магазин (ИП Онищенко Г.В.) | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.09 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.37 | 1 | 4.1393 |  | 67.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.8 | 71.8 | 1.528 | 1.019 | 0.96 | 1.5 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 128.5 | 71.8 | 67.566 | 135.1 | 67.53 | 86.1 | 18.53 | 16.38 | 1.5282 | 0.0867 | 0.007 | 0 | 39.98 | 1486.3 | 70 | [6 empty] | 0.09 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97909 | 0.98966 | 1.7666
5655 | Омская, 16/3 | магазин "Русская версия" | Кот. №1 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 3 |  | 49 | 0.09 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 66.446 | 0 |  |  |  |  | 94.2 | 69.8 | 1.528 | 1.019 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 128.4 | 69.8 | 67.484 | 135.06 | 67.58 | 86.06 | 18.58 | 16.27 | 1.5283 | 0.0896 | 0.007 | 0 | 40.63 | 1498.5 | 70 | [6 empty] | 0.09 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9791 | 0.98966 | 1.9263
5656 | Омская, 16/1 | Салон обуви "Элит стиль" | Кот. №1 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 3 |  | 49 | 0.036 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.684 | 2 | 0 | 0 | 66.428 | 0 |  |  |  |  | 93.2 | 69 | 0.611 | 1.019 | 0.99 | 0.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 127.1 | 69 | 67.466 | 135.05 | 67.58 | 86.05 | 18.58 | 15.25 | 0.6113 | 0.0355 | 0.003 | 0 | 46.63 | 1521.1 | 70 | [6 empty] | 0.009 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9791 | 0.98967 | 0.7545
5657 | Омская, 16/2 | магазин сувениров и подарков (ИП Соловьев) | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.09 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.37 | 1 | 4.141 |  | 67.46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 71.6 | 1.528 | 1.019 | 0.96 | 1.5 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.5 | 128.2 | 71.6 | 67.457 | 135.05 | 67.59 | 86.05 | 18.59 | 16.08 | 1.5282 | 0.0865 | 0.007 | 0 | 41.71 | 1510.3 | 70 | [6 empty] | 0.09 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97908 | 0.98966 | 1.7557
5698 | Омская, 11 | Дом быта ''Сити - Центр' | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.316 | 0.115 | 0.0258 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.36 | 4 | 7.7482 | 3.05 | 67.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.9 | 71.9 | 5.369 | 1.019 | 0.96 | 5.2667 | 8.064 |  |  | 4.8877 | 1 | 66.89 | 17.7 | 70.09 | 1.9539 | 1.0194 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.3855 | 71.9 | 0 | 20 | [11 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 128.7 | 71.4 | 67.931 | 135.28 | 67.35 | 86.28 | 18.35 | 16.47 | 7.3229 | 0.4449 | 0.024 | 0.002 | 47.07 | 1590.9 | 70 | [6 empty] | 0.431 | 0.338 | 0.0258 | 0.115 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97795 | 0.98966 | 8.562
5755 | Победы, 7 | Жилой дом. Магазин.Магазин "Богатырь" | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.49 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.82 | 5 | 10.9207 | 2.58 | 52.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.9 | 76.2 | 9.397 | 1.151 | 1 | 8.1667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 128.6 | 76.2 | 52.732 | 127.81 | 75.08 | 78.81 | 26.08 | 16.43 | 9.3971 | 0.4924 | 0.037 | 0.003 | 23.86 | 1430.2 | 70 | [6 empty] | 0.49 | 0.48998 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98803 | 0.98969 | 10.7376
5758 | Победы, 13а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.95 | 3 | 7.5011 | 2.68 | 59.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.1 | 76.8 | 4.697 | 1.15 | 1.01 | 4.0833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 129.4 | 76.8 | 59.197 | 131.06 | 71.86 | 82.06 | 22.86 | 17.03 | 4.6974 | 0.247 | 0.018 | 0.001 | 19.05 | 1195.6 | 70 | [6 empty] | 0.245 | 0.245 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98798 | 0.98966 | 5.4134
5762 | Победы, 11 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.22696 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.93 | 3 | 7.234 | 2.68 | 58.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.8 | 76.4 | 4.352 | 1.15 | 1.01 | 3.7827 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 128.8 | 76.4 | 58.731 | 130.82 | 72.09 | 81.82 | 23.09 | 16.62 | 4.3516 | 0.2281 | 0.017 | 0.001 | 23.46 | 1282.9 | 70 | [6 empty] | 0.265 | 0.15896 | 0.14848 | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98798 | 0.98967 | 4.9767
5768 | Победы, 9 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.197 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.88 | 3 | 6.7513 | 2.67 | 58.33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.5 | 76.1 | 3.777 | 1.15 | 1 | 3.2833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 128.3 | 76.1 | 58.328 | 130.62 | 72.29 | 81.62 | 23.29 | 16.22 | 3.7772 | 0.1975 | 0.015 | 0.001 | 25.79 | 1330.1 | 70 | [6 empty] | 0.197 | 0.197 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98798 | 0.98967 | 4.2918
5988 | ул.Кузоваткина | ООО "НБ по Р и НЭО"; ул.Кузоваткина, 7/3 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.638 | 15 | 3.432 | 1 | 71.311 | 2.957 |  |  |  |  | 106.6 | 57.8 | 0.203 | 0.418 | 1.02 | 0.2021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 118.9 | 57.8 | 74.617 | 138.68 | 64.06 | 88.68 | 14.06 | 9.53 | 0.2025 | 0.0124 | 0.001 | 0 | 26.04 | 360.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №1 | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.99992 | 0.98982 | 0.2608
6003 | ул.Кузоваткина, 7 | АБК; ул.Кузоваткина, 7 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.8 | 0.134 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.197 | 1 | 8.899 | 1 | 68.717 | 7.993 |  |  |  |  | 116.4 | 64.1 | 2.239 | 0.418 | 1.09 | 2.2333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 129.5 | 64.1 | 77.059 | 139.9 | 62.84 | 86.1 | 9.04 | 17.15 | 2.2389 | 0.1465 | 0.01 | 0.001 | 3.56 | 292.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 2.0986 | 0 | 0.5 |  |  |  | Панель 20 | Кот. №1 | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.99996 | 0.98996 | 3.3904
6004 | ул.Кузоваткина | Гаражи "Гримс"; ул.Кузоваткина, 7/3 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0294 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.474 | 3 | 4.197 | 1 | 76.494 | 7.812 |  |  |  |  | 113.7 | 62.4 | 0.492 | 0.419 | 1.07 | 0.49 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 126.5 | 62.4 | 84.656 | 143.71 | 59.06 | 93.71 | 9.06 | 14.77 | 0.4923 | 0.0315 | 0.002 | 0 | 8.05 | 221.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Пан-19.20 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99978 | 0.98982 | 0.7179
8901 | / | Центральный склад; Интернациональная, 28/п | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.26 | 0.058 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126.1 | 101.3 | 3.064 | 1.321 | 1.31 | 0 | -25.642 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.8 | 126.1 | 101.3 | 0 | 101.02 | 101.02 | 50.76 | 50.76 | 14.5 | 3.0645 | 0.0759 | 0.004 | 0 | 103.67 | 5388.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.76949 | 0.98996 | 2.1255
8906 |  | ООО "Зубр"; ул. ЗПУ | Кот. №1 |  |  |  |  | 49.38 | 0.0522 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.61 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99.5 | 77.9 | 1.617 | 0.774 | 1.08 | 0 | -25.841 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 112.7 | 77.9 | 0 | 101.02 | 101.02 | 51.64 | 51.64 | 6 | 1.6165 | 0.0563 | 0.004 | 0 | 156.41 | 5673.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.76921 | 0.98966 | 1.2519
8907 | Интернациональная,22а/П | база "Зубр"; Интернациональная, 22/п | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 3 |  | 49 | 0.112 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.6 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 108.8 | 9.227 | 4.943 | 1.26 | 0 | -23.268 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.6 | 124.1 | 108.8 | 14.661 | 108.45 | 93.79 | 59.45 | 44.79 | 13.07 | 9.2272 | 0.1416 | 0.008 | 0.001 | 113.44 | 5189.8 | 70 | [6 empty] | 0.112 | [6 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.78895 | 0.99002 | 3.9516
8911 |  | Столярный цех; Интернациональная, 28/п | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 122 | 3.135 | 5.225 | 1.42 | 0 | -23.531 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 43.5 | 128.8 | 122 | 0 | 101.06 | 101.06 | 51.06 | 51.06 | 16.59 | 3.135 | 0.0213 | 0.001 | 0 | 90.92 | 4991.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.76979 | 0.98996 | 0.6406
8915 |  | КПП; Интернациональная, 28/п | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.32 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 129 | 127.5 | 4.681 | 23.407 | 1.44 | 0 | -23.399 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 45.1 | 129 | 127.5 | 0 | 99.78 | 99.78 | 49.46 | 49.46 | 16.76 | 4.6814 | 0.0072 | 0 | 0 | 90.24 | 4935.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.77 | 0.98996 | 0.2209
8919 | Интернациональная, 24/п | АЗС; Интернациональная, 24/п | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.532 | 0.276 | 0.0252 | 0.063 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 121.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 121 | 90.8 | 52.062 | 3.544 | 1.21 | 0 | -23.433 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.211 | 0.398 | 0.0252 | 128.7 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33.2 | 128.7 | 109.4 | 12.558 | 107.4 | 94.84 | 58.4 | 45.84 | 16.48 | 52.0615 | 1.0022 | 0 | 0 | 102.86 | 5139.8 | 70 | [6 empty] | 0.871 | [6 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.78216 | 0.98996 | 26.894
8926 |  | Мойка; Интернациональная, 28 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.4 | 0.075 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128 | 112.4 | 6.568 | 2.189 | 1.37 | 0 | -25.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 40.5 | 128 | 112.4 | 0 | 101.04 | 101.04 | 50.64 | 50.64 | 15.97 | 6.5678 | 0.1027 | 0.006 | 0.001 | 96.34 | 5283.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.76949 | 0.98996 | 2.9998
8928 | / | Склад ГСМ; Интернациональная, 28/п | Кот. №1 |  |  |  |  | 54.75 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 127.4 | 123.6 | 1.85 | 9.249 | 1.42 | 0 | -25.553 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 43.5 | 127.4 | 123.6 | 0 | 101.02 | 101.02 | 46.27 | 46.27 | 15.49 | 1.8498 | 0.0071 | 0 | 0 | 97.82 | 5324.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.76949 | 0.98996 | 0.2137
8930 |  | Цех ремонта автомобилей; Интернациональная, 28/п | Кот. №1 |  | 4 Прямая СО |  |  | 50.29 | 0.321 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126.7 | 12 | 2.506 | 0.156 | 0.9 | 0 | -26.304 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 11.6 | 126.7 | 12 | 0.049 | 101.04 | 101 | 50.75 | 50.71 | 14.96 | 2.5058 | 0.2875 | 0.024 | 0 | 101.06 | 5363.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 8 | 0.80528 | 0.98969 | 4.2709
8946 |  | ООО"Дары Севера"; Ул. ЗПУ | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.11 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.192 | 0 |  |  |  |  | 119.3 | 114.5 | 0.339 | 6.992 | 1.34 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.7 | 119.3 | 114.5 | 14.192 | 107.97 | 93.78 | 57.86 | 43.67 | 9.84 | 0.339 | 0.0016 | 0 | 0 | 1129.91 | 3490.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86222 | 0.98996 | 0.0466
8948 |  | Хоз.корпус; Ул. ЗПУ | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.08 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.101 | 1 | 0 | 0 | 14.192 | 0 |  |  |  |  | 123.7 | 119.3 | 3.844 | 7.926 | 1.38 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 41.2 | 123.7 | 119.3 | 14.192 | 107.97 | 93.78 | 57.89 | 43.7 | 12.74 | 3.8436 | 0.0167 | 0.001 | 0 | 174.42 | 3520.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86106 | 0.98996 | 0.494
8955 | Интернациональная 34а/п стр.2 | АБК; Интернациональная, 34а/п стр.2 | Кот. №1 |  |  |  |  | 53.28 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.22 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 78.7 | 2.702 | 0.563 | 1.09 | 0 | -24.803 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 127 | 78.7 | 0 | 100.94 | 100.94 | 47.66 | 47.66 | 15.18 | 2.7016 | 0.1304 | 0.009 | 0.001 | 96.12 | 5002.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб+НExif |  |  | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.77197 | 0.98966 | 2.9432
8956 | Интернациональная 34а/п | Мойка; Интернациональная, 34а/п | Кот. №1 |  |  |  |  | 52.59 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.88 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.1 | 70 | 2.083 | 0.434 | 1 | 0 | -25.001 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 127.7 | 70 | 0 | 100.94 | 100.94 | 48.35 | 48.35 | 15.71 | 2.0828 | 0.1201 | 0.009 | 0.001 | 91.42 | 4967.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.77169 | 0.98966 | 2.3724
8958 | Интернациональная 34а/ | Автомойка; Интернациональная, 34а/п стр.1 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.48 | 0.085 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128.5 | 118.1 | 11.448 | 3.367 | 1.4 | 0 | -24.762 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 42.3 | 128.5 | 118.1 | 0 | 100.94 | 100.94 | 50.46 | 50.46 | 16.37 | 11.4483 | 0.1188 | 0.006 | 0.001 | 89.97 | 4946 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб*pExif |  |  | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.77203 | 0.98996 | 3.5382
8963 |  | РММ; Интернациональная, 28/п | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.1258 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128.9 | 125.2 | 47.982 | 9.535 | 1.43 | 0 | -23.538 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 44.4 | 128.9 | 125.2 | 0 | 101.06 | 101.06 | 51.06 | 51.06 | 16.68 | 47.9824 | 0.1802 | 0.009 | 0.001 | 91.54 | 5046.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.76957 | 0.98996 | 5.4791
8965 |  | Трубно-инструментальный уч.; Интернациональная, 28/п | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.075 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128.4 | 115.6 | 8.117 | 2.706 | 1.39 | 0 | -24.585 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 41.5 | 128.4 | 115.6 | 0 | 101.05 | 101.05 | 51.05 | 51.05 | 16.27 | 8.1168 | 0.1039 | 0.006 | 0.001 | 93.87 | 5182.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.76953 | 0.98996 | 3.0697
8972 |  | Офисное здание; Интернациональная, 26п/11 | Кот. №1 |  |  |  |  | 49.92 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 91 | 4.044 | 0.822 | 1.21 | 0 | -25.394 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.8 | 127.8 | 91 | 0 | 100.99 | 100.99 | 51.07 | 51.07 | 15.77 | 4.044 | 0.1489 | 0.009 | 0.001 | 96.59 | 5290.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябFіExif |  |  | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.76949 | 0.98996 | 3.8135
8977 | Интернациональная 30п/ | Промбаза; Интернациональная, 30п | Кот. №1 |  |  |  |  | 52.77 | 0.32 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 106.5 | 19.337 | 1.511 | 1.35 | 0 | -24.551 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 39.1 | 128.8 | 106.5 | 0 | 100.9 | 100.9 | 48.13 | 48.13 | 16.58 | 19.3373 | 0.4305 | 0.024 | 0.002 | 88.93 | 4901.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.102 | 0 | 0 |  |  |  | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.77203 | 0.98996 | 12.3795
8979 |  | Админ.здание; Интернациональная, 30п | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.22 | 0.013 |  |  |  | 0.9 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120.8 | 98.6 | 0.536 | 1.146 | 1.27 | 0 | -24.565 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.6 | 126.4 | 98.6 | 2.628 | 101.92 | 99.29 | 51.7 | 49.07 | 14.7 | 0.5364 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 88.67 | 4848.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб0„Exif |  |  | ПIII-3 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.77203 | 0.98996 | 0.4048
8984 | Интернациональная, 2/1 | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.4455 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.46 | 5 | 15.5232 |  | 6.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.2 | 65.7 | 6.841 | 0.921 | 0.96 | 0 | -41.597 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 128.4 | 65.7 | 6.846 | 104.79 | 97.94 | 55.79 | 48.94 | 16.29 | 6.8413 | 0.4294 | 0.033 | 0.002 | 77.43 | 5072.5 | 70 | [6 empty] | 0.4455 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79479 | 0.98966 | 8.4437
8992 | Интернациональная, 2/3 | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.529 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 12 | 1.45 | 5 | 16.9155 |  | 8.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.9 | 69.6 | 8.844 | 1.003 | 0.99 | 0 | -40.082 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.6 | 129.1 | 69.6 | 8.114 | 105.21 | 97.1 | 56.21 | 48.1 | 16.79 | 8.8441 | 0.5256 | 0.04 | 0.003 | 69.09 | 4933.1 | 70 | [6 empty] | 0.529 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79504 | 0.98966 | 10.8931
8997 | Интернациональная, 2/1 | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.4455 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.46 | 5 | 15.5232 |  | 8.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.5 | 69.4 | 7.429 | 1 | 0.99 | 0 | -40.134 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 128.8 | 69.4 | 8.072 | 105.19 | 97.12 | 56.19 | 48.12 | 16.61 | 7.4286 | 0.4415 | 0.033 | 0.002 | 73.79 | 5002.9 | 70 | [6 empty] | 0.4455 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79492 | 0.98966 | 9.1091
9011 | Интернациональная, 2 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.307 | 0 | 0.445 | 0.445 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 91.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 67.6 | 15.658 | 2.805 | 0.98 | 0 | -24.396 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.731 | 7.036 | 0.445 | 128.5 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.5 | 128.5 | 80.9 | 7.869 | 105.06 | 97.19 | 56.06 | 48.19 | 16.32 | 15.6577 | 0.7446 | 0 | 0 | 94.31 | 4772.3 | 70 | [6 empty] | 0.752 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.78804 | 0.98967 | 15.111
9054 | Интернациональная, 2/4 | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.284 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.45 | 4 | 12.3942 |  | 7.86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.3 | 68.8 | 4.673 | 0.987 | 0.99 | 0 | -40.343 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 128.7 | 68.8 | 7.861 | 105.09 | 97.23 | 56.09 | 48.23 | 16.52 | 4.6732 | 0.2802 | 0.021 | 0.001 | 69.16 | 4908.5 | 70 | [6 empty] | 0.284 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79514 | 0.98966 | 5.7417
9063 | Жукова | Горводоканал: промбаза, склад | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.137 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.9 | 2 | 7.4158 |  | 11.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.5 | 64.4 | 2.015 | 0.882 | 0.94 | 2.2833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 128.2 | 64.4 | 11.403 | 106.64 | 95.24 | 57.64 | 46.24 | 16.12 | 2.015 | 0.1285 | 0.01 | 0.001 | 44.14 | 3524.7 | 70 | [6 empty] | 0.137 | [6 empty] | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87268 | 0.98966 | 2.4577
9080 | Жукова | Горводоканал: ТО, РММ, склад, промбаза | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.124 | 0 | 0.0064 | 0.016 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.134 | 1 | 0 | 0 | 10.219 | 0 |  |  |  |  | 128 | 82.6 | 3.283 | 0.662 | 1.2 | 4.96 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.054 | 0.116 | 0.0064 | 128 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.8 | 128 | 81.4 | 10.657 | 106.27 | 95.61 | 57.27 | 46.61 | 15.97 | 3.3369 | 0.1556 | 0.009 | 0.001 | 45.84 | 3589.9 | 70 | [6 empty] | 0.14 | [6 empty] | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87287 | 0.98996 | 4.0886
9081 | Жукова, 53 | Горводоканал: гараж, теплая стоянка спецтехники, промба | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.4525 | 0 | 0.163 | 0.055 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19.63 | 1 | 0 | 0 | 9.779 | 0 |  |  |  |  | 127.7 | 82.6 | 12.05 | 0.666 | 1.2 | 18.1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.376 | 2.964 | 0.163 | 127.7 | 9.3 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.7 | 127.7 | 75.1 | 10.222 | 106.05 | 95.83 | 57.05 | 46.83 | 15.72 | 13.4261 | 0.7069 | 0.034 | 0.002 | 48.67 | 3659 | 70 | [6 empty] | 0.352 | [6 empty] | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87287 | 0.98996 | 16.9027
9085 | Жукова | Горводоканал: промбаза, склад | Кот. №1 |  |  |  |  | 49.77 | 0.137 | 0 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.19 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.775 | 1 | 0 | 0 | 10.698 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 79.9 | 3.125 | 0.57 | 1.1 | 2.2833 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 128.1 | 79.9 | 10.698 | 106.28 | 95.58 | 56.51 | 45.81 | 16 | 3.1253 | 0.1505 | 0.01 | 0.001 | 44.92 | 3576.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86256 | 0.98966 | 3.5077
9089 | Заозерный проезд, 16 | Жилой дом. Магазин. | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.2539 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.46 | 3 | 11.719 |  | 7.32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.6 | 66.7 | 4.033 | 0.953 | 0.97 | 0 | -40.967 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 127.8 | 66.7 | 7.325 | 104.82 | 97.49 | 55.82 | 48.49 | 15.8 | 4.0331 | 0.2464 | 0.019 | 0.001 | 78.88 | 5075.4 | 70 | [6 empty] | 0.268 | 0.25696 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.795 | 0.98967 | 4.9032
9093 | Заозерный проезд, 16а | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.439 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.46 | 5 | 15.4096 |  | 7.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.6 | 67.9 | 7.071 | 0.966 | 0.98 | 0 | -40.737 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.7 | 128.7 | 67.9 | 7.531 | 104.92 | 97.39 | 55.92 | 48.39 | 16.49 | 7.0706 | 0.4301 | 0.033 | 0.002 | 72.09 | 4990.4 | 70 | [6 empty] | 0.439 | 0.439 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79505 | 0.98967 | 8.7052
9123 | Заозерный проезд, 12 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.556 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.44 | 5 | 17.3418 |  | 5.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 61.9 | 7.826 | 0.845 | 0.94 | 0 | -43.513 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.2 | 128.7 | 61.9 | 5.751 | 104.03 | 98.28 | 55.03 | 49.28 | 16.47 | 7.8259 | 0.5222 | 0.042 | 0.002 | 71.17 | 5005.1 | 70 | [6 empty] | 0.556 | 0.556 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79482 | 0.98967 | 9.7824
9140 | Заозерный проезд, 14б | Жилой дом. Магазин. | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.217 | 0 | 0.245 | 0.245 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 114.4 | 19.768 | 2.277 | 1.35 | 0 | -40.975 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.04 | 4.455 | 0.245 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 42.2 | 129.2 | 104.5 | 5.186 | 103.75 | 98.57 | 54.75 | 49.57 | 16.92 | 21.8075 | 0.5385 | 0.016 | 0.002 | 65.03 | 4833.8 | 70 | [6 empty] | 0.462 | 0.217 | 0.245 | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.7954 | 0.98997 | 14.4628
9213 | Заозерный проезд, 16б | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.338 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.46 | 4 | 13.5212 |  | 8.44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94.2 | 70.5 | 5.764 | 1.023 | 1 | 0 | -39.74 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 129 | 70.5 | 8.442 | 105.38 | 96.94 | 56.38 | 47.94 | 16.76 | 5.764 | 0.3375 | 0.025 | 0.002 | 69.14 | 4900.3 | 70 | [6 empty] | 0.338 | 0.338 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79512 | 0.98966 | 7.0555
9217 | Заозерный проезд, 14а | Жилой дом. Магазин. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.8 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1.46 | 6 | 20.8019 |  | 7.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.4 | 67.3 | 12.623 | 0.947 | 0.98 | 0 | -41.42 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.5 | 129.2 | 67.3 | 7.227 | 104.77 | 97.54 | 55.77 | 48.54 | 16.9 | 12.6227 | 0.7813 | 0.06 | 0.004 | 66.56 | 4891 | 70 | [6 empty] | 0.723 | 0.80715 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79503 | 0.98966 | 15.7286
9230 | Заозерный проезд, 14 | Жилой дом. Магазин. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.723 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.45 | 6 | 19.7755 |  | 6.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.9 | 64.6 | 10.742 | 0.891 | 0.96 | 0 | -42.556 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.4 | 129.1 | 64.6 | 6.409 | 104.36 | 97.95 | 55.36 | 48.95 | 16.85 | 10.7424 | 0.6928 | 0.054 | 0.003 | 67.1 | 4915.7 | 70 | [6 empty] | 0.723 | 0.80715 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79494 | 0.98966 | 13.482
9234 | Заозерный проезд, 14а/1 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.7 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1.32 | 6 | 20.4584 |  | 5.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.3 | 64.4 | 10.422 | 0.893 | 0.96 | 0 | -44.036 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 129.1 | 64.4 | 5.266 | 103.78 | 98.52 | 54.78 | 49.52 | 16.81 | 10.422 | 0.6743 | 0.052 | 0.003 | 67.66 | 4943.3 | 70 | [6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79497 | 0.98966 | 13.2437
9246 | Заозерный проезд, 14а/2 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.7 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1.32 | 6 | 20.4584 |  | 4.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.3 | 62.7 | 10.067 | 0.863 | 0.95 | 0 | -44.522 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.9 | 128.9 | 62.7 | 4.914 | 103.61 | 98.69 | 54.61 | 49.69 | 16.63 | 10.0673 | 0.6659 | 0.052 | 0.003 | 69.59 | 4991.2 | 70 | [6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.7949 | 0.98967 | 12.7833
9335 | Кузоваткина / | Завод железобетонных конструкций; ул.Кузоваткина | Кот. №1 |  |  |  |  | 56.22 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.38 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.213 | 1 | 0 | 0 | 18.093 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 77.2 | 0.439 | 0.906 | 1.07 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 106.8 | 77.2 | 18.093 | 110.04 | 91.95 | 53.82 | 35.73 | 3.13 | 0.4391 | 0.013 | 0.001 | 0 | 158.76 | 2906.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.89182 | 0.98967 | 0.2947
9341 | Кузоваткина 27/3 | Гараж ЗАО "Нижневартовскстройснаб" промбаза; ул.Кузоваткина, 27/3 | Кот. №1 |  |  |  |  | 42.9 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.66 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.221 | 1 | 0 | 0 | 34.057 | 0 |  |  |  |  | 93.8 | 73.1 | 2.259 | 0.471 | 1.03 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 127.9 | 73.1 | 34.057 | 118.16 | 84.1 | 75.26 | 41.2 | 15.9 | 2.2585 | 0.1238 | 0.009 | 0.001 | 74.55 | 2495.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89193 | 0.98966 | 2.6514
9534 | Кузоваткина 27/ | Нижневартовскстройснаб; ул.Кузоваткина, 27 | Кот. №1 |  |  |  |  | 43.53 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.17 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 33.599 | 0 |  |  |  |  | 114.3 | 90.3 | 0.052 | 1.07 | 1.2 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.4 | 118.4 | 90.3 | 33.599 | 117.81 | 84.21 | 74.28 | 40.68 | 9.23 | 0.0519 | 0.0015 | 0 | 0 | 94.14 | 2690.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.2871 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.89199 | 0.98996 | 0.0377
9536 | Кузоваткина | АБК ЗАО "НВСС"; ул.Кузоваткина, 27/1 | Кот. №1 |  |  |  |  | 40 | 0.19 |  | 0.1 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 1.85 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.585 | 1 | 0 | 0 | 33.58 | 0 |  |  |  |  | 87.8 | 68.1 | 3.334 | 0.439 | 0.98 | 3.1667 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.5837 | 68.1 | 0 | 68.1 | [11 empty] | 0 |  |  | 16.9 | 124.1 | 68.1 | 33.58 | 117.8 | 84.22 | 77.8 | 44.22 | 13.02 | 3.3339 | 0.2865 | 0.016 | 0.001 | 88.46 | 2716.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89173 | 0.98966 | 3.6809
9542 | Кузоваткина / | промбаза; ул.Кузоваткина | Кот. №1 |  |  |  |  | 40.84 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.431 | 1 | 0 | 0 | 33.558 | 0 |  |  |  |  | 120.8 | 98.3 | 0.682 | 1.406 | 1.27 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.5 | 120.8 | 98.3 | 33.558 | 117.79 | 84.23 | 76.95 | 43.39 | 10.81 | 0.6819 | 0.0154 | 0.001 | 0 | 108.03 | 2740 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89196 | 0.98996 | 0.4215
9618 | Кузоваткина / | Завод железобетонных конструкций; ул.Кузоваткина, 47 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.38 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.211 | 1 | 0 | 0 | 18.139 | 0 |  |  |  |  | 108.3 | 85.2 | 0.439 | 0.906 | 1.15 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.3 | 117 | 85.2 | 18.139 | 110.07 | 91.93 | 60.07 | 41.93 | 8.42 | 0.4391 | 0.014 | 0.001 | 0 | 91.59 | 2720.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 |  | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.89196 | 0.98993 | 0.3442
9621 |  | Хоз.корпус; ул.Кузоваткина, 47 | Кот. №1 |  |  |  |  | 51.88 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.59 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 18.154 | 0 |  |  |  |  | 101.2 | 79.3 | 0.038 | 0.787 | 1.09 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 114.1 | 79.3 | 18.154 | 110.07 | 91.92 | 58.19 | 40.04 | 6.74 | 0.0382 | 0.0013 | 0 | 0 | 97.41 | 2690.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 |  | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.89193 | 0.98966 | 0.0309
9624 | Кузоваткина 47 | Завод железобетонных конструкций, столовая; ул.Кузоваткина, 47 | Кот. №1 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.25 | 2.6274 | 2.597 | 0.404 |  |  | 0.1 | 0.1 | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 29.091 | 1 | 0 | 0 | 17.269 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 52 | 35.168 | 0.335 | 1.02 | 44.4167 | 2 |  |  | 14.4293 | 1 | 15.61 | 32.4 | 89.38 | 8.2265 | 0.7919 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.6733 | 65 | 0 | 65 | [11 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 128.4 | 59.2 | 17.493 | 109.74 | 92.24 | 59.49 | 41.99 | 16.28 | 43.5093 | 3.0498 | 0.198 | 0.011 | 69.54 | 2630.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.89195 | 0.98966 | 63.7049
9626 | Кузоваткина / | Завод железобетонных конструкций; ул.Кузоваткина | Кот. №1 |  |  |  |  | 51.39 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.38 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.212 | 1 | 0 | 0 | 18.126 | 0 |  |  |  |  | 105 | 82.5 | 0.439 | 0.906 | 1.13 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.6 | 113.6 | 82.5 | 18.126 | 110.06 | 91.93 | 58.67 | 40.54 | 6.46 | 0.4392 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 138.46 | 2826.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.89192 | 0.98967 | 0.33
9633 |  | Склад; Жукова, 46в | Кот. №1 |  |  |  |  | 48.6 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.45 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.356 | 1 | 0 | 0 | 13.739 | 0 |  |  |  |  | 104.4 | 82 | 0.417 | 0.861 | 1.12 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.3 | 114.6 | 82 | 13.739 | 107.7 | 93.96 | 59.1 | 45.36 | 7.01 | 0.4175 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 116.53 | 3487.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86299 | 0.98966 | 0.3247
9638 | Жукова, 46 | нежилое; Жукова, 46 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.41 | 0.338 | 0.426 | 0.1 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 1.76 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.9 | 1 | 0 | 0 | 13.525 | 0 |  |  |  |  | 92.6 | 72.2 | 6.12 | 0.453 | 1.02 | 5.6333 | 0 |  |  | 17.6323 | 1 | 12.3 | 30.4 | 81.64 | 10.9022 | 0.6398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.488 | 72.2 | 0 | 72.2 | [11 empty] | 0 |  |  | 19.3 | 128.6 | 78.8 | 13.525 | 107.58 | 94.05 | 57.17 | 43.64 | 16.46 | 17.0222 | 0.9578 | 0.027 | 0.002 | 39.45 | 3390.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86304 | 0.98996 | 17.5852
9642 |  | Склад; Жукова, 46а | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.05 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.45 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.356 | 1 | 0 | 0 | 13.74 | 0 |  |  |  |  | 109.4 | 86.2 | 0.417 | 0.861 | 1.16 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.9 | 119.9 | 86.2 | 13.74 | 107.7 | 93.96 | 57.65 | 43.91 | 10.22 | 0.4175 | 0.0141 | 0.001 | 0 | 86.24 | 3458 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86302 | 0.98966 | 0.3526
9644 | Жукова, 44 | стоянка; Жукова, 44 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.08 | 0.107 | 0 | 0.04 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.96 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.504 | 1 | 0 | 0 | 14.261 | 0 |  |  |  |  | 106.1 | 83.5 | 2.731 | 0.638 | 1.13 | 1.7833 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.5098 | 83.5 | 0 | 83.5 | [11 empty] | 0 |  |  | 26.2 | 127.9 | 83.5 | 14.261 | 108 | 93.74 | 57.92 | 43.66 | 15.88 | 2.731 | 0.1614 | 0.009 | 0.001 | 43.61 | 3409.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86303 | 0.98966 | 2.9518
9665 | Кузоваткина, 43п | поликлиника; ул.Кузоваткина, 43п | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.122 | 0.184 | 0.0128 | 0.032 |  |  |  | 130 | 95 | 65 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры |  |  |  |  | Пластинчатый | 1 | 1 | 1 | 95 | 70 | 90.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 9.326 | 1 | 0 | 0 | 33.92 | 0 |  |  |  |  | 90.9 | 61.9 | 5.175 | 1.015 | 0.97 | 5.1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.109 | 0.202 | 0.0128 | 126.5 | 9.4 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 126.5 | 66.9 | 34.949 | 118.65 | 83.7 | 69.65 | 34.7 | 14.83 | 5.1747 | 0.3089 | 0 | 0 | 130.9 | 2677.1 | 70 | [6 empty] | 0.338 | [6 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89873 | 0.98967 | 6.2992
9675 |  | КПП ЗАО "Корпорация Югранефть"; | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.14 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 35.128 | 0 |  |  |  |  | 114.4 | 90.4 | 0.053 | 1.095 | 1.2 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.5 | 117.9 | 90.4 | 35.128 | 118.74 | 83.61 | 68.74 | 33.61 | 8.92 | 0.0531 | 0.0015 | 0 | 0 | 219.61 | 2635.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89181 | 0.98996 | 0.0378
9682 | Кузоваткина 36б/1 | ООО "СЕЙЛ"; ул.Кузоваткина, 36б/1 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.12 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.02 | 1 | 0 | 0 | 35.136 | 0 |  |  |  |  | 117.8 | 93.1 | 0.541 | 1.115 | 1.23 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 32.2 | 120.8 | 93.1 | 35.136 | 118.75 | 83.61 | 68.75 | 33.61 | 10.77 | 0.5406 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 162.27 | 2472.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89177 | 0.98996 | 0.3961
9683 | Кузоваткина 39а/ | АБК ЗАО "Нижневартовскстройсвязь"; ул.Кузоваткина, 39а | Кот. №1 |  |  |  |  | 48.66 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.498 | 1 | 0 | 0 | 34.812 | 0 |  |  |  |  | 124.1 | 115 | 1.194 | 3.73 | 1.36 | 0.1333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 40.1 | 124.1 | 115 | 34.812 | 118.57 | 83.76 | 69.91 | 35.1 | 13.06 | 1.1937 | 0.0109 | 0.001 | 0 | 88.53 | 2523.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89201 | 0.98997 | 0.3184
9688 | Кузоваткина 39б/4 | склад; ул.Кузоваткина, 39б/4 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 34.912 | 0 |  |  |  |  | 126.1 | 118.3 | 0.532 | 4.431 | 1.39 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 41.6 | 126.1 | 118.3 | 34.912 | 118.63 | 83.72 | 68.63 | 33.72 | 14.49 | 0.5318 | 0.0042 | 0 | 0 | 91.52 | 2512.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89199 | 0.98996 | 0.1233
9690 | Кузоваткина / | ЗАО "Русь-Авто"; ул.Кузоваткина, 39б/1 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.088 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.442 | 1 | 0 | 0 | 34.866 | 0 |  |  |  |  | 95 | 74.2 | 1.749 | 0.497 | 1.04 | 1.4667 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 126.6 | 74.2 | 34.866 | 118.61 | 83.75 | 68.61 | 33.75 | 14.86 | 1.7487 | 0.0917 | 0.007 | 0 | 90.08 | 2511 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89195 | 0.98966 | 1.9939
9692 | Кузоваткина / | склад; ул.Кузоваткина, 39б/4 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.83 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 34.917 | 0 |  |  |  |  | 88.1 | 68.4 | 0.053 | 0.441 | 0.98 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17 | 124.1 | 68.4 | 34.917 | 118.64 | 83.72 | 68.64 | 33.72 | 13.07 | 0.0529 | 0.003 | 0 | 0 | 97.15 | 2506.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89177 | 0.98966 | 0.0585
9696 | Кузоваткина / | гаражи; ул.Кузоваткина, 39 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.14 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 35.014 | 0 |  |  |  |  | 111.3 | 87.8 | 0.053 | 1.093 | 1.18 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 28.9 | 114.7 | 87.8 | 35.014 | 118.69 | 83.67 | 68.69 | 33.67 | 7.09 | 0.053 | 0.0014 | 0 | 0 | 235.77 | 2776.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89201 | 0.98996 | 0.0361
9699 | Кузоваткина 39б/ | Корпорация "Югра-нефть"; ул.Кузоваткина, 39б | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.15 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 34.923 | 0 |  |  |  |  | 96.3 | 75.2 | 0.053 | 1.091 | 1.05 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 99.3 | 75.2 | 34.923 | 118.64 | 83.72 | 68.64 | 33.72 | 0.1 | 0.0529 | 0.0013 | 0 | 0 | 311.77 | 2900.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.40264 | 0.022 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89178 | 0.98966 | 0.0281
9706 | Кузоваткина 36б/1 | ООО "СЕЙЛ"; ул.Кузоваткина, 36б/1 | Кот. №1 |  |  |  |  | 51.36 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.022 | 1 | 0 | 0 | 34.267 | 0 |  |  |  |  | 123.3 | 120.4 | 5.88 | 12.125 | 1.38 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 41.4 | 123.3 | 120.4 | 34.267 | 118.31 | 84.04 | 66.95 | 32.68 | 12.45 | 5.8796 | 0.0168 | 0.001 | 0 | 100.97 | 2708.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89196 | 0.98996 | 0.4964
9714 | Северная | проходная БПО; Северная | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.011 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.446 | 3 | 0 | 0 | 26.231 | 0 |  |  |  |  | 120 | 79.2 | 0.31 | 0.705 | 1.15 | 0.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 29.6 | 120 | 79.2 | 26.728 | 114.51 | 87.78 | 65.51 | 38.78 | 10.27 | 0.3103 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 127.47 | 3160.7 | 70 | [6 empty] | 0.011 | [6 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87797 | 0.98996 | 0.323
9722 | Северная, 5/П | БПО Склад №2; Северная, 5/П | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.187 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.47 | 3 | 7.2589 | 2.86 | 26.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.9 | 67.7 | 2.956 | 0.948 | 0.95 | 3.1167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 127.5 | 67.7 | 26.729 | 114.51 | 87.78 | 65.51 | 38.78 | 15.55 | 2.9559 | 0.1768 | 0.014 | 0.001 | 56.83 | 3011.7 | 70 | [6 empty] | 0.187 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87802 | 0.98966 | 3.4396
9723 | Северная, 5/П | БПО Столярная мастерская; Северная, 5/П | Кот. №1 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 3 |  | 49 | 0.008 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | [5 empty] | 3.091 | 1 | 0 | 0 | 15.876 | 0 |  |  |  |  | 104 | 94 | 0.381 | 2.855 | 1.15 | 0.1333 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 29.3 | 118.1 | 94 | 24.027 | 113.16 | 89.13 | 64.16 | 40.13 | 9.06 | 0.3807 | 0.0092 | 0.001 | 0 | 136.71 | 3215.2 | 70 | [6 empty] | 0.008 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87797 | 0.98997 | 0.2326
9737 | Северная, 5/П | БПО Нар. мойка; Северная, 5/П | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.071 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.19 | 1 | 4.8574 | 2.86 | 26.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.9 | 68.9 | 1.322 | 1.117 | 0.95 | 1.1833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.9 | 119.9 | 68.9 | 26.669 | 114.48 | 87.81 | 65.48 | 38.81 | 10.22 | 1.3221 | 0.0675 | 0.005 | 0 | 134.12 | 3198.2 | 70 | [6 empty] | 0.071 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87782 | 0.98966 | 1.3253
9741 | Северная, 5/П | БПО вагон оформителя; Северная, 5/П | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.002 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.339 | 67 | 0 | 0 | 26.218 | 0 |  |  |  |  | 114.3 | 75 | 0.056 | 0.706 | 1.11 | 0.08 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26.8 | 114.3 | 75 | 26.716 | 114.51 | 87.79 | 65.51 | 38.79 | 6.84 | 0.0564 | 0.0022 | 0 | 0 | 54.09 | 2977.4 | 70 | [6 empty] | 0.002 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87823 | 0.98996 | 0.0539
9742 | Северная, 5/П | БПО здание блок АВР; Северная, 5/П | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.002 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.326 | 67 | 0 | 0 | 26.22 | 0 |  |  |  |  | 115 | 75.6 | 0.056 | 0.706 | 1.11 | 0.08 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.2 | 115 | 75.6 | 26.718 | 114.51 | 87.79 | 65.51 | 38.79 | 7.26 | 0.0564 | 0.0022 | 0 | 0 | 53.74 | 2975.7 | 70 | [6 empty] | 0.002 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87823 | 0.98996 | 0.0545
9755 | Северная, 5/П | БПО Склад№5; Северная, 5/П | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.003 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.325 | 30 | 0 | 0 | 26.232 | 0 |  |  |  |  | 123.4 | 81.6 | 0.085 | 0.705 | 1.18 | 0.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.2 | 123.4 | 81.6 | 26.73 | 114.51 | 87.78 | 65.51 | 38.78 | 12.52 | 0.0846 | 0.0035 | 0 | 0 | 51.87 | 2990.7 | 70 | [6 empty] | 0.003 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87817 | 0.98996 | 0.0924
9762 | Северная, 5П | автостоянка ОМВД; Северная, 5П | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.237 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.59 | 3 | 8.0463 |  | 26.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.2 | 67.1 | 3.632 | 0.919 | 0.94 | 3.95 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.2 | 128.4 | 67.1 | 26.727 | 114.51 | 87.79 | 65.51 | 38.79 | 16.25 | 3.6319 | 0.2226 | 0.018 | 0.001 | 44.96 | 2959.7 | 70 | [6 empty] | 0.237 | 0.438 | 0 | 0.064 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8781 | 0.98966 | 4.2817
9782 | Северная / | промбаза; Северная, 5п | Кот. №1 |  |  |  |  | 55 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.626 | 1 | 0 | 0 | 34.682 | 0 |  |  |  |  | 124.5 | 115.6 | 0.774 | 3.871 | 1.37 | 0.0833 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 40.4 | 124.5 | 115.6 | 34.682 | 118.52 | 83.84 | 63.52 | 28.84 | 13.3 | 0.7743 | 0.0068 | 0 | 0 | 170.41 | 2728 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89093 | 0.98996 | 0.2002
9783 |  | Хоз.корпус; Северная, 5п | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.14 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 35.101 | 0 |  |  |  |  | 116.1 | 91.7 | 0.053 | 1.094 | 1.22 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.3 | 119.6 | 91.7 | 35.101 | 118.73 | 83.63 | 68.73 | 33.63 | 9.99 | 0.0531 | 0.0015 | 0 | 0 | 170.79 | 2685.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89094 | 0.98996 | 0.0387
9784 |  | Хоз.корпус; Северная, 5п | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.14 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 35.101 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 90.4 | 0.053 | 1.094 | 1.2 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.5 | 117.9 | 90.4 | 35.101 | 118.73 | 83.63 | 68.73 | 33.63 | 8.98 | 0.0531 | 0.0015 | 0 | 0 | 172.28 | 2687.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89094 | 0.98996 | 0.0378
9788 | Северная 5п/5 | Рега-Техник, Барвиха-оздоровительный центр; Северная, 5п/5 | Кот. №1 |  |  |  |  | 53.5 | 0.157 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.76 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.933 | 1 | 0 | 0 | 35.033 | 0 |  |  |  |  | 87.6 | 68 | 2.845 | 0.453 | 0.98 | 2.6167 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 122.1 | 68 | 35.033 | 118.69 | 83.66 | 65.19 | 30.16 | 11.64 | 2.845 | 0.1539 | 0.012 | 0.001 | 283.17 | 2797.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.438 | 0 | 0.064 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89002 | 0.98966 | 3.0294
9790 |  | Магазин; ул. ЗПУ | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.12 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.022 | 1 | 0 | 0 | 35.103 | 0 |  |  |  |  | 119.6 | 94.6 | 0.541 | 1.116 | 1.25 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 33.1 | 122.6 | 94.6 | 35.103 | 118.73 | 83.63 | 68.73 | 33.63 | 11.97 | 0.5411 | 0.0151 | 0.001 | 0 | 170.26 | 2690.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89095 | 0.98996 | 0.406
9791 | Северная / | промбаза; Северная, 5п | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.33 | 0.0125 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.996 | 1 | 0 | 0 | 35.067 | 0 |  |  |  |  | 125 | 107.4 | 0.946 | 1.891 | 1.33 | 0.2083 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.2 | 125 | 107.4 | 35.067 | 118.71 | 83.64 | 68.38 | 33.31 | 13.67 | 0.9456 | 0.0166 | 0.001 | 0 | 167.76 | 2700.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89094 | 0.98996 | 0.4761
9792 |  | Хоз.корпус; Северная, 5п | Кот. №1 |  |  |  |  | 55 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.14 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 35.05 | 0 |  |  |  |  | 106.8 | 84 | 0.053 | 1.093 | 1.14 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26.5 | 110 | 84 | 35.05 | 118.7 | 83.65 | 63.7 | 28.65 | 4.63 | 0.053 | 0.0014 | 0 | 0 | 257.91 | 2760.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89091 | 0.98966 | 0.034
9806 | Северная, 5/П | База МУП ТС; Северная, 5/П | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 1.668 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.42 | 7 | 22.1076 | 2.77 | 22.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.4 | 67.2 | 25.418 | 0.914 | 0.95 | 27.8 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 129.3 | 67.2 | 22.973 | 112.63 | 89.65 | 63.63 | 40.65 | 16.96 | 25.4185 | 1.5769 | 0.125 | 0.008 | 35.64 | 2941.8 | 70 | [6 empty] | 1.668 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87762 | 0.98966 | 30.6919
9810 | Жукова | промбаза | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.137 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.96 | 2 | 7.2753 |  | 12.51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 64.8 | 2.031 | 0.889 | 0.94 | 2.2833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 128 | 64.8 | 12.505 | 107.19 | 94.69 | 58.19 | 45.69 | 15.99 | 2.0309 | 0.1285 | 0.01 | 0.001 | 43.54 | 3445 | 70 | [6 empty] | 0.137 | [6 empty] | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87269 | 0.98966 | 2.4592
9821 | Жукова | Горводоканал: промбаза, склад | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.032 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.52 | 0 | 4.0583 |  | 12.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 74.1 | 0.621 | 1.164 | 1.02 | 0.5333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 126.6 | 74.1 | 12.077 | 106.98 | 94.9 | 57.98 | 45.9 | 14.85 | 0.621 | 0.0326 | 0.002 | 0 | 51.25 | 3484.3 | 70 | [6 empty] | 0.032 | [6 empty] | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87287 | 0.98966 | 0.7147
9830 |  | Горводоканал: кнс | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.001 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.222 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 105.3 | 0.134 | 3.354 | 1.25 | 0.04 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.4 | 114.6 | 105.3 | 13.469 | 107.68 | 94.21 | 58.68 | 45.21 | 7.01 | 0.1341 | 0.0012 | 0 | 0 | 127.64 | 3385.2 | 70 | [6 empty] | 0.001 | [6 empty] | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87289 | 0.98997 | 0.0344
9834 | Жукова | хоз.постройка | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.059 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.7 | 1 | 5.0567 |  | 13.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.8 | 69.6 | 1.009 | 1.026 | 0.98 | 0.9833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.7 | 126.8 | 69.6 | 13.235 | 107.55 | 94.31 | 58.55 | 45.31 | 15.05 | 1.0094 | 0.0578 | 0.004 | 0 | 43.36 | 3415.1 | 70 | [6 empty] | 0.059 | [6 empty] | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87282 | 0.98966 | 1.1934
9835 |  | ГСК "Нефтяник" | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.023 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.04 | 0 | 4 |  | 5.43 |  |  |  |  | 3.764 | 1 | 0 | 0 | 8.161 | 0 |  |  |  |  | 97.9 | 69.8 | 0.405 | 1.056 | 1.01 | 0.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 127.3 | 69.8 | 13.595 | 107.74 | 94.15 | 58.74 | 45.15 | 15.38 | 0.4047 | 0.0233 | 0.002 | 0 | 45.25 | 3357.8 | 70 | [6 empty] | 0.023 | [6 empty] | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87287 | 0.98966 | 0.506
9839 | Жукова, 53 | Горводоканал, промбаза АБК | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.4525 | 0 | 0.163 | 0.2 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.33 | 1 | 0 | 0 | 12.869 | 0 |  |  |  |  | 128.9 | 83.4 | 12.053 | 0.666 | 1.21 | 18.1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.361 | 2.964 | 0.163 | 128.9 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33.3 | 128.9 | 75.9 | 13.312 | 107.6 | 94.29 | 58.6 | 45.29 | 16.66 | 13.414 | 0.7111 | 0.034 | 0.002 | 38.6 | 3360.6 | 70 | [6 empty] | 0.389 | 0.966 | 0.326 | 0 |  |  |  | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87289 | 0.98996 | 17.1602
9842 |  | Радиомачта | Кот. №1 |  |  |  |  | 49.61 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.26 | 0 |  |  |  |  | 123 | 117.9 | 0.328 | 6.758 | 1.37 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 40.6 | 123 | 117.9 | 13.26 | 107.56 | 94.3 | 57.95 | 44.69 | 12.24 | 0.3277 | 0.0017 | 0 | 0 | 50.08 | 3427.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86295 | 0.98997 | 0.0487
9857 | Заозерный проезд, 10 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.322 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 10.5 | 1.46 | 4 | 13.1973 |  | 17.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 84.8 | 7.99 | 1.489 | 1.1 | 0 | -26.567 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26.4 | 129.2 | 84.8 | 17.873 | 110.15 | 92.28 | 61.15 | 43.28 | 16.92 | 7.9897 | 0.3545 | 0.024 | 0.002 | 48.76 | 3832.3 | 70 | [6 empty] | 0.322 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83781 | 0.98997 | 8.5181
9863 | Заозерный проезд, 8 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.432 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1.46 | 5 | 15.2862 |  | 16.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 82.7 | 10.151 | 1.41 | 1.09 | 0 | -27.506 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.4 | 128.9 | 82.7 | 16.028 | 109.23 | 93.2 | 60.23 | 44.2 | 16.67 | 10.1506 | 0.4688 | 0.032 | 0.003 | 50.86 | 3913.9 | 70 | [6 empty] | 0.432 | 0.432 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83781 | 0.98997 | 11.0592
9869 | Заозерный проезд, 4а | Апрель, продовольственный магазин | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.027 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.41 | 0 | 3.8216 |  | 15.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 78.8 | 0.622 | 1.383 | 1.05 | 0 | -27.969 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 124.4 | 78.8 | 15.418 | 108.92 | 93.5 | 59.92 | 44.5 | 13.28 | 0.6222 | 0.0284 | 0.002 | 0 | 69.29 | 4129.3 | 70 | [6 empty] | 0.027 | 0.034 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83708 | 0.98967 | 0.6487
9918 | Северная, 5/П | Диспетчерская МУП ТС; Северная, 5/П | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.67 | 1 | 4 | 2.81 | 26.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 79 | 0.898 | 1.284 | 1.05 | 0.7 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 128.2 | 79 | 26.782 | 114.54 | 87.76 | 65.54 | 38.76 | 16.08 | 0.8985 | 0.0441 | 0.003 | 0 | 38.13 | 2886.7 | 70 | [6 empty] | 0.042 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87837 | 0.98996 | 1.0031
9922 | Заозерный проезд, 1 | Здание суда ,прокуратуры, ОМВД России по Нижневартовско | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.4 | 0.083 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 129.7 | 121.7 | 69.356 | 4.335 | 1.39 | 0 | -17.3 |  |  | 0 | 0 |  | 41.8 | 121.67 | 14.3913 | 4.3347 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.207 | 0.455 | 0.025 | 129.7 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44.4 | 129.7 | 121.4 | 18.79 | 110.53 | 91.74 | 61.53 | 42.74 | 17.3 | 83.9544 | 0.6955 | 0.03 | 0.003 | 32.77 | 3187.6 | 70 | [6 empty] | 0.508 | 0.404 | 0.025 | 0.083 |  |  |  | 1К | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85535 | 0.98996 | 21.0967
9948 | Кузоваткина 33а | спорт бар; ул.Кузоваткина, 33а | Кот. №1 |  |  |  |  | 51.67 | 0.056 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.48 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.683 | 1 | 0 | 0 | 26.548 | 0 |  |  |  |  | 96.7 | 75.6 | 1.13 | 0.504 | 1.06 | 0.9333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 127.9 | 75.6 | 26.548 | 114.43 | 87.89 | 62.76 | 36.22 | 15.89 | 1.13 | 0.0591 | 0.004 | 0 | 37.07 | 2259.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90302 | 0.98967 | 1.3124
9949 |  | ГСК "Северный"; ул.Кузоваткина, 35п | Кот. №1 |  |  |  |  | 50.25 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.81 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.356 | 1 | 0 | 0 | 27.902 | 0 |  |  |  |  | 91.8 | 71.5 | 2.134 | 0.445 | 1.02 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.9 | 128.6 | 71.5 | 27.902 | 115.11 | 87.21 | 64.86 | 36.96 | 16.45 | 2.134 | 0.1218 | 0.009 | 0.001 | 34.69 | 2222.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90296 | 0.98967 | 2.5466
9957 |  | ГСК "Северный"; ул.Кузоваткина, 33 | Кот. №1 |  |  |  |  | 51.48 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.65 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.187 | 1 | 0 | 0 | 35.073 | 0 |  |  |  |  | 93.8 | 73.2 | 2.267 | 0.472 | 1.03 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 127.8 | 73.2 | 35.073 | 118.72 | 83.64 | 67.24 | 32.16 | 15.76 | 2.267 | 0.1238 | 0.009 | 0.001 | 38.74 | 2187.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90299 | 0.98966 | 2.6529
9958 | Кузоваткина 39/ | Магазин, ООО Автогрейд, "Беркут", ООО Холодтехпром-Север; ул.Кузоваткина, 39 | Кот. №1 |  |  |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.013 | 1 | 0 | 0 | 33.151 | 0 |  |  |  |  | 127.6 | 124.7 | 5.773 | 11.904 | 1.42 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 43.9 | 127.6 | 124.7 | 33.151 | 117.75 | 84.6 | 67.75 | 34.6 | 15.67 | 5.7727 | 0.0173 | 0.001 | 0 | 27.04 | 2198.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90789 | 0.98998 | 0.5227
9964 | Кузоваткина 35п | ЗАО "Автотехснаб", ООО "Полярье" (промбаза); ул.Кузоваткина, 35п | Кот. №1 |  |  |  |  | 52.63 | 0.195 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 2.07 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.892 | 1 | 0 | 0 | 26.06 | 0 |  |  |  |  | 87.4 | 67.8 | 3.18 | 0.408 | 0.98 | 3.25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 127.8 | 67.8 | 26.06 | 114.19 | 88.13 | 61.56 | 35.5 | 15.82 | 3.1795 | 0.1908 | 0.015 | 0.001 | 36.01 | 2276.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.2108 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90283 | 0.98967 | 3.7448
9969 |  | Зд. 38531; ул.Кузоваткина, 37а | Кот. №1 |  |  |  |  | 51.13 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.12 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.019 | 1 | 0 | 0 | 35.109 | 0 |  |  |  |  | 117.8 | 93.1 | 0.54 | 1.114 | 1.23 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 32.2 | 120.8 | 93.1 | 35.109 | 118.73 | 83.62 | 67.6 | 32.49 | 10.76 | 0.5401 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 70.59 | 2339.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9001 | 0.98997 | 0.3958
9971 | Кузоваткина / | гаражи; ул.Кузоваткина, 39/3 | Кот. №1 |  |  |  |  | 52.77 | 0.088 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.51 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.442 | 1 | 0 | 0 | 35.025 | 0 |  |  |  |  | 94.2 | 73.5 | 1.753 | 0.498 | 1.03 | 1.4667 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 125.4 | 73.5 | 35.025 | 118.69 | 83.67 | 65.92 | 30.9 | 14 | 1.7527 | 0.0911 | 0.007 | 0 | 61.79 | 2309.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90004 | 0.98966 | 1.9608
9973 | Кузоваткина 37/2 | СТО (База БТИ); ул.Кузоваткина, 37/2 | Кот. №1 |  |  |  |  | 58.13 | 0.048 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.29 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.311 | 1 | 7.678 | 1 | 31.701 | 3.151 |  |  |  |  | 98.6 | 77.2 | 1.046 | 0.545 | 1.07 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 126.4 | 77.2 | 34.851 | 118.6 | 83.75 | 60.47 | 25.62 | 14.69 | 1.0464 | 0.0514 | 0.004 | 0 | 59.13 | 2352.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89701 | 0.98967 | 1.1669
9975 | Кузоваткина 37/1 | Зд. 24457; ул.Кузоваткина, 37/1 | Кот. №1 |  |  |  |  | 56.36 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.16 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 3.169 | 2 | 34.298 | 0.612 |  |  |  |  | 118.6 | 93.8 | 0.052 | 1.082 | 1.24 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 32.6 | 122.5 | 93.8 | 34.91 | 118.63 | 83.72 | 62.27 | 27.36 | 11.92 | 0.0524 | 0.0015 | 0 | 0 | 61.56 | 2326.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89702 | 0.98997 | 0.0401
9978 | Кузоваткина / | АБК ООО "Сейл"; ул.Кузоваткина, 37а | Кот. №1 |  |  |  |  | 45.53 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.022 | 1 | 0 | 0 | 34.315 | 0 |  |  |  |  | 123.3 | 120.5 | 5.884 | 12.133 | 1.38 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 41.5 | 123.3 | 120.5 | 34.315 | 118.34 | 84.02 | 72.81 | 38.49 | 12.48 | 5.8837 | 0.0168 | 0.001 | 0 | 100.74 | 2698.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89197 | 0.98996 | 0.4966
9987 | Кузоваткина 37а/ | ООО "Сейл" Магазин; ул.Кузоваткина, 37а | Кот. №1 |  |  |  |  | 58.99 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.736 | 1 | 3.475 | 1 | 0.373 | 33.992 |  |  |  |  | 123 | 100.7 | 0.704 | 1.452 | 1.29 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.8 | 123 | 100.7 | 34.365 | 118.36 | 84 | 59.37 | 25.01 | 12.24 | 0.704 | 0.0157 | 0.001 | 0 | 98.53 | 2661.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.40264 | 0.022 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89198 | 0.98996 | 0.4354
9988 |  | АБК; ул.Кузоваткина, 37в | Кот. №1 |  |  |  |  | 58.66 | 0.122 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 1.73 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.299 | 1 | 11.855 | 1 | 31.669 | 2.524 |  |  |  |  | 92.1 | 71.8 | 2.233 | 0.458 | 1.02 | 2.0333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.1 | 127.4 | 71.8 | 34.193 | 118.27 | 84.08 | 59.61 | 25.42 | 15.47 | 2.2329 | 0.1242 | 0.009 | 0.001 | 55.21 | 2349 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.122 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89694 | 0.98967 | 2.6053
9992 | кузоваткина 33а | спорт бар; ул.Кузоваткина, 33а | Кот. №1 |  |  |  |  | 48.04 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.13 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.013 | 1 | 0 | 0 | 35.199 | 0 |  |  |  |  | 115 | 90.8 | 0.539 | 1.111 | 1.21 | 0.2021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.7 | 118 | 90.8 | 35.199 | 118.78 | 83.58 | 70.74 | 35.54 | 9.03 | 0.5386 | 0.0147 | 0.001 | 0 | 82.69 | 2098.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90786 | 0.98996 | 0.3806
9993 | Северная, 5п/3 | Самотлор-хлеб, пекарня; Северная, 5п/3 | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.222 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.12 | 3 | 8.8367 |  | 26.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.3 | 74.7 | 4.325 | 1.169 | 1 | 3.7 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 126.3 | 74.7 | 26.056 | 114.18 | 88.12 | 65.18 | 39.12 | 14.64 | 4.325 | 0.223 | 0.017 | 0.001 | 56.73 | 3190.1 | 70 | [6 empty] | 0.222 | [6 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87757 | 0.98967 | 4.8027
10000 | Северная, 5/П | БПО Склад №1 (хоз.постройка); Северная, 5/П | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.12 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.34 | 2 | 6.0281 | 2.85 | 26.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.3 | 68.4 | 2.013 | 1.007 | 0.95 | 2 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 125 | 68.4 | 26.07 | 114.18 | 88.11 | 65.18 | 39.11 | 13.66 | 2.0132 | 0.114 | 0.009 | 0.001 | 91.46 | 3149.6 | 70 | [6 empty] | 0.12 | 0.072 | 0 | 0 | яШяб7™Exif |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87703 | 0.98967 | 2.2375
10001 | Северная, 5/П | БПО Склад №3 (хоз.постройка); Северная, 5/П | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.051 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.9 | 1 | 4.2779 | 2.85 | 26.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.9 | 72.8 | 1.014 | 1.193 | 0.99 | 0.85 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 122.6 | 72.8 | 26.068 | 114.18 | 88.11 | 65.18 | 39.11 | 11.96 | 1.0138 | 0.0505 | 0.004 | 0 | 101.98 | 3185.4 | 70 | [6 empty] | 0.051 | [6 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87711 | 0.98967 | 1.0623
10012 | Северная, 5п | Магазин "Клан"; Северная, 5п | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.229 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.57 | 3 | 7.9383 |  | 26.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.4 | 67.2 | 3.513 | 0.92 | 0.94 | 3.8167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.3 | 128.5 | 67.2 | 26.398 | 114.35 | 87.95 | 65.35 | 38.95 | 16.35 | 3.5132 | 0.2154 | 0.017 | 0.001 | 45.2 | 3030 | 70 | [6 empty] | 0.229 | 0.438 | 0 | 0.064 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87747 | 0.98966 | 4.1546
10032 | Северная, 5/П | БПО теплая стоянка; Северная, 5/П | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.388 | 0.286 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.3 | 5 | 11.0222 |  | 26.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.8 | 72.6 | 6.798 | 1.051 | 0.99 | 6.4667 | 8.064 |  |  | 8.1068 | 1 | 26.1 | 13.1 | 50.67 | 3.3573 | 0.7043 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.3 | 129.1 | 65.4 | 26.592 | 114.44 | 87.85 | 65.44 | 38.85 | 16.8 | 10.1551 | 0.6467 | 0.029 | 0.002 | 39 | 2971.7 | 70 | [6 empty] | 0.674 | [6 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87766 | 0.98996 | 13.4161
10038 | Северная, 5п/7 | Мегаполис, Магазин спецодежды; ул, Северная 5/П | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.06 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.06 | 1 | 4.5496 |  | 26.44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.3 | 75.1 | 1.155 | 1.155 | 1.01 | 1 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 127.7 | 75.1 | 26.436 | 114.37 | 87.93 | 65.37 | 38.93 | 15.68 | 1.1548 | 0.0606 | 0.004 | 0 | 49.31 | 3082 | 70 | [6 empty] | 0.06 | [6 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87758 | 0.98966 | 1.3191
10041 | Северная 5п/7 | Мегаполис, Магазин спецодежды; Северная, 5п/7 | Кот. №1 |  |  |  |  | 51.52 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.32 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 26.432 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 91.2 | 0.046 | 0.949 | 1.21 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31 | 123.1 | 91.2 | 26.432 | 114.36 | 87.93 | 62.84 | 36.41 | 12.33 | 0.046 | 0.0015 | 0 | 0 | 60.05 | 3111.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86841 | 0.98996 | 0.0382
10045 | Северная, 5/П | БПО здание кладовщиков; Северная, 5/П | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.008 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.856 | 5 | 0 | 0 | 25.901 | 0 |  |  |  |  | 125.2 | 82.8 | 0.225 | 0.703 | 1.19 | 0.32 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 32.1 | 125.2 | 82.8 | 26.395 | 114.35 | 87.95 | 65.35 | 38.95 | 13.8 | 0.225 | 0.0095 | 0.001 | 0 | 85.32 | 3059 | 70 | [6 empty] | 0.008 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87714 | 0.98997 | 0.2521
10053 | Северная 5п/4 | овощехранилище, Озна-Проект; Северная, 5п/4 | Кот. №1 |  |  |  |  | 57.55 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.37 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 3.214 | 7 | 24.547 | 1.643 |  |  |  |  | 94.5 | 73.8 | 0.044 | 0.915 | 1.04 | 0.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 102.1 | 73.8 | 26.189 | 114.24 | 88.05 | 56.69 | 30.5 | 1.15 | 0.0444 | 0.0013 | 0 | 0 | 132.7 | 3114.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86739 | 0.98967 | 0.027
10079 | Северная, 6 | Магазин, кафе | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.023 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.78 | 0 | 3 | 1.82 | 13.55 |  |  |  |  | 4.14 | 2 | 0 | 0 | 20.352 | 0 |  |  |  |  | 87.6 | 65.7 | 0.359 | 0.938 | 0.95 | 0.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 126.4 | 65.7 | 33.902 | 118.15 | 84.25 | 69.15 | 35.25 | 14.72 | 0.3595 | 0.0218 | 0.002 | 0 | 33.45 | 2130.7 | 70 | [6 empty] | 0.023 | 0.0294 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92663 | 0.98966 | 0.4309
10108 | Менделеева, 32 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.285 | 0 | 0.186 | 0.186 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.767 | 1 | 0 | 0 | 36.107 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 92.8 | 9.794 | 0.859 | 1.26 | 11.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.634 | 3.72 | 0.1911 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.1 | 129.3 | 81.3 | 36.845 | 119.62 | 82.78 | 70.62 | 33.78 | 17 | 11.4285 | 0.5488 | 0.021 | 0.002 | 30.67 | 2061.5 | 70 | [6 empty] | 0.471 | 0.285 | 0.186 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92688 | 0.98996 | 13.1295
10109 | Северная, 4 | Жилой дом. Магазин | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.285 | 0 | 0.186 | 0.186 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.844 | 1 | 0 | 0 | 35.58 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 92.7 | 9.84 | 0.863 | 1.25 | 11.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.638 | 3.72 | 0.1911 | 129.1 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 129.1 | 81.3 | 36.325 | 119.36 | 83.04 | 70.36 | 34.04 | 16.79 | 11.4783 | 0.5484 | 0.021 | 0.002 | 32.96 | 2115.9 | 70 | [6 empty] | 0.471 | [6 empty] | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92685 | 0.98997 | 13.1113
10112 | Менделеева, 30 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | 0.0792 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2.13 | 3 | 9.4009 | 2.79 | 36.98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87 | 73.5 | 5.831 | 1.383 | 0.98 | 4.2167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.657 | 1.252 | 0.0792 | 129.6 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.7 | 129.6 | 73.5 | 36.978 | 119.69 | 82.71 | 70.69 | 33.71 | 17.21 | 5.8313 | 0.3272 | 0.019 | 0.001 | 23.48 | 1971.6 | 70 | [6 empty] | 0.451 | 0.253 | 0.198 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92749 | 0.98966 | 6.834
10114 | Менделеева, 30а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.52 | 3 | 11.4371 | 2.78 | 35.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.5 | 76.7 | 8.511 | 2.018 | 1 | 4.2167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.642 | 3.13 | 0.198 | 129.7 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 129.7 | 76.7 | 35.958 | 119.18 | 83.22 | 70.18 | 34.22 | 17.3 | 8.5111 | 0.4512 | 0.019 | 0.001 | 20.85 | 1970.3 | 70 | [6 empty] | 0.451 | [6 empty] | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92747 | 0.98966 | 9.7382
10116 | Кузоваткина, 26 | Административное здание, Водоучет, ГИО Карьера, РегионЦ | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.231 | 0.264 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.52 | 3 | 8.0828 | 2.79 | 36.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.7 | 75.3 | 4.293 | 1.115 | 1 | 3.85 | 8.064 |  |  | 7.9272 | 1 | 35.93 | 15.9 | 61.73 | 3.767 | 0.8561 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 129.4 | 69 | 36.667 | 119.53 | 82.87 | 70.53 | 33.87 | 17.03 | 8.0596 | 0.4867 | 0.017 | 0.001 | 22.91 | 1979.4 | 70 | [6 empty] | 0.495 | 0.244 | 0 | 0.264 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92792 | 0.98981 | 10.4973
10118 | Менделеева, 30б | Жилой дом | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.285 | 0 | 0.186 | 0.186 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.54 | 4 | 11.9951 | 2.73 | 34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90 | 77.5 | 9.103 | 1.916 | 1.01 | 4.75 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.543 | 2.941 | 0.186 | 129.6 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20.7 | 129.6 | 77.5 | 33.996 | 118.2 | 84.2 | 69.2 | 35.2 | 17.23 | 9.1029 | 0.4741 | 0.021 | 0.002 | 23 | 2082.9 | 70 | [6 empty] | 0.471 | [6 empty] | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92678 | 0.98966 | 10.393
10120 | Северная, 12 | Жилой дом. Офис | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.312 | 0 | 0.288 | 0.3 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.38 | 4 | 13.39 | 2.72 | 33.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.6 | 75.9 | 11.204 | 2.155 | 0.99 | 5.2 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.396 | 4.553 | 0.288 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.6 | 129.3 | 75.9 | 33.167 | 117.78 | 84.61 | 68.78 | 35.61 | 17 | 11.204 | 0.598 | 0.023 | 0.002 | 25.78 | 2172.5 | 70 | [6 empty] | 0.612 | 0.312 | 3 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92644 | 0.98966 | 12.7616
10137 | Северная, 6а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.601 | 1 | 0 | 0 | 30.699 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 93.3 | 8.798 | 0.869 | 1.26 | 10.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.737 | 3.96 | 0.2034 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.3 | 129.5 | 79.9 | 31.455 | 116.92 | 85.47 | 67.92 | 36.47 | 17.11 | 10.5352 | 0.5217 | 0.019 | 0.001 | 25.68 | 2203.9 | 70 | [6 empty] | 0.451 | 0.253 | 0.198 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92624 | 0.98997 | 12.1858
10142 | Северная, 8 | Жилой дом. Магазины | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.417 | 0 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.492 | 1 | 0 | 0 | 29.093 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 93.5 | 14.67 | 0.88 | 1.26 | 16.68 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.846 | 4.2 | 0.2157 | 129.2 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.3 | 129.2 | 84.4 | 29.866 | 116.13 | 86.26 | 67.13 | 37.26 | 16.94 | 16.5167 | 0.7404 | 0.031 | 0.002 | 27.34 | 2272.7 | 70 | [6 empty] | 0.627 | 0.36376 | 0.21 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92624 | 0.98997 | 18.3969
10155 | Северная, 8б/1 | Магазин "Медстар" | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 1.28 | 0.39 |  |  |  |  | 3.688 | 5 | 0 | 0 | 32.32 | 0 |  |  |  |  | 122.5 | 56.8 | 0.243 | 0.972 | 1.06 | 0.2633 | 7.27 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 122.5 | 56.8 | 32.707 | 117.55 | 84.84 | 68.55 | 35.84 | 11.88 | 0.2429 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 88.59 | 2301.4 | 70 | [6 empty] | 0.015 | [6 empty] | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92584 | 0.98997 | 0.3703
10164 | Северная, 8б | Детский сад | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.192 | 0.055 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.93 | 3 | 12.6219 | 2.69 | 32.58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 90.2 | 9.867 | 3.083 | 1.12 | 3.2 | 8.064 |  |  | 3.7125 | 1 | 31.86 | 15.7 | 61.19 | 0.778 | 0.8487 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.415 | 2.688 | 0.17 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 27.5 | 129.2 | 88.1 | 32.582 | 117.49 | 84.91 | 68.49 | 35.91 | 16.92 | 10.6451 | 0.4377 | 0.014 | 0.001 | 29.23 | 2269.4 | 70 | [6 empty] | 0.417 | 0.192 | 0.17 | 0.055 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92584 | 0.98997 | 10.8344
10166 | Менделеева, 28б | Административное здание, магазин | Кот. №1 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 3 |  | 49 | 0.013 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.125 | 1 | 0 | 0 | 28.104 | 0 |  |  |  |  | 109.7 | 97.3 | 0.518 | 2.389 | 1.19 | 0.2167 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.8 | 127.1 | 97.3 | 33.814 | 118.1 | 84.29 | 69.1 | 35.29 | 15.26 | 0.5177 | 0.0154 | 0.001 | 0 | 41.7 | 2134.4 | 70 | [6 empty] | 0.013 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92661 | 0.98996 | 0.408
10171 | Северная, 14 | Жилой дом. Магазин. Ателье | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.364 | 0 | 0.288 | 0.288 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.247 | 1 | 0 | 0 | 30.164 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 93.4 | 12.768 | 0.877 | 1.26 | 14.56 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.532 | 5.76 | 0.2959 | 129.2 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.2 | 129.2 | 80 | 30.933 | 116.66 | 85.73 | 67.66 | 36.73 | 16.93 | 15.3 | 0.7536 | 0.027 | 0.002 | 30.68 | 2303.5 | 70 | [6 empty] | 0.652 | 0.364 | 0.288 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92559 | 0.98997 | 17.5826
10178 | Северная, 18 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.275 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.879 | 1 | 0 | 0 | 32.228 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 92.5 | 9.416 | 0.856 | 1.25 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.033 | 4.62 | 0.2373 | 129.1 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 129.1 | 78.3 | 32.961 | 117.68 | 84.72 | 68.68 | 35.72 | 16.85 | 11.4494 | 0.582 | 0.021 | 0.002 | 35.04 | 2299.8 | 70 | [6 empty] | 0.506 | 0.275 | 0.231 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92533 | 0.98996 | 13.3384
10183 | Северная, 16а | Жилой дом. Магазин | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.364 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 14 | 2.19 | 4 | 11.1029 | 2.7 | 22.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.3 | 72.6 | 6.386 | 1.053 | 0.99 | 6.0667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 129 | 72.6 | 22.79 | 112.54 | 89.75 | 63.54 | 40.75 | 16.76 | 6.3856 | 0.3605 | 0.027 | 0.002 | 44.01 | 3310.8 | 70 | [6 empty] | 0.364 | 0.364 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87005 | 0.98966 | 7.5798
10189 | Северная, 16 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.12 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.22 | 2 | 6.2229 | 2.7 | 22.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.1 | 70.2 | 2.012 | 1.006 | 0.97 | 2 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 128.1 | 70.2 | 22.938 | 112.62 | 89.68 | 63.62 | 40.68 | 16.01 | 2.0124 | 0.1165 | 0.009 | 0.001 | 50.24 | 3342.6 | 70 | [6 empty] | 0.312 | 0.312 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87001 | 0.98966 | 2.3679
10202 | Мира, 13а/1 | ЖЭУ-28, РЭУ-28, ПРЭТ №3 | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.059 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 79.42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.017 | 1 | 0 | 0 | 31.188 | 0 |  |  |  |  | 79.4 | 74.2 | 1.457 | 1.358 | 1.04 | 1.0727 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.051 | 0.095 | 0.006 | 127 | 9.3 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22.6 | 127 | 80.7 | 33.032 | 117.71 | 84.68 | 68.71 | 35.68 | 15.2 | 1.4567 | 0.0674 | 0 | 0 | 51.09 | 2353.9 | 70 | [6 empty] | 0.065 | [6 empty] | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92534 | 0.98982 | 1.5318
10264 | Северная, 28 | Жилой дом. Кафе | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.466 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 15 | 2.32 | 5 | 12.1264 | 2.76 | 24.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.8 | 71.2 | 7.836 | 1.009 | 0.98 | 7.7667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.6 | 129.4 | 71.2 | 24.119 | 113.21 | 89.09 | 64.21 | 40.09 | 17.06 | 7.8361 | 0.4557 | 0.035 | 0.002 | 34.65 | 3049.6 | 70 | [6 empty] | 0.466 | 0.466 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87176 | 0.98966 | 9.386
10275 | Северная, 28а | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.466 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 15 | 2.31 | 5 | 12.135 | 2.76 | 23.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.6 | 71 | 7.821 | 1.007 | 0.98 | 7.7667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.5 | 129.2 | 71 | 23.956 | 113.13 | 89.17 | 64.13 | 40.17 | 16.93 | 7.8207 | 0.455 | 0.035 | 0.002 | 39.81 | 3116.6 | 70 | [6 empty] | 0.466 | 0.46606 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87159 | 0.98966 | 9.346
10282 | Северная, 28б | Жилой дом. Кафе | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.078 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.18 | 1 | 5.1354 | 2.77 | 24.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.8 | 73.6 | 1.416 | 1.089 | 1 | 1.3 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 128.5 | 73.6 | 24.477 | 113.39 | 88.91 | 64.39 | 39.91 | 16.37 | 1.4157 | 0.0778 | 0.006 | 0 | 42.02 | 3027.1 | 70 | [6 empty] | 0.078 | 0.078 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87182 | 0.98966 | 1.6542
10286 | Жукова, 40б | спорткомплекс | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.132 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.33 | 2 | 6.3923 | 2.76 | 24.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.7 | 70.1 | 2.173 | 0.988 | 0.97 | 2.2 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 128.9 | 70.1 | 24.022 | 113.16 | 89.14 | 64.16 | 40.14 | 16.65 | 2.1731 | 0.1278 | 0.01 | 0.001 | 40.6 | 3109.9 | 70 | [6 empty] | 0.14 | 0.135 | 0.09 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87163 | 0.98966 | 2.588
10290 | Северная, 22 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.364 | 0 | 0.289 | 0.289 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.928 | 1 | 0 | 0 | 18.512 | 0 |  |  |  |  | 129 | 87.9 | 10.916 | 0.75 | 1.23 | 14.56 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.411 | 5.255 | 0.289 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.6 | 129 | 73.7 | 19.074 | 110.68 | 91.61 | 61.68 | 42.61 | 16.76 | 13.3262 | 0.7375 | 0.027 | 0.002 | 43.7 | 3363.3 | 70 | [6 empty] | 0.653 | [6 empty] | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8701 | 0.98997 | 16.4841
10341 | Жукова, 40а | Жилой дом. Магазин | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.466 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 14 | 2.31 | 5 | 12.1605 | 2.75 | 23.47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.5 | 70.8 | 7.774 | 1.001 | 0.97 | 7.7667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 129.2 | 70.8 | 23.472 | 112.88 | 89.41 | 63.88 | 40.41 | 16.93 | 7.7739 | 0.4542 | 0.035 | 0.002 | 38.53 | 3142.5 | 70 | [6 empty] | 0.466 | 0.46487 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87159 | 0.98966 | 9.3045
10346 | Жукова, 40 | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.466 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 15 | 2.3 | 5 | 12.1622 | 2.75 | 23.44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.4 | 70.7 | 7.771 | 1.001 | 0.97 | 7.7667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 129.1 | 70.7 | 23.44 | 112.87 | 89.43 | 63.87 | 40.43 | 16.85 | 7.7708 | 0.4539 | 0.035 | 0.002 | 39.44 | 3158.2 | 70 | [6 empty] | 0.466 | 0.46975 | 0.48387 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87159 | 0.98966 | 9.286
10357 | Жукова, 36 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 14 | 2.51 | 3 | 8.4736 | 2.76 | 24.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 66.9 | 3.824 | 0.907 | 0.94 | 4.2167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.2 | 129.1 | 66.9 | 24.09 | 113.19 | 89.1 | 64.19 | 40.1 | 16.82 | 3.8239 | 0.2379 | 0.019 | 0.001 | 41.12 | 3095.3 | 70 | [6 empty] | 0.253 | 0.253 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8713 | 0.98966 | 4.5736
10364 | Жукова, 34 | магазин | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.039 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.51 | 1 | 4 |  | 24.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.3 | 78.2 | 0.852 | 1.311 | 1.05 | 0.65 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 126.1 | 78.2 | 24.102 | 113.2 | 89.1 | 64.2 | 40.1 | 14.53 | 0.8523 | 0.0408 | 0.003 | 0 | 67 | 3146.4 | 70 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87146 | 0.98967 | 0.933
10439 | Жукова, 38а | административное здание | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.387 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.22 | 5 | 11.264 | 2.75 | 23.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.9 | 72.2 | 6.691 | 1.037 | 0.99 | 6.45 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 129.3 | 72.2 | 23.621 | 112.96 | 89.34 | 63.96 | 40.34 | 16.96 | 6.691 | 0.382 | 0.029 | 0.002 | 35.57 | 3062.3 | 70 | [6 empty] | 0.36 | [6 empty] | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87156 | 0.98966 | 7.99
10443 | Мира, 19а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.392 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 14 | 2.2 | 5 | 11.4037 | 2.72 | 22.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.6 | 71.7 | 6.741 | 1.032 | 0.98 | 6.5333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19 | 129 | 71.7 | 22.819 | 112.56 | 89.74 | 63.56 | 40.74 | 16.73 | 6.7405 | 0.3857 | 0.029 | 0.002 | 40.62 | 3233.6 | 70 | [6 empty] | 0.392 | 0.392 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87054 | 0.98966 | 8.0259
10461 | Жукова, 38 | Жилой дом. Магазин | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.377 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 14 | 2.24 | 4 | 11.1255 | 2.76 | 24.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.2 | 72.7 | 6.583 | 1.048 | 0.99 | 6.2833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 129.5 | 72.7 | 24.025 | 113.16 | 89.14 | 64.16 | 40.14 | 17.13 | 6.5831 | 0.3736 | 0.028 | 0.002 | 34.62 | 3052.1 | 70 | [6 empty] | 0.39 | 0.37724 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87153 | 0.98966 | 7.8631
10471 | Жукова, 16а/1 | Здание | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.044 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.68 | 1 | 4.1293 | 2.74 | 23.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94.8 | 75.9 | 0.892 | 1.217 | 1.03 | 0.7333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 126.4 | 75.9 | 23.262 | 112.78 | 89.52 | 63.78 | 40.52 | 14.74 | 0.8923 | 0.0451 | 0.003 | 0 | 52.75 | 3275 | 70 | [6 empty] | 0.044 | [6 empty] | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87145 | 0.98967 | 0.9998
10472 | Жукова, 16а | Школа №31 | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.486 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.29 | 5 | 12.4704 | 2.72 | 22.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.5 | 69.5 | 7.934 | 0.98 | 0.96 | 8.1 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 128.6 | 69.5 | 22.109 | 112.2 | 90.09 | 63.2 | 41.09 | 16.4 | 7.9341 | 0.4687 | 0.036 | 0.002 | 46.68 | 3222.4 | 70 | [6 empty] | 0.486 | 0.559 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87136 | 0.98967 | 9.4285
10485 | Жукова, 38а/2 | хозпостройка | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.027 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.29 | 0 | 4 | 2.06 | 6.25 |  |  |  |  | 3.226 | 1 | 0 | 0 | 17.4 | 0 |  |  |  |  | 91.3 | 65.2 | 0.434 | 0.965 | 0.96 | 0.45 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.6 | 125.1 | 65.2 | 23.653 | 112.97 | 89.32 | 63.97 | 40.32 | 13.72 | 0.4341 | 0.026 | 0.002 | 0 | 47.67 | 3113.3 | 70 | [6 empty] | 0.027 | [6 empty] | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8715 | 0.98967 | 0.521
10493 | Северная, 20 | Жилой дом. Магазин. Ателье, солярий. Парикмахерская | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.661 | 1 | 0 | 0 | 20.898 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 86.8 | 7.328 | 0.724 | 1.23 | 10.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.649 | 3.6 | 0.198 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.3 | 129.2 | 72.5 | 21.422 | 111.86 | 90.43 | 62.86 | 41.43 | 16.89 | 8.9772 | 0.5086 | 0.019 | 0.001 | 42.65 | 3310.8 | 70 | [6 empty] | 0.451 | 0.25304 | 0.198 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8701 | 0.98997 | 11.2899
10495 | Северная, 24 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.417 | 0 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.889 | 1 | 0 | 0 | 22.201 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 86.3 | 11.895 | 0.713 | 1.23 | 16.68 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.748 | 3.818 | 0.21 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.2 | 129.2 | 76.4 | 22.709 | 112.5 | 89.79 | 63.5 | 40.79 | 16.93 | 13.6436 | 0.7211 | 0.031 | 0.002 | 40.94 | 3252.2 | 70 | [6 empty] | 0.627 | 0.417 | 0.21 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87021 | 0.98997 | 17.08
10497 | Северная, 20а | Спортивный оздоровительный центр. Банк | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.037 | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.681 | 1 | 0 | 0 | 22.912 | 0 |  |  |  |  | 127.5 | 84.8 | 1.049 | 0.709 | 1.21 | 1.48 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.194 | 0.418 | 0.023 | 127.5 | 9.3 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33.3 | 127.5 | 73 | 23.414 | 112.86 | 89.44 | 63.86 | 40.44 | 15.6 | 1.2433 | 0.0678 | 0.003 | 0 | 55.37 | 3260.5 | 70 | [6 empty] | 0.083 | 0.037 | 0.023 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87023 | 0.98997 | 1.5358
10563 | Мира, 13а | Школа №18 | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.576 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.86 | 5 | 22.3832 | 0.89 | 17.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 87.6 | 23.045 | 2.401 | 1.11 | 23.04 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27 | 115.4 | 87.6 | 17.97 | 99.98 | 82.01 | 50.98 | 33.01 | 7.45 | 23.0452 | 0.6402 | 0.043 | 0.004 | 24.48 | 2354.3 | 57 | [6 empty] | 0.536 | 0.536 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91911 | 0.98997 | 15.714
10583 | Жукова, 16а/2 | Здание | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.029 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 4 | 2.17 | 7.91 |  |  |  |  | 3.487 | 1 | 0 | 0 | 16.133 | 0 |  |  |  |  | 92.3 | 68.1 | 0.488 | 1.01 | 0.98 | 0.4833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.7 | 126.3 | 68.1 | 24.047 | 113.17 | 89.13 | 64.17 | 40.13 | 14.62 | 0.4884 | 0.0284 | 0.002 | 0 | 49.6 | 3147.3 | 70 | [6 empty] | 0.061 | [6 empty] | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8714 | 0.98966 | 0.5868
10586 | Жукова, 32 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 13 | 2.11 | 3 | 9.4733 | 2.76 | 24.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.2 | 75 | 4.779 | 1.133 | 1.01 | 4.2167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 128.5 | 75 | 24.082 | 113.19 | 89.11 | 64.19 | 40.11 | 16.34 | 4.7787 | 0.2555 | 0.019 | 0.001 | 54.28 | 3147.7 | 70 | [6 empty] | 0.253 | 0.253 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87133 | 0.98966 | 5.5397
10609 | Жукова, 30 | Жилой дом. Аптека | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.332 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 14 | 1.81 | 4 | 11.8803 | 1.71 | 22.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 80.4 | 7.301 | 1.32 | 1.06 | 5.5333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.5 | 80.4 | 22.729 | 112.57 | 89.84 | 63.57 | 40.84 | 16.35 | 7.3013 | 0.3511 | 0.025 | 0.002 | 47.32 | 2867.5 | 70 | [6 empty] | 0.332 | 0.33163 |  | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91038 | 0.98983 | 8.1398
10625 | Жукова, 16б | Жилой дом. Офис | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.275 | 0 | 0.263 | 0.263 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18.234 | 1 | 0 | 0 | 20.107 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 105.2 | 14.909 | 1.355 | 1.31 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.186 | 4.782 | 0.263 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.7 | 129.4 | 92.9 | 21.944 | 112.17 | 90.23 | 63.17 | 41.23 | 17.08 | 17.0943 | 0.6238 | 0.021 | 0.002 | 30.54 | 2764.3 | 70 | [6 empty] | 0.538 | 0.275 | 0.263 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91077 | 0.98996 | 15.8017
10627 | Жукова, 24 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.465 | 1 | 0 | 0 | 20.097 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 105.2 | 13.674 | 1.351 | 1.31 | 10.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.645 | 3.6 | 0.198 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.6 | 129.4 | 94.8 | 21.923 | 112.16 | 90.24 | 63.16 | 41.24 | 17.09 | 15.3197 | 0.5299 | 0.019 | 0.002 | 29.43 | 2729.9 | 70 | [6 empty] | 0.451 | 0.253 | 0.198 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9111 | 0.98996 | 13.7371
10629 | Жукова, 22 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.417 | 0 | 0.249 | 0.249 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24.475 | 1 | 0 | 0 | 15.197 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 105.8 | 23.352 | 1.4 | 1.31 | 16.68 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.072 | 4.527 | 0.249 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.8 | 129.3 | 98 | 19.117 | 110.76 | 91.64 | 61.76 | 42.64 | 16.99 | 25.4234 | 0.797 | 0.031 | 0.003 | 32.36 | 2850.2 | 70 | [6 empty] | 0.666 | 0.417 | 0.249 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91068 | 0.98997 | 21.2997
10631 | Жукова, 28 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.38 | 1 | 0 | 0 | 20.205 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 105 | 13.578 | 1.342 | 1.31 | 10.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.646 | 3.6 | 0.198 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.6 | 129.4 | 94.6 | 22.006 | 112.21 | 90.2 | 63.21 | 41.2 | 17.05 | 15.2242 | 0.5296 | 0.019 | 0.002 | 31.63 | 2804.6 | 70 | [6 empty] | 0.451 | 0.253 | 0.198 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91068 | 0.98996 | 13.7075
10638 | Жукова, 26 | магазин | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.027 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.59 | 0 | 3.5678 |  | 20.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 81.9 | 0.619 | 1.376 | 1.07 | 0.45 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.7 | 128.8 | 81.9 | 20.095 | 111.25 | 91.15 | 62.25 | 42.15 | 16.55 | 0.6191 | 0.029 | 0.002 | 0 | 35.78 | 2846 | 70 | [6 empty] | 0.039 | 0.027 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91068 | 0.98997 | 0.6835
10654 | Жукова, 20а | Интернет-кафе | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.032 | 0 | 0.055 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 3.6221 | 1.76 | 23.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.9 | 79.6 | 0.685 | 1.284 | 1.05 | 0.5333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.7369 | 79.6 | 0 | 20 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 128.7 | 79.6 | 23.156 | 112.75 | 89.6 | 63.75 | 40.6 | 16.53 | 0.685 | 0.0886 | 0.003 | 0 | 34.32 | 2716.5 | 70 | [6 empty] | 0.032 | 0.032 | 0.055 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91158 | 0.98967 | 0.7782
10669 | Жукова, 18 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.34 | 3 | 12.2186 | 1.75 | 22.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.3 | 71.7 | 7.691 | 1.824 | 0.96 | 4.2167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.649 | 3.13 | 0.198 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.8 | 129.2 | 71.7 | 22.541 | 112.44 | 89.9 | 63.44 | 40.9 | 16.9 | 7.691 | 0.4421 | 0.019 | 0.001 | 30.52 | 2725.5 | 70 | [6 empty] | 0.451 | 0.253 | 0.198 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9109 | 0.98967 | 8.9831
10671 | Жукова, 20 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 29 П1ст ГВС, элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.35 | 3 | 12.1793 | 1.76 | 23.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.7 | 72.3 | 7.757 | 1.84 | 0.97 | 4.2167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.646 | 3.13 | 0.198 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.1 | 129.4 | 72.3 | 23.23 | 112.8 | 89.57 | 63.8 | 40.57 | 17.08 | 7.7575 | 0.4432 | 0.019 | 0.001 | 28.82 | 2682.6 | 70 | [6 empty] | 0.451 | 0.253 | 0.198 | 0 |  |  |  | 6 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91096 | 0.98966 | 9.0765
10911 | Жукова, 6 | Жилой дом.Банк. Магазин "Сибирское золото". Магазин | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.411 | 0 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23.085 | 1 | 0 | 0 | 17.775 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 105.3 | 22.468 | 1.367 | 1.31 | 16.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.076 | 7 | 0.3595 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.6 | 129.3 | 94.1 | 19.642 | 111 | 91.36 | 62 | 42.36 | 16.99 | 25.5434 | 0.8987 | 0.031 | 0.003 | 35.86 | 2688.4 | 70 | [6 empty] | 0.761 | 0.41099 | 0.35 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9095 | 0.98997 | 22.9589
10926 | Жукова, 5а/1 | МБДОУ ДСКВ № 16 "Ласточка" Административное здание | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 70.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.912 | 1 | 0 | 0 | 27.706 | 0 |  |  |  |  | 70.6 | 65.8 | 7.52 | 1.426 | 0.96 | 5.2727 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.253 | 2.372 | 0.15 | 128.9 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.4 | 128.9 | 72 | 29.74 | 116.09 | 86.35 | 67.09 | 37.35 | 16.67 | 7.52 | 0.4281 | 0 | 0 | 41.36 | 2635.2 | 70 | [6 empty] | 0.44 | [6 empty] | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91834 | 0.98966 | 8.6695
11299 | Жукова, 5/3 | ателье 'Кафтан' | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.039 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.63 | 1 | 3.8213 | 1.88 | 27.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.3 | 79.5 | 0.833 | 1.281 | 1.06 | 0.65 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 129 | 79.5 | 27.609 | 115.03 | 87.42 | 66.03 | 38.42 | 16.77 | 0.8326 | 0.0412 | 0.003 | 0 | 33.36 | 2392.7 | 70 | [6 empty] | 0.039 | [6 empty] | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92013 | 0.98997 | 0.9516
11309 | Жукова, 7 | ресторан | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.153 | 0.035 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.01 | 2 | 7.5844 | 1.88 | 27.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.1 | 79.8 | 3.266 | 1.281 | 1.05 | 2.55 | 8.064 |  |  | 3.8375 | 1 | 25.74 | 20.2 | 80.32 | 0.7472 | 1.2809 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 128.9 | 79.9 | 27.384 | 114.92 | 87.53 | 65.92 | 38.53 | 16.64 | 4.0134 | 0.1966 | 0.011 | 0.001 | 34.28 | 2444.4 | 70 | [6 empty] | 0.188 | 0.153 | 0 | 0.035 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92013 | 0.98997 | 4.488
11326 | Жукова, 2 | Жилой дом.Стомотологический кабинет. Магазин.Банк. | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.335 | 0 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.581 | 1 | 0 | 0 | 13.261 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 105.7 | 18.568 | 1.386 | 1.31 | 13.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.723 | 6.2 | 0.3185 | 129.4 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.8 | 129.4 | 93.7 | 15.181 | 108.81 | 93.63 | 59.81 | 44.63 | 17.04 | 21.2906 | 0.7585 | 0.025 | 0.002 | 23.64 | 2433.5 | 70 | [6 empty] | 0.645 | [6 empty] | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93214 | 0.98997 | 19.2523
11327 | Жукова, 4 | Жилой дом. Офис. Парикмахерская | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.411 | 0 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 33.033 | 1 | 0 | 0 | 5.948 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 108.9 | 26.612 | 1.619 | 1.33 | 16.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.072 | 7 | 0.3595 | 129.4 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40.7 | 129.4 | 98.9 | 8.568 | 105.5 | 96.93 | 56.5 | 47.93 | 17.08 | 29.6843 | 0.9056 | 0.031 | 0.003 | 23.32 | 2459.5 | 70 | [6 empty] | 0.761 | 0.41099 | 0.35001 | 0 |  |  |  | 4 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93212 | 0.98997 | 23.8537
11329 | Жукова, 3 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.456 | 0 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19.424 | 1 | 0 | 0 | 32.473 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 102.1 | 21.5 | 1.179 | 1.3 | 18.24 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.735 | 3.96 | 0.2034 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.8 | 129.6 | 95.4 | 33.862 | 118.17 | 84.3 | 69.17 | 35.3 | 17.26 | 23.2345 | 0.7956 | 0.034 | 0.003 | 29.27 | 2296.1 | 70 | [6 empty] | 0.654 | 0.46605 | 0.19801 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92036 | 0.98996 | 21.2176
11331 | Жукова, 3а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.603 | 0 | 0.28 | 0.28 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23.248 | 1 | 0 | 0 | 28.969 | 0 |  |  |  |  | 129.6 | 102.6 | 29.089 | 1.206 | 1.3 | 24.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.453 | 5.6 | 0.2876 | 129.6 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 129.6 | 95.6 | 30.423 | 116.44 | 86.02 | 67.44 | 37.02 | 17.23 | 31.5428 | 1.0722 | 0.045 | 0.004 | 30.01 | 2357.1 | 70 | [6 empty] | 0.883 | 0.603 | 0.28001 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91992 | 0.98996 | 28.5416
11333 | Комсомольский бульвар, 1а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.417 | 0 | 0.076 | 0.19 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19.444 | 1 | 0 | 0 | 28.206 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 102.5 | 20.079 | 1.204 | 1.3 | 16.68 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.666 | 1.52 | 0.0781 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.9 | 129.5 | 99.6 | 29.656 | 116.05 | 86.4 | 67.05 | 37.4 | 17.16 | 20.7457 | 0.6202 | 0.031 | 0.003 | 31.69 | 2436.6 | 70 | [6 empty] | 0.607 | 0.417 | 0.19001 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91957 | 0.98996 | 17.3184
11335 | Жукова, 3б | здание ГОМ №1 | Кот. №1 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.174 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.17 | 2 | 7.6972 | 2.02 | 29.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94 | 77.7 | 3.479 | 1.2 | 1.03 | 2.9 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 129.2 | 77.7 | 29.285 | 115.86 | 86.58 | 66.86 | 37.58 | 16.94 | 3.479 | 0.1792 | 0.013 | 0.001 | 31.95 | 2439.1 | 70 | [6 empty] | 0.174 | [6 empty] | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91957 | 0.98982 | 4.0168
11337 | Жукова, 5а | Детский сад №4 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.181 | 0 | 0.1 | 0.139 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.793 | 1 | 0 | 0 | 28.477 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 102.4 | 8.734 | 1.206 | 1.3 | 7.24 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.879 | 2 | 0.1027 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.8 | 129.3 | 94.1 | 29.932 | 116.19 | 86.25 | 67.19 | 37.25 | 16.96 | 9.6126 | 0.3377 | 0.014 | 0.001 | 35.68 | 2525.4 | 70 | [6 empty] | 0.39 | [6 empty] | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91893 | 0.98996 | 8.8408
11339 | Жукова, 5 | Общежитие №14 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.47 | 0 | 0.511 | 0.511 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.507 | 1 | 0 | 0 | 24.349 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 104.9 | 24.996 | 1.33 | 1.31 | 18.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.481 | 10.22 | 0.5249 | 129.5 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.6 | 129.5 | 90.8 | 26.117 | 114.28 | 88.17 | 65.28 | 39.17 | 17.16 | 29.4774 | 1.141 | 0.035 | 0.003 | 30.33 | 2390.1 | 70 | [6 empty] | 0.981 | 0.4549 | 0.511 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92013 | 0.98997 | 28.1049
11343 | Жукова, 5а/2 | МБДОУ ДСКВ № 16 "Ласточка" (хоз.постройка) | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.8 | 1 | 3.6758 | 2.04 | 29.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95.4 | 77 | 0.802 | 1.202 | 1.03 | 0.6667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 128.5 | 77 | 29.896 | 116.17 | 86.27 | 67.17 | 37.27 | 16.33 | 0.8016 | 0.0413 | 0.003 | 0 | 41.3 | 2616.9 | 70 | [6 empty] | 0.04 | [6 empty] | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91838 | 0.98982 | 0.9292
11346 | Жукова, 5а/3 | детский сад №4 "Сказка" хоз. постройка | Кот. №1 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.01 |  | 0.039 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.529 | 2 | 0 | 0 | 28.651 | 0 |  |  |  |  | 123.8 | 97.7 | 0.482 | 1.204 | 1.25 | 0.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.4205 | 97.7 | 0 | 20 | [11 empty] | 0 |  |  | 35.9 | 123.8 | 97.7 | 30.101 | 116.27 | 86.17 | 67.27 | 37.17 | 12.79 | 0.4816 | 0.0515 | 0.001 | 0 | 68.22 | 2575.9 | 70 | [6 empty] | 0.01 | [6 empty] | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91893 | 0.98997 | 0.3495
11369 | Комсомольский бульвар, 10 | Школа-интернат №39 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.258 | 0 | 0.0476 | 0.119 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.992 | 1 | 0 | 0 | 29.404 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 101.4 | 12.188 | 1.181 | 1.29 | 10.32 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.42 | 0.952 | 0.0489 | 128.8 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.4 | 128.8 | 98.5 | 30.799 | 116.63 | 85.83 | 67.63 | 36.83 | 16.58 | 12.6081 | 0.3822 | 0.019 | 0.002 | 44.13 | 2802.6 | 70 | [6 empty] | 0.377 | 0.125 | 0.115 | 0.342 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91343 | 0.98997 | 10.6008
11378 | Комсомольский бульвар, 8 | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.244 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 9.5 | 2.28 | 3 | 8.8714 | 2.11 | 31.46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.7 | 76.8 | 4.79 | 1.178 | 1.02 | 4.0667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 128.8 | 76.8 | 31.456 | 116.96 | 85.5 | 67.96 | 36.5 | 16.57 | 4.7896 | 0.2489 | 0.018 | 0.001 | 45.17 | 2784.6 | 70 | [6 empty] | 0.244 | 0.265 | 0.23101 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9134 | 0.98966 | 5.5399
11391 | Комсомольский бульвар, 8а | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.265 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 10.5 | 2.27 | 3 | 9.2418 | 2.11 | 31.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.8 | 76.9 | 5.202 | 1.178 | 1.02 | 4.4167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 128.8 | 76.9 | 31.503 | 116.98 | 85.48 | 67.98 | 36.48 | 16.62 | 5.2018 | 0.2704 | 0.02 | 0.001 | 44.82 | 2779.1 | 70 | [6 empty] | 0.265 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9134 | 0.98966 | 6.0239
11400 | Комсомольский бульвар, 1 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.339 | 0 | 0.1188 | 0.297 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18.731 | 1 | 0 | 0 | 23.244 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 103.2 | 16.915 | 1.247 | 1.3 | 13.56 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.044 | 2.376 | 0.122 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 129.3 | 97.9 | 24.801 | 113.62 | 88.82 | 64.62 | 39.82 | 16.99 | 17.9592 | 0.5635 | 0.025 | 0.002 | 32.77 | 2508.5 | 70 | [6 empty] | 0.636 | 0.339 | 0.29701 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91957 | 0.98997 | 15.3344
11402 | Комсомольский бульвар, 3 | Школа №9 | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.47 | 0.06 | 0.212 | 0.53 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.69 | 1 | 0 | 0 | 28.126 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 102.3 | 22.703 | 1.208 | 1.3 | 18.8 | 1 |  |  | 7.3923 | 1 | 28.13 | 36.2 | 102.27 | 2.8981 | 1.2076 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.865 | 4.24 | 0.2178 | 129.2 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.7 | 129.2 | 96.2 | 29.584 | 116.01 | 86.43 | 67.01 | 37.43 | 16.87 | 27.4662 | 0.9055 | 0.035 | 0.003 | 39.88 | 2618.5 | 70 | [6 empty] | 1.06 | 0.47 | 0.53 | 0.06 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91834 | 0.98996 | 24.3042
11435 | Комсомольский бульвар, 8б | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.265 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 10.5 | 2.28 | 3 | 9.2113 | 2.12 | 31.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.9 | 77 | 5.198 | 1.177 | 1.02 | 4.4167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 129.1 | 77 | 31.875 | 117.17 | 85.29 | 68.17 | 36.29 | 16.85 | 5.1979 | 0.2708 | 0.02 | 0.001 | 39.7 | 2680.4 | 70 | [6 empty] | 0.265 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91352 | 0.98966 | 6.0442
11442 | Ленина, 18 | Больница | Кот. №1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.433 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.629 | 1 | 0 | 0 | 50.41 | 0 |  |  |  |  | 104.2 | 77.4 | 17.343 | 1.001 | 1.07 | 17.32 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.7 | 104.2 | 77.4 | 51.413 | 138.98 | 87.56 | 89.98 | 38.56 | 2 | 17.3429 | 0.465 | 0.032 | 0.002 | 45.97 | 2901.3 | 70 | [6 empty] | 0.64 | 0.866 |  | 0 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91241 | 0.98966 | 11.2776
11468 | Ленина, 11/1 | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.82 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 12.5 | 2.19 | 6 | 16.6407 | 2.04 | 33.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 80.5 | 17.507 | 1.281 | 1.05 | 13.6667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 129.6 | 80.5 | 33.947 | 117.99 | 84.04 | 68.99 | 35.04 | 17.27 | 17.5067 | 0.8612 | 0.061 | 0.005 | 25.58 | 2208.1 | 70 | [6 empty] | 0.82 | [6 empty] | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92431 | 0.98996 | 19.7087
11474 | Ленина, 11/2 | Жилой дом. Поликлиника. | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.399 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 12 | 1.72 | 5 | 13.3727 | 1.64 | 32.61 | 22 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103.7 | 88.8 | 11.081 | 1.666 | 1.12 | 6.65 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.7 | 129.2 | 88.8 | 32.614 | 117.74 | 85.13 | 68.74 | 36.13 | 16.9 | 11.0814 | 0.4477 | 0.03 | 0.003 | 33.08 | 2373 | 70 | [6 empty] | 0.399 | [6 empty] | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92411 | 0.98996 | 11.1353
11478 | Ленина, 11/3 | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.224 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 11 | 1.73 | 3 | 10.012 | 1.64 | 32.72 | 18 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103.4 | 88.6 | 6.221 | 1.666 | 1.12 | 3.7333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.6 | 129 | 88.6 | 32.715 | 117.79 | 85.08 | 68.79 | 36.08 | 16.72 | 6.2211 | 0.2509 | 0.017 | 0.001 | 35.33 | 2398.4 | 70 | [6 empty] | 0.224 | [6 empty] | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92411 | 0.98996 | 6.2283
11510 | Жукова, 1а | Мебельный магазин | Кот. №1 | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.052 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.13 | 1 | 5.7883 |  | 42.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 80.4 | 2.369 | 2.733 | 1.03 | 2.08 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 103 | 80.4 | 42.453 | 134.49 | 92.03 | 85.49 | 43.03 | 1.5 | 2.3687 | 0.0535 | 0.004 | 0 | 49.67 | 3044.2 | 70 | [6 empty] | 0.052 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91241 | 0.98967 | 1.224
11519 | Комсомольский бульвар, 2б | Жилой дом. Магазин | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.335 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 12.5 | 2.19 | 4 | 10.6328 | 2.04 | 29.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94 | 77.8 | 6.681 | 1.197 | 1.03 | 5.5833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 129.5 | 77.8 | 29.658 | 116.06 | 86.4 | 67.06 | 37.4 | 17.12 | 6.6808 | 0.3451 | 0.025 | 0.002 | 35.76 | 2584.6 | 70 | [6 empty] | 0.335 | 0.335 |  | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91361 | 0.98982 | 7.7385
11525 | Комсомольский бульвар, 2а | Детская больница | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.03 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.27 | 0 | 3.0744 | 2.14 | 32.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.2 | 75.4 | 0.588 | 1.175 | 1.01 | 0.5 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 126.9 | 75.4 | 32.827 | 117.65 | 84.82 | 68.65 | 35.82 | 15.06 | 0.5876 | 0.0302 | 0.002 | 0 | 74.74 | 2570.8 | 70 | [6 empty] | 0.03 | 0.403 |  | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91366 | 0.98966 | 0.6601
11530 | Комсомольский бульвар, 2а | Детская больница | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.4 | 0.7458 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.27 | 5 | 11.2913 | 2.13 | 32.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.1 | 77.3 | 7.894 | 1.184 | 1.02 | 6.6667 | 8.064 |  |  | 16.2381 | 1 | 31.16 | 19.5 | 77.21 | 14.7182 | 1.1841 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 129.2 | 77.2 | 32.56 | 117.51 | 84.95 | 68.51 | 35.95 | 16.87 | 22.6122 | 1.1741 | 0.03 | 0.002 | 38.68 | 2578.4 | 70 | [6 empty] | 1.1458 | 0.403 |  | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91865 | 0.98996 | 25.9393
11532 | Комсомольский бульвар, 2в | Жилой дом. Магазин | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.098 | 0 | 0.026 | 0.065 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 74.58 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.268 | 1 | 0 | 0 | 28.831 | 0 |  |  |  |  | 74.6 | 69.6 | 2.327 | 1.306 | 1 | 1.7818 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.217 | 0.411 | 0.026 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.8 | 128.8 | 75.7 | 30.537 | 116.5 | 85.96 | 67.5 | 36.96 | 16.6 | 2.3268 | 0.1236 | 0 | 0 | 40.03 | 2598.5 | 70 | [6 empty] | 0.163 | 0.098 | 0.06501 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91362 | 0.98966 | 2.6596
11564 | Ленина, 18 | Больница | Кот. №1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.433 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.498 | 1 | 0 | 0 | 52.068 | 0 |  |  |  |  | 104.3 | 77.5 | 17.332 | 1.001 | 1.07 | 17.32 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.7 | 104.3 | 77.5 | 53.069 | 139.81 | 86.74 | 90.81 | 37.74 | 2.05 | 17.3315 | 0.4653 | 0.032 | 0.002 | 44.39 | 2826.1 | 70 | [6 empty] | 0.226 | 0.866 |  | 0 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91259 | 0.98969 | 11.2641
11571 | Ленина, 18/1 | Пищеблок | Кот. №1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.082 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.726 | 1 | 0 | 0 | 52.634 | 0 |  |  |  |  | 104 | 77.2 | 3.282 | 1.001 | 1.07 | 3.28 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 104 | 77.2 | 53.635 | 140.09 | 86.45 | 91.09 | 37.45 | 1.92 | 3.2821 | 0.0879 | 0.006 | 0 | 47.35 | 2836.8 | 70 | [6 empty] | 0.082 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91259 | 0.98966 | 2.1285
11593 | Комсомольский бульвар, 2 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.812 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 2 |  |  | 28.798 | 1 | 0 | 0 | 15.344 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 75.5 | 32.486 | 1 | 1.06 | 32.48 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 101.9 | 75.5 | 16.344 | 99.17 | 82.82 | 50.17 | 33.82 | 1.06 | 32.486 | 0.8567 | 0.061 | 0.004 | 38.74 | 2633.5 | 57 | [6 empty] | 0.812 | 0.813 |  | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9184 | 0.98966 | 20.3057
11596 | Комсомольский бульвар, 4 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.813 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33 | 2 |  |  | 29.684 | 1 | 0 | 0 | 13.629 | 0 |  |  |  |  | 102 | 75.6 | 32.529 | 1 | 1.06 | 32.52 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 102 | 75.6 | 14.629 | 98.31 | 83.68 | 49.31 | 34.68 | 1.1 | 32.5292 | 0.8584 | 0.061 | 0.004 | 36.96 | 2578.6 | 57 | [6 empty] | 0.813 | 0.80931 | 0.3982 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91847 | 0.98966 | 20.3615
11665 | Ленина, 18/2 | Больничный комплекс прачечная | Кот. №1 | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.029 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.54 | 0 | 3.7989 | 1.5 | 54.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.8 | 78.8 | 1.16 | 2.4 | 1.01 | 1.16 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 104.1 | 78.8 | 54.884 | 140.71 | 85.83 | 91.71 | 36.83 | 1.97 | 1.1601 | 0.0293 | 0.002 | 0 | 41.15 | 2695.8 | 70 | [6 empty] | 0.024 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91318 | 0.98966 | 0.6556
11880 | Ленина, 13 | Жилой дом. Офис | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.411 | 0 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23.008 | 1 | 0 | 0 | 18.035 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 105.4 | 22.481 | 1.367 | 1.31 | 16.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.074 | 7 | 0.3595 | 129.4 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.7 | 129.4 | 94.2 | 19.905 | 111.18 | 91.27 | 62.18 | 42.27 | 17.03 | 25.5549 | 0.8989 | 0.031 | 0.003 | 36.66 | 2705.1 | 70 | [6 empty] | 0.761 | 0.41912 | 0.00051 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91352 | 0.98997 | 22.9931
11882 | Нефтяников, 15 | Жилой дом. НИИ 'Нефтяные горизонты". Парикмахерска"я | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.411 | 0 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30.92 | 1 | 0 | 0 | 8.246 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 109.4 | 27.454 | 1.67 | 1.33 | 16.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.075 | 7 | 0.3595 | 129.3 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40.8 | 129.3 | 99.6 | 11.035 | 106.74 | 95.7 | 57.74 | 46.7 | 16.99 | 30.5297 | 0.9063 | 0.031 | 0.003 | 37.24 | 2777.4 | 70 | [6 empty] | 0.761 | 0.45555 | 0.35001 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91347 | 0.98997 | 23.9725
11884 | Нефтяников, 15а | Жилой дом. Стомотологический кабинет. Магазин | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.545 | 1 | 0 | 0 | 18.231 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 104.9 | 13.143 | 1.341 | 1.31 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.029 | 4.62 | 0.2373 | 129.4 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.6 | 129.4 | 92.6 | 20.029 | 111.24 | 91.21 | 62.24 | 42.21 | 17.03 | 15.1722 | 0.5583 | 0.018 | 0.002 | 36.9 | 2717.1 | 70 | [6 empty] | 0.476 | 0.25367 | 0.23101 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91347 | 0.98996 | 14.0454
11886 | Нефтяников, 17а | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19.619 | 1 | 0 | 0 | 13.984 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 106.8 | 14.394 | 1.469 | 1.32 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.032 | 4.62 | 0.2373 | 129.2 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 129.2 | 95.1 | 16.142 | 109.29 | 93.15 | 60.29 | 44.15 | 16.91 | 16.4256 | 0.5602 | 0.018 | 0.002 | 38.01 | 2793.2 | 70 | [6 empty] | 0.476 | 0.25509 | 0.23101 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91347 | 0.98997 | 14.3265
11888 | Нефтяников, 17 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.115 | 0 | 0.065 | 0.065 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.815 | 1 | 0 | 0 | 12.934 | 0 |  |  |  |  | 129 | 106.9 | 6.864 | 1.492 | 1.32 | 4.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.573 | 1.3 | 0.0668 | 129 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 129 | 99.6 | 15.16 | 108.8 | 93.64 | 59.8 | 44.64 | 16.73 | 7.4366 | 0.2183 | 0.009 | 0.001 | 38.89 | 2826.1 | 70 | [6 empty] | 0.18 | 0.13679 | 0.065 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91347 | 0.98997 | 5.8786
11890 | Нефтяников, 17б | магазин "Ассорти" | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.071 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 6.99 |  |  |  |  | 4.4 | 2 | 0 | 0 | 10.01 | 0 |  |  |  |  | 119.1 | 86.6 | 0.258 | 2.182 | 1.18 | 0.1812 | 3.441 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.5 | 119.1 | 86.6 | 17.001 | 109.72 | 92.72 | 60.72 | 43.72 | 9.72 | 0.2582 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 62.68 | 2846.2 | 70 | [6 empty] | 0.071 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91347 | 0.98998 | 0.221
11936 | Нефтяников, 13а | ДЮСШ | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.098 | 0 | 0.106 | 0.106 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.762 | 1 | 0 | 0 | 8.826 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 108.8 | 6.474 | 1.652 | 1.33 | 3.92 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.936 | 2.12 | 0.1089 | 128.8 | 12.4 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40.5 | 128.8 | 96.6 | 11.553 | 107 | 95.44 | 58 | 46.44 | 16.61 | 7.4095 | 0.2388 | 0.007 | 0.001 | 39.74 | 2842 | 70 | [6 empty] | 0.204 | 0.11706 | 0.106 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91347 | 0.98998 | 6.1175
13665 | Омская, 14 | Жилой дом.Магазин.Кафе "Наст". Магазин.Магазин.Склад | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.361 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.37 | 4 | 8.2992 | 3.04 | 67.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84 | 71.1 | 6.122 | 1.017 | 0.96 | 6.0167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 127.5 | 71.1 | 67.092 | 134.85 | 67.76 | 85.85 | 18.76 | 15.53 | 6.1215 | 0.3452 | 0.027 | 0.002 | 51.31 | 1652.5 | 70 | [6 empty] | 0.361 | 0.36571 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98044 | 0.98968 | 6.9508
13672 | Омская, 14а | Магазин №88 | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.058 | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.16 | 1 | 3.3295 |  | 66.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82.6 | 69.3 | 0.984 | 1.018 | 0.94 | 0.9667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.14 | 69.3 | 0 | 20 | [11 empty] | 0 |  |  | 16.4 | 124.8 | 69.3 | 66.887 | 134.73 | 67.85 | 85.73 | 18.85 | 13.56 | 0.9838 | 0.0636 | 0.004 | 0 | 58.08 | 1721.7 | 70 | [6 empty] | 0.067 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98042 | 0.98968 | 1.0727
13717 | Ленина, 18/11 | Здание патологии беременных | Кот. №1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.309 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.204 | 1 | 0 | 0 | 50.663 | 0 |  |  |  |  | 104.2 | 77.4 | 12.41 | 1.004 | 1.07 | 12.36 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 104.2 | 77.4 | 51.671 | 139.1 | 87.43 | 90.1 | 38.43 | 1.97 | 12.4096 | 0.3317 | 0.023 | 0.002 | 46.61 | 2917.2 | 70 | [6 empty] | 0.309 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91241 | 0.98967 | 8.0438
13811 | Ленина, 18/6 | Паталого-анатомическое отделение | Кот. №1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.119 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.098 | 1 | 0 | 0 | 52.722 | 0 |  |  |  |  | 104.1 | 77.3 | 4.762 | 1 | 1.07 | 4.76 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 104.1 | 77.3 | 53.723 | 140.13 | 86.41 | 91.13 | 37.41 | 1.95 | 4.7616 | 0.1277 | 0.009 | 0.001 | 44.81 | 2784.4 | 70 | [6 empty] | 0.119 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91292 | 0.98966 | 3.0926
13815 | Ленина, 18/10 | Здание патологии беременных | Кот. №1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.292 | 0.21 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.818 | 1 | 0 | 0 | 50.588 | 0 |  |  |  |  | 104.4 | 77.5 | 11.686 | 1.001 | 1.07 | 11.68 | 1 |  |  | 10.8698 | 1 | 50.59 | 22.6 | 77.49 | 8.4036 | 1.0004 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.7 | 104.4 | 77.5 | 51.589 | 139.06 | 87.48 | 90.06 | 38.48 | 2.05 | 20.0896 | 0.5396 | 0.022 | 0.002 | 43.19 | 2835.2 | 70 | [6 empty] | 0.502 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91285 | 0.98966 | 13.1015
13859 | Омская, 13а | Отделение суд.мед. экспертизы | Кот. №1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.078 | 0.339 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.598 | 1 | 0 | 0 | 51.411 | 0 |  |  |  |  | 104.4 | 77.5 | 3.121 | 1 | 1.08 | 3.12 | 1 |  |  | 13.7549 | 1 | 51.41 | 22.6 | 77.51 | 13.5657 | 1.0004 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.7 | 104.4 | 77.5 | 52.412 | 139.48 | 87.07 | 90.48 | 38.07 | 2.07 | 16.6871 | 0.4484 | 0.006 | 0 | 42.86 | 2815.6 | 70 | [6 empty] | 0.417 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91285 | 0.98966 | 10.8902
13863 | Ленина, 18/2 | Больничный комплекс гараж | Кот. №1 | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.024 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.46 | 0 | 3.4681 | 1.49 | 54.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 79 | 0.96 | 2.401 | 1.01 | 0.96 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 104.4 | 79 | 54.15 | 140.35 | 86.2 | 91.35 | 37.2 | 2.07 | 0.9604 | 0.0244 | 0.002 | 0 | 41.8 | 2719.4 | 70 | [6 empty] | 0.03 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91294 | 0.98966 | 0.5467
13869 | Ленина, 18/7 | Дезинфекционная камера, архив, материальный склад, хозя | Кот. №1 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.035 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.392 | 1 | 0 | 0 | 52.766 | 0 |  |  |  |  | 103.5 | 76.8 | 1.401 | 1.001 | 1.07 | 1.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.0139 | 76.8 | 0 | 20 | [11 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 103.5 | 76.8 | 53.768 | 140.16 | 86.39 | 91.16 | 37.39 | 1.69 | 1.4012 | 0.0384 | 0.003 | 0 | 52.79 | 2817.8 | 70 | [6 empty] | 0.035 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91248 | 0.98966 | 0.8999
21077 | Интернациональная, 2/2 | Жилой дом | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.194 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 1.44 | 3 | 10.2437 |  | 8.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.9 | 69.7 | 3.253 | 1.006 | 0.99 | 0 | -40.037 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.6 | 128.9 | 69.7 | 8.164 | 105.24 | 97.08 | 56.24 | 48.08 | 16.7 | 3.2533 | 0.1928 | 0.015 | 0.001 | 71.25 | 4964.7 | 70 | [6 empty] | 0.194 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79499 | 0.98966 | 3.9976
21082 | Интернациональная, 2а | Здание | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.022 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.31 | 0 | 3.4496 |  | 8.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.8 | 67.5 | 0.369 | 1.005 | 0.98 | 0 | -40.057 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.7 | 126 | 67.5 | 8.146 | 105.23 | 97.08 | 56.23 | 48.08 | 14.41 | 0.3685 | 0.0215 | 0.002 | 0 | 79.96 | 5001.9 | 70 | [6 empty] | 0.022 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79491 | 0.98966 | 0.4356
21121 | Интернациональная, 3 | Медицинское училище, ГОУ, библиотека | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.203 | 0.216 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.45 | 3 | 10.4787 |  | 16.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 102 | 83.2 | 4.803 | 1.42 | 1.09 | 0 | -23.355 |  |  | 0 | 0 |  | 28 | 111.93 | 14.5133 | 4.0315 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.6 | 129.3 | 104.8 | 16.253 | 109.25 | 93 | 60.25 | 44 | 16.95 | 19.3166 | 0.4726 | 0.015 | 0.002 | 75.26 | 4486.1 | 70 | [6 empty] | 0.419 | 0.09 | 0.037 | 0.043 |  |  |  |  | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79346 | 0.98996 | 11.1725
21133 | пос.МЖК, 11 | Магазин | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.045 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.26 | 1 | 4.9336 |  | 17.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94.3 | 75.8 | 1.101 | 1.468 | 1.02 | 0 | -24.719 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 117.6 | 75.8 | 17.382 | 109.81 | 92.43 | 60.81 | 43.43 | 8.79 | 1.1011 | 0.046 | 0.003 | 0 | 187.01 | 4896.9 | 70 | [6 empty] | 0.045 |  |  |  |  | Ликвидация персп. |  | МЖК | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79417 | 0.98997 | 1.1327
21149 | Интернациональная, 3 | Медицинское училище, ГОУ, библиотека | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.11 | 0.052 | 0.09 | 0.045 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 120.9 | 18.389 | 4.179 | 1.38 | 0 | -23.188 |  |  | 0 | 0 |  | 41.4 | 120.91 | 8.6928 | 4.1792 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.75 | 1.636 | 0.09 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44.1 | 129.2 | 117.9 | 17.466 | 109.86 | 92.39 | 60.86 | 43.39 | 16.89 | 27.831 | 0.314 | 0.008 | 0.001 | 76.19 | 4516.2 | 70 | [6 empty] | 0.207 | 0.09 | 0.037 | 0.043 |  |  |  |  | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79345 | 0.98996 | 9.2479
21289 | Интернациональная, 7а | Детская школа искусств №3 | Кот. №1 |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 3 |  | 49 | 0.1187 | 0.3415 | 0.0396 | 0.0396 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 115.5 | 105.6 | 24.213 | 3.157 | 1.25 | 0 | -24.341 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.329 | 0.72 | 0.0396 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.8 | 129.4 | 104.3 | 9.965 | 106.1 | 96.14 | 57.1 | 47.14 | 17.03 | 24.5418 | 0.6151 | 0.035 | 0.003 | 58.29 | 4462 | 70 | [6 empty] | 0.4998 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8004 | 0.98997 | 16.7587
21300 | Кв.10В | Д/сад на 320 м. | Кот. №1 |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 6 |  | 47 | 0.5058 |  | 0.128 | 0.32 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.8 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 97.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 91.5 | 22.147 | 2.408 | 1.21 | 0 | -25.139 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 100.1 | 0 |  | 22.147 | 1.345 | 0.128 | 101.3 | 95.5 | 5 | 100.1 | 128.9 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 0 |  |  | 33.3 | 128.9 | 95.5 | 9.686 | 105.96 | 96.28 | 58.96 | 49.28 | 16.68 | 22.1471 | 0.7405 | 0 | 0 | 60.04 | 4548.7 | 70 | [6 empty] | 0.8258 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8011 | 0.98998 | 19.7875
21308 | Интернациональная, 2б/1 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.445 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.46 | 5 | 15.5145 |  | 12.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.8 | 78.1 | 9.183 | 1.238 | 1.05 | 0 | -35.111 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 129.1 | 78.1 | 12.362 | 107.35 | 94.99 | 58.35 | 45.99 | 16.81 | 9.1829 | 0.4684 | 0.033 | 0.002 | 66.07 | 4758.4 | 70 | [6 empty] | 0.445 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79644 | 0.98966 | 10.6189
21312 | Интернациональная, 2б | Магазин | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.01422 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.88 | 0 | 3 |  | 13.71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 102.4 | 79.8 | 0.362 | 1.526 | 1.08 | 0 | -34.134 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.8 | 122.2 | 79.8 | 13.709 | 108.03 | 94.32 | 59.03 | 45.32 | 11.68 | 0.3616 | 0.0153 | 0.001 | 0 | 84.08 | 4774.3 | 70 | [6 empty] | 0.01422 | [7 empty] | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79645 | 0.98966 | 0.3581
21383 | Интернациональная, 2г/1 | Жилой дом. Магазин. ? | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.4445 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0.8 | 5 | 20.5058 |  | 1.69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.8 | 57.2 | 5.929 | 0.8 | 0.95 | 0 | -35.171 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.9 | 128.6 | 57.2 | 1.688 | 101.95 | 100.26 | 52.95 | 51.26 | 16.41 | 5.9286 | 0.423 | 0.033 | 0.002 | 58.92 | 4521.9 | 70 | [6 empty] | 0.439 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80766 | 0.98967 | 8.1506
21398 | Интернациональная, 2в | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.318 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1.46 | 4 | 13.1151 |  | 12.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99.3 | 78.8 | 6.669 | 1.258 | 1.06 | 0 | -35.184 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 129.2 | 78.8 | 12.77 | 107.55 | 94.78 | 58.55 | 45.78 | 16.91 | 6.6695 | 0.3364 | 0.024 | 0.002 | 63.5 | 4678.5 | 70 | [6 empty] | 0.318 | 0.318 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79628 | 0.98966 | 7.6808
21402 | Интернациональная, 2б/1 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.445 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.46 | 5 | 15.5145 |  | 10.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 73.9 | 8.29 | 1.118 | 1.02 | 0 | -36.97 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 128.8 | 73.9 | 10.074 | 106.2 | 96.13 | 57.2 | 47.13 | 16.58 | 8.2897 | 0.455 | 0.033 | 0.002 | 67.5 | 4819.2 | 70 | [6 empty] | 0.445 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.7964 | 0.98967 | 9.8785
21412 | Интернациональная, 2б/2 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.193 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 8.5 | 1.44 | 3 | 10.2173 |  | 12.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99.4 | 78.9 | 4.066 | 1.264 | 1.06 | 0 | -34.66 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 129.1 | 78.9 | 12.883 | 107.61 | 94.73 | 58.61 | 45.73 | 16.84 | 4.0657 | 0.2044 | 0.014 | 0.001 | 65.05 | 4713.6 | 70 | [6 empty] | 0.194 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79644 | 0.98966 | 4.6731
21416 | Интернациональная, 2б/3 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.53 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 13 | 1.45 | 5 | 16.9315 |  | 13.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 79.8 | 11.438 | 1.295 | 1.07 | 0 | -34.252 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 129.2 | 79.8 | 13.522 | 107.93 | 94.41 | 58.93 | 45.41 | 16.93 | 11.4384 | 0.5649 | 0.04 | 0.003 | 64.74 | 4703.1 | 70 | [6 empty] | 0.53 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79645 | 0.98966 | 13.0398
21423 | Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.1515 | 0.1495 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.46 | 2 | 9.0524 |  | 9.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.1 | 73.5 | 2.783 | 1.102 | 1.02 | 0 | -29.061 |  |  | 0 | 0 |  | 26.8 | 107.11 | 7.7985 | 3.1299 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 129 | 98.3 | 9.796 | 107.38 | 97.58 | 58.38 | 48.58 | 16.77 | 10.5815 | 0.3256 | 0.011 | 0.001 | 51.17 | 4054.1 | 70 | [6 empty] | 0.301 | 0.606 |  | 0.598 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83665 | 0.98997 | 7.0585
21466 | Интернациональная, 2д | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.242 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.06 | 3 | 13.441 |  | 3.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94.4 | 62.2 | 3.527 | 0.874 | 0.96 | 0 | -32.725 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 128.3 | 62.2 | 3.237 | 102.73 | 99.49 | 53.73 | 50.49 | 16.19 | 3.527 | 0.233 | 0.018 | 0.001 | 59.88 | 4449.3 | 70 | [6 empty] | 0.242 | 0.224 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80772 | 0.98967 | 4.5888
21470 | Интернациональная, 2г/3 | Жилой дом. Магазин. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.529 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 17 | 1.16 | 5 | 18.9155 |  | 3.39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.9 | 59.7 | 7.143 | 0.81 | 0.94 | 0 | -32.548 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.3 | 129.3 | 59.7 | 3.386 | 102.8 | 99.42 | 53.8 | 50.42 | 17 | 7.1435 | 0.4976 | 0.04 | 0.002 | 53.3 | 4368.5 | 70 | [6 empty] | 0.52 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80762 | 0.98966 | 9.3854
21507 | Интернациональная, 7 | строительство жилого дома | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.442 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.46 | 5 | 15.4621 |  | 14.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.4 | 80.8 | 9.803 | 1.331 | 1.07 | 0 | -39.072 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.5 | 129.1 | 80.8 | 14.281 | 108.27 | 93.99 | 59.27 | 44.99 | 16.81 | 9.8034 | 0.4737 | 0.033 | 0.003 | 53.03 | 4275.9 | 70 | [6 empty] | 0.442 | 0.442 |  | 0 |  |  |  | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8092 | 0.98967 | 11.0315
21532 | Интернациональная, 2г/1 | Жилой дом. Магазин. ? | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.4445 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0.91 | 5 | 19.5058 |  | 2.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95.6 | 58.9 | 6.055 | 0.817 | 0.95 | 0 | -34.442 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 129 | 58.9 | 2.151 | 102.18 | 100.03 | 53.18 | 51.03 | 16.71 | 6.0553 | 0.424 | 0.033 | 0.002 | 56.56 | 4469.2 | 70 | [6 empty] | 0.439 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80768 | 0.98967 | 8.2092
21551 | Интернациональная, 2г/2 | Жилой дом. Магазин. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.194 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 6.5 | 1.01 | 3 | 12.2437 |  | 2.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.8 | 58.9 | 2.616 | 0.809 | 0.95 | 0 | -33.776 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 129.1 | 58.9 | 2.586 | 102.4 | 99.82 | 53.4 | 50.82 | 16.8 | 2.6157 | 0.1835 | 0.015 | 0.001 | 54.49 | 4409.4 | 70 | [6 empty] | 0.194 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80764 | 0.98966 | 3.4967
21598 | Северная, 19/3 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 20 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.651 | 0 | 0.623 | 0.623 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 122.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 122.4 | 91.9 | 43.404 | 3.667 | 1.22 | 0 | -24.347 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 5.186 | 11.327 | 0.623 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33.9 | 129.2 | 100.1 | 13.447 | 107.85 | 94.4 | 58.85 | 45.4 | 16.95 | 48.5893 | 1.4172 | 0 | 0 | 62.31 | 4560.6 | 70 | [6 empty] | 1.274 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79938 | 0.98996 | 34.1814
21600 | Северная, 19г | Жилой дом | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.525 | 0 | 0.439 | 0.439 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104 | 77.2 | 27.034 | 2.832 | 1.07 | 0 | -24.561 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.663 | 6.941 | 0.439 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24.5 | 129 | 91.9 | 8.021 | 105.13 | 97.11 | 56.13 | 48.11 | 16.74 | 27.0343 | 1.0018 | 0 | 0 | 65.04 | 4760.8 | 70 | [6 empty] | 0.964 | 0.525 | 0.439 | 0 |  |  |  | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79952 | 0.98966 | 23.5097
21602 | Северная, 19/2 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.654 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 114.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 85.9 | 24.994 | 2.102 | 1.16 | 0 | -42.086 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30 | 129.3 | 99 | 4.418 | 103.33 | 98.91 | 54.33 | 49.91 | 17.01 | 24.9938 | 0.7581 | 0 | 0 | 54.46 | 4448.5 | 70 | [6 empty] | 0.654 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80759 | 0.98996 | 19.369
21620 | Северная, 19в | Жилой дом | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.216 | 0 | 0.244 | 0.244 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 100.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.3 | 74.2 | 11.904 | 3.031 | 1.04 | 0 | -24.392 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.045 | 3.858 | 0.244 | 128.5 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22.7 | 128.5 | 89.1 | 9.187 | 105.71 | 96.53 | 56.71 | 47.53 | 16.33 | 11.9037 | 0.4691 | 0 | 0 | 72.58 | 4919.7 | 70 | [6 empty] | 0.46 | 0.216 | 0.244 | 0 |  |  |  | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79923 | 0.98966 | 10.5787
21636 | Северная, 19/1 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.671 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 111.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 111.7 | 83.3 | 21.926 | 1.797 | 1.13 | 0 | -42.82 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 28.4 | 129.3 | 94.6 | 3.23 | 102.74 | 99.51 | 53.74 | 50.51 | 16.99 | 21.9261 | 0.7605 | 0 | 0 | 54.15 | 4501.7 | 70 | [6 empty] | 0.671 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80763 | 0.98996 | 18.9045
21638 | Интернациональная, 9а | Детский сад | Кот. №1 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.389 | 0.183 | 0.3168 | 0.317 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 129.5 | 111.6 | 29.224 | 1.878 | 1.34 | 0 | -43.383 |  |  | 0 | 0 |  | 38.9 | 111.59 | 13.748 | 1.8781 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.632 | 5.76 | 0.3168 | 129.5 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41.5 | 129.5 | 105.7 | 3.527 | 102.89 | 99.36 | 53.89 | 50.36 | 17.11 | 45.6041 | 1.0841 | 0.029 | 0.003 | 51.31 | 4374.2 | 70 | [6 empty] | 0.889 | 0.389 | 0.3168 | 0.183 |  |  |  | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80812 | 0.98996 | 30.086
21697 | Интернациональная, 9 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.413 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.46 | 5 | 14.9463 |  | 9.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95.3 | 72 | 7.275 | 1.057 | 1.01 | 0 | -40.887 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 129.3 | 72 | 9.008 | 105.63 | 96.62 | 56.63 | 47.62 | 16.98 | 7.275 | 0.4171 | 0.031 | 0.002 | 52.3 | 4337.6 | 70 | [6 empty] | 0.413 | 0.413 |  | 0 |  |  |  | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80834 | 0.98966 | 8.8937
21719 | Интернациональная, 11 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.426 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 1.46 | 5 | 15.1797 |  | 13.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 80 | 9.222 | 1.299 | 1.07 | 0 | -39.25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 129.3 | 80 | 13.604 | 107.93 | 94.33 | 58.93 | 45.33 | 16.98 | 9.2217 | 0.4544 | 0.032 | 0.002 | 51.48 | 4251.4 | 70 | [6 empty] | 0.428 | 0.426 |  | 0 |  |  |  | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80905 | 0.98966 | 10.5154
21731 | Северная, 17 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.3745 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 118.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 118.5 | 88.8 | 18.165 | 2.668 | 1.19 | 0 | -41.06 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.9 | 129.1 | 104.6 | 7.117 | 104.68 | 97.57 | 55.68 | 48.57 | 16.84 | 18.1647 | 0.4453 | 0 | 0 | 56.61 | 4501.6 | 70 | [6 empty] | 0.357 | 0.749 |  | 0 |  |  |  | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80812 | 0.98996 | 11.7187
21733 | Северная, 17 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.3745 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 115.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 115 | 86 | 14.724 | 2.162 | 1.16 | 0 | -41.639 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.1 | 128.9 | 99.4 | 4.676 | 103.46 | 98.79 | 54.46 | 49.79 | 16.69 | 14.7238 | 0.4346 | 0 | 0 | 57.82 | 4555.4 | 70 | [6 empty] | 0.392 | 0.749 | 0.802 | 0 |  |  |  | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80811 | 0.98997 | 11.1199
21769 | Северная, 19б | Жилой дом | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.216 | 0 | 0.244 | 0.244 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 98.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.2 | 72.6 | 11.295 | 2.876 | 1.03 | 0 | -24.516 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.055 | 3.858 | 0.244 | 128 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.6 | 128 | 86.8 | 8.272 | 105.26 | 96.98 | 56.26 | 47.98 | 15.94 | 11.295 | 0.4655 | 0 | 0 | 76.37 | 5019.9 | 70 | [6 empty] | 0.46 | 0.216 | 0.244 | 0 |  |  |  | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79916 | 0.98967 | 10.2461
21771 | Северная, 19 | Жилой дом | Кот. №1 |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.648 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 112.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 113 | 84.4 | 22.694 | 1.926 | 1.14 | 0 | -42.792 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 29.1 | 129.1 | 96.4 | 3.71 | 102.98 | 99.27 | 53.98 | 50.27 | 16.83 | 22.694 | 0.7412 | 0 | 0 | 57.66 | 4613.5 | 70 | [6 empty] | 0.648 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80751 | 0.98996 | 18.6341
21792 | Северная, 17а | Здание | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.174 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.19 | 2 | 10.7014 |  | 4.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.8 | 65 | 2.684 | 0.926 | 0.97 | 0 | -42.629 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 128.1 | 65 | 4.666 | 103.45 | 98.79 | 54.45 | 49.79 | 16.01 | 2.6842 | 0.1692 | 0.013 | 0.001 | 68.69 | 4698.6 | 70 | [6 empty] | 0.174 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80723 | 0.98966 | 3.3881
21800 | Северная, 19а | Здание | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.406 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.14 | 5 | 16.8191 |  | 4.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94.3 | 64.5 | 6.193 | 0.915 | 0.97 | 0 | -43.345 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 128.2 | 64.5 | 4.071 | 103.16 | 99.09 | 54.16 | 50.09 | 16.12 | 6.1928 | 0.3948 | 0.03 | 0.002 | 68.45 | 4735.7 | 70 | [6 empty] | 0.449 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80722 | 0.98967 | 7.9031
21911 | Северная, 3а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.429 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 15 | 1.46 | 5 | 15.233 |  | 13.98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.1 | 80.3 | 9.413 | 1.317 | 1.07 | 0 | -28.824 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 129 | 80.3 | 13.976 | 108.2 | 94.22 | 59.2 | 45.22 | 16.75 | 9.413 | 0.4584 | 0.032 | 0.002 | 51.51 | 4010.3 | 70 | [6 empty] | 0.429 | 0.429 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83717 | 0.98966 | 10.7114
21915 | Заозерный проезд, 4 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.429 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 16 | 1.46 | 5 | 15.233 |  | 15.43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 101 | 82 | 9.89 | 1.383 | 1.08 | 0 | -27.964 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25 | 128.8 | 82 | 15.427 | 108.92 | 93.5 | 59.92 | 44.5 | 16.57 | 9.8896 | 0.4632 | 0.032 | 0.002 | 56.54 | 4049.4 | 70 | [6 empty] | 0.429 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83709 | 0.98996 | 10.8511
21920 | Северная, 5б | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.27 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 7.2 | 1.45 | 3 | 12.0848 |  | 15.76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 82.7 | 6.291 | 1.398 | 1.09 | 0 | -27.755 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.4 | 129.3 | 82.7 | 15.759 | 109.09 | 93.33 | 60.09 | 44.33 | 16.96 | 6.2908 | 0.2932 | 0.02 | 0.002 | 47.59 | 3887.3 | 70 | [6 empty] | 0.27 | 0.27 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83707 | 0.98996 | 6.9224
21924 | Северная, 5а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.268 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 10.5 | 1.45 | 3 | 12.04 |  | 7.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.7 | 69.2 | 4.428 | 0.991 | 0.99 | 0 | -37.093 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 129.2 | 69.2 | 7.927 | 105.15 | 97.23 | 56.15 | 48.23 | 16.9 | 4.4285 | 0.2656 | 0.02 | 0.001 | 49.22 | 3995.9 | 70 | [6 empty] | 0.268 | 0.268 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83669 | 0.98967 | 5.5469
21928 | Северная, 7а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.94 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.45 | 6 | 22.5487 |  | 6.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.1 | 66.5 | 14.569 | 0.93 | 0.97 | 0 | -38.232 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 129.2 | 66.5 | 6.973 | 104.68 | 97.7 | 55.68 | 48.7 | 16.87 | 14.5688 | 0.9131 | 0.07 | 0.004 | 49.93 | 4030.9 | 70 | [6 empty] | 0.94 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83664 | 0.98967 | 18.4502
21936 | Северная, 5 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.77 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1.46 | 6 | 20.4081 |  | 6.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.5 | 64 | 11.272 | 0.878 | 0.95 | 0 | -39.334 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 129.1 | 64 | 6.221 | 104.3 | 98.08 | 55.3 | 49.08 | 16.84 | 11.2722 | 0.7341 | 0.058 | 0.003 | 50.3 | 4054.1 | 70 | [6 empty] | 0.77 | 0.77 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83657 | 0.98967 | 14.3522
21941 | Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.1515 | 0.1495 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.46 | 2 | 9.0524 |  | 11.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.3 | 77.2 | 3.054 | 1.21 | 1.05 | 0 | -28.519 |  |  | 0 | 0 |  | 27.3 | 109.04 | 8.5585 | 3.4349 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 129.2 | 100.7 | 11.798 | 107.11 | 95.31 | 58.11 | 46.31 | 16.88 | 11.6127 | 0.3308 | 0.011 | 0.001 | 50.03 | 4015.5 | 70 | [6 empty] | 0.301 | 0.606 |  | 0.598 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83665 | 0.98996 | 7.4484
21949 | Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.1515 | 0.1495 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.46 | 2 | 9.0524 |  | 13.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.3 | 80.5 | 3.323 | 1.316 | 1.07 | 0 | -28.097 |  |  | 0 | 0 |  | 27.7 | 110.67 | 9.3111 | 3.7369 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.4 | 129.3 | 102.7 | 13.964 | 108.19 | 94.23 | 59.19 | 45.23 | 16.97 | 12.6338 | 0.3354 | 0.011 | 0.001 | 49.54 | 3986.2 | 70 | [6 empty] | 0.301 | 0.606 |  | 0.598 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83665 | 0.98996 | 7.7834
21953 | Заозерный проезд, 8б | Школа №43 | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.1515 | 0.1495 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.46 | 2 | 9.0524 |  | 10.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.5 | 74.2 | 2.833 | 1.122 | 1.03 | 0 | -28.974 |  |  | 0 | 0 |  | 26.9 | 107.52 | 7.9379 | 3.1858 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 129.1 | 98.8 | 10.149 | 107.6 | 97.46 | 58.6 | 48.46 | 16.82 | 10.7706 | 0.3266 | 0.011 | 0.001 | 50.87 | 4041.1 | 70 | [6 empty] | 0.301 | 0.606 |  | 0.598 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83665 | 0.98997 | 7.1383
21962 | Заозерный проезд, 6 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.471 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 13 | 1.46 | 5 | 15.9613 |  | 14.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 80.9 | 10.473 | 1.334 | 1.07 | 0 | -28.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 129.2 | 80.9 | 14.353 | 108.39 | 94.03 | 59.39 | 45.03 | 16.9 | 10.473 | 0.5054 | 0.035 | 0.003 | 47.73 | 3832.4 | 70 | [6 empty] | 0.448 | 0.471 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83783 | 0.98983 | 11.8113
21970 | Заозерный проезд, 8а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.46 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.46 | 5 | 15.7738 |  | 15.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 101.2 | 81.9 | 10.478 | 1.367 | 1.08 | 0 | -28.195 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.1 | 129.4 | 81.9 | 15.062 | 108.74 | 93.68 | 59.74 | 44.68 | 17.06 | 10.4777 | 0.4971 | 0.035 | 0.003 | 46.07 | 3782.9 | 70 | [6 empty] | 0.359 | 0.346 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83783 | 0.98997 | 11.6608
21974 | Северная, 3б | Жилой дом. Офис и парикмахерская. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.18 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.44 | 2 | 9.8672 |  | 6.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.8 | 63.4 | 2.649 | 0.883 | 0.95 | 0 | -39.247 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 127.8 | 63.4 | 6.287 | 104.33 | 98.04 | 55.33 | 49.04 | 15.78 | 2.6489 | 0.1706 | 0.013 | 0.001 | 59.4 | 4138.6 | 70 | [6 empty] | 0.18 | 0.18 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83654 | 0.98968 | 3.2984
21980 | Северная | ТП-520 | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 3 |  | 49 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 108.9 | 98.6 | 0.336 | 2.877 | 1.19 | 0 | -36.67 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.9 | 123.4 | 98.6 | 8.277 | 105.33 | 97.05 | 56.33 | 48.05 | 12.52 | 0.3356 | 0.0083 | 0.001 | 0 | 63.7 | 4034.6 | 70 | [6 empty] | 0.007 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83676 | 0.98997 | 0.219
22176 | Северная, 7 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.239 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 9.5 | 1.46 | 3 | 11.3699 |  | 6.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.4 | 64 | 3.513 | 0.882 | 0.95 | 0 | -39.266 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 128.9 | 64 | 6.273 | 104.32 | 98.05 | 55.32 | 49.05 | 16.65 | 3.5132 | 0.2278 | 0.018 | 0.001 | 51.52 | 4072.5 | 70 | [6 empty] | 0.239 | 0.77 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83657 | 0.98967 | 4.452
22235 | Северная, 9а | Детский сад №41 | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.198 | 0.122 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.02 | 3 | 12.3488 |  | 3.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 64 | 2.987 | 0.905 | 0.98 | 0 | -32.212 |  |  | 0 | 0 |  | 23.3 | 92.83 | 3.6706 | 1.8052 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.7 | 128.9 | 79.9 | 3.259 | 102.74 | 99.48 | 53.74 | 50.48 | 16.7 | 6.6576 | 0.3264 | 0.015 | 0.001 | 55.24 | 4351.9 | 70 | [6 empty] | 0.32 | 0.198 |  | 0.122 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80804 | 0.98966 | 6.6387
22263 | Северная, 11/2 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.185 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31.903 | 1 | 0 | 0 | 21.694 | 0 |  |  |  |  | 124.6 | 93.6 | 47.406 | 1 | 1.24 | 47.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35 | 124.6 | 93.6 | 22.694 | 99.84 | 77.15 | 50.84 | 28.15 | 13.38 | 47.4057 | 1.4668 | 0.089 | 0.008 | 51.72 | 4392.2 | 57 | [6 empty] | 1.185 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80757 | 0.98996 | 40.3553
22271 | Северная, 11/1 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.378 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 35.356 | 1 | 0 | 0 | 19.452 | 0 |  |  |  |  | 124.6 | 93.7 | 55.133 | 1 | 1.24 | 55.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35 | 124.6 | 93.7 | 20.453 | 98.72 | 78.27 | 49.72 | 29.27 | 13.41 | 55.1331 | 1.7062 | 0.103 | 0.009 | 51.24 | 4395.4 | 57 | [6 empty] | 1.378 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80731 | 0.98996 | 46.9542
22276 | Северная, 9 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.185 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 32.849 | 1 | 0 | 0 | 19.306 | 0 |  |  |  |  | 124.5 | 93.6 | 47.412 | 1 | 1.24 | 47.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.9 | 124.5 | 93.6 | 20.306 | 98.65 | 78.34 | 49.65 | 29.34 | 13.33 | 47.4117 | 1.4662 | 0.089 | 0.008 | 53.25 | 4479.3 | 57 | [6 empty] | 1.185 | 1.185 |  | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80717 | 0.98996 | 40.3204
22289 | Северная, 11/3 | строительство магазина | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.011 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.12 | 0 | 4 |  | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 101.1 | 71 | 0.338 | 1.845 | 1.03 | 0 | -31.837 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 104.5 | 71 | 3.797 | 103.01 | 99.22 | 54.01 | 50.22 | 2.14 | 0.3383 | 0.0113 | 0.001 | 0 | 283.08 | 4505 | 70 | [6 empty] | 0.017 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80793 | 0.98967 | 0.2503
22293 | Северная, 11а | Магазин "София" | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 15 П2ст/см ГВС, насосная СО | 3 |  | 49 | 0.09 |  | 0.031 | 0.01 |  | 0.1 | 0.1 | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.275 | 1 | 0 | 0 | 4.69 | 0 |  |  |  |  | 99.1 | 81.6 | 2.286 | 1.524 | 1.07 | 2.25 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 78.1 | 0 |  | 2.286 | 0.042 | 0.0031 | 81.6 | 80.2 | 5 | 78.1 | 123.7 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 0 |  |  | 24.4 | 123.7 | 80.2 | 9.19 | 93.07 | 83.88 | 44.07 | 34.88 | 12.73 | 2.2863 | 0.0994 | 0.007 | 0.001 | 52.9 | 4477.6 | 57 | [6 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.031 | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80731 | 0.98997 | 2.324
22302 | Северная, 3 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.43 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 13 | 1.46 | 5 | 15.2508 |  | 14.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.3 | 80.6 | 9.508 | 1.327 | 1.07 | 0 | -28.684 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.4 | 129 | 80.6 | 14.193 | 108.3 | 94.11 | 59.3 | 45.11 | 16.77 | 9.5077 | 0.4604 | 0.032 | 0.002 | 51.54 | 4006.2 | 70 | [6 empty] | 0.429 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83716 | 0.98969 | 10.7748
22305 | Северная, 3в | магазин | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.0126 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.69 | 0 | 3 |  | 15.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106.9 | 85.3 | 0.388 | 1.846 | 1.12 | 0 | -27.782 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.6 | 121.7 | 85.3 | 15.754 | 109.09 | 93.33 | 60.09 | 44.33 | 11.4 | 0.3876 | 0.0141 | 0.001 | 0 | 70.52 | 4051 | 70 | [6 empty] | 0.021 | 0.0176 | 0 | 0 |  |  |  | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83718 | 0.98997 | 0.3471
22362 | Интернациональная, 13 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28.867 | 1 | 0 | 0 | 6.09 | 0 |  |  |  |  | 70.1 | 65.1 | 20.564 | 4.313 | 0.87 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 11.7 | 70.1 | 65.1 | 24.69 | 105.84 | 81.15 | 56.84 | 32.15 | -6.81 | 20.5636 | 0.1036 | 0.009 | 0.001 | 89.49 | 4459.7 | 57 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.80318 | 0.98966 | 1.6784
22372 | Северная, 44 | Продовольственный магазин | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.012 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.2 | 0 | 4 | 1.04 | 1.23 |  |  |  |  | 3.403 | 4 | 0 | 0 | 16.458 | 0 |  |  |  |  | 106.6 | 55.5 | 0.192 | 0.962 | 0.99 | 0.2454 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 117.1 | 55.5 | 17.686 | 109.96 | 92.28 | 60.96 | 43.28 | 8.46 | 0.1923 | 0.0118 | 0.001 | 0 | 121.97 | 4466.6 | 70 | [6 empty] | 0.012 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80396 | 0.98966 | 0.2444
22390 | Северная, 46 | Жилой дом. Магазин. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.4445 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.14 | 5 | 12.4461 | 2.56 | 16.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.1 | 67.6 | 6.91 | 0.933 | 0.95 | 7.5128 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 128.9 | 67.6 | 16.903 | 109.57 | 92.67 | 60.57 | 43.67 | 16.7 | 6.9104 | 0.4243 | 0.033 | 0.002 | 90.17 | 4461.1 | 70 | [6 empty] | 0.4445 | [6 empty] | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80382 | 0.98966 | 8.2499
22398 | Северная, 46 | Жилой дом. Магазин. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.4445 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.12 | 5 | 12.5253 | 2.54 | 16.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.8 | 67.1 | 6.872 | 0.928 | 0.95 | 7.557 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.9 | 128.6 | 67.1 | 16.295 | 109.26 | 92.97 | 60.26 | 43.97 | 16.42 | 6.8717 | 0.4227 | 0.033 | 0.002 | 92.38 | 4517.6 | 70 | [6 empty] | 0.4445 | [6 empty] | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8038 | 0.98967 | 8.1653
22416 | Интернациональная, 19а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.459 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 10 | 2.13 | 5 | 12.6709 | 2.54 | 15.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 66.4 | 6.942 | 0.907 | 0.95 | 7.7579 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 129 | 66.4 | 15.879 | 109.05 | 93.17 | 60.05 | 44.17 | 16.72 | 6.9419 | 0.4343 | 0.034 | 0.002 | 88.65 | 4498.2 | 70 | [6 empty] | 0.459 | 0.459 | 0.51001 | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80373 | 0.98966 | 8.3079
22420 | Интернациональная, 17а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.225 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 10 | 1.91 | 3 | 9.468 | 2.55 | 16.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.3 | 71.7 | 3.907 | 1.042 | 0.99 | 3.8155 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 128.8 | 71.7 | 16.133 | 109.17 | 93.04 | 60.17 | 44.04 | 16.58 | 3.9069 | 0.223 | 0.017 | 0.001 | 90.22 | 4498.9 | 70 | [6 empty] | 0.225 | 0.225 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8039 | 0.98966 | 4.6317
22424 | Интернациональная, 17 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.862 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.08 | 6 | 17.6302 | 2.54 | 15.76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.5 | 67.5 | 13.391 | 0.932 | 0.96 | 14.5564 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 129 | 67.5 | 15.764 | 108.99 | 93.22 | 59.99 | 44.22 | 16.76 | 13.3907 | 0.8238 | 0.065 | 0.004 | 88.38 | 4496.9 | 70 | [6 empty] | 0.868 | 0.86629 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.80379 | 0.98966 | 16.0579
22500 | Интернациональная, 19 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25.87 | 1 | 0 | 0 | 8.189 | 0 |  |  |  |  | 69.9 | 64.5 | 19.152 | 4.017 | 0.87 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 11.5 | 69.9 | 64.5 | 24.324 | 105.66 | 81.34 | 56.66 | 32.34 | -6.84 | 19.152 | 0.1031 | 0.009 | 0.001 | 95.31 | 4573 | 57 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.80308 | 0.98966 | 1.656
22532 | Интернациональная, 23а | Магазин с кафе-баром и офисом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.54 | 1 | 7.1127 | 2.45 | 14.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.4 | 76.5 | 2.058 | 1.235 | 1.04 | 1.7453 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.6989 | 76.5 | 0 | 76.5 | [11 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 126.8 | 76.5 | 14.059 | 108.09 | 94.03 | 59.09 | 45.03 | 15.04 | 2.0583 | 0.1535 | 0.008 | 0.001 | 107.22 | 4821.1 | 70 | [6 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80363 | 0.98967 | 2.3002
22571 | Интернациональная, 27а | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.2976 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.09 | 4 | 10.2901 | 2.67 | 16.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 66.3 | 4.616 | 0.931 | 0.94 | 5.0827 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.5 | 127.2 | 66.3 | 16.139 | 109.19 | 93.05 | 60.19 | 44.05 | 15.3 | 4.6156 | 0.2809 | 0.022 | 0.001 | 250.49 | 5056.2 | 70 | [6 empty] | 0.2976 | 0.2976 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.78024 | 0.98968 | 5.3613
22613 | Интернациональная, 23б | Жилой дом | Кот. №1 |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.253 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 97.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.839 | 1 | 0 | 0 | 13.503 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 72 | 5.15 | 1.12 | 1.02 | 4.7922 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 128.1 | 78 | 14.757 | 108.47 | 93.71 | 59.47 | 44.71 | 16 | 5.1504 | 0.258 | 0 | 0 | 98.73 | 4715.7 | 70 | [6 empty] | 0.253 | 0.253 | 0.30901 | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80372 | 0.98967 | 5.6079
22617 | Интернациональная, 25а | Детский сад №44 Золотой ключик, центр развития ребенка | Кот. №1 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.2644 | 0 | 0.209 | 0.209 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 95 | 75 | 97.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 22.931 | 1 | 0 | 0 | 3.174 | 0 |  |  |  |  | 97.9 | 72.3 | 11.132 | 2.316 | 1.02 | 4.8073 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.764 | 3.304 | 0.209 | 127.8 | 9.3 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.4 | 127.8 | 84.7 | 8.536 | 105.35 | 96.82 | 56.35 | 47.82 | 15.77 | 11.1318 | 0.4794 | 0 | 0 | 100.8 | 4921.6 | 70 | [6 empty] | 0.47341 | 0.26441 | 0.209 | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.80358 | 0.98968 | 10.5362
22861 | Интернациональная, 25 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 45.869 | 1 | 0 | 0 | 1.182 | 0 |  |  |  |  | 67.9 | 63.4 | 22.874 | 4.797 | 0.85 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 10.7 | 67.9 | 63.4 | 24.198 | 105.6 | 81.4 | 56.6 | 32.4 | -7.1 | 22.8744 | 0.1016 | 0.009 | 0.001 | 249.15 | 4976.9 | 57 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | да | [8 empty] | 40 | 8 | 0.81583 | 0.98966 | 1.57
22865 | Интернациональная, 29 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.041 | 0.0102 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.53 | 1 | 4.1241 | 2.62 | 18.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.8 | 72.2 | 0.787 | 1.151 | 1 | 0.7384 | 8.064 |  |  | 3.9143 | 14 | 17.8 | 9.4 | 39.93 | 0.104 | 0.6115 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 124.3 | 68.4 | 18.178 | 110.21 | 92.03 | 61.21 | 43.03 | 13.18 | 0.8908 | 0.0498 | 0.003 | 0 | 267.31 | 4962.7 | 70 | [6 empty] | 0.058 | [6 empty] | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.78043 | 0.98967 | 1.0497
22877 | Интернациональная, 27 | строительство жилого дома № 41 А | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.35 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.87 | 4 | 11.9673 | 2.68 | 16.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.2 | 71.8 | 6.234 | 1.069 | 0.99 | 5.9504 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 127.5 | 71.8 | 16.092 | 109.16 | 93.07 | 60.16 | 44.07 | 15.54 | 6.2339 | 0.3469 | 0.026 | 0.002 | 248.51 | 5031.8 | 70 | [6 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.78037 | 0.98967 | 7.2157
22879 | Интернациональная, 23 | Жилой дом. Офис. Мастерская. Офис. Магазин. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.8693 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.04 | 6 | 17.9304 | 2.49 | 13.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 65.4 | 12.968 | 0.895 | 0.94 | 14.8252 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.3 | 128.5 | 65.4 | 13.82 | 107.98 | 94.16 | 58.98 | 45.16 | 16.36 | 12.9685 | 0.8181 | 0.065 | 0.004 | 97.05 | 4749.2 | 70 | [6 empty] | 0.862 | 0.86928 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.80336 | 0.98966 | 15.494
22894 | Интернациональная, 29а | Жилой дом. МЖК "Ладья" | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.269 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.06 | 3 | 9.8892 |  | 16.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.7 | 67.1 | 4.267 | 0.952 | 0.95 | 4.6054 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.9 | 127 | 67.1 | 16.168 | 109.2 | 93.03 | 60.2 | 44.03 | 15.2 | 4.2668 | 0.2557 | 0.02 | 0.001 | 251.27 | 5064 | 70 | [6 empty] | 0.269 | 0.269 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.78026 | 0.98968 | 4.9439
22954 | Интернациональная, 29 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.8819 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.24 | 6 | 17.014 | 2.74 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 66 | 13.327 | 0.907 | 0.94 | 14.8241 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 128.1 | 66 | 18.001 | 110.12 | 92.12 | 61.12 | 43.12 | 16.03 | 13.3266 | 0.8278 | 0.066 | 0.004 | 243.56 | 4887.8 | 70 | [6 empty] | 0.862 | 0.86957 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.78024 | 0.98966 | 15.6296
23001 | Нефтяников, 85 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28.869 | 1 | 0 | 0 | 6.007 | 0 |  |  |  |  | 67.9 | 63 | 20.427 | 4.284 | 0.85 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 10.6 | 67.9 | 63 | 24.362 | 105.68 | 81.32 | 56.68 | 32.32 | -7.09 | 20.4272 | 0.1013 | 0.009 | 0.001 | 249.58 | 4981.2 | 57 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 8 | 0.81553 | 0.98966 | 1.5573
23091 | Нефтяников, 87 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28.872 | 1 | 0 | 0 | 5.89 | 0 |  |  |  |  | 68 | 63 | 20.231 | 4.243 | 0.85 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 10.6 | 68 | 63 | 23.894 | 105.45 | 81.55 | 56.45 | 32.55 | -7.08 | 20.231 | 0.1014 | 0.009 | 0.001 | 245.94 | 4917.8 | 57 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 8 | 0.81554 | 0.98966 | 1.5619
23092 | Нефтяников, 83 | Универмаг | Кот. №1 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.056 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.9 | 1 | 4.5696 | 2.7 | 18.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.6 | 67.8 | 0.983 | 1.053 | 0.95 | 0.9766 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17 | 122.1 | 67.8 | 18.823 | 110.54 | 91.71 | 61.54 | 42.71 | 11.66 | 0.983 | 0.0534 | 0.004 | 0 | 493.47 | 4886.5 | 70 | [6 empty] | 0.056 | 0.062 |  | 0.147 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.77963 | 0.98966 | 1.0368
23137 | Интернациональная, 31 | Жилой дом | Кот. №1 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 38.868 | 1 | 0 | 0 | 2.219 | 0 |  |  |  |  | 68 | 63.5 | 22.504 | 4.72 | 0.85 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 10.7 | 68 | 63.5 | 24.494 | 105.75 | 81.25 | 56.75 | 32.25 | -7.08 | 22.5035 | 0.1016 | 0.009 | 0.001 | 245.78 | 4906.8 | 57 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | 10Б | Кот. №3а | да | [8 empty] | 40 | 10 | 0.77938 | 0.98966 | 1.5742
41303 | ул. Маршала Жукова | Храм | Кот. №1 | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.052 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.13 | 1 | 5.7883 |  | 42.69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.7 | 80.2 | 2.375 | 2.741 | 1.03 | 2.08 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 102.6 | 80.2 | 42.689 | 134.6 | 91.92 | 85.6 | 42.92 | 1.35 | 2.3753 | 0.0534 | 0.004 | 0 | 50.38 | 3053 | 70 | [6 empty] | 0.052 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91241 | 0.98967 | 1.2166
41311 |  |  | Кот. №1 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.1 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1.46 | 5 | 15.5145 |  | 10.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 73.9 | 8.29 | 1.118 | 1.02 | 0 | -36.97 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 128.8 | 73.9 | 10.074 | 106.2 | 96.13 | 57.2 | 47.13 | 16.58 | 8.2897 | 0.455 | 0.033 | 0.002 | 67.5 | 4819.2 | 70 | [6 empty] | 0.445 | [6 empty] | 10Г | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79394 | 0.98996 | 3.9404
41315 |  |  | Кот. №1 |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 47 | 0.15 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.8 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 97.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 91.5 | 22.147 | 2.408 | 1.21 | 0 | -25.139 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 100.1 | 0 |  | 22.147 | 1.345 | 0.128 | 101.3 | 95.5 | 5 | 100.1 | 128.9 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 0 |  |  | 33.3 | 128.9 | 95.5 | 9.686 | 105.96 | 96.28 | 58.96 | 49.28 | 16.68 | 22.1471 | 0.7405 | 0 | 0 | 60.04 | 4548.7 | 70 | [6 empty] | 0.8258 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79265 | 0.98996 | 6.2236
41319 |  |  | Кот. №1 |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 47 | 0.15 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.8 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 97.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 91.5 | 22.147 | 2.408 | 1.21 | 0 | -25.139 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 100.1 | 0 |  | 22.147 | 1.345 | 0.128 | 101.3 | 95.5 | 5 | 100.1 | 128.9 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 0 |  |  | 33.3 | 128.9 | 95.5 | 9.686 | 105.96 | 96.28 | 58.96 | 49.28 | 16.68 | 22.1471 | 0.7405 | 0 | 0 | 60.04 | 4548.7 | 70 | [6 empty] | 0.8258 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.79359 | 0.98996 | 6.2473
41413 |  |  | Кот. №1 |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 47 | 0.15 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.8 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 97.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 91.5 | 22.147 | 2.408 | 1.21 | 0 | -25.139 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 100.1 | 0 |  | 22.147 | 1.345 | 0.128 | 101.3 | 95.5 | 5 | 100.1 | 128.9 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 0 |  |  | 33.3 | 128.9 | 95.5 | 9.686 | 105.96 | 96.28 | 58.96 | 49.28 | 16.68 | 22.1471 | 0.7405 | 0 | 0 | 60.04 | 4548.7 | 70 | [6 empty] | 0.8258 | [6 empty] | 10В | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.7937 | 0.98996 | 6.2684