## итоговые значения
Итоговые значения
Параметр | Значение
Объем воды в подающем тр., куб.м | 4.257310
Объем воды в обратном тр., куб.м | 4.257310
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1.206370
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000
Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.580000
Объем воды в системе отопления, куб.м | 37.397476
Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0.000000
Объем воды в системе ГВС, куб.м | 3.480000
Суммарный объем воды, куб. м | 49.392095

## пт
Потpебитель
ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
6871 | Авиаторов / | Бокс АС; ул.Авиаторов, 2 ст.7 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.99015 | 0.99948 | 0.0135
7258 | Авиаторов / | АБК АС; ул.Авиаторов, 2 ст.7 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.99015 | 0.99948 | 0.0135
7265 | Авиаторов / | РММ; ул.Авиаторов, 2 ст.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.99091 | 0.99948 | 1.095
7268 | Авиаторов / | Бокс ССТ, Автобусы; ул.Авиаторов, 2 ст.5 | 0.2 | 0 | 0.58 | 0 | 40 | 10 | 0.99063 | 0.99948 | 0.2388
7271 | Авиаторов / | Мойка, ССТ; ул.Авиаторов | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.99017 | 0.99948 | 0.0189
7305 | Авиаторов / | Теплица 3; ул.Авиаторов | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.99063 | 0.99948 | 0.0034
7307 | Авиаторов / | АСК; ул.Авиаторов, 2 ст.6 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.99019 | 0.99948 | 0.0134

## уч
Участок
ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа
6872 | Вр.21 | З.у №60 | 1.9 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5816 | 0.21827 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
6873 | З.у №60 | АБК АС; ул.Авиаторов, 2 ст.7 | 7.96 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07
6875 | Вр.21 | З.у №61 | 2.26 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5807 | 0.21831 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
6876 | З.у №61 | Бокс АС; ул.Авиаторов, 2 ст.7 | 13.76 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5813 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07
6878 | З.у №58 | Вр.21 | 50.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7146 | 0.14893 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0054844 | 5e-06
7267 | Вр.17 | Вр.18 | 48.91 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0644 | 0.11032 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.059151 | 6.5e-06
7269 | Вр.18 | Вр.19 | 74.07 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0644 | 0.11032 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.01206 | 9.8e-06
7283 | З.у №57 | Вр.17 | 41.38 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0627 | 0.11034 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.27666 | 5.5e-06
7285 | ТК-6 | З.у №58 | 2.56 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7321 | 0.14854 | 1.46e-05 | 0 | 0.0054844 | 3e-07
7287 | ТК-6 | З.у №59 | 2.48 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5778 | 0.21845 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
7288 | З.у №59 | Мойка, ССТ; ул.Авиаторов | 34.62 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5782 | 0.21843 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06
7290 | Вр.17 | З.у №67 | 2.62 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7463 | 0.14823 | 1.46e-05 | 0 | 0.21751 | 3e-07
7291 | З.у №67 | РММ; ул.Авиаторов, 2 ст.5 | 11.36 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7472 | 0.14821 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.21751 | 1.1e-06
7293 | Вр.18 | З.у №68 | 2.67 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5769 | 0.21849 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
7294 | З.у №68 | Бокс ССТ, Автобусы; ул.Авиаторов, 2 ст.5 | 11.14 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07
7296 | З.у №69 | ТК-6 | 52.35 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7232 | 0.14874 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0093239 | 5.1e-06
7297 | Вр.18 | Теплица 3; ул.Авиаторов | 29.48 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5786 | 0.21841 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06
7308 | Вр.19 | АСК; ул.Авиаторов, 2 ст.6 | 24.18 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7421 | 0.14832 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.002736 | 2.4e-06
7310 | Вр.19 | З.у №69 | 1.81 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7232 | 0.14874 | 1.46e-05 | 0 | 0.0093239 | 2e-07