## пт
Sys | Адрес | Наименование | Котельная | Тип подключения | Схема подключения | Высота здания, м | Число жителей | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэф изм. нагрузки отопления | Коэф изм. нагрузки вентиляции | Коэф изм. нагрузки ГВС | Расчетная Т сет. воды на входе,°C | Расчетная Т воды на входе в СО,°C | Расчетная Т воды на выходе из СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная Т наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Наличие регулятора на отопление | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Наличие регулирующего клапана на СВ | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС,°C#2 | Наличие регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Вид теплообменника | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Количество вводов | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Фактический коэффициент смешения | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Потери напора на сопле, м | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр шайбы на СО, мм#1 | Количество шайб на СО#1 | Диаметр шайбы на СО, мм#2 | Количество шайб на СО#2 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#1 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#2 | Диаметр шайбы на вводе, мм#1 | Количество шайб на вводе, шт#1 | Диаметр шайбы на вводе, мм#2 | Количество шайб на вводе, шт#2 | Температура воды на СО, °C#1 | Температура воды на СО, °C#2 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Вид подогревателя | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр шайбы на ГВС, мм#1 | Количество шайб на ГВС#1 | Диаметр шайбы на ГВС, мм#2 | Количество шайб на ГВС#2 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Температура воды в трубопроводе, °C#1 | Температура воды в трубопроводе, °C#2 | Располагаемый напоp на вводе, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в трубопроводе, м#2 | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление вскипания, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Статический напор, м | tmp | Дата изменения | АРМ | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Коэффициент пропускной способности РД СО | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарная нагрузка | Qot | Qgvs | Qvent | Фотография | Мероприятия | Этап | Номер квартала | Котельная по зоне | Kontrol | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
7405 | Авиаторов 2б/ | почта; ул.Авиаторов, 2б | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.04 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 16.214 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 70.4 | 1.99 | 1.244 | 0.98 | 1.9899 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 90.2 | 70.4 | 19.308 | 94.65 | 75.34 | 44.65 | 25.34 | -2.79 | 1.99 | 0.0394 | 0.003 | 0 | 48.17 | 210.6 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябX Exif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9987 | 0.99949 | 0.0443
7626 | Авиаторов / | юный авиатор; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.78 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.17 | 1 | 0 | 0 | 15.857 | 0 |  |  |  |  | 85.4 | 71.6 | 0.692 | 1.428 | 0.99 | 0.6925 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 88.9 | 71.6 | 19.935 | 94.97 | 75.03 | 44.19 | 24.25 | -3.15 | 0.6925 | 0.012 | 0.001 | 0 | 53.9 | 171.1 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябnOExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99869 | 0.99948 | 0.0135
7346 |  | Столовая; ул.Авиаторов, 2 ст.3 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.021 | 1 | 0 | 0 | 16.139 | 0 |  |  |  |  | 85.7 | 70.9 | 0.65 | 1.339 | 0.98 | 0.6491 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 89.3 | 70.9 | 19.727 | 94.85 | 75.13 | 44.85 | 25.13 | -3.02 | 0.6495 | 0.0119 | 0.001 | 0 | 17.72 | 157.2 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябUчExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99814 | 0.99949 | 0.0134
7318 | Авиаторов / | грузовой терминал; ул.Авиаторов, 2 ст.18 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.93 | 0.112 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.413 | 1 | 0 | 0 | 17.531 | 0 |  |  |  |  | 89.8 | 70.1 | 4.54 | 1.013 | 1 | 4.5323 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 94.7 | 70.1 | 19.585 | 94.77 | 75.19 | 39.84 | 20.26 | -1.47 | 4.54 | 0.1119 | 0.008 | 0.001 | 4.73 | 135.9 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябYКExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99689 | 0.99948 | 0.1291
7387 | Авиаторов 2а/ | груз терминал; ул.Авиаторов, 2а | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.63 | 0.112 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.534 | 1 | 0 | 0 | 16.819 | 0 |  |  |  |  | 89.7 | 70.1 | 4.551 | 1.016 | 1 | 4.5403 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.9 | 94.7 | 70.1 | 18.883 | 94.41 | 75.53 | 39.78 | 20.9 | -1.48 | 4.5508 | 0.1119 | 0.008 | 0.001 | 5.77 | 183.2 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябO~Exif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99587 | 0.99948 | 0.1291
7541 | Авиаторов / | гостиница; ул.Авиаторов, 2/22 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.32 |  | 0.27 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 21.932 | 1 | 0 | 0 | 9.599 | 0 |  |  |  |  | 90.3 | 72.8 | 14.903 | 1.164 | 1.01 | 12.973 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 3.9803 | 72.8 | 0 | 72.8 | [11 empty] | 0 |  |  | 18.9 | 94.6 | 72.8 | 12.31 | 90.01 | 77.7 | 35.01 | 22.7 | -1.5 | 14.903 | 0.5945 | 0.028 | 0.002 | 10.38 | 269.9 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябeэExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99515 | 0.99948 | 0.3834
590 | Авиаторов / | Терминал-2; ул.Авиаторов, 2 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.76 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.544 | 1 | 0 | 0 | 16.998 | 0 |  |  |  |  | 88.8 | 70.1 | 0.518 | 1.068 | 1 | 0.5127 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 93.4 | 70.1 | 19.279 | 94.55 | 75.27 | 40.79 | 21.51 | -1.86 | 0.5178 | 0.0121 | 0.001 | 0 | 29.73 | 508.3 | 65 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.783 | 0.395 | 1.123 | яШябFVExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99515 | 0.99948 | 0.0138
7544 |  | кнс; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.007 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.776 | 2 | 0 | 0 | 17.058 | 0 |  |  |  |  | 87.9 | 70.2 | 0.314 | 1.123 | 0.99 | 0.313 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.5 | 92.3 | 70.2 | 19.579 | 94.74 | 75.17 | 39.74 | 20.17 | -2.19 | 0.3143 | 0.0069 | 0.001 | 0 | 18.74 | 322.2 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябaRExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99515 | 0.99948 | 0.0079
623 |  | Склад; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.016 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.048 | 1 | 0 | 0 | 17.05 | 0 |  |  |  |  | 89 | 70.1 | 0.677 | 1.057 | 1 | 0.6707 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 93.7 | 70.1 | 19.286 | 94.56 | 75.27 | 44.56 | 25.27 | -1.78 | 0.6766 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 25.43 | 525.9 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб<ґExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99515 | 0.99948 | 0.0183
617 |  | Гараж; ул.Авиаторов, 2/1 ст.5 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.126 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.595 | 1 | 0 | 0 | 15.437 | 0 |  |  |  |  | 89.2 | 70.1 | 5.282 | 1.048 | 1 | 5.2405 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 93.9 | 70.1 | 17.634 | 93.74 | 76.11 | 43.74 | 26.11 | -1.71 | 5.2823 | 0.1256 | 0.009 | 0.001 | 22.37 | 505.6 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99515 | 0.99948 | 0.1444
7337 | Авиаторов 2/4 | МСЧ; ул.Авиаторов, 2/4 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.76 | 0.066 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.157 | 1 | 0 | 0 | 17.469 | 0 |  |  |  |  | 89 | 70.1 | 2.781 | 1.053 | 1 | 2.772 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 93.7 | 70.1 | 19.689 | 94.81 | 75.12 | 48.05 | 28.36 | -1.77 | 2.781 | 0.0657 | 0.005 | 0 | 17.86 | 283.9 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябXЅExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99513 | 0.99948 | 0.0754
614 |  | Терминал 1; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.89 | 0.2085 | 0.2865 | 0.525 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.999 | 1 | 0 | 0 | 16.302 | 0 |  |  |  |  | 88.6 | 70.4 | 9.083 | 1.089 | 1 | 8.8357 | 2 |  |  | 17.2978 | 1 | 15.5 | 17.3 | 69.17 | 11.7815 | 1.0281 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 8.0333 | 70.4 | 0 | 70.4 | [11 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 93.2 | 69.3 | 18.674 | 94.12 | 75.44 | 52.23 | 33.55 | -1.93 | 20.8649 | 1.0157 | 0.024 | 0.002 | 31.57 | 645.1 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99513 | 0.99948 | 0.5727
611 |  | Терминал 1; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.68 | 0.2085 | 0.2865 | 0.525 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.966 | 1 | 0 | 0 | 16.28 | 0 |  |  |  |  | 88.9 | 70.5 | 9.037 | 1.084 | 1 | 8.7767 | 2 |  |  | 17.3278 | 1 | 15.45 | 17.4 | 69.42 | 11.8009 | 1.0297 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 8.0196 | 70.5 | 0 | 70.5 | [11 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 93.5 | 69.5 | 18.629 | 94.08 | 75.45 | 50.4 | 31.77 | -1.85 | 20.8382 | 1.0167 | 0.024 | 0.002 | 31.97 | 603.2 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб8AExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99513 | 0.99948 | 0.5742
609 | Авиаторов / | АСК; ул.Авиаторов, 2/1 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.27 | 0.12123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.591 | 1 | 0 | 0 | 16.522 | 0 |  |  |  |  | 87.7 | 70.1 | 5.461 | 1.126 | 0.99 | 5.4036 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.4 | 92.1 | 70.1 | 19.058 | 94.43 | 75.37 | 46.16 | 27.1 | -2.26 | 5.461 | 0.12 | 0.009 | 0.001 | 39.77 | 717.5 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99509 | 0.99948 | 0.1364
588 | Авиаторов / | СПЗ; ул.Авиаторов, 2 ст.1 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.14 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.721 | 1 | 0 | 0 | 16.852 | 0 |  |  |  |  | 87.1 | 70.3 | 0.568 | 1.172 | 0.99 | 0.5658 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.3 | 91.4 | 70.3 | 19.599 | 94.75 | 75.15 | 39.61 | 20.01 | -2.47 | 0.5684 | 0.012 | 0.001 | 0 | 47.83 | 415.1 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб‰цExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99496 | 0.99948 | 0.0136
7339 |  | Лет.отряд. Буфет; ул.Авиаторов, 2 ст.1 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.5 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.959 | 1 | 0 | 0 | 12.94 | 0 |  |  |  |  | 84.1 | 73.3 | 0.885 | 1.824 | 0.99 | 0.8805 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.3 | 86.8 | 73.3 | 19.596 | 94.75 | 75.16 | 42.25 | 22.66 | -3.66 | 0.8846 | 0.012 | 0.001 | 0 | 84.16 | 485.7 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябQдExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99492 | 0.99948 | 0.0136
631 | Авиаторов / | ДОК 2; ул.Авиаторов, 2/1 ст.3 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.067 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.33 | 1 | 0 | 0 | 16.942 | 0 |  |  |  |  | 88.9 | 70.2 | 2.856 | 1.066 | 1 | 2.8286 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 93.5 | 70.2 | 19.214 | 94.52 | 75.3 | 39.52 | 20.3 | -1.83 | 2.8561 | 0.0667 | 0.005 | 0 | 32.02 | 611.8 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99484 | 0.99948 | 0.0765
619 | Авиаторов / | ОГМ; ул.Авиаторов, 2/1 ст.2 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.78 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.712 | 1 | 0 | 0 | 16.548 | 0 |  |  |  |  | 87.4 | 70.3 | 0.561 | 1.156 | 0.99 | 0.555 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.4 | 91.7 | 70.3 | 19.22 | 94.52 | 75.3 | 44.74 | 25.52 | -2.37 | 0.5605 | 0.012 | 0.001 | 0 | 42.49 | 627.8 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99484 | 0.99948 | 0.0136
678 | Авиаторов / | ДОК 1; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.07 | 0.15 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.741 | 1 | 0 | 0 | 16.575 | 0 |  |  |  |  | 88.3 | 70.2 | 6.609 | 1.101 | 0.99 | 6.5447 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.6 | 92.8 | 70.2 | 19.001 | 94.41 | 75.41 | 45.34 | 26.34 | -2.06 | 6.6089 | 0.149 | 0.011 | 0.001 | 38 | 701.2 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99479 | 0.99948 | 0.1702
660 | Авиаторов / | АБК КТОиР; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.092 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.886 | 1 | 0 | 0 | 16.568 | 0 |  |  |  |  | 88.6 | 70.2 | 3.978 | 1.081 | 0.99 | 3.9568 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 93.2 | 70.2 | 18.905 | 94.4 | 75.49 | 44.4 | 25.49 | -1.93 | 3.9781 | 0.0915 | 0.007 | 0 | 28.48 | 534.5 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9946 | 0.99948 | 0.1047
661 | / | Склад; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.032 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.881 | 1 | 0 | 0 | 16.767 | 0 |  |  |  |  | 88.2 | 70.2 | 1.416 | 1.106 | 0.99 | 1.4086 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.6 | 92.6 | 70.2 | 19.215 | 94.55 | 75.34 | 44.55 | 25.34 | -2.09 | 1.4162 | 0.0318 | 0.002 | 0 | 29.77 | 542.5 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9946 | 0.99948 | 0.0363
664 | Авиаторов / | КПП-2; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.24 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.147 | 5 | 0 | 0 | 15.695 | 0 |  |  |  |  | 85.6 | 71.1 | 0.162 | 1.353 | 0.98 | 0.1615 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 89.3 | 71.1 | 19.353 | 94.62 | 75.27 | 48.38 | 29.03 | -3.04 | 0.1623 | 0.003 | 0 | 0 | 39.73 | 537.7 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябRoExif |  |  | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99426 | 0.99948 | 0.0033
682 | Авиаторов / | Расходный склад ГСМ; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.88 | 1 | 0 | 0 | 14.895 | 0 |  |  |  |  | 86.8 | 70.3 | 0.581 | 1.198 | 0.99 | 0.5782 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 90.9 | 70.3 | 17.766 | 93.83 | 76.06 | 43.83 | 26.06 | -2.59 | 0.581 | 0.012 | 0.001 | 0 | 45.75 | 839.5 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99414 | 0.99948 | 0.0135
683 | Авиаторов / | расходный склад ГСМ; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.37 | 0.05 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.861 | 1 | 0 | 0 | 14.698 | 0 |  |  |  |  | 87 | 70.3 | 2.369 | 1.185 | 0.99 | 2.3574 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.3 | 91.2 | 70.3 | 17.504 | 93.69 | 76.19 | 45.32 | 27.82 | -2.52 | 2.3691 | 0.0494 | 0.004 | 0 | 44.44 | 851 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99414 | 0.99948 | 0.0559
689 | Авиаторов / | расходный склад ГСМ; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.61 | 0.05 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 14.655 | 0 |  |  |  |  | 86.9 | 70.3 | 2.389 | 1.195 | 0.99 | 2.3773 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 91 | 70.3 | 17.508 | 93.7 | 76.19 | 47.09 | 29.58 | -2.57 | 2.3891 | 0.0494 | 0.004 | 0 | 47.37 | 894.7 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99412 | 0.99948 | 0.0558
685 | / | Емкость №3; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.161 | 1 | 0 | 0 | 13.898 | 0 |  |  |  |  | 85.6 | 71 | 0.645 | 1.345 | 0.98 | 0.6424 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 89.3 | 71 | 17.514 | 93.7 | 76.19 | 48.7 | 31.19 | -3.03 | 0.6455 | 0.0118 | 0.001 | 0 | 56.89 | 977.7 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99408 | 0.99948 | 0.0133
706 |  | Склад; Территория расходного склада ГСМ | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.575 | 1 | 0 | 0 | 9.582 | 0 |  |  |  |  | 83.8 | 73.8 | 0.962 | 1.984 | 0.99 | 0.9575 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.4 | 86.3 | 73.8 | 17.455 | 93.67 | 76.22 | 48.67 | 31.22 | -3.79 | 0.9621 | 0.012 | 0.001 | 0 | 77.24 | 1084 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99405 | 0.99948 | 0.0136
576 |  | Емкость №1; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.301 | 1 | 0 | 0 | 3.287 | 0 |  |  |  |  | 82.9 | 75.3 | 1.568 | 2.614 | 0.99 | 1.5597 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.5 | 84.8 | 75.3 | 16.954 | 93.42 | 76.47 | 48.42 | 31.47 | -4.14 | 1.5684 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 82.98 | 1253.6 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99405 | 0.99948 | 0.017
578 |  | Емкость №2; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.963 | 1 | 0 | 0 | 5.267 | 0 |  |  |  |  | 83.1 | 75 | 1.455 | 2.425 | 0.99 | 1.4472 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.5 | 85.2 | 75 | 17.032 | 93.46 | 76.43 | 48.46 | 31.43 | -4.06 | 1.4553 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 82.02 | 1239.5 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99405 | 0.99948 | 0.0169
7300 | Бытовка | Бытовка; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.15 | 0.064 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.522 | 1 | 0 | 0 | 14.345 | 0 |  |  |  |  | 88.7 | 70.2 | 2.751 | 1.074 | 0.99 | 2.7414 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 93.3 | 70.2 | 16.654 | 93.29 | 76.63 | 45.14 | 28.48 | -1.89 | 2.7506 | 0.0637 | 0.005 | 0 | 18.15 | 476.6 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябQdExif |  |  | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99387 | 0.99948 | 0.073
7309 | Авиаторов 2C50/ | 2C50; ул.Авиаторов, 2C50 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.033 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.121 | 1 | 0 | 0 | 15.519 | 0 |  |  |  |  | 88 | 70.2 | 1.476 | 1.118 | 0.99 | 1.4708 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.5 | 92.4 | 70.2 | 18.019 | 93.97 | 75.95 | 43.97 | 25.95 | -2.16 | 1.4759 | 0.0327 | 0.002 | 0 | 25.02 | 507.3 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябYВExif |  |  | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99386 | 0.99948 | 0.0373
6885 | Авиаторов / | центр феникс; ул.Авиаторов, 2г | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.29 | 0.12123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.592 | 1 | 0 | 0 | 14.377 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 70.4 | 6.012 | 1.24 | 0.98 | 5.9915 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 90.2 | 70.4 | 17.451 | 93.68 | 76.23 | 45.39 | 27.94 | -2.78 | 6.012 | 0.1194 | 0.009 | 0.001 | 41.31 | 783.3 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб Exif |  |  | Аэропорт | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99377 | 0.99948 | 0.1344
7331 |  | Емкость №4; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.87 | 0.024 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.962 | 1 | 0 | 0 | 16.818 | 0 |  |  |  |  | 89.1 | 70.1 | 1.01 | 1.052 | 1 | 1.0058 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 93.8 | 70.1 | 19.03 | 94.47 | 75.44 | 43.6 | 24.57 | -1.74 | 1.0097 | 0.0239 | 0.002 | 0 | 12.29 | 323.3 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99343 | 0.99948 | 0.0275
7330 |  | Гараж; | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.59 | 0.078 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.902 | 1 | 0 | 0 | 16.646 | 0 |  |  |  |  | 89.4 | 70.1 | 3.233 | 1.036 | 1 | 3.2215 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.9 | 94.2 | 70.1 | 18.794 | 94.36 | 75.56 | 42.77 | 23.97 | -1.63 | 3.2332 | 0.0778 | 0.006 | 0 | 12.13 | 338.8 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99342 | 0.99948 | 0.0896
7329 | Авиаторов / | АБК ЭСТОП; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.42 | 0.016 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.238 | 1 | 0 | 0 | 16.384 | 0 |  |  |  |  | 87.7 | 70.3 | 0.727 | 1.136 | 0.99 | 0.7242 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.4 | 92.1 | 70.3 | 18.965 | 94.44 | 75.48 | 43.02 | 24.06 | -2.26 | 0.727 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 23.16 | 361.8 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99342 | 0.99948 | 0.018
7328 | Авиаторов / | абк эстоп; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.52 | 0.016 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.18 | 1 | 0 | 0 | 16.456 | 0 |  |  |  |  | 88.2 | 70.2 | 0.709 | 1.107 | 0.99 | 0.7062 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.6 | 92.6 | 70.2 | 18.909 | 94.41 | 75.5 | 39.89 | 20.98 | -2.1 | 0.7088 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 17.95 | 382.9 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябZМExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9934 | 0.99948 | 0.0181
7327 |  | гаражи; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.03 | 0.098 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.176 | 1 | 0 | 0 | 16.508 | 0 |  |  |  |  | 88.7 | 70.2 | 4.207 | 1.073 | 1 | 4.1916 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 93.4 | 70.2 | 18.811 | 94.36 | 75.55 | 42.33 | 23.52 | -1.88 | 4.2072 | 0.0975 | 0.007 | 0 | 17.59 | 402.7 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябL±Exif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9934 | 0.99948 | 0.1117
7273 | Авиаторов / | Теплица 1; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.192 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.161 | 1 | 0 | 0 | 9.234 | 0 |  |  |  |  | 89.4 | 70.1 | 7.937 | 1.033 | 1 | 7.9057 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.9 | 94.3 | 70.1 | 11.37 | 90.63 | 79.26 | 40.63 | 29.26 | -1.61 | 7.9367 | 0.1916 | 0.014 | 0.001 | 11.26 | 363.4 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99287 | 0.99948 | 0.2206
7263 |  | Склад; ул.Авиаторов, 2 ст.2 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 58.04 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.588 | 1 | 0 | 0 | 16.751 | 0 |  |  |  |  | 88.5 | 70.2 | 0.527 | 1.087 | 0.99 | 0.5246 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.6 | 93.1 | 70.2 | 19.112 | 94.51 | 75.39 | 36.47 | 17.35 | -1.97 | 0.5269 | 0.0121 | 0.001 | 0 | 19.22 | 396.3 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99117 | 0.99948 | 0.0138
7260 | Авиаторов / | Бокс ССТ 1; ул.Авиаторов, 2 ст.2 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60 | 0.011 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.666 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 70.4 | 0.539 | 1.226 | 0.99 | 0.5368 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 90.5 | 70.4 | 19.104 | 94.5 | 75.4 | 34.5 | 15.4 | -2.72 | 0.5393 | 0.0108 | 0.001 | 0 | 36.75 | 449.4 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябLҐExif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99115 | 0.99948 | 0.0122
7333 | Авиаторов / | АБК; ул.Авиаторов, 2а ст.2 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 57.91 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.609 | 1 | 0 | 0 | 13.811 | 0 |  |  |  |  | 84.7 | 72.5 | 0.789 | 1.628 | 0.99 | 0.7858 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 87.7 | 72.5 | 19.112 | 94.51 | 75.39 | 36.6 | 17.48 | -3.45 | 0.7895 | 0.012 | 0.001 | 0 | 64.47 | 486.8 | 65 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб[(Exif |  |  | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99112 | 0.99948 | 0.0135
7265 | Авиаторов / | РММ; ул.Авиаторов, 2 ст.5 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.66 | 0.95 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 31.707 | 1 | 0 | 0 | 15.24 | 0 |  |  |  |  | 89.6 | 70.2 | 39.246 | 1.033 | 1 | 38.8381 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.9 | 94.4 | 70.2 | 17.373 | 93.58 | 76.21 | 41.92 | 24.55 | -1.56 | 39.2461 | 0.9491 | 0.071 | 0.005 | 15.29 | 432.9 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99091 | 0.99948 | 1.095
7268 | Авиаторов / | Бокс ССТ, Автобусы; ул.Авиаторов, 2 ст.5 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.2 |  | 0.58 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.908 | 1 | 0 | 0 | 14.327 | 0 |  |  |  |  | 89.8 | 72.9 | 9.579 | 1.197 | 1.01 | 8.2418 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 8.5379 | 72.9 | 0 | 72.9 | [11 empty] | 0 |  |  | 18.8 | 94.1 | 72.9 | 17.194 | 92.86 | 75.67 | 47.86 | 30.67 | -1.66 | 9.5786 | 0.7825 | 0.024 | 0.002 | 19.21 | 481.6 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99063 | 0.99948 | 0.2388
7305 | Авиаторов / | Теплица 3; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.659 | 3 | 0 | 0 | 12.653 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 72.9 | 0.204 | 1.704 | 0.99 | 0.202 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.3 | 87.4 | 72.9 | 18.458 | 94.11 | 75.65 | 50.11 | 31.65 | -3.53 | 0.2044 | 0.003 | 0 | 0 | 35.45 | 497.3 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99063 | 0.99948 | 0.0034
7307 | Авиаторов / | АСК; ул.Авиаторов, 2 ст.6 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.979 | 1 | 0 | 0 | 15.212 | 0 |  |  |  |  | 86 | 70.6 | 0.618 | 1.273 | 0.98 | 0.6101 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 89.9 | 70.6 | 18.455 | 94.11 | 75.65 | 44.11 | 25.65 | -2.87 | 0.6175 | 0.0119 | 0.001 | 0 | 62.1 | 566 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99019 | 0.99948 | 0.0134
7271 | Авиаторов / | Мойка, ССТ; ул.Авиаторов | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.77 | 0.017 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.886 | 1 | 0 | 0 | 14.741 | 0 |  |  |  |  | 85.7 | 71.1 | 0.917 | 1.348 | 0.99 | 0.9054 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.1 | 89.4 | 71.1 | 18.374 | 94.07 | 75.69 | 43.3 | 24.92 | -3.02 | 0.9166 | 0.0168 | 0.001 | 0 | 59.25 | 633.1 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99017 | 0.99948 | 0.0189
6871 | Авиаторов / | Бокс АС; ул.Авиаторов, 2 ст.7 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.52 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.468 | 1 | 0 | 0 | 13.753 | 0 |  |  |  |  | 85 | 72.1 | 0.74 | 1.527 | 0.99 | 0.7314 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 88.3 | 72.1 | 18.414 | 94.09 | 75.67 | 39.57 | 21.15 | -3.3 | 0.7403 | 0.012 | 0.001 | 0 | 73.73 | 665.4 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99015 | 0.99948 | 0.0135
7258 | Авиаторов / | АБК АС; ул.Авиаторов, 2 ст.7 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.92 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.39 | 1 | 0 | 0 | 13.999 | 0 |  |  |  |  | 85.2 | 71.9 | 0.721 | 1.487 | 0.99 | 0.7123 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 88.5 | 71.9 | 18.421 | 94.09 | 75.67 | 39.17 | 20.75 | -3.24 | 0.7211 | 0.012 | 0.001 | 0 | 72.83 | 659.2 | 65 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99015 | 0.99948 | 0.0135

## уч
Sys | Котельная | Балансодержатель | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Обозначение | Вид прокладки | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Год ввода | Глубина заложения, м | Вид грунта | Ширина канала, м | Высота канала, м | Расстояние между осями труб, м | Местные сопротивления под.тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Сумма местных сопротивлений #1 | Сумма местных сопротивлений #2 | К местного сопротивления#1 | К местного сопротивления#2 | Шероховатость, мм #1 | Шероховатость, мм #2 | Зарастание, мм #1 | Зарастание, мм #2 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#1 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Нормативные потери | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправка на нормы тепловых потерь #1 | Поправка на нормы тепловых потерь #2 | Тип изоляции | Тип изоляции | Толщина изоляции, м #1 | Толщина изоляции, м #2 | Cостояние изоляции#1 | Cостояние изоляции#2 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Температура в начале участка,°C #1 | Температура в начале участка,°C #2 | Температура в конце участка,°C #1 | Температура в конце участка,°C #2 | Температура на поверхности, °С | Расход воды, т/ч #1 | Расход воды, т/ч #2 | Потери напора, м #1 | Потери напора, м #2 | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора, мм/м #1 | Удельные линейные потери напора, мм/м #2 | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды, м/с #1 | Скорость движения воды, м/с #2 | Величина утечки, т/ч #1 | Величина утечки, т/ч #2 | Тепловые потери, ккал/ч #1 | Тепловые потери, ккал/ч #2 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #1 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #2 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #1 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #2 | Диаметр (конструкторский), м #1 | Диаметр (конструкторский), м #2 | Шероховатость (конструкторский), мм #1 | Шероховатость (конструкторский), мм #2 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка) | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Разделитель зон статического напора | Опции | Изгибов 90° | Изгибов 60° | Изгибов 30° | Компенсаторов П-образных | Компенсаторов сильфонных | Переходов над/под | Изменено | АРМ | Istok_ID | Istok_Out | Utype | Год ввода | Номер квартала | Материал | Номер п.п | Баланс | Мероприятия | Этап | Режим
579 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.39 | З.у №4 | 3.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.54 | 74.71 | 85.43 | 74.61 |  | 1.5686 | -1.5672 | 0.01 | 0.01 | 48.485 | 48.475 | 31.409 | 31.4 | 93.485 | 93.475 | 76.409 | 76.4 | 17.085 | 17.066 | 2.084 | 2.081 | 0.784 | 0.784 | 4.704 | 4.704 | 28989.8 | 28964.3 | 0.04048 | 0.04048 | 0.228 | -0.227 | 2e-05 | 2e-05 | 173.03 | 163.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.579 | 0.21839 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
580 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №4 | Емкость №1; | 22.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.43 | 75.32 | 84.8 | 74.71 |  | 1.5685 | -1.5672 | 0.056 | 0.056 | 48.475 | 48.419 | 31.465 | 31.409 | 93.475 | 93.419 | 76.465 | 76.409 | 17.066 | 16.954 | 2.084 | 2.081 | 4.496 | 4.496 | 26.976 | 26.976 | 28989.4 | 28964.7 | 0.04048 | 0.04048 | 0.228 | -0.227 | 0.00011 | 0.00011 | 991.42 | 943.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.58 | 0.21834 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
582 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.39 | З.у №5 | 3.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.54 | 74.69 | 85.45 | 74.6 |  | 1.4553 | -1.4541 | 0.007 | 0.007 | 48.485 | 48.478 | 31.406 | 31.4 | 93.485 | 93.478 | 76.406 | 76.4 | 17.085 | 17.072 | 1.799 | 1.796 | 0.604 | 0.604 | 3.624 | 3.624 | 26896.9 | 26873.9 | 0.04058 | 0.04058 | 0.211 | -0.211 | 1e-05 | 1e-05 | 133.3 | 126.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5809 | 0.21829 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
583 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №5 | Емкость №2; | 9.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.45 | 74.95 | 85.17 | 74.69 |  | 1.4553 | -1.4541 | 0.02 | 0.02 | 48.478 | 48.458 | 31.426 | 31.406 | 93.478 | 93.458 | 76.426 | 76.406 | 17.072 | 17.032 | 1.799 | 1.796 | 1.856 | 1.856 | 11.136 | 11.136 | 26896.6 | 26874.2 | 0.04058 | 0.04058 | 0.211 | -0.211 | 4e-05 | 4e-05 | 409.33 | 388.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
585 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №6 | Вр.39 | 185.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 88.97 | 74.6 | 85.54 | 71.43 |  | 3.0261 | -3.019 | 0.148 | 0.147 | 48.633 | 48.485 | 31.4 | 31.252 | 93.633 | 93.485 | 76.4 | 76.252 | 17.381 | 17.085 | 0.665 | 0.661 | 37.144 | 37.144 | 222.864 | 222.864 | 34955.5 | 34872.6 | 0.03637 | 0.03637 | 0.172 | -0.171 | 0.00228 | 0.00228 | 10371.05 | 9590.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8003 | 0.17241 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0.0068179 | 1.57e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
587 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.26 | Вр.27 | 30.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.13 | 68.57 | 92.59 | 67.26 |  | 1.4561 | -1.4482 | 0 | 0 | 42.603 | 41.973 | 22.373 | 23.003 | 94.753 | 94.753 | 75.153 | 75.153 | 19.601 | 19.6 | 0.007 | 0.007 | 6.054 | 6.054 | 36.324 | 36.324 | 8970.2 | 8921.5 | 0.03708 | 0.03711 | 0.023 | -0.023 | 0.0013 | 0.0013 | 2244.31 | 1894.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1377 | 0.10944 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.005492 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
591 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Уз. Терминал-2;ул.Авиаторов, 2 | Терминал-2; ул.Авиаторов, 2 | 5.35 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.79 | 70.14 | 93.43 | 69.88 |  | 0.5179 | -0.5169 | 0 | 0 | 40.448 | 40.788 | 21.509 | 21.169 | 94.548 | 94.548 | 75.269 | 75.269 | 19.279 | 19.279 | 0.023 | 0.022 | 1.07 | 1.07 | 6.42 | 6.42 | 5982.3 | 5970.3 | 0.04206 | 0.04207 | 0.029 | -0.029 | 7e-05 | 7e-05 | 184.18 | 134.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.848 | 0.171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0027647 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
592 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Уз. Терминал-2;ул.Авиаторов, 2 | З.у №30 | 6.08 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.79 | 68.8 | 93.77 | 68.79 |  | 25.3806 | -18.8991 | 0.003 | 0.002 | 40.448 | 39.545 | 20.27 | 21.169 | 94.548 | 94.545 | 75.27 | 75.269 | 19.279 | 19.275 | 0.377 | 0.211 | 1.216 | 1.216 | 7.296 | 7.296 | 117270.1 | 87322.4 | 0.02862 | 0.02892 | 0.23 | -0.171 | 0.00047 | 0.00047 | 339.27 | 243.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6799 | 0.085617 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
593 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №30 | З.у №29 | 52.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.77 | 69.01 | 93.59 | 68.8 |  | 25.3801 | -18.8995 | 0.024 | 0.013 | 39.545 | 42.061 | 22.824 | 20.27 | 94.545 | 94.521 | 75.284 | 75.27 | 19.275 | 19.238 | 0.377 | 0.211 | 10.508 | 10.508 | 63.048 | 63.048 | 117267.9 | 87324.5 | 0.02862 | 0.02892 | 0.23 | -0.171 | 0.00402 | 0.00402 | 4645.66 | 3952.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.592 | 0.086266 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 8.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
595 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №31 | Уз. Терминал-2;ул.Авиаторов, 2 | 6.03 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.8 | 68.81 | 93.79 | 68.8 |  | 25.8989 | -19.4154 | 0.003 | 0.002 | 42.001 | 40.448 | 21.169 | 22.717 | 94.551 | 94.548 | 75.269 | 75.267 | 19.283 | 19.279 | 0.392 | 0.223 | 1.206 | 1.206 | 7.236 | 7.236 | 119665.1 | 89708.4 | 0.0286 | 0.02889 | 0.235 | -0.176 | 0.00046 | 0.00046 | 336.54 | 241.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6932 | 0.08552 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
597 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Перемычка | З.у №31 | 5.96 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.81 | 68.8 | 93.8 | 68.79 |  | 25.8994 | -19.415 | 0.003 | 0.002 | 43.424 | 42.001 | 22.717 | 24.136 | 94.554 | 94.551 | 75.267 | 75.266 | 19.288 | 19.283 | 0.392 | 0.223 | 1.192 | 1.192 | 7.152 | 7.152 | 119667.3 | 89706.3 | 0.0286 | 0.02889 | 0.235 | -0.176 | 0.00046 | 0.00046 | 332.69 | 238.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7028 | 0.08545 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
599 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Уз. Терминал-2;ул.Авиаторов, 2 | Перемычка | 29.91 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.88 | 68.79 | 93.81 | 68.73 |  | 25.9017 | -19.4127 | 0.014 | 0.008 | 44.568 | 43.424 | 24.136 | 25.258 | 94.568 | 94.554 | 75.266 | 75.258 | 19.31 | 19.288 | 0.392 | 0.222 | 5.982 | 5.982 | 35.892 | 35.892 | 119677.8 | 89695.7 | 0.0286 | 0.02889 | 0.235 | -0.176 | 0.00229 | 0.00229 | 1671.06 | 1197 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7028 | 0.08545 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 5.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
601 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.29 | Уз. Терминал-2;ул.Авиаторов, 2 | 50.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.02 | 68.73 | 93.88 | 68.56 |  | 25.9039 | -19.4105 | 0.107 | 0.06 | 42.254 | 44.568 | 25.258 | 22.778 | 94.674 | 94.568 | 75.258 | 75.198 | 19.477 | 19.31 | 1.751 | 0.989 | 10.144 | 10.144 | 60.864 | 60.864 | 159583.9 | 119580.8 | 0.0303 | 0.03049 | 0.418 | -0.313 | 0.00218 | 0.00218 | 3757.6 | 3179.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1091 | 0.10978 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 6.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
603 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.26 | З.у №32 | 3.65 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.13 | 68.51 | 94.12 | 68.5 |  | 25.9055 | -19.4089 | 0.008 | 0.004 | 42.603 | 43.046 | 23.457 | 23.003 | 94.753 | 94.746 | 75.157 | 75.153 | 19.601 | 19.589 | 1.751 | 0.989 | 0.73 | 0.73 | 4.38 | 4.38 | 159593.9 | 119570.8 | 0.0303 | 0.03049 | 0.418 | -0.313 | 0.00016 | 0.00016 | 268.3 | 115.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0901 | 0.11001 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
604 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №32 | Вр.29 | 34.03 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.12 | 68.56 | 94.02 | 68.51 |  | 25.9053 | -19.409 | 0.072 | 0.04 | 43.046 | 42.254 | 22.778 | 23.457 | 94.746 | 94.674 | 75.198 | 75.157 | 19.589 | 19.477 | 1.751 | 0.989 | 6.806 | 6.806 | 40.836 | 40.836 | 159592.9 | 119571.7 | 0.0303 | 0.03049 | 0.418 | -0.313 | 0.00147 | 0.00147 | 2502.75 | 1072.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0901 | 0.11001 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
606 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №34 | СПЗ; ул.Авиаторов, 2 ст.1 | 9.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.36 | 70.28 | 91.36 | 69.4 |  | 0.5685 | -0.5674 | 0 | 0 | 41.543 | 39.613 | 20.013 | 21.943 | 94.753 | 94.753 | 75.153 | 75.153 | 19.6 | 19.599 | 0.027 | 0.027 | 1.996 | 1.996 | 11.976 | 11.976 | 6566.9 | 6553.6 | 0.04155 | 0.04156 | 0.032 | -0.032 | 0.00012 | 0.00012 | 571.62 | 496.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8467 | 0.17104 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.002746 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
607 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №35 | Вр.26 | 120.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.52 | 68.42 | 94.13 | 67.98 |  | 27.3708 | -20.8478 | 0.063 | 0.037 | 49.817 | 42.603 | 23.003 | 30.116 | 94.817 | 94.753 | 75.153 | 75.116 | 19.701 | 19.601 | 0.437 | 0.256 | 24.146 | 24.146 | 144.876 | 144.876 | 126465.8 | 96326.5 | 0.02855 | 0.02881 | 0.248 | -0.189 | 0.00925 | 0.00925 | 10733.5 | 9033.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6354 | 0.085944 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 2.05e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
608 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №26 | АСК; ул.Авиаторов, 2/1 | 102.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.25 | 70.11 | 92.09 | 69.1 |  | 5.4629 | -5.4499 | 0.082 | 0.082 | 59.514 | 46.162 | 27.104 | 40.292 | 94.514 | 94.432 | 75.374 | 75.292 | 19.222 | 19.058 | 0.667 | 0.664 | 20.568 | 20.568 | 123.408 | 123.408 | 50482.6 | 50362.1 | 0.0342 | 0.03421 | 0.198 | -0.198 | 0.00197 | 0.00197 | 6358.41 | 5468.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7156 | 0.14891 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.027508 | 1.01e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
613 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-9 | ТК-10 | 117.19 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.58 | 69.1 | 91.21 | 68.35 |  | 4.5369 | -6.1093 | 0.002 | 0.003 | 42.72 | 57.938 | 38.708 | 23.484 | 94.52 | 94.518 | 75.288 | 75.284 | 19.236 | 19.23 | 0.013 | 0.024 | 23.438 | 23.438 | 140.628 | 140.628 | 20962.6 | 28227.9 | 0.03209 | 0.03112 | 0.041 | -0.055 | 0.00897 | 0.00897 | 10739.93 | 4597 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6337 | 0.085957 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0 | 1.99e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
620 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.43 | Вр.31 | 36.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.07 | 69.13 | 93.96 | 69.01 |  | 31.8373 | -22.1362 | 0.026 | 0.013 | 44.563 | 44.537 | 25.282 | 25.269 | 94.563 | 94.537 | 75.282 | 75.269 | 19.293 | 19.255 | 0.589 | 0.288 | 7.356 | 7.356 | 44.136 | 44.136 | 147103.2 | 102279.3 | 0.02843 | 0.02875 | 0.289 | -0.201 | 0.00282 | 0.00282 | 3259.1 | 2769.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5614 | 0.086495 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
621 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.32 | Вр.43 | 43.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.19 | 69.03 | 94.07 | 68.89 |  | 32.5173 | -22.8082 | 0.032 | 0.016 | 44.595 | 44.563 | 25.269 | 25.253 | 94.595 | 94.563 | 75.269 | 75.253 | 19.341 | 19.293 | 0.614 | 0.305 | 8.716 | 8.716 | 52.296 | 52.296 | 150245.1 | 105384.5 | 0.02841 | 0.02872 | 0.295 | -0.207 | 0.00334 | 0.00334 | 3865 | 3278.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5614 | 0.086495 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
624 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №18 | Вр.32 | 82.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.38 | 69.08 | 94.19 | 68.86 |  | 37.8061 | -28.0746 | 0.081 | 0.045 | 44.816 | 44.595 | 25.253 | 25.348 | 94.676 | 94.595 | 75.253 | 75.208 | 19.468 | 19.341 | 0.827 | 0.459 | 16.41 | 16.41 | 98.46 | 98.46 | 174681.5 | 129717.8 | 0.02831 | 0.02853 | 0.343 | -0.255 | 0.00628 | 0.00628 | 7287.02 | 6175.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5614 | 0.086495 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 1.39e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
625 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Уз. ДОК 2;ул.Авиаторов, 2/1 ст.3 | З.у №20 | 3.27 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.58 | 69.57 | 93.38 | 69.42 |  | 0.5608 | -0.5593 | 0 | 0 | 39.52 | 39.52 | 20.299 | 20.299 | 94.52 | 94.52 | 75.299 | 75.299 | 19.221 | 19.221 | 0.026 | 0.026 | 0.654 | 0.654 | 3.924 | 3.924 | 6477.6 | 6461.1 | 0.04162 | 0.04164 | 0.032 | -0.032 | 4e-05 | 4e-05 | 112.26 | 81.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8433 | 0.17114 | 1.46e-05 | 0 | 0.0027496 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
626 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №20 | ОГМ; ул.Авиаторов, 2/1 ст.2 | 17.91 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.38 | 70.29 | 91.69 | 69.57 |  | 0.5607 | -0.5594 | 0.001 | 0.001 | 39.52 | 44.739 | 25.519 | 20.299 | 94.52 | 94.519 | 75.299 | 75.299 | 19.221 | 19.22 | 0.026 | 0.026 | 3.582 | 3.582 | 21.492 | 21.492 | 6477.1 | 6461.6 | 0.04162 | 0.04163 | 0.032 | -0.032 | 0.00022 | 0.00022 | 948.01 | 403.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8446 | 0.1711 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0027496 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
628 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Уз. ДОК 2;ул.Авиаторов, 2/1 ст.3 | З.у №21 | 2.84 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.58 | 69.88 | 93.57 | 69.86 |  | 6.6107 | -6.5959 | 0.003 | 0.003 | 39.52 | 39.517 | 20.302 | 20.299 | 94.52 | 94.517 | 75.302 | 75.299 | 19.221 | 19.215 | 0.971 | 0.967 | 0.568 | 0.568 | 3.408 | 3.408 | 61089.3 | 60951.8 | 0.03399 | 0.03399 | 0.24 | -0.239 | 5e-05 | 5e-05 | 108.33 | 77.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7184 | 0.14884 | 1.46e-05 | 0 | 0.03414 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
629 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №21 | ДОК 1; ул.Авиаторов | 91.74 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.57 | 70.22 | 92.76 | 69.88 |  | 6.6107 | -6.5959 | 0.107 | 0.106 | 39.517 | 45.34 | 26.338 | 20.302 | 94.517 | 94.41 | 75.408 | 75.302 | 19.215 | 19.001 | 0.971 | 0.967 | 18.348 | 18.348 | 110.088 | 110.088 | 61088.8 | 60952.3 | 0.03399 | 0.03399 | 0.24 | -0.239 | 0.00176 | 0.00176 | 5330.25 | 2277.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7194 | 0.14882 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.03414 | 9e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
632 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.31 | З.у №22 | 2.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.96 | 69.6 | 93.95 | 69.59 |  | 10.0299 | -10.004 | 0.001 | 0.001 | 44.537 | 44.536 | 25.283 | 25.282 | 94.537 | 94.536 | 75.283 | 75.282 | 19.255 | 19.253 | 0.27 | 0.269 | 0.466 | 0.466 | 2.796 | 2.796 | 61790.5 | 61631 | 0.03115 | 0.03116 | 0.162 | -0.161 | 0.0001 | 0.0001 | 172.54 | 147.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1278 | 0.10955 | 1.46e-05 | 0 | 0.052176 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
633 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №22 | Уз. ДОК 2;ул.Авиаторов, 2/1 ст.3 | 49.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.95 | 69.91 | 93.58 | 69.6 |  | 10.0298 | -10.0041 | 0.016 | 0.016 | 44.536 | 39.52 | 20.299 | 25.283 | 94.536 | 94.52 | 75.299 | 75.283 | 19.253 | 19.221 | 0.27 | 0.269 | 9.842 | 9.842 | 59.052 | 59.052 | 61789.8 | 61631.6 | 0.03115 | 0.03116 | 0.162 | -0.161 | 0.00212 | 0.00212 | 3643.72 | 3117.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1278 | 0.10955 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.052176 | 6.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
635 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.43 | З.у №23 | 1.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.07 | 69.96 | 93.94 | 69.86 |  | 0.6767 | -0.6754 | 0.001 | 0.001 | 44.563 | 44.562 | 25.27 | 25.269 | 94.563 | 94.562 | 75.27 | 75.269 | 19.293 | 19.292 | 0.403 | 0.402 | 0.356 | 0.356 | 2.136 | 2.136 | 12506 | 12482.4 | 0.04209 | 0.0421 | 0.098 | -0.098 | 1e-05 | 1e-05 | 83.78 | 71.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21823 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
636 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №23 | Склад; | 5.87 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.94 | 70.14 | 93.7 | 69.96 |  | 0.6767 | -0.6754 | 0.003 | 0.003 | 44.562 | 44.559 | 25.273 | 25.27 | 94.562 | 94.559 | 75.273 | 75.27 | 19.292 | 19.286 | 0.403 | 0.402 | 1.174 | 1.174 | 7.044 | 7.044 | 12505.8 | 12482.6 | 0.04209 | 0.0421 | 0.098 | -0.098 | 3e-05 | 3e-05 | 167.51 | 120.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
638 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.32 | З.у №24 | 3.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.19 | 69.92 | 94.16 | 69.9 |  | 5.2824 | -5.2727 | 0.088 | 0.087 | 44.595 | 44.507 | 25.341 | 25.253 | 94.595 | 94.507 | 75.341 | 75.253 | 19.341 | 19.167 | 23.088 | 23.003 | 0.632 | 0.632 | 3.792 | 3.792 | 97629.4 | 97449.3 | 0.03954 | 0.03954 | 0.766 | -0.765 | 2e-05 | 2e-05 | 148.86 | 126.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5787 | 0.2184 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
639 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №24 | Гараж; ул.Авиаторов, 2/1 ст.5 | 27.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.16 | 70.13 | 93.91 | 69.92 |  | 5.2824 | -5.2727 | 0.768 | 0.765 | 44.507 | 43.739 | 26.105 | 25.341 | 94.507 | 93.739 | 76.105 | 75.341 | 19.167 | 17.634 | 23.088 | 23.003 | 5.542 | 5.542 | 33.252 | 33.252 | 97629.1 | 97449.6 | 0.03954 | 0.03954 | 0.766 | -0.765 | 0.00013 | 0.00013 | 1305.08 | 1112.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5792 | 0.21838 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
641 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-10 | З.у №25 | 3.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.31 | 69.13 | 93.3 | 69.12 |  | 20.8655 | -12.8074 | 0.036 | 0.014 | 57.938 | 59.432 | 40.251 | 38.708 | 94.518 | 94.482 | 75.301 | 75.288 | 19.23 | 19.181 | 9.467 | 3.59 | 0.63 | 0.63 | 3.78 | 3.78 | 192817 | 118352.3 | 0.03325 | 0.03347 | 0.757 | -0.465 | 6e-05 | 6e-05 | 194.84 | 166.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7371 | 0.14843 | 1.46e-05 | 0 | 0.11246 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
642 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №25 | Терминал 1; | 32.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.3 | 69.27 | 93.2 | 69.13 |  | 20.8655 | -12.8075 | 0.367 | 0.139 | 59.432 | 52.225 | 33.551 | 40.251 | 94.482 | 94.115 | 75.441 | 75.301 | 19.181 | 18.674 | 9.467 | 3.59 | 6.466 | 6.466 | 38.796 | 38.796 | 192816.4 | 118352.9 | 0.03325 | 0.03347 | 0.757 | -0.465 | 0.00062 | 0.00062 | 1999.61 | 1706.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7399 | 0.14837 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.11246 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
644 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-10 | З.у №26 | 5.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.31 | 69.1 | 93.25 | 69.05 |  | 5.463 | -5.4498 | 0.004 | 0.004 | 57.938 | 59.514 | 40.292 | 38.708 | 94.518 | 94.514 | 75.292 | 75.288 | 19.23 | 19.222 | 0.667 | 0.664 | 1.01 | 1.01 | 6.06 | 6.06 | 50483.4 | 50361.2 | 0.0342 | 0.03421 | 0.198 | -0.198 | 0.0001 | 0.0001 | 312.36 | 266.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7483 | 0.14819 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.027508 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
646 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №27 | ТК-10 | 2.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.75 | 69.1 | 93.74 | 69.08 |  | 21.8006 | -12.1389 | 0.001 | 0 | 56.319 | 57.938 | 38.708 | 37.088 | 94.519 | 94.518 | 75.288 | 75.288 | 19.232 | 19.23 | 0.279 | 0.089 | 0.582 | 0.582 | 3.492 | 3.492 | 100729.1 | 56087.4 | 0.02876 | 0.02956 | 0.198 | -0.11 | 0 | 0 | 257.27 | 219.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4639 | 0.087231 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
647 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.31 | З.у №27 | 51.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.96 | 69.08 | 93.75 | 68.76 |  | 21.8046 | -12.135 | 0.017 | 0.006 | 44.537 | 56.319 | 37.088 | 25.282 | 94.537 | 94.519 | 75.288 | 75.282 | 19.255 | 19.232 | 0.279 | 0.089 | 10.334 | 10.334 | 62.004 | 62.004 | 100747.4 | 56069.1 | 0.02876 | 0.02956 | 0.198 | -0.11 | 0.00396 | 0.00396 | 4575.09 | 3889.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4639 | 0.087231 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 8.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
649 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-9 | З.у №28 | 3.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.58 | 69.35 | 93.57 | 69.34 |  | 20.839 | -12.7944 | 0.04 | 0.015 | 42.72 | 42.831 | 23.649 | 23.484 | 94.52 | 94.481 | 75.299 | 75.284 | 19.236 | 19.181 | 9.443 | 3.583 | 0.698 | 0.698 | 4.188 | 4.188 | 192571.6 | 118232.3 | 0.03325 | 0.03347 | 0.756 | -0.464 | 7e-05 | 7e-05 | 216.31 | 184.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7377 | 0.14842 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.11268 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
650 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №28 | Терминал 1; | 35.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.57 | 69.5 | 93.47 | 69.35 |  | 20.8389 | -12.7945 | 0.401 | 0.152 | 42.831 | 50.4 | 31.771 | 23.649 | 94.481 | 94.08 | 75.451 | 75.299 | 19.181 | 18.629 | 9.443 | 3.583 | 7.07 | 7.07 | 42.42 | 42.42 | 192570.9 | 118233 | 0.03325 | 0.03347 | 0.756 | -0.464 | 0.00068 | 0.00068 | 2190.78 | 1869.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7389 | 0.14839 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.11268 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
652 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №29 | ТК-9 | 2.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.59 | 69.02 | 93.58 | 69.01 |  | 25.3761 | -18.9035 | 0.001 | 0.001 | 42.061 | 42.72 | 23.484 | 22.824 | 94.521 | 94.52 | 75.284 | 75.284 | 19.238 | 19.236 | 0.377 | 0.211 | 0.556 | 0.556 | 3.336 | 3.336 | 117249.3 | 87343.1 | 0.02862 | 0.02892 | 0.23 | -0.171 | 0.00021 | 0.00021 | 245.48 | 209.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6337 | 0.085957 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
654 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Уз. ДОК 2;ул.Авиаторов, 2/1 ст.3 | З.у №33 | 1.65 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.58 | 70.14 | 93.56 | 70.12 |  | 2.8562 | -2.851 | 0.001 | 0.001 | 39.52 | 39.519 | 20.3 | 20.299 | 94.52 | 94.519 | 75.3 | 75.299 | 19.221 | 19.219 | 0.593 | 0.591 | 0.33 | 0.33 | 1.98 | 1.98 | 32992.3 | 32932.8 | 0.03645 | 0.03646 | 0.162 | -0.162 | 2e-05 | 2e-05 | 56.65 | 41.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8471 | 0.17102 | 1.46e-05 | 0 | 0.015287 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
655 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №33 | ДОК 2; ул.Авиаторов, 2/1 ст.3 | 3.52 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.56 | 70.17 | 93.52 | 70.14 |  | 2.8562 | -2.8511 | 0.003 | 0.002 | 39.519 | 39.516 | 20.302 | 20.3 | 94.519 | 94.516 | 75.302 | 75.3 | 19.219 | 19.214 | 0.593 | 0.591 | 0.704 | 0.704 | 4.224 | 4.224 | 32992.1 | 32933 | 0.03645 | 0.03646 | 0.162 | -0.162 | 4e-05 | 4e-05 | 120.81 | 88.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8484 | 0.17099 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.015287 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
659 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.33 | Вр.34 | 61.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.03 | 69.94 | 93.33 | 69.34 |  | 5.3956 | -5.3837 | 0.048 | 0.048 | 46.854 | 44.596 | 25.297 | 27.459 | 94.644 | 94.596 | 75.297 | 75.249 | 19.395 | 19.299 | 0.651 | 0.649 | 12.288 | 12.288 | 73.728 | 73.728 | 49860.6 | 49750 | 0.03422 | 0.03422 | 0.196 | -0.195 | 0.00118 | 0.00118 | 3820.56 | 3262.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7299 | 0.14859 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.028246 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
662 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.41 | Вр.35 | 300.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.58 | 69.4 | 91.72 | 67.8 |  | 9.9837 | -9.9448 | 0.789 | 0.783 | 49.023 | 43.834 | 26.052 | 29.669 | 94.623 | 93.834 | 76.052 | 75.269 | 19.354 | 17.782 | 2.192 | 2.175 | 60.008 | 60.008 | 360.048 | 360.048 | 92258.7 | 91899 | 0.03363 | 0.03363 | 0.362 | -0.361 | 0.00574 | 0.00574 | 18595.78 | 15853.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6462 | 0.15046 | 1.46e-05 | 4.4e-06 | 0.037651 | 2.91e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
665 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.41 | З.у №13 | 2.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.58 | 67.88 | 92.91 | 67.32 |  | 0.1624 | -0.162 | 0 | 0 | 49.023 | 49.043 | 29.689 | 29.669 | 94.623 | 94.623 | 75.269 | 75.269 | 19.354 | 19.354 | 0.02 | 0.02 | 0.466 | 0.466 | 2.796 | 2.796 | 3001 | 2994.2 | 0.03606 | 0.03603 | 0.024 | -0.024 | 1e-05 | 1e-05 | 109.28 | 91.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5811 | 0.21829 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
666 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №13 | КПП-2; ул.Авиаторов | 12.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.91 | 71.05 | 89.26 | 67.88 |  | 0.1624 | -0.162 | 0 | 0 | 49.043 | 48.383 | 29.03 | 29.689 | 94.623 | 94.623 | 75.27 | 75.269 | 19.354 | 19.353 | 0.02 | 0.02 | 2.538 | 2.538 | 15.228 | 15.228 | 3000.8 | 2994.4 | 0.03606 | 0.03603 | 0.024 | -0.024 | 6e-05 | 6e-05 | 592.22 | 513.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5815 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
668 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.34 | З.у №14 | 4.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.33 | 69.75 | 93.19 | 69.63 |  | 1.4163 | -1.4137 | 0.008 | 0.008 | 44.596 | 44.588 | 25.305 | 25.297 | 94.596 | 94.588 | 75.305 | 75.297 | 19.299 | 19.283 | 1.705 | 1.699 | 0.802 | 0.802 | 4.812 | 4.812 | 26176.2 | 26128.2 | 0.04062 | 0.04062 | 0.206 | -0.205 | 2e-05 | 2e-05 | 187.72 | 160.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5797 | 0.21835 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
669 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №14 | Склад; | 16.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.19 | 70.22 | 92.65 | 69.75 |  | 1.4163 | -1.4137 | 0.034 | 0.034 | 44.588 | 44.554 | 25.338 | 25.305 | 94.588 | 94.554 | 75.338 | 75.305 | 19.283 | 19.215 | 1.705 | 1.699 | 3.306 | 3.306 | 19.836 | 19.836 | 26175.8 | 26128.5 | 0.04062 | 0.04062 | 0.206 | -0.205 | 8e-05 | 8e-05 | 773.05 | 663.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5809 | 0.2183 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
671 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.34 | З.у №15 | 3.7 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.33 | 70.09 | 93.28 | 70.05 |  | 3.9781 | -3.9711 | 0.058 | 0.058 | 44.596 | 44.538 | 25.355 | 25.297 | 94.596 | 94.538 | 75.355 | 75.297 | 19.299 | 19.183 | 13.138 | 13.092 | 0.74 | 0.74 | 4.44 | 4.44 | 73523.3 | 73393.6 | 0.03968 | 0.03968 | 0.577 | -0.576 | 2e-05 | 2e-05 | 173.2 | 148.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5809 | 0.2183 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
672 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №15 | АБК КТОиР; ул.Авиаторов | 8.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.28 | 70.18 | 93.18 | 70.09 |  | 3.9781 | -3.9711 | 0.139 | 0.139 | 44.538 | 44.398 | 25.493 | 25.355 | 94.538 | 94.398 | 75.493 | 75.355 | 19.183 | 18.905 | 13.138 | 13.093 | 1.766 | 1.766 | 10.596 | 10.596 | 73523 | 73393.9 | 0.03968 | 0.03968 | 0.577 | -0.576 | 4e-05 | 4e-05 | 413.22 | 354.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
674 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.44 | Вр.33 | 67.79 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.36 | 68.08 | 94.03 | 67.81 |  | 15.5473 | -15.4849 | 0.052 | 0.052 | 45.746 | 46.854 | 27.459 | 26.247 | 94.696 | 94.644 | 75.249 | 75.197 | 19.499 | 19.395 | 0.638 | 0.633 | 13.558 | 13.558 | 81.348 | 81.348 | 95781.1 | 95396.3 | 0.03067 | 0.03067 | 0.251 | -0.25 | 0.00292 | 0.00292 | 5034.48 | 4224.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1149 | 0.10971 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.066574 | 9e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
675 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.33 | З.у №19 | 6.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.03 | 67.45 | 93.98 | 67.41 |  | 10.1488 | -10.1041 | 0.002 | 0.002 | 46.854 | 46.912 | 27.521 | 27.459 | 94.644 | 94.642 | 75.251 | 75.249 | 19.395 | 19.391 | 0.276 | 0.274 | 1.332 | 1.332 | 7.992 | 7.992 | 62522.7 | 62247.6 | 0.03114 | 0.03114 | 0.164 | -0.163 | 0.00029 | 0.00029 | 493.44 | 412.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0837 | 0.11009 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.038328 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
676 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №19 | Вр.41 | 55.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.98 | 67.79 | 93.58 | 67.45 |  | 10.1485 | -10.1044 | 0.018 | 0.018 | 46.912 | 49.023 | 29.669 | 27.521 | 94.642 | 94.623 | 75.269 | 75.251 | 19.391 | 19.354 | 0.276 | 0.274 | 11.102 | 11.102 | 66.612 | 66.612 | 62520.9 | 62249.3 | 0.03114 | 0.03114 | 0.164 | -0.163 | 0.00239 | 0.00239 | 4111.31 | 3450.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0837 | 0.11009 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.038328 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
681 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.35 | Вр.36 | 4.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.72 | 69.88 | 91.64 | 69.81 |  | 2.9503 | -2.9452 | 0.003 | 0.003 | 43.834 | 43.831 | 26.055 | 26.052 | 93.834 | 93.831 | 76.055 | 76.052 | 17.782 | 17.775 | 0.632 | 0.63 | 0.83 | 0.83 | 4.98 | 4.98 | 34079.6 | 34020.5 | 0.0364 | 0.03641 | 0.167 | -0.167 | 5e-05 | 5e-05 | 236.57 | 205.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8483 | 0.17099 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.014062 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
686 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.37 | Вр.38 | 70.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 90.11 | 71.36 | 89.04 | 70.4 |  | 3.9902 | -3.9782 | 0.031 | 0.03 | 48.705 | 48.674 | 31.211 | 31.181 | 93.705 | 93.674 | 76.211 | 76.181 | 17.524 | 17.463 | 0.361 | 0.359 | 14.124 | 14.124 | 84.744 | 84.744 | 36873.3 | 36762.5 | 0.03465 | 0.03465 | 0.145 | -0.144 | 0.00135 | 0.00135 | 4265.63 | 3796.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6785 | 0.14974 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.009567 | 6.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
687 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.40 | Вр.37 | 81.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.17 | 70.39 | 90.11 | 69.45 |  | 4.6373 | -4.6212 | 0.047 | 0.047 | 47.082 | 48.705 | 31.181 | 29.464 | 93.752 | 93.705 | 76.181 | 76.134 | 17.618 | 17.524 | 0.484 | 0.481 | 16.236 | 16.236 | 97.416 | 97.416 | 42852.8 | 42704 | 0.03442 | 0.03443 | 0.168 | -0.168 | 0.00155 | 0.00155 | 4942.74 | 4327.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6785 | 0.14974 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.012275 | 7.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
690 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.37 | З.у №8 | 2.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 90.11 | 70.45 | 89.92 | 70.29 |  | 0.6455 | -0.6445 | 0.001 | 0.001 | 48.705 | 48.704 | 31.182 | 31.181 | 93.705 | 93.704 | 76.182 | 76.181 | 17.524 | 17.522 | 0.368 | 0.367 | 0.522 | 0.522 | 3.132 | 3.132 | 11930.3 | 11911.6 | 0.04222 | 0.04222 | 0.094 | -0.094 | 1e-05 | 1e-05 | 119.3 | 105.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
691 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №8 | Емкость №3; | 8.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 89.92 | 71 | 89.31 | 70.45 |  | 0.6455 | -0.6445 | 0.004 | 0.004 | 48.704 | 48.7 | 31.186 | 31.182 | 93.704 | 93.7 | 76.186 | 76.182 | 17.522 | 17.514 | 0.368 | 0.367 | 1.744 | 1.744 | 10.464 | 10.464 | 11930 | 11911.9 | 0.04222 | 0.04222 | 0.094 | -0.094 | 4e-05 | 4e-05 | 398.01 | 352.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
693 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.36 | З.у №9 | 3.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.64 | 70.01 | 91.35 | 69.76 |  | 0.5811 | -0.58 | 0.001 | 0.001 | 43.831 | 43.83 | 26.057 | 26.055 | 93.831 | 93.83 | 76.057 | 76.055 | 17.775 | 17.773 | 0.3 | 0.299 | 0.72 | 0.72 | 4.32 | 4.32 | 10739.4 | 10720.4 | 0.04252 | 0.04253 | 0.084 | -0.084 | 2e-05 | 2e-05 | 166.44 | 144.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.581 | 0.21829 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
694 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №9 | Расходный склад ГСМ; ул.Авиаторов | 8.99 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.35 | 70.33 | 90.92 | 70.01 |  | 0.5811 | -0.5801 | 0.003 | 0.003 | 43.83 | 43.826 | 26.06 | 26.057 | 93.83 | 93.826 | 76.06 | 76.057 | 17.773 | 17.766 | 0.3 | 0.299 | 1.798 | 1.798 | 10.788 | 10.788 | 10739.1 | 10720.7 | 0.04252 | 0.04253 | 0.084 | -0.084 | 4e-05 | 4e-05 | 247.54 | 185.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
696 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.36 | З.у №10 | 3.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.64 | 69.96 | 91.57 | 69.91 |  | 2.3692 | -2.3652 | 0.019 | 0.019 | 43.831 | 43.812 | 26.074 | 26.055 | 93.831 | 93.812 | 76.074 | 76.055 | 17.775 | 17.738 | 4.703 | 4.687 | 0.67 | 0.67 | 4.02 | 4.02 | 43787 | 43713.4 | 0.04004 | 0.04004 | 0.344 | -0.343 | 2e-05 | 2e-05 | 154.88 | 134.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5792 | 0.21838 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
697 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №10 | расходный склад ГСМ; ул.Авиаторов | 20.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.57 | 70.32 | 91.17 | 69.96 |  | 2.3692 | -2.3652 | 0.117 | 0.117 | 43.812 | 45.325 | 27.821 | 26.074 | 93.812 | 93.695 | 76.191 | 76.074 | 17.738 | 17.504 | 4.703 | 4.687 | 4.152 | 4.152 | 24.912 | 24.912 | 43786.7 | 43713.7 | 0.04004 | 0.04004 | 0.344 | -0.343 | 0.0001 | 0.0001 | 959.31 | 834.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5803 | 0.21833 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
699 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.40 | З.у №11 | 3.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.17 | 70.22 | 91.11 | 70.17 |  | 2.3892 | -2.3853 | 0.02 | 0.02 | 47.082 | 47.062 | 29.483 | 29.464 | 93.752 | 93.732 | 76.153 | 76.134 | 17.618 | 17.579 | 4.781 | 4.766 | 0.684 | 0.684 | 4.104 | 4.104 | 44156.4 | 44085.4 | 0.04003 | 0.04003 | 0.347 | -0.346 | 2e-05 | 2e-05 | 157.57 | 137.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5819 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
700 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №11 | расходный склад ГСМ; ул.Авиаторов | 6.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.11 | 70.33 | 90.99 | 70.22 |  | 2.3892 | -2.3854 | 0.035 | 0.035 | 47.062 | 47.087 | 29.579 | 29.483 | 93.732 | 93.697 | 76.189 | 76.153 | 17.579 | 17.508 | 4.781 | 4.766 | 1.232 | 1.232 | 7.392 | 7.392 | 44156.1 | 44085.7 | 0.04003 | 0.04003 | 0.347 | -0.346 | 3e-05 | 3e-05 | 283.67 | 247.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
702 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.35 | З.у №12 | 3.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.72 | 69.25 | 91.68 | 69.22 |  | 7.0276 | -7.0053 | 0.005 | 0.005 | 43.834 | 43.829 | 26.057 | 26.052 | 93.834 | 93.829 | 76.057 | 76.052 | 17.782 | 17.772 | 1.096 | 1.089 | 0.77 | 0.77 | 4.62 | 4.62 | 64942 | 64735.7 | 0.03393 | 0.03393 | 0.255 | -0.254 | 7e-05 | 7e-05 | 235.36 | 203.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5735 | 0.15213 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.023589 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
703 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №12 | Вр.40 | 58.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.68 | 69.7 | 91.17 | 69.25 |  | 7.0276 | -7.0054 | 0.077 | 0.076 | 43.829 | 47.082 | 29.464 | 26.057 | 93.829 | 93.752 | 76.134 | 76.057 | 17.772 | 17.618 | 1.096 | 1.089 | 11.708 | 11.708 | 70.248 | 70.248 | 64941.3 | 64736.3 | 0.03393 | 0.03393 | 0.255 | -0.254 | 0.00112 | 0.00112 | 3577.8 | 3101.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5735 | 0.15213 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.023589 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
707 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.38 | З.у №6 | 4.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 89.04 | 71.43 | 88.97 | 71.37 |  | 3.0262 | -3.0189 | 0.041 | 0.041 | 48.674 | 48.633 | 31.252 | 31.211 | 93.674 | 93.633 | 76.252 | 76.211 | 17.463 | 17.381 | 7.635 | 7.599 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 5.4 | 55929.1 | 55795.8 | 0.03985 | 0.03985 | 0.439 | -0.438 | 2e-05 | 2e-05 | 204.03 | 182.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
709 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.38 | З.у №7 | 3.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 89.04 | 71.52 | 88.83 | 71.33 |  | 0.9627 | -0.9606 | 0 | 0 | 48.674 | 48.674 | 31.211 | 31.211 | 93.674 | 93.674 | 76.211 | 76.211 | 17.463 | 17.463 | 0.072 | 0.072 | 0.708 | 0.708 | 4.248 | 4.248 | 11120.3 | 11096.4 | 0.03919 | 0.0392 | 0.055 | -0.054 | 4e-05 | 4e-05 | 197.78 | 178 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8369 | 0.17132 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.002749 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
710 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №7 | Склад; Территория расходного склада ГСМ | 43.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 88.83 | 73.84 | 86.31 | 71.52 |  | 0.9627 | -0.9607 | 0.004 | 0.004 | 48.674 | 48.67 | 31.215 | 31.211 | 93.674 | 93.67 | 76.215 | 76.211 | 17.463 | 17.455 | 0.072 | 0.072 | 8.71 | 8.71 | 52.26 | 52.26 | 11119.8 | 11096.9 | 0.03919 | 0.0392 | 0.055 | -0.054 | 0.00053 | 0.00053 | 2429.39 | 2234.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8379 | 0.1713 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.002749 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
6872 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.21 | З.у №60 | 1.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 88.91 | 71.67 | 88.79 | 71.56 |  | 0.7211 | -0.7201 | 0.001 | 0.001 | 39.338 | 39.307 | 20.876 | 20.905 | 94.098 | 94.097 | 75.666 | 75.665 | 18.432 | 18.43 | 0.456 | 0.455 | 0.38 | 0.38 | 2.28 | 2.28 | 13327.7 | 13309.2 | 0.04193 | 0.04193 | 0.105 | -0.104 | 1e-05 | 1e-05 | 86.06 | 77.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5816 | 0.21827 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
6873 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №60 | АБК АС; ул.Авиаторов, 2 ст.7 | 7.96 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 88.79 | 71.9 | 88.49 | 71.67 |  | 0.7211 | -0.7201 | 0.004 | 0.004 | 39.307 | 39.172 | 20.751 | 20.876 | 94.097 | 94.092 | 75.671 | 75.666 | 18.43 | 18.421 | 0.456 | 0.455 | 1.592 | 1.592 | 9.552 | 9.552 | 13327.6 | 13309.4 | 0.04193 | 0.04193 | 0.105 | -0.104 | 4e-05 | 4e-05 | 211.31 | 169.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
6875 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.21 | З.у №61 | 2.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 88.91 | 71.71 | 88.77 | 71.59 |  | 0.7404 | -0.7393 | 0.001 | 0.001 | 39.338 | 39.376 | 20.947 | 20.905 | 94.098 | 94.096 | 75.667 | 75.665 | 18.432 | 18.43 | 0.48 | 0.479 | 0.452 | 0.452 | 2.712 | 2.712 | 13683.9 | 13664.2 | 0.04186 | 0.04186 | 0.107 | -0.107 | 1e-05 | 1e-05 | 102.37 | 91.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5807 | 0.21831 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
6876 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №61 | Бокс АС; ул.Авиаторов, 2 ст.7 | 13.76 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 88.77 | 72.11 | 88.27 | 71.71 |  | 0.7404 | -0.7393 | 0.008 | 0.008 | 39.376 | 39.568 | 21.155 | 20.947 | 94.096 | 94.088 | 75.675 | 75.667 | 18.43 | 18.414 | 0.48 | 0.479 | 2.752 | 2.752 | 16.512 | 16.512 | 13683.7 | 13664.4 | 0.04186 | 0.04186 | 0.107 | -0.107 | 7e-05 | 7e-05 | 365.17 | 294.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5813 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
6878 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №58 | Вр.21 | 50.8 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 90.9 | 71.57 | 88.91 | 70.72 |  | 1.4625 | -1.4585 | 0.003 | 0.003 | 42.471 | 39.338 | 20.905 | 24.032 | 94.101 | 94.098 | 75.665 | 75.662 | 18.438 | 18.432 | 0.052 | 0.052 | 10.16 | 10.16 | 60.96 | 60.96 | 13514.8 | 13477.7 | 0.03717 | 0.03718 | 0.053 | -0.053 | 0.00097 | 0.00097 | 2916.54 | 1240.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7146 | 0.14893 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0054844 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
6879 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.6 | Вр.5 | 244.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.25 | 69.97 | 90.74 | 67.8 |  | 6.0176 | -5.9972 | 0.237 | 0.235 | 44.38 | 45.734 | 28.184 | 26.359 | 93.97 | 93.734 | 76.184 | 75.949 | 18.022 | 17.55 | 0.807 | 0.802 | 48.854 | 48.854 | 293.124 | 293.124 | 55608.6 | 55419.9 | 0.03409 | 0.03409 | 0.218 | -0.218 | 0.00468 | 0.00468 | 15102.46 | 12972.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5622 | 0.15239 | 1.46e-05 | 3.6e-06 | 0.02736 | 2.34e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
6882 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.5 | Вр.4 | 11.55 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 90.74 | 70.01 | 90.63 | 69.97 |  | 6.013 | -6.0019 | 0.011 | 0.011 | 45.734 | 46.662 | 29.135 | 28.184 | 93.734 | 93.722 | 76.195 | 76.184 | 17.55 | 17.528 | 0.806 | 0.803 | 2.31 | 2.31 | 13.86 | 13.86 | 55565.3 | 55463.1 | 0.03409 | 0.03409 | 0.218 | -0.218 | 0.00022 | 0.00022 | 659.09 | 282.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5622 | 0.15239 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.02736 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
6884 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.4 | центр феникс; ул.Авиаторов, 2г | 39.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 90.63 | 70.37 | 90.23 | 70.01 |  | 6.0127 | -6.0021 | 0.039 | 0.038 | 46.662 | 45.394 | 27.943 | 29.135 | 93.722 | 93.684 | 76.233 | 76.195 | 17.528 | 17.451 | 0.806 | 0.803 | 7.986 | 7.986 | 47.916 | 47.916 | 55563.3 | 55465.1 | 0.03409 | 0.03409 | 0.218 | -0.218 | 0.00076 | 0.00076 | 2421.29 | 2128.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5622 | 0.15239 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.02736 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7261 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.16 | Вр.15 | 48.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.18 | 68.92 | 91.89 | 66.98 |  | 1.3308 | -1.3249 | 0.003 | 0.003 | 36.839 | 34.507 | 15.392 | 17.72 | 94.509 | 94.507 | 75.392 | 75.39 | 19.119 | 19.114 | 0.043 | 0.043 | 9.764 | 9.764 | 58.584 | 58.584 | 12297.6 | 12243.6 | 0.03752 | 0.03753 | 0.048 | -0.048 | 0.00093 | 0.00093 | 3039.01 | 2568.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7134 | 0.14896 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0052277 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7267 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.17 | Вр.18 | 48.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.43 | 69.09 | 94.14 | 68.36 |  | 12.7868 | -4.2043 | 0.026 | 0.003 | 43.267 | 49.112 | 30.651 | 24.778 | 94.137 | 94.112 | 75.651 | 75.648 | 18.489 | 18.461 | 0.435 | 0.05 | 9.782 | 9.782 | 58.692 | 58.692 | 78774.9 | 25901.4 | 0.03086 | 0.03286 | 0.206 | -0.068 | 0.00211 | 0.00211 | 3634.18 | 3075.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0644 | 0.11032 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.059151 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7269 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.18 | Вр.19 | 74.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.14 | 69.69 | 92.31 | 68.12 |  | 3.0015 | -2.9855 | 0.002 | 0.002 | 49.112 | 44.11 | 25.654 | 30.651 | 94.112 | 94.11 | 75.654 | 75.651 | 18.461 | 18.456 | 0.026 | 0.026 | 14.814 | 14.814 | 88.884 | 88.884 | 18491 | 18392.3 | 0.03389 | 0.03391 | 0.048 | -0.048 | 0.00319 | 0.00319 | 5492.27 | 4682.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0644 | 0.11032 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.01206 | 9.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7272 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.22 | Вр.14 | 74.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.63 | 69.85 | 94.49 | 69.71 |  | 53.9019 | -45.2189 | 0.046 | 0.033 | 44.556 | 37.68 | 18.559 | 25.356 | 94.556 | 94.51 | 75.389 | 75.356 | 19.2 | 19.121 | 0.522 | 0.369 | 14.808 | 14.808 | 88.848 | 88.848 | 199241.4 | 167145.7 | 0.02683 | 0.02696 | 0.313 | -0.262 | 0.00886 | 0.00886 | 7546.81 | 6464.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.312 | 0.069872 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.28465 | 1.55e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7274 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №53 | Теплица 1; ул.Авиаторов | 59.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.61 | 70.11 | 94.26 | 69.81 |  | 7.937 | -7.9221 | 3.684 | 3.67 | 44.318 | 40.634 | 29.264 | 25.594 | 94.318 | 90.634 | 79.264 | 75.594 | 18.724 | 11.37 | 51.94 | 51.745 | 11.82 | 11.82 | 70.92 | 70.92 | 146691.1 | 146414.5 | 0.0394 | 0.0394 | 1.152 | -1.149 | 0.00028 | 0.00028 | 2792.61 | 2371.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5745 | 0.2186 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7275 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №54 | Бокс ССТ 1; ул.Авиаторов, 2 ст.2 | 13.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.62 | 70.36 | 90.46 | 69.34 |  | 0.5393 | -0.5384 | 0.004 | 0.004 | 34.506 | 34.501 | 15.398 | 15.393 | 94.506 | 94.501 | 75.398 | 75.393 | 19.112 | 19.104 | 0.26 | 0.259 | 2.716 | 2.716 | 16.296 | 16.296 | 9967.6 | 9950 | 0.04275 | 0.04276 | 0.078 | -0.078 | 6e-05 | 6e-05 | 627.77 | 546.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5813 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7276 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.16 | З.у №55 | 3.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.18 | 69.5 | 93.88 | 69.25 |  | 0.527 | -0.5259 | 0.001 | 0.001 | 36.839 | 36.658 | 17.541 | 17.72 | 94.509 | 94.508 | 75.391 | 75.39 | 19.119 | 19.117 | 0.249 | 0.248 | 0.66 | 0.66 | 3.96 | 3.96 | 9739.1 | 9720.1 | 0.04283 | 0.04284 | 0.076 | -0.076 | 2e-05 | 2e-05 | 155.45 | 131.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5815 | 0.21827 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7277 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №55 | Склад; ул.Авиаторов, 2 ст.2 | 9.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.88 | 70.19 | 93.07 | 69.5 |  | 0.5269 | -0.5259 | 0.003 | 0.003 | 36.658 | 36.465 | 17.353 | 17.541 | 94.508 | 94.505 | 75.393 | 75.391 | 19.117 | 19.112 | 0.249 | 0.248 | 1.83 | 1.83 | 10.98 | 10.98 | 9738.8 | 9720.4 | 0.04283 | 0.04284 | 0.076 | -0.076 | 4e-05 | 4e-05 | 430.08 | 367.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7279 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.14 | З.у №56 | 3.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.49 | 67.45 | 94.39 | 67.37 |  | 1.8579 | -1.8507 | 0 | 0 | 37.68 | 37.41 | 18.289 | 18.559 | 94.51 | 94.51 | 75.389 | 75.389 | 19.121 | 19.121 | 0.082 | 0.081 | 0.606 | 0.606 | 3.636 | 3.636 | 17168.8 | 17102 | 0.03638 | 0.03639 | 0.067 | -0.067 | 6e-05 | 6e-05 | 189.04 | 157.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7123 | 0.14898 | 1.46e-05 | 0 | 0.0079897 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7280 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №56 | Вр.16 | 6.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.39 | 67.63 | 94.18 | 67.45 |  | 1.8578 | -1.8507 | 0.001 | 0.001 | 37.41 | 36.839 | 17.72 | 18.289 | 94.51 | 94.509 | 75.39 | 75.389 | 19.121 | 19.119 | 0.082 | 0.082 | 1.254 | 1.254 | 7.524 | 7.524 | 17168.2 | 17102.5 | 0.03638 | 0.03639 | 0.067 | -0.067 | 0.00012 | 0.00012 | 390.9 | 326.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7123 | 0.14898 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0079897 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7282 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.14 | З.у №57 | 2.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.49 | 69.96 | 94.49 | 69.96 |  | 52.0351 | -43.377 | 0.025 | 0.017 | 37.68 | 37.935 | 18.856 | 18.559 | 94.51 | 94.485 | 75.406 | 75.389 | 19.121 | 19.079 | 6.999 | 4.873 | 0.598 | 0.598 | 3.588 | 3.588 | 320568.6 | 267229.3 | 0.03002 | 0.03007 | 0.839 | -0.699 | 0.00013 | 0.00013 | 222.27 | 189.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0627 | 0.11034 | 1.46e-05 | 0 | 0.27666 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7283 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №57 | Вр.17 | 41.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.49 | 70.02 | 94.43 | 69.96 |  | 52.035 | -43.3772 | 0.348 | 0.242 | 37.935 | 43.267 | 24.778 | 18.856 | 94.485 | 94.137 | 75.648 | 75.406 | 19.079 | 18.489 | 6.999 | 4.873 | 8.276 | 8.276 | 49.656 | 49.656 | 320567.8 | 267230.1 | 0.03002 | 0.03007 | 0.839 | -0.699 | 0.00178 | 0.00178 | 3076 | 2623.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0627 | 0.11034 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.27666 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7285 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-6 | З.у №58 | 2.56 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 91 | 70.72 | 90.9 | 70.68 |  | 1.4625 | -1.4584 | 0 | 0 | 42.581 | 42.471 | 24.032 | 24.142 | 94.101 | 94.101 | 75.662 | 75.662 | 18.439 | 18.438 | 0.052 | 0.052 | 0.512 | 0.512 | 3.072 | 3.072 | 13515.2 | 13477.3 | 0.03717 | 0.03718 | 0.053 | -0.053 | 5e-05 | 5e-05 | 146.92 | 62.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7321 | 0.14854 | 1.46e-05 | 0 | 0.0054844 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7287 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-6 | З.у №59 | 2.48 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 91 | 70.43 | 90.89 | 70.38 |  | 0.9167 | -0.9151 | 0.002 | 0.002 | 42.581 | 42.699 | 24.264 | 24.142 | 94.101 | 94.099 | 75.664 | 75.662 | 18.439 | 18.434 | 0.728 | 0.725 | 0.496 | 0.496 | 2.976 | 2.976 | 16943.1 | 16913 | 0.04137 | 0.04138 | 0.133 | -0.133 | 1e-05 | 1e-05 | 100.62 | 43.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5778 | 0.21845 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7288 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №59 | Мойка, ССТ; ул.Авиаторов | 34.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 90.89 | 71.08 | 89.36 | 70.43 |  | 0.9167 | -0.9151 | 0.03 | 0.03 | 42.699 | 43.299 | 24.924 | 24.264 | 94.099 | 94.069 | 75.694 | 75.664 | 18.434 | 18.374 | 0.728 | 0.725 | 6.924 | 6.924 | 41.544 | 41.544 | 16942.9 | 16913.2 | 0.04137 | 0.04138 | 0.133 | -0.133 | 0.00017 | 0.00017 | 1402.4 | 597.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5782 | 0.21843 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7290 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.17 | З.у №67 | 2.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.43 | 70.21 | 94.42 | 70.2 |  | 39.2464 | -39.1746 | 0.105 | 0.104 | 43.267 | 43.013 | 24.733 | 24.778 | 94.137 | 94.033 | 75.753 | 75.648 | 18.489 | 18.28 | 33.327 | 33.205 | 0.524 | 0.524 | 3.144 | 3.144 | 362673 | 362009.6 | 0.03309 | 0.03309 | 1.424 | -1.421 | 5e-05 | 5e-05 | 163.39 | 139.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7463 | 0.14823 | 1.46e-05 | 0 | 0.21751 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7291 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №67 | РММ; ул.Авиаторов, 2 ст.5 | 11.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.42 | 70.22 | 94.4 | 70.21 |  | 39.2463 | -39.1746 | 0.454 | 0.453 | 43.013 | 41.918 | 24.545 | 24.733 | 94.033 | 93.578 | 76.205 | 75.753 | 18.28 | 17.373 | 33.326 | 33.205 | 2.272 | 2.272 | 13.632 | 13.632 | 362672.5 | 362010.1 | 0.03309 | 0.03309 | 1.424 | -1.421 | 0.00022 | 0.00022 | 708.41 | 604.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7472 | 0.14821 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.21751 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7293 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.18 | З.у №68 | 2.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.14 | 72.48 | 94.13 | 72.37 |  | 9.5787 | -1.0169 | 0.242 | 0.003 | 49.112 | 48.87 | 30.654 | 30.651 | 94.112 | 93.87 | 75.654 | 75.651 | 18.461 | 18.216 | 75.556 | 0.891 | 0.534 | 0.534 | 3.204 | 3.204 | 177031.5 | 18794.4 | 0.03935 | 0.04117 | 1.39 | -0.148 | 1e-05 | 1e-05 | 125.74 | 109.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5769 | 0.21849 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7294 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №68 | Бокс ССТ, Автобусы; ул.Авиаторов, 2 ст.5 | 11.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.13 | 72.93 | 94.07 | 72.48 |  | 9.5786 | -1.0169 | 1.01 | 0.012 | 48.87 | 47.86 | 30.666 | 30.654 | 93.87 | 92.86 | 75.666 | 75.654 | 18.216 | 17.194 | 75.556 | 0.891 | 2.228 | 2.228 | 13.368 | 13.368 | 177031.2 | 18794.7 | 0.03935 | 0.04117 | 1.39 | -0.148 | 5e-05 | 5e-05 | 524.56 | 458.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7296 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №69 | ТК-6 | 52.35 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.27 | 70.56 | 91 | 70.02 |  | 2.3803 | -2.3725 | 0.008 | 0.008 | 44.109 | 42.581 | 24.142 | 25.654 | 94.109 | 94.101 | 75.662 | 75.654 | 18.455 | 18.439 | 0.132 | 0.131 | 10.47 | 10.47 | 62.82 | 62.82 | 21996 | 21924.5 | 0.0357 | 0.03571 | 0.086 | -0.086 | 0.001 | 0.001 | 3018.78 | 1287.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7232 | 0.14874 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0093239 | 5.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7297 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.18 | Теплица 3; ул.Авиаторов | 29.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.14 | 72.86 | 87.36 | 66.92 |  | 0.2046 | -0.2041 | 0.001 | 0.001 | 49.112 | 50.111 | 31.652 | 30.651 | 94.112 | 94.111 | 75.652 | 75.651 | 18.461 | 18.458 | 0.034 | 0.034 | 5.896 | 5.896 | 35.376 | 35.376 | 3781.2 | 3771.8 | 0.03895 | 0.03892 | 0.03 | -0.03 | 0.00014 | 0.00014 | 1388.29 | 1211.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5786 | 0.21841 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7299 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.1 | Бытовка; | 2.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.36 | 70.18 | 93.33 | 70.15 |  | 2.7506 | -2.7458 | 0.705 | 0.703 | 45.97 | 45.135 | 28.481 | 27.909 | 93.99 | 93.285 | 76.631 | 75.929 | 18.062 | 16.654 | 236.919 | 236.094 | 0.496 | 0.496 | 2.976 | 2.976 | 101673.4 | 101495.8 | 0.04677 | 0.04677 | 1.596 | -1.594 | 0 | 0 | 89.15 | 75.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6397 | 0.27475 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7301 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.6 | 2C50; ул.Авиаторов, 2C50 | 19.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.25 | 70.24 | 92.42 | 69.53 |  | 1.4763 | -1.4731 | 0.001 | 0.001 | 44.38 | 43.969 | 25.95 | 26.359 | 93.97 | 93.969 | 75.95 | 75.949 | 18.022 | 18.019 | 0.053 | 0.053 | 3.95 | 3.95 | 23.7 | 23.7 | 13642.6 | 13612.7 | 0.03713 | 0.03714 | 0.054 | -0.053 | 0.00038 | 0.00038 | 1221.08 | 1051.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5622 | 0.15239 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0075022 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7303 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №46 | Вр.1 | 218.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.69 | 68.61 | 93.36 | 67.49 |  | 10.249 | -10.2117 | 0.604 | 0.6 | 44.594 | 45.97 | 27.909 | 25.329 | 94.594 | 93.99 | 75.929 | 75.329 | 19.265 | 18.062 | 2.309 | 2.292 | 43.606 | 43.606 | 261.636 | 261.636 | 94710.5 | 94365.6 | 0.03361 | 0.03361 | 0.372 | -0.37 | 0.00417 | 0.00417 | 13622.6 | 11440.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5614 | 0.15241 | 1.46e-05 | 3.2e-06 | 0.049455 | 2.09e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7304 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.1 | Вр.6 | 13.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.36 | 68.14 | 93.25 | 68.05 |  | 7.4942 | -7.4701 | 0.02 | 0.02 | 45.97 | 44.38 | 26.359 | 27.909 | 93.99 | 93.97 | 75.949 | 75.929 | 18.062 | 18.022 | 1.244 | 1.236 | 2.686 | 2.686 | 16.116 | 16.116 | 69253.5 | 69030.3 | 0.03386 | 0.03387 | 0.272 | -0.271 | 0.00026 | 0.00026 | 831.01 | 701.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5622 | 0.15239 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.034862 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7308 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.19 | АСК; ул.Авиаторов, 2 ст.6 | 24.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.31 | 70.58 | 89.91 | 68.48 |  | 0.618 | -0.6161 | 0 | 0 | 44.11 | 44.109 | 25.654 | 25.654 | 94.11 | 94.109 | 75.654 | 75.654 | 18.456 | 18.455 | 0.01 | 0.01 | 4.836 | 4.836 | 29.016 | 29.016 | 5710.7 | 5693.7 | 0.04132 | 0.04134 | 0.022 | -0.022 | 0.00046 | 0.00046 | 1484.72 | 1291.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7421 | 0.14832 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.002736 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7310 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.19 | З.у №69 | 1.81 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.31 | 70.02 | 92.27 | 70 |  | 2.3803 | -2.3725 | 0 | 0 | 44.11 | 44.109 | 25.654 | 25.654 | 94.11 | 94.109 | 75.654 | 75.654 | 18.456 | 18.455 | 0.132 | 0.131 | 0.362 | 0.362 | 2.172 | 2.172 | 21996.4 | 21924.2 | 0.0357 | 0.03571 | 0.086 | -0.086 | 3e-05 | 3e-05 | 104.18 | 44.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7232 | 0.14874 | 1.46e-05 | 0 | 0.0093239 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7314 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-1 | ТК-4 | 58.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.99 | 68.62 | 93.37 | 67.25 |  | 2.688 | -2.673 | 0.001 | 0.001 | 41.02 | 39.989 | 20.008 | 21.037 | 94.99 | 94.989 | 75.008 | 75.007 | 19.983 | 19.98 | 0.021 | 0.021 | 11.682 | 11.682 | 70.092 | 70.092 | 16559.9 | 16467.4 | 0.03429 | 0.03431 | 0.043 | -0.043 | 0.00252 | 0.00252 | 4357.82 | 3657.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1036 | 0.10985 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.011767 | 7.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7319 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.7 | Вр.8 | 44.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.86 | 69.23 | 94.81 | 69.18 |  | 86.5487 | -77.7395 | 0.072 | 0.058 | 40.656 | 39.724 | 20.224 | 21.026 | 94.796 | 94.724 | 75.224 | 75.166 | 19.629 | 19.5 | 1.334 | 1.078 | 8.962 | 8.962 | 53.772 | 53.772 | 319916.1 | 287354.1 | 0.02659 | 0.02663 | 0.502 | -0.451 | 0.00536 | 0.00536 | 4575.11 | 3890.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2465 | 0.070193 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.4566 | 9.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7322 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.10 | Вр.11 | 19.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.45 | 69.47 | 94.31 | 69.35 |  | 8.8782 | -8.8586 | 0.042 | 0.042 | 44.488 | 43.166 | 24.191 | 25.43 | 94.488 | 94.446 | 75.471 | 75.43 | 19.058 | 18.975 | 1.738 | 1.73 | 3.998 | 3.998 | 23.988 | 23.988 | 82042.5 | 81861.8 | 0.03372 | 0.03372 | 0.322 | -0.321 | 0.00038 | 0.00038 | 1246.86 | 1056.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7214 | 0.14878 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.047456 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7324 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.11 | Вр.12 | 4.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.31 | 69.2 | 94.27 | 69.16 |  | 5.6446 | -5.6317 | 0.004 | 0.004 | 43.166 | 42.682 | 23.715 | 24.191 | 94.446 | 94.442 | 75.475 | 75.471 | 18.975 | 18.968 | 0.712 | 0.709 | 0.846 | 0.846 | 5.076 | 5.076 | 52161 | 52042.3 | 0.03416 | 0.03417 | 0.205 | -0.204 | 8e-05 | 8e-05 | 263.57 | 223.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7214 | 0.14878 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.029621 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7326 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.12 | Вр.13 | 29.7 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.27 | 69.64 | 93.89 | 69.32 |  | 4.9172 | -4.9063 | 0.019 | 0.019 | 42.682 | 39.423 | 20.494 | 23.715 | 94.442 | 94.423 | 75.494 | 75.475 | 18.968 | 18.929 | 0.543 | 0.541 | 5.94 | 5.94 | 35.64 | 35.64 | 45439 | 45339.1 | 0.03434 | 0.03434 | 0.178 | -0.178 | 0.00057 | 0.00057 | 1849.99 | 1572.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7214 | 0.14878 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.025988 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7334 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.15 | АБК; ул.Авиаторов, 2а ст.2 | 54.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.89 | 72.53 | 87.7 | 68.8 |  | 0.7905 | -0.7875 | 0.001 | 0.001 | 34.507 | 36.595 | 17.483 | 15.392 | 94.507 | 94.505 | 75.393 | 75.392 | 19.114 | 19.112 | 0.016 | 0.016 | 10.842 | 10.842 | 65.052 | 65.052 | 7305 | 7277.4 | 0.0399 | 0.03992 | 0.029 | -0.029 | 0.00104 | 0.00104 | 3318.35 | 2944.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7134 | 0.14896 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0027433 | 5.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7335 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.9 | Вр.22 | 24.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.67 | 69.72 | 94.63 | 69.68 |  | 61.8419 | -53.1379 | 0.02 | 0.015 | 44.577 | 44.556 | 25.356 | 25.341 | 94.577 | 94.556 | 75.356 | 75.341 | 19.236 | 19.2 | 0.685 | 0.508 | 4.98 | 4.98 | 29.88 | 29.88 | 228590.7 | 196417.5 | 0.02675 | 0.02684 | 0.359 | -0.308 | 0.00298 | 0.00298 | 2538.78 | 2171.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.312 | 0.069872 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.32856 | 5.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7340 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.27 | Лет.отряд. Буфет; ул.Авиаторов, 2 ст.1 | 82.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.59 | 73.29 | 86.84 | 68.16 |  | 0.8862 | -0.8821 | 0.002 | 0.002 | 41.973 | 42.251 | 22.655 | 22.373 | 94.753 | 94.751 | 75.155 | 75.153 | 19.6 | 19.596 | 0.02 | 0.02 | 16.568 | 16.568 | 99.408 | 99.408 | 8189.5 | 8151.8 | 0.03931 | 0.03933 | 0.032 | -0.032 | 0.00159 | 0.00159 | 5096.99 | 4528.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7225 | 0.14875 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0027461 | 8.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7341 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.27 | З.у №34 | 2.25 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.59 | 69.4 | 92.36 | 69.21 |  | 0.5685 | -0.5673 | 0 | 0 | 41.973 | 41.543 | 21.943 | 22.373 | 94.753 | 94.753 | 75.153 | 75.153 | 19.6 | 19.6 | 0.027 | 0.027 | 0.45 | 0.45 | 2.7 | 2.7 | 6567.2 | 6553.3 | 0.04155 | 0.04156 | 0.032 | -0.032 | 3e-05 | 3e-05 | 129.09 | 111.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8461 | 0.17105 | 1.46e-05 | 0 | 0.002746 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7343 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №36 | МСЧ; ул.Авиаторов, 2/4 | 31.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.45 | 70.1 | 93.74 | 69.49 |  | 2.7816 | -2.7754 | 0.007 | 0.007 | 49.818 | 48.051 | 28.362 | 30.115 | 94.818 | 94.811 | 75.122 | 75.115 | 19.702 | 19.689 | 0.179 | 0.178 | 6.394 | 6.394 | 38.364 | 38.364 | 25704.6 | 25647.5 | 0.03533 | 0.03534 | 0.101 | -0.101 | 0.00061 | 0.00061 | 1994.08 | 1699.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7401 | 0.14837 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.015065 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7344 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-1 | З.у №42 | 6.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.99 | 68.56 | 94.98 | 68.56 |  | 98.7838 | -78.3305 | 0.005 | 0.003 | 41.02 | 40.826 | 20.85 | 21.037 | 94.99 | 94.986 | 75.01 | 75.007 | 19.983 | 19.976 | 0.67 | 0.423 | 1.206 | 1.206 | 7.236 | 7.236 | 304284.5 | 241282.1 | 0.0255 | 0.02563 | 0.398 | -0.316 | 0.00104 | 0.00104 | 733.71 | 623.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0807 | 0.058546 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.50311 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7347 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-5 | Вр.20 | 36.44 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.93 | 69.2 | 94.88 | 69.18 |  | 91.0954 | -82.2644 | 0.065 | 0.053 | 42.513 | 41.978 | 22.29 | 22.707 | 94.893 | 94.828 | 75.14 | 75.087 | 19.806 | 19.688 | 1.476 | 1.206 | 7.288 | 7.288 | 43.728 | 43.728 | 336722.5 | 304079.8 | 0.02657 | 0.02661 | 0.529 | -0.477 | 0.00436 | 0.00436 | 3933.06 | 1685.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2465 | 0.070193 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.48225 | 7.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7348 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.20 | Вр.7 | 18.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.88 | 69.22 | 94.86 | 69.2 |  | 91.0911 | -82.2688 | 0.033 | 0.027 | 41.978 | 40.656 | 21.026 | 22.29 | 94.828 | 94.796 | 75.166 | 75.14 | 19.688 | 19.629 | 1.476 | 1.206 | 3.67 | 3.67 | 22.02 | 22.02 | 336706.3 | 304095.9 | 0.02657 | 0.02661 | 0.529 | -0.477 | 0.0022 | 0.0022 | 1873.82 | 1593.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2465 | 0.070193 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.48225 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7350 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.7 | З.у №43 | 2.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.86 | 69.94 | 94.83 | 69.91 |  | 4.5402 | -4.5315 | 0.004 | 0.004 | 40.656 | 40.491 | 20.871 | 21.026 | 94.796 | 94.791 | 75.171 | 75.166 | 19.629 | 19.62 | 1.475 | 1.47 | 0.504 | 0.504 | 3.024 | 3.024 | 52444.1 | 52343.6 | 0.03586 | 0.03586 | 0.257 | -0.257 | 3e-05 | 3e-05 | 147 | 124.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8461 | 0.17106 | 1.46e-05 | 0 | 0.025647 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7351 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №43 | грузовой терминал; ул.Авиаторов, 2 ст.18 | 10.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.83 | 70.05 | 94.7 | 69.94 |  | 4.5401 | -4.5315 | 0.018 | 0.018 | 40.491 | 39.843 | 20.258 | 20.871 | 94.791 | 94.773 | 75.188 | 75.171 | 19.62 | 19.585 | 1.475 | 1.47 | 2.002 | 2.002 | 12.012 | 12.012 | 52443.8 | 52343.9 | 0.03586 | 0.03586 | 0.257 | -0.257 | 0.00012 | 0.00012 | 583.79 | 496.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8467 | 0.17104 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.025647 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7353 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №47 | Вр.10 | 31.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.65 | 69.38 | 94.45 | 69.21 |  | 9.8886 | -9.8659 | 0.083 | 0.082 | 44.57 | 44.488 | 25.43 | 25.347 | 94.57 | 94.488 | 75.43 | 75.347 | 19.223 | 19.058 | 2.151 | 2.141 | 6.396 | 6.396 | 38.376 | 38.376 | 91379.4 | 91169.7 | 0.03364 | 0.03364 | 0.359 | -0.358 | 0.00061 | 0.00061 | 1997.65 | 1689.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7206 | 0.1488 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.052938 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7354 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.13 | З.у №48 | 2.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.89 | 69.75 | 93.86 | 69.72 |  | 4.2077 | -4.1994 | 0.004 | 0.004 | 39.423 | 39.649 | 20.728 | 20.494 | 94.423 | 94.419 | 75.498 | 75.494 | 18.929 | 18.922 | 1.27 | 1.265 | 0.488 | 0.488 | 2.928 | 2.928 | 48603.9 | 48508 | 0.03594 | 0.03594 | 0.238 | -0.238 | 3e-05 | 3e-05 | 141.33 | 120.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8391 | 0.17126 | 1.46e-05 | 0 | 0.022348 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7355 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №48 | гаражи; ул.Авиаторов | 36.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.86 | 70.18 | 93.36 | 69.75 |  | 4.2077 | -4.1994 | 0.055 | 0.055 | 39.649 | 42.334 | 23.523 | 20.728 | 94.419 | 94.364 | 75.553 | 75.498 | 18.922 | 18.811 | 1.27 | 1.265 | 7.246 | 7.246 | 43.476 | 43.476 | 48603.5 | 48508.4 | 0.03594 | 0.03594 | 0.238 | -0.238 | 0.00044 | 0.00044 | 2098.04 | 1800.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8398 | 0.17124 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.022348 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7357 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.13 | З.у №49 | 1.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.89 | 69.26 | 93.77 | 69.15 |  | 0.7089 | -0.7075 | 0.001 | 0.001 | 39.423 | 39.422 | 20.495 | 20.494 | 94.423 | 94.422 | 75.495 | 75.494 | 18.929 | 18.927 | 0.441 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 2.22 | 2.22 | 13101.4 | 13075.8 | 0.04197 | 0.04197 | 0.103 | -0.103 | 1e-05 | 1e-05 | 86.96 | 73.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5805 | 0.21832 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7358 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №49 | абк эстоп; ул.Авиаторов | 17.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.77 | 70.23 | 92.64 | 69.26 |  | 0.7089 | -0.7075 | 0.009 | 0.009 | 39.422 | 39.893 | 20.984 | 20.495 | 94.422 | 94.413 | 75.504 | 75.495 | 18.927 | 18.909 | 0.441 | 0.44 | 3.414 | 3.414 | 20.484 | 20.484 | 13101.2 | 13076 | 0.04197 | 0.04197 | 0.103 | -0.103 | 8e-05 | 8e-05 | 801.67 | 685.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5808 | 0.2183 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7360 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.11 | З.у №50 | 2.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.31 | 70.04 | 94.28 | 70.01 |  | 3.2332 | -3.2273 | 0.026 | 0.026 | 43.166 | 43.03 | 24.107 | 24.191 | 94.446 | 94.42 | 75.497 | 75.471 | 18.975 | 18.924 | 8.706 | 8.674 | 0.492 | 0.492 | 2.952 | 2.952 | 59755.8 | 59646.2 | 0.0398 | 0.0398 | 0.469 | -0.468 | 1e-05 | 1e-05 | 115.99 | 98.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7361 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №50 | Гараж; | 6.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.28 | 70.12 | 94.19 | 70.04 |  | 3.2332 | -3.2273 | 0.065 | 0.065 | 43.03 | 42.765 | 23.972 | 24.107 | 94.42 | 94.355 | 75.562 | 75.497 | 18.924 | 18.794 | 8.706 | 8.674 | 1.246 | 1.246 | 7.476 | 7.476 | 59755.6 | 59646.4 | 0.0398 | 0.0398 | 0.469 | -0.468 | 3e-05 | 3e-05 | 293.67 | 250.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7363 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.12 | З.у №51 | 2.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.27 | 68.53 | 94.09 | 68.39 |  | 0.7273 | -0.7255 | 0 | 0 | 42.682 | 42.792 | 23.825 | 23.715 | 94.442 | 94.442 | 75.475 | 75.475 | 18.968 | 18.967 | 0.043 | 0.042 | 0.436 | 0.436 | 2.616 | 2.616 | 8401.6 | 8379.9 | 0.04034 | 0.04036 | 0.041 | -0.041 | 3e-05 | 3e-05 | 126.62 | 106.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8421 | 0.17117 | 1.46e-05 | 0 | 0.0036334 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7364 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №51 | АБК ЭСТОП; ул.Авиаторов | 25.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.09 | 70.27 | 92.07 | 68.53 |  | 0.7273 | -0.7255 | 0.001 | 0.001 | 42.792 | 43.021 | 24.056 | 23.825 | 94.442 | 94.441 | 75.476 | 75.475 | 18.967 | 18.965 | 0.043 | 0.042 | 5.06 | 5.06 | 30.36 | 30.36 | 8401.3 | 8380.2 | 0.04034 | 0.04036 | 0.041 | -0.041 | 0.00031 | 0.00031 | 1467.62 | 1258.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8427 | 0.17115 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0036334 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7366 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.10 | З.у №52 | 2.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.45 | 69.73 | 94.32 | 69.62 |  | 1.0098 | -1.0078 | 0.003 | 0.003 | 44.488 | 44.485 | 25.433 | 25.43 | 94.488 | 94.485 | 75.433 | 75.43 | 19.058 | 19.052 | 0.879 | 0.875 | 0.548 | 0.548 | 3.288 | 3.288 | 18662.5 | 18626.9 | 0.04118 | 0.04118 | 0.147 | -0.146 | 1e-05 | 1e-05 | 129.33 | 109.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5814 | 0.21827 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7367 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №52 | Емкость №4; | 10.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.32 | 70.15 | 93.84 | 69.73 |  | 1.0098 | -1.0079 | 0.011 | 0.011 | 44.485 | 43.604 | 24.574 | 25.433 | 94.485 | 94.474 | 75.444 | 75.433 | 19.052 | 19.03 | 0.879 | 0.875 | 2.094 | 2.094 | 12.564 | 12.564 | 18662.3 | 18627.2 | 0.04118 | 0.04118 | 0.147 | -0.146 | 5e-05 | 5e-05 | 493.72 | 420.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21825 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7369 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.22 | З.у №53 | 3.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.63 | 69.81 | 94.61 | 69.8 |  | 7.9371 | -7.922 | 0.239 | 0.238 | 44.556 | 44.318 | 25.594 | 25.356 | 94.556 | 94.318 | 75.594 | 75.356 | 19.2 | 18.724 | 51.94 | 51.745 | 0.766 | 0.766 | 4.596 | 4.596 | 146691.4 | 146414.2 | 0.0394 | 0.0394 | 1.152 | -1.149 | 2e-05 | 2e-05 | 181.01 | 153.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5739 | 0.21863 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7371 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.15 | З.у №54 | 3.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.89 | 69.34 | 91.62 | 69.11 |  | 0.5393 | -0.5383 | 0.001 | 0.001 | 34.507 | 34.506 | 15.393 | 15.392 | 94.507 | 94.506 | 75.393 | 75.392 | 19.114 | 19.112 | 0.26 | 0.259 | 0.63 | 0.63 | 3.78 | 3.78 | 9967.9 | 9949.7 | 0.04275 | 0.04276 | 0.078 | -0.078 | 2e-05 | 2e-05 | 145.91 | 125.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5809 | 0.2183 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7373 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-4 | З.у №62 | 36.14 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.37 | 69.04 | 92.38 | 68.62 |  | 2.6855 | -2.6755 | 0.001 | 0.001 | 39.989 | 41.558 | 21.579 | 20.008 | 94.989 | 94.988 | 75.009 | 75.008 | 19.98 | 19.979 | 0.021 | 0.021 | 7.228 | 7.228 | 43.368 | 43.368 | 16544.4 | 16482.9 | 0.03429 | 0.0343 | 0.043 | -0.043 | 0.00156 | 0.00156 | 2646.77 | 1130.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0922 | 0.10998 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.011767 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7374 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №63 | ТК-1 | 7.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.99 | 68.83 | 94.99 | 68.82 |  | 193.226 | -163.9072 | 0.005 | 0.004 | 41.246 | 41.02 | 21.037 | 21.253 | 94.996 | 94.99 | 75.007 | 75.003 | 19.992 | 19.983 | 0.565 | 0.408 | 1.53 | 1.53 | 9.18 | 9.18 | 446396.9 | 378663.8 | 0.02369 | 0.02377 | 0.438 | -0.372 | 0.00234 | 0.00234 | 1154.24 | 982.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.1467 | 0.043203 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.99986 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7375 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" | З.у №63 | 6.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95 | 68.82 | 94.99 | 68.82 |  | 193.228 | -163.9052 | 0.004 | 0.003 | 41.4 | 41.246 | 21.253 | 21.4 | 95 | 94.996 | 75.003 | 75 | 20 | 19.992 | 0.565 | 0.408 | 1.306 | 1.306 | 7.836 | 7.836 | 446401.5 | 378659.1 | 0.02369 | 0.02377 | 0.438 | -0.372 | 0.002 | 0.002 | 985.29 | 838.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.1606 | 0.043177 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.99986 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7377 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-1 | З.у №64 | 3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.99 | 69.14 | 94.99 | 69.14 |  | 91.7519 | -82.9061 | 0.005 | 0.004 | 41.02 | 41.075 | 21.101 | 21.037 | 94.99 | 94.985 | 75.011 | 75.007 | 19.983 | 19.974 | 1.497 | 1.224 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 339149 | 306451.7 | 0.02656 | 0.0266 | 0.533 | -0.481 | 0.00036 | 0.00036 | 306.58 | 260.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3848 | 0.069518 | 1.46e-05 | 0 | 0.48498 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7379 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-5 | З.у №65 | 2.25 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.93 | 68.65 | 94.78 | 68.59 |  | 0.65 | -0.6482 | 0.001 | 0.001 | 42.513 | 42.542 | 22.738 | 22.707 | 94.893 | 94.892 | 75.088 | 75.087 | 19.806 | 19.804 | 0.373 | 0.371 | 0.45 | 0.45 | 2.7 | 2.7 | 12012.4 | 11979.9 | 0.0422 | 0.04221 | 0.094 | -0.094 | 1e-05 | 1e-05 | 92.82 | 39.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5701 | 0.21882 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7380 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №65 | Столовая; ул.Авиаторов, 2 ст.3 | 86.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.78 | 70.95 | 89.33 | 68.65 |  | 0.6499 | -0.6482 | 0.039 | 0.038 | 42.542 | 44.853 | 25.126 | 22.738 | 94.892 | 94.853 | 75.126 | 75.088 | 19.804 | 19.727 | 0.373 | 0.371 | 17.264 | 17.264 | 103.584 | 103.584 | 12012.2 | 11980.1 | 0.0422 | 0.04221 | 0.094 | -0.094 | 0.00041 | 0.00041 | 3545.55 | 1488.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5704 | 0.2188 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7382 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №64 | З.у №66 | 49.23 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.99 | 69.17 | 94.93 | 69.14 |  | 91.7515 | -82.9065 | 0.088 | 0.072 | 41.075 | 42.407 | 22.594 | 21.101 | 94.985 | 94.897 | 75.084 | 75.011 | 19.974 | 19.813 | 1.497 | 1.224 | 9.846 | 9.846 | 59.076 | 59.076 | 339147.7 | 306453.1 | 0.02656 | 0.0266 | 0.533 | -0.481 | 0.00589 | 0.00589 | 5314.57 | 2277.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1954 | 0.070445 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.48498 | 1.02e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7383 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №66 | ТК-5 | 2.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.93 | 69.17 | 94.93 | 69.17 |  | 91.7456 | -82.9124 | 0.004 | 0.003 | 42.407 | 42.513 | 22.707 | 22.594 | 94.897 | 94.893 | 75.087 | 75.084 | 19.813 | 19.806 | 1.497 | 1.225 | 0.44 | 0.44 | 2.64 | 2.64 | 339125.9 | 306474.8 | 0.02656 | 0.0266 | 0.532 | -0.481 | 0.00026 | 0.00026 | 224.73 | 190.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1954 | 0.070445 | 1.46e-05 | 0 | 0.48498 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7385 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №42 | Вр.24 | 131.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.98 | 68.74 | 94.82 | 68.56 |  | 98.7827 | -78.3315 | 0.106 | 0.067 | 40.826 | 40.45 | 20.647 | 20.85 | 94.986 | 94.88 | 75.077 | 75.01 | 19.976 | 19.803 | 0.67 | 0.423 | 26.264 | 26.264 | 157.584 | 157.584 | 304281.3 | 241285.3 | 0.0255 | 0.02563 | 0.398 | -0.316 | 0.02263 | 0.02263 | 15977.7 | 13600.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0885 | 0.058519 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.50311 | 3.28e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7389 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.23 | Вр.9 | 21.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.7 | 69.61 | 94.67 | 69.57 |  | 71.7332 | -63.0011 | 0.024 | 0.019 | 44.601 | 44.577 | 25.341 | 25.322 | 94.601 | 94.577 | 75.341 | 75.322 | 19.279 | 19.236 | 0.919 | 0.711 | 4.388 | 4.388 | 26.328 | 26.328 | 265152.4 | 232875.5 | 0.02667 | 0.02674 | 0.416 | -0.366 | 0.00263 | 0.00263 | 2237.49 | 1911.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.312 | 0.069872 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.3815 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7391 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.8 | З.у №44 | 1.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.81 | 69.95 | 94.79 | 69.93 |  | 4.5509 | -4.5423 | 0.04 | 0.039 | 39.724 | 39.684 | 20.264 | 20.224 | 94.724 | 94.684 | 75.264 | 75.224 | 19.5 | 19.421 | 17.164 | 17.1 | 0.384 | 0.384 | 2.304 | 2.304 | 84108.8 | 83950.9 | 0.03961 | 0.03961 | 0.66 | -0.659 | 1e-05 | 1e-05 | 90.86 | 76.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5811 | 0.21829 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7392 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №44 | груз терминал; ул.Авиаторов, 2а | 13.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.79 | 70.06 | 94.65 | 69.95 |  | 4.5509 | -4.5424 | 0.269 | 0.268 | 39.684 | 39.785 | 20.902 | 20.264 | 94.684 | 94.415 | 75.532 | 75.264 | 19.421 | 18.883 | 17.164 | 17.1 | 2.616 | 2.616 | 15.696 | 15.696 | 84108.6 | 83951.1 | 0.03961 | 0.03961 | 0.66 | -0.659 | 6e-05 | 6e-05 | 618.87 | 524.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5814 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7394 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.8 | З.у №45 | 83.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.81 | 69.28 | 94.7 | 69.18 |  | 81.9924 | -73.2025 | 0.12 | 0.096 | 39.724 | 44.603 | 25.32 | 20.224 | 94.724 | 94.603 | 75.32 | 75.224 | 19.5 | 19.283 | 1.198 | 0.957 | 16.764 | 16.764 | 100.584 | 100.584 | 303074.5 | 270583.8 | 0.02661 | 0.02666 | 0.476 | -0.425 | 0.01003 | 0.01003 | 8554.76 | 7281.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1195 | 0.070824 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.43096 | 1.73e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7395 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №45 | Вр.23 | 1.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.7 | 69.28 | 94.7 | 69.28 |  | 81.9824 | -73.2126 | 0.002 | 0.002 | 44.603 | 44.601 | 25.322 | 25.32 | 94.603 | 94.601 | 75.322 | 75.32 | 19.283 | 19.279 | 1.198 | 0.957 | 0.32 | 0.32 | 1.92 | 1.92 | 303037.5 | 270620.8 | 0.02661 | 0.02666 | 0.476 | -0.425 | 0.00019 | 0.00019 | 163.17 | 139 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1195 | 0.070824 | 1.46e-05 | 0 | 0.43096 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7397 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.23 | З.у №46 | 2.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.7 | 67.49 | 94.69 | 67.48 |  | 10.2491 | -10.2117 | 0.007 | 0.007 | 44.601 | 44.594 | 25.329 | 25.322 | 94.601 | 94.594 | 75.329 | 75.322 | 19.279 | 19.265 | 2.309 | 2.292 | 0.492 | 0.492 | 2.952 | 2.952 | 94710.9 | 94365.2 | 0.03361 | 0.03361 | 0.372 | -0.37 | 5e-05 | 5e-05 | 153.72 | 127.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7503 | 0.14814 | 1.46e-05 | 0 | 0.049455 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7399 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.9 | З.у №47 | 2.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.67 | 69.21 | 94.65 | 69.19 |  | 9.8886 | -9.8658 | 0.007 | 0.007 | 44.577 | 44.57 | 25.347 | 25.341 | 94.577 | 94.57 | 75.347 | 75.341 | 19.236 | 19.223 | 2.151 | 2.141 | 0.51 | 0.51 | 3.06 | 3.06 | 91379.9 | 91169.2 | 0.03364 | 0.03364 | 0.359 | -0.358 | 5e-05 | 5e-05 | 159.31 | 134.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7206 | 0.1488 | 1.46e-05 | 0 | 0.052938 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7404 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №2 | почта; ул.Авиаторов, 2б | 80.3 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 91.82 | 70.39 | 90.18 | 69.69 |  | 1.9904 | -1.9866 | 0.321 | 0.32 | 43.863 | 44.652 | 25.344 | 23.914 | 94.973 | 94.652 | 75.344 | 75.024 | 19.949 | 19.308 | 3.333 | 3.321 | 16.06 | 16.06 | 96.36 | 96.36 | 36786.5 | 36716.8 | 0.04021 | 0.04021 | 0.289 | -0.288 | 0.00038 | 0.00038 | 3256.91 | 1387.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5713 | 0.21876 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7529 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.25 | З.у №35 | 3.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.53 | 67.98 | 94.52 | 67.97 |  | 27.3711 | -20.8475 | 0.002 | 0.001 | 49.819 | 49.817 | 30.116 | 30.115 | 94.819 | 94.817 | 75.116 | 75.115 | 19.704 | 19.701 | 0.437 | 0.256 | 0.724 | 0.724 | 4.344 | 4.344 | 126467.1 | 96325.2 | 0.02855 | 0.02881 | 0.248 | -0.189 | 0.00028 | 0.00028 | 321.86 | 269.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5578 | 0.086522 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7531 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.25 | З.у №36 | 3.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.53 | 69.49 | 94.45 | 69.42 |  | 2.7817 | -2.7754 | 0.001 | 0.001 | 49.819 | 49.818 | 30.115 | 30.115 | 94.819 | 94.818 | 75.115 | 75.115 | 19.704 | 19.702 | 0.179 | 0.178 | 0.732 | 0.732 | 4.392 | 4.392 | 25705.2 | 25646.9 | 0.03533 | 0.03534 | 0.101 | -0.101 | 7e-05 | 7e-05 | 228.42 | 193.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7498 | 0.14815 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.015065 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7543 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-7 | Вр.45 | 59.11 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.67 | 68.38 | 94.55 | 68.32 |  | 53.6853 | -43.8557 | 0.037 | 0.025 | 39.782 | 39.746 | 20.164 | 20.139 | 94.782 | 94.746 | 75.164 | 75.139 | 19.643 | 19.582 | 0.518 | 0.347 | 11.822 | 11.822 | 70.932 | 70.932 | 198440.7 | 162107 | 0.02684 | 0.02698 | 0.312 | -0.255 | 0.00707 | 0.00707 | 6370.81 | 2713.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3256 | 0.069805 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 1.24e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7546 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.46 | Вр.44 | 4.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.39 | 67.81 | 94.36 | 67.78 |  | 15.5479 | -15.4843 | 0 | 0 | 45.576 | 45.746 | 26.247 | 26.077 | 94.696 | 94.696 | 75.197 | 75.197 | 19.499 | 19.499 | 0.046 | 0.045 | 0.924 | 0.924 | 5.544 | 5.544 | 57470.7 | 57235.7 | 0.0283 | 0.02831 | 0.09 | -0.09 | 0.00055 | 0.00055 | 470.08 | 396.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.4307 | 0.069297 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.066574 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7547 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.45 | ТК-8 | 42.09 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.55 | 68.43 | 94.46 | 68.38 |  | 53.3638 | -43.5491 | 0.026 | 0.017 | 39.746 | 43.16 | 23.621 | 20.164 | 94.746 | 94.72 | 75.181 | 75.164 | 19.582 | 19.539 | 0.512 | 0.343 | 8.418 | 8.418 | 50.508 | 50.508 | 197252.4 | 160973.5 | 0.02684 | 0.02699 | 0.31 | -0.253 | 0.00504 | 0.00504 | 4508.51 | 1931.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3256 | 0.069805 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 8.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7549 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-8 | З.у №16 | 4.05 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.46 | 68.43 | 94.46 | 68.43 |  | 53.3588 | -43.5541 | 0.002 | 0.002 | 43.16 | 43.907 | 24.373 | 23.621 | 94.72 | 94.717 | 75.183 | 75.181 | 19.539 | 19.535 | 0.512 | 0.343 | 0.81 | 0.81 | 4.86 | 4.86 | 197233.8 | 160992.1 | 0.02684 | 0.02699 | 0.31 | -0.253 | 0.00048 | 0.00048 | 433.71 | 185.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2931 | 0.069964 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7551 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №16 | З.у №17 | 31.33 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.46 | 68.46 | 94.39 | 68.43 |  | 53.3583 | -43.5546 | 0.019 | 0.013 | 43.907 | 45.578 | 26.076 | 24.373 | 94.717 | 94.698 | 75.196 | 75.183 | 19.535 | 19.503 | 0.512 | 0.343 | 6.266 | 6.266 | 37.596 | 37.596 | 197232 | 160993.9 | 0.02684 | 0.02699 | 0.31 | -0.253 | 0.00375 | 0.00375 | 3354.99 | 1437.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3982 | 0.069453 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 6.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7552 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №17 | Вр.46 | 3.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.39 | 68.47 | 94.39 | 68.46 |  | 53.3545 | -43.5583 | 0.002 | 0.001 | 45.578 | 45.576 | 26.077 | 26.076 | 94.698 | 94.696 | 75.197 | 75.196 | 19.503 | 19.499 | 0.512 | 0.343 | 0.684 | 0.684 | 4.104 | 4.104 | 197218.1 | 161007.7 | 0.02684 | 0.02699 | 0.31 | -0.253 | 0.00041 | 0.00041 | 348 | 294.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3982 | 0.069453 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7554 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.46 | З.у №18 | 4.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.39 | 68.86 | 94.38 | 68.85 |  | 37.8063 | -28.0744 | 0.02 | 0.011 | 45.576 | 44.816 | 25.348 | 26.077 | 94.696 | 94.676 | 75.208 | 75.197 | 19.499 | 19.468 | 3.708 | 2.054 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 5.4 | 232909.9 | 172955.9 | 0.03013 | 0.03026 | 0.61 | -0.453 | 0.00019 | 0.00019 | 334.27 | 282.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1542 | 0.10924 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7556 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.45 | З.у №37 | 2.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.55 | 68.64 | 94.17 | 68.32 |  | 0.3144 | -0.3137 | 0 | 0 | 39.746 | 39.745 | 20.164 | 20.164 | 94.746 | 94.745 | 75.164 | 75.164 | 19.582 | 19.581 | 0.093 | 0.092 | 0.508 | 0.508 | 3.048 | 3.048 | 5810.8 | 5798.4 | 0.04488 | 0.04489 | 0.046 | -0.046 | 1e-05 | 1e-05 | 119.97 | 100.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5811 | 0.21829 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7557 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №37 | кнс; | 12.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.17 | 70.23 | 92.31 | 68.64 |  | 0.3144 | -0.3137 | 0.001 | 0.001 | 39.745 | 39.744 | 20.165 | 20.164 | 94.745 | 94.744 | 75.165 | 75.164 | 19.581 | 19.579 | 0.093 | 0.092 | 2.48 | 2.48 | 14.88 | 14.88 | 5810.5 | 5798.6 | 0.04488 | 0.04489 | 0.046 | -0.046 | 6e-05 | 6e-05 | 584.06 | 498.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5815 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7559 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-7 | З.у №38 | 3.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.67 | 72.8 | 94.66 | 72.79 |  | 14.9031 | -10.8945 | 0.686 | 0.367 | 39.782 | 39.097 | 20.506 | 20.139 | 94.782 | 94.097 | 75.506 | 75.139 | 19.643 | 18.591 | 182.515 | 97.671 | 0.626 | 0.626 | 3.756 | 3.756 | 275437.1 | 201350.7 | 0.03927 | 0.03933 | 2.162 | -1.581 | 1e-05 | 1e-05 | 147.96 | 128.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5801 | 0.21834 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7560 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №38 | гостиница; ул.Авиаторов, 2/22 | 18.68 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.66 | 72.83 | 94.61 | 72.8 |  | 14.9031 | -10.8945 | 4.091 | 2.189 | 39.097 | 35.006 | 22.695 | 20.506 | 94.097 | 90.006 | 77.695 | 75.506 | 18.591 | 12.31 | 182.515 | 97.672 | 3.736 | 3.736 | 22.416 | 22.416 | 275436.8 | 201351 | 0.03927 | 0.03933 | 2.162 | -1.581 | 9e-05 | 9e-05 | 787.4 | 337.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5806 | 0.21831 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7562 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №39 | ТК-7 | 4.06 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.67 | 69.21 | 94.67 | 69.21 |  | 68.5889 | -54.7497 | 0.004 | 0.003 | 39.787 | 39.782 | 20.139 | 20.136 | 94.787 | 94.782 | 75.139 | 75.136 | 19.65 | 19.643 | 0.841 | 0.538 | 0.812 | 0.812 | 4.872 | 4.872 | 253529.9 | 202375.3 | 0.02669 | 0.02682 | 0.398 | -0.318 | 0.00049 | 0.00049 | 437.59 | 187.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2328 | 0.07026 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7564 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.24 | З.у №40 | 3.03 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.82 | 69.13 | 94.82 | 69.13 |  | 68.5999 | -54.7387 | 0.003 | 0.002 | 40.45 | 40.267 | 20.469 | 20.647 | 94.88 | 94.877 | 75.079 | 75.077 | 19.803 | 19.798 | 0.841 | 0.538 | 0.606 | 0.606 | 3.636 | 3.636 | 253570.8 | 202334.4 | 0.02669 | 0.02682 | 0.398 | -0.318 | 0.00036 | 0.00036 | 325.89 | 140.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.343 | 0.06972 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7565 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №40 | З.у №39 | 89.51 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.82 | 69.21 | 94.67 | 69.13 |  | 68.5996 | -54.739 | 0.09 | 0.058 | 40.267 | 39.787 | 20.136 | 20.469 | 94.877 | 94.787 | 75.136 | 75.079 | 19.798 | 19.65 | 0.841 | 0.538 | 17.902 | 17.902 | 107.412 | 107.412 | 253569.5 | 202335.8 | 0.02669 | 0.02682 | 0.398 | -0.318 | 0.01071 | 0.01071 | 9651.56 | 4134.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.343 | 0.06972 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 1.88e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7567 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.24 | З.у №41 | 2.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.82 | 67.84 | 94.81 | 67.83 |  | 30.1602 | -23.6155 | 0.002 | 0.001 | 40.45 | 40.198 | 20.398 | 20.647 | 94.88 | 94.878 | 75.078 | 75.077 | 19.803 | 19.801 | 0.529 | 0.327 | 0.488 | 0.488 | 2.928 | 2.928 | 139353.9 | 109114.5 | 0.02847 | 0.02868 | 0.274 | -0.214 | 0.00019 | 0.00019 | 217.4 | 181.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6516 | 0.085825 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7568 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №41 | Вр.25 | 94.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.81 | 68.14 | 94.53 | 67.84 |  | 30.16 | -23.6157 | 0.06 | 0.037 | 40.198 | 49.819 | 30.115 | 20.398 | 94.878 | 94.819 | 75.115 | 75.078 | 19.801 | 19.704 | 0.529 | 0.327 | 18.858 | 18.858 | 113.148 | 113.148 | 139353.1 | 109115.3 | 0.02847 | 0.02868 | 0.274 | -0.214 | 0.00722 | 0.00722 | 8400.54 | 7037.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6516 | 0.085825 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 1.61e-05 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7580 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | ТК-3 | Вр.3 | 15.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.33 | 69.47 | 91.89 | 69.09 |  | 2.6839 | -2.6772 | 0 | 0 | 41.768 | 43.518 | 23.54 | 21.789 | 94.988 | 94.988 | 75.01 | 75.009 | 19.979 | 19.978 | 0.021 | 0.021 | 3.18 | 3.18 | 19.08 | 19.08 | 16534.3 | 16493.1 | 0.03429 | 0.0343 | 0.043 | -0.043 | 0.00068 | 0.00068 | 1163.36 | 1003.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1453 | 0.10935 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.011767 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7582 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №62 | ТК-3 | 2.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.38 | 69.09 | 92.33 | 69.04 |  | 2.684 | -2.6771 | 0 | 0 | 41.558 | 41.768 | 21.789 | 21.579 | 94.988 | 94.988 | 75.009 | 75.009 | 19.979 | 19.979 | 0.021 | 0.021 | 0.418 | 0.418 | 2.508 | 2.508 | 16534.9 | 16492.5 | 0.03429 | 0.0343 | 0.043 | -0.043 | 9e-05 | 9e-05 | 152.98 | 131.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1453 | 0.10935 | 1.46e-05 | 0 | 0.011767 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7585 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.3 | Вр.2 | 2.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.89 | 69.13 | 91.63 | 68.91 |  | 0.6928 | -0.6912 | 0 | 0 | 43.518 | 43.787 | 23.81 | 23.54 | 94.988 | 94.988 | 75.01 | 75.01 | 19.978 | 19.978 | 0.002 | 0.002 | 0.492 | 0.492 | 2.952 | 2.952 | 4267.8 | 4258.4 | 0.04201 | 0.04202 | 0.011 | -0.011 | 0.00011 | 0.00011 | 179.41 | 154.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1453 | 0.10935 | 1.46e-05 | 0 | 0.0027405 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7587 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.3 | З.у №2 | 3.56 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 91.89 | 69.69 | 91.82 | 69.66 |  | 1.9904 | -1.9866 | 0.014 | 0.014 | 43.518 | 43.863 | 23.914 | 23.54 | 94.988 | 94.973 | 75.024 | 75.01 | 19.978 | 19.949 | 3.333 | 3.321 | 0.712 | 0.712 | 4.272 | 4.272 | 36786.8 | 36716.5 | 0.04021 | 0.04021 | 0.289 | -0.288 | 2e-05 | 2e-05 | 144.25 | 61.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7604 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | Вр.2 | З.у №3 | 15.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.63 | 70.01 | 90.62 | 69.13 |  | 0.6927 | -0.6913 | 0.008 | 0.008 | 43.787 | 44.54 | 24.577 | 23.81 | 94.988 | 94.98 | 75.017 | 75.01 | 19.978 | 19.962 | 0.422 | 0.42 | 3.03 | 3.03 | 18.18 | 18.18 | 12801.5 | 12777.3 | 0.04203 | 0.04203 | 0.101 | -0.1 | 7e-05 | 7e-05 | 700.4 | 607.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5771 | 0.21848 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7627 | Кот. ОАО "Нижневартовскавиа" |  | З.у №3 | юный авиатор; ул.Авиаторов | 26.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 90.62 | 71.58 | 88.85 | 70.01 |  | 0.6926 | -0.6914 | 0.014 | 0.013 | 44.54 | 44.186 | 24.251 | 24.577 | 94.98 | 94.966 | 75.031 | 75.017 | 19.962 | 19.935 | 0.422 | 0.42 | 5.346 | 5.346 | 32.076 | 32.076 | 12800.1 | 12778.6 | 0.04203 | 0.04203 | 0.1 | -0.1 | 0.00013 | 0.00013 | 1226.47 | 1086.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5794 | 0.21837 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь