## итоговые значения
Итоговые значения
Параметр | Значение
Объем воды в подающем тр., куб.м | 4.546976
Объем воды в обратном тр., куб.м | 4.546976
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0.072740
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000
Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000
Объем воды в системе отопления, куб.м | 2.254952
Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0.000000
Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0.000000
Суммарный объем воды, куб. м | 11.348905

## уч
Участок
ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа
383 | З.у №2 | Уз. Склад;ул.Индустриальная | 5.83 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007462 | 6e-07
393 | З.у №3 | Уз 13-6 | 212.66 | 0 |  |  | 0.07 | 0.07 | 20 | 5.3503 | 0.1869 | 1.46e-05 | 3.1e-06 | 0 | 1.65e-05
394 | Уз. Склад;ул.Индустриальная | З.у №3 | 9.58 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001244 | 9e-07
395 | Уз. Склад;ул.Индустриальная | Уз 13-48 | 116.56 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0005004 | 1.11e-05
487 | Уз 13-48 | Пожарный водоём; | 20.27 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.5803 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06
488 | Уз. Склад;ул.Индустриальная | Уз 13-3 | 3.61 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001214 | 3e-07
489 | Уз 13-3 | База гидрофобной изоляции ООО "Александрит"; ул.Индустриальная, 64/2 | 155.55 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.0001214 | 1.49e-05
493 | Уз 13-48 | Уз 13-49 | 52.43 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0003739 | 5e-06
495 | Уз 13-49 | АБК; ул.Индустриальная, 64 | 12.58 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001256 | 1.2e-06
496 | Уз 13-49 | Уз 13-47 | 46.29 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0002483 | 4.4e-06
499 | Уз 13-47 | Бытовой блок; ул.Индустриальная | 18.84 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.000124 | 1.8e-06
501 | Уз 13-47 | Арочный склад; ул.Индустриальная | 12.78 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001243 | 1.2e-06
503 | Уз 13-6 | Уз 13-5 | 9.06 | 0 |  |  | 0.07 | 0.07 | 20 | 5.3503 | 0.1869 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07
505 | Уз 13-5 | Уз 13-4 | 19.69 | 0 |  |  | 0.07 | 0.07 | 20 | 5.3503 | 0.1869 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06
507 | Уз 13-4 | АБК, гараж; ул.Индустриальная, 66/2 | 43.94 | 0 |  |  | 0.07 | 0.07 | 20 | 5.3503 | 0.1869 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.4e-06

## пт
Потpебитель
ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
455 | Индустриальная 64/2 | База гидрофобной изоляции ООО "Александрит"; ул.Индустриальная, 64/2 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.84198 | 0.98965 | 0.2411
456 |  | Пожарный водоём; | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.842 | 0.98965 | 0.2678
494 | Индустриальная 64/ | АБК; ул.Индустриальная, 64 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.84198 | 0.98965 | 0.2631
498 | Индустриальная / | Бытовой блок; ул.Индустриальная | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.84196 | 0.98965 | 0.255
500 | Индустриальная / | Арочный склад; ул.Индустриальная | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.84196 | 0.98965 | 0.2563
508 |  | АБК, гараж; ул.Индустриальная, 66/2 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.84203 | 0.98967 | 0.257