## уч
Sys | Котельная | Балансодержатель | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Обозначение | Вид прокладки | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Год ввода | Глубина заложения, м | Вид грунта | Ширина канала, м | Высота канала, м | Расстояние между осями труб, м | Местные сопротивления под.тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Сумма местных сопротивлений #1 | Сумма местных сопротивлений #2 | К местного сопротивления#1 | К местного сопротивления#2 | Шероховатость, мм #1 | Шероховатость, мм #2 | Зарастание, мм #1 | Зарастание, мм #2 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#1 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Нормативные потери | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправка на нормы тепловых потерь #1 | Поправка на нормы тепловых потерь #2 | Тип изоляции | Тип изоляции | Толщина изоляции, м #1 | Толщина изоляции, м #2 | Cостояние изоляции#1 | Cостояние изоляции#2 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Температура в начале участка,°C #1 | Температура в начале участка,°C #2 | Температура в конце участка,°C #1 | Температура в конце участка,°C #2 | Температура на поверхности, °С | Расход воды, т/ч #1 | Расход воды, т/ч #2 | Потери напора, м #1 | Потери напора, м #2 | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора, мм/м #1 | Удельные линейные потери напора, мм/м #2 | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды, м/с #1 | Скорость движения воды, м/с #2 | Величина утечки, т/ч #1 | Величина утечки, т/ч #2 | Тепловые потери, ккал/ч #1 | Тепловые потери, ккал/ч #2 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #1 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #2 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #1 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #2 | Диаметр (конструкторский), м #1 | Диаметр (конструкторский), м #2 | Шероховатость (конструкторский), мм #1 | Шероховатость (конструкторский), мм #2 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка) | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Разделитель зон статического напора | Опции | Изгибов 90° | Изгибов 60° | Изгибов 30° | Компенсаторов П-образных | Компенсаторов сильфонных | Переходов над/под | Изменено | АРМ | Istok_ID | Istok_Out | Utype | Год ввода | Номер квартала | Материал | Номер п.п | Баланс | Мероприятия | Этап | Режим
1 | Кот. №2а |  | Уз 1-8 | Уз 1-9 | 100.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.38 | 74.82 | 125.45 | 74.14 |  | 8.3009 | -8.2727 | 0.183 | 0.182 | 70.687 | 74.264 | 35.138 | 31.196 | 125.687 | 125.504 | 86.378 | 86.196 | 39.491 | 39.126 | 1.522 | 1.512 | 20.096 | 20.096 | 120.576 | 120.576 | 76708.3 | 76447.2 | 0.03377 | 0.03378 | 0.301 | -0.3 | 0.00192 | 0.00192 | 7722.91 | 5565.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.686 | 0.14957 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0037451 | 9.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
3 | Кот. №2а |  | З.у №10 | Бойлерная; ул.Индустриальная, 121 | 6.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.43 | 65.8 | 123.36 | 65.08 |  | 0.3753 | -0.3738 | 0.001 | 0.001 | 73.379 | 73.398 | 34.424 | 34.403 | 125.429 | 125.428 | 86.454 | 86.453 | 38.977 | 38.975 | 0.13 | 0.129 | 1.394 | 1.394 | 8.364 | 8.364 | 6936.8 | 6907.8 | 0.04409 | 0.0441 | 0.054 | -0.054 | 3e-05 | 3e-05 | 400.73 | 269.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
5 | Кот. №2а |  | Уз 1-20 | НВС -2оч.; ул.Индустриальная, 121 | 193.81 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.08 | 82.79 | 125.11 | 82.37 |  | 8.5302 | -8.5136 | 5.421 | 5.4 | 71.839 | 67.008 | 45.696 | 39.706 | 121.999 | 116.578 | 95.266 | 89.866 | 32.133 | 21.312 | 27.971 | 27.863 | 0 | 0 | 193.81 | 193.81 | 129225 | 128973 | 0.04965 | 0.04965 | 0.832 | -0.83 | 0.00138 | 0.00138 | 8195.77 | 3599.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.9967 | 0.20013 | 1.46e-05 | 2.8e-06 | 0 | 1.4e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
7 | Кот. №2а |  | Уз 1-24 | НСО; ул.Индустриальная, 121 | 161.71 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.69 | 71.81 | 109.59 | 61.08 |  | 0.6165 | -0.6136 | 0.068 | 0.068 | 76.731 | 79.963 | 41.358 | 37.99 | 125.311 | 125.243 | 86.638 | 86.57 | 38.741 | 38.606 | 0.351 | 0.348 | 32.342 | 32.342 | 194.052 | 194.052 | 11394.7 | 11341.1 | 0.04416 | 0.04417 | 0.089 | -0.089 | 0.00077 | 0.00077 | 9311.54 | 6586.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5581 | 0.21939 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0 | 1.07e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
11 | Кот. №2а |  | Уз 1-24 | З.у №8 | 3.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.69 | 83.76 | 124.65 | 83.73 |  | 4.8709 | -4.8639 | 0.086 | 0.086 | 76.731 | 76.306 | 37.736 | 37.99 | 125.311 | 125.226 | 86.656 | 86.57 | 38.741 | 38.57 | 19.648 | 19.591 | 0.728 | 0.728 | 4.368 | 4.368 | 90023.8 | 89893.3 | 0.03958 | 0.03958 | 0.707 | -0.706 | 2e-05 | 2e-05 | 209.6 | 163.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5573 | 0.21943 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
12 | Кот. №2а |  | З.у №8 | Хлораторная; ул.Индустриальная, 121 | 5.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.65 | 83.81 | 124.58 | 83.76 |  | 4.8709 | -4.8639 | 0.126 | 0.126 | 76.306 | 75.7 | 37.381 | 37.736 | 125.226 | 125.1 | 86.781 | 86.656 | 38.57 | 38.318 | 19.648 | 19.591 | 1.068 | 1.068 | 6.408 | 6.408 | 90023.4 | 89893.6 | 0.03958 | 0.03958 | 0.707 | -0.706 | 3e-05 | 3e-05 | 307.41 | 240.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
14 | Кот. №2а |  | Уз 1-24 | З.у №9 | 2.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.69 | 64.91 | 124 | 64.45 |  | 0.2318 | -0.2308 | 0 | 0 | 76.731 | 76.701 | 37.96 | 37.99 | 125.311 | 125.311 | 86.57 | 86.57 | 38.741 | 38.741 | 0.052 | 0.052 | 0.556 | 0.556 | 3.336 | 3.336 | 4284.8 | 4266.3 | 0.04648 | 0.0465 | 0.034 | -0.033 | 1e-05 | 1e-05 | 160.08 | 106.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5571 | 0.21944 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
15 | Кот. №2а |  | З.у №9 | Ст. хлора; ул.Индустриальная | 6.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124 | 66.01 | 122.37 | 64.91 |  | 0.2318 | -0.2309 | 0 | 0 | 76.701 | 76.781 | 38.041 | 37.96 | 125.311 | 125.311 | 86.571 | 86.57 | 38.741 | 38.74 | 0.052 | 0.052 | 1.314 | 1.314 | 7.884 | 7.884 | 4284.6 | 4266.6 | 0.04648 | 0.0465 | 0.034 | -0.033 | 3e-05 | 3e-05 | 376.75 | 254.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
18 | Кот. №2а |  | Уз 1-13 | Уз 1-24 | 42.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.22 | 80.51 | 124.69 | 80.11 |  | 5.7198 | -5.7078 | 0.119 | 0.118 | 73.49 | 76.731 | 37.99 | 34.512 | 125.43 | 125.311 | 86.57 | 86.452 | 38.978 | 38.741 | 2.327 | 2.318 | 8.512 | 8.512 | 51.072 | 51.072 | 66070.6 | 65931.9 | 0.03565 | 0.03565 | 0.324 | -0.324 | 0.00052 | 0.00052 | 3029.4 | 2308.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8263 | 0.17163 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0023349 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
21 | Кот. №2а |  | Уз 1-9 | Уз 1-10 | 24.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.45 | 63.57 | 124.12 | 62.69 |  | 1.29 | -1.2836 | 0.004 | 0.004 | 74.264 | 75.95 | 36.832 | 35.138 | 125.504 | 125.5 | 86.382 | 86.378 | 39.126 | 39.118 | 0.127 | 0.126 | 4.81 | 4.81 | 28.86 | 28.86 | 14900.7 | 14826.9 | 0.03821 | 0.03823 | 0.073 | -0.073 | 0.00029 | 0.00029 | 1714.18 | 1125.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8263 | 0.17163 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0006812 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
22 | Кот. №2а |  | Уз 1-10 | Уз 1-11 | 41.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.12 | 65.28 | 121.74 | 63.67 |  | 1.1438 | -1.1386 | 0.014 | 0.014 | 75.95 | 75.486 | 36.396 | 36.832 | 125.5 | 125.486 | 86.396 | 86.382 | 39.118 | 39.089 | 0.291 | 0.288 | 8.292 | 8.292 | 49.752 | 49.752 | 16261.1 | 16187.2 | 0.03942 | 0.03943 | 0.098 | -0.098 | 0.00034 | 0.00034 | 2719.44 | 1831.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1931 | 0.19256 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
24 | Кот. №2а |  | Уз 1-11 | Н.В.С; ул.Индустриальная, 121 | 41.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.74 | 66.51 | 119.92 | 65.28 |  | 1.1435 | -1.1389 | 0.176 | 0.175 | 75.486 | 75.32 | 36.581 | 36.396 | 125.486 | 125.31 | 86.571 | 86.396 | 39.089 | 38.739 | 3.56 | 3.532 | 8.244 | 8.244 | 49.464 | 49.464 | 26416.5 | 26311.9 | 0.04264 | 0.04264 | 0.259 | -0.258 | 0.00013 | 0.00013 | 2081.04 | 1400.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1861 | 0.23888 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
26 | Кот. №2а |  | Уз 1-9 | Уз 1-12 | 8.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.45 | 77.11 | 125.36 | 77.04 |  | 7.009 | -6.991 | 0.036 | 0.036 | 74.264 | 73.608 | 34.554 | 35.138 | 125.504 | 125.468 | 86.414 | 86.378 | 39.126 | 39.054 | 3.48 | 3.462 | 1.714 | 1.714 | 10.284 | 10.284 | 80962.4 | 80754.3 | 0.03549 | 0.0355 | 0.397 | -0.396 | 0.00011 | 0.00011 | 610.83 | 451.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8263 | 0.17163 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0030639 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
28 | Кот. №2а |  | Уз 1-12 | Уз 1-13 | 11.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.36 | 79.15 | 125.22 | 79.05 |  | 6.0953 | -6.0814 | 0.038 | 0.038 | 73.608 | 73.49 | 34.512 | 34.554 | 125.468 | 125.43 | 86.452 | 86.414 | 39.054 | 38.978 | 2.639 | 2.627 | 2.396 | 2.396 | 14.376 | 14.376 | 70408 | 70247.3 | 0.0356 | 0.0356 | 0.345 | -0.345 | 0.00015 | 0.00015 | 853.44 | 642.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8263 | 0.17163 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0025496 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
29 | Кот. №2а |  | Уз 1-13 | З.у №10 | 5.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.22 | 65.08 | 124.43 | 64.56 |  | 0.3754 | -0.3737 | 0.001 | 0.001 | 73.49 | 73.379 | 34.403 | 34.512 | 125.43 | 125.429 | 86.453 | 86.452 | 38.978 | 38.977 | 0.13 | 0.129 | 1.024 | 1.024 | 6.144 | 6.144 | 6937.2 | 6907.3 | 0.04409 | 0.0441 | 0.054 | -0.054 | 2e-05 | 2e-05 | 295.75 | 196.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
32 | Кот. №2а |  | Уз 1-12 | Эл. цех; ул.Индустриальная, 121 | 48.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.36 | 65.95 | 122.61 | 64.14 |  | 0.9136 | -0.9097 | 0.134 | 0.133 | 73.608 | 78.324 | 39.537 | 34.554 | 125.468 | 125.334 | 86.547 | 86.414 | 39.054 | 38.788 | 2.289 | 2.27 | 9.742 | 9.742 | 58.452 | 58.452 | 21106.3 | 21016.3 | 0.04294 | 0.04295 | 0.207 | -0.206 | 0.00015 | 0.00015 | 2513.21 | 1646.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1853 | 0.23893 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
34 | Кот. №2а |  | Уз 1-10 | Столярка; ул.Индустриальная, 121 | 20.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.12 | 66.87 | 118.06 | 62.77 |  | 0.1459 | -0.1453 | 0.005 | 0.005 | 75.95 | 72.215 | 33.107 | 36.832 | 125.5 | 125.495 | 86.387 | 86.382 | 39.118 | 39.108 | 0.205 | 0.204 | 4.008 | 4.008 | 24.048 | 24.048 | 4213 | 4195.6 | 0.04954 | 0.04956 | 0.052 | -0.051 | 4e-05 | 4e-05 | 882.9 | 595.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8888 | 0.25715 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
35 | Кот. №2а |  | Уз 1-31 | НССО; ул.Индустриальная, 121 | 120.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.47 | 67.12 | 116.85 | 60.59 |  | 0.8998 | -0.8937 | 0.009 | 0.009 | 76.178 | 75.229 | 38.607 | 39.538 | 124.258 | 124.249 | 87.627 | 87.618 | 36.64 | 36.622 | 0.064 | 0.063 | 24.152 | 24.152 | 144.912 | 144.912 | 10393.6 | 10323 | 0.03945 | 0.03948 | 0.051 | -0.051 | 0.00148 | 0.00148 | 8659.83 | 5839.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8158 | 0.17195 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.000444 | 1.02e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
37 | Кот. №2а |  | Уз 1-4 | З.у №2 | 4.97 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.03 | 76.42 | 127 | 76.4 |  | 15.868 | -15.8162 | 0.005 | 0.005 | 74.317 | 74.312 | 37.565 | 37.56 | 124.317 | 124.312 | 87.565 | 87.56 | 36.757 | 36.747 | 0.997 | 0.991 | 0 | 0 | 4.97 | 4.97 | 100434.8 | 100107 | 0.04018 | 0.04018 | 0.27 | -0.269 | 0.0002 | 0.0002 | 401.43 | 292.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8872 | 0.11252 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0074322 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
39 | Кот. №2а |  | З.у №6 | "КОС" Гараж; ул.Индустриальная, 121/4 | 4.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.01 | 90.05 | 126.98 | 90.03 |  | 10.5109 | -10.5027 | 0.138 | 0.138 | 74.253 | 74.115 | 37.761 | 37.624 | 124.253 | 124.115 | 87.761 | 87.624 | 36.629 | 36.354 | 23.02 | 22.984 | 0.998 | 0.998 | 5.988 | 5.988 | 149431.4 | 149315.1 | 0.03697 | 0.03697 | 0.902 | -0.902 | 4e-05 | 4e-05 | 332.98 | 270.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2006 | 0.19229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
42 | Кот. №2а |  | З.у №3 | КИПиА; ул.Индустриальная, 121/3 | 4.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.69 | 80.97 | 125.52 | 80.84 |  | 1.6391 | -1.6359 | 0.003 | 0.003 | 74.245 | 74.242 | 37.635 | 37.632 | 124.245 | 124.242 | 87.635 | 87.632 | 36.613 | 36.607 | 0.585 | 0.583 | 0.856 | 0.856 | 5.136 | 5.136 | 23303.4 | 23257.7 | 0.03864 | 0.03864 | 0.141 | -0.14 | 3e-05 | 3e-05 | 283.38 | 216.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2008 | 0.19228 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
44 | Кот. №2а |  | Уз 1-25 | З.у №5 | 13.32 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.56 | 77.68 | 126.5 | 77.63 |  | 13.0929 | -13.0576 | 0.277 | 0.275 | 74.02 | 73.743 | 38.13 | 37.855 | 124.02 | 123.743 | 88.13 | 87.855 | 36.165 | 35.613 | 20.777 | 20.666 | 0 | 0 | 13.32 | 13.32 | 159197.5 | 158769.5 | 0.047 | 0.047 | 0.822 | -0.82 | 0.00015 | 0.00015 | 819.34 | 599.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6489 | 0.17703 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0061221 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
48 | Кот. №2а |  | Уз 1-20 | "КОС"; ул.Индустриальная, 121 | 8.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.08 | 65.26 | 125.95 | 65.17 |  | 3.8312 | -3.815 | 0.124 | 0.123 | 71.839 | 70.264 | 38.379 | 39.706 | 121.999 | 121.874 | 89.989 | 89.866 | 32.133 | 31.886 | 12.192 | 12.09 | 1.7 | 1.7 | 10.2 | 10.2 | 70807.2 | 70509.1 | 0.0397 | 0.0397 | 0.556 | -0.554 | 4e-05 | 4e-05 | 493.49 | 326.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
49 | Кот. №2а |  | Уз 1-3 | Уз 1-32 | 14.89 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.76 | 77.32 | 126.68 | 77.26 |  | 13.3266 | -13.289 | 0.094 | 0.094 | 74.264 | 75.97 | 39.506 | 37.613 | 124.264 | 124.17 | 87.706 | 87.613 | 36.651 | 36.463 | 6.325 | 6.29 | 0 | 0 | 14.89 | 14.89 | 128281.4 | 127919.7 | 0.04441 | 0.04441 | 0.525 | -0.523 | 0.00026 | 0.00026 | 981.53 | 714.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5547 | 0.15256 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0062625 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
51 | Кот. №2а |  | Уз 1-32 | Проходная; ул.Индустриальная, 121 | 4.22 |  |  | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.68 | 65.28 | 125.87 | 64.74 |  | 0.2331 | -0.2321 | 0.009 | 0.009 | 75.97 | 75.99 | 39.546 | 39.506 | 124.17 | 124.16 | 87.716 | 87.706 | 36.463 | 36.445 | 1.872 | 1.856 | 0.844 | 0.844 | 5.064 | 5.064 | 8614.6 | 8578.2 | 0.05146 | 0.05147 | 0.135 | -0.135 | 1e-05 | 1e-05 | 188.78 | 123.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6396 | 0.27476 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
52 | Кот. №2а |  | З.у №4 | Уз 1-31 | 6.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.66 | 73.3 | 126.47 | 73.17 |  | 2.5392 | -2.5294 | 0.004 | 0.004 | 74.262 | 76.178 | 39.538 | 37.615 | 124.262 | 124.258 | 87.618 | 87.615 | 36.647 | 36.64 | 0.471 | 0.468 | 1.28 | 1.28 | 7.68 | 7.68 | 29330.3 | 29217.1 | 0.03665 | 0.03665 | 0.144 | -0.143 | 8e-05 | 8e-05 | 459.44 | 326.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8148 | 0.17197 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0011697 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
53 | Кот. №2а |  | Уз 1-31 | З.у №3 | 19.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.47 | 80.84 | 125.69 | 80.25 |  | 1.6393 | -1.6358 | 0.014 | 0.013 | 76.178 | 74.245 | 37.632 | 39.538 | 124.258 | 124.245 | 87.632 | 87.618 | 36.64 | 36.613 | 0.585 | 0.583 | 3.858 | 3.858 | 23.148 | 23.148 | 23305.6 | 23255.4 | 0.03864 | 0.03864 | 0.141 | -0.14 | 0.00016 | 0.00016 | 1283.12 | 974.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1968 | 0.19243 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
54 | Кот. №2а |  | Уз 1-32 | Уз 1-25 | 24.49 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.68 | 77.63 | 126.56 | 77.54 |  | 13.0933 | -13.0572 | 0.15 | 0.149 | 75.97 | 74.02 | 37.855 | 39.506 | 124.17 | 124.02 | 87.855 | 87.706 | 36.463 | 36.165 | 6.106 | 6.073 | 0 | 0 | 24.49 | 24.49 | 126035.5 | 125688.3 | 0.04442 | 0.04442 | 0.515 | -0.514 | 0.00043 | 0.00043 | 1613.64 | 1178.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5547 | 0.15256 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0061221 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
56 | Кот. №2а |  | З.у №2 | Уз 1-3 | 48.12 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127 | 76.6 | 126.76 | 76.42 |  | 15.8678 | -15.8164 | 0.048 | 0.048 | 74.312 | 74.264 | 37.613 | 37.565 | 124.312 | 124.264 | 87.613 | 87.565 | 36.747 | 36.651 | 0.997 | 0.991 | 0 | 0 | 48.12 | 48.12 | 100433.5 | 100108.3 | 0.04018 | 0.04018 | 0.27 | -0.269 | 0.00196 | 0.00196 | 3886.08 | 2833.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9313 | 0.11197 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0074322 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
57 | Кот. №2а |  | Уз 1-3 | З.у №4 | 3.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.76 | 73.17 | 126.66 | 73.1 |  | 2.5392 | -2.5293 | 0.002 | 0.002 | 74.264 | 74.262 | 37.615 | 37.613 | 124.264 | 124.262 | 87.615 | 87.613 | 36.651 | 36.647 | 0.472 | 0.468 | 0.73 | 0.73 | 4.38 | 4.38 | 29330.8 | 29216.6 | 0.03665 | 0.03665 | 0.144 | -0.143 | 4e-05 | 4e-05 | 262.18 | 186.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8148 | 0.17197 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0011697 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
61 | Кот. №2а |  | З.у №5 | Уз 1-29 | 50.55 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.5 | 77.85 | 126.26 | 77.68 |  | 13.0927 | -13.0578 | 1.05 | 1.045 | 73.743 | 74.343 | 40.825 | 38.13 | 123.743 | 122.693 | 89.175 | 88.13 | 35.613 | 33.518 | 20.777 | 20.666 | 0 | 0 | 50.55 | 50.55 | 159195.7 | 158771.3 | 0.047 | 0.047 | 0.822 | -0.82 | 0.00056 | 0.00056 | 3108.27 | 2279.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6522 | 0.17692 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0061221 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
62 | Кот. №2а |  | Уз 1-29 | Уз 1-20 | 37.48 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.26 | 77.04 | 126.08 | 76.91 |  | 12.3618 | -12.3282 | 0.694 | 0.691 | 74.343 | 71.839 | 39.706 | 40.825 | 122.693 | 121.999 | 89.866 | 89.175 | 33.518 | 32.133 | 18.525 | 18.425 | 0 | 0 | 37.48 | 37.48 | 150308.8 | 149900.3 | 0.04701 | 0.04701 | 0.776 | -0.774 | 0.00041 | 0.00041 | 2301.38 | 1679.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6522 | 0.17692 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0058992 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
65 | Кот. №2а |  | Уз 1-29 | Бункер песка; ул.Индустриальная, 121 | 12.26 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.26 | 94.57 | 125.29 | 93.75 |  | 0.7303 | -0.7301 | 0.007 | 0.007 | 74.343 | 73.396 | 39.892 | 40.825 | 122.693 | 122.686 | 89.182 | 89.175 | 33.518 | 33.504 | 0.488 | 0.488 | 2.452 | 2.452 | 14.712 | 14.712 | 13497.8 | 13494.2 | 0.04376 | 0.04376 | 0.106 | -0.106 | 6e-05 | 6e-05 | 712.57 | 598.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5815 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
67 | Кот. №2а |  | Уз 1-7 | Уз 1-8 | 88.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.03 | 72.24 | 126.38 | 71.77 |  | 10.3053 | -10.2646 | 0.247 | 0.245 | 72.164 | 70.687 | 31.196 | 32.181 | 125.934 | 125.687 | 86.196 | 85.951 | 39.983 | 39.491 | 2.334 | 2.316 | 17.608 | 17.608 | 105.648 | 105.648 | 95230.8 | 94854.6 | 0.03361 | 0.03361 | 0.374 | -0.372 | 0.00169 | 0.00169 | 6793.1 | 4769.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.686 | 0.14957 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0049184 | 8.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
69 | Кот. №2а |  | Уз 1-8 | ЦМОО; ул.Индустриальная, 121 | 56.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.38 | 65.56 | 124.51 | 64.31 |  | 2.0027 | -1.9936 | 0.058 | 0.058 | 70.687 | 70.629 | 31.254 | 31.196 | 125.687 | 125.629 | 86.254 | 86.196 | 39.491 | 39.375 | 0.866 | 0.858 | 11.214 | 11.214 | 67.284 | 67.284 | 28472.2 | 28343 | 0.0383 | 0.03831 | 0.172 | -0.171 | 0.00045 | 0.00045 | 3727.46 | 2483.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1901 | 0.19267 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
70 | Кот. №2а |  | Уз 1-21 | Бункер песка; ул.Индустриальная, 121/ | 7.34 |  |  | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.54 | 65.03 | 126.89 | 64.61 |  | 0.5104 | -0.5082 | 0.073 | 0.073 | 72.502 | 71.849 | 30.999 | 31.506 | 126.442 | 126.369 | 85.519 | 85.446 | 40.996 | 40.85 | 8.335 | 8.265 | 1.468 | 1.468 | 8.808 | 8.808 | 18866.8 | 18785.8 | 0.04778 | 0.04779 | 0.296 | -0.295 | 1e-05 | 1e-05 | 330 | 214.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6393 | 0.27477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
72 | Кот. №2а |  | Уз 1-1 | Уз 1-5 | 54.21 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.61 | 81.01 | 127.45 | 80.89 |  | 27.1979 | -27.121 | 0.158 | 0.157 | 76.523 | 71.365 | 30.523 | 35.366 | 126.523 | 126.365 | 85.523 | 85.366 | 41.157 | 40.842 | 2.918 | 2.902 | 0 | 0 | 54.21 | 54.21 | 172146.2 | 171659.9 | 0.04002 | 0.04002 | 0.463 | -0.462 | 0.00221 | 0.00221 | 4393.53 | 3309.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.928 | 0.11201 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.011788 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
73 | Кот. №2а |  | Уз 1-5 | З.у №1 | 74.34 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.45 | 81.65 | 127.26 | 81.51 |  | 26.3833 | -26.3145 | 1.838 | 1.829 | 71.365 | 69.526 | 32.352 | 30.523 | 126.365 | 124.526 | 87.352 | 85.523 | 40.842 | 37.174 | 24.731 | 24.602 | 0 | 0 | 74.34 | 74.34 | 253964.9 | 253302.1 | 0.0443 | 0.0443 | 1.038 | -1.036 | 0.00131 | 0.00131 | 4920.31 | 3698.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.01129 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
75 | Кот. №2а |  | Уз 5П-9а | Уз 1-1 | 232.82 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.98 | 81.29 | 127.61 | 81.13 |  | 49.9503 | -49.7617 | 0.149 | 0.147 | 78.671 | 76.523 | 35.366 | 37.218 | 126.671 | 126.523 | 85.366 | 85.218 | 41.453 | 41.157 | 0.638 | 0.633 | 0 | 0 | 232.82 | 232.82 | 187637.2 | 186928.6 | 0.03523 | 0.03523 | 0.299 | -0.298 | 0.02697 | 0.02697 | 18478.69 | 8106.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9096 | 0.071893 | 1.46e-05 | 3.4e-06 | 0.021077 | 4.69e-05 | [13 empty] | ____________________ | Пан-1 | Сталь
77 | Кот. №2а |  | Уз 1-5 | З.у №7 | 1.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.45 | 64.7 | 127.31 | 64.6 |  | 0.8123 | -0.8088 | 0.001 | 0.001 | 71.365 | 71.363 | 30.524 | 30.523 | 126.365 | 126.363 | 85.524 | 85.523 | 40.842 | 40.839 | 0.575 | 0.57 | 0.396 | 0.396 | 2.376 | 2.376 | 15013.3 | 14947.7 | 0.04164 | 0.04165 | 0.118 | -0.117 | 1e-05 | 1e-05 | 115.89 | 75.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5819 | 0.21825 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
78 | Кот. №2а |  | З.у №7 | Зд. решеток; ул.Индустриальная, 121/5 | 8.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.31 | 65.08 | 126.72 | 64.7 |  | 0.8123 | -0.8088 | 0.006 | 0.006 | 71.363 | 71.358 | 30.53 | 30.524 | 126.363 | 126.358 | 85.53 | 85.524 | 40.839 | 40.828 | 0.575 | 0.57 | 1.63 | 1.63 | 9.78 | 9.78 | 15013.1 | 14947.9 | 0.04164 | 0.04165 | 0.118 | -0.117 | 4e-05 | 4e-05 | 476.62 | 312.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
82 | Кот. №2а |  | Уз 1-6 | Уз 1-7 | 7.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.06 | 82.6 | 127.03 | 82.58 |  | 22.2109 | -22.1636 | 0.029 | 0.029 | 72.403 | 72.164 | 32.181 | 32.363 | 125.963 | 125.934 | 85.951 | 85.923 | 40.04 | 39.983 | 3.341 | 3.327 | 1.444 | 1.444 | 8.664 | 8.664 | 164199.8 | 163849.7 | 0.0316 | 0.03161 | 0.516 | -0.515 | 0.00022 | 0.00022 | 632.44 | 482.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.8639 | 0.12716 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0089757 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
84 | Кот. №2а |  | Уз 1-7 | Лаборатория; ул.Индустриальная, 121/ | 78.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.03 | 92.31 | 126.6 | 91.95 |  | 11.9054 | -11.8992 | 2.765 | 2.762 | 72.164 | 68.169 | 33.714 | 32.181 | 125.934 | 123.169 | 88.714 | 85.951 | 39.983 | 34.455 | 29.502 | 29.472 | 15.622 | 15.622 | 93.732 | 93.732 | 169256.9 | 169168.6 | 0.03693 | 0.03693 | 1.022 | -1.022 | 0.00063 | 0.00063 | 5212.86 | 4312.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1856 | 0.19284 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
86 | Кот. №2а |  | Уз 1-1 | Уз 1-21 | 19.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.61 | 81.82 | 127.54 | 81.77 |  | 22.7255 | -22.6677 | 0.081 | 0.08 | 76.523 | 72.502 | 31.506 | 35.366 | 126.523 | 126.442 | 85.446 | 85.366 | 41.157 | 40.996 | 3.496 | 3.478 | 3.84 | 3.84 | 23.04 | 23.04 | 168003.8 | 167576.2 | 0.03159 | 0.03159 | 0.528 | -0.526 | 0.00057 | 0.00057 | 1687.25 | 1275.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.8639 | 0.12716 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0092895 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
87 | Кот. №2а |  | Уз 1-21 | Уз 1-6 | 119.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.54 | 82.58 | 127.06 | 82.22 |  | 22.2145 | -22.16 | 0.479 | 0.477 | 72.502 | 72.403 | 32.363 | 31.506 | 126.442 | 125.963 | 85.923 | 85.446 | 40.996 | 40.04 | 3.342 | 3.326 | 23.902 | 23.902 | 143.412 | 143.412 | 164226.2 | 163823.3 | 0.0316 | 0.03161 | 0.516 | -0.514 | 0.00357 | 0.00357 | 10497.66 | 7986.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.8639 | 0.12716 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0089757 | 1.36e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
90 | Кот. №2а |  | Уз 5П-9а | Уз 1-2 | 187.35 |  | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.98 | 63.77 | 127.13 | 63.22 |  | 18.0007 | -17.8795 | 0.24 | 0.237 | 78.671 | 76.431 | 35.455 | 37.218 | 126.671 | 126.431 | 85.455 | 85.218 | 41.453 | 40.976 | 1.282 | 1.265 | 0 | 0 | 187.35 | 187.35 | 113933.5 | 113166.8 | 0.04013 | 0.04014 | 0.306 | -0.304 | 0.00765 | 0.00765 | 15216.97 | 9847.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0.010461 | 2.4e-05 | [14 empty] | Пан-1 | Сталь
92 | Кот. №2а |  | З.у №1 | Уз 1-4 | 76.21 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.26 | 81.83 | 127.03 | 81.65 |  | 26.382 | -26.3158 | 0.209 | 0.208 | 69.526 | 74.317 | 37.56 | 32.352 | 124.526 | 124.317 | 87.56 | 87.352 | 37.174 | 36.757 | 2.746 | 2.732 | 0 | 0 | 76.21 | 76.21 | 166982.3 | 166563.1 | 0.04003 | 0.04003 | 0.449 | -0.448 | 0.00311 | 0.00311 | 6163.95 | 4683.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9133 | 0.11219 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.01129 | 9.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
94 | Кот. №2а |  | Уз 5П-9а | Уз 1-28 | 20.42 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.98 | 64.97 | 123.16 | 61.81 |  | 0.2488 | -0.2475 | 0.001 | 0.001 | 78.671 | 77.19 | 35.74 | 37.218 | 126.671 | 126.67 | 85.22 | 85.218 | 41.453 | 41.45 | 0.06 | 0.059 | 4.084 | 4.084 | 24.504 | 24.504 | 4597.7 | 4573.4 | 0.04608 | 0.04611 | 0.036 | -0.036 | 0.0001 | 0.0001 | 1198.9 | 782.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.577 | 0.21848 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
95 | Кот. №2а |  | Уз 1-4 | З.у №6 | 2.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.03 | 90.03 | 127.01 | 90.02 |  | 10.5109 | -10.5027 | 0.064 | 0.064 | 74.317 | 74.253 | 37.624 | 37.56 | 124.317 | 124.253 | 87.624 | 87.56 | 36.757 | 36.629 | 23.02 | 22.984 | 0.462 | 0.462 | 2.772 | 2.772 | 149431.7 | 149314.8 | 0.03697 | 0.03697 | 0.902 | -0.902 | 2e-05 | 2e-05 | 154.16 | 125.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2001 | 0.1923 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
99 | Кот. №2а |  | Уз 1-28 | АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт"; ул.Индустриальная, 119 | 22.13 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.16 | 66.77 | 118.92 | 64.97 |  | 0.2487 | -0.2475 | 0.002 | 0.002 | 77.19 | 76.668 | 35.221 | 35.74 | 126.67 | 126.668 | 85.221 | 85.22 | 41.45 | 41.447 | 0.06 | 0.059 | 4.426 | 4.426 | 26.556 | 26.556 | 4595.9 | 4575.2 | 0.04608 | 0.04611 | 0.036 | -0.036 | 0.00011 | 0.00011 | 1055.26 | 446.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.577 | 0.21848 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
100 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз 5П-9а | 70.44 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.06 | 76.34 | 127.98 | 76.3 |  | 68.2079 | -67.8805 | 0.084 | 0.083 | 82.765 | 78.671 | 37.218 | 41.145 | 126.755 | 126.671 | 85.218 | 85.135 | 41.62 | 41.453 | 1.187 | 1.176 | 0 | 0 | 70.44 | 70.44 | 256221.4 | 254991.5 | 0.03515 | 0.03515 | 0.409 | -0.407 | 0.00816 | 0.00816 | 5592.1 | 2396.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9096 | 0.071893 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.031667 | 1.42e-05 | [14 empty] | Пан-1 | Сталь |  |  | новое сущ.
103 | Кот. №2а |  | З.у №14 | Производственный корпус; ул.Индустриальная, 113/6 | 37.78 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.72 | 65.49 | 125.17 | 65.12 |  | 4.8909 | -4.8698 | 0.077 | 0.077 | 76.305 | 76.247 | 35.717 | 35.62 | 126.285 | 126.207 | 85.677 | 85.6 | 40.685 | 40.53 | 1.708 | 1.694 | 7.556 | 7.556 | 45.336 | 45.336 | 56495.5 | 56251.8 | 0.03579 | 0.03579 | 0.277 | -0.276 | 0.00046 | 0.00046 | 2697.23 | 1799.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8394 | 0.17125 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0029008 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
105 | Кот. №2а |  | ТК 1-2 | Уз. хоз.постройка; ул.Индустриальная, 113а | 49.04 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.78 | 64.16 | 126.52 | 64 |  | 17.8102 | -17.7112 | 0.049 | 0.049 | 76.361 | 76.312 | 35.573 | 35.525 | 126.361 | 126.312 | 85.573 | 85.525 | 40.836 | 40.738 | 0.835 | 0.825 | 9.808 | 9.808 | 58.848 | 58.848 | 109721.9 | 109111.8 | 0.03055 | 0.03056 | 0.287 | -0.286 | 0.00211 | 0.00211 | 4501.56 | 2948.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0723 | 0.11023 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.010353 | 6.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
106 | Кот. №2а |  | Уз 1-22 | Уз 1-23 | 6.82 |  | T1/T2 | Надз. | 15 | 15 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.94 | 65.72 | 122.45 | 64.05 |  | 0.1583 | -0.1576 | 0 | 0 | 76.285 | 76.285 | 35.599 | 35.599 | 126.285 | 126.285 | 85.599 | 85.599 | 40.686 | 40.686 | 0.019 | 0.019 | 1.364 | 1.364 | 8.184 | 8.184 | 2926.1 | 2912.8 | 0.03576 | 0.0357 | 0.023 | -0.023 | 3e-05 | 3e-05 | 393.29 | 263.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5815 | 0.21827 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
107 | Кот. №2а |  | Уз 1-15 | ТК 1-2 | 49.92 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.03 | 64 | 126.78 | 63.83 |  | 17.8124 | -17.709 | 0.05 | 0.049 | 76.691 | 76.361 | 35.525 | 35.755 | 126.411 | 126.361 | 85.525 | 85.475 | 40.936 | 40.836 | 0.835 | 0.825 | 9.984 | 9.984 | 59.904 | 59.904 | 109735.1 | 109098.5 | 0.03055 | 0.03056 | 0.287 | -0.286 | 0.00215 | 0.00215 | 4589.29 | 2996.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0723 | 0.11023 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.010353 | 6.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
112 | Кот. №2а |  | Уз. хоз.постройка; ул.Индустриальная, 113а | Уз 1-17 | 29.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.52 | 63.93 | 126.13 | 63.67 |  | 6.9616 | -6.9212 | 0.005 | 0.005 | 76.312 | 76.307 | 35.578 | 35.573 | 126.312 | 126.307 | 85.578 | 85.573 | 40.738 | 40.729 | 0.132 | 0.131 | 5.966 | 5.966 | 35.796 | 35.796 | 42887.9 | 42638.9 | 0.03172 | 0.03174 | 0.112 | -0.112 | 0.00128 | 0.00128 | 2734.13 | 1789.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0723 | 0.11023 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.003961 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
114 | Кот. №2а |  | Уз 1-16 | Уз 1-18 | 20.83 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.48 | 64.69 | 126.3 | 64.57 |  | 10.595 | -10.5423 | 0.008 | 0.007 | 76.31 | 76.302 | 35.582 | 35.575 | 126.31 | 126.302 | 85.582 | 85.575 | 40.735 | 40.72 | 0.3 | 0.298 | 4.166 | 4.166 | 24.996 | 24.996 | 65271.9 | 64946.9 | 0.03108 | 0.03109 | 0.171 | -0.17 | 0.0009 | 0.0009 | 1908.78 | 1258.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.118 | 0.10967 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0062632 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
115 | Кот. №2а |  | Уз 1-16 | З.у №11 | 4.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.48 | 62.1 | 125.44 | 61.42 |  | 0.2512 | -0.25 | 0 | 0 | 76.31 | 76.31 | 35.575 | 35.575 | 126.31 | 126.31 | 85.575 | 85.575 | 40.735 | 40.734 | 0.061 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 5.4 | 4643.6 | 4620.6 | 0.04602 | 0.04605 | 0.036 | -0.036 | 2e-05 | 2e-05 | 261.89 | 167.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5781 | 0.21843 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
116 | Кот. №2а |  | Уз 1-18 | З.у №12 | 3.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.3 | 65.05 | 126.22 | 65 |  | 2.7313 | -2.7197 | 0.029 | 0.029 | 76.302 | 76.273 | 35.611 | 35.582 | 126.302 | 126.273 | 85.611 | 85.582 | 40.72 | 40.662 | 6.232 | 6.179 | 0.786 | 0.786 | 4.716 | 4.716 | 50479.1 | 50264.2 | 0.03992 | 0.03992 | 0.396 | -0.395 | 2e-05 | 2e-05 | 228.48 | 150.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5798 | 0.21835 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
117 | Кот. №2а |  | Уз 1-18 | Уз 1-26 | 14.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.3 | 64.7 | 126.14 | 64.59 |  | 7.8628 | -7.8235 | 0.003 | 0.003 | 76.302 | 76.3 | 35.585 | 35.582 | 126.302 | 126.3 | 85.585 | 85.582 | 40.72 | 40.714 | 0.168 | 0.166 | 2.822 | 2.822 | 16.932 | 16.932 | 48440 | 48197.7 | 0.03151 | 0.03152 | 0.127 | -0.126 | 0.00061 | 0.00061 | 1291.61 | 852.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.118 | 0.10967 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0046219 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
118 | Кот. №2а |  | Уз 1-26 | Уз 1-19 | 31.23 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.14 | 64.94 | 125.78 | 64.7 |  | 7.8622 | -7.8241 | 0.006 | 0.006 | 76.3 | 76.293 | 35.591 | 35.585 | 126.3 | 126.293 | 85.591 | 85.585 | 40.714 | 40.702 | 0.168 | 0.166 | 6.246 | 6.246 | 37.476 | 37.476 | 48436.2 | 48201.5 | 0.03151 | 0.03152 | 0.127 | -0.126 | 0.00135 | 0.00135 | 2855.99 | 1891.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.118 | 0.10967 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0046219 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
120 | Кот. №2а |  | Уз. хоз.постройка; ул.Индустриальная, 113а | З.у №16 | 1.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.52 | 64.49 | 126.51 | 64.48 |  | 10.8465 | -10.7921 | 0.001 | 0.001 | 76.312 | 76.311 | 35.574 | 35.573 | 126.312 | 126.311 | 85.574 | 85.573 | 40.738 | 40.737 | 0.315 | 0.311 | 0.336 | 0.336 | 2.016 | 2.016 | 66820.9 | 66485.9 | 0.03105 | 0.03106 | 0.175 | -0.174 | 7e-05 | 7e-05 | 153.98 | 101.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0335 | 0.1107 | 1.46e-05 | 0 | 0.0063918 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
121 | Кот. №2а |  | З.у №16 | Уз 1-16 | 2.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.51 | 64.5 | 126.48 | 64.49 |  | 10.8464 | -10.7922 | 0.001 | 0.001 | 76.311 | 76.31 | 35.575 | 35.574 | 126.311 | 126.31 | 85.575 | 85.574 | 40.737 | 40.735 | 0.315 | 0.312 | 0.568 | 0.568 | 3.408 | 3.408 | 66820.5 | 66486.4 | 0.03105 | 0.03106 | 0.175 | -0.174 | 0.00012 | 0.00012 | 260.28 | 171.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0335 | 0.1107 | 1.46e-05 | 0 | 0.0063918 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
124 | Кот. №2а |  | Уз 1-19 | З.у №13 | 3.35 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.78 | 64.71 | 125.7 | 64.67 |  | 2.9699 | -2.9557 | 0.001 | 0.001 | 76.293 | 76.293 | 35.592 | 35.591 | 126.293 | 126.293 | 85.592 | 85.591 | 40.702 | 40.7 | 0.203 | 0.201 | 0.67 | 0.67 | 4.02 | 4.02 | 27445 | 27313.7 | 0.03519 | 0.0352 | 0.108 | -0.107 | 6e-05 | 6e-05 | 229.23 | 98.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7375 | 0.14842 | 1.46e-05 | 0 | 0.0017211 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
125 | Кот. №2а |  | Уз 1-19 | З.у №14 | 4.22 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.78 | 65.12 | 125.72 | 65.1 |  | 4.8909 | -4.8697 | 0.009 | 0.009 | 76.293 | 76.305 | 35.62 | 35.591 | 126.293 | 126.285 | 85.6 | 85.591 | 40.702 | 40.685 | 1.708 | 1.694 | 0.844 | 0.844 | 5.064 | 5.064 | 56496.1 | 56251.2 | 0.03579 | 0.03579 | 0.277 | -0.276 | 5e-05 | 5e-05 | 263.92 | 113.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8482 | 0.17099 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0029008 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
127 | Кот. №2а |  | Уз 1-17 | "Варт-Авто"; ул.Индустриальная, 111 | 266.05 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.13 | 65.9 | 123.2 | 63.93 |  | 6.9603 | -6.9225 | 0.343 | 0.34 | 76.307 | 75.964 | 35.917 | 35.578 | 126.307 | 125.964 | 85.917 | 85.578 | 40.729 | 40.046 | 1.075 | 1.064 | 53.21 | 53.21 | 319.26 | 319.26 | 64320 | 63970.2 | 0.03393 | 0.03394 | 0.252 | -0.251 | 0.00509 | 0.00509 | 20418.95 | 13620.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6592 | 0.15017 | 1.46e-05 | 3.9e-06 | 0.003961 | 2.56e-05 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
129 | Кот. №2а |  | З.у №12 | Администрация; ул.Индустриальная, 113 | 19.91 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.22 | 65.33 | 125.8 | 65.05 |  | 2.7313 | -2.7197 | 0.149 | 0.148 | 76.273 | 76.124 | 35.759 | 35.611 | 126.273 | 126.124 | 85.759 | 85.611 | 40.662 | 40.365 | 6.231 | 6.179 | 3.982 | 3.982 | 23.892 | 23.892 | 50478.8 | 50264.6 | 0.03992 | 0.03992 | 0.396 | -0.395 | 0.0001 | 0.0001 | 1156.93 | 765.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5804 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
131 | Кот. №2а |  | Уз 1-23 | пожарные емкости; ул.Индустриальная, 113 | 5.67 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.45 | 66.45 | 120.74 | 65.72 |  | 0.1583 | -0.1576 | 0 | 0 | 76.285 | 76.285 | 35.6 | 35.599 | 126.285 | 126.285 | 85.6 | 85.599 | 40.686 | 40.685 | 0.019 | 0.019 | 1.134 | 1.134 | 6.804 | 6.804 | 2925.5 | 2913.4 | 0.03576 | 0.03571 | 0.023 | -0.023 | 3e-05 | 3e-05 | 270.44 | 115.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5815 | 0.21827 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
135 | Кот. №2а |  | З.у №11 | Проходная; ул.Индустриальная, 113 | 30.53 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.44 | 66.85 | 118.41 | 62.1 |  | 0.2512 | -0.25 | 0.002 | 0.002 | 76.31 | 76.307 | 35.577 | 35.575 | 126.31 | 126.307 | 85.577 | 85.575 | 40.734 | 40.73 | 0.061 | 0.06 | 6.106 | 6.106 | 36.636 | 36.636 | 4643.2 | 4621 | 0.04602 | 0.04605 | 0.036 | -0.036 | 0.00015 | 0.00015 | 1765.87 | 1189.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5788 | 0.2184 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
138 | Кот. №2а |  | Уз 1-15 | газ авто договор 1156; ул.Индустриальная, 113 | 4.75 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.03 | 65.34 | 125.75 | 64.79 |  | 0.1798 | -0.179 | 0 | 0 | 76.691 | 76.711 | 35.775 | 35.755 | 126.411 | 126.411 | 85.475 | 85.475 | 40.936 | 40.935 | 0.025 | 0.025 | 0.95 | 0.95 | 5.7 | 5.7 | 3323.3 | 3308.6 | 0.03731 | 0.03725 | 0.026 | -0.026 | 2e-05 | 2e-05 | 229.99 | 98.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
140 | Кот. №2а |  | Уз 1-2 | Уз 1-15 | 19.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.13 | 63.84 | 127.03 | 63.77 |  | 17.993 | -17.8872 | 0.02 | 0.02 | 76.431 | 76.691 | 35.755 | 35.455 | 126.431 | 126.411 | 85.475 | 85.455 | 40.976 | 40.936 | 0.852 | 0.842 | 3.982 | 3.982 | 23.892 | 23.892 | 110848.2 | 110196.1 | 0.03055 | 0.03055 | 0.29 | -0.288 | 0.00086 | 0.00086 | 1831.48 | 1193.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0723 | 0.11023 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.010461 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
143 | Кот. №2а |  | З.у №13 | Уз 1-22 | 29.64 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.7 | 65.22 | 124.94 | 64.71 |  | 2.9699 | -2.9558 | 0.007 | 0.007 | 76.293 | 76.285 | 35.599 | 35.592 | 126.293 | 126.285 | 85.599 | 85.592 | 40.7 | 40.686 | 0.203 | 0.201 | 5.928 | 5.928 | 35.568 | 35.568 | 27444.4 | 27314.3 | 0.03519 | 0.0352 | 0.108 | -0.107 | 0.00057 | 0.00057 | 2269.04 | 1507.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7375 | 0.14842 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0017211 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
145 | Кот. №2а |  | Уз 1-22 | Уз 1-27 | 6.4 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.94 | 65.35 | 124.78 | 65.28 |  | 2.811 | -2.7988 | 0.001 | 0.001 | 76.285 | 76.284 | 35.601 | 35.599 | 126.285 | 126.284 | 85.601 | 85.599 | 40.686 | 40.683 | 0.182 | 0.181 | 1.28 | 1.28 | 7.68 | 7.68 | 25976.1 | 25863.1 | 0.03531 | 0.03532 | 0.102 | -0.102 | 0.00012 | 0.00012 | 436.57 | 187.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7387 | 0.1484 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0016357 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
147 | Кот. №2а |  | Уз 1-27 | З.у №15 | 17.03 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.78 | 65.64 | 124.35 | 65.35 |  | 2.8109 | -2.7989 | 0.012 | 0.012 | 76.284 | 76.272 | 35.612 | 35.601 | 126.284 | 126.272 | 85.612 | 85.601 | 40.683 | 40.66 | 0.575 | 0.57 | 3.406 | 3.406 | 20.436 | 20.436 | 32468.7 | 32330.3 | 0.03648 | 0.03649 | 0.159 | -0.159 | 0.00021 | 0.00021 | 1209.03 | 812.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8431 | 0.17114 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0016357 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
148 | Кот. №2а |  | З.у №15 | Административный корпус; ул.Индустриальная, 113 | 6.76 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.35 | 65.69 | 124.24 | 65.64 |  | 2.8107 | -2.7991 | 0.005 | 0.005 | 76.272 | 76.267 | 35.617 | 35.612 | 126.272 | 126.267 | 85.617 | 85.612 | 40.66 | 40.65 | 0.575 | 0.57 | 1.352 | 1.352 | 8.112 | 8.112 | 32466.3 | 32332.7 | 0.03648 | 0.03649 | 0.159 | -0.159 | 8e-05 | 8e-05 | 295.94 | 146.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8476 | 0.17101 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0016357 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-1 | Сталь
152 | Кот. №2а |  | Уз 5П-11 | Уз 5П-11 | 1.92 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.73 | 63.54 | 126.73 | 63.53 |  | 19.7851 | -19.6772 | 0.003 | 0.003 | 78.493 | 78.49 | 37.395 | 37.392 | 126.493 | 126.49 | 85.395 | 85.392 | 41.1 | 41.094 | 1.547 | 1.531 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 125227.9 | 124544.7 | 0.0401 | 0.0401 | 0.337 | -0.335 | 8e-05 | 8e-05 | 154.81 | 100.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9564 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.011324 | 2e-07 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
153 | Кот. №2а |  | Уз 5П-11 | Уз 5П-12 | 142.81 | 155.39 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.73 | 62.61 | 126.3 | 62.32 |  | 41.0537 | -40.6794 | 0.023 | 0.023 | 78.493 | 78.469 | 37.416 | 37.392 | 126.493 | 126.469 | 85.416 | 85.392 | 41.1 | 41.054 | 0.164 | 0.161 | 0 | 0 | 142.81 | 142.81 | 128167 | 126998.4 | 0.03386 | 0.03386 | 0.17 | -0.168 | 0.02395 | 0.02395 | 17811.74 | 11649.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.022079 | 3.26e-05 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
154 | Кот. №2а |  | Уз 5П-11Д | Уз 5П-11 | 91.85 | 90.35 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.92 | 62.72 | 126.73 | 62.59 |  | 60.8542 | -60.3411 | 0.033 | 0.032 | 78.526 | 78.493 | 37.392 | 37.36 | 126.526 | 126.493 | 85.392 | 85.36 | 41.166 | 41.1 | 0.359 | 0.353 | 0 | 0 | 91.85 | 91.85 | 189982.9 | 188381.1 | 0.03369 | 0.0337 | 0.252 | -0.25 | 0.01541 | 0.01541 | 11468.56 | 7499.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.033402 | 2.09e-05 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
155 | Кот. №2а |  | Уз 5П-11 | Уз. Зд. 38139;ул.Индустриальная, 70/3 | 72.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.73 | 63.76 | 126.39 | 63.54 |  | 19.785 | -19.6772 | 0.09 | 0.089 | 78.49 | 78.89 | 37.974 | 37.395 | 126.49 | 126.4 | 85.484 | 85.395 | 41.094 | 40.915 | 1.027 | 1.016 | 14.584 | 14.584 | 87.504 | 87.504 | 121888 | 121224 | 0.03048 | 0.03048 | 0.319 | -0.317 | 0.00314 | 0.00314 | 6691.61 | 4367.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1158 | 0.1097 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.011324 | 9.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
157 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 38139;ул.Индустриальная, 70/3 | Уз. Пром. база;ул.Индустриальная, 70/4 | 36.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.39 | 64.56 | 126.17 | 64.42 |  | 13.0595 | -12.9984 | 0.164 | 0.163 | 78.89 | 73.235 | 32.647 | 37.974 | 126.4 | 126.235 | 85.647 | 85.484 | 40.915 | 40.588 | 3.732 | 3.697 | 7.342 | 7.342 | 44.052 | 44.052 | 120681.9 | 120116.9 | 0.03346 | 0.03346 | 0.474 | -0.472 | 0.0007 | 0.0007 | 2821.72 | 1856.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6961 | 0.14934 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0076964 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
159 | Кот. №2а |  | Уз. Пром. база;ул.Индустриальная, 70/4 | Пром. база; ул.Индустриальная, 70/4 | 2.93 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.17 | 65.2 | 126.15 | 65.19 |  | 7.6506 | -7.6183 | 0.005 | 0.005 | 73.235 | 73.591 | 33.012 | 32.647 | 126.235 | 126.231 | 85.652 | 85.647 | 40.588 | 40.579 | 1.295 | 1.285 | 0.586 | 0.586 | 3.516 | 3.516 | 70698.7 | 70400.3 | 0.03384 | 0.03385 | 0.278 | -0.276 | 6e-05 | 6e-05 | 144.75 | 69.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6961 | 0.14934 | 1.46e-05 | 0 | 0.0046347 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
161 | Кот. №2а |  | Уз. Пром. база;ул.Индустриальная, 70/4 | Уз. Зд. 38141;ул.Индустриальная, 70/5 | 116.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.17 | 64.77 | 124.52 | 63.67 |  | 5.4082 | -5.3807 | 0.092 | 0.091 | 73.235 | 73.524 | 33.118 | 32.647 | 126.235 | 126.144 | 85.738 | 85.647 | 40.588 | 40.406 | 0.654 | 0.648 | 23.324 | 23.324 | 139.944 | 139.944 | 49976.7 | 49723 | 0.03422 | 0.03422 | 0.196 | -0.195 | 0.00223 | 0.00223 | 8952.59 | 5908.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6961 | 0.14934 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0030617 | 1.13e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
163 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 38141;ул.Индустриальная, 70/5 | Уз 13-13 | 108.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.52 | 65.49 | 116.97 | 60.41 |  | 0.8289 | -0.8247 | 0.078 | 0.077 | 73.524 | 81.066 | 40.815 | 33.118 | 126.144 | 126.066 | 85.815 | 85.738 | 40.406 | 40.251 | 0.598 | 0.592 | 21.734 | 21.734 | 130.404 | 130.404 | 15320.2 | 15242.6 | 0.04159 | 0.0416 | 0.12 | -0.12 | 0.00052 | 0.00052 | 6250.95 | 4182.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21929 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 7.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
165 | Кот. №2а |  | Уз 13-13 | Уз 13-14 | 19.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.97 | 66.62 | 115.04 | 65.24 |  | 0.558 | -0.5558 | 0.007 | 0.007 | 81.066 | 78.819 | 38.582 | 40.815 | 126.066 | 126.059 | 85.822 | 85.815 | 40.251 | 40.238 | 0.278 | 0.276 | 3.93 | 3.93 | 23.58 | 23.58 | 10312.7 | 10272.9 | 0.04265 | 0.04266 | 0.081 | -0.081 | 9e-05 | 9e-05 | 1079.43 | 764.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21929 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
167 | Кот. №2а |  | Уз 13-14 | Зд. 37494; ул.Индустриальная | 9.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.04 | 67.76 | 113.2 | 66.42 |  | 0.2812 | -0.2802 | 0.001 | 0.001 | 78.819 | 77.988 | 37.752 | 38.582 | 126.059 | 126.058 | 85.822 | 85.822 | 40.238 | 40.236 | 0.075 | 0.075 | 1.91 | 1.91 | 11.46 | 11.46 | 5197.4 | 5178.9 | 0.04543 | 0.04544 | 0.041 | -0.041 | 5e-05 | 5e-05 | 518.26 | 375.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21929 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
169 | Кот. №2а |  | Уз 13-14 | Зд. 37495; ул.Индустриальная | 5.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.04 | 67.64 | 113.9 | 66.81 |  | 0.2767 | -0.2757 | 0.001 | 0.001 | 78.819 | 78.859 | 38.622 | 38.582 | 126.059 | 126.059 | 85.822 | 85.822 | 40.238 | 40.237 | 0.073 | 0.072 | 1.16 | 1.16 | 6.96 | 6.96 | 5113.6 | 5095.8 | 0.04551 | 0.04553 | 0.04 | -0.04 | 3e-05 | 3e-05 | 314.76 | 227.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21929 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
171 | Кот. №2а |  | Уз 13-13 | Зд. 22943; ул.Индустриальная | 10.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.97 | 67.46 | 114.92 | 65.99 |  | 0.2704 | -0.2694 | 0.001 | 0.001 | 81.066 | 81.065 | 40.816 | 40.815 | 126.066 | 126.065 | 85.816 | 85.815 | 40.251 | 40.249 | 0.07 | 0.069 | 2.022 | 2.022 | 12.132 | 12.132 | 4997.9 | 4979.3 | 0.04563 | 0.04565 | 0.039 | -0.039 | 5e-05 | 5e-05 | 555.37 | 396.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21929 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
173 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 38141;ул.Индустриальная, 70/5 | Зд. 38141; ул.Индустриальная, 70/5 | 2.91 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.52 | 65.57 | 124.48 | 65.56 |  | 4.577 | -4.5582 | 0.002 | 0.002 | 73.524 | 73.772 | 33.37 | 33.118 | 126.144 | 126.142 | 85.74 | 85.738 | 40.406 | 40.403 | 0.472 | 0.468 | 0.582 | 0.582 | 3.492 | 3.492 | 42296 | 42122.4 | 0.03444 | 0.03444 | 0.166 | -0.165 | 6e-05 | 6e-05 | 141.75 | 69.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6961 | 0.14934 | 1.46e-05 | 0 | 0.00268 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
176 | Кот. №2а |  | Уз 13-43 | Уз. Зона консервации. УРНО;ул.Индустриальная, 66 | 103.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.11 | 64.63 | 125.53 | 64.24 |  | 13.569 | -13.5012 | 0.499 | 0.494 | 77.931 | 71.332 | 31.606 | 37.212 | 126.301 | 125.802 | 86.076 | 85.582 | 40.718 | 39.726 | 4.026 | 3.986 | 20.638 | 20.638 | 123.828 | 123.828 | 125390.5 | 124763.3 | 0.03344 | 0.03344 | 0.492 | -0.49 | 0.00198 | 0.00198 | 7918.8 | 5221.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6358 | 0.1507 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0078483 | 9.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
179 | Кот. №2а |  | Уз 5П-12 | Уз 5П-12 | 3.17 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.3 | 57.79 | 126.27 | 57.77 |  | 7.773 | -7.6825 | 0.001 | 0.001 | 78.469 | 78.468 | 37.416 | 37.416 | 126.469 | 126.468 | 85.416 | 85.416 | 41.054 | 41.052 | 0.242 | 0.236 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 49198.3 | 48625.5 | 0.04057 | 0.04058 | 0.132 | -0.131 | 0.00013 | 0.00013 | 254.94 | 157.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9558 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0031559 | 4e-07 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
180 | Кот. №2а |  | Уз 5П-12 | Уз 13-24 | 173.7 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.27 | 59.08 | 124.22 | 57.79 |  | 7.7728 | -7.6826 | 0.034 | 0.033 | 78.468 | 72.924 | 31.94 | 37.416 | 126.468 | 126.434 | 85.45 | 85.416 | 41.052 | 40.985 | 0.164 | 0.16 | 34.74 | 34.74 | 208.44 | 208.44 | 47885.5 | 47329.6 | 0.03153 | 0.03155 | 0.125 | -0.124 | 0.00748 | 0.00748 | 15896.75 | 9948.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0592 | 0.11038 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.0031559 | 2.28e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
181 | Кот. №2а |  | Уз 5П-12 | Уз 5П-13 | 3.15 | 28.5 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.3 | 63.74 | 126.29 | 63.73 |  | 33.2568 | -33.0208 | 0 | 0 | 78.469 | 78.469 | 37.416 | 37.416 | 126.469 | 126.469 | 85.416 | 85.416 | 41.054 | 41.053 | 0.108 | 0.107 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 103825.5 | 103088.9 | 0.03398 | 0.03398 | 0.138 | -0.137 | 0.00053 | 0.00053 | 391.87 | 259.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 0 | 0.018923 | 7e-07 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
183 | Кот. №2а |  | Уз 5П-13 | Уз 13-33 | 2.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.29 | 64.05 | 126.27 | 64.04 |  | 15.8532 | -15.7734 | 0.002 | 0.002 | 78.469 | 74.527 | 33.478 | 37.416 | 126.469 | 126.467 | 85.418 | 85.416 | 41.053 | 41.049 | 0.663 | 0.657 | 0.568 | 0.568 | 3.408 | 3.408 | 97665.3 | 97174.1 | 0.03065 | 0.03066 | 0.256 | -0.254 | 0.00012 | 0.00012 | 259.94 | 170.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1552 | 0.10923 | 1.46e-05 | 0 | 0.0091346 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
184 | Кот. №2а |  | Уз 13-34 | Материальный склад; ул.Индустриальная | 11.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.18 | 65.34 | 125.5 | 64.89 |  | 0.9562 | -0.9521 | 0.011 | 0.01 | 76.765 | 76.265 | 35.439 | 35.919 | 126.365 | 126.355 | 85.529 | 85.518 | 40.847 | 40.826 | 0.79 | 0.783 | 2.23 | 2.23 | 13.38 | 13.38 | 17671.7 | 17596.2 | 0.04129 | 0.0413 | 0.139 | -0.138 | 5e-05 | 5e-05 | 647.75 | 428.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
186 | Кот. №2а |  | Уз 13-33 | Уз 13-34 | 17.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.27 | 64.22 | 126.18 | 64.16 |  | 14.8897 | -14.8149 | 0.101 | 0.1 | 74.527 | 76.765 | 35.919 | 33.478 | 126.467 | 126.365 | 85.518 | 85.418 | 41.049 | 40.847 | 4.841 | 4.793 | 3.492 | 3.492 | 20.952 | 20.952 | 137594.6 | 136903.7 | 0.03339 | 0.0334 | 0.54 | -0.537 | 0.00033 | 0.00033 | 1341.15 | 880.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6358 | 0.1507 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0086235 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
187 | Кот. №2а |  | Уз 13-34 | Уз 13-43 | 12.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.18 | 64.22 | 126.11 | 64.18 |  | 13.9332 | -13.8632 | 0.065 | 0.064 | 76.765 | 77.931 | 37.212 | 35.919 | 126.365 | 126.301 | 85.582 | 85.518 | 40.847 | 40.718 | 4.243 | 4.201 | 2.538 | 2.538 | 15.228 | 15.228 | 128755.7 | 128108.7 | 0.03343 | 0.03343 | 0.505 | -0.503 | 0.00024 | 0.00024 | 974.23 | 639.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6358 | 0.1507 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0080517 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
188 | Кот. №2а |  | Уз 13-43 | Гараж; ул.Индустриальная | 23.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.11 | 66.03 | 122.3 | 63.47 |  | 0.3639 | -0.3623 | 0.004 | 0.003 | 77.931 | 77.517 | 36.806 | 37.212 | 126.301 | 126.297 | 85.586 | 85.582 | 40.718 | 40.711 | 0.123 | 0.121 | 4.782 | 4.782 | 28.692 | 28.692 | 6725.9 | 6695.4 | 0.04422 | 0.04424 | 0.053 | -0.053 | 0.00011 | 0.00011 | 1388.46 | 924.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5798 | 0.21835 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
189 | Кот. №2а |  | Уз 13-33 | З.у №1 | 98.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.27 | 66.23 | 120.36 | 62.26 |  | 0.9633 | -0.9586 | 0.094 | 0.093 | 74.527 | 71.372 | 30.511 | 33.478 | 126.467 | 126.372 | 85.511 | 85.418 | 41.049 | 40.861 | 0.801 | 0.794 | 19.608 | 19.608 | 117.648 | 117.648 | 17804.4 | 17717.2 | 0.04127 | 0.04128 | 0.14 | -0.139 | 0.00047 | 0.00047 | 5698.58 | 3799.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5686 | 0.21888 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 08:32 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
190 | Кот. №2а |  | Уз. Зона консервации; ул.Индустриальная | Уз 13-25 | 49.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.37 | 60.62 | 121.79 | 59.59 |  | 2.3529 | -2.3325 | 0.008 | 0.008 | 71.421 | 81.414 | 40.47 | 30.462 | 126.421 | 126.414 | 85.47 | 85.462 | 40.959 | 40.944 | 0.129 | 0.127 | 9.868 | 9.868 | 59.208 | 59.208 | 21742.6 | 21554.8 | 0.03573 | 0.03575 | 0.085 | -0.085 | 0.00094 | 0.00094 | 3724.99 | 2403.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6477 | 0.15043 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0010028 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
191 | Кот. №2а |  | Уз 13-25 | Уз 13-26 | 11.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.79 | 60.34 | 121.4 | 60.08 |  | 2.1075 | -2.09 | 0.001 | 0.001 | 81.414 | 81.412 | 40.471 | 40.47 | 126.414 | 126.412 | 85.471 | 85.47 | 40.944 | 40.941 | 0.105 | 0.103 | 2.204 | 2.204 | 13.224 | 13.224 | 19475.1 | 19313.6 | 0.03602 | 0.03604 | 0.076 | -0.076 | 0.00021 | 0.00021 | 824.05 | 535.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6477 | 0.15043 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0008737 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
193 | Кот. №2а |  | Уз 13-25 | З.у №16 | 2.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.79 | 65.7 | 121.13 | 65.26 |  | 0.2444 | -0.2435 | 0 | 0 | 81.414 | 81.414 | 40.47 | 40.47 | 126.414 | 126.414 | 85.47 | 85.47 | 40.944 | 40.944 | 0.058 | 0.057 | 0.564 | 0.564 | 3.384 | 3.384 | 4517.5 | 4499.9 | 0.04618 | 0.0462 | 0.035 | -0.035 | 1e-05 | 1e-05 | 159.57 | 108.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.583 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
194 | Кот. №2а |  | З.у №16 | ; ул.Индустриальная, 66 | 7.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.13 | 66.64 | 119.8 | 65.7 |  | 0.2444 | -0.2435 | 0.059 | 0.059 | 81.414 | 81.354 | 40.529 | 40.47 | 126.414 | 126.354 | 85.529 | 85.47 | 40.944 | 40.826 | 6.219 | 6.173 | 1.586 | 1.586 | 9.516 | 9.516 | 11293.1 | 11250.5 | 0.05095 | 0.05095 | 0.222 | -0.221 | 1e-05 | 1e-05 | 327.28 | 227.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4686 | 0.2883 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
196 | Кот. №2а |  | Уз 5П-13 | Уз 5П-13 | 212.63 | 28.5 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.29 | 64.49 | 124.77 | 63.47 |  | 17.4031 | -17.2479 | 0.006 | 0.006 | 78.469 | 78.462 | 37.422 | 37.416 | 126.469 | 126.462 | 85.422 | 85.416 | 41.053 | 41.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 212.63 | 212.63 | 54331.3 | 53846.9 | 0.03452 | 0.03453 | 0.072 | -0.071 | 0.03567 | 0.03567 | 26450.29 | 17653.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 3.1e-06 | 0.0097882 | 4.85e-05 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
197 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10а | Уз 5П-10 | 64.68 | 376.22 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.59 | 62.34 | 127.46 | 62.26 |  | 65.6698 | -65.0199 | 0.027 | 0.026 | 76.653 | 71.756 | 30.392 | 35.235 | 126.653 | 126.626 | 85.262 | 85.235 | 41.417 | 41.364 | 0.418 | 0.41 | 0 | 0 | 64.68 | 64.68 | 205016.8 | 202988 | 0.03367 | 0.03367 | 0.272 | -0.269 | 0.01085 | 0.01085 | 8107.76 | 5262.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.036163 | 1.47e-05 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
198 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10Д | Уз 13-36 | 56.67 | 19.65 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.32 | 62.41 | 127.2 | 62.33 |  | 60.8864 | -60.309 | 0.02 | 0.02 | 78.595 | 76.574 | 35.312 | 37.292 | 126.595 | 126.574 | 85.312 | 85.292 | 41.302 | 41.262 | 0.359 | 0.353 | 0 | 0 | 56.67 | 56.67 | 190083.3 | 188280.7 | 0.03369 | 0.0337 | 0.252 | -0.25 | 0.00951 | 0.00951 | 7092.32 | 4613.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.033402 | 1.29e-05 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
203 | Кот. №2а |  | Уз 13-7 | Уз. пожарной депо;ул.Индустриальная, 72 | 11.07 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 112.2 | 67.89 | 110.59 | 67.2 |  | 0.305 | -0.3038 | 0 | 0 | 77.033 | 77.413 | 36.054 | 35.674 | 126.623 | 126.623 | 85.264 | 85.264 | 41.359 | 41.359 | 0.017 | 0.017 | 2.214 | 2.214 | 13.284 | 13.284 | 4026.4 | 4010.2 | 0.04622 | 0.04625 | 0.023 | -0.022 | 0.0001 | 0.0001 | 492.75 | 210.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4016 | 0.18513 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
204 | Кот. №2а |  | Уз. пожарной депо;ул.Индустриальная, 72 | пожарной депо; ул.Индустриальная, 72 | 6.25 |  |  | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 110.59 | 68.32 | 109.86 | 67.89 |  | 0.3049 | -0.3039 | 0 | 0 | 77.413 | 77.243 | 35.885 | 36.054 | 126.623 | 126.623 | 85.265 | 85.264 | 41.359 | 41.358 | 0.017 | 0.017 | 1.25 | 1.25 | 7.5 | 7.5 | 4025.1 | 4011.5 | 0.04622 | 0.04624 | 0.023 | -0.022 | 6e-05 | 6e-05 | 220.39 | 129.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4016 | 0.18513 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
205 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10 | Уз 13-1 | 39.6 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.24 | 64.94 | 126.82 | 64.76 |  | 3.9239 | -3.9064 | 0.641 | 0.635 | 78.596 | 76.766 | 36.736 | 37.291 | 126.596 | 125.956 | 85.926 | 85.291 | 41.305 | 40.03 | 13.481 | 13.362 | 7.92 | 7.92 | 47.52 | 47.52 | 72520.3 | 72197.9 | 0.04184 | 0.04185 | 0.569 | -0.567 | 0.00019 | 0.00019 | 1658.99 | 710.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5687 | 0.21888 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
207 | Кот. №2а |  | Уз 13-1 | склад; ул.Индустриальная, 76 | 54.08 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.82 | 65.21 | 126.21 | 64.95 |  | 3.7074 | -3.6913 | 0.782 | 0.775 | 76.766 | 75.174 | 36.7 | 36.736 | 125.956 | 125.174 | 86.7 | 85.926 | 40.03 | 38.474 | 12.043 | 11.939 | 10.816 | 10.816 | 64.896 | 64.896 | 68520.5 | 68222.6 | 0.04187 | 0.04187 | 0.538 | -0.536 | 0.00026 | 0.00026 | 2262.62 | 967.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5687 | 0.21888 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
208 | Кот. №2а |  | Уз 13-1 | гараж; ул.Индустриальная, 76/1 | 4.03 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.82 | 65.2 | 126.15 | 64.87 |  | 0.2162 | -0.2153 | 0 | 0 | 76.766 | 76.795 | 36.766 | 36.736 | 125.956 | 125.955 | 85.926 | 85.926 | 40.03 | 40.03 | 0.039 | 0.038 | 0.806 | 0.806 | 4.836 | 4.836 | 3996.4 | 3978.9 | 0.03967 | 0.03962 | 0.031 | -0.031 | 2e-05 | 2e-05 | 144.58 | 70.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5687 | 0.21888 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
213 | Кот. №2а |  | Уз. Стоянка;ул.Индустриальная, 54/3 | Стоянка; ул.Индустриальная, 54/3 | 9.76 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.73 | 65.09 | 126.65 | 65.06 |  | 4.5783 | -4.5588 | 0.203 | 0.202 | 74.392 | 74.189 | 37.678 | 37.476 | 124.392 | 124.189 | 87.678 | 87.476 | 36.916 | 36.511 | 17.371 | 17.224 | 1.952 | 1.952 | 11.712 | 11.712 | 84616.2 | 84255.4 | 0.0396 | 0.03961 | 0.664 | -0.661 | 5e-05 | 5e-05 | 360.66 | 172.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
216 | Кот. №2а |  | Уз 13-12 | Уз 13-11 | 12.64 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.34 | 61.38 | 123.49 | 61.02 |  | 0.835 | -0.8291 | 0 | 0 | 77.655 | 77.535 | 36.173 | 36.293 | 126.625 | 126.625 | 85.263 | 85.263 | 41.362 | 41.362 | 0.019 | 0.018 | 2.528 | 2.528 | 15.168 | 15.168 | 7715.8 | 7661.9 | 0.04074 | 0.04077 | 0.03 | -0.03 | 0.00024 | 0.00024 | 710.86 | 303.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7303 | 0.14858 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0003817 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
217 | Кот. №2а |  | Уз 13-10 | Уз 13-9 | 7.68 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.57 | 62.5 | 120.56 | 61.83 |  | 0.5815 | -0.578 | 0 | 0 | 77.094 | 77.694 | 36.333 | 35.733 | 126.624 | 126.624 | 85.263 | 85.263 | 41.361 | 41.361 | 0.009 | 0.009 | 1.536 | 1.536 | 9.216 | 9.216 | 5373.9 | 5341.2 | 0.04268 | 0.04271 | 0.021 | -0.021 | 0.00015 | 0.00015 | 588.93 | 388 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7303 | 0.14858 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002532 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
218 | Кот. №2а |  | Уз 13-9 | Уз 13-7 | 40.39 |  |  | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.56 | 67.2 | 112.2 | 61.41 |  | 0.3054 | -0.3034 | 0.001 | 0.001 | 77.694 | 77.033 | 35.674 | 36.333 | 126.624 | 126.623 | 85.264 | 85.263 | 41.361 | 41.359 | 0.017 | 0.017 | 8.078 | 8.078 | 48.468 | 48.468 | 4031.4 | 4005.2 | 0.04621 | 0.04625 | 0.023 | -0.022 | 0.00038 | 0.00038 | 2551.34 | 1756.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4016 | 0.18513 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
221 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10 | Уз 5П-10д | 71.62 | 376.22 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.46 | 62.47 | 127.33 | 62.38 |  | 64.8233 | -64.2023 | 0.029 | 0.029 | 71.756 | 78.596 | 37.29 | 30.392 | 126.626 | 126.596 | 85.29 | 85.262 | 41.364 | 41.306 | 0.407 | 0.399 | 0 | 0 | 71.62 | 71.62 | 202374.3 | 200435.4 | 0.03367 | 0.03368 | 0.268 | -0.266 | 0.01201 | 0.01201 | 8971.21 | 5834.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.035781 | 1.63e-05 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
225 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10д | Уз 5П-10 | 4.16 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.33 | 64.76 | 127.24 | 64.7 |  | 3.924 | -3.9063 | 0 | 0 | 78.596 | 78.596 | 37.291 | 37.29 | 126.596 | 126.596 | 85.291 | 85.29 | 41.306 | 41.305 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0 | 4.16 | 4.16 | 24836.8 | 24724.2 | 0.04129 | 0.0413 | 0.067 | -0.066 | 0.00017 | 0.00017 | 336.59 | 220.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9552 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0023786 | 5e-07 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
226 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10д | Уз 5П-10Д | 5.44 | 9.09 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.33 | 62.33 | 127.32 | 62.32 |  | 60.8873 | -60.3081 | 0.002 | 0.002 | 78.596 | 78.595 | 37.292 | 37.29 | 126.596 | 126.595 | 85.292 | 85.29 | 41.306 | 41.302 | 0.359 | 0.353 | 0 | 0 | 5.44 | 5.44 | 190086.2 | 188277.9 | 0.03369 | 0.0337 | 0.252 | -0.25 | 0.00091 | 0.00091 | 680.87 | 442.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.033402 | 1.2e-06 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
227 | Кот. №2а |  | Уз 13-36 | Узел врезки | 113.44 | 151.55 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.2 | 62.56 | 126.97 | 62.41 |  | 60.8769 | -60.3185 | 0.041 | 0.04 | 76.574 | 78.533 | 37.352 | 35.312 | 126.574 | 126.533 | 85.352 | 85.312 | 41.262 | 41.181 | 0.359 | 0.353 | 0 | 0 | 113.44 | 113.44 | 190053.7 | 188310.4 | 0.03369 | 0.0337 | 0.252 | -0.25 | 0.01903 | 0.01903 | 14187.45 | 9249.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.033402 | 2.59e-05 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
229 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10 | Уз 5П-10 | 14.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.46 | 59.86 | 126.15 | 59.03 |  | 0.8356 | -0.8285 | 0 | 0 | 71.756 | 71.625 | 30.262 | 30.392 | 126.626 | 126.625 | 85.262 | 85.262 | 41.364 | 41.363 | 0.018 | 0.018 | 2.838 | 2.838 | 17.028 | 17.028 | 7721.7 | 7656 | 0.03961 | 0.03965 | 0.03 | -0.03 | 0.00027 | 0.00027 | 1097.66 | 686.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7254 | 0.14869 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0003817 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
231 | Кот. №2а |  | Уз 13-11 | Уз 13-10 | 20.68 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.49 | 62.64 | 121.57 | 61.38 |  | 0.8347 | -0.8294 | 0 | 0 | 77.535 | 77.094 | 35.733 | 36.173 | 126.625 | 126.624 | 85.263 | 85.263 | 41.362 | 41.361 | 0.019 | 0.018 | 4.136 | 4.136 | 24.816 | 24.816 | 7713.6 | 7664.2 | 0.04074 | 0.04077 | 0.03 | -0.03 | 0.0004 | 0.0004 | 1604.34 | 1046.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7303 | 0.14858 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0003817 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
232 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10 | Уз. Стоянка;ул.Индустриальная, 54/3 | 103.61 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.67 | 65.06 | 126.73 | 64.65 |  | 4.5788 | -4.5583 | 2.279 | 2.258 | 78.071 | 74.392 | 37.476 | 36.618 | 126.671 | 124.392 | 87.476 | 85.218 | 41.453 | 36.916 | 18.327 | 18.164 | 20.722 | 20.722 | 124.332 | 124.332 | 84625.3 | 84246.3 | 0.04178 | 0.04178 | 0.664 | -0.661 | 0.0005 | 0.0005 | 4294.95 | 1858.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0 | 6.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
233 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10 | Уз 13-12 | 19.18 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.15 | 61.02 | 124.34 | 59.86 |  | 0.8353 | -0.8288 | 0 | 0 | 71.625 | 77.655 | 36.293 | 30.262 | 126.625 | 126.625 | 85.263 | 85.262 | 41.363 | 41.362 | 0.019 | 0.018 | 3.836 | 3.836 | 23.016 | 23.016 | 7719.2 | 7658.5 | 0.04074 | 0.04077 | 0.03 | -0.03 | 0.00037 | 0.00037 | 1511.76 | 955.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7254 | 0.14869 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0003817 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
237 | Кот. №2а |  | Уз 13-10 | автомойка; ул.Индустриальная, 74/2 | 16.98 |  |  | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.57 | 66.88 | 118.05 | 64.52 |  | 0.2528 | -0.2518 | 0.004 | 0.004 | 77.094 | 77.52 | 36.167 | 35.733 | 126.624 | 126.62 | 85.267 | 85.263 | 41.361 | 41.353 | 0.196 | 0.195 | 3.396 | 3.396 | 20.376 | 20.376 | 5840 | 5816.6 | 0.04813 | 0.04814 | 0.057 | -0.057 | 5e-05 | 5e-05 | 890.41 | 595.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1889 | 0.23872 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
238 | Кот. №2а |  | Уз 13-9 | Уз 13-8 | 21.18 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.56 | 66.7 | 116.25 | 63.7 |  | 0.276 | -0.2747 | 0.002 | 0.002 | 77.694 | 77.512 | 36.155 | 36.333 | 126.624 | 126.622 | 85.265 | 85.263 | 41.361 | 41.357 | 0.075 | 0.074 | 4.236 | 4.236 | 25.416 | 25.416 | 5101.1 | 5077.9 | 0.047 | 0.04702 | 0.04 | -0.04 | 0.0001 | 0.0001 | 1189.52 | 824.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5779 | 0.21844 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
239 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10 | Уз 5П-10а | 42.94 | 376.22 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.67 | 62.26 | 127.59 | 62.2 |  | 65.677 | -65.0127 | 0.018 | 0.018 | 78.071 | 76.653 | 35.235 | 36.618 | 126.671 | 126.653 | 85.235 | 85.218 | 41.453 | 41.417 | 0.418 | 0.41 | 0 | 0 | 42.94 | 42.94 | 205039.3 | 202965.6 | 0.03367 | 0.03367 | 0.272 | -0.269 | 0.0072 | 0.0072 | 5385.2 | 3490.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.036163 | 9.8e-06 | [14 empty] | Пан-14 | Сталь
240 | Кот. №2а |  | Уз 13-8 | Зд. 38135; ул.Индустриальная, 74/1 | 15.15 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.25 | 67.64 | 114.06 | 66.7 |  | 0.2759 | -0.2749 | 0.001 | 0.001 | 77.512 | 71.621 | 30.267 | 36.155 | 126.622 | 126.621 | 85.267 | 85.265 | 41.357 | 41.354 | 0.075 | 0.074 | 3.03 | 3.03 | 18.18 | 18.18 | 5099.2 | 5079.8 | 0.047 | 0.04702 | 0.04 | -0.04 | 7e-05 | 7e-05 | 603.12 | 256.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5779 | 0.21844 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
244 | Кот. №2а |  | Узел врезки | Уз 5П-11Д | 21.62 | 19.78 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.97 | 62.59 | 126.92 | 62.56 |  | 60.8579 | -60.3375 | 0.008 | 0.008 | 78.533 | 78.526 | 37.36 | 37.352 | 126.533 | 126.526 | 85.36 | 85.352 | 41.181 | 41.166 | 0.359 | 0.353 | 0 | 0 | 21.62 | 21.62 | 189994.3 | 188369.8 | 0.03369 | 0.0337 | 0.252 | -0.25 | 0.00363 | 0.00363 | 2700.22 | 1763.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.033402 | 4.9e-06 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
248 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 38139;ул.Индустриальная, 70/3 | Уз. Зд. 38139;ул.Индустриальная, 70/3 | 30.38 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.39 | 62.56 | 126.22 | 62.48 |  | 6.7224 | -6.682 | 1.36 | 1.344 | 78.89 | 82.63 | 44.418 | 37.974 | 126.4 | 125.04 | 86.828 | 85.484 | 40.915 | 38.212 | 37.306 | 36.862 | 6.076 | 6.076 | 36.456 | 36.456 | 124242.1 | 123496.3 | 0.03945 | 0.03945 | 0.975 | -0.97 | 0.00015 | 0.00015 | 1119.35 | 513.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5781 | 0.21843 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
251 | Кот. №2а |  | Уз 13-16 | Уз. Зд. 37491;ул.Индустриальная, 70 | 20.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.36 | 60.3 | 124.64 | 59.85 |  | 2.195 | -2.1787 | 0.003 | 0.003 | 76.047 | 74.544 | 36.502 | 38 | 124.957 | 124.954 | 86.912 | 86.91 | 38.048 | 38.042 | 0.113 | 0.112 | 4.112 | 4.112 | 24.672 | 24.672 | 20284 | 20133.6 | 0.03591 | 0.03593 | 0.08 | -0.079 | 0.00039 | 0.00039 | 1570.74 | 998.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6596 | 0.15016 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0010228 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
252 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 37491;ул.Индустриальная, 70 | Уз 13-18 | 37.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.64 | 60.67 | 123.2 | 59.74 |  | 1.9677 | -1.9531 | 0.004 | 0.004 | 74.544 | 73.79 | 35.756 | 36.502 | 124.954 | 124.95 | 86.916 | 86.912 | 38.042 | 38.034 | 0.092 | 0.09 | 7.462 | 7.462 | 44.772 | 44.772 | 18182.9 | 18048.9 | 0.03621 | 0.03623 | 0.071 | -0.071 | 0.00071 | 0.00071 | 2838.29 | 1818.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6596 | 0.15016 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0008926 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
254 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 38149; | Уз. Зд. 22889;ул.Индустриальная, 70 | 49.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.45 | 61.39 | 114.07 | 58.42 |  | 0.7192 | -0.7142 | 0.005 | 0.005 | 73.638 | 69.523 | 31.544 | 35.649 | 124.928 | 124.923 | 86.944 | 86.939 | 37.989 | 37.979 | 0.082 | 0.081 | 9.956 | 9.956 | 59.736 | 59.736 | 9494.5 | 9428.7 | 0.04062 | 0.04065 | 0.053 | -0.053 | 0.00047 | 0.00047 | 3154.48 | 2120.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3772 | 0.18597 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
256 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 22889;ул.Индустриальная, 70 | Зд. 22889; ул.Индустриальная, 70 | 4.98 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.07 | 67.71 | 113.48 | 67.38 |  | 0.2794 | -0.2784 | 0 | 0 | 69.523 | 69.713 | 31.734 | 31.544 | 124.923 | 124.923 | 86.944 | 86.944 | 37.979 | 37.979 | 0.074 | 0.074 | 0.996 | 0.996 | 5.976 | 5.976 | 5163.8 | 5146.1 | 0.04546 | 0.04548 | 0.041 | -0.04 | 2e-05 | 2e-05 | 164.39 | 92.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
258 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 38149; | Зд. 38149; ул.Индустриальная, 70 | 4.44 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.45 | 66.91 | 117.91 | 66.62 |  | 0.2535 | -0.2525 | 0.001 | 0.001 | 73.638 | 73.077 | 35.09 | 35.649 | 124.928 | 124.927 | 86.94 | 86.939 | 37.989 | 37.987 | 0.19 | 0.189 | 0.888 | 0.888 | 5.328 | 5.328 | 5855.9 | 5834.2 | 0.04638 | 0.0464 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 136.68 | 72.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1871 | 0.23883 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
259 | Кот. №2а |  | Уз 13-19 | Зд. 22938; ул.Индустриальная, 70 | 5.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.45 | 66.47 | 120.2 | 65.6 |  | 0.2419 | -0.241 | 0 | 0 | 74.948 | 74.948 | 36.919 | 36.919 | 124.948 | 124.948 | 86.919 | 86.919 | 38.029 | 38.028 | 0.057 | 0.056 | 1.074 | 1.074 | 6.444 | 6.444 | 4471.3 | 4453.6 | 0.04623 | 0.04626 | 0.035 | -0.035 | 3e-05 | 3e-05 | 303.25 | 208.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
260 | Кот. №2а |  | Уз 13-18 | Зд. 22884; ул.Индустриальная, 70 | 4.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.2 | 66.15 | 121.73 | 65.15 |  | 0.2348 | -0.2337 | 0 | 0 | 73.79 | 73.3 | 35.266 | 35.756 | 124.95 | 124.95 | 86.917 | 86.916 | 38.034 | 38.034 | 0.001 | 0.001 | 0.914 | 0.914 | 5.484 | 5.484 | 2169.9 | 2159.8 | 0.02949 | 0.02963 | 0.009 | -0.008 | 9e-05 | 9e-05 | 344.66 | 234.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6596 | 0.15016 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001297 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
262 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 37491;ул.Индустриальная, 70 | Зд. 37491; ул.Индустриальная, 70 | 7.12 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.64 | 65.78 | 123.5 | 65.22 |  | 0.227 | -0.226 | 0 | 0 | 74.544 | 74.954 | 36.913 | 36.502 | 124.954 | 124.954 | 86.913 | 86.912 | 38.042 | 38.041 | 0.05 | 0.05 | 1.424 | 1.424 | 8.544 | 8.544 | 4194.8 | 4176.8 | 0.0466 | 0.04663 | 0.033 | -0.033 | 3e-05 | 3e-05 | 258.47 | 127.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
264 | Кот. №2а |  | Уз 13-16 | Уз 13-22 | 22.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.36 | 64.94 | 124.95 | 64.66 |  | 4.3069 | -4.2869 | 0.012 | 0.011 | 76.047 | 72.326 | 34.301 | 38 | 124.957 | 124.946 | 86.921 | 86.91 | 38.048 | 38.025 | 0.419 | 0.415 | 4.592 | 4.592 | 27.552 | 27.552 | 39799.9 | 39614.7 | 0.03453 | 0.03454 | 0.156 | -0.156 | 0.00044 | 0.00044 | 1754.1 | 1165.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6596 | 0.15016 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0024734 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
266 | Кот. №2а |  | Уз 13-22 | Уз 13-23 | 28.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.95 | 65.35 | 124.41 | 64.98 |  | 4.0728 | -4.0546 | 0.013 | 0.013 | 72.326 | 69.933 | 31.934 | 34.301 | 124.946 | 124.933 | 86.934 | 86.921 | 38.025 | 37.999 | 0.375 | 0.372 | 5.796 | 5.796 | 34.776 | 34.776 | 37636.2 | 37468.6 | 0.03462 | 0.03462 | 0.148 | -0.147 | 0.00055 | 0.00055 | 2208.65 | 1476.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6596 | 0.15016 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0023437 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
268 | Кот. №2а |  | Уз 13-23 | Зд. 38143; ул.Индустриальная, 70 | 11.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.41 | 65.63 | 124.23 | 65.51 |  | 3.8046 | -3.7891 | 0.168 | 0.166 | 69.933 | 69.765 | 32.101 | 31.934 | 124.933 | 124.765 | 87.101 | 86.934 | 37.999 | 37.664 | 12.025 | 11.927 | 2.326 | 2.326 | 13.956 | 13.956 | 70316.8 | 70029.2 | 0.0397 | 0.0397 | 0.552 | -0.55 | 6e-05 | 6e-05 | 668.55 | 448.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.574 | 0.21863 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
270 | Кот. №2а |  | Уз 13-22 | Зд. 22939; ул.Индустриальная, 70 | 12.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.95 | 66.1 | 121.97 | 64.1 |  | 0.2337 | -0.2327 | 0.001 | 0.001 | 72.326 | 71.555 | 33.532 | 34.301 | 124.946 | 124.945 | 86.922 | 86.921 | 38.025 | 38.023 | 0.053 | 0.053 | 2.414 | 2.414 | 14.484 | 14.484 | 4319.2 | 4300.3 | 0.04643 | 0.04646 | 0.034 | -0.034 | 6e-05 | 6e-05 | 696.09 | 467.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5816 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
272 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 38139;ул.Индустриальная, 70/3 | Зд. 38139; ул.Индустриальная, 70/3 | 4.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.22 | 65.36 | 125.47 | 64.99 |  | 0.2189 | -0.218 | 0 | 0 | 82.63 | 82.659 | 44.448 | 44.418 | 125.04 | 125.039 | 86.828 | 86.828 | 38.212 | 38.211 | 0.047 | 0.047 | 0.896 | 0.896 | 5.376 | 5.376 | 4045.8 | 4028.2 | 0.04682 | 0.04684 | 0.032 | -0.032 | 2e-05 | 2e-05 | 164.83 | 79.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5781 | 0.21843 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
277 | Кот. №2а |  | Уз 13-29 | Уз 13-30 | 49.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.36 | 64.29 | 111.37 | 62.17 |  | 1.1893 | -1.1815 | 0.002 | 0.002 | 68.932 | 68.27 | 27.354 | 28.012 | 126.402 | 126.4 | 85.484 | 85.482 | 40.92 | 40.916 | 0.035 | 0.035 | 9.944 | 9.944 | 59.664 | 59.664 | 10990.2 | 10917.9 | 0.03796 | 0.03799 | 0.043 | -0.043 | 0.00095 | 0.00095 | 3550.34 | 2507.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6477 | 0.15043 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0004251 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
279 | Кот. №2а |  | Уз 13-30 | Уз 13-50 | 43.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.37 | 65.67 | 108.12 | 63.28 |  | 0.8817 | -0.8768 | 0.003 | 0.003 | 68.27 | 71.186 | 30.277 | 27.354 | 126.4 | 126.396 | 85.487 | 85.484 | 40.916 | 40.909 | 0.061 | 0.061 | 8.77 | 8.77 | 52.62 | 52.62 | 10184.6 | 10127.7 | 0.03953 | 0.03955 | 0.05 | -0.05 | 0.00054 | 0.00054 | 2864.33 | 2092.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8225 | 0.17175 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002992 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
280 | Кот. №2а |  | Уз 13-30 | З.у №23 | 2.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.37 | 67.51 | 110.95 | 67.19 |  | 0.3067 | -0.3057 | 0 | 0 | 68.27 | 68.429 | 27.514 | 27.354 | 126.4 | 126.399 | 85.484 | 85.484 | 40.916 | 40.915 | 0.089 | 0.088 | 0.494 | 0.494 | 2.964 | 2.964 | 5667.5 | 5649 | 0.045 | 0.04501 | 0.044 | -0.044 | 1e-05 | 1e-05 | 130.93 | 96.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21825 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
281 | Кот. №2а |  | З.у №23 | промбаза; ул.Индустриальная, 66 | 7.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 110.95 | 68.42 | 109.73 | 67.51 |  | 0.3066 | -0.3057 | 0.001 | 0.001 | 68.429 | 69.039 | 28.125 | 27.514 | 126.399 | 126.399 | 85.485 | 85.484 | 40.915 | 40.914 | 0.089 | 0.088 | 1.41 | 1.41 | 8.46 | 8.46 | 5667.3 | 5649.2 | 0.045 | 0.04501 | 0.044 | -0.044 | 3e-05 | 3e-05 | 372.68 | 278.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
283 | Кот. №2а |  | Уз 13-23 | Уз 13-2 | 50.95 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.41 | 66.43 | 117.72 | 63.01 |  | 0.2676 | -0.2661 | 0.004 | 0.004 | 69.933 | 76.178 | 38.188 | 31.934 | 124.933 | 124.928 | 86.938 | 86.934 | 37.999 | 37.99 | 0.071 | 0.07 | 10.19 | 10.19 | 61.14 | 61.14 | 4945.4 | 4918.4 | 0.04715 | 0.04717 | 0.039 | -0.039 | 0.00024 | 0.00024 | 1790.77 | 910.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.574 | 0.21863 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
285 | Кот. №2а |  | Уз 13-2 | Зд. 23086; ул.Индустриальная, 70 | 17.45 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.72 | 67.39 | 115.47 | 66.43 |  | 0.2673 | -0.2664 | 0.014 | 0.014 | 76.178 | 69.914 | 31.953 | 38.188 | 124.928 | 124.914 | 86.953 | 86.938 | 37.99 | 37.961 | 0.685 | 0.681 | 3.49 | 3.49 | 20.94 | 20.94 | 7720.2 | 7692 | 0.04921 | 0.04922 | 0.095 | -0.094 | 3e-05 | 3e-05 | 600.49 | 255.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.889 | 0.25713 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
290 | Кот. №2а |  | Уз 13-19 | Уз 13-39 | 42.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.45 | 61.03 | 118.95 | 59.38 |  | 1.2549 | -1.2462 | 0.002 | 0.002 | 74.948 | 74.946 | 36.921 | 36.919 | 124.948 | 124.946 | 86.921 | 86.919 | 38.029 | 38.025 | 0.039 | 0.038 | 8.42 | 8.42 | 50.52 | 50.52 | 11596.6 | 11516 | 0.03775 | 0.03777 | 0.046 | -0.045 | 0.00081 | 0.00081 | 3141.77 | 2058.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6596 | 0.15016 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0005041 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
291 | Кот. №2а |  | Уз 13-39 | Уз. Зд. 38149; | 11.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.95 | 61.37 | 118.45 | 61.03 |  | 1.2541 | -1.247 | 0.018 | 0.018 | 74.946 | 73.638 | 35.649 | 36.921 | 124.946 | 124.928 | 86.939 | 86.921 | 38.025 | 37.989 | 1.343 | 1.328 | 2.246 | 2.246 | 13.476 | 13.476 | 23178.3 | 23046.9 | 0.0408 | 0.04081 | 0.182 | -0.181 | 5e-05 | 5e-05 | 624.51 | 415.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
293 | Кот. №2а |  | Уз 13-17 | Уз 13-19 | 30.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.01 | 60.39 | 121.45 | 59.38 |  | 1.4974 | -1.4866 | 0.002 | 0.002 | 73.78 | 74.948 | 36.919 | 35.747 | 124.95 | 124.948 | 86.919 | 86.917 | 38.033 | 38.029 | 0.054 | 0.054 | 6.19 | 6.19 | 37.14 | 37.14 | 13837.7 | 13737.3 | 0.03708 | 0.03711 | 0.054 | -0.054 | 0.00059 | 0.00059 | 2331.55 | 1504.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6596 | 0.15016 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0006333 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
294 | Кот. №2а |  | Уз 13-17 | Зд. 22884; ул.Индустриальная, 70 | 5.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.01 | 66.15 | 121.76 | 65.29 |  | 0.2346 | -0.2336 | 0 | 0 | 73.78 | 73.23 | 35.197 | 35.747 | 124.95 | 124.95 | 86.917 | 86.917 | 38.033 | 38.032 | 0.053 | 0.053 | 1.028 | 1.028 | 6.168 | 6.168 | 4335.9 | 4318.2 | 0.04641 | 0.04643 | 0.034 | -0.034 | 2e-05 | 2e-05 | 293.01 | 199.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
297 | Кот. №2а |  | Уз 13-26 | Уз 13-27 | 22.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.4 | 60.26 | 120.5 | 59.67 |  | 1.8619 | -1.8458 | 0.002 | 0.002 | 81.412 | 79.81 | 38.873 | 40.471 | 126.412 | 126.41 | 85.473 | 85.471 | 40.941 | 40.937 | 0.082 | 0.081 | 4.486 | 4.486 | 26.916 | 26.916 | 17205.8 | 17057.2 | 0.03637 | 0.0364 | 0.068 | -0.067 | 0.00043 | 0.00043 | 1673.29 | 1088.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6477 | 0.15043 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0007446 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
298 | Кот. №2а |  | Уз 13-27 | Уз. РММ4;ул.Индустриальная, 66 | 83.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.5 | 61.94 | 116.63 | 59.35 |  | 1.6101 | -1.5959 | 0.006 | 0.006 | 79.81 | 70.794 | 29.869 | 38.873 | 126.41 | 126.404 | 85.479 | 85.473 | 40.937 | 40.924 | 0.062 | 0.061 | 16.776 | 16.776 | 100.656 | 100.656 | 14878.9 | 14747.7 | 0.03683 | 0.03686 | 0.058 | -0.058 | 0.00161 | 0.00161 | 6223.29 | 4138.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6477 | 0.15043 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0006159 | 8.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
299 | Кот. №2а |  | Уз. РММ4;ул.Индустриальная, 66 | Уз 13-29 | 42.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.63 | 62.53 | 114.36 | 60.96 |  | 1.3414 | -1.3314 | 0.002 | 0.002 | 70.794 | 68.932 | 28.012 | 29.869 | 126.404 | 126.402 | 85.482 | 85.479 | 40.924 | 40.92 | 0.044 | 0.043 | 8.424 | 8.424 | 50.544 | 50.544 | 12395.4 | 12303 | 0.03749 | 0.03751 | 0.049 | -0.048 | 0.00081 | 0.00081 | 3051.12 | 2089.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6477 | 0.15043 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0004881 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
300 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 38139;ул.Индустриальная, 70/3 | Уз 13-16 | 73.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.22 | 63.04 | 125.36 | 62.48 |  | 6.5033 | -6.4642 | 0.083 | 0.082 | 82.63 | 76.047 | 38 | 44.418 | 125.04 | 124.957 | 86.91 | 86.828 | 38.212 | 38.048 | 0.94 | 0.929 | 14.624 | 14.624 | 87.744 | 87.744 | 60096.8 | 59735.4 | 0.034 | 0.03401 | 0.236 | -0.234 | 0.0014 | 0.0014 | 5614.86 | 3645.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6596 | 0.15016 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0034963 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
302 | Кот. №2а |  | Уз 13-26 | З.у №15 | 3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.4 | 65.92 | 120.71 | 65.44 |  | 0.2454 | -0.2444 | 0 | 0 | 81.412 | 81.412 | 40.471 | 40.471 | 126.412 | 126.412 | 85.471 | 85.471 | 40.941 | 40.941 | 0.058 | 0.058 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 4534.7 | 4516.5 | 0.04615 | 0.04618 | 0.036 | -0.035 | 1e-05 | 1e-05 | 169.35 | 115.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
303 | Кот. №2а |  | З.у №15 | Склад; ул.Индустриальная, 66 | 4.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.71 | 66.68 | 119.61 | 65.92 |  | 0.2453 | -0.2444 | 0 | 0 | 81.412 | 81.412 | 40.472 | 40.471 | 126.412 | 126.412 | 85.472 | 85.471 | 40.941 | 40.94 | 0.058 | 0.058 | 0.954 | 0.954 | 5.724 | 5.724 | 4534.5 | 4516.8 | 0.04616 | 0.04618 | 0.036 | -0.035 | 2e-05 | 2e-05 | 268.14 | 185.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
305 | Кот. №2а |  | Уз 13-27 | З.у №17 | 3.63 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.5 | 66.34 | 119.84 | 66.04 |  | 0.2514 | -0.2504 | 0 | 0 | 79.81 | 80.06 | 39.124 | 38.873 | 126.41 | 126.41 | 85.474 | 85.473 | 40.937 | 40.936 | 0.061 | 0.06 | 0.726 | 0.726 | 4.356 | 4.356 | 4645.8 | 4627 | 0.04602 | 0.04604 | 0.036 | -0.036 | 2e-05 | 2e-05 | 165.93 | 73.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
306 | Кот. №2а |  | З.у №17 | Зд. 22906; ул.Индустриальная, 66 | 7.33 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.84 | 66.92 | 118.46 | 66.34 |  | 0.2514 | -0.2504 | 0.001 | 0.001 | 80.06 | 79.749 | 38.814 | 39.124 | 126.41 | 126.409 | 85.474 | 85.474 | 40.936 | 40.935 | 0.061 | 0.06 | 1.466 | 1.466 | 8.796 | 8.796 | 4645.4 | 4627.3 | 0.04602 | 0.04604 | 0.036 | -0.036 | 4e-05 | 4e-05 | 345.69 | 147.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
308 | Кот. №2а |  | Уз. РММ4;ул.Индустриальная, 66 | З.у №18 | 2.03 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.63 | 67 | 116.38 | 66.86 |  | 0.2671 | -0.2662 | 0 | 0 | 70.794 | 70.574 | 29.65 | 29.869 | 126.404 | 126.404 | 85.48 | 85.479 | 40.924 | 40.924 | 0.068 | 0.068 | 0.406 | 0.406 | 2.436 | 2.436 | 4937.4 | 4919.1 | 0.04569 | 0.04571 | 0.039 | -0.039 | 1e-05 | 1e-05 | 68.63 | 37.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
309 | Кот. №2а |  | Уз 13-29 | З.у №19 | 3.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.36 | 66.16 | 113.21 | 65.34 |  | 0.1513 | -0.1507 | 0 | 0 | 68.932 | 68.572 | 27.652 | 28.012 | 126.402 | 126.402 | 85.482 | 85.482 | 40.92 | 40.92 | 0.017 | 0.017 | 0.64 | 0.64 | 3.84 | 3.84 | 2795.5 | 2785 | 0.03522 | 0.03517 | 0.022 | -0.022 | 2e-05 | 2e-05 | 172.91 | 123.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
310 | Кот. №2а |  | З.у №19 | М.Т. Склад; ул.Индустриальная, 66 | 8.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 113.21 | 68.33 | 110.28 | 66.16 |  | 0.1512 | -0.1507 | 0 | 0 | 68.572 | 67.751 | 26.832 | 27.652 | 126.402 | 126.401 | 85.482 | 85.482 | 40.92 | 40.92 | 0.017 | 0.017 | 1.656 | 1.656 | 9.936 | 9.936 | 2795.2 | 2785.3 | 0.03522 | 0.03517 | 0.022 | -0.022 | 4e-05 | 4e-05 | 444.15 | 327.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
312 | Кот. №2а |  | Уз 13-18 | Уз 13-17 | 4.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.2 | 60.18 | 123.01 | 60.06 |  | 1.7321 | -1.7201 | 0 | 0 | 73.79 | 73.78 | 35.747 | 35.756 | 124.95 | 124.95 | 86.917 | 86.916 | 38.034 | 38.033 | 0.072 | 0.071 | 0.868 | 0.868 | 5.208 | 5.208 | 16006.5 | 15895.6 | 0.03659 | 0.03662 | 0.063 | -0.062 | 8e-05 | 8e-05 | 327.32 | 210.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6596 | 0.15016 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000763 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
314 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 38149; | ; ул.Индустриальная, 70 | 28.81 |  |  | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.45 | 67.77 | 113.18 | 64.13 |  | 0.2814 | -0.2803 | 0.008 | 0.008 | 73.638 | 74.66 | 36.687 | 35.649 | 124.928 | 124.92 | 86.947 | 86.939 | 37.989 | 37.973 | 0.241 | 0.24 | 5.762 | 5.762 | 34.572 | 34.572 | 6500.4 | 6475.3 | 0.04773 | 0.04775 | 0.064 | -0.064 | 9e-05 | 9e-05 | 1482.16 | 1018.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1871 | 0.23883 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
315 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 22889;ул.Индустриальная, 70 | Зд. 38144; ул.Индустриальная, 70 | 116.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.07 | 69.83 | 97.75 | 57.56 |  | 0.4393 | -0.4363 | 0.004 | 0.004 | 69.523 | 67.518 | 29.548 | 31.544 | 124.923 | 124.919 | 86.948 | 86.944 | 37.979 | 37.971 | 0.032 | 0.032 | 23.258 | 23.258 | 139.548 | 139.548 | 5799.9 | 5759.1 | 0.04291 | 0.04295 | 0.033 | -0.032 | 0.00109 | 0.00109 | 7168.93 | 5354.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3772 | 0.18597 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0 | 9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
319 | Кот. №2а |  | Уз 13-24 | Уз. Хоз.корпус; | 2.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.22 | 59.1 | 124.19 | 59.08 |  | 7.7654 | -7.6901 | 0.005 | 0.004 | 72.924 | 73.22 | 32.244 | 31.94 | 126.434 | 126.43 | 85.454 | 85.45 | 40.985 | 40.976 | 1.334 | 1.309 | 0.566 | 0.566 | 3.396 | 3.396 | 71759.1 | 71063.6 | 0.03383 | 0.03384 | 0.282 | -0.279 | 5e-05 | 5e-05 | 214.75 | 135.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7463 | 0.14823 | 1.46e-05 | 0 | 0.0031559 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
320 | Кот. №2а |  | Уз. Зона консервации; ул.Индустриальная | З.у №14 | 5.11 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.37 | 65.48 | 122.79 | 65.18 |  | 0.2386 | -0.2376 | 0.011 | 0.011 | 71.421 | 71.41 | 30.474 | 30.462 | 126.421 | 126.41 | 85.474 | 85.462 | 40.959 | 40.936 | 1.872 | 1.857 | 1.022 | 1.022 | 6.132 | 6.132 | 8819.5 | 8784 | 0.0491 | 0.04911 | 0.138 | -0.138 | 1e-05 | 1e-05 | 139.66 | 70.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6385 | 0.27484 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
321 | Кот. №2а |  | З.у №14 | Зона консервации; ул.Индустриальная, 66 | 15.59 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.79 | 66.39 | 121.01 | 65.48 |  | 0.2386 | -0.2376 | 0.035 | 0.035 | 71.41 | 71.375 | 30.508 | 30.474 | 126.41 | 126.375 | 85.508 | 85.474 | 40.936 | 40.867 | 1.872 | 1.857 | 3.118 | 3.118 | 18.708 | 18.708 | 8819.2 | 8784.2 | 0.0491 | 0.04911 | 0.138 | -0.138 | 2e-05 | 2e-05 | 423.94 | 217.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6388 | 0.27481 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
323 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.корпус; | Хоз.корпус дэс; ул.Индустриальная, 66 | 5.53 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.14 | 65.99 | 122.97 | 65.41 |  | 0.2298 | -0.2287 | 0 | 0 | 73.697 | 74.037 | 33.067 | 32.727 | 126.427 | 126.427 | 85.457 | 85.457 | 40.97 | 40.97 | 0.001 | 0.001 | 1.106 | 1.106 | 6.636 | 6.636 | 2123.8 | 2113.4 | 0.03014 | 0.03028 | 0.008 | -0.008 | 0.00011 | 0.00011 | 268.5 | 132.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6706 | 0.14991 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001301 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
325 | Кот. №2а |  | Уз 13-32 | Уз 13-40 | 18.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.57 | 65.39 | 124.42 | 65.29 |  | 9.2874 | -9.2476 | 0.043 | 0.043 | 71.37 | 70.347 | 31.527 | 32.464 | 125.39 | 125.347 | 86.527 | 86.484 | 38.906 | 38.82 | 1.9 | 1.884 | 3.778 | 3.778 | 22.668 | 22.668 | 85824.5 | 85456.5 | 0.03368 | 0.03369 | 0.337 | -0.335 | 0.00036 | 0.00036 | 1436.44 | 962.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6358 | 0.1507 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0053864 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
326 | Кот. №2а |  | Уз 13-45 | Уз 13-46 | 7.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.27 | 57.33 | 122.04 | 57.18 |  | 2.4511 | -2.4232 | 0.001 | 0.001 | 76.386 | 76.385 | 35.498 | 35.497 | 126.386 | 126.385 | 85.498 | 85.497 | 40.89 | 40.887 | 0.14 | 0.137 | 1.48 | 1.48 | 8.88 | 8.88 | 22650.8 | 22392.4 | 0.03563 | 0.03565 | 0.089 | -0.088 | 0.00014 | 0.00014 | 554.97 | 349.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6706 | 0.14991 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007462 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
328 | Кот. №2а |  | Уз 5П-13 | УУ | 88.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.73 | 64.77 | 124.34 | 64.52 |  | 17.3668 | -17.2842 | 0.694 | 0.688 | 78.414 | 75.52 | 35.958 | 37.47 | 126.414 | 125.72 | 86.158 | 85.47 | 40.944 | 39.562 | 6.572 | 6.51 | 17.604 | 17.604 | 105.624 | 105.624 | 160485.6 | 159722.1 | 0.03332 | 0.03333 | 0.63 | -0.627 | 0.00169 | 0.00169 | 6699.43 | 4459.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6412 | 0.15057 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0097882 | 8.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
330 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.корпус; | З.у №11 | 2.54 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.19 | 58.69 | 124.17 | 58.68 |  | 4.5879 | -4.541 | 0.001 | 0.001 | 73.22 | 73.548 | 32.576 | 32.244 | 126.43 | 126.428 | 85.456 | 85.454 | 40.976 | 40.973 | 0.474 | 0.465 | 0.508 | 0.508 | 3.048 | 3.048 | 42396.2 | 41963.2 | 0.03444 | 0.03445 | 0.166 | -0.165 | 5e-05 | 5e-05 | 123.38 | 53.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6658 | 0.15002 | 1.46e-05 | 0 | 0.0017702 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
332 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.корпус; | З.у №13 | 3.03 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.19 | 59.77 | 124.14 | 59.74 |  | 2.5923 | -2.5693 | 0.001 | 0.001 | 73.22 | 72.749 | 31.775 | 32.244 | 126.43 | 126.429 | 85.455 | 85.454 | 40.976 | 40.974 | 0.156 | 0.153 | 0.606 | 0.606 | 3.636 | 3.636 | 23955.2 | 23743 | 0.03549 | 0.03551 | 0.094 | -0.093 | 6e-05 | 6e-05 | 147.19 | 64.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6429 | 0.15054 | 1.46e-05 | 0 | 0.0011323 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
333 | Кот. №2а |  | З.у №13 | Уз. Зона консервации; ул.Индустриальная | 40.91 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.14 | 60.11 | 123.37 | 59.77 |  | 2.5922 | -2.5694 | 0.008 | 0.008 | 72.749 | 71.421 | 30.462 | 31.775 | 126.429 | 126.421 | 85.462 | 85.455 | 40.974 | 40.959 | 0.156 | 0.153 | 8.182 | 8.182 | 49.092 | 49.092 | 23954.7 | 23743.6 | 0.03549 | 0.03551 | 0.094 | -0.093 | 0.00078 | 0.00078 | 1986.29 | 883.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6429 | 0.15054 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0011323 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
335 | Кот. №2а |  | З.у №11 | Уз. Хоз.корпус; | 2.61 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.17 | 58.71 | 124.14 | 58.69 |  | 4.5878 | -4.5411 | 0.001 | 0.001 | 73.548 | 73.697 | 32.727 | 32.576 | 126.428 | 126.427 | 85.457 | 85.456 | 40.973 | 40.97 | 0.474 | 0.465 | 0.522 | 0.522 | 3.132 | 3.132 | 42395.7 | 41963.7 | 0.03444 | 0.03445 | 0.166 | -0.165 | 5e-05 | 5e-05 | 126.76 | 54.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6658 | 0.15002 | 1.46e-05 | 0 | 0.0017702 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
337 | Кот. №2а |  | УУ | Уз 13-21 | 30.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.34 | 65.1 | 124.21 | 65.01 |  | 16.757 | -16.6816 | 0.223 | 0.221 | 75.52 | 74.147 | 35.028 | 35.958 | 125.72 | 125.497 | 86.378 | 86.158 | 39.562 | 39.119 | 6.122 | 6.067 | 6.064 | 6.064 | 36.384 | 36.384 | 154850.2 | 154153.2 | 0.03334 | 0.03334 | 0.608 | -0.605 | 0.00058 | 0.00058 | 2302.43 | 1540.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6412 | 0.15057 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0095358 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
339 | Кот. №2а |  | З.у №7 | Уз 13-28 | 21.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.13 | 64.55 | 121.2 | 63.24 |  | 0.7695 | -0.7652 | 0.001 | 0.001 | 76.402 | 76.401 | 35.482 | 35.481 | 126.402 | 126.401 | 85.482 | 85.481 | 40.922 | 40.919 | 0.047 | 0.047 | 4.238 | 4.238 | 25.428 | 25.428 | 8888.3 | 8838.9 | 0.04009 | 0.04012 | 0.044 | -0.043 | 0.00026 | 0.00026 | 1489.6 | 1000.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8399 | 0.17124 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0003854 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
340 | Кот. №2а |  | Уз. Зона консервации. УРНО;ул.Индустриальная, 66 | Уз 13-42 | 54.2 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.53 | 64.6 | 125.29 | 64.48 |  | 11.1092 | -11.0557 | 0.176 | 0.174 | 71.332 | 72.826 | 33.451 | 31.606 | 125.802 | 125.626 | 86.251 | 86.076 | 39.726 | 39.375 | 2.708 | 2.682 | 10.84 | 10.84 | 65.04 | 65.04 | 102659.4 | 102164.5 | 0.03356 | 0.03356 | 0.403 | -0.401 | 0.00104 | 0.00104 | 2663.07 | 1270.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6358 | 0.1507 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0063815 | 5.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
347 | Кот. №2а |  | Уз 5П-13 | Уз 5П-13 | 3.12 |  | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.77 | 64.51 | 124.75 | 64.49 |  | 17.3674 | -17.2836 | 0 | 0 | 78.462 | 78.462 | 37.422 | 37.422 | 126.462 | 126.462 | 85.422 | 85.422 | 41.04 | 41.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 54220 | 53958.3 | 0.03452 | 0.03453 | 0.072 | -0.072 | 0.00052 | 0.00052 | 384.63 | 259.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 0 | 0.0097882 | 7e-07 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
349 | Кот. №2а |  | Уз 5П-13 | Перемычка | 2.47 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.75 | 64.51 | 124.74 | 64.51 |  | 17.3669 | -17.2841 | 0.027 | 0.026 | 78.462 | 77.436 | 36.448 | 37.422 | 126.462 | 126.436 | 85.448 | 85.422 | 41.04 | 40.987 | 10.73 | 10.628 | 0 | 0 | 2.47 | 2.47 | 167173.3 | 166376.4 | 0.04436 | 0.04436 | 0.684 | -0.68 | 4e-05 | 4e-05 | 160.89 | 105.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5661 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0.0097882 | 2e-07 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
351 | Кот. №2а |  | Перемычка | Уз 5П-13 | 2.02 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.74 | 64.52 | 124.73 | 64.51 |  | 17.3669 | -17.2842 | 0.022 | 0.021 | 77.436 | 78.414 | 37.47 | 36.448 | 126.436 | 126.414 | 85.47 | 85.448 | 40.987 | 40.944 | 10.73 | 10.628 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 167172.9 | 166376.8 | 0.04436 | 0.04436 | 0.684 | -0.68 | 4e-05 | 4e-05 | 131.57 | 86.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5661 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0.0097882 | 2e-07 | [14 empty] | Пан-13 | Сталь
353 | Кот. №2а |  | Уз 13-37 | Уз 13-38 | 28.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.32 | 58.34 | 122.73 | 57.96 |  | 3.5876 | -3.5481 | 0.01 | 0.01 | 76.393 | 76.393 | 35.49 | 35.471 | 126.403 | 126.393 | 85.49 | 85.481 | 40.922 | 40.902 | 0.293 | 0.287 | 5.624 | 5.624 | 33.744 | 33.744 | 33152.3 | 32788.2 | 0.03483 | 0.03485 | 0.13 | -0.129 | 0.00054 | 0.00054 | 2122.33 | 1339.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6706 | 0.14991 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0012547 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
356 | Кот. №2а |  | Уз 13-35 | Склад масел; ул.Индустриальная, 66а | 41.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.17 | 65.83 | 123.21 | 64.52 |  | 1.2233 | -1.218 | 0.064 | 0.063 | 74.724 | 74.92 | 35.775 | 35.452 | 125.574 | 125.51 | 86.365 | 86.302 | 39.271 | 39.145 | 1.279 | 1.268 | 8.288 | 8.288 | 49.728 | 49.728 | 22608.6 | 22511.2 | 0.04084 | 0.04085 | 0.177 | -0.177 | 0.0002 | 0.0002 | 2393.02 | 1600.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5772 | 0.21848 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
358 | Кот. №2а |  | Уз 13-40 | Инженерный корпус; ул.Индустриальная, 66а | 17.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.42 | 65.66 | 124.04 | 65.41 |  | 2.6869 | -2.6759 | 0.127 | 0.126 | 70.347 | 70.22 | 31.653 | 31.527 | 125.347 | 125.22 | 86.653 | 86.527 | 38.82 | 38.567 | 6.033 | 5.984 | 3.51 | 3.51 | 21.06 | 21.06 | 49659 | 49454.9 | 0.03993 | 0.03994 | 0.39 | -0.388 | 8e-05 | 8e-05 | 1008.93 | 676.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5807 | 0.2183 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
362 | Кот. №2а |  | Уз 13-41 | Пож.водоем откл.; ул.Индустриальная, 66а | 7.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.85 | 66.83 | 118.26 | 65.03 |  | 0.166 | -0.1654 | 0 | 0 | 72.537 | 72.677 | 33.777 | 33.637 | 125.387 | 125.387 | 86.487 | 86.487 | 38.9 | 38.9 | 0.021 | 0.021 | 1.528 | 1.528 | 9.168 | 9.168 | 3068.5 | 3056.1 | 0.03633 | 0.03628 | 0.024 | -0.024 | 4e-05 | 4e-05 | 429.86 | 297.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5779 | 0.21844 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
364 | Кот. №2а |  | Уз 13-41 | Пожарный водоем; ул.Индустриальная, 66а | 7.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.85 | 66.84 | 118.25 | 65.02 |  | 0.1661 | -0.1654 | 0 | 0 | 72.537 | 73.107 | 34.207 | 33.637 | 125.387 | 125.387 | 86.487 | 86.487 | 38.9 | 38.9 | 0.021 | 0.021 | 1.538 | 1.538 | 9.228 | 9.228 | 3069.6 | 3057.1 | 0.03633 | 0.03628 | 0.024 | -0.024 | 4e-05 | 4e-05 | 432.67 | 299.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5779 | 0.21844 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
365 | Кот. №2а |  | Уз 13-42 | Уз 13-35 | 16.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.29 | 64.76 | 125.17 | 64.68 |  | 10.8447 | -10.7945 | 0.052 | 0.052 | 72.826 | 74.724 | 35.452 | 33.451 | 125.626 | 125.574 | 86.302 | 86.251 | 39.375 | 39.271 | 2.582 | 2.558 | 3.374 | 3.374 | 20.244 | 20.244 | 100215.1 | 99751.5 | 0.03357 | 0.03358 | 0.393 | -0.392 | 0.00032 | 0.00032 | 1288.3 | 854.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6358 | 0.1507 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0062536 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
368 | Кот. №2а |  | Уз 13-42 | Арочник; ул.Индустриальная, 66а | 41.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.29 | 67.23 | 116.12 | 61 |  | 0.2635 | -0.2622 | 0.003 | 0.003 | 72.826 | 70.722 | 31.354 | 33.451 | 125.626 | 125.623 | 86.254 | 86.251 | 39.375 | 39.369 | 0.066 | 0.066 | 8.362 | 8.362 | 50.172 | 50.172 | 4869.5 | 4845.3 | 0.04577 | 0.04579 | 0.038 | -0.038 | 0.0002 | 0.0002 | 2416.09 | 1635.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5771 | 0.21848 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
369 | Кот. №2а |  | Уз. Зона консервации. УРНО;ул.Индустриальная, 66 | Зона консервации. УРНО; ул.Индустриальная, 66 | 6.89 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.53 | 65.36 | 125.4 | 65.3 |  | 2.4579 | -2.4475 | 0.004 | 0.004 | 71.332 | 70.798 | 31.08 | 31.606 | 125.802 | 125.798 | 86.08 | 86.076 | 39.726 | 39.719 | 0.442 | 0.439 | 1.378 | 1.378 | 8.268 | 8.268 | 28391 | 28271.3 | 0.0367 | 0.03671 | 0.139 | -0.139 | 8e-05 | 8e-05 | 304.68 | 148.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8475 | 0.17101 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0014668 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
370 | Кот. №2а |  | Уз 13-40 | Уз 13-44 | 21.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.42 | 65.55 | 124.17 | 65.39 |  | 6.6002 | -6.5721 | 0.025 | 0.025 | 70.347 | 70.322 | 31.552 | 31.527 | 125.347 | 125.322 | 86.552 | 86.527 | 38.82 | 38.77 | 0.968 | 0.96 | 4.334 | 4.334 | 26.004 | 26.004 | 60991.7 | 60732.4 | 0.03399 | 0.03399 | 0.239 | -0.238 | 0.00041 | 0.00041 | 1646.31 | 1105.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6358 | 0.1507 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0038273 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
371 | Кот. №2а |  | Уз 13-44 | Теплая стоянка из плит (РММ); ул.Индустриальная, 66а | 13.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.17 | 65.66 | 124.01 | 65.55 |  | 6.5998 | -6.5725 | 0.016 | 0.016 | 70.322 | 70.306 | 31.568 | 31.552 | 125.322 | 125.306 | 86.568 | 86.552 | 38.77 | 38.738 | 0.968 | 0.96 | 2.768 | 2.768 | 16.608 | 16.608 | 60987.9 | 60736.2 | 0.03399 | 0.03399 | 0.239 | -0.238 | 0.00026 | 0.00026 | 1049.89 | 706.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6358 | 0.1507 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0038273 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
373 | Кот. №2а |  | Уз 13-38 | Уз 13-45 | 20.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.73 | 58.16 | 122.27 | 57.86 |  | 3.3435 | -3.3062 | 0.006 | 0.006 | 76.393 | 76.386 | 35.497 | 35.49 | 126.393 | 126.386 | 85.497 | 85.49 | 40.902 | 40.89 | 0.256 | 0.25 | 4.112 | 4.112 | 24.672 | 24.672 | 30896.9 | 30552.2 | 0.03496 | 0.03498 | 0.121 | -0.12 | 0.00039 | 0.00039 | 1546.23 | 977.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6706 | 0.14991 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0011255 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
374 | Кот. №2а |  | Уз 13-45 | Уз. Блок горячих цехов РММ 3;ул.Индустриальная, 66 | 100.25 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.27 | 66.68 | 113.84 | 60.83 |  | 0.8919 | -0.8834 | 0.002 | 0.002 | 76.386 | 71.384 | 30.499 | 35.497 | 126.386 | 126.384 | 85.499 | 85.497 | 40.89 | 40.885 | 0.02 | 0.02 | 20.05 | 20.05 | 120.3 | 120.3 | 8242.4 | 8163.4 | 0.03927 | 0.03932 | 0.032 | -0.032 | 0.00192 | 0.00192 | 7518.32 | 5169.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6706 | 0.14991 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0003793 | 9.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
377 | Кот. №2а |  | З.у №1 | Диспечерская; ул.Индустриальная, 66а | 5.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.36 | 66.52 | 119.94 | 66.23 |  | 0.9629 | -0.9591 | 0 | 0 | 71.372 | 71.372 | 30.512 | 30.511 | 126.372 | 126.372 | 85.512 | 85.511 | 40.861 | 40.86 | 0.042 | 0.042 | 1.164 | 1.164 | 6.984 | 6.984 | 9997.6 | 9958.4 | 0.03899 | 0.03901 | 0.044 | -0.044 | 9e-05 | 9e-05 | 402.29 | 279.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2484 | 0.16004 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0005112 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
379 | Кот. №2а |  | Уз 13-35 | Уз 13-32 | 75.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.17 | 65.19 | 124.57 | 64.79 |  | 9.6211 | -9.5768 | 0.184 | 0.182 | 74.724 | 71.37 | 32.464 | 35.452 | 125.574 | 125.39 | 86.484 | 86.302 | 39.271 | 38.906 | 2.037 | 2.019 | 15.018 | 15.018 | 90.108 | 90.108 | 88907.8 | 88498.9 | 0.03366 | 0.03366 | 0.349 | -0.347 | 0.00144 | 0.00144 | 5730.3 | 3819.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6358 | 0.1507 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0055561 | 7.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
381 | Кот. №2а |  | Уз 13-32 | Уз 13-41 | 21.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.57 | 65.03 | 120.85 | 62.54 |  | 0.3322 | -0.3307 | 0.003 | 0.003 | 71.37 | 72.537 | 33.637 | 32.464 | 125.39 | 125.387 | 86.487 | 86.484 | 38.906 | 38.9 | 0.103 | 0.102 | 4.296 | 4.296 | 25.776 | 25.776 | 6140 | 6111.3 | 0.04462 | 0.04464 | 0.048 | -0.048 | 0.0001 | 0.0001 | 1236 | 823.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5779 | 0.21844 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
382 | Кот. №2а |  | Уз 13-46 | З.у №2 | 1.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.04 | 57.36 | 122 | 57.33 |  | 2.451 | -2.4233 | 0 | 0 | 76.385 | 76.385 | 35.498 | 35.498 | 126.385 | 126.385 | 85.498 | 85.498 | 40.887 | 40.887 | 0.14 | 0.137 | 0.288 | 0.288 | 1.728 | 1.728 | 22649.5 | 22393.7 | 0.03563 | 0.03565 | 0.089 | -0.088 | 3e-05 | 3e-05 | 107.85 | 67.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5207 | 0.15336 | 1.46e-05 | 0 | 0.0007462 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
383 | Кот. №2а |  | З.у №2 | Уз. Склад;ул.Индустриальная | 5.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122 | 57.47 | 121.82 | 57.36 |  | 2.451 | -2.4233 | 0.001 | 0.001 | 76.385 | 76.384 | 35.499 | 35.498 | 126.385 | 126.384 | 85.499 | 85.498 | 40.887 | 40.885 | 0.14 | 0.137 | 1.166 | 1.166 | 6.996 | 6.996 | 22649.2 | 22394 | 0.03563 | 0.03565 | 0.089 | -0.088 | 0.00011 | 0.00011 | 436.51 | 275.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007462 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
386 | Кот. №2а |  | Уз 13-37 | З.у №7 | 2.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.32 | 63.24 | 123.13 | 63.12 |  | 0.7695 | -0.7652 | 0 | 0 | 76.393 | 76.402 | 35.481 | 35.471 | 126.403 | 126.402 | 85.481 | 85.481 | 40.922 | 40.922 | 0.047 | 0.047 | 0.412 | 0.412 | 2.472 | 2.472 | 8888.5 | 8838.6 | 0.04009 | 0.04012 | 0.044 | -0.043 | 3e-05 | 3e-05 | 144.98 | 96.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8488 | 0.17097 | 1.46e-05 | 0 | 0.0003854 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
388 | Кот. №2а |  | Уз 13-38 | З.у №8 | 3.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.057 | 0.057 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.73 | 65.33 | 121.92 | 64.78 |  | 0.2435 | -0.2425 | 0 | 0 | 76.393 | 76.393 | 35.49 | 35.49 | 126.393 | 126.393 | 85.49 | 85.49 | 40.902 | 40.902 | 0.025 | 0.025 | 0.696 | 0.696 | 4.176 | 4.176 | 3948.2 | 3931.5 | 0.03951 | 0.03946 | 0.027 | -0.027 | 2e-05 | 2e-05 | 198.04 | 133.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.8673 | 0.20545 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
389 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.корпус; | З.у №12 | 5.5 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.19 | 59.74 | 123.74 | 59.53 |  | 0.5851 | -0.5798 | 0 | 0 | 73.22 | 73.24 | 32.264 | 32.244 | 126.43 | 126.43 | 85.454 | 85.454 | 40.976 | 40.975 | 0.009 | 0.009 | 1.1 | 1.1 | 6.6 | 6.6 | 5407.3 | 5357.8 | 0.04166 | 0.04172 | 0.021 | -0.021 | 0.00011 | 0.00011 | 267.17 | 117.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7176 | 0.14886 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002533 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
390 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.корпус; | Уз 13-37 | 46.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.14 | 58.87 | 123.32 | 58.35 |  | 4.3579 | -4.3124 | 0.024 | 0.024 | 73.697 | 76.393 | 35.471 | 32.727 | 126.427 | 126.403 | 85.481 | 85.457 | 40.97 | 40.922 | 0.429 | 0.42 | 9.398 | 9.398 | 56.388 | 56.388 | 40271.5 | 39850.7 | 0.03451 | 0.03453 | 0.158 | -0.156 | 0.0009 | 0.0009 | 3563.96 | 2250.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6706 | 0.14991 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0016401 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
393 | Кот. №2а |  | З.у №3 | Уз 13-6 | 212.66 |  |  | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.73 | 73.04 | 100.22 | 58.05 |  | 0.6557 | -0.6495 | 0.018 | 0.018 | 76.384 | 76.476 | 35.627 | 35.499 | 126.384 | 126.366 | 85.517 | 85.499 | 40.885 | 40.849 | 0.071 | 0.07 | 42.532 | 42.532 | 255.192 | 255.192 | 8656.6 | 8573.9 | 0.04243 | 0.04247 | 0.049 | -0.048 | 0.00199 | 0.00199 | 13447.26 | 9736.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3503 | 0.1869 | 1.46e-05 | 3.1e-06 | 0 | 1.65e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
394 | Кот. №2а |  | Уз. Склад;ул.Индустриальная | З.у №3 | 9.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.82 | 58.05 | 120.73 | 57.35 |  | 0.6559 | -0.6493 | 0 | 0 | 76.384 | 76.384 | 35.499 | 35.499 | 126.384 | 126.384 | 85.499 | 85.499 | 40.885 | 40.885 | 0.012 | 0.011 | 1.916 | 1.916 | 11.496 | 11.496 | 6061.3 | 6000 | 0.04096 | 0.04102 | 0.024 | -0.024 | 0.00018 | 0.00018 | 716.51 | 455.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001244 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
395 | Кот. №2а |  | Уз. Склад;ул.Индустриальная | Уз 13-48 | 116.56 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.82 | 63.94 | 115.08 | 59.4 |  | 1.3279 | -1.3142 | 0.006 | 0.006 | 76.384 | 75.218 | 34.345 | 35.499 | 126.384 | 126.378 | 85.505 | 85.499 | 40.885 | 40.873 | 0.045 | 0.044 | 23.312 | 23.312 | 139.872 | 139.872 | 12271.5 | 12144.3 | 0.03884 | 0.03887 | 0.048 | -0.048 | 0.00223 | 0.00223 | 8951.86 | 5969.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0005004 | 1.11e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
396 | Кот. №2а |  | УУ | Хоз.постройка; ул.Индустриальная | 21.93 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.34 | 66.95 | 117.64 | 62.4 |  | 0.2553 | -0.2535 | 0 | 0 | 75.52 | 77.31 | 37.748 | 35.958 | 125.72 | 125.72 | 86.158 | 86.158 | 39.562 | 39.562 | 0.001 | 0.001 | 4.386 | 4.386 | 26.316 | 26.316 | 2358.7 | 2342.6 | 0.03328 | 0.0332 | 0.009 | -0.009 | 0.00042 | 0.00042 | 1710.03 | 1154.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6412 | 0.15057 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001284 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
397 | Кот. №2а |  | УУ | ГИБДД; ул.Индустриальная, 68 | 121.95 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.34 | 69.07 | 104.49 | 55.25 |  | 0.3529 | -0.3508 | 0.018 | 0.017 | 75.52 | 76.992 | 37.465 | 35.958 | 125.72 | 125.702 | 86.175 | 86.158 | 39.562 | 39.528 | 0.12 | 0.118 | 24.39 | 24.39 | 146.34 | 146.34 | 6522.2 | 6483.8 | 0.04594 | 0.04596 | 0.051 | -0.051 | 0.00058 | 0.00058 | 7007.61 | 4848.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5651 | 0.21905 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 8.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
398 | Кот. №2а |  | З.у №25 | Зд. 22899; ул.Индустриальная | 47.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121 | 67.99 | 111.77 | 61.51 |  | 0.291 | -0.2896 | 0.005 | 0.005 | 71.807 | 75.492 | 36.384 | 32.689 | 125.497 | 125.492 | 86.384 | 86.379 | 39.118 | 39.108 | 0.08 | 0.079 | 9.536 | 9.536 | 57.216 | 57.216 | 5377.5 | 5352.2 | 0.04525 | 0.04528 | 0.042 | -0.042 | 0.00023 | 0.00023 | 2685.09 | 1877.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5762 | 0.21852 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
401 | Кот. №2а |  | Уз 13-21 | Уз. Хоз.постройка; ул.Индустриальная | 18.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.21 | 63.21 | 121.64 | 61.51 |  | 0.5351 | -0.5319 | 0 | 0 | 74.147 | 71.537 | 32.418 | 35.028 | 125.497 | 125.497 | 86.378 | 86.378 | 39.119 | 39.119 | 0.008 | 0.008 | 3.624 | 3.624 | 21.744 | 21.744 | 4944.6 | 4915.6 | 0.04224 | 0.04228 | 0.019 | -0.019 | 0.00035 | 0.00035 | 1374.86 | 904.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6412 | 0.15057 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0002556 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
403 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.постройка; ул.Индустриальная | З.у №24 | 8.88 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.64 | 66.25 | 120.35 | 65.59 |  | 0.2437 | -0.2427 | 0.001 | 0.001 | 71.537 | 70.906 | 31.789 | 32.418 | 125.497 | 125.496 | 86.379 | 86.378 | 39.119 | 39.117 | 0.057 | 0.057 | 1.776 | 1.776 | 10.656 | 10.656 | 4505 | 4485.9 | 0.04619 | 0.04622 | 0.035 | -0.035 | 4e-05 | 4e-05 | 314.05 | 160.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5807 | 0.21831 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
404 | Кот. №2а |  | З.у №24 | Хоз.постройка; ул.Индустриальная | 3.69 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.35 | 66.53 | 119.82 | 66.25 |  | 0.2437 | -0.2428 | 0 | 0 | 70.906 | 70.496 | 31.379 | 31.789 | 125.496 | 125.496 | 86.379 | 86.379 | 39.117 | 39.117 | 0.057 | 0.057 | 0.738 | 0.738 | 4.428 | 4.428 | 4504.2 | 4486.7 | 0.04619 | 0.04621 | 0.035 | -0.035 | 2e-05 | 2e-05 | 129.02 | 66.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
406 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.постройка; ул.Индустриальная | З.у №25 | 5.24 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.64 | 61.51 | 121 | 61.21 |  | 0.291 | -0.2896 | 0.001 | 0 | 71.537 | 71.807 | 32.689 | 32.418 | 125.497 | 125.497 | 86.379 | 86.378 | 39.119 | 39.118 | 0.08 | 0.079 | 1.048 | 1.048 | 6.288 | 6.288 | 5377.9 | 5351.8 | 0.04525 | 0.04528 | 0.042 | -0.042 | 3e-05 | 3e-05 | 185.32 | 86.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5813 | 0.21828 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
408 | Кот. №2а |  | Уз 13-21 | Уз 13-20 | 42.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.21 | 65.36 | 124.01 | 65.22 |  | 16.2213 | -16.1502 | 0.293 | 0.29 | 74.147 | 72.795 | 34.258 | 35.028 | 125.497 | 125.205 | 86.668 | 86.378 | 39.119 | 38.536 | 5.739 | 5.689 | 8.5 | 8.5 | 51 | 51 | 149900.2 | 149242.9 | 0.03335 | 0.03336 | 0.588 | -0.586 | 0.00081 | 0.00081 | 3224.7 | 2164.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6412 | 0.15057 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0092802 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
410 | Кот. №2а |  | Уз 13-20 | Уз. ГИБДД;ул.Индустриальная, 68 | 56.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.01 | 65.54 | 123.74 | 65.36 |  | 15.9901 | -15.9216 | 0.377 | 0.374 | 72.795 | 69.827 | 32.042 | 34.258 | 125.205 | 124.827 | 87.042 | 86.668 | 38.536 | 37.785 | 5.578 | 5.53 | 11.268 | 11.268 | 67.608 | 67.608 | 147763.4 | 147130 | 0.03336 | 0.03336 | 0.58 | -0.578 | 0.00108 | 0.00108 | 4269.73 | 2874.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6412 | 0.15057 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0091503 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
413 | Кот. №2а |  | Уз 13-20 | Зд. 22914; ул.Индустриальная, 68 | 5.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.01 | 65.94 | 122.69 | 65.05 |  | 0.2304 | -0.2295 | 0 | 0 | 72.795 | 73.144 | 34.609 | 34.258 | 125.205 | 125.204 | 86.669 | 86.668 | 38.536 | 38.535 | 0.052 | 0.051 | 1.062 | 1.062 | 6.372 | 6.372 | 4258.6 | 4240.9 | 0.04651 | 0.04654 | 0.033 | -0.033 | 3e-05 | 3e-05 | 304.52 | 205.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
415 | Кот. №2а |  | Уз. ГИБДД;ул.Индустриальная, 68 | ГИБДД; ул.Индустриальная, 68 | 2.85 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.74 | 65.72 | 123.73 | 65.72 |  | 15.4293 | -15.3672 | 0.669 | 0.664 | 69.827 | 69.158 | 32.706 | 32.042 | 124.827 | 124.158 | 87.706 | 87.042 | 37.785 | 36.453 | 195.607 | 194.037 | 0.57 | 0.57 | 3.42 | 3.42 | 285162.5 | 284014.2 | 0.03927 | 0.03927 | 2.239 | -2.23 | 1e-05 | 1e-05 | 102.66 | 50.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.583 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
417 | Кот. №2а |  | Уз. ГИБДД;ул.Индустриальная, 68 | Уз 13-15 | 60.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.74 | 66.25 | 115.5 | 60.61 |  | 0.5597 | -0.5554 | 0.001 | 0.001 | 69.827 | 70.487 | 32.703 | 32.042 | 124.827 | 124.827 | 87.043 | 87.042 | 37.785 | 37.784 | 0.009 | 0.008 | 12.194 | 12.194 | 73.164 | 73.164 | 5172.2 | 5132.8 | 0.04195 | 0.042 | 0.02 | -0.02 | 0.00117 | 0.00117 | 4613.23 | 3131.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6412 | 0.15057 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0002541 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
420 | Кот. №2а |  | Уз 13-15 | ; ул.Индустриальная, 68 | 11.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.5 | 67.65 | 113.78 | 66.41 |  | 0.2774 | -0.2764 | 0.01 | 0.01 | 70.487 | 71.167 | 33.403 | 32.703 | 124.827 | 124.817 | 87.053 | 87.043 | 37.784 | 37.765 | 0.706 | 0.701 | 2.286 | 2.286 | 13.716 | 13.716 | 8010.5 | 7983 | 0.04706 | 0.04707 | 0.098 | -0.098 | 2e-05 | 2e-05 | 477.6 | 342.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8882 | 0.25719 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
421 | Кот. №2а |  | Уз 13-15 | Зд. 22998; ул.Индустриальная, 68 | 15.51 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.5 | 67.75 | 113.19 | 66.09 |  | 0.2811 | -0.2802 | 0.014 | 0.014 | 70.487 | 75.683 | 37.927 | 32.703 | 124.827 | 124.813 | 87.057 | 87.043 | 37.784 | 37.756 | 0.756 | 0.751 | 3.102 | 3.102 | 18.612 | 18.612 | 8118.8 | 8090.8 | 0.04908 | 0.04909 | 0.1 | -0.099 | 3e-05 | 3e-05 | 648.08 | 464.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8882 | 0.25719 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
427 | Кот. №2а |  | Уз 13-31 | Промбаза РММ1; ул.Индустриальная, 66 | 44.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.78 | 68.62 | 108.44 | 61.17 |  | 0.3179 | -0.3153 | 0 | 0 | 73.249 | 71.879 | 30.905 | 32.275 | 126.429 | 126.429 | 85.455 | 85.455 | 40.975 | 40.974 | 0.002 | 0.002 | 8.956 | 8.956 | 53.736 | 53.736 | 2937.7 | 2913.4 | 0.0358 | 0.03571 | 0.012 | -0.011 | 0.00086 | 0.00086 | 3287.36 | 2349.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7224 | 0.14876 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0001255 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
428 | Кот. №2а |  | Уз 13-31 | Сварочный цех; ул.Индустриальная, 66 | 14.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.78 | 67.42 | 115.71 | 65.25 |  | 0.2664 | -0.2654 | 0.001 | 0.001 | 73.249 | 71.428 | 30.456 | 32.275 | 126.429 | 126.428 | 85.456 | 85.455 | 40.975 | 40.972 | 0.068 | 0.067 | 2.936 | 2.936 | 17.616 | 17.616 | 4923.7 | 4904.3 | 0.04571 | 0.04573 | 0.039 | -0.039 | 7e-05 | 7e-05 | 815.49 | 575.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5812 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
431 | Кот. №2а |  | Уз 13-50 | Уз 13-51 | 13.06 |  | T1/T2 | _____ |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 108.12 | 64.74 | 107.23 | 64.23 |  | 0.5531 | -0.5502 | 0 | 0 | 71.186 | 71.396 | 30.487 | 30.277 | 126.396 | 126.396 | 85.487 | 85.487 | 40.909 | 40.909 | 0.025 | 0.025 | 2.612 | 2.612 | 15.672 | 15.672 | 6389 | 6355.8 | 0.0417 | 0.04172 | 0.031 | -0.031 | 0.00016 | 0.00016 | 492 | 279.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8225 | 0.17175 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001741 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-13 | Сталь
433 | Кот. №2а |  | Уз 13-51 | З.у №20 | 44.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.23 | 69.82 | 94.04 | 59.46 |  | 0.2156 | -0.2141 | 0 | 0 | 71.396 | 66.826 | 25.917 | 30.487 | 126.396 | 126.396 | 85.487 | 85.487 | 40.909 | 40.908 | 0.003 | 0.003 | 8.948 | 8.948 | 53.688 | 53.688 | 2490.8 | 2472.7 | 0.03389 | 0.03381 | 0.012 | -0.012 | 0.00055 | 0.00055 | 2844.12 | 2216.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8214 | 0.17178 | 1.46e-05 | 7e-07 | 4.95e-05 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
434 | Кот. №2а |  | З.у №20 | АБК; ул.Индустриальная, 66 | 4.14 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.04 | 70.27 | 93.42 | 69.82 |  | 0.2151 | -0.2146 | 0 | 0 | 66.826 | 67.086 | 26.177 | 25.917 | 126.396 | 126.396 | 85.487 | 85.487 | 40.908 | 40.908 | 0.003 | 0.003 | 0.828 | 0.828 | 4.968 | 4.968 | 2484.5 | 2479 | 0.03386 | 0.03383 | 0.012 | -0.012 | 5e-05 | 5e-05 | 134.03 | 97.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8483 | 0.17099 | 1.46e-05 | 1e-07 | 4.95e-05 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
436 | Кот. №2а |  | Уз 13-51 | З.у №21 | 2.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.23 | 68.37 | 106.87 | 68.09 |  | 0.3373 | -0.3363 | 0 | 0 | 71.396 | 71.396 | 30.488 | 30.487 | 126.396 | 126.396 | 85.488 | 85.487 | 40.909 | 40.908 | 0.106 | 0.105 | 0.476 | 0.476 | 2.856 | 2.856 | 6234.1 | 6216 | 0.04455 | 0.04456 | 0.049 | -0.049 | 1e-05 | 1e-05 | 122.78 | 94.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
437 | Кот. №2а |  | З.у №21 | Зд. 38145; ул.Индустриальная, 66 | 4.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 106.87 | 68.94 | 106.13 | 68.37 |  | 0.3373 | -0.3363 | 0.001 | 0.001 | 71.396 | 71.395 | 30.488 | 30.488 | 126.396 | 126.395 | 85.488 | 85.488 | 40.908 | 40.907 | 0.106 | 0.105 | 0.966 | 0.966 | 5.796 | 5.796 | 6233.9 | 6216.2 | 0.04455 | 0.04456 | 0.049 | -0.049 | 2e-05 | 2e-05 | 248.57 | 191.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
439 | Кот. №2а |  | Уз 13-50 | З.у №22 | 1.66 |  | T1/T2 | _____ |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 108.12 | 68.17 | 107.97 | 68.08 |  | 0.3281 | -0.3271 | 0 | 0 | 71.186 | 71.176 | 30.267 | 30.277 | 126.396 | 126.396 | 85.487 | 85.487 | 40.909 | 40.909 | 0.101 | 0.1 | 0.332 | 0.332 | 1.992 | 1.992 | 6063 | 6045 | 0.04468 | 0.04469 | 0.048 | -0.047 | 1e-05 | 1e-05 | 51.73 | 30.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-13 | Сталь
440 | Кот. №2а |  | З.у №22 | Зд. 38146; ул.Индустриальная, 66 | 5.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.97 | 68.8 | 107.15 | 68.17 |  | 0.328 | -0.3271 | 0.001 | 0.001 | 71.176 | 71.216 | 30.308 | 30.267 | 126.396 | 126.396 | 85.488 | 85.487 | 40.909 | 40.908 | 0.101 | 0.1 | 1.036 | 1.036 | 6.216 | 6.216 | 6062.9 | 6045.2 | 0.04468 | 0.04469 | 0.048 | -0.047 | 2e-05 | 2e-05 | 268.53 | 205.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
460 | Кот. №2а |  | Уз 13-28 | З.у №4 | 9.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.2 | 66.43 | 118.58 | 64.62 |  | 0.2555 | -0.2543 | 0 | 0 | 76.401 | 76.401 | 35.482 | 35.482 | 126.401 | 126.401 | 85.482 | 85.482 | 40.919 | 40.919 | 0.005 | 0.005 | 1.922 | 1.922 | 11.532 | 11.532 | 2951.8 | 2937.6 | 0.03586 | 0.0358 | 0.014 | -0.014 | 0.00012 | 0.00012 | 667.68 | 461.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.839 | 0.17126 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001285 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
461 | Кот. №2а |  | З.у №4 | Зд. 22904; ул.Индустриальная, 66а | 3.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.58 | 67.07 | 117.69 | 66.43 |  | 0.2554 | -0.2544 | 0 | 0 | 76.401 | 76.401 | 35.482 | 35.482 | 126.401 | 126.401 | 85.482 | 85.482 | 40.919 | 40.919 | 0.005 | 0.005 | 0.668 | 0.668 | 4.008 | 4.008 | 2950.4 | 2939 | 0.03586 | 0.03581 | 0.014 | -0.014 | 4e-05 | 4e-05 | 228.36 | 161.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8485 | 0.17098 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001285 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
463 | Кот. №2а |  | Уз 13-28 | З.у №5 | 2.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.2 | 66.36 | 120.5 | 65.88 |  | 0.2435 | -0.2425 | 0 | 0 | 76.401 | 76.401 | 35.482 | 35.482 | 126.401 | 126.401 | 85.482 | 85.482 | 40.919 | 40.919 | 0.004 | 0.004 | 0.488 | 0.488 | 2.928 | 2.928 | 2812.9 | 2800.9 | 0.03529 | 0.03524 | 0.014 | -0.014 | 3e-05 | 3e-05 | 169.53 | 117.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8391 | 0.17126 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001292 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
464 | Кот. №2а |  | З.у №5 | промбаза; ул.Индустриальная, 66 | 2.79 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.5 | 66.62 | 120.02 | 66.36 |  | 0.2435 | -0.2425 | 0 | 0 | 76.401 | 76.401 | 35.482 | 35.482 | 126.401 | 126.401 | 85.482 | 85.482 | 40.919 | 40.919 | 0.004 | 0.004 | 0.558 | 0.558 | 3.348 | 3.348 | 2812.5 | 2801.2 | 0.03529 | 0.03524 | 0.014 | -0.014 | 3e-05 | 3e-05 | 118.1 | 61.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8486 | 0.17098 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001292 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
466 | Кот. №2а |  | Уз 13-28 | З.у №6 | 2.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.2 | 63.75 | 120.52 | 63.29 |  | 0.2702 | -0.2687 | 0 | 0 | 76.401 | 76.401 | 35.482 | 35.482 | 126.401 | 126.401 | 85.482 | 85.482 | 40.919 | 40.919 | 0.005 | 0.005 | 0.53 | 0.53 | 3.18 | 3.18 | 3120.6 | 3103.4 | 0.03653 | 0.03647 | 0.015 | -0.015 | 3e-05 | 3e-05 | 184.12 | 124.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8343 | 0.1714 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001277 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
467 | Кот. №2а |  | З.у №6 | Автомойка; ул.Индустриальная, 66 | 20.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.52 | 67.54 | 115.14 | 63.75 |  | 0.2701 | -0.2687 | 0 | 0 | 76.401 | 75.911 | 34.992 | 35.482 | 126.401 | 126.401 | 85.482 | 85.482 | 40.919 | 40.919 | 0.005 | 0.005 | 4.194 | 4.194 | 25.164 | 25.164 | 3120.2 | 3103.8 | 0.03653 | 0.03647 | 0.015 | -0.015 | 0.00026 | 0.00026 | 1450.91 | 1017.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8438 | 0.17112 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001277 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
469 | Кот. №2а |  | З.у №8 | Столярный цех; ул.Индустриальная | 8.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.92 | 66.63 | 120.04 | 65.33 |  | 0.2435 | -0.2425 | 0.001 | 0.001 | 76.393 | 76.272 | 35.371 | 35.49 | 126.393 | 126.392 | 85.491 | 85.49 | 40.902 | 40.901 | 0.057 | 0.057 | 1.618 | 1.618 | 9.708 | 9.708 | 4500.6 | 4482.3 | 0.0462 | 0.04622 | 0.035 | -0.035 | 4e-05 | 4e-05 | 458.13 | 314.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
472 | Кот. №2а |  | Уз. Блок горячих цехов РММ 3;ул.Индустриальная, 66 | Блок горячих цехов РММ 3; ул.Индустриальная, 66 | 8.13 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.84 | 68.02 | 112.58 | 67.31 |  | 0.2866 | -0.2854 | 0 | 0 | 71.384 | 71.684 | 30.799 | 30.499 | 126.384 | 126.384 | 85.499 | 85.499 | 40.885 | 40.885 | 0.002 | 0.002 | 1.626 | 1.626 | 9.756 | 9.756 | 2648.8 | 2637.6 | 0.03459 | 0.03454 | 0.01 | -0.01 | 0.00016 | 0.00016 | 359.73 | 202.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6706 | 0.14991 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001269 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
475 | Кот. №2а |  | Уз. Блок горячих цехов РММ 3;ул.Индустриальная, 66 | ; ул.Индустриальная, 66 | 8.08 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.84 | 68.02 | 112.59 | 67.31 |  | 0.2866 | -0.2853 | 0 | 0 | 71.384 | 71.384 | 30.499 | 30.499 | 126.384 | 126.384 | 85.499 | 85.499 | 40.885 | 40.885 | 0.002 | 0.002 | 1.616 | 1.616 | 9.696 | 9.696 | 2648 | 2636.7 | 0.03459 | 0.03454 | 0.01 | -0.01 | 0.00015 | 0.00015 | 357.52 | 200.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6706 | 0.14991 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001269 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
476 | Кот. №2а |  | Уз. Блок горячих цехов РММ 3;ул.Индустриальная, 66 | З.у №9 | 3.95 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.84 | 65.84 | 113.29 | 65.54 |  | 0.3168 | -0.3146 | 0 | 0 | 71.384 | 71.384 | 30.499 | 30.499 | 126.384 | 126.384 | 85.499 | 85.499 | 40.885 | 40.885 | 0.002 | 0.002 | 0.79 | 0.79 | 4.74 | 4.74 | 2927.9 | 2906.8 | 0.03576 | 0.03568 | 0.011 | -0.011 | 8e-05 | 8e-05 | 174.78 | 94.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6614 | 0.15012 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001256 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
478 | Кот. №2а |  | З.у №10 | РММ 2; ул.Индустриальная, 66 | 5.2 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 109.31 | 68.65 | 108.61 | 68.24 |  | 0.3163 | -0.3151 | 0 | 0 | 71.384 | 71.384 | 30.499 | 30.499 | 126.384 | 126.384 | 85.499 | 85.499 | 40.885 | 40.885 | 0.002 | 0.002 | 1.04 | 1.04 | 6.24 | 6.24 | 2922.5 | 2912.2 | 0.03574 | 0.0357 | 0.011 | -0.011 | 0.0001 | 0.0001 | 220.24 | 130.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7493 | 0.14816 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001256 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
480 | Кот. №2а |  | З.у №9 | Уз. Блок горячих цехов РММ 3;ул.Индустриальная, 66 | 23.02 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.29 | 67.65 | 110.09 | 65.84 |  | 0.3168 | -0.3146 | 0 | 0 | 71.384 | 71.384 | 30.499 | 30.499 | 126.384 | 126.384 | 85.499 | 85.499 | 40.885 | 40.885 | 0.002 | 0.002 | 4.604 | 4.604 | 27.624 | 27.624 | 2927.2 | 2907.5 | 0.03576 | 0.03568 | 0.011 | -0.011 | 0.00044 | 0.00044 | 1013.26 | 568.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7419 | 0.14833 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001256 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
481 | Кот. №2а |  | Уз. Блок горячих цехов РММ 3;ул.Индустриальная, 66 | З.у №10 | 3.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 110.09 | 68.24 | 109.31 | 67.65 |  | 0.3163 | -0.3151 | 0 | 0 | 71.384 | 71.384 | 30.499 | 30.499 | 126.384 | 126.384 | 85.499 | 85.499 | 40.885 | 40.885 | 0.002 | 0.002 | 0.71 | 0.71 | 4.26 | 4.26 | 2923.1 | 2911.6 | 0.03575 | 0.0357 | 0.011 | -0.011 | 7e-05 | 7e-05 | 246.61 | 185.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7419 | 0.14833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001256 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
483 | Кот. №2а |  | З.у №12 | Уз 13-31 | 38.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.74 | 63.03 | 118.78 | 59.74 |  | 0.585 | -0.5799 | 0 | 0 | 73.24 | 73.249 | 32.275 | 32.264 | 126.43 | 126.429 | 85.455 | 85.454 | 40.975 | 40.975 | 0.009 | 0.009 | 7.672 | 7.672 | 46.032 | 46.032 | 5406.3 | 5358.8 | 0.04166 | 0.04172 | 0.021 | -0.021 | 0.00073 | 0.00073 | 2902.42 | 1912.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7224 | 0.14876 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002533 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
485 | Кот. №2а |  | З.у №18 | РММ4; ул.Индустриальная, 66 | 6.32 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.38 | 67.44 | 115.58 | 67 |  | 0.2671 | -0.2662 | 0.001 | 0.001 | 70.574 | 69.963 | 29.04 | 29.65 | 126.404 | 126.403 | 85.48 | 85.48 | 40.924 | 40.923 | 0.068 | 0.068 | 1.264 | 1.264 | 7.584 | 7.584 | 4937.2 | 4919.3 | 0.04569 | 0.04571 | 0.039 | -0.039 | 3e-05 | 3e-05 | 213.17 | 116.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
487 | Кот. №2а |  | Уз 13-48 | Пожарный водоём; | 20.27 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.08 | 68.26 | 111.35 | 65.54 |  | 0.2954 | -0.2943 | 0.002 | 0.002 | 75.218 | 74.766 | 33.897 | 34.345 | 126.378 | 126.376 | 85.507 | 85.505 | 40.873 | 40.868 | 0.085 | 0.085 | 4.054 | 4.054 | 24.324 | 24.324 | 5459.8 | 5439.4 | 0.04669 | 0.04671 | 0.043 | -0.043 | 0.0001 | 0.0001 | 1100.28 | 800.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5803 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
488 | Кот. №2а |  | Уз. Склад;ул.Индустриальная | Уз 13-3 | 3.61 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.82 | 52.27 | 121.45 | 52.12 |  | 0.467 | -0.46 | 0 | 0 | 76.384 | 77.084 | 36.199 | 35.499 | 126.384 | 126.384 | 85.499 | 85.499 | 40.885 | 40.885 | 0.006 | 0.006 | 0.722 | 0.722 | 4.332 | 4.332 | 4315.4 | 4250.7 | 0.04319 | 0.04329 | 0.017 | -0.017 | 7e-05 | 7e-05 | 171.78 | 66.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001214 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
489 | Кот. №2а |  | Уз 13-3 | База гидрофобной изоляции ООО "Александрит"; ул.Индустриальная, 64/2 | 155.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.45 | 70.27 | 96.59 | 52.27 |  | 0.4669 | -0.4601 | 0.001 | 0.001 | 77.084 | 71.383 | 30.5 | 36.199 | 126.384 | 126.383 | 85.5 | 85.499 | 40.885 | 40.883 | 0.006 | 0.006 | 31.11 | 31.11 | 186.66 | 186.66 | 4314.8 | 4251.3 | 0.04319 | 0.04329 | 0.017 | -0.017 | 0.00298 | 0.00298 | 11607.96 | 8282.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.0001214 | 1.49e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
493 | Кот. №2а |  | Уз 13-48 | Уз 13-49 | 52.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.08 | 66.11 | 111.43 | 63.48 |  | 1.0303 | -1.0221 | 0.002 | 0.002 | 75.218 | 71.376 | 30.507 | 34.345 | 126.378 | 126.376 | 85.507 | 85.505 | 40.873 | 40.869 | 0.027 | 0.026 | 10.486 | 10.486 | 62.916 | 62.916 | 9521 | 9445.2 | 0.03859 | 0.03862 | 0.037 | -0.037 | 0.001 | 0.001 | 3760.97 | 2689.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0003739 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
495 | Кот. №2а |  | Уз 13-49 | АБК; ул.Индустриальная, 64 | 12.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.43 | 68.69 | 108.64 | 66.59 |  | 0.3165 | -0.3151 | 0 | 0 | 71.376 | 71.376 | 30.507 | 30.507 | 126.376 | 126.376 | 85.507 | 85.507 | 40.869 | 40.869 | 0.002 | 0.002 | 2.516 | 2.516 | 15.096 | 15.096 | 2924.6 | 2911.8 | 0.03575 | 0.0357 | 0.011 | -0.011 | 0.00024 | 0.00024 | 881.56 | 660.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001256 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
496 | Кот. №2а |  | Уз 13-49 | Уз 13-47 | 46.29 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.43 | 67.65 | 107.31 | 65.9 |  | 0.7128 | -0.708 | 0.001 | 0.001 | 71.376 | 73.185 | 32.317 | 30.507 | 126.376 | 126.375 | 85.507 | 85.507 | 40.869 | 40.868 | 0.013 | 0.013 | 9.258 | 9.258 | 55.548 | 55.548 | 6587.1 | 6542.7 | 0.04047 | 0.04051 | 0.026 | -0.026 | 0.00089 | 0.00089 | 2936.61 | 1239.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0002483 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
499 | Кот. №2а |  | Уз 13-47 | Бытовой блок; ул.Индустриальная | 18.84 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 107.31 | 69.37 | 104.04 | 67.97 |  | 0.3602 | -0.3586 | 0 | 0 | 73.185 | 73.685 | 32.818 | 32.317 | 126.375 | 126.375 | 85.508 | 85.507 | 40.868 | 40.868 | 0.003 | 0.003 | 3.768 | 3.768 | 22.608 | 22.608 | 3328.9 | 3313.8 | 0.03733 | 0.03727 | 0.013 | -0.013 | 0.00036 | 0.00036 | 1176.78 | 499.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.000124 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
501 | Кот. №2а |  | Уз 13-47 | Арочный склад; ул.Индустриальная | 12.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.31 | 69.25 | 104.83 | 67.32 |  | 0.3517 | -0.3503 | 0 | 0 | 73.185 | 72.475 | 31.608 | 32.317 | 126.375 | 126.375 | 85.508 | 85.507 | 40.868 | 40.868 | 0.003 | 0.003 | 2.556 | 2.556 | 15.336 | 15.336 | 3250 | 3237 | 0.03703 | 0.03698 | 0.013 | -0.013 | 0.00024 | 0.00024 | 871.69 | 674.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6012 | 0.15149 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001243 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
503 | Кот. №2а |  | Уз 13-6 | Уз 13-5 | 9.06 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.22 | 73.3 | 99.62 | 73.04 |  | 0.6537 | -0.6515 | 0.001 | 0.001 | 76.476 | 76.865 | 36.018 | 35.627 | 126.366 | 126.365 | 85.518 | 85.517 | 40.849 | 40.847 | 0.071 | 0.07 | 1.812 | 1.812 | 10.872 | 10.872 | 8630.3 | 8600.3 | 0.04244 | 0.04246 | 0.048 | -0.048 | 8e-05 | 8e-05 | 388.67 | 166.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3503 | 0.1869 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
505 | Кот. №2а |  | Уз 13-5 | Уз 13-4 | 19.69 |  |  | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.62 | 74.7 | 97.97 | 73.3 |  | 0.6537 | -0.6516 | 0.002 | 0.002 | 76.865 | 76.803 | 35.959 | 36.018 | 126.365 | 126.363 | 85.519 | 85.518 | 40.847 | 40.844 | 0.071 | 0.07 | 3.938 | 3.938 | 23.628 | 23.628 | 8629.1 | 8601.4 | 0.04244 | 0.04246 | 0.048 | -0.048 | 0.00018 | 0.00018 | 1084.6 | 914.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3503 | 0.1869 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
507 | Кот. №2а |  | Уз 13-4 | АБК, гараж; ул.Индустриальная, 66/2 | 43.94 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.97 | 75.92 | 95.09 | 74.7 |  | 0.6535 | -0.6517 | 0.004 | 0.004 | 76.803 | 76.87 | 36.033 | 35.959 | 126.363 | 126.36 | 85.523 | 85.519 | 40.844 | 40.837 | 0.071 | 0.07 | 8.788 | 8.788 | 52.728 | 52.728 | 8626.7 | 8603.8 | 0.04244 | 0.04245 | 0.048 | -0.048 | 0.00041 | 0.00041 | 1878.13 | 796.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3503 | 0.1869 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-13 | Сталь
510 | Кот. №2а |  | Уз 5П-9а | Уз 5П-9 | 10.64 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.03 | 62.31 | 128 | 62.29 |  | 78.2661 | -77.4621 | 0 | 0 | 78.763 | 78.763 | 37.127 | 37.127 | 126.763 | 126.763 | 85.127 | 85.127 | 41.636 | 41.636 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 10.64 | 10.64 | 145816.8 | 144318.8 | 0.02997 | 0.02997 | 0.115 | -0.114 | 0.00501 | 0.00501 | 1925.83 | 1254.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2175 | 0.036741 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.043723 | 4.2e-06 | [14 empty] | Пан-14 | Сталь
512 | Кот. №2а |  | Уз 5П-9 | Узел врезки | 8.22 | 11.86 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128 | 62.32 | 127.99 | 62.31 |  | 78.2611 | -77.4671 | 0 | 0 | 78.763 | 78.763 | 37.128 | 37.127 | 126.763 | 126.763 | 85.128 | 85.127 | 41.636 | 41.635 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 8.22 | 8.22 | 145807.4 | 144328.2 | 0.02997 | 0.02997 | 0.115 | -0.114 | 0.00387 | 0.00387 | 1487.6 | 969.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.1199 | 0.034341 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.043723 | 3.5e-06 | [14 empty] | Пан-14 | Сталь
515 | Кот. №2а |  | Уз 5П-9 | Перемычка | 20.15 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.08 | 62.29 | 128.03 | 62.26 |  | 78.2761 | -77.4521 | 0.001 | 0.001 | 78.764 | 77.763 | 36.127 | 37.126 | 126.764 | 126.763 | 85.127 | 85.126 | 41.638 | 41.636 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 20.15 | 20.15 | 145835.4 | 144300.3 | 0.02996 | 0.02997 | 0.115 | -0.114 | 0.00949 | 0.00949 | 3648.18 | 2375.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.043723 | 7.9e-06 | [15 empty] | Сталь |  |  | новое сущ.
518 | Кот. №2а |  | Перемычка | Уз 5П-9а | 1.04 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.03 | 62.29 | 128.03 | 62.29 |  | 78.2666 | -77.4616 | 0 | 0 | 77.763 | 78.763 | 37.127 | 36.127 | 126.763 | 126.763 | 85.127 | 85.127 | 41.636 | 41.636 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 145817.7 | 144317.9 | 0.02997 | 0.02997 | 0.115 | -0.114 | 0.00049 | 0.00049 | 188.24 | 122.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 0 | 0.043723 | 4e-07 | [15 empty] | Сталь
519 | Кот. №2а |  | Уз 5П-8 | Уз 5П-9 | 174.34 | 364.05 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.29 | 68.81 | 128.08 | 68.66 |  | 146.5671 | -145.2495 | 0.024 | 0.024 | 86.788 | 78.764 | 37.126 | 45.102 | 126.788 | 126.764 | 85.126 | 85.102 | 41.686 | 41.638 | 0.139 | 0.136 | 0 | 0 | 174.34 | 174.34 | 273067.8 | 270613 | 0.02966 | 0.02967 | 0.216 | -0.214 | 0.08211 | 0.08211 | 31604.23 | 21829.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.07539 | 6.87e-05 | [15 empty] | Сталь
522 | Кот. №2а |  | Уз 5П-9 | Уз 5П-9 | 3.7 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.08 | 76.3 | 128.07 | 76.3 |  | 68.209 | -67.8795 | 0.004 | 0.004 | 78.764 | 78.76 | 37.13 | 37.126 | 126.764 | 126.76 | 85.13 | 85.126 | 41.638 | 41.629 | 1.187 | 1.176 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 256225.2 | 254987.7 | 0.03515 | 0.03515 | 0.409 | -0.407 | 0.00043 | 0.00043 | 415.48 | 303.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2143 | 0.070352 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.031667 | 8e-07 | [15 empty] | Сталь |  |  | новое сущ.
529 | Кот. №2а |  | Уз 5П-9 | Задвижка | 4.93 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.07 | 76.3 | 128.06 | 76.3 |  | 68.2085 | -67.88 | 0.005 | 0.005 | 78.76 | 82.765 | 41.145 | 37.13 | 126.76 | 126.755 | 85.135 | 85.13 | 41.629 | 41.62 | 0.832 | 0.824 | 0.986 | 0.986 | 5.916 | 5.916 | 252124 | 250909.5 | 0.0267 | 0.0267 | 0.396 | -0.394 | 0.00059 | 0.00059 | 671.18 | 287.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.4339 | 0.069281 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.031667 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь |  |  | новое сущ.
530 | Кот. №2а |  | Уз 14-8 | АБК; ул.Индустриальная, 54/2 | 58.28 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.9 | 68.18 | 110.87 | 66.05 |  | 0.6392 | -0.635 | 0.001 | 0.001 | 76.779 | 74.258 | 34.821 | 37.34 | 125.659 | 125.658 | 86.221 | 86.22 | 39.438 | 39.437 | 0.011 | 0.011 | 11.656 | 11.656 | 69.936 | 69.936 | 5906.8 | 5868.2 | 0.04213 | 0.04216 | 0.023 | -0.023 | 0.00112 | 0.00112 | 3213.96 | 1354.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0002707 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
531 | Кот. №2а |  | Уз 14-12 | Уз 14-13 | 27.45 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.96 | 63.73 | 127.71 | 63.57 |  | 6.3403 | -6.3069 | 1.094 | 1.082 | 79.165 | 77.301 | 37.857 | 37.545 | 126.755 | 125.661 | 86.217 | 85.135 | 41.62 | 39.444 | 33.203 | 32.855 | 5.49 | 5.49 | 32.94 | 32.94 | 117180.9 | 116562.9 | 0.03947 | 0.03947 | 0.92 | -0.915 | 0.00013 | 0.00013 | 1611.5 | 1039.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5648 | 0.21907 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
532 | Кот. №2а |  | Уз 14-14 | СКЛАД; ул.Индустриальная, 50/4 | 7.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.52 | 64.93 | 127.32 | 64.8 |  | 2.1662 | -2.1568 | 0.036 | 0.036 | 77.49 | 76.384 | 37.015 | 38.049 | 125.66 | 125.624 | 86.255 | 86.219 | 39.441 | 39.369 | 3.939 | 3.906 | 1.534 | 1.534 | 9.204 | 9.204 | 40035.5 | 39862.2 | 0.04012 | 0.04013 | 0.314 | -0.313 | 4e-05 | 4e-05 | 449.12 | 293.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
533 | Кот. №2а |  | Уз 14-14 | Уз 14-8 | 93.75 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.52 | 66.05 | 115.9 | 58.32 |  | 0.641 | -0.6332 | 0.001 | 0.001 | 77.49 | 76.779 | 37.34 | 38.049 | 125.66 | 125.659 | 86.22 | 86.219 | 39.441 | 39.438 | 0.011 | 0.011 | 18.75 | 18.75 | 112.5 | 112.5 | 5923.4 | 5851.6 | 0.04211 | 0.04218 | 0.023 | -0.023 | 0.00179 | 0.00179 | 7449.21 | 4895.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0002707 | 9.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
535 | Кот. №2а |  | Уз 14-12 | Уз 5П-10 | 168.49 | 376.22 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.96 | 62.42 | 127.67 | 62.22 |  | 71.9147 | -71.1662 | 0.084 | 0.083 | 79.165 | 78.071 | 36.618 | 37.545 | 126.755 | 126.671 | 85.218 | 85.135 | 41.62 | 41.453 | 0.501 | 0.49 | 0 | 0 | 168.49 | 168.49 | 224513.1 | 222176.4 | 0.03364 | 0.03364 | 0.298 | -0.295 | 0.02826 | 0.02826 | 21167.14 | 13719 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.03997 | 3.84e-05 | [14 empty] | Пан-14 | Сталь
538 | Кот. №2а |  | Уз 14-2 | Произв. база; ул.Индустриальная, 50/2 | 55.79 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.86 | 64.85 | 127.64 | 64.71 |  | 19.6974 | -19.6103 | 0.565 | 0.56 | 74.345 | 73.13 | 37.434 | 37.523 | 124.345 | 123.78 | 88.084 | 87.523 | 36.822 | 35.696 | 8.442 | 8.368 | 11.158 | 11.158 | 66.948 | 66.948 | 182022.6 | 181216.9 | 0.03328 | 0.03328 | 0.715 | -0.711 | 0.00107 | 0.00107 | 4325.52 | 2828.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6732 | 0.14985 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.012291 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
539 | Кот. №2а |  | Узел врезки | Уз 14-12 | 12.88 | 376.22 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.99 | 62.33 | 127.96 | 62.32 |  | 78.2572 | -77.471 | 0.008 | 0.007 | 78.763 | 79.165 | 37.545 | 37.128 | 126.763 | 126.755 | 85.135 | 85.128 | 41.635 | 41.62 | 0.592 | 0.581 | 0 | 0 | 12.88 | 12.88 | 244313.9 | 241859.3 | 0.03362 | 0.03362 | 0.324 | -0.321 | 0.00216 | 0.00216 | 1618.29 | 1047.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.7587 | 0.063457 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.043723 | 2.9e-06 | [14 empty] | Пан-14 | Сталь
540 | Кот. №2а |  | Уз 14-13 | Уз 14-14 | 6.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.71 | 63.33 | 127.52 | 63.21 |  | 2.8073 | -2.7899 | 0.001 | 0.001 | 77.301 | 77.49 | 38.049 | 37.857 | 125.661 | 125.66 | 86.219 | 86.217 | 39.444 | 39.441 | 0.182 | 0.18 | 1.364 | 1.364 | 8.184 | 8.184 | 25942.3 | 25781.5 | 0.03531 | 0.03533 | 0.102 | -0.101 | 0.00013 | 0.00013 | 528.32 | 340.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0016138 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
541 | Кот. №2а |  | Уз 14-13 | АО "Башнефтегеофизика"; ул.Индустриальная, 52а/3 | 96.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.71 | 65.2 | 126.12 | 64.15 |  | 3.5329 | -3.5171 | 1.197 | 1.187 | 77.301 | 72.104 | 35.044 | 37.857 | 125.661 | 124.464 | 87.404 | 86.217 | 39.444 | 37.06 | 10.38 | 10.288 | 19.222 | 19.222 | 115.332 | 115.332 | 65293.8 | 65002.3 | 0.03974 | 0.03975 | 0.513 | -0.51 | 0.00046 | 0.00046 | 5633.91 | 3689.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5648 | 0.21907 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
543 | Кот. №2а |  | Уз 5П-10 | арочник; ул.Индустриальная, 54/1 | 22.32 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.67 | 64.98 | 127.1 | 64.73 |  | 1.6306 | -1.6234 | 0.063 | 0.063 | 78.071 | 77.997 | 36.671 | 36.618 | 126.671 | 126.607 | 85.281 | 85.218 | 41.453 | 41.327 | 2.364 | 2.343 | 4.464 | 4.464 | 26.784 | 26.784 | 30137 | 30004.1 | 0.04249 | 0.04249 | 0.237 | -0.236 | 0.00011 | 0.00011 | 925.23 | 400.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
544 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз 14-2 | 73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.12 | 64.71 | 127.86 | 64.54 |  | 21.8703 | -21.771 | 0.911 | 0.902 | 75.256 | 74.345 | 37.523 | 36.621 | 125.256 | 124.345 | 87.523 | 86.621 | 38.635 | 36.822 | 10.396 | 10.302 | 14.6 | 14.6 | 87.6 | 87.6 | 202102.2 | 201183.8 | 0.03324 | 0.03324 | 0.793 | -0.79 | 0.0014 | 0.0014 | 5668.43 | 3696.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6732 | 0.14985 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.013645 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
549 | Кот. №2а |  | Уз 14-10 | Уз 14-5 | 43.6 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.33 | 63.1 | 126.77 | 62.73 |  | 4.5047 | -4.4834 | 0.928 | 0.92 | 70.007 | 72.778 | 40.249 | 35.63 | 123.117 | 122.188 | 89.659 | 88.74 | 34.377 | 32.529 | 17.741 | 17.575 | 8.72 | 8.72 | 52.32 | 52.32 | 83255 | 82861.9 | 0.04178 | 0.04178 | 0.654 | -0.651 | 0.00021 | 0.00021 | 2550.13 | 1641.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5156 | 0.22146 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
551 | Кот. №2а |  | Уз 14-5 | Столовая; ул.Индустриальная, 50/15 | 8.25 |  |  | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.77 | 65.09 | 126.58 | 64.97 |  | 1.7868 | -1.7792 | 3.373 | 3.345 | 72.778 | 69.215 | 43.404 | 40.249 | 122.188 | 118.815 | 93.004 | 89.659 | 32.529 | 25.812 | 340.72 | 337.838 | 1.65 | 1.65 | 9.9 | 9.9 | 82556.2 | 82205.6 | 0.05223 | 0.05223 | 1.62 | -1.613 | 1e-05 | 1e-05 | 326.31 | 213.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4686 | 0.2883 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
553 | Кот. №2а |  | Уз 14-5 | Уз 14-6 | 69.4 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.77 | 62.83 | 125.28 | 61.86 |  | 2.7177 | -2.7045 | 0.541 | 0.536 | 72.778 | 72.447 | 40.995 | 40.249 | 122.188 | 121.647 | 90.195 | 89.659 | 32.529 | 31.452 | 6.499 | 6.436 | 13.88 | 13.88 | 83.28 | 83.28 | 50228.6 | 49983.6 | 0.04205 | 0.04205 | 0.394 | -0.392 | 0.00033 | 0.00033 | 4045.67 | 2605.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5156 | 0.22146 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
554 | Кот. №2а |  | Уз 14-6 | Уз 14-15 | 119.74 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.28 | 64.52 | 122.73 | 62.83 |  | 2.7174 | -2.7048 | 0.934 | 0.925 | 72.447 | 65.713 | 36.12 | 40.995 | 121.647 | 120.713 | 91.12 | 90.195 | 31.452 | 29.593 | 6.497 | 6.438 | 23.948 | 23.948 | 143.688 | 143.688 | 50222.5 | 49989.7 | 0.04205 | 0.04205 | 0.394 | -0.392 | 0.00057 | 0.00057 | 6919.03 | 4567.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5156 | 0.22146 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 7.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
555 | Кот. №2а |  | Уз 5П-7 | Уз 5П-8 | 173.9 | 364.05 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.47 | 67.9 | 128.29 | 67.78 |  | 175.9107 | -174.2917 | 0.035 | 0.034 | 80.163 | 86.788 | 45.102 | 38.408 | 126.823 | 126.788 | 85.102 | 85.068 | 41.755 | 41.686 | 0.2 | 0.196 | 0 | 0 | 173.9 | 173.9 | 327737.4 | 324721.2 | 0.02961 | 0.02961 | 0.259 | -0.257 | 0.0819 | 0.0819 | 31557.48 | 21596.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.093356 | 6.85e-05 | [15 empty] | Сталь
560 | Кот. №2а |  | Уз 14-2 | промбаза; ул.Индустриальная, 50 | 10.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.86 | 64.86 | 127.63 | 64.71 |  | 2.1715 | -2.1621 | 1.92 | 1.903 | 74.345 | 72.425 | 39.427 | 37.523 | 124.345 | 122.425 | 89.427 | 87.523 | 36.822 | 32.999 | 147.859 | 146.586 | 2.164 | 2.164 | 12.984 | 12.984 | 80266.8 | 79919.3 | 0.04683 | 0.04683 | 1.26 | -1.255 | 1e-05 | 1e-05 | 487.37 | 315.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6391 | 0.27479 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
562 | Кот. №2а |  | Уз. АБК; ул.Индустриальная, 50 | АБК; ул.Индустриальная, 50 | 8.12 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.58 | 64.92 | 127.3 | 64.79 |  | 0.7337 | -0.7305 | 0.534 | 0.529 | 73.523 | 72.989 | 38.867 | 38.337 | 123.523 | 122.989 | 88.867 | 88.337 | 35.185 | 34.122 | 54.779 | 54.31 | 1.624 | 1.624 | 9.744 | 9.744 | 33900.1 | 33754 | 0.0498 | 0.0498 | 0.665 | -0.662 | 1e-05 | 1e-05 | 207.48 | 96.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4686 | 0.2883 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
564 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз. АБК; ул.Индустриальная, 50 | 8.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.12 | 63.25 | 128.03 | 63.19 |  | 7.39 | -7.3544 | 0.012 | 0.012 | 75.256 | 75.244 | 36.633 | 36.621 | 125.256 | 125.244 | 86.633 | 86.621 | 38.635 | 38.611 | 1.21 | 1.198 | 1.634 | 1.634 | 9.804 | 9.804 | 68290.8 | 67961.4 | 0.03388 | 0.03388 | 0.268 | -0.267 | 0.00016 | 0.00016 | 634.4 | 408.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6732 | 0.14985 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0043207 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
565 | Кот. №2а |  | Уз. АБК; ул.Индустриальная, 50 | Уз. АБК; ул.Индустриальная, 50 | 63.16 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.03 | 62.88 | 127.58 | 62.67 |  | 5.2388 | -5.2136 | 1.721 | 1.705 | 75.244 | 73.523 | 38.337 | 36.633 | 125.244 | 123.523 | 88.337 | 86.633 | 38.611 | 35.185 | 22.709 | 22.493 | 12.632 | 12.632 | 75.792 | 75.792 | 96822.3 | 96356.3 | 0.03954 | 0.03955 | 0.76 | -0.756 | 0.0003 | 0.0003 | 2359.43 | 1073.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5156 | 0.22146 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
567 | Кот. №2а |  | Уз 5П-8 | Уз 14-1 | 65.18 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.29 | 64.2 | 128.12 | 64.08 |  | 29.2616 | -29.1241 | 1.533 | 1.518 | 86.788 | 75.256 | 36.621 | 45.102 | 126.788 | 125.256 | 86.621 | 85.102 | 41.686 | 38.635 | 19.597 | 19.414 | 13.036 | 13.036 | 78.216 | 78.216 | 270404.6 | 269133.7 | 0.035 | 0.035 | 1.061 | -1.056 | 0.00125 | 0.00125 | 5202.51 | 3346 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6732 | 0.14985 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.017966 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
568 | Кот. №2а |  | Уз 14-15 | промбаза; ул.Индустриальная, 50/8 | 74.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.73 | 68.39 | 109.27 | 58.99 |  | 0.3141 | -0.3125 | 0.008 | 0.008 | 65.713 | 67.525 | 37.948 | 36.12 | 120.713 | 120.705 | 91.128 | 91.12 | 29.593 | 29.577 | 0.093 | 0.092 | 14.862 | 14.862 | 89.172 | 89.172 | 5805.8 | 5775.6 | 0.04488 | 0.04491 | 0.046 | -0.045 | 0.00036 | 0.00036 | 4228.94 | 2936.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5156 | 0.22146 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 4.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
570 | Кот. №2а |  | Уз 14-15 | Общежитие; ул.Индустриальная, 50/10 | 61.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.73 | 66.24 | 121.27 | 65.24 |  | 2.4027 | -2.3929 | 0.358 | 0.355 | 65.713 | 65.355 | 36.475 | 36.12 | 120.713 | 120.355 | 91.475 | 91.12 | 29.593 | 28.88 | 4.835 | 4.796 | 12.35 | 12.35 | 74.1 | 74.1 | 44406.2 | 44224.7 | 0.04003 | 0.04003 | 0.349 | -0.347 | 0.0003 | 0.0003 | 3514.16 | 2393.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5156 | 0.22146 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
571 | Кот. №2а |  | Уз. АБК; ул.Индустриальная, 50 | РММ; ул.Индустриальная, 50/9 | 23.42 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.03 | 64.96 | 127.28 | 64.63 |  | 2.1511 | -2.141 | 0.003 | 0.003 | 75.244 | 75.241 | 36.636 | 36.633 | 125.244 | 125.241 | 86.636 | 86.633 | 38.611 | 38.605 | 0.109 | 0.108 | 4.684 | 4.684 | 28.104 | 28.104 | 19878.2 | 19784.7 | 0.03596 | 0.03597 | 0.078 | -0.078 | 0.00045 | 0.00045 | 1607.56 | 692.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6732 | 0.14985 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0013322 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
573 | Кот. №2а |  | Уз. АБК; ул.Индустриальная, 50 | Уз 14-10 | 19.07 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.58 | 62.73 | 127.33 | 62.57 |  | 4.5048 | -4.4833 | 0.406 | 0.402 | 73.523 | 70.007 | 35.63 | 38.337 | 123.523 | 123.117 | 88.74 | 88.337 | 35.185 | 34.377 | 17.742 | 17.574 | 3.814 | 3.814 | 22.884 | 22.884 | 83256.6 | 82860.3 | 0.04178 | 0.04178 | 0.654 | -0.651 | 9e-05 | 9e-05 | 1117.01 | 715.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5156 | 0.22146 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
714 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23571;ул.9 П | Промбаза; ул.9 П | 57.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.5 | 67.96 | 112.07 | 57.6 |  | 0.1669 | -0.1661 | 0.018 | 0.018 | 74.468 | 77.589 | 40.554 | 37.396 | 124.508 | 124.489 | 87.454 | 87.436 | 37.072 | 37.035 | 0.265 | 0.263 | 11.46 | 11.46 | 68.76 | 68.76 | 4818.4 | 4796.8 | 0.04892 | 0.04894 | 0.059 | -0.059 | 0.00011 | 0.00011 | 2575.62 | 1719.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8855 | 0.25737 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
715 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23571;ул.9 П | Уз. Промбаза; ул.9 П, 31/7 | 100.41 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.5 | 62.34 | 125.1 | 61.25 |  | 2.0892 | -2.0727 | 0.012 | 0.012 | 74.468 | 72.715 | 35.668 | 37.396 | 124.508 | 124.495 | 87.448 | 87.436 | 37.072 | 37.047 | 0.103 | 0.101 | 20.082 | 20.082 | 120.492 | 120.492 | 19306.3 | 19153.3 | 0.03604 | 0.03606 | 0.076 | -0.075 | 0.00192 | 0.00192 | 5016.47 | 2260.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6647 | 0.15004 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0010638 | 9.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
719 | Кот. №2а |  | Уз. Промбаза; ул.9 П, 31/7 | Уз 8-16 | 37.81 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.1 | 62.75 | 124.21 | 62.34 |  | 2.0873 | -2.0746 | 0.005 | 0.005 | 72.715 | 76.561 | 39.523 | 35.668 | 124.495 | 124.491 | 87.453 | 87.448 | 37.047 | 37.038 | 0.103 | 0.101 | 7.562 | 7.562 | 45.372 | 45.372 | 19288.6 | 19171.1 | 0.03604 | 0.03606 | 0.076 | -0.075 | 0.00072 | 0.00072 | 1851.03 | 857.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6647 | 0.15004 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0010638 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
720 | Кот. №2а |  | Уз 8-16 | Уз 8-9 | 63.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.21 | 64.32 | 121.6 | 62.58 |  | 1.8446 | -1.8344 | 0.006 | 0.006 | 76.561 | 75.254 | 38.229 | 39.523 | 124.491 | 124.484 | 87.459 | 87.453 | 37.038 | 37.026 | 0.081 | 0.08 | 12.716 | 12.716 | 76.296 | 76.296 | 17046 | 16951.6 | 0.0364 | 0.03642 | 0.067 | -0.067 | 0.00122 | 0.00122 | 4824.42 | 3207.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6647 | 0.15004 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0009325 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
722 | Кот. №2а |  | Уз 8-16 | Промбаза; ул.9 П | 13.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.21 | 66.32 | 120.94 | 64.09 |  | 0.242 | -0.2409 | 0.001 | 0.001 | 76.561 | 78.75 | 41.714 | 39.523 | 124.491 | 124.49 | 87.454 | 87.453 | 37.038 | 37.036 | 0.057 | 0.056 | 2.764 | 2.764 | 16.584 | 16.584 | 4471.8 | 4452.3 | 0.04623 | 0.04626 | 0.035 | -0.035 | 7e-05 | 7e-05 | 793.53 | 535.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5813 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
723 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23571;ул.9 П | Уз. Промбаза;ул.9 П, 25 | 149.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.5 | 65.27 | 125.41 | 64.26 |  | 3.2171 | -3.1995 | 0.134 | 0.133 | 74.468 | 76.353 | 39.549 | 37.396 | 124.508 | 124.373 | 87.569 | 87.436 | 37.072 | 36.804 | 0.749 | 0.741 | 29.89 | 29.89 | 179.34 | 179.34 | 37161.2 | 36958.3 | 0.03628 | 0.03629 | 0.182 | -0.181 | 0.00183 | 0.00183 | 6719.85 | 3224.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8022 | 0.17235 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0018961 | 1.25e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
727 | Кот. №2а |  | Уз. Приобь Тисиз;ул.9 П, 33б | Гараж; ул.9 П | 20.02 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.83 | 65.48 | 124.86 | 65.07 |  | 1.0039 | -0.9996 | 0.021 | 0.021 | 72.202 | 72.801 | 34.966 | 34.326 | 124.912 | 124.891 | 87.056 | 87.036 | 37.877 | 37.835 | 0.869 | 0.861 | 4.004 | 4.004 | 24.024 | 24.024 | 18554.8 | 18475 | 0.04119 | 0.0412 | 0.146 | -0.145 | 0.0001 | 0.0001 | 969.71 | 414.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5795 | 0.21837 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
729 | Кот. №2а |  | Уз. Приобь Тисиз;ул.9 П, 33б | Приобь Тисиз; ул.9 П, 33б | 6.13 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.83 | 65.32 | 125.52 | 65.17 |  | 0.7391 | -0.736 | 0.004 | 0.003 | 72.202 | 71.249 | 33.379 | 34.326 | 124.912 | 124.909 | 87.039 | 87.036 | 37.877 | 37.87 | 0.479 | 0.475 | 1.226 | 1.226 | 7.356 | 7.356 | 13660.8 | 13602.9 | 0.04186 | 0.04187 | 0.107 | -0.107 | 3e-05 | 3e-05 | 224.79 | 108.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5795 | 0.21837 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
731 | Кот. №2а |  | Уз 8-23 | Гараж; ул.9 П | 14.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.93 | 65.01 | 127.03 | 64.41 |  | 1.0537 | -1.049 | 0.003 | 0.003 | 72.108 | 71.075 | 33.73 | 34.757 | 124.648 | 124.645 | 87.3 | 87.297 | 37.35 | 37.345 | 0.17 | 0.168 | 2.838 | 2.838 | 17.028 | 17.028 | 13910.6 | 13847.7 | 0.03931 | 0.03933 | 0.078 | -0.078 | 0.00013 | 0.00013 | 951.98 | 625.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4078 | 0.18492 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
733 | Кот. №2а |  | Уз 8-23 | Гараж; ул.9 П | 15.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.93 | 65.04 | 126.85 | 64.33 |  | 0.9865 | -0.982 | 0.003 | 0.003 | 72.108 | 71.975 | 34.63 | 34.757 | 124.648 | 124.645 | 87.3 | 87.297 | 37.35 | 37.345 | 0.15 | 0.148 | 3.18 | 3.18 | 19.08 | 19.08 | 13023 | 12963.6 | 0.03951 | 0.03953 | 0.073 | -0.073 | 0.00015 | 0.00015 | 1066.71 | 700.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4078 | 0.18492 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
735 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.Авиаторов, 7/4 | Хоз.постройка; ул.Авиаторов, 7/4 | 30.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.45 | 68.89 | 105.3 | 60.83 |  | 0.1133 | -0.1129 | 0.003 | 0.003 | 80.341 | 82.847 | 44.77 | 42.256 | 125.021 | 125.017 | 86.94 | 86.936 | 38.084 | 38.078 | 0.093 | 0.092 | 6.014 | 6.014 | 36.084 | 36.084 | 3273 | 3260.9 | 0.03712 | 0.03707 | 0.04 | -0.04 | 6e-05 | 6e-05 | 1264.04 | 909.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8845 | 0.25743 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
738 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23571;ул.9 П | Уз 8-37 | 22.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.5 | 64.87 | 127.38 | 64.79 |  | 14.1044 | -14.0421 | 0.116 | 0.115 | 74.468 | 74.391 | 37.551 | 37.396 | 124.508 | 124.391 | 87.551 | 87.436 | 37.072 | 36.84 | 4.348 | 4.31 | 4.46 | 4.46 | 26.76 | 26.76 | 130337.7 | 129762 | 0.03342 | 0.03342 | 0.512 | -0.509 | 0.00043 | 0.00043 | 1725.38 | 1130.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6647 | 0.15004 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.008729 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
739 | Кот. №2а |  | Уз 8-37 | Зд. 23571; ул.9 П | 21.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.38 | 65 | 127.1 | 64.82 |  | 5.9471 | -5.9208 | 0.02 | 0.02 | 74.391 | 74.331 | 37.531 | 37.551 | 124.391 | 124.371 | 87.571 | 87.551 | 36.84 | 36.799 | 0.789 | 0.782 | 4.328 | 4.328 | 25.968 | 25.968 | 54956.6 | 54714 | 0.0341 | 0.03411 | 0.216 | -0.215 | 0.00041 | 0.00041 | 1673.12 | 1098.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6647 | 0.15004 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0036703 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
741 | Кот. №2а |  | Уз 8-37 | Промбаза; ул.9 П, 31/10 | 4.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.38 | 64.94 | 127.34 | 64.91 |  | 8.1569 | -8.1217 | 0.008 | 0.008 | 74.391 | 74.373 | 37.549 | 37.551 | 124.391 | 124.383 | 87.559 | 87.551 | 36.84 | 36.825 | 1.47 | 1.458 | 0.886 | 0.886 | 5.316 | 5.316 | 75377.1 | 75051.9 | 0.03379 | 0.03379 | 0.296 | -0.295 | 8e-05 | 8e-05 | 342.51 | 224.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6647 | 0.15004 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0050587 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
742 | Кот. №2а |  | Уз 8-11 | Уз. Зд. 23571;ул.9 П | 5.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.53 | 64.27 | 127.5 | 64.25 |  | 19.5778 | -19.4802 | 0.006 | 0.006 | 74.514 | 74.468 | 37.396 | 37.43 | 124.514 | 124.508 | 87.436 | 87.43 | 37.084 | 37.072 | 1.006 | 0.996 | 1.044 | 1.044 | 6.264 | 6.264 | 120611.3 | 120009.9 | 0.03048 | 0.03049 | 0.316 | -0.314 | 0.00022 | 0.00022 | 481.28 | 314.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011762 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
743 | Кот. №2а |  | Уз 8-38 | Уз 8-11 | 68.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.85 | 64.25 | 127.53 | 64.04 |  | 19.5807 | -19.4772 | 0.082 | 0.081 | 72.896 | 74.514 | 37.43 | 35.648 | 124.596 | 124.514 | 87.43 | 87.348 | 37.248 | 37.084 | 1.006 | 0.996 | 13.62 | 13.62 | 81.72 | 81.72 | 120629.4 | 119991.8 | 0.03048 | 0.03049 | 0.316 | -0.314 | 0.00293 | 0.00293 | 6290.66 | 4097.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.011762 | 8.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | П-8 | Сталь
747 | Кот. №2а |  | Уз 8-26 | Гараж; ул.9 П, 33 | 15.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.75 | 65.17 | 126.21 | 64.15 |  | 0.7659 | -0.7621 | 0 | 0 | 76.945 | 76.945 | 35.025 | 35.025 | 126.945 | 126.945 | 85.025 | 85.025 | 41.921 | 41.92 | 0.015 | 0.015 | 3.036 | 3.036 | 18.216 | 18.216 | 7078 | 7042.9 | 0.04007 | 0.0401 | 0.028 | -0.028 | 0.00029 | 0.00029 | 1176.19 | 771.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7459 | 0.14824 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0004646 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
750 | Кот. №2а |  | Уз 8-32 | Уз 8-31 | 27.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.07 | 64.38 | 125.65 | 64.1 |  | 5.0468 | -5.0209 | 0.019 | 0.019 | 71.928 | 72.689 | 34.542 | 33.743 | 125.058 | 125.039 | 86.892 | 86.873 | 38.185 | 38.147 | 0.571 | 0.566 | 5.572 | 5.572 | 33.432 | 33.432 | 46637.1 | 46397.7 | 0.0343 | 0.03431 | 0.183 | -0.182 | 0.00053 | 0.00053 | 2137.44 | 1406.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.674 | 0.14984 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0029 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
753 | Кот. №2а |  | Уз 8-33 | Уз 8-32 | 25.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.44 | 64.15 | 126.07 | 63.9 |  | 5.3 | -5.2721 | 0.019 | 0.019 | 72.568 | 71.928 | 33.743 | 34.344 | 125.078 | 125.058 | 86.873 | 86.854 | 38.223 | 38.185 | 0.629 | 0.622 | 5.108 | 5.108 | 30.648 | 30.648 | 48977.1 | 48718.8 | 0.03424 | 0.03425 | 0.192 | -0.191 | 0.00049 | 0.00049 | 1963.75 | 1286.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.674 | 0.14984 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.003051 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
756 | Кот. №2а |  | Уз 8-32 | З.у №2 | 1.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.07 | 65.19 | 125.79 | 65 |  | 0.2527 | -0.2517 | 0.013 | 0.013 | 71.928 | 72.175 | 34.017 | 33.743 | 125.058 | 125.045 | 86.887 | 86.873 | 38.185 | 38.158 | 6.642 | 6.588 | 0.336 | 0.336 | 2.016 | 2.016 | 11677 | 11628.1 | 0.05089 | 0.0509 | 0.229 | -0.228 | 0 | 0 | 71.42 | 47.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4687 | 0.28829 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
757 | Кот. №2а |  | З.у №2 | Мастерские; ул.9 П | 3.26 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.79 | 65.34 | 125.46 | 65.19 |  | 0.2527 | -0.2517 | 0.026 | 0.026 | 72.175 | 72.659 | 34.552 | 34.017 | 125.045 | 125.019 | 86.912 | 86.887 | 38.158 | 38.107 | 6.642 | 6.588 | 0.652 | 0.652 | 3.912 | 3.912 | 11676.9 | 11628.2 | 0.05089 | 0.0509 | 0.229 | -0.228 | 0 | 0 | 82.05 | 39.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4688 | 0.28828 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
759 | Кот. №2а |  | Уз 8-33 | З.у №1 | 2.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.44 | 65.12 | 126.02 | 64.84 |  | 0.2213 | -0.2204 | 0.013 | 0.013 | 72.568 | 72.794 | 34.598 | 34.344 | 125.078 | 125.064 | 86.868 | 86.854 | 38.223 | 38.197 | 5.115 | 5.073 | 0.436 | 0.436 | 2.616 | 2.616 | 10224.4 | 10181.4 | 0.05112 | 0.05113 | 0.201 | -0.2 | 0 | 0 | 92.88 | 61.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4687 | 0.28829 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
760 | Кот. №2а |  | З.у №1 | Склад; ул.9 П | 3.27 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.02 | 65.3 | 125.65 | 65.12 |  | 0.2213 | -0.2204 | 0.02 | 0.02 | 72.794 | 73.134 | 34.977 | 34.598 | 125.064 | 125.044 | 86.887 | 86.868 | 38.197 | 38.157 | 5.115 | 5.073 | 0.654 | 0.654 | 3.924 | 3.924 | 10224.4 | 10181.5 | 0.05112 | 0.05113 | 0.201 | -0.2 | 0 | 0 | 82.46 | 39.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4688 | 0.28828 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
766 | Кот. №2а |  | Уз 8-31 | Уз 8-54 | 7.82 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.65 | 64.89 | 123.86 | 64.13 |  | 0.2116 | -0.2107 | 0 | 0 | 72.689 | 73.949 | 35.803 | 34.542 | 125.039 | 125.039 | 86.893 | 86.892 | 38.147 | 38.146 | 0.037 | 0.037 | 1.564 | 1.564 | 9.384 | 9.384 | 3911.6 | 3893.8 | 0.03939 | 0.03933 | 0.031 | -0.031 | 4e-05 | 4e-05 | 376.87 | 160.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5812 | 0.21828 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
767 | Кот. №2а |  | Уз 8-54 | Лаборатория КИП; ул.9 П | 6.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.86 | 66.1 | 122.09 | 64.89 |  | 0.2116 | -0.2107 | 0 | 0 | 73.949 | 74.759 | 36.613 | 35.803 | 125.039 | 125.039 | 86.893 | 86.893 | 38.146 | 38.146 | 0.037 | 0.037 | 1.31 | 1.31 | 7.86 | 7.86 | 3910.9 | 3894.5 | 0.03939 | 0.03933 | 0.031 | -0.031 | 3e-05 | 3e-05 | 375.31 | 253.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5812 | 0.21828 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
768 | Кот. №2а |  | Уз 8-23 | Уз 8-38 | 23.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.93 | 63.91 | 127.85 | 63.86 |  | 26.6174 | -26.4719 | 0.052 | 0.051 | 72.108 | 72.896 | 35.648 | 34.757 | 124.648 | 124.596 | 87.348 | 87.297 | 37.35 | 37.248 | 1.848 | 1.828 | 4.648 | 4.648 | 27.888 | 27.888 | 163979.4 | 163083.3 | 0.03029 | 0.03029 | 0.429 | -0.427 | 0.001 | 0.001 | 2147.78 | 1393.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.015912 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
771 | Кот. №2а |  | Уз. Центральный склад;ул.9 П | Уз 8-52 | 34.5 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.51 | 63.41 | 127.25 | 63.29 |  | 5.5227 | -5.491 | 0.18 | 0.178 | 79.436 | 75.855 | 37.537 | 40.759 | 125.306 | 125.125 | 86.807 | 86.629 | 38.677 | 38.318 | 4.352 | 4.303 | 6.9 | 6.9 | 41.4 | 41.4 | 72907.5 | 72488.3 | 0.03668 | 0.03668 | 0.409 | -0.406 | 0.00032 | 0.00032 | 1417.3 | 656.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4068 | 0.18495 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
772 | Кот. №2а |  | Уз 8-52 | Уз 8-33 | 58.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.25 | 63.94 | 126.44 | 63.41 |  | 5.5224 | -5.4913 | 0.048 | 0.047 | 75.855 | 72.568 | 34.344 | 37.537 | 125.125 | 125.078 | 86.854 | 86.807 | 38.318 | 38.223 | 0.682 | 0.674 | 11.656 | 11.656 | 69.936 | 69.936 | 51032.3 | 50744.8 | 0.03419 | 0.0342 | 0.2 | -0.199 | 0.00112 | 0.00112 | 4502.66 | 2929.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.674 | 0.14984 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0031837 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
773 | Кот. №2а |  | Уз 8-13 | З.у №4 | 2.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.53 | 64.39 | 126.47 | 64.35 |  | 2.7903 | -2.7777 | 0.005 | 0.005 | 79.58 | 79.575 | 42.37 | 42.364 | 124.58 | 124.575 | 87.37 | 87.364 | 37.216 | 37.205 | 1.661 | 1.646 | 0.53 | 0.53 | 3.18 | 3.18 | 39669.1 | 39489.7 | 0.03785 | 0.03786 | 0.24 | -0.238 | 2e-05 | 2e-05 | 176.33 | 116.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2011 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
774 | Кот. №2а |  | З.у №4 | Уз 8-14 | 36.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.47 | 65 | 125.54 | 64.39 |  | 2.7903 | -2.7777 | 0.032 | 0.032 | 79.575 | 79.543 | 42.401 | 42.37 | 124.575 | 124.543 | 87.401 | 87.37 | 37.205 | 37.141 | 0.739 | 0.732 | 7.224 | 7.224 | 43.344 | 43.344 | 33927.3 | 33774.3 | 0.0368 | 0.03681 | 0.175 | -0.174 | 0.0004 | 0.0004 | 2590.12 | 1712.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6651 | 0.17652 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0016368 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
776 | Кот. №2а |  | Уз 8-12 | З.у №3 | 2.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.34 | 65.14 | 126.27 | 65.09 |  | 2.6977 | -2.6862 | 0.005 | 0.005 | 78.952 | 79.317 | 42.147 | 41.772 | 124.562 | 124.557 | 87.387 | 87.382 | 37.181 | 37.17 | 1.554 | 1.541 | 0.57 | 0.57 | 3.42 | 3.42 | 38353 | 38189.7 | 0.03789 | 0.0379 | 0.232 | -0.231 | 2e-05 | 2e-05 | 189.42 | 125.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1996 | 0.19232 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
777 | Кот. №2а |  | З.у №3 | Склад; ул.9 П, 31а | 6.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.27 | 65.25 | 126.1 | 65.14 |  | 2.6977 | -2.6863 | 0.013 | 0.013 | 79.317 | 79.544 | 42.4 | 42.147 | 124.557 | 124.544 | 87.4 | 87.387 | 37.17 | 37.145 | 1.554 | 1.541 | 1.374 | 1.374 | 8.244 | 8.244 | 38352.7 | 38190.1 | 0.03789 | 0.0379 | 0.232 | -0.231 | 6e-05 | 6e-05 | 456.42 | 303.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2002 | 0.1923 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
779 | Кот. №2а |  | Уз 8-12 | З.у №5 | 3.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.34 | 63.79 | 126.22 | 63.71 |  | 1.5432 | -1.5362 | 0.008 | 0.008 | 78.952 | 78.515 | 41.349 | 41.772 | 124.562 | 124.555 | 87.389 | 87.382 | 37.181 | 37.165 | 2.018 | 2 | 0.634 | 0.634 | 3.804 | 3.804 | 28520.4 | 28392.1 | 0.0405 | 0.04051 | 0.224 | -0.223 | 2e-05 | 2e-05 | 184.33 | 120.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.571 | 0.21877 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
780 | Кот. №2а |  | З.у №5 | Уз. Хоз.постройка; ул.9 П, 31/2 | 27.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.22 | 64.48 | 125.18 | 63.79 |  | 1.5431 | -1.5362 | 0.067 | 0.066 | 78.515 | 74.678 | 37.646 | 41.349 | 124.555 | 124.488 | 87.456 | 87.389 | 37.165 | 37.032 | 2.018 | 2.001 | 5.53 | 5.53 | 33.18 | 33.18 | 28520.1 | 28392.4 | 0.0405 | 0.04051 | 0.224 | -0.223 | 0.00013 | 0.00013 | 1606.68 | 1054.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5715 | 0.21875 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
783 | Кот. №2а |  | Уз 8-14 | Уз. Хоз.постройка;ул.9 П, 31/1 | 23.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.54 | 65.48 | 124.93 | 65.08 |  | 2.2304 | -2.221 | 0.117 | 0.116 | 79.543 | 78.295 | 41.388 | 42.401 | 124.543 | 124.425 | 87.518 | 87.401 | 37.141 | 36.908 | 4.174 | 4.139 | 4.682 | 4.682 | 28.092 | 28.092 | 41222.8 | 41048.3 | 0.04009 | 0.0401 | 0.324 | -0.322 | 0.00011 | 0.00011 | 1354.84 | 900.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5789 | 0.21839 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-10 | [5 empty] | П-8 | Сталь
785 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.постройка;ул.9 П, 31/1 | Склад; ул.9 П | 6.53 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.93 | 65.53 | 124.83 | 65.48 |  | 2.2303 | -2.2211 | 0.033 | 0.032 | 78.295 | 77.563 | 40.72 | 41.388 | 124.425 | 124.393 | 87.55 | 87.518 | 36.908 | 36.843 | 4.173 | 4.139 | 1.306 | 1.306 | 7.836 | 7.836 | 41220.7 | 41050.4 | 0.04009 | 0.0401 | 0.324 | -0.322 | 3e-05 | 3e-05 | 237.64 | 116.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5789 | 0.21839 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-10 | [5 empty] | П-8 | Сталь
787 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.постройка;ул.9 П, 31/1 | Склад; ул.9 П | 12.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.77 | 65.77 | 123.77 | 65.1 |  | 0.5594 | -0.5571 | 0.151 | 0.15 | 77.061 | 74.689 | 37.953 | 40.023 | 124.491 | 124.339 | 87.603 | 87.453 | 37.038 | 36.737 | 9.99 | 9.909 | 2.526 | 2.526 | 15.156 | 15.156 | 20677.4 | 20593.2 | 0.04768 | 0.04768 | 0.325 | -0.323 | 2e-05 | 2e-05 | 558.6 | 371.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.639 | 0.2748 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-10 | [5 empty] | П-8 | Сталь
789 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.постройка; ул.9 П, 31/2 | Склад; ул.9 П | 48.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.18 | 69.81 | 98.59 | 51.26 |  | 0.1057 | -0.105 | 0 | 0 | 74.678 | 74.487 | 37.456 | 37.646 | 124.488 | 124.487 | 87.456 | 87.456 | 37.032 | 37.031 | 0.008 | 0.008 | 9.732 | 9.732 | 58.392 | 58.392 | 1953.6 | 1940.8 | 0.03276 | 0.03298 | 0.015 | -0.015 | 0.00023 | 0.00023 | 2810.12 | 1947.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5715 | 0.21875 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
790 | Кот. №2а |  | Уз.111 | Уз 8-27 | 39.45 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.37 | 63.88 | 128.15 | 63.78 |  | 15.9895 | -15.8384 | 0.032 | 0.031 | 76.877 | 76.845 | 35.123 | 35.092 | 126.877 | 126.845 | 85.123 | 85.092 | 41.785 | 41.722 | 0.675 | 0.662 | 7.89 | 7.89 | 47.34 | 47.34 | 98505 | 97574.5 | 0.03064 | 0.03065 | 0.258 | -0.255 | 0.0017 | 0.0017 | 3462.57 | 1482.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1346 | 0.10947 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0096593 | 5.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
791 | Кот. №2а |  | Уз 8-27 | Уз 8-50 | 10.41 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.15 | 63.89 | 128.11 | 63.87 |  | 14.05 | -13.9116 | 0.348 | 0.341 | 76.845 | 76.497 | 35.464 | 35.123 | 126.845 | 126.497 | 85.464 | 85.123 | 41.722 | 41.033 | 27.841 | 27.298 | 2.082 | 2.082 | 12.492 | 12.492 | 185478.6 | 183651.7 | 0.03625 | 0.03625 | 1.04 | -1.03 | 0.0001 | 0.0001 | 600.38 | 257.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.388 | 0.1856 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
793 | Кот. №2а |  | Уз 8-50 | АБК; ул.9 П, 33 | 18.24 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.11 | 64.82 | 127.75 | 64.66 |  | 2.4438 | -2.433 | 0.109 | 0.108 | 76.497 | 76.388 | 35.572 | 35.464 | 126.497 | 126.388 | 85.572 | 85.464 | 41.033 | 40.815 | 5 | 4.957 | 3.648 | 3.648 | 21.888 | 21.888 | 45165.8 | 44967.1 | 0.04001 | 0.04002 | 0.355 | -0.353 | 9e-05 | 9e-05 | 888.65 | 382.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5806 | 0.21831 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
795 | Кот. №2а |  | Уз. Центральный склад; ул.9 П | Уз 8-51 | 29.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.99 | 63.86 | 127.81 | 63.74 |  | 10.8768 | -10.753 | 0.595 | 0.582 | 77.251 | 80.435 | 41.502 | 37.14 | 126.031 | 125.435 | 86.502 | 85.92 | 40.11 | 38.933 | 16.723 | 16.347 | 5.932 | 5.932 | 35.592 | 35.592 | 143588.8 | 141953.8 | 0.03633 | 0.03634 | 0.805 | -0.796 | 0.00028 | 0.00028 | 1990.57 | 1293.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.388 | 0.1856 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
796 | Кот. №2а |  | Уз 8-50 | Уз. Центральный склад; ул.9 П | 20.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.11 | 63.8 | 127.99 | 63.72 |  | 11.6061 | -11.4787 | 0.467 | 0.456 | 76.497 | 77.251 | 37.14 | 35.464 | 126.497 | 126.031 | 85.92 | 85.464 | 41.033 | 40.11 | 19.029 | 18.616 | 4.086 | 4.086 | 24.516 | 24.516 | 153216.1 | 151533.6 | 0.03631 | 0.03631 | 0.859 | -0.85 | 0.00019 | 0.00019 | 1372.06 | 890.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.388 | 0.1856 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
799 | Кот. №2а |  | Уз 8-27 | Уз 8-55 | 34.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.15 | 64.73 | 126.96 | 63.95 |  | 1.9378 | -1.9285 | 0.023 | 0.023 | 76.845 | 76.822 | 35.146 | 35.123 | 126.845 | 126.822 | 85.146 | 85.123 | 41.722 | 41.676 | 0.554 | 0.548 | 6.906 | 6.906 | 41.436 | 41.436 | 25581.1 | 25458.9 | 0.0379 | 0.0379 | 0.143 | -0.143 | 0.00032 | 0.00032 | 2319.59 | 1517.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.388 | 0.1856 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
800 | Кот. №2а |  | Уз 8-55 | Уз. Склад; ул.9 П | 9.63 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.96 | 64.83 | 126.75 | 64.73 |  | 1.9374 | -1.9288 | 0.006 | 0.006 | 76.822 | 76.816 | 35.152 | 35.146 | 126.822 | 126.816 | 85.152 | 85.146 | 41.676 | 41.664 | 0.553 | 0.549 | 1.926 | 1.926 | 11.556 | 11.556 | 25576.8 | 25463.2 | 0.0379 | 0.0379 | 0.143 | -0.143 | 9e-05 | 9e-05 | 393.77 | 187.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.388 | 0.1856 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
801 | Кот. №2а |  | Уз. Склад; ул.9 П | Склад; ул.9 П, 31 | 13.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.75 | 65.13 | 126.3 | 64.83 |  | 1.9374 | -1.9289 | 0.009 | 0.009 | 76.816 | 76.807 | 35.161 | 35.152 | 126.816 | 126.807 | 85.161 | 85.152 | 41.664 | 41.646 | 0.553 | 0.549 | 2.636 | 2.636 | 15.816 | 15.816 | 25575.6 | 25464.4 | 0.0379 | 0.0379 | 0.143 | -0.143 | 0.00012 | 0.00012 | 878.14 | 581.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.388 | 0.1856 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
803 | Кот. №2а |  | Уз 8-51 | Уз. Центральный склад;ул.9 П | 41.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.81 | 64.05 | 127.51 | 63.86 |  | 10.8766 | -10.7533 | 0.13 | 0.127 | 80.435 | 79.436 | 40.759 | 41.502 | 125.435 | 125.306 | 86.629 | 86.502 | 38.933 | 38.677 | 2.597 | 2.539 | 8.334 | 8.334 | 50.004 | 50.004 | 100509.6 | 99370.2 | 0.03357 | 0.03358 | 0.395 | -0.39 | 0.0008 | 0.0008 | 3229.85 | 2097.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7367 | 0.14844 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0064979 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
804 | Кот. №2а |  | Уз 9П-5 | УЗ 7 -24 | 203.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.67 | 62.48 | 114.29 | 53.21 |  | 1.0299 | -1.0186 | 0.02 | 0.02 | 76.965 | 77.375 | 35.455 | 35.005 | 126.965 | 126.945 | 85.025 | 85.005 | 41.96 | 41.92 | 0.082 | 0.081 | 40.79 | 40.79 | 244.74 | 244.74 | 11896.8 | 11765.6 | 0.03895 | 0.03899 | 0.058 | -0.058 | 0.0025 | 0.0025 | 14815.22 | 9446.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 3e-06 | 0.0003739 | 1.7e-05 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
806 | Кот. №2а |  | Уз 8-13 | Уз 8-12 | 11.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.53 | 64.59 | 126.34 | 64.46 |  | 4.241 | -4.2223 | 0.018 | 0.017 | 79.58 | 78.952 | 41.772 | 42.364 | 124.58 | 124.562 | 87.382 | 87.364 | 37.216 | 37.181 | 1.29 | 1.279 | 2.27 | 2.27 | 13.62 | 13.62 | 48988.6 | 48772.6 | 0.03593 | 0.03594 | 0.24 | -0.239 | 0.00014 | 0.00014 | 814.2 | 536.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8464 | 0.17105 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0025133 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
812 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.постройка; ул.9 П, 31/2 | Хоз.постройка; ул.9 П, 31/2 | 3.02 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.18 | 65.48 | 125.1 | 65.45 |  | 1.4373 | -1.4314 | 0.006 | 0.006 | 74.678 | 74.831 | 37.812 | 37.646 | 124.488 | 124.481 | 87.462 | 87.456 | 37.032 | 37.019 | 1.755 | 1.741 | 0.604 | 0.604 | 3.624 | 3.624 | 26564.1 | 26454 | 0.0406 | 0.04061 | 0.209 | -0.208 | 1e-05 | 1e-05 | 110.14 | 53.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5715 | 0.21875 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
818 | Кот. №2а |  | Уз. Центральный склад; ул.9 П | Центральный склад; ул.9 П | 6.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.99 | 64.84 | 127.66 | 64.68 |  | 0.7291 | -0.7259 | 0.004 | 0.004 | 77.251 | 77.307 | 37.204 | 37.14 | 126.031 | 126.027 | 85.924 | 85.92 | 40.11 | 40.103 | 0.466 | 0.462 | 1.296 | 1.296 | 7.776 | 7.776 | 13474.7 | 13415.3 | 0.0419 | 0.04191 | 0.106 | -0.105 | 3e-05 | 3e-05 | 241.99 | 114.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
821 | Кот. №2а |  | Уз. Центральный склад;ул.9 П | РММ; ул.9 П | 27.66 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.51 | 64.97 | 127.26 | 64.86 |  | 5.353 | -5.2631 | 0.787 | 0.761 | 79.436 | 78.589 | 41.46 | 40.759 | 125.306 | 124.519 | 87.39 | 86.629 | 38.677 | 37.129 | 23.706 | 22.92 | 5.532 | 5.532 | 33.192 | 33.192 | 98933.9 | 97271.7 | 0.03954 | 0.03954 | 0.777 | -0.764 | 0.00013 | 0.00013 | 1344.42 | 578.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5792 | 0.21838 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
822 | Кот. №2а |  | Уз 9П-5 | Уз.111 | 86.87 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 63.78 | 128.37 | 63.65 |  | 15.993 | -15.8349 | 0.088 | 0.086 | 76.965 | 76.877 | 35.092 | 35.005 | 126.965 | 126.877 | 85.092 | 85.005 | 41.96 | 41.785 | 1.013 | 0.993 | 0 | 0 | 86.87 | 86.87 | 101226.2 | 100225.3 | 0.04018 | 0.04018 | 0.272 | -0.269 | 0.00354 | 0.00354 | 4861.41 | 2087.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7727 | 0.11399 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0096593 | 1.1e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
824 | Кот. №2а |  | Уз 8-26 | АБК; ул.9 П, 33 | 3.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.75 | 64.85 | 127.6 | 64.75 |  | 1.7029 | -1.6954 | 0.001 | 0.001 | 76.945 | 76.945 | 35.025 | 35.025 | 126.945 | 126.945 | 85.025 | 85.025 | 41.921 | 41.919 | 0.217 | 0.215 | 0.692 | 0.692 | 4.152 | 4.152 | 19670 | 19584.1 | 0.03747 | 0.03748 | 0.097 | -0.096 | 4e-05 | 4e-05 | 249.99 | 163.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.001062 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
825 | Кот. №2а |  | Уз 9П-5 | Уз 8-26 | 36.29 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.67 | 64.57 | 127.75 | 64.17 |  | 2.4693 | -2.4571 | 0.019 | 0.019 | 76.965 | 76.945 | 35.025 | 35.005 | 126.965 | 126.945 | 85.025 | 85.005 | 41.96 | 41.921 | 0.446 | 0.442 | 7.258 | 7.258 | 43.548 | 43.548 | 28522.7 | 28382.6 | 0.0367 | 0.0367 | 0.14 | -0.139 | 0.00044 | 0.00044 | 2283.65 | 981.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0015266 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
826 | Кот. №2а |  | Уз 8-38 | Уз 8-13 | 100.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.85 | 64.42 | 126.53 | 63.55 |  | 7.0356 | -6.9957 | 0.016 | 0.016 | 72.896 | 79.58 | 42.364 | 35.648 | 124.596 | 124.58 | 87.364 | 87.348 | 37.248 | 37.216 | 0.135 | 0.134 | 20.056 | 20.056 | 120.336 | 120.336 | 43343.8 | 43097.7 | 0.03171 | 0.03172 | 0.113 | -0.113 | 0.00432 | 0.00432 | 9263.25 | 6043.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0041501 | 1.26e-05 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | П-8 | Сталь
827 | Кот. №2а |  | Уз 8-14 | Уз. Хоз.постройка;ул.9 П, 31/1 | 15.57 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.54 | 65.1 | 124.77 | 64.72 |  | 0.5594 | -0.5571 | 0.052 | 0.051 | 79.543 | 77.061 | 40.023 | 42.401 | 124.543 | 124.491 | 87.453 | 87.401 | 37.141 | 37.038 | 2.773 | 2.751 | 3.114 | 3.114 | 18.684 | 18.684 | 16155.1 | 16087.5 | 0.04547 | 0.04548 | 0.198 | -0.197 | 3e-05 | 3e-05 | 433.56 | 212.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8892 | 0.25712 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
828 | Кот. №2а |  | Уз 8-9 | СГП ЗАО "БПСМ"; ул.9 П, 31/4 | 122.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.6 | 66.93 | 117.84 | 64.32 |  | 1.8434 | -1.8356 | 0.421 | 0.418 | 75.254 | 74.063 | 37.877 | 38.229 | 124.484 | 124.063 | 87.877 | 87.459 | 37.026 | 36.186 | 2.865 | 2.841 | 24.52 | 24.52 | 147.12 | 147.12 | 34069.5 | 33925.8 | 0.04029 | 0.04029 | 0.267 | -0.266 | 0.00059 | 0.00059 | 6929.46 | 4781.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.565 | 0.21906 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 8.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
831 | Кот. №2а |  | Уз. Промбаза;ул.9 П, 25 | Ауди Центр Нижневартовск; ул.9 П, 31/3 | 28.91 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.41 | 65.51 | 124.85 | 65.27 |  | 3.2153 | -3.2014 | 0.026 | 0.026 | 76.353 | 74.347 | 37.595 | 39.549 | 124.373 | 124.347 | 87.595 | 87.569 | 36.804 | 36.753 | 0.748 | 0.742 | 5.782 | 5.782 | 34.692 | 34.692 | 37140.1 | 36979.4 | 0.03628 | 0.03628 | 0.182 | -0.181 | 0.00035 | 0.00035 | 1807.74 | 773.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8022 | 0.17235 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0018961 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
836 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -28 | Хоз.корпус; ул. ЗПУ | 4.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.52 | 69.62 | 99.78 | 69.01 |  | 0.4081 | -0.4071 | 0 | 0 | 78.219 | 78.448 | 36.541 | 36.311 | 126.939 | 126.938 | 85.031 | 85.031 | 41.907 | 41.907 | 0.014 | 0.014 | 0.998 | 0.998 | 5.988 | 5.988 | 4714 | 4702.1 | 0.04349 | 0.0435 | 0.023 | -0.023 | 6e-05 | 6e-05 | 303.04 | 246.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001223 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
837 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -27 | УЗ 7 -28 | 31.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 105.36 | 69.01 | 100.52 | 65.2 |  | 0.4085 | -0.4067 | 0.001 | 0.001 | 76.049 | 78.219 | 36.311 | 34.141 | 126.939 | 126.939 | 85.031 | 85.031 | 41.908 | 41.907 | 0.014 | 0.014 | 6.3 | 6.3 | 37.8 | 37.8 | 4718.5 | 4697.6 | 0.04348 | 0.04351 | 0.023 | -0.023 | 0.00039 | 0.00039 | 1977.5 | 1549.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0001223 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
844 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -24 | УЗ 7 -22 | 6.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.29 | 62.76 | 113.9 | 62.48 |  | 1.0274 | -1.0211 | 0.001 | 0.001 | 77.375 | 77.044 | 35.126 | 35.455 | 126.945 | 126.944 | 85.026 | 85.025 | 41.92 | 41.919 | 0.082 | 0.081 | 1.212 | 1.212 | 7.272 | 7.272 | 11867.9 | 11794.5 | 0.03896 | 0.03898 | 0.058 | -0.058 | 7e-05 | 7e-05 | 403.32 | 281.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003739 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
845 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -22 | УЗ 7 -20 | 19.92 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.9 | 61.56 | 112.83 | 61.01 |  | 0.7475 | -0.7423 | 0.001 | 0.001 | 77.044 | 74.313 | 32.397 | 35.126 | 126.944 | 126.943 | 85.027 | 85.026 | 41.919 | 41.916 | 0.045 | 0.044 | 3.984 | 3.984 | 23.904 | 23.904 | 8634.9 | 8574.7 | 0.04022 | 0.04025 | 0.042 | -0.042 | 0.00024 | 0.00024 | 793.69 | 401.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0002469 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
846 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -22 | АБК; | 3.63 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.9 | 67.7 | 113.38 | 67.41 |  | 0.2798 | -0.2788 | 0 | 0 | 77.044 | 76.944 | 35.026 | 35.126 | 126.944 | 126.944 | 85.026 | 85.026 | 41.919 | 41.918 | 0.006 | 0.006 | 0.726 | 0.726 | 4.356 | 4.356 | 3232.2 | 3220.6 | 0.03696 | 0.03692 | 0.016 | -0.016 | 4e-05 | 4e-05 | 144.63 | 81.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000127 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
847 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -20 | УЗ 7 -18 | 71.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.83 | 66.17 | 106.53 | 61.56 |  | 0.7473 | -0.7426 | 0.004 | 0.004 | 74.313 | 75.019 | 33.11 | 32.397 | 126.943 | 126.939 | 85.03 | 85.027 | 41.916 | 41.909 | 0.045 | 0.044 | 14.282 | 14.282 | 85.692 | 85.692 | 8632.1 | 8577.5 | 0.04022 | 0.04025 | 0.042 | -0.042 | 0.00087 | 0.00087 | 4708.72 | 3422.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0002469 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
849 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -18 | Арочник; ул. ЗПУ | 3.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 106.53 | 68.86 | 105.94 | 68.4 |  | 0.3378 | -0.3369 | 0 | 0 | 75.019 | 75.509 | 33.6 | 33.11 | 126.939 | 126.939 | 85.03 | 85.03 | 41.909 | 41.909 | 0.009 | 0.009 | 0.628 | 0.628 | 3.768 | 3.768 | 3902.5 | 3891.1 | 0.03936 | 0.03932 | 0.019 | -0.019 | 4e-05 | 4e-05 | 198.68 | 154.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001245 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
850 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -18 | УЗ 7 -27 | 7.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 106.53 | 65.2 | 105.36 | 64.32 |  | 0.4086 | -0.4066 | 0 | 0 | 75.019 | 76.049 | 34.141 | 33.11 | 126.939 | 126.939 | 85.031 | 85.03 | 41.909 | 41.908 | 0.014 | 0.014 | 1.512 | 1.512 | 9.072 | 9.072 | 4719.5 | 4696.6 | 0.04348 | 0.04351 | 0.023 | -0.023 | 9e-05 | 9e-05 | 478.34 | 359.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001223 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
855 | Кот. №2а |  | Уз. Склад стр 18;ул.Авиаторов, 27/18 | Склад стр 18; ул.Авиаторов, 27/18 | 6.14 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.43 | 65.36 | 125.05 | 64.69 |  | 0.2203 | -0.2191 | 0 | 0 | 77.277 | 77.277 | 34.65 | 34.65 | 127.277 | 127.277 | 84.65 | 84.65 | 42.627 | 42.627 | 0.001 | 0.001 | 1.228 | 1.228 | 7.368 | 7.368 | 2035.4 | 2024.8 | 0.03144 | 0.03161 | 0.008 | -0.008 | 0.00012 | 0.00012 | 303.99 | 145.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6401 | 0.1506 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001306 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
858 | Кот. №2а |  | Уз. Склад стр 18;ул.Авиаторов, 27/18 | Овощехранилище стр 16; ул.Авиаторов, 27/16 | 57.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.43 | 65.52 | 124.32 | 64.12 |  | 2.1174 | -2.1065 | 0.007 | 0.007 | 77.277 | 77.27 | 34.657 | 34.65 | 127.277 | 127.27 | 84.657 | 84.65 | 42.627 | 42.612 | 0.106 | 0.105 | 11.582 | 11.582 | 69.492 | 69.492 | 19566.4 | 19466.2 | 0.036 | 0.03602 | 0.077 | -0.076 | 0.00111 | 0.00111 | 4452.32 | 2954.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6401 | 0.1506 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0012368 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
862 | Кот. №2а |  | Уз. Цех для ремонта АГЗУ;ул.Авиаторов,27/21 | Уз. Зд. 23821; | 39.75 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.97 | 62.37 | 127.29 | 62.06 |  | 2.9193 | -2.898 | 0.009 | 0.009 | 78.082 | 77.283 | 34.644 | 35.425 | 127.292 | 127.283 | 84.644 | 84.635 | 42.657 | 42.639 | 0.196 | 0.194 | 7.95 | 7.95 | 47.7 | 47.7 | 26976.9 | 26779.9 | 0.03523 | 0.03524 | 0.106 | -0.105 | 0.00076 | 0.00076 | 1993.69 | 895.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6401 | 0.1506 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0016214 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
863 | Кот. №2а |  | Уз. РММ лит А3; ул.Авиаторов, 27 | Уз. Цех для ремонта АГЗУ;ул.Авиаторов,27/21 | 16.91 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.08 | 82.21 | 127.97 | 82.13 |  | 11.8855 | -11.8541 | 0.063 | 0.062 | 82.205 | 78.082 | 35.425 | 39.423 | 127.355 | 127.292 | 84.635 | 84.573 | 42.783 | 42.657 | 3.096 | 3.08 | 3.382 | 3.382 | 20.292 | 20.292 | 109833 | 109543 | 0.03352 | 0.03352 | 0.431 | -0.43 | 0.00032 | 0.00032 | 1312.79 | 995.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6401 | 0.1506 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0051162 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
864 | Кот. №2а |  | Уз. РММ лит А3; ул.Авиаторов, 27 | Гараж на 30 автомашин ; ул.Авиаторов, 27/13 | 77.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.08 | 68.36 | 108.95 | 55.3 |  | 0.3126 | -0.3088 | 0 | 0 | 82.205 | 78.905 | 36.123 | 39.423 | 127.355 | 127.355 | 84.573 | 84.573 | 42.783 | 42.782 | 0.002 | 0.002 | 15.412 | 15.412 | 92.472 | 92.472 | 2889.1 | 2853.5 | 0.03561 | 0.03546 | 0.011 | -0.011 | 0.00148 | 0.00148 | 5982.49 | 4034.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6401 | 0.1506 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0001255 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
876 | Кот. №2а |  | Уз. Склад стр 18;ул.Авиаторов, 27/18 | Склад ; ул.Авиаторов, 27/13 | 93.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.43 | 68.86 | 105.45 | 54.32 |  | 0.3437 | -0.3392 | 0 | 0 | 77.277 | 77.277 | 34.651 | 34.65 | 127.277 | 127.277 | 84.651 | 84.65 | 42.627 | 42.626 | 0.003 | 0.003 | 18.756 | 18.756 | 112.536 | 112.536 | 3175.9 | 3134.3 | 0.03675 | 0.03659 | 0.012 | -0.012 | 0.0018 | 0.0018 | 7210.12 | 4931.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6401 | 0.1506 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0001243 | 9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
882 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23821; | МТС стр 14; ул.Авиаторов, 27/14 | 14.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.29 | 66.3 | 121.58 | 62.47 |  | 0.2367 | -0.2345 | 0 | 0 | 77.283 | 78.153 | 35.514 | 34.644 | 127.283 | 127.283 | 84.644 | 84.644 | 42.639 | 42.639 | 0 | 0 | 2.932 | 2.932 | 17.592 | 17.592 | 1458 | 1444.6 | 0.0439 | 0.0443 | 0.004 | -0.004 | 0.00063 | 0.00063 | 1349.76 | 898.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1485 | 0.10931 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001297 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
883 | Кот. №2а |  | Уз. Цех для ремонта АГЗУ;ул.Авиаторов,27/21 | Цех для ремонта АГЗУ; ул.Авиаторов,27/21 | 3.2 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.97 | 88.74 | 127.96 | 88.73 |  | 8.9659 | -8.9565 | 0.254 | 0.254 | 78.082 | 78.148 | 35.999 | 35.425 | 127.292 | 127.038 | 84.889 | 84.635 | 42.657 | 42.149 | 66.225 | 66.086 | 0.64 | 0.64 | 3.84 | 3.84 | 165706.1 | 165532.3 | 0.03937 | 0.03937 | 1.301 | -1.3 | 2e-05 | 2e-05 | 119.48 | 80.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
885 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23821; | Уз. Склад стр 18;ул.Авиаторов, 27/18 | 29.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.29 | 62.92 | 126.43 | 62.36 |  | 2.6819 | -2.6642 | 0.006 | 0.006 | 77.283 | 77.277 | 34.65 | 34.644 | 127.283 | 127.277 | 84.65 | 84.644 | 42.639 | 42.627 | 0.167 | 0.164 | 5.978 | 5.978 | 35.868 | 35.868 | 24782.9 | 24620 | 0.03541 | 0.03543 | 0.097 | -0.097 | 0.00057 | 0.00057 | 2309.73 | 1488.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6401 | 0.1506 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0014917 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1030 | Кот. №2а |  | вход в здание | Уз. магазин;ул.Индустриальная, 79/3 | 82.87 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.45 | 66.06 | 120.7 | 65.17 |  | 1.8631 | -1.8542 | 0.051 | 0.051 | 78.236 | 77.985 | 34.921 | 35.07 | 127.576 | 127.525 | 84.461 | 84.41 | 43.166 | 43.064 | 0.513 | 0.508 | 16.574 | 16.574 | 99.444 | 99.444 | 24596 | 24478.1 | 0.03797 | 0.03798 | 0.138 | -0.137 | 0.00078 | 0.00078 | 3260.19 | 1651.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3551 | 0.18674 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 6.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1031 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -3 | МУ СМЭПП по БДД; ул.Индустриальная, 79/5 | 149.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.95 | 69.55 | 100.19 | 49.73 |  | 0.405 | -0.3983 | 0.001 | 0.001 | 82.688 | 77.427 | 34.041 | 39.3 | 127.688 | 127.687 | 84.301 | 84.3 | 43.388 | 43.386 | 0.004 | 0.004 | 29.844 | 29.844 | 179.064 | 179.064 | 3742.3 | 3681.1 | 0.03881 | 0.0386 | 0.015 | -0.014 | 0.00286 | 0.00286 | 11643.07 | 7895.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6996 | 0.14926 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0001225 | 1.45e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1062 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -14 | вход в здание | 69.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.92 | 65.17 | 122.45 | 63.51 |  | 1.8638 | -1.8536 | 0.043 | 0.042 | 79.949 | 78.236 | 35.07 | 36.698 | 127.619 | 127.576 | 84.41 | 84.368 | 43.251 | 43.166 | 0.513 | 0.508 | 13.946 | 13.946 | 83.676 | 83.676 | 24604.6 | 24469.4 | 0.03797 | 0.03798 | 0.138 | -0.137 | 0.00065 | 0.00065 | 4595.58 | 3077.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3551 | 0.18674 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1072 | Кот. №2а |  | Перемычка | Уз 5П-14 | 89.35 | 85.72 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.96 | 71.96 | 129.94 | 71.94 |  | 646.7754 | -636.221 | 0.239 | 0.232 | 78.689 | 79.45 | 36.524 | 35.292 | 127.689 | 127.45 | 84.524 | 84.292 | 43.397 | 42.926 | 2.678 | 2.592 | 0 | 0 | 89.35 | 89.35 | 1205000.9 | 1185337.1 | 0.02939 | 0.02939 | 0.954 | -0.938 | 0.04208 | 0.04208 | 16354.91 | 11502.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.4681 | 0.035127 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.34637 | 3.68e-05 | [15 empty] | Сталь
1074 | Кот. №2а |  | Уз 5П-1 | Перемычка | 2.19 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.96 | 71.94 | 129.96 | 71.94 |  | 646.7764 | -636.22 | 0.006 | 0.006 | 79.695 | 78.689 | 35.292 | 36.286 | 127.695 | 127.689 | 84.292 | 84.286 | 43.409 | 43.397 | 2.678 | 2.592 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 1205002.9 | 1185335.2 | 0.02939 | 0.02939 | 0.954 | -0.938 | 0.00103 | 0.00103 | 400.87 | 281.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.9115 | 0.035827 | 1.46e-05 | 0 | 0.34637 | 9e-07 | [15 empty] | Сталь
1076 | Кот. №2а |  | Перемычка | Уз 5П-1 | 3.16 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.96 | 71.94 | 129.96 | 71.94 |  | 646.7779 | -636.2185 | 0.008 | 0.008 | 78.704 | 79.695 | 36.286 | 35.278 | 127.704 | 127.695 | 84.286 | 84.278 | 43.426 | 43.409 | 2.678 | 2.591 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 1205005.6 | 1185332.4 | 0.02939 | 0.02939 | 0.954 | -0.938 | 0.00149 | 0.00149 | 578.42 | 406.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5827 | 0.034986 | 1.46e-05 | 0 | 0.34637 | 1.3e-06 | [15 empty] | Сталь
1078 | Кот. №2а |  | Уз 5П-1 | Перемычка | 3.86 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.96 | 71.94 | 129.96 | 71.94 |  | 646.7797 | -636.2166 | 0.01 | 0.01 | 79.714 | 78.704 | 35.278 | 36.268 | 127.714 | 127.704 | 84.278 | 84.268 | 43.446 | 43.426 | 2.678 | 2.591 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 1205009 | 1185329.1 | 0.02939 | 0.02939 | 0.954 | -0.938 | 0.00182 | 0.00182 | 706.56 | 496.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5827 | 0.034986 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.34637 | 1.6e-06 | [15 empty] | Сталь
1079 | Кот. №2а |  | Уз 5П-1 | Уз 5П-1 | 97.33 | 100.89 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.98 | 69.02 | 129.96 | 69.01 |  | 1092.0389 | -1055.8574 | 0.126 | 0.117 | 79.839 | 79.714 | 36.268 | 36.151 | 127.839 | 127.714 | 84.268 | 84.151 | 43.689 | 43.446 | 1.29 | 1.206 | 0 | 0 | 97.33 | 97.33 | 1449921.4 | 1401882.4 | 0.02702 | 0.02702 | 0.818 | -0.791 | 0.09026 | 0.09026 | 22688.29 | 15650.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.4742 | 0.024111 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.59186 | 5.84e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
1082 | Кот. №2а |  | Уз 5П-1 | Уз 5П-1 | 3.43 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.98 | 60.78 | 129.96 | 60.77 |  | 14.4715 | -14.3435 | 0.003 | 0.003 | 79.839 | 79.837 | 36.153 | 36.151 | 127.839 | 127.837 | 84.153 | 84.151 | 43.689 | 43.683 | 0.83 | 0.816 | 0 | 0 | 3.43 | 3.43 | 91595.8 | 90785.7 | 0.04022 | 0.04022 | 0.246 | -0.244 | 0.00014 | 0.00014 | 281.86 | 175.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6758 | 0.11526 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0079727 | 4e-07 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
1086 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -61 | Гараж; ул.Авиаторов, 33 | 4.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.24 | 64.94 | 127.03 | 64.8 |  | 1.1748 | -1.1698 | 0.006 | 0.006 | 76.098 | 77.052 | 36.93 | 35.964 | 126.058 | 126.052 | 85.93 | 85.924 | 40.134 | 40.122 | 1.182 | 1.172 | 0.852 | 0.852 | 5.112 | 5.112 | 21712.9 | 21619.2 | 0.04091 | 0.04092 | 0.17 | -0.17 | 2e-05 | 2e-05 | 249.03 | 163.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5685 | 0.21889 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1087 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -62 | УЗ 7 -61 | 32.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 64.8 | 127.24 | 63.73 |  | 1.175 | -1.1696 | 0.047 | 0.046 | 75.665 | 76.098 | 35.964 | 35.438 | 126.105 | 126.058 | 85.924 | 85.878 | 40.226 | 40.134 | 1.182 | 1.171 | 6.56 | 6.56 | 39.36 | 39.36 | 21715.8 | 21616.3 | 0.04091 | 0.04092 | 0.17 | -0.17 | 0.00016 | 0.00016 | 1935.96 | 1254.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5685 | 0.21889 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1090 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -62 | Контора; ул.Авиаторов, 33 | 4.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 64.73 | 127.95 | 64.13 |  | 0.2589 | -0.2577 | 0 | 0 | 75.665 | 76.104 | 35.879 | 35.438 | 126.105 | 126.104 | 85.879 | 85.878 | 40.226 | 40.226 | 0.064 | 0.064 | 0.82 | 0.82 | 4.92 | 4.92 | 4784.6 | 4763.1 | 0.04586 | 0.04588 | 0.038 | -0.037 | 2e-05 | 2e-05 | 242 | 156.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5685 | 0.21889 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1092 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -3 | УЗ 7 -14 | 111.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.95 | 63.51 | 124.92 | 60.89 |  | 1.8648 | -1.8525 | 0.069 | 0.068 | 82.688 | 79.949 | 36.698 | 39.3 | 127.688 | 127.619 | 84.368 | 84.3 | 43.388 | 43.251 | 0.514 | 0.507 | 22.274 | 22.274 | 133.644 | 133.644 | 24618.4 | 24455.6 | 0.03797 | 0.03798 | 0.138 | -0.137 | 0.00104 | 0.00104 | 7516.06 | 4840.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3551 | 0.18674 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 8.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1093 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -3 | УЗ 7 -78 | 232.5 | 538.86 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.95 | 62.68 | 126.15 | 60.88 |  | 6.7895 | -6.7252 | 0.043 | 0.042 | 82.688 | 78.465 | 35.162 | 39.3 | 127.688 | 127.645 | 84.342 | 84.3 | 43.388 | 43.303 | 0.185 | 0.181 | 0 | 0 | 232.5 | 232.5 | 42973.6 | 42566.2 | 0.04068 | 0.04069 | 0.116 | -0.114 | 0.00949 | 0.00949 | 18990.76 | 12096.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6777 | 0.11524 | 1.46e-05 | 3.4e-06 | 0.0036289 | 2.92e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
1095 | Кот. №2а |  | Уз 5П-14А | Уз 5П-14А | 3.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.91 | 63.79 | 129.87 | 63.76 |  | 5.2601 | -5.2338 | 0.002 | 0.002 | 77.265 | 77.262 | 34.705 | 34.703 | 127.265 | 127.262 | 84.705 | 84.703 | 42.562 | 42.557 | 0.62 | 0.614 | 0.64 | 0.64 | 3.84 | 3.84 | 48608.4 | 48364.8 | 0.03425 | 0.03426 | 0.191 | -0.19 | 6e-05 | 6e-05 | 251.09 | 160.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7224 | 0.14876 | 1.46e-05 | 0 | 0.0033459 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1098 | Кот. №2а |  | Уз 17-9 | Уз 17-16 | 7.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.59 | 63.54 | 129.56 | 63.52 |  | 17.6059 | -17.506 | 0.059 | 0.058 | 71.854 | 72.855 | 31.231 | 30.113 | 126.854 | 126.795 | 85.171 | 85.113 | 41.741 | 41.624 | 6.753 | 6.677 | 1.452 | 1.452 | 8.712 | 8.712 | 162694.6 | 161771.5 | 0.03332 | 0.03332 | 0.639 | -0.635 | 0.00014 | 0.00014 | 568.59 | 363.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010953 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1102 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -58 | УЗ 7 -55 | 17.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.81 | 64.09 | 127.53 | 63.91 |  | 4.7443 | -4.7205 | 0.011 | 0.01 | 78.301 | 77.601 | 34.386 | 35.065 | 127.611 | 127.601 | 84.386 | 84.375 | 43.236 | 43.215 | 0.506 | 0.501 | 3.486 | 3.486 | 20.916 | 20.916 | 43842 | 43622 | 0.03439 | 0.03439 | 0.172 | -0.171 | 0.00033 | 0.00033 | 1351.03 | 877.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7023 | 0.1492 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0028505 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1105 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -58 | кпп; ул.Индустриальная, 79а/3 | 4.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.81 | 65 | 126.96 | 64.44 |  | 0.213 | -0.2121 | 0.024 | 0.024 | 78.301 | 78.327 | 35.139 | 35.065 | 127.611 | 127.587 | 84.399 | 84.375 | 43.236 | 43.188 | 4.748 | 4.708 | 0.844 | 0.844 | 5.064 | 5.064 | 9843.3 | 9800.9 | 0.05119 | 0.0512 | 0.193 | -0.192 | 0 | 0 | 181.25 | 119.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4688 | 0.28829 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1106 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -54 | УЗ 7 -58 | 6.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.91 | 63.93 | 127.81 | 63.87 |  | 4.9575 | -4.9325 | 0.004 | 0.004 | 78.915 | 78.301 | 35.065 | 35.672 | 127.615 | 127.611 | 84.375 | 84.372 | 43.244 | 43.236 | 0.552 | 0.546 | 1.208 | 1.208 | 7.248 | 7.248 | 45811.7 | 45581.1 | 0.03433 | 0.03433 | 0.18 | -0.179 | 0.00012 | 0.00012 | 468.43 | 303.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7023 | 0.1492 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0029817 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1107 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -54 | ЗУ 7- 4 | 6.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.91 | 64.97 | 125.77 | 63.56 |  | 0.2221 | -0.2209 | 0 | 0 | 78.915 | 78.665 | 35.422 | 35.672 | 127.615 | 127.615 | 84.372 | 84.372 | 43.244 | 43.244 | 0.003 | 0.003 | 1.314 | 1.314 | 7.884 | 7.884 | 2565.8 | 2551.9 | 0.03423 | 0.03416 | 0.013 | -0.013 | 8e-05 | 8e-05 | 475.12 | 311.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8462 | 0.17105 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001305 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1108 | Кот. №2а |  | ЗУ 7- 4 | Арочник; ул.Индустриальная, 79а/2 | 5.52 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.77 | 65.51 | 124.67 | 64.97 |  | 0.222 | -0.221 | 0 | 0 | 78.665 | 78.475 | 35.232 | 35.422 | 127.615 | 127.615 | 84.372 | 84.372 | 43.244 | 43.244 | 0.003 | 0.003 | 1.104 | 1.104 | 6.624 | 6.624 | 2564.9 | 2552.8 | 0.03422 | 0.03417 | 0.013 | -0.013 | 7e-05 | 7e-05 | 244.6 | 119.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8479 | 0.171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001305 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1110 | Кот. №2а |  | Уз 5П-1 | Уз 5П-1а | 15.77 | 150.86 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.96 | 64.6 | 129.96 | 64.6 |  | 445.1689 | -419.731 | 0.02 | 0.018 | 79.714 | 81.064 | 37.656 | 36.268 | 127.714 | 127.694 | 84.286 | 84.268 | 43.446 | 43.408 | 1.27 | 1.13 | 0 | 0 | 15.77 | 15.77 | 829389.9 | 781996.7 | 0.02943 | 0.02944 | 0.656 | -0.619 | 0.00743 | 0.00743 | 2886.63 | 1900.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5827 | 0.034986 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.24549 | 6.5e-06 | [15 empty] | Сталь
1112 | Кот. №2а |  | Уз 5П-1а | Уз 17-18 | 115.81 |  |  | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.96 | 61.85 | 125.44 | 58.95 |  | 3.0741 | -3.0342 | 0.001 | 0.001 | 81.064 | 82.693 | 39.287 | 37.656 | 127.694 | 127.693 | 84.287 | 84.286 | 43.408 | 43.406 | 0.007 | 0.007 | 23.162 | 23.162 | 138.972 | 138.972 | 14203.8 | 14019.2 | 0.0346 | 0.03465 | 0.028 | -0.028 | 0.00887 | 0.00887 | 13891.65 | 8774.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6393 | 0.085916 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0015618 | 1.95e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1115 | Кот. №2а |  | Уз 5П-14 | Уз 5П-14 | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.94 | 63.31 | 129.92 | 63.3 |  | 17.6081 | -17.5038 | 0 | 0 | 79.45 | 79.45 | 36.524 | 36.524 | 127.45 | 127.45 | 84.524 | 84.524 | 42.926 | 42.926 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 32805.5 | 32611.1 | 0.03195 | 0.03196 | 0.026 | -0.026 | 0.00082 | 0.00082 | 320.28 | 208.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.4681 | 0.035127 | 1.46e-05 | 0 | 0.010953 | 7e-07 | [15 empty] | Сталь
1116 | Кот. №2а |  | Уз 5П-14 | Уз 5П-14А | 73.14 | 134.5 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.94 | 72.22 | 129.91 | 72.2 |  | 629.1252 | -618.7593 | 0.185 | 0.179 | 79.45 | 77.265 | 34.703 | 36.524 | 127.45 | 127.265 | 84.703 | 84.524 | 42.926 | 42.562 | 2.534 | 2.451 | 0 | 0 | 73.14 | 73.14 | 1172117 | 1152804.5 | 0.02939 | 0.02939 | 0.928 | -0.912 | 0.03445 | 0.03445 | 13385.82 | 9436.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.4681 | 0.035127 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.33542 | 3.01e-05 | [15 empty] | Сталь
1117 | Кот. №2а |  | Уз 5П-14А | Уз 17-8 | 79.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 64.57 | 128.67 | 63.79 |  | 5.2601 | -5.2338 | 0.059 | 0.059 | 77.262 | 77.203 | 34.764 | 34.705 | 127.262 | 127.203 | 84.764 | 84.705 | 42.557 | 42.439 | 0.62 | 0.614 | 15.988 | 15.988 | 95.928 | 95.928 | 48607.8 | 48365.4 | 0.03425 | 0.03426 | 0.191 | -0.19 | 0.00153 | 0.00153 | 6270.81 | 4042.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7235 | 0.14873 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0033459 | 7.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1119 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -3 | Уз. общежитие; ул.Индустриальная, 79а/2 | 12.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.95 | 63.27 | 128.78 | 63.16 |  | 5.4047 | -5.3749 | 0.03 | 0.03 | 82.688 | 82.657 | 39.33 | 39.3 | 127.688 | 127.657 | 84.33 | 84.3 | 43.388 | 43.327 | 2.081 | 2.058 | 2.442 | 2.442 | 14.652 | 14.652 | 62430.3 | 62086.8 | 0.0357 | 0.0357 | 0.306 | -0.305 | 0.00015 | 0.00015 | 888.36 | 569.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8452 | 0.17108 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0032427 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1121 | Кот. №2а |  | Уз. общежитие; ул.Индустриальная, 79а/2 | общежитие; ул.Индустриальная, 79а/2 | 18.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.04 | 65.6 | 124.24 | 63.11 |  | 0.2238 | -0.2228 | 0.037 | 0.037 | 82.657 | 82.62 | 39.367 | 39.33 | 127.657 | 127.62 | 84.367 | 84.33 | 43.327 | 43.253 | 1.652 | 1.638 | 3.772 | 3.772 | 22.632 | 22.632 | 8271 | 8235.7 | 0.04926 | 0.04927 | 0.13 | -0.129 | 2e-05 | 2e-05 | 850.41 | 553.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6386 | 0.27483 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1123 | Кот. №2а |  | Уз. общежитие; ул.Индустриальная, 79а/2 | Уз. общежитие; ул.Индустриальная, 79а/2 | 3.66 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 63.11 | 128.04 | 62.77 |  | 0.2238 | -0.2228 | 0 | 0 | 82.657 | 82.657 | 39.33 | 39.33 | 127.657 | 127.657 | 84.33 | 84.33 | 43.327 | 43.327 | 0.003 | 0.003 | 0.732 | 0.732 | 4.392 | 4.392 | 2585.2 | 2573.1 | 0.03431 | 0.03426 | 0.013 | -0.013 | 4e-05 | 4e-05 | 166.33 | 76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8452 | 0.17108 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001304 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1124 | Кот. №2а |  | Уз. общежитие; ул.Индустриальная, 79а/2 | УЗ 7 -54 | 58.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.78 | 63.85 | 127.91 | 63.29 |  | 5.1807 | -5.1523 | 0.042 | 0.042 | 82.657 | 78.915 | 35.672 | 39.33 | 127.657 | 127.615 | 84.372 | 84.33 | 43.327 | 43.244 | 0.601 | 0.595 | 11.63 | 11.63 | 69.78 | 69.78 | 47874.7 | 47612.3 | 0.03427 | 0.03428 | 0.188 | -0.187 | 0.00111 | 0.00111 | 4532.89 | 2921.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7023 | 0.1492 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0031123 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1125 | Кот. №2а |  | Уз 5П-14 | Уз 17-9 | 73.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.92 | 63.52 | 129.59 | 63.31 |  | 17.6073 | -17.5046 | 0.596 | 0.589 | 79.45 | 71.854 | 30.113 | 36.524 | 127.45 | 126.854 | 85.113 | 84.524 | 42.926 | 41.741 | 6.754 | 6.676 | 14.708 | 14.708 | 88.248 | 88.248 | 162707.6 | 161758.5 | 0.03332 | 0.03332 | 0.639 | -0.635 | 0.00141 | 0.00141 | 5770.47 | 3682.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.010953 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1126 | Кот. №2а |  | Уз 5П-14А | Уз 5П-40 | 100.07 | 40.82 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.91 | 72.31 | 129.88 | 72.29 |  | 623.8306 | -613.56 | 0.249 | 0.241 | 77.265 | 79.015 | 36.944 | 34.703 | 127.265 | 127.015 | 84.944 | 84.703 | 42.562 | 42.071 | 2.492 | 2.41 | 0 | 0 | 100.07 | 100.07 | 1162252.8 | 1143117.7 | 0.02939 | 0.0294 | 0.92 | -0.905 | 0.04713 | 0.04713 | 18312.2 | 12921.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.4681 | 0.035127 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.33207 | 4.12e-05 | [15 empty] | Сталь
1127 | Кот. №2а |  | Уз 5П-1 | УЗ 7 -3 | 179.46 | 538.86 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.96 | 61.43 | 128.95 | 60.78 |  | 14.4713 | -14.3436 | 0.149 | 0.146 | 79.837 | 82.688 | 39.3 | 36.153 | 127.837 | 127.688 | 84.3 | 84.153 | 43.683 | 43.388 | 0.83 | 0.816 | 0 | 0 | 179.46 | 179.46 | 91594.9 | 90786.6 | 0.04022 | 0.04022 | 0.246 | -0.244 | 0.00732 | 0.00732 | 14745.28 | 9226.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6758 | 0.11526 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.0079727 | 2.25e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
1129 | Кот. №2а |  | Уз. магазин;ул.Индустриальная, 79/3 | абк, магазин; ул.Индустриальная, 79/2 | 43.53 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.7 | 66.88 | 118.16 | 65.8 |  | 0.8118 | -0.8084 | 0.03 | 0.03 | 77.985 | 74.575 | 31.57 | 34.921 | 127.525 | 127.495 | 84.49 | 84.461 | 43.064 | 43.005 | 0.574 | 0.57 | 8.706 | 8.706 | 52.236 | 52.236 | 15002.7 | 14940.9 | 0.04164 | 0.04165 | 0.118 | -0.117 | 0.00021 | 0.00021 | 2059.75 | 874.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5759 | 0.21854 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1131 | Кот. №2а |  | Уз. магазин;ул.Индустриальная, 79/3 | магазин; ул.Индустриальная, 79/3 | 6.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.7 | 66.37 | 120.48 | 66.26 |  | 1.0506 | -1.0466 | 0.007 | 0.007 | 77.985 | 78.178 | 35.128 | 34.921 | 127.525 | 127.518 | 84.468 | 84.461 | 43.064 | 43.05 | 0.949 | 0.942 | 1.29 | 1.29 | 7.74 | 7.74 | 19417.4 | 19342.8 | 0.04111 | 0.04111 | 0.152 | -0.152 | 3e-05 | 3e-05 | 226.23 | 116.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5759 | 0.21854 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1138 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -72 | Уз. Цех; ул.Индустриальная, 61/9 | 62.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.08 | 64.8 | 113.51 | 58.28 |  | 0.494 | -0.488 | 0.001 | 0.001 | 80.511 | 82.61 | 39.356 | 37.256 | 127.621 | 127.62 | 84.366 | 84.366 | 43.255 | 43.254 | 0.007 | 0.007 | 12.544 | 12.544 | 75.264 | 75.264 | 4565.4 | 4509.8 | 0.04279 | 0.04287 | 0.018 | -0.018 | 0.0012 | 0.0012 | 4726.84 | 3178.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6722 | 0.14988 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.000187 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1139 | Кот. №2а |  | Уз. Цех; ул.Индустриальная, 61/9 | АБК; ул.Индустриальная, 61/5 | 54.21 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.51 | 69.53 | 101.2 | 62.32 |  | 0.1942 | -0.1917 | 0 | 0 | 82.61 | 82.74 | 39.486 | 39.356 | 127.62 | 127.62 | 84.366 | 84.366 | 43.254 | 43.254 | 0.001 | 0.001 | 10.842 | 10.842 | 65.052 | 65.052 | 1794.9 | 1771.6 | 0.03566 | 0.03613 | 0.007 | -0.007 | 0.00104 | 0.00104 | 2391.23 | 1381.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6722 | 0.14988 | 1.46e-05 | 8e-07 | 6.08e-05 | 5.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1152 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -72 | АБК; ул.Индустриальная, 61 | 10.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.08 | 66 | 122.81 | 65.82 |  | 2.2799 | -2.2708 | 0.057 | 0.057 | 80.511 | 80.114 | 36.972 | 37.256 | 127.621 | 127.564 | 84.422 | 84.366 | 43.255 | 43.142 | 4.358 | 4.324 | 2.184 | 2.184 | 13.104 | 13.104 | 42136.1 | 41967.8 | 0.04007 | 0.04008 | 0.331 | -0.329 | 5e-05 | 5e-05 | 622.76 | 422.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1153 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -78 | УЗ 7 -71 | 60.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.15 | 63.54 | 124.49 | 62.45 |  | 2.776 | -2.7566 | 0.013 | 0.013 | 78.465 | 78.812 | 35.535 | 35.162 | 127.645 | 127.632 | 84.355 | 84.342 | 43.303 | 43.277 | 0.178 | 0.176 | 12.03 | 12.03 | 72.18 | 72.18 | 25653.2 | 25474 | 0.03534 | 0.03535 | 0.101 | -0.1 | 0.00115 | 0.00115 | 4616.93 | 3012.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6722 | 0.14988 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0014741 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1154 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -71 | УЗ 7 -72 | 51.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.49 | 64.48 | 123.08 | 63.54 |  | 2.7749 | -2.7578 | 0.011 | 0.011 | 78.812 | 80.511 | 37.256 | 35.535 | 127.632 | 127.621 | 84.366 | 84.355 | 43.277 | 43.255 | 0.178 | 0.176 | 10.268 | 10.268 | 61.608 | 61.608 | 25642.5 | 25484.6 | 0.03534 | 0.03535 | 0.101 | -0.1 | 0.00098 | 0.00098 | 3901.95 | 2594.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6722 | 0.14988 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0014741 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1165 | Кот. №2а |  | Уз. Цех; ул.Индустриальная, 61/9 | Уз. Цех; ул.Индустриальная, 61/9 | 9.78 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.51 | 66.99 | 112.44 | 66.39 |  | 0.2986 | -0.2975 | 0.001 | 0.001 | 82.61 | 82.449 | 39.197 | 39.356 | 127.62 | 127.619 | 84.367 | 84.366 | 43.254 | 43.252 | 0.084 | 0.084 | 1.956 | 1.956 | 11.736 | 11.736 | 5518.8 | 5498.6 | 0.04513 | 0.04514 | 0.043 | -0.043 | 5e-05 | 5e-05 | 321.15 | 178.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5805 | 0.21832 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1166 | Кот. №2а |  | Уз. Цех; ул.Индустриальная, 61/9 | кпп; ул.Индустриальная, 61/10 | 9.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.44 | 68.23 | 110.77 | 66.99 |  | 0.2986 | -0.2976 | 0.001 | 0.001 | 82.449 | 82.138 | 38.888 | 39.197 | 127.619 | 127.618 | 84.368 | 84.367 | 43.252 | 43.25 | 0.084 | 0.084 | 1.862 | 1.862 | 11.172 | 11.172 | 5517.9 | 5499.5 | 0.04513 | 0.04514 | 0.043 | -0.043 | 4e-05 | 4e-05 | 496.91 | 367.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5805 | 0.21832 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1182 | Кот. №2а |  | ЗУ 7- 7 | УЗ 7 -29 | 32.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.61 | 63.93 | 120.88 | 62.77 |  | 1.0613 | -1.0565 | 0.038 | 0.037 | 77.778 | 81.22 | 38.066 | 34.549 | 127.608 | 127.57 | 84.416 | 84.379 | 43.229 | 43.154 | 0.968 | 0.96 | 6.472 | 6.472 | 38.832 | 38.832 | 19614.4 | 19525.5 | 0.04109 | 0.0411 | 0.154 | -0.153 | 0.00015 | 0.00015 | 1840.28 | 1227.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5651 | 0.21905 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1185 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -29 | Куриное царство; ул.Индустриальная, 55 | 7.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.88 | 66.82 | 119.21 | 65.66 |  | 0.2478 | -0.2468 | 0.001 | 0.001 | 81.22 | 81.429 | 38.277 | 38.066 | 127.57 | 127.569 | 84.417 | 84.416 | 43.154 | 43.153 | 0.059 | 0.059 | 1.47 | 1.47 | 8.82 | 8.82 | 4579.5 | 4561.4 | 0.0461 | 0.04612 | 0.036 | -0.036 | 4e-05 | 4e-05 | 413.61 | 286.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5651 | 0.21905 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1188 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -5 | Туалет; ул.Индустриальная, 55 | 3.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.63 | 66.69 | 119.89 | 66.17 |  | 0.2444 | -0.2434 | 0 | 0 | 81.397 | 81.707 | 38.559 | 38.249 | 127.567 | 127.567 | 84.419 | 84.419 | 43.149 | 43.148 | 0.058 | 0.057 | 0.646 | 0.646 | 3.876 | 3.876 | 4516.5 | 4499.2 | 0.04618 | 0.0462 | 0.035 | -0.035 | 2e-05 | 2e-05 | 181.49 | 125.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5651 | 0.21905 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1190 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -76 | Уз. Общежитие;ул.Индустриальная, 61/4 | 7.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.52 | 63.22 | 123.21 | 63.02 |  | 1.3655 | -1.3593 | 0.014 | 0.014 | 77.64 | 77.626 | 34.361 | 34.347 | 127.64 | 127.626 | 84.361 | 84.347 | 43.293 | 43.265 | 1.587 | 1.573 | 1.494 | 1.494 | 8.964 | 8.964 | 25237.2 | 25121.6 | 0.04067 | 0.04068 | 0.198 | -0.197 | 4e-05 | 4e-05 | 427.15 | 281.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5777 | 0.21845 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1192 | Кот. №2а |  | ЗУ 7- 8 | УЗ 7 -17 | 36.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.12 | 65.44 | 116.06 | 60.66 |  | 0.2978 | -0.2961 | 0.004 | 0.004 | 78.06 | 81.586 | 38.301 | 34.767 | 127.64 | 127.636 | 84.351 | 84.347 | 43.293 | 43.285 | 0.084 | 0.083 | 7.37 | 7.37 | 44.22 | 44.22 | 5503.8 | 5472.6 | 0.04514 | 0.04517 | 0.043 | -0.043 | 0.00018 | 0.00018 | 2102.03 | 1417.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5711 | 0.21876 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1195 | Кот. №2а |  | ЗУ 7- 3 | абк; ул.Индустриальная, 79а | 34.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.13 | 65.36 | 125.36 | 64.84 |  | 3.2009 | -3.1867 | 0.031 | 0.03 | 75.723 | 72.632 | 29.514 | 32.543 | 127.583 | 127.552 | 84.434 | 84.403 | 43.179 | 43.118 | 0.742 | 0.735 | 6.898 | 6.898 | 41.388 | 41.388 | 36973.7 | 36810.6 | 0.03628 | 0.03629 | 0.181 | -0.181 | 0.00042 | 0.00042 | 2468.23 | 1640.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8403 | 0.17123 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0019086 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1198 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -60 | УЗ 7 -59 | 32.35 | 538.86 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.99 | 63.28 | 123.97 | 62.61 |  | 2.5237 | -2.5085 | 0.001 | 0.001 | 81.291 | 77.65 | 34.357 | 37.996 | 127.641 | 127.64 | 84.347 | 84.346 | 43.295 | 43.293 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 32.35 | 32.35 | 15973.3 | 15877.5 | 0.04206 | 0.04208 | 0.043 | -0.043 | 0.00132 | 0.00132 | 2581.58 | 1692.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6777 | 0.11524 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0012934 | 4.1e-06 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
1201 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -59 | ЗУ 7- 8 | 4.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.97 | 60.66 | 123.12 | 60.11 |  | 0.2978 | -0.2961 | 0 | 0 | 77.65 | 78.06 | 34.767 | 34.357 | 127.64 | 127.64 | 84.347 | 84.347 | 43.293 | 43.293 | 0.084 | 0.083 | 0.88 | 0.88 | 5.28 | 5.28 | 5504.2 | 5472.2 | 0.04514 | 0.04517 | 0.043 | -0.043 | 2e-05 | 2e-05 | 252.27 | 161.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1204 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -60 | ЗУ 7- 6 | 2.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.99 | 65.37 | 124.89 | 65.3 |  | 1.478 | -1.4718 | 0.006 | 0.005 | 81.291 | 81.025 | 37.741 | 37.996 | 127.641 | 127.635 | 84.351 | 84.346 | 43.295 | 43.284 | 1.854 | 1.839 | 0.496 | 0.496 | 2.976 | 2.976 | 27315.7 | 27202 | 0.04056 | 0.04057 | 0.214 | -0.214 | 1e-05 | 1e-05 | 143.06 | 95.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.581 | 0.21829 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1205 | Кот. №2а |  | ЗУ 7- 6 | РММ; ул.Индустриальная, 61/2 | 13.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.89 | 65.72 | 124.36 | 65.37 |  | 1.478 | -1.4718 | 0.03 | 0.03 | 81.025 | 79.335 | 36.111 | 37.741 | 127.635 | 127.605 | 84.381 | 84.351 | 43.284 | 43.224 | 1.854 | 1.839 | 2.718 | 2.718 | 16.308 | 16.308 | 27315.5 | 27202.2 | 0.04056 | 0.04057 | 0.214 | -0.214 | 7e-05 | 7e-05 | 783.49 | 524.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5813 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1207 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -59 | УЗ 7 -76 | 12.43 | 538.86 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.97 | 64 | 123.52 | 63.71 |  | 2.2245 | -2.2138 | 0 | 0 | 77.65 | 77.64 | 34.347 | 34.357 | 127.64 | 127.64 | 84.347 | 84.347 | 43.293 | 43.293 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | 12.43 | 12.43 | 14080 | 14011.8 | 0.04234 | 0.04235 | 0.038 | -0.038 | 0.00051 | 0.00051 | 985.89 | 654.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6777 | 0.11524 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.001167 | 1.6e-06 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
1211 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -78 | УЗ 7 -60 | 57.74 | 538.86 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.15 | 63.6 | 124.99 | 62.84 |  | 4.004 | -3.978 | 0.004 | 0.004 | 78.465 | 81.291 | 37.996 | 35.162 | 127.645 | 127.641 | 84.346 | 84.342 | 43.303 | 43.295 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0 | 57.74 | 57.74 | 25342.9 | 25178.3 | 0.04127 | 0.04128 | 0.068 | -0.068 | 0.00236 | 0.00236 | 4639.52 | 3030.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6777 | 0.11524 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0021547 | 7.3e-06 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
1213 | Кот. №2а |  | Уз. Общежитие;ул.Индустриальная, 61/4 | ЗУ 7- 7 | 3.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.81 | 62.77 | 122.61 | 62.64 |  | 1.0613 | -1.0565 | 0.004 | 0.004 | 77.612 | 77.778 | 34.549 | 34.375 | 127.612 | 127.608 | 84.379 | 84.375 | 43.237 | 43.229 | 0.968 | 0.96 | 0.736 | 0.736 | 4.416 | 4.416 | 19614.8 | 19525.2 | 0.04109 | 0.0411 | 0.154 | -0.153 | 2e-05 | 2e-05 | 209.53 | 138.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5777 | 0.21845 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1215 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -4 | Режут мясо; ул.Индустриальная, 55 | 4.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.3 | 66.95 | 118.55 | 66.42 |  | 0.2511 | -0.2502 | 0.036 | 0.036 | 81.993 | 81.586 | 38.519 | 38.853 | 127.563 | 127.526 | 84.459 | 84.423 | 43.14 | 43.067 | 6.56 | 6.513 | 0.922 | 0.922 | 5.532 | 5.532 | 11603.1 | 11560.8 | 0.0509 | 0.05091 | 0.228 | -0.227 | 0 | 0 | 188.13 | 132.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4688 | 0.28829 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | ПП
1216 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -76 | Сибтехносервис; ул.Индустриальная, 61/3 | 12.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.52 | 66.12 | 122.71 | 65.57 |  | 0.8585 | -0.855 | 0.009 | 0.009 | 77.64 | 77.63 | 34.356 | 34.347 | 127.64 | 127.63 | 84.356 | 84.347 | 43.293 | 43.274 | 0.64 | 0.635 | 2.444 | 2.444 | 14.664 | 14.664 | 15866.9 | 15802.4 | 0.04151 | 0.04152 | 0.125 | -0.124 | 6e-05 | 6e-05 | 698.76 | 473.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5777 | 0.21845 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1217 | Кот. №2а |  | Уз. Общежитие;ул.Индустриальная, 61/4 | Общежитие; ул.Индустриальная, 61/4 | 2.69 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.21 | 66.08 | 122.89 | 65.92 |  | 0.3041 | -0.3029 | 0 | 0 | 77.626 | 77.625 | 34.361 | 34.361 | 127.626 | 127.625 | 84.361 | 84.361 | 43.265 | 43.264 | 0.087 | 0.086 | 0.538 | 0.538 | 3.228 | 3.228 | 5620.7 | 5598.1 | 0.04504 | 0.04506 | 0.044 | -0.044 | 1e-05 | 1e-05 | 96.45 | 48.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5777 | 0.21845 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1218 | Кот. №2а |  | Уз. Общежитие;ул.Индустриальная, 61/4 | Уз. Общежитие;ул.Индустриальная, 61/4 | 11.84 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.21 | 62.64 | 122.81 | 62.45 |  | 1.0614 | -1.0564 | 0.014 | 0.014 | 77.626 | 77.612 | 34.375 | 34.361 | 127.626 | 127.612 | 84.375 | 84.361 | 43.265 | 43.237 | 0.968 | 0.96 | 2.368 | 2.368 | 14.208 | 14.208 | 19615.8 | 19524.2 | 0.04109 | 0.0411 | 0.154 | -0.153 | 6e-05 | 6e-05 | 424.54 | 200.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5777 | 0.21845 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1219 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -17 | гараж; ул.Индустриальная, 55/7 | 44.73 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.06 | 68.26 | 111.01 | 65.44 |  | 0.2976 | -0.2963 | 0.004 | 0.004 | 81.586 | 82.631 | 39.355 | 38.301 | 127.636 | 127.631 | 84.355 | 84.351 | 43.285 | 43.276 | 0.084 | 0.083 | 8.946 | 8.946 | 53.676 | 53.676 | 5500.5 | 5475.8 | 0.04514 | 0.04516 | 0.043 | -0.043 | 0.00021 | 0.00021 | 1504.33 | 834.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5711 | 0.21876 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1221 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -29 | УЗ 7 -5 | 3.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.88 | 63.57 | 120.63 | 63.4 |  | 0.8133 | -0.8098 | 0.002 | 0.002 | 81.22 | 81.397 | 38.249 | 38.066 | 127.57 | 127.567 | 84.419 | 84.416 | 43.154 | 43.149 | 0.576 | 0.571 | 0.718 | 0.718 | 4.308 | 4.308 | 15032.1 | 14967 | 0.04163 | 0.04164 | 0.118 | -0.118 | 2e-05 | 2e-05 | 202.02 | 135.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5651 | 0.21905 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1222 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -5 | УЗ 7 -4 | 13.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.63 | 63.35 | 119.3 | 62.45 |  | 0.5689 | -0.5664 | 0.005 | 0.005 | 81.397 | 81.993 | 38.853 | 38.249 | 127.567 | 127.563 | 84.423 | 84.419 | 43.149 | 43.14 | 0.288 | 0.286 | 2.692 | 2.692 | 16.152 | 16.152 | 10515.2 | 10468.1 | 0.04259 | 0.0426 | 0.083 | -0.082 | 6e-05 | 6e-05 | 756.29 | 507.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5651 | 0.21905 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1226 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -55 | УЗ 7 -56 | 23.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.53 | 64.3 | 126.99 | 63.95 |  | 3.4176 | -3.4002 | 0.008 | 0.008 | 77.601 | 77.593 | 34.394 | 34.386 | 127.601 | 127.593 | 84.394 | 84.386 | 43.215 | 43.199 | 0.267 | 0.264 | 4.762 | 4.762 | 28.572 | 28.572 | 31581.4 | 31421.3 | 0.03492 | 0.03493 | 0.124 | -0.123 | 0.00046 | 0.00046 | 1842.48 | 1201.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7023 | 0.1492 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0020396 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1229 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -56 | ЗУ 7- 3 | 35.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.99 | 64.84 | 126.13 | 64.27 |  | 3.2016 | -3.1861 | 0.01 | 0.01 | 77.593 | 75.723 | 32.543 | 34.394 | 127.593 | 127.583 | 84.403 | 84.394 | 43.199 | 43.179 | 0.235 | 0.233 | 7.152 | 7.152 | 42.912 | 42.912 | 29585.3 | 29442.2 | 0.03504 | 0.03505 | 0.116 | -0.116 | 0.00068 | 0.00068 | 2758.45 | 1812.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7023 | 0.1492 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0019086 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1231 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -55 | ЗУ 7- 5 | 3.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.53 | 64.57 | 127.37 | 64.47 |  | 1.3264 | -1.3206 | 0.006 | 0.006 | 77.601 | 77.444 | 34.242 | 34.386 | 127.601 | 127.594 | 84.392 | 84.386 | 43.215 | 43.202 | 1.499 | 1.486 | 0.688 | 0.688 | 4.128 | 4.128 | 24515.1 | 24407.4 | 0.04072 | 0.04072 | 0.192 | -0.192 | 2e-05 | 2e-05 | 201.43 | 131.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5802 | 0.21833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1232 | Кот. №2а |  | ЗУ 7- 5 | гаражи; ул.Индустриальная, 79а | 17.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.37 | 65.08 | 126.6 | 64.57 |  | 1.3264 | -1.3206 | 0.032 | 0.031 | 77.444 | 76.013 | 32.874 | 34.242 | 127.594 | 127.563 | 84.424 | 84.392 | 43.202 | 43.139 | 1.499 | 1.486 | 3.532 | 3.532 | 21.192 | 21.192 | 24514.8 | 24407.7 | 0.04072 | 0.04072 | 0.192 | -0.192 | 8e-05 | 8e-05 | 1033.18 | 677.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5807 | 0.21831 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1234 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -56 | ЗУ 7- 9 | 2.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.99 | 65.01 | 126.59 | 64.74 |  | 0.2155 | -0.2146 | 0.012 | 0.012 | 77.593 | 77.581 | 34.405 | 34.394 | 127.593 | 127.581 | 84.405 | 84.394 | 43.199 | 43.176 | 4.858 | 4.818 | 0.404 | 0.404 | 2.424 | 2.424 | 9959.2 | 9916.8 | 0.05117 | 0.05118 | 0.195 | -0.195 | 0 | 0 | 86.34 | 57.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4688 | 0.28829 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1235 | Кот. №2а |  | ЗУ 7- 9 | шиномонтаж; ул.Индустриальная, 79а/1 | 2.47 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.59 | 65.15 | 126.3 | 65.01 |  | 0.2155 | -0.2146 | 0.014 | 0.014 | 77.581 | 77.567 | 34.419 | 34.405 | 127.581 | 127.567 | 84.419 | 84.405 | 43.176 | 43.147 | 4.858 | 4.818 | 0.494 | 0.494 | 2.964 | 2.964 | 9959.1 | 9916.9 | 0.05117 | 0.05118 | 0.195 | -0.195 | 0 | 0 | 62.59 | 29.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4689 | 0.28828 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1238 | Кот. №2а |  | Уз 5П-40 | Уз 5П-41 | 309.65 | 318.9 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 71.7 | 129.74 | 71.6 |  | 401.8041 | -396.6247 | 0.321 | 0.312 | 79.004 | 78.684 | 37.267 | 36.955 | 127.004 | 126.684 | 85.267 | 84.955 | 42.05 | 41.417 | 1.035 | 1.009 | 0 | 0 | 309.65 | 309.65 | 748597.3 | 738947.6 | 0.02944 | 0.02944 | 0.592 | -0.585 | 0.14584 | 0.14584 | 56652.87 | 39770.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.6772 | 0.036131 | 1.46e-05 | 4.5e-06 | 0.21644 | 0.000124 | [15 empty] | Сталь
1239 | Кот. №2а |  | Уз 5П-40 | Уз 5П-40 | 4.06 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 71.59 | 129.88 | 71.59 |  | 401.8091 | -396.6197 | 0.004 | 0.004 | 79.015 | 79.011 | 36.948 | 36.944 | 127.015 | 127.011 | 84.948 | 84.944 | 42.071 | 42.063 | 1.035 | 1.009 | 0 | 0 | 4.06 | 4.06 | 748606.6 | 738938.4 | 0.02944 | 0.02944 | 0.592 | -0.585 | 0.00191 | 0.00191 | 742.83 | 520.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.4681 | 0.035127 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.21644 | 1.7e-06 | [15 empty] | Сталь
1240 | Кот. №2а |  | Уз 5П-40 | Уз 18-125 | 89.7 | 141.59 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 73.69 | 129.8 | 73.63 |  | 221.9671 | -216.9947 | 0.028 | 0.027 | 79.01 | 76.982 | 34.976 | 36.949 | 127.01 | 126.982 | 84.976 | 84.949 | 42.061 | 42.006 | 0.317 | 0.303 | 0 | 0 | 89.7 | 89.7 | 413544.7 | 404280.8 | 0.02955 | 0.02955 | 0.327 | -0.32 | 0.04225 | 0.04225 | 16410.54 | 11720.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4752 | 0.036396 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.11564 | 3.57e-05 | [15 empty] | Сталь
1243 | Кот. №2а |  | Уз 5П-40 | Уз 5П-40 | 3.7 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 71.6 | 129.88 | 71.59 |  | 401.8059 | -396.623 | 0.004 | 0.004 | 79.008 | 79.004 | 36.955 | 36.951 | 127.008 | 127.004 | 84.955 | 84.951 | 42.057 | 42.05 | 1.035 | 1.009 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 748600.6 | 738944.4 | 0.02944 | 0.02944 | 0.592 | -0.585 | 0.00174 | 0.00174 | 676.95 | 474.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.006 | 0.037029 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.21644 | 1.4e-06 | [15 empty] | Сталь
1245 | Кот. №2а |  | Уз 5П-40 | Уз 5П-40 | 2.76 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 71.59 | 129.88 | 71.59 |  | 401.8072 | -396.6217 | 0.003 | 0.003 | 79.011 | 79.008 | 36.951 | 36.948 | 127.011 | 127.008 | 84.951 | 84.948 | 42.063 | 42.057 | 1.035 | 1.009 | 0 | 0 | 2.76 | 2.76 | 748603 | 738941.9 | 0.02944 | 0.02944 | 0.592 | -0.585 | 0.0013 | 0.0013 | 504.97 | 354.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.006 | 0.037029 | 1.46e-05 | 0 | 0.21644 | 1.1e-06 | [15 empty] | Сталь
1248 | Кот. №2а |  | Уз 5П-40 | Уз 5П-40 | 6.04 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 73.63 | 129.88 | 73.62 |  | 221.9744 | -216.9874 | 0.002 | 0.002 | 79.015 | 79.013 | 36.946 | 36.944 | 127.015 | 127.013 | 84.946 | 84.944 | 42.071 | 42.067 | 0.317 | 0.303 | 0 | 0 | 6.04 | 6.04 | 413558.4 | 404267.1 | 0.02955 | 0.02955 | 0.327 | -0.32 | 0.00284 | 0.00284 | 1105.1 | 788.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.4681 | 0.035127 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.11564 | 2.5e-06 | [15 empty] | Сталь
1250 | Кот. №2а |  | Уз 5П-40 | Уз 5П-40 | 5.09 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 73.63 | 129.88 | 73.63 |  | 221.9716 | -216.9902 | 0.002 | 0.002 | 79.013 | 79.012 | 36.947 | 36.946 | 127.013 | 127.012 | 84.947 | 84.946 | 42.067 | 42.064 | 0.317 | 0.303 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 413553.1 | 404272.4 | 0.02955 | 0.02955 | 0.327 | -0.32 | 0.0024 | 0.0024 | 931.25 | 664.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 26.804 | 0.037308 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.11564 | 2e-06 | [15 empty] | Сталь
1252 | Кот. №2а |  | Уз 5П-40 | Уз 5П-40 | 4.5 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 73.63 | 129.87 | 73.63 |  | 221.9692 | -216.9926 | 0.001 | 0.001 | 79.012 | 79.01 | 36.949 | 36.947 | 127.012 | 127.01 | 84.949 | 84.947 | 42.064 | 42.061 | 0.317 | 0.303 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 413548.7 | 404276.9 | 0.02955 | 0.02955 | 0.327 | -0.32 | 0.00212 | 0.00212 | 823.29 | 587.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 26.804 | 0.037308 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.11564 | 1.7e-06 | [15 empty] | Сталь
1253 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -4 | Склад, АБК; ул.Индустриальная, 55/6 | 61.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.3 | 68.67 | 108.45 | 60.92 |  | 0.3178 | -0.3163 | 0.007 | 0.007 | 81.993 | 77.556 | 34.43 | 38.853 | 127.563 | 127.556 | 84.43 | 84.423 | 43.14 | 43.126 | 0.095 | 0.094 | 12.376 | 12.376 | 74.256 | 74.256 | 5872.8 | 5845 | 0.04483 | 0.04485 | 0.046 | -0.046 | 0.0003 | 0.0003 | 3448.69 | 2451.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5651 | 0.21905 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1277 | Кот. №2а |  | Уз 10-10 | Уз 10-15 | 172.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.65 | 66.5 | 120.17 | 64.79 |  | 5.2315 | -5.2049 | 0.127 | 0.126 | 75.791 | 78.024 | 38.633 | 36.148 | 125.791 | 125.664 | 86.273 | 86.148 | 39.643 | 39.391 | 0.613 | 0.607 | 34.526 | 34.526 | 207.156 | 207.156 | 48344 | 48098.5 | 0.03426 | 0.03426 | 0.19 | -0.189 | 0.0033 | 0.0033 | 12976.25 | 8886.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.0027814 | 1.65e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1279 | Кот. №2а |  | Уз 10-15 | ООО Сервисная технологическая компания, СТО; ул.9 П, 4/2 | 10.17 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.17 | 66.55 | 120.08 | 66.5 |  | 5.2282 | -5.2082 | 0.007 | 0.007 | 78.024 | 77.716 | 38.341 | 38.633 | 125.664 | 125.656 | 86.281 | 86.273 | 39.391 | 39.376 | 0.612 | 0.608 | 2.034 | 2.034 | 12.204 | 12.204 | 48313.5 | 48129 | 0.03426 | 0.03426 | 0.19 | -0.189 | 0.00019 | 0.00019 | 476.9 | 246.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0027814 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1308 | Кот. №2а |  | Уз. магазин склад;ул.Индустриальная, 55 | магазин склад; ул.Индустриальная, 55 | 8 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.54 | 65.91 | 123.01 | 65.15 |  | 0.2293 | -0.2282 | 0 | 0 | 76.153 | 76.153 | 35.791 | 35.791 | 126.153 | 126.153 | 85.791 | 85.791 | 40.363 | 40.363 | 0.004 | 0.004 | 1.6 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 2648.5 | 2635.7 | 0.03459 | 0.03453 | 0.013 | -0.013 | 0.0001 | 0.0001 | 350.79 | 174.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8394 | 0.17125 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001301 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1311 | Кот. №2а |  | колодец | Уз. магазин склад;ул.Индустриальная, 55 | 8.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.77 | 64.78 | 124.54 | 63.96 |  | 0.4697 | -0.4669 | 0 | 0 | 76.153 | 76.153 | 35.791 | 35.79 | 126.153 | 126.153 | 85.791 | 85.79 | 40.363 | 40.363 | 0.019 | 0.019 | 1.62 | 1.62 | 9.72 | 9.72 | 5425.3 | 5393.7 | 0.04262 | 0.04265 | 0.027 | -0.026 | 0.0001 | 0.0001 | 578.44 | 383.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8394 | 0.17125 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002594 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1312 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -43 | абк; ул.Индустриальная, 53 | 6.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.08 | 65.04 | 126.9 | 64.92 |  | 2.4995 | -2.4887 | 0.007 | 0.007 | 76.153 | 76.146 | 35.798 | 35.79 | 126.153 | 126.146 | 85.798 | 85.79 | 40.363 | 40.349 | 0.911 | 0.904 | 1.348 | 1.348 | 8.088 | 8.088 | 32996.9 | 32854.6 | 0.03749 | 0.03749 | 0.185 | -0.184 | 6e-05 | 6e-05 | 449.92 | 297.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.413 | 0.18474 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1313 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -43 | колодец | 8.94 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.08 | 63.96 | 125.77 | 63.4 |  | 0.4698 | -0.4668 | 0 | 0 | 76.153 | 76.153 | 35.79 | 35.79 | 126.153 | 126.153 | 85.79 | 85.79 | 40.363 | 40.363 | 0.006 | 0.006 | 1.788 | 1.788 | 10.728 | 10.728 | 4341.8 | 4313.4 | 0.04314 | 0.04319 | 0.017 | -0.017 | 0.00017 | 0.00017 | 614.96 | 260.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5477 | 0.15272 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002594 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1326 | Кот. №2а |  | УТ 7 - 1 | УЗ 7 -43 | 87.1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.27 | 64.59 | 127.08 | 64.07 |  | 5.0257 | -4.9969 | 0.059 | 0.059 | 82.183 | 76.153 | 35.79 | 41.702 | 126.213 | 126.153 | 85.79 | 85.732 | 40.481 | 40.363 | 0.567 | 0.56 | 17.42 | 17.42 | 104.52 | 104.52 | 46442.3 | 46176.1 | 0.03431 | 0.03432 | 0.182 | -0.181 | 0.00167 | 0.00167 | 6007.28 | 2567.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5477 | 0.15272 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0029903 | 8.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1327 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -43 | УЗ 7 -44 | 32.15 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.08 | 64.91 | 126 | 64.45 |  | 2.0547 | -2.0431 | 0.004 | 0.004 | 76.153 | 76.15 | 35.794 | 35.79 | 126.153 | 126.15 | 85.794 | 85.79 | 40.363 | 40.356 | 0.1 | 0.099 | 6.43 | 6.43 | 38.58 | 38.58 | 18987.2 | 18879.9 | 0.03609 | 0.0361 | 0.075 | -0.074 | 0.00062 | 0.00062 | 2211.52 | 943.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5477 | 0.15272 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0011943 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1328 | Кот. №2а |  | УТ 7 - 1 | гибдд; ул.Индустриальная, 49 | 139.04 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.27 | 65.32 | 125.72 | 64.23 |  | 3.7608 | -3.7398 | 0.054 | 0.053 | 82.183 | 71.159 | 30.785 | 41.702 | 126.213 | 126.159 | 85.785 | 85.732 | 40.481 | 40.374 | 0.321 | 0.318 | 27.808 | 27.808 | 166.848 | 166.848 | 34753.6 | 34559.6 | 0.03475 | 0.03476 | 0.136 | -0.136 | 0.00266 | 0.00266 | 9589.57 | 4085.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5477 | 0.15272 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0022561 | 1.32e-05 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1329 | Кот. №2а |  | Уз 5П-41 | УТ | 20.29 | 319.77 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.74 | 73.77 | 129.72 | 73.76 |  | 251.1256 | -247.6342 | 0.008 | 0.008 | 78.684 | 80.265 | 38.865 | 37.267 | 126.684 | 126.675 | 85.275 | 85.267 | 41.417 | 41.4 | 0.405 | 0.394 | 0 | 0 | 20.29 | 20.29 | 467869.6 | 461364.8 | 0.02952 | 0.02952 | 0.37 | -0.365 | 0.00956 | 0.00956 | 3709.19 | 2653.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.6772 | 0.036131 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.1265 | 8.1e-06 | [15 empty] | Сталь
1330 | Кот. №2а |  | УТ | Уз 5П-42 | 284.85 | 319.77 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.72 | 74.35 | 129.51 | 74.19 |  | 241.5146 | -238.1068 | 0.107 | 0.104 | 80.265 | 78.569 | 37.379 | 38.865 | 126.675 | 126.569 | 85.379 | 85.275 | 41.4 | 41.19 | 0.375 | 0.365 | 0 | 0 | 284.85 | 284.85 | 449963.4 | 443614.4 | 0.02953 | 0.02953 | 0.356 | -0.351 | 0.13416 | 0.13416 | 52068.56 | 37431.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4731 | 0.036399 | 1.46e-05 | 4.2e-06 | 0.12087 | 0.0001132 | [15 empty] | Сталь
1332 | Кот. №2а |  | УТ | УТ 7 - 1 | 190.07 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 63.87 | 128.27 | 63.28 |  | 9.6015 | -9.537 | 0.463 | 0.457 | 80.265 | 82.183 | 41.702 | 38.865 | 126.675 | 126.213 | 85.732 | 85.275 | 41.4 | 40.481 | 2.029 | 2.002 | 38.014 | 38.014 | 228.084 | 228.084 | 88726.5 | 88130.3 | 0.03366 | 0.03366 | 0.348 | -0.346 | 0.00364 | 0.00364 | 13925.76 | 5618.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5477 | 0.15272 | 1.46e-05 | 2.8e-06 | 0.0056299 | 1.8e-05 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1333 | Кот. №2а |  | панель 18_2 | Уз 18-135 | 67.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.74 | 64.96 | 129.52 | 64.81 |  | 47.7913 | -46.3977 | 0.009 | 0.008 | 78.683 | 80.785 | 39.386 | 37.267 | 126.683 | 126.675 | 85.276 | 85.267 | 41.416 | 41.399 | 0.106 | 0.1 | 13.52 | 13.52 | 81.12 | 81.12 | 135888 | 131925.6 | 0.02566 | 0.02569 | 0.164 | -0.159 | 0.01367 | 0.01367 | 10296.51 | 6764.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.5002 | 0.054054 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.028768 | 1.81e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1334 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -44 | гаражи; ул.Индустриальная, 55/3 | 7.69 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126 | 65.51 | 124.97 | 65.06 |  | 0.5107 | -0.5083 | 0 | 0 | 76.15 | 76.15 | 35.794 | 35.794 | 126.15 | 126.15 | 85.794 | 85.794 | 40.356 | 40.355 | 0.007 | 0.007 | 1.538 | 1.538 | 9.228 | 9.228 | 4719.7 | 4697.5 | 0.04256 | 0.04259 | 0.019 | -0.018 | 0.00015 | 0.00015 | 526.79 | 225.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5477 | 0.15272 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003018 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1335 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -44 | АБК 2; ул.Индустриальная, 53/1 | 46.13 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126 | 65.74 | 123.95 | 64.86 |  | 1.5433 | -1.5353 | 0.003 | 0.003 | 76.15 | 76.686 | 36.337 | 35.794 | 126.15 | 126.146 | 85.797 | 85.794 | 40.356 | 40.349 | 0.058 | 0.057 | 9.226 | 9.226 | 55.356 | 55.356 | 14261.8 | 14188 | 0.03698 | 0.03699 | 0.056 | -0.056 | 0.00088 | 0.00088 | 3160.06 | 1345.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5477 | 0.15272 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0008925 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1336 | Кот. №2а |  | Уз. магазин склад;ул.Индустриальная, 55 | магазин склад; ул.Индустриальная, 55/2 | 21.49 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.54 | 66.4 | 120.62 | 64.42 |  | 0.2403 | -0.2389 | 0 | 0 | 76.153 | 76.153 | 35.791 | 35.791 | 126.153 | 126.153 | 85.791 | 85.791 | 40.363 | 40.363 | 0.004 | 0.004 | 4.298 | 4.298 | 25.788 | 25.788 | 2775.7 | 2759.1 | 0.03513 | 0.03506 | 0.014 | -0.014 | 0.00026 | 0.00026 | 942.3 | 472.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8394 | 0.17125 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001293 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1345 | Кот. №2а |  | УТ 7 - 1 | УМН; ул.Индустриальная, 51 | 31.94 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.27 | 66.64 | 120.02 | 63.19 |  | 0.244 | -0.2423 | 0 | 0 | 82.183 | 85.813 | 45.332 | 41.702 | 126.213 | 126.213 | 85.732 | 85.732 | 40.481 | 40.481 | 0.004 | 0.004 | 6.388 | 6.388 | 38.328 | 38.328 | 2818.3 | 2798.8 | 0.03531 | 0.03523 | 0.014 | -0.014 | 0.00039 | 0.00039 | 2013.35 | 836.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8409 | 0.17121 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0001292 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1346 | Кот. №2а |  | УТ 7 - 1 | УЗ 7 -46 | 77.82 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.27 | 63.87 | 118.81 | 59.98 |  | 0.5673 | -0.5615 | 0.001 | 0.001 | 82.183 | 86.212 | 45.733 | 41.702 | 126.213 | 126.212 | 85.733 | 85.732 | 40.481 | 40.479 | 0.009 | 0.009 | 15.564 | 15.564 | 93.384 | 93.384 | 5242.3 | 5189.2 | 0.04186 | 0.04193 | 0.021 | -0.02 | 0.00149 | 0.00149 | 5367.24 | 2180.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5477 | 0.15272 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0002543 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1347 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -46 | Гараж; ул.Индустриальная, 51/2 | 40.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.81 | 68.39 | 110.41 | 62.34 |  | 0.3025 | -0.3008 | 0.001 | 0.001 | 86.212 | 82.471 | 41.993 | 45.733 | 126.212 | 126.211 | 85.733 | 85.733 | 40.479 | 40.478 | 0.014 | 0.014 | 8.006 | 8.006 | 48.036 | 48.036 | 3993.2 | 3971.3 | 0.03966 | 0.03959 | 0.022 | -0.022 | 0.00038 | 0.00038 | 2542.31 | 1819.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4032 | 0.18507 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1348 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -46 | Гараж; ул.Индустриальная, 51/1 | 10.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.81 | 67.38 | 116.34 | 65.62 |  | 0.2633 | -0.2622 | 0 | 0 | 86.212 | 86.212 | 45.733 | 45.733 | 126.212 | 126.212 | 85.733 | 85.733 | 40.479 | 40.479 | 0.01 | 0.01 | 2.048 | 2.048 | 12.288 | 12.288 | 3476.1 | 3461.6 | 0.03787 | 0.03782 | 0.019 | -0.019 | 0.0001 | 0.0001 | 650.34 | 461.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4032 | 0.18507 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
1358 | Кот. №2а |  | Уз 5П-41 | Уз 5П-41 | 1.17 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.74 | 68.27 | 129.74 | 68.27 |  | 150.5327 | -149.1364 | 0 | 0 | 78.684 | 78.684 | 37.267 | 37.267 | 126.684 | 126.684 | 85.267 | 85.267 | 41.417 | 41.416 | 0.146 | 0.144 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 280456 | 277854.5 | 0.02966 | 0.02966 | 0.222 | -0.22 | 0.00055 | 0.00055 | 213.89 | 145.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.6731 | 0.036136 | 1.46e-05 | 0 | 0.089933 | 5e-07 | [14 empty] | П-18 | Сталь
1360 | Кот. №2а |  | Уз 5П-41 | панель 18_2 | 1.74 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.74 | 68.27 | 129.74 | 68.27 |  | 150.5321 | -149.1369 | 0 | 0 | 78.684 | 78.683 | 37.267 | 37.267 | 126.684 | 126.683 | 85.267 | 85.267 | 41.416 | 41.416 | 0.146 | 0.144 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 280455 | 277855.5 | 0.02966 | 0.02966 | 0.222 | -0.22 | 0.00082 | 0.00082 | 318.08 | 216.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.6731 | 0.036136 | 1.46e-05 | 0 | 0.089933 | 7e-07 | [14 empty] | П-18 | Сталь
1361 | Кот. №2а |  | Уз 10-16 | Уз 10-44 | 19.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.2 | 64.92 | 122.93 | 64.74 |  | 5.5051 | -5.4759 | 0.016 | 0.016 | 77.774 | 77.188 | 37.511 | 38.065 | 125.824 | 125.808 | 86.131 | 86.115 | 39.708 | 39.676 | 0.678 | 0.671 | 3.95 | 3.95 | 23.7 | 23.7 | 50872 | 50602 | 0.03419 | 0.0342 | 0.2 | -0.199 | 0.00038 | 0.00038 | 1489.55 | 1001.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0029149 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1363 | Кот. №2а |  | Уз. Стоянка на 50 автомашин;ул.9 П, 8/2 | Уз 10-16 | 18.45 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.43 | 64.74 | 123.2 | 64.64 |  | 5.5054 | -5.4755 | 0.015 | 0.015 | 75.839 | 77.774 | 38.065 | 36.1 | 125.839 | 125.824 | 86.115 | 86.1 | 39.738 | 39.708 | 0.678 | 0.67 | 3.69 | 3.69 | 22.14 | 22.14 | 50875.3 | 50598.8 | 0.03419 | 0.0342 | 0.2 | -0.199 | 0.00035 | 0.00035 | 1244.24 | 532.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0029149 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1364 | Кот. №2а |  | Уз 10-43 | Уз. Стоянка на 50 автомашин;ул.9 П, 8/2 | 15.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.84 | 64.58 | 123.63 | 64.44 |  | 5.7394 | -5.7069 | 0.014 | 0.014 | 75.874 | 75.86 | 36.08 | 36.066 | 125.874 | 125.86 | 86.08 | 86.066 | 39.808 | 39.78 | 0.735 | 0.727 | 3.152 | 3.152 | 18.912 | 18.912 | 53037.1 | 52737.5 | 0.03414 | 0.03415 | 0.208 | -0.207 | 0.0003 | 0.0003 | 1193.15 | 797.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0030447 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1365 | Кот. №2а |  | Уз. Цех нестандартизованного оборудования;ул.Индустриальная, 45 | Уз 10-43 | 28 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.14 | 64.51 | 123.84 | 64.38 |  | 6.1954 | -6.1601 | 0.029 | 0.028 | 75.902 | 75.874 | 36.066 | 36.038 | 125.902 | 125.874 | 86.066 | 86.038 | 39.865 | 39.808 | 0.855 | 0.845 | 5.6 | 5.6 | 33.6 | 33.6 | 57251.5 | 56924.8 | 0.03406 | 0.03406 | 0.225 | -0.223 | 0.00054 | 0.00054 | 1899.4 | 810.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0033045 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1367 | Кот. №2а |  | Уз. Цех нестандартизованного оборудования;ул.Индустриальная, 45 | Цех нестандартизованного оборудования; ул.Индустриальная, 45 | 4.22 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.14 | 65.69 | 124.12 | 65.68 |  | 5.748 | -5.7247 | 0.138 | 0.137 | 75.902 | 75.764 | 36.175 | 36.038 | 125.902 | 125.764 | 86.175 | 86.038 | 39.865 | 39.589 | 27.314 | 27.093 | 0.844 | 0.844 | 5.064 | 5.064 | 106233.9 | 105803.1 | 0.03951 | 0.03951 | 0.834 | -0.831 | 2e-05 | 2e-05 | 152.54 | 75.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1369 | Кот. №2а |  | Уз 10-19 | Уз. Цех нестандартизованного оборудования;ул.Индустриальная, 45 | 55.23 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.37 | 65.01 | 124.14 | 64.9 |  | 11.9445 | -11.8837 | 0.207 | 0.205 | 76.109 | 75.902 | 36.038 | 35.832 | 126.109 | 125.902 | 86.038 | 85.832 | 40.277 | 39.865 | 3.127 | 3.095 | 11.046 | 11.046 | 66.276 | 66.276 | 110378.2 | 109816.6 | 0.03351 | 0.03352 | 0.433 | -0.431 | 0.00106 | 0.00106 | 2686.9 | 1304.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0066422 | 5.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1371 | Кот. №2а |  | Уз 10-20 | Уз 10-19 | 16.58 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.46 | 64.9 | 124.37 | 64.86 |  | 11.9448 | -11.8834 | 0.062 | 0.062 | 76.632 | 76.109 | 35.832 | 36.231 | 126.172 | 126.109 | 85.832 | 85.771 | 40.401 | 40.277 | 3.127 | 3.095 | 3.316 | 3.316 | 19.896 | 19.896 | 110381.2 | 109813.6 | 0.03351 | 0.03352 | 0.433 | -0.431 | 0.00032 | 0.00032 | 1125.81 | 482.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0066422 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1373 | Кот. №2а |  | УТ 10-1 | Уз 10-20 | 46.54 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.72 | 64.86 | 124.46 | 64.75 |  | 12.1781 | -12.1139 | 0.181 | 0.18 | 77.313 | 76.632 | 36.231 | 36.551 | 126.353 | 126.172 | 85.771 | 85.591 | 40.762 | 40.401 | 3.249 | 3.215 | 9.308 | 9.308 | 55.848 | 55.848 | 112537.1 | 111943.8 | 0.0335 | 0.03351 | 0.442 | -0.439 | 0.00089 | 0.00089 | 3162.76 | 1354.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0067721 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1374 | Кот. №2а |  | Уз 10-20 | Иструмент техносервис; ул.Индустриальная, 45/14 | 10.22 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.46 | 66.1 | 122.35 | 65.2 |  | 0.2324 | -0.2314 | 0.001 | 0.001 | 76.632 | 77.171 | 36.772 | 36.231 | 126.172 | 126.171 | 85.772 | 85.771 | 40.401 | 40.4 | 0.053 | 0.052 | 2.044 | 2.044 | 12.264 | 12.264 | 4295.3 | 4276.7 | 0.04646 | 0.04649 | 0.034 | -0.034 | 5e-05 | 5e-05 | 490.61 | 209.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1376 | Кот. №2а |  | Уз 10-44 | Уз 10-10 | 22.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.93 | 65.02 | 122.65 | 64.89 |  | 5.2708 | -5.2432 | 0.017 | 0.016 | 77.188 | 75.791 | 36.148 | 37.511 | 125.808 | 125.791 | 86.148 | 86.131 | 39.676 | 39.643 | 0.622 | 0.616 | 4.464 | 4.464 | 26.784 | 26.784 | 48706.7 | 48452.4 | 0.03425 | 0.03425 | 0.191 | -0.19 | 0.00043 | 0.00043 | 1503.11 | 643.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0027851 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1379 | Кот. №2а |  | Уз 10-10 | ООО Авто-Кас, ТК Кран-Сервис; ул.9 П, 8 | 6.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.65 | 103.55 | 113.22 | 94.92 |  | 0.0388 | -0.0387 | 0 | 0 | 75.791 | 76.691 | 37.048 | 36.148 | 125.791 | 125.791 | 86.148 | 86.148 | 39.643 | 39.643 | 0.003 | 0.003 | 1.286 | 1.286 | 7.716 | 7.716 | 717.3 | 715.8 | 0.08922 | 0.08941 | 0.006 | -0.006 | 3e-05 | 3e-05 | 365.74 | 334.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1382 | Кот. №2а |  | Уз 10-44 | Производственный склад; ул.9 П, 8/1 | 3.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.93 | 66.16 | 121.97 | 65.5 |  | 0.2339 | -0.233 | 0 | 0 | 77.188 | 77.857 | 38.181 | 37.511 | 125.808 | 125.807 | 86.131 | 86.131 | 39.676 | 39.676 | 0.053 | 0.053 | 0.788 | 0.788 | 4.728 | 4.728 | 4323.7 | 4306.2 | 0.04642 | 0.04645 | 0.034 | -0.034 | 2e-05 | 2e-05 | 224.5 | 152.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1385 | Кот. №2а |  | Уз 10-43 | Холодный склад; ул.Индустриальная, 45/9 | 4.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.84 | 65.88 | 123.27 | 65.5 |  | 0.4555 | -0.4537 | 0.001 | 0.001 | 75.874 | 75.873 | 36.067 | 36.066 | 125.874 | 125.873 | 86.067 | 86.066 | 39.808 | 39.806 | 0.188 | 0.187 | 0.902 | 0.902 | 5.412 | 5.412 | 8418.9 | 8384.6 | 0.04333 | 0.04335 | 0.066 | -0.066 | 2e-05 | 2e-05 | 258.37 | 174.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1389 | Кот. №2а |  | Уз 5П-42 | Уз.74 | 77.08 | 64.65 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.51 | 74.64 | 129.39 | 74.56 |  | 123.7791 | -122.699 | 0.008 | 0.008 | 78.568 | 78.56 | 37.387 | 37.38 | 126.568 | 126.56 | 85.387 | 85.38 | 41.188 | 41.173 | 0.099 | 0.098 | 0 | 0 | 77.08 | 77.08 | 230611.5 | 228599.3 | 0.02973 | 0.02973 | 0.183 | -0.181 | 0.0363 | 0.0363 | 14071.97 | 10154.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9353 | 0.03456 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.060177 | 3.23e-05 | [15 empty] | Сталь
1390 | Кот. №2а |  | Уз 5П-42 | Уз 5П-42 | 5.43 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.51 | 74.13 | 129.5 | 74.12 |  | 117.6005 | -115.5428 | 0 | 0 | 78.568 | 78.567 | 37.38 | 37.38 | 126.568 | 126.567 | 85.38 | 85.38 | 41.188 | 41.187 | 0.09 | 0.087 | 0 | 0 | 5.43 | 5.43 | 219100.3 | 215266.8 | 0.02975 | 0.02976 | 0.173 | -0.17 | 0.00256 | 0.00256 | 991.32 | 712.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.8159 | 0.034703 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.060696 | 2.3e-06 | [14 empty] | П-18 | Сталь
1392 | Кот. №2а |  | Уз 5П-42 | Уз 5П-42 | 1.91 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.51 | 74.35 | 129.51 | 74.35 |  | 241.3804 | -238.2409 | 0.001 | 0.001 | 78.569 | 78.568 | 37.38 | 37.379 | 126.569 | 126.568 | 85.38 | 85.379 | 41.19 | 41.188 | 0.375 | 0.365 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | 449713.5 | 443864.4 | 0.02953 | 0.02953 | 0.356 | -0.351 | 0.0009 | 0.0009 | 348.7 | 250.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9353 | 0.03456 | 1.46e-05 | 0 | 0.12087 | 8e-07 | [15 empty] | Сталь
1394 | Кот. №2а |  | Уз 10-18 | РММ; ул.Индустриальная, 29 | 62.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.99 | 69.62 | 103.69 | 60.51 |  | 0.3675 | -0.3642 | 0 | 0 | 80.834 | 80.794 | 41.069 | 41.109 | 125.834 | 125.834 | 86.109 | 86.109 | 39.726 | 39.725 | 0.003 | 0.003 | 12.532 | 12.532 | 75.192 | 75.192 | 3396.4 | 3365.9 | 0.03758 | 0.03747 | 0.013 | -0.013 | 0.0012 | 0.0012 | 4520.71 | 3317.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7227 | 0.14875 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.000124 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1395 | Кот. №2а |  | Уз. Стоянка на 50 автомашин;ул.9 П, 8/2 | Уз. Стоянка на 50 автомашин;ул.9 П, 8/2 | 23.71 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.63 | 64.67 | 123.43 | 64.58 |  | 5.7391 | -5.7072 | 0.021 | 0.021 | 75.86 | 75.839 | 36.1 | 36.08 | 125.86 | 125.839 | 86.1 | 86.08 | 39.78 | 39.738 | 0.735 | 0.727 | 4.742 | 4.742 | 28.452 | 28.452 | 53034.3 | 52740.3 | 0.03414 | 0.03415 | 0.208 | -0.207 | 0.00045 | 0.00045 | 1146.14 | 556.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6029 | 0.15145 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0030447 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1399 | Кот. №2а |  | Уз. Стоянка на 50 автомашин;ул.9 П, 8/2 | Стоянка на 50 автомашин; ул.9 П, 8/2 | 8.34 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.43 | 66.12 | 122.14 | 65.47 |  | 0.2332 | -0.2322 | 0.001 | 0.001 | 75.839 | 75.838 | 36.101 | 36.1 | 125.839 | 125.838 | 86.101 | 86.1 | 39.738 | 39.737 | 0.053 | 0.052 | 1.668 | 1.668 | 10.008 | 10.008 | 4309.7 | 4291.4 | 0.04644 | 0.04647 | 0.034 | -0.034 | 4e-05 | 4e-05 | 299.61 | 150.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1402 | Кот. №2а |  | Уз 10-46 | Нежилое; ул.Индустриальная, 45/9 | 32.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.38 | 68.73 | 107.12 | 64.81 |  | 0.3277 | -0.3265 | 0.004 | 0.004 | 81.399 | 79.405 | 38.56 | 40.546 | 126.399 | 126.395 | 85.55 | 85.546 | 40.852 | 40.844 | 0.1 | 0.1 | 6.462 | 6.462 | 38.772 | 38.772 | 6056 | 6033.4 | 0.04468 | 0.0447 | 0.048 | -0.047 | 0.00015 | 0.00015 | 1723.94 | 1280.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5673 | 0.21895 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1403 | Кот. №2а |  | Уз 10-45 | Уз 10-46 | 74.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.54 | 64.81 | 112.38 | 56.07 |  | 0.328 | -0.3261 | 0.009 | 0.009 | 76.838 | 81.399 | 40.546 | 35.968 | 126.408 | 126.399 | 85.546 | 85.538 | 40.87 | 40.852 | 0.101 | 0.099 | 14.912 | 14.912 | 89.472 | 89.472 | 6062.6 | 6026.8 | 0.04468 | 0.04471 | 0.048 | -0.047 | 0.00036 | 0.00036 | 4315.02 | 2851.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5673 | 0.21895 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 4.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1405 | Кот. №2а |  | Уз 10-45 | УТ 10-1 | 114.74 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.54 | 64.75 | 124.72 | 64.4 |  | 12.1831 | -12.109 | 0.054 | 0.054 | 76.838 | 77.313 | 36.551 | 35.968 | 126.408 | 126.353 | 85.591 | 85.538 | 40.87 | 40.762 | 0.395 | 0.39 | 22.948 | 22.948 | 137.688 | 137.688 | 75055.2 | 74598.7 | 0.03092 | 0.03092 | 0.196 | -0.195 | 0.00494 | 0.00494 | 9936.38 | 4252.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9673 | 0.11152 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0067721 | 1.49e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1407 | Кот. №2а |  | Уз 10-14 | Уз 10-45 | 141.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.58 | 64.18 | 125.54 | 63.5 |  | 12.5172 | -12.429 | 0.071 | 0.07 | 81.478 | 76.838 | 35.968 | 40.468 | 126.478 | 126.408 | 85.538 | 85.468 | 41.011 | 40.87 | 0.417 | 0.411 | 28.344 | 28.344 | 170.064 | 170.064 | 77113.6 | 76570.1 | 0.03089 | 0.03089 | 0.202 | -0.2 | 0.0061 | 0.0061 | 12993.67 | 8522.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9673 | 0.11152 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.0068971 | 1.84e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1416 | Кот. №2а |  | Уз. Вагончики;ул.Индустриальная | промбаза; ул.Индустриальная | 14.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 106.8 | 69.1 | 104.72 | 67.49 |  | 0.3507 | -0.3496 | 0.002 | 0.002 | 80.817 | 80.815 | 41.128 | 41.126 | 125.817 | 125.815 | 86.128 | 86.126 | 39.692 | 39.688 | 0.114 | 0.114 | 2.83 | 2.83 | 16.98 | 16.98 | 6481.5 | 6462.2 | 0.04438 | 0.04439 | 0.051 | -0.051 | 7e-05 | 7e-05 | 727.85 | 562.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5637 | 0.21912 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1421 | Кот. №2а |  | Уз. Промбаза;ул.Индустриальная | Уз 10-26 | 35.13 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.84 | 59.59 | 118.12 | 57.66 |  | 0.3512 | -0.3491 | 0.005 | 0.005 | 80.833 | 80.828 | 41.115 | 41.111 | 125.833 | 125.828 | 86.115 | 86.111 | 39.722 | 39.713 | 0.115 | 0.113 | 7.026 | 7.026 | 42.156 | 42.156 | 6491.4 | 6452.3 | 0.04437 | 0.0444 | 0.051 | -0.051 | 0.00017 | 0.00017 | 1658.1 | 675.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5637 | 0.21912 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1423 | Кот. №2а |  | Уз 10-26 | Уз. Вагончики;ул.Индустриальная | 65.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.12 | 66.86 | 107.85 | 59.59 |  | 0.3511 | -0.3493 | 0.009 | 0.009 | 80.828 | 80.819 | 41.124 | 41.115 | 125.828 | 125.819 | 86.124 | 86.115 | 39.713 | 39.695 | 0.114 | 0.113 | 13.036 | 13.036 | 78.216 | 78.216 | 6488.3 | 6455.4 | 0.04437 | 0.0444 | 0.051 | -0.051 | 0.00031 | 0.00031 | 3606.13 | 2540.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5637 | 0.21912 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1424 | Кот. №2а |  | Уз. Вагончики;ул.Индустриальная | Уз. Вагончики;ул.Индустриальная | 4.1 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.85 | 67.08 | 107.48 | 66.86 |  | 0.3508 | -0.3496 | 0.001 | 0.001 | 80.819 | 80.818 | 41.125 | 41.124 | 125.819 | 125.818 | 86.125 | 86.124 | 39.695 | 39.694 | 0.114 | 0.114 | 0.82 | 0.82 | 4.92 | 4.92 | 6482.5 | 6461.1 | 0.04438 | 0.04439 | 0.051 | -0.051 | 2e-05 | 2e-05 | 127.41 | 75.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5637 | 0.21912 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1425 | Кот. №2а |  | Уз. Вагончики;ул.Индустриальная | Уз. Вагончики;ул.Индустриальная | 3.78 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.48 | 67.28 | 107.15 | 67.08 |  | 0.3507 | -0.3496 | 0.001 | 0.001 | 80.818 | 80.818 | 41.125 | 41.125 | 125.818 | 125.818 | 86.125 | 86.125 | 39.694 | 39.693 | 0.114 | 0.114 | 0.756 | 0.756 | 4.536 | 4.536 | 6482.2 | 6461.5 | 0.04438 | 0.04439 | 0.051 | -0.051 | 2e-05 | 2e-05 | 117.04 | 69.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5637 | 0.21912 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1426 | Кот. №2а |  | Уз. Вагончики;ул.Индустриальная | Уз. Вагончики;ул.Индустриальная | 4 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.15 | 67.49 | 106.8 | 67.28 |  | 0.3507 | -0.3496 | 0.001 | 0.001 | 80.818 | 80.817 | 41.126 | 41.125 | 125.818 | 125.817 | 86.126 | 86.125 | 39.693 | 39.692 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 4.8 | 6481.8 | 6461.8 | 0.04438 | 0.04439 | 0.051 | -0.051 | 2e-05 | 2e-05 | 123.43 | 73.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5637 | 0.21912 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1428 | Кот. №2а |  | Уз 10-13 | Уз 10-9 | 147.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.47 | 63.14 | 127.16 | 62.29 |  | 12.532 | -12.4142 | 0.017 | 0.016 | 82.166 | 73.919 | 32.828 | 41.041 | 126.536 | 126.519 | 85.428 | 85.411 | 41.124 | 41.091 | 0.095 | 0.093 | 29.58 | 29.58 | 177.48 | 177.48 | 57903.6 | 57359.2 | 0.0295 | 0.02952 | 0.114 | -0.113 | 0.01133 | 0.01133 | 16394.78 | 10542.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5603 | 0.086503 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0068971 | 2.47e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1432 | Кот. №2а |  | Уз. Промбаза; ул.Индустриальная | Уз. Промбаза;ул.Индустриальная | 4.51 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.92 | 63.47 | 122.84 | 63.43 |  | 2.1322 | -2.1226 | 0.004 | 0.004 | 80.836 | 80.833 | 41.111 | 41.107 | 125.836 | 125.833 | 86.111 | 86.107 | 39.729 | 39.722 | 0.667 | 0.662 | 0.902 | 0.902 | 5.412 | 5.412 | 28147.2 | 28021.8 | 0.03773 | 0.03774 | 0.158 | -0.157 | 4e-05 | 4e-05 | 178.16 | 85.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4135 | 0.18472 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1433 | Кот. №2а |  | Уз. Промбаза;ул.Индустриальная | АБК ЗАО "Абсолют", промбаза; ул.Индустриальная, 37 | 92.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.84 | 66.51 | 119.79 | 64.46 |  | 1.548 | -1.5416 | 0.722 | 0.716 | 80.833 | 74.631 | 36.347 | 41.111 | 125.833 | 125.111 | 86.827 | 86.111 | 39.722 | 38.284 | 6.475 | 6.423 | 18.578 | 18.578 | 111.468 | 111.468 | 35762.2 | 35615.7 | 0.04232 | 0.04232 | 0.351 | -0.35 | 0.00028 | 0.00028 | 4720.99 | 3156.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1802 | 0.23922 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1435 | Кот. №2а |  | Уз. Промбаза;ул.Индустриальная | Промбаза; ул.Индустриальная | 4.81 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.84 | 66.04 | 122.1 | 65.67 |  | 0.2329 | -0.2319 | 0 | 0 | 80.833 | 80.833 | 41.111 | 41.111 | 125.833 | 125.833 | 86.111 | 86.111 | 39.722 | 39.722 | 0.053 | 0.052 | 0.962 | 0.962 | 5.772 | 5.772 | 4304.1 | 4286.5 | 0.04645 | 0.04647 | 0.034 | -0.034 | 2e-05 | 2e-05 | 171.91 | 86.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5637 | 0.21912 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1437 | Кот. №2а |  | Уз 10-9 | Уз 10-27 | 19.35 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.16 | 63.2 | 127.03 | 63.14 |  | 12.5207 | -12.4255 | 0.01 | 0.01 | 73.919 | 73.369 | 32.297 | 32.828 | 126.519 | 126.509 | 85.437 | 85.428 | 41.091 | 41.072 | 0.417 | 0.411 | 3.87 | 3.87 | 23.22 | 23.22 | 77135.1 | 76548.7 | 0.03089 | 0.03089 | 0.202 | -0.2 | 0.00083 | 0.00083 | 1681.14 | 720.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9673 | 0.11152 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0068971 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1439 | Кот. №2а |  | Уз 10-27 | Уз 10-14 | 61.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.03 | 63.5 | 126.58 | 63.2 |  | 12.5198 | -12.4263 | 0.031 | 0.03 | 73.369 | 81.478 | 40.468 | 32.297 | 126.509 | 126.478 | 85.468 | 85.437 | 41.072 | 41.011 | 0.417 | 0.411 | 12.276 | 12.276 | 73.656 | 73.656 | 77129.9 | 76553.8 | 0.03089 | 0.03089 | 0.202 | -0.2 | 0.00264 | 0.00264 | 5642.61 | 3667.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9673 | 0.11152 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0068971 | 8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1441 | Кот. №2а |  | Уз 10-33 | Уз. Промбаза; ул.Индустриальная | 49.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.69 | 63.43 | 122.92 | 62.27 |  | 2.1331 | -2.1217 | 0.006 | 0.006 | 80.843 | 80.836 | 41.107 | 41.101 | 125.843 | 125.836 | 86.107 | 86.101 | 39.742 | 39.729 | 0.107 | 0.106 | 9.882 | 9.882 | 59.292 | 59.292 | 19711.8 | 19606.5 | 0.03598 | 0.036 | 0.077 | -0.077 | 0.00095 | 0.00095 | 3759.77 | 2472.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0010735 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1443 | Кот. №2а |  | Уз 5П-23 | Уз 10-13 | 67.48 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.86 | 62.29 | 128.47 | 62.13 |  | 12.5372 | -12.409 | 0.008 | 0.008 | 80.543 | 82.166 | 41.041 | 39.404 | 126.543 | 126.536 | 85.411 | 85.404 | 41.139 | 41.124 | 0.095 | 0.093 | 13.496 | 13.496 | 80.976 | 80.976 | 57927.5 | 57335.3 | 0.0295 | 0.02952 | 0.114 | -0.113 | 0.00517 | 0.00517 | 4880.35 | 2089.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5603 | 0.086503 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0068971 | 1.13e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1445 | Кот. №2а |  | Уз 10-40 | ООО КМУ-Сервис, РММ НОБИЛИ; ул.Индустриальная, 29/20 | 15.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.85 | 67.8 | 112.84 | 64.91 |  | 0.2837 | -0.2822 | 0 | 0 | 77.823 | 80.753 | 41.189 | 38.259 | 125.753 | 125.753 | 86.189 | 86.189 | 39.565 | 39.565 | 0.002 | 0.002 | 3.136 | 3.136 | 18.816 | 18.816 | 2621.6 | 2607.7 | 0.03447 | 0.03441 | 0.01 | -0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 1137.38 | 816.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001269 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1447 | Кот. №2а |  | Уз 10-30 | Уз. Стройдеталь, Нобили, производственная база;ул.Индустриальная, 29/18 | 265.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.87 | 62.32 | 116.77 | 55.14 |  | 2.1029 | -2.0696 | 0.011 | 0.01 | 85.846 | 80.835 | 41.108 | 46.097 | 125.846 | 125.835 | 86.108 | 86.097 | 39.749 | 39.728 | 0.034 | 0.033 | 53.02 | 53.02 | 318.12 | 318.12 | 15546.5 | 15300.3 | 0.03544 | 0.0355 | 0.049 | -0.048 | 0.00793 | 0.00793 | 23331.21 | 14857.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.8101 | 0.12804 | 1.46e-05 | 3.9e-06 | 0.0007527 | 3e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1450 | Кот. №2а |  | Уз. Стройдеталь, Нобили, производственная база;ул.Индустриальная, 29/18 | ЗУ №1 | 2.76 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.77 | 63.14 | 116.44 | 62.97 |  | 0.3455 | -0.3423 | 0 | 0 | 80.835 | 80.835 | 41.108 | 41.108 | 125.835 | 125.835 | 86.108 | 86.108 | 39.728 | 39.728 | 0.009 | 0.009 | 0.552 | 0.552 | 3.312 | 3.312 | 3990.4 | 3953.4 | 0.03965 | 0.03953 | 0.02 | -0.019 | 3e-05 | 3e-05 | 112.96 | 57.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.824 | 0.1717 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001247 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1451 | Кот. №2а |  | ЗУ №1 | Магазин исток; ул.Индустриальная, 29/18 | 90.93 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.44 | 69.27 | 105.7 | 63.14 |  | 0.3454 | -0.3423 | 0.001 | 0.001 | 80.835 | 80.834 | 41.109 | 41.108 | 125.835 | 125.834 | 86.109 | 86.108 | 39.728 | 39.726 | 0.009 | 0.009 | 18.186 | 18.186 | 109.116 | 109.116 | 3990 | 3953.8 | 0.03965 | 0.03953 | 0.02 | -0.019 | 0.00111 | 0.00111 | 3710.22 | 2098.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8253 | 0.17166 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0001247 | 7.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1453 | Кот. №2а |  | Уз. Стройдеталь, Нобили, производственная база;ул.Индустриальная, 29/18 | ЗУ №2 | 2.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.77 | 67.33 | 116.39 | 67.12 |  | 0.2657 | -0.2647 | 0 | 0 | 80.835 | 80.835 | 41.108 | 41.108 | 125.835 | 125.835 | 86.108 | 86.108 | 39.728 | 39.728 | 0.005 | 0.005 | 0.49 | 0.49 | 2.94 | 2.94 | 3069.4 | 3057.7 | 0.03633 | 0.03629 | 0.015 | -0.015 | 3e-05 | 3e-05 | 100.27 | 54.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.848 | 0.171 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001281 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1456 | Кот. №2а |  | Уз 10-12 | Уз 10-39 | 143.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.69 | 60.31 | 122.58 | 58.32 |  | 3.5436 | -3.5123 | 0.049 | 0.049 | 81.023 | 80.754 | 41.188 | 41.36 | 125.803 | 125.754 | 86.188 | 86.14 | 39.664 | 39.566 | 0.286 | 0.281 | 28.764 | 28.764 | 172.584 | 172.584 | 32746.1 | 32456.6 | 0.03485 | 0.03487 | 0.129 | -0.127 | 0.00275 | 0.00275 | 11009.33 | 6984.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.0015172 | 1.37e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1457 | Кот. №2а |  | Уз 10-18 | Гараж; ул.Индустриальная, 29/18 | 3.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.99 | 67.73 | 115.06 | 67.06 |  | 0.2717 | -0.2706 | 0 | 0 | 80.834 | 80.834 | 41.109 | 41.109 | 125.834 | 125.834 | 86.109 | 86.109 | 39.726 | 39.726 | 0.002 | 0.002 | 0.698 | 0.698 | 4.188 | 4.188 | 2510.6 | 2500.9 | 0.03398 | 0.03393 | 0.01 | -0.01 | 7e-05 | 7e-05 | 251.79 | 181.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7227 | 0.14875 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001278 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1460 | Кот. №2а |  | Уз 10-18 | Уз. Цех;ул.Индустриальная, 29/25 | 64.82 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.99 | 62.61 | 111.53 | 60.72 |  | 0.8443 | -0.836 | 0.004 | 0.004 | 80.834 | 80.83 | 41.113 | 41.109 | 125.834 | 125.83 | 86.113 | 86.109 | 39.726 | 39.717 | 0.056 | 0.055 | 12.964 | 12.964 | 77.784 | 77.784 | 9752.8 | 9657.3 | 0.0397 | 0.03974 | 0.048 | -0.047 | 0.00079 | 0.00079 | 3764.7 | 1578 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8267 | 0.17162 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0002481 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1462 | Кот. №2а |  | Уз. Цех;ул.Индустриальная, 29/25 | Цех; ул.Индустриальная, 29/25 | 6.7 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 111.53 | 68.71 | 110.67 | 68.21 |  | 0.3034 | -0.3024 | 0 | 0 | 80.83 | 80.83 | 41.113 | 41.113 | 125.83 | 125.83 | 86.113 | 86.113 | 39.717 | 39.717 | 0.007 | 0.007 | 1.34 | 1.34 | 8.04 | 8.04 | 3505 | 3492.6 | 0.03798 | 0.03793 | 0.017 | -0.017 | 8e-05 | 8e-05 | 260.99 | 153.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8267 | 0.17162 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001265 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1464 | Кот. №2а |  | Уз. Цех;ул.Индустриальная, 29/25 | Уз. Цех;ул.Индустриальная, 29/25 | 14.12 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 111.53 | 59.96 | 110.51 | 59.44 |  | 0.5401 | -0.5345 | 0 | 0 | 80.83 | 80.83 | 41.113 | 41.113 | 125.83 | 125.83 | 86.113 | 86.113 | 39.717 | 39.716 | 0.024 | 0.024 | 2.824 | 2.824 | 16.944 | 16.944 | 6238.6 | 6173.9 | 0.04182 | 0.04188 | 0.031 | -0.03 | 0.00017 | 0.00017 | 550.03 | 276.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8267 | 0.17162 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001216 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1466 | Кот. №2а |  | Уз 10-17 | Уз 10-11 | 17.14 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 108.95 | 61.76 | 107.34 | 61.07 |  | 0.5398 | -0.5348 | 0.001 | 0.001 | 80.828 | 80.827 | 41.116 | 41.115 | 125.828 | 125.827 | 86.116 | 86.115 | 39.714 | 39.711 | 0.069 | 0.068 | 3.428 | 3.428 | 20.568 | 20.568 | 7674.2 | 7602.7 | 0.04196 | 0.042 | 0.046 | -0.046 | 0.00014 | 0.00014 | 868.99 | 370.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1952 | 0.19248 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1468 | Кот. №2а |  | Уз 10-11 | ТК "Полигон"; ул.Индустриальная, 29/11 | 100.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.34 | 71.9 | 94.65 | 61.76 |  | 0.5397 | -0.5349 | 0.001 | 0.001 | 80.827 | 75.826 | 36.117 | 41.116 | 125.827 | 125.826 | 86.117 | 86.116 | 39.711 | 39.709 | 0.008 | 0.008 | 20.074 | 20.074 | 120.444 | 120.444 | 4986.9 | 4943 | 0.04219 | 0.04225 | 0.02 | -0.019 | 0.00192 | 0.00192 | 6847.3 | 5421.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7164 | 0.14889 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0001216 | 9.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1469 | Кот. №2а |  | ЗУ №2 | Стройдеталь, Нобили, производственная база; ул.Индустриальная, 29/18 | 2.62 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.39 | 67.53 | 116.03 | 67.33 |  | 0.2657 | -0.2647 | 0 | 0 | 80.835 | 80.835 | 41.108 | 41.108 | 125.835 | 125.835 | 86.108 | 86.108 | 39.728 | 39.728 | 0.015 | 0.015 | 0.524 | 0.524 | 3.144 | 3.144 | 3777.3 | 3763.7 | 0.03893 | 0.03889 | 0.023 | -0.023 | 2e-05 | 2e-05 | 97.62 | 53.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2011 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1470 | Кот. №2а |  | Уз. Стройдеталь, Нобили, производственная база;ул.Индустриальная, 29/18 | Уз 10-18 | 16.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.77 | 61.84 | 115.99 | 61.3 |  | 1.4838 | -1.4706 | 0.001 | 0.001 | 80.835 | 80.834 | 41.109 | 41.108 | 125.835 | 125.834 | 86.109 | 86.108 | 39.728 | 39.726 | 0.053 | 0.053 | 3.204 | 3.204 | 19.224 | 19.224 | 13712 | 13589.8 | 0.03711 | 0.03715 | 0.054 | -0.053 | 0.00031 | 0.00031 | 1161.48 | 789.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7227 | 0.14875 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0004999 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1471 | Кот. №2а |  | Уз. Цех;ул.Индустриальная, 29/25 | Уз 10-17 | 14.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 110.51 | 61.07 | 108.95 | 59.96 |  | 0.5399 | -0.5347 | 0.001 | 0.001 | 80.83 | 80.828 | 41.115 | 41.113 | 125.83 | 125.828 | 86.115 | 86.113 | 39.716 | 39.714 | 0.069 | 0.068 | 2.804 | 2.804 | 16.824 | 16.824 | 7675.8 | 7601.1 | 0.04196 | 0.042 | 0.046 | -0.046 | 0.00011 | 0.00011 | 844.73 | 595.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1952 | 0.19248 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1480 | Кот. №2а |  | УТ 10-2 | Уз 10-8 | 28.4 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.26 | 58.11 | 125.12 | 56.99 |  | 0.7192 | -0.7096 | 0 | 0 | 78.268 | 83.118 | 48.821 | 43.971 | 123.118 | 123.118 | 88.821 | 88.821 | 34.297 | 34.296 | 0.014 | 0.013 | 5.68 | 5.68 | 34.08 | 34.08 | 6646.3 | 6557.3 | 0.04042 | 0.0405 | 0.026 | -0.026 | 0.00054 | 0.00054 | 2256.08 | 798.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6741 | 0.14983 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0002486 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1481 | Кот. №2а |  | Узел врезки | Уз 10-32 | 140.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.175 | 0.175 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.55 | 86.96 | 128.32 | 86.86 |  | 59.3839 | -59.2358 | 0.686 | 0.683 | 83.783 | 84.017 | 44.247 | 42.644 | 126.543 | 125.857 | 86.087 | 85.404 | 41.139 | 39.77 | 4.065 | 4.045 | 28.124 | 28.124 | 168.744 | 168.744 | 313578.3 | 312796.2 | 0.02894 | 0.02894 | 0.703 | -0.702 | 0.00824 | 0.00824 | 13864.91 | 5961.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 10.3112 | 0.096982 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.021947 | 2.1e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1484 | Кот. №2а |  | Уз 10-32 | УТ 10-2 | 40.03 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.32 | 91.53 | 128.26 | 91.51 |  | 51.3694 | -51.3264 | 2.739 | 2.734 | 84.017 | 78.268 | 43.971 | 44.247 | 125.857 | 123.118 | 88.821 | 86.087 | 39.77 | 34.297 | 57.018 | 56.923 | 8.006 | 8.006 | 48.036 | 48.036 | 474700.6 | 474303.9 | 0.03304 | 0.03304 | 1.863 | -1.862 | 0.00077 | 0.00077 | 3111.59 | 1362.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6741 | 0.14983 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.018473 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1486 | Кот. №2а |  | УТ 10-2 | Строительный колледж (ПУ-41); ул.Индустриальная, 29 | 20.04 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.26 | 92.03 | 128.23 | 92.02 |  | 50.6494 | -50.6176 | 4.295 | 4.289 | 78.268 | 74.263 | 48.55 | 43.971 | 123.118 | 118.823 | 93.11 | 88.821 | 34.297 | 25.713 | 178.59 | 178.366 | 4.008 | 4.008 | 24.048 | 24.048 | 585059 | 584692.1 | 0.03489 | 0.03489 | 2.871 | -2.869 | 0.00025 | 0.00025 | 1454.98 | 624.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8441 | 0.17111 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.018224 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1490 | Кот. №2а |  | Уз 10-42 | Уз 10-33 | 90.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.97 | 62.27 | 124.69 | 60.16 |  | 2.1348 | -2.12 | 0.012 | 0.011 | 85.384 | 80.843 | 41.101 | 45.619 | 125.854 | 125.843 | 86.101 | 86.089 | 39.765 | 39.742 | 0.107 | 0.106 | 18.06 | 18.06 | 108.36 | 108.36 | 19727.8 | 19590.5 | 0.03598 | 0.036 | 0.077 | -0.077 | 0.00173 | 0.00173 | 7005.69 | 4468.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0010735 | 8.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1491 | Кот. №2а |  | Уз 10-32 | Уз 10-42 | 28.59 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.175 | 0.175 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.32 | 57.63 | 127.97 | 57.5 |  | 8.0063 | -7.9176 | 0.003 | 0.003 | 84.017 | 85.384 | 45.619 | 44.247 | 125.857 | 125.854 | 86.089 | 86.087 | 39.77 | 39.765 | 0.079 | 0.077 | 5.718 | 5.718 | 34.308 | 34.308 | 42277.3 | 41808.9 | 0.03084 | 0.03086 | 0.095 | -0.094 | 0.00168 | 0.00168 | 2828.06 | 1036.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 10.3112 | 0.096982 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.003474 | 4.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1492 | Кот. №2а |  | Уз 10-42 | Уз 10-30 | 8.96 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.97 | 56.75 | 127.87 | 56.71 |  | 5.8698 | -5.7993 | 0.008 | 0.008 | 85.384 | 85.846 | 46.097 | 45.619 | 125.854 | 125.846 | 86.097 | 86.089 | 39.765 | 39.749 | 0.769 | 0.751 | 1.792 | 1.792 | 10.752 | 10.752 | 54242 | 53590.5 | 0.03412 | 0.03413 | 0.213 | -0.21 | 0.00017 | 0.00017 | 595.77 | 253.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0024004 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1493 | Кот. №2а |  | Уз 10-30 | Уз 10-41 | 8 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.87 | 57.71 | 127.73 | 57.65 |  | 3.7666 | -3.7298 | 0.003 | 0.003 | 85.846 | 85.843 | 46.1 | 46.097 | 125.846 | 125.843 | 86.1 | 86.097 | 39.749 | 39.743 | 0.322 | 0.316 | 1.6 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 34807.3 | 34466.8 | 0.03474 | 0.03476 | 0.137 | -0.135 | 0.00015 | 0.00015 | 528.96 | 227.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0016478 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1497 | Кот. №2а |  | Уз 10-8 | Уз 10-6 | 96.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.12 | 65.01 | 114.89 | 58.11 |  | 0.7187 | -0.7101 | 0.002 | 0.002 | 83.118 | 73.116 | 38.823 | 48.821 | 123.118 | 123.116 | 88.823 | 88.821 | 34.296 | 34.293 | 0.014 | 0.013 | 19.288 | 19.288 | 115.728 | 115.728 | 6641.3 | 6562.4 | 0.04042 | 0.04049 | 0.026 | -0.026 | 0.00185 | 0.00185 | 7357.58 | 4896.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6741 | 0.14983 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0002486 | 9.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1499 | Кот. №2а |  | Уз 10-6 | Уз 10-31 | 37.9 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.89 | 66.46 | 111.48 | 65.01 |  | 0.7168 | -0.712 | 0.001 | 0.001 | 73.116 | 75.196 | 40.904 | 38.823 | 123.116 | 123.116 | 88.824 | 88.823 | 34.293 | 34.292 | 0.014 | 0.013 | 7.58 | 7.58 | 45.48 | 45.48 | 6624.2 | 6579.4 | 0.04044 | 0.04048 | 0.026 | -0.026 | 0.00073 | 0.00073 | 2438.15 | 1032.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6741 | 0.14983 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002486 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1500 | Кот. №2а |  | Уз 10-34 | Уз 10-12 | 9.01 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.86 | 58.32 | 125.69 | 58.24 |  | 3.5438 | -3.5121 | 0.003 | 0.003 | 79.736 | 81.023 | 41.36 | 40.067 | 125.806 | 125.803 | 86.14 | 86.137 | 39.67 | 39.664 | 0.286 | 0.281 | 1.802 | 1.802 | 10.812 | 10.812 | 32747.7 | 32455 | 0.03485 | 0.03487 | 0.129 | -0.127 | 0.00017 | 0.00017 | 593.98 | 254.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015172 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1502 | Кот. №2а |  | Уз 10-41 | Уз. Магазин Исток+, ООО Полихим-Сервис, ООО ТехХолод;ул.Индустриальная, 29/1 | 67.89 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.73 | 58.23 | 126.53 | 57.71 |  | 3.7665 | -3.7299 | 0.026 | 0.026 | 85.843 | 75.817 | 36.126 | 46.1 | 125.843 | 125.817 | 86.126 | 86.1 | 39.743 | 39.691 | 0.322 | 0.316 | 13.578 | 13.578 | 81.468 | 81.468 | 34805.9 | 34468.2 | 0.03474 | 0.03476 | 0.137 | -0.135 | 0.0013 | 0.0013 | 4509.97 | 1925.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0016478 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1503 | Кот. №2а |  | Уз. Магазин Исток+, ООО Полихим-Сервис, ООО ТехХолод;ул.Индустриальная, 29/1 | Уз 10-34 | 30.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.53 | 58.24 | 125.86 | 57.83 |  | 3.5444 | -3.5115 | 0.011 | 0.01 | 75.817 | 79.736 | 40.067 | 36.126 | 125.817 | 125.806 | 86.137 | 86.126 | 39.691 | 39.67 | 0.286 | 0.281 | 6.17 | 6.17 | 37.02 | 37.02 | 32753.1 | 32449.6 | 0.03485 | 0.03487 | 0.129 | -0.127 | 0.00059 | 0.00059 | 2373.27 | 1468.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0015172 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1506 | Кот. №2а |  | Уз. Магазин Исток+, ООО Полихим-Сервис, ООО ТехХолод;ул.Индустриальная, 29/1 | Магазин Исток+, ООО Полихим-Сервис, ООО ТехХолод; ул.Индустриальная, 29/1 | 7.71 |  |  | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.53 | 65.44 | 124.97 | 64.68 |  | 0.2208 | -0.2197 | 0 | 0 | 75.817 | 83.957 | 44.266 | 36.126 | 125.817 | 125.817 | 86.126 | 86.126 | 39.691 | 39.691 | 0.003 | 0.003 | 1.542 | 1.542 | 9.252 | 9.252 | 2550.9 | 2538.3 | 0.03416 | 0.0341 | 0.013 | -0.012 | 9e-05 | 9e-05 | 343.84 | 166.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8473 | 0.17102 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001306 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1565 | Кот. №2а |  | Уз 10-40 | Котельная НОБИЛИ, производственная база; ул.Индустриальная | 17.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.85 | 67.7 | 113.43 | 65.24 |  | 0.2796 | -0.2785 | 0.002 | 0.002 | 77.823 | 76.072 | 36.51 | 38.259 | 125.753 | 125.752 | 86.19 | 86.189 | 39.565 | 39.562 | 0.074 | 0.074 | 3.486 | 3.486 | 20.916 | 20.916 | 5167.8 | 5147.9 | 0.04546 | 0.04548 | 0.041 | -0.04 | 8e-05 | 8e-05 | 956.73 | 684.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5808 | 0.2183 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1567 | Кот. №2а |  | Уз 10-39 | Уз 10-38 | 67.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.58 | 61.27 | 120.87 | 60.14 |  | 2.9767 | -2.9551 | 0.017 | 0.016 | 80.754 | 80.037 | 40.505 | 41.188 | 125.754 | 125.737 | 86.205 | 86.188 | 39.566 | 39.533 | 0.204 | 0.201 | 13.59 | 13.59 | 81.54 | 81.54 | 27507.5 | 27308.1 | 0.03519 | 0.0352 | 0.108 | -0.107 | 0.0013 | 0.0013 | 5105.73 | 3330.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0012633 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1574 | Кот. №2а |  | Уз 10-39 | Уз 10-40 | 43.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.58 | 65.08 | 116.85 | 61.17 |  | 0.5641 | -0.5599 | 0 | 0 | 80.754 | 77.823 | 38.259 | 41.188 | 125.754 | 125.753 | 86.189 | 86.188 | 39.566 | 39.565 | 0.009 | 0.009 | 8.612 | 8.612 | 51.672 | 51.672 | 5213.1 | 5174 | 0.0419 | 0.04195 | 0.02 | -0.02 | 0.00082 | 0.00082 | 3235.51 | 2187.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002539 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1579 | Кот. №2а |  | Уз 10-37 | Уз 10-36 | 42.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.68 | 65.54 | 115.52 | 61.97 |  | 0.5749 | -0.5717 | 0.001 | 0.001 | 80.086 | 79.235 | 39.707 | 40.555 | 125.736 | 125.735 | 86.207 | 86.205 | 39.531 | 39.528 | 0.027 | 0.027 | 8.574 | 8.574 | 51.444 | 51.444 | 6641 | 6604.1 | 0.04149 | 0.04152 | 0.033 | -0.032 | 0.00053 | 0.00053 | 2969.17 | 2043.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7629 | 0.17353 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002534 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1581 | Кот. №2а |  | Уз 10-36 | ЗАО СИНКО-ННП ; ул.Индустриальная, 25 | 7.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.52 | 67.59 | 114.05 | 66.54 |  | 0.2756 | -0.2746 | 0.001 | 0.001 | 79.235 | 79.544 | 40.017 | 39.707 | 125.735 | 125.734 | 86.207 | 86.207 | 39.528 | 39.527 | 0.072 | 0.072 | 1.482 | 1.482 | 8.892 | 8.892 | 5093.5 | 5075.4 | 0.04553 | 0.04555 | 0.04 | -0.04 | 4e-05 | 4e-05 | 403.34 | 290.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5783 | 0.21842 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1589 | Кот. №2а |  | Уз 10-36 | Промбаза; ул.Индустриальная, 25/1 | 26.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.52 | 68.16 | 110.65 | 64.62 |  | 0.2988 | -0.2976 | 0.003 | 0.003 | 79.235 | 80.732 | 41.209 | 39.707 | 125.735 | 125.732 | 86.209 | 86.207 | 39.528 | 39.523 | 0.084 | 0.084 | 5.342 | 5.342 | 32.052 | 32.052 | 5522.4 | 5500.8 | 0.04512 | 0.04514 | 0.043 | -0.043 | 0.00013 | 0.00013 | 1453.88 | 1053.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5783 | 0.21842 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1635 | Кот. №2а |  | Уз 10-31 | Корпус № 2; ул.Индустриальная, 29/2 | 20.07 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.48 | 68.92 | 107.57 | 67.25 |  | 0.3265 | -0.3248 | 0 | 0 | 75.196 | 76.555 | 42.264 | 40.904 | 123.116 | 123.115 | 88.824 | 88.824 | 34.292 | 34.292 | 0.003 | 0.002 | 4.014 | 4.014 | 24.084 | 24.084 | 3016.8 | 3001.3 | 0.03612 | 0.03606 | 0.012 | -0.012 | 0.00038 | 0.00038 | 1276.3 | 542.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6741 | 0.14983 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001253 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1637 | Кот. №2а |  | Уз 10-31 | Корпус № 2; ул.Индустриальная | 84.63 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.48 | 69.84 | 101.72 | 65.8 |  | 0.3896 | -0.3879 | 0.014 | 0.014 | 75.196 | 76.581 | 42.318 | 40.904 | 123.116 | 123.101 | 88.838 | 88.824 | 34.292 | 34.264 | 0.14 | 0.138 | 16.926 | 16.926 | 101.556 | 101.556 | 7201.4 | 7169.7 | 0.04393 | 0.04395 | 0.057 | -0.056 | 0.00041 | 0.00041 | 3804.84 | 1568.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5707 | 0.21879 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1639 | Кот. №2а |  | Уз 10-38 | Уз 10-37 | 5.16 |  | T1/T2 | _____ |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 120.87 | 61.62 | 120.68 | 61.53 |  | 1.1673 | -1.1607 | 0.001 | 0.001 | 80.037 | 80.086 | 40.555 | 40.505 | 125.737 | 125.736 | 86.205 | 86.205 | 39.533 | 39.531 | 0.105 | 0.104 | 1.032 | 1.032 | 6.192 | 6.192 | 13484 | 13407.6 | 0.03852 | 0.03854 | 0.066 | -0.066 | 6e-05 | 6e-05 | 219.13 | 104.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7629 | 0.17353 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0005061 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1641 | Кот. №2а |  | Уз 10-37 | Уз 10-35 | 33.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.68 | 63.95 | 116.77 | 61.29 |  | 0.5923 | -0.589 | 0.001 | 0.001 | 80.086 | 80.735 | 41.206 | 40.555 | 125.736 | 125.735 | 86.206 | 86.205 | 39.531 | 39.529 | 0.029 | 0.029 | 6.684 | 6.684 | 40.104 | 40.104 | 6842.2 | 6804.2 | 0.04133 | 0.04136 | 0.034 | -0.033 | 0.00041 | 0.00041 | 2314.66 | 1569.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7629 | 0.17353 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0002527 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1644 | Кот. №2а |  | Уз 10-35 | Промбаза; ул.Индустриальная, 25/2 | 6.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.77 | 67.35 | 115.42 | 66.38 |  | 0.2673 | -0.2663 | 0.001 | 0.001 | 80.735 | 80.735 | 41.207 | 41.206 | 125.735 | 125.735 | 86.207 | 86.206 | 39.529 | 39.528 | 0.068 | 0.068 | 1.32 | 1.32 | 7.92 | 7.92 | 4940.1 | 4922.1 | 0.04569 | 0.04571 | 0.039 | -0.039 | 3e-05 | 3e-05 | 362.1 | 258.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5745 | 0.2186 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1645 | Кот. №2а |  | Уз 10-38 | Уз. ТУРА; ул.Индустриальная, 27/3 | 43.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.87 | 63.06 | 118.38 | 61.37 |  | 1.2014 | -1.1924 | 0.006 | 0.006 | 80.037 | 80.731 | 41.21 | 40.505 | 125.737 | 125.731 | 86.21 | 86.205 | 39.533 | 39.521 | 0.111 | 0.109 | 8.626 | 8.626 | 51.756 | 51.756 | 13877.2 | 13773.4 | 0.03843 | 0.03846 | 0.068 | -0.068 | 0.00053 | 0.00053 | 2990.6 | 2008.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7629 | 0.17353 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.000505 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1647 | Кот. №2а |  | Уз. ТУРА; ул.Индустриальная, 27/3 | Уз. Склад-магазин Лес-Маркет;ул.Индустриальная, 27/4 | 11.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.38 | 63.5 | 117.73 | 63.06 |  | 1.2008 | -1.1929 | 0.002 | 0.001 | 80.731 | 80.73 | 41.212 | 41.21 | 125.731 | 125.73 | 86.212 | 86.21 | 39.521 | 39.518 | 0.111 | 0.109 | 2.272 | 2.272 | 13.632 | 13.632 | 13871.1 | 13779.5 | 0.03843 | 0.03845 | 0.068 | -0.068 | 0.00014 | 0.00014 | 775.73 | 531.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7629 | 0.17353 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.000505 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1649 | Кот. №2а |  | Уз. Склад-магазин Лес-Маркет;ул.Индустриальная, 27/4 | Уз. Автоцентр "Кореец";ул.Индустриальная, 27/5 | 55.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.73 | 65.45 | 113.72 | 62.62 |  | 0.9431 | -0.9364 | 0.005 | 0.005 | 80.73 | 80.725 | 41.216 | 41.212 | 125.73 | 125.725 | 86.216 | 86.212 | 39.518 | 39.509 | 0.07 | 0.069 | 11.138 | 11.138 | 66.828 | 66.828 | 10894.1 | 10816.8 | 0.03927 | 0.0393 | 0.053 | -0.053 | 0.00068 | 0.00068 | 3787.62 | 2651.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7629 | 0.17353 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0003767 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1650 | Кот. №2а |  | Уз 10-38 | Уз 10-29 | 34.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.87 | 63.21 | 116.95 | 60.56 |  | 0.6067 | -0.6033 | 0.001 | 0.001 | 80.037 | 80.736 | 41.206 | 40.505 | 125.737 | 125.736 | 86.206 | 86.205 | 39.533 | 39.53 | 0.03 | 0.03 | 6.854 | 6.854 | 41.124 | 41.124 | 7008.2 | 6969.1 | 0.04121 | 0.04124 | 0.034 | -0.034 | 0.00042 | 0.00042 | 2376.26 | 1598.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7629 | 0.17353 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0002522 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1653 | Кот. №2а |  | Уз. Склад-магазин Лес-Маркет;ул.Индустриальная, 27/4 | Склад-магазин Лес-Маркет; ул.Индустриальная, 27/4 | 4.56 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.73 | 67.04 | 117.13 | 66.71 |  | 0.2576 | -0.2566 | 0 | 0 | 80.73 | 80.729 | 41.212 | 41.212 | 125.73 | 125.729 | 86.212 | 86.212 | 39.518 | 39.517 | 0.064 | 0.063 | 0.912 | 0.912 | 5.472 | 5.472 | 4760.6 | 4743 | 0.04589 | 0.04591 | 0.037 | -0.037 | 2e-05 | 2e-05 | 155.73 | 83.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1655 | Кот. №2а |  | Уз 10-29 | ООО ТК Сид ; ул.Индустриальная, 27/1 | 5.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.95 | 67.28 | 115.81 | 66.46 |  | 0.265 | -0.2641 | 0 | 0 | 80.736 | 80.735 | 41.206 | 41.206 | 125.736 | 125.735 | 86.206 | 86.206 | 39.53 | 39.529 | 0.067 | 0.067 | 1.106 | 1.106 | 6.636 | 6.636 | 4898.3 | 4880.5 | 0.04573 | 0.04575 | 0.038 | -0.038 | 3e-05 | 3e-05 | 303.74 | 216.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.572 | 0.21872 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1657 | Кот. №2а |  | Уз 10-29 | ООО АртСибСтрой, МК "Высокий Стиль"; ул.Индустриальная, 27 | 70.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.95 | 68.91 | 105.63 | 60.68 |  | 0.3413 | -0.3397 | 0.009 | 0.009 | 80.736 | 80.727 | 41.215 | 41.206 | 125.736 | 125.727 | 86.215 | 86.206 | 39.53 | 39.512 | 0.108 | 0.107 | 14.074 | 14.074 | 84.444 | 84.444 | 6307.2 | 6277.9 | 0.0445 | 0.04452 | 0.05 | -0.049 | 0.00034 | 0.00034 | 3865.08 | 2793.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.572 | 0.21872 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1658 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз. корпус (промбаза);ул.Индустриальная, 27/6 | ООО РоссПромГрупп; ул.Индустриальная, 27/7 | 13.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 105.7 | 69.1 | 104.17 | 67.92 |  | 0.3555 | -0.3545 | 0.019 | 0.019 | 80.722 | 80.703 | 41.238 | 41.219 | 125.722 | 125.703 | 86.238 | 86.219 | 39.503 | 39.465 | 1.142 | 1.136 | 2.77 | 2.77 | 16.62 | 16.62 | 10266.2 | 10238.3 | 0.04639 | 0.04639 | 0.126 | -0.126 | 3e-05 | 3e-05 | 542.94 | 419.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8894 | 0.25711 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1674 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.корпус;ул.Индустриальная, 25/3 | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 25/3 | 3.49 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 107.85 | 68.65 | 107.44 | 68.41 |  | 0.3244 | -0.3234 | 0 | 0 | 80.259 | 80.089 | 40.573 | 40.743 | 125.729 | 125.729 | 86.213 | 86.213 | 39.517 | 39.516 | 0.008 | 0.008 | 0.698 | 0.698 | 4.188 | 4.188 | 3747 | 3735.5 | 0.03883 | 0.03879 | 0.018 | -0.018 | 4e-05 | 4e-05 | 131.12 | 79.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8484 | 0.17099 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000125 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1675 | Кот. №2а |  | Уз 10-35 | Уз. Хоз.корпус;ул.Индустриальная, 25/3 | 52.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.77 | 68.41 | 107.85 | 61.95 |  | 0.3246 | -0.3231 | 0.006 | 0.006 | 80.735 | 80.259 | 40.743 | 41.206 | 125.735 | 125.729 | 86.213 | 86.206 | 39.529 | 39.517 | 0.099 | 0.098 | 10.562 | 10.562 | 63.372 | 63.372 | 5999.9 | 5972.2 | 0.04473 | 0.04475 | 0.047 | -0.047 | 0.00025 | 0.00025 | 2897.36 | 2087.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5745 | 0.2186 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1685 | Кот. №2а |  | Уз. Автоцентр "Кореец";ул.Индустриальная, 27/5 | Автоцентр "Кореец"; ул.Индустриальная, 27/5 | 6.11 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.72 | 67.77 | 113.01 | 67.37 |  | 0.2823 | -0.2813 | 0.001 | 0.001 | 80.725 | 80.725 | 41.217 | 41.216 | 125.725 | 125.725 | 86.217 | 86.216 | 39.509 | 39.508 | 0.076 | 0.075 | 1.222 | 1.222 | 7.332 | 7.332 | 5217.7 | 5199.8 | 0.04541 | 0.04542 | 0.041 | -0.041 | 3e-05 | 3e-05 | 201.03 | 113.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1688 | Кот. №2а |  | Уз. Автоцентр "Кореец";ул.Индустриальная, 27/5 | Уз. Хоз. корпус (промбаза);ул.Индустриальная, 27/6 | 52.62 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 113.72 | 66.39 | 110.55 | 64.63 |  | 0.6601 | -0.6558 | 0.002 | 0.002 | 80.725 | 80.723 | 41.218 | 41.216 | 125.725 | 125.723 | 86.218 | 86.216 | 39.509 | 39.504 | 0.035 | 0.035 | 10.524 | 10.524 | 63.144 | 63.144 | 7625.2 | 7574.8 | 0.0408 | 0.04083 | 0.037 | -0.037 | 0.00064 | 0.00064 | 2093.07 | 1157.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7629 | 0.17353 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0002498 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1689 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз. корпус (промбаза);ул.Индустриальная, 27/6 | Хоз. корпус (промбаза); ул.Индустриальная, 27/6 | 4.13 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 110.55 | 68.26 | 110.02 | 67.95 |  | 0.3034 | -0.3024 | 0 | 0 | 80.723 | 80.723 | 41.218 | 41.218 | 125.723 | 125.723 | 86.218 | 86.218 | 39.504 | 39.504 | 0.007 | 0.007 | 0.826 | 0.826 | 4.956 | 4.956 | 3504.9 | 3493.2 | 0.03798 | 0.03793 | 0.017 | -0.017 | 5e-05 | 5e-05 | 159.35 | 93.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7629 | 0.17353 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001259 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1691 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз. корпус (промбаза);ул.Индустриальная, 27/6 | Уз. Хоз. корпус (промбаза);ул.Индустриальная, 27/6 | 44.75 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 110.55 | 67.92 | 105.7 | 65.06 |  | 0.3561 | -0.354 | 0.001 | 0.001 | 80.723 | 80.722 | 41.219 | 41.218 | 125.723 | 125.722 | 86.219 | 86.218 | 39.504 | 39.503 | 0.011 | 0.011 | 8.95 | 8.95 | 53.7 | 53.7 | 4112.8 | 4089 | 0.0444 | 0.04444 | 0.02 | -0.02 | 0.00055 | 0.00055 | 1726.64 | 1010.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7629 | 0.17353 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0001239 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-10 | Сталь
1834 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.корпус;ул.Индустриальная, 32/3 | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 32 | 25.78 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.33 | 64.98 | 126.94 | 64.31 |  | 0.5271 | -0.5248 | 0.275 | 0.272 | 83.854 | 83.649 | 43.409 | 43.067 | 126.374 | 126.099 | 85.859 | 85.587 | 40.787 | 40.24 | 8.882 | 8.805 | 5.156 | 5.156 | 30.936 | 30.936 | 19483.2 | 19397.7 | 0.04774 | 0.04775 | 0.306 | -0.305 | 3e-05 | 3e-05 | 734.91 | 350.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.638 | 0.27488 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1835 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.корпус;ул.Индустриальная, 32/3 | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 32/3 | 2.56 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.33 | 64.69 | 128.19 | 64.62 |  | 0.5157 | -0.5135 | 0.026 | 0.026 | 83.854 | 84.308 | 43.573 | 43.067 | 126.374 | 126.348 | 85.613 | 85.587 | 40.787 | 40.735 | 8.507 | 8.434 | 0.512 | 0.512 | 3.072 | 3.072 | 19062.8 | 18979.4 | 0.04777 | 0.04778 | 0.299 | -0.298 | 0 | 0 | 72.98 | 34.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.638 | 0.27488 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1838 | Кот. №2а |  | Уз 17-10 | Производственный корпус; ул.Индустриальная, 32/2 | 8.93 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.78 | 64.84 | 127.63 | 64.34 |  | 1.6713 | -1.6555 | 0 | 0 | 81.435 | 81.435 | 40.526 | 40.526 | 126.435 | 126.435 | 85.526 | 85.526 | 40.909 | 40.909 | 0 | 0 | 1.786 | 1.786 | 10.716 | 10.716 | 3088.8 | 3059.7 | 0.03641 | 0.03629 | 0.002 | -0.002 | 0.00427 | 0.00427 | 1915 | 820.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.3721 | 0.034046 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0010404 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1840 | Кот. №2а |  | Уз 17-10 | Уз 17-11 | 25.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.78 | 63.75 | 128.56 | 63.61 |  | 9.4385 | -9.3899 | 0.061 | 0.06 | 81.435 | 83.844 | 43.057 | 40.526 | 126.435 | 126.374 | 85.587 | 85.526 | 40.909 | 40.788 | 1.961 | 1.942 | 5.18 | 5.18 | 31.08 | 31.08 | 87220.6 | 86771 | 0.03367 | 0.03368 | 0.342 | -0.341 | 0.0005 | 0.0005 | 2018.9 | 1299.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0057618 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1841 | Кот. №2а |  | Уз 17-11 | Уз. Хоз.корпус;ул.Индустриальная, 32/3 | 4.78 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.56 | 64.46 | 128.33 | 64.36 |  | 1.0429 | -1.0381 | 0 | 0 | 83.844 | 83.854 | 43.067 | 43.057 | 126.374 | 126.374 | 85.587 | 85.587 | 40.788 | 40.787 | 0.027 | 0.027 | 0.956 | 0.956 | 5.736 | 5.736 | 9637.4 | 9593.4 | 0.03853 | 0.03855 | 0.038 | -0.038 | 9e-05 | 9e-05 | 240.93 | 111.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006501 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1844 | Кот. №2а |  | Уз 17-12 | Диспечерская ; ул.Индустриальная, 32/6 | 6.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.71 | 65.49 | 124.56 | 65.39 |  | 2.0165 | -2.0082 | 1.068 | 1.06 | 74.116 | 73.707 | 35.383 | 33.663 | 126.206 | 125.137 | 86.813 | 85.753 | 40.452 | 38.324 | 127.564 | 126.523 | 1.396 | 1.396 | 8.376 | 8.376 | 74536.2 | 74230.7 | 0.04685 | 0.04685 | 1.17 | -1.166 | 1e-05 | 1e-05 | 308.62 | 204.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6394 | 0.27477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1845 | Кот. №2а |  | Уз 17-13 | Уз 17-12 | 39.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.21 | 65.39 | 124.71 | 64.4 |  | 2.0172 | -2.0075 | 0.005 | 0.004 | 76.21 | 74.116 | 33.663 | 35.749 | 126.21 | 126.206 | 85.753 | 85.749 | 40.461 | 40.452 | 0.096 | 0.095 | 7.846 | 7.846 | 47.076 | 47.076 | 18641 | 18550.7 | 0.03614 | 0.03615 | 0.073 | -0.073 | 0.00075 | 0.00075 | 3012.21 | 1998.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0011838 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1848 | Кот. №2а |  | Уз 17-13 | Овощехранилище; ул.Индустриальная, 32 | 4.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.21 | 65.25 | 125.76 | 64.96 |  | 0.5742 | -0.5718 | 0.002 | 0.002 | 76.21 | 76.209 | 35.75 | 35.749 | 126.21 | 126.209 | 85.75 | 85.749 | 40.461 | 40.458 | 0.294 | 0.291 | 0.874 | 0.874 | 5.244 | 5.244 | 10612.2 | 10567 | 0.04256 | 0.04257 | 0.083 | -0.083 | 2e-05 | 2e-05 | 253.91 | 167.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1850 | Кот. №2а |  | Уз 17-11 | Уз 17-15 | 68.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.56 | 64.09 | 127.93 | 63.67 |  | 8.3951 | -8.3522 | 0.128 | 0.127 | 83.844 | 75.256 | 34.724 | 43.057 | 126.374 | 126.246 | 85.714 | 85.587 | 40.788 | 40.532 | 1.556 | 1.54 | 13.748 | 13.748 | 82.488 | 82.488 | 77578.7 | 77182.1 | 0.03376 | 0.03377 | 0.305 | -0.303 | 0.00132 | 0.00132 | 5351.6 | 3460.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0051117 | 6.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1853 | Кот. №2а |  | Уз 17-15 | Склад-арочник; ул.Индустриальная, 32 | 6.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.93 | 64.8 | 127.75 | 64.68 |  | 2.0096 | -2.0008 | 0.025 | 0.025 | 75.256 | 77.471 | 36.988 | 34.724 | 126.246 | 126.221 | 85.738 | 85.714 | 40.532 | 40.483 | 3.397 | 3.367 | 1.218 | 1.218 | 7.308 | 7.308 | 37140.3 | 36978.4 | 0.0402 | 0.0402 | 0.292 | -0.29 | 3e-05 | 3e-05 | 357.44 | 232.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1855 | Кот. №2а |  | Уз 17-14 | Гараж; ул.Индустриальная, 32 | 6.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.66 | 64.97 | 126.94 | 64.5 |  | 0.527 | -0.5247 | 0.002 | 0.002 | 71.994 | 74.342 | 33.857 | 31.505 | 126.224 | 126.222 | 85.737 | 85.735 | 40.489 | 40.485 | 0.249 | 0.247 | 1.282 | 1.282 | 7.692 | 7.692 | 9740.2 | 9697.5 | 0.04283 | 0.04284 | 0.076 | -0.076 | 3e-05 | 3e-05 | 375.63 | 245.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1856 | Кот. №2а |  | Уз 17-16 | Уз 17-10 | 110.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.56 | 63.72 | 128.78 | 63.22 |  | 11.1119 | -11.0432 | 0.36 | 0.355 | 72.855 | 81.435 | 40.526 | 31.231 | 126.795 | 126.435 | 85.526 | 85.171 | 41.624 | 40.909 | 2.709 | 2.676 | 22.132 | 22.132 | 132.792 | 132.792 | 102684.1 | 102049.8 | 0.03356 | 0.03356 | 0.403 | -0.401 | 0.00212 | 0.00212 | 8665.09 | 5551.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0068022 | 1.06e-05 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1859 | Кот. №2а |  | Уз 17-16 | Уз. Метрологический цех;ул.Индустриальная, 32/1 | 11.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.56 | 64.18 | 129.41 | 64.09 |  | 6.4939 | -6.4629 | 0.013 | 0.013 | 72.855 | 75.152 | 33.554 | 31.231 | 126.795 | 126.782 | 85.184 | 85.171 | 41.624 | 41.598 | 0.938 | 0.929 | 2.356 | 2.356 | 14.136 | 14.136 | 60009.2 | 59723 | 0.03401 | 0.03401 | 0.236 | -0.234 | 0.00023 | 0.00023 | 922.42 | 593.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0041505 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1861 | Кот. №2а |  | Уз. Метрологический цех;ул.Индустриальная, 32/1 | АБК; ул.Индустриальная, 32 | 42.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.41 | 64.65 | 128.35 | 63.96 |  | 3.0864 | -3.0713 | 0.011 | 0.011 | 75.152 | 76.771 | 35.195 | 33.554 | 126.782 | 126.771 | 85.195 | 85.184 | 41.598 | 41.576 | 0.219 | 0.217 | 8.402 | 8.402 | 50.412 | 50.412 | 28521 | 28381.4 | 0.03511 | 0.03512 | 0.112 | -0.111 | 0.0008 | 0.0008 | 3286.83 | 2125.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0019536 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1863 | Кот. №2а |  | Уз. Метрологический цех;ул.Индустриальная, 32/1 | Метрологический цех; ул.Индустриальная, 32/1 | 6.97 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.41 | 64.43 | 129.31 | 64.39 |  | 3.4073 | -3.3918 | 0.002 | 0.002 | 75.152 | 76.51 | 34.916 | 33.554 | 126.782 | 126.78 | 85.186 | 85.184 | 41.598 | 41.593 | 0.265 | 0.263 | 1.394 | 1.394 | 8.364 | 8.364 | 31486.2 | 31343.7 | 0.03492 | 0.03493 | 0.124 | -0.123 | 0.00013 | 0.00013 | 353.79 | 162.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.002197 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1866 | Кот. №2а |  | Уз 17-18 | Уз 17-19 | 20.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.44 | 62.83 | 124.85 | 62.44 |  | 2.747 | -2.7284 | 0.004 | 0.004 | 82.693 | 79.809 | 36.411 | 39.287 | 127.693 | 127.689 | 84.291 | 84.287 | 43.406 | 43.397 | 0.174 | 0.172 | 4.19 | 4.19 | 25.14 | 25.14 | 25384.5 | 25213.3 | 0.03536 | 0.03538 | 0.1 | -0.099 | 0.0004 | 0.0004 | 1601.3 | 1042.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6503 | 0.15037 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0014365 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1868 | Кот. №2а |  | Уз 17-18 | Уз 17-21 | 42.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.44 | 63.47 | 115.17 | 56.66 |  | 0.3183 | -0.3146 | 0 | 0 | 82.693 | 84.013 | 40.607 | 39.287 | 127.693 | 127.693 | 84.287 | 84.287 | 43.406 | 43.406 | 0.002 | 0.002 | 8.554 | 8.554 | 51.324 | 51.324 | 2941.3 | 2907.2 | 0.03582 | 0.03568 | 0.012 | -0.011 | 0.00082 | 0.00082 | 3269.1 | 2140.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6503 | 0.15037 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0001253 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1870 | Кот. №2а |  | Уз 17-14 | ул.Индустриальная, 32/4 | 32.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.66 | 64.97 | 126.99 | 64.53 |  | 2.1593 | -2.1499 | 5.63 | 5.582 | 71.994 | 67.444 | 38.167 | 31.505 | 126.224 | 120.594 | 91.317 | 85.735 | 40.489 | 29.277 | 146.201 | 144.948 | 6.418 | 6.418 | 38.508 | 38.508 | 79813.9 | 79470.1 | 0.04683 | 0.04683 | 1.253 | -1.248 | 4e-05 | 4e-05 | 1443.74 | 937.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6377 | 0.2749 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1873 | Кот. №2а |  | Уз 17-26 | СТО Третий полюс, нежилое; ул.Мира, 3п/2 | 10.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.29 | 65.52 | 124.54 | 63.7 |  | 0.2225 | -0.2215 | 0.001 | 0.001 | 74.74 | 75.279 | 35.964 | 35.423 | 125.63 | 125.629 | 86.314 | 86.313 | 39.317 | 39.316 | 0.048 | 0.048 | 2.092 | 2.092 | 12.552 | 12.552 | 4111.7 | 4093 | 0.04672 | 0.04675 | 0.032 | -0.032 | 5e-05 | 5e-05 | 611.66 | 402.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21825 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1875 | Кот. №2а |  | Уз 17-26 | Уз 17-27 | 37.45 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.29 | 64.53 | 126.69 | 64.13 |  | 4.815 | -4.7912 | 0.023 | 0.023 | 74.74 | 75.606 | 36.336 | 35.423 | 125.63 | 125.606 | 86.336 | 86.313 | 39.317 | 39.27 | 0.521 | 0.516 | 7.49 | 7.49 | 44.94 | 44.94 | 44495.4 | 44275.1 | 0.03437 | 0.03437 | 0.175 | -0.174 | 0.00072 | 0.00072 | 2894.02 | 1893.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6298 | 0.15083 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.00288 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1877 | Кот. №2а |  | Уз 17-27 | Цех шиномонтажный; ул.Мира, 3п/4 | 13.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.69 | 65.12 | 126.38 | 64.91 |  | 2.5559 | -2.545 | 0.091 | 0.091 | 75.606 | 74.805 | 35.717 | 36.336 | 125.606 | 125.515 | 86.427 | 86.336 | 39.27 | 39.088 | 5.464 | 5.418 | 2.788 | 2.788 | 16.728 | 16.728 | 47238.6 | 47036.6 | 0.03997 | 0.03998 | 0.371 | -0.369 | 7e-05 | 7e-05 | 812.28 | 534.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5813 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1878 | Кот. №2а |  | Уз 17-28 | Уз 17-26 | 69.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.37 | 64.12 | 127.29 | 63.42 |  | 5.0388 | -5.0113 | 0.047 | 0.047 | 70.677 | 74.74 | 35.423 | 31.266 | 125.677 | 125.63 | 86.313 | 86.266 | 39.411 | 39.317 | 0.57 | 0.563 | 13.882 | 13.882 | 83.292 | 83.292 | 46563.5 | 46309.3 | 0.03431 | 0.03431 | 0.183 | -0.182 | 0.00133 | 0.00133 | 5397.52 | 3495.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6298 | 0.15083 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0030105 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1881 | Кот. №2а |  | Уз 17-28 | автошкола За рулем, НВ Аэро, СК ООО ТриТон, ТК ООО Север-авто, промбаза; ул.Мира, 3п | 11.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.37 | 64.68 | 128.3 | 64.64 |  | 10.4005 | -10.355 | 1.178 | 1.168 | 70.677 | 69.499 | 32.434 | 31.266 | 125.677 | 124.499 | 87.434 | 86.266 | 39.411 | 37.065 | 89.037 | 88.26 | 2.206 | 2.206 | 13.236 | 13.236 | 192220.9 | 191379 | 0.03934 | 0.03934 | 1.509 | -1.502 | 5e-05 | 5e-05 | 649.05 | 421.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1885 | Кот. №2а |  | Уз 17-27 | Уз 17-7 | 57.31 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.69 | 65.43 | 124.69 | 64.1 |  | 2.2584 | -2.2469 | 0.009 | 0.008 | 75.606 | 79.018 | 39.765 | 36.336 | 125.606 | 125.598 | 86.345 | 86.336 | 39.27 | 39.253 | 0.124 | 0.123 | 11.462 | 11.462 | 68.772 | 68.772 | 20869.5 | 20763.4 | 0.03733 | 0.03734 | 0.082 | -0.082 | 0.0011 | 0.0011 | 4531.6 | 2975.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6298 | 0.15083 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0013238 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1887 | Кот. №2а |  | Уз 17-21 | Уз 17-35 | 25.35 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.17 | 67.73 | 109.28 | 63.47 |  | 0.3175 | -0.3154 | 0 | 0 | 84.013 | 80.973 | 37.567 | 40.607 | 127.693 | 127.693 | 84.287 | 84.287 | 43.406 | 43.406 | 0.002 | 0.002 | 5.07 | 5.07 | 30.42 | 30.42 | 2933.7 | 2914.7 | 0.03579 | 0.03571 | 0.012 | -0.011 | 0.00049 | 0.00049 | 1868.32 | 1344.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6503 | 0.15037 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0001253 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1889 | Кот. №2а |  | Уз 17-35 | Зд.; ул.Индустриальная, 34 Ас2 | 4.51 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 109.28 | 68.49 | 108.27 | 67.73 |  | 0.317 | -0.3159 | 0 | 0 | 80.973 | 80.993 | 37.587 | 37.567 | 127.693 | 127.693 | 84.287 | 84.287 | 43.406 | 43.406 | 0.002 | 0.002 | 0.902 | 0.902 | 5.412 | 5.412 | 2929.2 | 2919.2 | 0.03577 | 0.03573 | 0.011 | -0.011 | 9e-05 | 9e-05 | 320.02 | 240.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6503 | 0.15037 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001253 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1891 | Кот. №2а |  | Уз 17-17 | Овощехранилище; ул.Индустриальная, 32 | 18.97 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.75 | 65.45 | 124.86 | 64.19 |  | 0.5837 | -0.5811 | 0.007 | 0.007 | 80.274 | 80.397 | 39.943 | 39.805 | 126.214 | 126.207 | 85.753 | 85.745 | 40.468 | 40.454 | 0.316 | 0.313 | 3.794 | 3.794 | 22.764 | 22.764 | 10788 | 10740.3 | 0.0443 | 0.04431 | 0.085 | -0.084 | 9e-05 | 9e-05 | 1105.78 | 729.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5805 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1893 | Кот. №2а |  | Уз 17-29 | Хоз. блок; ул.Индустриальная, 32 | 2.92 |  |  | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.8 | 64.83 | 127.55 | 64.67 |  | 0.5214 | -0.5192 | 0.032 | 0.032 | 79.685 | 79.693 | 39.247 | 39.175 | 126.235 | 126.203 | 85.757 | 85.725 | 40.51 | 40.446 | 9.147 | 9.069 | 0.584 | 0.584 | 3.504 | 3.504 | 19274 | 19190.5 | 0.05024 | 0.05025 | 0.303 | -0.301 | 0 | 0 | 131.48 | 85.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6396 | 0.27475 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1895 | Кот. №2а |  | Уз 17-7 | Арочный склад; ул.Мира, 3п/7 | 5.89 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.69 | 65.53 | 124.54 | 65.43 |  | 2.2573 | -2.248 | 0.032 | 0.032 | 79.018 | 78.996 | 39.806 | 39.765 | 125.598 | 125.566 | 86.376 | 86.345 | 39.253 | 39.19 | 4.498 | 4.461 | 1.178 | 1.178 | 7.068 | 7.068 | 41718.6 | 41547.1 | 0.04218 | 0.04219 | 0.328 | -0.326 | 3e-05 | 3e-05 | 339.15 | 226.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1898 | Кот. №2а |  | Уз 17-8 | З.у №1 | 2.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.67 | 64.58 | 128.64 | 64.57 |  | 5.2585 | -5.2354 | 0.072 | 0.071 | 77.203 | 77.131 | 34.835 | 34.764 | 127.203 | 127.131 | 84.835 | 84.764 | 42.439 | 42.296 | 22.88 | 22.68 | 0.522 | 0.522 | 3.132 | 3.132 | 97187.3 | 96759.1 | 0.03954 | 0.03954 | 0.763 | -0.76 | 1e-05 | 1e-05 | 153.86 | 99.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1899 | Кот. №2а |  | З.у №1 | Сеть магазинов Алкомаркет, ООО Десятка трейд, промбаза с торговыми зала; ул.Мира, 1П | 3.92 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.64 | 64.6 | 128.62 | 64.58 |  | 5.2585 | -5.2354 | 0.108 | 0.107 | 77.131 | 77.023 | 34.942 | 34.835 | 127.131 | 127.023 | 84.942 | 84.835 | 42.296 | 42.082 | 22.88 | 22.68 | 0.784 | 0.784 | 4.704 | 4.704 | 97187.1 | 96759.3 | 0.03954 | 0.03954 | 0.763 | -0.76 | 2e-05 | 2e-05 | 147.19 | 68.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1903 | Кот. №2а |  | Уз 17-17 | Уз 17-13 | 17.97 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.75 | 64.52 | 126.21 | 64.16 |  | 2.5918 | -2.5789 | 0.004 | 0.003 | 80.274 | 76.21 | 35.749 | 39.805 | 126.214 | 126.21 | 85.749 | 85.745 | 40.468 | 40.461 | 0.163 | 0.161 | 3.594 | 3.594 | 21.564 | 21.564 | 23950.3 | 23831.1 | 0.03703 | 0.03704 | 0.094 | -0.094 | 0.00034 | 0.00034 | 1421.44 | 925.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0015291 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1904 | Кот. №2а |  | Уз 17-14 | Уз 17-17 | 36.02 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.66 | 64.17 | 126.75 | 63.58 |  | 3.1762 | -3.1593 | 0.01 | 0.01 | 71.994 | 80.274 | 39.805 | 31.505 | 126.224 | 126.214 | 85.745 | 85.735 | 40.489 | 40.468 | 0.242 | 0.239 | 7.204 | 7.204 | 43.224 | 43.224 | 29350.6 | 29194.8 | 0.03665 | 0.03665 | 0.115 | -0.115 | 0.00069 | 0.00069 | 2864.34 | 1848.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0018738 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1905 | Кот. №2а |  | Уз 17-29 | Уз 17-14 | 10.72 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.8 | 64.02 | 127.66 | 63.92 |  | 5.8626 | -5.8337 | 0.01 | 0.01 | 79.685 | 71.994 | 31.505 | 39.175 | 126.235 | 126.224 | 85.735 | 85.725 | 40.51 | 40.489 | 0.805 | 0.797 | 2.144 | 2.144 | 12.864 | 12.864 | 54176.1 | 53909.2 | 0.03583 | 0.03583 | 0.213 | -0.212 | 0.00021 | 0.00021 | 853.19 | 549.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0035293 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1906 | Кот. №2а |  | Уз 17-15 | Уз 17-29 | 9.9 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.93 | 63.98 | 127.8 | 63.9 |  | 6.3842 | -6.3527 | 0.011 | 0.011 | 75.256 | 79.685 | 39.175 | 34.724 | 126.246 | 126.235 | 85.725 | 85.714 | 40.532 | 40.51 | 0.953 | 0.943 | 1.98 | 1.98 | 11.88 | 11.88 | 58996.4 | 58705.1 | 0.03575 | 0.03575 | 0.232 | -0.23 | 0.00019 | 0.00019 | 788.5 | 507.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5904 | 0.15174 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0038544 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1907 | Кот. №2а |  | Уз 17-6 | Уз 17-28 | 109.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.92 | 64.24 | 128.37 | 63.88 |  | 15.4415 | -15.3642 | 0.686 | 0.679 | 80.233 | 70.677 | 31.266 | 39.457 | 126.363 | 125.677 | 86.266 | 85.587 | 40.776 | 39.411 | 5.204 | 5.152 | 21.97 | 21.97 | 131.82 | 131.82 | 142693.4 | 141979.4 | 0.03338 | 0.03338 | 0.56 | -0.557 | 0.0021 | 0.0021 | 8569.92 | 5537.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6298 | 0.15083 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0095874 | 1.05e-05 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1908 | Кот. №2а |  | Уз 17-1 | Уз 17-34 | 17.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.1 | 64.04 | 129.03 | 63.99 |  | 25.5209 | -25.3896 | 0.008 | 0.008 | 72.722 | 74.624 | 32.832 | 30.914 | 126.882 | 126.874 | 85.082 | 85.074 | 41.808 | 41.792 | 0.381 | 0.377 | 3.41 | 3.41 | 20.46 | 20.46 | 117918.6 | 117311.5 | 0.02861 | 0.02862 | 0.231 | -0.23 | 0.00131 | 0.00131 | 1896.97 | 1225.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6844 | 0.085584 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.015951 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1912 | Кот. №2а |  | Уз 17-25 | Уз 17-1 | 25.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.21 | 63.94 | 129.1 | 63.87 |  | 29.8953 | -29.7364 | 0.005 | 0.005 | 71.887 | 72.722 | 30.914 | 30.069 | 126.887 | 126.882 | 85.074 | 85.069 | 41.818 | 41.808 | 0.164 | 0.162 | 5.11 | 5.11 | 30.66 | 30.66 | 110504 | 109916.7 | 0.02734 | 0.02734 | 0.174 | -0.173 | 0.00306 | 0.00306 | 3258.62 | 2113.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3161 | 0.069852 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.018659 | 5.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1914 | Кот. №2а |  | Уз 17-1 | Уз 17-25 | 16.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.26 | 63.83 | 129.21 | 63.8 |  | 45.5561 | -45.3119 | 0.008 | 0.007 | 71.894 | 71.887 | 30.069 | 30.061 | 126.894 | 126.887 | 85.069 | 85.061 | 41.833 | 41.818 | 0.375 | 0.371 | 3.36 | 3.36 | 20.16 | 20.16 | 168392.2 | 167489.6 | 0.02695 | 0.02696 | 0.264 | -0.263 | 0.00201 | 0.00201 | 2143.24 | 1388.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3161 | 0.069852 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.028378 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1916 | Кот. №2а |  | Уз 17-34 | Уз 17-24 | 23.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.03 | 64.27 | 128.64 | 64.02 |  | 6.8185 | -6.782 | 0.001 | 0.001 | 74.624 | 76.873 | 35.082 | 32.832 | 126.874 | 126.873 | 85.082 | 85.082 | 41.792 | 41.791 | 0.029 | 0.029 | 4.742 | 4.742 | 28.452 | 28.452 | 31504.6 | 31336 | 0.03081 | 0.03083 | 0.062 | -0.062 | 0.00182 | 0.00182 | 2636.82 | 1708.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6844 | 0.085584 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0042753 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1918 | Кот. №2а |  | Уз 17-34 | ТК 17-1 | 6.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.03 | 64.06 | 128.99 | 64.04 |  | 18.7011 | -18.6089 | 0.008 | 0.007 | 74.624 | 74.576 | 32.799 | 32.832 | 126.874 | 126.866 | 85.089 | 85.082 | 41.792 | 41.777 | 0.919 | 0.91 | 1.366 | 1.366 | 8.196 | 8.196 | 115210.7 | 114642.1 | 0.03052 | 0.03052 | 0.302 | -0.3 | 0.00029 | 0.00029 | 635.26 | 410.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1529 | 0.10926 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011676 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1919 | Кот. №2а |  | Уз 17-1 | РММ; ул.Мира, 3п/11 | 20.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.1 | 64.58 | 128.69 | 64.32 |  | 3.9213 | -3.9033 | 0.009 | 0.009 | 72.722 | 73.953 | 32.162 | 30.914 | 126.882 | 126.873 | 85.082 | 85.074 | 41.808 | 41.791 | 0.349 | 0.346 | 4.142 | 4.142 | 24.852 | 24.852 | 36236.7 | 36070 | 0.03468 | 0.03468 | 0.142 | -0.142 | 0.0004 | 0.0004 | 1617.38 | 1047.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.744 | 0.14828 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0024982 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1920 | Кот. №2а |  | ТК 17-1 | Уз. ТПК Старатели, магазин Левша, ООО "СГК"; ул.Мира, 5п/1 | 67.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.99 | 64.27 | 128.58 | 64 |  | 12.9103 | -12.8453 | 0.296 | 0.293 | 74.576 | 76.571 | 35.382 | 32.799 | 126.866 | 126.571 | 85.382 | 85.089 | 41.777 | 41.189 | 3.648 | 3.611 | 13.506 | 13.506 | 81.036 | 81.036 | 119303.3 | 118702.3 | 0.03347 | 0.03347 | 0.468 | -0.466 | 0.00129 | 0.00129 | 5270.56 | 3405.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6667 | 0.15 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.008019 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1924 | Кот. №2а |  | Уз 17-44 | Овощехранилище; Северная, 4б/П | 15.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.92 | 68.5 | 111.88 | 67.73 |  | 0.7769 | -0.7744 | 0.01 | 0.009 | 77.144 | 77.134 | 34.822 | 34.813 | 127.144 | 127.134 | 84.822 | 84.813 | 42.331 | 42.312 | 0.527 | 0.524 | 3.018 | 3.018 | 18.108 | 18.108 | 14358.6 | 14311.5 | 0.04174 | 0.04175 | 0.113 | -0.112 | 7e-05 | 7e-05 | 807.91 | 596.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5811 | 0.21829 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1925 | Кот. №2а |  | ТК 17-1 | Уз 17-4 | 53.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.99 | 64.63 | 128.32 | 64.2 |  | 5.7905 | -5.7639 | 0.152 | 0.151 | 74.576 | 79.744 | 38.27 | 32.799 | 126.866 | 126.714 | 85.24 | 85.089 | 41.777 | 41.474 | 2.385 | 2.363 | 10.634 | 10.634 | 63.804 | 63.804 | 66887.4 | 66579.5 | 0.03564 | 0.03564 | 0.328 | -0.327 | 0.00065 | 0.00065 | 3869.54 | 2512.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8353 | 0.17137 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0036569 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1926 | Кот. №2а |  | Уз 17-4 | Магазин "Добрая мебель"; ул.Мира, 5п/2 | 8.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.32 | 64.69 | 128.24 | 64.63 |  | 5.7899 | -5.7645 | 0.285 | 0.282 | 79.744 | 71.43 | 30.522 | 38.27 | 126.714 | 126.43 | 85.522 | 85.24 | 41.474 | 40.908 | 27.711 | 27.47 | 1.712 | 1.712 | 10.272 | 10.272 | 107007.9 | 106539.2 | 0.0395 | 0.03951 | 0.84 | -0.836 | 4e-05 | 4e-05 | 503.59 | 327.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1929 | Кот. №2а |  | Уз 17-5а | Зд.; ул.Мира, 3п/13 | 32.68 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.21 | 66.74 | 118.61 | 61.62 |  | 0.2497 | -0.2485 | 0.002 | 0.002 | 80.458 | 79.646 | 37.87 | 38.677 | 126.868 | 126.866 | 85.09 | 85.087 | 41.781 | 41.776 | 0.062 | 0.061 | 6.536 | 6.536 | 39.216 | 39.216 | 4615.8 | 4593.3 | 0.04749 | 0.04751 | 0.036 | -0.036 | 0.00016 | 0.00016 | 1898.83 | 1272.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5757 | 0.21855 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1934 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-4 | ТК-2 | 90.97 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.01 | 64.4 | 128.5 | 64.18 |  | 15.7086 | -15.6075 | 0.071 | 0.07 | 78.919 | 72.838 | 31.097 | 37.037 | 126.919 | 126.848 | 85.107 | 85.037 | 41.882 | 41.741 | 0.651 | 0.643 | 18.194 | 18.194 | 109.164 | 109.164 | 96774.9 | 96151.7 | 0.03066 | 0.03067 | 0.253 | -0.252 | 0.00392 | 0.00392 | 8029.95 | 3435.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0806 | 0.11013 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0097413 | 1.2e-05 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1937 | Кот. №2а |  | З.у №4 | Торговый дом фиалка; ул.Мира, 5п/7 | 4.94 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.37 | 65.35 | 125.31 | 65.33 |  | 4.2337 | -4.2159 | 0.002 | 0.002 | 76.645 | 76.482 | 35.469 | 35.627 | 126.485 | 126.482 | 85.469 | 85.467 | 41.018 | 41.013 | 0.405 | 0.402 | 0.988 | 0.988 | 5.928 | 5.928 | 39122.9 | 38959 | 0.03456 | 0.03456 | 0.154 | -0.153 | 9e-05 | 9e-05 | 242.39 | 117.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7494 | 0.14816 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0025228 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1940 | Кот. №2а |  | ТК-2 | Уз 17-37 | 44.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.5 | 64.63 | 128.14 | 64.48 |  | 10.918 | -10.8481 | 0.017 | 0.017 | 72.838 | 75.181 | 33.474 | 31.097 | 126.848 | 126.831 | 85.124 | 85.107 | 41.741 | 41.707 | 0.319 | 0.315 | 8.924 | 8.924 | 53.544 | 53.544 | 67261.6 | 66831 | 0.03104 | 0.03105 | 0.176 | -0.175 | 0.00192 | 0.00192 | 3932.37 | 1684.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0806 | 0.11013 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0068076 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1941 | Кот. №2а |  | Уз. ТПК Старатели, магазин Левша, ООО "СГК"; ул.Мира, 5п/1 | Уз. Торговый дом фиалка;ул.Мира, 5п/7 | 172.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.58 | 65.3 | 125.42 | 63.22 |  | 4.237 | -4.2125 | 0.084 | 0.083 | 76.571 | 77.237 | 36.215 | 35.382 | 126.571 | 126.487 | 85.465 | 85.382 | 41.189 | 41.022 | 0.406 | 0.401 | 34.486 | 34.486 | 206.916 | 206.916 | 39154.2 | 38927.7 | 0.03455 | 0.03456 | 0.154 | -0.153 | 0.0033 | 0.0033 | 13425.82 | 8778.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6667 | 0.15 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.0025228 | 1.66e-05 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1943 | Кот. №2а |  | Уз. ТПК Старатели, магазин Левша, ООО "СГК"; ул.Мира, 5п/1 | ТПК Старатели, магазин Левша, ООО "СГК"; ул.Мира, 5п/1 | 7.28 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.58 | 64.79 | 128.56 | 64.78 |  | 8.672 | -8.634 | 20.5 | 20.321 | 76.571 | 56.071 | 55.703 | 35.382 | 126.571 | 106.071 | 105.703 | 85.382 | 41.189 | 0.368 | 2346.632 | 2326.158 | 1.456 | 1.456 | 8.736 | 8.736 | 320548.6 | 319146 | 0.0466 | 0.0466 | 5.033 | -5.011 | 1e-05 | 1e-05 | 207.97 | 98.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6394 | 0.27477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1945 | Кот. №2а |  | ТК-2 | Уз 17-40 | 36.42 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.5 | 64.53 | 128.1 | 64.36 |  | 4.5074 | -4.4871 | 0.736 | 0.729 | 72.838 | 76.112 | 35.837 | 31.097 | 126.848 | 126.112 | 85.837 | 85.107 | 41.741 | 40.275 | 16.84 | 16.69 | 7.284 | 7.284 | 43.704 | 43.704 | 83305.6 | 82930.4 | 0.03961 | 0.03961 | 0.654 | -0.651 | 0.00017 | 0.00017 | 1783.17 | 763.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5696 | 0.21884 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1947 | Кот. №2а |  | Уз 17-40 | ИП М.Н. Белова; ул.Мира, 5п/4 | 6.39 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.1 | 64.76 | 127.96 | 64.69 |  | 1.6404 | -1.6332 | 0.017 | 0.017 | 76.112 | 76.094 | 35.854 | 35.837 | 126.112 | 126.094 | 85.854 | 85.837 | 40.275 | 40.241 | 2.276 | 2.257 | 1.278 | 1.278 | 7.668 | 7.668 | 30317.6 | 30184.8 | 0.04043 | 0.04043 | 0.238 | -0.237 | 3e-05 | 3e-05 | 238.85 | 112.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5696 | 0.21884 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1949 | Кот. №2а |  | Уз 17-40 | Уз. ИП Красноперова; ул.Мира, 5п/3 | 26.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.1 | 64.8 | 127.55 | 64.44 |  | 2.8669 | -2.8541 | 0.22 | 0.218 | 76.112 | 75.892 | 36.054 | 35.837 | 126.112 | 125.892 | 86.054 | 85.837 | 40.275 | 39.838 | 6.859 | 6.799 | 5.342 | 5.342 | 32.052 | 32.052 | 52984.8 | 52748.9 | 0.03988 | 0.03989 | 0.416 | -0.414 | 0.00013 | 0.00013 | 1569.3 | 1021.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5696 | 0.21884 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1951 | Кот. №2а |  | Уз. ИП Красноперова; ул.Мира, 5п/3 | ООО "Космополит"; ул.Мира, 5п/5 | 17.44 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.55 | 64.96 | 127.13 | 64.76 |  | 1.5419 | -1.5351 | 0.042 | 0.042 | 75.892 | 75.85 | 36.096 | 36.054 | 125.892 | 125.85 | 86.096 | 86.054 | 39.838 | 39.754 | 2.015 | 1.998 | 3.488 | 3.488 | 20.928 | 20.928 | 28496.3 | 28371.3 | 0.04051 | 0.04051 | 0.224 | -0.223 | 8e-05 | 8e-05 | 648.91 | 307.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5696 | 0.21884 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1953 | Кот. №2а |  | Уз. ИП Красноперова; ул.Мира, 5п/3 | ИП Красноперова; ул.Мира, 5п/3 | 4.66 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.55 | 64.9 | 127.42 | 64.84 |  | 1.3249 | -1.3191 | 0.008 | 0.008 | 75.892 | 75.884 | 36.063 | 36.054 | 125.892 | 125.884 | 86.063 | 86.054 | 39.838 | 39.821 | 1.496 | 1.483 | 0.932 | 0.932 | 5.592 | 5.592 | 24486.1 | 24379.9 | 0.04072 | 0.04073 | 0.192 | -0.191 | 2e-05 | 2e-05 | 173.39 | 82.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5696 | 0.21884 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1955 | Кот. №2а |  | ТК-2 | ТК "Твой Дом"; ул.Мира, 5п/10 | 58.36 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.5 | 67.93 | 114.03 | 62.03 |  | 0.2793 | -0.2762 | 0 | 0 | 72.838 | 71.848 | 30.107 | 31.097 | 126.848 | 126.848 | 85.107 | 85.107 | 41.741 | 41.74 | 0.002 | 0.002 | 11.672 | 11.672 | 70.032 | 70.032 | 2581.1 | 2552 | 0.03429 | 0.03416 | 0.01 | -0.01 | 0.00112 | 0.00112 | 4041.67 | 1628.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.731 | 0.14857 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0001275 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1956 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-3 | Уз 17-1 | 76.19 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 63.8 | 129.26 | 63.71 |  | 45.5652 | -45.3028 | 0.034 | 0.034 | 78.928 | 71.894 | 30.061 | 37.028 | 126.928 | 126.894 | 85.061 | 85.028 | 41.901 | 41.833 | 0.375 | 0.37 | 15.238 | 15.238 | 91.428 | 91.428 | 168425.9 | 167455.9 | 0.02695 | 0.02696 | 0.264 | -0.263 | 0.00912 | 0.00912 | 9825.43 | 4186.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3161 | 0.069852 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.028378 | 1.58e-05 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1958 | Кот. №2а |  | Уз 17-6 | Зд.; ул.Мира, 3п/13 | 13.47 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 65.2 | 126.29 | 64.08 |  | 0.2159 | -0.2148 | 0.001 | 0.001 | 80.233 | 80.213 | 39.437 | 39.457 | 126.363 | 126.363 | 85.587 | 85.587 | 40.776 | 40.775 | 0.039 | 0.038 | 2.694 | 2.694 | 16.164 | 16.164 | 3989.3 | 3970.1 | 0.03965 | 0.03959 | 0.031 | -0.031 | 6e-05 | 6e-05 | 566.8 | 241.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5814 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1959 | Кот. №2а |  | Уз 17-1 | промбаза; ул.Мира | 98.3 |  |  | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.1 | 67.48 | 114.58 | 57.89 |  | 0.4499 | -0.4466 | 0.004 | 0.004 | 72.722 | 81.408 | 39.608 | 30.914 | 126.882 | 126.878 | 85.078 | 85.074 | 41.808 | 41.8 | 0.035 | 0.034 | 19.66 | 19.66 | 117.96 | 117.96 | 5939.8 | 5895.6 | 0.04406 | 0.04409 | 0.033 | -0.033 | 0.00092 | 0.00092 | 6533.81 | 4285.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3924 | 0.18545 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 7.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1960 | Кот. №2а |  | Уз 17-24 | Уз 17-5 | 14.49 |  |  | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.64 | 64.44 | 128.39 | 64.27 |  | 6.8167 | -6.7838 | 0.001 | 0.001 | 76.873 | 80.413 | 38.623 | 35.082 | 126.873 | 126.873 | 85.083 | 85.082 | 41.791 | 41.79 | 0.03 | 0.03 | 2.898 | 2.898 | 17.388 | 17.388 | 31496.2 | 31344.4 | 0.032 | 0.03201 | 0.062 | -0.062 | 0.00111 | 0.00111 | 1724.87 | 1124.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6844 | 0.085584 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0042753 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1961 | Кот. №2а |  | Уз 17-5 | Столярный цех; ул.Мира, 3п/10 | 3.78 |  |  | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.39 | 64.68 | 128.32 | 64.63 |  | 6.349 | -6.3207 | 0 | 0 | 80.413 | 80.372 | 38.583 | 38.623 | 126.873 | 126.872 | 85.083 | 85.083 | 41.79 | 41.789 | 0.027 | 0.026 | 0.756 | 0.756 | 4.536 | 4.536 | 29335.3 | 29204.4 | 0.03217 | 0.03218 | 0.058 | -0.057 | 0.00029 | 0.00029 | 449.3 | 294.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6844 | 0.085584 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0040157 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1963 | Кот. №2а |  | Уз 17-5 | Уз 17-5а | 17.27 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.39 | 63.23 | 126.21 | 61.83 |  | 0.4666 | -0.4643 | 0.004 | 0.004 | 80.413 | 80.458 | 38.677 | 38.623 | 126.873 | 126.868 | 85.087 | 85.083 | 41.79 | 41.781 | 0.205 | 0.203 | 3.454 | 3.454 | 20.724 | 20.724 | 8623 | 8580.3 | 0.04495 | 0.04497 | 0.068 | -0.067 | 8e-05 | 8e-05 | 1016.37 | 650.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5757 | 0.21855 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1964 | Кот. №2а |  | Уз 17-5а | Зд.; ул.Мира, 3п/12 | 1.45 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.21 | 65.2 | 125.97 | 65.09 |  | 0.2167 | -0.2158 | 0 | 0 | 80.458 | 80.388 | 38.607 | 38.677 | 126.868 | 126.868 | 85.087 | 85.087 | 41.781 | 41.781 | 0.047 | 0.039 | 0.29 | 0.29 | 1.74 | 1.74 | 4005.7 | 3988.6 | 0.04824 | 0.03965 | 0.031 | -0.031 | 1e-05 | 1e-05 | 51.75 | 25.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5757 | 0.21855 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1966 | Кот. №2а |  | Уз 17-25 | Уз 17-6 | 77.31 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 63.88 | 128.92 | 63.76 |  | 15.6588 | -15.5775 | 0.523 | 0.518 | 71.887 | 80.233 | 39.457 | 30.069 | 126.887 | 126.363 | 85.587 | 85.069 | 41.818 | 40.776 | 5.642 | 5.584 | 15.462 | 15.462 | 92.772 | 92.772 | 144701.8 | 143950.8 | 0.03519 | 0.03519 | 0.568 | -0.565 | 0.00148 | 0.00148 | 4538.3 | 1942.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6298 | 0.15083 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0097184 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
1968 | Кот. №2а |  | Уз 18-85 | Уз. 30/4;ул.Индустриальная, 30/4 | 3.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.7 | 63.98 | 129.6 | 63.91 |  | 1.6767 | -1.6691 | 0.009 | 0.009 | 71.724 | 71.715 | 30.222 | 30.213 | 126.724 | 126.715 | 85.222 | 85.213 | 41.511 | 41.493 | 2.377 | 2.356 | 0.616 | 0.616 | 3.696 | 3.696 | 30989.2 | 30848.8 | 0.0404 | 0.04041 | 0.243 | -0.242 | 1e-05 | 1e-05 | 182.66 | 116.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1970 | Кот. №2а |  | Уз. 30/4;ул.Индустриальная, 30/4 | 30/4; ул.Индустриальная, 30/4 | 2.11 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 64.4 | 129.54 | 64.38 |  | 1.4288 | -1.4224 | 0.004 | 0.004 | 71.715 | 71.711 | 30.226 | 30.222 | 126.715 | 126.711 | 85.226 | 85.222 | 41.493 | 41.484 | 1.735 | 1.719 | 0.422 | 0.422 | 2.532 | 2.532 | 26406.9 | 26288.7 | 0.04061 | 0.04062 | 0.207 | -0.206 | 1e-05 | 1e-05 | 79.85 | 36.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1972 | Кот. №2а |  | Уз. 30/4;ул.Индустриальная, 30/4 | Уз. 30/4;ул.Индустриальная, 30/4 | 17.29 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 62.62 | 127.59 | 61.71 |  | 0.2479 | -0.2468 | 0.012 | 0.012 | 71.715 | 71.703 | 30.234 | 30.222 | 126.715 | 126.703 | 85.234 | 85.222 | 41.493 | 41.47 | 0.568 | 0.563 | 3.458 | 3.458 | 20.748 | 20.748 | 7159.4 | 7125.6 | 0.04741 | 0.04742 | 0.088 | -0.087 | 3e-05 | 3e-05 | 498.06 | 225.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8867 | 0.25728 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1974 | Кот. №2а |  | Уз. 30/4;ул.Индустриальная, 30/4 | Уз 18-189 | 8.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.59 | 63.56 | 126.12 | 62.62 |  | 0.2479 | -0.2468 | 0.005 | 0.005 | 71.703 | 71.698 | 30.239 | 30.234 | 126.703 | 126.698 | 85.239 | 85.234 | 41.47 | 41.459 | 0.568 | 0.563 | 1.612 | 1.612 | 9.672 | 9.672 | 7158.4 | 7126.6 | 0.04741 | 0.04742 | 0.088 | -0.087 | 2e-05 | 2e-05 | 362.47 | 232.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8867 | 0.25728 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1976 | Кот. №2а |  | Уз 18-189 | Хоз.постройка; н/д | 18.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.12 | 67.11 | 116.67 | 60.77 |  | 0.0858 | -0.0854 | 0.001 | 0.001 | 71.698 | 71.697 | 30.24 | 30.239 | 126.698 | 126.697 | 85.24 | 85.239 | 41.459 | 41.457 | 0.049 | 0.048 | 3.638 | 3.638 | 21.828 | 21.828 | 2478.3 | 2467.6 | 0.03383 | 0.03378 | 0.03 | -0.03 | 4e-05 | 4e-05 | 811.03 | 541.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8867 | 0.25728 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1978 | Кот. №2а |  | Уз 18-189 | Склад №2; ул.Индустриальная, 30/6 | 2.36 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.12 | 65.3 | 125.59 | 65.04 |  | 0.162 | -0.1614 | 0 | 0 | 71.698 | 71.698 | 30.239 | 30.239 | 126.698 | 126.698 | 85.239 | 85.239 | 41.459 | 41.459 | 0.02 | 0.02 | 0.472 | 0.472 | 2.832 | 2.832 | 2994.9 | 2982 | 0.03604 | 0.03598 | 0.024 | -0.023 | 1e-05 | 1e-05 | 86.76 | 41.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.583 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1980 | Кот. №2а |  | Уз 18-48 | Уз 18-190 | 102.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.64 | 91.46 | 129.52 | 91.35 |  | 78.5104 | -75.0775 | 1.954 | 1.787 | 70.758 | 71.514 | 35.594 | 31.097 | 125.758 | 123.804 | 87.884 | 86.097 | 39.661 | 35.92 | 15.881 | 14.527 | 20.506 | 20.506 | 123.036 | 123.036 | 483672.7 | 462524.1 | 0.02992 | 0.02993 | 1.266 | -1.21 | 0.00442 | 0.00442 | 9570.66 | 7734.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0642 | 0.11032 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.03 | 1.34e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1982 | Кот. №2а |  | Уз 18-190 | Уз 18-191 | 11.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.52 | 93.98 | 129.51 | 93.97 |  | 72.1729 | -68.7781 | 1.571 | 1.427 | 71.514 | 70.513 | 37.591 | 35.594 | 123.804 | 122.233 | 89.311 | 87.884 | 35.92 | 32.921 | 112.409 | 102.098 | 2.33 | 2.33 | 13.98 | 13.98 | 666944.5 | 635573.4 | 0.033 | 0.03301 | 2.618 | -2.495 | 0.00022 | 0.00022 | 912.06 | 750.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6689 | 0.14995 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.026035 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1984 | Кот. №2а |  | Уз 18-191 | "Ланкорд"; ул.Мира, 4П | 12.94 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 96.08 | 129.5 | 96.07 |  | 67.8755 | -64.5081 | 0.185 | 0.167 | 70.513 | 68.338 | 35.768 | 37.591 | 122.233 | 122.048 | 89.478 | 89.311 | 32.921 | 32.57 | 11.882 | 10.736 | 2.588 | 2.588 | 15.528 | 15.528 | 418155.1 | 397410 | 0.02995 | 0.02996 | 1.094 | -1.04 | 0.00056 | 0.00056 | 898.16 | 388.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1495 | 0.1093 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.023577 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1986 | Кот. №2а |  | Уз 18-190 | Уз 18-192 | 1.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.52 | 64.03 | 129.5 | 64.01 |  | 6.3331 | -6.3039 | 0.002 | 0.002 | 71.514 | 71.672 | 35.756 | 35.594 | 123.804 | 123.802 | 87.886 | 87.884 | 35.92 | 35.916 | 0.893 | 0.884 | 0.378 | 0.378 | 2.268 | 2.268 | 58523.7 | 58253.6 | 0.03403 | 0.03404 | 0.23 | -0.229 | 4e-05 | 4e-05 | 147.96 | 95.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6689 | 0.14995 | 1.46e-05 | 0 | 0.0039655 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1988 | Кот. №2а |  | Уз 18-192 | ООО Промэлектроснабжение, Офис ООО "Электроград"; ул.Индустриальная, 30/8 | 7.93 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 64.69 | 129.42 | 64.65 |  | 4.8263 | -4.8046 | 0.005 | 0.005 | 71.672 | 71.827 | 35.921 | 35.756 | 123.802 | 123.797 | 87.891 | 87.886 | 35.916 | 35.906 | 0.523 | 0.519 | 1.586 | 1.586 | 9.516 | 9.516 | 44599.5 | 44399.1 | 0.03436 | 0.03437 | 0.175 | -0.174 | 0.00015 | 0.00015 | 402.8 | 186.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6689 | 0.14995 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0031048 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1990 | Кот. №2а |  | Уз 18-192 | Уз 18-193 | 24.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.5 | 62.54 | 128.26 | 61.75 |  | 1.1804 | -1.1744 | 0.035 | 0.035 | 71.672 | 70.287 | 34.441 | 35.756 | 123.802 | 123.767 | 87.921 | 87.886 | 35.916 | 35.846 | 1.192 | 1.181 | 4.938 | 4.938 | 29.628 | 29.628 | 21815.1 | 21705.8 | 0.0409 | 0.04091 | 0.171 | -0.17 | 0.00012 | 0.00012 | 1462.48 | 924.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21929 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1992 | Кот. №2а |  | Уз 18-193 | н/д; ул.Индустриальная, 30/7а | 2.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.26 | 65.03 | 127.98 | 64.84 |  | 0.5381 | -0.5358 | 0.001 | 0.001 | 70.287 | 70.566 | 34.722 | 34.441 | 123.767 | 123.766 | 87.922 | 87.921 | 35.846 | 35.844 | 0.259 | 0.257 | 0.522 | 0.522 | 3.132 | 3.132 | 9946 | 9902.6 | 0.04276 | 0.04278 | 0.078 | -0.078 | 1e-05 | 1e-05 | 153.49 | 100.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21929 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1994 | Кот. №2а |  | Уз 18-193 | Склад; ул.Индустриальная, 30/5 | 104.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.26 | 67 | 118.67 | 60.6 |  | 0.6421 | -0.6388 | 0.046 | 0.045 | 70.287 | 68.721 | 32.966 | 34.441 | 123.767 | 123.721 | 87.966 | 87.921 | 35.846 | 35.755 | 0.364 | 0.361 | 20.932 | 20.932 | 125.592 | 125.592 | 11866.9 | 11805.4 | 0.04223 | 0.04225 | 0.093 | -0.093 | 0.0005 | 0.0005 | 6154.87 | 4084.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21929 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0 | 6.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1996 | Кот. №2а |  | Уз 18-192 | н/д; ул.Индустриальная, 30/9 | 21.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.5 | 65.58 | 125.53 | 62.99 |  | 0.3264 | -0.3248 | 0.003 | 0.003 | 71.672 | 72.879 | 36.969 | 35.756 | 123.802 | 123.799 | 87.889 | 87.886 | 35.916 | 35.911 | 0.1 | 0.099 | 4.372 | 4.372 | 26.232 | 26.232 | 6032.6 | 6003.8 | 0.0447 | 0.04472 | 0.047 | -0.047 | 0.0001 | 0.0001 | 1294.85 | 842.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5603 | 0.21929 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
1998 | Кот. №2а |  | Уз 18-191 | Уз 18-73 | 28.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.51 | 62.79 | 129 | 62.46 |  | 4.2972 | -4.2702 | 0.014 | 0.014 | 70.513 | 72.219 | 39.325 | 37.591 | 122.233 | 122.219 | 89.325 | 89.311 | 32.921 | 32.893 | 0.417 | 0.412 | 5.616 | 5.616 | 33.696 | 33.696 | 39709.8 | 39460.5 | 0.03453 | 0.03454 | 0.156 | -0.155 | 0.00054 | 0.00054 | 2198.17 | 1396.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6689 | 0.14995 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0024583 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2000 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.Ленина,1Б/П | Уз 18-207 | 25.26 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.55 | 64.11 | 126.22 | 63.49 |  | 0.7082 | -0.7048 | 0.013 | 0.013 | 72.215 | 72.202 | 39.342 | 39.329 | 122.215 | 122.202 | 89.342 | 89.329 | 32.886 | 32.859 | 0.441 | 0.436 | 5.052 | 5.052 | 30.312 | 30.312 | 13089.2 | 13025.5 | 0.04197 | 0.04198 | 0.103 | -0.102 | 0.00012 | 0.00012 | 939.82 | 438.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5714 | 0.21875 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2001 | Кот. №2а |  | Уз 18-207 | Уз 18-208 | 16.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.22 | 65 | 124.88 | 64.11 |  | 0.7081 | -0.7049 | 0.009 | 0.009 | 72.202 | 72.193 | 39.351 | 39.342 | 122.202 | 122.193 | 89.351 | 89.342 | 32.859 | 32.842 | 0.44 | 0.436 | 3.27 | 3.27 | 19.62 | 19.62 | 13087 | 13027.7 | 0.04197 | 0.04198 | 0.103 | -0.102 | 8e-05 | 8e-05 | 950.06 | 626.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5714 | 0.21875 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2002 | Кот. №2а |  | Уз 18-71 | З.у №3 | 0.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.66 | 64.56 | 128.65 | 64.55 |  | 13.7942 | -13.7331 | 0 | 0 | 76.653 | 76.652 | 35.295 | 35.295 | 126.653 | 126.652 | 85.295 | 85.295 | 41.357 | 41.357 | 0.114 | 0.113 | 0.17 | 0.17 | 1.02 | 1.02 | 63735.4 | 63453.3 | 0.02935 | 0.02935 | 0.125 | -0.125 | 7e-05 | 7e-05 | 94.33 | 61.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.66 | 0.085764 | 1.46e-05 | 0 | 0.0087849 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2003 | Кот. №2а |  | З.у №3 | ООО "Комунальник" гаражный бокс; ул.Индустриальная, 28/1 | 1.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.65 | 64.56 | 128.64 | 64.56 |  | 13.7941 | -13.7332 | 0 | 0 | 76.652 | 76.652 | 35.296 | 35.295 | 126.652 | 126.652 | 85.296 | 85.295 | 41.357 | 41.356 | 0.114 | 0.113 | 0.328 | 0.328 | 1.968 | 1.968 | 63735.1 | 63453.6 | 0.02935 | 0.02935 | 0.125 | -0.125 | 0.00013 | 0.00013 | 181.99 | 118.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7299 | 0.085252 | 1.46e-05 | 0 | 0.0087849 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2005 | Кот. №2а |  | Уз. ;ул.Индустриальная, 28/1 | З.у №4 | 2.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.33 | 60.55 | 128.22 | 60.49 |  | 1.5336 | -1.5122 | 0 | 0 | 76.652 | 76.652 | 35.296 | 35.296 | 126.652 | 126.652 | 85.296 | 85.296 | 41.356 | 41.356 | 0.002 | 0.002 | 0.496 | 0.496 | 2.976 | 2.976 | 7085.8 | 6986.9 | 0.03756 | 0.03766 | 0.014 | -0.014 | 0.00019 | 0.00019 | 182 | 80.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5834 | 0.08633 | 1.46e-05 | 0 | 0.0008021 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2006 | Кот. №2а |  | З.у №4 | Уз 18-72 | 44.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.22 | 62.63 | 125 | 60.55 |  | 1.5334 | -1.5124 | 0 | 0 | 76.652 | 76.652 | 35.296 | 35.296 | 126.652 | 126.652 | 85.296 | 85.296 | 41.356 | 41.355 | 0.002 | 0.002 | 8.9 | 8.9 | 53.4 | 53.4 | 7084.9 | 6987.8 | 0.03756 | 0.03765 | 0.014 | -0.014 | 0.00341 | 0.00341 | 4925.58 | 3156.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6534 | 0.085812 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0008021 | 7.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2008 | Кот. №2а |  | Уз 18-125 | Уз 10-40-1 | 44.93 | 141.59 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.8 | 73.81 | 129.76 | 73.78 |  | 219.8458 | -214.9676 | 0.014 | 0.013 | 76.982 | 78.968 | 36.989 | 34.976 | 126.982 | 126.968 | 84.989 | 84.976 | 42.006 | 41.979 | 0.311 | 0.297 | 0 | 0 | 44.93 | 44.93 | 409592.6 | 400504.1 | 0.02955 | 0.02955 | 0.324 | -0.317 | 0.02116 | 0.02116 | 8216.39 | 5876.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4752 | 0.036396 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.1143 | 1.79e-05 | [15 empty] | Сталь
2011 | Кот. №2а |  | Уз 18-125 | РММ; ул.Индустриальная | 17.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.8 | 64.46 | 129.19 | 64.07 |  | 2.079 | -2.0694 | 0.007 | 0.007 | 76.982 | 76.975 | 34.983 | 34.976 | 126.982 | 126.975 | 84.983 | 84.976 | 42.006 | 41.993 | 0.319 | 0.316 | 3.452 | 3.452 | 20.712 | 20.712 | 24015.3 | 23903.8 | 0.03702 | 0.03703 | 0.118 | -0.117 | 0.00021 | 0.00021 | 1262.01 | 814.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8448 | 0.17109 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0013374 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-10 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2012 | Кот. №2а |  | Уз 18-47 | Уз 10-40-2 | 86.89 | 136.03 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.72 | 64.56 | 129.6 | 64.48 |  | 139.611 | -138.2685 | 0.011 | 0.011 | 71.952 | 78.941 | 37.015 | 30.004 | 126.952 | 126.941 | 85.015 | 85.004 | 41.948 | 41.926 | 0.126 | 0.124 | 0 | 0 | 86.89 | 86.89 | 260108 | 257606.8 | 0.02968 | 0.02969 | 0.206 | -0.204 | 0.04092 | 0.04092 | 15882.36 | 10465.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4752 | 0.036396 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.083237 | 3.45e-05 | [15 empty] | Сталь
2018 | Кот. №2а |  | Уз 18-72 | Уз 18-117 | 34.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125 | 65.19 | 122.33 | 63.38 |  | 1.3912 | -1.3777 | 0 | 0 | 76.652 | 76.652 | 35.296 | 35.296 | 126.652 | 126.652 | 85.296 | 85.296 | 41.355 | 41.355 | 0.002 | 0.001 | 6.86 | 6.86 | 41.16 | 41.16 | 6428.1 | 6365.7 | 0.03822 | 0.03829 | 0.013 | -0.012 | 0.00263 | 0.00263 | 3725.34 | 2492.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6534 | 0.085812 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0007531 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2021 | Кот. №2а |  | Уз 18-71 | Уз. ;ул.Индустриальная, 28/1 | 21.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.66 | 75.68 | 128.33 | 75.4 |  | 7.3257 | -6.2183 | 0.001 | 0.001 | 76.653 | 76.652 | 35.296 | 35.295 | 126.653 | 126.652 | 85.296 | 85.295 | 41.357 | 41.356 | 0.034 | 0.025 | 4.298 | 4.298 | 25.788 | 25.788 | 33848.2 | 28731.6 | 0.03063 | 0.03107 | 0.066 | -0.056 | 0.00165 | 0.00165 | 2384.84 | 1712.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6613 | 0.085754 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.003712 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2023 | Кот. №2а |  | Уз 18-73 | Уз 18-46 | 107.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129 | 64.4 | 125.48 | 62.11 |  | 2.3882 | -2.3723 | 0.017 | 0.017 | 72.219 | 69.301 | 36.442 | 39.325 | 122.219 | 122.201 | 89.342 | 89.325 | 32.893 | 32.859 | 0.133 | 0.131 | 21.554 | 21.554 | 129.324 | 129.324 | 22069.1 | 21922 | 0.03569 | 0.03571 | 0.087 | -0.086 | 0.00206 | 0.00206 | 8411.48 | 5441.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6689 | 0.14995 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0013238 | 1.04e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2024 | Кот. №2а |  | Уз 18-73 | Уз. Гараж;ул.Ленина,1Б/П | 35.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129 | 64.59 | 127.55 | 63.65 |  | 1.9084 | -1.8984 | 0.004 | 0.004 | 72.219 | 72.215 | 39.329 | 39.325 | 122.219 | 122.215 | 89.329 | 89.325 | 32.893 | 32.886 | 0.086 | 0.086 | 7.1 | 7.1 | 42.6 | 42.6 | 17635.7 | 17543.4 | 0.0363 | 0.03631 | 0.069 | -0.069 | 0.00068 | 0.00068 | 2770.79 | 1795.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6689 | 0.14995 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0011345 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2025 | Кот. №2а |  | Уз 18-47 | Уз 18-85 | 11.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.72 | 90.71 | 129.7 | 90.7 |  | 80.1898 | -76.744 | 0.228 | 0.209 | 71.952 | 71.724 | 30.213 | 30.004 | 126.952 | 126.724 | 85.213 | 85.004 | 41.948 | 41.511 | 16.565 | 15.177 | 2.296 | 2.296 | 13.776 | 13.776 | 494018.9 | 472790.6 | 0.02992 | 0.02992 | 1.293 | -1.237 | 0.00049 | 0.00049 | 1072.06 | 861.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0642 | 0.11032 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.031065 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2026 | Кот. №2а |  | Уз 18-117 | ООО Сиам Мастер; ул.Индустриальная, 30/2 | 19.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.33 | 66.22 | 120.84 | 65.19 |  | 1.3886 | -1.3804 | 0 | 0 | 76.652 | 76.651 | 35.296 | 35.296 | 126.652 | 126.651 | 85.296 | 85.296 | 41.355 | 41.355 | 0.002 | 0.001 | 3.86 | 3.86 | 23.16 | 23.16 | 6416 | 6377.9 | 0.03824 | 0.03828 | 0.013 | -0.013 | 0.00148 | 0.00148 | 2062.77 | 1415.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6534 | 0.085812 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0007531 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2027 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-1 | Уз 18-47 | 50.5 | 136.03 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.76 | 73.84 | 129.72 | 73.81 |  | 219.8246 | -214.9888 | 0.016 | 0.015 | 78.968 | 71.952 | 30.004 | 36.989 | 126.968 | 126.952 | 85.004 | 84.989 | 41.979 | 41.948 | 0.311 | 0.298 | 0 | 0 | 50.5 | 50.5 | 409553.1 | 400543.5 | 0.02955 | 0.02955 | 0.324 | -0.317 | 0.02378 | 0.02378 | 9232.99 | 6607.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4752 | 0.036396 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.1143 | 2.01e-05 | [15 empty] | Сталь
2030 | Кот. №2а |  | Уз. ;ул.Индустриальная, 28/1 | ЗАО "ТНК-ВР Снабжение"; ул.Индустриальная, 28 | 6.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.33 | 80.59 | 128.28 | 80.56 |  | 5.7905 | -4.7078 | 0.22 | 0.146 | 76.652 | 76.431 | 35.442 | 35.296 | 126.652 | 126.431 | 85.442 | 85.296 | 41.356 | 40.99 | 27.717 | 18.361 | 1.324 | 1.324 | 7.944 | 7.944 | 107019.1 | 87009 | 0.0395 | 0.03959 | 0.84 | -0.683 | 3e-05 | 3e-05 | 343.82 | 151.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2031 | Кот. №2а |  | Уз 18-50 | Уз 18-71 | 55.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.95 | 67.93 | 128.66 | 67.73 |  | 21.1241 | -19.9472 | 0.017 | 0.016 | 77.69 | 76.653 | 35.295 | 36.3 | 126.67 | 126.653 | 85.295 | 85.28 | 41.39 | 41.357 | 0.263 | 0.235 | 11.06 | 11.06 | 66.36 | 66.36 | 97603.1 | 92165.3 | 0.0288 | 0.02886 | 0.192 | -0.181 | 0.00423 | 0.00423 | 6147.28 | 4119.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6613 | 0.085754 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.012497 | 9.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2033 | Кот. №2а |  | Уз 18-72 | КПП; ул.Индустриальная, 28/2 | 54.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125 | 68.96 | 104.6 | 55.12 |  | 0.1387 | -0.138 | 0.003 | 0.003 | 76.652 | 76.649 | 35.299 | 35.296 | 126.652 | 126.649 | 85.299 | 85.296 | 41.355 | 41.35 | 0.045 | 0.045 | 10.994 | 10.994 | 65.964 | 65.964 | 3205.2 | 3189.1 | 0.03686 | 0.0368 | 0.031 | -0.031 | 0.00017 | 0.00017 | 2830.22 | 1909.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1846 | 0.23897 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2034 | Кот. №2а |  | Уз 18-85 | Уз 18-48 | 50.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.7 | 91.35 | 129.64 | 91.3 |  | 78.5126 | -75.0754 | 0.966 | 0.883 | 71.724 | 70.758 | 31.097 | 30.213 | 126.724 | 125.758 | 86.097 | 85.213 | 41.511 | 39.661 | 15.882 | 14.526 | 10.136 | 10.136 | 60.816 | 60.816 | 483686.1 | 462510.7 | 0.02992 | 0.02993 | 1.266 | -1.21 | 0.00218 | 0.00218 | 4732.38 | 3820.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0642 | 0.11032 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.03 | 6.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2040 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-2 | Уз 10-40-3 | 100.75 | 156.92 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.6 | 64.64 | 129.47 | 64.56 |  | 139.5701 | -138.3095 | 0.013 | 0.012 | 78.941 | 78.928 | 37.028 | 37.015 | 126.941 | 126.928 | 85.028 | 85.015 | 41.926 | 41.901 | 0.126 | 0.124 | 0 | 0 | 100.75 | 100.75 | 260031.7 | 257683 | 0.02968 | 0.02969 | 0.206 | -0.204 | 0.04745 | 0.04745 | 18403.66 | 12144.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4752 | 0.036396 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.083237 | 4.01e-05 | [15 empty] | Сталь
2041 | Кот. №2а |  | Уз. ООО «СпецЭлектроника;ул.Ленина, 5АП/3 | З.у №5 | 4.54 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.85 | 66.03 | 123.77 | 65.99 |  | 2.0111 | -2.0028 | 0.019 | 0.018 | 77.196 | 77.177 | 44.366 | 44.348 | 122.196 | 122.177 | 89.366 | 89.348 | 32.848 | 32.811 | 3.402 | 3.374 | 0.908 | 0.908 | 5.448 | 5.448 | 37168.2 | 37016 | 0.0402 | 0.0402 | 0.292 | -0.291 | 2e-05 | 2e-05 | 163.69 | 81.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.578 | 0.21844 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2042 | Кот. №2а |  | З.у №5 | ООО «СпецЭлектроника; ул.Ленина, 5АП/3 | 25.19 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.77 | 66.26 | 123.31 | 66.03 |  | 2.011 | -2.0029 | 0.103 | 0.102 | 77.177 | 77.074 | 44.468 | 44.366 | 122.177 | 122.074 | 89.468 | 89.366 | 32.811 | 32.606 | 3.402 | 3.374 | 5.038 | 5.038 | 30.228 | 30.228 | 37167.8 | 37016.4 | 0.0402 | 0.0402 | 0.292 | -0.291 | 0.00012 | 0.00012 | 907.58 | 454.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5796 | 0.21836 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2044 | Кот. №2а |  | З.у №1 | Склад; ул.Ленина | 46.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.8 | 67.85 | 115.18 | 61.26 |  | 0.2761 | -0.2747 | 0.004 | 0.004 | 68.771 | 67.197 | 34.347 | 35.913 | 122.201 | 122.197 | 89.347 | 89.343 | 32.858 | 32.85 | 0.073 | 0.072 | 9.212 | 9.212 | 55.272 | 55.272 | 5102.7 | 5077.5 | 0.04552 | 0.04555 | 0.04 | -0.04 | 0.00022 | 0.00022 | 2653.9 | 1811.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5765 | 0.21851 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2045 | Кот. №2а |  | Уз 18-46 | З.у №1 | 3.25 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.48 | 61.26 | 124.8 | 60.82 |  | 0.2761 | -0.2747 | 0 | 0 | 69.301 | 68.771 | 35.913 | 36.442 | 122.201 | 122.201 | 89.343 | 89.342 | 32.859 | 32.858 | 0.073 | 0.072 | 0.65 | 0.65 | 3.9 | 3.9 | 5103 | 5077.2 | 0.04552 | 0.04555 | 0.04 | -0.04 | 2e-05 | 2e-05 | 188.02 | 120.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.576 | 0.21853 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2047 | Кот. №2а |  | Уз 18-79 | Уз 18-61 | 59.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.41 | 62.73 | 127.8 | 62.33 |  | 9.1057 | -9.0283 | 0.016 | 0.016 | 81.254 | 76.848 | 36.318 | 40.692 | 126.254 | 126.238 | 85.708 | 85.692 | 40.562 | 40.53 | 0.223 | 0.22 | 11.976 | 11.976 | 71.856 | 71.856 | 56096.9 | 55620 | 0.03129 | 0.0313 | 0.147 | -0.146 | 0.00258 | 0.00258 | 5549.43 | 3551.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0049646 | 7.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2048 | Кот. №2а |  | Уз.297 | Уз 18-79 | 78.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.78 | 63.25 | 128.41 | 63 |  | 19.2867 | -19.1523 | 0.092 | 0.09 | 77.526 | 81.254 | 40.692 | 36.782 | 126.346 | 126.254 | 85.692 | 85.602 | 40.744 | 40.562 | 0.977 | 0.963 | 15.636 | 15.636 | 93.816 | 93.816 | 118818.2 | 117990.3 | 0.03049 | 0.0305 | 0.311 | -0.309 | 0.00337 | 0.00337 | 7261.31 | 4660.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.011233 | 1.01e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2049 | Кот. №2а |  | Уз 18-111 | Уз.298 | 33.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.96 | 62.98 | 128.83 | 62.89 |  | 19.2876 | -19.1515 | 0.322 | 0.318 | 76.828 | 78.276 | 37.214 | 35.127 | 126.828 | 126.506 | 85.444 | 85.127 | 41.702 | 41.062 | 8.096 | 7.983 | 6.632 | 6.632 | 39.792 | 39.792 | 178235.1 | 176977.5 | 0.03328 | 0.03329 | 0.7 | -0.695 | 0.00063 | 0.00063 | 2587.56 | 1652.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.011233 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2051 | Кот. №2а |  | Уз 18-106 | Уз. ООО «СпецЭлектроника;ул.Ленина, 5АП/3 | 10.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.21 | 65.97 | 123.85 | 65.72 |  | 2.1094 | -2.1003 | 0.001 | 0.001 | 77.017 | 77.196 | 44.348 | 44.167 | 122.197 | 122.196 | 89.348 | 89.347 | 32.85 | 32.848 | 0.105 | 0.104 | 2.034 | 2.034 | 12.204 | 12.204 | 19492.4 | 19408.7 | 0.03601 | 0.03602 | 0.077 | -0.076 | 0.00019 | 0.00019 | 771.68 | 520.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6689 | 0.14995 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.001194 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2052 | Кот. №2а |  | Уз. ООО «СпецЭлектроника;ул.Ленина, 5АП/3 | ООО «СпецЭлектроника; ул.Ленина, 5АП/3 | 6.15 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.85 | 66.62 | 121.59 | 65.48 |  | 0.0981 | -0.0977 | 0 | 0 | 77.196 | 76.826 | 43.978 | 44.348 | 122.196 | 122.196 | 89.348 | 89.348 | 32.848 | 32.848 | 0.007 | 0.007 | 1.23 | 1.23 | 7.38 | 7.38 | 1812.9 | 1804.9 | 0.0353 | 0.03546 | 0.014 | -0.014 | 3e-05 | 3e-05 | 221.74 | 111.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21826 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2054 | Кот. №2а |  | Уз 18-46 | Уз 18-44 | 9.45 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.48 | 65.1 | 125.13 | 64.87 |  | 2.11 | -2.0996 | 0.001 | 0.001 | 69.301 | 70.83 | 37.974 | 36.442 | 122.201 | 122.2 | 89.344 | 89.342 | 32.859 | 32.857 | 0.105 | 0.104 | 1.89 | 1.89 | 11.34 | 11.34 | 19498.6 | 19402.5 | 0.03601 | 0.03603 | 0.077 | -0.076 | 0.00018 | 0.00018 | 722.47 | 480.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6689 | 0.14995 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.001194 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2056 | Кот. №2а |  | Уз 18-61 | Уз 18-75 | 124.83 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.8 | 63.24 | 126.6 | 62.73 |  | 9.1031 | -9.0309 | 0.033 | 0.033 | 76.848 | 76.615 | 36.151 | 36.318 | 126.238 | 126.205 | 85.741 | 85.708 | 40.53 | 40.464 | 0.223 | 0.22 | 24.966 | 24.966 | 149.796 | 149.796 | 56081 | 55635.9 | 0.03129 | 0.0313 | 0.147 | -0.146 | 0.00538 | 0.00538 | 10858.63 | 4636.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0049646 | 1.61e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2063 | Кот. №2а |  | Уз 18-44 | Уз 18-106 | 25.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.13 | 65.72 | 124.21 | 65.1 |  | 2.1098 | -2.0998 | 0.003 | 0.003 | 70.83 | 77.017 | 44.167 | 37.974 | 122.2 | 122.197 | 89.347 | 89.344 | 32.857 | 32.85 | 0.105 | 0.104 | 5.096 | 5.096 | 30.576 | 30.576 | 19496.9 | 19404.2 | 0.03601 | 0.03603 | 0.077 | -0.076 | 0.00049 | 0.00049 | 1944.04 | 1302.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6689 | 0.14995 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.001194 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2066 | Кот. №2а |  | Уз.298 | Уз.297 | 12.1 | 16.33 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.83 | 63 | 128.78 | 62.98 |  | 19.2869 | -19.1521 | 0.16 | 0.158 | 78.276 | 77.526 | 36.782 | 37.214 | 126.506 | 126.346 | 85.602 | 85.444 | 41.062 | 40.744 | 13.228 | 13.044 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 185655.5 | 184357.7 | 0.04434 | 0.04434 | 0.759 | -0.754 | 0.00021 | 0.00021 | 807.33 | 511.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5636 | 0.15235 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.011233 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-18 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
2067 | Кот. №2а |  | Уз | Уз 18-118 | 24.48 | 42.89 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.77 | 65.01 | 123.12 | 63.92 |  | 0.7995 | -0.7955 | 0.004 | 0.004 | 76.911 | 76.907 | 35.049 | 35.045 | 126.911 | 126.907 | 85.049 | 85.045 | 41.866 | 41.857 | 0.168 | 0.166 | 0 | 0 | 24.48 | 24.48 | 11193.6 | 11137.5 | 0.05037 | 0.05038 | 0.067 | -0.066 | 0.0002 | 0.0002 | 1321.84 | 869.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2388 | 0.19088 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [14 empty] | П-18 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
2070 | Кот. №2а |  | Уз 18-118 | Уз. Гараж;ул.Мира, 8п/6 | 20.44 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.12 | 65.63 | 121.67 | 65.01 |  | 0.7993 | -0.7957 | 0.002 | 0.002 | 76.907 | 76.904 | 35.052 | 35.049 | 126.907 | 126.904 | 85.052 | 85.049 | 41.857 | 41.853 | 0.1 | 0.099 | 4.088 | 4.088 | 24.528 | 24.528 | 10551.3 | 10503.8 | 0.04022 | 0.04024 | 0.059 | -0.059 | 0.00019 | 0.00019 | 1153.61 | 492.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4099 | 0.18485 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2071 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.Мира, 8п/6 | Гараж; ул.Мира, 8п/6 | 9.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.67 | 66.35 | 120.64 | 65.64 |  | 0.3954 | -0.3939 | 0.057 | 0.057 | 76.904 | 76.847 | 35.108 | 35.052 | 126.904 | 126.847 | 85.108 | 85.052 | 41.853 | 41.739 | 5.038 | 5 | 1.888 | 1.888 | 11.328 | 11.328 | 14615.3 | 14559 | 0.04813 | 0.04814 | 0.229 | -0.229 | 1e-05 | 1e-05 | 409.82 | 279.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6392 | 0.27479 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2074 | Кот. №2а |  | УУ | Уз 18-111 | 117.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.34 | 62.88 | 128.96 | 62.63 |  | 34.3095 | -34.0722 | 0.097 | 0.095 | 77.795 | 76.828 | 35.127 | 35.901 | 126.925 | 126.828 | 85.127 | 85.031 | 41.893 | 41.702 | 0.683 | 0.673 | 23.564 | 23.564 | 141.384 | 141.384 | 158525.8 | 157429.2 | 0.02838 | 0.02838 | 0.311 | -0.309 | 0.00902 | 0.00902 | 13126.93 | 8377.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6377 | 0.085927 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.020093 | 1.98e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2075 | Кот. №2а |  | Уз 18-111 | НПК "Новация" | 5.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.96 | 64.56 | 128.75 | 64.42 |  | 2.0942 | -2.0847 | 0.001 | 0.001 | 76.828 | 76.827 | 35.127 | 35.127 | 126.828 | 126.827 | 85.127 | 85.127 | 41.702 | 41.7 | 0.103 | 0.102 | 1.106 | 1.106 | 6.636 | 6.636 | 19352.1 | 19264.9 | 0.03603 | 0.03605 | 0.076 | -0.076 | 0.00011 | 0.00011 | 431.52 | 279.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0013361 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2076 | Кот. №2а |  | Уз 18-80 | Уз 18-109 | 14.59 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.27 | 63.47 | 128.09 | 63.39 |  | 4.1622 | -4.1391 | 0.007 | 0.007 | 80.916 | 79.509 | 39.057 | 40.45 | 126.206 | 126.199 | 85.747 | 85.74 | 40.465 | 40.452 | 0.392 | 0.388 | 2.918 | 2.918 | 17.508 | 17.508 | 38462.7 | 38249.1 | 0.03458 | 0.03459 | 0.151 | -0.15 | 0.00028 | 0.00028 | 733.6 | 335.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6952 | 0.14936 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0024709 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2077 | Кот. №2а |  | Уз 18-43 | Уз 18-29 | 6.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.66 | 64.61 | 126.83 | 64.06 |  | 0.3582 | -0.3567 | 0.033 | 0.033 | 79.052 | 78.329 | 37.977 | 38.634 | 126.182 | 126.149 | 85.797 | 85.764 | 40.418 | 40.351 | 4.149 | 4.114 | 1.334 | 1.334 | 8.004 | 8.004 | 13240.6 | 13183.9 | 0.04829 | 0.0483 | 0.208 | -0.207 | 1e-05 | 1e-05 | 300.1 | 194.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6387 | 0.27483 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2081 | Кот. №2а |  | Уз. ПРЭТ-3, промбаза;ул.Ленина, 5б | ПРЭТ-3, промбаза; ул.Ленина, 5б | 4.06 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.85 | 65.03 | 126.79 | 65 |  | 3.5241 | -3.509 | 0.001 | 0.001 | 76.175 | 76.173 | 35.772 | 35.771 | 126.175 | 126.173 | 85.772 | 85.771 | 40.404 | 40.401 | 0.283 | 0.281 | 0.812 | 0.812 | 4.872 | 4.872 | 32566.3 | 32426.3 | 0.03486 | 0.03487 | 0.128 | -0.127 | 8e-05 | 8e-05 | 201.73 | 95.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6952 | 0.14936 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0021634 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2082 | Кот. №2а |  | Уз. ПРЭТ-3, промбаза;ул.Ленина, 5б | Уз. ПРЭТ-3, промбаза; ул.Ленина, 5б | 58.92 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.85 | 59.27 | 116.34 | 54.72 |  | 0.2784 | -0.2749 | 0 | 0 | 76.175 | 76.175 | 35.771 | 35.771 | 126.175 | 126.175 | 85.771 | 85.771 | 40.404 | 40.404 | 0.002 | 0.002 | 11.784 | 11.784 | 70.704 | 70.704 | 2572.8 | 2540.3 | 0.03426 | 0.03411 | 0.01 | -0.01 | 0.00113 | 0.00113 | 2927.56 | 1251.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6952 | 0.14936 | 1.46e-05 | 9e-07 | 9.16e-05 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2083 | Кот. №2а |  | Уз 18-109 | Уз 18-43 | 3.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 64.06 | 127.66 | 63.79 |  | 0.3582 | -0.3567 | 0.017 | 0.017 | 79.509 | 79.052 | 38.634 | 39.057 | 126.199 | 126.182 | 85.764 | 85.747 | 40.452 | 40.418 | 4.149 | 4.114 | 0.686 | 0.686 | 4.116 | 4.116 | 13240.8 | 13183.8 | 0.04829 | 0.0483 | 0.208 | -0.207 | 0 | 0 | 154.71 | 99.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6387 | 0.27483 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2085 | Кот. №2а |  | Уз 18-79 | Уз 18-80 | 17.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.41 | 64.15 | 128.27 | 64.06 |  | 10.1776 | -10.1274 | 0.049 | 0.048 | 81.254 | 80.916 | 40.45 | 40.692 | 126.254 | 126.206 | 85.74 | 85.692 | 40.562 | 40.465 | 2.277 | 2.255 | 3.552 | 3.552 | 21.312 | 21.312 | 94050.9 | 93586.4 | 0.03362 | 0.03362 | 0.369 | -0.367 | 0.00034 | 0.00034 | 1381.41 | 894.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6952 | 0.14936 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0062688 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2086 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-3 | УУ | 67.28 | 156.92 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.47 | 65.19 | 129.34 | 65.1 |  | 93.9575 | -93.0541 | 0.004 | 0.004 | 78.928 | 77.795 | 35.901 | 37.028 | 126.928 | 126.925 | 85.031 | 85.028 | 41.901 | 41.893 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0 | 67.28 | 67.28 | 175051.2 | 173368.3 | 0.02986 | 0.02986 | 0.139 | -0.137 | 0.03169 | 0.03169 | 12280.42 | 8151.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4752 | 0.036396 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.054859 | 2.68e-05 | [15 empty] | Сталь
2087 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.Мира, 8п/6 | Уз 18-186 | 10.29 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.67 | 66.08 | 120.77 | 65.62 |  | 0.4037 | -0.402 | 0.002 | 0.002 | 76.904 | 76.902 | 35.053 | 35.052 | 126.904 | 126.902 | 85.053 | 85.052 | 41.853 | 41.849 | 0.149 | 0.148 | 2.058 | 2.058 | 12.348 | 12.348 | 7460.6 | 7429.3 | 0.04379 | 0.04381 | 0.059 | -0.058 | 5e-05 | 5e-05 | 364.05 | 185.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5804 | 0.21832 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2091 | Кот. №2а |  | УУ | Уз 10-40-4 | 101.64 | 156.92 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.34 | 66.98 | 129.03 | 66.77 |  | 58.5779 | -57.9816 | 0.002 | 0.002 | 77.795 | 78.922 | 37.034 | 35.901 | 126.925 | 126.922 | 85.034 | 85.031 | 41.893 | 41.889 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 101.64 | 101.64 | 109135.9 | 108024.9 | 0.03018 | 0.03018 | 0.086 | -0.085 | 0.04787 | 0.04787 | 18537.99 | 12517.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4752 | 0.036396 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.034209 | 4.04e-05 | [15 empty] | Сталь
2092 | Кот. №2а |  | Уз | Быт.помещения; ул.Мира, 8 | 16.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.77 | 66.12 | 121.66 | 64.04 |  | 0.2382 | -0.2373 | 0.011 | 0.01 | 76.911 | 76.99 | 35.146 | 35.045 | 126.911 | 126.9 | 85.056 | 85.045 | 41.866 | 41.845 | 0.526 | 0.522 | 3.352 | 3.352 | 20.112 | 20.112 | 6880.1 | 6851.6 | 0.04754 | 0.04755 | 0.084 | -0.084 | 3e-05 | 3e-05 | 741.29 | 494.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8891 | 0.25713 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2095 | Кот. №2а |  | Уз 18-186 | Быт.помещения; ул.Мира, 8п/7 | 9.72 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.77 | 66.57 | 119.63 | 66.08 |  | 0.4036 | -0.402 | 0.002 | 0.002 | 76.902 | 76.901 | 35.055 | 35.053 | 126.902 | 126.901 | 85.055 | 85.053 | 41.849 | 41.845 | 0.149 | 0.148 | 1.944 | 1.944 | 11.664 | 11.664 | 7459.7 | 7430.2 | 0.04379 | 0.04381 | 0.059 | -0.058 | 5e-05 | 5e-05 | 460.18 | 196.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5804 | 0.21832 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2096 | Кот. №2а |  | УУ | Уз | 70.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.34 | 63.95 | 124.77 | 60.98 |  | 1.0384 | -1.0321 | 0.014 | 0.014 | 77.795 | 76.911 | 35.045 | 35.901 | 126.925 | 126.911 | 85.045 | 85.031 | 41.893 | 41.866 | 0.165 | 0.163 | 14.032 | 14.032 | 84.192 | 84.192 | 13707.8 | 13624.5 | 0.03936 | 0.03938 | 0.077 | -0.076 | 0.00066 | 0.00066 | 4745.83 | 3061.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3988 | 0.18523 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2097 | Кот. №2а |  | Уз 18-111 | Уз 18-99 | 88.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.96 | 62.96 | 128.42 | 62.61 |  | 12.9187 | -12.845 | 0.39 | 0.386 | 76.828 | 72.618 | 31.692 | 35.127 | 126.828 | 126.438 | 85.512 | 85.127 | 41.702 | 40.926 | 3.652 | 3.611 | 17.792 | 17.792 | 106.752 | 106.752 | 119381 | 118699.4 | 0.03347 | 0.03347 | 0.469 | -0.466 | 0.0017 | 0.0017 | 6941.78 | 4431.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0075234 | 8.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2101 | Кот. №2а |  | Уз 18-29 | Емкость; ул.Ленина, 5б/2 | 3.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.83 | 65.22 | 125.91 | 64.62 |  | 0.179 | -0.1782 | 0.005 | 0.005 | 78.329 | 77.854 | 37.512 | 37.977 | 126.149 | 126.144 | 85.802 | 85.797 | 40.351 | 40.342 | 1.07 | 1.061 | 0.734 | 0.734 | 4.404 | 4.404 | 6616.5 | 6588.5 | 0.04988 | 0.04989 | 0.104 | -0.103 | 0 | 0 | 164.31 | 107.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6387 | 0.27483 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2102 | Кот. №2а |  | Уз 18-29 | Емкость; ул.Ленина, 5б/1 | 3.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.83 | 65.24 | 125.85 | 64.6 |  | 0.1792 | -0.1784 | 0.005 | 0.005 | 78.329 | 78.124 | 37.782 | 37.977 | 126.149 | 126.144 | 85.802 | 85.797 | 40.351 | 40.341 | 1.072 | 1.064 | 0.784 | 0.784 | 4.704 | 4.704 | 6623.8 | 6595.7 | 0.04988 | 0.04989 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 175.5 | 114.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6387 | 0.27483 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2105 | Кот. №2а |  | Уз 18-80 | ПРЭТ-3, промбаза; ул.Ленина, 5б | 5.59 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.27 | 64.7 | 128.22 | 64.68 |  | 6.0151 | -5.9886 | 0.005 | 0.005 | 80.916 | 80.75 | 40.296 | 40.45 | 126.206 | 126.2 | 85.746 | 85.74 | 40.465 | 40.454 | 0.807 | 0.8 | 1.118 | 1.118 | 6.708 | 6.708 | 55585 | 55340.5 | 0.03409 | 0.03409 | 0.218 | -0.217 | 0.00011 | 0.00011 | 281.07 | 131.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6952 | 0.14936 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0037979 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2106 | Кот. №2а |  | Уз 18-109 | Уз. ПРЭТ-3, промбаза;ул.Ленина, 5б | 60.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 64.25 | 126.85 | 63.44 |  | 3.8037 | -3.7827 | 0.024 | 0.024 | 79.509 | 76.175 | 35.771 | 39.057 | 126.199 | 126.175 | 85.771 | 85.747 | 40.452 | 40.404 | 0.329 | 0.325 | 12.196 | 12.196 | 73.176 | 73.176 | 35149.9 | 34955.7 | 0.03473 | 0.03474 | 0.138 | -0.137 | 0.00117 | 0.00117 | 4734.5 | 3074.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6952 | 0.14936 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.002255 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2108 | Кот. №2а |  | Уз. Торговый дом фиалка;ул.Мира, 5п/7 | З.у №4 | 4.36 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.42 | 65.33 | 125.37 | 65.3 |  | 4.2337 | -4.2158 | 0.002 | 0.002 | 77.237 | 76.645 | 35.627 | 36.215 | 126.487 | 126.485 | 85.467 | 85.465 | 41.022 | 41.018 | 0.405 | 0.402 | 0.872 | 0.872 | 5.232 | 5.232 | 39123.7 | 38958.2 | 0.03456 | 0.03456 | 0.154 | -0.153 | 8e-05 | 8e-05 | 214.02 | 103.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6667 | 0.15 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0025228 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2112 | Кот. №2а |  | Уз. хоз.постройка;ул.Мира, 5п/9 | З.у №5 | 1.83 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.74 | 65.01 | 126.43 | 64.86 |  | 0.2171 | -0.2162 | 0 | 0 | 73.248 | 73.658 | 31.976 | 31.566 | 126.818 | 126.818 | 85.136 | 85.136 | 41.682 | 41.682 | 0.046 | 0.039 | 0.366 | 0.366 | 2.196 | 2.196 | 4013.3 | 3995.6 | 0.04686 | 0.03967 | 0.032 | -0.031 | 1e-05 | 1e-05 | 67.63 | 32.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2113 | Кот. №2а |  | З.у №5 | хоз.постройка; ул.Мира, 5п/9 | 3.02 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.43 | 65.25 | 125.91 | 65.01 |  | 0.2171 | -0.2162 | 0 | 0 | 73.658 | 74.318 | 32.637 | 31.976 | 126.818 | 126.818 | 85.137 | 85.136 | 41.682 | 41.681 | 0.046 | 0.039 | 0.604 | 0.604 | 3.624 | 3.624 | 4013.1 | 3995.8 | 0.04686 | 0.03967 | 0.032 | -0.031 | 1e-05 | 1e-05 | 111.31 | 53.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2115 | Кот. №2а |  | Уз. хоз.постройка;ул.Мира, 5п/9 | З.у №6 | 1.88 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.74 | 64.85 | 126.69 | 64.83 |  | 1.6429 | -1.6187 | 0.005 | 0.005 | 73.248 | 73.253 | 31.581 | 31.566 | 126.818 | 126.813 | 85.141 | 85.136 | 41.682 | 41.672 | 2.283 | 2.217 | 0.376 | 0.376 | 2.256 | 2.256 | 30362.9 | 29915.9 | 0.04042 | 0.04044 | 0.238 | -0.235 | 1e-05 | 1e-05 | 69.47 | 33.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2116 | Кот. №2а |  | З.у №6 | салон перепродажной подготовки; ул.Мира, 5п/11 | 31.14 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.69 | 65.36 | 125.5 | 64.85 |  | 1.6428 | -1.6187 | 0.008 | 0.007 | 73.253 | 76.805 | 35.149 | 31.581 | 126.813 | 126.805 | 85.149 | 85.141 | 41.672 | 41.657 | 0.202 | 0.197 | 6.228 | 6.228 | 37.368 | 37.368 | 18976.7 | 18697.5 | 0.03755 | 0.03759 | 0.093 | -0.092 | 0.00038 | 0.00038 | 1956.41 | 835.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8411 | 0.1712 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0009818 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2118 | Кот. №2а |  | Уз 17-37 | Уз. хоз.постройка;ул.Мира, 5п/9 | 41.16 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.14 | 64.83 | 126.74 | 64.23 |  | 1.8605 | -1.8343 | 0.013 | 0.012 | 75.181 | 73.248 | 31.566 | 33.474 | 126.831 | 126.818 | 85.136 | 85.124 | 41.707 | 41.682 | 0.257 | 0.25 | 8.232 | 8.232 | 49.392 | 49.392 | 21491 | 21188.9 | 0.03726 | 0.03729 | 0.105 | -0.104 | 0.0005 | 0.0005 | 2603.4 | 1108.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8385 | 0.17128 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0011127 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2121 | Кот. №2а |  | Уз 17-37 | ЗАО СибНИПИРП; ул.Мира, 5п | 13.35 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.14 | 64.76 | 128.03 | 64.71 |  | 9.0556 | -9.0157 | 0.029 | 0.029 | 75.181 | 73.862 | 32.213 | 33.474 | 126.831 | 126.802 | 85.153 | 85.124 | 41.707 | 41.649 | 1.807 | 1.792 | 2.67 | 2.67 | 16.02 | 16.02 | 83681.8 | 83313.2 | 0.0337 | 0.03371 | 0.328 | -0.327 | 0.00026 | 0.00026 | 923.89 | 396.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7465 | 0.14822 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.005695 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
2195 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-4 | Уз 10-40-4 | 3.46 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.03 | 64.18 | 129.01 | 64.17 |  | 15.7088 | -15.6073 | 0.003 | 0.003 | 78.922 | 78.919 | 37.037 | 37.034 | 126.922 | 126.919 | 85.037 | 85.034 | 41.889 | 41.882 | 0.977 | 0.965 | 0 | 0 | 3.46 | 3.46 | 99427.2 | 98785.1 | 0.04018 | 0.04019 | 0.267 | -0.266 | 0.00014 | 0.00014 | 282.75 | 182.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9556 | 0.11166 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0097413 | 4e-07 | [15 empty] | Сталь
2199 | Кот. №2а |  | Уз 18-40 | Уз 10-40-6 | 64.48 | 80.6 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.21 | 70.26 | 127.84 | 70 |  | 31.2857 | -31.0895 | 0 | 0 | 76.451 | 75.921 | 39.997 | 40.527 | 123.921 | 123.921 | 87.997 | 87.997 | 35.924 | 35.924 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 64.48 | 64.48 | 58288.1 | 57922.6 | 0.03088 | 0.03088 | 0.046 | -0.046 | 0.03037 | 0.03037 | 11683.36 | 8178.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9872 | 0.034498 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.01731 | 2.7e-05 | [15 empty] | Сталь
2207 | Кот. №2а |  | Уз 18-115 | Уз 18-116 | 34.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.94 | 63.42 | 127.7 | 63.27 |  | 10.8894 | -10.831 | 0.107 | 0.106 | 71.14 | 67.684 | 27.562 | 30.807 | 126.14 | 126.034 | 85.912 | 85.807 | 40.334 | 40.121 | 2.603 | 2.576 | 6.836 | 6.836 | 41.016 | 41.016 | 100627.9 | 100088.4 | 0.03357 | 0.03357 | 0.395 | -0.393 | 0.00065 | 0.00065 | 2651.37 | 1710.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0063364 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2209 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-5 | Уз 18-40 | 25.33 | 80.6 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.26 | 70 | 128.21 | 69.97 |  | 31.286 | -31.0892 | 2.999 | 2.962 | 78.921 | 76.451 | 40.527 | 37.035 | 126.921 | 123.921 | 87.997 | 85.035 | 41.886 | 35.924 | 118.415 | 116.931 | 0 | 0 | 25.33 | 25.33 | 380410.1 | 378017.6 | 0.04691 | 0.04691 | 1.965 | -1.952 | 0.00028 | 0.00028 | 1573.73 | 1068.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6678 | 0.17644 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.01731 | 2.1e-06 | [15 empty] | Сталь
2212 | Кот. №2а |  | Уз. РММ (Капитал-м);ул.Мира, 14п/8 | РММ (Капитал-м); ул.Мира, 14п/8 | 4.35 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.17 | 87.22 | 126.13 | 87.19 |  | 4.152 | -4.1475 | 0.075 | 0.075 | 63.518 | 63.443 | 28.472 | 28.397 | 123.518 | 123.443 | 88.472 | 88.397 | 35.12 | 34.971 | 14.304 | 14.273 | 0.87 | 0.87 | 5.22 | 5.22 | 76737.5 | 76653.6 | 0.03965 | 0.03965 | 0.602 | -0.602 | 2e-05 | 2e-05 | 159.98 | 106.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2213 | Кот. №2а |  | Уз 18-87 | ООО "Славтранс", гаражи, хозяйственный корпус; ул.Мира, 14п/5 | 5.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.06 | 64.99 | 127.03 | 64.97 |  | 11.6724 | -11.6225 | 0.802 | 0.795 | 66.18 | 66.368 | 32.84 | 31.055 | 123.52 | 122.718 | 89.19 | 88.395 | 35.125 | 33.529 | 112.079 | 111.124 | 1.192 | 1.192 | 7.152 | 7.152 | 215727.7 | 214804.9 | 0.03931 | 0.03931 | 1.694 | -1.686 | 3e-05 | 3e-05 | 348.05 | 228.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2216 | Кот. №2а |  | Уз 18-100 | Уз 18-101 | 20.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.3 | 63.12 | 128.17 | 63.04 |  | 12.9166 | -12.8471 | 0.092 | 0.091 | 71.346 | 71.254 | 30.694 | 30.603 | 126.346 | 126.254 | 85.694 | 85.603 | 40.743 | 40.561 | 3.651 | 3.612 | 4.192 | 4.192 | 25.152 | 25.152 | 119361.6 | 118718.9 | 0.03347 | 0.03347 | 0.469 | -0.466 | 0.0004 | 0.0004 | 1629.25 | 1045.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0075234 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2219 | Кот. №2а |  | Уз 18-101 | Холодный склад; ул.Ленина, 7 | 6.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.17 | 64.96 | 127.01 | 64.21 |  | 0.3159 | -0.3145 | 0.001 | 0.001 | 71.254 | 71.254 | 30.694 | 30.694 | 126.254 | 126.254 | 85.694 | 85.694 | 40.561 | 40.559 | 0.094 | 0.093 | 1.242 | 1.242 | 7.452 | 7.452 | 5837.9 | 5811.9 | 0.04485 | 0.04488 | 0.046 | -0.046 | 3e-05 | 3e-05 | 365.01 | 237.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2222 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-5 | Уз 18-122 | 2.78 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.26 | 64.54 | 128.23 | 64.52 |  | 6.2736 | -6.2447 | 0 | 0 | 78.921 | 80.99 | 39.106 | 37.035 | 126.921 | 126.92 | 85.036 | 85.035 | 41.886 | 41.885 | 0.158 | 0.157 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 39708.1 | 39525.2 | 0.04075 | 0.04076 | 0.107 | -0.106 | 0.00011 | 0.00011 | 226.17 | 147.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.956 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0038551 | 4e-07 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2224 | Кот. №2а |  | Уз. Сибирский подшипник, Сибэлектроавтоматика, промбаза; ул.Мира, 12п/1 | Сибирский подшипник, Сибэлектроавтоматика, промбаза; ул.Мира, 12п/1 | 3.64 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.49 | 64.87 | 127.41 | 64.84 |  | 2.0911 | -2.082 | 0.001 | 0.001 | 80.01 | 80.139 | 38.337 | 38.206 | 126.88 | 126.879 | 85.077 | 85.076 | 41.804 | 41.802 | 0.323 | 0.32 | 0.728 | 0.728 | 4.368 | 4.368 | 24154.6 | 24049.7 | 0.03701 | 0.03702 | 0.119 | -0.118 | 4e-05 | 4e-05 | 163.65 | 78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8388 | 0.17127 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0012998 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2226 | Кот. №2а |  | Уз 18-130 | Уз 18-102 | 10.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.11 | 63.2 | 128.04 | 63.16 |  | 10.8898 | -10.8305 | 0.032 | 0.032 | 71.214 | 71.182 | 30.766 | 30.734 | 126.214 | 126.182 | 85.766 | 85.734 | 40.48 | 40.416 | 2.603 | 2.575 | 2.062 | 2.062 | 12.372 | 12.372 | 100632.1 | 100084.2 | 0.03357 | 0.03357 | 0.395 | -0.393 | 0.0002 | 0.0002 | 800.54 | 514.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0063364 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2228 | Кот. №2а |  | Уз 18-130 | Уз. Холодный склад;ул.Ленина, 7 | 5.83 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.11 | 63.09 | 127.91 | 62.97 |  | 1.7103 | -1.7027 | 0.017 | 0.017 | 71.214 | 71.197 | 30.751 | 30.734 | 126.214 | 126.197 | 85.751 | 85.734 | 40.48 | 40.446 | 2.471 | 2.45 | 1.166 | 1.166 | 6.996 | 6.996 | 31610.2 | 31468.3 | 0.04038 | 0.04038 | 0.248 | -0.247 | 3e-05 | 3e-05 | 342.55 | 219.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5782 | 0.21843 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2229 | Кот. №2а |  | Уз. Холодный склад;ул.Ленина, 7 | Теплый склад; ул.Ленина, 7 | 8.27 |  |  | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.91 | 65.34 | 125.31 | 64.09 |  | 0.0905 | -0.09 | 0.001 | 0.001 | 71.197 | 71.196 | 30.751 | 30.751 | 126.197 | 126.196 | 85.751 | 85.751 | 40.446 | 40.445 | 0.055 | 0.054 | 1.654 | 1.654 | 9.924 | 9.924 | 2612.1 | 2600.4 | 0.03443 | 0.03438 | 0.032 | -0.032 | 2e-05 | 2e-05 | 234.93 | 113.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8813 | 0.25765 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2230 | Кот. №2а |  | Уз 18-131 | Вагон бытовка; ул.Ленина, 7 | 9.76 |  |  | Надз. |  |  | 0.015 | 0.015 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.08 | 65.83 | 123.05 | 64.48 |  | 0.1886 | -0.1878 | 0.195 | 0.193 | 71.193 | 70.998 | 30.948 | 30.755 | 126.193 | 125.998 | 85.948 | 85.755 | 40.438 | 40.05 | 16.617 | 16.485 | 1.952 | 1.952 | 11.712 | 11.712 | 11618.4 | 11571.6 | 0.05426 | 0.05426 | 0.304 | -0.303 | 0 | 0 | 382.2 | 254.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3062 | 0.30246 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2231 | Кот. №2а |  | Уз 18-131 | АБК 1; ул.Ленина, 7а/п | 8.46 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.08 | 65.85 | 122.98 | 64.44 |  | 0.2323 | -0.2313 | 0.001 | 0.001 | 71.193 | 71.192 | 30.755 | 30.755 | 126.193 | 126.192 | 85.755 | 85.755 | 40.438 | 40.437 | 0.052 | 0.052 | 1.692 | 1.692 | 10.152 | 10.152 | 4294.1 | 4275.6 | 0.04646 | 0.04649 | 0.034 | -0.034 | 4e-05 | 4e-05 | 488.27 | 326.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5782 | 0.21843 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2232 | Кот. №2а |  | Уз 18-173 | Уз 18-175 | 29.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.8 | 70.59 | 127.71 | 70.53 |  | 30.0552 | -29.9264 | 0.083 | 0.083 | 73.88 | 73.797 | 38.12 | 38.037 | 123.88 | 123.797 | 88.12 | 88.037 | 35.843 | 35.677 | 2.351 | 2.331 | 5.906 | 5.906 | 35.436 | 35.436 | 185158.8 | 184364.9 | 0.03023 | 0.03023 | 0.485 | -0.482 | 0.00127 | 0.00127 | 2727.03 | 1881.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9804 | 0.11135 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.01658 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2233 | Кот. №2а |  | Уз 18-175 | СТО; ул.Мира, 12П Ст 2 | 3.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.71 | 64.86 | 127.45 | 64.69 |  | 0.6965 | -0.6935 | 0.002 | 0.002 | 73.797 | 73.796 | 38.122 | 38.12 | 123.797 | 123.796 | 88.122 | 88.12 | 35.677 | 35.674 | 0.427 | 0.423 | 0.61 | 0.61 | 3.66 | 3.66 | 12873 | 12817 | 0.04201 | 0.04203 | 0.101 | -0.101 | 1e-05 | 1e-05 | 178.79 | 116.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2234 | Кот. №2а |  | Уз 18-175 | Уз 18-88 | 74.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.71 | 70.89 | 127.47 | 70.73 |  | 29.3574 | -29.2341 | 0.202 | 0.2 | 73.797 | 70.565 | 35.29 | 38.12 | 123.797 | 123.595 | 88.32 | 88.12 | 35.677 | 35.275 | 2.244 | 2.225 | 14.978 | 14.978 | 89.868 | 89.868 | 180860 | 180100.4 | 0.03024 | 0.03024 | 0.473 | -0.471 | 0.00323 | 0.00323 | 6912.24 | 4785.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9804 | 0.11135 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.016147 | 9.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2235 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-5 | Уз. Кафе "Людмила"; ул.Мира, 12п | 8.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.18 | 65.17 | 128 | 65.05 |  | 2.6924 | -2.6806 | 0.062 | 0.061 | 78.89 | 81.278 | 39.577 | 37.065 | 126.89 | 126.828 | 85.127 | 85.065 | 41.825 | 41.701 | 6.057 | 6.004 | 1.706 | 1.706 | 10.236 | 10.236 | 49759.6 | 49541.7 | 0.03993 | 0.03994 | 0.391 | -0.389 | 4e-05 | 4e-05 | 501.4 | 327.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5786 | 0.21841 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2239 | Кот. №2а |  | Уз 18-88 | А"Алюмопласт"; ул.Мира, 14п/6 | 4.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.47 | 65.14 | 126.26 | 64.35 |  | 0.2156 | -0.2147 | 0 | 0 | 70.565 | 70.895 | 35.62 | 35.29 | 123.595 | 123.595 | 88.32 | 88.32 | 35.275 | 35.275 | 0.039 | 0.038 | 0.892 | 0.892 | 5.352 | 5.352 | 3985.6 | 3968 | 0.03964 | 0.03958 | 0.031 | -0.031 | 2e-05 | 2e-05 | 261.08 | 171.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2241 | Кот. №2а |  | Уз 18-178 | Уз 18-87 | 65.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.45 | 70.7 | 127.06 | 70.44 |  | 15.829 | -15.7654 | 0.052 | 0.052 | 69.712 | 66.18 | 31.055 | 34.483 | 123.572 | 123.52 | 88.395 | 88.343 | 35.229 | 35.125 | 0.661 | 0.656 | 13.114 | 13.114 | 78.684 | 78.684 | 97516.7 | 97124.5 | 0.03065 | 0.03066 | 0.255 | -0.254 | 0.00282 | 0.00282 | 6042.68 | 4182.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9804 | 0.11135 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0088038 | 8.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2251 | Кот. №2а |  | Уз 18-116 | Уз. Гараж;ул. Ленина, 7а/Пс2 | 8.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.7 | 62.71 | 126.36 | 61.85 |  | 0.4794 | -0.4764 | 0 | 0 | 67.684 | 68.923 | 28.802 | 27.562 | 126.034 | 126.033 | 85.912 | 85.912 | 40.121 | 40.121 | 0.019 | 0.019 | 1.774 | 1.774 | 10.644 | 10.644 | 5537.4 | 5503 | 0.0425 | 0.04253 | 0.027 | -0.027 | 0.00011 | 0.00011 | 640.67 | 411.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.837 | 0.17132 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002609 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2252 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул. Ленина, 7а/Пс2 | Гараж; ул. Ленина, 7а/Пс2 | 5.91 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.36 | 65.37 | 125.18 | 64.8 |  | 0.2231 | -0.222 | 0 | 0 | 68.923 | 68.953 | 28.832 | 28.802 | 126.033 | 126.033 | 85.912 | 85.912 | 40.121 | 40.121 | 0.003 | 0.003 | 1.182 | 1.182 | 7.092 | 7.092 | 2576.9 | 2564.5 | 0.03427 | 0.03422 | 0.013 | -0.013 | 7e-05 | 7e-05 | 263.2 | 127.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.837 | 0.17132 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001326 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2254 | Кот. №2а |  | Уз. Нежилое;ул.Ленина | Нежилое; ул.Ленина | 4.79 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 107.79 | 68.77 | 106.43 | 67.95 |  | 0.1099 | -0.1096 | 0 | 0 | 76.171 | 76.171 | 35.775 | 35.775 | 126.171 | 126.171 | 85.775 | 85.775 | 40.396 | 40.396 | 0.008 | 0.008 | 0.958 | 0.958 | 5.748 | 5.748 | 2031.7 | 2025.3 | 0.0315 | 0.0316 | 0.016 | -0.016 | 2e-05 | 2e-05 | 148.76 | 90.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5762 | 0.21852 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2255 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-4 | Уз 18-89 | 11.39 | 179.46 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.03 | 68.05 | 128.98 | 68.02 |  | 42.8213 | -42.4221 | 0 | 0 | 78.922 | 77.392 | 35.504 | 37.034 | 126.922 | 126.922 | 85.034 | 85.034 | 41.889 | 41.888 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 11.39 | 11.39 | 79779.9 | 79036.3 | 0.03048 | 0.03049 | 0.063 | -0.063 | 0.00536 | 0.00536 | 2073.59 | 1416.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4752 | 0.036396 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.024467 | 4.5e-06 | [15 empty] | Сталь
2257 | Кот. №2а |  | Уз 18-116 | Уз 18-200 | 103.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.7 | 64 | 126.93 | 63.5 |  | 10.4093 | -10.3552 | 0.295 | 0.292 | 67.684 | 72.799 | 33.264 | 27.562 | 126.034 | 125.739 | 86.204 | 85.912 | 40.121 | 39.535 | 2.381 | 2.356 | 20.642 | 20.642 | 123.852 | 123.852 | 96192 | 95692 | 0.0336 | 0.03361 | 0.378 | -0.376 | 0.00198 | 0.00198 | 7994.68 | 5191.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0060755 | 9.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2258 | Кот. №2а |  | Уз 18-83 | автосалон TOYOTA, Автоцентр Мазда; ул.Ленина, 7в/п | 97.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.73 | 65.46 | 124.82 | 64.19 |  | 2.9756 | -2.9624 | 0.866 | 0.858 | 75.197 | 73.881 | 36.134 | 35.725 | 125.707 | 124.841 | 87.094 | 86.235 | 39.472 | 37.748 | 7.384 | 7.32 | 19.546 | 19.546 | 117.276 | 117.276 | 54993.7 | 54750.5 | 0.03986 | 0.03986 | 0.432 | -0.43 | 0.00047 | 0.00047 | 5696.04 | 3760.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5687 | 0.21888 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2261 | Кот. №2а |  | Уз 18-87 | Уз. РММ (Капитал-м);ул.Мира, 14п/8 | 41.11 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.06 | 87.19 | 126.17 | 86.78 |  | 4.1538 | -4.1457 | 0.002 | 0.002 | 66.18 | 63.518 | 28.397 | 31.055 | 123.52 | 123.518 | 88.397 | 88.395 | 35.125 | 35.12 | 0.049 | 0.049 | 8.222 | 8.222 | 49.332 | 49.332 | 25590.1 | 25540.3 | 0.03289 | 0.03289 | 0.067 | -0.067 | 0.00177 | 0.00177 | 3719.53 | 1726.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9804 | 0.11135 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0016058 | 5.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2263 | Кот. №2а |  | Уз 18-89 | Уз 10-40-5 | 147.65 | 179.46 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.98 | 69.06 | 128.26 | 68.56 |  | 37.6291 | -37.2644 | 0.001 | 0.001 | 77.392 | 78.921 | 37.035 | 35.504 | 126.922 | 126.921 | 85.035 | 85.034 | 41.888 | 41.886 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 147.65 | 147.65 | 70106.5 | 69426.9 | 0.03063 | 0.03064 | 0.055 | -0.055 | 0.06954 | 0.06954 | 26872.67 | 18527.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4752 | 0.036396 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.021166 | 5.87e-05 | [15 empty] | Сталь
2264 | Кот. №2а |  | Уз 18-89 | ОАО Уралсвязьинформ ; ул.Мира, 10/П | 22.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.98 | 64.59 | 128.64 | 64.37 |  | 5.1868 | -5.1631 | 0.016 | 0.016 | 77.392 | 78.936 | 37.08 | 35.504 | 126.922 | 126.906 | 85.05 | 85.034 | 41.888 | 41.856 | 0.603 | 0.597 | 4.448 | 4.448 | 26.688 | 26.688 | 47930.5 | 47711.9 | 0.03427 | 0.03427 | 0.188 | -0.187 | 0.00043 | 0.00043 | 1735.62 | 1124.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7434 | 0.14829 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0033016 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2265 | Кот. №2а |  | Уз 18-99 | Уз 18-100 | 20.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.42 | 63.04 | 128.3 | 62.96 |  | 12.917 | -12.8467 | 0.092 | 0.091 | 72.618 | 71.346 | 30.603 | 31.692 | 126.438 | 126.346 | 85.603 | 85.512 | 40.926 | 40.743 | 3.651 | 3.612 | 4.194 | 4.194 | 25.164 | 25.164 | 119365.3 | 118715.2 | 0.03347 | 0.03347 | 0.469 | -0.466 | 0.0004 | 0.0004 | 1631.23 | 1045.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0075234 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2269 | Кот. №2а |  | Уз 18-102 | Уз 18-115 | 13.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.04 | 63.27 | 127.94 | 63.2 |  | 10.8896 | -10.8307 | 0.042 | 0.041 | 71.182 | 71.14 | 30.807 | 30.766 | 126.182 | 126.14 | 85.807 | 85.766 | 40.416 | 40.334 | 2.603 | 2.575 | 2.658 | 2.658 | 15.948 | 15.948 | 100630.3 | 100086 | 0.03357 | 0.03357 | 0.395 | -0.393 | 0.00025 | 0.00025 | 1031.49 | 663.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0063364 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2271 | Кот. №2а |  | Уз 18-122 | Уз 10-40-5 | 2.46 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.23 | 65.05 | 128.18 | 65.02 |  | 2.6924 | -2.6805 | 0.03 | 0.03 | 80.99 | 78.89 | 37.065 | 39.106 | 126.92 | 126.89 | 85.065 | 85.036 | 41.885 | 41.825 | 12.293 | 12.186 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 54086.7 | 53849.5 | 0.05342 | 0.05342 | 0.462 | -0.46 | 1e-05 | 1e-05 | 120.53 | 78.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2272 | Кот. №2а |  | Уз 18-122 | Уз. Сибирский подшипник, Сибэлектроавтоматика, промбаза; ул.Мира, 12п/1 | 36.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.23 | 64.67 | 127.49 | 64.18 |  | 3.5811 | -3.5643 | 0.04 | 0.04 | 80.99 | 80.01 | 38.206 | 39.106 | 126.92 | 126.88 | 85.076 | 85.036 | 41.885 | 41.804 | 0.925 | 0.916 | 7.276 | 7.276 | 43.656 | 43.656 | 41366.1 | 41171.3 | 0.03613 | 0.03614 | 0.203 | -0.202 | 0.00045 | 0.00045 | 2635.83 | 1719.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8388 | 0.17127 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0021955 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2274 | Кот. №2а |  | Уз 18-101 | Уз 18-130 | 9.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.17 | 63.13 | 128.11 | 63.09 |  | 12.6003 | -12.533 | 0.04 | 0.04 | 71.254 | 71.214 | 30.734 | 30.694 | 126.254 | 126.214 | 85.734 | 85.694 | 40.561 | 40.48 | 3.476 | 3.439 | 1.934 | 1.934 | 11.604 | 11.604 | 116438.9 | 115816.6 | 0.03348 | 0.03349 | 0.457 | -0.455 | 0.00019 | 0.00019 | 751.11 | 482.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0073286 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2276 | Кот. №2а |  | Уз. Холодный склад;ул.Ленина, 7 | Уз 18-131 | 20.31 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.91 | 64.45 | 125.08 | 62.61 |  | 0.421 | -0.4191 | 0.004 | 0.004 | 71.197 | 71.193 | 30.755 | 30.751 | 126.197 | 126.193 | 85.755 | 85.751 | 40.446 | 40.438 | 0.162 | 0.16 | 4.062 | 4.062 | 24.372 | 24.372 | 7781.4 | 7745.2 | 0.04363 | 0.04364 | 0.061 | -0.061 | 0.0001 | 0.0001 | 1191.95 | 774.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5782 | 0.21843 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2278 | Кот. №2а |  | Уз. Холодный склад;ул.Ленина, 7 | Электро. цех; ул.Ленина, 7 | 56.92 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.91 | 65.61 | 124.16 | 63.15 |  | 0.6838 | -0.6808 | 0.281 | 0.279 | 71.197 | 79.696 | 39.81 | 30.751 | 126.197 | 125.916 | 86.03 | 85.751 | 40.446 | 39.886 | 4.116 | 4.08 | 11.384 | 11.384 | 68.304 | 68.304 | 19745.9 | 19659.3 | 0.04517 | 0.04518 | 0.242 | -0.241 | 0.00011 | 0.00011 | 2564.65 | 1671.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8813 | 0.25765 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2279 | Кот. №2а |  | Уз. Холодный склад;ул.Ленина, 7 | АБК-2; ул.Ленина, 7 | 40.16 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.91 | 65.54 | 124.4 | 63.24 |  | 0.5151 | -0.5128 | 0.114 | 0.113 | 71.197 | 80.193 | 39.974 | 30.751 | 126.197 | 126.083 | 85.864 | 85.751 | 40.446 | 40.22 | 2.358 | 2.338 | 8.032 | 8.032 | 48.192 | 48.192 | 14873.7 | 14808.5 | 0.04562 | 0.04562 | 0.182 | -0.182 | 8e-05 | 8e-05 | 1809.49 | 1178.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8813 | 0.25765 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2285 | Кот. №2а |  | Уз. Кафе "Людмила"; ул.Мира, 12п | Уз. Кафе "Людмила"; ул.Мира, 12п | 13.68 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128 | 65.26 | 127.81 | 65.17 |  | 2.6923 | -2.6806 | 0.099 | 0.099 | 81.278 | 81.729 | 40.226 | 39.577 | 126.828 | 126.729 | 85.226 | 85.127 | 41.701 | 41.503 | 6.057 | 6.005 | 2.736 | 2.736 | 16.416 | 16.416 | 49758.9 | 49542.5 | 0.03993 | 0.03994 | 0.391 | -0.389 | 7e-05 | 7e-05 | 510.89 | 242.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5786 | 0.21841 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2286 | Кот. №2а |  | Уз. Кафе "Людмила"; ул.Мира, 12п | Теплоспутник | 12.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.015 | 0.015 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.81 | 96.64 | 119.08 | 89.29 |  | 0.055 | -0.0549 | 0.014 | 0.014 | 81.729 | 81.005 | 39.53 | 40.226 | 126.729 | 126.715 | 85.24 | 85.226 | 41.503 | 41.475 | 0.978 | 0.974 | 2.412 | 2.412 | 14.472 | 14.472 | 3387.6 | 3382.4 | 0.03755 | 0.03753 | 0.089 | -0.089 | 1e-05 | 1e-05 | 479.93 | 403.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3061 | 0.30247 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2287 | Кот. №2а |  | Уз. Кафе "Людмила"; ул.Мира, 12п | Кафе "Людмила"; ул.Мира, 12п | 9.77 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.81 | 64.82 | 127.67 | 64.76 |  | 2.6373 | -2.6258 | 0.068 | 0.068 | 81.729 | 81.661 | 40.293 | 40.226 | 126.729 | 126.661 | 85.293 | 85.226 | 41.503 | 41.367 | 5.814 | 5.764 | 1.954 | 1.954 | 11.724 | 11.724 | 48741.4 | 48529 | 0.03995 | 0.03995 | 0.383 | -0.381 | 5e-05 | 5e-05 | 364.29 | 171.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5786 | 0.21841 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2288 | Кот. №2а |  | Уз. Сибирский подшипник, Сибэлектроавтоматика, промбаза; ул.Мира, 12п/1 | Уз. Сибирский подшипник, Сибэлектроавтоматика, промбаза;ул.Мира, 12п/1 | 23.06 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.49 | 64.7 | 126.92 | 64.43 |  | 1.4896 | -1.4827 | 0.052 | 0.052 | 80.01 | 76.828 | 35.127 | 38.206 | 126.88 | 126.828 | 85.127 | 85.076 | 41.804 | 41.701 | 1.883 | 1.866 | 4.612 | 4.612 | 27.672 | 27.672 | 27530.1 | 27402.8 | 0.04055 | 0.04056 | 0.216 | -0.215 | 0.00011 | 0.00011 | 857.57 | 404.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.573 | 0.21868 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-10 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2290 | Кот. №2а |  | Уз. Сибирский подшипник, Сибэлектроавтоматика, промбаза;ул.Мира, 12п/1 | Сибирский подшипник, Сибэлектроавтоматика, промбаза; ул.Мира, 12п/1 | 46.16 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.92 | 65.25 | 125.77 | 64.7 |  | 1.4895 | -1.4828 | 0.104 | 0.103 | 76.828 | 75.884 | 34.391 | 35.127 | 126.828 | 126.724 | 85.231 | 85.127 | 41.701 | 41.493 | 1.882 | 1.866 | 9.232 | 9.232 | 55.392 | 55.392 | 27528.1 | 27404.9 | 0.04055 | 0.04056 | 0.216 | -0.215 | 0.00022 | 0.00022 | 1708.36 | 818.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.573 | 0.21868 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-10 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2291 | Кот. №2а |  | Уз 18-88 | Уз 18-178 | 8.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.47 | 70.96 | 127.45 | 70.94 |  | 29.1386 | -29.0227 | 0.023 | 0.023 | 70.565 | 69.712 | 34.483 | 35.29 | 123.595 | 123.572 | 88.343 | 88.32 | 35.275 | 35.229 | 2.211 | 2.194 | 1.764 | 1.764 | 10.584 | 10.584 | 179511.6 | 178797.6 | 0.03024 | 0.03024 | 0.47 | -0.468 | 0.00038 | 0.00038 | 812.95 | 563.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9804 | 0.11135 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016016 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2299 | Кот. №2а |  | Уз 18-178 | Уз 18-197 | 80.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.45 | 71.97 | 126.89 | 71.58 |  | 13.3091 | -13.2577 | 0.046 | 0.045 | 69.712 | 72.737 | 37.598 | 34.483 | 123.572 | 123.527 | 88.388 | 88.343 | 35.229 | 35.138 | 0.47 | 0.467 | 16.132 | 16.132 | 96.792 | 96.792 | 81992.5 | 81675.5 | 0.03082 | 0.03082 | 0.215 | -0.214 | 0.00347 | 0.00347 | 7433.32 | 5202.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9804 | 0.11135 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0072118 | 1.05e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2300 | Кот. №2а |  | Уз 18-197 | Уз. ООО "Хигалак";ул.Мира, 8п | 47.01 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.89 | 72.06 | 126.68 | 71.97 |  | 13.3057 | -13.2611 | 1.409 | 1.4 | 72.737 | 65.367 | 33.038 | 37.598 | 123.527 | 122.117 | 89.788 | 88.388 | 35.138 | 32.329 | 24.98 | 24.814 | 9.402 | 9.402 | 56.412 | 56.412 | 175652.3 | 175064.7 | 0.03627 | 0.03627 | 0.985 | -0.982 | 0.00044 | 0.00044 | 2812.94 | 1204.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4008 | 0.18516 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2301 | Кот. №2а |  | Уз. ООО "Хигалак";ул.Мира, 8п | Уз. ООО "Хигалак";ул.Мира, 8п | 10.59 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.68 | 65.61 | 122.29 | 63.47 |  | 0.0984 | -0.0978 | 0 | 0 | 65.367 | 67.267 | 34.938 | 33.038 | 122.117 | 122.117 | 89.788 | 89.788 | 32.329 | 32.329 | 0.002 | 0.002 | 2.118 | 2.118 | 12.708 | 12.708 | 1299 | 1291.2 | 0.04927 | 0.04957 | 0.007 | -0.007 | 0.0001 | 0.0001 | 432.01 | 209.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4008 | 0.18516 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2302 | Кот. №2а |  | Уз. ООО "Хигалак";ул.Мира, 8п | кпп; ул.Мира, 8п/1 | 4.89 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.29 | 66.31 | 120.94 | 65.61 |  | 0.0983 | -0.0979 | 0 | 0 | 67.267 | 67.657 | 35.329 | 34.938 | 122.117 | 122.117 | 89.789 | 89.788 | 32.329 | 32.328 | 0.067 | 0.066 | 0.978 | 0.978 | 5.868 | 5.868 | 2838.7 | 2827.4 | 0.0354 | 0.03535 | 0.035 | -0.035 | 1e-05 | 1e-05 | 132.4 | 68.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8901 | 0.25706 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2303 | Кот. №2а |  | Уз. ООО "Хигалак";ул.Мира, 8п | ООО "Хигалак"; ул.Мира, 8п | 3.36 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.68 | 72.13 | 126.67 | 72.13 |  | 13.2068 | -13.1638 | 0.099 | 0.099 | 65.367 | 65.618 | 33.487 | 33.038 | 122.117 | 122.018 | 89.887 | 89.788 | 32.329 | 32.131 | 24.612 | 24.453 | 0.672 | 0.672 | 4.032 | 4.032 | 174347.5 | 173779.3 | 0.03627 | 0.03627 | 0.978 | -0.975 | 3e-05 | 3e-05 | 137.07 | 73.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4008 | 0.18516 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2305 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул. Ленина, 7а/Пс2 | Гараж; н/д | 31.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.36 | 66.96 | 117.42 | 60.89 |  | 0.2562 | -0.2545 | 0 | 0 | 68.923 | 66.033 | 25.913 | 28.802 | 126.033 | 126.033 | 85.913 | 85.912 | 40.121 | 40.121 | 0.005 | 0.005 | 6.392 | 6.392 | 38.352 | 38.352 | 2959.3 | 2939.7 | 0.03589 | 0.03581 | 0.015 | -0.014 | 0.00039 | 0.00039 | 2290.37 | 1543.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.837 | 0.17132 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0001283 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2307 | Кот. №2а |  | Уз. ПРЭТ-3, промбаза; ул.Ленина, 5б | Уз. Нежилое;ул.Ленина | 43.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.34 | 65.3 | 107.79 | 59.27 |  | 0.2773 | -0.276 | 0.004 | 0.004 | 76.175 | 76.171 | 35.775 | 35.771 | 126.175 | 126.171 | 85.775 | 85.771 | 40.404 | 40.396 | 0.073 | 0.073 | 8.666 | 8.666 | 51.996 | 51.996 | 5124.7 | 5101.4 | 0.0455 | 0.04552 | 0.04 | -0.04 | 0.00021 | 0.00021 | 2370.72 | 1664.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5762 | 0.21852 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2308 | Кот. №2а |  | Уз. Нежилое;ул.Ленина | КПП; ул.Ленина | 32.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.79 | 69.57 | 99.96 | 63.56 |  | 0.1671 | -0.1666 | 0.011 | 0.01 | 76.171 | 76.54 | 36.165 | 35.775 | 126.171 | 126.16 | 85.785 | 85.775 | 40.396 | 40.375 | 0.266 | 0.265 | 6.58 | 6.58 | 39.48 | 39.48 | 4826.8 | 4812.3 | 0.04891 | 0.04892 | 0.059 | -0.059 | 6e-05 | 6e-05 | 1307.83 | 1001.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8877 | 0.25722 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2311 | Кот. №2а |  | Уз 10-40-6 | Уз 18-173 | 13.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.84 | 70.29 | 127.8 | 70.26 |  | 31.2553 | -31.1199 | 0.04 | 0.04 | 75.921 | 73.88 | 38.037 | 39.997 | 123.921 | 123.88 | 88.037 | 87.997 | 35.924 | 35.843 | 2.541 | 2.519 | 2.654 | 2.654 | 15.924 | 15.924 | 192552.3 | 191717.7 | 0.03021 | 0.03021 | 0.504 | -0.502 | 0.00057 | 0.00057 | 1225.73 | 843.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9804 | 0.11135 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.01731 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2312 | Кот. №2а |  | Уз 18-173 | Уз 18-174 | 6.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.8 | 64.66 | 127.46 | 64.43 |  | 1.1995 | -1.1941 | 0.01 | 0.01 | 73.88 | 73.87 | 38.048 | 38.037 | 123.88 | 123.87 | 88.048 | 88.037 | 35.843 | 35.822 | 1.231 | 1.22 | 1.394 | 1.394 | 8.364 | 8.364 | 22169.9 | 22069 | 0.04088 | 0.04088 | 0.174 | -0.173 | 3e-05 | 3e-05 | 408.79 | 266.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5772 | 0.21847 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2313 | Кот. №2а |  | Уз 18-174 | Амур, СТО; ул.Мира, 14п/7 | 33.9 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.46 | 65.11 | 126.4 | 64.66 |  | 1.1995 | -1.1941 | 0.05 | 0.05 | 73.87 | 73.82 | 38.097 | 38.048 | 123.87 | 123.82 | 88.097 | 88.048 | 35.822 | 35.723 | 1.231 | 1.22 | 6.78 | 6.78 | 40.68 | 40.68 | 22169.3 | 22069.6 | 0.04088 | 0.04088 | 0.174 | -0.173 | 0.00016 | 0.00016 | 1272.98 | 543.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5772 | 0.21847 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2328 | Кот. №2а |  | Уз 18-94 | Уз 18-139 | 156.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.56 | 64.67 | 124.33 | 62.54 |  | 3.51 | -3.4904 | 0.167 | 0.166 | 86.66 | 78.303 | 37.265 | 45.29 | 126.66 | 126.493 | 85.455 | 85.29 | 41.371 | 41.038 | 0.889 | 0.879 | 31.386 | 31.386 | 188.316 | 188.316 | 40544.5 | 40318.3 | 0.03616 | 0.03617 | 0.199 | -0.198 | 0.00192 | 0.00192 | 11325.82 | 7418.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7324 | 0.17445 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.0019624 | 1.3e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2331 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.постройка;ул.Ленина,1Б/П | Хоз.постройка; ул.Ленина,1Б/П | 4.95 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.23 | 66.22 | 123.46 | 65.84 |  | 0.2327 | -0.2317 | 0 | 0 | 72.192 | 72.191 | 39.352 | 39.352 | 122.192 | 122.191 | 89.352 | 89.352 | 32.84 | 32.839 | 0.053 | 0.052 | 0.99 | 0.99 | 5.94 | 5.94 | 4300.8 | 4282.9 | 0.04646 | 0.04648 | 0.034 | -0.034 | 2e-05 | 2e-05 | 179.06 | 89.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5714 | 0.21875 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2332 | Кот. №2а |  | Уз 18-93 | Арочный склад; ул.Индустриальная, 24в | 2.79 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.27 | 65.37 | 125.13 | 65.3 |  | 0.7258 | -0.7228 | 0.002 | 0.002 | 72.168 | 72.166 | 31.54 | 31.539 | 126.288 | 126.286 | 85.66 | 85.659 | 40.629 | 40.626 | 0.462 | 0.458 | 0.558 | 0.558 | 3.348 | 3.348 | 13413.7 | 13357.8 | 0.04191 | 0.04192 | 0.105 | -0.105 | 1e-05 | 1e-05 | 101.82 | 49.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5658 | 0.21902 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2334 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.Ленина,1Б/П | Гараж; ул.Ленина,1Б/П | 8.63 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.55 | 65.37 | 127.28 | 65.24 |  | 1.1995 | -1.1944 | 0.013 | 0.013 | 72.215 | 72.202 | 39.342 | 39.329 | 122.215 | 122.202 | 89.342 | 89.329 | 32.886 | 32.861 | 1.231 | 1.22 | 1.726 | 1.726 | 10.356 | 10.356 | 22169.7 | 22073.9 | 0.04088 | 0.04088 | 0.174 | -0.173 | 4e-05 | 4e-05 | 321.09 | 153.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5714 | 0.21875 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2341 | Кот. №2а |  | Уз. АБК, ООО Логри, Магазин №286, Три желания; ул.Индустриальная, 26а | АБК, ООО Логри, Магазин №286, Три желания; ул.Индустриальная, 26а | 3.37 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 64.39 | 129.5 | 64.38 |  | 15.3335 | -15.2651 | 0.781 | 0.774 | 80.191 | 79.66 | 41.436 | 40.412 | 125.861 | 125.08 | 86.856 | 86.082 | 39.78 | 38.224 | 193.19 | 191.473 | 0.674 | 0.674 | 4.044 | 4.044 | 283392.2 | 282127.4 | 0.03927 | 0.03927 | 2.225 | -2.215 | 2e-05 | 2e-05 | 127.44 | 58.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2346 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.Индустриальная, 24в | Гараж; ул.Индустриальная, 24в | 5.9 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.64 | 64.87 | 127.43 | 64.77 |  | 1.2492 | -1.2436 | 0.001 | 0.001 | 86.661 | 86.66 | 45.29 | 45.289 | 126.661 | 126.66 | 85.29 | 85.289 | 41.372 | 41.37 | 0.119 | 0.118 | 1.18 | 1.18 | 7.08 | 7.08 | 14429.4 | 14365.6 | 0.03831 | 0.03832 | 0.071 | -0.07 | 7e-05 | 7e-05 | 265.59 | 126.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8478 | 0.171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007766 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2348 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.Индустриальная, 24в | Уз 18-94 | 9.06 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.64 | 62.28 | 127.56 | 62.25 |  | 8.3628 | -8.3143 | 0 | 0 | 86.661 | 86.66 | 45.29 | 45.289 | 126.661 | 126.66 | 85.29 | 85.289 | 41.372 | 41.371 | 0.043 | 0.043 | 1.812 | 1.812 | 10.872 | 10.872 | 38640.2 | 38416 | 0.0303 | 0.03032 | 0.076 | -0.075 | 0.00069 | 0.00069 | 661.07 | 304.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.587 | 0.086304 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0046235 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2350 | Кот. №2а |  | Уз 18-119 | Уз 18-120 | 30.36 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 67.53 | 129.18 | 67.43 |  | 21.3116 | -20.1096 | 0.001 | 0.001 | 80.264 | 77.893 | 36.497 | 38.866 | 126.674 | 126.673 | 85.277 | 85.276 | 41.398 | 41.396 | 0.022 | 0.02 | 6.072 | 6.072 | 36.432 | 36.432 | 60596.5 | 57179 | 0.02691 | 0.02704 | 0.073 | -0.069 | 0.00614 | 0.00614 | 4533.18 | 1941.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.5002 | 0.054054 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.012605 | 8.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2352 | Кот. №2а |  | Уз 18-49 | Уз 18-121 | 2.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.55 | 66.31 | 128.02 | 65.96 |  | 0.2393 | -0.2384 | 0.006 | 0.006 | 80.334 | 80.118 | 40.425 | 40.629 | 125.824 | 125.818 | 86.125 | 86.119 | 39.705 | 39.692 | 1.883 | 1.868 | 0.566 | 0.566 | 3.396 | 3.396 | 8846.4 | 8811 | 0.0491 | 0.04911 | 0.139 | -0.138 | 0 | 0 | 127.99 | 83.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.632 | 0.27533 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2354 | Кот. №2а |  | Уз 18-50 | З.у №2 | 1.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.95 | 63.97 | 128.54 | 63.7 |  | 0.1754 | -0.1745 | 0 | 0 | 77.69 | 77.63 | 36.24 | 36.3 | 126.67 | 126.67 | 85.28 | 85.28 | 41.39 | 41.39 | 0.024 | 0.024 | 0.246 | 0.246 | 1.476 | 1.476 | 3240.9 | 3226 | 0.037 | 0.03694 | 0.025 | -0.025 | 1e-05 | 1e-05 | 72.63 | 46.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2355 | Кот. №2а |  | Уз 18-121 | Туалет; ул.Индустриальная, 26а/2 | 7.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.02 | 80.59 | 122.1 | 76.19 |  | 0.0557 | -0.0556 | 0.001 | 0.001 | 80.118 | 79.237 | 39.546 | 40.425 | 125.818 | 125.817 | 86.126 | 86.125 | 39.692 | 39.691 | 0.065 | 0.064 | 1.464 | 1.464 | 8.784 | 8.784 | 2060.1 | 2054 | 0.03107 | 0.03116 | 0.032 | -0.032 | 1e-05 | 1e-05 | 330.03 | 244.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.632 | 0.27533 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2358 | Кот. №2а |  | Уз 18-134 | Закусочная, Тепл. стоянка; ул.Индустриальная, 24а | 4.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.23 | 64.82 | 127.64 | 64.43 |  | 0.5728 | -0.5702 | 0 | 0 | 87.384 | 87.584 | 46.206 | 46.006 | 126.664 | 126.664 | 85.286 | 85.286 | 41.379 | 41.378 | 0.006 | 0.006 | 0.874 | 0.874 | 5.244 | 5.244 | 4812.4 | 4789.9 | 0.04207 | 0.04211 | 0.017 | -0.017 | 0.0001 | 0.0001 | 339.57 | 221.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.2145 | 0.13861 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003576 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2362 | Кот. №2а |  | Уз 18-135 | Уз. АБК, ООО Логри, Магазин №286, Три желания; ул.Индустриальная, 26а | 3.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.52 | 64.27 | 129.51 | 64.26 |  | 15.692 | -15.6221 | 0.813 | 0.806 | 80.785 | 80.191 | 40.412 | 39.386 | 126.675 | 125.861 | 86.082 | 85.276 | 41.399 | 39.78 | 202.31 | 200.515 | 0.67 | 0.67 | 4.02 | 4.02 | 290016.5 | 288725.1 | 0.03926 | 0.03927 | 2.277 | -2.267 | 2e-05 | 2e-05 | 198.46 | 127.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2364 | Кот. №2а |  | Уз 18-121 | Столовая; ул.Индустриальная, 26а/1 | 14.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.02 | 65.56 | 124.57 | 63.31 |  | 0.1836 | -0.1828 | 0.019 | 0.019 | 80.118 | 78.619 | 38.964 | 40.425 | 125.818 | 125.799 | 86.144 | 86.125 | 39.692 | 39.655 | 1.124 | 1.115 | 2.81 | 2.81 | 16.86 | 16.86 | 6786.1 | 6757.2 | 0.0498 | 0.04982 | 0.107 | -0.106 | 2e-05 | 2e-05 | 633.45 | 412.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.632 | 0.27533 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2366 | Кот. №2а |  | Уз 18-135 | Уз 18-136 | 4.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.52 | 65.33 | 129.5 | 65.31 |  | 32.0857 | -30.7893 | 0 | 0 | 80.785 | 81.304 | 39.906 | 39.386 | 126.675 | 126.674 | 85.276 | 85.276 | 41.399 | 41.399 | 0.049 | 0.045 | 0.96 | 0.96 | 5.76 | 5.76 | 91231.2 | 87545.2 | 0.02618 | 0.02624 | 0.11 | -0.106 | 0.00097 | 0.00097 | 730.2 | 481.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.5002 | 0.054054 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.018684 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2367 | Кот. №2а |  | Уз 18-136 | Уз 18-119 | 14.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.5 | 67.43 | 129.39 | 67.36 |  | 21.3145 | -20.1067 | 0 | 0 | 81.304 | 80.264 | 38.866 | 39.906 | 126.674 | 126.674 | 85.276 | 85.276 | 41.399 | 41.398 | 0.022 | 0.02 | 2.86 | 2.86 | 17.16 | 17.16 | 60604.8 | 57170.7 | 0.02691 | 0.02704 | 0.073 | -0.069 | 0.00289 | 0.00289 | 2175.1 | 1463.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.5002 | 0.054054 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.012605 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2368 | Кот. №2а |  | Уз. АБК, ООО Логри, Магазин №286, Три желания; ул.Индустриальная, 26а | Уз 18-49 | 7.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.51 | 59.81 | 128.55 | 59.22 |  | 0.3584 | -0.357 | 0.037 | 0.037 | 80.191 | 80.334 | 40.629 | 40.412 | 125.861 | 125.824 | 86.119 | 86.082 | 39.78 | 39.705 | 4.153 | 4.121 | 1.504 | 1.504 | 9.024 | 9.024 | 13247.9 | 13195.8 | 0.04829 | 0.04829 | 0.208 | -0.207 | 1e-05 | 1e-05 | 342 | 209.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.632 | 0.27533 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2369 | Кот. №2а |  | Уз 18-136 | Уз 18-64 | 104.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.5 | 62.2 | 128.41 | 61.5 |  | 10.7703 | -10.6836 | 0.009 | 0.009 | 81.304 | 90.566 | 49.185 | 39.906 | 126.674 | 126.666 | 85.285 | 85.276 | 41.399 | 41.381 | 0.071 | 0.069 | 20.932 | 20.932 | 125.592 | 125.592 | 49763.6 | 49363 | 0.02977 | 0.02979 | 0.098 | -0.097 | 0.00801 | 0.00801 | 11671.2 | 7393.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.587 | 0.086304 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0060791 | 1.75e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2370 | Кот. №2а |  | Уз 18-49 | КПП; ул.Индустриальная, 26б | 87.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.55 | 70.03 | 95.28 | 47.45 |  | 0.1191 | -0.1186 | 0.051 | 0.051 | 80.334 | 90.773 | 51.17 | 40.629 | 125.824 | 125.773 | 86.17 | 86.119 | 39.705 | 39.603 | 0.487 | 0.484 | 17.522 | 17.522 | 105.132 | 105.132 | 4401.2 | 4385.1 | 0.05134 | 0.05135 | 0.069 | -0.069 | 0.0001 | 0.0001 | 3962.3 | 2678.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.632 | 0.27533 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2371 | Кот. №2а |  | Уз 18-64 | Уз 18-134 | 16.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.41 | 62.32 | 128.23 | 62.2 |  | 10.1901 | -10.1229 | 0.001 | 0.001 | 90.566 | 87.384 | 46.006 | 49.185 | 126.666 | 126.664 | 85.286 | 85.285 | 41.381 | 41.379 | 0.063 | 0.063 | 3.284 | 3.284 | 19.704 | 19.704 | 47082.8 | 46772.6 | 0.02988 | 0.02989 | 0.092 | -0.092 | 0.00126 | 0.00126 | 1819.58 | 1161.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.587 | 0.086304 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0057578 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2372 | Кот. №2а |  | Уз 18-134 | Уз. Гараж;ул.Индустриальная, 24в | 51.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.23 | 62.58 | 127.64 | 62.19 |  | 9.616 | -9.554 | 0.004 | 0.003 | 87.384 | 86.661 | 45.289 | 46.006 | 126.664 | 126.661 | 85.289 | 85.286 | 41.379 | 41.372 | 0.057 | 0.056 | 10.324 | 10.324 | 61.944 | 61.944 | 44430.2 | 44143.9 | 0.03 | 0.03001 | 0.087 | -0.087 | 0.00395 | 0.00395 | 5714.3 | 3659.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.587 | 0.086304 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0054002 | 8.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2373 | Кот. №2а |  | Уз. Арочный склад; ул.Индустриальная, 24в | АБК; ул.Индустриальная, 24в | 27.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.49 | 65.74 | 123.49 | 65.06 |  | 1.5899 | -1.5832 | 0.071 | 0.07 | 75.217 | 82.536 | 42.587 | 35.127 | 126.017 | 125.946 | 85.997 | 85.927 | 40.09 | 39.949 | 2.14 | 2.123 | 5.504 | 5.504 | 33.024 | 33.024 | 29383.7 | 29261.1 | 0.04047 | 0.04047 | 0.231 | -0.23 | 0.00013 | 0.00013 | 1582.73 | 1061.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5658 | 0.21902 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2374 | Кот. №2а |  | Уз 18-120 | Уз 18-137 | 26.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.18 | 67.66 | 128.99 | 67.53 |  | 21.3054 | -20.1158 | 0.001 | 0.001 | 77.893 | 78.283 | 36.887 | 36.497 | 126.673 | 126.673 | 85.277 | 85.277 | 41.396 | 41.395 | 0.022 | 0.02 | 5.306 | 5.306 | 31.836 | 31.836 | 60579.1 | 57196.4 | 0.02691 | 0.02704 | 0.073 | -0.069 | 0.00536 | 0.00536 | 4027.99 | 2721.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.5002 | 0.054054 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.012605 | 7.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2375 | Кот. №2а |  | Уз 18-137 | Уз 18-50 | 8.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.99 | 67.69 | 128.95 | 67.66 |  | 21.3001 | -20.1211 | 0.003 | 0.002 | 78.283 | 77.69 | 36.3 | 36.887 | 126.673 | 126.67 | 85.28 | 85.277 | 41.395 | 41.39 | 0.267 | 0.239 | 1.612 | 1.612 | 9.672 | 9.672 | 98416.2 | 92969 | 0.02879 | 0.02885 | 0.193 | -0.182 | 0.00062 | 0.00062 | 896.19 | 599.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6613 | 0.085754 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012605 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2377 | Кот. №2а |  | Уз 18-94 | Уз 18-128 | 151.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.56 | 64.52 | 120.41 | 59.81 |  | 1.5284 | -1.5188 | 0.032 | 0.032 | 86.66 | 76.628 | 35.321 | 45.29 | 126.66 | 126.628 | 85.321 | 85.29 | 41.371 | 41.307 | 0.176 | 0.174 | 30.294 | 30.294 | 181.764 | 181.764 | 17654.5 | 17543.6 | 0.03774 | 0.03775 | 0.087 | -0.086 | 0.00186 | 0.00186 | 10931.76 | 7150.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7324 | 0.17445 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0007576 | 1.26e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2379 | Кот. №2а |  | Уз 18-208 | Хоз.постройка; ул.Ленина,1Б/П | 15.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.88 | 66.72 | 121.11 | 64.16 |  | 0.2436 | -0.2425 | 0.001 | 0.001 | 72.193 | 72.552 | 39.712 | 39.351 | 122.193 | 122.192 | 89.352 | 89.351 | 32.842 | 32.84 | 0.057 | 0.057 | 3.188 | 3.188 | 19.128 | 19.128 | 4502.4 | 4482.6 | 0.04619 | 0.04622 | 0.035 | -0.035 | 8e-05 | 8e-05 | 918.89 | 620.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5714 | 0.21875 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2380 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.постройка;ул.Ленина,1Б/П | Хоз.постройка; ул.Ленина,1Б/П | 3.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.23 | 66.17 | 123.69 | 65.9 |  | 0.2317 | -0.2307 | 0 | 0 | 72.192 | 72.191 | 39.352 | 39.352 | 122.192 | 122.191 | 89.352 | 89.352 | 32.84 | 32.839 | 0.052 | 0.052 | 0.69 | 0.69 | 4.14 | 4.14 | 4281.8 | 4264.1 | 0.04648 | 0.04651 | 0.034 | -0.033 | 2e-05 | 2e-05 | 124.8 | 62.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5714 | 0.21875 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2381 | Кот. №2а |  | Уз 18-94 | Теплоспутник | 41.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.56 | 67.26 | 115.76 | 59.29 |  | 0.2697 | -0.2672 | 0 | 0 | 86.66 | 81.36 | 39.99 | 45.29 | 126.66 | 126.66 | 85.29 | 85.29 | 41.371 | 41.37 | 0.002 | 0.002 | 8.222 | 8.222 | 49.332 | 49.332 | 2492.3 | 2469.2 | 0.0339 | 0.03379 | 0.01 | -0.01 | 0.00079 | 0.00079 | 3181.84 | 2130.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7369 | 0.14844 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0001296 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2386 | Кот. №2а |  | Уз 18-139 | Уз 18-140 | 41.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.33 | 65.27 | 123.45 | 64.67 |  | 3.2735 | -3.2588 | 0.038 | 0.038 | 78.303 | 81.015 | 40.053 | 37.265 | 126.493 | 126.455 | 85.493 | 85.455 | 41.038 | 40.961 | 0.775 | 0.768 | 8.224 | 8.224 | 49.344 | 49.344 | 37813.1 | 37642.4 | 0.03625 | 0.03626 | 0.186 | -0.185 | 0.0005 | 0.0005 | 2911.53 | 1954.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7324 | 0.17445 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0018307 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2387 | Кот. №2а |  | Уз 18-160 | Склад; ул.Ленина | 70.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.51 | 64.97 | 127.06 | 64.02 |  | 3.7719 | -3.7531 | 0.027 | 0.027 | 77.247 | 74.71 | 37.936 | 40.419 | 124.377 | 124.35 | 87.576 | 87.549 | 36.828 | 36.774 | 0.323 | 0.32 | 14.04 | 14.04 | 84.24 | 84.24 | 34855.6 | 34681.8 | 0.03474 | 0.03475 | 0.137 | -0.136 | 0.00134 | 0.00134 | 5463.57 | 3563.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6636 | 0.15007 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0023271 | 6.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2388 | Кот. №2а |  | Уз 18-208 | Уз. Хоз.постройка;ул.Ленина,1Б/П | 5.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.88 | 65.87 | 124.23 | 65.44 |  | 0.4644 | -0.4624 | 0.001 | 0.001 | 72.193 | 72.192 | 39.352 | 39.351 | 122.193 | 122.192 | 89.352 | 89.351 | 32.842 | 32.84 | 0.195 | 0.194 | 1.044 | 1.044 | 6.264 | 6.264 | 8583.1 | 8546.6 | 0.04326 | 0.04328 | 0.067 | -0.067 | 2e-05 | 2e-05 | 300.92 | 201.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5714 | 0.21875 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2389 | Кот. №2а |  | З.у №2 | Гаражи; ул.Индустриальная, 28а | 4.45 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.54 | 64.94 | 127.04 | 63.97 |  | 0.1753 | -0.1746 | 0 | 0 | 77.63 | 77.49 | 36.1 | 36.24 | 126.67 | 126.67 | 85.28 | 85.28 | 41.39 | 41.39 | 0.024 | 0.024 | 0.89 | 0.89 | 5.34 | 5.34 | 3240.8 | 3226.1 | 0.037 | 0.03694 | 0.025 | -0.025 | 2e-05 | 2e-05 | 262.12 | 170.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2395 | Кот. №2а |  | Уз 18-64 | Уз 18-98 | 28.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.41 | 64.54 | 124.6 | 62.04 |  | 0.5722 | -0.5687 | 0 | 0 | 90.566 | 85.575 | 44.195 | 49.185 | 126.666 | 126.665 | 85.285 | 85.285 | 41.381 | 41.38 | 0.009 | 0.009 | 5.61 | 5.61 | 33.66 | 33.66 | 5287.4 | 5254.9 | 0.0418 | 0.04184 | 0.021 | -0.021 | 0.00054 | 0.00054 | 2181.86 | 1418.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7414 | 0.14834 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0003214 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2396 | Кот. №2а |  | Уз 18-91 | Уз 18-93 | 32.94 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.66 | 64.93 | 125.27 | 64.74 |  | 3.0531 | -3.0396 | 0.307 | 0.304 | 71.595 | 72.168 | 31.539 | 30.354 | 126.595 | 126.288 | 85.659 | 85.354 | 41.241 | 40.629 | 7.77 | 7.703 | 6.588 | 6.588 | 39.528 | 39.528 | 56426.8 | 56177.5 | 0.03984 | 0.03984 | 0.443 | -0.441 | 0.00016 | 0.00016 | 1206.23 | 580.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5658 | 0.21902 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2398 | Кот. №2а |  | Уз 18-93 | Уз. Арочный склад; ул.Индустриальная, 24в | 49.73 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.27 | 65.19 | 124.49 | 64.81 |  | 2.3272 | -2.317 | 0.271 | 0.269 | 72.168 | 75.217 | 35.127 | 31.539 | 126.288 | 126.017 | 85.927 | 85.659 | 40.629 | 40.09 | 4.539 | 4.5 | 9.946 | 9.946 | 59.676 | 59.676 | 43010.2 | 42822.6 | 0.04005 | 0.04006 | 0.338 | -0.336 | 0.00024 | 0.00024 | 1814.95 | 880.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5658 | 0.21902 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2399 | Кот. №2а |  | Уз 18-94 | Уз 18-91 | 80.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.56 | 64.74 | 125.66 | 63.49 |  | 3.0541 | -3.0386 | 0.065 | 0.065 | 86.66 | 71.595 | 30.354 | 45.29 | 126.66 | 126.595 | 85.354 | 85.29 | 41.371 | 41.241 | 0.677 | 0.67 | 16.088 | 16.088 | 96.528 | 96.528 | 35278.2 | 35099.5 | 0.03635 | 0.03636 | 0.173 | -0.172 | 0.00099 | 0.00099 | 5805.45 | 3805.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7324 | 0.17445 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0017738 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2400 | Кот. №2а |  | Уз 18-139 | Диамант, автомойка "Престиж"; ул.Ленина, 3в/п | 9.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.33 | 65.95 | 122.47 | 64.7 |  | 0.2345 | -0.2336 | 0.006 | 0.006 | 78.303 | 78.627 | 37.601 | 37.265 | 126.493 | 126.487 | 85.461 | 85.455 | 41.038 | 41.026 | 0.51 | 0.506 | 1.982 | 1.982 | 11.892 | 11.892 | 6773 | 6745.2 | 0.04759 | 0.04761 | 0.083 | -0.083 | 2e-05 | 2e-05 | 437.18 | 292.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8897 | 0.25709 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2402 | Кот. №2а |  | Уз. Арочный склад; ул.Индустриальная, 24в | Арочный склад; ул.Индустриальная, 24в | 3.88 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.49 | 65.56 | 124.29 | 65.47 |  | 0.7371 | -0.734 | 0.002 | 0.002 | 75.217 | 75.215 | 35.13 | 35.127 | 126.017 | 126.015 | 85.93 | 85.927 | 40.09 | 40.085 | 0.476 | 0.472 | 0.776 | 0.776 | 4.656 | 4.656 | 13622.1 | 13566 | 0.04187 | 0.04188 | 0.107 | -0.107 | 2e-05 | 2e-05 | 140.66 | 69.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5658 | 0.21902 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2404 | Кот. №2а |  | Уз 18-98 | Магазин Мир масел,; ул.Индустриальная, 24б | 20.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.6 | 65.94 | 122.52 | 64.54 |  | 0.5716 | -0.5692 | 0.007 | 0.007 | 85.575 | 81.478 | 40.112 | 44.195 | 126.665 | 126.658 | 85.292 | 85.285 | 41.38 | 41.366 | 0.291 | 0.289 | 4.142 | 4.142 | 24.852 | 24.852 | 10564.9 | 10519.7 | 0.04257 | 0.04259 | 0.083 | -0.083 | 0.0001 | 0.0001 | 1191.89 | 800.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5803 | 0.21833 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2405 | Кот. №2а |  | Уз 18-129 | Гараж Мехтиева с пристроем №30; ул.Ленина, 3П/9 | 3.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.52 | 66.72 | 118.67 | 66.13 |  | 0.1645 | -0.1638 | 0.001 | 0.001 | 77.562 | 77.141 | 36.725 | 37.144 | 126.182 | 126.181 | 85.765 | 85.764 | 40.418 | 40.416 | 0.258 | 0.256 | 0.652 | 0.652 | 3.912 | 3.912 | 4749.1 | 4731.4 | 0.04898 | 0.049 | 0.058 | -0.058 | 1e-05 | 1e-05 | 139.68 | 96.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8801 | 0.25772 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2408 | Кот. №2а |  | Уз 18-75 | Уз 18-20 | 3.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.6 | 64.14 | 126.56 | 64.11 |  | 7.3956 | -7.3542 | 0.001 | 0.001 | 76.615 | 77.014 | 36.552 | 36.151 | 126.205 | 126.204 | 85.742 | 85.741 | 40.464 | 40.462 | 0.149 | 0.147 | 0.648 | 0.648 | 3.888 | 3.888 | 45561.7 | 45306.6 | 0.03162 | 0.03163 | 0.119 | -0.119 | 0.00014 | 0.00014 | 297.11 | 194.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 0 | 0.0041879 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2409 | Кот. №2а |  | Уз 18-77 | Автоквин; ул.Ленина, 3п/6 | 43.59 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.57 | 65.61 | 124.54 | 65.11 |  | 2.0965 | -2.0863 | 0.005 | 0.005 | 78.694 | 79.689 | 39.257 | 38.252 | 126.194 | 126.189 | 85.757 | 85.752 | 40.442 | 40.431 | 0.104 | 0.103 | 8.718 | 8.718 | 52.308 | 52.308 | 19373.5 | 19279.1 | 0.03603 | 0.03604 | 0.076 | -0.076 | 0.00083 | 0.00083 | 2142.46 | 1040.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7361 | 0.14846 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0012275 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2412 | Кот. №2а |  | Уз 18-8 | Уз 18-7 | 24.9 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.91 | 65.96 | 124.01 | 65.57 |  | 1.5788 | -1.5715 | 0.011 | 0.011 | 79.285 | 81.043 | 40.901 | 39.12 | 126.055 | 126.043 | 85.901 | 85.89 | 40.165 | 40.143 | 0.371 | 0.368 | 4.98 | 4.98 | 29.88 | 29.88 | 20842.8 | 20745.5 | 0.0383 | 0.03831 | 0.117 | -0.116 | 0.00023 | 0.00023 | 1422.94 | 608.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3854 | 0.18569 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2413 | Кот. №2а |  | Уз. РММ;ул.Ленина | РММ; ул.Ленина | 4.87 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.13 | 66.22 | 122 | 66.15 |  | 1.4681 | -1.4623 | 0.002 | 0.002 | 79.023 | 77.821 | 37.723 | 38.921 | 126.023 | 126.021 | 85.923 | 85.921 | 40.102 | 40.098 | 0.322 | 0.32 | 0.974 | 0.974 | 5.844 | 5.844 | 19380.7 | 19304.2 | 0.03846 | 0.03846 | 0.109 | -0.108 | 5e-05 | 5e-05 | 191.05 | 97.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3854 | 0.18569 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2414 | Кот. №2а |  | Уз. РММ;ул.Ленина | Вагон-бочка; н/д | 3.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.73 | 76.41 | 116.1 | 74.41 |  | 0.056 | -0.0559 | 0 | 0 | 79.263 | 80.002 | 39.902 | 39.162 | 126.023 | 126.022 | 85.922 | 85.922 | 40.101 | 40.101 | 0.065 | 0.065 | 0.692 | 0.692 | 4.152 | 4.152 | 2070.6 | 2064.7 | 0.03091 | 0.031 | 0.033 | -0.032 | 0 | 0 | 147.52 | 111.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6388 | 0.27482 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2416 | Кот. №2а |  | Уз 18-142 | Диамант, автомойка "Престиж"; ул.Ленина, 3в/п | 31.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.85 | 65.99 | 122.29 | 65.6 |  | 3.1761 | -3.1634 | 0.318 | 0.316 | 81.099 | 80.781 | 41.161 | 40.846 | 126.099 | 125.781 | 86.161 | 85.846 | 40.254 | 39.619 | 8.404 | 8.337 | 6.314 | 6.314 | 37.884 | 37.884 | 58701.1 | 58465.4 | 0.03981 | 0.03981 | 0.461 | -0.459 | 0.00015 | 0.00015 | 1797.96 | 1220.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5735 | 0.21865 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2417 | Кот. №2а |  | Уз. АТ.у;ул.Ленина, 5/п | База АТО; ул.Ленина, 5/п | 15.89 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.31 | 66.13 | 122.03 | 64.5 |  | 0.2373 | -0.2357 | 0 | 0 | 76.205 | 76.205 | 35.741 | 35.741 | 126.205 | 126.205 | 85.741 | 85.741 | 40.464 | 40.463 | 0.001 | 0.001 | 3.178 | 3.178 | 19.068 | 19.068 | 2192.7 | 2178.5 | 0.02919 | 0.02938 | 0.009 | -0.009 | 0.0003 | 0.0003 | 779.3 | 382.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7419 | 0.14833 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001317 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2419 | Кот. №2а |  | Уз 18-14 | Вагон; н/д | 2.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.66 | 65.9 | 123.21 | 65.6 |  | 0.2318 | -0.2308 | 0 | 0 | 79.061 | 79.271 | 38.855 | 38.645 | 126.181 | 126.181 | 85.765 | 85.765 | 40.416 | 40.415 | 0.16 | 0.159 | 0.402 | 0.402 | 2.412 | 2.412 | 5354.6 | 5333 | 0.04678 | 0.04679 | 0.053 | -0.052 | 1e-05 | 1e-05 | 102.66 | 67.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1876 | 0.2388 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2420 | Кот. №2а |  | Уз 18-9 | Склад; ул.Ленина, 3п/6 | 17.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.57 | 66.45 | 120.45 | 63.66 |  | 0.2445 | -0.2434 | 0.001 | 0.001 | 79.994 | 80.693 | 40.253 | 39.551 | 126.194 | 126.193 | 85.753 | 85.751 | 40.443 | 40.44 | 0.058 | 0.057 | 3.506 | 3.506 | 21.036 | 21.036 | 4519.2 | 4499.1 | 0.04617 | 0.0462 | 0.035 | -0.035 | 8e-05 | 8e-05 | 1008.71 | 680.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5808 | 0.2183 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2425 | Кот. №2а |  | Уз 18-77 | Автоквин; ул.Ленина, 3п/6 | 5.69 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.57 | 65.61 | 124.55 | 65.11 |  | 0.2261 | -0.2251 | 0 | 0 | 78.694 | 78.064 | 37.622 | 38.252 | 126.194 | 126.194 | 85.752 | 85.752 | 40.442 | 40.442 | 0.007 | 0.007 | 1.138 | 1.138 | 6.828 | 6.828 | 2985.3 | 2971.7 | 0.036 | 0.03594 | 0.017 | -0.017 | 5e-05 | 5e-05 | 229.95 | 112.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4002 | 0.18518 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2427 | Кот. №2а |  | Уз 18-52 | Уз 18-151 | 62.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.01 | 65.14 | 124.59 | 62.88 |  | 1.6961 | -1.6836 | 0.001 | 0.001 | 72.034 | 74.993 | 36.94 | 33.979 | 124.994 | 124.993 | 86.94 | 86.939 | 38.055 | 38.053 | 0.009 | 0.009 | 12.548 | 12.548 | 75.288 | 75.288 | 10449.1 | 10372.3 | 0.03629 | 0.03632 | 0.027 | -0.027 | 0.0027 | 0.0027 | 5800.91 | 3806.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9808 | 0.11135 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0009643 | 8.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2428 | Кот. №2а |  | Уз. ТЦ "Континент Active";ул.Ленина, 3Пс6/1 | Склад; ул.Ленина | 23.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.94 | 64.83 | 127.73 | 64.69 |  | 6.4556 | -6.4275 | 0.975 | 0.967 | 74.692 | 73.716 | 38.207 | 37.24 | 124.692 | 123.716 | 88.207 | 87.24 | 37.452 | 35.509 | 34.416 | 34.118 | 4.724 | 4.724 | 28.344 | 28.344 | 119311.7 | 118791.4 | 0.03947 | 0.03947 | 0.937 | -0.933 | 0.00011 | 0.00011 | 1386.48 | 903.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5786 | 0.21841 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2429 | Кот. №2а |  | Уз. Склад;ул.Ленина | Склад; ул.Ленина | 6.83 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.75 | 67.91 | 114.65 | 67.3 |  | 0.279 | -0.2778 | 0 | 0 | 76.205 | 76.205 | 35.741 | 35.741 | 126.205 | 126.205 | 85.741 | 85.741 | 40.463 | 40.463 | 0.002 | 0.002 | 1.366 | 1.366 | 8.196 | 8.196 | 2578.5 | 2567.6 | 0.03428 | 0.03423 | 0.01 | -0.01 | 0.00013 | 0.00013 | 307.67 | 169.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7324 | 0.14854 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001296 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2430 | Кот. №2а |  | Уз. База АТО;ул.Ленина | Уз 18-124а | 44.35 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.58 | 66.67 | 110.24 | 64.8 |  | 0.3326 | -0.3314 | 0.053 | 0.053 | 80.301 | 79.617 | 39.288 | 39.865 | 126.191 | 126.137 | 85.808 | 85.755 | 40.436 | 40.329 | 1.004 | 0.997 | 8.87 | 8.87 | 53.22 | 53.22 | 9605.3 | 9570.9 | 0.04655 | 0.04656 | 0.118 | -0.117 | 9e-05 | 9e-05 | 1109.24 | 621.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8845 | 0.25743 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2431 | Кот. №2а |  | Уз. Автоквин;ул.Ленина, 3п/6 | Уз. Автоквин;ул.Ленина, 3п/6 | 15.78 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.66 | 64 | 121.29 | 62.84 |  | 0.2642 | -0.2626 | 0 | 0 | 76.263 | 76.193 | 35.753 | 35.823 | 126.193 | 126.193 | 85.753 | 85.753 | 40.44 | 40.44 | 0.01 | 0.01 | 3.156 | 3.156 | 18.936 | 18.936 | 3487.9 | 3467.2 | 0.03791 | 0.03784 | 0.02 | -0.019 | 0.00015 | 0.00015 | 627.38 | 303.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4002 | 0.18518 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2436 | Кот. №2а |  | Уз 18-76 | Уз 18-77 | 11.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.89 | 64.66 | 125.57 | 64.44 |  | 3.2931 | -3.2758 | 0 | 0 | 79.784 | 78.694 | 38.252 | 39.341 | 126.194 | 126.194 | 85.752 | 85.751 | 40.443 | 40.442 | 0.031 | 0.031 | 2.35 | 2.35 | 14.1 | 14.1 | 20287.7 | 20181.2 | 0.03358 | 0.0336 | 0.053 | -0.053 | 0.00051 | 0.00051 | 1072.96 | 709.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0018854 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2437 | Кот. №2а |  | Уз 18-2 | Уз 18-138 | 6.89 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.09 | 64.89 | 118.53 | 64.5 |  | 0.5252 | -0.5232 | 0.02 | 0.02 | 81.037 | 81.017 | 40.928 | 40.908 | 126.037 | 126.017 | 85.928 | 85.908 | 40.129 | 40.088 | 2.451 | 2.432 | 1.378 | 1.378 | 8.268 | 8.268 | 15168 | 15110.3 | 0.04558 | 0.04559 | 0.186 | -0.185 | 1e-05 | 1e-05 | 294.42 | 201.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8801 | 0.25772 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2440 | Кот. №2а |  | Уз 18-19 | Уз 18-84 | 42.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.5 | 64.52 | 125.98 | 64.17 |  | 7.3953 | -7.3546 | 0.008 | 0.008 | 77.603 | 79.506 | 39.06 | 37.143 | 126.203 | 126.196 | 85.75 | 85.743 | 40.461 | 40.446 | 0.149 | 0.147 | 8.502 | 8.502 | 51.012 | 51.012 | 45559.5 | 45308.8 | 0.03162 | 0.03163 | 0.119 | -0.119 | 0.00183 | 0.00183 | 3895.9 | 2564.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0041879 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2441 | Кот. №2а |  | Уз 18-14 | Вагон; н/д | 9.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.66 | 66.21 | 121.7 | 64.9 |  | 0.2386 | -0.2376 | 0.002 | 0.002 | 79.061 | 78.899 | 38.487 | 38.645 | 126.181 | 126.179 | 85.767 | 85.765 | 40.416 | 40.412 | 0.17 | 0.168 | 1.83 | 1.83 | 10.98 | 10.98 | 5512 | 5489.4 | 0.04665 | 0.04666 | 0.054 | -0.054 | 3e-05 | 3e-05 | 467.33 | 310.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1876 | 0.2388 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2442 | Кот. №2а |  | Уз 18-11 | Уз 18-9 | 4.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.85 | 63.66 | 124.57 | 62.82 |  | 0.2446 | -0.2434 | 0 | 0 | 79.824 | 79.994 | 39.551 | 39.381 | 126.194 | 126.194 | 85.751 | 85.751 | 40.443 | 40.443 | 0.004 | 0.004 | 0.872 | 0.872 | 5.232 | 5.232 | 2825.1 | 2811.3 | 0.03534 | 0.03528 | 0.014 | -0.014 | 5e-05 | 5e-05 | 311.5 | 204.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8482 | 0.17099 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001312 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2445 | Кот. №2а |  | Уз 18-1 | Гараж Кузьмина И.В. №25; ул.Индустриальная, 30/9 | 10.4 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.39 | 67.21 | 113.96 | 65.48 |  | 0.1803 | -0.1796 | 0.004 | 0.004 | 80.672 | 80.668 | 40.637 | 40.633 | 125.992 | 125.988 | 85.957 | 85.953 | 40.039 | 40.031 | 0.308 | 0.306 | 2.08 | 2.08 | 12.48 | 12.48 | 5206.1 | 5187.6 | 0.04859 | 0.0486 | 0.064 | -0.064 | 2e-05 | 2e-05 | 437 | 309.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8801 | 0.25772 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2447 | Кот. №2а |  | Уз 18-78 | Уз. Склад; ул.Ленина | 67.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.04 | 65.11 | 116.04 | 58.37 |  | 0.6132 | -0.6035 | 0 | 0 | 76.205 | 76.205 | 35.741 | 35.741 | 126.205 | 126.205 | 85.741 | 85.741 | 40.464 | 40.463 | 0.001 | 0.001 | 13.418 | 13.418 | 80.508 | 80.508 | 3777.7 | 3717.9 | 0.03894 | 0.03873 | 0.01 | -0.01 | 0.00289 | 0.00289 | 6131.78 | 4069.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0002568 | 8.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2448 | Кот. №2а |  | Уз. Склад;ул.Ленина | Уз 18-22 | 16.95 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.75 | 64.76 | 113.44 | 63.55 |  | 0.3312 | -0.3286 | 0 | 0 | 76.205 | 76.205 | 35.741 | 35.741 | 126.205 | 126.205 | 85.741 | 85.741 | 40.463 | 40.463 | 0.003 | 0.003 | 3.39 | 3.39 | 20.34 | 20.34 | 3060.6 | 3036.7 | 0.0363 | 0.0362 | 0.012 | -0.012 | 0.00032 | 0.00032 | 763.53 | 398.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7324 | 0.14854 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001272 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2449 | Кот. №2а |  | Уз 18-75 | Уз 18-18 | 40.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.6 | 60.39 | 121.96 | 57.42 |  | 0.6227 | -0.6158 | 0.002 | 0.002 | 76.615 | 76.203 | 35.743 | 36.151 | 126.205 | 126.203 | 85.743 | 85.741 | 40.464 | 40.461 | 0.032 | 0.031 | 8.066 | 8.066 | 48.396 | 48.396 | 7193.4 | 7113.3 | 0.04108 | 0.04114 | 0.035 | -0.035 | 0.00049 | 0.00049 | 2894.33 | 1830.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8387 | 0.17127 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002559 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2450 | Кот. №2а |  | Уз 18-124 | Уз. База АТО;ул.Ленина | 3.56 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.83 | 66.15 | 113.58 | 66.01 |  | 0.6205 | -0.6181 | 0 | 0 | 80.191 | 80.301 | 39.865 | 39.755 | 126.191 | 126.191 | 85.755 | 85.755 | 40.436 | 40.436 | 0.01 | 0.01 | 0.712 | 0.712 | 4.272 | 4.272 | 5733.7 | 5711.7 | 0.04129 | 0.04132 | 0.023 | -0.022 | 7e-05 | 7e-05 | 157.51 | 85.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7487 | 0.14818 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002559 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2452 | Кот. №2а |  | Уз. Автоквин;ул.Ленина, 3п/6 | ТЦ "Континент Active"; ул.Ленина, 3Пс6/1 | 18.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.29 | 67.18 | 116.75 | 64 |  | 0.2641 | -0.2628 | 0 | 0 | 76.193 | 76.192 | 35.753 | 35.753 | 126.193 | 126.192 | 85.753 | 85.753 | 40.44 | 40.439 | 0.01 | 0.01 | 3.718 | 3.718 | 22.308 | 22.308 | 3485.9 | 3469.1 | 0.03791 | 0.03785 | 0.02 | -0.019 | 0.00017 | 0.00017 | 1198.72 | 835.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4002 | 0.18518 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2453 | Кот. №2а |  | Уз 18-138 | Гараж Кузьмина И.В. №25; ул.Индустриальная, 30/9 | 3.79 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.53 | 66.93 | 117.57 | 66.26 |  | 0.1683 | -0.1677 | 0.001 | 0.001 | 81.017 | 81.015 | 40.93 | 40.928 | 126.017 | 126.015 | 85.93 | 85.928 | 40.088 | 40.086 | 0.27 | 0.268 | 0.758 | 0.758 | 4.548 | 4.548 | 4859.1 | 4841.4 | 0.04888 | 0.0489 | 0.06 | -0.059 | 1e-05 | 1e-05 | 161.39 | 112.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8801 | 0.25772 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2454 | Кот. №2а |  | Уз 18-128 | Гараж Кузьмина И.В. №25; ул.Индустриальная, 30/9 | 11.88 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.41 | 67.2 | 116.12 | 64.22 |  | 0.1193 | -0.1189 | 0.001 | 0.001 | 76.628 | 80.917 | 39.613 | 35.321 | 126.628 | 126.627 | 85.323 | 85.321 | 41.307 | 41.304 | 0.105 | 0.104 | 2.376 | 2.376 | 14.256 | 14.256 | 3446.3 | 3433 | 0.03776 | 0.03771 | 0.042 | -0.042 | 2e-05 | 2e-05 | 511.79 | 354.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8801 | 0.25772 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2455 | Кот. №2а |  | Уз. АТ.у;ул.Ленина, 5/п | АТ.у; ул.Ленина, 5/п | 6.25 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.31 | 65.72 | 123.97 | 65.06 |  | 0.2285 | -0.2274 | 0 | 0 | 76.205 | 76.205 | 35.741 | 35.741 | 126.205 | 126.205 | 85.741 | 85.741 | 40.464 | 40.463 | 0.001 | 0.001 | 1.25 | 1.25 | 7.5 | 7.5 | 2111.9 | 2101.2 | 0.0303 | 0.03046 | 0.008 | -0.008 | 0.00012 | 0.00012 | 306.52 | 149.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7419 | 0.14833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001323 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2466 | Кот. №2а |  | Уз 18-20 | Уз 18-19 | 5.17 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.56 | 64.17 | 126.5 | 64.14 |  | 7.3955 | -7.3544 | 0.001 | 0.001 | 77.014 | 77.603 | 37.143 | 36.552 | 126.204 | 126.203 | 85.743 | 85.742 | 40.462 | 40.461 | 0.149 | 0.147 | 1.034 | 1.034 | 6.204 | 6.204 | 45560.9 | 45307.4 | 0.03162 | 0.03163 | 0.119 | -0.119 | 0.00022 | 0.00022 | 450.17 | 192.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0041879 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2467 | Кот. №2а |  | Уз 18-77 | Уз 18-14 | 17.39 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.57 | 65.25 | 123.66 | 64 |  | 0.4704 | -0.4684 | 0.013 | 0.013 | 78.694 | 79.061 | 38.645 | 38.252 | 126.194 | 126.181 | 85.765 | 85.752 | 40.442 | 40.416 | 0.626 | 0.621 | 3.478 | 3.478 | 20.868 | 20.868 | 10867.9 | 10821.2 | 0.04428 | 0.04429 | 0.107 | -0.106 | 5e-05 | 5e-05 | 898.35 | 584.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1876 | 0.2388 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2468 | Кот. №2а |  | Уз 18-76 | Уз 18-11 | 2.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.89 | 64.71 | 125.85 | 64.68 |  | 4.1 | -4.0809 | 0 | 0 | 79.784 | 79.824 | 39.381 | 39.341 | 126.194 | 126.194 | 85.751 | 85.751 | 40.443 | 40.443 | 0.048 | 0.047 | 0.414 | 0.414 | 2.484 | 2.484 | 25258.7 | 25140.7 | 0.03292 | 0.03294 | 0.066 | -0.066 | 9e-05 | 9e-05 | 189.02 | 125.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 0 | 0.0023026 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2469 | Кот. №2а |  | Уз 18-11 | Уз 18-8 | 54.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.85 | 65.46 | 124.91 | 64.83 |  | 3.8554 | -3.8376 | 0.14 | 0.138 | 79.824 | 79.285 | 39.12 | 39.381 | 126.194 | 126.055 | 85.89 | 85.751 | 40.443 | 40.165 | 2.138 | 2.119 | 10.894 | 10.894 | 65.364 | 65.364 | 50895.9 | 50661.2 | 0.03697 | 0.03698 | 0.285 | -0.284 | 0.00051 | 0.00051 | 3609.76 | 2410.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3854 | 0.18569 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2470 | Кот. №2а |  | Уз 18-7а | Уз. РММ;ул.Ленина | 33.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.51 | 67.25 | 122.13 | 66.3 |  | 1.5785 | -1.5718 | 0.015 | 0.015 | 81.038 | 79.023 | 38.921 | 40.906 | 126.038 | 126.023 | 85.921 | 85.906 | 40.132 | 40.102 | 0.371 | 0.368 | 6.676 | 6.676 | 40.056 | 40.056 | 20838.2 | 20750 | 0.0383 | 0.03831 | 0.117 | -0.116 | 0.00031 | 0.00031 | 2181.51 | 1501.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3854 | 0.18569 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2471 | Кот. №2а |  | Уз. РММ;ул.Ленина | Уз. РММ;ул.Ленина | 7.04 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.13 | 74.41 | 118.73 | 72.41 |  | 0.056 | -0.0558 | 0.001 | 0.001 | 79.023 | 79.263 | 39.162 | 38.921 | 126.023 | 126.023 | 85.922 | 85.921 | 40.102 | 40.101 | 0.065 | 0.065 | 1.408 | 1.408 | 8.448 | 8.448 | 2070.9 | 2064.4 | 0.0309 | 0.031 | 0.033 | -0.032 | 1e-05 | 1e-05 | 190.34 | 111.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6388 | 0.27482 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2473 | Кот. №2а |  | Уз 18-78 | Уз. АТ.у;ул.Ленина, 5/п | 4.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.04 | 64.78 | 125.31 | 64.29 |  | 0.4659 | -0.463 | 0 | 0 | 76.205 | 76.205 | 35.741 | 35.741 | 126.205 | 126.205 | 85.741 | 85.741 | 40.464 | 40.464 | 0.006 | 0.006 | 0.886 | 0.886 | 5.316 | 5.316 | 4305.3 | 4278.9 | 0.0432 | 0.04325 | 0.017 | -0.017 | 8e-05 | 8e-05 | 339.82 | 224.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7419 | 0.14833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002639 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2474 | Кот. №2а |  | Уз 18-77 | Уз. Автоквин;ул.Ленина, 3п/6 | 23.53 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.57 | 64.07 | 123.66 | 63.16 |  | 0.4996 | -0.4966 | 0.001 | 0.001 | 78.694 | 76.263 | 35.823 | 38.252 | 126.194 | 126.193 | 85.753 | 85.752 | 40.442 | 40.44 | 0.041 | 0.041 | 4.706 | 4.706 | 28.236 | 28.236 | 6594.9 | 6555.2 | 0.04224 | 0.04227 | 0.037 | -0.037 | 0.00022 | 0.00022 | 950.9 | 452.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4002 | 0.18518 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2477 | Кот. №2а |  | Уз 18-7 | Уз 18-7а | 12.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.01 | 66.3 | 123.51 | 65.96 |  | 1.5786 | -1.5717 | 0.005 | 0.005 | 81.043 | 81.038 | 40.906 | 40.901 | 126.043 | 126.038 | 85.906 | 85.901 | 40.143 | 40.132 | 0.371 | 0.368 | 2.402 | 2.402 | 14.412 | 14.412 | 20839.7 | 20748.5 | 0.0383 | 0.03831 | 0.117 | -0.116 | 0.00011 | 0.00011 | 787.25 | 535.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3854 | 0.18569 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2478 | Кот. №2а |  | Уз. РММ;ул.Ленина | Вагончик; н/д | 5.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.13 | 95.33 | 117.94 | 91.73 |  | 0.0541 | -0.054 | 0 | 0 | 79.023 | 80.143 | 40.041 | 38.921 | 126.023 | 126.023 | 85.921 | 85.921 | 40.102 | 40.101 | 0.063 | 0.063 | 1.04 | 1.04 | 6.24 | 6.24 | 1998.7 | 1995.4 | 0.03202 | 0.03207 | 0.031 | -0.031 | 1e-05 | 1e-05 | 226.37 | 194.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6388 | 0.27482 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2479 | Кот. №2а |  | Уз 18-8 | Склад; ул.Ленина | 40.28 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.91 | 65.69 | 124.19 | 65.38 |  | 2.276 | -2.2666 | 2.156 | 2.138 | 79.285 | 75.108 | 39.238 | 39.12 | 126.055 | 123.898 | 88.028 | 85.89 | 40.165 | 35.87 | 44.606 | 44.24 | 8.056 | 8.056 | 48.336 | 48.336 | 65726.3 | 65455.4 | 0.04419 | 0.04419 | 0.806 | -0.803 | 8e-05 | 8e-05 | 1644.18 | 702.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.887 | 0.25727 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2480 | Кот. №2а |  | Уз 18-138 | Уз 18-1 | 17.97 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.53 | 65.73 | 116.39 | 64.24 |  | 0.357 | -0.3556 | 0.025 | 0.025 | 81.017 | 80.672 | 40.633 | 40.928 | 126.017 | 125.992 | 85.953 | 85.928 | 40.088 | 40.039 | 1.152 | 1.143 | 3.594 | 3.594 | 21.564 | 21.564 | 10308.5 | 10269.3 | 0.04638 | 0.04639 | 0.126 | -0.126 | 4e-05 | 4e-05 | 765.24 | 528.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8801 | 0.25772 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2481 | Кот. №2а |  | Уз 18-1 | Гараж Кузьмина И.В. №25; ул.Индустриальная, 30/9 | 4.84 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.39 | 67.05 | 114.89 | 65.98 |  | 0.1767 | -0.176 | 0 | 0 | 80.672 | 80.682 | 40.643 | 40.633 | 125.992 | 125.992 | 85.953 | 85.953 | 40.039 | 40.038 | 0.024 | 0.024 | 0.968 | 0.968 | 5.808 | 5.808 | 3264.9 | 3252.9 | 0.03709 | 0.03704 | 0.026 | -0.026 | 2e-05 | 2e-05 | 264.9 | 188.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2482 | Кот. №2а |  | Уз 18-75 | Уз 18-78 | 6.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.6 | 60.94 | 126.04 | 60.58 |  | 1.0794 | -1.0662 | 0 | 0 | 76.615 | 76.205 | 35.741 | 36.151 | 126.205 | 126.205 | 85.741 | 85.741 | 40.464 | 40.464 | 0.004 | 0.004 | 1.328 | 1.328 | 7.968 | 7.968 | 6649.7 | 6568.7 | 0.03885 | 0.03893 | 0.017 | -0.017 | 0.00029 | 0.00029 | 608.9 | 387.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0005207 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2486 | Кот. №2а |  | Уз. ТЦ "Континент Active";ул.Ленина, 3Пс6/1 | ТЦ "Континент Active"; ул.Ленина, 3Пс6/1 | 8.01 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.94 | 88.53 | 127.94 | 88.53 |  | 38.4018 | -38.3606 | 11.621 | 11.596 | 74.692 | 63.071 | 48.836 | 37.24 | 124.692 | 113.071 | 98.836 | 87.24 | 37.452 | 14.235 | 1209.023 | 1206.433 | 1.602 | 1.602 | 9.612 | 9.612 | 709736.3 | 708974.9 | 0.03918 | 0.03918 | 5.572 | -5.566 | 4e-05 | 4e-05 | 299.01 | 199.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5786 | 0.21841 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2487 | Кот. №2а |  | Уз 18-52 | Уз. ТЦ "Континент Active";ул.Ленина, 3Пс6/1 | 48.29 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.01 | 85.1 | 127.94 | 85.06 |  | 44.8595 | -44.786 | 0.302 | 0.301 | 72.034 | 74.692 | 37.24 | 33.979 | 124.994 | 124.692 | 87.24 | 86.939 | 38.055 | 37.452 | 5.21 | 5.193 | 9.658 | 9.658 | 57.948 | 57.948 | 276362.1 | 275909.3 | 0.03006 | 0.03006 | 0.723 | -0.722 | 0.00208 | 0.00208 | 2863.55 | 1837.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9808 | 0.11135 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.019077 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2493 | Кот. №2а |  | Уз 18-84 | Уз 18-76 | 6.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.98 | 64.57 | 125.89 | 64.52 |  | 7.3934 | -7.3564 | 0.001 | 0.001 | 79.506 | 79.784 | 39.341 | 39.06 | 126.196 | 126.194 | 85.751 | 85.75 | 40.446 | 40.443 | 0.149 | 0.147 | 1.374 | 1.374 | 8.244 | 8.244 | 45548.2 | 45320.1 | 0.03162 | 0.03163 | 0.119 | -0.119 | 0.0003 | 0.0003 | 627.66 | 414.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9274 | 0.11202 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0041879 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2499 | Кот. №2а |  | Уз 18-60 | Уз 18-124 | 38.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.2 | 66.01 | 113.83 | 62.23 |  | 0.6221 | -0.6164 | 0 | 0 | 76.191 | 80.191 | 39.755 | 35.755 | 126.191 | 126.191 | 85.755 | 85.755 | 40.436 | 40.436 | 0.001 | 0.001 | 7.616 | 7.616 | 45.696 | 45.696 | 3832.5 | 3797.7 | 0.03912 | 0.039 | 0.01 | -0.01 | 0.00164 | 0.00164 | 3339.47 | 2328.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1354 | 0.10947 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002559 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2502 | Кот. №2а |  | Уз 18-128 | Гараж Бобоева №17; ул.Индустриальная, 30/9 | 24.13 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.41 | 67.85 | 112.4 | 62.25 |  | 0.1298 | -0.1293 | 0.004 | 0.004 | 76.628 | 81.285 | 39.985 | 35.321 | 126.628 | 126.625 | 85.325 | 85.321 | 41.307 | 41.3 | 0.128 | 0.126 | 4.826 | 4.826 | 28.956 | 28.956 | 3749.3 | 3734.7 | 0.03884 | 0.03879 | 0.046 | -0.046 | 5e-05 | 5e-05 | 1039.51 | 723.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8801 | 0.25772 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2504 | Кот. №2а |  | Уз 18-128 | Уз 18-129 | 26.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.41 | 65.38 | 119.52 | 64.77 |  | 1.2773 | -1.2724 | 0.446 | 0.443 | 76.628 | 77.562 | 37.144 | 35.321 | 126.628 | 126.182 | 85.764 | 85.321 | 41.307 | 40.418 | 14.157 | 14.049 | 5.254 | 5.254 | 31.524 | 31.524 | 36887.1 | 36744.9 | 0.04452 | 0.04453 | 0.452 | -0.451 | 5e-05 | 5e-05 | 1131.7 | 770.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8801 | 0.25772 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2506 | Кот. №2а |  | Уз 18-129 | Уз 18-2 | 11.23 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.52 | 65.57 | 119.09 | 65.27 |  | 1.1128 | -1.1086 | 0.145 | 0.144 | 77.562 | 81.037 | 40.908 | 37.144 | 126.182 | 126.037 | 85.908 | 85.764 | 40.418 | 40.129 | 10.773 | 10.692 | 2.246 | 2.246 | 13.476 | 13.476 | 32136.5 | 32015 | 0.04464 | 0.04464 | 0.394 | -0.393 | 2e-05 | 2e-05 | 481.16 | 329.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8801 | 0.25772 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2507 | Кот. №2а |  | Уз 18-2 | Гараж Мехтиева с пристроем №30; ул.Ленина, 3П/9 | 3.11 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.09 | 66.67 | 118.86 | 66.52 |  | 0.5876 | -0.5854 | 0.011 | 0.011 | 81.037 | 81.026 | 40.92 | 40.908 | 126.037 | 126.026 | 85.92 | 85.908 | 40.129 | 40.106 | 3.054 | 3.032 | 0.622 | 0.622 | 3.732 | 3.732 | 16967.8 | 16905.3 | 0.0454 | 0.0454 | 0.208 | -0.207 | 1e-05 | 1e-05 | 132.9 | 92.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8801 | 0.25772 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2510 | Кот. №2а |  | Уз. Автоквин;ул.Ленина, 3п/6 | Автоквин; ул.Ленина, 3п/6 | 7.86 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.66 | 66.05 | 122.46 | 65.45 |  | 0.2351 | -0.2341 | 0.001 | 0.001 | 76.263 | 76.612 | 36.173 | 35.823 | 126.193 | 126.192 | 85.753 | 85.753 | 40.44 | 40.439 | 0.054 | 0.053 | 1.572 | 1.572 | 9.432 | 9.432 | 4345.8 | 4327.4 | 0.0464 | 0.04642 | 0.034 | -0.034 | 4e-05 | 4e-05 | 282.94 | 141.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2513 | Кот. №2а |  | Уз 18-124а | Слесарная мастерская; н/д | 24.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 110.24 | 68.88 | 107.3 | 66.67 |  | 0.3325 | -0.3315 | 0.029 | 0.029 | 79.617 | 76.258 | 35.987 | 39.288 | 126.137 | 126.108 | 85.837 | 85.808 | 40.329 | 40.271 | 1.003 | 0.997 | 4.838 | 4.838 | 29.028 | 29.028 | 9602.7 | 9573.4 | 0.04655 | 0.04656 | 0.118 | -0.117 | 5e-05 | 5e-05 | 977.25 | 731.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8845 | 0.25743 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2515 | Кот. №2а |  | Уз 18-53 | Уз 18-150 | 110.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.26 | 84.24 | 128.04 | 84.07 |  | 46.5615 | -46.4637 | 0.745 | 0.742 | 74.005 | 73.54 | 35.133 | 34.112 | 125.915 | 125.17 | 86.763 | 86.022 | 39.893 | 38.407 | 5.61 | 5.587 | 22.126 | 22.126 | 132.756 | 132.756 | 286847.6 | 286245.3 | 0.03005 | 0.03005 | 0.751 | -0.749 | 0.00477 | 0.00477 | 10244.17 | 7897.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9808 | 0.11135 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.020041 | 1.44e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2516 | Кот. №2а |  | Уз. Склад; ул.Ленина | Уз. Склад;ул.Ленина | 3.94 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.04 | 65.26 | 115.75 | 65.11 |  | 0.6103 | -0.6064 | 0 | 0 | 76.205 | 76.205 | 35.741 | 35.741 | 126.205 | 126.205 | 85.741 | 85.741 | 40.463 | 40.463 | 0.01 | 0.01 | 0.788 | 0.788 | 4.728 | 4.728 | 5639.8 | 5603.6 | 0.0414 | 0.04144 | 0.022 | -0.022 | 8e-05 | 8e-05 | 177.96 | 93.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7324 | 0.14854 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002568 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2517 | Кот. №2а |  | Уз 18-22 | СТУ; ул.Ленина | 26.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 113.44 | 69 | 107.75 | 64.76 |  | 0.3309 | -0.3289 | 0 | 0 | 76.205 | 76.204 | 35.741 | 35.741 | 126.205 | 126.204 | 85.741 | 85.741 | 40.463 | 40.463 | 0.003 | 0.003 | 5.304 | 5.304 | 31.824 | 31.824 | 3057.6 | 3039.7 | 0.03629 | 0.03621 | 0.012 | -0.012 | 0.00051 | 0.00051 | 1882.7 | 1396.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7324 | 0.14854 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0001272 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2518 | Кот. №2а |  | Уз 18-18 | Уз 18-60 | 30.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.96 | 62.23 | 119.2 | 60.39 |  | 0.6222 | -0.6163 | 0.012 | 0.012 | 76.203 | 76.191 | 35.755 | 35.743 | 126.203 | 126.191 | 85.755 | 85.743 | 40.461 | 40.436 | 0.343 | 0.337 | 6.064 | 6.064 | 36.384 | 36.384 | 11500.3 | 11390.4 | 0.04232 | 0.04235 | 0.09 | -0.089 | 0.00015 | 0.00015 | 1717.44 | 1131.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5788 | 0.2184 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2519 | Кот. №2а |  | Уз. База АТО;ул.Ленина | База АТО; ул.Ленина | 3.29 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.58 | 67.99 | 113.07 | 67.7 |  | 0.2878 | -0.2867 | 0 | 0 | 80.301 | 80.401 | 39.965 | 39.865 | 126.191 | 126.191 | 85.755 | 85.755 | 40.436 | 40.436 | 0.002 | 0.002 | 0.658 | 0.658 | 3.948 | 3.948 | 2659.4 | 2649.7 | 0.03464 | 0.03459 | 0.01 | -0.01 | 6e-05 | 6e-05 | 145.21 | 81.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7487 | 0.14818 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001289 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2521 | Кот. №2а |  | Уз 18-150 | Уз 18-52 | 26.21 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.04 | 84.26 | 128.01 | 84.24 |  | 46.5567 | -46.4685 | 0.176 | 0.176 | 73.54 | 72.034 | 33.979 | 35.133 | 125.17 | 124.994 | 86.939 | 86.763 | 38.407 | 38.055 | 5.609 | 5.588 | 5.242 | 5.242 | 31.452 | 31.452 | 286818.2 | 286274.6 | 0.03005 | 0.03005 | 0.751 | -0.749 | 0.00113 | 0.00113 | 1723.73 | 738.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9808 | 0.11135 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.020041 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2528 | Кот. №2а |  | Уз 5П-23-1 | Уз. АБК;ул.Индустриальная, 20 | 60.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.39 | 64.2 | 128.72 | 63.76 |  | 7.0055 | -6.9687 | 0.078 | 0.078 | 78.56 | 83.271 | 42.255 | 37.388 | 126.56 | 126.481 | 85.465 | 85.388 | 41.172 | 41.016 | 1.089 | 1.078 | 12.008 | 12.008 | 72.048 | 72.048 | 64737.4 | 64397 | 0.03393 | 0.03393 | 0.254 | -0.253 | 0.00115 | 0.00115 | 4696.7 | 3025.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7027 | 0.14919 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0043438 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
2530 | Кот. №2а |  | Уз. РММ; ул.Ленина, 1П | Уз 18-160 | 25.01 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 64.02 | 128.51 | 63.86 |  | 3.7724 | -3.7526 | 0.01 | 0.01 | 79.387 | 77.247 | 40.419 | 42.539 | 124.387 | 124.377 | 87.549 | 87.539 | 36.848 | 36.828 | 0.323 | 0.32 | 5.002 | 5.002 | 30.012 | 30.012 | 34860 | 34677.3 | 0.03474 | 0.03475 | 0.137 | -0.136 | 0.00048 | 0.00048 | 1263.53 | 580.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6636 | 0.15007 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0023271 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2534 | Кот. №2а |  | Уз 8-42-2 | Уз 18-164 | 3.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.23 | 64.15 | 129.21 | 64.14 |  | 26.6023 | -26.4719 | 0.008 | 0.008 | 78.553 | 79.025 | 37.882 | 37.394 | 126.553 | 126.545 | 85.402 | 85.394 | 41.158 | 41.143 | 1.846 | 1.828 | 0.706 | 0.706 | 4.236 | 4.236 | 163886.8 | 163083.5 | 0.03029 | 0.03029 | 0.429 | -0.427 | 0.00015 | 0.00015 | 328.71 | 212.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1548 | 0.10923 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016786 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2536 | Кот. №2а |  | Уз 18-158 | Уз 18-161 | 17.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.05 | 64.12 | 128.89 | 64.02 |  | 8.2563 | -8.2168 | 0.1 | 0.099 | 78.978 | 79.788 | 42.142 | 41.132 | 124.888 | 124.788 | 87.142 | 87.042 | 37.846 | 37.646 | 4.814 | 4.768 | 3.474 | 3.474 | 20.844 | 20.844 | 95369.8 | 94914 | 0.03539 | 0.03539 | 0.468 | -0.466 | 0.00021 | 0.00021 | 1264.53 | 816.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8079 | 0.17218 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0051593 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2537 | Кот. №2а |  | Уз 18-161 | Баня; ул.Индустриальная, 22а/3 | 7.53 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 65.21 | 126.22 | 64.07 |  | 0.1783 | -0.1774 | 0 | 0 | 79.788 | 78.638 | 40.992 | 42.142 | 124.788 | 124.788 | 87.142 | 87.142 | 37.646 | 37.646 | 0.002 | 0.002 | 1.506 | 1.506 | 9.036 | 9.036 | 2059.7 | 2048.9 | 0.03107 | 0.03124 | 0.01 | -0.01 | 9e-05 | 9e-05 | 476.91 | 202.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8079 | 0.17218 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001081 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2538 | Кот. №2а |  | Уз 18-162 | Гараж асфальтовой техники; ул.Индустриальная, 24в | 40.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.42 | 64.88 | 127.41 | 64.21 |  | 2.3182 | -2.3078 | 0.217 | 0.215 | 75.156 | 78.609 | 41.936 | 38.051 | 124.516 | 124.299 | 87.626 | 87.411 | 37.105 | 36.673 | 4.505 | 4.465 | 8.022 | 8.022 | 48.132 | 48.132 | 42844.7 | 42653.3 | 0.04006 | 0.04006 | 0.336 | -0.335 | 0.00019 | 0.00019 | 2361.06 | 1535.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5774 | 0.21847 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2539 | Кот. №2а |  | Уз 18-163 | Гараж арочный; ул.Ленина | 5.81 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.15 | 64.73 | 128.06 | 64.69 |  | 2.9471 | -2.9341 | 0.004 | 0.004 | 75.498 | 75.703 | 38.743 | 38.529 | 124.448 | 124.443 | 87.483 | 87.479 | 36.969 | 36.96 | 0.631 | 0.626 | 1.162 | 1.162 | 6.972 | 6.972 | 34042.5 | 33892.7 | 0.03641 | 0.03641 | 0.167 | -0.166 | 7e-05 | 7e-05 | 269.17 | 115.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8079 | 0.17218 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018549 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2543 | Кот. №2а |  | Уз 5П-42 | Узел врезки | 45.12 | 17.61 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.5 | 74.18 | 129.43 | 74.13 |  | 117.5979 | -115.5454 | 0.004 | 0.004 | 78.567 | 78.563 | 37.384 | 37.38 | 126.567 | 126.563 | 85.384 | 85.38 | 41.187 | 41.179 | 0.09 | 0.087 | 0 | 0 | 45.12 | 45.12 | 219095.5 | 215271.5 | 0.02975 | 0.02976 | 0.173 | -0.17 | 0.02125 | 0.02125 | 8236.85 | 5920.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.02 | 0.034459 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.060696 | 1.89e-05 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2544 | Кот. №2а |  | Узел врезки | Уз 18-10 | 10.9 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.43 | 63.66 | 129.03 | 63.41 |  | 1.5102 | -1.5028 | 0.006 | 0.006 | 78.563 | 79.207 | 38.04 | 37.384 | 126.563 | 126.557 | 85.39 | 85.384 | 41.179 | 41.167 | 0.59 | 0.584 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 21145.1 | 21041.3 | 0.04953 | 0.04953 | 0.126 | -0.125 | 9e-05 | 9e-05 | 604.9 | 382.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2417 | 0.19078 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2545 | Кот. №2а |  | Уз 18-132 | Гараж; ул.Индустриальная, 24а | 4.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.4 | 65.71 | 123.63 | 65.19 |  | 0.2295 | -0.2285 | 0.008 | 0.008 | 76.532 | 76.524 | 35.423 | 35.415 | 126.532 | 126.524 | 85.423 | 85.415 | 41.117 | 41.101 | 1.735 | 1.721 | 0.804 | 0.804 | 4.824 | 4.824 | 8482.3 | 8447.8 | 0.0492 | 0.04921 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0 | 177.41 | 118.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6396 | 0.27476 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2548 | Кот. №2а |  | Уз 18-10 | Ладья и Ко; ул.Индустриальная, 22 | 37.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.03 | 64.95 | 127.06 | 63.66 |  | 1.2978 | -1.2915 | 0.012 | 0.011 | 79.207 | 76.545 | 35.402 | 38.04 | 126.557 | 126.545 | 85.402 | 85.39 | 41.167 | 41.144 | 0.254 | 0.252 | 7.584 | 7.584 | 45.504 | 45.504 | 17132.4 | 17049.7 | 0.03875 | 0.03876 | 0.096 | -0.096 | 0.00036 | 0.00036 | 2560.34 | 1670.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.406 | 0.18498 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2549 | Кот. №2а |  | Уз 18-112 | Уз 18-113 | 103.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.42 | 64.45 | 125.26 | 61.75 |  | 1.8124 | -1.8015 | 0.03 | 0.03 | 79.533 | 76.532 | 35.415 | 38.355 | 126.563 | 126.532 | 85.415 | 85.385 | 41.178 | 41.118 | 0.245 | 0.242 | 20.634 | 20.634 | 123.804 | 123.804 | 20934.9 | 20809.8 | 0.03732 | 0.03733 | 0.103 | -0.102 | 0.00126 | 0.00126 | 7526.86 | 4867.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8123 | 0.17205 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0010373 | 8.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2550 | Кот. №2а |  | Уз 18-113 | Уз 18-132 | 6.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.26 | 62.95 | 124.4 | 62.38 |  | 0.5021 | -0.4993 | 0 | 0 | 76.532 | 76.532 | 35.415 | 35.415 | 126.532 | 126.532 | 85.415 | 85.415 | 41.118 | 41.117 | 0.021 | 0.021 | 1.212 | 1.212 | 7.272 | 7.272 | 5800.3 | 5767.3 | 0.04223 | 0.04226 | 0.028 | -0.028 | 7e-05 | 7e-05 | 431.46 | 281.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8123 | 0.17205 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002616 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2551 | Кот. №2а |  | Уз 18-132 | Уз 18-114 | 31.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.4 | 66.59 | 116.3 | 61.05 |  | 0.2726 | -0.2708 | 0 | 0 | 76.532 | 76.532 | 35.415 | 35.415 | 126.532 | 126.532 | 85.415 | 85.415 | 41.117 | 41.117 | 0.005 | 0.005 | 6.24 | 6.24 | 37.44 | 37.44 | 3148.7 | 3128.2 | 0.03664 | 0.03656 | 0.015 | -0.015 | 0.00038 | 0.00038 | 2210.05 | 1501.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8123 | 0.17205 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0001295 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2552 | Кот. №2а |  | Уз. РММ; ул.Ленина, 1П | РММ; ул.Ленина, 1П | 5.33 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 64.56 | 128.83 | 64.55 |  | 12.9955 | -12.9381 | 0.076 | 0.075 | 79.387 | 79.311 | 42.614 | 42.539 | 124.387 | 124.311 | 87.614 | 87.539 | 36.848 | 36.697 | 11.854 | 11.75 | 1.066 | 1.066 | 6.396 | 6.396 | 150113.5 | 149450.1 | 0.03517 | 0.03517 | 0.737 | -0.733 | 7e-05 | 7e-05 | 242.35 | 113.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.848 | 0.171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0083011 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2553 | Кот. №2а |  | Уз 18-161 | Прачечная; ул.Индустриальная, 22а/1 | 3.27 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 64.88 | 127.57 | 64.31 |  | 0.1566 | -0.1558 | 0 | 0 | 79.788 | 79.498 | 41.852 | 42.142 | 124.788 | 124.788 | 87.142 | 87.142 | 37.646 | 37.646 | 0.002 | 0.002 | 0.654 | 0.654 | 3.924 | 3.924 | 1808.6 | 1799.9 | 0.03539 | 0.03556 | 0.009 | -0.009 | 4e-05 | 4e-05 | 207.1 | 88.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8079 | 0.17218 | 1.46e-05 | 0 | 9.75e-05 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2556 | Кот. №2а |  | Уз 18-162 | Уз 18-165 | 13.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.42 | 64.62 | 128.25 | 64.5 |  | 5.6024 | -5.5766 | 0.037 | 0.036 | 75.156 | 75.119 | 38.088 | 38.051 | 124.516 | 124.479 | 87.448 | 87.411 | 37.105 | 37.032 | 2.234 | 2.214 | 2.73 | 2.73 | 16.38 | 16.38 | 64713.8 | 64416.7 | 0.03566 | 0.03567 | 0.318 | -0.316 | 0.00017 | 0.00017 | 990.12 | 645.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8079 | 0.17218 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0035131 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2557 | Кот. №2а |  | Уз 5П-23-1 | Уз 5П-23а | 131.83 | 228.96 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.39 | 75.45 | 129.18 | 75.3 |  | 116.735 | -115.7688 | 0.012 | 0.011 | 78.56 | 80.548 | 39.399 | 37.388 | 126.56 | 126.548 | 85.399 | 85.388 | 41.172 | 41.149 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 131.83 | 131.83 | 217487.9 | 215687.8 | 0.02975 | 0.02976 | 0.172 | -0.171 | 0.06209 | 0.06209 | 24050.48 | 17486.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5785 | 0.034991 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.055833 | 5.45e-05 | [15 empty] | Сталь
2561 | Кот. №2а |  | Уз.74 | Уз 5П-23-1 | 2.05 | 1 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.39 | 74.65 | 129.39 | 74.64 |  | 123.7427 | -122.7353 | 0 | 0 | 78.56 | 78.56 | 37.387 | 37.387 | 126.56 | 126.56 | 85.387 | 85.387 | 41.173 | 41.173 | 0.104 | 0.102 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05 | 230543.9 | 228666.9 | 0.03104 | 0.03105 | 0.182 | -0.181 | 0.00097 | 0.00097 | 374.01 | 270.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.3745 | 0.035243 | 1.46e-05 | 0 | 0.060177 | 8e-07 | [15 empty] | Сталь
2562 | Кот. №2а |  | Уз 5П-23-1 | Уз 5П-23-1 | 2.68 | 1 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.39 | 74.65 | 129.39 | 74.65 |  | 123.7418 | -122.7363 | 0 | 0 | 78.56 | 78.56 | 37.388 | 37.387 | 126.56 | 126.56 | 85.388 | 85.387 | 41.173 | 41.172 | 0.104 | 0.102 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | 230542.1 | 228668.7 | 0.03104 | 0.03105 | 0.182 | -0.181 | 0.00126 | 0.00126 | 488.94 | 353.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.3745 | 0.035243 | 1.46e-05 | 0 | 0.060177 | 1.1e-06 | [15 empty] | Сталь
2563 | Кот. №2а |  | Уз 18-158 | Уз. РММ; ул.Ленина, 1П | 68.17 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 64.39 | 128.85 | 64.31 |  | 16.7692 | -16.6894 | 0.502 | 0.497 | 78.978 | 79.387 | 42.539 | 41.132 | 124.888 | 124.387 | 87.539 | 87.042 | 37.846 | 36.848 | 6.131 | 6.073 | 13.634 | 13.634 | 81.804 | 81.804 | 154962.9 | 154225.3 | 0.03334 | 0.03334 | 0.608 | -0.605 | 0.00131 | 0.00131 | 3382 | 1449.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6636 | 0.15007 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.010628 | 6.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2564 | Кот. №2а |  | Уз 18-161 | Уз 18-41 | 28.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 64.28 | 128.63 | 64.11 |  | 7.9212 | -7.8839 | 0.152 | 0.151 | 79.788 | 77.486 | 40.143 | 42.142 | 124.788 | 124.636 | 87.293 | 87.142 | 37.646 | 37.343 | 4.434 | 4.393 | 5.718 | 5.718 | 34.308 | 34.308 | 91499 | 91067.7 | 0.03541 | 0.03542 | 0.449 | -0.447 | 0.00035 | 0.00035 | 2079.49 | 1346.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8079 | 0.17218 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0049537 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2566 | Кот. №2а |  | Уз 18-165 | Уз 18-163 | 11.76 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.25 | 64.66 | 128.15 | 64.62 |  | 5.6022 | -5.5768 | 0.032 | 0.031 | 75.119 | 75.498 | 38.529 | 38.088 | 124.479 | 124.448 | 87.479 | 87.448 | 37.032 | 36.969 | 2.234 | 2.214 | 2.352 | 2.352 | 14.112 | 14.112 | 64711.9 | 64418.6 | 0.03566 | 0.03567 | 0.318 | -0.316 | 0.00014 | 0.00014 | 545 | 233.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8079 | 0.17218 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0035131 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2567 | Кот. №2а |  | Уз 18-158 | Бывшая котельная; ул.Индустриальная, 22а | 19.27 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 64.65 | 128.48 | 64.41 |  | 1.575 | -1.5676 | 0.004 | 0.004 | 78.978 | 78.464 | 40.627 | 41.132 | 124.888 | 124.884 | 87.047 | 87.042 | 37.846 | 37.837 | 0.186 | 0.185 | 3.854 | 3.854 | 23.124 | 23.124 | 18192.7 | 18107.5 | 0.03766 | 0.03767 | 0.089 | -0.089 | 0.00024 | 0.00024 | 895 | 383.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8079 | 0.17218 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0009989 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2571 | Кот. №2а |  | Уз 18-164 | Уз 18-158 | 89.91 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 64.22 | 129.05 | 64.15 |  | 26.6022 | -26.4721 | 1.656 | 1.64 | 79.025 | 78.978 | 41.132 | 37.882 | 126.545 | 124.888 | 87.042 | 85.402 | 41.143 | 37.846 | 15.353 | 15.204 | 17.982 | 17.982 | 107.892 | 107.892 | 245828.8 | 244626.7 | 0.03318 | 0.03318 | 0.965 | -0.96 | 0.00172 | 0.00172 | 4462.88 | 1911.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6636 | 0.15007 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.016786 | 8.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2574 | Кот. №2а |  | Уз 18-41 | Уз 18-162 | 22.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.63 | 64.42 | 128.42 | 64.28 |  | 7.9208 | -7.8842 | 0.12 | 0.119 | 77.486 | 75.156 | 38.051 | 40.143 | 124.636 | 124.516 | 87.411 | 87.293 | 37.343 | 37.105 | 4.434 | 4.393 | 4.508 | 4.508 | 27.048 | 27.048 | 91495 | 91071.7 | 0.03541 | 0.03542 | 0.449 | -0.447 | 0.00028 | 0.00028 | 1636.94 | 1063.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8079 | 0.17218 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0049537 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2576 | Кот. №2а |  | Уз 18-163 | Гараж арочный; ул.Ленина | 27.08 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.15 | 64.83 | 127.68 | 64.62 |  | 2.6549 | -2.6428 | 0.017 | 0.017 | 75.498 | 74.701 | 37.765 | 38.529 | 124.448 | 124.431 | 87.495 | 87.479 | 36.969 | 36.936 | 0.514 | 0.51 | 5.416 | 5.416 | 32.496 | 32.496 | 30667.7 | 30527.5 | 0.03657 | 0.03658 | 0.15 | -0.15 | 0.00033 | 0.00033 | 1254.59 | 536.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8079 | 0.17218 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0016583 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2579 | Кот. №2а |  | Уз 18-10 | Теплоспутник | 6.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.03 | 64.94 | 127.13 | 63.71 |  | 0.2123 | -0.2114 | 0 | 0 | 79.207 | 79.787 | 38.621 | 38.04 | 126.557 | 126.557 | 85.391 | 85.39 | 41.167 | 41.166 | 0.037 | 0.037 | 1.364 | 1.364 | 8.184 | 8.184 | 3924.5 | 3906.5 | 0.03943 | 0.03937 | 0.031 | -0.031 | 3e-05 | 3e-05 | 402.87 | 261.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2580 | Кот. №2а |  | Уз 8-42-1 | Уз 18-112 | 2.39 | 118.83 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.42 | 74.33 | 129.42 | 74.33 |  | 116.0639 | -114.0664 | 0 | 0 | 78.563 | 79.533 | 38.355 | 37.384 | 126.563 | 126.563 | 85.385 | 85.384 | 41.178 | 41.178 | 0.087 | 0.084 | 0 | 0 | 2.39 | 2.39 | 216237.4 | 212516.1 | 0.02976 | 0.02976 | 0.171 | -0.168 | 0.00113 | 0.00113 | 436.11 | 314.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.7459 | 0.036041 | 1.46e-05 | 0 | 0.059764 | 1e-06 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2581 | Кот. №2а |  | Уз 18-112 | Уз 8-42-2 | 118.49 | 118.83 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.42 | 74.67 | 129.23 | 74.53 |  | 114.2504 | -112.266 | 0.01 | 0.01 | 79.533 | 78.553 | 37.394 | 38.355 | 126.563 | 126.553 | 85.394 | 85.385 | 41.178 | 41.158 | 0.085 | 0.082 | 0 | 0 | 118.49 | 118.49 | 212858.7 | 209161.7 | 0.02976 | 0.02977 | 0.168 | -0.166 | 0.05581 | 0.05581 | 21620.53 | 15613.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.8653 | 0.035887 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.058726 | 4.78e-05 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2584 | Кот. №2а |  | Уз 18-113 | Слалом; ул.Индустриальная, 24 | 5.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.26 | 65.4 | 125.03 | 65.25 |  | 1.309 | -1.3035 | 0.009 | 0.009 | 76.532 | 76.523 | 35.424 | 35.415 | 126.532 | 126.523 | 85.424 | 85.415 | 41.118 | 41.099 | 1.461 | 1.449 | 1.062 | 1.062 | 6.372 | 6.372 | 24192.1 | 24091.4 | 0.04074 | 0.04074 | 0.19 | -0.189 | 3e-05 | 3e-05 | 306.81 | 204.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2586 | Кот. №2а |  | Уз 18-114 | Магазин автозапчастей; ул.Индустриальная, 24 | 4.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.3 | 67.36 | 115.23 | 66.59 |  | 0.2722 | -0.2712 | 0 | 0 | 76.532 | 76.532 | 35.415 | 35.415 | 126.532 | 126.532 | 85.415 | 85.415 | 41.117 | 41.117 | 0.011 | 0.011 | 0.932 | 0.932 | 5.592 | 5.592 | 3593.4 | 3580.1 | 0.03829 | 0.03824 | 0.02 | -0.02 | 4e-05 | 4e-05 | 291.35 | 209.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4135 | 0.18472 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2593 | Кот. №2а |  | Узел врезки | Уз 8-42-1 | 5.47 | 23.42 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.43 | 74.33 | 129.42 | 74.32 |  | 116.0664 | -114.0639 | 0 | 0 | 78.563 | 78.563 | 37.384 | 37.384 | 126.563 | 126.563 | 85.384 | 85.384 | 41.179 | 41.178 | 0.087 | 0.084 | 0 | 0 | 5.47 | 5.47 | 216242.2 | 212511.3 | 0.02976 | 0.02976 | 0.171 | -0.168 | 0.00258 | 0.00258 | 998.17 | 718.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.7459 | 0.036041 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.059764 | 2.2e-06 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2595 | Кот. №2а |  | Уз 8-42-2 | Уз 18-12 | 219.43 | 219.57 | T1/T2 | Подз.кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 78.05 | 128.92 | 77.92 |  | 87.5922 | -85.8499 | 0.011 | 0.011 | 78.553 | 78.542 | 37.405 | 37.394 | 126.553 | 126.542 | 85.405 | 85.394 | 41.158 | 41.137 | 0.05 | 0.048 | 0 | 0 | 219.43 | 219.43 | 163192.2 | 159946.1 | 0.0299 | 0.02991 | 0.129 | -0.127 | 0.10335 | 0.10335 | 26538.49 | 11554.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.8653 | 0.035887 | 1.46e-05 | 3.2e-06 | 0.04194 | 8.85e-05 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2597 | Кот. №2а |  | Уз. Диамант, автомойка "Престиж";ул.Ленина, 3в/п | Уз 18-142 | 34.36 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.24 | 65.6 | 122.85 | 65.41 |  | 3.1763 | -3.1632 | 0.347 | 0.344 | 81.446 | 81.099 | 40.846 | 40.502 | 126.446 | 126.099 | 85.846 | 85.502 | 40.944 | 40.254 | 8.405 | 8.336 | 6.872 | 6.872 | 41.232 | 41.232 | 58704.1 | 58462.4 | 0.03981 | 0.03981 | 0.461 | -0.459 | 0.00016 | 0.00016 | 1232.36 | 612.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5735 | 0.21865 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2598 | Кот. №2а |  | Уз 18-13 | Уз 8-44 | 193.67 | 146.79 | T1/T2 | Подз.кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 79.04 | 128.6 | 78.91 |  | 76.0591 | -74.5725 | 0.007 | 0.007 | 78.541 | 78.534 | 37.412 | 37.405 | 126.541 | 126.534 | 85.412 | 85.405 | 41.136 | 41.122 | 0.038 | 0.036 | 0 | 0 | 193.67 | 193.67 | 141704.9 | 138935.3 | 0.02998 | 0.03 | 0.112 | -0.11 | 0.09121 | 0.09121 | 23799.07 | 10232.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.8653 | 0.035887 | 1.46e-05 | 2.8e-06 | 0.035641 | 7.81e-05 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2599 | Кот. №2а |  | Уз 18-140 | Уз. Диамант, автомойка "Престиж";ул.Ленина, 3в/п | 9.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.45 | 65.41 | 123.24 | 65.27 |  | 3.273 | -3.2593 | 0.009 | 0.009 | 81.015 | 81.446 | 40.502 | 40.053 | 126.455 | 126.446 | 85.502 | 85.493 | 40.961 | 40.944 | 0.775 | 0.769 | 1.892 | 1.892 | 11.352 | 11.352 | 37807.3 | 37648.2 | 0.03625 | 0.03626 | 0.186 | -0.185 | 0.00012 | 0.00012 | 666.26 | 450.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7324 | 0.17445 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018307 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2606 | Кот. №2а |  | Уз. Диамант, автомойка "Престиж";ул.Ленина, 3в/п | Диамант, автомойка "Престиж"; ул.Ленина, 3в/п | 3.2 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.24 | 66.09 | 121.81 | 65.36 |  | 0.0966 | -0.0961 | 0 | 0 | 81.446 | 81.446 | 40.502 | 40.502 | 126.446 | 126.446 | 85.502 | 85.502 | 40.944 | 40.944 | 0.001 | 0.001 | 0.64 | 0.64 | 3.84 | 3.84 | 1115.9 | 1110.6 | 0.05736 | 0.05763 | 0.005 | -0.005 | 4e-05 | 4e-05 | 138.75 | 70.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7324 | 0.17445 | 1.46e-05 | 0 | 5.35e-05 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2607 | Кот. №2а |  | УТ 8-43 | Торговый комплекс "Донатор"; ул.Ленина, 3п/1 | 26.83 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.2 | 66.53 | 121.55 | 63.7 |  | 0.2386 | -0.2354 | 0 | 0 | 78.542 | 70.112 | 28.975 | 37.405 | 126.542 | 126.542 | 85.405 | 85.405 | 41.137 | 41.137 | 0 | 0 | 5.366 | 5.366 | 32.196 | 32.196 | 1469.8 | 1450 | 0.04354 | 0.04414 | 0.004 | -0.004 | 0.00116 | 0.00116 | 1586.68 | 665.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1417 | 0.10939 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0001298 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2612 | Кот. №2а |  | Уз 18-156 | АкваВита, Кит, Спецконтракт, склад; ул.Ленина, 3п/11 | 3.71 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.3 | 64.88 | 127.47 | 64.56 |  | 0.2142 | -0.2133 | 0 | 0 | 69.465 | 70.535 | 30.323 | 29.253 | 126.075 | 126.075 | 85.863 | 85.863 | 40.212 | 40.212 | 0.009 | 0.009 | 0.742 | 0.742 | 4.452 | 4.452 | 3045.8 | 3031.8 | 0.03624 | 0.03618 | 0.018 | -0.018 | 3e-05 | 3e-05 | 177.21 | 68.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2009 | 0.19228 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2613 | Кот. №2а |  | Уз 18-12 | Уз 18-13 | 5.96 |  | T1/T2 | Подз.кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 78.09 | 128.92 | 78.09 |  | 87.2502 | -85.718 | 0 | 0 | 78.542 | 78.541 | 37.405 | 37.405 | 126.542 | 126.541 | 85.405 | 85.405 | 41.137 | 41.136 | 0.05 | 0.048 | 0 | 0 | 5.96 | 5.96 | 162555 | 159700.4 | 0.0299 | 0.02991 | 0.129 | -0.126 | 0.00281 | 0.00281 | 732.26 | 313.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.8653 | 0.035887 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.04181 | 2.4e-06 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2616 | Кот. №2а |  | Уз 18-12 | УТ 8-43 | 2.86 |  | T1/T2 | Подз.кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 63.7 | 128.2 | 63.41 |  | 0.2387 | -0.2353 | 0 | 0 | 78.542 | 78.542 | 37.405 | 37.405 | 126.542 | 126.542 | 85.405 | 85.405 | 41.137 | 41.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 2.86 | 1510.9 | 1489 | 0.04236 | 0.04298 | 0.004 | -0.004 | 0.00012 | 0.00012 | 173.38 | 68.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9559 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001298 | 4e-07 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2619 | Кот. №2а |  | Уз 18-13 | УТ 8-43 | 2.69 |  | T1/T2 | Подз.кан. | 150 | 150 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 72.67 | 128.9 | 72.66 |  | 11.1883 | -11.1483 | 0.012 | 0.012 | 78.541 | 78.529 | 37.417 | 37.405 | 126.541 | 126.529 | 85.417 | 85.405 | 41.136 | 41.112 | 4.463 | 4.431 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 107698.3 | 107313 | 0.04445 | 0.04445 | 0.44 | -0.439 | 5e-05 | 5e-05 | 147.79 | 61.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0.0061694 | 3e-07 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2623 | Кот. №2а |  | Уз 18-156 | Уз 18-53 | 23.72 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.3 | 84.07 | 128.26 | 84.06 |  | 46.5625 | -46.4627 | 0.16 | 0.159 | 69.465 | 74.005 | 34.112 | 29.253 | 126.075 | 125.915 | 86.022 | 85.863 | 40.212 | 39.893 | 5.61 | 5.586 | 4.744 | 4.744 | 28.464 | 28.464 | 286853.9 | 286239 | 0.03005 | 0.03005 | 0.751 | -0.749 | 0.00102 | 0.00102 | 1559.82 | 668.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9808 | 0.11135 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.020041 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2624 | Кот. №2а |  | Уз 18-157 | Уз 18-156 | 14.25 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.33 | 83.97 | 128.3 | 83.95 |  | 46.7774 | -46.6753 | 0.097 | 0.096 | 71.171 | 69.465 | 29.253 | 30.766 | 126.171 | 126.075 | 85.863 | 85.766 | 40.405 | 40.212 | 5.662 | 5.637 | 2.85 | 2.85 | 17.1 | 17.1 | 288177.5 | 287549 | 0.03005 | 0.03005 | 0.754 | -0.753 | 0.00061 | 0.00061 | 1320 | 1015.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9808 | 0.11135 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.020175 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2625 | Кот. №2а |  | УТ 8-43 | магазин "Автомобильный континент"; ул.Ленина, 3п/4 | 70.52 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.114 | 0.114 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 72.89 | 128.38 | 72.67 |  | 11.1883 | -11.1483 | 0.117 | 0.117 | 78.529 | 72.372 | 31.494 | 37.417 | 126.529 | 126.412 | 85.534 | 85.417 | 41.112 | 40.878 | 1.388 | 1.378 | 14.104 | 14.104 | 84.624 | 84.624 | 90692.9 | 90369.2 | 0.03266 | 0.03266 | 0.312 | -0.311 | 0.00175 | 0.00175 | 5838.71 | 2498.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.3762 | 0.13557 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0061694 | 7.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2626 | Кот. №2а |  | Уз. нежилое; ул.Ленина | Уз 18-153 | 13.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.08 | 65.49 | 123.3 | 64.97 |  | 0.707 | -0.7042 | 0.799 | 0.793 | 75.994 | 76.224 | 39.901 | 38.078 | 124.924 | 124.124 | 87.801 | 87.008 | 37.916 | 36.323 | 50.891 | 50.49 | 2.618 | 2.618 | 15.708 | 15.708 | 32667.8 | 32537.9 | 0.04982 | 0.04982 | 0.641 | -0.639 | 1e-05 | 1e-05 | 549.92 | 371.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4676 | 0.28839 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2627 | Кот. №2а |  | Уз 18-153 | Пож.емкость; н/д | 2.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.3 | 66.02 | 122.86 | 65.72 |  | 0.2336 | -0.2327 | 0.017 | 0.017 | 76.224 | 75.928 | 39.638 | 39.901 | 124.124 | 124.108 | 87.818 | 87.801 | 36.323 | 36.289 | 5.69 | 5.645 | 0.494 | 0.494 | 2.964 | 2.964 | 10793.3 | 10750.5 | 0.05103 | 0.05103 | 0.212 | -0.211 | 0 | 0 | 103.28 | 70.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4676 | 0.28839 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2629 | Кот. №2а |  | Уз. АБК "Коммунальник";ул.Ленина, 7п/5 | Уз 18-82 | 22.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.83 | 64.62 | 126.3 | 64.27 |  | 2.4662 | -2.4551 | 0.137 | 0.136 | 72.514 | 70.827 | 31.575 | 32.989 | 125.734 | 125.597 | 86.345 | 86.209 | 39.525 | 39.252 | 5.091 | 5.046 | 4.48 | 4.48 | 26.88 | 26.88 | 45580.4 | 45375.2 | 0.04 | 0.04001 | 0.358 | -0.356 | 0.00011 | 0.00011 | 1306.31 | 855.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5684 | 0.2189 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2638 | Кот. №2а |  | Уз 18-200 | Уз 18-83 | 19.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.93 | 64.04 | 126.73 | 63.91 |  | 7.7201 | -7.6822 | 0.031 | 0.031 | 72.799 | 75.197 | 35.725 | 33.264 | 125.739 | 125.707 | 86.235 | 86.204 | 39.535 | 39.472 | 1.319 | 1.306 | 3.966 | 3.966 | 23.796 | 23.796 | 71341 | 70990.5 | 0.03384 | 0.03384 | 0.28 | -0.279 | 0.00038 | 0.00038 | 1529.13 | 997.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0044854 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2642 | Кот. №2а |  | Уз. АБК;ул.Ленина, 7п/2 | Уз. Магазин Эконом плюс, Магазин Наливная парфюмерия, промбаза;ул.Ленина, 7п/4 | 59.71 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.04 | 64.64 | 125.08 | 64.23 |  | 4.2611 | -4.2412 | 0.029 | 0.029 | 72.349 | 68.48 | 29.122 | 32.933 | 125.679 | 125.65 | 86.292 | 86.263 | 39.416 | 39.358 | 0.41 | 0.406 | 11.942 | 11.942 | 71.652 | 71.652 | 39376.4 | 39192.9 | 0.03455 | 0.03455 | 0.155 | -0.154 | 0.00114 | 0.00114 | 4075.69 | 1741.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0024385 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2645 | Кот. №2а |  | Уз 18-54 | Склад; ул.Ленина, 11п/1 | 4.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.07 | 87.3 | 127.03 | 87.27 |  | 7.0823 | -7.0741 | 0.238 | 0.238 | 80.333 | 80.095 | 41.84 | 41.602 | 125.333 | 125.095 | 86.84 | 86.602 | 38.731 | 38.255 | 41.391 | 41.295 | 0.96 | 0.96 | 5.76 | 5.76 | 130894 | 130741.6 | 0.03944 | 0.03944 | 1.028 | -1.026 | 2e-05 | 2e-05 | 280.32 | 221.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2647 | Кот. №2а |  | Уз 18-57 | Уз 18-54 | 144.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.96 | 75.43 | 127.07 | 74.79 |  | 15.0903 | -15.035 | 0.104 | 0.104 | 71.928 | 80.333 | 41.602 | 32.988 | 125.438 | 125.333 | 86.602 | 86.498 | 38.939 | 38.731 | 0.602 | 0.598 | 28.912 | 28.912 | 173.472 | 173.472 | 92965.3 | 92625.1 | 0.0307 | 0.0307 | 0.243 | -0.242 | 0.00623 | 0.00623 | 13362.04 | 9605.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0207 | 0.11086 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.0077131 | 1.89e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2661 | Кот. №2а |  | Уз 18-54 | ТК Бокал, Магазин Загадка, ТК Стимул, ИП Мавлюдов. склад; ул.Ленина, 11п/2 | 24.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.07 | 65.05 | 126.87 | 64.92 |  | 8.0017 | -7.9672 | 0.266 | 0.263 | 80.333 | 80.067 | 41.865 | 41.602 | 125.333 | 125.067 | 86.865 | 86.602 | 38.731 | 38.202 | 9.083 | 9.005 | 4.874 | 4.874 | 29.244 | 29.244 | 105633.4 | 105177.6 | 0.03646 | 0.03646 | 0.592 | -0.59 | 0.00023 | 0.00023 | 1626.74 | 1074.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4091 | 0.18488 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2665 | Кот. №2а |  | Уз. АБК "Коммунальник";ул.Ленина, 7п/5 | АБК "Коммунальник"; ул.Ленина, 7п/5 | 6.13 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.83 | 65.26 | 125.7 | 64.71 |  | 0.221 | -0.22 | 0 | 0 | 72.514 | 72.074 | 32.549 | 32.989 | 125.734 | 125.734 | 86.209 | 86.209 | 39.525 | 39.525 | 0.007 | 0.007 | 1.226 | 1.226 | 7.356 | 7.356 | 2917.4 | 2903.7 | 0.03572 | 0.03567 | 0.016 | -0.016 | 6e-05 | 6e-05 | 250.39 | 120.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4123 | 0.18477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2666 | Кот. №2а |  | Уз. Хозяйственный корпус, АБК ("Коммунальник");ул.Ленина, 7п/1 | Хозяйственный корпус, АБК ("Коммунальник"); ул.Ленина, 7п/1 | 6.22 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.61 | 65.3 | 125.51 | 65.25 |  | 2.2169 | -2.2076 | 0.031 | 0.031 | 70.38 | 70.349 | 31.59 | 31.56 | 125.38 | 125.349 | 86.59 | 86.56 | 38.82 | 38.759 | 4.124 | 4.09 | 1.244 | 1.244 | 7.464 | 7.464 | 40972.1 | 40800.5 | 0.0401 | 0.0401 | 0.322 | -0.32 | 3e-05 | 3e-05 | 227.67 | 110.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5684 | 0.2189 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2671 | Кот. №2а |  | Уз 18-82 | Уз. Хозяйственный корпус, АБК ("Коммунальник");ул.Ленина, 7п/1 | 18.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.3 | 64.91 | 125.86 | 64.62 |  | 2.4661 | -2.4552 | 0.114 | 0.113 | 70.827 | 70.483 | 31.458 | 31.575 | 125.597 | 125.483 | 86.458 | 86.345 | 39.252 | 39.025 | 5.091 | 5.046 | 3.732 | 3.732 | 22.392 | 22.392 | 45578.4 | 45377.2 | 0.04 | 0.04001 | 0.358 | -0.356 | 9e-05 | 9e-05 | 1084.81 | 714.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5684 | 0.2189 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2672 | Кот. №2а |  | Уз. Хозяйственный корпус, АБК ("Коммунальник");ул.Ленина, 7п/1 | Уз. Хозяйственный корпус, АБК ("Коммунальник");ул.Ленина, 7п/1 | 24.06 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.61 | 64.76 | 122.08 | 63.05 |  | 0.2491 | -0.2478 | 0.002 | 0.002 | 70.38 | 69.288 | 30.471 | 31.56 | 125.38 | 125.378 | 86.561 | 86.56 | 38.82 | 38.817 | 0.06 | 0.059 | 4.812 | 4.812 | 28.872 | 28.872 | 4603.1 | 4579.8 | 0.04607 | 0.0461 | 0.036 | -0.036 | 0.00012 | 0.00012 | 880.68 | 422.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5684 | 0.2189 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2673 | Кот. №2а |  | Уз 18-83 | Уз. АБК; ул.Ленина, 7п/2 | 13.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.73 | 64.1 | 126.51 | 63.95 |  | 4.7442 | -4.7202 | 0.008 | 0.008 | 75.197 | 75.699 | 36.243 | 35.725 | 125.707 | 125.699 | 86.243 | 86.235 | 39.472 | 39.456 | 0.506 | 0.501 | 2.716 | 2.716 | 16.296 | 16.296 | 43840.7 | 43618.7 | 0.03439 | 0.0344 | 0.172 | -0.171 | 0.00026 | 0.00026 | 1045.96 | 683.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0027301 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2674 | Кот. №2а |  | Уз. Магазин Эконом плюс, Магазин Наливная парфюмерия, промбаза;ул.Ленина, 7п/4 | Теплоспутник | 130.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.27 | 68.34 | 109.5 | 60.01 |  | 0.4565 | -0.4549 | 3.334 | 3.312 | 73.865 | 71.101 | 41.946 | 38.065 | 123.865 | 120.531 | 91.376 | 88.065 | 35.8 | 29.154 | 21.357 | 21.214 | 26.018 | 26.018 | 156.108 | 156.108 | 21091.9 | 21020.3 | 0.05016 | 0.05016 | 0.414 | -0.413 | 0.0001 | 0.0001 | 5373.28 | 3790.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.459 | 0.2891 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2675 | Кот. №2а |  | Уз. Магазин Эконом плюс, Магазин Наливная парфюмерия, промбаза;ул.Ленина, 7п/4 | Магазин Эконом плюс, Магазин Наливная парфюмерия, промбаза; ул.Ленина, 7п/4 | 6.3 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.08 | 65.43 | 125 | 65.39 |  | 3.8034 | -3.7875 | 0.002 | 0.002 | 68.48 | 69.807 | 30.455 | 29.122 | 125.65 | 125.647 | 86.295 | 86.292 | 39.358 | 39.353 | 0.329 | 0.326 | 1.26 | 1.26 | 7.56 | 7.56 | 35147 | 34999.9 | 0.03473 | 0.03474 | 0.138 | -0.137 | 0.00012 | 0.00012 | 308.37 | 149.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0022518 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2676 | Кот. №2а |  | Уз 18-151 | Уз. нежилое; ул.Ленина | 23.81 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.59 | 65.39 | 124.08 | 65.14 |  | 1.6934 | -1.6863 | 0.069 | 0.069 | 74.993 | 75.994 | 38.078 | 36.94 | 124.993 | 124.924 | 87.008 | 86.94 | 38.053 | 37.916 | 2.423 | 2.404 | 4.762 | 4.762 | 28.572 | 28.572 | 31297.5 | 31166.9 | 0.04039 | 0.04039 | 0.246 | -0.245 | 0.00011 | 0.00011 | 863.94 | 423.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5788 | 0.2184 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2677 | Кот. №2а |  | Уз 18-153 | Уз 18-154 | 4.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.3 | 65.68 | 122.86 | 65.39 |  | 0.4734 | -0.4716 | 0.136 | 0.135 | 76.224 | 76.408 | 40.357 | 39.901 | 124.124 | 123.988 | 87.937 | 87.801 | 36.323 | 36.051 | 22.955 | 22.776 | 0.99 | 0.99 | 5.94 | 5.94 | 21874 | 21787.9 | 0.05012 | 0.05013 | 0.429 | -0.428 | 0 | 0 | 206.99 | 140.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4676 | 0.28839 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2678 | Кот. №2а |  | Уз 18-154 | Пож.емкость; н/д | 2.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.86 | 66.1 | 122.49 | 65.84 |  | 0.2352 | -0.2343 | 0.015 | 0.014 | 76.408 | 76.193 | 40.171 | 40.357 | 123.988 | 123.973 | 87.951 | 87.937 | 36.051 | 36.022 | 5.769 | 5.724 | 0.422 | 0.422 | 2.532 | 2.532 | 10869.4 | 10826.6 | 0.05101 | 0.05102 | 0.213 | -0.212 | 0 | 0 | 88 | 60.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4676 | 0.28839 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2682 | Кот. №2а |  | Уз. Хозяйственный корпус, АБК ("Коммунальник");ул.Ленина, 7п/1 | Уз. Хозяйственный корпус, АБК ("Коммунальник");ул.Ленина, 7п/1 | 16.85 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.86 | 65.03 | 125.61 | 64.91 |  | 2.466 | -2.4553 | 0.103 | 0.102 | 70.483 | 70.38 | 31.56 | 31.458 | 125.483 | 125.38 | 86.56 | 86.458 | 39.025 | 38.82 | 5.09 | 5.047 | 3.37 | 3.37 | 20.22 | 20.22 | 45576.7 | 45378.8 | 0.04 | 0.04001 | 0.358 | -0.356 | 8e-05 | 8e-05 | 618.09 | 297.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5684 | 0.2189 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2684 | Кот. №2а |  | Уз. АБК; ул.Ленина, 7п/2 | АБК; ул.Ленина, 7п/2 | 6.2 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.51 | 65.18 | 126.04 | 64.95 |  | 0.4821 | -0.48 | 0.002 | 0.002 | 75.699 | 75.698 | 36.245 | 36.243 | 125.699 | 125.698 | 86.245 | 86.243 | 39.456 | 39.453 | 0.21 | 0.208 | 1.24 | 1.24 | 7.44 | 7.44 | 8909.3 | 8870.8 | 0.04313 | 0.04314 | 0.07 | -0.07 | 3e-05 | 3e-05 | 228.68 | 109.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2685 | Кот. №2а |  | Уз. Магазин Эконом плюс, Магазин Наливная парфюмерия, промбаза;ул.Ленина, 7п/4 | Уз. Магазин Эконом плюс, Магазин Наливная парфюмерия, промбаза;ул.Ленина, 7п/4 | 69.64 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.08 | 60.01 | 121.27 | 58.34 |  | 0.4565 | -0.4549 | 1.785 | 1.772 | 68.48 | 73.865 | 38.065 | 29.122 | 125.65 | 123.865 | 88.065 | 86.292 | 39.358 | 35.8 | 21.362 | 21.209 | 13.928 | 13.928 | 83.568 | 83.568 | 21094.3 | 21017.8 | 0.05016 | 0.05016 | 0.414 | -0.413 | 5e-05 | 5e-05 | 1742.26 | 757.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.459 | 0.2891 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2686 | Кот. №2а |  | Уз. нежилое; ул.Ленина | нежилое; ул.Ленина | 6.4 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.08 | 65.81 | 123.84 | 65.7 |  | 0.9863 | -0.9822 | 0.006 | 0.006 | 75.994 | 76.517 | 38.615 | 38.078 | 124.924 | 124.917 | 87.015 | 87.008 | 37.916 | 37.903 | 0.839 | 0.832 | 1.28 | 1.28 | 7.68 | 7.68 | 18228.3 | 18153.8 | 0.04123 | 0.04123 | 0.143 | -0.143 | 3e-05 | 3e-05 | 231.21 | 114.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5788 | 0.2184 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2687 | Кот. №2а |  | Уз 18-154 | Уз 18-155 | 3.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.86 | 66 | 122.18 | 65.53 |  | 0.2382 | -0.2372 | 0.028 | 0.028 | 76.408 | 76.71 | 40.714 | 40.357 | 123.988 | 123.96 | 87.964 | 87.937 | 36.051 | 35.996 | 5.911 | 5.865 | 0.784 | 0.784 | 4.704 | 4.704 | 11004.4 | 10961.4 | 0.05099 | 0.051 | 0.216 | -0.215 | 0 | 0 | 163.48 | 111.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4676 | 0.28839 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2688 | Кот. №2а |  | Уз 18-155 | Пож.емкость; н/д | 1.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.18 | 66.23 | 121.85 | 66 |  | 0.2382 | -0.2372 | 0.013 | 0.013 | 76.71 | 76.527 | 40.558 | 40.714 | 123.96 | 123.947 | 87.978 | 87.964 | 35.996 | 35.969 | 5.91 | 5.865 | 0.378 | 0.378 | 2.268 | 2.268 | 11004.3 | 10961.5 | 0.05099 | 0.051 | 0.216 | -0.215 | 0 | 0 | 78.5 | 54.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4676 | 0.28839 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2691 | Кот. №2а |  | Уз 18-200 | Уз. АБК "Коммунальник";ул.Ленина, 7п/5 | 3.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.93 | 64.3 | 126.83 | 64.24 |  | 2.6873 | -2.675 | 0.005 | 0.005 | 72.799 | 72.514 | 32.989 | 33.264 | 125.739 | 125.734 | 86.209 | 86.204 | 39.535 | 39.525 | 1.05 | 1.041 | 0.798 | 0.798 | 4.788 | 4.788 | 35475.3 | 35314 | 0.03739 | 0.03739 | 0.199 | -0.198 | 4e-05 | 4e-05 | 266.12 | 174.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4123 | 0.18477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2692 | Кот. №2а |  | Уз. Хозяйственный корпус, АБК ("Коммунальник");ул.Ленина, 7п/1 | Склад; ул.Ленина, 7б/п/ст3 | 11.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.08 | 66.57 | 119.45 | 64.76 |  | 0.2489 | -0.2479 | 0.001 | 0.001 | 69.288 | 67.937 | 29.122 | 30.471 | 125.378 | 125.377 | 86.562 | 86.561 | 38.817 | 38.815 | 0.06 | 0.059 | 2.31 | 2.31 | 13.86 | 13.86 | 4601 | 4581.9 | 0.04607 | 0.0461 | 0.036 | -0.036 | 6e-05 | 6e-05 | 654.7 | 448.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5684 | 0.2189 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2693 | Кот. №2а |  | Уз. АБК; ул.Ленина, 7п/2 | Уз. АБК;ул.Ленина, 7п/2 | 40.6 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.51 | 64.23 | 126.04 | 64 |  | 4.2619 | -4.2405 | 0.02 | 0.02 | 75.699 | 72.349 | 32.933 | 36.243 | 125.699 | 125.679 | 86.263 | 86.243 | 39.456 | 39.416 | 0.41 | 0.406 | 8.12 | 8.12 | 48.72 | 48.72 | 39383.6 | 39185.7 | 0.03454 | 0.03455 | 0.155 | -0.154 | 0.00078 | 0.00078 | 2011.55 | 945.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5852 | 0.15185 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0024385 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2755 | Кот. №2а |  | Уз. ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | Уз 18-35 | 5.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.76 | 64.6 | 126.54 | 64.45 |  | 1.5331 | -1.5264 | 0.014 | 0.014 | 82.426 | 82.002 | 42.994 | 43.391 | 125.486 | 125.472 | 86.464 | 86.451 | 39.035 | 39.007 | 1.993 | 1.975 | 1.172 | 1.172 | 7.032 | 7.032 | 28335.1 | 28211.3 | 0.04051 | 0.04052 | 0.222 | -0.221 | 3e-05 | 3e-05 | 341.6 | 223.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5783 | 0.21842 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2757 | Кот. №2а |  | Уз 18-59 | Уз. ТК Зеленый дворик;ул.Ленина, 64 | 45.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.55 | 62.97 | 127 | 61.97 |  | 2.1361 | -2.1236 | 0.018 | 0.018 | 83.079 | 82.98 | 43.936 | 43.998 | 125.509 | 125.49 | 86.446 | 86.428 | 39.081 | 39.044 | 0.337 | 0.333 | 9.136 | 9.136 | 54.816 | 54.816 | 24674.1 | 24529.5 | 0.03697 | 0.03698 | 0.121 | -0.12 | 0.00056 | 0.00056 | 3315.97 | 2125.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0012 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2759 | Кот. №2а |  | Уз 18-103 | Уз 18-143 | 30.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.26 | 63.8 | 123.12 | 62.39 |  | 1.0117 | -1.0062 | 0.003 | 0.003 | 75.467 | 77.684 | 39.627 | 37.404 | 124.997 | 124.994 | 86.937 | 86.934 | 38.063 | 38.057 | 0.08 | 0.079 | 6.074 | 6.074 | 36.444 | 36.444 | 11686.1 | 11622.7 | 0.03901 | 0.03903 | 0.057 | -0.057 | 0.00037 | 0.00037 | 2162.28 | 1424.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0005223 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2761 | Кот. №2а |  | Уз. Автомагазин;ул.Ленина, 11п/5 | Уз. 9/Пс2;ул.Ленина, 9/Пс2 | 15.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.36 | 66.32 | 119.07 | 65.43 |  | 0.5116 | -0.5096 | 0.043 | 0.042 | 79.382 | 79.85 | 41.881 | 41.328 | 124.992 | 124.95 | 86.981 | 86.938 | 38.054 | 37.969 | 2.327 | 2.309 | 3.06 | 3.06 | 18.36 | 18.36 | 14772.6 | 14715.5 | 0.04563 | 0.04563 | 0.181 | -0.181 | 3e-05 | 3e-05 | 658.9 | 452.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8876 | 0.25723 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2763 | Кот. №2а |  | Уз. 11п; ул.Ленина, 11п/4 | Магазин Экономный, Магазин овощей ИП Чабану, склад-холодильник; ул.Ленина, 11п/3 | 15.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.59 | 65.82 | 123.12 | 65.5 |  | 2.3174 | -2.3077 | 0.007 | 0.007 | 73.031 | 71.773 | 33.797 | 35.039 | 124.961 | 124.953 | 86.977 | 86.969 | 37.991 | 37.977 | 0.394 | 0.391 | 3.142 | 3.142 | 18.852 | 18.852 | 26768.1 | 26657.1 | 0.03681 | 0.03682 | 0.131 | -0.131 | 0.00019 | 0.00019 | 1107.44 | 750.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0013195 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2766 | Кот. №2а |  | Уз 18-36 | Уз 18-37 | 23.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.52 | 61.09 | 121.93 | 58.77 |  | 0.4726 | -0.469 | 0.001 | 0.001 | 82.375 | 80.995 | 41.962 | 43.341 | 125.485 | 125.485 | 86.452 | 86.451 | 39.034 | 39.033 | 0.019 | 0.019 | 4.752 | 4.752 | 28.512 | 28.512 | 5459.1 | 5418 | 0.04258 | 0.04263 | 0.027 | -0.027 | 0.00029 | 0.00029 | 1694.23 | 1085.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.000208 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2767 | Кот. №2а |  | Уз 18-147 | Уз 18-57 | 46.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.24 | 74.79 | 127.96 | 74.59 |  | 15.0922 | -15.033 | 0.033 | 0.033 | 78.711 | 71.928 | 32.988 | 39.705 | 125.471 | 125.438 | 86.498 | 86.465 | 39.005 | 38.939 | 0.602 | 0.597 | 9.206 | 9.206 | 55.236 | 55.236 | 92977.5 | 92612.8 | 0.0307 | 0.0307 | 0.243 | -0.242 | 0.00198 | 0.00198 | 4261.69 | 3041.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0207 | 0.11086 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0077131 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2769 | Кот. №2а |  | Уз 18-148 | Теплоспутник | 41.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.9 | 71 | 99.37 | 54.82 |  | 0.1046 | -0.104 | 0 | 0 | 74.711 | 70.47 | 31.466 | 35.705 | 125.471 | 125.47 | 86.466 | 86.465 | 39.005 | 39.004 | 0.008 | 0.008 | 8.326 | 8.326 | 49.956 | 49.956 | 1933.7 | 1922.3 | 0.0331 | 0.03329 | 0.015 | -0.015 | 0.0002 | 0.0002 | 2357.19 | 1683.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5746 | 0.2186 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2770 | Кот. №2а |  | Уз 18-90 | магазин; ул.Ленина, 11 с6 | 63.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.64 | 65.34 | 125.36 | 63.83 |  | 2.1395 | -2.1282 | 0.008 | 0.008 | 73.874 | 80.116 | 41.717 | 35.459 | 125.174 | 125.166 | 86.767 | 86.759 | 38.415 | 38.399 | 0.108 | 0.107 | 12.61 | 12.61 | 75.66 | 75.66 | 19771.1 | 19666.8 | 0.03597 | 0.03599 | 0.078 | -0.077 | 0.00121 | 0.00121 | 4882.28 | 3211.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7293 | 0.1486 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0012756 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2774 | Кот. №2а |  | Уз 18-149 | Уз 18-157 | 27.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.38 | 83.95 | 128.33 | 83.91 |  | 46.7785 | -46.6742 | 0.186 | 0.185 | 71.357 | 71.171 | 30.766 | 30.581 | 126.357 | 126.171 | 85.766 | 85.581 | 40.776 | 40.405 | 5.662 | 5.637 | 5.466 | 5.466 | 32.796 | 32.796 | 288184.8 | 287541.7 | 0.03005 | 0.03005 | 0.754 | -0.752 | 0.00118 | 0.00118 | 2532.43 | 1946.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9808 | 0.11135 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.020175 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2775 | Кот. №2а |  | Уз 18-149 | ООО СП "Ванеганнефть"; ул.Ленина, 3п | 33.07 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.38 | 78.98 | 128.07 | 78.82 |  | 5.0542 | -3.9886 | 0.213 | 0.133 | 71.357 | 71.144 | 30.715 | 30.581 | 126.357 | 126.144 | 85.715 | 85.581 | 40.776 | 40.429 | 5.373 | 3.362 | 6.614 | 6.614 | 39.684 | 39.684 | 71854.7 | 56704.7 | 0.03732 | 0.0375 | 0.434 | -0.342 | 0.00027 | 0.00027 | 1576.62 | 659.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1948 | 0.1925 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2777 | Кот. №2а |  | Уз 18-34 | ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | 11.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.1 | 65.38 | 125.15 | 64.75 |  | 0.7258 | -0.7227 | 0.007 | 0.007 | 81.262 | 80.485 | 41.531 | 42.294 | 125.452 | 125.445 | 86.491 | 86.484 | 38.967 | 38.954 | 0.462 | 0.458 | 2.38 | 2.38 | 14.28 | 14.28 | 13413.7 | 13356.2 | 0.04191 | 0.04192 | 0.105 | -0.105 | 6e-05 | 6e-05 | 690.98 | 457.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5783 | 0.21842 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2779 | Кот. №2а |  | Уз 18-34 | ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | 2.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.1 | 65.21 | 125.86 | 65.05 |  | 0.6447 | -0.642 | 0.001 | 0.001 | 81.262 | 81.12 | 42.155 | 42.294 | 125.452 | 125.45 | 86.485 | 86.484 | 38.967 | 38.965 | 0.367 | 0.364 | 0.538 | 0.538 | 3.228 | 3.228 | 11915.1 | 11864.7 | 0.04222 | 0.04223 | 0.094 | -0.093 | 1e-05 | 1e-05 | 156.2 | 103.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5783 | 0.21842 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2781 | Кот. №2а |  | Уз 18-35 | ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | 3.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.54 | 65.33 | 125.39 | 64.57 |  | 0.1626 | -0.1619 | 0 | 0 | 82.002 | 81.831 | 42.825 | 42.994 | 125.472 | 125.471 | 86.465 | 86.464 | 39.007 | 39.007 | 0.02 | 0.02 | 0.642 | 0.642 | 3.852 | 3.852 | 3004.9 | 2991.8 | 0.03608 | 0.03602 | 0.024 | -0.023 | 2e-05 | 2e-05 | 186.88 | 123.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5783 | 0.21842 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2785 | Кот. №2а |  | Уз 18-36 | ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | 3.79 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.52 | 65.64 | 124.14 | 65.03 |  | 0.1295 | -0.1289 | 0 | 0 | 82.375 | 82.115 | 43.081 | 43.341 | 125.485 | 125.485 | 86.451 | 86.451 | 39.034 | 39.034 | 0.012 | 0.012 | 0.758 | 0.758 | 4.548 | 4.548 | 2393.2 | 2382.8 | 0.03344 | 0.03339 | 0.019 | -0.019 | 2e-05 | 2e-05 | 178.2 | 78.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2788 | Кот. №2а |  | Уз 18-37 | Гаражи; н/д | 3.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.93 | 66.74 | 118.67 | 64.49 |  | 0.0679 | -0.0676 | 0 | 0 | 80.995 | 80.565 | 41.532 | 41.962 | 125.485 | 125.485 | 86.452 | 86.452 | 39.033 | 39.033 | 0.005 | 0.005 | 0.782 | 0.782 | 4.692 | 4.692 | 1254.9 | 1249.6 | 0.051 | 0.05122 | 0.01 | -0.01 | 2e-05 | 2e-05 | 221.44 | 152.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2790 | Кот. №2а |  | Уз 18-37 | Уз 18-38 | 17.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.93 | 62.52 | 118.93 | 60.51 |  | 0.4044 | -0.4017 | 0 | 0 | 80.995 | 82.254 | 43.222 | 41.962 | 125.485 | 125.484 | 86.452 | 86.452 | 39.033 | 39.032 | 0.014 | 0.014 | 3.48 | 3.48 | 20.88 | 20.88 | 4671.5 | 4640.3 | 0.04354 | 0.04359 | 0.023 | -0.023 | 0.00021 | 0.00021 | 1214.33 | 806.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.000173 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2792 | Кот. №2а |  | Уз 18-38 | Гаражи; ул.Ленина | 4.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.93 | 67.35 | 115.43 | 64.87 |  | 0.0728 | -0.0725 | 0 | 0 | 82.254 | 81.364 | 42.332 | 43.222 | 125.484 | 125.484 | 86.452 | 86.452 | 39.032 | 39.032 | 0.005 | 0.005 | 0.916 | 0.916 | 5.496 | 5.496 | 1344.6 | 1339.2 | 0.0476 | 0.04779 | 0.011 | -0.011 | 2e-05 | 2e-05 | 254.67 | 179.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2794 | Кот. №2а |  | Уз 18-38 | Уз 18-39 | 17.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.93 | 64.5 | 115.32 | 62 |  | 0.3315 | -0.3295 | 0 | 0 | 82.254 | 82.214 | 43.182 | 43.222 | 125.484 | 125.484 | 86.452 | 86.452 | 39.032 | 39.032 | 0.009 | 0.008 | 3.488 | 3.488 | 20.928 | 20.928 | 3828.7 | 3805.8 | 0.03911 | 0.03903 | 0.019 | -0.019 | 0.00021 | 0.00021 | 1194.96 | 823.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001382 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2795 | Кот. №2а |  | Уз 18-39 | Гаражи; ул.Ленина | 5.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.32 | 68.05 | 111.35 | 65.15 |  | 0.0799 | -0.0796 | 0 | 0 | 82.214 | 81.154 | 42.122 | 43.182 | 125.484 | 125.484 | 86.452 | 86.452 | 39.032 | 39.032 | 0.006 | 0.006 | 1.17 | 1.17 | 7.02 | 7.02 | 1477.6 | 1472 | 0.04331 | 0.04348 | 0.012 | -0.012 | 3e-05 | 3e-05 | 318.04 | 230.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2797 | Кот. №2а |  | Уз 18-35 | Уз 18-34 | 10.39 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.54 | 64.89 | 126.1 | 64.6 |  | 1.3705 | -1.3646 | 0.02 | 0.02 | 82.002 | 81.262 | 42.294 | 42.994 | 125.472 | 125.452 | 86.484 | 86.464 | 39.007 | 38.967 | 1.598 | 1.585 | 2.078 | 2.078 | 12.468 | 12.468 | 25329.7 | 25220 | 0.04067 | 0.04068 | 0.199 | -0.198 | 5e-05 | 5e-05 | 604.88 | 397.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5783 | 0.21842 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2800 | Кот. №2а |  | Уз. Мир упаковки;ул.Ленина, 11Пс 7 | Мир упаковки; ул.Ленина, 11Пс 7 | 4.07 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.95 | 65.39 | 125.14 | 64.99 |  | 0.2232 | -0.2222 | 0 | 0 | 80.057 | 80.057 | 41.874 | 41.874 | 125.057 | 125.057 | 86.874 | 86.874 | 38.183 | 38.183 | 0.003 | 0.003 | 0.814 | 0.814 | 4.884 | 4.884 | 2578.8 | 2567 | 0.03428 | 0.03423 | 0.013 | -0.013 | 5e-05 | 5e-05 | 180.62 | 88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001326 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2802 | Кот. №2а |  | Уз 18-58 | Уз 18-59 | 21.02 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.6 | 69.86 | 128.55 | 69.84 |  | 24.1265 | -24.0096 | 1.025 | 1.015 | 82.444 | 83.079 | 43.998 | 41.322 | 126.534 | 125.509 | 86.428 | 85.412 | 41.122 | 39.081 | 40.65 | 40.258 | 4.204 | 4.204 | 25.224 | 25.224 | 278689.4 | 277338.3 | 0.035 | 0.035 | 1.367 | -1.361 | 0.00026 | 0.00026 | 1052.85 | 430.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.012854 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2804 | Кот. №2а |  | Уз 18-62 | Уз. Мир упаковки;ул.Ленина, 11Пс 7 | 78.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.43 | 63.64 | 125.95 | 62.66 |  | 3.7855 | -3.7634 | 0.097 | 0.096 | 71.984 | 80.057 | 41.874 | 33.608 | 125.154 | 125.057 | 86.874 | 86.778 | 38.375 | 38.183 | 1.031 | 1.02 | 15.624 | 15.624 | 93.744 | 93.744 | 43726.8 | 43472.2 | 0.03607 | 0.03607 | 0.215 | -0.213 | 0.00096 | 0.00096 | 5633.81 | 3657.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0021064 | 6.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2806 | Кот. №2а |  | Уз 18-63 | Уз 18-62 | 4.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.52 | 62.66 | 127.43 | 62.61 |  | 3.7855 | -3.7634 | 0.006 | 0.006 | 72.73 | 71.984 | 33.608 | 34.343 | 125.16 | 125.154 | 86.778 | 86.773 | 38.387 | 38.375 | 1.031 | 1.02 | 0.918 | 0.918 | 5.508 | 5.508 | 43727.4 | 43471.5 | 0.03607 | 0.03607 | 0.215 | -0.213 | 6e-05 | 6e-05 | 331.19 | 212.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0021064 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2809 | Кот. №2а |  | Уз 18-63 | ИП Колесникова Э.Т.; ул.Ленина, 7п | 12.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.52 | 65.04 | 126.7 | 64.5 |  | 0.8648 | -0.861 | 0.01 | 0.009 | 72.73 | 73.16 | 34.792 | 34.343 | 125.16 | 125.15 | 86.782 | 86.773 | 38.387 | 38.368 | 0.649 | 0.644 | 2.44 | 2.44 | 14.64 | 14.64 | 15983.8 | 15913.7 | 0.0415 | 0.04151 | 0.125 | -0.125 | 6e-05 | 6e-05 | 714.37 | 467.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5816 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2810 | Кот. №2а |  | Уз 18-90 | Уз 18-63 | 7.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.64 | 62.96 | 127.52 | 62.88 |  | 4.6505 | -4.6243 | 0.014 | 0.014 | 73.874 | 72.73 | 34.343 | 35.459 | 125.174 | 125.16 | 86.773 | 86.759 | 38.415 | 38.387 | 1.547 | 1.53 | 1.554 | 1.554 | 9.324 | 9.324 | 53718.4 | 53416.5 | 0.03584 | 0.03584 | 0.264 | -0.262 | 0.0001 | 0.0001 | 561.04 | 361.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0026363 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2814 | Кот. №2а |  | Уз 18-103 | Уз. 11п; ул.Ленина, 11п/4 | 44.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.26 | 65.3 | 124.03 | 64.47 |  | 2.5489 | -2.5367 | 0.025 | 0.025 | 75.467 | 75.022 | 37.009 | 37.404 | 124.997 | 124.972 | 86.959 | 86.934 | 38.063 | 38.013 | 0.475 | 0.471 | 8.822 | 8.822 | 52.932 | 52.932 | 29443.1 | 29301.4 | 0.03664 | 0.03665 | 0.144 | -0.144 | 0.00054 | 0.00054 | 3140.53 | 2097.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0014515 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2816 | Кот. №2а |  | Уз. ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | Уз 18-36 | 12.05 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.76 | 60.12 | 125.52 | 59.6 |  | 0.6022 | -0.5978 | 0 | 0 | 82.426 | 82.375 | 43.341 | 43.391 | 125.486 | 125.485 | 86.451 | 86.451 | 39.035 | 39.034 | 0.03 | 0.029 | 2.41 | 2.41 | 14.46 | 14.46 | 6956.6 | 6905.5 | 0.04125 | 0.04129 | 0.034 | -0.034 | 0.00015 | 0.00015 | 749.99 | 313.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0002833 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2817 | Кот. №2а |  | Уз. ТК Зеленый дворик;ул.Ленина, 64 | Уз. ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | 11.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127 | 63.08 | 126.76 | 62.97 |  | 2.1355 | -2.1241 | 0.005 | 0.005 | 82.98 | 82.426 | 43.391 | 43.936 | 125.49 | 125.486 | 86.451 | 86.446 | 39.044 | 39.035 | 0.336 | 0.333 | 2.29 | 2.29 | 13.74 | 13.74 | 24667.7 | 24536 | 0.03697 | 0.03698 | 0.121 | -0.12 | 0.00014 | 0.00014 | 512.68 | 237.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0012 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-10 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2818 | Кот. №2а |  | Уз. Мир упаковки;ул.Ленина, 11Пс 7 | Уз 18-103 | 54.97 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.95 | 63.88 | 125.26 | 63.55 |  | 3.5613 | -3.5422 | 0.06 | 0.06 | 80.057 | 75.467 | 37.404 | 41.874 | 125.057 | 124.997 | 86.934 | 86.874 | 38.183 | 38.063 | 0.915 | 0.905 | 10.994 | 10.994 | 65.964 | 65.964 | 41137 | 40916.3 | 0.03614 | 0.03615 | 0.202 | -0.201 | 0.00067 | 0.00067 | 2439.47 | 1157.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0019738 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2819 | Кот. №2а |  | Уз 18-143 | Уз. Магазин; ул.Ленина, 11п | 22.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.12 | 66.47 | 119.27 | 63.86 |  | 0.2518 | -0.2508 | 0.016 | 0.015 | 77.684 | 78.148 | 40.122 | 39.627 | 124.994 | 124.978 | 86.952 | 86.937 | 38.057 | 38.026 | 0.585 | 0.581 | 4.434 | 4.434 | 26.604 | 26.604 | 7271.7 | 7242.1 | 0.04736 | 0.04737 | 0.089 | -0.089 | 4e-05 | 4e-05 | 970.94 | 656.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8883 | 0.25718 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2820 | Кот. №2а |  | Уз 18-143 | Уз. Автомагазин;ул.Ленина, 11п/5 | 29.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.12 | 65.68 | 120.36 | 63.79 |  | 0.7595 | -0.7558 | 0.002 | 0.002 | 77.684 | 79.382 | 41.328 | 39.627 | 124.994 | 124.992 | 86.938 | 86.937 | 38.057 | 38.054 | 0.046 | 0.046 | 5.982 | 5.982 | 35.892 | 35.892 | 8773.2 | 8730.1 | 0.04015 | 0.04017 | 0.043 | -0.043 | 0.00037 | 0.00037 | 2102.48 | 1427.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0003917 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2822 | Кот. №2а |  | Уз. Автомагазин;ул.Ленина, 11п/5 | Автомагазин; ул.Ленина, 11п/5 | 3.72 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.36 | 66.52 | 119.72 | 66.18 |  | 0.2476 | -0.2466 | 0 | 0 | 79.382 | 79.102 | 41.048 | 41.328 | 124.992 | 124.992 | 86.938 | 86.938 | 38.054 | 38.054 | 0.004 | 0.004 | 0.744 | 0.744 | 4.464 | 4.464 | 2859.9 | 2848.2 | 0.03549 | 0.03544 | 0.014 | -0.014 | 5e-05 | 5e-05 | 157.26 | 82.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001309 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2823 | Кот. №2а |  | Уз 18-39 | 9п/1; ул.Ленина, 9п/1 | 20.39 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.32 | 68.28 | 109.89 | 64.29 |  | 0.2513 | -0.25 | 0 | 0 | 82.214 | 82.374 | 43.342 | 43.182 | 125.484 | 125.484 | 86.452 | 86.452 | 39.032 | 39.032 | 0.004 | 0.004 | 4.078 | 4.078 | 24.468 | 24.468 | 2902.7 | 2888.3 | 0.03566 | 0.0356 | 0.014 | -0.014 | 0.00025 | 0.00025 | 1365.99 | 996.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001038 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2824 | Кот. №2а |  | Уз 18-147 | Уз 18-148 | 16.72 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.24 | 54.82 | 121.9 | 52.45 |  | 0.1047 | -0.1039 | 0 | 0 | 78.711 | 74.711 | 35.705 | 39.705 | 125.471 | 125.471 | 86.465 | 86.465 | 39.005 | 39.005 | 0.008 | 0.008 | 3.344 | 3.344 | 20.064 | 20.064 | 1935.1 | 1920.8 | 0.03307 | 0.03332 | 0.015 | -0.015 | 8e-05 | 8e-05 | 664.26 | 246.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5746 | 0.2186 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2827 | Кот. №2а |  | Уз 18-59 | Уз 18-147 | 51.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.55 | 74.44 | 128.24 | 74.21 |  | 15.1992 | -15.1347 | 0.038 | 0.038 | 83.079 | 78.711 | 39.705 | 43.998 | 125.509 | 125.471 | 86.465 | 86.428 | 39.081 | 39.005 | 0.611 | 0.605 | 10.332 | 10.332 | 61.992 | 61.992 | 93636.3 | 93239.4 | 0.03069 | 0.03069 | 0.245 | -0.244 | 0.00223 | 0.00223 | 4791.76 | 3403.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0207 | 0.11086 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0077425 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2828 | Кот. №2а |  | Уз 18-59 | Уз 18-90 | 85.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.55 | 63.18 | 127.64 | 62.59 |  | 6.791 | -6.7515 | 0.335 | 0.331 | 83.079 | 73.874 | 35.459 | 43.998 | 125.509 | 125.174 | 86.759 | 86.428 | 39.081 | 38.415 | 3.269 | 3.231 | 17.064 | 17.064 | 102.384 | 102.384 | 78444.3 | 77987.9 | 0.03552 | 0.03552 | 0.385 | -0.383 | 0.00105 | 0.00105 | 6193.49 | 3977.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0039118 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2829 | Кот. №2а |  | Уз 8-44 | Уз 18-58 | 2.69 | 51.51 | T1/T2 | Подз.кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.6 | 79.05 | 128.6 | 79.04 |  | 75.9679 | -74.6637 | 0 | 0 | 78.534 | 82.444 | 41.322 | 37.412 | 126.534 | 126.534 | 85.412 | 85.412 | 41.122 | 41.122 | 0.038 | 0.036 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 141535 | 139105.3 | 0.02998 | 0.03 | 0.112 | -0.11 | 0.00127 | 0.00127 | 331.63 | 142.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.8589 | 0.035895 | 1.46e-05 | 0 | 0.035641 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-18 | Сталь
2833 | Кот. №2а |  | Уз 18-58 | Уз 18-149 | 95.37 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.6 | 83.51 | 128.38 | 83.41 |  | 51.8401 | -50.6554 | 0.177 | 0.169 | 82.444 | 71.357 | 30.581 | 41.322 | 126.534 | 126.357 | 85.581 | 85.412 | 41.122 | 40.776 | 1.545 | 1.476 | 19.074 | 19.074 | 114.444 | 114.444 | 239525.1 | 234051.6 | 0.02814 | 0.02815 | 0.47 | -0.459 | 0.0073 | 0.0073 | 11320.13 | 4955.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6556 | 0.085796 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.022786 | 1.61e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2834 | Кот. №2а |  | Уз. 9/Пс2;ул.Ленина, 9/Пс2 | 9/Пс2; ул.Ленина, 9/Пс2 | 15.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.07 | 66.94 | 117.5 | 66.1 |  | 0.2591 | -0.2582 | 0.011 | 0.011 | 79.85 | 81.188 | 43.242 | 41.881 | 124.95 | 124.938 | 86.992 | 86.981 | 37.969 | 37.946 | 0.619 | 0.614 | 3.09 | 3.09 | 18.54 | 18.54 | 7483.4 | 7455 | 0.04726 | 0.04728 | 0.092 | -0.091 | 3e-05 | 3e-05 | 406.52 | 217.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8876 | 0.25723 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2835 | Кот. №2а |  | Уз. 9/Пс2;ул.Ленина, 9/Пс2 | 9/Пс2; ул.Ленина, 9/Пс2 | 2.92 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.07 | 66.7 | 118.76 | 66.54 |  | 0.2524 | -0.2515 | 0.002 | 0.002 | 79.85 | 80.158 | 42.193 | 41.881 | 124.95 | 124.948 | 86.983 | 86.981 | 37.969 | 37.965 | 0.588 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 3.504 | 3.504 | 7288.3 | 7261.4 | 0.04735 | 0.04736 | 0.089 | -0.089 | 1e-05 | 1e-05 | 76.83 | 40.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8876 | 0.25723 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2840 | Кот. №2а |  | Уз. Магазин; ул.Ленина, 11п | Магазин; ул.Ленина, 11п | 3.66 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.27 | 66.68 | 118.88 | 66.47 |  | 0.2518 | -0.2508 | 0.003 | 0.003 | 78.148 | 78.406 | 40.385 | 40.122 | 124.978 | 124.976 | 86.955 | 86.952 | 38.026 | 38.021 | 0.585 | 0.581 | 0.732 | 0.732 | 4.392 | 4.392 | 7270.4 | 7243.4 | 0.04736 | 0.04737 | 0.089 | -0.089 | 1e-05 | 1e-05 | 96.48 | 51.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8883 | 0.25718 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2844 | Кот. №2а |  | Уз. 11п; ул.Ленина, 11п/4 | 11п; ул.Ленина, 11п/4 | 3.63 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.03 | 65.77 | 123.34 | 65.43 |  | 0.2308 | -0.2297 | 0 | 0 | 75.022 | 75.082 | 37.069 | 37.009 | 124.972 | 124.972 | 86.959 | 86.959 | 38.013 | 38.013 | 0.004 | 0.004 | 0.726 | 0.726 | 4.356 | 4.356 | 2665.4 | 2653.8 | 0.03466 | 0.03461 | 0.013 | -0.013 | 4e-05 | 4e-05 | 158.47 | 79.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000132 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
2848 | Кот. №2а |  | Уз. 11п; ул.Ленина, 11п/4 | Уз. 11п; ул.Ленина, 11п/4 | 23.08 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.03 | 65.5 | 123.59 | 65.28 |  | 2.3176 | -2.3075 | 0.011 | 0.011 | 75.022 | 73.031 | 35.039 | 37.009 | 124.972 | 124.961 | 86.969 | 86.959 | 38.013 | 37.991 | 0.395 | 0.391 | 4.616 | 4.616 | 27.696 | 27.696 | 26771.4 | 26653.8 | 0.03681 | 0.03682 | 0.131 | -0.131 | 0.00028 | 0.00028 | 1007.6 | 500 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7028 | 0.17535 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0013195 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | П-18 | Сталь
4115 | Кот. №2а |  | Уз. АБК;ул.Индустриальная, 20 | Уз. АБК;ул.Индустриальная, 20 | 15.67 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 63.06 | 128.19 | 62.82 |  | 1.5146 | -1.5043 | 0.001 | 0.001 | 83.271 | 83.38 | 42.366 | 42.255 | 126.481 | 126.48 | 85.466 | 85.465 | 41.016 | 41.014 | 0.056 | 0.055 | 3.134 | 3.134 | 18.804 | 18.804 | 13996.2 | 13900.9 | 0.03704 | 0.03707 | 0.055 | -0.055 | 0.0003 | 0.0003 | 790.82 | 357.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7027 | 0.14919 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0008462 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4118 | Кот. №2а |  | Уз. НвТехСтрой, СибстройМонтаж; ул.Ленина, 2п/12 | Синтез, МПС; ул.Ленина, 2п/17 | 27.93 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.51 | 64.98 | 126.92 | 64.7 |  | 1.7577 | -1.7499 | 0.087 | 0.087 | 75.614 | 74.107 | 44.825 | 46.158 | 120.674 | 120.587 | 91.305 | 91.218 | 29.456 | 29.282 | 2.608 | 2.585 | 5.586 | 5.586 | 33.516 | 33.516 | 32484.9 | 32341.4 | 0.04034 | 0.04035 | 0.255 | -0.254 | 0.00013 | 0.00013 | 1038.85 | 492.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5517 | 0.2197 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4122 | Кот. №2а |  | УЗ 20-26 | Уз. НвТехСтрой, СибстройМонтаж; ул.Ленина, 2п/12 | 26.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 64.04 | 127.51 | 63.66 |  | 3.5003 | -3.4829 | 0.009 | 0.009 | 75.683 | 75.614 | 46.158 | 46.21 | 120.683 | 120.674 | 91.218 | 91.21 | 29.473 | 29.456 | 0.279 | 0.277 | 5.24 | 5.24 | 31.44 | 31.44 | 32346.3 | 32185.1 | 0.03487 | 0.03488 | 0.127 | -0.126 | 0.0005 | 0.0005 | 2034.13 | 1318.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6534 | 0.1503 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0020724 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4124 | Кот. №2а |  | Уз 5П-23а | Узел врезки | 66.61 | 228.96 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.18 | 81.7 | 129.02 | 81.57 |  | 74.057 | -73.4349 | 0.002 | 0.002 | 80.548 | 76.546 | 35.401 | 39.399 | 126.548 | 126.546 | 85.401 | 85.399 | 41.149 | 41.144 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0 | 66.61 | 66.61 | 137974.8 | 136815.9 | 0.03 | 0.03001 | 0.109 | -0.108 | 0.03137 | 0.03137 | 12137.51 | 9301.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5785 | 0.034991 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.029913 | 2.75e-05 | [15 empty] | Сталь
4126 | Кот. №2а |  | Перемычка | Узел врезки | 94.06 | 405.3526 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 8.8 | 8.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.91 | 86.07 | 128.55 | 85.78 |  | 61.4664 | -61.0793 | 0.001 | 0.001 | 77.544 | 83.783 | 42.644 | 36.403 | 126.544 | 126.543 | 85.404 | 85.403 | 41.142 | 41.139 | 0.004 | 0.004 | 215.882 | 215.818 | 309.942 | 309.878 | 81610.1 | 81096.2 | 0.02837 | 0.02838 | 0.046 | -0.046 | 0.08723 | 0.08723 | 21789.74 | 17426.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.8684 | 0.023884 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.023016 | 5.7e-05 |  |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
4130 | Кот. №2а |  | УЗ 20-14 | ЗУ 20 №3 | 2.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.92 | 64.2 | 128.87 | 64.17 |  | 3.7361 | -3.7181 | 0.003 | 0.003 | 75.624 | 75.521 | 34.446 | 34.543 | 126.514 | 126.511 | 85.436 | 85.433 | 41.081 | 41.074 | 1.005 | 0.996 | 0.538 | 0.538 | 3.228 | 3.228 | 43156.7 | 42948.2 | 0.03608 | 0.03609 | 0.212 | -0.211 | 3e-05 | 3e-05 | 195.69 | 126.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8447 | 0.17109 | 1.46e-05 | 0 | 0.0023322 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4132 | Кот. №2а |  | УЗ 20-14 | ЗУ 20 №4 | 3.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.92 | 64.48 | 128.75 | 64.37 |  | 1.0974 | -1.0925 | 0.004 | 0.004 | 75.624 | 75.74 | 34.667 | 34.543 | 126.514 | 126.51 | 85.437 | 85.433 | 41.081 | 41.073 | 1.034 | 1.025 | 0.626 | 0.626 | 3.756 | 3.756 | 20282.7 | 20191.4 | 0.04103 | 0.04104 | 0.159 | -0.159 | 1e-05 | 1e-05 | 184.78 | 119.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5812 | 0.21828 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4134 | Кот. №2а |  | УЗ 20-25 | УЗ 20-33 | 32.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.61 | 69.53 | 128.36 | 69.35 |  | 9.1671 | -9.1308 | 0.231 | 0.23 | 76.974 | 75.783 | 46.111 | 46.842 | 121.014 | 120.783 | 91.111 | 90.882 | 30.133 | 29.672 | 5.925 | 5.878 | 6.508 | 6.508 | 39.048 | 39.048 | 105890.3 | 105471.7 | 0.03533 | 0.03533 | 0.52 | -0.518 | 0.0004 | 0.0004 | 2362.93 | 1607.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8142 | 0.17199 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0051847 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4136 | Кот. №2а |  | Уз. кернохранилище;ул.Индустриальная, 18 | кернохранилище; ул.Индустриальная, 18 | 4.41 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.02 | 64.75 | 127.95 | 64.72 |  | 2.7622 | -2.7501 | 0.003 | 0.003 | 75.529 | 75.526 | 46.366 | 46.363 | 120.529 | 120.526 | 91.366 | 91.363 | 29.165 | 29.16 | 0.556 | 0.551 | 0.882 | 0.882 | 5.292 | 5.292 | 31906.3 | 31766.4 | 0.03651 | 0.03651 | 0.157 | -0.156 | 5e-05 | 5e-05 | 199.15 | 94.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8142 | 0.17199 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0017351 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4141 | Кот. №2а |  | Уз. АБК;ул.Индустриальная, 20 | Уз. арочник, склад;ул.Ленина, 2п/2 | 35.41 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.19 | 64.92 | 125.76 | 63.88 |  | 0.8364 | -0.832 | 0.005 | 0.005 | 83.38 | 86.476 | 45.471 | 42.366 | 126.48 | 126.476 | 85.471 | 85.466 | 41.014 | 41.005 | 0.109 | 0.108 | 7.082 | 7.082 | 42.492 | 42.492 | 11041.1 | 10984.1 | 0.04006 | 0.04008 | 0.062 | -0.062 | 0.00033 | 0.00033 | 2033.5 | 868.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4054 | 0.185 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4142 | Кот. №2а |  | УЗ 20-13 | УЗ 20-7 | 7.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.12 | 64.08 | 127.86 | 63.91 |  | 2.0038 | -1.9947 | 0.003 | 0.002 | 75.571 | 75.568 | 46.324 | 46.322 | 120.571 | 120.568 | 91.324 | 91.322 | 29.249 | 29.244 | 0.297 | 0.295 | 1.414 | 1.414 | 8.484 | 8.484 | 23146.6 | 23040.9 | 0.0371 | 0.03711 | 0.114 | -0.113 | 9e-05 | 9e-05 | 511.92 | 332.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8142 | 0.17199 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0012164 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4149 | Кот. №2а |  | УЗ 20-26 | УЗ 20-32 | 25.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 64.4 | 127.83 | 64.23 |  | 7.7035 | -7.6682 | 0.041 | 0.04 | 75.683 | 77.732 | 48.34 | 46.21 | 120.683 | 120.642 | 91.25 | 91.21 | 29.473 | 29.392 | 1.313 | 1.301 | 5.146 | 5.146 | 30.876 | 30.876 | 71187.9 | 70860.9 | 0.03384 | 0.03384 | 0.279 | -0.278 | 0.00049 | 0.00049 | 1997.64 | 1299.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6534 | 0.1503 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.004739 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4155 | Кот. №2а |  | Уз. кнс; | гараж; ул.Индустриальная, 20 | 19.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.86 | 67.1 | 116.65 | 63.49 |  | 0.2146 | -0.2136 | 0.001 | 0.001 | 82.879 | 86.078 | 45.069 | 41.868 | 126.479 | 126.478 | 85.469 | 85.468 | 41.011 | 41.009 | 0.038 | 0.038 | 3.946 | 3.946 | 23.676 | 23.676 | 3965.8 | 3948.5 | 0.03957 | 0.03951 | 0.031 | -0.031 | 9e-05 | 9e-05 | 1116.9 | 770.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5776 | 0.21846 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4158 | Кот. №2а |  | УЗ 20-36 | УЗ 20-14 | 32.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.02 | 65.03 | 128.92 | 64.96 |  | 42.6095 | -42.4025 | 0.013 | 0.013 | 75.797 | 75.624 | 34.543 | 34.69 | 126.527 | 126.514 | 85.433 | 85.42 | 41.106 | 41.081 | 0.328 | 0.325 | 6.562 | 6.562 | 39.372 | 39.372 | 157500.4 | 156735.5 | 0.027 | 0.02701 | 0.247 | -0.246 | 0.00393 | 0.00393 | 4179.88 | 2742.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3487 | 0.069693 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.025921 | 6.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4159 | Кот. №2а |  | ЗУ 20 №4 | гараж; ул.Индустриальная, 14 | 11.5 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.75 | 64.67 | 128.36 | 64.48 |  | 1.0974 | -1.0925 | 0.014 | 0.014 | 75.74 | 76.486 | 35.441 | 34.667 | 126.51 | 126.496 | 85.451 | 85.437 | 41.073 | 41.045 | 1.034 | 1.025 | 2.3 | 2.3 | 13.8 | 13.8 | 20282.4 | 20191.7 | 0.04103 | 0.04104 | 0.159 | -0.159 | 6e-05 | 6e-05 | 432.18 | 201.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4162 | Кот. №2а |  | Уз. лабораторный корпус; ул.Индустриальная, 18 | Уз. автомойка и гаражи; | 26.12 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.25 | 67.06 | 115.85 | 64.77 |  | 0.2694 | -0.2679 | 0 | 0 | 76.496 | 82.556 | 41.511 | 35.451 | 126.496 | 126.496 | 85.451 | 85.451 | 41.045 | 41.045 | 0.011 | 0.011 | 5.224 | 5.224 | 31.344 | 31.344 | 3556.5 | 3536.8 | 0.03816 | 0.03809 | 0.02 | -0.02 | 0.00025 | 0.00025 | 1456.72 | 613.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3967 | 0.1853 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4163 | Кот. №2а |  | Уз. автомойка и гаражи; | автомойка и гаражи; ул.Индустриальная, 18 | 5.02 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.85 | 67.44 | 115.15 | 67.06 |  | 0.2692 | -0.2682 | 0 | 0 | 82.556 | 82.856 | 41.811 | 41.511 | 126.496 | 126.496 | 85.451 | 85.451 | 41.045 | 41.044 | 0.011 | 0.011 | 1.004 | 1.004 | 6.024 | 6.024 | 3553.3 | 3540 | 0.03815 | 0.0381 | 0.02 | -0.02 | 5e-05 | 5e-05 | 186.1 | 102.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3967 | 0.1853 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4165 | Кот. №2а |  | Уз. кернохранилище;ул.Индустриальная, 18 | спортзал; ул.Индустриальная, 18 | 49.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.02 | 76.13 | 127.21 | 75.54 |  | 4.4002 | -4.387 | 0.083 | 0.082 | 75.529 | 75.446 | 46.445 | 46.363 | 120.529 | 120.446 | 91.445 | 91.363 | 29.165 | 29.001 | 1.387 | 1.379 | 9.922 | 9.922 | 59.532 | 59.532 | 50827.2 | 50674.6 | 0.03589 | 0.0359 | 0.249 | -0.249 | 0.00061 | 0.00061 | 3590.08 | 2595.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8142 | 0.17199 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0022333 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4166 | Кот. №2а |  | УЗ 20-25 | УЗ 20-7 | 70.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.61 | 63.73 | 128.18 | 63.45 |  | 12.5301 | -12.4674 | 0.29 | 0.287 | 76.974 | 75.724 | 46.169 | 46.842 | 121.014 | 120.724 | 91.169 | 90.882 | 30.133 | 29.555 | 3.438 | 3.404 | 14.062 | 14.062 | 84.372 | 84.372 | 115790.1 | 115210 | 0.03349 | 0.03349 | 0.455 | -0.452 | 0.00135 | 0.00135 | 5475.42 | 3527.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6534 | 0.1503 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0075334 | 6.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4168 | Кот. №2а |  | УЗ 20-32 | АБК; ул.Ленина, 2п/1 | 28.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.83 | 64.93 | 127.2 | 64.51 |  | 3.3238 | -3.3089 | 0.028 | 0.028 | 77.732 | 80.615 | 51.277 | 48.34 | 120.642 | 120.615 | 91.277 | 91.25 | 29.392 | 29.337 | 0.799 | 0.792 | 5.798 | 5.798 | 34.788 | 34.788 | 38394.2 | 38221.4 | 0.03623 | 0.03624 | 0.188 | -0.188 | 0.00036 | 0.00036 | 2095.56 | 1373.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8417 | 0.17118 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0020571 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4169 | Кот. №2а |  | Уз. АБК;ул.Ленина, 2п/1 | сто; ул.Ленина, 2п | 10.65 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.47 | 65.14 | 126.3 | 65.06 |  | 2.9863 | -2.9736 | 0.095 | 0.094 | 80.024 | 79.929 | 51.957 | 51.863 | 120.024 | 119.929 | 91.957 | 91.863 | 28.161 | 27.971 | 7.437 | 7.375 | 2.13 | 2.13 | 12.78 | 12.78 | 55192.5 | 54957.7 | 0.03985 | 0.03986 | 0.433 | -0.431 | 5e-05 | 5e-05 | 517.55 | 221.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5701 | 0.21881 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4170 | Кот. №2а |  | УЗ 20-32 | Уз. АБК;ул.Ленина, 2п/1 | 69.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.83 | 65.06 | 126.47 | 64.17 |  | 2.9866 | -2.9733 | 0.619 | 0.613 | 77.732 | 80.024 | 51.863 | 48.34 | 120.642 | 120.024 | 91.863 | 91.25 | 29.392 | 28.161 | 7.439 | 7.373 | 13.86 | 13.86 | 83.16 | 83.16 | 55198.6 | 54951.6 | 0.03985 | 0.03986 | 0.433 | -0.431 | 0.00033 | 0.00033 | 4065.21 | 2656.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5701 | 0.21881 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4171 | Кот. №2а |  | УЗ 20-32 | СТО 22 дюйма, гаражи; ул.Ленина, 2п/7 | 8.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.83 | 64.86 | 127.48 | 64.63 |  | 1.3926 | -1.3865 | 0.017 | 0.016 | 77.732 | 79.886 | 50.526 | 48.34 | 120.642 | 120.626 | 91.266 | 91.25 | 29.392 | 29.359 | 1.649 | 1.635 | 1.68 | 1.68 | 10.08 | 10.08 | 25737.4 | 25625 | 0.04065 | 0.04065 | 0.202 | -0.201 | 4e-05 | 4e-05 | 492.75 | 321.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5701 | 0.21881 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4172 | Кот. №2а |  | УЗ 20-7 | Гаражи; ул.Ленина, 2п/2 | 133.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.18 | 66.06 | 121.93 | 61.93 |  | 1.2528 | -1.2466 | 0.214 | 0.212 | 75.724 | 80.51 | 51.381 | 46.169 | 120.724 | 120.51 | 91.381 | 91.169 | 29.555 | 29.129 | 1.34 | 1.327 | 26.626 | 26.626 | 159.756 | 159.756 | 23153.6 | 23039.9 | 0.04081 | 0.04081 | 0.182 | -0.181 | 0.00064 | 0.00064 | 7825.29 | 5150.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5634 | 0.21914 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 8.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4173 | Кот. №2а |  | УЗ 20-26 | хоз.постройка; ул.Ленина, 2п/6а | 23.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 68.79 | 106.3 | 53.85 |  | 0.0719 | -0.0713 | 0 | 0 | 75.683 | 75.683 | 46.21 | 46.21 | 120.683 | 120.683 | 91.21 | 91.21 | 29.473 | 29.473 | 0.001 | 0.001 | 4.668 | 4.668 | 28.008 | 28.008 | 949.3 | 941 | 0.06742 | 0.06801 | 0.005 | -0.005 | 0.00022 | 0.00022 | 1567.33 | 1064.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4093 | 0.18487 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4174 | Кот. №2а |  | Уз. НвТехСтрой, СибстройМонтаж; ул.Ленина, 2п/12 | Уз. Автотрейдинг, СпецКомплектСервис;ул.Ленина, 2п/16 | 128.57 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.51 | 64.67 | 124.77 | 63.36 |  | 1.7422 | -1.7335 | 0.395 | 0.392 | 75.614 | 75.279 | 46.61 | 46.158 | 120.674 | 120.279 | 91.61 | 91.218 | 29.456 | 28.669 | 2.563 | 2.538 | 25.714 | 25.714 | 154.284 | 154.284 | 32198.4 | 32038.1 | 0.04035 | 0.04036 | 0.253 | -0.252 | 0.00062 | 0.00062 | 4782.11 | 2256.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5517 | 0.2197 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 8.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4176 | Кот. №2а |  | ЗУ 20 №3 | Уз. лабораторный корпус;ул.Индустриальная, 18 | 11.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.87 | 64.35 | 128.64 | 64.2 |  | 3.7361 | -3.7181 | 0.014 | 0.014 | 75.521 | 75.097 | 34.05 | 34.446 | 126.511 | 126.497 | 85.45 | 85.436 | 41.074 | 41.046 | 1.005 | 0.996 | 2.318 | 2.318 | 13.908 | 13.908 | 43156.3 | 42948.5 | 0.03608 | 0.03609 | 0.212 | -0.211 | 0.00014 | 0.00014 | 842.87 | 546.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8454 | 0.17107 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0023322 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4177 | Кот. №2а |  | Уз. лабораторный корпус;ул.Индустриальная, 18 | лабораторный корпус; ул.Индустриальная, 18 | 3.27 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.64 | 64.61 | 128.6 | 64.59 |  | 3.4661 | -3.4508 | 0.003 | 0.003 | 75.097 | 74.993 | 33.953 | 34.05 | 126.497 | 126.493 | 85.453 | 85.45 | 41.046 | 41.04 | 0.867 | 0.86 | 0.654 | 0.654 | 3.924 | 3.924 | 40037.5 | 39860.7 | 0.03618 | 0.03618 | 0.196 | -0.196 | 4e-05 | 4e-05 | 148.43 | 69.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8454 | 0.17107 | 1.46e-05 | 0 | 0.0022045 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4179 | Кот. №2а |  | Уз. лабораторный корпус;ул.Индустриальная, 18 | Уз. лабораторный корпус; ул.Индустриальная, 18 | 48.08 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.64 | 64.77 | 121.25 | 61.27 |  | 0.2699 | -0.2675 | 0.001 | 0.001 | 75.097 | 76.496 | 35.451 | 34.05 | 126.497 | 126.496 | 85.451 | 85.45 | 41.046 | 41.045 | 0.011 | 0.011 | 9.616 | 9.616 | 57.696 | 57.696 | 3562.5 | 3530.9 | 0.03818 | 0.03807 | 0.02 | -0.02 | 0.00045 | 0.00045 | 1993.86 | 936.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3967 | 0.1853 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4180 | Кот. №2а |  | УЗ 20-9 | Уз. кнс; | 7.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.42 | 63.91 | 121.86 | 62.87 |  | 0.2752 | -0.2739 | 0.001 | 0.001 | 82.369 | 82.879 | 41.868 | 41.357 | 126.479 | 126.479 | 85.468 | 85.467 | 41.012 | 41.011 | 0.072 | 0.072 | 1.502 | 1.502 | 9.012 | 9.012 | 5085.6 | 5062.1 | 0.04554 | 0.04556 | 0.04 | -0.04 | 4e-05 | 4e-05 | 429.16 | 284.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5776 | 0.21846 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4181 | Кот. №2а |  | Уз. кнс; | кнс; ул.Индустриальная, 20 | 3.88 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.86 | 66.54 | 119.59 | 65.37 |  | 0.0606 | -0.0603 | 0 | 0 | 82.879 | 83.329 | 42.318 | 41.868 | 126.479 | 126.479 | 85.468 | 85.468 | 41.011 | 41.011 | 0.004 | 0.004 | 0.776 | 0.776 | 4.656 | 4.656 | 1119.1 | 1114.3 | 0.05719 | 0.05744 | 0.009 | -0.009 | 2e-05 | 2e-05 | 137.49 | 70.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5776 | 0.21846 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4182 | Кот. №2а |  | Уз 5П-23а | УЗ 20-36 | 54.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.18 | 64.96 | 129.02 | 64.86 |  | 42.616 | -42.396 | 0.021 | 0.021 | 80.548 | 75.797 | 34.69 | 39.399 | 126.548 | 126.527 | 85.42 | 85.399 | 41.149 | 41.106 | 0.328 | 0.325 | 10.854 | 10.854 | 65.124 | 65.124 | 157524.4 | 156711.5 | 0.027 | 0.02701 | 0.247 | -0.246 | 0.00649 | 0.00649 | 6920.33 | 4533.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.3487 | 0.069693 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.025921 | 1.13e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
4183 | Кот. №2а |  | Узел врезки | Уз 5П-23 | 34.44 | 228.96 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.02 | 81.76 | 128.93 | 81.7 |  | 74.0256 | -73.4663 | 0.001 | 0.001 | 76.546 | 80.545 | 39.403 | 35.401 | 126.546 | 126.545 | 85.403 | 85.401 | 41.144 | 41.142 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44 | 137916.3 | 136874.3 | 0.03 | 0.03001 | 0.109 | -0.108 | 0.01622 | 0.01622 | 6269.6 | 4811.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5785 | 0.034991 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.029913 | 1.42e-05 | [15 empty] | Сталь
4187 | Кот. №2а |  | Уз 5П-23 | Уз 5П-23 | 5.11 |  | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.93 | 62.1 | 128.89 | 62.08 |  | 12.5378 | -12.4083 | 0.001 | 0.001 | 80.545 | 80.544 | 39.403 | 39.403 | 126.545 | 126.544 | 85.403 | 85.403 | 41.142 | 41.141 | 0.134 | 0.132 | 0 | 0 | 5.11 | 5.11 | 59112.9 | 58502.2 | 0.03777 | 0.03778 | 0.118 | -0.117 | 0.00038 | 0.00038 | 507.77 | 323.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5128 | 0.08686 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0068971 | 9e-07 | [15 empty] | Сталь
4188 | Кот. №2а |  | Перемычка | Уз 5П-23 | 1.88 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.93 | 85.77 | 128.92 | 85.77 |  | 61.4705 | -61.0752 | 0 | 0 | 77.544 | 80.544 | 39.403 | 36.403 | 126.544 | 126.544 | 85.403 | 85.403 | 41.142 | 41.142 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 81615.6 | 81090.7 | 0.02837 | 0.02838 | 0.046 | -0.046 | 0.00174 | 0.00174 | 435.56 | 347.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.8618 | 0.023888 | 1.46e-05 | 0 | 0.023016 | 1.1e-06 | [15 empty] | Сталь
4189 | Кот. №2а |  | Уз 5П-23 | Перемычка | 2.1 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.93 | 85.77 | 128.93 | 85.76 |  | 61.4715 | -61.0742 | 0 | 0 | 80.545 | 77.544 | 36.403 | 39.403 | 126.545 | 126.544 | 85.403 | 85.403 | 41.142 | 41.142 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 114527 | 113786.7 | 0.03014 | 0.03014 | 0.091 | -0.09 | 0.00099 | 0.00099 | 382.1 | 302.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5785 | 0.034991 | 1.46e-05 | 0 | 0.023016 | 9e-07 | [15 empty] | Сталь
4192 | Кот. №2а |  | Уз 5П-23 | Перемычка | 2.58 | 2.6219 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.92 | 85.78 | 128.91 | 85.77 |  | 61.4688 | -61.0769 | 0 | 0 | 80.544 | 77.544 | 36.403 | 39.403 | 126.544 | 126.544 | 85.403 | 85.403 | 41.142 | 41.142 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | 81613.3 | 81093 | 0.02837 | 0.02838 | 0.046 | -0.046 | 0.00239 | 0.00239 | 597.71 | 476.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.8618 | 0.023888 | 1.46e-05 | 0 | 0.023016 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  |  | Сталь
4194 | Кот. №2а |  | Уз. АБК;ул.Индустриальная, 20 | УЗ 20-9 | 64.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.19 | 64.28 | 123.42 | 62.05 |  | 0.6779 | -0.6725 | 0.001 | 0.001 | 83.38 | 82.369 | 41.357 | 42.366 | 126.48 | 126.479 | 85.467 | 85.466 | 41.014 | 41.012 | 0.012 | 0.012 | 12.89 | 12.89 | 77.34 | 77.34 | 6264.6 | 6214.8 | 0.04076 | 0.04081 | 0.025 | -0.024 | 0.00123 | 0.00123 | 3238.53 | 1502.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7027 | 0.14919 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0003624 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4195 | Кот. №2а |  | УЗ 20-25 | ООО РОСИНВЕСТ-Сервис-Югра; ул.Индустриальная, 14/1 | 46.11 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.61 | 64.72 | 128.1 | 64.48 |  | 3.4007 | -3.3855 | 0.532 | 0.528 | 76.974 | 79.402 | 50.329 | 46.842 | 121.014 | 120.482 | 91.409 | 90.882 | 30.133 | 29.072 | 9.623 | 9.538 | 9.222 | 9.222 | 55.332 | 55.332 | 62851.8 | 62569.9 | 0.03977 | 0.03977 | 0.493 | -0.491 | 0.00022 | 0.00022 | 1730.87 | 809.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5765 | 0.21851 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4196 | Кот. №2а |  | Уз. арочник, склад;ул.Ленина, 2п/2 | гаражи; ул.Ленина, 2п/3 | 29.67 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.76 | 65.75 | 123.82 | 64.92 |  | 0.6705 | -0.6676 | 0.044 | 0.044 | 86.476 | 86.431 | 45.515 | 45.471 | 126.476 | 126.431 | 85.515 | 85.471 | 41.005 | 40.916 | 1.248 | 1.237 | 5.934 | 5.934 | 35.604 | 35.604 | 15489.8 | 15423.3 | 0.04347 | 0.04348 | 0.152 | -0.151 | 9e-05 | 9e-05 | 1301.97 | 554.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1875 | 0.23881 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4198 | Кот. №2а |  | Уз. арочник, склад;ул.Ленина, 2п/2 | арочник, склад; ул.Ленина, 2п/2 | 5.31 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.76 | 65.58 | 124.46 | 64.94 |  | 0.1655 | -0.1648 | 0 | 0 | 86.476 | 86.476 | 45.471 | 45.471 | 126.476 | 126.476 | 85.471 | 85.471 | 41.005 | 41.005 | 0.003 | 0.003 | 1.062 | 1.062 | 6.372 | 6.372 | 2185.4 | 2175.2 | 0.02929 | 0.02942 | 0.012 | -0.012 | 5e-05 | 5e-05 | 214.95 | 104.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4054 | 0.185 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4202 | Кот. №2а |  | Уз. АБК;ул.Индустриальная, 20 | АБК; ул.Индустриальная, 20 | 3.26 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 64.59 | 128.69 | 64.58 |  | 5.4898 | -5.4655 | 0.008 | 0.008 | 83.271 | 83.803 | 42.804 | 42.255 | 126.481 | 126.473 | 85.474 | 85.465 | 41.016 | 40.999 | 2.146 | 2.127 | 0.652 | 0.652 | 3.912 | 3.912 | 63413.3 | 63133.4 | 0.03568 | 0.03569 | 0.311 | -0.31 | 4e-05 | 4e-05 | 148.07 | 69.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8485 | 0.17098 | 1.46e-05 | 0 | 0.0034976 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4204 | Кот. №2а |  | УЗ 20-14 | УЗ 20-25 | 148.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.92 | 65.33 | 128.61 | 65.13 |  | 37.772 | -37.5959 | 5.5 | 5.449 | 75.624 | 76.974 | 46.842 | 34.543 | 126.514 | 121.014 | 90.882 | 85.433 | 41.081 | 30.133 | 30.876 | 30.59 | 29.686 | 29.686 | 178.116 | 178.116 | 349048.1 | 347420.7 | 0.0331 | 0.0331 | 1.37 | -1.364 | 0.00284 | 0.00284 | 11579.7 | 7559.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6534 | 0.1503 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.022894 | 1.43e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4206 | Кот. №2а |  | УЗ 20-33 | УЗ 20-13 | 29.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.36 | 69.69 | 128.12 | 69.53 |  | 9.1667 | -9.1312 | 0.212 | 0.211 | 75.783 | 75.571 | 46.322 | 46.111 | 120.783 | 120.571 | 91.322 | 91.111 | 29.672 | 29.249 | 5.924 | 5.879 | 5.97 | 5.97 | 35.82 | 35.82 | 105885.7 | 105476.3 | 0.03533 | 0.03533 | 0.52 | -0.518 | 0.00037 | 0.00037 | 2164.34 | 1476.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8142 | 0.17199 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0051847 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4208 | Кот. №2а |  | УЗ 20-13 | Уз. кернохранилище;ул.Индустриальная, 18 | 9.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.12 | 71.37 | 128.02 | 71.3 |  | 7.1625 | -7.1369 | 0.042 | 0.042 | 75.571 | 75.529 | 46.363 | 46.322 | 120.571 | 120.529 | 91.363 | 91.322 | 29.249 | 29.165 | 3.632 | 3.606 | 1.922 | 1.922 | 11.532 | 11.532 | 82734.9 | 82439.7 | 0.03548 | 0.03548 | 0.406 | -0.405 | 0.00012 | 0.00012 | 695.83 | 482.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8142 | 0.17199 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0039683 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4210 | Кот. №2а |  | УЗ 20-9 | гараж; ул.Индустриальная, 20 | 7.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.42 | 65.98 | 122.34 | 65.25 |  | 0.4015 | -0.3999 | 0.001 | 0.001 | 82.369 | 80.898 | 39.889 | 41.357 | 126.479 | 126.478 | 85.469 | 85.467 | 41.012 | 41.009 | 0.148 | 0.147 | 1.518 | 1.518 | 9.108 | 9.108 | 7420.9 | 7390.4 | 0.04381 | 0.04383 | 0.058 | -0.058 | 4e-05 | 4e-05 | 433.73 | 293.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5776 | 0.21846 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4211 | Кот. №2а |  | УЗ 20-7 | УЗ 20-26 | 12.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.18 | 63.99 | 128.09 | 63.93 |  | 11.276 | -11.2221 | 0.041 | 0.041 | 75.724 | 75.683 | 46.21 | 46.169 | 120.724 | 120.683 | 91.21 | 91.169 | 29.555 | 29.473 | 2.789 | 2.763 | 2.468 | 2.468 | 14.808 | 14.808 | 104200.9 | 103702.4 | 0.03355 | 0.03355 | 0.409 | -0.407 | 0.00024 | 0.00024 | 958.54 | 620.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6534 | 0.1503 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0068381 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4213 | Кот. №2а |  | УЗ 20-7 | УЗ 20-4 | 46.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.86 | 64.97 | 126.51 | 64.08 |  | 2.0037 | -1.9948 | 0.187 | 0.186 | 75.568 | 79.721 | 50.85 | 46.324 | 120.568 | 120.381 | 91.51 | 91.324 | 29.244 | 28.871 | 3.377 | 3.347 | 9.238 | 9.238 | 55.428 | 55.428 | 37032.9 | 36867 | 0.0402 | 0.0402 | 0.291 | -0.289 | 0.00022 | 0.00022 | 2710.06 | 1769.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5756 | 0.21855 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4214 | Кот. №2а |  | УЗ 20-4 | хоз.постройка; ул.Ленина, 2п/4 | 8.85 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.51 | 66.14 | 121.59 | 63.69 |  | 0.0504 | -0.0502 | 0 | 0 | 79.721 | 80.381 | 51.51 | 50.85 | 120.381 | 120.381 | 91.51 | 91.51 | 28.871 | 28.871 | 0.022 | 0.022 | 1.77 | 1.77 | 10.62 | 10.62 | 1456.8 | 1450.2 | 0.04393 | 0.04413 | 0.018 | -0.018 | 2e-05 | 2e-05 | 248.47 | 122.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8898 | 0.25708 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4215 | Кот. №2а |  | УЗ 20-4 | АБК; ул.Ленина, 2п/3 | 5.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.51 | 65.11 | 126.34 | 65 |  | 1.9531 | -1.9448 | 0.022 | 0.022 | 79.721 | 80.359 | 51.531 | 50.85 | 120.381 | 120.359 | 91.531 | 91.51 | 28.871 | 28.828 | 3.211 | 3.184 | 1.136 | 1.136 | 6.816 | 6.816 | 36096.5 | 35943 | 0.04023 | 0.04023 | 0.283 | -0.282 | 3e-05 | 3e-05 | 330.62 | 217.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5756 | 0.21855 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4217 | Кот. №2а |  | УЗ 20-25 | Производственный цех; ул.Индустриальная | 34.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.61 | 64.64 | 128.43 | 64.52 |  | 12.6712 | -12.615 | 0.94 | 0.932 | 76.974 | 76.084 | 47.823 | 46.842 | 121.014 | 120.074 | 91.813 | 90.882 | 30.133 | 28.261 | 22.664 | 22.465 | 6.912 | 6.912 | 41.472 | 41.472 | 167276.5 | 166535.2 | 0.03628 | 0.03628 | 0.938 | -0.934 | 0.00032 | 0.00032 | 2327.85 | 1518.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4068 | 0.18495 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4218 | Кот. №2а |  | Уз 5П-23 | Уз 5П-23 | 4.21 | 77.23 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 62.13 | 128.86 | 62.1 |  | 12.5375 | -12.4087 | 0.001 | 0.001 | 80.544 | 80.543 | 39.404 | 39.403 | 126.544 | 126.543 | 85.404 | 85.403 | 41.141 | 41.139 | 0.134 | 0.132 | 0 | 0 | 4.21 | 4.21 | 59111.1 | 58503.9 | 0.03777 | 0.03778 | 0.118 | -0.117 | 0.00031 | 0.00031 | 418.24 | 266.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5128 | 0.08686 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0068971 | 7e-07 | [15 empty] | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
4223 | Кот. №2а |  | Уз. Автотрейдинг, СпецКомплектСервис;ул.Ленина, 2п/16 | Автотрейдинг, СпецКомплектСервис; ул.Ленина, 2п/16 | 6.14 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.77 | 65.51 | 124.61 | 65.43 |  | 1.466 | -1.4599 | 0.013 | 0.013 | 75.279 | 75.265 | 46.623 | 46.61 | 120.279 | 120.265 | 91.623 | 91.61 | 28.669 | 28.642 | 1.824 | 1.81 | 1.228 | 1.228 | 7.368 | 7.368 | 27093.5 | 26981.5 | 0.04057 | 0.04058 | 0.213 | -0.212 | 3e-05 | 3e-05 | 223.13 | 109.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5517 | 0.2197 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4224 | Кот. №2а |  | Уз. Автотрейдинг, СпецКомплектСервис;ул.Ленина, 2п/16 | Автосервис; ул.Ленина, 2п/18 | 48.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.77 | 67.46 | 114.7 | 60.58 |  | 0.2756 | -0.2742 | 0.004 | 0.004 | 75.279 | 75.794 | 47.134 | 46.61 | 120.279 | 120.274 | 91.614 | 91.61 | 28.669 | 28.66 | 0.072 | 0.072 | 9.63 | 9.63 | 57.78 | 57.78 | 5093.5 | 5067.9 | 0.04553 | 0.04556 | 0.04 | -0.04 | 0.00023 | 0.00023 | 2773.82 | 1886.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5517 | 0.2197 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4312 | Кот. №2а |  | Узел врезки | Узел врезки | 23.63 | 405.3526 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 8.8 | 8.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.55 | 63.52 | 125.82 | 61.65 |  | 1.9953 | -1.9308 | 0 | 0 | 83.783 | 85.843 | 44.704 | 42.644 | 126.543 | 126.543 | 85.404 | 85.404 | 41.139 | 41.139 | 0 | 0 | 177.057 | 179.007 | 200.687 | 202.637 | 2649.2 | 2563.6 | 0.03459 | 0.03422 | 0.001 | -0.001 | 0.02191 | 0.02191 | 5462.79 | 3613.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.8684 | 0.023884 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0010691 | 1.43e-05 |  |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
4315 | Кот. №2а |  | Узел врезки | УЗ 20-15 | 28.89 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.82 | 64.43 | 123.72 | 63.52 |  | 1.9734 | -1.9527 | 0 | 0 | 85.843 | 81.543 | 40.404 | 44.704 | 126.543 | 126.543 | 85.404 | 85.404 | 41.139 | 41.139 | 0 | 0 | 5.778 | 5.778 | 34.668 | 34.668 | 5611 | 5552.3 | 0.03822 | 0.03831 | 0.007 | -0.007 | 0.00584 | 0.00584 | 4140.89 | 1762.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.6631 | 0.053582 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0010691 | 7.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4318 | Кот. №2а |  | УЗ 20-15 | ЗУ 20 №1 | 3.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.72 | 62.2 | 123 | 61.73 |  | 0.2668 | -0.2655 | 0 | 0 | 81.543 | 81.543 | 40.404 | 40.404 | 126.543 | 126.543 | 85.404 | 85.404 | 41.139 | 41.139 | 0.068 | 0.067 | 0.666 | 0.666 | 3.996 | 3.996 | 4930.8 | 4907.3 | 0.0457 | 0.04573 | 0.039 | -0.039 | 2e-05 | 2e-05 | 190.64 | 124.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5776 | 0.21845 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4319 | Кот. №2а |  | ЗУ 20 №1 | ТЦ Альянс-Авто; ул.Индустриальная, 14/2 | 34.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123 | 67.34 | 115.55 | 62.2 |  | 0.2668 | -0.2655 | 0.003 | 0.003 | 81.543 | 81.54 | 40.407 | 40.404 | 126.543 | 126.54 | 85.407 | 85.404 | 41.139 | 41.133 | 0.068 | 0.067 | 6.98 | 6.98 | 41.88 | 41.88 | 4930.5 | 4907.5 | 0.0457 | 0.04572 | 0.039 | -0.039 | 0.00017 | 0.00017 | 1989.41 | 1366.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5781 | 0.21843 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4321 | Кот. №2а |  | УЗ 20-15 | ЗУ 20 №2 | 5.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.72 | 65.01 | 123.48 | 64.85 |  | 1.7007 | -1.693 | 0.002 | 0.001 | 81.543 | 81.542 | 40.406 | 40.404 | 126.543 | 126.542 | 85.406 | 85.404 | 41.139 | 41.136 | 0.216 | 0.214 | 1.166 | 1.166 | 6.996 | 6.996 | 19645.6 | 19556.5 | 0.03747 | 0.03748 | 0.096 | -0.096 | 7e-05 | 7e-05 | 411.28 | 276.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8374 | 0.17131 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0009414 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4322 | Кот. №2а |  | ЗУ 20 №2 | Ремикс, промбаза (сборочный цех); ул.Индустриальная, 14/13 | 39.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.48 | 66.13 | 121.84 | 65.01 |  | 1.7007 | -1.6931 | 0.01 | 0.01 | 81.542 | 81.531 | 40.416 | 40.406 | 126.542 | 126.531 | 85.416 | 85.406 | 41.136 | 41.116 | 0.216 | 0.214 | 7.896 | 7.896 | 47.376 | 47.376 | 19644.8 | 19557.4 | 0.03747 | 0.03748 | 0.096 | -0.096 | 0.00048 | 0.00048 | 2781.07 | 1891.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8389 | 0.17126 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0009414 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
6880 | Кот. №2а |  | Уз 3-21 | им агаев крепость; ул.9 П, 30/1 | 129.14 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.02 | 67.11 | 116.48 | 61.98 |  | 0.7533 | -0.7502 | 0.772 | 0.766 | 80.128 | 74.356 | 37.504 | 41.738 | 125.128 | 124.356 | 87.504 | 86.738 | 38.39 | 36.852 | 4.982 | 4.941 | 25.828 | 25.828 | 154.968 | 154.968 | 21753.6 | 21663.1 | 0.04505 | 0.04505 | 0.267 | -0.266 | 0.00025 | 0.00025 | 5686.4 | 3845.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8792 | 0.25778 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 7.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
6888 | Кот. №2а |  | Уз. База ОАО РНУ ЖКХ;ул.9 П, 30/12 | Уз. Адм. здание;ул.9 П, 30/13 | 85.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.57 | 67.67 | 110.9 | 66.43 |  | 3.3701 | -3.3568 | 0.084 | 0.084 | 74.23 | 74.266 | 37.589 | 37.385 | 124.35 | 124.266 | 87.589 | 87.505 | 36.845 | 36.677 | 0.821 | 0.814 | 17.106 | 17.106 | 102.636 | 102.636 | 38928.5 | 38774.7 | 0.03621 | 0.03622 | 0.191 | -0.19 | 0.00105 | 0.00105 | 5630.17 | 4156.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.5874 | 0.17897 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 6.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
6890 | Кот. №2а |  | Уз. Адм. здание;ул.9 П, 30/13 | ООО ВахМонтажстрой, промбаза; ул.9 П, 30 | 111.72 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 110.9 | 69.85 | 98.97 | 65.01 |  | 0.4226 | -0.4206 | 0.022 | 0.022 | 74.266 | 74.244 | 37.61 | 37.589 | 124.266 | 124.244 | 87.61 | 87.589 | 36.677 | 36.634 | 0.163 | 0.162 | 22.344 | 22.344 | 134.064 | 134.064 | 7810.2 | 7773.6 | 0.04361 | 0.04363 | 0.061 | -0.061 | 0.00053 | 0.00053 | 5041.32 | 2035.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5666 | 0.21898 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
6892 | Кот. №2а |  | Уз. Адм. здание;ул.9 П, 30/13 | Адм. здание; ул.9 П, 30/13 | 10.04 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 110.9 | 68.13 | 110.77 | 68.05 |  | 2.9465 | -2.9372 | 0.008 | 0.008 | 74.266 | 74.918 | 38.256 | 37.589 | 124.266 | 124.258 | 87.596 | 87.589 | 36.677 | 36.662 | 0.631 | 0.627 | 2.008 | 2.008 | 12.048 | 12.048 | 34035.1 | 33928.2 | 0.03641 | 0.03641 | 0.167 | -0.166 | 0.00012 | 0.00012 | 388.71 | 227.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.5874 | 0.17897 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
6893 | Кот. №2а |  | Уз 2-32 | ЦРТО; ул.9 П,38/3 | 36.27 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119 | 68.28 | 110.96 | 64.92 |  | 0.2986 | -0.2963 | 0 | 0 | 81.909 | 79.649 | 37.82 | 40.08 | 126.859 | 126.859 | 85.03 | 85.03 | 41.83 | 41.829 | 0.002 | 0.002 | 7.254 | 7.254 | 43.524 | 43.524 | 2759 | 2737.8 | 0.03506 | 0.03497 | 0.011 | -0.011 | 0.00069 | 0.00069 | 2402.18 | 996.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7353 | 0.14847 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0001263 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6895 | Кот. №2а |  | Уз. СКЛАД;ул.9 П | Хоз. блок; ул.9 П | 21.93 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.36 | 66.57 | 119.5 | 63.95 |  | 0.2488 | -0.2478 | 0.016 | 0.016 | 81.822 | 79.986 | 38.262 | 40.067 | 126.822 | 126.806 | 85.082 | 85.067 | 41.755 | 41.724 | 0.596 | 0.591 | 4.386 | 4.386 | 26.316 | 26.316 | 7183.7 | 7154.6 | 0.04941 | 0.04942 | 0.088 | -0.088 | 4e-05 | 4e-05 | 961.82 | 649.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8886 | 0.25716 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6897 | Кот. №2а |  | Уз 2-32 | ЦРЭЭО; ул.9 П, 38/2 | 67.65 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119 | 68.63 | 108.92 | 64.47 |  | 0.3141 | -0.3126 | 0.008 | 0.007 | 81.909 | 86.852 | 45.037 | 40.08 | 126.859 | 126.852 | 85.037 | 85.03 | 41.83 | 41.815 | 0.093 | 0.092 | 13.53 | 13.53 | 81.18 | 81.18 | 5805.7 | 5776.9 | 0.04488 | 0.0449 | 0.046 | -0.045 | 0.00032 | 0.00032 | 3167.6 | 1300.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5732 | 0.21866 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6900 | Кот. №2а |  | Уз. СКЛАД;ул.9 П | СКЛАД; ул.9 П | 5.36 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.36 | 65.8 | 123.3 | 65.76 |  | 3.0046 | -2.9925 | 0.048 | 0.048 | 81.822 | 81.773 | 40.115 | 40.067 | 126.822 | 126.773 | 85.115 | 85.067 | 41.755 | 41.659 | 7.528 | 7.468 | 1.072 | 1.072 | 6.432 | 6.432 | 55530.5 | 55307.7 | 0.03985 | 0.03985 | 0.436 | -0.434 | 3e-05 | 3e-05 | 192.45 | 95.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5814 | 0.21827 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6902 | Кот. №2а |  | Уз. СКЛАД;ул.9 П | Хоз.корпус; ул.9 П | 7.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.36 | 66.14 | 121.64 | 64.96 |  | 0.252 | -0.251 | 0.001 | 0.001 | 81.822 | 81.821 | 40.067 | 40.067 | 126.822 | 126.821 | 85.067 | 85.067 | 41.755 | 41.754 | 0.061 | 0.061 | 1.524 | 1.524 | 9.144 | 9.144 | 4657.4 | 4638.1 | 0.04601 | 0.04603 | 0.037 | -0.036 | 4e-05 | 4e-05 | 435.31 | 295.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5814 | 0.21827 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6903 | Кот. №2а |  | Уз. СКЛАД;ул.9 П | СКЛАД; ул.9 П | 57.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.03 | 0.03 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.36 | 66.21 | 121.33 | 64.83 |  | 1.2288 | -1.2239 | 1.257 | 1.247 | 81.822 | 77.075 | 37.824 | 40.067 | 126.822 | 125.565 | 86.314 | 85.067 | 41.755 | 39.251 | 18.357 | 18.212 | 11.412 | 11.412 | 68.472 | 68.472 | 37850 | 37698.4 | 0.04518 | 0.04518 | 0.495 | -0.493 | 0.0001 | 0.0001 | 2502.57 | 1685.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.813 | 0.26226 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6904 | Кот. №2а |  | Уз 2-28 | Уз. СКЛАД;ул.9 П | 64.48 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.29 | 65.39 | 123.36 | 64.99 |  | 4.7354 | -4.7139 | 0.039 | 0.039 | 81.861 | 81.822 | 40.067 | 40.028 | 126.861 | 126.822 | 85.067 | 85.028 | 41.833 | 41.755 | 0.504 | 0.5 | 12.896 | 12.896 | 77.376 | 77.376 | 43759.2 | 43560.5 | 0.03439 | 0.0344 | 0.172 | -0.171 | 0.00123 | 0.00123 | 4367.75 | 1870.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7288 | 0.14861 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0026601 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6910 | Кот. №2а |  | Уз 2-6 | Уз 2-5 | 45.65 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.64 | 65.49 | 123.52 | 65.01 |  | 2.7865 | -2.7721 | 0.01 | 0.01 | 76.599 | 76.589 | 35.12 | 35.111 | 126.599 | 126.589 | 85.12 | 85.111 | 41.489 | 41.469 | 0.179 | 0.178 | 9.13 | 9.13 | 54.78 | 54.78 | 25749.4 | 25616.8 | 0.03533 | 0.03534 | 0.101 | -0.101 | 0.00087 | 0.00087 | 3105.1 | 1326.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.676 | 0.14979 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0015526 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6912 | Кот. №2а |  | Уз 2-5 | АЗС; ул.Индустриальная,107 | 24.4 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.52 | 67.55 | 115.28 | 64.12 |  | 0.1111 | -0.1107 | 0.012 | 0.012 | 76.589 | 79.067 | 37.623 | 35.12 | 126.589 | 126.577 | 85.133 | 85.12 | 41.469 | 41.444 | 0.427 | 0.424 | 4.88 | 4.88 | 29.28 | 29.28 | 4106.4 | 4090.3 | 0.05164 | 0.05165 | 0.064 | -0.064 | 3e-05 | 3e-05 | 916.19 | 379.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6382 | 0.27486 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6913 | Кот. №2а |  | Уз 2-5 | Уз. Арочник; ул.Индустриальная,107 | 39.1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.52 | 65.97 | 122.53 | 65.55 |  | 2.6745 | -2.6623 | 0.008 | 0.008 | 76.589 | 76.582 | 35.128 | 35.12 | 126.589 | 126.582 | 85.128 | 85.12 | 41.469 | 41.454 | 0.166 | 0.164 | 7.82 | 7.82 | 46.92 | 46.92 | 24714.7 | 24602.3 | 0.03542 | 0.03543 | 0.097 | -0.097 | 0.00075 | 0.00075 | 2650.33 | 1132.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.676 | 0.14979 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0014999 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6915 | Кот. №2а |  | Уз 18П-10 | Уз 3-1 | 78.13 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.66 | 61.73 | 126.19 | 61.53 |  | 11.1134 | -11.041 | 0.254 | 0.251 | 69.082 | 74.978 | 33.548 | 27.147 | 126.912 | 126.658 | 85.228 | 84.977 | 41.935 | 41.43 | 2.71 | 2.675 | 15.626 | 15.626 | 93.756 | 93.756 | 102698.5 | 102029.2 | 0.03356 | 0.03356 | 0.403 | -0.401 | 0.0015 | 0.0015 | 5280.07 | 2255.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7191 | 0.14883 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0056145 | 7.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
6917 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз 2-26 | 4.65 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126 | 62.56 | 125.92 | 62.52 |  | 11.977 | -11.8805 | 0 | 0 | 64.672 | 63.902 | 21.968 | 22.738 | 126.912 | 126.912 | 84.978 | 84.978 | 41.934 | 41.934 | 0.001 | 0.001 | 0.93 | 0.93 | 5.58 | 5.58 | 22135.7 | 21957.4 | 0.02876 | 0.0288 | 0.017 | -0.017 | 0.00223 | 0.00223 | 975.44 | 417.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.3823 | 0.034034 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0061557 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6918 | Кот. №2а |  | Уз 2-26 | Уз 2-10 | 12.05 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.92 | 62.62 | 125.82 | 62.56 |  | 11.9748 | -11.8827 | 0.006 | 0.005 | 63.902 | 63.916 | 21.993 | 21.968 | 126.912 | 126.906 | 84.983 | 84.978 | 41.934 | 41.923 | 0.382 | 0.376 | 2.41 | 2.41 | 14.46 | 14.46 | 73771.9 | 73204.9 | 0.03094 | 0.03094 | 0.193 | -0.192 | 0.00052 | 0.00052 | 1100.51 | 714.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9798 | 0.11136 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0061557 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6921 | Кот. №2а |  | Уз 18П-8 | Уз 18П-10 | 36.65 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.84 | 61.82 | 126.66 | 61.74 |  | 23.1252 | -22.8867 | 0 | 0 | 74.472 | 69.082 | 27.147 | 32.537 | 126.912 | 126.912 | 84.977 | 84.977 | 41.935 | 41.935 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 36.65 | 36.65 | 43084.4 | 42640 | 0.03138 | 0.03139 | 0.034 | -0.034 | 0.01726 | 0.01726 | 4108.03 | 1748.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4536 | 0.036425 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.01177 | 1.46e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6922 | Кот. №2а |  | Уз 18П-10 | Задвижка | 36.67 |  | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.66 | 62.52 | 126 | 62.08 |  | 11.9945 | -11.8629 | 0 | 0 | 69.082 | 64.672 | 22.738 | 27.147 | 126.912 | 126.912 | 84.978 | 84.977 | 41.935 | 41.934 | 0.001 | 0.001 | 7.334 | 7.334 | 44.004 | 44.004 | 22168.1 | 21924.9 | 0.02875 | 0.0288 | 0.017 | -0.017 | 0.01755 | 0.01755 | 7973.65 | 5232.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.2949 | 0.034136 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0061557 | 1.55e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6925 | Кот. №2а |  | Уз 2-10 | "СНГ"; ул.9 П, 40/1 | 12.22 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.82 | 66.35 | 121.14 | 63.17 |  | 0.2384 | -0.2364 | 0 | 0 | 63.916 | 61.906 | 19.983 | 21.993 | 126.906 | 126.906 | 84.983 | 84.983 | 41.923 | 41.923 | 0 | 0 | 2.444 | 2.444 | 14.664 | 14.664 | 1468.4 | 1456.3 | 0.04358 | 0.04395 | 0.004 | -0.004 | 0.00053 | 0.00053 | 1115.43 | 749.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9798 | 0.11136 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001295 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6928 | Кот. №2а |  | Уз 2-32 | АБК; ул.9 П, 38/2 | 9.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119 | 66.84 | 118.47 | 66.47 |  | 1.3241 | -1.3189 | 0 | 0 | 81.909 | 84.049 | 42.22 | 40.08 | 126.859 | 126.859 | 85.03 | 85.03 | 41.83 | 41.829 | 0.043 | 0.043 | 1.92 | 1.92 | 11.52 | 11.52 | 12236 | 12188.2 | 0.03754 | 0.03755 | 0.048 | -0.048 | 0.00018 | 0.00018 | 705.75 | 495.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7353 | 0.14847 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006793 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6930 | Кот. №2а |  | Уз 2-28 | Уз 2-32 | 118.98 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.29 | 65.91 | 119 | 63.67 |  | 1.9419 | -1.9227 | 0.002 | 0.002 | 81.861 | 81.909 | 40.08 | 40.028 | 126.861 | 126.859 | 85.03 | 85.028 | 41.833 | 41.83 | 0.012 | 0.011 | 23.796 | 23.796 | 142.776 | 142.776 | 11963.5 | 11844.7 | 0.03564 | 0.03568 | 0.031 | -0.031 | 0.00512 | 0.00512 | 10256.17 | 4297.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9798 | 0.11136 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0009314 | 1.55e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6931 | Кот. №2а |  | ТК 2-34 | СВЕ; ул.Индустриальная | 119.92 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.56 | 68.99 | 107.19 | 62.02 |  | 0.3302 | -0.3281 | 0.015 | 0.014 | 81.864 | 78.999 | 37.189 | 40.025 | 126.864 | 126.849 | 85.039 | 85.025 | 41.839 | 41.81 | 0.102 | 0.101 | 23.984 | 23.984 | 143.904 | 143.904 | 6102.1 | 6064.1 | 0.04465 | 0.04468 | 0.048 | -0.048 | 0.00057 | 0.00057 | 5732.02 | 2286.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.536 | 0.22046 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 7.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6933 | Кот. №2а |  | Уз 2-36 | Уз 2-35 | 28.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.39 | 63.85 | 117.08 | 61.6 |  | 0.4783 | -0.4757 | 0.007 | 0.007 | 76.205 | 76.538 | 34.75 | 34.403 | 126.845 | 126.838 | 85.05 | 85.043 | 41.802 | 41.788 | 0.207 | 0.204 | 5.638 | 5.638 | 33.828 | 33.828 | 8840.5 | 8792.5 | 0.04316 | 0.04318 | 0.069 | -0.069 | 0.00013 | 0.00013 | 1581.61 | 1068.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.536 | 0.22046 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6935 | Кот. №2а |  | ТК 2-34 | Уз 2-36 | 45.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.56 | 62.51 | 120.39 | 59.78 |  | 0.6233 | -0.6197 | 0.019 | 0.018 | 81.864 | 76.205 | 34.403 | 40.025 | 126.864 | 126.845 | 85.043 | 85.025 | 41.839 | 41.802 | 0.344 | 0.34 | 9.028 | 9.028 | 54.168 | 54.168 | 11520.1 | 11453.5 | 0.04232 | 0.04233 | 0.09 | -0.09 | 0.00022 | 0.00022 | 2597.18 | 1689.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.536 | 0.22046 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6936 | Кот. №2а |  | Уз 2-37 | КПП; ул.Индустриальная,105 | 5.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 113.22 | 71.01 | 107.82 | 66.93 |  | 0.0572 | -0.057 | 0 | 0 | 81.852 | 82.402 | 40.626 | 40.076 | 126.832 | 126.832 | 85.056 | 85.056 | 41.777 | 41.776 | 0.004 | 0.004 | 1.152 | 1.152 | 6.912 | 6.912 | 1057.1 | 1053.3 | 0.06054 | 0.06076 | 0.008 | -0.008 | 3e-05 | 3e-05 | 308.98 | 232.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.536 | 0.22046 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6938 | Кот. №2а |  | Уз 2-38 | ТК 2-34 | 49.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.14 | 64 | 124.56 | 63.61 |  | 7.6338 | -7.5813 | 0.009 | 0.009 | 77.433 | 81.864 | 40.025 | 35.576 | 126.873 | 126.864 | 85.025 | 85.016 | 41.857 | 41.839 | 0.158 | 0.156 | 9.804 | 9.804 | 58.824 | 58.824 | 47028.9 | 46705.7 | 0.03156 | 0.03158 | 0.123 | -0.122 | 0.00211 | 0.00211 | 4456.37 | 2942.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9798 | 0.11136 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0039573 | 6.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6942 | Кот. №2а |  | Уз 2-25 | ГАРАЖ; ул.9 П, 38 | 160.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.08 | 70.63 | 94.86 | 53.42 |  | 0.5049 | -0.4979 | 0.001 | 0.001 | 81.872 | 82.951 | 41.098 | 40.017 | 126.872 | 126.871 | 85.018 | 85.017 | 41.856 | 41.853 | 0.007 | 0.007 | 32.082 | 32.082 | 192.492 | 192.492 | 4666.1 | 4601 | 0.04264 | 0.04273 | 0.018 | -0.018 | 0.00307 | 0.00307 | 11725.46 | 8569.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6398 | 0.15061 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.0001208 | 1.54e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6951 | Кот. №2а |  | Уз 2-11 | Уз 2-38 | 67.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.7 | 63.16 | 125.14 | 62.79 |  | 11.0112 | -10.9282 | 0.026 | 0.026 | 63.98 | 77.433 | 35.576 | 22.07 | 126.9 | 126.873 | 85.016 | 84.99 | 41.91 | 41.857 | 0.324 | 0.319 | 13.596 | 13.596 | 81.576 | 81.576 | 67835.6 | 67324.2 | 0.03103 | 0.03104 | 0.178 | -0.176 | 0.00293 | 0.00293 | 6200.7 | 4048.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9798 | 0.11136 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0056779 | 8.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6956 | Кот. №2а |  | Уз 2-35 | ГАРАЖ; ул.Индустриальная,105 | 4.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.08 | 74.35 | 112.36 | 70.77 |  | 0.0572 | -0.057 | 0 | 0 | 76.538 | 76.778 | 34.99 | 34.75 | 126.838 | 126.838 | 85.05 | 85.05 | 41.788 | 41.788 | 0.004 | 0.004 | 0.982 | 0.982 | 5.892 | 5.892 | 1057.2 | 1053.6 | 0.06054 | 0.06075 | 0.008 | -0.008 | 2e-05 | 2e-05 | 269.9 | 204.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.536 | 0.22046 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6958 | Кот. №2а |  | Уз 2-36 | ГАРАЖ; ул.Индустриальная,105 | 4.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.39 | 66.83 | 118.48 | 65.5 |  | 0.1448 | -0.1442 | 0 | 0 | 76.205 | 76.605 | 34.803 | 34.403 | 126.845 | 126.845 | 85.043 | 85.043 | 41.802 | 41.802 | 0.015 | 0.015 | 0.986 | 0.986 | 5.916 | 5.916 | 2675.6 | 2665 | 0.03471 | 0.03466 | 0.021 | -0.021 | 2e-05 | 2e-05 | 276.6 | 192.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.536 | 0.22046 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6959 | Кот. №2а |  | Уз 2-35 | Уз 2-37 | 29.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.08 | 65.63 | 113.22 | 62.91 |  | 0.421 | -0.4189 | 0.006 | 0.006 | 76.538 | 81.852 | 40.076 | 34.75 | 126.838 | 126.832 | 85.056 | 85.05 | 41.788 | 41.777 | 0.162 | 0.16 | 5.92 | 5.92 | 35.52 | 35.52 | 7780.8 | 7741.4 | 0.04363 | 0.04365 | 0.061 | -0.061 | 0.00014 | 0.00014 | 1627.11 | 1140.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.536 | 0.22046 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6961 | Кот. №2а |  | Уз 2-37 | РЕДЖИТ РЕМАРКЕТ; ул.9 П, 61 | 76.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.22 | 69.38 | 103.69 | 65.42 |  | 0.3637 | -0.362 | 0.011 | 0.011 | 81.852 | 82.351 | 40.597 | 40.076 | 126.832 | 126.821 | 85.067 | 85.056 | 41.777 | 41.754 | 0.122 | 0.121 | 15.324 | 15.324 | 91.944 | 91.944 | 6721.1 | 6690.7 | 0.04422 | 0.04424 | 0.053 | -0.053 | 0.00037 | 0.00037 | 3463.22 | 1433.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.536 | 0.22046 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6962 | Кот. №2а |  | Уз 2-38 | ТК 2-39 | 2.33 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.14 | 62.16 | 125.08 | 62.13 |  | 3.3744 | -3.3497 | 0 | 0 | 77.433 | 76.933 | 35.076 | 35.576 | 126.873 | 126.873 | 85.016 | 85.016 | 41.857 | 41.857 | 0.033 | 0.032 | 0.466 | 0.466 | 2.796 | 2.796 | 20788.7 | 20636.5 | 0.0335 | 0.03353 | 0.054 | -0.054 | 0.0001 | 0.0001 | 200.18 | 85.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9798 | 0.11136 | 1.46e-05 | 0 | 0.0017206 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6963 | Кот. №2а |  | ТК 2-39 | РММ; ул.9 П | 35.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.08 | 67.38 | 114.98 | 60.45 |  | 0.2702 | -0.2679 | 0 | 0 | 76.933 | 66.303 | 24.446 | 35.076 | 126.873 | 126.873 | 85.016 | 85.016 | 41.857 | 41.857 | 0.002 | 0.002 | 7.16 | 7.16 | 42.96 | 42.96 | 2497.2 | 2476.1 | 0.03392 | 0.03382 | 0.01 | -0.01 | 0.00069 | 0.00069 | 2730.55 | 1857.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6398 | 0.15061 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0001275 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6964 | Кот. №2а |  | ТК 2-39 | Уз 2-25 | 56.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.08 | 55.66 | 118.08 | 51.34 |  | 0.6145 | -0.6049 | 0.001 | 0.001 | 76.933 | 81.872 | 40.017 | 35.076 | 126.873 | 126.872 | 85.017 | 85.016 | 41.857 | 41.856 | 0.01 | 0.01 | 11.276 | 11.276 | 67.656 | 67.656 | 5678.8 | 5589.9 | 0.04135 | 0.04145 | 0.022 | -0.022 | 0.00108 | 0.00108 | 4300.23 | 2614.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6398 | 0.15061 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0001736 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6966 | Кот. №2а |  | Уз 2-25 | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 105 | 3.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.08 | 67.28 | 116.23 | 65.96 |  | 0.1085 | -0.1081 | 0 | 0 | 81.872 | 81.872 | 40.017 | 40.017 | 126.872 | 126.872 | 85.017 | 85.017 | 41.856 | 41.856 | 0.008 | 0.008 | 0.726 | 0.726 | 4.356 | 4.356 | 2005.4 | 1997.8 | 0.03191 | 0.03203 | 0.016 | -0.016 | 2e-05 | 2e-05 | 200.79 | 142.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6967 | Кот. №2а |  | ТК 2-39 | ЦТВС; ул.9 П | 69.83 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.08 | 65.8 | 123.2 | 64.98 |  | 2.4896 | -2.477 | 0.012 | 0.012 | 76.933 | 73.941 | 32.108 | 35.076 | 126.873 | 126.861 | 85.028 | 85.016 | 41.857 | 41.833 | 0.144 | 0.143 | 13.966 | 13.966 | 83.796 | 83.796 | 23006.1 | 22889.7 | 0.03559 | 0.0356 | 0.09 | -0.09 | 0.00134 | 0.00134 | 4686.36 | 2028.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6398 | 0.15061 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0014195 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6968 | Кот. №2а |  | ТК 2-12 | Уз. АБК;ул.9 П, 40 | 15.11 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.8 | 61.05 | 122.35 | 60.44 |  | 0.4882 | -0.4859 | 0.004 | 0.004 | 61.9 | 63.216 | 21.314 | 19.99 | 126.9 | 126.896 | 84.994 | 84.99 | 41.91 | 41.902 | 0.215 | 0.213 | 3.022 | 3.022 | 18.132 | 18.132 | 9022.3 | 8979.8 | 0.04309 | 0.0431 | 0.071 | -0.07 | 7e-05 | 7e-05 | 711.04 | 300.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5787 | 0.2184 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6969 | Кот. №2а |  | Уз. АБК;ул.9 П, 40 | АБК; ул.9 П, 40 | 5.23 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.35 | 66.13 | 121.66 | 65.78 |  | 0.2712 | -0.2701 | 0 | 0 | 63.216 | 62.605 | 20.704 | 21.314 | 126.896 | 126.895 | 84.994 | 84.994 | 41.902 | 41.901 | 0.07 | 0.07 | 1.046 | 1.046 | 6.276 | 6.276 | 5012.2 | 4991.9 | 0.04561 | 0.04563 | 0.039 | -0.039 | 3e-05 | 3e-05 | 186.13 | 94.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5787 | 0.2184 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6970 | Кот. №2а |  | Уз. АБК;ул.9 П, 40 | КПП; ул.9 П, 40 | 88.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.35 | 69.52 | 101.58 | 55.14 |  | 0.2169 | -0.2158 | 0.015 | 0.015 | 63.216 | 81.881 | 40.009 | 21.314 | 126.896 | 126.881 | 85.009 | 84.994 | 41.902 | 41.872 | 0.141 | 0.14 | 17.78 | 17.78 | 106.68 | 106.68 | 5010.9 | 4986.5 | 0.04708 | 0.04711 | 0.049 | -0.049 | 0.00027 | 0.00027 | 4504.81 | 3103.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1807 | 0.2392 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6971 | Кот. №2а |  | ТК 2-12 | "СНГ"; ул.9 П, 40/1 | 11.03 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.8 | 66.15 | 121.6 | 65.19 |  | 0.2352 | -0.2342 | 0.001 | 0.001 | 61.9 | 61.899 | 19.99 | 19.99 | 126.9 | 126.899 | 84.99 | 84.99 | 41.91 | 41.908 | 0.054 | 0.053 | 2.206 | 2.206 | 13.236 | 13.236 | 4346.8 | 4328.1 | 0.04639 | 0.04642 | 0.034 | -0.034 | 5e-05 | 5e-05 | 519.04 | 224.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5787 | 0.2184 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6972 | Кот. №2а |  | Уз 2-11 | ТК 2-12 | 15.99 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.7 | 61.98 | 123.8 | 61.17 |  | 0.7241 | -0.7194 | 0 | 0 | 63.98 | 61.9 | 19.99 | 22.07 | 126.9 | 126.9 | 84.99 | 84.99 | 41.91 | 41.91 | 0.002 | 0.002 | 3.198 | 3.198 | 19.188 | 19.188 | 4460.6 | 4431.7 | 0.04166 | 0.04171 | 0.012 | -0.012 | 0.00069 | 0.00069 | 1374.47 | 580.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9798 | 0.11136 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0003483 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6973 | Кот. №2а |  | Уз 2-10 | Уз 2-11 | 15.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.82 | 62.69 | 125.7 | 62.61 |  | 11.7359 | -11.6468 | 0.007 | 0.007 | 63.916 | 63.98 | 22.07 | 21.993 | 126.906 | 126.9 | 84.99 | 84.983 | 41.923 | 41.91 | 0.367 | 0.362 | 3.106 | 3.106 | 18.636 | 18.636 | 72300.3 | 71751.8 | 0.03096 | 0.03097 | 0.189 | -0.188 | 0.00067 | 0.00067 | 1417.56 | 920.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9798 | 0.11136 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0060262 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6974 | Кот. №2а |  | ТК 2-34 | Уз 2-28 | 20.94 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.56 | 64.61 | 124.29 | 64.49 |  | 6.6782 | -6.6356 | 0.003 | 0.003 | 81.864 | 81.861 | 40.028 | 40.025 | 126.864 | 126.861 | 85.028 | 85.025 | 41.839 | 41.833 | 0.122 | 0.121 | 4.188 | 4.188 | 25.128 | 25.128 | 41141.8 | 40879.5 | 0.0318 | 0.03181 | 0.108 | -0.107 | 0.0009 | 0.0009 | 1801.63 | 773.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9798 | 0.11136 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0035914 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6977 | Кот. №2а |  | Уз. ООО "Логика-Сервис"; ул.Индустриальная, 107/7 | Уз.2 ООО "Логика-Сервис"; ул.Индустриальная, 107/7 | 60.16 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.83 | 66.96 | 107.92 | 62.63 |  | 0.3428 | -0.3392 | 0 | 0 | 80.306 | 74.646 | 32.783 | 38.443 | 126.876 | 126.876 | 85.013 | 85.013 | 41.864 | 41.863 | 0.003 | 0.003 | 12.032 | 12.032 | 72.192 | 72.192 | 3168.1 | 3134.1 | 0.03672 | 0.03659 | 0.012 | -0.012 | 0.00115 | 0.00115 | 2711.95 | 1469.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.707 | 0.1491 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0001243 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6978 | Кот. №2а |  | Уз.2 ООО "Логика-Сервис"; ул.Индустриальная, 107/7 | Промбаза; ул.Индустриальная, 107/6 | 12.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.92 | 68.84 | 105.47 | 66.96 |  | 0.3417 | -0.3403 | 0 | 0 | 74.646 | 71.806 | 29.943 | 32.783 | 126.876 | 126.876 | 85.013 | 85.013 | 41.863 | 41.863 | 0.003 | 0.003 | 2.438 | 2.438 | 14.628 | 14.628 | 3157.4 | 3144.7 | 0.03668 | 0.03663 | 0.012 | -0.012 | 0.00023 | 0.00023 | 834.82 | 640.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.707 | 0.1491 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001243 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6980 | Кот. №2а |  | Уз 2-9 | Архив 2; ул.Индустриальная, 107 | 14.3 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.22 | 65.81 | 122.91 | 64.93 |  | 0.8314 | -0.8275 | 0 | 0 | 75.543 | 75.103 | 33.167 | 33.607 | 126.913 | 126.913 | 84.977 | 84.977 | 41.936 | 41.936 | 0.018 | 0.018 | 2.86 | 2.86 | 17.16 | 17.16 | 7682.5 | 7646.9 | 0.03963 | 0.03966 | 0.03 | -0.03 | 0.00027 | 0.00027 | 1085.08 | 731.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7352 | 0.14847 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0004716 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6982 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз 2-8 | 27.13 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.99 | 63.55 | 124.64 | 62.01 |  | 0.8914 | -0.8859 | 0.001 | 0.001 | 73.474 | 75.313 | 33.377 | 31.536 | 126.914 | 126.913 | 84.977 | 84.976 | 41.938 | 41.936 | 0.02 | 0.02 | 5.426 | 5.426 | 32.556 | 32.556 | 8237.4 | 8186.8 | 0.03928 | 0.03931 | 0.032 | -0.032 | 0.00052 | 0.00052 | 2092.76 | 1358.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7352 | 0.14847 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0004838 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 14:11 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6984 | Кот. №2а |  | Уз 2-33 | Уз. Промбаза;ул.Индустриальная, 107/4 | 49.91 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.92 | 63.73 | 125.48 | 62.79 |  | 2.6749 | -2.6571 | 0.01 | 0.01 | 76.912 | 76.052 | 34.137 | 34.977 | 126.912 | 126.902 | 84.987 | 84.977 | 41.935 | 41.916 | 0.166 | 0.164 | 9.982 | 9.982 | 59.892 | 59.892 | 24718.9 | 24553.9 | 0.03542 | 0.03544 | 0.097 | -0.096 | 0.00096 | 0.00096 | 3848.3 | 2504.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7339 | 0.1485 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0014804 | 4.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6985 | Кот. №2а |  | Уз 18П-5 | Уз 18П-6 | 98.82 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.66 | 62.52 | 127.39 | 62.4 |  | 41.3727 | -40.815 | 0.001 | 0.001 | 71.025 | 73.224 | 31.286 | 29.085 | 126.915 | 126.914 | 84.976 | 84.975 | 41.94 | 41.938 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 98.82 | 98.82 | 77081.1 | 76042 | 0.03052 | 0.03053 | 0.061 | -0.06 | 0.04654 | 0.04654 | 11381.98 | 4752.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4536 | 0.036425 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.02254 | 3.93e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6987 | Кот. №2а |  | Уз 18П-6 | Уз 2-7 | 86.82 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.39 | 62.79 | 127 | 62.53 |  | 40.4346 | -39.9757 | 0.001 | 0.001 | 73.224 | 75.733 | 33.797 | 31.286 | 126.914 | 126.913 | 84.977 | 84.976 | 41.938 | 41.936 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 86.82 | 86.82 | 75333.3 | 74478.4 | 0.03054 | 0.03056 | 0.06 | -0.059 | 0.04089 | 0.04089 | 15655.4 | 10285.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4536 | 0.036425 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.022056 | 3.45e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6988 | Кот. №2а |  | Уз 18П-8 | Уз 3-4 | 56.63 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.84 | 64.75 | 126.57 | 64.64 |  | 14.5671 | -14.4993 | 0.315 | 0.312 | 74.472 | 76.597 | 35.289 | 32.537 | 126.912 | 126.597 | 85.289 | 84.977 | 41.935 | 41.308 | 4.635 | 4.593 | 11.326 | 11.326 | 67.956 | 67.956 | 134613.3 | 133987.2 | 0.03341 | 0.03341 | 0.528 | -0.526 | 0.00108 | 0.00108 | 3853.35 | 1666.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6935 | 0.1494 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0088051 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
6990 | Кот. №2а |  | Уз 2-33 | Уз 18П-8 | 25.49 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.92 | 62.86 | 126.84 | 62.83 |  | 37.7043 | -37.374 | 0 | 0 | 76.912 | 74.472 | 32.537 | 34.977 | 126.912 | 126.912 | 84.977 | 84.977 | 41.935 | 41.935 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 25.49 | 25.49 | 70246.6 | 69631.2 | 0.03063 | 0.03064 | 0.056 | -0.055 | 0.01201 | 0.01201 | 2857.77 | 1224.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4536 | 0.036425 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.020575 | 1.01e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6994 | Кот. №2а |  | Уз. ООО "Логика-Сервис"; ул.Индустриальная, 107/7 | ООО "Логика-Сервис"; ул.Индустриальная, 107/7 | 6.99 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.83 | 67.4 | 114.67 | 66.76 |  | 0.2713 | -0.2701 | 0 | 0 | 80.306 | 81.206 | 39.343 | 38.443 | 126.876 | 126.876 | 85.013 | 85.013 | 41.864 | 41.864 | 0.002 | 0.002 | 1.398 | 1.398 | 8.388 | 8.388 | 2507 | 2496.1 | 0.03396 | 0.03391 | 0.01 | -0.01 | 0.00013 | 0.00013 | 315.1 | 172.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.707 | 0.1491 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001274 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6997 | Кот. №2а |  | Уз 2-24 | Уз. ООО "Логика-Сервис"; ул.Индустриальная, 107/7 | 48.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.69 | 64.46 | 115.83 | 60.46 |  | 0.615 | -0.6083 | 0.001 | 0.001 | 80.447 | 80.306 | 38.443 | 38.582 | 126.877 | 126.876 | 85.013 | 85.012 | 41.865 | 41.864 | 0.01 | 0.01 | 9.648 | 9.648 | 57.888 | 57.888 | 5683.6 | 5621.7 | 0.04135 | 0.04142 | 0.022 | -0.022 | 0.00092 | 0.00092 | 3605.14 | 2437 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.707 | 0.1491 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0002517 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
6998 | Кот. №2а |  | Уз. Арочник; ул.Индустриальная,107 | Арочник; ул.Индустриальная,107 | 4.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.53 | 66.01 | 122.45 | 65.97 |  | 2.6737 | -2.6631 | 0.001 | 0.001 | 76.582 | 76.581 | 35.129 | 35.128 | 126.582 | 126.581 | 85.129 | 85.128 | 41.454 | 41.452 | 0.166 | 0.164 | 0.89 | 0.89 | 5.34 | 5.34 | 24707.8 | 24609.2 | 0.03542 | 0.03543 | 0.097 | -0.097 | 9e-05 | 9e-05 | 213.08 | 106.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.676 | 0.14979 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0014999 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7000 | Кот. №2а |  | Уз 18П-6 | Задвижка | 3.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.39 | 62.01 | 126.99 | 61.75 |  | 0.8916 | -0.8858 | 0 | 0 | 73.224 | 73.474 | 31.536 | 31.286 | 126.914 | 126.914 | 84.976 | 84.976 | 41.938 | 41.938 | 0.003 | 0.003 | 0.772 | 0.772 | 4.632 | 4.632 | 5492.6 | 5456.8 | 0.04013 | 0.04018 | 0.014 | -0.014 | 0.00017 | 0.00017 | 355.6 | 227.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1546 | 0.10923 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004838 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7002 | Кот. №2а |  | Уз. Промбаза;ул.Индустриальная, 107/4 | Уз 2-24 | 63.74 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.48 | 60.46 | 121.69 | 58.75 |  | 0.6154 | -0.608 | 0.026 | 0.025 | 76.052 | 80.447 | 38.582 | 34.137 | 126.902 | 126.877 | 85.012 | 84.987 | 41.916 | 41.865 | 0.336 | 0.328 | 12.748 | 12.748 | 76.488 | 76.488 | 11372.9 | 11237.7 | 0.04235 | 0.04239 | 0.089 | -0.088 | 0.00031 | 0.00031 | 2330.44 | 1035.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5726 | 0.2187 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7005 | Кот. №2а |  | Уз 2-8 | Промбаза; ул.Индустриальная, 107/2 | 33.71 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.64 | 71.32 | 92 | 48.16 |  | 0.0594 | -0.059 | 0 | 0 | 75.313 | 71.913 | 29.977 | 33.377 | 126.913 | 126.913 | 84.977 | 84.977 | 41.936 | 41.936 | 0.004 | 0.004 | 6.742 | 6.742 | 40.452 | 40.452 | 1098.6 | 1090.9 | 0.05826 | 0.05867 | 0.009 | -0.009 | 0.00016 | 0.00016 | 1940.53 | 1367.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5783 | 0.21842 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7006 | Кот. №2а |  | Уз 2-8 | Уз 2-9 | 4.65 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.64 | 64.93 | 124.22 | 64.64 |  | 0.8314 | -0.8274 | 0 | 0 | 75.313 | 75.543 | 33.607 | 33.377 | 126.913 | 126.913 | 84.977 | 84.977 | 41.936 | 41.936 | 0.018 | 0.018 | 0.93 | 0.93 | 5.58 | 5.58 | 7683.3 | 7646.1 | 0.03963 | 0.03966 | 0.03 | -0.03 | 9e-05 | 9e-05 | 353.74 | 235.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7352 | 0.14847 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004716 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 14:11 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7009 | Кот. №2а |  | Уз 2-3 | Промбаза; ул.Индустриальная, 107/1 | 50.48 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.08 | 65.45 | 124.43 | 64.44 |  | 1.4688 | -1.4609 | 0.003 | 0.003 | 74.043 | 78.67 | 37.013 | 32.38 | 126.703 | 126.7 | 85.043 | 85.04 | 41.663 | 41.657 | 0.052 | 0.052 | 10.096 | 10.096 | 60.576 | 60.576 | 13573 | 13499.7 | 0.03715 | 0.03717 | 0.053 | -0.053 | 0.00097 | 0.00097 | 3892.71 | 1473.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7337 | 0.14851 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0008604 | 4.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7011 | Кот. №2а |  | Уз 2-7 | Уз 2-33 | 30.72 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127 | 62.83 | 126.92 | 62.79 |  | 40.3937 | -40.0166 | 0 | 0 | 75.733 | 76.912 | 34.977 | 33.797 | 126.913 | 126.912 | 84.977 | 84.977 | 41.936 | 41.935 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 30.72 | 30.72 | 75257.2 | 74554.6 | 0.03054 | 0.03055 | 0.06 | -0.059 | 0.01447 | 0.01447 | 3445.05 | 1476.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4536 | 0.036425 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.022056 | 1.22e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7014 | Кот. №2а |  | Уз. Промбаза;ул.Индустриальная, 107/4 | Промбаза; ул.Индустриальная, 107/4 | 8.11 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.48 | 65.28 | 125.33 | 65.21 |  | 2.0586 | -2.05 | 0.035 | 0.034 | 76.052 | 79.138 | 37.291 | 34.137 | 126.902 | 126.868 | 85.021 | 84.987 | 41.916 | 41.847 | 3.562 | 3.533 | 1.622 | 1.622 | 9.732 | 9.732 | 38047.2 | 37887.8 | 0.04017 | 0.04018 | 0.299 | -0.297 | 4e-05 | 4e-05 | 296.52 | 143.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5726 | 0.2187 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7015 | Кот. №2а |  | Уз 2-19 | Уз 2-6 | 47.94 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.72 | 65 | 124.64 | 64.53 |  | 3.0241 | -3.0068 | 0.012 | 0.012 | 80.491 | 76.599 | 35.111 | 38.979 | 126.611 | 126.599 | 85.111 | 85.099 | 41.513 | 41.489 | 0.21 | 0.208 | 9.588 | 9.588 | 57.528 | 57.528 | 27945.3 | 27785.9 | 0.03516 | 0.03517 | 0.11 | -0.109 | 0.00092 | 0.00092 | 3271.72 | 1397.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.676 | 0.14979 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0016821 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7017 | Кот. №2а |  | Уз 2-6 | Бокс; ул.Индустриальная,107 | 16.21 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.64 | 66.26 | 121.35 | 64.86 |  | 0.2367 | -0.2356 | 0.001 | 0.001 | 76.599 | 78.858 | 37.372 | 35.111 | 126.599 | 126.598 | 85.112 | 85.111 | 41.489 | 41.487 | 0.054 | 0.054 | 3.242 | 3.242 | 19.452 | 19.452 | 4374.9 | 4355.2 | 0.04636 | 0.04638 | 0.034 | -0.034 | 8e-05 | 8e-05 | 779.51 | 330.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5809 | 0.21829 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7020 | Кот. №2а |  | Уз.581 | Уз 5П-7 | 103.73 | 135.48 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.8 | 67.41 | 128.7 | 67.34 |  | 184.6292 | -182.6457 | 0.023 | 0.022 | 70.975 | 78.872 | 37.02 | 29.078 | 126.895 | 126.872 | 85.02 | 84.998 | 41.898 | 41.853 | 0.22 | 0.215 | 0 | 0 | 103.73 | 103.73 | 343980.9 | 340285.5 | 0.02959 | 0.0296 | 0.272 | -0.269 | 0.04885 | 0.04885 | 18860.16 | 12824.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.098439 | 4.09e-05 | [15 empty] | Сталь
7021 | Кот. №2а |  | Уз 5П-8 | Уз 14-3 | 47.44 |  |  | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.6 | 63.91 | 127.79 | 63.4 |  | 3.8838 | -3.8654 | 0.13 | 0.129 | 76.85 | 74.3 | 32.75 | 35.042 | 126.85 | 126.72 | 85.17 | 85.042 | 41.809 | 41.55 | 2.282 | 2.261 | 9.488 | 9.488 | 56.928 | 56.928 | 51271.7 | 51028.6 | 0.03888 | 0.03889 | 0.288 | -0.286 | 0.00045 | 0.00045 | 3144.12 | 2001.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4039 | 0.18505 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
7022 | Кот. №2а |  | Уз.579 | Уз 5П- | 56.39 | 200.38 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.59 | 67.61 | 128.53 | 67.58 |  | 180.6416 | -178.8841 | 0.012 | 0.012 | 76.847 | 78.835 | 37.056 | 35.045 | 126.847 | 126.835 | 85.056 | 85.045 | 41.802 | 41.779 | 0.21 | 0.206 | 0 | 0 | 56.39 | 56.39 | 336551.7 | 333277.2 | 0.0296 | 0.0296 | 0.266 | -0.264 | 0.02656 | 0.02656 | 10239.85 | 6984.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.096108 | 2.22e-05 | [15 empty] | Сталь
7024 | Кот. №2а |  | Уз 5П-7 | Уз 5П-8 | 101.08 | 200.38 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.7 | 67.48 | 128.6 | 67.41 |  | 184.5804 | -182.6946 | 0.022 | 0.022 | 78.872 | 76.85 | 35.042 | 37.02 | 126.872 | 126.85 | 85.042 | 85.02 | 41.853 | 41.809 | 0.22 | 0.215 | 0 | 0 | 101.08 | 101.08 | 343889.9 | 340376.5 | 0.02959 | 0.0296 | 0.272 | -0.269 | 0.04761 | 0.04761 | 18367.41 | 12505.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.098439 | 3.98e-05 | [15 empty] | Сталь
7025 | Кот. №2а |  | Уз 5П-8 | Уз.579 | 15.45 | 200.38 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.6 | 67.58 | 128.59 | 67.57 |  | 180.6489 | -178.8768 | 0.003 | 0.003 | 76.85 | 76.847 | 35.045 | 35.042 | 126.85 | 126.847 | 85.045 | 85.042 | 41.809 | 41.802 | 0.21 | 0.206 | 0 | 0 | 15.45 | 15.45 | 336565.3 | 333263.6 | 0.0296 | 0.0296 | 0.266 | -0.264 | 0.00728 | 0.00728 | 2805.82 | 1913.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.096108 | 6.1e-06 | [15 empty] | Сталь
7031 | Кот. №2а |  | Уз 2-13 | Уз.100 | 147.48 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.61 | 64.47 | 126.62 | 63.82 |  | 12.063 | -11.9902 | 0.085 | 0.084 | 79.642 | 73.057 | 31.393 | 37.809 | 126.862 | 126.777 | 85.113 | 85.029 | 41.833 | 41.664 | 0.578 | 0.571 | 0 | 0 | 147.48 | 147.48 | 76351.5 | 75890.9 | 0.0403 | 0.0403 | 0.205 | -0.204 | 0.00602 | 0.00602 | 11952.69 | 7802.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8235 | 0.11333 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0070938 | 1.88e-05 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7032 | Кот. №2а |  | Уз.100 | Уз 2-14 | 19.46 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.62 | 64.49 | 126.56 | 64.47 |  | 12.057 | -11.9962 | 4.776 | 4.728 | 73.057 | 72 | 39.841 | 31.393 | 126.777 | 122 | 89.841 | 85.113 | 41.664 | 32.159 | 245.44 | 242.975 | 0 | 0 | 19.46 | 19.46 | 242212.2 | 240992 | 0.05318 | 0.05318 | 2.067 | -2.057 | 8e-05 | 8e-05 | 675.96 | 289.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4217 | 0.22616 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7033 | Кот. №2а |  | Уз 2-14 | Уз.210 СМЭП ОБДД; ул.Индустриальная, 109а/1 | 10.62 |  | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.56 | 64.57 | 126.45 | 64.49 |  | 12.0569 | -11.9963 | 0 | 0 | 72 | 72 | 39.841 | 39.841 | 122 | 122 | 89.841 | 89.841 | 32.159 | 32.159 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0 | 10.62 | 10.62 | 37640.8 | 37451.7 | 0.035 | 0.03501 | 0.05 | -0.05 | 0.00178 | 0.00178 | 1323.23 | 882.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0152 | 0.058771 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0070938 | 2.6e-06 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7036 | Кот. №2а |  | Уз 2-15 | Архив 1; ул.Индустриальная, 107/5 | 10.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.17 | 65.15 | 126.26 | 64.54 |  | 0.9074 | -0.9032 | 0 | 0 | 72.933 | 73.493 | 31.831 | 31.27 | 126.703 | 126.703 | 85.041 | 85.04 | 41.663 | 41.662 | 0.021 | 0.021 | 2.144 | 2.144 | 12.864 | 12.864 | 8385.5 | 8346.3 | 0.03919 | 0.03921 | 0.033 | -0.033 | 0.00021 | 0.00021 | 827.79 | 545.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7474 | 0.14821 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.000551 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7038 | Кот. №2а |  | Уз 2-18 | Производственный корпус; | 9.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.91 | 123.17 | 126.87 | 123.04 |  | 13.0327 | -3.9643 | 1.525 | 0.142 | 76.329 | 74.044 | 34.104 | 34.721 | 126.659 | 125.134 | 85.194 | 85.051 | 41.608 | 39.941 | 139.654 | 13.048 | 1.82 | 1.82 | 10.92 | 10.92 | 240869.3 | 73267.5 | 0.03929 | 0.03968 | 1.891 | -0.575 | 4e-05 | 4e-05 | 530.92 | 536.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7040 | Кот. №2а |  | Уз 2-19 | Уз 2-20 | 62.49 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.72 | 65.18 | 124.09 | 64.48 |  | 1.8472 | -1.839 | 0.216 | 0.214 | 80.491 | 78.836 | 37.752 | 38.979 | 126.611 | 126.396 | 85.312 | 85.099 | 41.513 | 41.083 | 2.876 | 2.851 | 12.498 | 12.498 | 74.988 | 74.988 | 34139.6 | 33987.2 | 0.04029 | 0.04029 | 0.268 | -0.267 | 0.0003 | 0.0003 | 3015.05 | 1285.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5693 | 0.21885 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7042 | Кот. №2а |  | Уз 2-20 | Жилой дом; ул.Индустриальная, 107 | 14.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.09 | 65.83 | 123.17 | 65.21 |  | 0.9227 | -0.9189 | 0.013 | 0.013 | 78.836 | 80.762 | 39.705 | 37.752 | 126.396 | 126.382 | 85.325 | 85.312 | 41.083 | 41.057 | 0.737 | 0.731 | 2.968 | 2.968 | 17.808 | 17.808 | 17054 | 16983.4 | 0.04136 | 0.04137 | 0.134 | -0.133 | 7e-05 | 7e-05 | 851.45 | 572.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5693 | 0.21885 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7044 | Кот. №2а |  | Уз 2-20 | Жилой дом; ул.Индустриальная, 107 | 16.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.09 | 65.84 | 123.07 | 65.15 |  | 0.9242 | -0.9203 | 0.015 | 0.014 | 78.836 | 76.381 | 35.327 | 37.752 | 126.396 | 126.381 | 85.327 | 85.312 | 41.083 | 41.054 | 0.739 | 0.733 | 3.282 | 3.282 | 19.692 | 19.692 | 17080.1 | 17009.3 | 0.04136 | 0.04137 | 0.134 | -0.134 | 8e-05 | 8e-05 | 941.53 | 633.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5693 | 0.21885 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7045 | Кот. №2а |  | Уз.210 СМЭП ОБДД; ул.Индустриальная, 109а/1 | Уз 2-21 | 77.76 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.45 | 64.31 | 122.95 | 62.83 |  | 0.7698 | -0.7656 | 0.079 | 0.078 | 72 | 73.361 | 41.36 | 39.841 | 122 | 121.921 | 89.92 | 89.841 | 32.159 | 32.001 | 1.019 | 1.008 | 0 | 0 | 77.76 | 77.76 | 15465.1 | 15380.5 | 0.05415 | 0.05416 | 0.132 | -0.131 | 0.00031 | 0.00031 | 2700.06 | 1133.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4059 | 0.22697 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 5e-06 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7047 | Кот. №2а |  | Уз 2-21 | Уз 2-22 | 37.79 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.95 | 64.84 | 120.54 | 63.81 |  | 0.5348 | -0.5321 | 0.019 | 0.019 | 73.361 | 71.902 | 39.938 | 41.36 | 121.921 | 121.902 | 89.938 | 89.92 | 32.001 | 31.964 | 0.496 | 0.491 | 0 | 0 | 37.79 | 37.79 | 10742.8 | 10689.4 | 0.05459 | 0.0546 | 0.092 | -0.091 | 0.00015 | 0.00015 | 1284.88 | 544.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4059 | 0.22697 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.4e-06 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7049 | Кот. №2а |  | Уз 2-23 | 210 СМЭП ОБДД; ул.Индустриальная, 109а/1 | 12.77 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.69 | 66.88 | 118.35 | 65.04 |  | 0.2521 | -0.2501 | 0 | 0 | 71.998 | 71.998 | 39.844 | 39.844 | 121.998 | 121.998 | 89.844 | 89.844 | 32.154 | 32.154 | 0 | 0 | 2.554 | 2.554 | 15.324 | 15.324 | 1552.9 | 1540.5 | 0.04121 | 0.04154 | 0.004 | -0.004 | 0.00055 | 0.00055 | 1093.61 | 462.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1496 | 0.1093 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001287 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7050 | Кот. №2а |  | Уз 2-18 | Уз 2-19 | 74.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.91 | 64.51 | 125.72 | 63.73 |  | 4.8727 | -4.8443 | 0.048 | 0.047 | 76.329 | 80.491 | 38.979 | 34.721 | 126.659 | 126.611 | 85.099 | 85.051 | 41.608 | 41.513 | 0.533 | 0.527 | 14.996 | 14.996 | 89.976 | 89.976 | 45028.4 | 44766.2 | 0.03435 | 0.03436 | 0.177 | -0.176 | 0.00144 | 0.00144 | 5781.03 | 3789.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.676 | 0.14979 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0027335 | 7.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7052 | Кот. №2а |  | Уз 2-15 | Уз 2-3 | 11.02 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.17 | 86.58 | 127.08 | 86.5 |  | 19.4 | -10.2438 | 0 | 0 | 72.933 | 74.043 | 32.38 | 31.27 | 126.703 | 126.703 | 85.04 | 85.04 | 41.663 | 41.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 11.02 | 25757.7 | 13600.9 | 0.03091 | 0.03349 | 0.015 | -0.008 | 0.01022 | 0.01022 | 1747.9 | 755.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.1968 | 0.023699 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0090814 | 6.7e-06 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7053 | Кот. №2а |  | Уз.210 СМЭП ОБДД; ул.Индустриальная, 109а/1 | Уз 2-4 | 89.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.45 | 65.15 | 125.83 | 64.73 |  | 11.0331 | -10.9825 | 0.287 | 0.285 | 72 | 71.713 | 40.126 | 39.841 | 122 | 121.713 | 90.126 | 89.841 | 32.159 | 31.587 | 2.672 | 2.647 | 17.924 | 17.924 | 107.544 | 107.544 | 101956.4 | 101488.4 | 0.03356 | 0.03357 | 0.4 | -0.398 | 0.00172 | 0.00172 | 6891.35 | 4556.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7112 | 0.149 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0065797 | 8.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7054 | Кот. №2а |  | Уз 2-4 | Производственная база; ул.Индустриальная, 109а/2 | 25.87 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.83 | 65.31 | 125.66 | 65.24 |  | 10.7947 | -10.7487 | 0.079 | 0.079 | 71.713 | 68.323 | 36.895 | 40.126 | 121.713 | 121.633 | 90.205 | 90.126 | 31.587 | 31.428 | 2.558 | 2.537 | 5.174 | 5.174 | 31.044 | 31.044 | 99752.7 | 99327.7 | 0.03358 | 0.03358 | 0.392 | -0.39 | 0.0005 | 0.0005 | 1772.79 | 759.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7112 | 0.149 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.006475 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7055 | Кот. №2а |  | Уз 2-2 | Вагон; ул.Индустриальная, 109а | 6.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.03 | 67.53 | 115.47 | 65.72 |  | 0.1106 | -0.1102 | 0.003 | 0.003 | 71.71 | 71.707 | 40.132 | 40.129 | 121.71 | 121.707 | 90.132 | 90.129 | 31.582 | 31.575 | 0.423 | 0.421 | 1.336 | 1.336 | 8.016 | 8.016 | 4089.6 | 4075.2 | 0.05166 | 0.05167 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 283.59 | 199.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6394 | 0.27477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7056 | Кот. №2а |  | Уз 2-2 | Уз 2-29 | 17.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.03 | 66.78 | 112.25 | 62.72 |  | 0.1259 | -0.1255 | 0.002 | 0.002 | 71.71 | 68.998 | 37.421 | 40.129 | 121.71 | 121.708 | 90.131 | 90.129 | 31.582 | 31.577 | 0.119 | 0.118 | 3.43 | 3.43 | 20.58 | 20.58 | 3636.6 | 3623.3 | 0.03844 | 0.0384 | 0.045 | -0.044 | 3e-05 | 3e-05 | 728.07 | 509.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8891 | 0.25713 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7057 | Кот. №2а |  | Уз 2-29 | Вагон; ул.Индустриальная, 109а | 6.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.25 | 68.45 | 109.99 | 66.78 |  | 0.1259 | -0.1255 | 0.005 | 0.005 | 68.998 | 69.573 | 38.006 | 37.421 | 121.708 | 121.703 | 90.136 | 90.131 | 31.577 | 31.568 | 0.542 | 0.539 | 1.392 | 1.392 | 8.352 | 8.352 | 4653.6 | 4639.1 | 0.05111 | 0.05112 | 0.073 | -0.073 | 1e-05 | 1e-05 | 284.86 | 209.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6394 | 0.27477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7058 | Кот. №2а |  | Уз 2-4 | Уз 2-2 | 38.1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.83 | 64.12 | 118.03 | 60.93 |  | 0.2368 | -0.2355 | 0.002 | 0.002 | 71.713 | 71.71 | 40.129 | 40.126 | 121.713 | 121.71 | 90.129 | 90.126 | 31.587 | 31.582 | 0.054 | 0.054 | 7.62 | 7.62 | 45.72 | 45.72 | 4375.6 | 4353.2 | 0.04636 | 0.04639 | 0.034 | -0.034 | 0.00018 | 0.00018 | 1845.83 | 752.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5777 | 0.21845 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7059 | Кот. №2а |  | Уз 2-17 | Уз.103 | 25.18 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.56 | 83.73 | 127.46 | 83.6 |  | 20.6072 | -11.4354 | 0.042 | 0.013 | 69.878 | 71.466 | 29.643 | 27.999 | 126.868 | 126.826 | 85.003 | 84.989 | 41.879 | 41.823 | 1.678 | 0.52 | 0 | 0 | 25.18 | 25.18 | 130431.1 | 72378.9 | 0.04009 | 0.04033 | 0.351 | -0.195 | 0.00103 | 0.00103 | 2040.11 | 1571.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8889 | 0.1125 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0097584 | 3.2e-06 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7060 | Кот. №2а |  | Уз 18П-5 | Уз 2-17 | 27.19 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.66 | 83.24 | 127.56 | 83.09 |  | 20.8245 | -11.6495 | 0.047 | 0.015 | 71.025 | 69.878 | 27.999 | 29.085 | 126.915 | 126.868 | 84.989 | 84.975 | 41.94 | 41.879 | 1.714 | 0.539 | 0 | 0 | 27.19 | 27.19 | 131806.8 | 73734.6 | 0.04009 | 0.04032 | 0.354 | -0.198 | 0.00111 | 0.00111 | 2204.33 | 1689.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8889 | 0.1125 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0098892 | 3.5e-06 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7063 | Кот. №2а |  | Уз 2-17 | "Универсалсервис"; ул.Индустриальная, 107/18 | 7.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.03 | 0.03 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.56 | 65.13 | 126.03 | 64.13 |  | 0.2162 | -0.2153 | 0.005 | 0.005 | 69.878 | 69.303 | 27.435 | 27.999 | 126.868 | 126.863 | 84.995 | 84.989 | 41.879 | 41.868 | 0.606 | 0.601 | 1.468 | 1.468 | 8.808 | 8.808 | 6660.7 | 6631.9 | 0.0482 | 0.04822 | 0.087 | -0.087 | 1e-05 | 1e-05 | 330.04 | 214.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8171 | 0.26198 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7065 | Кот. №2а |  | Уз 18П-2 | Задвижка | 11.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.86 | 62.16 | 124.32 | 59.88 |  | 0.2564 | -0.2539 | 0 | 0 | 71.027 | 72.327 | 30.383 | 29.083 | 126.917 | 126.917 | 84.973 | 84.973 | 41.943 | 41.943 | 0.001 | 0.001 | 2.342 | 2.342 | 14.052 | 14.052 | 2193.7 | 2172.5 | 0.02917 | 0.02946 | 0.008 | -0.008 | 0.00026 | 0.00026 | 907.91 | 578.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1092 | 0.14066 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001283 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7066 | Кот. №2а |  | Задвижка | зспк , дог 198; ул.Индустриальная, 107/17 | 23.35 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.32 | 66.91 | 117.39 | 62.16 |  | 0.2561 | -0.2542 | 0 | 0 | 72.327 | 70.117 | 28.173 | 30.383 | 126.917 | 126.917 | 84.973 | 84.973 | 41.943 | 41.943 | 0.001 | 0.001 | 4.67 | 4.67 | 28.02 | 28.02 | 2191.5 | 2174.8 | 0.0292 | 0.02943 | 0.008 | -0.008 | 0.00052 | 0.00052 | 1772.87 | 1206.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1137 | 0.14058 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001283 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7070 | Кот. №2а |  | Уз 2-21 | 210 СМЭП ОБДД; ул.Индустриальная, 109/9 | 6.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.95 | 66.21 | 121.81 | 65.43 |  | 0.2348 | -0.2338 | 0.013 | 0.013 | 73.361 | 72.568 | 40.593 | 41.36 | 121.921 | 121.908 | 89.933 | 89.92 | 32.001 | 31.975 | 1.813 | 1.8 | 1.222 | 1.222 | 7.332 | 7.332 | 8677.4 | 8643.3 | 0.04914 | 0.04915 | 0.136 | -0.136 | 1e-05 | 1e-05 | 267.3 | 180.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6394 | 0.27477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7072 | Кот. №2а |  | Уз 2-16 | Уз 2-15 | 18.03 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.24 | 84.72 | 127.17 | 84.62 |  | 20.3081 | -11.1462 | 0.029 | 0.009 | 71.733 | 72.933 | 31.27 | 30.031 | 126.733 | 126.703 | 85.04 | 85.031 | 41.701 | 41.663 | 1.63 | 0.494 | 0 | 0 | 18.03 | 18.03 | 128538.3 | 70549.1 | 0.0401 | 0.04034 | 0.346 | -0.19 | 0.00074 | 0.00074 | 1458.09 | 1133.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8889 | 0.1125 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0096325 | 2.3e-06 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7073 | Кот. №2а |  | Уз.103 | Уз 2-16 | 55.63 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.46 | 84.04 | 127.24 | 83.73 |  | 20.6061 | -11.4364 | 0.093 | 0.029 | 71.466 | 71.733 | 30.031 | 29.643 | 126.826 | 126.733 | 85.031 | 85.003 | 41.823 | 41.701 | 1.678 | 0.52 | 0 | 0 | 55.63 | 55.63 | 130424.6 | 72385.4 | 0.04009 | 0.04033 | 0.351 | -0.195 | 0.00227 | 0.00227 | 4504.58 | 3479.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8889 | 0.1125 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0097584 | 7.2e-06 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7076 | Кот. №2а |  | Уз. 2-18а | Уз 2-18 | 5.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.93 | 90.42 | 126.91 | 90.39 |  | 17.9056 | -8.8085 | 0.044 | 0.011 | 77.623 | 76.329 | 34.721 | 35.96 | 126.703 | 126.659 | 85.051 | 85.04 | 41.663 | 41.608 | 6.984 | 1.711 | 1.048 | 1.048 | 6.288 | 6.288 | 165464 | 81399.1 | 0.03331 | 0.03372 | 0.65 | -0.32 | 0.0001 | 0.0001 | 404.06 | 328.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.676 | 0.14979 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0082211 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7079 | Кот. №2а |  | Уз.210 СМЭП ОБДД; ул.Индустриальная, 109а/1 | Уз 2-23 | 19.57 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.45 | 65.04 | 122.69 | 62.54 |  | 0.2521 | -0.25 | 0.002 | 0.002 | 72 | 71.998 | 39.844 | 39.841 | 122 | 121.998 | 89.844 | 89.841 | 32.159 | 32.154 | 0.113 | 0.111 | 0 | 0 | 19.57 | 19.57 | 5065.4 | 5021.8 | 0.05612 | 0.05615 | 0.043 | -0.043 | 8e-05 | 8e-05 | 948.94 | 625.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4059 | 0.22697 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7081 | Кот. №2а |  | Уз 2-16 | 198 ООО ЗСПК; ул.Индустриальная | 63.99 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.24 | 67.74 | 110.75 | 61.76 |  | 0.2958 | -0.2924 | 0 | 0 | 71.733 | 78.792 | 37.092 | 30.031 | 126.733 | 126.732 | 85.032 | 85.031 | 41.701 | 41.701 | 0.002 | 0.002 | 12.798 | 12.798 | 76.788 | 76.788 | 2733.1 | 2702 | 0.03495 | 0.03482 | 0.011 | -0.011 | 0.00123 | 0.00123 | 4876.92 | 1749.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.729 | 0.14861 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0001259 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-11 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7083 | Кот. №2а |  | Уз 2-3 | Уз. 2-18а | 16.59 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.08 | 90.39 | 126.93 | 90.25 |  | 17.9209 | -8.7932 | 0 | 0 | 74.043 | 77.623 | 35.96 | 32.38 | 126.703 | 126.703 | 85.04 | 85.04 | 41.663 | 41.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 16.59 | 23794 | 11674.8 | 0.03117 | 0.03427 | 0.013 | -0.007 | 0.01539 | 0.01539 | 2654.35 | 1158.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.1968 | 0.023699 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0082211 | 1.01e-05 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7093 | Кот. №2а |  | Уз 18П-3 | Уз 18П-5 | 44.27 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.79 | 66.99 | 127.66 | 66.89 |  | 62.2181 | -52.4436 | 0.001 | 0.001 | 71.026 | 71.025 | 29.085 | 29.084 | 126.916 | 126.915 | 84.975 | 84.974 | 41.942 | 41.94 | 0.025 | 0.018 | 0 | 0 | 44.27 | 44.27 | 115917.9 | 97707.3 | 0.03013 | 0.03027 | 0.092 | -0.077 | 0.02085 | 0.02085 | 8001.69 | 5452.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4536 | 0.036425 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.032429 | 1.76e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7095 | Кот. №2а |  | Уз 18П-2 | Уз 18П-3 | 25.39 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.86 | 66.55 | 127.79 | 66.5 |  | 68.459 | -58.6253 | 0.001 | 0.001 | 71.027 | 71.026 | 29.084 | 29.083 | 126.917 | 126.916 | 84.974 | 84.973 | 41.943 | 41.942 | 0.031 | 0.023 | 0 | 0 | 25.39 | 25.39 | 127545.3 | 109224.2 | 0.03006 | 0.03018 | 0.101 | -0.086 | 0.01196 | 0.01196 | 4590.98 | 3114.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4536 | 0.036425 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.03609 | 1.01e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7096 | Кот. №2а |  | Уз 18П-1 | Уз 18П-2 | 153.63 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.26 | 66.47 | 127.86 | 66.15 |  | 68.7877 | -58.8068 | 0.005 | 0.003 | 81.921 | 71.027 | 29.083 | 39.97 | 126.921 | 126.917 | 84.973 | 84.97 | 41.952 | 41.943 | 0.031 | 0.023 | 0 | 0 | 153.63 | 153.63 | 128157.8 | 109562.5 | 0.03005 | 0.03017 | 0.101 | -0.087 | 0.07236 | 0.07236 | 27844.95 | 18833 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4536 | 0.036425 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.036219 | 6.1e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7097 | Кот. №2а |  | Уз 18П-3 | Уз 18П-4 | 33.74 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.79 | 63.89 | 127.31 | 63.69 |  | 6.2289 | -6.1936 | 0.004 | 0.004 | 71.026 | 77.942 | 36.008 | 29.084 | 126.916 | 126.912 | 84.978 | 84.974 | 41.942 | 41.933 | 0.107 | 0.106 | 6.748 | 6.748 | 40.488 | 40.488 | 38374.2 | 38156.4 | 0.03194 | 0.03195 | 0.1 | -0.1 | 0.00145 | 0.00145 | 2997.03 | 1262.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1378 | 0.10944 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0036616 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7098 | Кот. №2а |  | Уз 2-27 | 109б; ул.Индустриальная, 109б | 8.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.29 | 65.2 | 125.88 | 63.62 |  | 0.217 | -0.216 | 0 | 0 | 79.332 | 78.122 | 36.17 | 37.379 | 126.922 | 126.922 | 84.97 | 84.969 | 41.953 | 41.952 | 0.046 | 0.039 | 1.782 | 1.782 | 10.692 | 10.692 | 4011 | 3992.6 | 0.04687 | 0.03966 | 0.031 | -0.031 | 4e-05 | 4e-05 | 524.08 | 342.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5768 | 0.21849 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7099 | Кот. №2а |  | Уз 2-27 | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 109в | 35.02 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.29 | 66.34 | 121.06 | 63.34 |  | 0.2383 | -0.237 | 0.002 | 0.002 | 79.332 | 78.6 | 36.652 | 37.379 | 126.922 | 126.92 | 84.972 | 84.969 | 41.953 | 41.948 | 0.055 | 0.054 | 7.004 | 7.004 | 42.024 | 42.024 | 4403.9 | 4380.9 | 0.04632 | 0.04635 | 0.035 | -0.034 | 0.00017 | 0.00017 | 1724.12 | 712.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5768 | 0.21849 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7102 | Кот. №2а |  | Уз 2-1 | зуев Николай Александрович дог 275; ул.Индустриальная, 107б | 20.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.02 | 67.05 | 117.25 | 65.44 |  | 0.2546 | -0.2535 | 0.002 | 0.002 | 76.86 | 76.858 | 35.032 | 35.031 | 126.86 | 126.858 | 85.032 | 85.031 | 41.829 | 41.826 | 0.062 | 0.062 | 4.064 | 4.064 | 24.384 | 24.384 | 4705.4 | 4685.1 | 0.04595 | 0.04597 | 0.037 | -0.037 | 0.0001 | 0.0001 | 959.88 | 406.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5764 | 0.21851 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7105 | Кот. №2а |  | Уз 2-30 | Уз 2-31 | 9.78 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.8 | 66.37 | 118.17 | 66.04 |  | 0.5345 | -0.5323 | 0.003 | 0.003 | 71.897 | 71.894 | 39.946 | 39.943 | 121.897 | 121.894 | 89.946 | 89.943 | 31.954 | 31.948 | 0.256 | 0.254 | 1.956 | 1.956 | 11.736 | 11.736 | 9879.1 | 9838.6 | 0.04278 | 0.0428 | 0.078 | -0.077 | 5e-05 | 5e-05 | 337.25 | 176.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.575 | 0.21858 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7106 | Кот. №2а |  | Уз 2-31 | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 109а | 18.79 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.17 | 67.6 | 114.93 | 66.22 |  | 0.2714 | -0.2703 | 0.002 | 0.002 | 71.894 | 71.892 | 39.948 | 39.946 | 121.894 | 121.892 | 89.948 | 89.946 | 31.948 | 31.944 | 0.07 | 0.07 | 3.758 | 3.758 | 22.548 | 22.548 | 5015.1 | 4995 | 0.04561 | 0.04563 | 0.039 | -0.039 | 9e-05 | 9e-05 | 877.96 | 371.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.575 | 0.21858 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7108 | Кот. №2а |  | Уз 2-13 | Задвижка | 2.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.61 | 61.47 | 127.01 | 61.09 |  | 0.2547 | -0.2534 | 0 | 0 | 79.642 | 79.012 | 37.179 | 37.809 | 126.862 | 126.862 | 85.029 | 85.029 | 41.833 | 41.833 | 0.062 | 0.062 | 0.52 | 0.52 | 3.12 | 3.12 | 4707.9 | 4682.6 | 0.04595 | 0.04598 | 0.037 | -0.037 | 1e-05 | 1e-05 | 152.32 | 96.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.576 | 0.21853 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7109 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз 2-1 | 26.16 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.01 | 65.44 | 121.02 | 61.47 |  | 0.2547 | -0.2534 | 0.002 | 0.002 | 79.012 | 76.86 | 35.031 | 37.179 | 126.862 | 126.86 | 85.031 | 85.029 | 41.833 | 41.829 | 0.062 | 0.062 | 5.232 | 5.232 | 31.392 | 31.392 | 4707.7 | 4682.8 | 0.04595 | 0.04598 | 0.037 | -0.037 | 0.00013 | 0.00013 | 1527.21 | 1006.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.576 | 0.21853 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7112 | Кот. №2а |  | Уз 18П-1 | Уз 2-13 | 98.95 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.26 | 63.76 | 127.61 | 63.34 |  | 12.3218 | -12.2395 | 0.06 | 0.059 | 81.921 | 79.642 | 37.809 | 39.97 | 126.921 | 126.862 | 85.029 | 84.97 | 41.952 | 41.833 | 0.603 | 0.595 | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 77989.4 | 77469 | 0.04029 | 0.04029 | 0.21 | -0.208 | 0.00404 | 0.00404 | 8050.23 | 5200.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8235 | 0.11333 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0072208 | 1.26e-05 | [14 empty] | Пан-2 | Сталь
7113 | Кот. №2а |  | Уз 2-31 | Производственная база; ул.Индустриальная, 109а/6 | 10.49 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.17 | 67.33 | 116.31 | 66.53 |  | 0.2631 | -0.2621 | 0.001 | 0.001 | 71.894 | 71.893 | 39.947 | 39.946 | 121.894 | 121.893 | 89.947 | 89.946 | 31.948 | 31.946 | 0.066 | 0.066 | 2.098 | 2.098 | 12.588 | 12.588 | 4863.1 | 4844.4 | 0.04577 | 0.04579 | 0.038 | -0.038 | 5e-05 | 5e-05 | 490.14 | 208.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.575 | 0.21858 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7114 | Кот. №2а |  | Уз 2-22 | Уз 2-30 | 16.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.54 | 66.04 | 118.8 | 64.84 |  | 0.5346 | -0.5323 | 0.005 | 0.005 | 71.902 | 71.897 | 39.943 | 39.938 | 121.902 | 121.897 | 89.943 | 89.938 | 31.964 | 31.954 | 0.256 | 0.254 | 3.32 | 3.32 | 19.92 | 19.92 | 9880.6 | 9837.1 | 0.04278 | 0.0428 | 0.078 | -0.077 | 8e-05 | 8e-05 | 932.23 | 642.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.575 | 0.21858 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7121 | Кот. №2а |  | Уз 5П-5-1 | Задвижка | 53.07 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.96 | 65.22 | 128.81 | 65.11 |  | 82.0439 | -71.6386 | 0 | 0 | 78.931 | 78.931 | 36.963 | 36.962 | 126.931 | 126.931 | 84.963 | 84.962 | 41.969 | 41.968 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0 | 53.07 | 53.07 | 108931.2 | 95115.9 | 0.02803 | 0.02818 | 0.061 | -0.054 | 0.04922 | 0.04922 | 12297.51 | 8244.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 38.6071 | 0.025902 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.043858 | 2.96e-05 | [15 empty] | Сталь
7122 | Кот. №2а |  | Уз.1 Цех по выпуску армоблоков;ул.Индустриальная | Уз. 2 Цех по выпуску армоблоков; ул.Индустриальная | 48.9 |  | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.65 | 61.13 | 125.38 | 61.02 |  | 8.314 | -8.2594 | 0.286 | 0.283 | 77.285 | 77.678 | 37.54 | 36.577 | 126.295 | 126.008 | 85.87 | 85.587 | 40.708 | 40.139 | 4.881 | 4.818 | 9.78 | 9.78 | 58.68 | 58.68 | 96036.9 | 95405.7 | 0.03539 | 0.03539 | 0.471 | -0.468 | 0.0006 | 0.0006 | 2164.55 | 978.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.5874 | 0.17897 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7123 | Кот. №2а |  | Уз. 2 Цех по выпуску армоблоков; ул.Индустриальная | Уз 3-21 | 172.61 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.38 | 61.49 | 124.02 | 60.91 |  | 7.7526 | -7.7016 | 0.88 | 0.869 | 77.678 | 80.128 | 41.738 | 37.54 | 126.008 | 125.128 | 86.738 | 85.87 | 40.139 | 38.39 | 4.249 | 4.194 | 34.522 | 34.522 | 207.132 | 207.132 | 89551.7 | 88962.6 | 0.03543 | 0.03543 | 0.439 | -0.437 | 0.00211 | 0.00211 | 10544.42 | 4493.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.5874 | 0.17897 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0 | 1.4e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7124 | Кот. №2а |  | Уз 3-1 | Уз 3-2 | 14.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.19 | 60.83 | 126.07 | 60.78 |  | 8.315 | -8.2584 | 0.027 | 0.026 | 74.978 | 76.541 | 35.165 | 33.548 | 126.658 | 126.631 | 85.255 | 85.228 | 41.43 | 41.376 | 1.527 | 1.506 | 2.924 | 2.924 | 17.544 | 17.544 | 76838.6 | 76315.5 | 0.03377 | 0.03378 | 0.302 | -0.3 | 0.00028 | 0.00028 | 984.94 | 419.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7191 | 0.14883 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0039918 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7125 | Кот. №2а |  | Уз 3-2 | Уз 3-20 | 32.66 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.07 | 60.94 | 125.83 | 60.83 |  | 8.3147 | -8.2587 | 0.191 | 0.189 | 76.541 | 77.34 | 36.344 | 35.165 | 126.631 | 126.44 | 85.444 | 85.255 | 41.376 | 40.996 | 4.882 | 4.817 | 6.532 | 6.532 | 39.192 | 39.192 | 96045 | 95397.6 | 0.03539 | 0.03539 | 0.471 | -0.468 | 0.0004 | 0.0004 | 1999.46 | 856.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.5874 | 0.17897 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7129 | Кот. №2а |  | Уз. 2 Цех по выпуску армоблоков; ул.Индустриальная | Бытовые помещения; ул.Индустриальная,99/3 | 22.04 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.38 | 65.77 | 123.11 | 64.25 |  | 0.5608 | -0.5584 | 0.007 | 0.007 | 77.678 | 76.001 | 35.877 | 37.54 | 126.008 | 126.001 | 85.877 | 85.87 | 40.139 | 40.124 | 0.281 | 0.278 | 4.408 | 4.408 | 26.448 | 26.448 | 10365.2 | 10320 | 0.04263 | 0.04264 | 0.081 | -0.081 | 0.00011 | 0.00011 | 1274.37 | 850.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5801 | 0.21834 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7132 | Кот. №2а |  | Уз 3-23 | абк офис; ул.Индустриальная, 101 | 35.97 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.93 | 65.83 | 122.91 | 65.39 |  | 1.7007 | -1.6936 | 0.105 | 0.105 | 80.131 | 86.186 | 45.577 | 39.312 | 126.351 | 126.246 | 85.637 | 85.532 | 40.819 | 40.609 | 2.444 | 2.424 | 7.194 | 7.194 | 43.164 | 43.164 | 31431.3 | 31300.2 | 0.04038 | 0.04039 | 0.247 | -0.246 | 0.00017 | 0.00017 | 1726.69 | 737.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5598 | 0.21931 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7133 | Кот. №2а |  | Уз 3-1 | Уз 3-23 | 104.46 |  | T1/T2 | Подв. | 80 | 80 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.19 | 65.39 | 123.93 | 64.3 |  | 1.7012 | -1.6931 | 0.307 | 0.304 | 74.978 | 80.131 | 39.312 | 33.548 | 126.658 | 126.351 | 85.532 | 85.228 | 41.43 | 40.819 | 2.445 | 2.422 | 20.892 | 20.892 | 125.352 | 125.352 | 31440.5 | 31291 | 0.04038 | 0.04039 | 0.247 | -0.246 | 0.0005 | 0.0005 | 3842.32 | 1856.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5598 | 0.21931 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0 | 6.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7139 | Кот. №2а |  | Уз 3-3 | абк; ул.Индустриальная, 101 | 6.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.46 | 66.2 | 121.15 | 65.98 |  | 1.1919 | -1.1873 | 0.01 | 0.01 | 80.098 | 80.089 | 41.777 | 41.768 | 125.098 | 125.089 | 86.777 | 86.768 | 38.331 | 38.311 | 1.215 | 1.206 | 1.336 | 1.336 | 8.016 | 8.016 | 22029 | 21943.3 | 0.04089 | 0.04089 | 0.173 | -0.172 | 3e-05 | 3e-05 | 377.24 | 258.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7141 | Кот. №2а |  | Уз 3-3 | дотс, рмм; ул.Индустриальная, 101 | 130.1 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.46 | 70.46 | 97.1 | 53.15 |  | 0.2316 | -0.2306 | 0.078 | 0.077 | 80.098 | 85.021 | 46.845 | 41.768 | 125.098 | 125.021 | 86.845 | 86.768 | 38.331 | 38.176 | 0.498 | 0.494 | 26.02 | 26.02 | 156.12 | 156.12 | 6686.9 | 6658.9 | 0.04764 | 0.04765 | 0.082 | -0.082 | 0.00026 | 0.00026 | 5640.77 | 3992.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8791 | 0.25779 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 7.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7143 | Кот. №2а |  | Уз 3-15 | Уз 9П-6 | 461.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.28 | 65.78 | 114.19 | 59.56 |  | 3.5719 | -3.5442 | 0.51 | 0.502 | 75.418 | 74.458 | 37.398 | 37.346 | 124.968 | 124.458 | 87.398 | 86.896 | 38.071 | 37.06 | 0.92 | 0.906 | 92.298 | 92.298 | 553.788 | 553.788 | 41259.9 | 40939.8 | 0.03614 | 0.03615 | 0.202 | -0.201 | 0.00565 | 0.00565 | 32469.34 | 22042.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.5874 | 0.17897 | 1.46e-05 | 6.7e-06 | 0 | 3.73e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7144 | Кот. №2а |  | Уз 3-15 | Хозяйственный корпус; ул.9 П, 30/2 | 14.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.28 | 65.81 | 122.97 | 65.6 |  | 2.0006 | -1.9926 | 0.584 | 0.58 | 75.418 | 74.383 | 37.476 | 37.346 | 124.968 | 124.383 | 87.476 | 86.896 | 38.071 | 36.907 | 34.512 | 34.238 | 2.822 | 2.822 | 16.932 | 16.932 | 57774.1 | 57542.9 | 0.04425 | 0.04425 | 0.709 | -0.706 | 3e-05 | 3e-05 | 618.52 | 415.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8893 | 0.25711 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7145 | Кот. №2а |  | Уз 3-20 | Уз.1 Цех по выпуску армоблоков;ул.Индустриальная | 24.8 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.83 | 61.02 | 125.65 | 60.94 |  | 8.3143 | -8.2591 | 0.145 | 0.143 | 77.34 | 77.285 | 36.577 | 36.344 | 126.44 | 126.295 | 85.587 | 85.444 | 40.996 | 40.708 | 4.881 | 4.817 | 4.96 | 4.96 | 29.76 | 29.76 | 96040.4 | 95402.2 | 0.03539 | 0.03539 | 0.471 | -0.468 | 0.0003 | 0.0003 | 1517.09 | 649.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.5874 | 0.17897 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7147 | Кот. №2а |  | Уз 3-21 | Уз 3-3 | 55.67 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.02 | 63.89 | 121.46 | 62.18 |  | 1.4239 | -1.4174 | 0.03 | 0.029 | 80.128 | 80.098 | 41.768 | 41.738 | 125.128 | 125.098 | 86.768 | 86.738 | 38.39 | 38.331 | 0.445 | 0.441 | 11.134 | 11.134 | 66.804 | 66.804 | 20243.8 | 20151.3 | 0.03892 | 0.03893 | 0.122 | -0.122 | 0.00045 | 0.00045 | 3649.5 | 2428.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1902 | 0.19267 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7149 | Кот. №2а |  | Уз 3-1 | материально технический склад; ул.Индустриальная | 16.78 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.19 | 65.21 | 125.62 | 64.94 |  | 1.0958 | -1.091 | 0.021 | 0.021 | 74.978 | 73.797 | 32.409 | 33.548 | 126.658 | 126.637 | 85.249 | 85.228 | 41.43 | 41.388 | 1.031 | 1.022 | 3.356 | 3.356 | 20.136 | 20.136 | 20251.7 | 20164.1 | 0.04103 | 0.04104 | 0.159 | -0.158 | 8e-05 | 8e-05 | 617.21 | 297.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5598 | 0.21931 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7150 | Кот. №2а |  | Уз 3-21 | Уз 3-15 | 57.41 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.02 | 61.74 | 123.28 | 61.25 |  | 5.5733 | -5.5361 | 0.16 | 0.158 | 80.128 | 75.418 | 37.346 | 41.738 | 125.128 | 124.968 | 86.896 | 86.738 | 38.39 | 38.071 | 2.327 | 2.296 | 11.482 | 11.482 | 68.892 | 68.892 | 64377.7 | 63948.8 | 0.03753 | 0.03754 | 0.316 | -0.314 | 0.0007 | 0.0007 | 4174.26 | 2692.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.5874 | 0.17897 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7154 | Кот. №2а |  | Уз 3-17 | Уз 3-16 | 15.84 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 90 | 90 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.32 | 64.96 | 126.25 | 64.92 |  | 14.0295 | -13.968 | 0.082 | 0.081 | 76.362 | 76.28 | 35.603 | 35.522 | 126.362 | 126.28 | 85.603 | 85.522 | 40.84 | 40.677 | 4.302 | 4.265 | 3.168 | 3.168 | 19.008 | 19.008 | 129645.1 | 129077.5 | 0.03342 | 0.03343 | 0.509 | -0.507 | 0.0003 | 0.0003 | 1087.1 | 465.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6935 | 0.1494 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0084837 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7155 | Кот. №2а |  | Уз 3-16 | производственный корпус 2; ул.Индустриальная,99 | 48.84 |  | T1/T2 | Надз. | 90 | 90 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.25 | 65.13 | 125.98 | 64.96 |  | 14.0291 | -13.9683 | 0.252 | 0.25 | 76.28 | 76.028 | 35.853 | 35.603 | 126.28 | 126.028 | 85.853 | 85.603 | 40.677 | 40.175 | 4.302 | 4.265 | 9.768 | 9.768 | 58.608 | 58.608 | 129642.3 | 129080.3 | 0.03342 | 0.03343 | 0.509 | -0.507 | 0.00093 | 0.00093 | 3751.01 | 2482.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6935 | 0.1494 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0084837 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7158 | Кот. №2а |  | Уз 3-4 | производственный корпус 1; ул.Индустриальная, 99 | 7.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.57 | 65.22 | 125.59 | 64.57 |  | 0.5357 | -0.5333 | 0 | 0 | 76.597 | 76.597 | 35.29 | 35.289 | 126.597 | 126.597 | 85.29 | 85.289 | 41.308 | 41.307 | 0.024 | 0.024 | 1.468 | 1.468 | 8.808 | 8.808 | 6187.6 | 6159.7 | 0.04187 | 0.04189 | 0.03 | -0.03 | 9e-05 | 9e-05 | 526.67 | 348.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8474 | 0.17102 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003214 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7159 | Кот. №2а |  | Уз 3-4 | Уз 3-17 | 45.53 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.57 | 64.92 | 126.32 | 64.76 |  | 14.0303 | -13.9672 | 0.235 | 0.233 | 76.597 | 76.362 | 35.522 | 35.289 | 126.597 | 126.362 | 85.522 | 85.289 | 41.308 | 40.84 | 4.302 | 4.264 | 9.106 | 9.106 | 54.636 | 54.636 | 129653.2 | 129069.4 | 0.03342 | 0.03343 | 0.509 | -0.507 | 0.00087 | 0.00087 | 3503.55 | 2309.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6935 | 0.1494 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0084837 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7160 | Кот. №2а |  | Уз 3-18 | Уз 3-19 | 12.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.34 | 62.42 | 117.64 | 61.95 |  | 1.2227 | -1.2152 | 0.002 | 0.002 | 67.23 | 65.698 | 43.03 | 44.558 | 117.23 | 117.228 | 94.56 | 94.558 | 22.671 | 22.668 | 0.114 | 0.113 | 2.496 | 2.496 | 14.976 | 14.976 | 14124.1 | 14036.5 | 0.03838 | 0.0384 | 0.069 | -0.069 | 0.00015 | 0.00015 | 852 | 577.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8008 | 0.17239 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0004968 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7162 | Кот. №2а |  | Уз 3-19 | Уз 3-14 | 111.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.64 | 66.86 | 111.43 | 62.42 |  | 1.2226 | -1.2153 | 0.015 | 0.015 | 65.698 | 64.113 | 41.475 | 43.03 | 117.228 | 117.213 | 94.575 | 94.56 | 22.668 | 22.637 | 0.114 | 0.113 | 22.352 | 22.352 | 134.112 | 134.112 | 14122.4 | 14038.3 | 0.03838 | 0.0384 | 0.069 | -0.069 | 0.00137 | 0.00137 | 7596.78 | 5390.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8008 | 0.17239 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0004968 | 9.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7163 | Кот. №2а |  | Уз 3-8 | РММ; ул.Индустриальная | 83.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.75 | 66.46 | 120.43 | 64.86 |  | 2.5318 | -2.5202 | 0.047 | 0.047 | 66.319 | 71.752 | 49.911 | 44.384 | 116.859 | 116.812 | 94.971 | 94.924 | 21.935 | 21.842 | 0.469 | 0.465 | 16.732 | 16.732 | 100.392 | 100.392 | 29245.3 | 29111.3 | 0.03665 | 0.03666 | 0.144 | -0.143 | 0.00103 | 0.00103 | 5867.4 | 4020.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7542 | 0.17379 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0013576 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7167 | Кот. №2а |  | Уз 9П-6 | Уз. База ОАО РНУ ЖКХ;ул.9 П, 30/12 | 98.07 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.19 | 66.47 | 112.57 | 65.78 |  | 3.5663 | -3.5499 | 0.108 | 0.107 | 74.458 | 74.23 | 37.385 | 37.398 | 124.458 | 124.35 | 87.505 | 87.398 | 37.06 | 36.845 | 0.917 | 0.909 | 19.614 | 19.614 | 117.684 | 117.684 | 41194.6 | 41005.1 | 0.03614 | 0.03615 | 0.202 | -0.201 | 0.0012 | 0.0012 | 5768.49 | 2458.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.5874 | 0.17897 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 7.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7169 | Кот. №2а |  | Уз. База ОАО РНУ ЖКХ;ул.9 П, 30/12 | База ОАО РНУ ЖКХ; ул.9 П, 30/12 | 8.95 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 112.57 | 68.07 | 111.07 | 67.22 |  | 0.195 | -0.1943 | 0 | 0 | 74.23 | 74.35 | 37.506 | 37.385 | 124.35 | 124.35 | 87.506 | 87.505 | 36.845 | 36.844 | 0.03 | 0.03 | 1.79 | 1.79 | 10.74 | 10.74 | 3603.5 | 3590.9 | 0.03833 | 0.03828 | 0.028 | -0.028 | 4e-05 | 4e-05 | 291.27 | 166.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7170 | Кот. №2а |  | Уз 3-25 | Уз 5П-66 | 13.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.02 | 61.32 | 127.78 | 61.16 |  | 6.2026 | -6.1548 | 0 | 0 | 63.816 | 64.106 | 41.422 | 41.132 | 117.236 | 117.236 | 94.552 | 94.552 | 22.685 | 22.684 | 0.024 | 0.024 | 2.704 | 2.704 | 16.224 | 16.224 | 28658.8 | 28437.8 | 0.03108 | 0.0311 | 0.056 | -0.056 | 0.00104 | 0.00104 | 1494.77 | 947.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5299 | 0.086731 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0032731 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7171 | Кот. №2а |  | Уз 5П-64 | Уз 3-25 | 115.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 61.49 | 128.02 | 61.14 |  | 15.0828 | -14.9257 | 0.019 | 0.018 | 66.545 | 63.816 | 41.132 | 43.823 | 117.255 | 117.236 | 94.552 | 94.533 | 22.722 | 22.685 | 0.136 | 0.133 | 23.064 | 23.064 | 138.384 | 138.384 | 69689.5 | 68963.8 | 0.02922 | 0.02923 | 0.137 | -0.135 | 0.00883 | 0.00883 | 12551.41 | 5328.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5299 | 0.086731 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0080762 | 1.92e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7174 | Кот. №2а |  | Уз 3-25 | Уз. Сибирский тракт;ул.Индустриальная, 95/10 | 14.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.02 | 61.78 | 127.9 | 61.73 |  | 8.8714 | -8.7798 | 0.001 | 0.001 | 63.816 | 62.966 | 40.283 | 41.132 | 117.236 | 117.236 | 94.553 | 94.552 | 22.685 | 22.683 | 0.049 | 0.048 | 2.896 | 2.896 | 17.376 | 17.376 | 40989.9 | 40566.8 | 0.03017 | 0.03019 | 0.08 | -0.08 | 0.00111 | 0.00111 | 1059.89 | 481.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5299 | 0.086731 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0048032 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7175 | Кот. №2а |  | Уз. Сибирский тракт;ул.Индустриальная, 95/10 | Уз 3-10 | 172.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.9 | 63.68 | 122.31 | 60.01 |  | 2.8533 | -2.814 | 0.005 | 0.005 | 62.966 | 61.311 | 38.637 | 40.283 | 117.236 | 117.231 | 94.557 | 94.553 | 22.683 | 22.673 | 0.024 | 0.023 | 34.55 | 34.55 | 207.3 | 207.3 | 17578.1 | 17336 | 0.03407 | 0.03412 | 0.046 | -0.045 | 0.00744 | 0.00744 | 15962.41 | 10339.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9673 | 0.11152 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.0013915 | 2.24e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7177 | Кот. №2а |  | Уз. Сибирский тракт;ул.Индустриальная, 95/10 | Сибирский тракт; ул.Индустриальная, 95/10 | 5.36 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.9 | 64.87 | 127.81 | 64.82 |  | 4.2513 | -4.2321 | 0 | 0 | 62.966 | 62.765 | 40.083 | 40.283 | 117.236 | 117.235 | 94.553 | 94.553 | 22.683 | 22.683 | 0.012 | 0.012 | 1.072 | 1.072 | 6.432 | 6.432 | 19643 | 19554.2 | 0.03233 | 0.03235 | 0.039 | -0.038 | 0.00041 | 0.00041 | 391.94 | 188.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5299 | 0.086731 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0026593 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7181 | Кот. №2а |  | Уз. произв. база;ул.Индустриальная, 95/8 | произв. база; ул.Индустриальная, 95/8 | 2.24 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.8 | 66.85 | 118.43 | 66.65 |  | 0.251 | -0.2501 | 0 | 0 | 67.23 | 67.23 | 44.558 | 44.558 | 117.23 | 117.23 | 94.558 | 94.558 | 22.672 | 22.672 | 0.004 | 0.004 | 0.448 | 0.448 | 2.688 | 2.688 | 2899.6 | 2888.5 | 0.03565 | 0.0356 | 0.014 | -0.014 | 3e-05 | 3e-05 | 93.38 | 49.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8488 | 0.17098 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001287 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7185 | Кот. №2а |  | Уз 3-24 | ЗАО Самотлорнефтепромхим; ул.Индустриальная, 93а | 20.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.99 | 66.49 | 120.24 | 65.28 |  | 0.8644 | -0.8603 | 0 | 0 | 65.474 | 63.944 | 41.264 | 42.794 | 117.234 | 117.234 | 94.554 | 94.554 | 22.681 | 22.68 | 0.019 | 0.019 | 4.044 | 4.044 | 24.264 | 24.264 | 7987.5 | 7950.3 | 0.03943 | 0.03946 | 0.031 | -0.031 | 0.00039 | 0.00039 | 1513.9 | 1040.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6291 | 0.15085 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0004616 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7186 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз. произв. база;ул.Индустриальная, 95/8 | 4.86 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.93 | 62.71 | 118.8 | 62.64 |  | 1.7556 | -1.7449 | 0 | 0 | 67.23 | 67.23 | 44.558 | 44.558 | 117.23 | 117.23 | 94.558 | 94.558 | 22.673 | 22.672 | 0.045 | 0.045 | 0.972 | 0.972 | 5.832 | 5.832 | 14748.3 | 14659 | 0.03632 | 0.03634 | 0.053 | -0.052 | 0.00011 | 0.00011 | 225.38 | 110.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1762 | 0.13935 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007524 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7188 | Кот. №2а |  | Уз. произв. база;ул.Индустриальная, 95/8 | Уз 3-18 | 9.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.8 | 62.36 | 118.34 | 62.05 |  | 1.5044 | -1.495 | 0 | 0 | 67.23 | 67.23 | 44.558 | 44.558 | 117.23 | 117.23 | 94.558 | 94.558 | 22.672 | 22.671 | 0.034 | 0.034 | 1.876 | 1.876 | 11.256 | 11.256 | 12638.5 | 12559.2 | 0.03689 | 0.03692 | 0.045 | -0.045 | 0.00022 | 0.00022 | 688.69 | 464.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.2107 | 0.13868 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006238 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7190 | Кот. №2а |  | Уз 3-18 | Зд. 23378; ул.Индустриальная, 95/9 | 21.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.34 | 67.79 | 113.23 | 64.13 |  | 0.2815 | -0.28 | 0 | 0 | 67.23 | 64.89 | 42.218 | 44.558 | 117.23 | 117.23 | 94.558 | 94.558 | 22.671 | 22.671 | 0.006 | 0.006 | 4.21 | 4.21 | 25.26 | 25.26 | 3251.3 | 3234.9 | 0.03704 | 0.03697 | 0.016 | -0.016 | 0.00026 | 0.00026 | 1437.06 | 1023.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8008 | 0.17239 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.000127 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7192 | Кот. №2а |  | Уз. Сибирский тракт;ул.Индустриальная, 95/10 | Уз. произв. база;ул.Индустриальная, 95/8 | 105.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.9 | 61.49 | 121.33 | 57.24 |  | 1.7657 | -1.7348 | 0 | 0 | 62.966 | 65.115 | 42.433 | 40.283 | 117.236 | 117.235 | 94.553 | 94.553 | 22.683 | 22.682 | 0.002 | 0.002 | 21.012 | 21.012 | 126.072 | 126.072 | 8158.3 | 8015.7 | 0.03666 | 0.03677 | 0.016 | -0.016 | 0.00805 | 0.00805 | 11607.35 | 7372.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5299 | 0.086731 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0007524 | 1.75e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7194 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23354;ул.Индустриальная, 93а/2 | ул.Индустриальная, 93а/1 | 59.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 109.47 | 69.79 | 99.5 | 62.09 |  | 0.4154 | -0.4122 | 0 | 0 | 67.231 | 66.65 | 43.978 | 44.557 | 117.231 | 117.23 | 94.558 | 94.557 | 22.673 | 22.673 | 0.004 | 0.004 | 11.974 | 11.974 | 71.844 | 71.844 | 3838.6 | 3809 | 0.03914 | 0.03904 | 0.015 | -0.015 | 0.00115 | 0.00115 | 4142.26 | 3174.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6291 | 0.15085 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0001223 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7197 | Кот. №2а |  | Уз 3-8 | Арочник; ул.Индустриальная | 9.54 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.75 | 66.08 | 122.3 | 65.89 |  | 1.4379 | -1.4319 | 0.001 | 0.001 | 66.319 | 66.859 | 44.925 | 44.384 | 116.859 | 116.859 | 94.925 | 94.924 | 21.935 | 21.934 | 0.05 | 0.05 | 1.908 | 1.908 | 11.448 | 11.448 | 13287.6 | 13232.2 | 0.03723 | 0.03724 | 0.052 | -0.052 | 0.00018 | 0.00018 | 642.93 | 276.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7478 | 0.1482 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0008034 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7200 | Кот. №2а |  | Уз. произв. база;ул.Индустриальная, 95/8 | Задвижка | 89.07 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.33 | 62.64 | 118.93 | 61.49 |  | 1.7576 | -1.7429 | 0.005 | 0.005 | 65.115 | 67.23 | 44.558 | 42.433 | 117.235 | 117.23 | 94.558 | 94.553 | 22.682 | 22.673 | 0.046 | 0.045 | 17.814 | 17.814 | 106.884 | 106.884 | 14765.6 | 14641.6 | 0.03631 | 0.03634 | 0.053 | -0.052 | 0.00206 | 0.00206 | 4219.93 | 2016.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1817 | 0.13924 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0007524 | 9.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7202 | Кот. №2а |  | Уз 5П-66 | Уз 3-24 | 64.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.78 | 65.28 | 121.99 | 61.45 |  | 0.8656 | -0.8591 | 0.001 | 0.001 | 64.106 | 65.474 | 42.794 | 41.422 | 117.236 | 117.234 | 94.554 | 94.552 | 22.684 | 22.681 | 0.019 | 0.019 | 12.924 | 12.924 | 77.544 | 77.544 | 7998.9 | 7938.9 | 0.03942 | 0.03946 | 0.031 | -0.031 | 0.00124 | 0.00124 | 5007.84 | 3289.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6291 | 0.15085 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0004616 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7203 | Кот. №2а |  | Уз 5П-66 | Уз 3-8 | 276.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.78 | 65.23 | 122.75 | 61.9 |  | 3.9731 | -3.9487 | 0.377 | 0.372 | 64.106 | 66.319 | 44.384 | 41.422 | 117.236 | 116.859 | 94.924 | 94.552 | 22.684 | 21.935 | 1.134 | 1.121 | 55.33 | 55.33 | 331.98 | 331.98 | 45893.9 | 45612.4 | 0.03601 | 0.03601 | 0.225 | -0.224 | 0.00339 | 0.00339 | 19991.57 | 13147.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7542 | 0.17379 | 1.46e-05 | 4e-06 | 0.002161 | 2.3e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7204 | Кот. №2а |  | Уз 5П-66 | Уз 3-5 | 87.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.78 | 62.73 | 122.81 | 59.51 |  | 1.3629 | -1.348 | 0.005 | 0.005 | 64.106 | 66.201 | 43.527 | 41.422 | 117.236 | 117.231 | 94.557 | 94.552 | 22.684 | 22.674 | 0.045 | 0.045 | 17.486 | 17.486 | 104.916 | 104.916 | 12594 | 12456.4 | 0.03743 | 0.03747 | 0.049 | -0.049 | 0.00167 | 0.00167 | 6775.54 | 4345.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6291 | 0.15085 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0006505 | 8.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7205 | Кот. №2а |  | Уз 3-5 | Зд. 23354; ул.Индустриальная, 93а/2 | 5.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.81 | 66.07 | 122.4 | 65.78 |  | 0.9436 | -0.9397 | 0 | 0 | 66.201 | 67.051 | 44.377 | 43.527 | 117.231 | 117.231 | 94.557 | 94.557 | 22.674 | 22.674 | 0.023 | 0.023 | 1.032 | 1.032 | 6.192 | 6.192 | 8719.4 | 8683.5 | 0.039 | 0.03902 | 0.034 | -0.034 | 0.0001 | 0.0001 | 388.24 | 264.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6291 | 0.15085 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0005282 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7207 | Кот. №2а |  | Уз 3-5 | Уз. Зд. 23354;ул.Индустриальная, 93а/2 | 116.06 |  |  | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.81 | 62.09 | 109.47 | 55.74 |  | 0.4176 | -0.41 | 0.001 | 0.001 | 66.201 | 67.231 | 44.557 | 43.527 | 117.231 | 117.231 | 94.557 | 94.557 | 22.674 | 22.673 | 0.004 | 0.004 | 23.212 | 23.212 | 139.272 | 139.272 | 3859.1 | 3788.4 | 0.03921 | 0.03897 | 0.015 | -0.015 | 0.00222 | 0.00222 | 5570.5 | 2600.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6291 | 0.15085 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0001223 | 1.11e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7213 | Кот. №2а |  | Уз 18П-4 | Задвижка | 1.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.31 | 63.71 | 127.28 | 63.7 |  | 4.6167 | -4.5916 | 0.001 | 0.001 | 77.942 | 78.061 | 36.129 | 36.008 | 126.912 | 126.911 | 84.979 | 84.978 | 41.933 | 41.932 | 0.48 | 0.475 | 0.318 | 0.318 | 1.908 | 1.908 | 42662.4 | 42430.4 | 0.03443 | 0.03443 | 0.167 | -0.167 | 3e-05 | 3e-05 | 122.88 | 79.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6969 | 0.14932 | 1.46e-05 | 0 | 0.0027023 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7215 | Кот. №2а |  | Уз 3-22 | СТО Данила-мастер; ул.Индустриальная, 97/4 | 6.2 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.85 | 65.12 | 126.18 | 64.83 |  | 0.4485 | -0.4465 | 0.001 | 0.001 | 81.494 | 81.892 | 39.997 | 39.596 | 126.894 | 126.892 | 84.997 | 84.996 | 41.898 | 41.895 | 0.183 | 0.181 | 1.24 | 1.24 | 7.44 | 7.44 | 8288.6 | 8252.5 | 0.04339 | 0.0434 | 0.065 | -0.065 | 3e-05 | 3e-05 | 299.99 | 128.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7218 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз 3-22 | 29.28 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.28 | 63.9 | 126.85 | 63.71 |  | 4.6167 | -4.5916 | 0.017 | 0.017 | 78.061 | 81.494 | 39.596 | 36.129 | 126.911 | 126.894 | 84.996 | 84.979 | 41.932 | 41.898 | 0.48 | 0.475 | 5.856 | 5.856 | 35.136 | 35.136 | 42662.2 | 42430.7 | 0.03443 | 0.03443 | 0.167 | -0.167 | 0.00056 | 0.00056 | 2006.7 | 858.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6974 | 0.14931 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0027023 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7220 | Кот. №2а |  | Уз 3-14 | произв. база; ул.Индустриальная, 95 | 34.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.43 | 68.47 | 108.99 | 66.64 |  | 0.9164 | -0.9129 | 0.003 | 0.003 | 64.113 | 65.27 | 42.638 | 41.475 | 117.213 | 117.21 | 94.578 | 94.575 | 22.637 | 22.632 | 0.066 | 0.066 | 6.854 | 6.854 | 41.124 | 41.124 | 10585.5 | 10544.9 | 0.03938 | 0.03939 | 0.052 | -0.052 | 0.00042 | 0.00042 | 2239.37 | 1677.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8008 | 0.17239 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0003688 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7224 | Кот. №2а |  | Уз 3-7 | АБК-1; ул.Индустриальная, 97/2 | 5.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.47 | 65.3 | 125.33 | 65.21 |  | 2.1682 | -2.1592 | 0.025 | 0.025 | 79.049 | 78.524 | 36.745 | 37.221 | 126.859 | 126.834 | 85.055 | 85.031 | 41.828 | 41.779 | 3.947 | 3.914 | 1.046 | 1.046 | 6.276 | 6.276 | 40072.8 | 39905.6 | 0.04012 | 0.04012 | 0.315 | -0.313 | 3e-05 | 3e-05 | 302.55 | 200.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7225 | Кот. №2а |  | Уз 3-14 | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 95 | 4.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.43 | 68.24 | 110.48 | 67.53 |  | 0.3048 | -0.3038 | 0 | 0 | 64.113 | 63.783 | 41.145 | 41.475 | 117.213 | 117.213 | 94.575 | 94.575 | 22.637 | 22.637 | 0.007 | 0.007 | 0.884 | 0.884 | 5.304 | 5.304 | 3521.1 | 3509.2 | 0.03803 | 0.03799 | 0.017 | -0.017 | 5e-05 | 5e-05 | 288.82 | 215.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8008 | 0.17239 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001279 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7226 | Кот. №2а |  | Уз 3-22 | Уз 3-7 | 74.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.85 | 64.71 | 125.47 | 63.8 |  | 4.1676 | -4.1456 | 0.035 | 0.035 | 81.494 | 79.049 | 37.221 | 39.596 | 126.894 | 126.859 | 85.031 | 84.996 | 41.898 | 41.828 | 0.393 | 0.389 | 14.954 | 14.954 | 89.724 | 89.724 | 38512.7 | 38309.6 | 0.03458 | 0.03459 | 0.151 | -0.15 | 0.00143 | 0.00143 | 5762.88 | 3786.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6974 | 0.14931 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0024302 | 7.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7227 | Кот. №2а |  | Уз 3-7 | Уз 3-6 | 51.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.47 | 65.49 | 123.5 | 64.17 |  | 1.998 | -1.9879 | 0.006 | 0.006 | 79.049 | 66.973 | 25.156 | 37.221 | 126.859 | 126.853 | 85.036 | 85.031 | 41.828 | 41.816 | 0.094 | 0.093 | 10.288 | 10.288 | 61.728 | 61.728 | 18463.1 | 18370 | 0.03616 | 0.03618 | 0.072 | -0.072 | 0.00098 | 0.00098 | 3932.45 | 2623.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6974 | 0.14931 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0011367 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7228 | Кот. №2а |  | Уз 3-6 | Диспетчерская; ул.Индустриальная, 97 | 15.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.5 | 65.79 | 123.06 | 65.49 |  | 1.997 | -1.9889 | 0.062 | 0.061 | 66.973 | 67.641 | 25.947 | 25.156 | 126.853 | 126.791 | 85.097 | 85.036 | 41.816 | 41.694 | 3.355 | 3.328 | 3.056 | 3.056 | 18.336 | 18.336 | 36907.9 | 36758.3 | 0.0402 | 0.04021 | 0.29 | -0.289 | 7e-05 | 7e-05 | 873.6 | 589.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5811 | 0.21829 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7229 | Кот. №2а |  | Уз 18П-4 | СТО Данила-мастер; ул.Индустриальная, 97/4 | 67.82 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.31 | 65.34 | 125.27 | 64.46 |  | 1.6108 | -1.6035 | 0.179 | 0.177 | 77.942 | 78.143 | 36.565 | 36.008 | 126.912 | 126.733 | 85.155 | 84.978 | 41.933 | 41.578 | 2.196 | 2.177 | 13.564 | 13.564 | 81.384 | 81.384 | 29770.7 | 29635.4 | 0.04045 | 0.04046 | 0.234 | -0.233 | 0.00032 | 0.00032 | 3289.81 | 1405.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5732 | 0.21867 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7231 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз 2-27 | 198.97 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.73 | 65.62 | 128.29 | 65.28 |  | 81.975 | -71.7074 | 0.009 | 0.007 | 81.661 | 79.332 | 37.379 | 39.693 | 126.931 | 126.922 | 84.969 | 84.963 | 41.968 | 41.953 | 0.044 | 0.034 | 0 | 0 | 198.97 | 198.97 | 152726.9 | 133597.4 | 0.02994 | 0.03002 | 0.121 | -0.106 | 0.09371 | 0.09371 | 36161.99 | 24200.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4536 | 0.036425 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0.043858 | 7.9e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7232 | Кот. №2а |  | Уз 2-27 | Уз 18П-1 | 13.65 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.29 | 65.66 | 128.26 | 65.64 |  | 81.1159 | -71.04 | 0.001 | 0 | 79.332 | 81.921 | 39.97 | 37.379 | 126.922 | 126.921 | 84.97 | 84.969 | 41.953 | 41.952 | 0.043 | 0.033 | 0 | 0 | 13.65 | 13.65 | 151126.3 | 132353.9 | 0.02994 | 0.03003 | 0.12 | -0.105 | 0.00643 | 0.00643 | 2474.46 | 1661 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.4536 | 0.036425 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.043439 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-2 | Сталь
7235 | Кот. №2а |  | Уз 2-27 | Автомойка; ул.Индустриальная, 97/2 | 53.11 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.29 | 66.93 | 118.31 | 62.83 |  | 0.3101 | -0.3081 | 0.002 | 0.002 | 79.332 | 76.92 | 34.971 | 37.379 | 126.922 | 126.92 | 84.971 | 84.969 | 41.953 | 41.95 | 0.024 | 0.024 | 10.622 | 10.622 | 63.732 | 63.732 | 4408.4 | 4380.3 | 0.04489 | 0.04493 | 0.027 | -0.026 | 0.00043 | 0.00043 | 3094.66 | 1263.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1907 | 0.19265 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7238 | Кот. №2а |  | Уз 5П-4-1 | Уз 5П-5 | 341.18 | 332.16 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.27 | 65.99 | 129.02 | 65.82 |  | 320.1268 | -306.4158 | 0.038 | 0.035 | 78.976 | 78.938 | 36.956 | 36.921 | 126.976 | 126.938 | 84.956 | 84.921 | 42.055 | 41.982 | 0.112 | 0.102 | 0 | 0 | 341.18 | 341.18 | 425038.6 | 406834.2 | 0.02722 | 0.02724 | 0.24 | -0.229 | 0.3164 | 0.3164 | 79203.1 | 53379.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 38.6071 | 0.025902 | 1.46e-05 | 5e-06 | 0.17373 | 0.0001906 | [15 empty] | Сталь
7239 | Кот. №2а |  | Задвижка | Задвижка | 20.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.81 | 65.28 | 128.73 | 65.22 |  | 81.9947 | -71.6878 | 0 | 0 | 78.931 | 81.661 | 39.693 | 36.963 | 126.931 | 126.931 | 84.963 | 84.963 | 41.968 | 41.968 | 0.006 | 0.005 | 4.186 | 4.186 | 25.116 | 25.116 | 108243.8 | 94637.4 | 0.02257 | 0.02285 | 0.061 | -0.053 | 0.01963 | 0.01963 | 5898.85 | 3941.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.4917 | 0.023534 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.043858 | 1.29e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
7243 | Кот. №2а |  | Уз 3-10 | ЗАО Нефтемонтажспецстрой автомойка, произв. база; ул.Индустриальная, 95/3 | 6.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.31 | 66.4 | 121.74 | 66.01 |  | 0.8432 | -0.8397 | 0 | 0 | 61.311 | 61.32 | 38.648 | 38.637 | 117.231 | 117.23 | 94.558 | 94.557 | 22.673 | 22.673 | 0.018 | 0.018 | 1.276 | 1.276 | 7.656 | 7.656 | 7791.6 | 7759.3 | 0.03956 | 0.03958 | 0.031 | -0.03 | 0.00012 | 0.00012 | 478.58 | 328.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7489 | 0.14817 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004637 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7244 | Кот. №2а |  | Уз 3-12 | ООО Вител, кафе Натали, произв. база; ул.Индустриальная, 95/1 | 4.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.99 | 67.39 | 117.25 | 66.16 |  | 0.1712 | -0.1705 | 0 | 0 | 58.679 | 57.419 | 34.748 | 36.008 | 117.229 | 117.229 | 94.558 | 94.558 | 22.671 | 22.671 | 0.002 | 0.002 | 0.87 | 0.87 | 5.22 | 5.22 | 1977.4 | 1969.2 | 0.03237 | 0.0325 | 0.01 | -0.01 | 5e-05 | 5e-05 | 298.17 | 210.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8482 | 0.17099 | 1.46e-05 | 1e-07 | 8.48e-05 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7247 | Кот. №2а |  | Уз 3-10 | Уз 3-12 | 74.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.31 | 64.96 | 118.99 | 62.69 |  | 2.0027 | -1.9818 | 0.001 | 0.001 | 61.311 | 58.679 | 36.008 | 38.637 | 117.231 | 117.229 | 94.558 | 94.557 | 22.673 | 22.671 | 0.012 | 0.012 | 14.852 | 14.852 | 89.112 | 89.112 | 12337.9 | 12209 | 0.0355 | 0.03555 | 0.032 | -0.032 | 0.0032 | 0.0032 | 6637.14 | 4498.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9673 | 0.11152 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0009278 | 9.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7248 | Кот. №2а |  | Уз 3-12 | Уз 3-9 | 29.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.99 | 65.85 | 117.58 | 64.85 |  | 1.8283 | -1.8145 | 0 | 0 | 58.679 | 60.269 | 37.599 | 36.008 | 117.229 | 117.229 | 94.559 | 94.558 | 22.671 | 22.67 | 0.01 | 0.01 | 5.902 | 5.902 | 35.412 | 35.412 | 11263.5 | 11178.4 | 0.03592 | 0.03596 | 0.029 | -0.029 | 0.00127 | 0.00127 | 2584.64 | 1802.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9673 | 0.11152 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.000843 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7252 | Кот. №2а |  | Уз 3-11 | ООО Вител, кафе Натали, произв. база; ул.Индустриальная, 95/1 | 5.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.7 | 68.04 | 114.53 | 67.92 |  | 1.8244 | -1.8184 | 0.019 | 0.018 | 67.228 | 67.21 | 44.578 | 44.56 | 117.228 | 117.21 | 94.578 | 94.56 | 22.669 | 22.632 | 2.807 | 2.789 | 1.102 | 1.102 | 6.612 | 6.612 | 33718.9 | 33607 | 0.0403 | 0.0403 | 0.265 | -0.264 | 3e-05 | 3e-05 | 298.37 | 217.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7255 | Кот. №2а |  | Уз 3-9 | Уз 3-11 | 60.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.58 | 67.92 | 114.7 | 65.85 |  | 1.827 | -1.8158 | 0.001 | 0.001 | 60.269 | 67.228 | 44.56 | 37.599 | 117.229 | 117.228 | 94.56 | 94.559 | 22.67 | 22.669 | 0.01 | 0.01 | 12.128 | 12.128 | 72.768 | 72.768 | 11255.7 | 11186.2 | 0.03592 | 0.03595 | 0.029 | -0.029 | 0.00261 | 0.00261 | 5264.82 | 3773.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9673 | 0.11152 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.000843 | 7.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-3 | Сталь
7257 | Кот. №2а |  | Уз 5П-4 | Уз 5П-4-1 | 156.45 | 244.58 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.38 | 65.9 | 129.27 | 65.83 |  | 328.9646 | -314.9313 | 0.018 | 0.017 | 78.995 | 78.976 | 36.921 | 36.904 | 126.995 | 126.976 | 84.921 | 84.904 | 42.09 | 42.055 | 0.118 | 0.108 | 0 | 0 | 156.45 | 156.45 | 436772.7 | 418140.5 | 0.02722 | 0.02723 | 0.246 | -0.236 | 0.14509 | 0.14509 | 36342.32 | 24457.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 38.6071 | 0.025902 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.17887 | 8.74e-05 | [15 empty] | Сталь
7406 | Кот. №2а |  | З.у №11 | Уз. Холодные склады; ул.9 П | 31.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.16 | 62.28 | 123.73 | 60.7 |  | 1.0018 | -0.9919 | 0.001 | 0.001 | 77.197 | 74.256 | 41.11 | 44.049 | 122.537 | 122.536 | 89.39 | 89.389 | 33.149 | 33.147 | 0.025 | 0.025 | 6.346 | 6.346 | 38.076 | 38.076 | 9257.7 | 9166.2 | 0.03872 | 0.03876 | 0.036 | -0.036 | 0.00061 | 0.00061 | 2435.7 | 1570.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7223 | 0.14876 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0004695 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7407 | Кот. №2а |  | Уз 5-1 | Уз 5-19 | 125.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.42 | 63.32 | 126.64 | 62.17 |  | 6.5573 | -6.497 | 0.018 | 0.017 | 81.335 | 75.927 | 42.779 | 48.151 | 122.555 | 122.537 | 89.389 | 89.371 | 33.184 | 33.149 | 0.118 | 0.116 | 25.128 | 25.128 | 150.768 | 150.768 | 40396.9 | 40025.8 | 0.03184 | 0.03185 | 0.106 | -0.105 | 0.00541 | 0.00541 | 11644.37 | 7494.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0036064 | 1.58e-05 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7408 | Кот. №2а |  | Уз 5-19 | Тепловой узел | 87.45 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.64 | 64.81 | 125.19 | 63.85 |  | 5.5499 | -5.5107 | 0.009 | 0.009 | 75.927 | 77.529 | 44.397 | 42.779 | 122.537 | 122.529 | 89.397 | 89.389 | 33.149 | 33.131 | 0.085 | 0.084 | 17.49 | 17.49 | 104.94 | 104.94 | 34191 | 33949.1 | 0.03218 | 0.03219 | 0.089 | -0.089 | 0.00377 | 0.00377 | 8020.94 | 5289.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0031369 | 1.1e-05 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7410 | Кот. №2а |  | Уз 5-19 | З.у №11 | 6.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.64 | 60.7 | 126.16 | 60.4 |  | 1.0019 | -0.9918 | 0 | 0 | 75.927 | 77.197 | 44.049 | 42.779 | 122.537 | 122.537 | 89.389 | 89.389 | 33.149 | 33.149 | 0.025 | 0.025 | 1.242 | 1.242 | 7.452 | 7.452 | 9258.8 | 9165.1 | 0.03872 | 0.03876 | 0.036 | -0.036 | 0.00012 | 0.00012 | 478.05 | 302.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.749 | 0.14817 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004695 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7415 | Кот. №2а |  | Тепловой узел | З.у №1 | 3.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.19 | 64.85 | 125.14 | 64.81 |  | 5.5462 | -5.5144 | 0 | 0 | 77.529 | 77.528 | 44.398 | 44.397 | 122.529 | 122.528 | 89.398 | 89.397 | 33.131 | 33.13 | 0.085 | 0.084 | 0.664 | 0.664 | 3.984 | 3.984 | 34167.8 | 33972.3 | 0.03218 | 0.03219 | 0.089 | -0.089 | 0.00014 | 0.00014 | 301.92 | 200.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6842 | 0.11515 | 1.46e-05 | 0 | 0.0031369 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7416 | Кот. №2а |  | З.у №1 | Уз. БПО;ул.9 П, 43 | 20.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.14 | 65.07 | 124.8 | 64.85 |  | 5.546 | -5.5146 | 0.002 | 0.002 | 77.528 | 82.216 | 49.09 | 44.398 | 122.528 | 122.526 | 89.4 | 89.398 | 33.13 | 33.126 | 0.085 | 0.084 | 4.124 | 4.124 | 24.744 | 24.744 | 34166.9 | 33973.2 | 0.03218 | 0.03219 | 0.089 | -0.089 | 0.00089 | 0.00089 | 1874.55 | 1250.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1452 | 0.10935 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0031369 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7418 | Кот. №2а |  | Уз. БПО;ул.9 П, 43 | З.у №2 | 2.69 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.8 | 65.58 | 124.75 | 65.55 |  | 2.4618 | -2.4514 | 0 | 0 | 82.216 | 82.286 | 49.16 | 49.09 | 122.526 | 122.526 | 89.4 | 89.4 | 33.126 | 33.125 | 0.141 | 0.14 | 0.538 | 0.538 | 3.228 | 3.228 | 22749.3 | 22653.4 | 0.03562 | 0.03563 | 0.089 | -0.089 | 5e-05 | 5e-05 | 131.35 | 64.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.747 | 0.14822 | 1.46e-05 | 0 | 0.0014435 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7419 | Кот. №2а |  | З.у №2 | БПО; ул.9 П, 43 | 5.87 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.75 | 65.64 | 124.63 | 65.58 |  | 2.4618 | -2.4515 | 0.001 | 0.001 | 82.286 | 82.455 | 49.331 | 49.16 | 122.526 | 122.525 | 89.401 | 89.4 | 33.125 | 33.123 | 0.141 | 0.14 | 1.174 | 1.174 | 7.044 | 7.044 | 22748.9 | 22653.9 | 0.03562 | 0.03563 | 0.089 | -0.089 | 0.00011 | 0.00011 | 286.51 | 140.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7491 | 0.14817 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0014435 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7421 | Кот. №2а |  | Уз. БПО;ул.9 П, 43 | З.у №3 | 3.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.8 | 64.71 | 124.75 | 64.69 |  | 3.0833 | -3.064 | 0.001 | 0.001 | 82.216 | 83.425 | 50.301 | 49.09 | 122.526 | 122.525 | 89.401 | 89.4 | 33.126 | 33.124 | 0.218 | 0.216 | 0.696 | 0.696 | 4.176 | 4.176 | 28492.8 | 28314.5 | 0.03512 | 0.03513 | 0.112 | -0.111 | 7e-05 | 7e-05 | 169.93 | 81.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.685 | 0.14959 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0016934 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7426 | Кот. №2а |  | Уз 5-48 | Склад; ул.9 П, 47 | 26.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.55 | 67.19 | 116.75 | 63.18 |  | 0.2641 | -0.2629 | 0.002 | 0.002 | 76.998 | 79.266 | 37.244 | 34.972 | 126.998 | 126.996 | 84.974 | 84.972 | 42.027 | 42.022 | 0.067 | 0.066 | 5.388 | 5.388 | 32.328 | 32.328 | 4880.8 | 4858.9 | 0.04575 | 0.04578 | 0.038 | -0.038 | 0.00013 | 0.00013 | 1531.44 | 1053.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5793 | 0.21837 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7428 | Кот. №2а |  | Уз 5-48 | Уз. ЦОР, Склады, Сварочный цех;ул.9 П, 47 | 61.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.55 | 66.28 | 120.34 | 64.76 |  | 2.0822 | -2.071 | 0.008 | 0.007 | 76.998 | 80.611 | 38.599 | 34.972 | 126.998 | 126.991 | 84.979 | 84.972 | 42.027 | 42.012 | 0.102 | 0.101 | 12.262 | 12.262 | 73.572 | 73.572 | 19241 | 19137.9 | 0.03605 | 0.03606 | 0.076 | -0.075 | 0.00117 | 0.00117 | 4605.78 | 3149.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.72 | 0.14881 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0010884 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7429 | Кот. №2а |  | Уз. ЦОР, Склады, Сварочный цех;ул.9 П, 47 | АБК; ул.9 П, 47 | 28.72 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.34 | 66.73 | 119.29 | 66.28 |  | 1.8331 | -1.8253 | 0.003 | 0.003 | 80.611 | 78.688 | 36.682 | 38.599 | 126.991 | 126.988 | 84.982 | 84.979 | 42.012 | 42.006 | 0.08 | 0.079 | 5.744 | 5.744 | 34.464 | 34.464 | 16940 | 16867.4 | 0.03642 | 0.03643 | 0.066 | -0.066 | 0.00055 | 0.00055 | 1920.68 | 820.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.72 | 0.14881 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0009574 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7432 | Кот. №2а |  | Уз. ЦОР, Склады, Сварочный цех;ул.9 П, 47 | ЦОР, Склады, Сварочный цех; ул.9 П, 47 | 3.9 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.34 | 66.6 | 119.79 | 66.32 |  | 0.2478 | -0.2469 | 0 | 0 | 80.611 | 80.57 | 38.559 | 38.599 | 126.991 | 126.99 | 84.979 | 84.979 | 42.012 | 42.011 | 0.059 | 0.059 | 0.78 | 0.78 | 4.68 | 4.68 | 4580.4 | 4562.6 | 0.0461 | 0.04612 | 0.036 | -0.036 | 2e-05 | 2e-05 | 136.35 | 70.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7433 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.9 П, 43 | Уз. ОАО "Горэлектросеть", ООО ГЭС, ИТЦ Электроком;ул.9 П, 43 | 50.8 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.62 | 66.22 | 121.76 | 65.78 |  | 2.838 | -2.8251 | 0.011 | 0.011 | 80.93 | 73.709 | 40.677 | 47.875 | 122.49 | 122.479 | 89.447 | 89.435 | 33.054 | 33.032 | 0.186 | 0.184 | 10.16 | 10.16 | 60.96 | 60.96 | 26226 | 26106.2 | 0.03529 | 0.0353 | 0.103 | -0.102 | 0.00097 | 0.00097 | 2434.25 | 1225.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6871 | 0.14954 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.001562 | 4.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7436 | Кот. №2а |  | З.у №3 | Уз. Гараж;ул.9 П, 43 | 134.41 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.75 | 65.76 | 122.62 | 64.71 |  | 3.0833 | -3.0641 | 0.035 | 0.035 | 83.425 | 80.93 | 47.875 | 50.301 | 122.525 | 122.49 | 89.435 | 89.401 | 33.124 | 33.054 | 0.218 | 0.216 | 26.882 | 26.882 | 161.292 | 161.292 | 28492.1 | 28315.2 | 0.03512 | 0.03513 | 0.112 | -0.111 | 0.00257 | 0.00257 | 6560.25 | 3216.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6871 | 0.14954 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0016934 | 1.3e-05 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7437 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.9 П, 43 | З.у №4 | 3.62 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.62 | 65.81 | 122.09 | 65.54 |  | 0.2427 | -0.2416 | 0 | 0 | 80.93 | 81.43 | 48.376 | 47.875 | 122.49 | 122.49 | 89.436 | 89.435 | 33.054 | 33.054 | 0.057 | 0.056 | 0.724 | 0.724 | 4.344 | 4.344 | 4484.6 | 4465.5 | 0.04622 | 0.04624 | 0.035 | -0.035 | 2e-05 | 2e-05 | 129.13 | 64.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5816 | 0.21826 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7438 | Кот. №2а |  | З.у №4 | Гараж; ул.9 П, 43 | 8.14 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.09 | 66.42 | 120.9 | 65.81 |  | 0.2426 | -0.2416 | 0.001 | 0.001 | 81.43 | 82.449 | 49.396 | 48.376 | 122.49 | 122.489 | 89.436 | 89.436 | 33.054 | 33.053 | 0.057 | 0.056 | 1.628 | 1.628 | 9.768 | 9.768 | 4484.3 | 4465.8 | 0.04622 | 0.04624 | 0.035 | -0.035 | 4e-05 | 4e-05 | 289.03 | 147.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7440 | Кот. №2а |  | Уз.86 | Уз 5-50 | 431.6 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.22 | 65.27 | 123.3 | 63.17 |  | 7.6594 | -7.5863 | 0.083 | 0.081 | 67.081 | 76.999 | 34.971 | 24.89 | 127.081 | 126.999 | 84.971 | 84.89 | 42.191 | 42.027 | 0.159 | 0.156 | 86.32 | 86.32 | 517.92 | 517.92 | 47186.4 | 46736.4 | 0.03156 | 0.03157 | 0.123 | -0.122 | 0.01859 | 0.01859 | 37724.73 | 15915.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9033 | 0.11232 | 1.46e-05 | 6.3e-06 | 0.0042225 | 5.56e-05 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7441 | Кот. №2а |  | Уз 5-50 | Уз 5-48 | 19.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.3 | 64.58 | 122.55 | 64.08 |  | 2.3471 | -2.3331 | 0 | 0 | 76.999 | 76.998 | 34.972 | 34.971 | 126.999 | 126.998 | 84.972 | 84.971 | 42.027 | 42.027 | 0.017 | 0.016 | 3.916 | 3.916 | 23.496 | 23.496 | 14459.5 | 14373.1 | 0.03482 | 0.03484 | 0.038 | -0.038 | 0.00084 | 0.00084 | 1760.5 | 1181.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9033 | 0.11232 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0012184 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7444 | Кот. №2а |  | Уз 5-50 | Столярный цех; ул.9 П, 47 | 21.7 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.3 | 65.92 | 123.02 | 65.8 |  | 5.2937 | -5.2719 | 0.016 | 0.016 | 76.999 | 79.832 | 37.837 | 34.971 | 126.999 | 126.982 | 84.987 | 84.971 | 42.027 | 41.995 | 0.627 | 0.622 | 4.34 | 4.34 | 26.04 | 26.04 | 48918.6 | 48716.8 | 0.03424 | 0.03425 | 0.192 | -0.191 | 0.00042 | 0.00042 | 1467.25 | 630.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7436 | 0.14829 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0030041 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7446 | Кот. №2а |  | Уз. Производственная база;ул.9 П, 28/2 | Уз 4-51 | 50.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 109.67 | 69.33 | 100.24 | 62.04 |  | 0.4458 | -0.4403 | 0 | 0 | 77.053 | 77.053 | 34.917 | 34.917 | 127.053 | 127.053 | 84.917 | 84.917 | 42.136 | 42.136 | 0.001 | 0.001 | 10.18 | 10.18 | 61.08 | 61.08 | 2746.4 | 2712.4 | 0.03501 | 0.03487 | 0.007 | -0.007 | 0.00219 | 0.00219 | 4201.47 | 3207.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0529 | 0.11046 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.000122 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7447 | Кот. №2а |  | Уз 4-51 | кпп; ул.9 П, 28 | 23.61 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Перлитоцементные изделия марки 300 | [7 empty] | 100.24 | 70.3 | 97.97 | 69.33 |  | 0.4436 | -0.4425 | 0.005 | 0.005 | 77.053 | 80.058 | 37.932 | 34.917 | 127.053 | 127.048 | 84.922 | 84.917 | 42.136 | 42.126 | 0.179 | 0.178 | 4.722 | 4.722 | 28.332 | 28.332 | 8198.8 | 8177.8 | 0.04343 | 0.04344 | 0.064 | -0.064 | 0.00011 | 0.00011 | 1008.54 | 428.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5798 | 0.21835 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7449 | Кот. №2а |  | Уз. Холодные склады; ул.9 П | Уз. Холодные склады; ул.9 П | 23.05 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.73 | 62.81 | 122.62 | 62.28 |  | 1.0012 | -0.9925 | 0.001 | 0.001 | 74.256 | 72.536 | 39.39 | 41.11 | 122.536 | 122.536 | 89.39 | 89.39 | 33.147 | 33.145 | 0.025 | 0.025 | 4.61 | 4.61 | 27.66 | 27.66 | 9252.1 | 9171.8 | 0.03872 | 0.03876 | 0.036 | -0.036 | 0.00044 | 0.00044 | 1115.23 | 523.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7223 | 0.14876 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0004695 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7453 | Кот. №2а |  | Уз 5-21 | Гараж №2; ул.9 П, 41/9 | 75.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.35 | 64.95 | 127.15 | 64.16 |  | 4.9045 | -4.8806 | 0.049 | 0.049 | 77.022 | 78.743 | 46.001 | 44.183 | 122.382 | 122.333 | 89.591 | 89.543 | 32.84 | 32.742 | 0.54 | 0.535 | 15.13 | 15.13 | 90.78 | 90.78 | 45322 | 45101.2 | 0.03434 | 0.03435 | 0.178 | -0.177 | 0.00145 | 0.00145 | 5882.36 | 3839.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6269 | 0.1509 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0030313 | 7.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7454 | Кот. №2а |  | ПНС | Уз 5-21 | 2.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.36 | 69.63 | 128.35 | 69.62 |  | 43.6591 | -43.487 | 0.015 | 0.014 | 77.037 | 77.022 | 44.183 | 44.168 | 122.397 | 122.382 | 89.543 | 89.528 | 32.869 | 32.84 | 4.936 | 4.897 | 0.492 | 0.492 | 2.952 | 2.952 | 268967.2 | 267907.1 | 0.03007 | 0.03007 | 0.704 | -0.701 | 0.00011 | 0.00011 | 227.92 | 155.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 0 | 0.025038 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7456 | Кот. №2а |  | Уз 5-21 | ООО "НЭНС"; ул.9 П, 41/5 | 69.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.35 | 65.01 | 126.89 | 64.05 |  | 3.6955 | -3.6771 | 0.026 | 0.026 | 77.022 | 72.356 | 39.568 | 44.183 | 122.382 | 122.356 | 89.568 | 89.543 | 32.84 | 32.788 | 0.311 | 0.308 | 13.904 | 13.904 | 83.424 | 83.424 | 34150 | 33979.9 | 0.03478 | 0.03479 | 0.134 | -0.133 | 0.00133 | 0.00133 | 5405.71 | 3529.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6269 | 0.1509 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0022722 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7457 | Кот. №2а |  | Уз 5-23 | Уз 5-1 | 132.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.66 | 68.62 | 128.42 | 68.46 |  | 50.2233 | -49.9772 | 1.039 | 1.029 | 84.814 | 81.335 | 48.151 | 49.562 | 123.594 | 122.555 | 89.371 | 88.342 | 35.252 | 33.184 | 6.522 | 6.459 | 26.544 | 26.544 | 159.264 | 159.264 | 309406.4 | 307890.6 | 0.03003 | 0.03003 | 0.81 | -0.806 | 0.00572 | 0.00572 | 12318.15 | 8311.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.028644 | 1.67e-05 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7460 | Кот. №2а |  | Уз 5-23 | ООО "Сибашремонт"; ул.9 П | 19.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.66 | 65.73 | 123.55 | 62.37 |  | 0.23 | -0.2288 | 0.001 | 0.001 | 84.814 | 82.983 | 47.734 | 49.562 | 123.594 | 123.593 | 88.344 | 88.342 | 35.252 | 35.249 | 0.051 | 0.051 | 3.99 | 3.99 | 23.94 | 23.94 | 4249.9 | 4229.4 | 0.04652 | 0.04655 | 0.033 | -0.033 | 0.0001 | 0.0001 | 1175.97 | 769.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5804 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7461 | Кот. №2а |  | Уз 5-21 | Уз. ООО "НЭНС"; ул.9 П, 41/5 | 63.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.35 | 71.08 | 128.21 | 70.98 |  | 35.059 | -34.9294 | 2.029 | 2.014 | 77.022 | 70.354 | 41.556 | 44.183 | 122.382 | 120.354 | 91.556 | 89.543 | 32.84 | 28.797 | 26.613 | 26.417 | 12.704 | 12.704 | 76.224 | 76.224 | 323977.8 | 322780.5 | 0.03311 | 0.03311 | 1.272 | -1.267 | 0.00122 | 0.00122 | 4939.16 | 3406.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6269 | 0.1509 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.019735 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7462 | Кот. №2а |  | Уз 5-1 | ПНС | 26.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.42 | 69.62 | 128.36 | 69.59 |  | 43.6603 | -43.4859 | 0.158 | 0.157 | 81.335 | 77.037 | 44.168 | 48.151 | 122.555 | 122.397 | 89.528 | 89.371 | 33.184 | 32.869 | 4.936 | 4.897 | 5.35 | 5.35 | 32.1 | 32.1 | 268974.3 | 267900 | 0.03007 | 0.03007 | 0.704 | -0.701 | 0.00115 | 0.00115 | 2479.2 | 1690.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.025038 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7463 | Кот. №2а |  | Уз 5-38 | Уз 5-23 | 71.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.79 | 68.43 | 128.66 | 68.34 |  | 50.4563 | -50.203 | 0.562 | 0.557 | 79.156 | 84.814 | 49.562 | 42.786 | 124.156 | 123.594 | 88.342 | 87.786 | 36.37 | 35.252 | 6.583 | 6.517 | 14.236 | 14.236 | 85.416 | 85.416 | 310841.9 | 309281.5 | 0.03003 | 0.03003 | 0.813 | -0.809 | 0.00307 | 0.00307 | 6611.48 | 4449.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.028777 | 9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7465 | Кот. №2а |  | Уз. Холодные склады; ул.9 П | Уз. Склад, Столярный цех; ул.9 П, 41/6 | 13.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.62 | 63.52 | 121.57 | 62.81 |  | 1.0008 | -0.993 | 0 | 0 | 72.536 | 72.535 | 39.391 | 39.39 | 122.536 | 122.535 | 89.391 | 89.39 | 33.145 | 33.144 | 0.025 | 0.025 | 2.792 | 2.792 | 16.752 | 16.752 | 9248 | 9175.9 | 0.03872 | 0.03876 | 0.036 | -0.036 | 0.00027 | 0.00027 | 1049.16 | 699.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7223 | 0.14876 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0004695 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7466 | Кот. №2а |  | Уз. Склад, Столярный цех; ул.9 П, 41/6 | Уз. Склад, Столярный цех;ул.9 П, 41/6 | 10.94 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.57 | 63.77 | 121.05 | 63.52 |  | 1.0005 | -0.9932 | 0 | 0 | 72.535 | 72.535 | 39.391 | 39.391 | 122.535 | 122.535 | 89.391 | 89.391 | 33.144 | 33.144 | 0.025 | 0.025 | 2.188 | 2.188 | 13.128 | 13.128 | 9245.6 | 9178.3 | 0.03872 | 0.03876 | 0.036 | -0.036 | 0.00021 | 0.00021 | 519.42 | 252.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7223 | 0.14876 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0004695 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7470 | Кот. №2а |  | Уз.85 | Уз.85а | 14.76 | 8.19 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.32 | 62.39 | 128.29 | 62.37 |  | 25.7719 | -25.5046 | 0.008 | 0.008 | 67.872 | 67.383 | 25.188 | 25.66 | 127.092 | 127.083 | 84.888 | 84.88 | 42.211 | 42.195 | 0.561 | 0.55 | 0 | 0 | 14.76 | 14.76 | 121508.2 | 120248.3 | 0.03737 | 0.03737 | 0.243 | -0.241 | 0.00109 | 0.00109 | 969.17 | 415.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3346 | 0.088225 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.014275 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
7472 | Кот. №2а |  | Уз.85а | Уз.86 | 8.69 | 15.25 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.29 | 63.17 | 128.22 | 63.15 |  | 7.6597 | -7.586 | 0.002 | 0.002 | 67.383 | 67.081 | 24.89 | 25.188 | 127.083 | 127.081 | 84.89 | 84.888 | 42.195 | 42.191 | 0.235 | 0.23 | 0 | 0 | 8.69 | 8.69 | 48481.4 | 48014.6 | 0.04058 | 0.04059 | 0.13 | -0.129 | 0.00035 | 0.00035 | 483.2 | 207.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9528 | 0.1117 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0042225 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
7474 | Кот. №2а |  | Уз.85а | ЗУ | 3.52 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.29 | 62.08 | 128.27 | 62.07 |  | 18.1111 | -17.9198 | 0.001 | 0.001 | 67.383 | 67.082 | 24.889 | 25.188 | 127.083 | 127.082 | 84.889 | 84.888 | 42.195 | 42.193 | 0.278 | 0.272 | 0 | 0 | 3.52 | 3.52 | 85389.4 | 84487.4 | 0.03753 | 0.03754 | 0.171 | -0.169 | 0.00026 | 0.00026 | 348.46 | 222.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.1482 | 0.089701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010053 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-25 16:25 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7475 | Кот. №2а |  | Уз.90 | Уз.85 | 221.11 | 218.95 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.18 | 62.37 | 128.32 | 61.82 |  | 25.7881 | -25.4884 | 0.124 | 0.121 | 77.216 | 67.872 | 25.66 | 34.759 | 127.216 | 127.092 | 84.88 | 84.759 | 42.457 | 42.211 | 0.562 | 0.549 | 0 | 0 | 221.11 | 221.11 | 121584.9 | 120171.6 | 0.03737 | 0.03737 | 0.244 | -0.241 | 0.01626 | 0.01626 | 22002.49 | 14030.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3346 | 0.088225 | 1.46e-05 | 3.2e-06 | 0.014275 | 3.63e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
7479 | Кот. №2а |  | Уз. Склад, Столярный цех;ул.9 П, 41/6 | Склад, Столярный цех; ул.9 П, 41/6 | 3.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.05 | 66.44 | 120.45 | 66.13 |  | 0.2444 | -0.2434 | 0 | 0 | 72.535 | 72.535 | 39.391 | 39.391 | 122.535 | 122.535 | 89.391 | 89.391 | 33.144 | 33.144 | 0.004 | 0.004 | 0.69 | 0.69 | 4.14 | 4.14 | 2823.3 | 2811.7 | 0.03533 | 0.03529 | 0.014 | -0.014 | 4e-05 | 4e-05 | 146.75 | 75.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8485 | 0.17098 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001312 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7481 | Кот. №2а |  | ЗУ | Уз 4-35 | 42.43 | 105.28 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.27 | 62.23 | 128.03 | 62.08 |  | 18.1108 | -17.92 | 0.012 | 0.012 | 67.082 | 71.96 | 29.791 | 24.889 | 127.082 | 127.07 | 84.901 | 84.889 | 42.193 | 42.17 | 0.278 | 0.272 | 0 | 0 | 42.43 | 42.43 | 85388.2 | 84488.6 | 0.03753 | 0.03754 | 0.171 | -0.169 | 0.00312 | 0.00312 | 4199.86 | 2688.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3336 | 0.088233 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.010053 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-03-25 16:25 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7483 | Кот. №2а |  | Уз 4-36 | ОАО ТНК-Нижневартовск; ул.9 П, 26 | 173.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.92 | 65.39 | 125.05 | 63.49 |  | 4.6911 | -4.6651 | 0.103 | 0.102 | 70.558 | 63.775 | 21.815 | 28.393 | 127.068 | 126.965 | 85.005 | 84.903 | 42.165 | 41.959 | 0.495 | 0.49 | 34.73 | 34.73 | 208.38 | 208.38 | 43349.8 | 43109.5 | 0.0344 | 0.03441 | 0.17 | -0.169 | 0.00332 | 0.00332 | 13468.65 | 8848.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6911 | 0.14945 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.0027797 | 1.68e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7485 | Кот. №2а |  | Уз. 24/6;ул.9 П, 24/6 | Магазин; ул.9 П, 22 | 23.3 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.09 | 66.09 | 122.23 | 64.03 |  | 0.2328 | -0.2317 | 0.001 | 0.001 | 69.569 | 68.397 | 26.234 | 27.403 | 127.069 | 127.067 | 84.904 | 84.903 | 42.166 | 42.163 | 0.053 | 0.052 | 4.66 | 4.66 | 27.96 | 27.96 | 4302.8 | 4281.9 | 0.04645 | 0.04648 | 0.034 | -0.034 | 0.00011 | 0.00011 | 1131.84 | 476.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5799 | 0.21835 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7495 | Кот. №2а |  | Уз 5-15 | Уз 5-18 | 18.45 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 113.68 | 68.19 | 109 | 64.73 |  | 0.2615 | -0.2602 | 0 | 0 | 77.533 | 76.013 | 42.873 | 44.393 | 122.533 | 122.533 | 89.393 | 89.393 | 33.14 | 33.14 | 0.005 | 0.005 | 3.69 | 3.69 | 22.14 | 22.14 | 3020.4 | 3006 | 0.03614 | 0.03608 | 0.015 | -0.015 | 0.00023 | 0.00023 | 1223.15 | 900.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.832 | 0.17147 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001034 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7498 | Кот. №2а |  | Уз. ОАО "Горэлектросеть", ООО ГЭС, ИТЦ Электроком;ул.9 П, 43 | З.у №6 | 3.34 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.76 | 66.24 | 121.72 | 66.22 |  | 2.8371 | -2.826 | 0.027 | 0.027 | 73.709 | 74.152 | 41.173 | 40.677 | 122.479 | 122.452 | 89.473 | 89.447 | 33.032 | 32.978 | 6.719 | 6.667 | 0.668 | 0.668 | 4.008 | 4.008 | 52434.1 | 52230.3 | 0.03989 | 0.03989 | 0.412 | -0.41 | 2e-05 | 2e-05 | 118.25 | 60.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7499 | Кот. №2а |  | З.у №6 | ОАО "Горэлектросеть", ООО ГЭС, ИТЦ Электроком; ул.9 П, 43 | 4.51 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.72 | 66.27 | 121.66 | 66.24 |  | 2.837 | -2.826 | 0.036 | 0.036 | 74.152 | 74.925 | 42.019 | 41.173 | 122.452 | 122.415 | 89.509 | 89.473 | 32.978 | 32.906 | 6.719 | 6.667 | 0.902 | 0.902 | 5.412 | 5.412 | 52433.8 | 52230.6 | 0.03989 | 0.03989 | 0.412 | -0.41 | 2e-05 | 2e-05 | 159.62 | 81.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7501 | Кот. №2а |  | Уз 5-18 | З.у №7 | 1.96 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 109 | 68.33 | 108.76 | 68.19 |  | 0.2613 | -0.2605 | 0 | 0 | 76.013 | 75.493 | 42.353 | 42.873 | 122.533 | 122.533 | 89.393 | 89.393 | 33.14 | 33.139 | 0.065 | 0.065 | 0.392 | 0.392 | 2.352 | 2.352 | 4828.5 | 4813.7 | 0.04581 | 0.04583 | 0.038 | -0.038 | 1e-05 | 1e-05 | 61.61 | 36.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7502 | Кот. №2а |  | З.у №7 | Проходная; ул.9 П, 41/8 | 3.12 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 108.76 | 68.55 | 108.39 | 68.33 |  | 0.2612 | -0.2605 | 0 | 0 | 75.493 | 75.442 | 42.304 | 42.353 | 122.533 | 122.532 | 89.394 | 89.393 | 33.139 | 33.139 | 0.065 | 0.065 | 0.624 | 0.624 | 3.744 | 3.744 | 4828.3 | 4813.9 | 0.04581 | 0.04583 | 0.038 | -0.038 | 1e-05 | 1e-05 | 97.84 | 58.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7504 | Кот. №2а |  | Уз 5-15 | З.у №8 | 2.1 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.68 | 67.55 | 113.38 | 67.39 |  | 0.234 | -0.2331 | 0 | 0 | 77.533 | 77.533 | 44.393 | 44.393 | 122.533 | 122.533 | 89.393 | 89.393 | 33.14 | 33.14 | 0.053 | 0.053 | 0.42 | 0.42 | 2.52 | 2.52 | 4323.9 | 4309 | 0.04642 | 0.04644 | 0.034 | -0.034 | 1e-05 | 1e-05 | 69.07 | 38.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7505 | Кот. №2а |  | З.у №8 | Метрология; ул.9 П, 41/7 | 3.7 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.38 | 67.85 | 112.86 | 67.55 |  | 0.2339 | -0.2332 | 0 | 0 | 77.533 | 77.533 | 44.393 | 44.393 | 122.533 | 122.533 | 89.393 | 89.393 | 33.14 | 33.139 | 0.053 | 0.053 | 0.74 | 0.74 | 4.44 | 4.44 | 4323.7 | 4309.2 | 0.04642 | 0.04644 | 0.034 | -0.034 | 2e-05 | 2e-05 | 121.35 | 68.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7507 | Кот. №2а |  | Уз. Столярный цех;ул.9 П, 41/6 | З.у №9 | 2.75 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.41 | 66.78 | 118.01 | 66.57 |  | 0.2591 | -0.258 | 0 | 0 | 75.834 | 76.014 | 42.872 | 42.692 | 122.534 | 122.534 | 89.392 | 89.392 | 33.142 | 33.142 | 0.015 | 0.014 | 0.55 | 0.55 | 3.3 | 3.3 | 3682.9 | 3668.5 | 0.03861 | 0.03856 | 0.022 | -0.022 | 2e-05 | 2e-05 | 104.37 | 55.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2005 | 0.19229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7508 | Кот. №2а |  | З.у №9 | Столярный цех; ул.9 П, 41/6 | 2.76 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.01 | 67 | 117.6 | 66.78 |  | 0.259 | -0.2581 | 0 | 0 | 76.014 | 76.194 | 43.052 | 42.872 | 122.534 | 122.534 | 89.392 | 89.392 | 33.142 | 33.142 | 0.015 | 0.014 | 0.552 | 0.552 | 3.312 | 3.312 | 3682.6 | 3668.8 | 0.03861 | 0.03856 | 0.022 | -0.022 | 2e-05 | 2e-05 | 104.37 | 55.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2011 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7510 | Кот. №2а |  | З.у №10 | Уз. Столярный цех;ул.9 П, 41/6 | 38.43 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.81 | 64.32 | 118.41 | 63.12 |  | 0.7558 | -0.7501 | 0.001 | 0.001 | 72.535 | 75.834 | 42.692 | 39.391 | 122.535 | 122.534 | 89.392 | 89.391 | 33.144 | 33.142 | 0.015 | 0.015 | 7.686 | 7.686 | 46.116 | 46.116 | 6984.3 | 6931.6 | 0.04014 | 0.04018 | 0.027 | -0.027 | 0.00074 | 0.00074 | 1812.4 | 896.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.709 | 0.14905 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0003384 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7511 | Кот. №2а |  | Уз. Склад, Столярный цех;ул.9 П, 41/6 | З.у №10 | 3.87 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.05 | 63.12 | 120.81 | 63 |  | 0.7559 | -0.75 | 0 | 0 | 72.535 | 72.535 | 39.391 | 39.391 | 122.535 | 122.535 | 89.391 | 89.391 | 33.144 | 33.144 | 0.015 | 0.015 | 0.774 | 0.774 | 4.644 | 4.644 | 6985 | 6930.9 | 0.04014 | 0.04019 | 0.027 | -0.027 | 7e-05 | 7e-05 | 182.9 | 88.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.709 | 0.14905 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003384 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7513 | Кот. №2а |  | Уз 5-2 | КПП; ул.9 П | 3.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.01 | 65.02 | 126.86 | 64.27 |  | 0.176 | -0.1752 | 0 | 0 | 71.096 | 71.095 | 50.784 | 50.784 | 116.096 | 116.095 | 95.784 | 95.784 | 20.312 | 20.311 | 0.024 | 0.024 | 0.688 | 0.688 | 4.128 | 4.128 | 3253.3 | 3238.8 | 0.03704 | 0.03699 | 0.026 | -0.025 | 2e-05 | 2e-05 | 202.01 | 131.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7514 | Кот. №2а |  | Уз 5-2 | Уз 5-22 | 17.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.01 | 71.25 | 127.97 | 71.22 |  | 34.8792 | -34.758 | 0.553 | 0.55 | 71.096 | 67.452 | 48.244 | 50.784 | 116.096 | 115.542 | 96.334 | 95.784 | 20.312 | 19.208 | 26.341 | 26.159 | 3.502 | 3.502 | 21.012 | 21.012 | 322316.4 | 321196 | 0.03311 | 0.03311 | 1.265 | -1.261 | 0.00034 | 0.00034 | 1358.82 | 940.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6269 | 0.1509 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.019626 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7515 | Кот. №2а |  | Уз 5-22 | Проходная; ул.9 П | 28.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.97 | 64.89 | 127.4 | 64.52 |  | 2.8596 | -2.8471 | 0.23 | 0.228 | 67.452 | 63.312 | 44.562 | 48.244 | 115.542 | 115.312 | 96.562 | 96.334 | 19.208 | 18.75 | 6.825 | 6.766 | 5.618 | 5.618 | 33.708 | 33.708 | 52851.4 | 52619.1 | 0.03989 | 0.03989 | 0.415 | -0.413 | 0.00013 | 0.00013 | 1649.15 | 1075.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5792 | 0.21838 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7518 | Кот. №2а |  | Уз 5-22 | АБК-2; ул.9 П, 41 | 9.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.97 | 71.86 | 127.95 | 71.85 |  | 32.0193 | -31.9112 | 0.815 | 0.81 | 67.452 | 67.837 | 50.253 | 48.244 | 115.542 | 114.727 | 97.143 | 96.334 | 19.208 | 17.584 | 71.491 | 71.011 | 1.9 | 1.9 | 11.4 | 11.4 | 369859.5 | 368611.9 | 0.03494 | 0.03494 | 1.815 | -1.809 | 0.00012 | 0.00012 | 687.28 | 479.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8469 | 0.17103 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.01785 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7519 | Кот. №2а |  | Уз. ООО "НЭНС"; ул.9 П, 41/5 | Уз 5-27 | 121.13 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.21 | 71.17 | 128.04 | 71.08 |  | 35.0578 | -34.9307 | 3.868 | 3.84 | 70.354 | 71.486 | 50.396 | 41.556 | 120.354 | 116.486 | 95.396 | 91.556 | 28.797 | 21.089 | 26.611 | 26.419 | 24.226 | 24.226 | 145.356 | 145.356 | 323966.6 | 322791.8 | 0.03311 | 0.03311 | 1.272 | -1.267 | 0.00232 | 0.00232 | 6087.59 | 3169.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6269 | 0.1509 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.019735 | 1.16e-05 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7520 | Кот. №2а |  | Уз 5-27 | Уз 5-2 | 12.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.04 | 71.19 | 128.01 | 71.17 |  | 35.0555 | -34.933 | 0.39 | 0.387 | 71.486 | 71.096 | 50.784 | 50.396 | 116.486 | 116.096 | 95.784 | 95.396 | 21.089 | 20.312 | 26.607 | 26.422 | 2.444 | 2.444 | 14.664 | 14.664 | 323945.2 | 322813.2 | 0.03311 | 0.03311 | 1.272 | -1.267 | 0.00023 | 0.00023 | 948.45 | 655.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6269 | 0.1509 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.019735 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7522 | Кот. №2а |  | Уз. 24/6;ул.9 П, 24/6 | Уз 4-46 | 32.98 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.09 | 64.63 | 126.6 | 64.39 |  | 3.9841 | -3.9614 | 0.002 | 0.002 | 69.569 | 66.947 | 24.784 | 27.403 | 127.069 | 127.067 | 84.904 | 84.903 | 42.166 | 42.163 | 0.045 | 0.045 | 6.596 | 6.596 | 39.576 | 39.576 | 24544.6 | 24404.9 | 0.033 | 0.03302 | 0.064 | -0.064 | 0.00142 | 0.00142 | 1940.7 | 921.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1042 | 0.10984 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0023851 | 4.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7524 | Кот. №2а |  | Уз 4-46 | Уз. Зд. 23393; | 34.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.6 | 65.16 | 125.8 | 64.63 |  | 3.9827 | -3.9629 | 0.002 | 0.002 | 66.947 | 64.995 | 22.836 | 24.784 | 127.067 | 127.065 | 84.906 | 84.904 | 42.163 | 42.159 | 0.045 | 0.045 | 6.966 | 6.966 | 41.796 | 41.796 | 24535.9 | 24413.7 | 0.033 | 0.03302 | 0.064 | -0.064 | 0.0015 | 0.0015 | 3193.88 | 2113.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1042 | 0.10984 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0023851 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7525 | Кот. №2а |  | Уз. Столярный цех;ул.9 П, 41/6 | Уз 5-15 | 14.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.68 | 65.98 | 113.68 | 64.55 |  | 0.4956 | -0.4932 | 0 | 0 | 77.533 | 77.533 | 44.393 | 44.393 | 122.533 | 122.533 | 89.393 | 89.393 | 33.141 | 33.14 | 0.021 | 0.021 | 2.954 | 2.954 | 17.724 | 17.724 | 5724.9 | 5697 | 0.04231 | 0.04233 | 0.028 | -0.028 | 0.00018 | 0.00018 | 991.69 | 706.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.832 | 0.17147 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0002081 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7526 | Кот. №2а |  | Уз. Столярный цех;ул.9 П, 41/6 | Уз. Столярный цех;ул.9 П, 41/6 | 32.64 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.41 | 64.55 | 115.68 | 63.14 |  | 0.496 | -0.4928 | 0.001 | 0.001 | 75.834 | 77.533 | 44.393 | 42.692 | 122.534 | 122.533 | 89.393 | 89.392 | 33.142 | 33.141 | 0.021 | 0.021 | 6.528 | 6.528 | 39.168 | 39.168 | 5729.6 | 5692.4 | 0.0423 | 0.04234 | 0.028 | -0.028 | 0.0004 | 0.0004 | 1355.95 | 695.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.832 | 0.17147 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0002081 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7534 | Кот. №2а |  | Вр.51 | М-н "Ремонти"; ул.Авиаторов, 1 | 70.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.05 | 69.73 | 105.21 | 56.91 |  | 0.3569 | -0.3499 | 0 | 0 | 71.828 | 71.828 | 30.13 | 30.13 | 126.828 | 126.828 | 85.13 | 85.13 | 41.698 | 41.698 | 0 | 0 | 14.184 | 14.184 | 85.104 | 85.104 | 2198.7 | 2155.5 | 0.02911 | 0.02969 | 0.006 | -0.006 | 0.00305 | 0.00305 | 6367.15 | 4485.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0001248 | 9.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7537 | Кот. №2а |  | Уз. 1Ст2;ул.Авиаторов, 1Ст2 | 1Ст2; ул.Авиаторов, 1Ст2 | 4.35 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.28 | 65.05 | 126.53 | 64.69 |  | 0.2145 | -0.2135 | 0 | 0 | 73.353 | 73.013 | 31.306 | 31.645 | 126.833 | 126.833 | 85.126 | 85.125 | 41.708 | 41.707 | 0.038 | 0.038 | 0.87 | 0.87 | 5.22 | 5.22 | 3964 | 3946.5 | 0.03957 | 0.03951 | 0.031 | -0.031 | 2e-05 | 2e-05 | 161.49 | 76.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7538 | Кот. №2а |  | Вр.50 | ТК-8 | 259.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.68 | 63.06 | 122.07 | 58.07 |  | 3.3359 | -2.4179 | 0.25 | 0.133 | 76.869 | 71.619 | 30.223 | 35.09 | 126.869 | 126.619 | 85.223 | 85.09 | 41.779 | 41.396 | 0.804 | 0.429 | 51.818 | 51.818 | 310.908 | 310.908 | 38533.5 | 27930 | 0.03623 | 0.03673 | 0.189 | -0.137 | 0.00317 | 0.00317 | 18711.61 | 12065.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7809 | 0.17298 | 1.46e-05 | 3.8e-06 | 0.0017972 | 2.17e-05 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7570 | Кот. №2а |  | Уз. 83 | гидрант; | 178.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.54 | 67.77 | 112.67 | 57.74 |  | 0.7036 | -0.6997 | 0.093 | 0.092 | 73.99 | 75.907 | 34.37 | 32.268 | 126.84 | 126.747 | 85.21 | 85.118 | 41.722 | 41.537 | 0.435 | 0.43 | 35.718 | 35.718 | 214.308 | 214.308 | 13004.7 | 12931.6 | 0.04199 | 0.042 | 0.102 | -0.102 | 0.00085 | 0.00085 | 10458.11 | 7018.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5565 | 0.21946 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0 | 1.18e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7572 | Кот. №2а |  | Вр.57 | Вр.58 | 30.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.05 | 64.06 | 126.55 | 63.72 |  | 5.4698 | -5.4338 | 0.003 | 0.003 | 73.702 | 72.109 | 30.41 | 31.997 | 126.832 | 126.829 | 85.13 | 85.127 | 41.705 | 41.699 | 0.083 | 0.082 | 6.012 | 6.012 | 36.072 | 36.072 | 33697.6 | 33475.3 | 0.03221 | 0.03222 | 0.088 | -0.088 | 0.00129 | 0.00129 | 2763.85 | 1805.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0031896 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7574 | Кот. №2а |  | Вр.58 | 1Ст2; ул.Авиаторов, 1Ст2 | 7.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.55 | 65.11 | 126.42 | 65.02 |  | 4.0437 | -4.0265 | 0.01 | 0.01 | 72.109 | 71.818 | 30.14 | 30.41 | 126.829 | 126.818 | 85.14 | 85.13 | 41.699 | 41.679 | 1.174 | 1.164 | 1.464 | 1.464 | 8.784 | 8.784 | 46709.8 | 46510.2 | 0.03599 | 0.03599 | 0.229 | -0.228 | 9e-05 | 9e-05 | 525.16 | 347.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8474 | 0.17102 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0024642 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7576 | Кот. №2а |  | Вр.58 | Вр.51 | 54.39 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.55 | 63.61 | 123.05 | 61.3 |  | 1.4248 | -1.4086 | 0 | 0 | 72.109 | 71.828 | 30.13 | 30.41 | 126.829 | 126.828 | 85.13 | 85.13 | 41.699 | 41.698 | 0.007 | 0.006 | 10.878 | 10.878 | 65.268 | 65.268 | 8777.7 | 8677.8 | 0.0372 | 0.03726 | 0.023 | -0.023 | 0.00234 | 0.00234 | 4986.01 | 3253.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0007254 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7578 | Кот. №2а |  | Вр.51 | АБК; ул.Авиаторов, 1/1 | 3.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.05 | 66.03 | 122.75 | 65.82 |  | 1.0656 | -1.0611 | 0 | 0 | 71.828 | 71.828 | 30.13 | 30.13 | 126.828 | 126.828 | 85.13 | 85.13 | 41.698 | 41.698 | 0.004 | 0.004 | 0.72 | 0.72 | 4.32 | 4.32 | 6564.6 | 6536.8 | 0.03893 | 0.03896 | 0.017 | -0.017 | 0.00016 | 0.00016 | 323.21 | 220.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006006 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7588 | Кот. №2а |  | Вр.50 | Вр.54 | 24.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.68 | 63.7 | 127.55 | 63.62 |  | 17.7082 | -17.5981 | 0.024 | 0.023 | 76.869 | 73.875 | 32.143 | 35.09 | 126.869 | 126.845 | 85.113 | 85.09 | 41.779 | 41.732 | 0.825 | 0.815 | 4.802 | 4.802 | 28.812 | 28.812 | 109093.2 | 108415.3 | 0.03056 | 0.03056 | 0.285 | -0.284 | 0.00103 | 0.00103 | 2215.68 | 1437.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.010458 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7591 | Кот. №2а |  | Вр.56 | Вр.49 | 103.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.51 | 64.8 | 126.66 | 64.24 |  | 11.2384 | -11.1753 | 0.042 | 0.042 | 74.045 | 78.093 | 36.465 | 32.334 | 126.835 | 126.793 | 85.165 | 85.124 | 41.711 | 41.628 | 0.337 | 0.334 | 20.75 | 20.75 | 124.5 | 124.5 | 69235.8 | 68846.5 | 0.03101 | 0.03102 | 0.181 | -0.18 | 0.00447 | 0.00447 | 9565.06 | 6274.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0067811 | 1.34e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7592 | Кот. №2а |  | Вр.56 | Уз. 1Ст2;ул.Авиаторов, 1Ст2 | 14.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.51 | 63.59 | 127.28 | 63.44 |  | 5.7645 | -5.7247 | 0.002 | 0.002 | 74.045 | 73.353 | 31.645 | 32.334 | 126.835 | 126.833 | 85.125 | 85.124 | 41.711 | 41.708 | 0.092 | 0.091 | 2.926 | 2.926 | 17.556 | 17.556 | 35513.1 | 35267.6 | 0.0321 | 0.03211 | 0.093 | -0.092 | 0.00063 | 0.00063 | 1348.79 | 874.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0033633 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7594 | Кот. №2а |  | Уз. 1Ст2;ул.Авиаторов, 1Ст2 | Вр.57 | 13.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.28 | 63.7 | 127.05 | 63.55 |  | 5.5494 | -5.5118 | 0.001 | 0.001 | 73.353 | 73.702 | 31.997 | 31.645 | 126.833 | 126.832 | 85.127 | 85.125 | 41.708 | 41.705 | 0.085 | 0.084 | 2.726 | 2.726 | 16.356 | 16.356 | 34187.9 | 33956 | 0.03218 | 0.03219 | 0.089 | -0.089 | 0.00059 | 0.00059 | 1254.87 | 815.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0032322 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7595 | Кот. №2а |  | Вр.57 | КПП; | 8.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.05 | 66.31 | 120.67 | 62.05 |  | 0.079 | -0.0786 | 0 | 0 | 73.702 | 73.892 | 32.187 | 31.997 | 126.832 | 126.832 | 85.127 | 85.127 | 41.705 | 41.705 | 0.006 | 0.006 | 1.728 | 1.728 | 10.368 | 10.368 | 1460.1 | 1453 | 0.04383 | 0.04405 | 0.011 | -0.011 | 4e-05 | 4e-05 | 504.53 | 335.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7597 | Кот. №2а |  | Вр.54 | Уз. 83 | 5.19 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.55 | 63.71 | 127.54 | 63.7 |  | 17.7071 | -17.5992 | 0.005 | 0.005 | 73.875 | 73.99 | 32.268 | 32.143 | 126.845 | 126.84 | 85.118 | 85.113 | 41.732 | 41.722 | 0.825 | 0.815 | 1.038 | 1.038 | 6.228 | 6.228 | 109086.8 | 108421.7 | 0.03056 | 0.03056 | 0.285 | -0.284 | 0.00022 | 0.00022 | 306.6 | 142.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010458 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7598 | Кот. №2а |  | Уз. 83 | Вр.56 | 6.04 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.54 | 63.97 | 127.51 | 63.96 |  | 17.0032 | -16.8997 | 0.006 | 0.005 | 73.99 | 74.045 | 32.334 | 32.268 | 126.84 | 126.835 | 85.124 | 85.118 | 41.722 | 41.711 | 0.762 | 0.752 | 1.208 | 1.208 | 7.248 | 7.248 | 104750.5 | 104112.5 | 0.03059 | 0.0306 | 0.274 | -0.272 | 0.00026 | 0.00026 | 356.76 | 166.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010144 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7600 | Кот. №2а |  | Уз 14-4 | Уз 14-4 | 9.91 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.05 | 70.17 | 129.04 | 70.17 |  | 68.2794 | -67.9439 | 0.182 | 0.18 | 78.981 | 78.799 | 37.169 | 36.989 | 126.981 | 126.799 | 85.169 | 84.989 | 41.992 | 41.63 | 18.328 | 18.148 | 0 | 0 | 9.91 | 9.91 | 432167.8 | 430044.1 | 0.03988 | 0.03988 | 1.162 | -1.156 | 0.0004 | 0.0004 | 809.96 | 552.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9521 | 0.11171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.037591 | 1.3e-06 | [15 empty] | Сталь
7607 | Кот. №2а |  | ТК 14-5 | ТК 14-5 | 3.32 |  | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.02 | 62.8 | 127.99 | 62.78 |  | 21.0483 | -20.0118 | 0 | 0 | 78.979 | 78.979 | 36.99 | 36.99 | 126.979 | 126.979 | 84.99 | 84.99 | 41.989 | 41.989 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 49117.7 | 46698.9 | 0.03258 | 0.03266 | 0.049 | -0.046 | 0.001 | 0.001 | 511.8 | 333.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.8414 | 0.04378 | 1.46e-05 | 0 | 0.012255 | 1.1e-06 | [15 empty] | Сталь | 11М |  | Реконструкция | 2018г.
7609 | Кот. №2а |  | ТК 14-5 | ТК 14-5 | 5.62 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.99 | 62.81 | 127.97 | 62.8 |  | 21.0473 | -20.0128 | 0.01 | 0.009 | 78.979 | 78.969 | 36.999 | 36.99 | 126.979 | 126.969 | 84.999 | 84.99 | 41.989 | 41.97 | 1.75 | 1.583 | 0 | 0 | 5.62 | 5.62 | 133216.9 | 126669 | 0.04008 | 0.0401 | 0.358 | -0.341 | 0.00023 | 0.00023 | 456.5 | 292.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.952 | 0.11171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012255 | 7e-07 | [15 empty] | Сталь | 11М |  | Реконструкция | 2018г.
7611 | Кот. №2а |  | ТК 14-5 | Уз.81 | 4.49 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.97 | 62.83 | 127.95 | 62.81 |  | 21.0471 | -20.013 | 0.008 | 0.007 | 78.969 | 78.961 | 37.006 | 36.999 | 126.969 | 126.961 | 85.006 | 84.999 | 41.97 | 41.955 | 1.75 | 1.583 | 0 | 0 | 4.49 | 4.49 | 133215.5 | 126670.5 | 0.04008 | 0.0401 | 0.358 | -0.341 | 0.00018 | 0.00018 | 364.66 | 233.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.952 | 0.11171 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012255 | 6e-07 | [14 empty] | Аэропорт | Сталь | 11М |  | Реконструкция | 2018г.
7615 | Кот. №2а |  | Уз 14-4 | Уз 14-4 | 13.47 |  | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.08 | 68.33 | 129.05 | 68.31 |  | 89.3742 | -87.9092 | 0.002 | 0.002 | 78.983 | 78.981 | 36.989 | 36.987 | 126.983 | 126.981 | 84.989 | 84.987 | 41.996 | 41.992 | 0.168 | 0.163 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47 | 208560.6 | 205142.1 | 0.0314 | 0.03141 | 0.207 | -0.203 | 0.00404 | 0.00404 | 2089.38 | 1424.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.8216 | 0.045826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.049847 | 4.3e-06 | [15 empty] | Сталь | 11М |  | Реконструкция | 2018г.
7617 | Кот. №2а |  | Уз 14-4 | Перемычка | 93.81 | 86.22 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.05 | 62.55 | 128.36 | 62.07 |  | 21.0907 | -19.9694 | 0.001 | 0.001 | 78.981 | 81.98 | 39.99 | 36.989 | 126.981 | 126.98 | 84.99 | 84.989 | 41.992 | 41.99 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 | 93.81 | 93.81 | 49216.6 | 46599.9 | 0.03258 | 0.03266 | 0.049 | -0.046 | 0.02816 | 0.02816 | 14549.25 | 9402.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.8216 | 0.045826 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.012255 | 2.96e-05 | [15 empty] | Сталь | 11М |  | Реконструкция | 2018г.
7619 | Кот. №2а |  | Перемычка | Уз 14-5 | 1.74 |  | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.36 | 62.55 | 128.35 | 62.55 |  | 21.0626 | -19.9976 | 0 | 0 | 81.98 | 78.98 | 36.99 | 39.99 | 126.98 | 126.98 | 84.99 | 84.99 | 41.99 | 41.99 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 49150.9 | 46665.7 | 0.03258 | 0.03266 | 0.049 | -0.046 | 0.00052 | 0.00052 | 268.78 | 174.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.7333 | 0.046012 | 1.46e-05 | 0 | 0.012255 | 5e-07 | [15 empty] | Сталь | 11М |  | Реконструкция | 2018г.
7621 | Кот. №2а |  | Уз 14-5 | Уз.80 | 32.84 | 32.11 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.35 | 62.72 | 128.11 | 62.55 |  | 21.062 | -19.9981 | 0 | 0 | 78.98 | 78.979 | 36.99 | 36.99 | 126.98 | 126.979 | 84.99 | 84.99 | 41.99 | 41.989 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 | 32.84 | 32.84 | 49149.7 | 46666.9 | 0.03258 | 0.03266 | 0.049 | -0.046 | 0.00986 | 0.00986 | 5072.45 | 3296.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.8414 | 0.04378 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.012255 | 1.09e-05 | [15 empty] | Сталь | 11М |  | Реконструкция | 2018г.
7622 | Кот. №2а |  | Уз.80 | ТК 14-5 | 12.86 | 28.34 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.11 | 62.78 | 128.02 | 62.72 |  | 21.0522 | -20.0079 | 0 | 0 | 78.979 | 78.979 | 36.99 | 36.99 | 126.979 | 126.979 | 84.99 | 84.99 | 41.989 | 41.989 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 | 12.86 | 12.86 | 49126.7 | 46689.9 | 0.03258 | 0.03266 | 0.049 | -0.046 | 0.00386 | 0.00386 | 1983.56 | 1291.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.8414 | 0.04378 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.012255 | 4.3e-06 | [15 empty] | Сталь | 11М |  | Реконструкция | 2018г.
7623 | Кот. №2а |  | Уз.81 | Вр.50 | 66.23 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.95 | 62.95 | 127.68 | 62.83 |  | 21.0469 | -20.0132 | 0.092 | 0.084 | 78.961 | 76.869 | 35.09 | 37.006 | 126.961 | 126.869 | 85.09 | 85.006 | 41.955 | 41.779 | 1.161 | 1.051 | 13.246 | 13.246 | 79.476 | 79.476 | 129661.9 | 123293.7 | 0.03043 | 0.03047 | 0.339 | -0.323 | 0.00285 | 0.00285 | 5769.26 | 2470.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9363 | 0.1119 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.012255 | 8.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7629 | Кот. №2а |  | Уз 14-4 | Уз 5-37 | 15.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.04 | 70.19 | 129.02 | 70.17 |  | 68.279 | -67.9443 | 0.228 | 0.226 | 78.799 | 81.571 | 40.395 | 37.169 | 126.799 | 126.571 | 85.395 | 85.169 | 41.63 | 41.176 | 12.023 | 11.906 | 3.164 | 3.164 | 18.984 | 18.984 | 420640.8 | 418578.7 | 0.02995 | 0.02995 | 1.101 | -1.095 | 0.00068 | 0.00068 | 1471.56 | 1004.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.037591 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
7634 | Кот. №2а |  | Вр.48 | Вр.55 | 62.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.64 | 65.15 | 126.13 | 64.81 |  | 11.234 | -11.1798 | 0.025 | 0.025 | 77.92 | 75.865 | 35.587 | 37.592 | 126.14 | 126.115 | 85.837 | 85.812 | 40.328 | 40.278 | 0.337 | 0.334 | 12.502 | 12.502 | 75.012 | 75.012 | 69208.1 | 68874.2 | 0.03101 | 0.03102 | 0.181 | -0.18 | 0.00269 | 0.00269 | 5733.32 | 3793.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1105 | 0.10976 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0067811 | 8.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7636 | Кот. №2а |  | Вр.55 | АБК; ул.Авиаторов, 1 | 19.83 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.13 | 65.22 | 125.97 | 65.15 |  | 11.2313 | -11.1824 | 0.008 | 0.008 | 75.865 | 75.037 | 34.775 | 35.587 | 126.115 | 126.107 | 85.845 | 85.837 | 40.278 | 40.262 | 0.337 | 0.334 | 3.966 | 3.966 | 23.796 | 23.796 | 69191.5 | 68890.8 | 0.03101 | 0.03102 | 0.181 | -0.18 | 0.00085 | 0.00085 | 1732.17 | 742 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1105 | 0.10976 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0067811 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7640 | Кот. №2а |  | Вр.59 | Гостиница "Виктория"; ул.Авиаторов, 3а | 15.58 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.06 | 0.06 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.89 | 65.35 | 121.38 | 65.13 |  | 1.6815 | -1.6747 | 0.017 | 0.017 | 72.212 | 74.574 | 33.392 | 30.995 | 126.502 | 126.484 | 85.302 | 85.285 | 41.217 | 41.182 | 0.93 | 0.922 | 3.116 | 3.116 | 18.696 | 18.696 | 25898.1 | 25793.2 | 0.0391 | 0.0391 | 0.169 | -0.169 | 0.00011 | 0.00011 | 864.43 | 373.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.9891 | 0.20044 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7641 | Кот. №2а |  | ТК-8 | Вр.59 | 10.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.07 | 63.23 | 121.89 | 63.06 |  | 3.3327 | -2.4211 | 0.117 | 0.062 | 71.619 | 72.212 | 30.995 | 30.223 | 126.619 | 126.502 | 85.285 | 85.223 | 41.396 | 41.217 | 9.245 | 4.909 | 2.114 | 2.114 | 12.684 | 12.684 | 61594.9 | 44746.7 | 0.03978 | 0.04002 | 0.484 | -0.351 | 5e-05 | 5e-05 | 599.13 | 398.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 4.5635 | 0.21913 | 1.14e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2013 | Аэропорт | Сталь
7642 | Кот. №2а |  | Вр.59 | общежитие и АБК; ул.Авиаторов, 3а/1 | 121.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.89 | 65.23 | 117.71 | 58.96 |  | 1.6511 | -0.7465 | 0.337 | 0.071 | 72.212 | 81.165 | 40.357 | 30.995 | 126.502 | 126.165 | 85.357 | 85.285 | 41.217 | 40.808 | 2.306 | 0.488 | 24.364 | 24.364 | 146.184 | 146.184 | 30516.2 | 13795.8 | 0.04042 | 0.04184 | 0.24 | -0.108 | 0.00058 | 0.00058 | 6897.5 | 4677.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 4.5635 | 0.21913 | 1.14e-05 | 1.4e-06 | 0 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2013 | Аэропорт | Сталь
7644 | Кот. №2а |  | Вр.49 | Вр.48 | 5.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.66 | 64.81 | 126.64 | 64.8 |  | 11.234 | -11.1797 | 0.653 | 0.647 | 78.093 | 77.92 | 37.592 | 36.465 | 126.793 | 126.14 | 85.812 | 85.165 | 41.628 | 40.328 | 103.837 | 102.839 | 1.048 | 1.048 | 6.288 | 6.288 | 207624.7 | 206622.2 | 0.03932 | 0.03932 | 1.63 | -1.622 | 3e-05 | 3e-05 | 305.28 | 200.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Аэропорт | Сталь
7646 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.Авиаторов, 7/4 | Уз. Гараж;ул.Авиаторов, 7/4 | 38.55 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.95 | 60.83 | 116.45 | 56.52 |  | 0.1134 | -0.1128 | 0.004 | 0.004 | 84.335 | 80.341 | 42.256 | 46.242 | 125.025 | 125.021 | 86.936 | 86.932 | 38.093 | 38.084 | 0.093 | 0.092 | 7.71 | 7.71 | 46.26 | 46.26 | 3275.2 | 3258.8 | 0.03713 | 0.03706 | 0.04 | -0.04 | 8e-05 | 8e-05 | 1077.19 | 486.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8845 | 0.25743 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7647 | Кот. №2а |  | Уз. Производственный цех;ул.Авиаторов, 7/3 | Уз. Гараж;ул.Авиаторов, 7/4 | 140.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.85 | 64.96 | 125.95 | 63.71 |  | 4.9595 | -4.9359 | 0.593 | 0.587 | 87.318 | 84.335 | 46.242 | 48.045 | 125.618 | 125.025 | 86.932 | 86.345 | 39.273 | 38.093 | 3.517 | 3.484 | 28.084 | 28.084 | 168.504 | 168.504 | 65472.2 | 65160.6 | 0.03676 | 0.03676 | 0.367 | -0.365 | 0.00132 | 0.00132 | 9416.11 | 6185.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3821 | 0.1858 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0 | 1.09e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7648 | Кот. №2а |  | УТ 14-2 | УТ 14-3 | 211.61 | 205.21 | T1/T2 | Подз.кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 70.69 | 129.19 | 70.65 |  | 204.2603 | -202.0586 | 0.185 | 0.181 | 79.201 | 79.017 | 36.954 | 36.773 | 127.201 | 127.017 | 84.954 | 84.773 | 42.428 | 42.062 | 0.874 | 0.855 | 0 | 0 | 211.61 | 211.61 | 476655.3 | 471517.4 | 0.03118 | 0.03118 | 0.472 | -0.467 | 0.06353 | 0.06353 | 21316.27 | 9156.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.8216 | 0.045826 | 1.46e-05 | 3.1e-06 | 0.10983 | 6.68e-05 | [15 empty] | Сталь
7649 | Кот. №2а |  | УТ 14-3 | Уз 14-4 | 129.65 | 135.92 | T1/T2 | Подз.кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 67.2 | 129.08 | 67.15 |  | 111.1598 | -109.4575 | 0.034 | 0.033 | 79.017 | 78.983 | 36.987 | 36.954 | 127.017 | 126.983 | 84.987 | 84.954 | 42.062 | 41.996 | 0.26 | 0.252 | 0 | 0 | 129.65 | 129.65 | 259399 | 255426.5 | 0.03132 | 0.03133 | 0.257 | -0.253 | 0.03892 | 0.03892 | 13090.4 | 5503.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.8216 | 0.045826 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.0626 | 4.09e-05 | [14 empty] | П-8 | Сталь
7651 | Кот. №2а |  | Уз 14-4 | Уз 14-4 | 4.3 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.08 | 62.72 | 129.06 | 62.71 |  | 21.4859 | -21.3282 | 0.008 | 0.008 | 78.983 | 78.975 | 36.994 | 36.987 | 126.983 | 126.975 | 84.994 | 84.987 | 41.996 | 41.981 | 1.824 | 1.797 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 135993 | 134994.6 | 0.04008 | 0.04008 | 0.366 | -0.363 | 0.00018 | 0.00018 | 351.49 | 223.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9551 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012623 | 6e-07 | [15 empty] | Сталь
7654 | Кот. №2а |  | УТ 14-3 | УТ 14-3 | 1.85 |  | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.19 | 74.88 | 129.19 | 74.87 |  | 93.037 | -92.6646 | 0 | 0 | 79.017 | 79.016 | 36.954 | 36.954 | 127.017 | 127.016 | 84.954 | 84.954 | 42.062 | 42.062 | 0.182 | 0.181 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 217108.1 | 216239.2 | 0.03138 | 0.03139 | 0.215 | -0.214 | 0.00056 | 0.00056 | 287.16 | 207.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.8216 | 0.045826 | 1.46e-05 | 0 | 0.047231 | 6e-07 | [14 empty] | П-8 | Сталь
7655 | Кот. №2а |  | Уз 5-40 | Уз 5-45 | 7.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.16 | 62.66 | 128.07 | 62.6 |  | 7.5141 | -7.4565 | 0.001 | 0.001 | 72.185 | 69.793 | 34.784 | 37.173 | 123.465 | 123.463 | 88.454 | 88.453 | 35.012 | 35.009 | 0.154 | 0.151 | 1.512 | 1.512 | 9.072 | 9.072 | 46291.3 | 45936.4 | 0.03159 | 0.0316 | 0.121 | -0.12 | 0.00033 | 0.00033 | 699.62 | 448.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0038 | 0.11106 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0042531 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7656 | Кот. №2а |  | Уз 5-45 | Уз 5-3 | 124.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.07 | 63.66 | 126.54 | 62.66 |  | 7.5137 | -7.4568 | 0.023 | 0.023 | 69.793 | 68.44 | 33.477 | 34.784 | 123.463 | 123.44 | 88.477 | 88.454 | 35.009 | 34.964 | 0.154 | 0.151 | 24.876 | 24.876 | 149.256 | 149.256 | 46289.3 | 45938.4 | 0.03159 | 0.0316 | 0.121 | -0.12 | 0.00536 | 0.00536 | 11504.22 | 7442.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0038 | 0.11106 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0042531 | 1.62e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7657 | Кот. №2а |  | Уз 5-3 | Уз 5-4 | 16.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.54 | 63.76 | 126.33 | 63.62 |  | 7.2872 | -7.2419 | 0.003 | 0.003 | 68.44 | 68.438 | 33.48 | 33.477 | 123.44 | 123.438 | 88.48 | 88.477 | 34.964 | 34.958 | 0.145 | 0.143 | 3.316 | 3.316 | 19.896 | 19.896 | 44893.6 | 44614.6 | 0.03164 | 0.03165 | 0.117 | -0.117 | 0.00071 | 0.00071 | 1519.8 | 993.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0038 | 0.11106 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0041203 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7658 | Кот. №2а |  | Уз 5-3 | Склад; ул.9 П | 3.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.54 | 65.32 | 125.72 | 64.79 |  | 0.2212 | -0.2202 | 0 | 0 | 68.44 | 68.44 | 33.477 | 33.477 | 123.44 | 123.44 | 88.477 | 88.477 | 34.964 | 34.963 | 0.048 | 0.047 | 0.618 | 0.618 | 3.708 | 3.708 | 4088 | 4070.4 | 0.04675 | 0.04678 | 0.032 | -0.032 | 1e-05 | 1e-05 | 179.89 | 118.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7659 | Кот. №2а |  | Уз 5-4 | Склад; ул.9 П | 12.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.33 | 65.75 | 123.77 | 64.05 |  | 0.2796 | -0.2784 | 0.001 | 0.001 | 68.438 | 68.436 | 33.481 | 33.48 | 123.438 | 123.436 | 88.481 | 88.48 | 34.958 | 34.956 | 0.074 | 0.074 | 2.458 | 2.458 | 14.748 | 14.748 | 5168 | 5145 | 0.04546 | 0.04548 | 0.041 | -0.04 | 6e-05 | 6e-05 | 714.6 | 474.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5815 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7660 | Кот. №2а |  | Уз 5-7 | Котельная, Эл.цех; ул.Авиаторов | 15.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.52 | 64.87 | 127.48 | 64.19 |  | 0.9053 | -0.9012 | 0.014 | 0.013 | 76.433 | 73.479 | 31.888 | 34.814 | 126.793 | 126.779 | 85.188 | 85.174 | 41.619 | 41.592 | 0.71 | 0.704 | 3.172 | 3.172 | 19.032 | 19.032 | 16730.9 | 16656 | 0.0414 | 0.04141 | 0.131 | -0.131 | 8e-05 | 8e-05 | 934.09 | 606.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5717 | 0.21874 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7661 | Кот. №2а |  | Уз 5-7 | Уз 5-8 | 63.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.52 | 63.66 | 128.04 | 63.35 |  | 12.3433 | -12.262 | 0.031 | 0.031 | 76.433 | 81.432 | 39.875 | 34.814 | 126.793 | 126.762 | 85.205 | 85.174 | 41.619 | 41.557 | 0.405 | 0.4 | 12.724 | 12.724 | 76.344 | 76.344 | 76042.1 | 75541.7 | 0.0309 | 0.03091 | 0.199 | -0.198 | 0.00274 | 0.00274 | 5899.8 | 3806.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0073623 | 8.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7662 | Кот. №2а |  | Уз 5-8 | Намоточная; ул.Авиаторов | 11.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.04 | 65.87 | 123.02 | 62.55 |  | 0.1322 | -0.1316 | 0 | 0 | 81.432 | 78.252 | 36.695 | 39.875 | 126.762 | 126.762 | 85.205 | 85.205 | 41.557 | 41.557 | 0.012 | 0.012 | 2.262 | 2.262 | 13.572 | 13.572 | 2444.1 | 2432.4 | 0.03368 | 0.03362 | 0.019 | -0.019 | 5e-05 | 5e-05 | 664.26 | 436.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7663 | Кот. №2а |  | Уз 5-8 | Уз 5-9 | 51.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.04 | 63.92 | 127.65 | 63.67 |  | 12.2083 | -12.1332 | 0.025 | 0.024 | 81.432 | 81.737 | 40.229 | 39.875 | 126.762 | 126.737 | 85.229 | 85.205 | 41.557 | 41.508 | 0.397 | 0.392 | 10.348 | 10.348 | 62.088 | 62.088 | 75210.5 | 74747.7 | 0.03091 | 0.03092 | 0.197 | -0.196 | 0.00223 | 0.00223 | 4784.74 | 3103.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0072872 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7664 | Кот. №2а |  | Уз 5-9 | Теплая стоянка; ул.Авиаторов | 34.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.65 | 64.93 | 127.37 | 64.75 |  | 7.3309 | -7.299 | 1.834 | 1.818 | 81.737 | 74.683 | 36.827 | 40.229 | 126.737 | 124.903 | 87.047 | 85.229 | 41.508 | 37.856 | 44.335 | 43.952 | 6.894 | 6.894 | 41.364 | 41.364 | 135488 | 134899.7 | 0.03943 | 0.03943 | 1.064 | -1.059 | 0.00016 | 0.00016 | 2019.85 | 1319.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5782 | 0.21843 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7665 | Кот. №2а |  | Уз 5-9 | Уз 5-10 | 41.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.65 | 63.2 | 126.85 | 62.69 |  | 4.8752 | -4.8363 | 0.003 | 0.003 | 81.737 | 76.744 | 35.242 | 40.229 | 126.737 | 126.734 | 85.232 | 85.229 | 41.508 | 41.501 | 0.066 | 0.065 | 8.374 | 8.374 | 50.244 | 50.244 | 30034.1 | 29794.9 | 0.03248 | 0.0325 | 0.079 | -0.078 | 0.0018 | 0.0018 | 3863.12 | 2494.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0027375 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7666 | Кот. №2а |  | Уз 5-10 | Токарный цех; ул.9 П | 16.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.85 | 65.2 | 126.28 | 64.82 |  | 2.0654 | -2.0563 | 0.006 | 0.006 | 76.744 | 76.437 | 34.949 | 35.242 | 126.734 | 126.727 | 85.239 | 85.232 | 41.501 | 41.489 | 0.315 | 0.313 | 3.298 | 3.298 | 19.788 | 19.788 | 23858.1 | 23752.9 | 0.03704 | 0.03704 | 0.117 | -0.117 | 0.0002 | 0.0002 | 1185.17 | 783.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.845 | 0.17109 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0012537 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7684 | Кот. №2а |  | Уз 5-29 | Зд. БПЗС; ул.9 П | 8.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.43 | 64.74 | 128.04 | 64.49 |  | 1.2584 | -1.2529 | 0.013 | 0.013 | 79.086 | 79.073 | 42.868 | 42.855 | 124.086 | 124.073 | 87.868 | 87.855 | 36.231 | 36.204 | 1.352 | 1.34 | 1.636 | 1.636 | 9.816 | 9.816 | 23258.4 | 23155.7 | 0.0408 | 0.04081 | 0.183 | -0.182 | 4e-05 | 4e-05 | 481.52 | 312.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7685 | Кот. №2а |  | Уз 5-10 | Уз 5-24 | 46.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.85 | 63 | 125.34 | 62 |  | 2.8079 | -2.7818 | 0.001 | 0.001 | 76.744 | 79.632 | 38.134 | 35.242 | 126.734 | 126.732 | 85.234 | 85.232 | 41.501 | 41.499 | 0.023 | 0.023 | 9.266 | 9.266 | 55.596 | 55.596 | 17298.7 | 17137.8 | 0.03413 | 0.03416 | 0.045 | -0.045 | 0.002 | 0.002 | 4254.77 | 2755.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0014838 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7687 | Кот. №2а |  | Уз 5-36 | Уз 5-28 | 111.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.02 | 63.05 | 128.54 | 62.74 |  | 21.4854 | -21.3287 | 0.161 | 0.159 | 81.963 | 76.802 | 35.165 | 40.007 | 126.963 | 126.802 | 85.165 | 85.007 | 41.956 | 41.636 | 1.209 | 1.192 | 22.208 | 22.208 | 133.248 | 133.248 | 132363.2 | 131398.1 | 0.03042 | 0.03042 | 0.346 | -0.344 | 0.00478 | 0.00478 | 10327.75 | 6606.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.012623 | 1.43e-05 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7689 | Кот. №2а |  | Уз 5-29 | Уз 5-30 | 85.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.43 | 77.53 | 127.95 | 77.18 |  | 16.5534 | -16.4993 | 0.074 | 0.073 | 79.086 | 77.132 | 41.049 | 42.855 | 124.086 | 124.012 | 87.929 | 87.855 | 36.231 | 36.084 | 0.722 | 0.718 | 17.036 | 17.036 | 102.216 | 102.216 | 101978.9 | 101645.9 | 0.03061 | 0.03062 | 0.267 | -0.266 | 0.00367 | 0.00367 | 7895.06 | 5760.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0080231 | 1.07e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7694 | Кот. №2а |  | Уз 8-18 | Склад; ул.Авиаторов | 3.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.38 | 65.24 | 125.75 | 64.82 |  | 0.2153 | -0.2144 | 0.006 | 0.006 | 78.129 | 78.894 | 38.231 | 37.456 | 126.319 | 126.314 | 85.651 | 85.646 | 40.674 | 40.663 | 1.532 | 1.519 | 0.606 | 0.606 | 3.636 | 3.636 | 7958 | 7924.5 | 0.04936 | 0.04937 | 0.125 | -0.124 | 0 | 0 | 135.3 | 88.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6396 | 0.27475 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7695 | Кот. №2а |  | Уз 8-1 | Уз 8-19 | 104.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.15 | 88.41 | 128.93 | 88.23 |  | 43.2504 | -43.1802 | 0.608 | 0.607 | 82.574 | 82.965 | 43.678 | 42.071 | 126.234 | 125.625 | 86.338 | 85.731 | 40.503 | 39.288 | 4.845 | 4.829 | 20.934 | 20.934 | 125.604 | 125.604 | 266449.3 | 266016.5 | 0.03008 | 0.03008 | 0.697 | -0.696 | 0.00451 | 0.00451 | 9742.44 | 7716.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.017102 | 1.31e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7696 | Кот. №2а |  | Уз 8-17 | Уз 8-2 | 92.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.17 | 63.5 | 127.93 | 62.7 |  | 5.804 | -5.7706 | 0.083 | 0.083 | 80.031 | 86.238 | 45.726 | 39.354 | 126.321 | 126.238 | 85.726 | 85.644 | 40.678 | 40.512 | 0.752 | 0.743 | 18.504 | 18.504 | 111.024 | 111.024 | 53634.3 | 53325.3 | 0.03413 | 0.03414 | 0.211 | -0.209 | 0.00177 | 0.00177 | 7228.55 | 4632.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7192 | 0.14883 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0034375 | 9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7697 | Кот. №2а |  | Уз 5-4 | Уз 5-46 | 19.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.33 | 63.92 | 126.08 | 63.75 |  | 7.0069 | -6.9642 | 0.003 | 0.003 | 68.438 | 68.435 | 33.483 | 33.48 | 123.438 | 123.435 | 88.483 | 88.48 | 34.958 | 34.952 | 0.134 | 0.132 | 3.838 | 3.838 | 23.028 | 23.028 | 43166.6 | 42904 | 0.03171 | 0.03172 | 0.113 | -0.112 | 0.00083 | 0.00083 | 1756.88 | 1151.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0038 | 0.11106 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0039591 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7699 | Кот. №2а |  | Уз 5-28 | Уз 5-7 | 6.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.54 | 63.07 | 128.52 | 63.05 |  | 21.4806 | -21.3335 | 0.009 | 0.009 | 76.802 | 76.433 | 34.814 | 35.165 | 126.802 | 126.793 | 85.174 | 85.165 | 41.636 | 41.619 | 1.209 | 1.192 | 1.232 | 1.232 | 7.392 | 7.392 | 132333.7 | 131427.6 | 0.03042 | 0.03042 | 0.346 | -0.344 | 0.00027 | 0.00027 | 571.34 | 366.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012623 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7701 | Кот. №2а |  | Уз 5-38 | Уз 5-29 | 69.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.79 | 76.28 | 128.43 | 76.02 |  | 17.8148 | -17.7492 | 0.07 | 0.07 | 79.156 | 79.086 | 42.855 | 42.786 | 124.156 | 124.086 | 87.855 | 87.786 | 36.37 | 36.231 | 0.835 | 0.829 | 13.984 | 13.984 | 83.904 | 83.904 | 109750.3 | 109345.9 | 0.03055 | 0.03056 | 0.287 | -0.286 | 0.00301 | 0.00301 | 6494.44 | 4679.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0088149 | 8.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7702 | Кот. №2а |  | Уз 5-7 | Уз 5-40 | 49.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.52 | 62.75 | 128.16 | 62.52 |  | 8.2318 | -8.1705 | 3.328 | 3.279 | 76.433 | 72.185 | 37.173 | 34.814 | 126.793 | 123.465 | 88.453 | 85.174 | 41.619 | 35.012 | 55.855 | 55.03 | 9.93 | 9.93 | 59.58 | 59.58 | 152139.1 | 151006.6 | 0.03939 | 0.03939 | 1.194 | -1.186 | 0.00024 | 0.00024 | 2924.19 | 1862.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5717 | 0.21874 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7703 | Кот. №2а |  | Уз 5-40 | Мойка; ул.Авиаторов | 11.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.16 | 64.93 | 127.18 | 64.29 |  | 0.7175 | -0.7143 | 0.006 | 0.006 | 72.185 | 69.998 | 34.999 | 37.173 | 123.465 | 123.458 | 88.459 | 88.453 | 35.012 | 34.999 | 0.452 | 0.448 | 2.392 | 2.392 | 14.352 | 14.352 | 13260.8 | 13201.8 | 0.04194 | 0.04195 | 0.104 | -0.104 | 6e-05 | 6e-05 | 702.94 | 457.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5717 | 0.21874 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7706 | Кот. №2а |  | Уз 8-42 | АБК; ул.Авиаторов, 7/1 | 19.81 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.17 | 65.57 | 124.38 | 63.76 |  | 0.2265 | -0.2254 | 0.001 | 0.001 | 80.348 | 79.596 | 38.949 | 39.697 | 126.308 | 126.306 | 85.659 | 85.657 | 40.65 | 40.648 | 0.05 | 0.05 | 3.962 | 3.962 | 23.772 | 23.772 | 4186.7 | 4166.2 | 0.04661 | 0.04664 | 0.033 | -0.033 | 9e-05 | 9e-05 | 1085.48 | 408.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5804 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7707 | Кот. №2а |  | Уз 8-1 | Уз 8-43 | 65.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.15 | 66.12 | 116.11 | 57.52 |  | 0.2966 | -0.2947 | 0.007 | 0.006 | 82.574 | 86.227 | 45.737 | 42.071 | 126.234 | 126.227 | 85.737 | 85.731 | 40.503 | 40.49 | 0.083 | 0.082 | 13.084 | 13.084 | 78.504 | 78.504 | 5480.9 | 5447.1 | 0.04516 | 0.04519 | 0.043 | -0.043 | 0.00031 | 0.00031 | 3867.22 | 2532.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5675 | 0.21894 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7708 | Кот. №2а |  | Уз 8-1 | Уз 8-44 | 11.25 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.15 | 64.48 | 129.02 | 64.43 |  | 4.9175 | -4.8956 | 0.27 | 0.268 | 82.574 | 84.723 | 44.759 | 42.071 | 126.234 | 125.963 | 85.999 | 85.731 | 40.503 | 39.964 | 20.023 | 19.847 | 2.25 | 2.25 | 13.5 | 13.5 | 90884.9 | 90480.7 | 0.03957 | 0.03957 | 0.714 | -0.71 | 5e-05 | 5e-05 | 616.73 | 236.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5675 | 0.21894 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7709 | Кот. №2а |  | Уз 14-4 | Уз 8-47 | 33.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.08 | 65.43 | 120.29 | 59.63 |  | 0.2608 | -0.259 | 0 | 0 | 78.983 | 86.432 | 44.437 | 36.987 | 126.983 | 126.982 | 84.987 | 84.987 | 41.996 | 41.995 | 0.01 | 0.01 | 6.788 | 6.788 | 40.728 | 40.728 | 3443.5 | 3419.5 | 0.03775 | 0.03766 | 0.019 | -0.019 | 0.00032 | 0.00032 | 2292.27 | 1501.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4039 | 0.18505 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7711 | Кот. №2а |  | Уз 8-47 | Уз 8-48 | 9.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.29 | 66.28 | 118.3 | 65.43 |  | 0.2605 | -0.2593 | 0 | 0 | 86.432 | 85.702 | 43.707 | 44.437 | 126.982 | 126.982 | 84.987 | 84.987 | 41.995 | 41.995 | 0.01 | 0.01 | 1.864 | 1.864 | 11.184 | 11.184 | 3439.3 | 3423.7 | 0.03774 | 0.03768 | 0.019 | -0.019 | 9e-05 | 9e-05 | 518.87 | 220.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4039 | 0.18505 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7713 | Кот. №2а |  | Уз 8-48 | АБК; ул.Авиаторов, 7 | 4.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.3 | 67 | 117.28 | 66.28 |  | 0.2604 | -0.2594 | 0 | 0 | 85.702 | 85.112 | 43.117 | 43.707 | 126.982 | 126.982 | 84.987 | 84.987 | 41.995 | 41.995 | 0.01 | 0.01 | 0.834 | 0.834 | 5.004 | 5.004 | 3438.1 | 3424.9 | 0.03773 | 0.03768 | 0.019 | -0.019 | 4e-05 | 4e-05 | 263.99 | 187.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4039 | 0.18505 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7715 | Кот. №2а |  | Уз 8-17 | Уз 8-18 | 15.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.17 | 63.71 | 126.38 | 61.92 |  | 0.3358 | -0.3341 | 0.002 | 0.002 | 80.031 | 78.129 | 37.456 | 39.354 | 126.321 | 126.319 | 85.646 | 85.644 | 40.678 | 40.674 | 0.105 | 0.104 | 3.17 | 3.17 | 19.02 | 19.02 | 6205.6 | 6175.3 | 0.04457 | 0.04459 | 0.049 | -0.048 | 8e-05 | 8e-05 | 937.08 | 600.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5791 | 0.21838 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7717 | Кот. №2а |  | Уз 8-18 | Уз 8-49 | 12.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.38 | 65.88 | 120.16 | 61.73 |  | 0.1204 | -0.1198 | 0 | 0 | 78.129 | 78.949 | 38.276 | 37.456 | 126.319 | 126.319 | 85.646 | 85.646 | 40.674 | 40.674 | 0.009 | 0.009 | 2.576 | 2.576 | 15.456 | 15.456 | 2225.2 | 2214.5 | 0.02876 | 0.0289 | 0.017 | -0.017 | 6e-05 | 6e-05 | 749.14 | 497.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5791 | 0.21838 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7718 | Кот. №2а |  | Уз 8-49 | КПП; ул.Авиаторов | 2.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.16 | 66.64 | 119.05 | 65.88 |  | 0.1203 | -0.1199 | 0 | 0 | 78.949 | 79.709 | 39.036 | 38.276 | 126.319 | 126.319 | 85.646 | 85.646 | 40.674 | 40.673 | 0.033 | 0.032 | 0.534 | 0.534 | 3.204 | 3.204 | 2780.1 | 2769.5 | 0.03515 | 0.03511 | 0.027 | -0.027 | 1e-05 | 1e-05 | 133.51 | 90.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1906 | 0.23863 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7719 | Кот. №2а |  | Уз 8-42 | Уз 8-1 | 10.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.17 | 85.63 | 129.15 | 85.62 |  | 48.4649 | -48.3701 | 0.074 | 0.074 | 80.348 | 82.574 | 42.071 | 39.697 | 126.308 | 126.234 | 85.731 | 85.657 | 40.65 | 40.503 | 6.076 | 6.052 | 2.03 | 2.03 | 12.18 | 12.18 | 298574 | 297989.7 | 0.03004 | 0.03004 | 0.781 | -0.78 | 0.00044 | 0.00044 | 944.85 | 732.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.020382 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7720 | Кот. №2а |  | Уз 8-17 | Уз 8-42 | 1.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.17 | 85.52 | 129.17 | 85.51 |  | 48.6915 | -48.5954 | 0.014 | 0.014 | 80.031 | 80.348 | 39.697 | 39.354 | 126.321 | 126.308 | 85.657 | 85.644 | 40.678 | 40.65 | 6.132 | 6.108 | 0.374 | 0.374 | 2.244 | 2.244 | 299970 | 299378 | 0.03004 | 0.03004 | 0.785 | -0.783 | 8e-05 | 8e-05 | 174.08 | 134.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 0 | 0.020514 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7721 | Кот. №2а |  | Уз 8-17 | Уз 8-34 | 221.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.17 | 63.61 | 128.63 | 63.26 |  | 38.2043 | -37.9659 | 1.007 | 0.994 | 80.031 | 77.115 | 38.438 | 39.354 | 126.321 | 125.315 | 86.638 | 85.644 | 40.678 | 38.677 | 3.786 | 3.739 | 44.322 | 44.322 | 265.932 | 265.932 | 235362 | 233893.3 | 0.03012 | 0.03012 | 0.616 | -0.612 | 0.00955 | 0.00955 | 20629.71 | 13254.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 3.2e-06 | 0.023087 | 2.78e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7723 | Кот. №2а |  | Уз 5-46 | Уз 5-35 | 38.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.08 | 64.24 | 125.58 | 63.92 |  | 7.006 | -6.9651 | 0.006 | 0.006 | 68.435 | 70.108 | 35.169 | 33.483 | 123.435 | 123.428 | 88.489 | 88.483 | 34.952 | 34.94 | 0.134 | 0.133 | 7.612 | 7.612 | 45.672 | 45.672 | 43161.5 | 42909.1 | 0.03171 | 0.03172 | 0.113 | -0.112 | 0.00164 | 0.00164 | 3479.31 | 2290.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0038 | 0.11106 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0039591 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7725 | Кот. №2а |  | Уз 14-4 | Уз 5-36 | 8.45 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.06 | 62.74 | 129.02 | 62.72 |  | 21.4857 | -21.3284 | 0.012 | 0.012 | 78.975 | 81.963 | 40.007 | 36.994 | 126.975 | 126.963 | 85.007 | 84.994 | 41.981 | 41.956 | 1.209 | 1.192 | 1.69 | 1.69 | 10.14 | 10.14 | 132365.4 | 131395.9 | 0.03042 | 0.03042 | 0.346 | -0.344 | 0.00036 | 0.00036 | 786.1 | 501.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012623 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [6 empty] | Сталь
7726 | Кот. №2а |  | Уз 5-37 | Уз 5-38 | 167.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.02 | 70.35 | 128.79 | 70.19 |  | 68.2783 | -67.945 | 2.414 | 2.391 | 81.571 | 79.156 | 42.786 | 40.395 | 126.571 | 124.156 | 87.786 | 85.395 | 41.176 | 36.37 | 12.023 | 11.906 | 33.47 | 33.47 | 200.82 | 200.82 | 420636.6 | 418582.9 | 0.02995 | 0.02995 | 1.101 | -1.095 | 0.00721 | 0.00721 | 15564.75 | 10642.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.037591 | 2.11e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7728 | Кот. №2а |  | УТ 14-3 | Уз 8-17 | 20.43 |  | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.19 | 74.89 | 129.17 | 74.88 |  | 93.0364 | -92.6652 | 0.695 | 0.689 | 79.016 | 80.031 | 39.354 | 36.954 | 127.016 | 126.321 | 85.644 | 84.954 | 42.062 | 40.678 | 34.007 | 33.737 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 588865 | 586515.2 | 0.03986 | 0.03986 | 1.583 | -1.577 | 0.00083 | 0.00083 | 1671.12 | 1185.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9464 | 0.11178 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.047231 | 2.6e-06 | [14 empty] | П-8 | Сталь
7729 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Узел врезки | 142.89 | 140.28 | T1/T2 | Подз.кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 69.89 | 129.31 | 69.86 |  | 226.9699 | -224.5322 | 0.154 | 0.151 | 79.376 | 79.222 | 36.753 | 36.602 | 127.376 | 127.222 | 84.753 | 84.602 | 42.773 | 42.469 | 1.078 | 1.055 | 0 | 0 | 142.89 | 142.89 | 529649.6 | 523961.2 | 0.03116 | 0.03116 | 0.525 | -0.519 | 0.0429 | 0.0429 | 14377.72 | 6160.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.8216 | 0.045826 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.12354 | 4.51e-05 | [15 empty] | Сталь
7731 | Кот. №2а |  | Узел врезки | УТ 14-2 | 20.27 | 34.66 | T1/T2 | Подз.кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 70.15 | 129.3 | 70.14 |  | 219.572 | -217.2655 | 0.02 | 0.02 | 79.222 | 79.201 | 36.773 | 36.753 | 127.222 | 127.201 | 84.773 | 84.753 | 42.469 | 42.428 | 1.009 | 0.988 | 0 | 0 | 20.27 | 20.27 | 512386.2 | 507003.7 | 0.03117 | 0.03117 | 0.508 | -0.503 | 0.00609 | 0.00609 | 2039.2 | 875.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.8216 | 0.045826 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.11919 | 6.4e-06 | [15 empty] | Сталь
7733 | Кот. №2а |  | УТ 14-2 | УТ 14-2 | 2.11 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.3 | 63.54 | 129.29 | 63.53 |  | 15.3056 | -15.213 | 0.002 | 0.002 | 79.201 | 79.199 | 36.775 | 36.773 | 127.201 | 127.199 | 84.775 | 84.773 | 42.428 | 42.424 | 0.928 | 0.917 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11 | 96875.4 | 96289 | 0.04019 | 0.0402 | 0.26 | -0.259 | 9e-05 | 9e-05 | 172.7 | 110.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9563 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.0093633 | 3e-07 | [14 empty] | П-8 | Сталь
7736 | Кот. №2а |  | Уз 5-25 | Уз 5-12 | 28.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.79 | 63.97 | 122.31 | 62.98 |  | 1.7161 | -1.7014 | 0 | 0 | 81.732 | 71.732 | 30.234 | 40.234 | 126.732 | 126.732 | 85.234 | 85.234 | 41.498 | 41.497 | 0.009 | 0.009 | 5.646 | 5.646 | 33.876 | 33.876 | 10572.3 | 10481.9 | 0.03623 | 0.03627 | 0.028 | -0.027 | 0.00122 | 0.00122 | 2545.78 | 1694.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0008607 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7737 | Кот. №2а |  | Уз 5-31 | Уз 5-32 | 64.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.68 | 84.71 | 127.23 | 84.36 |  | 10.9501 | -10.931 | 0.203 | 0.203 | 78.949 | 66.776 | 31.125 | 42.892 | 123.999 | 123.796 | 88.145 | 87.942 | 36.057 | 35.651 | 2.632 | 2.623 | 12.882 | 12.882 | 77.292 | 77.292 | 101189.3 | 101012.4 | 0.03357 | 0.03357 | 0.397 | -0.397 | 0.00123 | 0.00123 | 4988.7 | 3867.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7289 | 0.14861 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0045456 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7738 | Кот. №2а |  | Уз 5-47 | Уз 5-39 | 30.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.47 | 67.38 | 111.75 | 63.96 |  | 0.5644 | -0.5599 | 0 | 0 | 69.342 | 68.322 | 26.824 | 27.844 | 126.732 | 126.732 | 85.234 | 85.234 | 41.497 | 41.497 | 0.001 | 0.001 | 6.182 | 6.182 | 37.092 | 37.092 | 3477.3 | 3449.5 | 0.03788 | 0.03777 | 0.009 | -0.009 | 0.00133 | 0.00133 | 2665.19 | 1914.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0002292 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7739 | Кот. №2а |  | Уз 5-39 | Стоянка автомобилей; ул.9 П | 5.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.75 | 68.67 | 111.08 | 68.17 |  | 0.4709 | -0.4694 | 0.001 | 0.001 | 68.322 | 68.11 | 26.616 | 26.824 | 126.732 | 126.73 | 85.236 | 85.234 | 41.497 | 41.494 | 0.201 | 0.199 | 1.19 | 1.19 | 7.14 | 7.14 | 8703.7 | 8676.3 | 0.04321 | 0.04322 | 0.068 | -0.068 | 3e-05 | 3e-05 | 316.18 | 235.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5803 | 0.21833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7740 | Кот. №2а |  | Уз 5-39 | Кпп; ул.9 П | 14.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.75 | 69.77 | 103.27 | 63.35 |  | 0.0922 | -0.0918 | 0 | 0 | 68.322 | 70.361 | 28.865 | 26.824 | 126.732 | 126.731 | 85.235 | 85.234 | 41.497 | 41.497 | 0.007 | 0.007 | 2.944 | 2.944 | 17.664 | 17.664 | 1703.7 | 1697 | 0.03756 | 0.03771 | 0.013 | -0.013 | 7e-05 | 7e-05 | 782.22 | 588.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5803 | 0.21833 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7742 | Кот. №2а |  | УТ 14-2 | Уз 8-6 | 51.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.29 | 63.74 | 128.97 | 63.54 |  | 15.3055 | -15.2131 | 0.038 | 0.038 | 79.199 | 75.271 | 32.923 | 36.775 | 127.199 | 127.161 | 84.813 | 84.775 | 42.424 | 42.348 | 0.619 | 0.612 | 10.274 | 10.274 | 61.644 | 61.644 | 94291.6 | 93721.9 | 0.03068 | 0.03069 | 0.247 | -0.245 | 0.00221 | 0.00221 | 4785.21 | 3076.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0613 | 0.11036 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0093633 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7743 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз.90 | 58.19 | 60.11 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.36 | 61.82 | 129.18 | 61.7 |  | 25.7905 | -25.486 | 0.153 | 0.149 | 79.368 | 77.216 | 34.759 | 36.61 | 127.368 | 127.216 | 84.759 | 84.61 | 42.759 | 42.457 | 2.625 | 2.563 | 0 | 0 | 58.19 | 58.19 | 163238.6 | 161311.2 | 0.04003 | 0.04003 | 0.439 | -0.434 | 0.00237 | 0.00237 | 4764.5 | 3002.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9239 | 0.11206 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.014275 | 7.5e-06 | [15 empty] | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
7746 | Кот. №2а |  | Уз 5-32 | Склад; ул.9 П | 7.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.23 | 65.41 | 125.22 | 64.08 |  | 0.2231 | -0.2221 | 0 | 0 | 66.776 | 67.605 | 31.955 | 31.125 | 123.796 | 123.795 | 88.145 | 88.145 | 35.651 | 35.65 | 0.049 | 0.048 | 1.534 | 1.534 | 9.204 | 9.204 | 4123.5 | 4105.1 | 0.0467 | 0.04673 | 0.032 | -0.032 | 4e-05 | 4e-05 | 448.33 | 294.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5715 | 0.21874 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7748 | Кот. №2а |  | Уз. ; ул.9 П | Уз 5-6 | 77.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.59 | 65.58 | 123.62 | 64.93 |  | 6.0378 | -6.0102 | 0.075 | 0.075 | 73.42 | 78.345 | 43.571 | 38.497 | 123.42 | 123.345 | 88.571 | 88.497 | 34.924 | 34.773 | 0.813 | 0.805 | 15.476 | 15.476 | 92.856 | 92.856 | 55795.2 | 55539.7 | 0.03408 | 0.03409 | 0.219 | -0.218 | 0.00148 | 0.00148 | 5884.76 | 3949.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7244 | 0.14871 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0034238 | 7.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7751 | Кот. №2а |  | Уз 5-6 | АБК; ул.Авиаторов | 42.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.62 | 66.02 | 122.83 | 65.48 |  | 3.0968 | -3.0842 | 0.409 | 0.405 | 78.345 | 72.106 | 38.147 | 43.571 | 123.345 | 122.936 | 88.977 | 88.571 | 34.773 | 33.959 | 7.993 | 7.928 | 8.524 | 8.524 | 51.144 | 51.144 | 57234.6 | 57001.2 | 0.03983 | 0.03983 | 0.449 | -0.448 | 0.0002 | 0.0002 | 2438.44 | 1648.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.577 | 0.21849 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7752 | Кот. №2а |  | Уз 5-12 | Спортзал; ул.9 П | 13.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.31 | 66.36 | 121.66 | 65.91 |  | 1.1489 | -1.1443 | 0.018 | 0.018 | 71.732 | 72.414 | 30.952 | 30.234 | 126.732 | 126.714 | 85.252 | 85.234 | 41.497 | 41.462 | 1.131 | 1.122 | 2.604 | 2.604 | 15.624 | 15.624 | 21232.9 | 21148.9 | 0.04095 | 0.04095 | 0.167 | -0.166 | 6e-05 | 6e-05 | 739.07 | 505.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5814 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7755 | Кот. №2а |  | Уз 5-6 | ГМЛ; ул.Авиаторов, 4а | 14.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.62 | 65.93 | 123.27 | 65.69 |  | 2.9395 | -2.9275 | 0.011 | 0.011 | 78.345 | 78.334 | 43.582 | 43.571 | 123.345 | 123.334 | 88.582 | 88.571 | 34.773 | 34.752 | 0.628 | 0.623 | 2.898 | 2.898 | 17.388 | 17.388 | 33955.2 | 33816 | 0.03641 | 0.03642 | 0.167 | -0.166 | 0.00018 | 0.00018 | 1021.57 | 693.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8455 | 0.17107 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0016752 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7756 | Кот. №2а |  | Уз 5-32 | Гараж №1; ул.9 П, 39 | 71.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.23 | 85.44 | 126.84 | 85.14 |  | 10.7258 | -10.7101 | 8.089 | 8.066 | 66.776 | 60.286 | 40.79 | 31.125 | 123.796 | 115.706 | 96.21 | 88.145 | 35.651 | 19.496 | 94.677 | 94.401 | 14.24 | 14.24 | 85.44 | 85.44 | 198232.2 | 197942.4 | 0.03933 | 0.03933 | 1.556 | -1.554 | 0.00034 | 0.00034 | 4161.83 | 3244.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5715 | 0.21874 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7759 | Кот. №2а |  | Уз 5-35 | Инклинометрия; ул.Авиаторов | 58.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.58 | 66.15 | 122.06 | 63.79 |  | 0.9637 | -0.9594 | 0.056 | 0.056 | 70.108 | 73.372 | 38.545 | 35.169 | 123.428 | 123.372 | 88.545 | 88.489 | 34.94 | 34.827 | 0.802 | 0.795 | 11.726 | 11.726 | 70.356 | 70.356 | 17810.9 | 17731.2 | 0.04127 | 0.04128 | 0.14 | -0.139 | 0.00028 | 0.00028 | 3393.98 | 2270.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5746 | 0.2186 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7763 | Кот. №2а |  | Узел врезки | Уз 8-4 | 27.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.31 | 62.55 | 129.01 | 62.36 |  | 7.355 | -7.3097 | 0.04 | 0.039 | 79.222 | 77.182 | 34.793 | 36.753 | 127.222 | 127.182 | 84.793 | 84.753 | 42.469 | 42.389 | 1.198 | 1.184 | 5.548 | 5.548 | 33.288 | 33.288 | 67966.7 | 67548 | 0.03388 | 0.03389 | 0.267 | -0.265 | 0.00053 | 0.00053 | 2169.01 | 1376.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6199 | 0.15106 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0043419 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7764 | Кот. №2а |  | Уз 5-11 | Производственный, промера; ул.9 П | 29.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.05 | 65.87 | 123.48 | 64.82 |  | 1.0884 | -1.0838 | 0.036 | 0.036 | 81.252 | 81.696 | 40.27 | 39.754 | 126.732 | 126.696 | 85.27 | 85.234 | 41.498 | 41.426 | 1.017 | 1.009 | 5.92 | 5.92 | 35.52 | 35.52 | 20116.3 | 20030.7 | 0.04104 | 0.04105 | 0.158 | -0.157 | 0.00014 | 0.00014 | 1708.09 | 1143.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5789 | 0.21839 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7766 | Кот. №2а |  | Уз 5-12 | Уз 5-47 | 36.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.31 | 63.96 | 116.47 | 59.99 |  | 0.566 | -0.5583 | 0 | 0 | 71.732 | 69.342 | 27.844 | 30.234 | 126.732 | 126.732 | 85.234 | 85.234 | 41.497 | 41.497 | 0.001 | 0.001 | 7.388 | 7.388 | 44.328 | 44.328 | 3487.1 | 3439.7 | 0.03791 | 0.03774 | 0.009 | -0.009 | 0.00159 | 0.00159 | 3301.62 | 2216.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0002292 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7769 | Кот. №2а |  | Уз 5-24 | Уз 5-11 | 8.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.34 | 63.19 | 125.05 | 63 |  | 2.806 | -2.7838 | 0 | 0 | 79.632 | 81.252 | 39.754 | 38.134 | 126.732 | 126.732 | 85.234 | 85.234 | 41.499 | 41.498 | 0.023 | 0.023 | 1.78 | 1.78 | 10.68 | 10.68 | 17286.4 | 17150.1 | 0.03413 | 0.03416 | 0.045 | -0.045 | 0.00038 | 0.00038 | 810.05 | 530.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0014838 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7771 | Кот. №2а |  | Уз 5-30 | Зд. МТС; ул.9 П | 38.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.95 | 64.89 | 127.47 | 64.58 |  | 5.3136 | -5.2901 | 0.273 | 0.27 | 77.132 | 78.74 | 43.199 | 41.049 | 124.012 | 123.74 | 88.199 | 87.929 | 36.084 | 35.541 | 5.934 | 5.882 | 7.656 | 7.656 | 45.936 | 45.936 | 75543.1 | 75209 | 0.03729 | 0.03729 | 0.456 | -0.454 | 0.00031 | 0.00031 | 2568.46 | 1685.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1938 | 0.19254 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7772 | Кот. №2а |  | Уз 5-11 | Уз 5-25 | 23.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.05 | 62.98 | 123.79 | 62.14 |  | 1.7171 | -1.7004 | 0 | 0 | 81.252 | 81.732 | 40.234 | 39.754 | 126.732 | 126.732 | 85.234 | 85.234 | 41.498 | 41.498 | 0.009 | 0.009 | 4.76 | 4.76 | 28.56 | 28.56 | 10578.6 | 10475.6 | 0.03622 | 0.03627 | 0.028 | -0.027 | 0.00103 | 0.00103 | 2162.49 | 1415.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8995 | 0.11237 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0008607 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7775 | Кот. №2а |  | Уз 5-31 | Столярная мастерская; ул.9 П | 6.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.68 | 65.16 | 126.32 | 64.27 |  | 0.2845 | -0.2833 | 0.001 | 0.001 | 78.949 | 77.728 | 41.672 | 42.892 | 123.999 | 123.998 | 87.942 | 87.942 | 36.057 | 36.056 | 0.077 | 0.076 | 1.32 | 1.32 | 7.92 | 7.92 | 5258.4 | 5235 | 0.04537 | 0.04539 | 0.041 | -0.041 | 3e-05 | 3e-05 | 386.82 | 253.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7778 | Кот. №2а |  | Уз 5-30 | Уз 5-31 | 32.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.95 | 83.85 | 127.68 | 83.64 |  | 11.236 | -11.2128 | 0.013 | 0.013 | 77.132 | 78.949 | 42.892 | 41.049 | 124.012 | 123.999 | 87.942 | 87.929 | 36.084 | 36.057 | 0.337 | 0.336 | 6.556 | 6.556 | 39.336 | 39.336 | 69221 | 69077.9 | 0.03101 | 0.03101 | 0.181 | -0.181 | 0.00141 | 0.00141 | 3029.82 | 2332.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6958 | 0.115 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0047186 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7781 | Кот. №2а |  | Уз 5-34 | Уз 5-33 | 15.69 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.43 | 64.51 | 125.21 | 64.42 |  | 6.0403 | -6.0077 | 0.002 | 0.002 | 70.487 | 70.855 | 35.922 | 35.55 | 123.427 | 123.425 | 88.492 | 88.49 | 34.937 | 34.934 | 0.101 | 0.099 | 3.138 | 3.138 | 18.828 | 18.828 | 37211.8 | 37011.4 | 0.032 | 0.03201 | 0.097 | -0.097 | 0.00068 | 0.00068 | 1359.73 | 582.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0038 | 0.11106 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0034238 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7782 | Кот. №2а |  | Уз 5-35 | Уз 5-34 | 9.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.58 | 64.42 | 125.43 | 64.32 |  | 6.0407 | -6.0073 | 0.001 | 0.001 | 70.108 | 70.487 | 35.55 | 35.169 | 123.428 | 123.427 | 88.49 | 88.489 | 34.94 | 34.937 | 0.101 | 0.099 | 1.944 | 1.944 | 11.664 | 11.664 | 37214.4 | 37008.8 | 0.032 | 0.03201 | 0.097 | -0.097 | 0.00042 | 0.00042 | 885.96 | 585.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0038 | 0.11106 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034238 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7784 | Кот. №2а |  | Уз 5-33 | Уз. ; ул.9 П | 41.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.21 | 64.93 | 124.59 | 64.51 |  | 6.0396 | -6.0084 | 0.005 | 0.005 | 70.855 | 73.42 | 38.497 | 35.922 | 123.425 | 123.42 | 88.497 | 88.492 | 34.934 | 34.924 | 0.101 | 0.1 | 8.214 | 8.214 | 49.284 | 49.284 | 37207.7 | 37015.5 | 0.032 | 0.03201 | 0.097 | -0.097 | 0.00177 | 0.00177 | 3735.19 | 2486.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0038 | 0.11106 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0034238 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-5 | Сталь
7786 | Кот. №2а |  | Уз 8-21 | Уз. Приобь Тисиз;ул.9 П, 33б | 58.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.28 | 65.11 | 125.83 | 63.5 |  | 1.7438 | -1.7349 | 0.016 | 0.016 | 71.778 | 72.202 | 34.326 | 33.87 | 124.928 | 124.912 | 87.036 | 87.02 | 37.909 | 37.877 | 0.227 | 0.225 | 11.79 | 11.79 | 70.74 | 70.74 | 20143.1 | 20040.3 | 0.03741 | 0.03742 | 0.099 | -0.098 | 0.00072 | 0.00072 | 4272.33 | 2798.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8338 | 0.17142 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0010347 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7790 | Кот. №2а |  | Уз 8-2 | Промбаза; ул.Авиаторов, 9 | 3.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.93 | 64.76 | 127.85 | 64.71 |  | 2.732 | -2.7201 | 0.028 | 0.028 | 86.238 | 86.21 | 45.754 | 45.726 | 126.238 | 126.21 | 85.754 | 85.726 | 40.512 | 40.456 | 6.235 | 6.181 | 0.752 | 0.752 | 4.512 | 4.512 | 50491.9 | 50272.2 | 0.03992 | 0.03992 | 0.396 | -0.395 | 2e-05 | 2e-05 | 220.69 | 143.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7793 | Кот. №2а |  | Уз. Склад; ул.Авиаторов, 9а | Склад; ул.Авиаторов, 9а | 7.06 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.34 | 65.82 | 123.09 | 65.69 |  | 0.9988 | -0.9948 | 0.007 | 0.007 | 80.688 | 81.261 | 41.101 | 40.514 | 126.068 | 126.061 | 85.901 | 85.894 | 40.175 | 40.16 | 0.86 | 0.853 | 1.412 | 1.412 | 8.472 | 8.472 | 18459.8 | 18385.1 | 0.0412 | 0.04121 | 0.145 | -0.144 | 3e-05 | 3e-05 | 253.43 | 126.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7795 | Кот. №2а |  | Уз. Склад; ул.Авиаторов, 9а | "Сибпромстрой"; ул.Авиаторов, 9а | 32.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.34 | 66 | 122.23 | 65.24 |  | 2.0689 | -2.06 | 0.012 | 0.012 | 80.688 | 78.686 | 38.536 | 40.514 | 126.068 | 126.056 | 85.906 | 85.894 | 40.175 | 40.15 | 0.316 | 0.314 | 6.526 | 6.526 | 39.156 | 39.156 | 23898.3 | 23795.5 | 0.03703 | 0.03704 | 0.117 | -0.117 | 0.0004 | 0.0004 | 2296.66 | 1561.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7861 | 0.17283 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0011561 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7797 | Кот. №2а |  | Уз 8-34 | АБК; ул.9 П, 35б | 6.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.63 | 64.63 | 128.56 | 64.58 |  | 5.4854 | -5.4613 | 0.196 | 0.194 | 77.115 | 77.739 | 39.452 | 38.438 | 125.315 | 125.119 | 86.832 | 86.638 | 38.677 | 38.287 | 24.886 | 24.669 | 1.31 | 1.31 | 7.86 | 7.86 | 101380.6 | 100934.5 | 0.03953 | 0.03953 | 0.796 | -0.792 | 3e-05 | 3e-05 | 386.03 | 250.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7805 | Кот. №2а |  | Уз 8-20 | Уз 8-21 | 13.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.32 | 63.62 | 128.28 | 63.59 |  | 30.891 | -30.7132 | 0.039 | 0.039 | 72.677 | 71.778 | 33.87 | 34.691 | 124.967 | 124.928 | 87.02 | 86.981 | 37.986 | 37.909 | 2.483 | 2.454 | 2.618 | 2.618 | 15.708 | 15.708 | 190307.4 | 189212.4 | 0.03021 | 0.03022 | 0.498 | -0.495 | 0.00056 | 0.00056 | 1212.48 | 783.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.018462 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7808 | Кот. №2а |  | Уз 8-19 | Уз 8-25 | 11.91 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 63.27 | 128.78 | 63.21 |  | 4.9634 | -4.9321 | 0.001 | 0.001 | 82.965 | 85.174 | 45.889 | 43.678 | 125.625 | 125.624 | 86.339 | 86.338 | 39.288 | 39.286 | 0.069 | 0.068 | 2.382 | 2.382 | 14.292 | 14.292 | 30577.4 | 30384.5 | 0.03243 | 0.03245 | 0.08 | -0.08 | 0.00051 | 0.00051 | 711.65 | 324.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.002966 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7810 | Кот. №2а |  | Уз 8-19 | Производственный цех; ул.Авиаторов, 7/3 | 26.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.93 | 91.71 | 128.86 | 91.66 |  | 38.2825 | -38.2526 | 0.119 | 0.119 | 82.965 | 85.506 | 46.457 | 43.678 | 125.625 | 125.506 | 86.457 | 86.338 | 39.288 | 39.049 | 3.801 | 3.795 | 5.236 | 5.236 | 31.416 | 31.416 | 235844.1 | 235659.7 | 0.03012 | 0.03012 | 0.617 | -0.617 | 0.00113 | 0.00113 | 2433.59 | 1978.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.014136 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7811 | Кот. №2а |  | Уз 8-25 | Уз. Производственный цех;ул.Авиаторов, 7/3 | 77.58 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 63.71 | 127.85 | 63.27 |  | 4.9629 | -4.9326 | 0.006 | 0.006 | 85.174 | 87.318 | 48.045 | 45.889 | 125.624 | 125.618 | 86.345 | 86.339 | 39.286 | 39.273 | 0.069 | 0.068 | 15.516 | 15.516 | 93.096 | 93.096 | 30574.3 | 30387.7 | 0.03243 | 0.03245 | 0.08 | -0.08 | 0.00334 | 0.00334 | 4630.11 | 2132.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.002966 | 9.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7813 | Кот. №2а |  | Уз 8-34 | Уз 8-35 | 62.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.63 | 63.56 | 128.46 | 63.44 |  | 32.7093 | -32.5142 | 0.207 | 0.205 | 77.115 | 76.487 | 38.223 | 38.438 | 125.315 | 125.107 | 86.843 | 86.638 | 38.677 | 38.264 | 2.781 | 2.748 | 12.43 | 12.43 | 74.58 | 74.58 | 201509.7 | 200307.3 | 0.03019 | 0.03019 | 0.527 | -0.524 | 0.00268 | 0.00268 | 5767.41 | 3715.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.019601 | 7.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7814 | Кот. №2а |  | Уз 8-35 | Уз 8-20 | 46.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.46 | 63.59 | 128.32 | 63.5 |  | 30.893 | -30.7112 | 0.14 | 0.138 | 76.487 | 72.677 | 34.691 | 38.223 | 125.107 | 124.967 | 86.981 | 86.843 | 38.264 | 37.986 | 2.483 | 2.454 | 9.39 | 9.39 | 56.34 | 56.34 | 190319.8 | 189200 | 0.03021 | 0.03022 | 0.498 | -0.495 | 0.00202 | 0.00202 | 4352.4 | 2807.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.018462 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7818 | Кот. №2а |  | Уз 8-35 | Уз 8-39 | 8.65 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.46 | 64.6 | 128.22 | 64.5 |  | 1.8137 | -1.8056 | 0.029 | 0.029 | 76.487 | 77.868 | 39.661 | 38.223 | 125.107 | 125.078 | 86.871 | 86.843 | 38.264 | 38.207 | 2.774 | 2.75 | 1.73 | 1.73 | 10.38 | 10.38 | 33520.1 | 33371.5 | 0.04031 | 0.04031 | 0.263 | -0.262 | 4e-05 | 4e-05 | 421.47 | 181.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5808 | 0.2183 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7819 | Кот. №2а |  | Уз 8-39 | Гараж; ул.9 П, 35б/1 | 8.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.22 | 64.78 | 127.95 | 64.6 |  | 1.8136 | -1.8057 | 0.028 | 0.028 | 77.868 | 79.18 | 41.029 | 39.661 | 125.078 | 125.05 | 86.899 | 86.871 | 38.207 | 38.151 | 2.774 | 2.75 | 1.688 | 1.688 | 10.128 | 10.128 | 33519.3 | 33372.3 | 0.04031 | 0.04031 | 0.263 | -0.262 | 4e-05 | 4e-05 | 496.24 | 322.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5808 | 0.2183 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7821 | Кот. №2а |  | Уз 8-43 | Склад; ул.Авиаторов | 28.88 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.11 | 68.02 | 111.62 | 66.12 |  | 0.2962 | -0.295 | 0.003 | 0.003 | 86.227 | 84.694 | 44.21 | 45.737 | 126.227 | 126.224 | 85.74 | 85.737 | 40.49 | 40.484 | 0.083 | 0.082 | 5.776 | 5.776 | 34.656 | 34.656 | 5475.1 | 5452.9 | 0.04516 | 0.04518 | 0.043 | -0.043 | 0.00014 | 0.00014 | 1331.5 | 562.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5675 | 0.21894 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7824 | Кот. №2а |  | Уз 8-44 | "Ресурс"; ул.Авиаторов, 7а | 4.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.02 | 64.5 | 128.99 | 64.48 |  | 4.9175 | -4.8957 | 1.014 | 1.005 | 84.723 | 83.549 | 45.604 | 44.759 | 125.963 | 124.949 | 87.004 | 85.999 | 39.964 | 37.945 | 207.101 | 205.276 | 0.816 | 0.816 | 4.896 | 4.896 | 142006.1 | 141377.6 | 0.04395 | 0.04395 | 1.742 | -1.734 | 1e-05 | 1e-05 | 185.03 | 118.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8902 | 0.25705 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7826 | Кот. №2а |  | Уз 8-57 | Уз. Склад; ул.Авиаторов | 20.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.78 | 64.41 | 126.45 | 64.19 |  | 4.7946 | -4.7684 | 0.013 | 0.013 | 77.151 | 77.138 | 34.835 | 34.823 | 127.151 | 127.138 | 84.835 | 84.823 | 42.329 | 42.303 | 0.517 | 0.511 | 4.142 | 4.142 | 24.852 | 24.852 | 44306.2 | 44064.2 | 0.03437 | 0.03438 | 0.174 | -0.173 | 0.0004 | 0.0004 | 1595.59 | 1045.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6899 | 0.14948 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0027783 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7828 | Кот. №2а |  | Уз. Склад; ул.Авиаторов | Склад; ул.Авиаторов | 4.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.45 | 65.41 | 125.35 | 64.68 |  | 0.2227 | -0.2218 | 0 | 0 | 77.138 | 77.138 | 34.836 | 34.835 | 127.138 | 127.138 | 84.836 | 84.835 | 42.303 | 42.303 | 0.048 | 0.048 | 0.842 | 0.842 | 5.052 | 5.052 | 4116.3 | 4098.6 | 0.04671 | 0.04674 | 0.032 | -0.032 | 2e-05 | 2e-05 | 244.96 | 161.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7830 | Кот. №2а |  | Уз. Склад; ул.Авиаторов | Уз 8-59 | 71.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.45 | 65.2 | 125.24 | 64.4 |  | 4.5714 | -4.547 | 0.04 | 0.04 | 77.138 | 77.098 | 34.875 | 34.835 | 127.138 | 127.098 | 84.875 | 84.835 | 42.303 | 42.223 | 0.471 | 0.466 | 14.326 | 14.326 | 85.956 | 85.956 | 42244.4 | 42018.5 | 0.03444 | 0.03445 | 0.166 | -0.165 | 0.00137 | 0.00137 | 5507.87 | 3643.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6899 | 0.14948 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0026457 | 6.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7833 | Кот. №2а |  | Уз 8-61 | Экомтех; ул.Авиаторов, 13 | 8.93 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.05 | 65.56 | 124.78 | 65.44 |  | 2.2512 | -2.2416 | 0.001 | 0.001 | 77.091 | 77.089 | 34.884 | 34.883 | 127.091 | 127.089 | 84.884 | 84.883 | 42.208 | 42.206 | 0.119 | 0.118 | 1.786 | 1.786 | 10.716 | 10.716 | 20802.7 | 20714.3 | 0.03584 | 0.03585 | 0.082 | -0.081 | 0.00017 | 0.00017 | 609.77 | 261.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6899 | 0.14948 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0013251 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7836 | Кот. №2а |  | Уз 8-61 | Уз. Производственная база;ул.Авиаторов | 57.75 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.05 | 65.85 | 123.35 | 65.12 |  | 2.3187 | -2.307 | 0.009 | 0.009 | 77.091 | 73.482 | 31.291 | 34.883 | 127.091 | 127.082 | 84.891 | 84.883 | 42.208 | 42.191 | 0.126 | 0.125 | 11.55 | 11.55 | 69.3 | 69.3 | 21426.7 | 21319.1 | 0.03576 | 0.03578 | 0.084 | -0.084 | 0.00111 | 0.00111 | 3943.37 | 1679.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6899 | 0.14948 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0013206 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7837 | Кот. №2а |  | Уз. Производственная база;ул.Авиаторов | Производственная база; ул.Авиаторов | 5.41 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.35 | 65.91 | 123.24 | 65.85 |  | 2.3176 | -2.3081 | 0.001 | 0.001 | 73.482 | 73.021 | 30.832 | 31.291 | 127.082 | 127.081 | 84.892 | 84.891 | 42.191 | 42.189 | 0.126 | 0.125 | 1.082 | 1.082 | 6.492 | 6.492 | 21416.5 | 21329.3 | 0.03576 | 0.03578 | 0.084 | -0.084 | 0.0001 | 0.0001 | 260.9 | 129.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6899 | 0.14948 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0013206 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7840 | Кот. №2а |  | Уз 8-69 | Уз 8-70 | 44.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.92 | 64.46 | 128.58 | 64.24 |  | 10.279 | -10.2286 | 0.124 | 0.123 | 75.2 | 75.816 | 33.757 | 32.894 | 127.14 | 127.016 | 84.957 | 84.834 | 42.306 | 42.059 | 2.322 | 2.3 | 8.928 | 8.928 | 53.568 | 53.568 | 94987.6 | 94522.2 | 0.03361 | 0.03361 | 0.373 | -0.371 | 0.00085 | 0.00085 | 3482.65 | 2255.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6978 | 0.1493 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0064525 | 4.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7841 | Кот. №2а |  | Уз 8-70 | Уз 8-7 | 18.97 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.58 | 64.51 | 128.46 | 64.46 |  | 10.2782 | -10.2295 | 0.053 | 0.052 | 75.816 | 76.963 | 35.009 | 33.757 | 127.016 | 126.963 | 85.009 | 84.957 | 42.059 | 41.954 | 2.322 | 2.3 | 3.794 | 3.794 | 22.764 | 22.764 | 94979.7 | 94530.1 | 0.03361 | 0.03361 | 0.373 | -0.371 | 0.00036 | 0.00036 | 1314.81 | 563.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6978 | 0.1493 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0064525 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7842 | Кот. №2а |  | Уз 8-72 | Уз 8-71 | 59.66 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.27 | 64.89 | 127.23 | 64.4 |  | 2.8804 | -2.8657 | 0.014 | 0.014 | 76.956 | 76.942 | 35.03 | 35.016 | 126.956 | 126.942 | 85.03 | 85.016 | 41.939 | 41.912 | 0.191 | 0.189 | 11.932 | 11.932 | 71.592 | 71.592 | 26617.6 | 26481.7 | 0.03526 | 0.03527 | 0.104 | -0.104 | 0.00114 | 0.00114 | 2999.69 | 1405.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6978 | 0.1493 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0017749 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7843 | Кот. №2а |  | Уз 8-7 | инженерно- производственный корпус; ул.Авиаторов, 11 | 8.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.46 | 64.67 | 128.34 | 64.59 |  | 5.6598 | -5.6347 | 0.007 | 0.007 | 76.963 | 76.916 | 34.976 | 35.009 | 126.963 | 126.956 | 85.016 | 85.009 | 41.954 | 41.939 | 0.716 | 0.709 | 1.674 | 1.674 | 10.044 | 10.044 | 52301.4 | 52069.7 | 0.03416 | 0.03417 | 0.205 | -0.204 | 0.00016 | 0.00016 | 651.22 | 423.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6978 | 0.1493 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0035817 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7844 | Кот. №2а |  | Уз 8-7 | Уз 8-72 | 12.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.46 | 64.5 | 128.27 | 64.42 |  | 4.618 | -4.5952 | 0.007 | 0.007 | 76.963 | 76.956 | 35.016 | 35.009 | 126.963 | 126.956 | 85.016 | 85.009 | 41.954 | 41.939 | 0.48 | 0.475 | 2.524 | 2.524 | 15.144 | 15.144 | 42675 | 42463.7 | 0.03443 | 0.03443 | 0.168 | -0.167 | 0.00024 | 0.00024 | 874.35 | 374.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6978 | 0.1493 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0028707 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7845 | Кот. №2а |  | Уз 8-72 | Промбаза; ул.Авиаторов, 11/1 | 2.38 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.27 | 64.71 | 128.17 | 64.67 |  | 1.7374 | -1.7297 | 0 | 0 | 76.956 | 76.955 | 35.017 | 35.016 | 126.956 | 126.955 | 85.017 | 85.016 | 41.939 | 41.939 | 0.072 | 0.072 | 0.476 | 0.476 | 2.856 | 2.856 | 16055.1 | 15984.3 | 0.03658 | 0.0366 | 0.063 | -0.063 | 5e-05 | 5e-05 | 164.71 | 70.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6978 | 0.1493 | 1.46e-05 | 0 | 0.0010958 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7847 | Кот. №2а |  | Уз 8-2 | Уз 8-74 | 176.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.93 | 65.17 | 123.77 | 62.43 |  | 3.0702 | -3.0522 | 0.145 | 0.143 | 86.238 | 81.093 | 40.869 | 45.726 | 126.238 | 126.093 | 85.869 | 85.726 | 40.512 | 40.224 | 0.684 | 0.676 | 35.324 | 35.324 | 211.944 | 211.944 | 35464.9 | 35256.9 | 0.03634 | 0.03635 | 0.174 | -0.173 | 0.00216 | 0.00216 | 12774.25 | 8388.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7861 | 0.17283 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.0017246 | 1.48e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7848 | Кот. №2а |  | Уз 8-74 | Уз. Склад; ул.Авиаторов, 9а | 30.09 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.77 | 65.39 | 123.34 | 65.17 |  | 3.0681 | -3.0544 | 0.025 | 0.024 | 81.093 | 80.688 | 40.514 | 40.869 | 126.093 | 126.068 | 85.894 | 85.869 | 40.224 | 40.175 | 0.683 | 0.677 | 6.018 | 6.018 | 36.108 | 36.108 | 35439.9 | 35281.9 | 0.03635 | 0.03635 | 0.174 | -0.173 | 0.00037 | 0.00037 | 1310.67 | 650.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7861 | 0.17283 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0017246 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7850 | Кот. №2а |  | Уз 8-21 | Уз 8-78 | 33.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.28 | 63.69 | 128.17 | 63.63 |  | 29.1466 | -28.9789 | 0.088 | 0.087 | 71.778 | 72.96 | 35.227 | 33.87 | 124.928 | 124.84 | 87.107 | 87.02 | 37.909 | 37.733 | 2.212 | 2.187 | 6.646 | 6.646 | 39.876 | 39.876 | 179560.9 | 178527.7 | 0.03024 | 0.03024 | 0.47 | -0.467 | 0.00143 | 0.00143 | 3077.28 | 1989.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.017427 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7851 | Кот. №2а |  | Уз 8-59 | Уз 8-61 | 12.73 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.24 | 65.28 | 125.05 | 65.2 |  | 4.5701 | -4.5484 | 0.007 | 0.007 | 77.098 | 77.091 | 34.883 | 34.875 | 127.098 | 127.091 | 84.883 | 84.875 | 42.223 | 42.208 | 0.47 | 0.466 | 2.546 | 2.546 | 15.276 | 15.276 | 42231.7 | 42031.2 | 0.03444 | 0.03445 | 0.166 | -0.165 | 0.00024 | 0.00024 | 869.77 | 372.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6899 | 0.14948 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0026457 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7852 | Кот. №2а |  | Уз. Гараж;ул.Авиаторов, 7/4 | Гараж; ул.Авиаторов, 7/4 | 3.83 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.95 | 65.17 | 125.92 | 65.16 |  | 4.8448 | -4.8244 | 0.015 | 0.015 | 84.335 | 83.76 | 45.697 | 46.242 | 125.025 | 125.01 | 86.947 | 86.932 | 38.093 | 38.062 | 3.358 | 3.33 | 0.766 | 0.766 | 4.596 | 4.596 | 63957.6 | 63688.3 | 0.03677 | 0.03678 | 0.359 | -0.357 | 4e-05 | 4e-05 | 155.29 | 75.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3821 | 0.1858 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7855 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз 14-1 | 2.08 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.38 | 62.52 | 129.37 | 62.51 |  | 26.8485 | -26.6033 | 0.006 | 0.006 | 79.383 | 79.377 | 36.601 | 36.595 | 127.383 | 127.377 | 84.601 | 84.595 | 42.788 | 42.776 | 2.844 | 2.792 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 169935 | 168383.1 | 0.04002 | 0.04002 | 0.457 | -0.453 | 8e-05 | 8e-05 | 170.32 | 108.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7716 | 0.114 | 1.46e-05 | 0 | 0.015675 | 3e-07 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
7857 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз 14-1 | 2.6 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.37 | 62.52 | 129.36 | 62.52 |  | 26.8484 | -26.6034 | 0.007 | 0.007 | 79.377 | 79.37 | 36.608 | 36.601 | 127.377 | 127.37 | 84.608 | 84.601 | 42.776 | 42.762 | 2.844 | 2.792 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 169934.5 | 168383.7 | 0.04002 | 0.04002 | 0.457 | -0.453 | 0.00011 | 0.00011 | 212.89 | 135.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7727 | 0.11399 | 1.46e-05 | 0 | 0.015675 | 3e-07 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
7858 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз 14-1 | 4.05 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.36 | 61.66 | 129.31 | 61.62 |  | 6.4023 | -6.3644 | 0.001 | 0.001 | 79.37 | 79.369 | 36.609 | 36.608 | 127.37 | 127.369 | 84.609 | 84.608 | 42.762 | 42.76 | 0.165 | 0.163 | 0 | 0 | 4.05 | 4.05 | 40522.9 | 40282.7 | 0.04073 | 0.04074 | 0.109 | -0.108 | 0.00017 | 0.00017 | 331.61 | 208.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7727 | 0.11399 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0036251 | 5e-07 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
7860 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз 14-1 | 9.33 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.36 | 62.83 | 129.32 | 62.81 |  | 20.446 | -20.2391 | 0.015 | 0.015 | 79.37 | 80.665 | 37.933 | 36.608 | 127.37 | 127.355 | 84.623 | 84.608 | 42.762 | 42.731 | 1.652 | 1.619 | 0 | 0 | 9.33 | 9.33 | 129411 | 128101.7 | 0.04009 | 0.0401 | 0.348 | -0.344 | 0.00038 | 0.00038 | 763.92 | 486.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7727 | 0.11399 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.01205 | 1.2e-06 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
7862 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз 14-1 | 4.04 |  | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.38 | 69.03 | 129.37 | 69.03 |  | 252.7623 | -250.0164 | 0.005 | 0.005 | 79.383 | 79.378 | 36.6 | 36.595 | 127.383 | 127.378 | 84.6 | 84.595 | 42.788 | 42.777 | 1.336 | 1.307 | 0 | 0 | 4.04 | 4.04 | 589838 | 583430.1 | 0.03115 | 0.03115 | 0.585 | -0.578 | 0.00121 | 0.00121 | 627.75 | 429.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.9191 | 0.043632 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.13781 | 1.3e-06 | [15 empty] | Сталь
7864 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз 14-1 | 3.56 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.37 | 61.7 | 129.36 | 61.7 |  | 25.7907 | -25.4859 | 0.009 | 0.009 | 79.378 | 79.368 | 36.61 | 36.6 | 127.378 | 127.368 | 84.61 | 84.6 | 42.777 | 42.759 | 2.625 | 2.563 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 163239.5 | 161310.3 | 0.04003 | 0.04003 | 0.439 | -0.434 | 0.00015 | 0.00015 | 291.51 | 183.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9555 | 0.11166 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.014275 | 5e-07 | [15 empty] | Сталь
7866 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз 14-1 | 1.84 |  | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.37 | 69.86 | 129.37 | 69.86 |  | 226.9705 | -224.5317 | 0.002 | 0.002 | 79.378 | 79.376 | 36.602 | 36.6 | 127.378 | 127.376 | 84.602 | 84.6 | 42.777 | 42.773 | 1.078 | 1.055 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | 529650.9 | 523959.9 | 0.03116 | 0.03116 | 0.525 | -0.519 | 0.00055 | 0.00055 | 285.9 | 197.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.9191 | 0.043632 | 1.46e-05 | 0 | 0.12354 | 6e-07 | [15 empty] | Сталь
7869 | Кот. №2а |  | Уз 9П-5 | ГСК "Ремонтник-89"; ул.9 П, 18 | 118.48 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 66.59 | 120.2 | 63.04 |  | 0.681 | -0.6773 | 0.058 | 0.057 | 76.965 | 78.137 | 36.293 | 35.005 | 126.965 | 126.907 | 85.063 | 85.005 | 41.96 | 41.844 | 0.408 | 0.404 | 23.696 | 23.696 | 142.176 | 142.176 | 12585.8 | 12517.7 | 0.04207 | 0.04209 | 0.099 | -0.098 | 0.00057 | 0.00057 | 5767.25 | 2403.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5656 | 0.21903 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0 | 7.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-04 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
7871 | Кот. №2а |  | Уз 8-53 | Ремонтные боксы; ул.9 П | 7.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.98 | 65.92 | 122.8 | 65.8 |  | 2.4653 | -2.4554 | 0.046 | 0.046 | 74.997 | 74.95 | 36.981 | 36.935 | 124.997 | 124.95 | 86.981 | 86.935 | 38.062 | 37.97 | 5.087 | 5.047 | 1.518 | 1.518 | 9.108 | 9.108 | 45562.7 | 45381.2 | 0.04 | 0.04001 | 0.358 | -0.356 | 4e-05 | 4e-05 | 432.58 | 293.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7872 | Кот. №2а |  | Узел врезки | УЗ 7 -12 | 8.92 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 59.89 | 127.12 | 59.2 |  | 0.2628 | -0.2613 | 0.001 | 0.001 | 77.025 | 77.024 | 34.947 | 34.946 | 127.025 | 127.024 | 84.947 | 84.946 | 42.079 | 42.078 | 0.066 | 0.065 | 1.784 | 1.784 | 10.704 | 10.704 | 4856.9 | 4829.8 | 0.04578 | 0.04581 | 0.038 | -0.038 | 4e-05 | 4e-05 | 434.22 | 181.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5746 | 0.2186 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
7873 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -12 | УЗ 7 -79 | 43.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.12 | 66.32 | 117.49 | 59.89 |  | 0.2627 | -0.2614 | 0.003 | 0.003 | 77.024 | 77.021 | 34.95 | 34.947 | 127.024 | 127.021 | 84.95 | 84.947 | 42.078 | 42.071 | 0.066 | 0.065 | 8.67 | 8.67 | 52.02 | 52.02 | 4856.1 | 4830.6 | 0.04578 | 0.04581 | 0.038 | -0.038 | 0.00021 | 0.00021 | 2532.42 | 1681.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5746 | 0.2186 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
7875 | Кот. №2а |  | Уз 8-4 | Уз 8-62 | 16.7 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.01 | 64.02 | 128.55 | 63.72 |  | 2.8258 | -2.8116 | 0.004 | 0.004 | 77.182 | 77.178 | 34.796 | 34.793 | 127.182 | 127.178 | 84.796 | 84.793 | 42.389 | 42.382 | 0.184 | 0.183 | 3.34 | 3.34 | 20.04 | 20.04 | 26113.1 | 25981.7 | 0.0353 | 0.03531 | 0.103 | -0.102 | 0.00032 | 0.00032 | 1303.55 | 840.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6199 | 0.15106 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.001756 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7876 | Кот. №2а |  | Уз 8-62 | Промбаза; ул.Авиаторов, 13/5 | 11.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.55 | 64.66 | 128.34 | 64.52 |  | 2.7264 | -2.7144 | 0.265 | 0.262 | 77.178 | 76.913 | 35.059 | 34.796 | 127.178 | 126.913 | 85.059 | 84.796 | 42.382 | 41.855 | 19.895 | 19.722 | 2.218 | 2.218 | 13.308 | 13.308 | 62986.4 | 62709.3 | 0.04191 | 0.04192 | 0.618 | -0.615 | 3e-05 | 3e-05 | 583.05 | 370.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1896 | 0.23869 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7877 | Кот. №2а |  | Уз 8-4 | Уз 8-5 | 66.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.01 | 62.54 | 127.87 | 61.81 |  | 4.5286 | -4.4986 | 0.037 | 0.036 | 77.182 | 78.575 | 36.259 | 34.793 | 127.182 | 127.145 | 84.829 | 84.793 | 42.389 | 42.317 | 0.462 | 0.456 | 13.212 | 13.212 | 79.272 | 79.272 | 41848.7 | 41571.2 | 0.03445 | 0.03446 | 0.164 | -0.163 | 0.00126 | 0.00126 | 5156.44 | 3277.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6199 | 0.15106 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.002586 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7878 | Кот. №2а |  | Уз. Здание-склад АРИ; ул.Авиаторов, 13 | Здание-склад АРИ; ул.Авиаторов, 13 | 3.37 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.75 | 64.8 | 127.67 | 64.76 |  | 1.734 | -1.7265 | 0.01 | 0.01 | 78.911 | 78.941 | 36.673 | 36.623 | 127.131 | 127.121 | 84.853 | 84.843 | 42.288 | 42.268 | 2.539 | 2.518 | 0.674 | 0.674 | 4.044 | 4.044 | 32048.3 | 31909.1 | 0.04036 | 0.04036 | 0.252 | -0.251 | 2e-05 | 2e-05 | 125.59 | 59.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7880 | Кот. №2а |  | Уз 8-65 | Промбаза; ул.Авиаторов | 6.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.1 | 64.98 | 126.92 | 64.86 |  | 1.7573 | -1.7498 | 0.061 | 0.061 | 82.053 | 81.992 | 39.981 | 39.92 | 127.053 | 126.992 | 84.981 | 84.92 | 42.133 | 42.011 | 8.323 | 8.253 | 1.228 | 1.228 | 7.368 | 7.368 | 40598.7 | 40424.5 | 0.04221 | 0.04221 | 0.398 | -0.397 | 2e-05 | 2e-05 | 320.07 | 205.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1892 | 0.23871 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7883 | Кот. №2а |  | Уз 8-66 | Производственная база | 8.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.67 | 68.26 | 109.76 | 66.83 |  | 0.3052 | -0.304 | 0 | 0 | 77.135 | 79.964 | 37.669 | 34.839 | 127.135 | 127.134 | 84.839 | 84.839 | 42.295 | 42.295 | 0.002 | 0.002 | 1.666 | 1.666 | 9.996 | 9.996 | 2820.2 | 2808.8 | 0.03532 | 0.03527 | 0.011 | -0.011 | 0.00016 | 0.00016 | 584.67 | 435.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6199 | 0.15106 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001258 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7884 | Кот. №2а |  | Уз 8-68 | ; ул.Авиаторов, 13/2 | 20.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 110.92 | 69.3 | 102.9 | 63.36 |  | 0.1221 | -0.1216 | 0.001 | 0.001 | 77.133 | 77.132 | 34.841 | 34.841 | 127.133 | 127.132 | 84.841 | 84.841 | 42.293 | 42.291 | 0.034 | 0.033 | 4.15 | 4.15 | 24.9 | 24.9 | 2820 | 2810.2 | 0.03532 | 0.03528 | 0.028 | -0.028 | 6e-05 | 6e-05 | 978.8 | 722.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1885 | 0.23875 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7885 | Кот. №2а |  | Уз 8-66 | Уз 8-68 | 6.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 111.67 | 66.02 | 110.92 | 65.47 |  | 0.4352 | -0.4337 | 0.001 | 0.001 | 77.135 | 77.133 | 34.841 | 34.839 | 127.135 | 127.133 | 84.841 | 84.839 | 42.295 | 42.293 | 0.172 | 0.171 | 1.232 | 1.232 | 7.392 | 7.392 | 8043.6 | 8015.8 | 0.0435 | 0.04351 | 0.063 | -0.063 | 3e-05 | 3e-05 | 327.17 | 238.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.581 | 0.21829 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7891 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Узел врезки | 199.4 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 63.07 | 128.78 | 62.83 |  | 20.4456 | -20.2395 | 0.329 | 0.323 | 80.665 | 77.025 | 34.946 | 37.933 | 127.355 | 127.025 | 84.946 | 84.623 | 42.731 | 42.079 | 1.652 | 1.619 | 0 | 0 | 199.4 | 199.4 | 129408.5 | 128104.1 | 0.04009 | 0.0401 | 0.348 | -0.344 | 0.00814 | 0.00814 | 11178.37 | 4782.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7727 | 0.11399 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0.01205 | 2.53e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
7892 | Кот. №2а |  | Уз 8-30 | Уз 8-53 | 59.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.83 | 65.8 | 122.98 | 64.55 |  | 2.4664 | -2.4543 | 0.01 | 0.01 | 75.007 | 74.997 | 36.935 | 36.925 | 125.007 | 124.997 | 86.935 | 86.925 | 38.082 | 38.062 | 0.142 | 0.14 | 11.996 | 11.996 | 71.976 | 71.976 | 22792 | 22680 | 0.03561 | 0.03562 | 0.089 | -0.089 | 0.00115 | 0.00115 | 4567.92 | 3067.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.674 | 0.14984 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0013937 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7896 | Кот. №2а |  | Уз 8-62 | Промбаза; ул.Авиаторов, 13/5 | 35.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.55 | 69.5 | 100.51 | 50.14 |  | 0.0991 | -0.0975 | 0 | 0 | 77.178 | 77.178 | 34.796 | 34.796 | 127.178 | 127.178 | 84.796 | 84.796 | 42.382 | 42.382 | 0 | 0 | 7.138 | 7.138 | 42.828 | 42.828 | 915.6 | 900.9 | 0.0699 | 0.07104 | 0.004 | -0.004 | 0.00068 | 0.00068 | 2778.38 | 1887.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6199 | 0.15106 | 1.46e-05 | 5e-07 | 3.03e-05 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7898 | Кот. №2а |  | Уз 8-64 | Уз 8-65 | 8.79 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.32 | 64.86 | 127.1 | 64.76 |  | 1.7574 | -1.7498 | 0.088 | 0.087 | 82.141 | 82.053 | 39.92 | 39.833 | 127.141 | 127.053 | 84.92 | 84.833 | 42.308 | 42.133 | 8.324 | 8.253 | 1.758 | 1.758 | 10.548 | 10.548 | 40599.3 | 40423.9 | 0.04221 | 0.04221 | 0.398 | -0.397 | 3e-05 | 3e-05 | 381.84 | 166.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1892 | 0.23871 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7904 | Кот. №2а |  | Уз 8-30 | Гараж; ул.9 П | 11.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.83 | 65.53 | 124.55 | 65.35 |  | 2.3672 | -2.3574 | 0.064 | 0.064 | 75.007 | 74.942 | 36.988 | 36.925 | 125.007 | 124.942 | 86.988 | 86.925 | 38.082 | 37.954 | 4.695 | 4.657 | 2.288 | 2.288 | 13.728 | 13.728 | 43750.5 | 43569.7 | 0.04004 | 0.04004 | 0.343 | -0.342 | 5e-05 | 5e-05 | 659.28 | 440.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7905 | Кот. №2а |  | Уз 8-31 | Уз 8-30 | 51.7 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.65 | 64.94 | 124.83 | 64.39 |  | 4.8346 | -4.8107 | 0.033 | 0.032 | 72.689 | 75.007 | 36.925 | 34.542 | 125.039 | 125.007 | 86.925 | 86.892 | 38.147 | 38.082 | 0.525 | 0.52 | 10.34 | 10.34 | 62.04 | 62.04 | 44676.4 | 44455.7 | 0.03436 | 0.03437 | 0.175 | -0.175 | 0.00099 | 0.00099 | 3956.53 | 2623.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.674 | 0.14984 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0027822 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7907 | Кот. №2а |  | Уз 8-5 | Уз. Здание-склад АРИ; ул.Авиаторов, 13 | 4.63 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.87 | 64.76 | 127.75 | 64.71 |  | 1.7341 | -1.7265 | 0.014 | 0.014 | 78.575 | 78.911 | 36.623 | 36.259 | 127.145 | 127.131 | 84.843 | 84.829 | 42.317 | 42.288 | 2.539 | 2.518 | 0.926 | 0.926 | 5.556 | 5.556 | 32048.7 | 31908.7 | 0.04036 | 0.04036 | 0.252 | -0.251 | 2e-05 | 2e-05 | 223.61 | 96.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7909 | Кот. №2а |  | Уз 8-5 | Уз 8-64 | 20.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.87 | 61.55 | 127.32 | 61.19 |  | 2.7933 | -2.7734 | 0.004 | 0.004 | 78.575 | 82.141 | 39.833 | 36.259 | 127.145 | 127.141 | 84.833 | 84.829 | 42.317 | 42.308 | 0.18 | 0.178 | 4.012 | 4.012 | 24.072 | 24.072 | 25812.6 | 25628.6 | 0.03532 | 0.03534 | 0.101 | -0.101 | 0.00038 | 0.00038 | 1555.46 | 985.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6199 | 0.15106 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0015023 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7911 | Кот. №2а |  | Уз 8-6 | Уз 8-69 | 7.58 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 64.24 | 128.92 | 64.22 |  | 10.2792 | -10.2285 | 0.021 | 0.021 | 75.271 | 75.2 | 32.894 | 32.923 | 127.161 | 127.14 | 84.834 | 84.813 | 42.348 | 42.306 | 2.322 | 2.3 | 1.516 | 1.516 | 9.096 | 9.096 | 94988.9 | 94520.8 | 0.03361 | 0.03361 | 0.373 | -0.371 | 0.00015 | 0.00015 | 524.43 | 225.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6978 | 0.1493 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0064525 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7913 | Кот. №2а |  | Уз 8-71 | Склад; ул.Авиаторов, 11/1 | 13.07 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.23 | 64.98 | 127.01 | 64.89 |  | 2.8793 | -2.8668 | 0.109 | 0.108 | 76.942 | 77.053 | 35.358 | 35.03 | 126.942 | 126.833 | 85.138 | 85.03 | 41.912 | 41.696 | 6.918 | 6.859 | 2.614 | 2.614 | 15.684 | 15.684 | 53214.1 | 52984.5 | 0.03988 | 0.03988 | 0.418 | -0.416 | 6e-05 | 6e-05 | 637.18 | 272.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5814 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7914 | Кот. №2а |  | Уз 8-57 | Уз 8-73 | 1.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.78 | 64.6 | 126.29 | 64.27 |  | 0.2245 | -0.2235 | 0 | 0 | 77.151 | 77.151 | 34.823 | 34.823 | 127.151 | 127.151 | 84.823 | 84.823 | 42.329 | 42.328 | 0.049 | 0.049 | 0.38 | 0.38 | 2.28 | 2.28 | 4149.2 | 4130.9 | 0.04666 | 0.04669 | 0.033 | -0.032 | 1e-05 | 1e-05 | 110.77 | 72.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7915 | Кот. №2а |  | Уз 8-73 | Склад; ул.Авиаторов | 5.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.29 | 65.51 | 124.92 | 64.6 |  | 0.2245 | -0.2235 | 0 | 0 | 77.151 | 77.151 | 34.823 | 34.823 | 127.151 | 127.151 | 84.823 | 84.823 | 42.328 | 42.328 | 0.049 | 0.049 | 1.058 | 1.058 | 6.348 | 6.348 | 4149 | 4131 | 0.04667 | 0.04669 | 0.033 | -0.032 | 3e-05 | 3e-05 | 307.51 | 203.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7917 | Кот. №2а |  | Уз 8-64 | Уз 8-67 | 190.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.32 | 65.51 | 113.13 | 56.05 |  | 1.0355 | -1.024 | 0.006 | 0.006 | 82.141 | 77.135 | 34.839 | 39.833 | 127.141 | 127.135 | 84.839 | 84.833 | 42.308 | 42.296 | 0.027 | 0.026 | 38.006 | 38.006 | 228.036 | 228.036 | 9569.4 | 9462.6 | 0.03856 | 0.03861 | 0.038 | -0.037 | 0.00364 | 0.00364 | 14686.95 | 9693.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6199 | 0.15106 | 1.46e-05 | 2.8e-06 | 0.0004204 | 1.82e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7918 | Кот. №2а |  | Уз 8-67 | Производственная база | 9.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 113.13 | 67.96 | 111.65 | 66.89 |  | 0.2912 | -0.2902 | 0.003 | 0.003 | 77.135 | 80.032 | 37.742 | 34.839 | 127.135 | 127.132 | 84.842 | 84.839 | 42.296 | 42.29 | 0.248 | 0.247 | 1.806 | 1.806 | 10.836 | 10.836 | 6727.7 | 6705.4 | 0.04582 | 0.04583 | 0.066 | -0.066 | 3e-05 | 3e-05 | 432.08 | 310.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1898 | 0.23867 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7919 | Кот. №2а |  | Уз 8-67 | Уз 8-66 | 15.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 113.13 | 66.03 | 111.67 | 64.97 |  | 0.7407 | -0.7374 | 0 | 0 | 77.135 | 77.135 | 34.839 | 34.839 | 127.135 | 127.135 | 84.839 | 84.839 | 42.296 | 42.295 | 0.014 | 0.014 | 3.054 | 3.054 | 18.324 | 18.324 | 6844.7 | 6814 | 0.04025 | 0.04028 | 0.027 | -0.027 | 0.00029 | 0.00029 | 1081.9 | 782.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6199 | 0.15106 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.000294 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7920 | Кот. №2а |  | Уз 8-68 | Цистерна | 9.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 110.92 | 68.31 | 109.26 | 67.06 |  | 0.3131 | -0.3121 | 0.001 | 0.001 | 77.133 | 79.802 | 37.512 | 34.841 | 127.133 | 127.132 | 84.842 | 84.841 | 42.293 | 42.291 | 0.092 | 0.092 | 1.968 | 1.968 | 11.808 | 11.808 | 5787 | 5768.2 | 0.0449 | 0.04491 | 0.045 | -0.045 | 5e-05 | 5e-05 | 520.09 | 388.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.581 | 0.21829 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7922 | Кот. №2а |  | Уз 8-78 | Уз 8-23 | 74.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.17 | 63.89 | 127.93 | 63.74 |  | 28.6608 | -28.4996 | 0.192 | 0.19 | 72.96 | 72.108 | 34.757 | 35.227 | 124.84 | 124.648 | 87.297 | 87.107 | 37.733 | 37.35 | 2.14 | 2.116 | 14.992 | 14.992 | 89.952 | 89.952 | 176568.3 | 175575.3 | 0.03025 | 0.03025 | 0.462 | -0.459 | 0.00323 | 0.00323 | 6937.43 | 4495.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.017167 | 9.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7925 | Кот. №2а |  | Уз 8-75 | АБК | 18.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.36 | 65.62 | 117.68 | 63.15 |  | 0.2466 | -0.2455 | 0.004 | 0.004 | 73.766 | 77.732 | 40.015 | 36.041 | 124.836 | 124.832 | 87.115 | 87.111 | 37.724 | 37.717 | 0.181 | 0.179 | 3.608 | 3.608 | 21.648 | 21.648 | 5696.3 | 5672.7 | 0.0465 | 0.04652 | 0.056 | -0.056 | 6e-05 | 6e-05 | 908.69 | 607.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1867 | 0.23885 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7929 | Кот. №2а |  | Уз 8-78 | Уз 8-76 | 15.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.17 | 63.01 | 125.27 | 61.13 |  | 0.4843 | -0.4807 | 0 | 0 | 72.96 | 73.97 | 36.237 | 35.227 | 124.84 | 124.84 | 87.107 | 87.107 | 37.733 | 37.733 | 0.001 | 0.001 | 3.032 | 3.032 | 18.192 | 18.192 | 2983.8 | 2961.2 | 0.03599 | 0.0359 | 0.008 | -0.008 | 0.00065 | 0.00065 | 1403.03 | 901.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6532 | 0.11556 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0002599 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7930 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.постройка;ул.9 П | Хоз.постройка; ул.9 П | 5.65 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.75 | 66.6 | 122.8 | 66.12 |  | 0.237 | -0.2359 | 0 | 0 | 74.13 | 74.69 | 36.957 | 36.397 | 124.84 | 124.84 | 87.107 | 87.107 | 37.732 | 37.732 | 0.008 | 0.008 | 1.13 | 1.13 | 6.78 | 6.78 | 3128.1 | 3114.6 | 0.03656 | 0.03651 | 0.018 | -0.017 | 5e-05 | 5e-05 | 224.79 | 113.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4108 | 0.18482 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7931 | Кот. №2а |  | Уз. Хоз.постройка;ул.9 П | Уз 8-75 | 18.22 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.75 | 63.15 | 121.36 | 62.02 |  | 0.2466 | -0.2455 | 0.004 | 0.004 | 74.13 | 73.766 | 36.041 | 36.397 | 124.84 | 124.836 | 87.111 | 87.107 | 37.732 | 37.724 | 0.181 | 0.179 | 3.644 | 3.644 | 21.864 | 21.864 | 5697.6 | 5671.4 | 0.0465 | 0.04652 | 0.056 | -0.056 | 6e-05 | 6e-05 | 587.76 | 277.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1867 | 0.23885 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7933 | Кот. №2а |  | Уз 8-6 | Уз 8-57 | 118.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.97 | 64.19 | 126.78 | 62.76 |  | 5.0242 | -4.9868 | 0.01 | 0.01 | 75.271 | 77.151 | 34.823 | 32.923 | 127.161 | 127.151 | 84.823 | 84.813 | 42.348 | 42.329 | 0.07 | 0.069 | 23.698 | 23.698 | 142.188 | 142.188 | 30952 | 30721.6 | 0.0324 | 0.03242 | 0.081 | -0.08 | 0.0051 | 0.0051 | 11017.53 | 7126.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0613 | 0.11036 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0029109 | 1.55e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7934 | Кот. №2а |  | Уз 8-76 | Уз. Хоз.постройка;ул.9 П | 11.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.27 | 64.03 | 123.75 | 63.01 |  | 0.4837 | -0.4813 | 0.001 | 0.001 | 73.97 | 74.13 | 36.397 | 36.237 | 124.84 | 124.84 | 87.107 | 87.107 | 37.733 | 37.732 | 0.039 | 0.038 | 2.24 | 2.24 | 13.44 | 13.44 | 6385.3 | 6354 | 0.0424 | 0.04243 | 0.036 | -0.036 | 0.00011 | 0.00011 | 739.72 | 489.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4108 | 0.18482 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-8 | Сталь
7937 | Кот. №2а |  | Узел врезки | Уз 9П-5 | 37.43 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 63.16 | 128.67 | 63.12 |  | 20.1747 | -19.9863 | 0.06 | 0.059 | 77.025 | 76.965 | 35.005 | 34.946 | 127.025 | 126.965 | 85.005 | 84.946 | 42.079 | 41.96 | 1.609 | 1.579 | 0 | 0 | 37.43 | 37.43 | 127693.7 | 126501.5 | 0.0401 | 0.0401 | 0.343 | -0.34 | 0.00153 | 0.00153 | 2094.75 | 897.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7727 | 0.11399 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.011922 | 4.8e-06 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
7940 | Кот. №2а |  | Уз 4-1 | Зд. 38206; ул.9 П, 28 | 13.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 106.21 | 69.13 | 104.33 | 67.66 |  | 0.3545 | -0.3535 | 0.002 | 0.002 | 77.582 | 78.831 | 36.72 | 35.468 | 127.042 | 127.041 | 84.93 | 84.928 | 42.114 | 42.111 | 0.117 | 0.116 | 2.606 | 2.606 | 15.636 | 15.636 | 6551.9 | 6532.8 | 0.04433 | 0.04434 | 0.051 | -0.051 | 6e-05 | 6e-05 | 667.61 | 518.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.573 | 0.21868 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7944 | Кот. №2а |  | Уз 4-28 | Уз 4-29 | 141.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.34 | 61.97 | 118.88 | 58.33 |  | 2.8009 | -2.7392 | 0.001 | 0.001 | 81.055 | 82.054 | 39.917 | 38.916 | 127.055 | 127.054 | 84.917 | 84.916 | 42.139 | 42.137 | 0.005 | 0.005 | 28.31 | 28.31 | 169.86 | 169.86 | 12941.5 | 12656.3 | 0.03412 | 0.03423 | 0.025 | -0.025 | 0.01084 | 0.01084 | 15313.29 | 9978.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5212 | 0.086796 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.001064 | 2.36e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7949 | Кот. №2а |  | Уз 4-32 | Склад; ул.9 П, 28 | 67.29 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.8 | 68.91 | 106.22 | 65.27 |  | 0.5004 | -0.4965 | 0.001 | 0.001 | 82.05 | 82.05 | 39.921 | 39.92 | 127.05 | 127.05 | 84.921 | 84.92 | 42.13 | 42.129 | 0.007 | 0.007 | 13.458 | 13.458 | 80.748 | 80.748 | 4624.3 | 4588 | 0.0427 | 0.04275 | 0.018 | -0.018 | 0.00129 | 0.00129 | 4292.49 | 1803.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0001851 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7952 | Кот. №2а |  | Уз. Производственная база;ул.9 П, 28/2 | ПАТП №1, ООО Центр технического осмотра, ул.9 П, 28 | 43.5 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Перлитоцементные изделия марки 300 | [7 empty] | 109.67 | 69.52 | 100.98 | 65.82 |  | 0.3945 | -0.3898 | 0 | 0 | 77.053 | 80.273 | 38.137 | 34.917 | 127.053 | 127.053 | 84.917 | 84.917 | 42.136 | 42.136 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 52.2 | 52.2 | 2430.4 | 2401.7 | 0.03361 | 0.03348 | 0.006 | -0.006 | 0.00187 | 0.00187 | 3426.72 | 1441.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0529 | 0.11046 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0001228 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7956 | Кот. №2а |  | Уз 4-30 | тёплый склад; ул.9 П, 28 | 7.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.46 | 67.2 | 116.36 | 65.71 |  | 0.2621 | -0.2609 | 0 | 0 | 82.053 | 82.053 | 39.918 | 39.918 | 127.053 | 127.053 | 84.918 | 84.918 | 42.135 | 42.135 | 0.002 | 0.001 | 1.5 | 1.5 | 9 | 9 | 2421.7 | 2410.7 | 0.03357 | 0.03352 | 0.01 | -0.009 | 0.00014 | 0.00014 | 549.51 | 388.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000128 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7957 | Кот. №2а |  | З.у 4 №3 | Уз. гараж;ул.9 П, 93 стр 4, 5 | 42.37 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.01 | 65.16 | 126.51 | 64.95 |  | 5.9407 | -5.9135 | 0.04 | 0.04 | 66.155 | 70.915 | 47.379 | 42.539 | 117.705 | 117.665 | 94.129 | 94.089 | 23.616 | 23.537 | 0.787 | 0.78 | 8.474 | 8.474 | 50.844 | 50.844 | 54897.9 | 54646.4 | 0.0341 | 0.03411 | 0.215 | -0.215 | 0.00081 | 0.00081 | 2919.2 | 1249.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7348 | 0.14848 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0036116 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7959 | Кот. №2а |  | З.у 4 №9 | Унимо; ул.Индустриальная, 93 | 91.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.46 | 65.38 | 125.62 | 64.82 |  | 8.3486 | -8.3104 | 0.168 | 0.167 | 72.586 | 71.928 | 48.884 | 49.207 | 117.586 | 117.418 | 94.374 | 94.207 | 23.379 | 23.044 | 1.539 | 1.525 | 18.222 | 18.222 | 109.332 | 109.332 | 77149.1 | 76796 | 0.03377 | 0.03377 | 0.303 | -0.301 | 0.00174 | 0.00174 | 7006.28 | 4642.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7196 | 0.14882 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0049976 | 8.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7960 | Кот. №2а |  | Уз. гараж;ул.9 П, 93 стр 4, 5 | З.у 4 №11 | 4.89 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.51 | 65.18 | 126.47 | 65.16 |  | 5.9399 | -5.9143 | 0.005 | 0.005 | 70.915 | 71.071 | 47.543 | 47.379 | 117.665 | 117.661 | 94.133 | 94.129 | 23.537 | 23.527 | 0.787 | 0.78 | 0.978 | 0.978 | 5.868 | 5.868 | 54890.4 | 54653.9 | 0.0341 | 0.03411 | 0.215 | -0.215 | 9e-05 | 9e-05 | 242.28 | 115.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7315 | 0.14855 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0036116 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7961 | Кот. №2а |  | З.у 4 №11 | гараж; ул.9 П, 93 стр 4, 5 | 9.39 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.47 | 65.22 | 126.4 | 65.18 |  | 5.9398 | -5.9144 | 0.009 | 0.009 | 71.071 | 71.362 | 47.852 | 47.543 | 117.661 | 117.652 | 94.142 | 94.133 | 23.527 | 23.51 | 0.787 | 0.78 | 1.878 | 1.878 | 11.268 | 11.268 | 54889.5 | 54654.7 | 0.0341 | 0.03411 | 0.215 | -0.215 | 0.00018 | 0.00018 | 465.08 | 222.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7479 | 0.14819 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0036116 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7963 | Кот. №2а |  | З.у 4 №4 | Уз 4-40 | 93.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.38 | 65.6 | 123.33 | 62.91 |  | 1.6719 | -1.6623 | 0.024 | 0.023 | 69.825 | 75.901 | 52.193 | 46.07 | 117.775 | 117.751 | 94.043 | 94.02 | 23.755 | 23.708 | 0.209 | 0.207 | 18.764 | 18.764 | 112.584 | 112.584 | 19312.9 | 19201.5 | 0.03751 | 0.03752 | 0.095 | -0.094 | 0.00115 | 0.00115 | 6763.72 | 4473.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8157 | 0.17195 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0009318 | 7.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7965 | Кот. №2а |  | Уз 4-40 | Уз 4-41 | 21.89 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.33 | 65.95 | 122.52 | 65.6 |  | 1.6708 | -1.6635 | 0.005 | 0.005 | 75.901 | 73.676 | 49.979 | 52.193 | 117.751 | 117.746 | 94.049 | 94.043 | 23.708 | 23.697 | 0.209 | 0.207 | 4.378 | 4.378 | 26.268 | 26.268 | 19299.6 | 19214.8 | 0.03751 | 0.03752 | 0.095 | -0.094 | 0.00027 | 0.00027 | 1355.48 | 579.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8157 | 0.17195 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0009318 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7966 | Кот. №2а |  | Уз 4-41 | ООО ФАДА (40); | 11.53 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.52 | 66.1 | 122.22 | 65.95 |  | 1.6705 | -1.6637 | 0.003 | 0.003 | 73.676 | 72.743 | 49.052 | 49.979 | 117.746 | 117.743 | 94.052 | 94.049 | 23.697 | 23.691 | 0.209 | 0.207 | 2.306 | 2.306 | 13.836 | 13.836 | 19296.5 | 19217.9 | 0.03751 | 0.03752 | 0.095 | -0.094 | 0.00014 | 0.00014 | 496.81 | 252.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8157 | 0.17195 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0009318 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7968 | Кот. №2а |  | Уз 4-32 | Уз 4-1 | 56.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.8 | 67.66 | 106.21 | 61.41 |  | 0.3548 | -0.3532 | 0.008 | 0.008 | 82.05 | 77.582 | 35.468 | 39.92 | 127.05 | 127.042 | 84.928 | 84.92 | 42.13 | 42.114 | 0.117 | 0.116 | 11.246 | 11.246 | 67.476 | 67.476 | 6556.9 | 6527.8 | 0.04433 | 0.04435 | 0.051 | -0.051 | 0.00027 | 0.00027 | 3046.87 | 2207.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.573 | 0.21868 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7969 | Кот. №2а |  | Уз. Административное здание, промбаза;ул.9 П, 24/3 | Уз 4-45 | 98.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.38 | 63.57 | 112.96 | 58.54 |  | 0.3394 | -0.3371 | 0.013 | 0.013 | 77.545 | 79.142 | 37.028 | 35.406 | 127.055 | 127.042 | 84.928 | 84.916 | 42.139 | 42.114 | 0.107 | 0.106 | 19.696 | 19.696 | 118.176 | 118.176 | 6272.8 | 6230.6 | 0.04452 | 0.04455 | 0.049 | -0.049 | 0.00047 | 0.00047 | 3536.42 | 1694.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5618 | 0.21921 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7971 | Кот. №2а |  | Уз 4-45 | ООО Деловые Линии, ТК Риат; ул.9 П, 24/2 | 45.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.96 | 68.87 | 105.84 | 63.57 |  | 0.3389 | -0.3376 | 0.006 | 0.006 | 79.142 | 77.036 | 34.934 | 37.028 | 127.042 | 127.036 | 84.934 | 84.928 | 42.114 | 42.102 | 0.107 | 0.106 | 9.01 | 9.01 | 54.06 | 54.06 | 6264.1 | 6239.3 | 0.04453 | 0.04455 | 0.049 | -0.049 | 0.00022 | 0.00022 | 2412.67 | 1787.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5618 | 0.21921 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7974 | Кот. №2а |  | Уз 4-49 | пожарные емкость; ул.Индустриальная | 6.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.1 | 67.71 | 113.52 | 66.56 |  | 0.2792 | -0.2781 | 0 | 0 | 82.05 | 82.05 | 39.92 | 39.92 | 127.05 | 127.05 | 84.92 | 84.92 | 42.13 | 42.13 | 0.002 | 0.002 | 1.228 | 1.228 | 7.368 | 7.368 | 2580.3 | 2569.7 | 0.03429 | 0.03424 | 0.01 | -0.01 | 0.00012 | 0.00012 | 440.5 | 319.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001271 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7977 | Кот. №2а |  | Уз. Производственная база;ул.9 П, 28/2 | Уз. Производственная база;ул.9 П, 28/2 | 90.43 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.35 | 63.81 | 109.67 | 60.8 |  | 0.8442 | -0.8262 | 0 | 0 | 81.814 | 77.053 | 34.917 | 39.677 | 127.054 | 127.053 | 84.917 | 84.917 | 42.137 | 42.136 | 0.002 | 0.002 | 18.086 | 18.086 | 108.516 | 108.516 | 5200.8 | 5090.1 | 0.04052 | 0.04067 | 0.014 | -0.013 | 0.0039 | 0.0039 | 4796.8 | 2490.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0529 | 0.11046 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0002448 | 1.18e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7979 | Кот. №2а |  | Уз 4-49 | Уз 4-32 | 3.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.1 | 63.67 | 114.8 | 63.46 |  | 0.8553 | -0.8496 | 0 | 0 | 82.05 | 82.05 | 39.92 | 39.92 | 127.05 | 127.05 | 84.92 | 84.92 | 42.13 | 42.13 | 0.019 | 0.019 | 0.712 | 0.712 | 4.272 | 4.272 | 7903.3 | 7851.3 | 0.03949 | 0.03952 | 0.031 | -0.031 | 7e-05 | 7e-05 | 255.4 | 178.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003091 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7980 | Кот. №2а |  | Уз 4-31 | Уз 4-49 | 36.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.43 | 64.22 | 115.1 | 62.59 |  | 1.1352 | -1.127 | 0.001 | 0.001 | 82.052 | 82.05 | 39.92 | 39.919 | 127.052 | 127.05 | 84.92 | 84.919 | 42.133 | 42.13 | 0.032 | 0.032 | 7.288 | 7.288 | 43.728 | 43.728 | 10490.1 | 10414.5 | 0.03816 | 0.03819 | 0.041 | -0.041 | 0.0007 | 0.0007 | 2652.93 | 1836.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0004362 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7981 | Кот. №2а |  | Уз 4-30 | Уз 4-31 | 19.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.46 | 63.2 | 117.43 | 62.49 |  | 1.4054 | -1.3952 | 0.001 | 0.001 | 82.053 | 82.052 | 39.919 | 39.918 | 127.053 | 127.052 | 84.919 | 84.918 | 42.135 | 42.133 | 0.048 | 0.048 | 3.932 | 3.932 | 23.592 | 23.592 | 12986.9 | 12892.8 | 0.03731 | 0.03734 | 0.051 | -0.051 | 0.00038 | 0.00038 | 1440.45 | 981.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0005638 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7982 | Кот. №2а |  | Уз 4-29 | Уз 4-30 | 9.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.88 | 63 | 118.46 | 62.72 |  | 1.6676 | -1.6559 | 0.001 | 0.001 | 82.054 | 82.053 | 39.918 | 39.917 | 127.054 | 127.053 | 84.918 | 84.917 | 42.137 | 42.135 | 0.067 | 0.066 | 1.886 | 1.886 | 11.316 | 11.316 | 15410.3 | 15301.9 | 0.03672 | 0.03674 | 0.06 | -0.06 | 0.00018 | 0.00018 | 692.69 | 469.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006918 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7983 | Кот. №2а |  | Уз 4-31 | столярный цех; ул.9 П, 28 | 8.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.43 | 67.44 | 115.04 | 65.72 |  | 0.2698 | -0.2686 | 0 | 0 | 82.052 | 82.052 | 39.919 | 39.919 | 127.052 | 127.052 | 84.919 | 84.919 | 42.133 | 42.133 | 0.002 | 0.002 | 1.774 | 1.774 | 10.644 | 10.644 | 2493.3 | 2481.8 | 0.0339 | 0.03385 | 0.01 | -0.01 | 0.00017 | 0.00017 | 645.76 | 460.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6962 | 0.14934 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001276 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7984 | Кот. №2а |  | Уз 4-29 | Уз. Производственная база;ул.9 П, 28/2 | 57.97 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.88 | 62.36 | 115.35 | 60.84 |  | 1.1225 | -1.0941 | 0 | 0 | 82.054 | 81.814 | 39.677 | 39.917 | 127.054 | 127.054 | 84.917 | 84.917 | 42.137 | 42.137 | 0.001 | 0.001 | 11.594 | 11.594 | 69.564 | 69.564 | 5186.3 | 5055.5 | 0.03978 | 0.03998 | 0.01 | -0.01 | 0.00444 | 0.00444 | 3957.68 | 1665.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5212 | 0.086796 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0003722 | 9.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7985 | Кот. №2а |  | Уз. Производственная база;ул.9 П, 28/2 | Производственная база; ул.9 П, 28/2 | 3.7 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.35 | 67.6 | 114.46 | 67.1 |  | 0.2738 | -0.2723 | 0 | 0 | 81.814 | 81.734 | 39.597 | 39.677 | 127.054 | 127.054 | 84.917 | 84.917 | 42.137 | 42.137 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 4.44 | 4.44 | 1265.2 | 1258.4 | 0.05059 | 0.05086 | 0.002 | -0.002 | 0.00028 | 0.00028 | 242.24 | 136.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5212 | 0.086796 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001274 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7989 | Кот. №2а |  | Уз 4-7 | Уз 4-6 | 39.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.6 | 65.27 | 125.06 | 64.25 |  | 1.986 | -1.9762 | 0.004 | 0.004 | 66.775 | 67.001 | 43.306 | 43.071 | 117.745 | 117.741 | 94.046 | 94.041 | 23.704 | 23.695 | 0.093 | 0.092 | 7.932 | 7.932 | 47.592 | 47.592 | 18352.8 | 18262.1 | 0.03618 | 0.0362 | 0.072 | -0.072 | 0.00076 | 0.00076 | 3052.23 | 2018.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7233 | 0.14874 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0011628 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7992 | Кот. №2а |  | Уз 4-8 | Уз 4-7 | 40.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.44 | 64.59 | 126.6 | 64.04 |  | 3.7374 | -3.7183 | 0.016 | 0.015 | 67.761 | 66.775 | 43.071 | 44.026 | 117.761 | 117.745 | 94.041 | 94.026 | 23.735 | 23.704 | 0.317 | 0.314 | 8.15 | 8.15 | 48.9 | 48.9 | 34536.8 | 34360.5 | 0.03476 | 0.03477 | 0.136 | -0.135 | 0.00078 | 0.00078 | 3151.71 | 2061.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7233 | 0.14874 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0022217 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7997 | Кот. №2а |  | Уз 4-17 | Емкость №1; ул.Индустриальная | 6.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.01 | 65.43 | 125.25 | 64.26 |  | 0.254 | -0.2528 | 0 | 0 | 67.804 | 67.804 | 43.986 | 43.986 | 117.804 | 117.804 | 93.986 | 93.986 | 23.817 | 23.817 | 0.005 | 0.005 | 1.242 | 1.242 | 7.452 | 7.452 | 2933.7 | 2919.8 | 0.03579 | 0.03573 | 0.014 | -0.014 | 8e-05 | 8e-05 | 446.74 | 295.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8416 | 0.17119 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000151 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
7999 | Кот. №2а |  | Уз 4-17 | Емкость №2; ул.Индустриальная | 14.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.01 | 65.91 | 123.04 | 63.25 |  | 0.2647 | -0.2633 | 0 | 0 | 67.804 | 67.804 | 43.986 | 43.986 | 117.804 | 117.804 | 93.986 | 93.986 | 23.817 | 23.817 | 0.005 | 0.005 | 2.926 | 2.926 | 17.556 | 17.556 | 3057.9 | 3041.6 | 0.03629 | 0.03622 | 0.015 | -0.015 | 0.00018 | 0.00018 | 1052.46 | 699.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8416 | 0.17119 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001502 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8000 | Кот. №2а |  | Уз 4-16 | Уз 4-18 | 75.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.2 | 64.32 | 127.68 | 63.97 |  | 13.359 | -12.788 | 0.043 | 0.039 | 67.804 | 67.761 | 44.025 | 43.986 | 117.804 | 117.761 | 94.025 | 93.986 | 23.818 | 23.736 | 0.474 | 0.435 | 15.054 | 15.054 | 90.324 | 90.324 | 82299.8 | 78781.9 | 0.03082 | 0.03086 | 0.215 | -0.206 | 0.00324 | 0.00324 | 6967.2 | 4532.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0458 | 0.11055 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0080991 | 9.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8001 | Кот. №2а |  | Уз 4-18 | Уз 4-8 | 10.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.68 | 64.04 | 127.44 | 63.89 |  | 3.9568 | -3.9358 | 0.001 | 0.001 | 67.761 | 67.761 | 44.026 | 44.025 | 117.761 | 117.761 | 94.026 | 94.025 | 23.736 | 23.735 | 0.045 | 0.044 | 2.034 | 2.034 | 12.204 | 12.204 | 24376.1 | 24246.9 | 0.03302 | 0.03304 | 0.064 | -0.063 | 0.00044 | 0.00044 | 938.5 | 610.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0458 | 0.11055 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0023526 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8004 | Кот. №2а |  | Уз 4-21 | З.у 4 №4 | 8.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.73 | 62.91 | 127.38 | 62.68 |  | 1.672 | -1.6622 | 0.002 | 0.002 | 68.257 | 69.825 | 46.07 | 44.498 | 117.777 | 117.775 | 94.02 | 94.018 | 23.759 | 23.755 | 0.209 | 0.207 | 1.626 | 1.626 | 9.756 | 9.756 | 19314.1 | 19200.4 | 0.03751 | 0.03752 | 0.095 | -0.094 | 0.0001 | 0.0001 | 587.32 | 378.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8472 | 0.17102 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0009318 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8006 | Кот. №2а |  | З.у 4 №5 | Центральный склад; ул.Индустриальная | 74.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.75 | 65.81 | 123.81 | 63.84 |  | 1.8287 | -1.8195 | 0.022 | 0.022 | 67.496 | 65.033 | 41.844 | 44.262 | 117.496 | 117.473 | 94.284 | 94.262 | 23.234 | 23.189 | 0.249 | 0.246 | 14.98 | 14.98 | 89.88 | 89.88 | 21123.1 | 21017 | 0.0373 | 0.03731 | 0.104 | -0.103 | 0.00092 | 0.00092 | 5379.81 | 3578.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8296 | 0.17154 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0010536 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8008 | Кот. №2а |  | Уз 4-7 | З.у 4 №6 | 6.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.6 | 65.17 | 126.31 | 64.98 |  | 1.7506 | -1.7429 | 0.002 | 0.002 | 66.775 | 66.793 | 43.093 | 43.071 | 117.745 | 117.743 | 94.043 | 94.041 | 23.704 | 23.7 | 0.229 | 0.227 | 1.374 | 1.374 | 8.244 | 8.244 | 20220.9 | 20132 | 0.0374 | 0.03741 | 0.099 | -0.099 | 8e-05 | 8e-05 | 493.01 | 326.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8456 | 0.17107 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0010589 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8009 | Кот. №2а |  | З.у 4 №6 | АБК ООО "Грин"; ул.Индустриальная, 89/2 | 7.43 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.31 | 65.26 | 126.13 | 65.17 |  | 1.7505 | -1.7429 | 0.002 | 0.002 | 66.793 | 66.811 | 43.115 | 43.093 | 117.743 | 117.741 | 94.045 | 94.043 | 23.7 | 23.696 | 0.229 | 0.227 | 1.486 | 1.486 | 8.916 | 8.916 | 20220 | 20133 | 0.0374 | 0.03741 | 0.099 | -0.099 | 9e-05 | 9e-05 | 330.76 | 160.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8474 | 0.17102 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0010589 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8011 | Кот. №2а |  | Уз 4-6 | З.у 4 №7 | 14.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.06 | 65.55 | 124.65 | 65.27 |  | 1.9853 | -1.977 | 0.056 | 0.056 | 67.001 | 67.574 | 43.992 | 43.306 | 117.741 | 117.684 | 94.102 | 94.046 | 23.695 | 23.583 | 3.316 | 3.289 | 2.83 | 2.83 | 16.98 | 16.98 | 36691.6 | 36538.3 | 0.04021 | 0.04021 | 0.288 | -0.287 | 7e-05 | 7e-05 | 816.58 | 544.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5803 | 0.21832 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8012 | Кот. №2а |  | З.у 4 №7 | ОМЕГА; ул.Индустриальная, 89 | 6.1 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.65 | 65.6 | 124.54 | 65.55 |  | 1.9852 | -1.9771 | 0.024 | 0.024 | 67.574 | 67.49 | 43.956 | 43.992 | 117.684 | 117.66 | 94.126 | 94.102 | 23.583 | 23.534 | 3.316 | 3.289 | 1.22 | 1.22 | 7.32 | 7.32 | 36690.4 | 36539.6 | 0.04021 | 0.04021 | 0.288 | -0.287 | 3e-05 | 3e-05 | 221.45 | 108.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8014 | Кот. №2а |  | Уз 4-9 | Уз 4-23 | 142.78 | 307.88 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 63.36 | 129.09 | 63.3 |  | 68.9548 | -68.4433 | 0.57 | 0.561 | 63.438 | 66.939 | 44.071 | 39.44 | 117.898 | 117.329 | 94.461 | 93.9 | 23.999 | 22.868 | 3.99 | 3.931 | 0 | 0 | 142.78 | 142.78 | 325105.1 | 322693.7 | 0.03712 | 0.03712 | 0.651 | -0.646 | 0.0105 | 0.0105 | 9470.37 | 4056.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.041511 | 2.29e-05 | [14 empty] | П-4 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
8016 | Кот. №2а |  | Уз 4-57 | Гараж; ул.Индустриальная | 16.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.45 | 64.92 | 127.55 | 64.33 |  | 1.0621 | -1.0574 | 0.019 | 0.019 | 67.841 | 67.822 | 43.971 | 43.952 | 117.841 | 117.822 | 93.971 | 93.952 | 23.889 | 23.852 | 0.97 | 0.961 | 3.252 | 3.252 | 19.512 | 19.512 | 19630.1 | 19542.7 | 0.04109 | 0.04109 | 0.154 | -0.153 | 8e-05 | 8e-05 | 957.29 | 622.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5809 | 0.2183 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8018 | Кот. №2а |  | Уз 4-57 | Арочный склад; ул.Индустриальная | 97.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.45 | 67.84 | 112.88 | 57.3 |  | 0.4217 | -0.4188 | 0.005 | 0.005 | 67.841 | 62.836 | 38.957 | 43.952 | 117.841 | 117.836 | 93.957 | 93.952 | 23.889 | 23.879 | 0.043 | 0.043 | 19.518 | 19.518 | 117.108 | 117.108 | 5995.3 | 5953.6 | 0.04314 | 0.04317 | 0.036 | -0.036 | 0.00079 | 0.00079 | 6567.17 | 4414.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1816 | 0.19299 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 7.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8020 | Кот. №2а |  | Уз 4-18 | Уз. РММ-2;ул.Индустриальная | 34.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.68 | 64.7 | 127.41 | 64.52 |  | 9.399 | -8.8554 | 0.257 | 0.229 | 67.761 | 67.504 | 44.254 | 44.025 | 117.761 | 117.504 | 94.254 | 94.025 | 23.736 | 23.25 | 6.226 | 5.532 | 6.888 | 6.888 | 41.328 | 41.328 | 108569.6 | 102290.4 | 0.03532 | 0.03535 | 0.533 | -0.502 | 0.00042 | 0.00042 | 2487.25 | 1628.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8322 | 0.17146 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0057465 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8022 | Кот. №2а |  | Уз. РММ-2;ул.Индустриальная | З.у 4 №5 | 27.05 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.41 | 63.84 | 126.75 | 63.53 |  | 1.829 | -1.8191 | 0.008 | 0.008 | 67.504 | 67.496 | 44.262 | 44.254 | 117.504 | 117.496 | 94.262 | 94.254 | 23.25 | 23.234 | 0.249 | 0.246 | 5.41 | 5.41 | 32.46 | 32.46 | 21126.9 | 21013.1 | 0.0373 | 0.03731 | 0.104 | -0.103 | 0.00033 | 0.00033 | 1215.35 | 569.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8322 | 0.17146 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0010536 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8023 | Кот. №2а |  | Уз. РММ-2;ул.Индустриальная | РММ-2; ул.Индустриальная | 3.66 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.41 | 65.01 | 127.39 | 65 |  | 7.5696 | -7.0367 | 0.018 | 0.015 | 67.504 | 67.486 | 44.269 | 44.254 | 117.504 | 117.486 | 94.269 | 94.254 | 23.25 | 23.217 | 4.053 | 3.507 | 0.732 | 0.732 | 4.392 | 4.392 | 87437.8 | 81282.2 | 0.03544 | 0.03549 | 0.429 | -0.399 | 4e-05 | 4e-05 | 164.44 | 78.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8322 | 0.17146 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0046929 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8025 | Кот. №2а |  | Уз 4-8 | РММ-2; ул.Индустриальная | 6.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.44 | 65.39 | 125.53 | 64.12 |  | 0.2189 | -0.2179 | 0 | 0 | 67.761 | 67.76 | 44.026 | 44.026 | 117.761 | 117.76 | 94.026 | 94.026 | 23.735 | 23.734 | 0.01 | 0.01 | 1.252 | 1.252 | 7.512 | 7.512 | 3112.7 | 3098.3 | 0.0365 | 0.03645 | 0.019 | -0.019 | 5e-05 | 5e-05 | 418.77 | 276.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2004 | 0.19229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8027 | Кот. №2а |  | Уз 4-16 | Уз 4-17 | 8.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.2 | 63.75 | 127.01 | 62.97 |  | 0.5188 | -0.516 | 0 | 0 | 67.804 | 67.804 | 43.986 | 43.986 | 117.804 | 117.804 | 93.986 | 93.986 | 23.818 | 23.817 | 0.023 | 0.022 | 1.7 | 1.7 | 10.2 | 10.2 | 5992.8 | 5960.2 | 0.04205 | 0.04208 | 0.029 | -0.029 | 0.0001 | 0.0001 | 615.74 | 398.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8416 | 0.17119 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003012 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8028 | Кот. №2а |  | З.у 4 №8 | Уз 4-60 | 48.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.9 | 63.51 | 128.61 | 63.32 |  | 15.3665 | -14.7753 | 0.036 | 0.034 | 67.878 | 67.841 | 43.952 | 43.918 | 117.878 | 117.841 | 93.952 | 93.918 | 23.959 | 23.889 | 0.624 | 0.577 | 9.718 | 9.718 | 58.308 | 58.308 | 94667 | 91025 | 0.03068 | 0.03072 | 0.248 | -0.238 | 0.00209 | 0.00209 | 4516.05 | 2903.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0458 | 0.11055 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0092498 | 6.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8029 | Кот. №2а |  | Уз 4-60 | Уз 4-16 | 60.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.61 | 63.93 | 128.2 | 63.65 |  | 13.8804 | -13.3013 | 0.037 | 0.034 | 67.841 | 67.804 | 43.986 | 43.952 | 117.841 | 117.804 | 93.986 | 93.952 | 23.889 | 23.818 | 0.511 | 0.47 | 12.194 | 12.194 | 73.164 | 73.164 | 85512.1 | 81944.5 | 0.03078 | 0.03082 | 0.224 | -0.214 | 0.00263 | 0.00263 | 5656.98 | 3657.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0458 | 0.11055 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0084002 | 8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8031 | Кот. №2а |  | Уз 4-60 | Уз 4-57 | 2.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.61 | 62.33 | 128.45 | 62.24 |  | 1.4839 | -1.4761 | 0 | 0 | 67.841 | 67.841 | 43.952 | 43.952 | 117.841 | 117.841 | 93.952 | 93.952 | 23.889 | 23.889 | 0.007 | 0.007 | 0.492 | 0.492 | 2.952 | 2.952 | 9142 | 9093.5 | 0.03698 | 0.03701 | 0.024 | -0.024 | 0.00011 | 0.00011 | 228.25 | 145.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0458 | 0.11055 | 1.46e-05 | 0 | 0.0008496 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8034 | Кот. №2а |  | Уз 4-19 | Уз 4-5 | 36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.83 | 64.8 | 126.5 | 64.58 |  | 8.3494 | -8.3097 | 0.066 | 0.066 | 71.421 | 72.594 | 49.199 | 47.893 | 117.661 | 117.594 | 94.199 | 94.133 | 23.527 | 23.395 | 1.539 | 1.525 | 7.2 | 7.2 | 43.2 | 43.2 | 77156.3 | 76788.9 | 0.03377 | 0.03377 | 0.303 | -0.301 | 0.00069 | 0.00069 | 2774.43 | 1824.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7254 | 0.14869 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0049976 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8036 | Кот. №2а |  | Уз 4-20 | Уз 4-19 | 27.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.08 | 64.58 | 126.83 | 64.41 |  | 8.3928 | -8.3519 | 0.051 | 0.051 | 65.282 | 71.421 | 47.893 | 41.653 | 117.712 | 117.661 | 94.133 | 94.083 | 23.629 | 23.527 | 1.555 | 1.54 | 5.482 | 5.482 | 32.892 | 32.892 | 77557.6 | 77179.1 | 0.03376 | 0.03377 | 0.304 | -0.303 | 0.00052 | 0.00052 | 2115.56 | 1386.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7254 | 0.14869 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0050192 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8039 | Кот. №2а |  | Уз 4-20 | З.у 4 №3 | 6.83 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.08 | 64.95 | 127.01 | 64.92 |  | 5.9409 | -5.9134 | 0.006 | 0.006 | 65.282 | 66.155 | 42.539 | 41.653 | 117.712 | 117.705 | 94.089 | 94.083 | 23.629 | 23.616 | 0.787 | 0.78 | 1.366 | 1.366 | 8.196 | 8.196 | 54899.1 | 54645.2 | 0.0341 | 0.03411 | 0.216 | -0.215 | 0.00013 | 0.00013 | 469.92 | 201.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7254 | 0.14869 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0036116 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8041 | Кот. №2а |  | Уз 4-21 | З.у 4 №2 | 45.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.73 | 64.39 | 127.43 | 64.2 |  | 14.338 | -14.261 | 0.03 | 0.03 | 68.257 | 63.797 | 40.098 | 44.498 | 117.777 | 117.747 | 94.048 | 94.018 | 23.759 | 23.699 | 0.544 | 0.539 | 9.156 | 9.156 | 54.936 | 54.936 | 88331 | 87856.3 | 0.03075 | 0.03075 | 0.231 | -0.23 | 0.00197 | 0.00197 | 4225.87 | 2758.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0389 | 0.11063 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0086308 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8042 | Кот. №2а |  | З.у 4 №2 | Уз 4-22 | 9.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.43 | 64.43 | 127.37 | 64.39 |  | 14.336 | -14.2629 | 0.006 | 0.006 | 63.797 | 62.741 | 39.054 | 40.098 | 117.747 | 117.741 | 94.054 | 94.048 | 23.699 | 23.687 | 0.544 | 0.539 | 1.862 | 1.862 | 11.172 | 11.172 | 88318.8 | 87868.5 | 0.03075 | 0.03075 | 0.231 | -0.23 | 0.0004 | 0.0004 | 857.91 | 561.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1264 | 0.10957 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0086308 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8043 | Кот. №2а |  | Уз 4-22 | Уз 4-20 | 44.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.37 | 64.62 | 127.08 | 64.43 |  | 14.3356 | -14.2633 | 0.029 | 0.029 | 62.741 | 65.282 | 41.653 | 39.054 | 117.741 | 117.712 | 94.083 | 94.054 | 23.687 | 23.629 | 0.544 | 0.539 | 8.952 | 8.952 | 53.712 | 53.712 | 88316.4 | 87870.9 | 0.03075 | 0.03075 | 0.231 | -0.23 | 0.00193 | 0.00193 | 4123.13 | 2702.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1264 | 0.10957 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0086308 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8045 | Кот. №2а |  | Уз 4-5 | З.у 4 №9 | 4.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.5 | 64.82 | 126.46 | 64.8 |  | 8.3487 | -8.3103 | 0.008 | 0.008 | 72.594 | 72.586 | 49.207 | 49.199 | 117.594 | 117.586 | 94.207 | 94.199 | 23.395 | 23.379 | 1.539 | 1.525 | 0.842 | 0.842 | 5.052 | 5.052 | 77149.9 | 76795.3 | 0.03377 | 0.03377 | 0.303 | -0.301 | 8e-05 | 8e-05 | 323.82 | 213.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7254 | 0.14869 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0049976 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8047 | Кот. №2а |  | Уз 4-19 | З.у 4 №10 | 2.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.83 | 65.8 | 124.72 | 64.39 |  | 0.0429 | -0.0427 | 0 | 0 | 71.421 | 71.65 | 48.123 | 47.893 | 117.661 | 117.66 | 94.133 | 94.133 | 23.527 | 23.527 | 0.121 | 0.121 | 0.424 | 0.424 | 2.544 | 2.544 | 1982.5 | 1975.1 | 0.03228 | 0.0324 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0 | 90.53 | 60.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4686 | 0.2883 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8048 | Кот. №2а |  | З.у 4 №10 | гараж; ул.9 П, 93 | 4.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.72 | 69.22 | 119.84 | 65.8 |  | 0.0429 | -0.0427 | 0.001 | 0.001 | 71.65 | 71.869 | 48.344 | 48.123 | 117.66 | 117.659 | 94.134 | 94.133 | 23.527 | 23.525 | 0.121 | 0.121 | 0.994 | 0.994 | 5.964 | 5.964 | 1982.4 | 1975.1 | 0.03228 | 0.0324 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0 | 209.6 | 145.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4687 | 0.28829 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8050 | Кот. №2а |  | Уз 4-42 | Уз 4-21 | 109.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.36 | 64.04 | 127.73 | 63.62 |  | 16.0148 | -15.9184 | 0.089 | 0.088 | 71.046 | 68.257 | 44.498 | 47.11 | 117.866 | 117.777 | 94.018 | 93.93 | 23.936 | 23.759 | 0.677 | 0.669 | 21.99 | 21.99 | 131.94 | 131.94 | 98661 | 98067.4 | 0.03064 | 0.03065 | 0.258 | -0.257 | 0.00474 | 0.00474 | 10187.1 | 6602.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0693 | 0.11026 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0095626 | 1.44e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8056 | Кот. №2а |  | Уз.299 | Уз 4-43 | 22.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.92 | 65.25 | 125.62 | 65.05 |  | 5.3104 | -5.2876 | 0.054 | 0.054 | 75.145 | 73.631 | 31.6 | 33.006 | 127.055 | 127.001 | 84.97 | 84.916 | 42.14 | 42.031 | 2.01 | 1.993 | 4.512 | 4.512 | 27.072 | 27.072 | 61341.1 | 61078.2 | 0.03571 | 0.03572 | 0.301 | -0.3 | 0.00028 | 0.00028 | 1612.56 | 1072.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8425 | 0.17116 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0031821 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8058 | Кот. №2а |  | Уз.299 | Уз 4-27 | 33.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.92 | 58.77 | 124.9 | 58.12 |  | 3.6216 | -3.5457 | 0 | 0 | 75.145 | 79.295 | 37.156 | 33.006 | 127.055 | 127.055 | 84.916 | 84.916 | 42.14 | 42.139 | 0.009 | 0.008 | 6.764 | 6.764 | 40.584 | 40.584 | 16733.3 | 16382.6 | 0.03296 | 0.03305 | 0.033 | -0.032 | 0.00259 | 0.00259 | 3693.34 | 2311.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5212 | 0.086796 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0014473 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8061 | Кот. №2а |  | Уз 4-27 | Уз 4-28 | 15.79 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.9 | 58.83 | 124.34 | 58.47 |  | 3.0464 | -2.9807 | 0 | 0 | 79.295 | 81.055 | 38.916 | 37.156 | 127.055 | 127.055 | 84.916 | 84.916 | 42.139 | 42.139 | 0.006 | 0.006 | 3.158 | 3.158 | 18.948 | 18.948 | 14075.6 | 13772 | 0.03372 | 0.03382 | 0.028 | -0.027 | 0.00121 | 0.00121 | 1713.95 | 1079.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5212 | 0.086796 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.001193 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8063 | Кот. №2а |  | Уз 4-28 | Нижневртовский завод вентиляционный и металлический изделий Венкона; ул.9 П, 24/4 | 17.01 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.34 | 66.54 | 119.78 | 64.53 |  | 0.2442 | -0.2427 | 0 | 0 | 81.055 | 81.095 | 38.956 | 38.916 | 127.055 | 127.055 | 84.916 | 84.916 | 42.139 | 42.139 | 0.001 | 0.001 | 3.402 | 3.402 | 20.412 | 20.412 | 2257 | 2242.6 | 0.02836 | 0.02854 | 0.009 | -0.009 | 0.00033 | 0.00033 | 1115.39 | 486.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7452 | 0.14825 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001291 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8065 | Кот. №2а |  | Уз 4-35 | Уз 4-36 | 15.75 | 105.28 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.03 | 61.82 | 127.92 | 61.74 |  | 13.888 | -13.7328 | 0.003 | 0.003 | 71.96 | 70.558 | 28.393 | 29.791 | 127.07 | 127.068 | 84.903 | 84.901 | 42.17 | 42.165 | 0.164 | 0.161 | 0 | 0 | 15.75 | 15.75 | 65478.3 | 64747.1 | 0.0377 | 0.03771 | 0.131 | -0.13 | 0.00116 | 0.00116 | 1556.88 | 994.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3336 | 0.088233 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0075377 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8068 | Кот. №2а |  | Уз 4-35 | Уз. 24/6;ул.9 П, 24/6 | 22.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.03 | 64.2 | 127.45 | 63.82 |  | 4.2198 | -4.1903 | 0 | 0 | 71.96 | 71.07 | 28.901 | 29.791 | 127.07 | 127.07 | 84.901 | 84.901 | 42.17 | 42.169 | 0.012 | 0.012 | 4.472 | 4.472 | 26.832 | 26.832 | 19497.2 | 19361.1 | 0.03236 | 0.03238 | 0.038 | -0.038 | 0.00171 | 0.00171 | 2472.34 | 1609.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7135 | 0.085372 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.002515 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-25 16:25 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8071 | Кот. №2а |  | Уз. 24/6;ул.9 П, 24/6 | Уз. 24/6;ул.9 П, 24/6 | 25.81 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.45 | 64.37 | 127.09 | 64.2 |  | 4.218 | -4.192 | 0.002 | 0.002 | 71.07 | 69.569 | 27.403 | 28.901 | 127.07 | 127.069 | 84.903 | 84.901 | 42.169 | 42.166 | 0.05 | 0.05 | 5.162 | 5.162 | 30.972 | 30.972 | 25985.8 | 25825.4 | 0.03285 | 0.03286 | 0.068 | -0.068 | 0.00111 | 0.00111 | 1523.39 | 717.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1042 | 0.10984 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.002515 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8073 | Кот. №2а |  | Уз 4-36 | Уз Пн6-1 | 37.7 | 105.28 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.92 | 61.21 | 127.52 | 60.95 |  | 9.1957 | -9.0689 | 0.003 | 0.003 | 70.558 | 71.305 | 29.146 | 28.393 | 127.068 | 127.065 | 84.906 | 84.903 | 42.165 | 42.159 | 0.073 | 0.071 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 43355.7 | 42757.9 | 0.03805 | 0.03807 | 0.087 | -0.086 | 0.00277 | 0.00277 | 3724.17 | 2365.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3336 | 0.088233 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.004758 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8074 | Кот. №2а |  | Уз 4-43 | Сервисная компания ОЗНА; ул.9 П, 24а | 3.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.62 | 65.28 | 125.58 | 65.25 |  | 5.3101 | -5.2879 | 0.008 | 0.008 | 73.631 | 73.673 | 31.658 | 31.6 | 127.001 | 126.993 | 84.978 | 84.97 | 42.031 | 42.015 | 2.009 | 1.993 | 0.68 | 0.68 | 4.08 | 4.08 | 61337.9 | 61081.3 | 0.03571 | 0.03572 | 0.301 | -0.3 | 4e-05 | 4e-05 | 242.59 | 161.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8425 | 0.17116 | 1.46e-05 | 0 | 0.0031821 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8079 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23393; | ОАО НЭМ; ул.9 П, 24 | 3.96 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.8 | 65.23 | 125.76 | 65.22 |  | 3.7491 | -3.7334 | 0.055 | 0.055 | 64.995 | 67.509 | 25.461 | 22.836 | 127.065 | 127.009 | 84.961 | 84.906 | 42.159 | 42.048 | 11.679 | 11.582 | 0.792 | 0.792 | 4.752 | 4.752 | 69290.3 | 68999.9 | 0.03971 | 0.03971 | 0.544 | -0.542 | 2e-05 | 2e-05 | 145.18 | 70.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5794 | 0.21837 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8081 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23393; | ОАО "Обьэлектромонтаж"; ул.9 П, 24/2 | 22.3 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.8 | 65.99 | 122.28 | 64.25 |  | 0.2321 | -0.231 | 0.001 | 0.001 | 64.995 | 62.064 | 19.908 | 22.836 | 127.065 | 127.064 | 84.908 | 84.906 | 42.159 | 42.156 | 0.052 | 0.052 | 4.46 | 4.46 | 26.76 | 26.76 | 4289.7 | 4268.9 | 0.04647 | 0.0465 | 0.034 | -0.034 | 0.00011 | 0.00011 | 817.56 | 400.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5794 | 0.21837 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8083 | Кот. №2а |  | Уз 4-48 | 24/5; ул.9 П | 38.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.43 | 66.75 | 118.48 | 60.77 |  | 0.2504 | -0.2491 | 0.003 | 0.003 | 70.595 | 64.942 | 22.789 | 28.436 | 127.065 | 127.062 | 84.909 | 84.906 | 42.158 | 42.153 | 0.06 | 0.06 | 7.656 | 7.656 | 45.936 | 45.936 | 4627.3 | 4603.7 | 0.04604 | 0.04607 | 0.036 | -0.036 | 0.00018 | 0.00018 | 2240.22 | 1490.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5776 | 0.21845 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8084 | Кот. №2а |  | Уз 4-27 | Уз. Административное здание, промбаза;ул.9 П, 24/3 | 8.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.9 | 61.34 | 123.38 | 60.35 |  | 0.5726 | -0.5676 | 0 | 0 | 79.295 | 77.545 | 35.406 | 37.156 | 127.055 | 127.055 | 84.916 | 84.916 | 42.139 | 42.139 | 0 | 0 | 1.606 | 1.606 | 9.636 | 9.636 | 2645.7 | 2622.5 | 0.03458 | 0.03448 | 0.005 | -0.005 | 0.00061 | 0.00061 | 871.63 | 562.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5212 | 0.086796 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002543 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8085 | Кот. №2а |  | Уз. Административное здание, промбаза;ул.9 П, 24/3 | Административное здание, промбаза; ул.9 П, 24/3 | 3.84 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.38 | 66.01 | 122.22 | 65.41 |  | 0.2326 | -0.2311 | 0 | 0 | 77.545 | 76.715 | 34.576 | 35.406 | 127.055 | 127.055 | 84.916 | 84.916 | 42.139 | 42.139 | 0 | 0 | 0.768 | 0.768 | 4.608 | 4.608 | 1074.7 | 1067.7 | 0.05955 | 0.05994 | 0.002 | -0.002 | 0.00029 | 0.00029 | 270.22 | 137.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5212 | 0.086796 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001298 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8086 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-1 | Уз 4-48 | 8.44 | 135.34 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.52 | 61.27 | 127.43 | 61.21 |  | 9.193 | -9.0717 | 0.001 | 0.001 | 71.305 | 70.595 | 28.436 | 29.146 | 127.065 | 127.065 | 84.906 | 84.906 | 42.159 | 42.158 | 0.073 | 0.071 | 0 | 0 | 8.44 | 8.44 | 43342.6 | 42771 | 0.03805 | 0.03807 | 0.087 | -0.086 | 0.00062 | 0.00062 | 831.77 | 529.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3336 | 0.088233 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.004758 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8087 | Кот. №2а |  | Уз 4-48 | Уз.299 | 136.39 | 135.34 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.43 | 62.27 | 125.92 | 61.29 |  | 8.942 | -8.8232 | 0.009 | 0.009 | 70.595 | 75.145 | 33.006 | 28.436 | 127.065 | 127.055 | 84.916 | 84.906 | 42.158 | 42.14 | 0.069 | 0.067 | 0 | 0 | 136.39 | 136.39 | 42159.2 | 41599.5 | 0.03808 | 0.0381 | 0.084 | -0.083 | 0.01003 | 0.01003 | 13434.16 | 8645.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3336 | 0.088233 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0046294 | 2.24e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8088 | Кот. №2а |  | Уз.491 | Уз 4-14 | 38.93 | 307.88 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.29 | 63.22 | 129.25 | 63.2 |  | 100.8789 | -99.643 | 0.332 | 0.324 | 68.277 | 64.885 | 40.794 | 43.53 | 118.277 | 117.945 | 93.854 | 93.53 | 24.747 | 24.091 | 8.528 | 8.321 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93 | 475619.9 | 469792.6 | 0.03707 | 0.03707 | 0.953 | -0.941 | 0.00286 | 0.00286 | 3876.35 | 2490.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.060648 | 6.2e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
8089 | Кот. №2а |  | Уз 4-14 | Уз 4-9 | 11.64 | 307.88 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.25 | 63.3 | 129.23 | 63.29 |  | 68.9556 | -68.4424 | 0.046 | 0.046 | 64.885 | 63.438 | 39.44 | 40.794 | 117.945 | 117.898 | 93.9 | 93.854 | 24.091 | 23.999 | 3.99 | 3.931 | 0 | 0 | 11.64 | 11.64 | 325109.1 | 322689.6 | 0.03712 | 0.03712 | 0.651 | -0.646 | 0.00086 | 0.00086 | 1158.76 | 745.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.041511 | 1.9e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
8092 | Кот. №2а |  | Уз 4-14 | Уз 4-15 | 87.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.25 | 63.28 | 128.94 | 63.08 |  | 31.9205 | -31.2034 | 0.062 | 0.059 | 64.885 | 67.883 | 43.913 | 40.794 | 117.945 | 117.883 | 93.913 | 93.854 | 24.091 | 23.97 | 0.592 | 0.566 | 17.424 | 17.424 | 104.544 | 104.544 | 147487.4 | 144174.1 | 0.02843 | 0.02845 | 0.289 | -0.283 | 0.00667 | 0.00667 | 9701.15 | 6217.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5936 | 0.086255 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.019137 | 1.46e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8093 | Кот. №2а |  | Уз 4-15 | З.у 4 №8 | 7.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.94 | 63.32 | 128.9 | 63.29 |  | 15.3668 | -14.775 | 0.005 | 0.005 | 67.883 | 67.878 | 43.918 | 43.913 | 117.883 | 117.878 | 93.918 | 93.913 | 23.97 | 23.959 | 0.624 | 0.577 | 1.456 | 1.456 | 8.736 | 8.736 | 94668.9 | 91023.1 | 0.03068 | 0.03072 | 0.248 | -0.238 | 0.00031 | 0.00031 | 676.79 | 434.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1527 | 0.10926 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0092498 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8095 | Кот. №2а |  | Уз 4-15 | Уз 4-42 | 86.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.94 | 63.64 | 128.36 | 63.27 |  | 16.547 | -16.4351 | 0.017 | 0.017 | 67.883 | 71.046 | 47.11 | 43.913 | 117.883 | 117.866 | 93.93 | 93.913 | 23.97 | 23.936 | 0.163 | 0.161 | 17.272 | 17.272 | 103.632 | 103.632 | 76454.8 | 75937.6 | 0.02909 | 0.0291 | 0.15 | -0.149 | 0.00661 | 0.00661 | 9599.55 | 6184.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5936 | 0.086255 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0098874 | 1.45e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8096 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-18 | Уз Пн4-20 | 66.05 | 69.22 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 62.22 | 123.1 | 59.6 |  | 0.7279 | -0.6899 | 0 | 0 | 68.33 | 64.11 | 39.259 | 43.479 | 118.33 | 118.33 | 93.479 | 93.479 | 24.851 | 24.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.05 | 66.05 | 3431.9 | 3252.8 | 0.03771 | 0.03704 | 0.007 | -0.007 | 0.00486 | 0.00486 | 4286.48 | 1803.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4448 | 0.087376 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0002684 | 1.09e-05 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8102 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-15 | Уз Пн6-А | 30.37 | 30.28 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.36 | 63.14 | 129.33 | 63.12 |  | 101.6127 | -100.327 | 0.263 | 0.256 | 64.966 | 67.353 | 41.824 | 38.917 | 118.936 | 118.673 | 93.144 | 92.887 | 26.049 | 25.53 | 8.653 | 8.435 | 0 | 0 | 30.37 | 30.37 | 479079.5 | 473017.8 | 0.03707 | 0.03707 | 0.959 | -0.947 | 0.00223 | 0.00223 | 3025.32 | 1941.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.060916 | 4.9e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8122 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-А | Уз Пн4-18 | 39.71 | 38.03 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.33 | 63.17 | 129.29 | 63.14 |  | 101.6105 | -100.3293 | 0.344 | 0.335 | 67.353 | 68.33 | 43.479 | 41.824 | 118.673 | 118.33 | 93.479 | 93.144 | 25.53 | 24.851 | 8.652 | 8.436 | 0 | 0 | 39.71 | 39.71 | 479069 | 473028.4 | 0.03707 | 0.03707 | 0.959 | -0.947 | 0.00292 | 0.00292 | 3955.05 | 2538.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.060916 | 6.4e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8124 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-18 | Уз Пн4-18 | 3.35 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 59.6 | 128.99 | 59.47 |  | 0.7282 | -0.6897 | 0 | 0 | 68.33 | 68.33 | 43.479 | 43.479 | 118.33 | 118.33 | 93.479 | 93.479 | 24.851 | 24.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 3.35 | 3433.1 | 3251.7 | 0.03771 | 0.03704 | 0.007 | -0.007 | 0.00025 | 0.00025 | 222.12 | 93.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 0 | 0.0002684 | 5e-07 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8126 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-18 | Уз.491 | 6.18 | 6.69 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.29 | 63.2 | 129.29 | 63.19 |  | 100.8794 | -99.6425 | 0.053 | 0.051 | 68.33 | 68.277 | 43.53 | 43.479 | 118.33 | 118.277 | 93.53 | 93.479 | 24.851 | 24.747 | 8.528 | 8.321 | 0 | 0 | 6.18 | 6.18 | 475622.1 | 469790.5 | 0.03707 | 0.03707 | 0.953 | -0.941 | 0.00045 | 0.00045 | 615.38 | 395.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.060648 | 1e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8133 | Кот. №2а |  | Уз 4-42 | АЗС; ул.ЗПУ | 10.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.36 | 64.98 | 127.18 | 64.21 |  | 0.5256 | -0.5233 | 0.003 | 0.003 | 71.046 | 70.513 | 46.583 | 47.11 | 117.866 | 117.863 | 93.933 | 93.93 | 23.936 | 23.93 | 0.248 | 0.246 | 2.122 | 2.122 | 12.732 | 12.732 | 9714.2 | 9670.7 | 0.04284 | 0.04285 | 0.076 | -0.076 | 5e-05 | 5e-05 | 624.33 | 406.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8135 | Кот. №2а |  | Уз 4-2 | ООО ТУНИР; ул.Индустриальная, 85/10 | 14.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.06 | 64.86 | 127.88 | 64.74 |  | 6.1835 | -6.1561 | 0.015 | 0.015 | 69.947 | 74.592 | 52.036 | 47.361 | 117.187 | 117.172 | 94.616 | 94.601 | 22.586 | 22.556 | 0.852 | 0.844 | 2.946 | 2.946 | 17.676 | 17.676 | 57141.1 | 56888.5 | 0.03406 | 0.03406 | 0.224 | -0.223 | 0.00028 | 0.00028 | 1143.42 | 746.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6631 | 0.15008 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0038726 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8137 | Кот. №2а |  | Уз 4-3 | спорткомплекс феникс; ул.Индустриальная, 85б | 12.9 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.74 | 64.96 | 127.48 | 64.84 |  | 3.4359 | -3.4207 | 0.004 | 0.004 | 64.582 | 68.508 | 46.019 | 42.085 | 117.142 | 117.138 | 94.649 | 94.645 | 22.497 | 22.489 | 0.269 | 0.267 | 2.58 | 2.58 | 15.48 | 15.48 | 31751.2 | 31610.1 | 0.03491 | 0.03492 | 0.125 | -0.124 | 0.00025 | 0.00025 | 888.11 | 381.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6631 | 0.15008 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0021351 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8139 | Кот. №2а |  | Уз 4-3 | Уз 4-4 | 50.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.74 | 64.05 | 126.76 | 63.41 |  | 3.9744 | -3.9507 | 0.022 | 0.021 | 64.582 | 66.831 | 44.376 | 42.085 | 117.142 | 117.121 | 94.666 | 94.645 | 22.497 | 22.454 | 0.358 | 0.354 | 10.08 | 10.08 | 60.48 | 60.48 | 36726.9 | 36508 | 0.03466 | 0.03466 | 0.144 | -0.143 | 0.00096 | 0.00096 | 3904.97 | 2536.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6631 | 0.15008 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0022902 | 4.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8140 | Кот. №2а |  | Уз 4-4 | Агаев (769); ул.Индустриальная, 85/11 | 10.08 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.76 | 65.2 | 126.38 | 65.04 |  | 1.2803 | -1.2748 | 0.017 | 0.017 | 66.831 | 66.624 | 44.203 | 44.376 | 117.121 | 117.104 | 94.683 | 94.666 | 22.454 | 22.421 | 1.398 | 1.387 | 2.016 | 2.016 | 12.096 | 12.096 | 23662.7 | 23561.2 | 0.04077 | 0.04078 | 0.186 | -0.185 | 5e-05 | 5e-05 | 487.9 | 209.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5819 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8144 | Кот. №2а |  | Уз 4-10 | Устимчук; ул.Индустриальная, 85/1 | 5.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.77 | 64.97 | 127.29 | 64.01 |  | 0.2151 | -0.2141 | 0 | 0 | 66.147 | 66.147 | 45.629 | 45.629 | 116.147 | 116.147 | 95.629 | 95.629 | 20.518 | 20.518 | 0.038 | 0.038 | 1.076 | 1.076 | 6.456 | 6.456 | 3975.8 | 3957.8 | 0.0396 | 0.03955 | 0.031 | -0.031 | 3e-05 | 3e-05 | 317.33 | 206.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8146 | Кот. №2а |  | Уз 4-55 | ООО ЯСЕНЬ; ул.Индустриальная | 3.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 64.81 | 127.99 | 64.23 |  | 0.2125 | -0.2115 | 0 | 0 | 66.304 | 66.584 | 45.058 | 44.778 | 116.654 | 116.654 | 95.128 | 95.128 | 21.526 | 21.526 | 0.037 | 0.037 | 0.644 | 0.644 | 3.864 | 3.864 | 3927.3 | 3909.6 | 0.03944 | 0.03938 | 0.031 | -0.031 | 2e-05 | 2e-05 | 190.06 | 123.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8148 | Кот. №2а |  | Уз 4-11 | ООО СЭМ; ул.Индустриальная, 85/2 | 13.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.61 | 64.74 | 128.33 | 64.55 |  | 2.9031 | -2.8903 | 0.117 | 0.116 | 65.916 | 65.909 | 45.865 | 45.639 | 116.026 | 115.909 | 95.865 | 95.749 | 20.277 | 20.044 | 7.032 | 6.971 | 2.768 | 2.768 | 16.608 | 16.608 | 53655.2 | 53418.5 | 0.03987 | 0.03988 | 0.421 | -0.419 | 7e-05 | 7e-05 | 815.55 | 528.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5813 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-25 14:00 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8151 | Кот. №2а |  | Уз 4-24 | Уз 5П-64 | 74.05 | 307.88 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 62.38 | 128.85 | 62.31 |  | 28.6876 | -28.4422 | 0.051 | 0.051 | 71.117 | 66.545 | 43.823 | 48.293 | 117.307 | 117.255 | 94.533 | 94.483 | 22.824 | 22.722 | 0.694 | 0.683 | 0 | 0 | 74.05 | 74.05 | 135255.1 | 134098.2 | 0.03733 | 0.03733 | 0.271 | -0.269 | 0.00545 | 0.00545 | 4879.6 | 2090.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.016374 | 1.19e-05 | [14 empty] | П-4 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
8153 | Кот. №2а |  | Уз 4-24 | ООО БЕЛВИК (565); ул.Индустриальная, 85/16 | 17.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.02 | 65.35 | 125.59 | 63.09 |  | 0.3751 | -0.3731 | 0 | 0 | 71.117 | 72.306 | 49.483 | 48.293 | 117.307 | 117.306 | 94.483 | 94.483 | 22.824 | 22.823 | 0.012 | 0.012 | 3.534 | 3.534 | 21.204 | 21.204 | 4332.4 | 4309.4 | 0.04404 | 0.04408 | 0.021 | -0.021 | 0.00022 | 0.00022 | 1286.18 | 840.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8447 | 0.17109 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0002245 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8154 | Кот. №2а |  | Уз 4-23 | Уз 4-24 | 31.2 | 307.88 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 62.32 | 129.02 | 62.29 |  | 29.0649 | -28.813 | 0.022 | 0.022 | 66.939 | 71.117 | 48.293 | 44.071 | 117.329 | 117.307 | 94.483 | 94.461 | 22.868 | 22.824 | 0.713 | 0.7 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 137034.2 | 135846.3 | 0.03732 | 0.03732 | 0.274 | -0.272 | 0.00229 | 0.00229 | 2068.56 | 881.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.016599 | 5e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
8156 | Кот. №2а |  | Уз 4-54 | Мкртумян (1127); ул.Индустриальная, 85/15 | 5.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.07 | 64.84 | 127.83 | 64.04 |  | 0.2131 | -0.2121 | 0.011 | 0.01 | 66.409 | 67.038 | 44.311 | 43.66 | 117.269 | 117.258 | 94.531 | 94.52 | 22.749 | 22.728 | 1.501 | 1.489 | 1.166 | 1.166 | 6.996 | 6.996 | 7876.2 | 7841.5 | 0.04939 | 0.0494 | 0.124 | -0.123 | 1e-05 | 1e-05 | 264.46 | 170.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6394 | 0.27477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8158 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-24 | Уз 4-55 | 22.35 | 39.24 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 64.22 | 128.89 | 64.21 |  | 39.6622 | -39.4327 | 0.138 | 0.137 | 66.142 | 66.304 | 44.778 | 44.341 | 116.792 | 116.654 | 95.128 | 94.991 | 21.801 | 21.526 | 6.194 | 6.123 | 0 | 0 | 22.35 | 22.35 | 251038.1 | 249585.4 | 0.03995 | 0.03995 | 0.675 | -0.671 | 0.00091 | 0.00091 | 1259.66 | 539.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.873 | 0.1127 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.024779 | 2.9e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8160 | Кот. №2а |  | Уз 4-55 | Уз 4-59 | 11.72 | 39.24 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 64.23 | 128.87 | 64.22 |  | 39.4488 | -39.2221 | 0.072 | 0.071 | 66.304 | 66.062 | 44.679 | 44.778 | 116.654 | 116.582 | 95.199 | 95.128 | 21.526 | 21.383 | 6.128 | 6.058 | 0 | 0 | 11.72 | 11.72 | 249687.4 | 248252.3 | 0.03995 | 0.03995 | 0.671 | -0.667 | 0.00048 | 0.00048 | 660.48 | 283.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.873 | 0.1127 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.024645 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8161 | Кот. №2а |  | Уз 4-56 | ИП ДМИТРИЕВ (796); ул.Индустриальная, 85/15 | 67.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.72 | 66.59 | 119.72 | 60.63 |  | 0.4438 | -0.4415 | 0.015 | 0.014 | 66.107 | 66.093 | 45.683 | 45.668 | 116.107 | 116.093 | 95.683 | 95.668 | 20.439 | 20.41 | 0.179 | 0.177 | 13.538 | 13.538 | 81.228 | 81.228 | 8202.8 | 8160.3 | 0.04343 | 0.04345 | 0.064 | -0.064 | 0.00032 | 0.00032 | 3991.36 | 2631.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5732 | 0.21866 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8162 | Кот. №2а |  | Уз 4-23 | Уз 4-54 | 12.12 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.09 | 64.15 | 129.07 | 64.14 |  | 39.8793 | -39.6408 | 0.06 | 0.059 | 66.939 | 66.409 | 43.66 | 44.071 | 117.329 | 117.269 | 94.52 | 94.461 | 22.868 | 22.749 | 4.123 | 4.074 | 2.424 | 2.424 | 14.544 | 14.544 | 245681.2 | 244211.9 | 0.0301 | 0.03011 | 0.643 | -0.639 | 0.00052 | 0.00052 | 1065.53 | 458.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.131 | 0.10952 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.024912 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8163 | Кот. №2а |  | Уз 4-54 | Заглушка | 33.76 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.07 | 64.18 | 128.99 | 64.15 |  | 39.6657 | -39.4292 | 0.165 | 0.163 | 66.409 | 64.904 | 42.483 | 43.66 | 117.269 | 117.104 | 94.683 | 94.52 | 22.749 | 22.42 | 4.079 | 4.031 | 6.752 | 6.752 | 40.512 | 40.512 | 244365.3 | 242908.2 | 0.03011 | 0.03011 | 0.639 | -0.636 | 0.00145 | 0.00145 | 2980.42 | 1277.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.131 | 0.10952 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.024779 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8164 | Кот. №2а |  | Уз 4-4 | Уз 4-25 | 73.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.76 | 64.98 | 124.66 | 63.58 |  | 2.6931 | -2.6768 | 0.015 | 0.015 | 66.831 | 60.756 | 38.331 | 44.376 | 117.121 | 117.106 | 94.681 | 94.666 | 22.454 | 22.425 | 0.168 | 0.166 | 14.682 | 14.682 | 88.092 | 88.092 | 24886.6 | 24736.4 | 0.03541 | 0.03542 | 0.098 | -0.097 | 0.00141 | 0.00141 | 5655.05 | 3726.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6631 | 0.15008 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0015118 | 7.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8166 | Кот. №2а |  | Уз 4-59 | Уз 4-10 | 70.96 | 4.16 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 64.28 | 128.77 | 64.23 |  | 39.4483 | -39.2226 | 0.435 | 0.43 | 66.062 | 66.147 | 45.629 | 44.679 | 116.582 | 116.147 | 95.629 | 95.199 | 21.383 | 20.518 | 6.128 | 6.058 | 0 | 0 | 70.96 | 70.96 | 249684.3 | 248255.3 | 0.03995 | 0.03995 | 0.671 | -0.667 | 0.0029 | 0.0029 | 3998.75 | 1713.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.873 | 0.1127 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.024645 | 9.1e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8169 | Кот. №2а |  | Заглушка | Уз Пн4-24 | 50.25 | 32.75 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 64.21 | 128.92 | 64.18 |  | 39.6643 | -39.4307 | 0.311 | 0.308 | 64.904 | 66.142 | 44.341 | 42.483 | 117.104 | 116.792 | 94.991 | 94.683 | 22.42 | 21.801 | 6.195 | 6.122 | 0 | 0 | 50.25 | 50.25 | 251051.1 | 249572.5 | 0.03995 | 0.03995 | 0.675 | -0.671 | 0.00205 | 0.00205 | 2832.75 | 1213.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.873 | 0.1127 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.024779 | 6.5e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8171 | Кот. №2а |  | Уз 5П-64 | Уз 4-2 | 115.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.85 | 64.26 | 128.06 | 63.75 |  | 13.5994 | -13.5219 | 0.068 | 0.067 | 66.545 | 69.947 | 47.361 | 43.823 | 117.255 | 117.187 | 94.601 | 94.533 | 22.722 | 22.586 | 0.49 | 0.485 | 23.126 | 23.126 | 138.756 | 138.756 | 83780.4 | 83303.4 | 0.0308 | 0.0308 | 0.219 | -0.218 | 0.00498 | 0.00498 | 10743.91 | 6958.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0918 | 0.10999 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0082979 | 1.52e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8173 | Кот. №2а |  | Уз 4-2 | Уз 4-3 | 30.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.06 | 64.08 | 127.74 | 63.87 |  | 7.4109 | -7.3708 | 0.045 | 0.044 | 69.947 | 64.582 | 42.085 | 47.361 | 117.187 | 117.142 | 94.645 | 94.601 | 22.586 | 22.497 | 1.217 | 1.204 | 6.128 | 6.128 | 36.768 | 36.768 | 68483.5 | 68112.7 | 0.03387 | 0.03388 | 0.269 | -0.267 | 0.00059 | 0.00059 | 2378.44 | 1542.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6631 | 0.15008 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0044254 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8178 | Кот. №2а |  | Уз 4-25 | Камерун; ул.Индустриальная, 85/15 | 9.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.66 | 65.65 | 124.34 | 65.44 |  | 1.7527 | -1.7455 | 0.03 | 0.03 | 60.756 | 61.796 | 39.431 | 38.331 | 117.106 | 117.076 | 94.711 | 94.681 | 22.425 | 22.365 | 2.593 | 2.572 | 1.93 | 1.93 | 11.58 | 11.58 | 32392.9 | 32259.5 | 0.04035 | 0.04035 | 0.254 | -0.253 | 5e-05 | 5e-05 | 555.56 | 371.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5819 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8179 | Кот. №2а |  | Уз 4-25 | Уз 4-52 | 17.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.66 | 65.07 | 123.24 | 64.12 |  | 0.939 | -0.9328 | 0 | 0 | 60.756 | 61.315 | 38.891 | 38.331 | 117.106 | 117.105 | 94.681 | 94.681 | 22.425 | 22.424 | 0.022 | 0.022 | 3.494 | 3.494 | 20.964 | 20.964 | 8677.2 | 8619.6 | 0.03902 | 0.03905 | 0.034 | -0.034 | 0.00033 | 0.00033 | 1329.13 | 887.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6631 | 0.15008 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0004894 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8181 | Кот. №2а |  | Уз. "Владко";ул.Индустриальная, 85/16 | ООО ВЛАДКО (1073); ул.Индустриальная, 85/16 | 34.51 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.5 | 66.11 | 122.08 | 63.48 |  | 0.2369 | -0.2356 | 0.002 | 0.002 | 60.978 | 62.106 | 41.928 | 40.796 | 115.978 | 115.976 | 95.798 | 95.796 | 20.183 | 20.178 | 0.054 | 0.054 | 6.902 | 6.902 | 41.412 | 41.412 | 4377.6 | 4354.4 | 0.04635 | 0.04638 | 0.034 | -0.034 | 0.00017 | 0.00017 | 1283.52 | 621.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5782 | 0.21843 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8185 | Кот. №2а |  | Уз 5П-3 | Уз 5П-3-1 | 171.14 | 148.58 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.65 | 65.67 | 129.54 | 65.59 |  | 351.8149 | -331.8208 | 0.023 | 0.021 | 79.048 | 79.025 | 36.877 | 36.856 | 127.048 | 127.025 | 84.877 | 84.856 | 42.191 | 42.148 | 0.135 | 0.12 | 0 | 0 | 171.14 | 171.14 | 467111.6 | 440564.9 | 0.0272 | 0.02721 | 0.263 | -0.248 | 0.15871 | 0.15871 | 39816.7 | 26695.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 38.6071 | 0.025902 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.19162 | 9.56e-05 | [15 empty] | Сталь
8188 | Кот. №2а |  | Уз 4-12 | ООО МИДИ (1028); ул.Индустриальная, 85/16 | 13.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.42 | 64.89 | 127.64 | 64.38 |  | 1.0256 | -1.0211 | 0.015 | 0.015 | 60.948 | 60.933 | 40.841 | 40.826 | 115.948 | 115.933 | 95.841 | 95.826 | 20.121 | 20.092 | 0.906 | 0.898 | 2.71 | 2.71 | 16.26 | 16.26 | 18955.3 | 18871.2 | 0.04115 | 0.04116 | 0.149 | -0.148 | 6e-05 | 6e-05 | 797.58 | 518.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5813 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8191 | Кот. №2а |  | Уз. ИП Байдавлетов (дог 871);ул.Индустриальная, 85 | ИП Байдавлетов (дог 871); ул.Индустриальная, 85 | 5.44 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128 | 64.82 | 127.99 | 64.81 |  | 21.8428 | -21.7478 | 0.068 | 0.067 | 60.743 | 60.676 | 41.096 | 41.029 | 115.743 | 115.676 | 96.096 | 96.029 | 19.715 | 19.58 | 10.37 | 10.28 | 1.088 | 1.088 | 6.528 | 6.528 | 201847.8 | 200969.9 | 0.03324 | 0.03324 | 0.792 | -0.789 | 0.0001 | 0.0001 | 272.91 | 128.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7492 | 0.14816 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013713 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8193 | Кот. №2а |  | Уз 4-12 | Уз 4-26 | 104.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.42 | 64.71 | 128.08 | 64.5 |  | 34.608 | -34.4357 | 0.087 | 0.086 | 60.948 | 60.861 | 40.912 | 40.826 | 115.948 | 115.861 | 95.912 | 95.826 | 20.121 | 19.949 | 0.694 | 0.688 | 20.824 | 20.824 | 124.944 | 124.944 | 159904.8 | 159108.9 | 0.02837 | 0.02837 | 0.314 | -0.312 | 0.00797 | 0.00797 | 11538.28 | 7531.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6205 | 0.086055 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.021672 | 1.75e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8194 | Кот. №2а |  | Уз 4-26 | Уз. ИП Байдавлетов (дог 871);ул.Индустриальная, 85 | 31.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.08 | 64.77 | 128 | 64.72 |  | 34.4738 | -34.3181 | 0.118 | 0.117 | 60.861 | 60.743 | 41.029 | 40.912 | 115.861 | 115.743 | 96.029 | 95.912 | 19.949 | 19.715 | 3.087 | 3.059 | 6.35 | 6.35 | 38.1 | 38.1 | 212380.1 | 211420.5 | 0.03016 | 0.03016 | 0.556 | -0.553 | 0.00137 | 0.00137 | 2936.91 | 1919.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1161 | 0.1097 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.021596 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8197 | Кот. №2а |  | Уз 4-26 | Хоз.помещение; ул.Индустриальная, 85/16 | 7.34 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.08 | 65.4 | 125.68 | 64.37 |  | 0.1262 | -0.1256 | 0.001 | 0.001 | 60.861 | 60.86 | 40.913 | 40.912 | 115.861 | 115.86 | 95.913 | 95.912 | 19.949 | 19.947 | 0.119 | 0.118 | 1.468 | 1.468 | 8.808 | 8.808 | 3643.2 | 3627.2 | 0.03847 | 0.03841 | 0.045 | -0.044 | 1e-05 | 1e-05 | 303.65 | 128.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8899 | 0.25707 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8198 | Кот. №2а |  | Уз 4-52 | Фоменко; ул.Индустриальная, 85/12 | 55.18 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.24 | 66.76 | 119.27 | 65.07 |  | 0.9387 | -0.9331 | 0.001 | 0.001 | 61.315 | 62.824 | 40.403 | 38.891 | 117.105 | 117.104 | 94.683 | 94.681 | 22.424 | 22.421 | 0.022 | 0.022 | 11.036 | 11.036 | 66.216 | 66.216 | 8674.1 | 8622.7 | 0.03902 | 0.03905 | 0.034 | -0.034 | 0.00106 | 0.00106 | 3725.65 | 1576.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6631 | 0.15008 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0004894 | 5.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8199 | Кот. №2а |  | Уз. ИП Байдавлетов (дог 871);ул.Индустриальная, 85 | Чичаена (600 договор); ул.Индустриальная, 85/17 | 40.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128 | 64.89 | 127.7 | 64.7 |  | 12.6297 | -12.5716 | 0.021 | 0.021 | 60.743 | 60.723 | 41.049 | 41.029 | 115.743 | 115.723 | 96.049 | 96.029 | 19.715 | 19.673 | 0.424 | 0.42 | 8.134 | 8.134 | 48.804 | 48.804 | 77806.5 | 77449 | 0.03088 | 0.03088 | 0.204 | -0.203 | 0.00175 | 0.00175 | 3760.14 | 2461.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1161 | 0.1097 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0078828 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8202 | Кот. №2а |  | Уз 5П-3-1 | Уз 5П-3-1 | 4.64 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.54 | 62.87 | 129.48 | 62.72 |  | 6.5052 | -1.6034 | 0.001 | 0 | 79.025 | 79.024 | 36.877 | 36.877 | 127.025 | 127.024 | 84.877 | 84.877 | 42.148 | 42.147 | 0.17 | 0.011 | 0 | 0 | 4.64 | 4.64 | 41174.3 | 10148.3 | 0.04072 | 0.04322 | 0.111 | -0.027 | 0.00019 | 0.00019 | 380.3 | 241.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.955 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0041379 | 6e-07 | [15 empty] | Сталь
8203 | Кот. №2а |  | Уз 5П-3-1 | Уз 5П-4 | 231.01 | 170.03 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.54 | 65.79 | 129.38 | 65.68 |  | 345.151 | -330.3761 | 0.03 | 0.027 | 79.025 | 78.995 | 36.904 | 36.877 | 127.025 | 126.995 | 84.904 | 84.877 | 42.148 | 42.09 | 0.13 | 0.119 | 0 | 0 | 231.01 | 231.01 | 458263.7 | 438646.8 | 0.0272 | 0.02722 | 0.258 | -0.247 | 0.21423 | 0.21423 | 53710.56 | 36075.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 38.6071 | 0.025902 | 1.46e-05 | 3.4e-06 | 0.18748 | 0.0001291 | [15 empty] | Сталь
8204 | Кот. №2а |  | Уз 5П-3-1 | АБК Олвейс; ул.Индустриальная, 38 | 49.16 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.48 | 64.44 | 128.87 | 62.87 |  | 6.505 | -1.6035 | 0.058 | 0.004 | 79.024 | 71.966 | 29.881 | 36.877 | 127.024 | 126.966 | 84.881 | 84.877 | 42.147 | 42.085 | 0.989 | 0.064 | 9.832 | 9.832 | 58.992 | 58.992 | 60112.7 | 14818.2 | 0.03573 | 0.03823 | 0.236 | -0.058 | 0.00094 | 0.00094 | 3950.95 | 2529.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7341 | 0.1485 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0041379 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8210 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-2 | Уз Пн6-3 | 7.44 | 7.4 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.46 | 63.06 | 129.46 | 63.06 |  | 101.6204 | -100.3194 | 0.064 | 0.063 | 71.896 | 71.081 | 43.383 | 44.071 | 119.836 | 119.771 | 92.073 | 92.011 | 27.825 | 27.698 | 8.654 | 8.434 | 0 | 0 | 7.44 | 7.44 | 479115.5 | 472981.8 | 0.03707 | 0.03707 | 0.96 | -0.947 | 0.00055 | 0.00055 | 741.58 | 475.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.060916 | 1.2e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8214 | Кот. №2а |  | Уз 6-29 | Уз 6-30 | 80.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 61.5 | 127.54 | 60.64 |  | 6.6748 | -6.6015 | 0.003 | 0.003 | 73.935 | 70.932 | 40.942 | 43.939 | 120.935 | 120.932 | 90.942 | 90.939 | 29.995 | 29.99 | 0.028 | 0.028 | 16.168 | 16.168 | 97.008 | 97.008 | 30840.7 | 30501.8 | 0.03087 | 0.0309 | 0.061 | -0.06 | 0.00619 | 0.00619 | 8983.04 | 5673.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6029 | 0.086186 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0035185 | 1.36e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8216 | Кот. №2а |  | Уз 6-31 | Уз. Помещение отдыха водителей гаража; ул.Индустриальная, 81/11 | 128.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.74 | 62.93 | 123.27 | 61.31 |  | 3.9679 | -3.9305 | 0.034 | 0.033 | 70.906 | 71.782 | 41.911 | 40.968 | 120.906 | 120.872 | 91.001 | 90.968 | 29.938 | 29.871 | 0.218 | 0.214 | 25.606 | 25.606 | 153.636 | 153.636 | 33333.4 | 33019.7 | 0.03417 | 0.03419 | 0.119 | -0.118 | 0.00297 | 0.00297 | 9803.43 | 6375.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.9929 | 0.143 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.0019533 | 1.3e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8218 | Кот. №2а |  | Уз 6-30 | промбаза; ул.Индустриальная, 81/8 | 8.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.54 | 65.51 | 124.64 | 63.59 |  | 0.2222 | -0.2209 | 0 | 0 | 70.932 | 70.932 | 40.942 | 40.942 | 120.932 | 120.932 | 90.942 | 90.942 | 29.99 | 29.99 | 0.001 | 0.001 | 1.664 | 1.664 | 9.984 | 9.984 | 1867 | 1856.1 | 0.03428 | 0.03448 | 0.007 | -0.007 | 0.00019 | 0.00019 | 643.88 | 424.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.213 | 0.13864 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001305 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8219 | Кот. №2а |  | Уз 6-30 | Уз 6-17 | 9.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.54 | 61.53 | 127.38 | 61.42 |  | 6.4464 | -6.3867 | 0 | 0 | 70.932 | 70.932 | 40.942 | 40.942 | 120.932 | 120.932 | 90.942 | 90.942 | 29.99 | 29.989 | 0.026 | 0.026 | 1.842 | 1.842 | 11.052 | 11.052 | 29785.3 | 29509.5 | 0.03097 | 0.031 | 0.058 | -0.058 | 0.00071 | 0.00071 | 1015.41 | 646.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6029 | 0.086186 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.003388 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8220 | Кот. №2а |  | Уз 6-17 | Уз 6-31 | 89.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.38 | 61.47 | 125.74 | 60.42 |  | 4.1966 | -4.1542 | 0.026 | 0.026 | 70.932 | 70.906 | 40.968 | 40.942 | 120.932 | 120.906 | 90.968 | 90.942 | 29.989 | 29.938 | 0.244 | 0.239 | 17.854 | 17.854 | 107.124 | 107.124 | 35254.9 | 34898.6 | 0.03407 | 0.03409 | 0.126 | -0.125 | 0.00207 | 0.00207 | 6902.15 | 4384.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.9929 | 0.143 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0020834 | 9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8223 | Кот. №2а |  | Уз 6-17 | Теплая стоянка; ул.Индустриальная, 81/9 | 78.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.38 | 65.73 | 124.17 | 63.58 |  | 2.2491 | -2.2332 | 0.001 | 0.001 | 70.932 | 70.93 | 40.944 | 40.942 | 120.932 | 120.93 | 90.944 | 90.942 | 29.989 | 29.987 | 0.015 | 0.015 | 15.684 | 15.684 | 94.104 | 94.104 | 13855.7 | 13758.1 | 0.03499 | 0.03502 | 0.036 | -0.036 | 0.00338 | 0.00338 | 7224.27 | 4783.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1127 | 0.10974 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0013045 | 1.03e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8225 | Кот. №2а |  | Уз 6-31 | Овощехранилище; ул.Индустриальная, 81/10 | 11.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.74 | 65.74 | 123.53 | 64.28 |  | 0.2267 | -0.2257 | 0.023 | 0.023 | 70.906 | 70.883 | 40.991 | 40.968 | 120.906 | 120.883 | 90.991 | 90.968 | 29.938 | 29.892 | 1.693 | 1.68 | 2.248 | 2.248 | 13.488 | 13.488 | 8378.2 | 8343.6 | 0.04923 | 0.04924 | 0.132 | -0.131 | 1e-05 | 1e-05 | 500.01 | 330.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6391 | 0.27479 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8227 | Кот. №2а |  | Уз 4-11 | Уз Пн4-33 | 20.32 | 31.51 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.61 | 64.39 | 128.57 | 64.38 |  | 35.8763 | -35.6865 | 0.022 | 0.022 | 65.916 | 61.004 | 40.771 | 45.639 | 116.026 | 116.004 | 95.771 | 95.749 | 20.277 | 20.233 | 1.084 | 1.073 | 0 | 0 | 20.32 | 20.32 | 169148.3 | 168253 | 0.03725 | 0.03726 | 0.339 | -0.337 | 0.00149 | 0.00149 | 1351.25 | 579 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4128 | 0.087621 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.022443 | 3.4e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8228 | Кот. №2а |  | Уз 4-10 | Уз 4-56 | 30.74 | 31.51 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.77 | 64.3 | 128.72 | 64.28 |  | 39.2303 | -39.0113 | 0.04 | 0.039 | 66.147 | 66.107 | 45.668 | 45.629 | 116.147 | 116.107 | 95.668 | 95.629 | 20.518 | 20.439 | 1.295 | 1.281 | 0 | 0 | 30.74 | 30.74 | 184961.5 | 183928.9 | 0.03723 | 0.03723 | 0.37 | -0.368 | 0.00226 | 0.00226 | 2044.71 | 876.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4305 | 0.087485 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.024512 | 5.1e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8229 | Кот. №2а |  | Уз 4-56 | Уз 4-11 | 64.55 | 31.51 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 64.39 | 128.61 | 64.34 |  | 38.7842 | -38.572 | 0.082 | 0.081 | 66.107 | 65.916 | 45.639 | 45.668 | 116.107 | 116.026 | 95.749 | 95.668 | 20.439 | 20.277 | 1.266 | 1.252 | 0 | 0 | 64.55 | 64.55 | 182858.3 | 181857.8 | 0.03723 | 0.03723 | 0.366 | -0.364 | 0.00475 | 0.00475 | 4292.97 | 1839.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4305 | 0.087485 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.024278 | 1.07e-05 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8236 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-3 | Уз Пн6-4 | 14.2 | 14.15 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.46 | 63.07 | 129.44 | 63.06 |  | 101.6198 | -100.3199 | 0.123 | 0.12 | 71.081 | 69.318 | 41.863 | 43.383 | 119.771 | 119.648 | 92.193 | 92.073 | 27.698 | 27.455 | 8.654 | 8.434 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 479113 | 472984.4 | 0.03707 | 0.03707 | 0.96 | -0.947 | 0.00104 | 0.00104 | 1415.32 | 907.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.060916 | 2.3e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8242 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-4 | Уз Пн6-5 | 4.23 | 4.25 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.44 | 63.07 | 129.44 | 63.07 |  | 101.6188 | -100.321 | 0.037 | 0.036 | 69.318 | 68.802 | 41.419 | 41.863 | 119.648 | 119.612 | 92.229 | 92.193 | 27.455 | 27.383 | 8.654 | 8.434 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 479108 | 472989.3 | 0.03707 | 0.03707 | 0.96 | -0.947 | 0.00031 | 0.00031 | 421.57 | 270.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.060916 | 7e-07 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8248 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-5 | Уз Пн6-5 | 7.67 | 7.62 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.44 | 63.08 | 129.43 | 63.07 |  | 101.6185 | -100.3213 | 0.066 | 0.065 | 68.802 | 67.865 | 40.613 | 41.419 | 119.612 | 119.545 | 92.293 | 92.229 | 27.383 | 27.252 | 8.653 | 8.434 | 0 | 0 | 7.67 | 7.67 | 479106.6 | 472990.8 | 0.03707 | 0.03707 | 0.96 | -0.947 | 0.00056 | 0.00056 | 764.39 | 489.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.060916 | 1.2e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8254 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-5 | Уз Пн6-6 | 16.83 | 14.99 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.43 | 63.09 | 129.41 | 63.08 |  | 101.6179 | -100.3219 | 0.146 | 0.142 | 67.865 | 65.45 | 38.485 | 40.613 | 119.545 | 119.4 | 92.435 | 92.293 | 27.252 | 26.964 | 8.653 | 8.434 | 0 | 0 | 16.83 | 16.83 | 479103.9 | 472993.4 | 0.03707 | 0.03707 | 0.96 | -0.947 | 0.00124 | 0.00124 | 1677.2 | 1075.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.060916 | 2.7e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8274 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-6 | Уз Пн6-13 | 16.95 | 18.98 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.41 | 63.1 | 129.4 | 63.09 |  | 101.6167 | -100.3231 | 0.147 | 0.143 | 65.45 | 64.253 | 37.578 | 38.485 | 119.4 | 119.253 | 92.578 | 92.435 | 26.964 | 26.675 | 8.653 | 8.435 | 0 | 0 | 16.95 | 16.95 | 479098.1 | 472999.3 | 0.03707 | 0.03707 | 0.96 | -0.947 | 0.00125 | 0.00125 | 1689 | 1082.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.060916 | 2.7e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8280 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-13 | Уз Пн6-14 | 13.68 | 13.47 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.4 | 63.11 | 129.38 | 63.1 |  | 101.6154 | -100.3243 | 0.118 | 0.115 | 64.253 | 64.135 | 37.694 | 37.578 | 119.253 | 119.135 | 92.694 | 92.578 | 26.675 | 26.441 | 8.653 | 8.435 | 0 | 0 | 13.68 | 13.68 | 479092.2 | 473005.1 | 0.03707 | 0.03707 | 0.96 | -0.947 | 0.00101 | 0.00101 | 1363.02 | 874.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.060916 | 2.2e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8286 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-14 | Уз Пн6-15 | 22.96 | 23.03 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.38 | 63.12 | 129.36 | 63.11 |  | 101.6144 | -100.3254 | 0.199 | 0.194 | 64.135 | 64.966 | 38.917 | 37.694 | 119.135 | 118.936 | 92.887 | 92.694 | 26.441 | 26.049 | 8.653 | 8.435 | 0 | 0 | 22.96 | 22.96 | 479087.4 | 473009.9 | 0.03707 | 0.03707 | 0.96 | -0.947 | 0.00169 | 0.00169 | 2287.47 | 1467.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.060916 | 3.7e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8291 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-20 | Уз Пн4-21 | 9.59 | 3.42 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.1 | 62.59 | 122.25 | 62.22 |  | 0.7231 | -0.6948 | 0 | 0 | 64.11 | 64.71 | 39.859 | 39.259 | 118.33 | 118.33 | 93.479 | 93.479 | 24.851 | 24.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 9.59 | 3409 | 3275.7 | 0.03763 | 0.03713 | 0.007 | -0.007 | 0.00071 | 0.00071 | 610.95 | 261.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4448 | 0.087376 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002684 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8293 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-21 | Уз Пн4-22 | 21.52 | 15.47 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.25 | 63.43 | 120.36 | 62.59 |  | 0.7224 | -0.6955 | 0 | 0 | 64.71 | 66.77 | 41.919 | 39.859 | 118.33 | 118.33 | 93.479 | 93.479 | 24.851 | 24.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.52 | 21.52 | 3405.7 | 3279.1 | 0.03761 | 0.03714 | 0.007 | -0.007 | 0.00158 | 0.00158 | 1367.31 | 582.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3303 | 0.088259 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0002684 | 3.5e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8295 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-22 | Уз Пн4-22 | 147.76 | 3.81 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.36 | 68.92 | 107.41 | 63.43 |  | 0.7208 | -0.6971 | 0 | 0 | 66.77 | 67.079 | 42.229 | 41.919 | 118.33 | 118.329 | 93.479 | 93.479 | 24.851 | 24.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.76 | 147.76 | 3398.3 | 3286.5 | 0.03759 | 0.03717 | 0.007 | -0.007 | 0.01087 | 0.01087 | 9331.55 | 3827.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4056 | 0.087676 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0002684 | 2.44e-05 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8297 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-22 | н/д; ул.Индустриальная, 85/2 с1 | 8.71 | 4.43 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 107.41 | 69.06 | 107.1 | 68.92 |  | 0.7099 | -0.7079 | 0.456 | 0.454 | 67.079 | 67.873 | 43.932 | 42.229 | 118.329 | 117.873 | 93.932 | 93.479 | 24.851 | 23.941 | 52.372 | 52.084 | 0 | 0 | 8.71 | 8.71 | 31238.9 | 31152.4 | 0.06491 | 0.06491 | 0.584 | -0.582 | 1e-05 | 1e-05 | 223.26 | 95.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5021 | 0.28555 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8298 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-1 | Уз Пн6-2 | 53.07 | 52.8 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.51 | 63.06 | 129.46 | 63.02 |  | 101.6243 | -100.3155 | 0.459 | 0.448 | 75.295 | 71.896 | 44.071 | 46.563 | 120.295 | 119.836 | 92.011 | 91.563 | 28.732 | 27.825 | 8.654 | 8.433 | 0 | 0 | 53.07 | 53.07 | 479133.9 | 472963.4 | 0.03707 | 0.03707 | 0.96 | -0.947 | 0.0039 | 0.0039 | 5291.32 | 3389.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.060916 | 8.5e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8300 | Кот. №2а |  | Уз 6-3 | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 81а/7 | 59.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.46 | 67.6 | 113.96 | 57.81 |  | 0.2765 | -0.2747 | 0.001 | 0.001 | 73.435 | 72.184 | 42.191 | 43.439 | 120.935 | 120.934 | 90.941 | 90.939 | 29.995 | 29.993 | 0.017 | 0.017 | 11.916 | 11.916 | 71.496 | 71.496 | 3931.4 | 3904.7 | 0.03946 | 0.03937 | 0.024 | -0.024 | 0.00048 | 0.00048 | 4009.58 | 2688.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1894 | 0.1927 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8303 | Кот. №2а |  | Уз. Помещение отдыха водителей гаража; ул.Индустриальная, 81/11 | Помещение отдыха водителей гаража; ул.Индустриальная, 81/11 | 3.21 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.27 | 65.88 | 122.89 | 65.69 |  | 0.2294 | -0.2285 | 0.007 | 0.007 | 71.782 | 72.136 | 42.278 | 41.911 | 120.872 | 120.866 | 91.008 | 91.001 | 29.871 | 29.858 | 1.734 | 1.721 | 0.642 | 0.642 | 3.852 | 3.852 | 8480.6 | 8446.7 | 0.0492 | 0.04921 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0 | 87.66 | 44.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6396 | 0.27475 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8304 | Кот. №2а |  | Уз. Помещение отдыха водителей гаража; ул.Индустриальная, 81/11 | Уз 6-22 | 200.59 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.27 | 64.02 | 120.68 | 62.76 |  | 3.7355 | -3.705 | 0.047 | 0.046 | 71.782 | 67.035 | 37.257 | 41.911 | 120.872 | 120.825 | 91.047 | 91.001 | 29.871 | 29.778 | 0.194 | 0.191 | 40.118 | 40.118 | 240.708 | 240.708 | 31381.1 | 31124.9 | 0.03429 | 0.0343 | 0.112 | -0.111 | 0.00465 | 0.00465 | 9666.38 | 4655.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.9929 | 0.143 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0.0018233 | 2.03e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8306 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-35 | Уз. "Владко";ул.Индустриальная, 85/16 | 4.94 | 13.96 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.53 | 63.48 | 127.5 | 62.82 |  | 0.2369 | -0.2356 | 0 | 0 | 60.979 | 60.978 | 40.796 | 40.795 | 115.979 | 115.978 | 95.796 | 95.795 | 20.184 | 20.183 | 0.1 | 0.099 | 0 | 0 | 4.94 | 4.94 | 4758.7 | 4732.7 | 0.0563 | 0.05632 | 0.041 | -0.04 | 2e-05 | 2e-05 | 242.47 | 155.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8309 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-33 | Уз Пн4-35 | 22.83 | 22.11 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.57 | 64.41 | 128.53 | 64.39 |  | 35.8748 | -35.6879 | 0.025 | 0.024 | 61.004 | 60.979 | 40.795 | 40.771 | 116.004 | 115.979 | 95.795 | 95.771 | 20.233 | 20.184 | 1.084 | 1.073 | 0 | 0 | 22.83 | 22.83 | 169141.3 | 168260.1 | 0.03725 | 0.03726 | 0.339 | -0.337 | 0.00168 | 0.00168 | 1517.87 | 650.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5023 | 0.086939 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.022443 | 3.8e-06 | [14 empty] | П-4 | Сталь
8311 | Кот. №2а |  | Уз 5П-3 | Уз 5П-3 | 10.92 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.65 | 62.26 | 129.52 | 62.13 |  | 7.2159 | -4.33 | 0.002 | 0.001 | 79.048 | 79.045 | 36.857 | 36.856 | 127.048 | 127.045 | 84.857 | 84.856 | 42.191 | 42.188 | 0.209 | 0.076 | 0 | 0 | 10.92 | 10.92 | 45672.6 | 27406.2 | 0.04063 | 0.04116 | 0.123 | -0.074 | 0.00045 | 0.00045 | 895.6 | 565.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9515 | 0.11171 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0043866 | 1.4e-06 | [14 empty] | Панель 16 | Сталь
8313 | Кот. №2а |  | Уз 16-24 | Уз 16-23 | 66.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.69 | 63.99 | 129.39 | 63.79 |  | 20.5998 | -20.4872 | 0.089 | 0.088 | 76.207 | 86.778 | 44.633 | 33.885 | 127.117 | 127.028 | 84.883 | 84.795 | 42.322 | 42.145 | 1.113 | 1.101 | 13.346 | 13.346 | 80.076 | 80.076 | 126907.3 | 126213.9 | 0.03045 | 0.03045 | 0.332 | -0.33 | 0.00287 | 0.00287 | 6230.62 | 4005.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0642 | 0.11032 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.012945 | 8.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8316 | Кот. №2а |  | Уз 16-25 | Уз 16-24 | 100.8 | 434.82 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.74 | 65.41 | 129.69 | 65.38 |  | 379.7177 | -356.5509 | 0.093 | 0.082 | 77.211 | 76.207 | 33.885 | 34.713 | 127.211 | 127.117 | 84.795 | 84.713 | 42.497 | 42.322 | 0.925 | 0.816 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 707448.5 | 664286.4 | 0.02945 | 0.02946 | 0.56 | -0.526 | 0.04747 | 0.04747 | 18427.28 | 12237.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.0967 | 0.035591 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.20895 | 4.1e-05 | [15 empty] | Сталь
8317 | Кот. №2а |  | Уз 6-20 | Мех. мойка; ул.Индустриальная, 81/14 | 15.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.1 | 66.52 | 119.76 | 66.28 |  | 2.494 | -2.4846 | 0.095 | 0.095 | 69.19 | 69.785 | 40.207 | 39.422 | 120.82 | 120.725 | 91.147 | 91.052 | 29.768 | 29.578 | 5.205 | 5.166 | 3.054 | 3.054 | 18.324 | 18.324 | 46093.9 | 45919.3 | 0.03999 | 0.04 | 0.362 | -0.361 | 7e-05 | 7e-05 | 855.23 | 593.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5811 | 0.21829 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8318 | Кот. №2а |  | Уз 6-20 | Уз 6-2 | 32.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.1 | 61.98 | 117.52 | 60.24 |  | 0.9437 | -0.9345 | 0.001 | 0.001 | 69.19 | 70.82 | 41.053 | 39.422 | 120.82 | 120.82 | 91.053 | 91.052 | 29.768 | 29.767 | 0.014 | 0.014 | 6.582 | 6.582 | 39.492 | 39.492 | 7927.7 | 7850.8 | 0.03903 | 0.03908 | 0.028 | -0.028 | 0.00076 | 0.00076 | 2435.78 | 1624.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.9929 | 0.143 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0003771 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8320 | Кот. №2а |  | Уз Пн4-35 | Уз 4-12 | 35.4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.53 | 64.49 | 128.42 | 64.42 |  | 35.6363 | -35.454 | 0.031 | 0.031 | 60.979 | 60.948 | 40.826 | 40.795 | 115.979 | 115.948 | 95.826 | 95.795 | 20.184 | 20.121 | 0.736 | 0.728 | 7.08 | 7.08 | 42.48 | 42.48 | 164656.2 | 163814.1 | 0.02835 | 0.02835 | 0.323 | -0.322 | 0.00271 | 0.00271 | 3925.45 | 2555.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6205 | 0.086055 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.022311 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-4 | Сталь
8322 | Кот. №2а |  | Уз 6-22 | Уз 6-20 | 26.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.68 | 64.63 | 120.1 | 64.23 |  | 3.4383 | -3.4185 | 0.005 | 0.005 | 67.035 | 69.19 | 39.422 | 37.257 | 120.825 | 120.82 | 91.052 | 91.047 | 29.778 | 29.768 | 0.165 | 0.164 | 5.354 | 5.354 | 32.124 | 32.124 | 28884.6 | 28717.9 | 0.03446 | 0.03447 | 0.103 | -0.102 | 0.00062 | 0.00062 | 1988.37 | 1354.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.9929 | 0.143 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0016969 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8324 | Кот. №2а |  | Уз 16-24 | Уз 5П-3 | 84.15 | 434.82 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.69 | 65.54 | 129.65 | 65.51 |  | 359.0705 | -336.1111 | 0.07 | 0.061 | 76.207 | 79.048 | 36.856 | 33.885 | 127.117 | 127.048 | 84.856 | 84.795 | 42.322 | 42.191 | 0.827 | 0.725 | 0 | 0 | 84.15 | 84.15 | 668980.8 | 626205.3 | 0.02946 | 0.02947 | 0.529 | -0.496 | 0.03963 | 0.03963 | 15379.17 | 10228.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.0967 | 0.035591 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.196 | 3.42e-05 | [15 empty] | Сталь
8325 | Кот. №2а |  | Уз 6-22 | АЗС; ул.Индустриальная, 83 | 47.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.68 | 68.01 | 111.52 | 61.56 |  | 0.2925 | -0.2912 | 0.005 | 0.005 | 67.035 | 66.481 | 36.712 | 37.257 | 120.825 | 120.821 | 91.052 | 91.047 | 29.778 | 29.769 | 0.081 | 0.08 | 9.532 | 9.532 | 57.192 | 57.192 | 5406.4 | 5381.1 | 0.04523 | 0.04525 | 0.042 | -0.042 | 0.00023 | 0.00023 | 2678.76 | 1877.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5762 | 0.21852 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8328 | Кот. №2а |  | Уз. Новый цех;ул.Авиаторов, 12а | Новый цех; ул.Авиаторов, 12б | 25.83 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.21 | 68.18 | 110.68 | 66.74 |  | 0.2988 | -0.2977 | 0.008 | 0.008 | 75.133 | 72.505 | 29.478 | 32.09 | 127.513 | 127.505 | 84.478 | 84.47 | 43.043 | 43.027 | 0.261 | 0.259 | 5.166 | 5.166 | 30.996 | 30.996 | 6902.4 | 6877.7 | 0.04572 | 0.04574 | 0.068 | -0.067 | 8e-05 | 8e-05 | 757.44 | 429.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1818 | 0.23913 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8329 | Кот. №2а |  | Уз. Новый цех;ул.Авиаторов, 12а | Новый цех; ул.Авиаторов, 12а | 5.99 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.21 | 67.87 | 112.6 | 67.52 |  | 0.2852 | -0.2843 | 0.002 | 0.002 | 75.133 | 75.081 | 32.041 | 32.09 | 127.513 | 127.511 | 84.471 | 84.47 | 43.043 | 43.04 | 0.238 | 0.237 | 1.198 | 1.198 | 7.188 | 7.188 | 6589.6 | 6567.7 | 0.0459 | 0.04591 | 0.065 | -0.064 | 2e-05 | 2e-05 | 175.65 | 99.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1818 | 0.23913 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8330 | Кот. №2а |  | Уз 6-23 | Уз. Новый цех;ул.Авиаторов, 12а | 47.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.18 | 67.12 | 113.21 | 64.35 |  | 0.5842 | -0.5818 | 0.054 | 0.054 | 73.637 | 75.133 | 32.09 | 30.486 | 127.567 | 127.513 | 84.47 | 84.416 | 43.151 | 43.043 | 0.953 | 0.946 | 9.438 | 9.438 | 56.628 | 56.628 | 13495.3 | 13442.1 | 0.04376 | 0.04377 | 0.132 | -0.132 | 0.00014 | 0.00014 | 2316.49 | 1612.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1818 | 0.23913 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8339 | Кот. №2а |  | Уз 6-23 | пивзавод ООО АНФАС; ул.Авиаторов, 12 | 11.98 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.18 | 67.34 | 115.65 | 66.51 |  | 0.2662 | -0.2651 | 0.001 | 0.001 | 73.637 | 75.966 | 32.817 | 30.486 | 127.567 | 127.566 | 84.417 | 84.416 | 43.151 | 43.149 | 0.068 | 0.067 | 2.396 | 2.396 | 14.376 | 14.376 | 4919.1 | 4900.2 | 0.04571 | 0.04573 | 0.039 | -0.038 | 6e-05 | 6e-05 | 407.07 | 220.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5816 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8340 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз 6-23 | 86.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.36 | 65.03 | 117.18 | 60.19 |  | 0.8514 | -0.8459 | 0.006 | 0.006 | 72.573 | 73.637 | 30.486 | 29.41 | 127.573 | 127.567 | 84.416 | 84.41 | 43.163 | 43.151 | 0.057 | 0.057 | 17.264 | 17.264 | 103.584 | 103.584 | 9834.3 | 9771.4 | 0.03967 | 0.0397 | 0.048 | -0.048 | 0.00106 | 0.00106 | 6112.83 | 4094.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8266 | 0.17163 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0003807 | 7.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8342 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | Уз 14-1 | 2.79 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.38 | 68.4 | 129.38 | 68.4 |  | 279.6122 | -276.6184 | 0.001 | 0.001 | 79.385 | 79.383 | 36.595 | 36.594 | 127.385 | 127.383 | 84.595 | 84.594 | 42.791 | 42.788 | 0.502 | 0.492 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 520942.7 | 515365 | 0.0295 | 0.0295 | 0.412 | -0.408 | 0.00131 | 0.00131 | 508.97 | 348.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2066 | 0.036756 | 1.46e-05 | 0 | 0.15349 | 1.1e-06 | [15 empty] | Сталь
8346 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -50 | Коттедж №5; ул.Авиаторов | 24.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.74 | 67.16 | 116.26 | 62.66 |  | 0.2625 | -0.261 | 0 | 0 | 77.229 | 77.229 | 34.747 | 34.747 | 127.229 | 127.229 | 84.747 | 84.747 | 42.482 | 42.482 | 0.005 | 0.005 | 4.854 | 4.854 | 29.124 | 29.124 | 3031.9 | 3014.5 | 0.03618 | 0.03611 | 0.015 | -0.015 | 0.0003 | 0.0003 | 1702.08 | 1173.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7943 | 0.17258 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0001279 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8348 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -53 | УЗ 7 -52 | 12.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.12 | 63.03 | 126.16 | 62.41 |  | 0.9547 | -0.9492 | 0.001 | 0.001 | 77.232 | 77.23 | 34.746 | 34.745 | 127.232 | 127.23 | 84.746 | 84.745 | 42.487 | 42.484 | 0.071 | 0.071 | 2.53 | 2.53 | 15.18 | 15.18 | 11027.5 | 10963.9 | 0.03922 | 0.03925 | 0.054 | -0.054 | 0.00015 | 0.00015 | 910.58 | 588.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7943 | 0.17258 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0005177 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8349 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -53 | Коттедж №1; ул.Авиаторов | 9.43 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.12 | 65.43 | 125.06 | 64.54 |  | 0.2205 | -0.2195 | 0.001 | 0.001 | 77.232 | 77.231 | 34.745 | 34.745 | 127.232 | 127.231 | 84.745 | 84.745 | 42.487 | 42.486 | 0.048 | 0.047 | 1.886 | 1.886 | 11.316 | 11.316 | 4074.7 | 4056.2 | 0.04677 | 0.0468 | 0.032 | -0.032 | 5e-05 | 5e-05 | 454.21 | 195.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8351 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -50 | Коттедж №4; ул.Авиаторов | 8.76 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.74 | 66.27 | 121 | 65.52 |  | 0.238 | -0.237 | 0.001 | 0.001 | 77.229 | 77.229 | 34.748 | 34.747 | 127.229 | 127.229 | 84.748 | 84.747 | 42.482 | 42.481 | 0.055 | 0.054 | 1.752 | 1.752 | 10.512 | 10.512 | 4398.1 | 4379.7 | 0.04633 | 0.04635 | 0.035 | -0.034 | 4e-05 | 4e-05 | 414.52 | 178.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8352 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -63 | Гаражи; ул.9 П, 16б | 28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.62 | 67.81 | 112.57 | 64.17 |  | 0.3763 | -0.3744 | 0 | 0 | 77.115 | 77.114 | 34.861 | 34.861 | 127.115 | 127.114 | 84.861 | 84.861 | 42.254 | 42.253 | 0.012 | 0.012 | 5.6 | 5.6 | 33.6 | 33.6 | 4346.9 | 4325.1 | 0.04402 | 0.04405 | 0.021 | -0.021 | 0.00034 | 0.00034 | 1903.06 | 1362.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.811 | 0.17209 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0001673 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8355 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -67 | Арочник 1; ул.9 П, 16/1 | 3.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.9 | 65.31 | 125.41 | 64.99 |  | 0.4784 | -0.4763 | 0.001 | 0.001 | 77.045 | 77.044 | 34.931 | 34.93 | 127.045 | 127.044 | 84.931 | 84.93 | 42.115 | 42.113 | 0.207 | 0.205 | 0.798 | 0.798 | 4.788 | 4.788 | 8841 | 8803.5 | 0.04316 | 0.04317 | 0.069 | -0.069 | 2e-05 | 2e-05 | 231.4 | 153.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8356 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -73 | УЗ 7 -67 | 4.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.12 | 64.21 | 125.9 | 64.06 |  | 1.4061 | -1.3999 | 0.002 | 0.002 | 77.046 | 77.045 | 34.93 | 34.928 | 127.046 | 127.045 | 84.93 | 84.928 | 42.118 | 42.115 | 0.297 | 0.294 | 0.942 | 0.942 | 5.652 | 5.652 | 18561.8 | 18480.2 | 0.03855 | 0.03857 | 0.104 | -0.104 | 4e-05 | 4e-05 | 312.64 | 206.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3802 | 0.18587 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8357 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -73 | УЗ 7 -74 | 11.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.12 | 63.62 | 125.52 | 63.23 |  | 1.2555 | -1.2492 | 0.003 | 0.003 | 77.046 | 76.173 | 34.061 | 34.928 | 127.046 | 127.043 | 84.931 | 84.928 | 42.118 | 42.112 | 0.238 | 0.236 | 2.256 | 2.256 | 13.536 | 13.536 | 16574.3 | 16491.5 | 0.03883 | 0.03885 | 0.093 | -0.092 | 0.00011 | 0.00011 | 748.74 | 490.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3802 | 0.18587 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8359 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -74 | УЗ 7 -75 | 59.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.52 | 66.19 | 120.11 | 62.53 |  | 0.7298 | -0.7259 | 0.006 | 0.006 | 76.173 | 72.807 | 30.707 | 34.061 | 127.043 | 127.037 | 84.937 | 84.931 | 42.112 | 42.1 | 0.084 | 0.083 | 11.95 | 11.95 | 71.7 | 71.7 | 9634.3 | 9583.4 | 0.04056 | 0.04058 | 0.054 | -0.054 | 0.00056 | 0.00056 | 3952.06 | 2662.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3802 | 0.18587 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8360 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -35 | ТК-1 | 15.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129 | 61.6 | 128.8 | 61.47 |  | 5.5563 | -5.5232 | 0.04 | 0.04 | 80.325 | 77.795 | 35.302 | 37.752 | 127.275 | 127.235 | 84.742 | 84.702 | 42.574 | 42.494 | 2.198 | 2.172 | 3.06 | 3.06 | 18.36 | 18.36 | 64181.7 | 63799 | 0.03567 | 0.03568 | 0.315 | -0.313 | 0.00019 | 0.00019 | 1113.55 | 702.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7943 | 0.17258 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0030925 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8366 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -30 | Уз. Арочник 2; ул.9 П, 16/1 | 16.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.78 | 64.7 | 121.17 | 62.32 |  | 0.2079 | -0.2071 | 0.029 | 0.029 | 77.043 | 77.014 | 34.961 | 34.932 | 127.043 | 127.014 | 84.961 | 84.932 | 42.111 | 42.053 | 1.431 | 1.42 | 3.39 | 3.39 | 20.34 | 20.34 | 7684.4 | 7653.9 | 0.04945 | 0.04946 | 0.121 | -0.12 | 2e-05 | 2e-05 | 749.72 | 493.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6376 | 0.27491 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8370 | Кот. №2а |  | УУ | УЗ 7 -23 | 2.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.69 | 62.72 | 127.62 | 62.67 |  | 2.8478 | -2.8334 | 0.004 | 0.004 | 77.124 | 77.12 | 34.855 | 34.851 | 127.124 | 127.12 | 84.855 | 84.851 | 42.273 | 42.265 | 1.177 | 1.166 | 0.548 | 0.548 | 3.288 | 3.288 | 37595 | 37404.7 | 0.03731 | 0.03732 | 0.211 | -0.21 | 3e-05 | 3e-05 | 183.56 | 118.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3802 | 0.18587 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8372 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -67 | УЗ 7 -30 | 14.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.9 | 64.47 | 124.78 | 63.73 |  | 0.8355 | -0.8319 | 0.002 | 0.002 | 77.045 | 77.043 | 34.932 | 34.93 | 127.045 | 127.043 | 84.932 | 84.93 | 42.115 | 42.111 | 0.109 | 0.108 | 2.818 | 2.818 | 16.908 | 16.908 | 11030.2 | 10981.6 | 0.04006 | 0.04008 | 0.062 | -0.062 | 0.00013 | 0.00013 | 934.03 | 617.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3802 | 0.18587 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8377 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -52 | УЗ 7 -51 | 15.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.16 | 63.47 | 124.68 | 62.5 |  | 0.7306 | -0.7264 | 0.001 | 0.001 | 77.23 | 77.23 | 34.747 | 34.746 | 127.23 | 127.23 | 84.747 | 84.746 | 42.484 | 42.483 | 0.043 | 0.042 | 3.024 | 3.024 | 18.144 | 18.144 | 8439.4 | 8390.9 | 0.04032 | 0.04035 | 0.041 | -0.041 | 0.00019 | 0.00019 | 1082.27 | 706.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7943 | 0.17258 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0003873 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8378 | Кот. №2а |  | ТК-1 | УЗ 7 -53 | 27.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.8 | 62.81 | 127.12 | 61.73 |  | 1.1755 | -1.1683 | 0.003 | 0.003 | 77.795 | 77.232 | 34.745 | 35.302 | 127.235 | 127.232 | 84.745 | 84.742 | 42.494 | 42.487 | 0.106 | 0.105 | 5.454 | 5.454 | 32.724 | 32.724 | 13578.1 | 13495.2 | 0.0385 | 0.03852 | 0.067 | -0.066 | 0.00033 | 0.00033 | 1982.43 | 1266.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7943 | 0.17258 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0006483 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8380 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -52 | Коттедж №2; ул.Авиаторов | 9.11 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.16 | 65.61 | 124.21 | 64.76 |  | 0.2239 | -0.2229 | 0.001 | 0.001 | 77.23 | 77.23 | 34.747 | 34.746 | 127.23 | 127.23 | 84.747 | 84.746 | 42.484 | 42.483 | 0.049 | 0.049 | 1.822 | 1.822 | 10.932 | 10.932 | 4138.1 | 4119.7 | 0.04668 | 0.04671 | 0.032 | -0.032 | 4e-05 | 4e-05 | 437.01 | 187.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8383 | Кот. №2а |  | УУ | ЗУ 7- 2 | 6.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.69 | 61.71 | 127.4 | 61.53 |  | 1.532 | -1.5225 | 0.001 | 0.001 | 77.124 | 77.123 | 34.852 | 34.851 | 127.124 | 127.123 | 84.852 | 84.851 | 42.273 | 42.271 | 0.177 | 0.175 | 1.21 | 1.21 | 7.26 | 7.26 | 17696.3 | 17586.3 | 0.03773 | 0.03775 | 0.087 | -0.086 | 7e-05 | 7e-05 | 436.96 | 278.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7559 | 0.17374 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0008279 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8384 | Кот. №2а |  | ЗУ 7- 2 | УЗ 7 -64 | 25.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.4 | 62.48 | 126.22 | 61.71 |  | 1.5319 | -1.5225 | 0.005 | 0.005 | 77.123 | 77.278 | 35.018 | 34.852 | 127.123 | 127.118 | 84.858 | 84.852 | 42.271 | 42.26 | 0.177 | 0.175 | 5.008 | 5.008 | 30.048 | 30.048 | 17695.5 | 17587.2 | 0.03773 | 0.03775 | 0.087 | -0.086 | 0.00031 | 0.00031 | 1805.48 | 1159.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.811 | 0.17209 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0008279 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8389 | Кот. №2а |  | Уз 14-45 | Уз 14-1 | 362.31 | 361.71 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.61 | 68.4 | 129.38 | 68.24 |  | 279.7828 | -276.4477 | 0.182 | 0.178 | 79.567 | 79.385 | 36.594 | 36.416 | 127.567 | 127.385 | 84.594 | 84.416 | 43.151 | 42.791 | 0.503 | 0.491 | 0 | 0 | 362.31 | 362.31 | 521260.6 | 515047.1 | 0.0295 | 0.0295 | 0.413 | -0.408 | 0.17064 | 0.17064 | 66185.33 | 45197.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2066 | 0.036756 | 1.46e-05 | 5.3e-06 | 0.15349 | 0.0001426 | [15 empty] | Сталь
8390 | Кот. №2а |  | Уз 14-1 | УЗ 7 -35 | 26.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.31 | 61.85 | 129 | 61.66 |  | 6.4022 | -6.3645 | 0.094 | 0.093 | 79.369 | 80.325 | 37.752 | 36.609 | 127.369 | 127.275 | 84.702 | 84.609 | 42.76 | 42.574 | 2.908 | 2.875 | 5.378 | 5.378 | 32.268 | 32.268 | 73952.3 | 73517.8 | 0.03556 | 0.03556 | 0.363 | -0.361 | 0.00033 | 0.00033 | 1960.57 | 1237.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7943 | 0.17258 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0036251 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8392 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -35 | Гостиница; ул.Авиаторов, 15 | 15.39 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 64.73 | 128.12 | 64.35 |  | 0.8455 | -0.8417 | 0.011 | 0.011 | 80.325 | 80.314 | 37.763 | 37.752 | 127.275 | 127.264 | 84.713 | 84.702 | 42.574 | 42.551 | 0.622 | 0.616 | 3.078 | 3.078 | 18.468 | 18.468 | 15626.8 | 15556.1 | 0.04155 | 0.04156 | 0.123 | -0.122 | 7e-05 | 7e-05 | 745.09 | 322.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5811 | 0.21829 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8393 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -23 | УЗ 7 -31 | 3.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.62 | 63.75 | 126.75 | 63.18 |  | 0.1857 | -0.1849 | 0.005 | 0.005 | 77.12 | 77.115 | 34.86 | 34.855 | 127.12 | 127.115 | 84.86 | 84.855 | 42.265 | 42.255 | 1.149 | 1.139 | 0.722 | 0.722 | 4.332 | 4.332 | 6863.2 | 6834.1 | 0.04977 | 0.04978 | 0.108 | -0.107 | 0 | 0 | 162.38 | 104.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6388 | 0.27481 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8394 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -31 | Вагон 1.2; ул.9 П, 16 | 2.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.75 | 65.34 | 125.27 | 64.37 |  | 0.0905 | -0.0901 | 0.001 | 0.001 | 77.115 | 77.115 | 34.861 | 34.86 | 127.115 | 127.115 | 84.861 | 84.86 | 42.255 | 42.254 | 0.205 | 0.203 | 0.598 | 0.598 | 3.588 | 3.588 | 3344.8 | 3330.7 | 0.03739 | 0.03734 | 0.053 | -0.052 | 0 | 0 | 133.81 | 87.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6388 | 0.27481 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8395 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -31 | Вагон 1.2; ул.9 П, 16 | 8.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.75 | 65.93 | 122.55 | 63.16 |  | 0.0952 | -0.0948 | 0.002 | 0.002 | 77.115 | 77.113 | 34.862 | 34.86 | 127.115 | 127.113 | 84.862 | 84.86 | 42.255 | 42.251 | 0.231 | 0.228 | 1.784 | 1.784 | 10.704 | 10.704 | 3518.2 | 3503.6 | 0.03802 | 0.03797 | 0.055 | -0.055 | 1e-05 | 1e-05 | 399.18 | 262.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6388 | 0.27481 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8396 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -30 | Вагон 5; ул.9 П, 16/1 | 3.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.78 | 65.76 | 123.32 | 64.79 |  | 0.0938 | -0.0934 | 0.001 | 0.001 | 77.043 | 76.672 | 34.563 | 34.932 | 127.043 | 127.042 | 84.933 | 84.932 | 42.111 | 42.109 | 0.223 | 0.221 | 0.616 | 0.616 | 3.696 | 3.696 | 3466.8 | 3452.7 | 0.03784 | 0.03779 | 0.054 | -0.054 | 0 | 0 | 136.23 | 90.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6376 | 0.27491 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8399 | Кот. №2а |  | Уз. Арочник 2; ул.9 П, 16/1 | Вагон 3; ул.9 П, 16/1 | 11.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.17 | 67.09 | 116.61 | 63.94 |  | 0.1073 | -0.1069 | 0.004 | 0.004 | 77.014 | 77.01 | 34.965 | 34.961 | 127.014 | 127.01 | 84.965 | 84.961 | 42.053 | 42.045 | 0.305 | 0.302 | 2.26 | 2.26 | 13.56 | 13.56 | 3966.1 | 3951.3 | 0.03957 | 0.03952 | 0.062 | -0.062 | 1e-05 | 1e-05 | 489.07 | 336.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6376 | 0.27491 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8400 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -67 | Вагон 6; ул.9 П, 16/1 | 3.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.9 | 65.55 | 124.3 | 64.49 |  | 0.0921 | -0.0917 | 0.001 | 0.001 | 77.045 | 77.044 | 34.931 | 34.93 | 127.045 | 127.044 | 84.931 | 84.93 | 42.115 | 42.113 | 0.214 | 0.212 | 0.662 | 0.662 | 3.972 | 3.972 | 3404.9 | 3390.7 | 0.03761 | 0.03756 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0 | 147.38 | 97.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6396 | 0.27475 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8401 | Кот. №2а |  | Уз. Арочник 2; ул.9 П, 16/1 | Вагон4; ул.9 П, 16/1 | 3.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.17 | 66.5 | 119.73 | 65.51 |  | 0.1006 | -0.1002 | 0.001 | 0.001 | 77.014 | 77.013 | 34.962 | 34.961 | 127.014 | 127.013 | 84.962 | 84.961 | 42.053 | 42.051 | 0.262 | 0.26 | 0.67 | 0.67 | 4.02 | 4.02 | 3717.5 | 3703.4 | 0.03873 | 0.03868 | 0.058 | -0.058 | 0 | 0 | 144.99 | 99.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6376 | 0.27491 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8402 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -63 | КПП; ул.9 П, 16б | 5.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.62 | 67.17 | 116.23 | 66.17 |  | 0.2624 | -0.2613 | 0 | 0 | 77.115 | 77.114 | 34.861 | 34.861 | 127.115 | 127.114 | 84.861 | 84.861 | 42.254 | 42.254 | 0.005 | 0.005 | 1.074 | 1.074 | 6.444 | 6.444 | 3030.5 | 3018.5 | 0.03618 | 0.03613 | 0.015 | -0.015 | 7e-05 | 7e-05 | 364.98 | 259.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.811 | 0.17209 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001279 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8403 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -23 | УЗ 7 -73 | 59.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.62 | 63.67 | 126.12 | 62.68 |  | 2.6621 | -2.6485 | 0.074 | 0.073 | 77.12 | 77.046 | 34.928 | 34.855 | 127.12 | 127.046 | 84.928 | 84.855 | 42.265 | 42.118 | 1.031 | 1.021 | 11.966 | 11.966 | 71.796 | 71.796 | 35143.5 | 34964.3 | 0.0374 | 0.03741 | 0.197 | -0.196 | 0.00056 | 0.00056 | 4006.7 | 2604.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3802 | 0.18587 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8404 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -30 | Арочник 2; ул.9 П, 16/1 | 3.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.78 | 65.54 | 124.35 | 65.25 |  | 0.5337 | -0.5315 | 0.001 | 0.001 | 77.043 | 77.042 | 34.933 | 34.932 | 127.043 | 127.042 | 84.933 | 84.932 | 42.111 | 42.109 | 0.255 | 0.253 | 0.796 | 0.796 | 4.776 | 4.776 | 9864.3 | 9823.4 | 0.04279 | 0.0428 | 0.077 | -0.077 | 2e-05 | 2e-05 | 229.3 | 153.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8406 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -79 | Гараж; ул. Авиаторов | 5.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.49 | 67.21 | 116.25 | 66.32 |  | 0.2625 | -0.2616 | 0 | 0 | 77.021 | 77.02 | 34.951 | 34.95 | 127.021 | 127.02 | 84.951 | 84.95 | 42.071 | 42.07 | 0.066 | 0.066 | 1.182 | 1.182 | 7.092 | 7.092 | 4852.3 | 4834.4 | 0.04579 | 0.0458 | 0.038 | -0.038 | 3e-05 | 3e-05 | 325.69 | 231.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5746 | 0.2186 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8409 | Кот. №2а |  | ТК-1 | УУ | 67.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.8 | 62.28 | 127.69 | 61.56 |  | 4.3806 | -4.3551 | 0.111 | 0.11 | 77.795 | 77.124 | 34.851 | 35.302 | 127.235 | 127.124 | 84.851 | 84.742 | 42.494 | 42.273 | 1.375 | 1.359 | 13.44 | 13.44 | 80.64 | 80.64 | 50601.5 | 50306 | 0.0359 | 0.03591 | 0.248 | -0.247 | 0.00082 | 0.00082 | 4885.18 | 3106.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7943 | 0.17258 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0024441 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8411 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -51 | УЗ 7 -50 | 13.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.68 | 64.02 | 122.74 | 62.73 |  | 0.5006 | -0.4978 | 0 | 0 | 77.23 | 77.229 | 34.747 | 34.747 | 127.23 | 127.229 | 84.747 | 84.747 | 42.483 | 42.482 | 0.021 | 0.021 | 2.738 | 2.738 | 16.428 | 16.428 | 5782.6 | 5749.9 | 0.04225 | 0.04228 | 0.028 | -0.028 | 0.00017 | 0.00017 | 971.34 | 643.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7943 | 0.17258 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0002573 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8414 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -51 | Коттедж №3; ул.Авиаторов | 9.02 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.68 | 65.9 | 122.81 | 65.09 |  | 0.2298 | -0.2288 | 0.001 | 0.001 | 77.23 | 77.229 | 34.747 | 34.747 | 127.23 | 127.229 | 84.747 | 84.747 | 42.483 | 42.482 | 0.051 | 0.051 | 1.804 | 1.804 | 10.824 | 10.824 | 4247.5 | 4229.1 | 0.04653 | 0.04655 | 0.033 | -0.033 | 4e-05 | 4e-05 | 430.18 | 184.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8417 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -64 | УЗ 7 -63 | 76.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.22 | 64.99 | 117.62 | 59.26 |  | 0.6396 | -0.6348 | 0.003 | 0.003 | 77.278 | 77.115 | 34.861 | 35.018 | 127.118 | 127.115 | 84.861 | 84.858 | 42.26 | 42.254 | 0.033 | 0.033 | 15.362 | 15.362 | 92.172 | 92.172 | 7388.3 | 7332.8 | 0.04095 | 0.04099 | 0.036 | -0.036 | 0.00094 | 0.00094 | 5499.98 | 3642.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.811 | 0.17209 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0002952 | 6.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8418 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -64 | АБК; ул.9 П, 16 | 10.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.22 | 65.32 | 125.41 | 64.78 |  | 0.892 | -0.888 | 0.001 | 0.001 | 77.278 | 77.117 | 34.858 | 35.018 | 127.118 | 127.117 | 84.858 | 84.858 | 42.26 | 42.258 | 0.063 | 0.062 | 2.022 | 2.022 | 12.132 | 12.132 | 10303.6 | 10257.9 | 0.03948 | 0.0395 | 0.051 | -0.05 | 0.00012 | 0.00012 | 723.93 | 480.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.811 | 0.17209 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0005327 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8422 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -74 | Арочник 3; ул.9 П, 16/2 | 3.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.52 | 65.36 | 125.19 | 65.14 |  | 0.5256 | -0.5234 | 0.001 | 0.001 | 76.173 | 76.022 | 33.912 | 34.061 | 127.043 | 127.042 | 84.932 | 84.931 | 42.112 | 42.11 | 0.248 | 0.246 | 0.604 | 0.604 | 3.624 | 3.624 | 9714.1 | 9673.3 | 0.04284 | 0.04285 | 0.076 | -0.076 | 1e-05 | 1e-05 | 174.76 | 116.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8423 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -75 | Арочник 4; ул.9 П, 16/3 | 7.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.11 | 66.51 | 119.65 | 66.19 |  | 0.7292 | -0.7265 | 0.158 | 0.156 | 72.807 | 73.859 | 32.074 | 30.707 | 127.037 | 126.879 | 85.094 | 84.937 | 42.1 | 41.786 | 16.884 | 16.758 | 1.556 | 1.556 | 9.336 | 9.336 | 26955.3 | 26854.3 | 0.04742 | 0.04742 | 0.423 | -0.422 | 1e-05 | 1e-05 | 334.54 | 230.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6393 | 0.27478 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8426 | Кот. №2а |  | Уз 14-206 | Уз 14-206 | 2.67 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.7 | 76.87 | 129.69 | 76.86 |  | 16.9169 | -14.8263 | 0.003 | 0.002 | 79.647 | 79.644 | 36.34 | 36.338 | 127.647 | 127.644 | 84.34 | 84.338 | 43.309 | 43.303 | 1.133 | 0.871 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 107074 | 93841.6 | 0.04016 | 0.04021 | 0.288 | -0.252 | 0.00011 | 0.00011 | 219.05 | 157.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.956 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0080576 | 3e-07 | [15 empty] | Сталь
8429 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -11 | здание для вахтовиков стр 4; ул.Авиаторов, 27/4 | 27.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.19 | 67.58 | 113.75 | 63.02 |  | 0.2772 | -0.2759 | 0.001 | 0.001 | 69.428 | 68.538 | 25.284 | 26.173 | 127.618 | 127.618 | 84.364 | 84.363 | 43.255 | 43.254 | 0.017 | 0.017 | 5.576 | 5.576 | 33.456 | 33.456 | 3941.2 | 3921.8 | 0.03949 | 0.03942 | 0.024 | -0.024 | 0.00023 | 0.00023 | 1785.72 | 1258.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1694 | 0.19345 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8430 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -11 | здание для вахтовиков; ул.Авиаторов, 27/3 | 7.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.19 | 66.74 | 118.33 | 65.44 |  | 0.2508 | -0.2497 | 0 | 0 | 69.428 | 70.228 | 26.973 | 26.173 | 127.618 | 127.618 | 84.363 | 84.363 | 43.255 | 43.255 | 0.014 | 0.013 | 1.454 | 1.454 | 8.724 | 8.724 | 3565.1 | 3550.5 | 0.03819 | 0.03814 | 0.022 | -0.021 | 6e-05 | 6e-05 | 465.65 | 325.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1694 | 0.19345 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8431 | Кот. №2а |  | Уз. База по ремонту оборудования;ул.Авиаторов, 27/7 | База по ремонту оборудования; ул.Авиаторов, 27/7 | 6.05 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.23 | 64.78 | 127.77 | 64.1 |  | 0.21 | -0.2089 | 0 | 0 | 72.917 | 73.427 | 30.399 | 29.889 | 127.487 | 127.487 | 84.459 | 84.459 | 43.027 | 43.027 | 0.001 | 0.001 | 1.21 | 1.21 | 7.26 | 7.26 | 1940.6 | 1930 | 0.03298 | 0.03316 | 0.008 | -0.008 | 0.00012 | 0.00012 | 306.64 | 142.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7414 | 0.14834 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001314 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8435 | Кот. №2а |  | Уз. АБК лит А, А1;ул.Авиаторов, 27 | Уз. АБК лит А, А1;ул.Авиаторов, 27 | 58.57 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.68 | 66.24 | 117.55 | 60.84 |  | 0.2656 | -0.2617 | 0 | 0 | 65.033 | 67.413 | 24.515 | 22.135 | 127.413 | 127.413 | 84.515 | 84.515 | 42.899 | 42.898 | 0.002 | 0.002 | 11.714 | 11.714 | 70.284 | 70.284 | 2454.2 | 2418.4 | 0.03372 | 0.03356 | 0.01 | -0.009 | 0.00112 | 0.00112 | 2954.97 | 1413.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7268 | 0.14866 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0001277 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8437 | Кот. №2а |  | Уз. АБК лит А, А1;ул.Авиаторов, 27 | РММ лит А2; ул.Авиаторов, 27 | 8.36 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.55 | 67.17 | 115.84 | 66.24 |  | 0.2645 | -0.2628 | 0 | 0 | 67.413 | 67.413 | 24.515 | 24.515 | 127.413 | 127.413 | 84.515 | 84.515 | 42.898 | 42.898 | 0 | 0 | 1.672 | 1.672 | 10.032 | 10.032 | 1629.2 | 1619.2 | 0.03928 | 0.03953 | 0.004 | -0.004 | 0.00036 | 0.00036 | 452.56 | 244.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1521 | 0.10927 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001277 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8441 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -9 | Гараж легковых автомобилей ; ул.Авиаторов, 27/5 | 3.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.34 | 66.1 | 121.56 | 65.57 |  | 0.2351 | -0.2341 | 0 | 0 | 72.62 | 72.62 | 29.361 | 29.361 | 127.62 | 127.62 | 84.361 | 84.361 | 43.259 | 43.259 | 0.054 | 0.053 | 0.648 | 0.648 | 3.888 | 3.888 | 4344.7 | 4327.3 | 0.0464 | 0.04642 | 0.034 | -0.034 | 2e-05 | 2e-05 | 183.95 | 125.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь |  |  | Перспектива | 2018г.
8443 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -9 | Гараж легковых автомобилей; ул.Авиаторов, 27/6 | 4.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.34 | 66.16 | 121.25 | 65.42 |  | 0.2365 | -0.2355 | 0 | 0 | 72.62 | 72.62 | 29.361 | 29.361 | 127.62 | 127.62 | 84.361 | 84.361 | 43.259 | 43.259 | 0.054 | 0.054 | 0.906 | 0.906 | 5.436 | 5.436 | 4370.4 | 4352.8 | 0.04636 | 0.04639 | 0.034 | -0.034 | 2e-05 | 2e-05 | 257.19 | 175.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь |  |  | Перспектива | 2018г.
8445 | Кот. №2а |  | Уз. АБК лит А, А1;ул.Авиаторов, 27 | РММ лит А3; ул.Авиаторов, 27 | 7.72 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 64.98 | 126.85 | 64.12 |  | 0.2134 | -0.2122 | 0 | 0 | 65.033 | 66.003 | 23.105 | 22.135 | 127.413 | 127.413 | 84.515 | 84.515 | 42.899 | 42.899 | 0.001 | 0.001 | 1.544 | 1.544 | 9.264 | 9.264 | 1971.8 | 1960.6 | 0.03246 | 0.03264 | 0.008 | -0.008 | 0.00015 | 0.00015 | 389.49 | 182.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7268 | 0.14866 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001311 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8447 | Кот. №2а |  | Уз. АБК лит А, А1;ул.Авиаторов, 27 | АБК лит А, А1; ул.Авиаторов, 27 | 4.04 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 64.56 | 128.61 | 64.46 |  | 3.0154 | -1.0003 | 0.001 | 0 | 65.033 | 64.382 | 21.485 | 22.135 | 127.413 | 127.412 | 84.515 | 84.515 | 42.899 | 42.897 | 0.209 | 0.025 | 0.808 | 0.808 | 4.848 | 4.848 | 27865.3 | 9243.4 | 0.03516 | 0.03872 | 0.109 | -0.036 | 8e-05 | 8e-05 | 203.83 | 94.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7268 | 0.14866 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0019109 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8448 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -6 | УЗ 7 -9 | 31.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.73 | 65.49 | 122.34 | 62.56 |  | 0.4718 | -0.4694 | 0.002 | 0.002 | 71.562 | 72.62 | 29.361 | 28.299 | 127.622 | 127.62 | 84.361 | 84.359 | 43.263 | 43.259 | 0.053 | 0.053 | 6.216 | 6.216 | 37.296 | 37.296 | 6707.5 | 6673.5 | 0.04258 | 0.0426 | 0.041 | -0.04 | 0.00025 | 0.00025 | 2070.44 | 1375.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1694 | 0.19345 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8453 | Кот. №2а |  | Уз 14-45 | Уз 14-45 | 1.2 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.61 | 76.32 | 129.61 | 76.31 |  | 9.9924 | -9.9609 | 0.004 | 0.004 | 79.567 | 79.563 | 36.42 | 36.416 | 127.567 | 127.563 | 84.42 | 84.416 | 43.151 | 43.142 | 3.562 | 3.54 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 96186.2 | 95883.1 | 0.04449 | 0.04449 | 0.393 | -0.392 | 2e-05 | 2e-05 | 80.43 | 57.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5659 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0.0051867 | 1e-07 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8456 | Кот. №2а |  | Уз 14-206 | УЗ 7 -57 | 52.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.69 | 77.16 | 129.34 | 76.87 |  | 16.9168 | -14.8264 | 0.011 | 0.008 | 79.644 | 70.413 | 27.129 | 36.34 | 127.644 | 127.633 | 84.349 | 84.34 | 43.303 | 43.284 | 0.17 | 0.131 | 10.566 | 10.566 | 63.396 | 63.396 | 78163.5 | 68504.9 | 0.02906 | 0.02924 | 0.153 | -0.134 | 0.00405 | 0.00405 | 5898.01 | 4263.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6893 | 0.085548 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0080576 | 8.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8457 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -57 | Уз. База по ремонту оборудования;ул.Авиаторов, 27/7 | 22.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.34 | 78.52 | 129.23 | 78.43 |  | 15.9122 | -13.8362 | 0.146 | 0.111 | 70.413 | 72.917 | 29.889 | 27.129 | 127.633 | 127.487 | 84.459 | 84.349 | 43.284 | 43.027 | 5.524 | 4.185 | 4.414 | 4.414 | 26.484 | 26.484 | 147043.9 | 127859.2 | 0.03336 | 0.03343 | 0.577 | -0.502 | 0.00042 | 0.00042 | 1726.02 | 1260.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7414 | 0.14834 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.007543 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8458 | Кот. №2а |  | УТ 7-1 | Дилерский центр "KIA" ; ул.Авиаторов, 25 | 94.87 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 76.64 | 128.87 | 76.34 |  | 9.9923 | -9.961 | 0.25 | 0.248 | 77.549 | 76.569 | 33.952 | 34.434 | 127.549 | 127.299 | 84.682 | 84.434 | 43.114 | 42.616 | 2.196 | 2.182 | 18.974 | 18.974 | 113.844 | 113.844 | 92337.9 | 92048.6 | 0.03363 | 0.03363 | 0.362 | -0.361 | 0.00182 | 0.00182 | 7037.87 | 3010.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7183 | 0.14885 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0051867 | 9.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8460 | Кот. №2а |  | Уз 14-206 | Уз 14-45а | 131.64 | 127.8 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.7 | 68.46 | 129.62 | 68.4 |  | 291.9075 | -288.3902 | 0.072 | 0.07 | 79.647 | 79.575 | 36.408 | 36.338 | 127.647 | 127.575 | 84.408 | 84.338 | 43.309 | 43.166 | 0.547 | 0.534 | 0 | 0 | 131.64 | 131.64 | 543850 | 537297.1 | 0.02949 | 0.02949 | 0.43 | -0.425 | 0.062 | 0.062 | 24060.19 | 16430.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2132 | 0.036747 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.15982 | 5.18e-05 | [15 empty] | Сталь
8462 | Кот. №2а |  | Уз 6-19 | Задвижка | 7.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.99 | 60.19 | 124.36 | 59.78 |  | 0.8515 | -0.8458 | 0.001 | 0.001 | 72.573 | 72.573 | 29.41 | 29.41 | 127.573 | 127.573 | 84.41 | 84.41 | 43.164 | 43.163 | 0.057 | 0.057 | 1.512 | 1.512 | 9.072 | 9.072 | 9835.4 | 9770.4 | 0.03967 | 0.0397 | 0.048 | -0.048 | 9e-05 | 9e-05 | 537.39 | 342.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8246 | 0.17169 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003807 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8464 | Кот. №2а |  | Уз 14-45а | УТ 6 | 50.9 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 59.54 | 125.37 | 57.83 |  | 0.8525 | -0.8448 | 0.001 | 0.001 | 79.575 | 72.573 | 29.409 | 36.408 | 127.575 | 127.573 | 84.409 | 84.408 | 43.166 | 43.164 | 0.019 | 0.018 | 10.18 | 10.18 | 61.08 | 61.08 | 7878 | 7806.5 | 0.0395 | 0.03955 | 0.031 | -0.031 | 0.00097 | 0.00097 | 3625 | 1444.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7321 | 0.14854 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0003807 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8465 | Кот. №2а |  | УТ 6 | Уз 6-19 | 4.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.37 | 59.78 | 124.99 | 59.54 |  | 0.8515 | -0.8458 | 0 | 0 | 72.573 | 72.573 | 29.41 | 29.409 | 127.573 | 127.573 | 84.41 | 84.409 | 43.164 | 43.164 | 0.019 | 0.018 | 0.848 | 0.848 | 5.088 | 5.088 | 7869 | 7815.5 | 0.03951 | 0.03954 | 0.031 | -0.031 | 8e-05 | 8e-05 | 323.95 | 204.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7321 | 0.14854 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003807 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8470 | Кот. №2а |  | Уз. АБК лит А, А1;ул.Авиаторов, 27 | Уз. РММ лит А3; ул.Авиаторов, 27 | 122.38 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 81.45 | 128.08 | 81.08 |  | 12.2034 | -12.1576 | 0.058 | 0.058 | 65.033 | 82.205 | 39.423 | 22.135 | 127.413 | 127.355 | 84.573 | 84.515 | 42.899 | 42.783 | 0.396 | 0.394 | 24.476 | 24.476 | 146.856 | 146.856 | 75180.6 | 74898.5 | 0.03091 | 0.03092 | 0.197 | -0.196 | 0.00527 | 0.00527 | 7297.68 | 4434.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0354 | 0.11068 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0052417 | 1.6e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8472 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -10 | Проходная стр 2; ул.Авиаторов, 25 | 19.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.62 | 64.58 | 128.64 | 63.95 |  | 1.2111 | -1.2056 | 0.03 | 0.03 | 77.571 | 77.541 | 34.442 | 34.412 | 127.571 | 127.541 | 84.442 | 84.412 | 43.159 | 43.099 | 1.254 | 1.243 | 3.986 | 3.986 | 23.916 | 23.916 | 22383 | 22281 | 0.04086 | 0.04087 | 0.176 | -0.175 | 0.0001 | 0.0001 | 1181.34 | 760.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5804 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8473 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -10 | Уз 14-45 | 7.17 | 127.8 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.62 | 68.52 | 129.61 | 68.51 |  | 289.7786 | -286.4052 | 0.004 | 0.004 | 77.571 | 79.567 | 36.416 | 34.412 | 127.571 | 127.567 | 84.416 | 84.412 | 43.159 | 43.151 | 0.539 | 0.527 | 0 | 0 | 7.17 | 7.17 | 539883.6 | 533598.8 | 0.02949 | 0.02949 | 0.427 | -0.422 | 0.00338 | 0.00338 | 1309.82 | 895.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2132 | 0.036747 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.15867 | 2.8e-06 | [15 empty] | Сталь
8474 | Кот. №2а |  | Уз 14-45а | УЗ 7 -10 | 7.04 | 127.8 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.62 | 68.49 | 129.62 | 68.49 |  | 290.9929 | -287.6075 | 0.004 | 0.004 | 79.575 | 77.571 | 34.412 | 36.408 | 127.575 | 127.571 | 84.412 | 84.408 | 43.166 | 43.159 | 0.544 | 0.531 | 0 | 0 | 7.04 | 7.04 | 542146.1 | 535838.7 | 0.02949 | 0.02949 | 0.429 | -0.424 | 0.00332 | 0.00332 | 1286.11 | 878.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2132 | 0.036747 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.15944 | 2.8e-06 | [15 empty] | Сталь
8475 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -6 | УЗ 7 -11 | 51.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.73 | 64.17 | 120.19 | 59.85 |  | 0.5284 | -0.5252 | 0.004 | 0.004 | 71.562 | 69.428 | 26.173 | 28.299 | 127.622 | 127.618 | 84.363 | 84.359 | 43.263 | 43.255 | 0.066 | 0.065 | 10.372 | 10.372 | 62.232 | 62.232 | 7512.2 | 7466.3 | 0.04205 | 0.04208 | 0.045 | -0.045 | 0.00042 | 0.00042 | 3454.73 | 2267.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1694 | 0.19345 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8476 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -57 | УЗ 7 -6 | 38.7 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.34 | 61.13 | 126.73 | 59.48 |  | 1.0005 | -0.9943 | 0.01 | 0.01 | 70.413 | 71.562 | 28.299 | 27.129 | 127.633 | 127.622 | 84.359 | 84.349 | 43.284 | 43.263 | 0.224 | 0.222 | 7.74 | 7.74 | 46.44 | 46.44 | 14224.2 | 14135.4 | 0.03977 | 0.03979 | 0.086 | -0.085 | 0.00031 | 0.00031 | 2617.8 | 1644.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1694 | 0.19345 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8477 | Кот. №2а |  | Уз. База по ремонту оборудования;ул.Авиаторов, 27/7 | Уз. АБК лит А, А1;ул.Авиаторов, 27 | 93.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.23 | 79.21 | 128.68 | 78.74 |  | 15.7018 | -13.6277 | 0.073 | 0.055 | 72.917 | 65.033 | 22.135 | 29.889 | 127.487 | 127.413 | 84.515 | 84.459 | 43.027 | 42.899 | 0.651 | 0.492 | 18.72 | 18.72 | 112.32 | 112.32 | 96732.9 | 83955.3 | 0.03066 | 0.0308 | 0.253 | -0.22 | 0.00403 | 0.00403 | 8716.35 | 6417.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0354 | 0.11068 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0074115 | 1.22e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8478 | Кот. №2а |  | Уз 14-205 | Уз 14-206 | 73.45 | 104.94 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.75 | 68.82 | 129.7 | 68.79 |  | 308.859 | -303.182 | 0.045 | 0.043 | 79.692 | 79.647 | 36.338 | 36.295 | 127.692 | 127.647 | 84.338 | 84.295 | 43.397 | 43.309 | 0.613 | 0.59 | 0 | 0 | 73.45 | 73.45 | 575432.1 | 564855.4 | 0.02948 | 0.02948 | 0.455 | -0.447 | 0.03459 | 0.03459 | 13428.03 | 9197.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2132 | 0.036747 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.16788 | 2.89e-05 | [15 empty] | Сталь
8479 | Кот. №2а |  | Уз 14-45 | УТ 7-1 | 3.95 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.61 | 76.34 | 129.58 | 76.32 |  | 9.9924 | -9.9609 | 0.014 | 0.014 | 79.563 | 77.549 | 34.434 | 36.42 | 127.563 | 127.549 | 84.434 | 84.42 | 43.142 | 43.114 | 3.562 | 3.54 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 96186 | 95883.3 | 0.04449 | 0.04449 | 0.393 | -0.392 | 7e-05 | 7e-05 | 264.74 | 188.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0051867 | 4e-07 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8481 | Кот. №2а |  | Уз.82 | Уз Пн6-9 | 271 | 265.35 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.83 | 62.63 | 129.61 | 62.49 |  | 120.8934 | -119.2955 | 3.318 | 3.231 | 69.575 | 74.847 | 44.215 | 32.394 | 124.575 | 121.257 | 90.625 | 87.394 | 37.181 | 30.632 | 12.242 | 11.921 | 0 | 0 | 271 | 271 | 569983.5 | 562449.6 | 0.03705 | 0.03705 | 1.142 | -1.126 | 0.01993 | 0.01993 | 27069.53 | 17238.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.2788 | 0.088662 | 1.46e-05 | 4e-06 | 0.071445 | 4.42e-05 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8486 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-1 | Уз Пн6-1 | 58.86 | 60.58 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.57 | 63 | 129.51 | 62.96 |  | 102.4049 | -101.0833 | 0.517 | 0.504 | 75.162 | 75.295 | 46.563 | 45.409 | 120.812 | 120.295 | 91.563 | 91.059 | 29.753 | 28.732 | 8.788 | 8.563 | 0 | 0 | 58.86 | 58.86 | 482814.4 | 476583.3 | 0.03707 | 0.03707 | 0.967 | -0.954 | 0.00433 | 0.00433 | 5870.56 | 3757.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.0599 | 0.090417 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.061301 | 9.4e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8487 | Кот. №2а |  | Уз 6-29 | Уз 6-3 | 2.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 60.71 | 128.46 | 60.45 |  | 0.4857 | -0.4827 | 0 | 0 | 73.935 | 73.435 | 43.439 | 43.939 | 120.935 | 120.935 | 90.939 | 90.939 | 29.995 | 29.995 | 0.004 | 0.004 | 0.53 | 0.53 | 3.18 | 3.18 | 4079.9 | 4055.3 | 0.04327 | 0.04331 | 0.015 | -0.014 | 6e-05 | 6e-05 | 206.7 | 129.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.2152 | 0.1386 | 1.46e-05 | 0 | 0.0002587 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8489 | Кот. №2а |  | Уз 6-3 | Промбаза; ул.Индустриальная, 81/7 | 2.37 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.46 | 64.75 | 128.04 | 64.55 |  | 0.2091 | -0.2081 | 0 | 0 | 73.435 | 72.985 | 42.99 | 43.439 | 120.935 | 120.935 | 90.94 | 90.939 | 29.995 | 29.995 | 0.036 | 0.036 | 0.474 | 0.474 | 2.844 | 2.844 | 3863.9 | 3846.7 | 0.03923 | 0.03917 | 0.03 | -0.03 | 1e-05 | 1e-05 | 88.85 | 41.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.583 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8491 | Кот. №2а |  | Уз 6-14 | Гараж; ул.Индустриальная, 81/15 | 32.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.33 | 67.34 | 117.75 | 59.53 |  | 0.2582 | -0.2546 | 0 | 0 | 74.415 | 69.855 | 39.859 | 44.419 | 120.935 | 120.935 | 90.939 | 90.939 | 29.996 | 29.996 | 0 | 0 | 6.42 | 6.42 | 38.52 | 38.52 | 1590.9 | 1568.2 | 0.04023 | 0.04081 | 0.004 | -0.004 | 0.00138 | 0.00138 | 2990.91 | 1987.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1387 | 0.10942 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0001287 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8493 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-1 | Уз 6-1а | 16.81 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 60.05 | 128.62 | 59.67 |  | 0.7763 | -0.7721 | 0.107 | 0.106 | 75.295 | 75.188 | 46.669 | 46.563 | 120.295 | 120.188 | 91.669 | 91.563 | 28.732 | 28.52 | 5.286 | 5.23 | 3.362 | 3.362 | 20.172 | 20.172 | 22418.1 | 22297.2 | 0.04501 | 0.04502 | 0.275 | -0.274 | 3e-05 | 3e-05 | 694.32 | 291.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8891 | 0.25713 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8494 | Кот. №2а |  | Уз 6-9 | Уз 6-7 | 10.07 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.89 | 64.96 | 117.3 | 64.28 |  | 0.2947 | -0.2935 | 0.001 | 0.001 | 70.552 | 70.151 | 41.705 | 42.104 | 120.152 | 120.151 | 91.705 | 91.704 | 28.448 | 28.446 | 0.082 | 0.081 | 2.014 | 2.014 | 12.084 | 12.084 | 5447.1 | 5423.6 | 0.04519 | 0.04521 | 0.043 | -0.043 | 5e-05 | 5e-05 | 468.86 | 199.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5646 | 0.21908 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8496 | Кот. №2а |  | Уз 6-5 | АБК; ул. ЗПУ, | 23.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.34 | 68.11 | 111.28 | 66.81 |  | 0.2946 | -0.2936 | 0.022 | 0.022 | 70.15 | 70.127 | 41.729 | 41.707 | 120.15 | 120.127 | 91.729 | 91.707 | 28.443 | 28.399 | 0.793 | 0.788 | 4.664 | 4.664 | 27.984 | 27.984 | 8507.2 | 8478.3 | 0.04688 | 0.04689 | 0.104 | -0.104 | 5e-05 | 5e-05 | 903.25 | 383.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8885 | 0.25717 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8499 | Кот. №2а |  | Уз 6-6 | Уз 6-5 | 7.26 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.21 | 66.81 | 114.34 | 66.43 |  | 0.2946 | -0.2936 | 0.001 | 0.001 | 70.15 | 70.15 | 41.707 | 41.706 | 120.15 | 120.15 | 91.707 | 91.706 | 28.444 | 28.443 | 0.082 | 0.082 | 1.452 | 1.452 | 8.712 | 8.712 | 5445.3 | 5425.5 | 0.04519 | 0.04521 | 0.043 | -0.043 | 3e-05 | 3e-05 | 256.95 | 109.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5646 | 0.21908 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8503 | Кот. №2а |  | Уз 6-25 | Уз 6-26 | 40.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.13 | 64.8 | 127.41 | 64.33 |  | 4.3052 | -4.2844 | 0.012 | 0.012 | 65.934 | 69.502 | 39.532 | 35.94 | 120.934 | 120.922 | 90.952 | 90.94 | 29.995 | 29.97 | 0.256 | 0.254 | 8.048 | 8.048 | 48.288 | 48.288 | 36167.7 | 35992.6 | 0.03402 | 0.03403 | 0.129 | -0.128 | 0.00093 | 0.00093 | 3124.91 | 2039.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1962 | 0.13896 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0026635 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8505 | Кот. №2а |  | Уз 6-26 | Склад; ул.Индустриальная, 81/2 | 6.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.41 | 64.94 | 127.19 | 64.8 |  | 2.1528 | -2.1433 | 0 | 0 | 69.502 | 69.822 | 39.853 | 39.532 | 120.922 | 120.922 | 90.953 | 90.952 | 29.97 | 29.969 | 0.067 | 0.067 | 1.226 | 1.226 | 7.356 | 7.356 | 18085.7 | 18005.8 | 0.03565 | 0.03566 | 0.065 | -0.064 | 0.00014 | 0.00014 | 474.02 | 311.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1962 | 0.13896 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0013317 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8509 | Кот. №2а |  | Уз Пн6-9 | Уз 6-28 | 26.16 | 39.63 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.61 | 62.64 | 129.59 | 62.63 |  | 120.8735 | -119.3154 | 0.32 | 0.312 | 74.847 | 74.537 | 44.537 | 44.215 | 121.257 | 120.937 | 90.937 | 90.625 | 30.632 | 30 | 12.238 | 11.925 | 0 | 0 | 26.16 | 26.16 | 569889.5 | 562543.5 | 0.03705 | 0.03705 | 1.141 | -1.127 | 0.00192 | 0.00192 | 2609.67 | 1664.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.2788 | 0.088662 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.071445 | 4.3e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8510 | Кот. №2а |  | Уз 6-28 | Уз Пн6-1 | 14.25 | 39.63 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.59 | 62.96 | 129.57 | 62.95 |  | 102.4059 | -101.0822 | 0.125 | 0.122 | 74.537 | 75.162 | 45.409 | 44.537 | 120.937 | 120.812 | 91.059 | 90.937 | 30 | 29.753 | 8.788 | 8.563 | 0 | 0 | 14.25 | 14.25 | 482819.4 | 476578.4 | 0.03707 | 0.03707 | 0.967 | -0.954 | 0.00105 | 0.00105 | 1421.38 | 909.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.2788 | 0.088662 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.061301 | 2.3e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8514 | Кот. №2а |  | Уз 6-14 | Уз 6-25 | 81.6 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.33 | 62.43 | 128.13 | 61.65 |  | 10.3467 | -10.2134 | 0.001 | 0.001 | 74.415 | 65.934 | 35.94 | 44.419 | 120.935 | 120.934 | 90.94 | 90.939 | 29.996 | 29.995 | 0.006 | 0.005 | 16.32 | 16.32 | 97.92 | 97.92 | 29419.5 | 29040.4 | 0.02891 | 0.02896 | 0.036 | -0.035 | 0.0165 | 0.0165 | 12399.75 | 7973.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.5883 | 0.053797 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.005847 | 2.19e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8516 | Кот. №2а |  | Уз 6-13 | Уз 6-14 | 23.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.57 | 61.59 | 129.33 | 61.44 |  | 10.6067 | -10.4662 | 0.002 | 0.002 | 74.227 | 74.415 | 44.419 | 44.227 | 120.937 | 120.935 | 90.939 | 90.937 | 29.999 | 29.996 | 0.069 | 0.067 | 4.648 | 4.648 | 27.888 | 27.888 | 49008 | 48358.6 | 0.0298 | 0.02983 | 0.096 | -0.095 | 0.00178 | 0.00178 | 2592.78 | 1632.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6029 | 0.086186 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0059757 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8517 | Кот. №2а |  | Уз 6-13 | Уз 6-27 | 36.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.57 | 60.54 | 129.04 | 60.21 |  | 7.6508 | -7.562 | 0.002 | 0.002 | 74.227 | 74.235 | 44.239 | 44.227 | 120.937 | 120.935 | 90.939 | 90.937 | 29.999 | 29.996 | 0.037 | 0.036 | 7.314 | 7.314 | 43.884 | 43.884 | 35350.2 | 34940.1 | 0.03052 | 0.03055 | 0.069 | -0.069 | 0.0028 | 0.0028 | 4079.94 | 2542.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6029 | 0.086186 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0040363 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8519 | Кот. №2а |  | Уз 6-13 | Столярный цех; ул.Индустриальная, 81/5 | 5.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.57 | 64.68 | 128.34 | 63.88 |  | 0.208 | -0.207 | 0.01 | 0.01 | 74.227 | 73.467 | 43.487 | 44.227 | 120.937 | 120.927 | 90.947 | 90.937 | 29.999 | 29.98 | 1.432 | 1.42 | 1.128 | 1.128 | 6.768 | 6.768 | 7687.4 | 7653.3 | 0.04945 | 0.04946 | 0.121 | -0.12 | 1e-05 | 1e-05 | 256.6 | 164.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6395 | 0.27477 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8520 | Кот. №2а |  | Уз 6-25 | Уз 6-12 | 133.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.13 | 62.64 | 125.69 | 61.05 |  | 6.025 | -5.9455 | 0.004 | 0.004 | 65.934 | 65.931 | 35.943 | 35.94 | 120.934 | 120.931 | 90.943 | 90.94 | 29.995 | 29.987 | 0.023 | 0.023 | 26.622 | 26.622 | 159.732 | 159.732 | 27838.2 | 27471 | 0.03116 | 0.0312 | 0.055 | -0.054 | 0.01019 | 0.01019 | 14726.28 | 9443.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.547 | 0.086603 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.0031835 | 2.22e-05 | [8 empty] | 2018-03-26 11:44 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8521 | Кот. №2а |  | Уз 6-27 | Уз 6-11 | 3.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.04 | 60.49 | 128.98 | 60.45 |  | 7.4342 | -7.352 | 0 | 0 | 74.235 | 74.055 | 44.059 | 44.239 | 120.935 | 120.935 | 90.939 | 90.939 | 29.996 | 29.996 | 0.035 | 0.034 | 0.756 | 0.756 | 4.536 | 4.536 | 34349.2 | 33969.6 | 0.03059 | 0.03062 | 0.067 | -0.067 | 0.00029 | 0.00029 | 420.41 | 262.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6029 | 0.086186 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0039052 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8522 | Кот. №2а |  | Уз 6-11 | Уз 6-29 | 6.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.98 | 60.62 | 128.89 | 60.56 |  | 7.1609 | -7.0837 | 0 | 0 | 74.055 | 73.935 | 43.939 | 44.059 | 120.935 | 120.935 | 90.939 | 90.939 | 29.996 | 29.995 | 0.032 | 0.031 | 1.248 | 1.248 | 7.488 | 7.488 | 33086.9 | 32730 | 0.03068 | 0.03071 | 0.065 | -0.064 | 0.00048 | 0.00048 | 693.79 | 434.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6029 | 0.086186 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0037772 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8525 | Кот. №2а |  | Уз 6-11 | Тепловая стоянка; ул.Индустриальная, 81/15 | 40.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.98 | 67.86 | 115.34 | 58.58 |  | 0.2729 | -0.2686 | 0 | 0 | 74.055 | 68.925 | 38.929 | 44.059 | 120.935 | 120.935 | 90.939 | 90.939 | 29.996 | 29.996 | 0 | 0 | 8.01 | 8.01 | 48.06 | 48.06 | 1681.4 | 1654.5 | 0.03806 | 0.03868 | 0.004 | -0.004 | 0.00173 | 0.00173 | 3724.17 | 2491 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1343 | 0.10948 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.000128 | 5.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8529 | Кот. №2а |  | Уз 6-7 | Уз 6-6 | 11.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.3 | 66.43 | 115.21 | 64.96 |  | 0.2947 | -0.2935 | 0.001 | 0.001 | 70.151 | 70.15 | 41.706 | 41.705 | 120.151 | 120.15 | 91.706 | 91.705 | 28.446 | 28.444 | 0.082 | 0.081 | 2.234 | 2.234 | 13.404 | 13.404 | 5446.3 | 5424.5 | 0.04519 | 0.04521 | 0.043 | -0.043 | 5e-05 | 5e-05 | 614.85 | 433.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5646 | 0.21908 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8531 | Кот. №2а |  | Уз 6-28 | Уз 6-13 | 1.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.59 | 60.95 | 129.57 | 60.95 |  | 18.4656 | -18.2351 | 0 | 0 | 74.537 | 74.227 | 44.227 | 44.537 | 120.937 | 120.937 | 90.937 | 90.937 | 30 | 29.999 | 0.202 | 0.197 | 0.382 | 0.382 | 2.292 | 2.292 | 85319.8 | 84254.7 | 0.02895 | 0.02896 | 0.167 | -0.165 | 0.00015 | 0.00015 | 213.1 | 133.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6029 | 0.086186 | 1.46e-05 | 0 | 0.010144 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8532 | Кот. №2а |  | Уз 6-1а | Уз 6-4 | 12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.62 | 60.62 | 127.71 | 60.05 |  | 0.7763 | -0.7722 | 0.008 | 0.008 | 75.188 | 75.041 | 46.536 | 46.669 | 120.188 | 120.181 | 91.676 | 91.669 | 28.52 | 28.505 | 0.526 | 0.521 | 2.4 | 2.4 | 14.4 | 14.4 | 14347 | 14270.8 | 0.04174 | 0.04176 | 0.113 | -0.112 | 6e-05 | 6e-05 | 707.18 | 441.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5646 | 0.21908 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8533 | Кот. №2а |  | Уз 6-4 | Хамитов; ул. ЗПУ, территория АТУ | 7.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.71 | 65.2 | 126.15 | 64.18 |  | 0.2162 | -0.2153 | 0.004 | 0.004 | 75.041 | 74.807 | 46.31 | 46.536 | 120.181 | 120.177 | 91.68 | 91.676 | 28.505 | 28.497 | 0.436 | 0.433 | 1.496 | 1.496 | 8.976 | 8.976 | 6243.9 | 6216.8 | 0.04788 | 0.04789 | 0.077 | -0.076 | 1e-05 | 1e-05 | 336.63 | 218.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8899 | 0.25707 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8535 | Кот. №2а |  | Уз 6-4 | Уз 6-9 | 84.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.71 | 65.03 | 118.89 | 59.24 |  | 0.56 | -0.5569 | 0.028 | 0.028 | 75.041 | 70.552 | 42.104 | 46.536 | 120.181 | 120.152 | 91.704 | 91.676 | 28.505 | 28.448 | 0.28 | 0.277 | 16.846 | 16.846 | 101.076 | 101.076 | 10349.8 | 10293.1 | 0.04264 | 0.04265 | 0.081 | -0.081 | 0.0004 | 0.0004 | 4937.47 | 3228.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5646 | 0.21908 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8536 | Кот. №2а |  | Уз 6-9 | Уз 6-8 | 16.75 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.89 | 66.94 | 116.4 | 65.88 |  | 0.2649 | -0.2639 | 0.013 | 0.013 | 70.552 | 70.739 | 42.317 | 42.104 | 120.152 | 120.139 | 91.717 | 91.704 | 28.448 | 28.422 | 0.645 | 0.641 | 3.35 | 3.35 | 20.1 | 20.1 | 7648.8 | 7620.2 | 0.0472 | 0.04721 | 0.094 | -0.093 | 3e-05 | 3e-05 | 659.3 | 281.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8888 | 0.25715 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8537 | Кот. №2а |  | Уз 6-8 | Склад; ул. Авиаторов, 20б | 3.25 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.4 | 67.31 | 115.89 | 66.94 |  | 0.2648 | -0.2639 | 0.003 | 0.002 | 70.739 | 71.087 | 42.669 | 42.317 | 120.139 | 120.137 | 91.719 | 91.717 | 28.422 | 28.417 | 0.645 | 0.641 | 0.65 | 0.65 | 3.9 | 3.9 | 7647.8 | 7621.2 | 0.0472 | 0.04721 | 0.094 | -0.093 | 1e-05 | 1e-05 | 136.58 | 96.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8888 | 0.25715 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8538 | Кот. №2а |  | Уз 6-27 | Кузница; ул.Индустриальная, 81/6 | 8.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.04 | 65.04 | 126.75 | 63.55 |  | 0.2138 | -0.2129 | 0 | 0 | 74.235 | 73.305 | 43.309 | 44.239 | 120.935 | 120.935 | 90.939 | 90.939 | 29.996 | 29.995 | 0.038 | 0.037 | 1.66 | 1.66 | 9.96 | 9.96 | 3952.2 | 3934 | 0.03953 | 0.03947 | 0.031 | -0.031 | 4e-05 | 4e-05 | 490.33 | 318.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8539 | Кот. №2а |  | Уз 6-26 | Сварочно-кузовной, Жестяницкий цех; ул.Индустриальная, 81/2 | 5.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.41 | 64.93 | 127.22 | 64.81 |  | 2.1515 | -2.142 | 0 | 0 | 69.502 | 69.232 | 39.263 | 39.532 | 120.922 | 120.922 | 90.953 | 90.952 | 29.97 | 29.969 | 0.067 | 0.066 | 1.044 | 1.044 | 6.264 | 6.264 | 18074.2 | 17994.7 | 0.03565 | 0.03567 | 0.064 | -0.064 | 0.00012 | 0.00012 | 403.65 | 264.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1962 | 0.13896 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0013318 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8545 | Кот. №2а |  | Уз 16-51 | АБК; ул.Индустриальная, 36/1 | 5.77 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.07 | 65.28 | 125.64 | 65.07 |  | 0.3777 | -0.3761 | 0.009 | 0.009 | 71.544 | 71.535 | 30.409 | 30.4 | 126.544 | 126.535 | 85.409 | 85.4 | 41.143 | 41.126 | 1.285 | 1.275 | 1.154 | 1.154 | 6.924 | 6.924 | 10906.3 | 10860.2 | 0.04624 | 0.04625 | 0.134 | -0.133 | 1e-05 | 1e-05 | 161.39 | 78.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8817 | 0.25762 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8549 | Кот. №2а |  | Уз 16-50 | АБК; ул.Индустриальная, 36/1 | 4.39 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.78 | 65.1 | 126.45 | 64.94 |  | 0.3723 | -0.3707 | 0.007 | 0.007 | 71.559 | 71.553 | 30.392 | 30.385 | 126.559 | 126.553 | 85.392 | 85.385 | 41.174 | 41.161 | 1.25 | 1.239 | 0.878 | 0.878 | 5.268 | 5.268 | 10750.7 | 10704.7 | 0.04628 | 0.04629 | 0.132 | -0.131 | 1e-05 | 1e-05 | 123.53 | 59.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8817 | 0.25762 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8550 | Кот. №2а |  | Уз 5П-2 | Уз 16-25 | 256.9 | 434.82 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.86 | 65.37 | 129.74 | 65.28 |  | 380.1722 | -356.7579 | 0.238 | 0.21 | 79.449 | 77.211 | 34.713 | 36.503 | 127.449 | 127.211 | 84.713 | 84.503 | 42.945 | 42.497 | 0.927 | 0.817 | 0 | 0 | 256.9 | 256.9 | 708295.1 | 664672.3 | 0.02945 | 0.02946 | 0.561 | -0.526 | 0.12099 | 0.12099 | 46997.58 | 31176.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.0967 | 0.035591 | 1.46e-05 | 3.8e-06 | 0.20907 | 0.0001045 | [15 empty] | Сталь
8553 | Кот. №2а |  | Уз 6-2 | Мех. мойка; ул.Индустриальная, 81/14 | 4.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.52 | 67.18 | 116.28 | 66.3 |  | 0.2623 | -0.2612 | 0 | 0 | 70.82 | 70.82 | 41.053 | 41.053 | 120.82 | 120.82 | 91.053 | 91.053 | 29.767 | 29.767 | 0.002 | 0.001 | 0.896 | 0.896 | 5.376 | 5.376 | 2423.9 | 2413.9 | 0.03358 | 0.03354 | 0.01 | -0.009 | 9e-05 | 9e-05 | 326.33 | 232.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7496 | 0.14816 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001279 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8555 | Кот. №2а |  | Уз 6-21 | Уз 6-1 | 47.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.04 | 68.95 | 103.03 | 62.16 |  | 0.3733 | -0.3702 | 0 | 0 | 66.959 | 69.179 | 39.413 | 37.193 | 120.819 | 120.819 | 91.053 | 91.053 | 29.766 | 29.766 | 0.002 | 0.002 | 9.562 | 9.562 | 57.372 | 57.372 | 3136.1 | 3109.7 | 0.03659 | 0.03649 | 0.011 | -0.011 | 0.00111 | 0.00111 | 3363.56 | 2516.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.9929 | 0.143 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0001233 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8557 | Кот. №2а |  | Уз 6-1 | КПП; ул.Индустриальная, 81/17 | 3.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.03 | 69.28 | 102.62 | 68.95 |  | 0.3722 | -0.3713 | 0.021 | 0.021 | 69.179 | 69.828 | 40.104 | 39.413 | 120.819 | 120.798 | 91.074 | 91.053 | 29.766 | 29.724 | 4.473 | 4.452 | 0.786 | 0.786 | 4.716 | 4.716 | 13757.8 | 13723.8 | 0.04823 | 0.04823 | 0.216 | -0.215 | 0 | 0 | 151.29 | 119.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6396 | 0.27476 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8559 | Кот. №2а |  | Уз 6-21 | Диспечерская ; ул.Индустриальная, 81/17 | 13.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.04 | 68.31 | 109.66 | 66.53 |  | 0.3061 | -0.3051 | 0.001 | 0.001 | 66.959 | 69.958 | 40.195 | 37.193 | 120.819 | 120.818 | 91.055 | 91.053 | 29.766 | 29.763 | 0.088 | 0.088 | 2.736 | 2.736 | 16.416 | 16.416 | 5657.7 | 5638.4 | 0.045 | 0.04502 | 0.044 | -0.044 | 7e-05 | 7e-05 | 728.28 | 540.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5813 | 0.21828 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8560 | Кот. №2а |  | Уз 6-15 | КПП; ул.Индустриальная, 81/17 | 184.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.07 | 67.67 | 115.05 | 63.43 |  | 2.7204 | -2.6954 | 0.005 | 0.005 | 61.209 | 73.894 | 43.92 | 31.226 | 120.929 | 120.924 | 90.95 | 90.946 | 29.983 | 29.973 | 0.022 | 0.021 | 36.884 | 36.884 | 221.304 | 221.304 | 16759.3 | 16605.4 | 0.03424 | 0.03428 | 0.044 | -0.043 | 0.00794 | 0.00794 | 16359.5 | 11451.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.029 | 0.11076 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0.0012773 | 2.41e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8561 | Кот. №2а |  | Уз 6-2 | Уз 6-21 | 51.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.52 | 64.13 | 112.04 | 60.3 |  | 0.6806 | -0.6741 | 0 | 0 | 70.82 | 66.959 | 37.193 | 41.053 | 120.82 | 120.819 | 91.053 | 91.053 | 29.767 | 29.766 | 0.008 | 0.008 | 10.252 | 10.252 | 61.512 | 61.512 | 5717.7 | 5662.7 | 0.04093 | 0.04099 | 0.02 | -0.02 | 0.00119 | 0.00119 | 3733.89 | 2581.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.9929 | 0.143 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0002491 | 5.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8562 | Кот. №2а |  | Уз 16-25 | Уз 16-10 | 49.07 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.74 | 64.34 | 117.89 | 56.65 |  | 0.3334 | -0.3281 | 0 | 0 | 77.211 | 80.32 | 37.823 | 34.713 | 127.211 | 127.21 | 84.713 | 84.713 | 42.497 | 42.497 | 0.003 | 0.003 | 9.814 | 9.814 | 58.884 | 58.884 | 3081 | 3031.8 | 0.03638 | 0.03618 | 0.012 | -0.012 | 0.00094 | 0.00094 | 3949.73 | 2522.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7113 | 0.149 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.000125 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8563 | Кот. №2а |  | Уз 16-52 | Уз 16-50 | 14.14 |  |  | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.31 | 64.83 | 126.78 | 64.57 |  | 0.75 | -0.7467 | 0.088 | 0.087 | 71.647 | 71.559 | 30.385 | 30.298 | 126.647 | 126.559 | 85.385 | 85.298 | 41.35 | 41.174 | 5.193 | 5.148 | 2.828 | 2.828 | 16.968 | 16.968 | 21658.4 | 21563.6 | 0.04737 | 0.04737 | 0.266 | -0.265 | 3e-05 | 3e-05 | 399.67 | 191.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8817 | 0.25762 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8564 | Кот. №2а |  | Уз 16-50 | Уз 16-51 | 9.53 |  |  | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.78 | 65.07 | 126.07 | 64.73 |  | 0.3777 | -0.3761 | 0.015 | 0.015 | 71.559 | 71.544 | 30.4 | 30.385 | 126.559 | 126.544 | 85.4 | 85.385 | 41.174 | 41.143 | 1.346 | 1.334 | 1.906 | 1.906 | 11.436 | 11.436 | 10906.9 | 10859.7 | 0.0484 | 0.04841 | 0.134 | -0.133 | 2e-05 | 2e-05 | 268.17 | 129.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8817 | 0.25762 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8567 | Кот. №2а |  | Уз 14-203 | Уз 14-204 | 29.3 | 34.15 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.93 | 67.63 | 129.92 | 67.63 |  | 388.8268 | -387.1621 | 0.093 | 0.092 | 76.735 | 76.642 | 39.328 | 39.236 | 124.735 | 124.642 | 87.328 | 87.236 | 37.498 | 37.314 | 3.157 | 3.13 | 0 | 0 | 29.3 | 29.3 | 907353.7 | 903469 | 0.0311 | 0.0311 | 0.899 | -0.896 | 0.0088 | 0.0088 | 4567.47 | 3078.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.8491 | 0.043765 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.23112 | 9.7e-06 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8569 | Кот. №2а |  | Уз 14-204 | Уз 14-204 | 6.75 | 3.87 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.92 | 67.64 | 129.92 | 67.63 |  | 388.818 | -387.1709 | 0.021 | 0.021 | 76.642 | 76.621 | 39.349 | 39.328 | 124.642 | 124.621 | 87.349 | 87.328 | 37.314 | 37.272 | 3.157 | 3.13 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 907333.2 | 903489.5 | 0.0311 | 0.0311 | 0.899 | -0.896 | 0.00203 | 0.00203 | 1052.16 | 709.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.9019 | 0.043665 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.23112 | 2.2e-06 | [15 empty] | Сталь
8575 | Кот. №2а |  | Уз.89 | Уз.82 | 21.55 | 30.25 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.85 | 62.49 | 129.83 | 62.48 |  | 120.8999 | -119.289 | 0.007 | 0.006 | 69.582 | 69.575 | 32.394 | 32.388 | 124.582 | 124.575 | 87.394 | 87.388 | 37.194 | 37.181 | 0.307 | 0.299 | 0 | 0 | 21.55 | 21.55 | 282128.1 | 278369 | 0.0313 | 0.0313 | 0.28 | -0.276 | 0.00647 | 0.00647 | 2089.23 | 895.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.8909 | 0.043686 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.071445 | 7.1e-06 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8577 | Кот. №2а |  | Уз 14-204 | панели 4,6, УТТ 2 | 8.67 | 50.06 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.92 | 67.64 | 129.92 | 67.64 |  | 388.816 | -387.1729 | 0.027 | 0.027 | 76.621 | 76.594 | 39.376 | 39.349 | 124.621 | 124.594 | 87.376 | 87.349 | 37.272 | 37.217 | 3.157 | 3.13 | 0 | 0 | 8.67 | 8.67 | 907328.5 | 903494.2 | 0.0311 | 0.0311 | 0.899 | -0.896 | 0.0026 | 0.0026 | 1351.42 | 910.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.9019 | 0.043665 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.23112 | 2.9e-06 | [15 empty] | Сталь
8580 | Кот. №2а |  | Уз 6-12 | Уз.83 | 33.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.69 | 61.26 | 124.57 | 60.53 |  | 3.2402 | -3.1938 | 0 | 0 | 65.931 | 65.93 | 35.944 | 35.943 | 120.931 | 120.93 | 90.944 | 90.943 | 29.987 | 29.987 | 0.007 | 0.007 | 6.628 | 6.628 | 39.768 | 39.768 | 14971.1 | 14756.8 | 0.03344 | 0.03351 | 0.029 | -0.029 | 0.00254 | 0.00254 | 3613.99 | 2320.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.547 | 0.086603 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0015341 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 11:44 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8581 | Кот. №2а |  | Уз 6-12 | Комплекс текущего ремонта; ул.Индустриальная, 81/1 | 14.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.69 | 65.4 | 125.22 | 65.08 |  | 2.7746 | -2.7619 | 0 | 0 | 65.931 | 65.93 | 35.944 | 35.943 | 120.931 | 120.93 | 90.944 | 90.943 | 29.987 | 29.986 | 0.023 | 0.022 | 2.854 | 2.854 | 17.124 | 17.124 | 17093.3 | 17015.1 | 0.03417 | 0.03419 | 0.045 | -0.045 | 0.00061 | 0.00061 | 1301.5 | 867.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1487 | 0.1093 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0016494 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8585 | Кот. №2а |  | Уз 14-205 | Уз 14-205 | 2.16 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.75 | 50.4 | 129.29 | 50.14 |  | 0.386 | -0.3824 | 0 | 0 | 79.692 | 79.692 | 36.295 | 36.295 | 127.692 | 127.692 | 84.295 | 84.295 | 43.397 | 43.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | 2443.4 | 2420.3 | 0.03367 | 0.03357 | 0.007 | -0.007 | 9e-05 | 9e-05 | 177.25 | 99.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9563 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001229 | 3e-07 | [15 empty] | Сталь
8586 | Кот. №2а |  | Уз 14-203 | Уз 14-204 | 35 | 28.54 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.89 | 68.68 | 129.87 | 68.67 |  | 309.3555 | -303.4538 | 0.022 | 0.021 | 79.836 | 79.814 | 36.177 | 36.156 | 127.836 | 127.814 | 84.177 | 84.156 | 43.68 | 43.638 | 0.615 | 0.591 | 0 | 0 | 35 | 35 | 576357.3 | 565361.9 | 0.02948 | 0.02948 | 0.456 | -0.447 | 0.01648 | 0.01648 | 6403.79 | 4377.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 26.9886 | 0.037053 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.168 | 1.37e-05 | [14 empty] | Панель 7 | Сталь
8587 | Кот. №2а |  | Уз 14-204 | Уз 14-205 | 199.69 | 170.25 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 68.76 | 129.75 | 68.68 |  | 309.3391 | -303.4703 | 0.123 | 0.118 | 79.814 | 79.692 | 36.295 | 36.177 | 127.814 | 127.692 | 84.295 | 84.177 | 43.638 | 43.397 | 0.614 | 0.591 | 0 | 0 | 199.69 | 199.69 | 576326.6 | 565392.6 | 0.02948 | 0.02948 | 0.456 | -0.447 | 0.09405 | 0.09405 | 36532.02 | 24992.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2132 | 0.036747 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0.168 | 7.86e-05 | [15 empty] | Сталь
8592 | Кот. №2а |  | панели 4,6, УТТ 2 | Уз.89 | 44.08 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 62.48 | 129.85 | 62.45 |  | 120.9134 | -119.2755 | 0.012 | 0.012 | 76.594 | 69.582 | 32.388 | 39.376 | 124.594 | 124.582 | 87.388 | 87.376 | 37.217 | 37.194 | 0.224 | 0.218 | 8.816 | 8.816 | 52.896 | 52.896 | 279338 | 275554.1 | 0.02394 | 0.02395 | 0.274 | -0.27 | 0.0135 | 0.0135 | 8145.05 | 3393.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.0922 | 0.043305 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.071445 | 1.47e-05 | [14 empty] | Пан-6 | Сталь
8593 | Кот. №2а |  | Уз.83 | Уз 6-16 | 65.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.57 | 62.73 | 122.36 | 61.26 |  | 3.2376 | -3.1963 | 0.001 | 0.001 | 65.93 | 64.81 | 34.824 | 35.944 | 120.93 | 120.93 | 90.944 | 90.944 | 29.987 | 29.986 | 0.007 | 0.007 | 13.192 | 13.192 | 79.152 | 79.152 | 14959.3 | 14768.5 | 0.03344 | 0.0335 | 0.029 | -0.029 | 0.00505 | 0.00505 | 7145.53 | 4683.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.547 | 0.086603 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0015341 | 1.1e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8594 | Кот. №2а |  | Уз 14-205 | Спортзал Северный откл; ул.Авиаторов, 27/8 | 158.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.29 | 69.38 | 101.54 | 50.4 |  | 0.386 | -0.3825 | 0.007 | 0.007 | 79.692 | 72.685 | 29.301 | 36.295 | 127.692 | 127.685 | 84.301 | 84.295 | 43.397 | 43.383 | 0.037 | 0.036 | 31.674 | 31.674 | 190.044 | 190.044 | 5487.1 | 5437.7 | 0.04361 | 0.04366 | 0.033 | -0.033 | 0.00128 | 0.00128 | 10709.32 | 7262.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.169 | 0.19346 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0 | 1.18e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8596 | Кот. №2а |  | Уз 5П-1 | Уз 14-203 | 93.13 | 88.62 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.94 | 68.67 | 129.89 | 68.63 |  | 309.4004 | -303.409 | 0.057 | 0.055 | 79.894 | 79.837 | 36.155 | 36.1 | 127.894 | 127.837 | 84.155 | 84.1 | 43.795 | 43.682 | 0.615 | 0.591 | 0 | 0 | 93.13 | 93.13 | 576440.8 | 565278.4 | 0.02948 | 0.02948 | 0.456 | -0.447 | 0.04386 | 0.04386 | 17045.13 | 11645.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9148 | 0.034584 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.168 | 3.9e-05 | [15 empty] | Сталь
8598 | Кот. №2а |  | Уз 14-203 | Уз 14-203 | 2.02 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.89 | 68.67 | 129.89 | 68.67 |  | 309.3565 | -303.4529 | 0.001 | 0.001 | 79.837 | 79.836 | 36.156 | 36.155 | 127.837 | 127.836 | 84.156 | 84.155 | 43.682 | 43.68 | 0.615 | 0.591 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 576359.1 | 565360.1 | 0.02948 | 0.02948 | 0.456 | -0.447 | 0.00095 | 0.00095 | 369.59 | 252.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9148 | 0.034584 | 1.46e-05 | 0 | 0.168 | 8e-07 | [14 empty] | Панель 7 | Сталь
8602 | Кот. №2а |  | Кот. №2а | Задвижка | 23.26 | 26.31 | T1/T2 | Подв. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 68.82 | 130 | 68.82 |  | 1416.058 | -1373.4626 | 0.05 | 0.047 | 80 | 79.95 | 36.047 | 36 | 128 | 127.95 | 84.047 | 84 | 44 | 43.902 | 2.167 | 2.039 | 0 | 0 | 23.26 | 23.26 | 1880127.9 | 1823573.1 | 0.027 | 0.027 | 1.06 | -1.028 | 0.02157 | 0.02157 | 3610.77 | 1900.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.3918 | 0.024159 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.76784 | 1.39e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8604 | Кот. №2а |  | Кот. №2а | Задвижка | 61.58 | 60.13 | T1/T2 | Подв. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 67.57 | 129.99 | 67.56 |  | 390.4205 | -388.6723 | 0.902 | 0.894 | 80 | 79.098 | 36.894 | 36 | 128 | 127.098 | 84.894 | 84 | 44 | 42.204 | 14.652 | 14.521 | 0 | 0 | 61.58 | 61.58 | 1218867.6 | 1213409.6 | 0.0334 | 0.0334 | 1.616 | -1.609 | 0.01033 | 0.01033 | 5211.67 | 2640.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7439 | 0.059723 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.23206 | 1.49e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8606 | Кот. №2а |  | Уз 14-203А | Уз 14-203 | 94.69 | 88.1 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.97 | 67.63 | 129.93 | 67.6 |  | 388.8431 | -387.1458 | 1.376 | 1.364 | 78.147 | 76.771 | 39.201 | 37.837 | 126.147 | 124.771 | 87.201 | 85.837 | 40.31 | 37.569 | 14.534 | 14.407 | 0 | 0 | 94.69 | 94.69 | 1213943 | 1208644.1 | 0.0334 | 0.0334 | 1.61 | -1.603 | 0.01588 | 0.01588 | 12034.97 | 8090.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.819 | 0.059457 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.23112 | 2.3e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8608 | Кот. №2а |  | Уз 14-203 | Уз 14-203 | 2.46 |  | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.93 | 67.63 | 129.93 | 67.63 |  | 388.8273 | -387.1617 | 0.036 | 0.035 | 76.771 | 76.735 | 39.236 | 39.201 | 124.771 | 124.735 | 87.236 | 87.201 | 37.569 | 37.498 | 14.532 | 14.408 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 1213893.4 | 1208693.7 | 0.0334 | 0.0334 | 1.61 | -1.603 | 0.00041 | 0.00041 | 312.61 | 210.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.819 | 0.059457 | 1.46e-05 | 0 | 0.23112 | 6e-07 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8613 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз.79 | 21.5 | 20.56 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 130 | 68.82 | 129.99 | 68.82 |  | 1416.0364 | -1373.4841 | 0.047 | 0.044 | 79.949 | 79.903 | 36.091 | 36.048 | 127.949 | 127.903 | 84.091 | 84.048 | 43.902 | 43.811 | 2.167 | 2.039 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 1880099.2 | 1823601.7 | 0.027 | 0.027 | 1.06 | -1.029 | 0.01994 | 0.01994 | 5012.19 | 3451.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.4742 | 0.024111 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.76784 | 1.29e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8615 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз 14-203А | 64.91 | 62.49 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.99 | 67.58 | 129.97 | 67.57 |  | 390.4102 | -388.6826 | 0.951 | 0.943 | 79.098 | 78.147 | 37.837 | 36.894 | 127.098 | 126.147 | 85.837 | 84.894 | 42.203 | 40.31 | 14.651 | 14.522 | 0 | 0 | 64.91 | 64.91 | 1218835.3 | 1213441.8 | 0.0334 | 0.0334 | 1.616 | -1.609 | 0.01089 | 0.01089 | 8250.98 | 5544.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8221 | 0.059446 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.23206 | 1.58e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8617 | Кот. №2а |  | Уз 14-203А | Уз 14-203А | 0.67 |  | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.97 | 62.54 | 129.91 | 62.51 |  | 1.5562 | -1.5477 | 0 | 0 | 78.147 | 78.147 | 37.837 | 37.837 | 126.147 | 126.147 | 85.837 | 85.837 | 40.31 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 4858.3 | 4831.8 | 0.04258 | 0.04261 | 0.006 | -0.006 | 0.00011 | 0.00011 | 85.16 | 54.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8221 | 0.059446 | 1.46e-05 | 0 | 0.0009397 | 2e-07 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8620 | Кот. №2а |  | Уз.79 | Уз 5П-1 | 47.79 | 44.58 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.99 | 68.9 | 129.98 | 68.89 |  | 1106.5547 | -1070.1565 | 0.063 | 0.059 | 79.903 | 79.839 | 36.151 | 36.091 | 127.903 | 127.839 | 84.151 | 84.091 | 43.811 | 43.689 | 1.324 | 1.239 | 0 | 0 | 47.79 | 47.79 | 1469194.3 | 1420867.7 | 0.02702 | 0.02702 | 0.829 | -0.801 | 0.04432 | 0.04432 | 11140.82 | 7676.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.4742 | 0.024111 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.59983 | 2.87e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8624 | Кот. №2а |  | Уз 5П-32 | Уз 5П-32 | 3.36 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.9 | 61.49 | 129.89 | 61.48 |  | 49.0718 | -47.5823 | 0 | 0 | 79.53 | 79.53 | 36.432 | 36.432 | 127.53 | 127.53 | 84.432 | 84.432 | 43.098 | 43.098 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 65153.5 | 63176 | 0.0287 | 0.02875 | 0.037 | -0.036 | 0.00312 | 0.00312 | 782.87 | 503.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1508 | 0.024906 | 1.46e-05 | 0 | 0.027939 | 2e-06 | [15 empty] | Сталь
8626 | Кот. №2а |  | Уз 5П-32 | Перемычка | 2.15 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.89 | 61.5 | 129.88 | 61.49 |  | 49.0686 | -47.5855 | 0 | 0 | 79.53 | 78.53 | 35.432 | 36.432 | 127.53 | 127.53 | 84.432 | 84.432 | 43.098 | 43.098 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | 65149.4 | 63180.2 | 0.0287 | 0.02875 | 0.037 | -0.036 | 0.00199 | 0.00199 | 500.9 | 322.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1627 | 0.024899 | 1.46e-05 | 0 | 0.027939 | 1.2e-06 | [15 empty] | Сталь
8627 | Кот. №2а |  | Перемычка | Уз 14-218 | 80.56 | 83.89 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.88 | 61.75 | 129.49 | 61.5 |  | 49.0666 | -47.5875 | 0 | 0 | 78.53 | 79.53 | 36.432 | 35.432 | 127.53 | 127.53 | 84.432 | 84.432 | 43.098 | 43.098 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 80.56 | 80.56 | 65146.7 | 63182.8 | 0.0287 | 0.02875 | 0.037 | -0.036 | 0.07471 | 0.07471 | 18767.4 | 12113.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1627 | 0.024899 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.027939 | 4.68e-05 | [15 empty] | Сталь
8630 | Кот. №2а |  | Уз 5П-2 | Перемычка | 1.97 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 65.28 | 129.86 | 65.28 |  | 380.1739 | -356.7562 | 0.002 | 0.002 | 79.452 | 78.45 | 35.502 | 36.5 | 127.452 | 127.45 | 84.502 | 84.5 | 42.952 | 42.949 | 0.927 | 0.817 | 0 | 0 | 1.97 | 1.97 | 708298.3 | 664669 | 0.02945 | 0.02946 | 0.561 | -0.526 | 0.00093 | 0.00093 | 360.4 | 238.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5827 | 0.034986 | 1.46e-05 | 0 | 0.20907 | 8e-07 | [15 empty] | Сталь
8632 | Кот. №2а |  | Перемычка | Уз 5П-2 | 1.76 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.86 | 65.28 | 129.86 | 65.28 |  | 380.173 | -356.7571 | 0.002 | 0.001 | 78.45 | 79.449 | 36.503 | 35.502 | 127.45 | 127.449 | 84.503 | 84.502 | 42.949 | 42.945 | 0.927 | 0.817 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 708296.6 | 664670.7 | 0.02945 | 0.02946 | 0.561 | -0.526 | 0.00083 | 0.00083 | 321.98 | 213.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5827 | 0.034986 | 1.46e-05 | 0 | 0.20907 | 7e-07 | [15 empty] | Сталь
8634 | Кот. №2а |  | Перемычка | Уз 5П-1 | 1.88 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.95 | 68.63 | 129.95 | 68.63 |  | 309.4034 | -303.406 | 0 | 0 | 78.896 | 79.896 | 36.098 | 35.098 | 127.896 | 127.896 | 84.098 | 84.098 | 43.798 | 43.798 | 0.104 | 0.1 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 410800.9 | 402838.1 | 0.02723 | 0.02724 | 0.232 | -0.227 | 0.00174 | 0.00174 | 438.15 | 301.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.4742 | 0.024111 | 1.46e-05 | 0 | 0.168 | 1.1e-06 | [14 empty] | Панель 7 | Сталь
8636 | Кот. №2а |  | Уз 5П-1 | Уз 5П-1 | 2.69 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.95 | 68.63 | 129.94 | 68.63 |  | 309.4016 | -303.4077 | 0.002 | 0.002 | 79.896 | 79.894 | 36.1 | 36.098 | 127.896 | 127.894 | 84.1 | 84.098 | 43.798 | 43.795 | 0.615 | 0.591 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 576443.2 | 565276 | 0.02948 | 0.02948 | 0.456 | -0.447 | 0.00127 | 0.00127 | 492.34 | 336.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.133 | 0.034325 | 1.46e-05 | 0 | 0.168 | 1.1e-06 | [14 empty] | Панель 7 | Сталь
8637 | Кот. №2а |  | Уз.78 | Перемычка | 6.69 | 4.98 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.95 | 68.63 | 129.95 | 68.62 |  | 309.4096 | -303.3998 | 0.001 | 0.001 | 79.897 | 78.896 | 35.098 | 36.097 | 127.897 | 127.896 | 84.098 | 84.097 | 43.8 | 43.798 | 0.104 | 0.1 | 0 | 0 | 6.69 | 6.69 | 410809.1 | 402829.8 | 0.02723 | 0.02724 | 0.232 | -0.227 | 0.0062 | 0.0062 | 1559.19 | 1071.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.4742 | 0.024111 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.168 | 4e-06 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8639 | Кот. №2а |  | Уз.79 | Уз.78 | 56.34 | 60.36 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.99 | 68.62 | 129.95 | 68.59 |  | 309.4618 | -303.3475 | 0.006 | 0.006 | 79.903 | 79.897 | 36.097 | 36.091 | 127.903 | 127.897 | 84.097 | 84.091 | 43.811 | 43.8 | 0.104 | 0.1 | 0 | 0 | 56.34 | 56.34 | 410878.5 | 402760.4 | 0.02723 | 0.02724 | 0.232 | -0.227 | 0.05225 | 0.05225 | 13134 | 9027.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.4742 | 0.024111 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.168 | 3.38e-05 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь
8641 | Кот. №2а |  | Уз 5П-32 | Уз 5П-2 | 78.41 | 78.42 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.9 | 65.12 | 129.87 | 65.1 |  | 392.9539 | -369.1836 | 0.078 | 0.069 | 79.53 | 79.452 | 36.5 | 36.432 | 127.53 | 127.452 | 84.5 | 84.432 | 43.098 | 42.952 | 0.99 | 0.874 | 0 | 0 | 78.41 | 78.41 | 732108.7 | 687822.3 | 0.02944 | 0.02945 | 0.579 | -0.544 | 0.03693 | 0.03693 | 14347.59 | 9493.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5827 | 0.034986 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.21599 | 3.24e-05 | [15 empty] | Сталь
8644 | Кот. №2а |  | Уз 16-52 | АБК; ул.Индустриальная, 36/1 | 9.01 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.31 | 65.06 | 126.63 | 64.73 |  | 0.3711 | -0.3695 | 0.013 | 0.013 | 71.647 | 71.634 | 30.311 | 30.298 | 126.647 | 126.634 | 85.311 | 85.298 | 41.35 | 41.323 | 1.242 | 1.232 | 1.802 | 1.802 | 10.812 | 10.812 | 10716.4 | 10669.9 | 0.04628 | 0.04629 | 0.131 | -0.131 | 2e-05 | 2e-05 | 254.67 | 122.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8817 | 0.25762 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8645 | Кот. №2а |  | Уз 5П-2 | Уз 16-46 | 10.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 60.66 | 129.68 | 60.54 |  | 12.7431 | -12.4643 | 0 | 0 | 79.452 | 74.202 | 31.25 | 36.5 | 127.452 | 127.452 | 84.5 | 84.5 | 42.952 | 42.952 | 0.001 | 0.001 | 2.176 | 2.176 | 13.056 | 13.056 | 23551.6 | 23036.3 | 0.02847 | 0.02857 | 0.018 | -0.018 | 0.00521 | 0.00521 | 2410.47 | 1525.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9011 | 0.034601 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0069117 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8646 | Кот. №2а |  | Уз 16-46 | Уз 16-48 | 46.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.68 | 59.99 | 128.44 | 59.19 |  | 8.35 | -8.102 | 0 | 0 | 74.202 | 77.672 | 34.72 | 31.25 | 127.452 | 127.452 | 84.5 | 84.5 | 42.952 | 42.952 | 0 | 0 | 9.338 | 9.338 | 56.028 | 56.028 | 15432.4 | 14973.9 | 0.03062 | 0.03079 | 0.012 | -0.012 | 0.02235 | 0.02235 | 10332.86 | 6502.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9011 | 0.034601 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0041938 | 1.95e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8648 | Кот. №2а |  | Уз 6-16 | Уз 6-15 | 43.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.36 | 63.59 | 121.07 | 62.71 |  | 2.9693 | -2.9396 | 0.001 | 0.001 | 64.81 | 61.209 | 31.226 | 34.824 | 120.93 | 120.929 | 90.946 | 90.944 | 29.986 | 29.983 | 0.026 | 0.025 | 8.612 | 8.612 | 51.672 | 51.672 | 18293 | 18109.9 | 0.03393 | 0.03396 | 0.048 | -0.047 | 0.00185 | 0.00185 | 3849.95 | 2575.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.029 | 0.11076 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0014062 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8649 | Кот. №2а |  | Уз 5П-1а | Уз 5П-32 | 130.95 | 150.86 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.96 | 64.68 | 129.9 | 64.65 |  | 442.0874 | -416.7042 | 0.164 | 0.146 | 81.064 | 79.53 | 36.432 | 37.656 | 127.694 | 127.53 | 84.432 | 84.286 | 43.408 | 43.098 | 1.253 | 1.113 | 0 | 0 | 130.95 | 130.95 | 823648.7 | 776357.6 | 0.02943 | 0.02944 | 0.652 | -0.614 | 0.06167 | 0.06167 | 23968.96 | 15790.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5827 | 0.034986 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.24392 | 5.42e-05 | [15 empty] | Сталь
8650 | Кот. №2а |  | Уз 16-46 | Уз 16-52 | 58.24 |  |  | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.68 | 64.63 | 127.31 | 63.11 |  | 1.1212 | -1.1161 | 0.805 | 0.798 | 74.202 | 71.647 | 30.298 | 31.25 | 127.452 | 126.647 | 85.298 | 84.5 | 42.952 | 41.35 | 11.516 | 11.412 | 11.648 | 11.648 | 69.888 | 69.888 | 32378 | 32230.1 | 0.04701 | 0.04701 | 0.397 | -0.395 | 0.00011 | 0.00011 | 2651.25 | 1695.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8817 | 0.25762 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8651 | Кот. №2а |  | Уз 16-46 | Индустриальная промбаза/ | 60.63 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.68 | 64.21 | 128.58 | 63.5 |  | 3.2667 | -3.2515 | 0.681 | 0.675 | 74.202 | 76.411 | 34.815 | 31.25 | 127.452 | 126.771 | 85.175 | 84.5 | 42.952 | 41.596 | 9.364 | 9.278 | 12.126 | 12.126 | 72.756 | 72.756 | 60373.9 | 60093 | 0.04194 | 0.04194 | 0.474 | -0.472 | 0.00029 | 0.00029 | 3595.03 | 2306.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5662 | 0.219 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
8653 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -32 | УЗ 7 -62 | 20 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.71 | 63.8 | 128.89 | 63.27 |  | 1.434 | -1.4272 | 0.042 | 0.042 | 76.147 | 75.665 | 35.438 | 35.837 | 126.147 | 126.105 | 85.878 | 85.837 | 40.31 | 40.226 | 1.747 | 1.731 | 4 | 4 | 24 | 24 | 26502.1 | 26377.6 | 0.0406 | 0.04061 | 0.208 | -0.207 | 0.0001 | 0.0001 | 1186.15 | 757.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5685 | 0.21889 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8658 | Кот. №2а |  | Уз 6-15 | АБК; ул.Индустриальная, 81 | 7.25 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.07 | 66.68 | 119.18 | 65.37 |  | 0.2471 | -0.2461 | 0 | 0 | 61.209 | 61.848 | 31.866 | 31.226 | 120.929 | 120.928 | 90.946 | 90.946 | 29.983 | 29.983 | 0.013 | 0.013 | 1.45 | 1.45 | 8.7 | 8.7 | 3512.9 | 3498.3 | 0.038 | 0.03795 | 0.021 | -0.021 | 6e-05 | 6e-05 | 466.87 | 324.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2002 | 0.1923 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8659 | Кот. №2а |  | Уз 6-16 | Производстенный корпус №2; ул.Индустриальная, 81 | 23.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.36 | 67.21 | 116.15 | 62.89 |  | 0.2632 | -0.2617 | 0 | 0 | 64.81 | 64.61 | 34.624 | 34.824 | 120.93 | 120.93 | 90.944 | 90.944 | 29.986 | 29.985 | 0.005 | 0.005 | 4.674 | 4.674 | 28.044 | 28.044 | 3040.6 | 3023.5 | 0.03622 | 0.03615 | 0.015 | -0.015 | 0.00029 | 0.00029 | 1635.25 | 1130.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8432 | 0.17114 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001279 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-6 | Сталь
8661 | Кот. №2а |  | Уз 14-203А | УЗ 7 -32 | 2.41 |  | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.91 | 62.67 | 129.71 | 62.54 |  | 1.5561 | -1.5478 | 0 | 0 | 78.147 | 76.147 | 35.837 | 37.837 | 126.147 | 126.147 | 85.837 | 85.837 | 40.31 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 4858 | 4832.1 | 0.04336 | 0.04339 | 0.006 | -0.006 | 0.0004 | 0.0004 | 306.21 | 196.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8221 | 0.059446 | 1.46e-05 | 0 | 0.0009397 | 6e-07 | [14 empty] | Пан-7 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
8662 | Кот. №2а |  | УЗ 7 -32 | Бытовка; ул.Авиаторов, 33 | 38.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.71 | 68.04 | 111.14 | 55.63 |  | 0.1217 | -0.121 | 0 | 0 | 76.147 | 78.256 | 37.947 | 35.837 | 126.147 | 126.146 | 85.837 | 85.837 | 40.31 | 40.309 | 0.009 | 0.009 | 7.622 | 7.622 | 45.732 | 45.732 | 2249.6 | 2235.9 | 0.02845 | 0.02862 | 0.018 | -0.018 | 0.00018 | 0.00018 | 2260.2 | 1501.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5685 | 0.21889 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-7 | Сталь
8670 | Кот. №2а |  | Уз 14-3 | приемо-сдаточный комплекс/промбаза; ул.Индустриальная, 46/6 | 5.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.79 | 64.87 | 127.61 | 64.75 |  | 1.6165 | -1.6095 | 0.014 | 0.013 | 74.3 | 73.437 | 31.914 | 32.75 | 126.72 | 126.707 | 85.184 | 85.17 | 41.55 | 41.523 | 2.211 | 2.193 | 1.024 | 1.024 | 6.144 | 6.144 | 29875.8 | 29746 | 0.04044 | 0.04045 | 0.235 | -0.234 | 2e-05 | 2e-05 | 300.28 | 195.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5626 | 0.21917 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8674 | Кот. №2а |  | Уз. учебная база;ул.Индустриальная, 48 | учебная база; ул.Индустриальная, 48 | 7.91 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.89 | 66.9 | 117.91 | 64.68 |  | 0.2572 | -0.2487 | 0 | 0 | 76.791 | 76.791 | 35.1 | 35.1 | 126.791 | 126.791 | 85.1 | 85.1 | 41.691 | 41.691 | 0 | 0 | 1.582 | 1.582 | 9.492 | 9.492 | 1000000 | 1000000 | 0.02223 | 0.02223 | 0 | 0 | 0.00379 | 0.00379 | 1022.63 | 550.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.3745 | 0.034043 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001285 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8675 | Кот. №2а |  | Уз 14-3 | склад; ул.Индустриальная, 46/7 | 133.26 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.79 | 65.59 | 124.35 | 63.32 |  | 2.2669 | -2.2564 | 0.725 | 0.719 | 74.3 | 75.915 | 35.809 | 32.75 | 126.72 | 125.995 | 85.889 | 85.17 | 41.55 | 40.106 | 4.536 | 4.494 | 26.652 | 26.652 | 159.912 | 159.912 | 41896.3 | 41702.2 | 0.04218 | 0.04219 | 0.329 | -0.327 | 0.00064 | 0.00064 | 7815.4 | 5133.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5626 | 0.21917 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 8.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8677 | Кот. №2а |  | Уз 5П-7 | Уз 14-4 | 51.16 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.47 | 63.69 | 127.6 | 63.12 |  | 4.6775 | -4.6458 | 0.032 | 0.031 | 80.163 | 76.731 | 35.04 | 38.408 | 126.823 | 126.791 | 85.1 | 85.068 | 41.755 | 41.692 | 0.516 | 0.509 | 10.232 | 10.232 | 61.392 | 61.392 | 43224.8 | 42931.6 | 0.03608 | 0.03609 | 0.17 | -0.169 | 0.00098 | 0.00098 | 4087.75 | 2613.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7201 | 0.14881 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0027516 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8679 | Кот. №2а |  | Уз 14-4 | Уз 14-17 | 74.98 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.6 | 64.88 | 126.54 | 64.18 |  | 4.1368 | -4.1183 | 1.347 | 1.335 | 76.731 | 75.754 | 36.745 | 35.04 | 126.791 | 125.444 | 86.435 | 85.1 | 41.692 | 39.009 | 14.975 | 14.842 | 14.996 | 14.996 | 89.976 | 89.976 | 76455.2 | 76114.2 | 0.04182 | 0.04182 | 0.6 | -0.598 | 0.00036 | 0.00036 | 4392.41 | 2869.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5671 | 0.21896 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8682 | Кот. №2а |  | Уз 14-4 | Уз. учебная база;ул.Индустриальная, 48 | 38.77 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.6 | 63.56 | 121.89 | 59.81 |  | 0.5398 | -0.5285 | 0 | 0 | 76.731 | 76.791 | 35.1 | 35.04 | 126.791 | 126.791 | 85.1 | 85.1 | 41.692 | 41.691 | 0.008 | 0.008 | 7.754 | 7.754 | 46.524 | 46.524 | 4988.1 | 4883.6 | 0.04313 | 0.04326 | 0.02 | -0.019 | 0.00074 | 0.00074 | 3081.98 | 1978.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7201 | 0.14881 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002575 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8683 | Кот. №2а |  | Уз. учебная база;ул.Индустриальная, 48 | Уз 14-16 | 30.95 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.89 | 66.86 | 115.67 | 62.56 |  | 0.2819 | -0.2805 | 0.003 | 0.003 | 76.791 | 76.748 | 35.063 | 35.1 | 126.791 | 126.788 | 85.103 | 85.1 | 41.691 | 41.685 | 0.078 | 0.077 | 6.19 | 6.19 | 37.14 | 37.14 | 5209.6 | 5184.7 | 0.0469 | 0.04692 | 0.041 | -0.041 | 0.00015 | 0.00015 | 1752.41 | 1206.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5767 | 0.2185 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8685 | Кот. №2а |  | Уз 14-16 | гараж; ул.Индустриальная, 46/6 | 13.57 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.67 | 67.67 | 113.76 | 66.86 |  | 0.2817 | -0.2807 | 0.001 | 0.001 | 76.748 | 77.127 | 35.444 | 35.063 | 126.788 | 126.787 | 85.104 | 85.103 | 41.685 | 41.683 | 0.078 | 0.077 | 2.714 | 2.714 | 16.284 | 16.284 | 5206.9 | 5187.4 | 0.0469 | 0.04692 | 0.041 | -0.041 | 6e-05 | 6e-05 | 538.91 | 229.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5767 | 0.2185 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8687 | Кот. №2а |  | Уз 14-17 | Административное здание; ул.Индустриальная, 50/14 | 5.89 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.54 | 65.13 | 126.4 | 65.04 |  | 2.5379 | -2.5272 | 0.04 | 0.04 | 75.754 | 75.694 | 36.765 | 36.745 | 125.444 | 125.404 | 86.475 | 86.435 | 39.009 | 38.929 | 5.674 | 5.626 | 1.178 | 1.178 | 7.068 | 7.068 | 46905.8 | 46706.5 | 0.0421 | 0.0421 | 0.368 | -0.367 | 3e-05 | 3e-05 | 342.9 | 225.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5671 | 0.21896 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8689 | Кот. №2а |  | Уз 14-17 | Уз. промбаза/ магазин;ул.Индустриальная, 50/13 | 20.54 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.54 | 65.13 | 125.79 | 64.63 |  | 1.5985 | -1.5915 | 0.056 | 0.056 | 75.754 | 76.098 | 37.201 | 36.745 | 125.444 | 125.388 | 86.491 | 86.435 | 39.009 | 38.898 | 2.273 | 2.253 | 4.108 | 4.108 | 24.648 | 24.648 | 29542.8 | 29414.3 | 0.04251 | 0.04251 | 0.232 | -0.231 | 0.0001 | 0.0001 | 1195.77 | 787.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5671 | 0.21896 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8691 | Кот. №2а |  | Уз. промбаза/ магазин;ул.Индустриальная, 50/13 | промбаза; ул.Индустриальная, 50/11 | 22.55 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.79 | 65.4 | 125.23 | 65.16 |  | 1.4503 | -1.4442 | 0.52 | 0.515 | 76.098 | 75.309 | 37.446 | 37.201 | 125.388 | 124.869 | 87.006 | 86.491 | 38.898 | 37.863 | 19.199 | 19.039 | 4.51 | 4.51 | 27.06 | 27.06 | 41881.1 | 41705.2 | 0.04684 | 0.04684 | 0.514 | -0.512 | 4e-05 | 4e-05 | 806.15 | 344.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8886 | 0.25716 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8693 | Кот. №2а |  | Уз. промбаза/ магазин;ул.Индустриальная, 50/13 | промбаза/ магазин; ул.Индустриальная, 50/13 | 7.05 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.79 | 65.64 | 124.1 | 64.8 |  | 0.1481 | -0.1474 | 0 | 0 | 76.098 | 76.058 | 37.161 | 37.201 | 125.388 | 125.388 | 86.491 | 86.491 | 38.898 | 38.897 | 0.016 | 0.016 | 1.41 | 1.41 | 8.46 | 8.46 | 2737.1 | 2724.8 | 0.03497 | 0.03492 | 0.021 | -0.021 | 3e-05 | 3e-05 | 250.73 | 124.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5671 | 0.21896 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8694 | Кот. №2а |  | Уз 5П- | Уз 5П-7 | 57.12 | 364.05 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.53 | 67.65 | 128.47 | 67.61 |  | 180.6151 | -178.9106 | 0.012 | 0.012 | 78.835 | 80.163 | 38.408 | 37.056 | 126.835 | 126.823 | 85.068 | 85.056 | 41.779 | 41.755 | 0.21 | 0.206 | 0 | 0 | 57.12 | 57.12 | 336502.2 | 333326.6 | 0.0296 | 0.0296 | 0.266 | -0.264 | 0.0269 | 0.0269 | 10368.99 | 7077.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.096108 | 2.25e-05 | [15 empty] | Сталь
8697 | Кот. №2а |  | Уз 5П-6 | Уз 5П-6 | 2.62 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 61.39 | 128.83 | 61.35 |  | 8.2539 | -8.1255 | 0 | 0 | 78.914 | 78.914 | 36.979 | 36.979 | 126.914 | 126.914 | 84.979 | 84.979 | 41.935 | 41.935 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | 15377.9 | 15138.6 | 0.03431 | 0.03437 | 0.012 | -0.012 | 0.00123 | 0.00123 | 476.6 | 306.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2276 | 0.036727 | 1.46e-05 | 0 | 0.0043311 | 1e-06 | [14 empty] | Пан-14 | Сталь
8699 | Кот. №2а |  | Уз 5П-6 | Уз 5П-6 | 3.94 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.83 | 61.45 | 128.74 | 61.39 |  | 8.2527 | -8.1268 | 0 | 0 | 78.914 | 78.144 | 36.209 | 36.979 | 126.914 | 126.914 | 84.979 | 84.979 | 41.935 | 41.935 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 3.94 | 15375.6 | 15140.9 | 0.03431 | 0.03437 | 0.012 | -0.012 | 0.00186 | 0.00186 | 716.48 | 460.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.13 | 0.034329 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0043311 | 1.7e-06 | [14 empty] | Пан-14 | Сталь
8701 | Кот. №2а |  | ТК 2 | склад; ул.Индустриальная, 46/19 | 51.61 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.93 | 65.86 | 123.43 | 65.21 |  | 2.3285 | -2.3172 | 0.008 | 0.008 | 68.828 | 72.41 | 30.503 | 26.905 | 126.908 | 126.9 | 84.993 | 84.985 | 41.922 | 41.907 | 0.127 | 0.126 | 10.322 | 10.322 | 61.932 | 61.932 | 21517.2 | 21413 | 0.03575 | 0.03577 | 0.084 | -0.084 | 0.00099 | 0.00099 | 3492.66 | 1501.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6578 | 0.1502 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0013319 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8702 | Кот. №2а |  | ТК 1 | ТК 2 | 82.24 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.19 | 63.79 | 124.93 | 63.25 |  | 7.0806 | -7.0208 | 0.003 | 0.003 | 65.201 | 68.828 | 26.905 | 23.272 | 126.911 | 126.908 | 84.985 | 84.982 | 41.928 | 41.922 | 0.031 | 0.031 | 16.448 | 16.448 | 98.688 | 98.688 | 32715.5 | 32439.2 | 0.03071 | 0.03074 | 0.064 | -0.064 | 0.0063 | 0.0063 | 8862.36 | 3783.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6022 | 0.08619 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0037555 | 1.38e-05 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8706 | Кот. №2а |  | ТК 2 | Уз 14-7 | 95.06 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.93 | 65.78 | 121.71 | 64.39 |  | 2.5379 | -2.5181 | 0.002 | 0.002 | 68.828 | 69.926 | 28.008 | 26.905 | 126.908 | 126.906 | 84.988 | 84.985 | 41.922 | 41.918 | 0.019 | 0.019 | 19.012 | 19.012 | 114.072 | 114.072 | 15635 | 15513 | 0.03451 | 0.03454 | 0.041 | -0.041 | 0.00409 | 0.00409 | 8186.51 | 3484.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1034 | 0.10985 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0013336 | 1.25e-05 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8707 | Кот. №2а |  | Уз 14-7 | производственное здание; ул.Индустриальная, 46/2 | 48.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.71 | 66.56 | 120.26 | 65.55 |  | 2.4783 | -2.4672 | 0.008 | 0.008 | 69.926 | 66.897 | 24.996 | 28.008 | 126.906 | 126.897 | 84.996 | 84.988 | 41.918 | 41.901 | 0.143 | 0.142 | 9.63 | 9.63 | 57.78 | 57.78 | 22902 | 22799.1 | 0.0356 | 0.03561 | 0.09 | -0.089 | 0.00092 | 0.00092 | 3598.82 | 2479.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.731 | 0.14857 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0013223 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8710 | Кот. №2а |  | Уз 14-7 | хоз.постройка; ул.Индустриальная, 46/1 | 10.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.71 | 87.35 | 108 | 76.02 |  | 0.0555 | -0.055 | 0 | 0 | 69.926 | 70.706 | 28.788 | 28.008 | 126.906 | 126.906 | 84.988 | 84.988 | 41.918 | 41.918 | 0 | 0 | 2.034 | 2.034 | 12.204 | 12.204 | 512.6 | 508.3 | 0.12485 | 0.12591 | 0.002 | -0.002 | 0.00019 | 0.00019 | 760.13 | 623.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.731 | 0.14857 | 1.46e-05 | 1e-07 | 1.14e-05 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8716 | Кот. №2а |  | ТК 2 | Уз 14-9 | 81.95 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.93 | 63.5 | 122.03 | 61.59 |  | 2.2079 | -2.1918 | 0.012 | 0.012 | 68.828 | 77.716 | 35.817 | 26.905 | 126.908 | 126.896 | 84.997 | 84.985 | 41.922 | 41.899 | 0.119 | 0.117 | 16.39 | 16.39 | 98.34 | 98.34 | 20403.1 | 20254 | 0.03738 | 0.0374 | 0.08 | -0.08 | 0.00157 | 0.00157 | 6412.75 | 4179.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6578 | 0.1502 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.00109 | 7.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8718 | Кот. №2а |  | З.у №1 | Уз 14-11 | 45.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.62 | 62.72 | 127.41 | 61.93 |  | 7.1007 | -7.0006 | 0 | 0 | 76.644 | 69.554 | 27.619 | 34.709 | 126.914 | 126.914 | 84.979 | 84.979 | 41.935 | 41.934 | 0.001 | 0.001 | 9.146 | 9.146 | 54.876 | 54.876 | 16404.3 | 16173 | 0.0308 | 0.03087 | 0.016 | -0.016 | 0.01401 | 0.01401 | 8581.09 | 5549.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.0892 | 0.04331 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0037555 | 1.53e-05 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8719 | Кот. №2а |  | Уз.576 | Уз.581 | 8.66 | 135.48 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.81 | 67.34 | 128.8 | 67.33 |  | 184.6333 | -182.6417 | 0.002 | 0.002 | 70.647 | 70.975 | 29.078 | 28.746 | 126.897 | 126.895 | 84.998 | 84.996 | 41.901 | 41.898 | 0.22 | 0.215 | 0 | 0 | 8.66 | 8.66 | 343988.5 | 340277.9 | 0.02959 | 0.0296 | 0.272 | -0.269 | 0.00408 | 0.00408 | 1574.64 | 1070.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.098439 | 3.4e-06 | [15 empty] | Сталь
8720 | Кот. №2а |  | Уз 5П-6 | З.у №1 | 4.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.74 | 61.93 | 128.62 | 61.85 |  | 7.1022 | -6.9992 | 0 | 0 | 78.144 | 76.644 | 34.709 | 36.209 | 126.914 | 126.914 | 84.979 | 84.979 | 41.935 | 41.935 | 0.001 | 0.001 | 0.934 | 0.934 | 5.604 | 5.604 | 16407.6 | 16169.7 | 0.0308 | 0.03087 | 0.016 | -0.016 | 0.00143 | 0.00143 | 876.94 | 562.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.0807 | 0.043326 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0037555 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8721 | Кот. №2а |  | Уз 14-11 | ТК 1 | 80.33 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.41 | 63.25 | 126.19 | 62.72 |  | 7.0867 | -7.0146 | 0.003 | 0.003 | 69.554 | 65.201 | 23.272 | 27.619 | 126.914 | 126.911 | 84.982 | 84.979 | 41.934 | 41.928 | 0.032 | 0.031 | 16.066 | 16.066 | 96.396 | 96.396 | 32743.9 | 32410.7 | 0.03071 | 0.03074 | 0.064 | -0.064 | 0.00615 | 0.00615 | 8690.18 | 3709.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6022 | 0.08619 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0037555 | 1.35e-05 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8723 | Кот. №2а |  | Уз.582 | Перемычка | 3.3 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.9 | 67.02 | 128.9 | 67.02 |  | 192.9294 | -190.725 | 0.001 | 0.001 | 79.597 | 77.916 | 35.977 | 37.656 | 126.917 | 126.916 | 84.977 | 84.976 | 41.941 | 41.939 | 0.24 | 0.234 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 359444.9 | 355337.9 | 0.02958 | 0.02958 | 0.284 | -0.281 | 0.00155 | 0.00155 | 600.34 | 406.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9795 | 0.034507 | 1.46e-05 | 0 | 0.10277 | 1.4e-06 | [14 empty] | Панель 14 | Сталь
8724 | Кот. №2а |  | Уз 5П-6 | НЗРА 2-я пл-ка; ул.Индустриальная, 46/1 | 89.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.74 | 69.28 | 102.6 | 50.82 |  | 0.3793 | -0.3647 | 0 | 0 | 78.144 | 70.164 | 28.229 | 36.209 | 126.914 | 126.914 | 84.979 | 84.979 | 41.935 | 41.935 | 0 | 0 | 17.858 | 17.858 | 107.148 | 107.148 | 1752.4 | 1685 | 0.03652 | 0.03798 | 0.003 | -0.003 | 0.00684 | 0.00684 | 9913.71 | 6733 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6604 | 0.08576 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0001233 | 1.51e-05 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8727 | Кот. №2а |  | Перемычка | Уз 5П-6 | 2.48 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.9 | 67.02 | 128.9 | 67.02 |  | 192.9279 | -190.7265 | 0.001 | 0.001 | 77.916 | 78.916 | 36.978 | 35.977 | 126.916 | 126.916 | 84.978 | 84.977 | 41.939 | 41.938 | 0.24 | 0.234 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 359442 | 355340.8 | 0.02958 | 0.02958 | 0.284 | -0.281 | 0.00117 | 0.00117 | 451.16 | 305.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9795 | 0.034507 | 1.46e-05 | 0 | 0.10277 | 1e-06 | [14 empty] | Панель 14 | Сталь
8729 | Кот. №2а |  | Уз 5П-6 | Уз 5П-6 | 2.69 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.9 | 67.03 | 128.89 | 67.02 |  | 192.9267 | -190.7277 | 0.001 | 0.001 | 78.916 | 78.915 | 36.978 | 36.978 | 126.916 | 126.915 | 84.978 | 84.978 | 41.938 | 41.937 | 0.24 | 0.234 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 359439.9 | 355343 | 0.02958 | 0.02958 | 0.284 | -0.281 | 0.00127 | 0.00127 | 489.35 | 331.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.0771 | 0.036932 | 1.46e-05 | 0 | 0.10277 | 1.1e-06 | [14 empty] | Панель 14 | Сталь
8731 | Кот. №2а |  | Уз 5П-6 | Уз 5П-6 | 4.8 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 67.03 | 128.89 | 67.03 |  | 192.9254 | -190.729 | 0.001 | 0.001 | 78.915 | 78.914 | 36.979 | 36.978 | 126.915 | 126.914 | 84.979 | 84.978 | 41.937 | 41.935 | 0.24 | 0.234 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 359437.5 | 355345.3 | 0.02958 | 0.02958 | 0.284 | -0.281 | 0.00226 | 0.00226 | 873.18 | 591.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.0771 | 0.036932 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.10277 | 1.9e-06 | [14 empty] | Панель 14 | Сталь
8732 | Кот. №2а |  | Уз 5П-6 | Техникум Бизнес и Право; ул.Индустриальная, 46 | 39.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.74 | 65.51 | 124.71 | 62.85 |  | 0.7694 | -0.7648 | 0.001 | 0.001 | 78.144 | 67.013 | 25.08 | 36.209 | 126.914 | 126.913 | 84.98 | 84.979 | 41.935 | 41.933 | 0.016 | 0.015 | 7.972 | 7.972 | 47.832 | 47.832 | 7110.3 | 7067.1 | 0.04004 | 0.04008 | 0.028 | -0.028 | 0.00076 | 0.00076 | 3106.47 | 2033.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7373 | 0.14843 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0004523 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-27 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8733 | Кот. №2а |  | Уз 5П-6 | Уз.576 | 76.31 | 135.48 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 67.33 | 128.81 | 67.28 |  | 184.6692 | -182.6057 | 0.017 | 0.016 | 78.914 | 70.647 | 28.746 | 36.979 | 126.914 | 126.897 | 84.996 | 84.979 | 41.935 | 41.901 | 0.22 | 0.215 | 0 | 0 | 76.31 | 76.31 | 344055.4 | 340210.9 | 0.02959 | 0.0296 | 0.272 | -0.269 | 0.03594 | 0.03594 | 13881.42 | 9428.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.2369 | 0.036715 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.098439 | 3.01e-05 | [15 empty] | Сталь
8734 | Кот. №2а |  | Уз 5П-5-1 | Уз.582 | 59.28 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.96 | 67.02 | 128.9 | 66.98 |  | 192.9573 | -190.6971 | 0.014 | 0.014 | 78.931 | 79.597 | 37.656 | 36.962 | 126.931 | 126.917 | 84.976 | 84.962 | 41.969 | 41.941 | 0.24 | 0.234 | 0 | 0 | 59.28 | 59.28 | 359497 | 355285.9 | 0.02958 | 0.02958 | 0.285 | -0.281 | 0.02792 | 0.02792 | 10787.82 | 7303.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9795 | 0.034507 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.10277 | 2.49e-05 | [14 empty] | Панель 14 | Сталь
8736 | Кот. №2а |  | Уз 14-9 | абк автотрейд; ул.Индустриальная, 46/22 | 23.47 |  |  | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.03 | 66.28 | 121.27 | 65.76 |  | 1.1925 | -1.1879 | 4.283 | 4.25 | 77.716 | 73.253 | 39.887 | 35.817 | 126.896 | 122.613 | 89.247 | 84.997 | 41.899 | 33.366 | 152.074 | 150.904 | 4.694 | 4.694 | 28.164 | 28.164 | 55098.8 | 54885.7 | 0.05233 | 0.05234 | 1.081 | -1.077 | 2e-05 | 2e-05 | 902.4 | 614.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4678 | 0.28837 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8738 | Кот. №2а |  | Уз 14-9 | пож сервис; ул.Индустриальная, 46д | 136.71 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.03 | 68.06 | 111.66 | 60.83 |  | 1.0138 | -1.0055 | 0.004 | 0.004 | 77.716 | 77.632 | 35.741 | 35.817 | 126.896 | 126.892 | 85.001 | 84.997 | 41.899 | 41.89 | 0.027 | 0.026 | 27.342 | 27.342 | 164.052 | 164.052 | 9368.9 | 9291.4 | 0.03987 | 0.0399 | 0.037 | -0.036 | 0.00262 | 0.00262 | 10512.8 | 7270.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6578 | 0.1502 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0004382 | 1.32e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-14 | Сталь
8742 | Кот. №2а |  | Уз 5П-5-1 | Уз 5П-5-1 | 1.15 | 103.77 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.96 | 66.47 | 128.96 | 66.47 |  | 275.0023 | -262.3346 | 0 | 0 | 78.931 | 78.931 | 36.962 | 36.962 | 126.931 | 126.931 | 84.962 | 84.962 | 41.969 | 41.969 | 0.083 | 0.075 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 365125.9 | 348306.7 | 0.02727 | 0.02729 | 0.206 | -0.196 | 0.00107 | 0.00107 | 266.48 | 180.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 38.6071 | 0.025902 | 1.46e-05 | 0 | 0.14663 | 6e-07 | [14 empty] | Панель 14 | Сталь
8743 | Кот. №2а |  | Уз 5П-5 | Уз 5П-5-1 | 70.47 | 55.05 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.02 | 66.47 | 128.96 | 66.43 |  | 275.0676 | -262.2692 | 0.006 | 0.005 | 78.937 | 78.931 | 36.962 | 36.957 | 126.937 | 126.931 | 84.962 | 84.957 | 41.98 | 41.969 | 0.083 | 0.075 | 0 | 0 | 70.47 | 70.47 | 365212.7 | 348220 | 0.02727 | 0.02729 | 0.206 | -0.196 | 0.06535 | 0.06535 | 16335.21 | 11073.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 38.6071 | 0.025902 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.14663 | 3.94e-05 | [15 empty] | Сталь
8747 | Кот. №2а |  | Уз 5П-5 | Уз 5П-5 | 3.95 | 4.19 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.02 | 63.47 | 129.01 | 63.46 |  | 44.7357 | -44.47 | 0.001 | 0.001 | 78.937 | 78.936 | 36.958 | 36.957 | 126.937 | 126.936 | 84.958 | 84.957 | 41.98 | 41.979 | 0.195 | 0.192 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 139662 | 138832.6 | 0.03382 | 0.03382 | 0.185 | -0.184 | 0.00066 | 0.00066 | 499.29 | 324.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0237 | 0.058742 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.027106 | 1e-06 | [14 empty] | Пан-15 | Сталь
8748 | Кот. №2а |  | Уз 5П-5 | Уз 5П-5 | 7.61 | 18.32 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.02 | 66 | 129.02 | 65.99 |  | 319.8104 | -306.7322 | 0.001 | 0.001 | 78.938 | 78.937 | 36.957 | 36.956 | 126.938 | 126.937 | 84.957 | 84.956 | 41.982 | 41.98 | 0.111 | 0.103 | 0 | 0 | 7.61 | 7.61 | 424618.5 | 407254.3 | 0.02722 | 0.02724 | 0.239 | -0.23 | 0.00706 | 0.00706 | 1764.08 | 1190.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 38.6071 | 0.025902 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.17373 | 4.3e-06 | [15 empty] | Сталь
8751 | Кот. №2а |  | Уз 15-30 | Уз 15-21 | 9.02 |  |  | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.87 | 63.57 | 128.85 | 63.56 |  | 44.7323 | -44.4734 | 0.059 | 0.058 | 76.795 | 76.726 | 35.683 | 35.635 | 126.525 | 126.466 | 85.423 | 85.365 | 41.16 | 41.043 | 5.465 | 5.402 | 1.804 | 1.804 | 10.824 | 10.824 | 275578.9 | 273983.7 | 0.03172 | 0.03172 | 0.721 | -0.717 | 0.00039 | 0.00039 | 883.71 | 567.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.027106 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8754 | Кот. №2а |  | Уз 15-13 | Уз. АБК "УНИМО - 80"; ул.Индустриальная, 44/3 | 53.43 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.72 | 63.49 | 128.16 | 63.14 |  | 7.6997 | -7.6571 | 0.088 | 0.087 | 70.884 | 75.266 | 35.118 | 30.56 | 126.104 | 126.016 | 85.868 | 85.78 | 40.324 | 40.148 | 1.38 | 1.365 | 10.686 | 10.686 | 64.116 | 64.116 | 71152 | 70758.3 | 0.03559 | 0.03559 | 0.279 | -0.278 | 0.00102 | 0.00102 | 4275.18 | 2724.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6911 | 0.14945 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0045742 | 5.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8756 | Кот. №2а |  | Уз. ; | Уз 15-16 | 20.84 |  |  | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.73 | 63.97 | 128.65 | 63.91 |  | 24.9459 | -24.8098 | 0.043 | 0.042 | 76.428 | 76.425 | 36.179 | 36.097 | 126.108 | 126.065 | 85.819 | 85.777 | 40.33 | 40.245 | 1.712 | 1.693 | 4.168 | 4.168 | 25.008 | 25.008 | 153682.1 | 152843.7 | 0.03194 | 0.03194 | 0.402 | -0.4 | 0.0009 | 0.0009 | 2040.1 | 1316.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.015298 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8758 | Кот. №2а |  | Уз 15-16 | Уз 15-15 | 11.34 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.65 | 63.98 | 128.62 | 63.97 |  | 24.945 | -24.8107 | 0.023 | 0.023 | 76.425 | 76.391 | 36.192 | 36.179 | 126.065 | 126.041 | 85.842 | 85.819 | 40.245 | 40.199 | 1.711 | 1.693 | 2.268 | 2.268 | 13.608 | 13.608 | 153676.6 | 152849.2 | 0.03194 | 0.03194 | 0.402 | -0.4 | 0.00049 | 0.00049 | 764.79 | 327.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.015298 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8760 | Кот. №2а |  | Уз 15-15 | Уз 15-33 | 65.14 |  |  | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.62 | 64.14 | 128.36 | 63.98 |  | 24.9445 | -24.8112 | 0.134 | 0.132 | 76.391 | 76.858 | 36.925 | 36.192 | 126.041 | 125.908 | 85.975 | 85.842 | 40.199 | 39.933 | 1.711 | 1.693 | 13.028 | 13.028 | 78.168 | 78.168 | 153673.6 | 152852.2 | 0.03194 | 0.03194 | 0.402 | -0.4 | 0.00281 | 0.00281 | 6372.6 | 4123.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.015298 | 8.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8762 | Кот. №2а |  | Уз 15-33 | Уз 15-17 | 43.13 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.36 | 64.2 | 128.24 | 64.14 |  | 24.9417 | -24.814 | 0.089 | 0.088 | 76.858 | 70.819 | 31.062 | 36.925 | 125.908 | 125.819 | 86.062 | 85.975 | 39.933 | 39.757 | 1.711 | 1.694 | 8.626 | 8.626 | 51.756 | 51.756 | 153656.3 | 152869.5 | 0.03194 | 0.03194 | 0.402 | -0.4 | 0.00186 | 0.00186 | 2907.05 | 1245.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.015298 | 5.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8763 | Кот. №2а |  | Уз. ; | Уз 15-13 | 2.47 |  |  | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.73 | 63.32 | 128.72 | 63.31 |  | 19.7837 | -19.6664 | 0.003 | 0.003 | 76.428 | 70.884 | 30.56 | 36.097 | 126.108 | 126.104 | 85.78 | 85.777 | 40.33 | 40.324 | 1.081 | 1.068 | 0.494 | 0.494 | 2.964 | 2.964 | 121879.9 | 121156.9 | 0.03207 | 0.03207 | 0.319 | -0.317 | 0.00011 | 0.00011 | 241.8 | 155.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 0 | 0.011808 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8764 | Кот. №2а |  | Уз 15-13 | Уз 15-12 | 50.14 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.72 | 64.26 | 128.23 | 63.95 |  | 8.1679 | -8.1275 | 0.093 | 0.092 | 70.884 | 71.011 | 30.873 | 30.56 | 126.104 | 126.011 | 85.873 | 85.78 | 40.324 | 40.138 | 1.551 | 1.535 | 10.028 | 10.028 | 60.168 | 60.168 | 75479.3 | 75105.9 | 0.03554 | 0.03555 | 0.296 | -0.295 | 0.00096 | 0.00096 | 4011.93 | 2575.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6911 | 0.14945 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0050455 | 4.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8765 | Кот. №2а |  | Уз 15-12 | АБК "Берлин"; ул.Индустриальная, 42/1 | 12.57 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.23 | 64.8 | 127.88 | 64.58 |  | 2.1621 | -2.1526 | 0.062 | 0.062 | 71.011 | 76.269 | 36.254 | 30.873 | 126.011 | 125.949 | 85.934 | 85.873 | 40.138 | 40.014 | 4.13 | 4.094 | 2.514 | 2.514 | 15.084 | 15.084 | 39959.7 | 39784.2 | 0.04222 | 0.04222 | 0.314 | -0.312 | 6e-05 | 6e-05 | 739.07 | 480.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5815 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8767 | Кот. №2а |  | Уз 15-4 | РММ; ул.Индустриальная, 44 | 12.08 |  |  | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.26 | 65.92 | 122.82 | 63.65 |  | 0.23 | -0.2288 | 0 | 0 | 75.558 | 75.518 | 36.757 | 36.797 | 125.318 | 125.318 | 86.557 | 86.557 | 38.761 | 38.76 | 0.007 | 0.007 | 2.416 | 2.416 | 14.496 | 14.496 | 3035.9 | 3020.9 | 0.0362 | 0.03614 | 0.017 | -0.017 | 0.00011 | 0.00011 | 789.66 | 519.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4118 | 0.18478 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8769 | Кот. №2а |  | Уз. АБК "УНИМО - 80"; ул.Индустриальная, 44/3 | Уз. Столовая 25 мест;ул.Индустриальная, 44/4 | 48.99 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.16 | 62.34 | 127.67 | 62.11 |  | 3.6485 | -3.6257 | 0.686 | 0.677 | 75.266 | 70.33 | 31.545 | 35.118 | 126.016 | 125.33 | 86.545 | 85.868 | 40.148 | 38.785 | 11.665 | 11.52 | 9.798 | 9.798 | 58.788 | 58.788 | 67431.9 | 67009.2 | 0.04188 | 0.04188 | 0.529 | -0.526 | 0.00023 | 0.00023 | 1777.41 | 813.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5742 | 0.21862 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8770 | Кот. №2а |  | Уз. Столовая 25 мест;ул.Индустриальная, 44/4 | Уз 15-4 | 51.4 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.67 | 62.59 | 126.26 | 61.68 |  | 2.8805 | -2.8615 | 0.012 | 0.012 | 70.33 | 75.558 | 36.797 | 31.545 | 125.33 | 125.318 | 86.557 | 86.545 | 38.785 | 38.761 | 0.2 | 0.197 | 10.28 | 10.28 | 61.68 | 61.68 | 26618.5 | 26442.6 | 0.03682 | 0.03683 | 0.104 | -0.104 | 0.00098 | 0.00098 | 4087.79 | 2598.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7019 | 0.14921 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0015478 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8771 | Кот. №2а |  | Уз 15-4 | Уз 15-2 | 81.87 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.26 | 64.09 | 123.82 | 62.5 |  | 2.6496 | -2.6336 | 0.017 | 0.016 | 75.558 | 75.461 | 36.734 | 36.797 | 125.318 | 125.301 | 86.574 | 86.557 | 38.761 | 38.727 | 0.17 | 0.168 | 16.374 | 16.374 | 98.244 | 98.244 | 24484.3 | 24337 | 0.03698 | 0.037 | 0.096 | -0.096 | 0.00157 | 0.00157 | 6456.9 | 4198.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7019 | 0.14921 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0014178 | 7.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8773 | Кот. №2а |  | Уз 15-2 | Склад; ул.Индустриальная, 42а/3 | 131.99 |  |  | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.82 | 66.44 | 120.34 | 64.1 |  | 2.4484 | -2.4367 | 0.145 | 0.144 | 75.461 | 75.836 | 37.398 | 36.734 | 125.301 | 125.156 | 86.718 | 86.574 | 38.727 | 38.438 | 0.918 | 0.909 | 26.398 | 26.398 | 158.388 | 158.388 | 32322.1 | 32167.6 | 0.03936 | 0.03936 | 0.181 | -0.18 | 0.00124 | 0.00124 | 8503.81 | 5699.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3848 | 0.18571 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 1.03e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8774 | Кот. №2а |  | Уз 15-2 | АБК УНИМО - 80 2/3 доли; ул.Индустриальная, 42а | 9.23 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.82 | 66.46 | 120.22 | 64.02 |  | 0.1996 | -0.1985 | 0 | 0 | 75.461 | 69.411 | 30.684 | 36.734 | 125.301 | 125.301 | 86.574 | 86.574 | 38.727 | 38.727 | 0.001 | 0.001 | 1.846 | 1.846 | 11.076 | 11.076 | 1844.4 | 1834.2 | 0.0347 | 0.03489 | 0.007 | -0.007 | 0.00018 | 0.00018 | 717.47 | 483.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7019 | 0.14921 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001066 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8775 | Кот. №2а |  | Уз 15-6 | Уз. АРИ 4 (новый);ул.Индустриальная, 44/15 | 7.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.95 | 65.68 | 123.7 | 65.51 |  | 2.2684 | -2.2586 | 0.001 | 0.001 | 75.699 | 76.528 | 36.217 | 35.386 | 126.099 | 126.098 | 85.787 | 85.786 | 40.313 | 40.311 | 0.121 | 0.12 | 1.538 | 1.538 | 9.228 | 9.228 | 20961.9 | 20871.3 | 0.03582 | 0.03583 | 0.082 | -0.082 | 0.00015 | 0.00015 | 582.6 | 392.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7476 | 0.1482 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0012786 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8776 | Кот. №2а |  | Уз. АРИ 4 (новый);ул.Индустриальная, 44/15 | АРИ 4 (новый); ул.Индустриальная, 44/15 | 2.47 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.7 | 65.93 | 123.64 | 65.9 |  | 2.0058 | -1.9976 | 0 | 0 | 76.528 | 76.097 | 35.787 | 36.217 | 126.098 | 126.097 | 85.787 | 85.787 | 40.311 | 40.31 | 0.095 | 0.094 | 0.494 | 0.494 | 2.964 | 2.964 | 18535.2 | 18460.1 | 0.03615 | 0.03616 | 0.073 | -0.072 | 5e-05 | 5e-05 | 119.47 | 59.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7476 | 0.1482 | 1.46e-05 | 0 | 0.0011504 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8778 | Кот. №2а |  | Уз. АРИ 4 (новый);ул.Индустриальная, 44/15 | Уз. АРИ 4 (новый);ул.Индустриальная, 44/15 | 28.81 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.7 | 65.96 | 119.86 | 64 |  | 0.2625 | -0.2611 | 0.002 | 0.002 | 76.528 | 76.425 | 36.119 | 36.217 | 126.098 | 126.095 | 85.789 | 85.787 | 40.311 | 40.306 | 0.068 | 0.067 | 5.762 | 5.762 | 34.572 | 34.572 | 4850.7 | 4825 | 0.04724 | 0.04727 | 0.038 | -0.038 | 0.00014 | 0.00014 | 1006.42 | 510.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5758 | 0.21854 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8779 | Кот. №2а |  | Уз 5П-5 | Уз 15-30 | 62.77 |  |  | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.01 | 63.56 | 128.87 | 63.47 |  | 44.7351 | -44.4707 | 0.412 | 0.407 | 78.936 | 76.795 | 35.635 | 36.958 | 126.936 | 126.525 | 85.365 | 84.958 | 41.979 | 41.16 | 5.466 | 5.402 | 12.554 | 12.554 | 75.324 | 75.324 | 275595.6 | 273967 | 0.03172 | 0.03172 | 0.721 | -0.717 | 0.0027 | 0.0027 | 6154.67 | 3951.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.027106 | 8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8780 | Кот. №2а |  | Уз 15-21 | Уз. ; | 54.6 |  |  | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.85 | 63.65 | 128.73 | 63.57 |  | 44.732 | -44.4738 | 0.358 | 0.354 | 76.726 | 76.428 | 36.097 | 35.683 | 126.466 | 126.108 | 85.777 | 85.423 | 41.043 | 40.33 | 5.465 | 5.403 | 10.92 | 10.92 | 65.52 | 65.52 | 275576.5 | 273986.1 | 0.03172 | 0.03172 | 0.721 | -0.717 | 0.00235 | 0.00235 | 5348.7 | 3440.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.027106 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8781 | Кот. №2а |  | Уз 15-14 | Производственный цех АРИ - 2 (старый); ул.Индустриальная, 44/21 | 39.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.82 | 65.14 | 126.43 | 64.22 |  | 1.8992 | -1.8905 | 0.025 | 0.025 | 71.911 | 73.286 | 33.258 | 31.833 | 125.981 | 125.956 | 85.928 | 85.903 | 40.078 | 40.028 | 0.532 | 0.528 | 7.9 | 7.9 | 47.4 | 47.4 | 25072.6 | 24956.9 | 0.03793 | 0.03794 | 0.141 | -0.14 | 0.00037 | 0.00037 | 2648.3 | 1742.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4057 | 0.18499 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8784 | Кот. №2а |  | Уз 15-6 | АРИ №5; ул.Индустриальная, 44 | 39.75 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.95 | 68.29 | 112.21 | 63.44 |  | 0.2924 | -0.2881 | 0 | 0 | 75.699 | 73.449 | 33.136 | 35.386 | 126.099 | 126.099 | 85.786 | 85.786 | 40.313 | 40.313 | 0 | 0 | 7.95 | 7.95 | 47.7 | 47.7 | 1801.5 | 1774.8 | 0.03553 | 0.03606 | 0.005 | -0.005 | 0.00171 | 0.00171 | 3432.84 | 1399.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0001269 | 5.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8786 | Кот. №2а |  | Уз 15-7 | Уз 15-6 | 43.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.52 | 65.27 | 123.95 | 64.22 |  | 2.5627 | -2.5448 | 0.001 | 0.001 | 76.1 | 75.699 | 35.386 | 35.785 | 126.1 | 126.099 | 85.786 | 85.785 | 40.315 | 40.313 | 0.019 | 0.019 | 8.798 | 8.798 | 52.788 | 52.788 | 15787.7 | 15677.3 | 0.03447 | 0.0345 | 0.041 | -0.041 | 0.00189 | 0.00189 | 4008.09 | 2672.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0014055 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8789 | Кот. №2а |  | Уз 15-7 | Зд. 23846; ул.Индустриальная, 44 | 15.7 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.52 | 66.38 | 121.16 | 63.42 |  | 0.2381 | -0.2369 | 0 | 0 | 76.1 | 76.1 | 35.785 | 35.785 | 126.1 | 126.1 | 85.785 | 85.785 | 40.315 | 40.315 | 0.008 | 0.008 | 3.14 | 3.14 | 18.84 | 18.84 | 3143.3 | 3127.4 | 0.03662 | 0.03656 | 0.018 | -0.018 | 0.00015 | 0.00015 | 1038.43 | 700.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.411 | 0.18481 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8790 | Кот. №2а |  | Уз 15-8 | Уз 15-7 | 4.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.66 | 64.15 | 125.52 | 64.06 |  | 2.801 | -2.7815 | 0 | 0 | 76.1 | 76.1 | 35.785 | 35.785 | 126.1 | 126.1 | 85.785 | 85.785 | 40.315 | 40.315 | 0.023 | 0.023 | 0.884 | 0.884 | 5.304 | 5.304 | 17255.8 | 17135.6 | 0.03414 | 0.03416 | 0.045 | -0.045 | 0.00019 | 0.00019 | 403.07 | 265.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015351 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8793 | Кот. №2а |  | Уз 15-8 | АРИ №3 (старый); ул.Индустриальная, 44/1 | 6.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.66 | 65.77 | 124.07 | 64.7 |  | 0.2251 | -0.2241 | 0 | 0 | 76.1 | 76.1 | 35.785 | 35.785 | 126.1 | 126.1 | 85.785 | 85.785 | 40.315 | 40.315 | 0.049 | 0.049 | 1.236 | 1.236 | 7.416 | 7.416 | 4160.3 | 4142.4 | 0.04665 | 0.04667 | 0.033 | -0.033 | 3e-05 | 3e-05 | 357.92 | 238.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8794 | Кот. №2а |  | Уз 15-9 | Уз 15-8 | 37.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.81 | 64.11 | 125.66 | 63.35 |  | 3.0277 | -3.004 | 0.001 | 0.001 | 74.641 | 76.1 | 35.785 | 34.323 | 126.101 | 126.1 | 85.785 | 85.783 | 40.318 | 40.315 | 0.027 | 0.026 | 7.574 | 7.574 | 45.444 | 45.444 | 18652.6 | 18506.3 | 0.03386 | 0.03389 | 0.049 | -0.048 | 0.00163 | 0.00163 | 3476.93 | 2275.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0016655 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8797 | Кот. №2а |  | Уз 15-9 | АРИ №1 (старый); ул.Индустриальная, 44 | 8.21 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.81 | 65.55 | 125.02 | 64.78 |  | 0.2212 | -0.2202 | 0 | 0 | 74.641 | 74.331 | 34.014 | 34.323 | 126.101 | 126.101 | 85.784 | 85.783 | 40.318 | 40.317 | 0.048 | 0.047 | 1.642 | 1.642 | 9.852 | 9.852 | 4087.6 | 4069.3 | 0.04675 | 0.04678 | 0.032 | -0.032 | 4e-05 | 4e-05 | 396.17 | 170.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8798 | Кот. №2а |  | Уз 15-10 | Уз 15-9 | 6.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127 | 63.45 | 126.81 | 63.32 |  | 3.2492 | -3.2239 | 0 | 0 | 74.271 | 74.641 | 34.323 | 33.953 | 126.101 | 126.101 | 85.783 | 85.783 | 40.318 | 40.318 | 0.031 | 0.03 | 1.334 | 1.334 | 8.004 | 8.004 | 20016.9 | 19861 | 0.03362 | 0.03365 | 0.052 | -0.052 | 0.00029 | 0.00029 | 613.07 | 398.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0017962 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8801 | Кот. №2а |  | Уз 15-10 | Крытая крановая эстакада; ул.Индустриальная, 44 | 15.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127 | 65.93 | 123.06 | 63.31 |  | 0.2292 | -0.2282 | 0.001 | 0.001 | 74.271 | 73.1 | 32.784 | 33.953 | 126.101 | 126.1 | 85.784 | 85.783 | 40.318 | 40.316 | 0.051 | 0.051 | 3.094 | 3.094 | 18.564 | 18.564 | 4236.3 | 4216.7 | 0.04654 | 0.04657 | 0.033 | -0.033 | 7e-05 | 7e-05 | 903.06 | 597.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5811 | 0.21829 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8802 | Кот. №2а |  | Уз 15-11 | Уз 15-10 | 31.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.83 | 63.32 | 127 | 62.78 |  | 3.4797 | -3.4507 | 0.001 | 0.001 | 72.363 | 74.271 | 33.953 | 32.042 | 126.103 | 126.101 | 85.783 | 85.782 | 40.321 | 40.318 | 0.035 | 0.034 | 6.298 | 6.298 | 37.788 | 37.788 | 21437.3 | 21258.2 | 0.03341 | 0.03343 | 0.056 | -0.056 | 0.00136 | 0.00136 | 2908.61 | 1878.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0019263 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8805 | Кот. №2а |  | Уз 15-11 | Зд. 23842; ул.Индустриальная, 44 | 10.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.83 | 65.5 | 124.96 | 63.6 |  | 0.2211 | -0.2201 | 0.001 | 0.001 | 72.363 | 72.112 | 31.792 | 32.042 | 126.103 | 126.102 | 85.782 | 85.782 | 40.321 | 40.32 | 0.048 | 0.047 | 2.164 | 2.164 | 12.984 | 12.984 | 4086.2 | 4067.5 | 0.04676 | 0.04678 | 0.032 | -0.032 | 5e-05 | 5e-05 | 634.72 | 416.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8809 | Кот. №2а |  | Уз 15-13 | Уз 15-11 | 35.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.72 | 62.83 | 127.83 | 62.26 |  | 3.7023 | -3.6692 | 0.002 | 0.002 | 70.884 | 72.363 | 32.042 | 30.56 | 126.104 | 126.103 | 85.782 | 85.78 | 40.324 | 40.321 | 0.039 | 0.039 | 7.036 | 7.036 | 42.216 | 42.216 | 22808.7 | 22604.7 | 0.03322 | 0.03324 | 0.06 | -0.059 | 0.00152 | 0.00152 | 3266.22 | 2088.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.002057 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8811 | Кот. №2а |  | Уз 15-13 | Зд. 23861; ул.Индустриальная, 44 | 10.74 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 65.05 | 126.83 | 64.16 |  | 0.2137 | -0.2127 | 0 | 0 | 70.884 | 70.224 | 29.901 | 30.56 | 126.104 | 126.104 | 85.781 | 85.78 | 40.324 | 40.323 | 0.038 | 0.037 | 2.148 | 2.148 | 12.888 | 12.888 | 3949.1 | 3930.4 | 0.03952 | 0.03945 | 0.031 | -0.031 | 5e-05 | 5e-05 | 403.5 | 189.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8812 | Кот. №2а |  | Уз 15-12 | Уз 15-14 | 31.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.23 | 64.42 | 127.82 | 64.15 |  | 6.0049 | -5.9759 | 0.03 | 0.03 | 71.011 | 71.911 | 31.833 | 30.873 | 126.011 | 125.981 | 85.903 | 85.873 | 40.138 | 40.078 | 0.804 | 0.796 | 6.266 | 6.266 | 37.596 | 37.596 | 55490.6 | 55222.6 | 0.03409 | 0.0341 | 0.218 | -0.217 | 0.0006 | 0.0006 | 2434.32 | 1582.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6911 | 0.14945 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0036899 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8815 | Кот. №2а |  | Уз 15-14 | Склад запчастей (гараж); ул.Индустриальная, 42/2 | 38.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.82 | 64.99 | 127.09 | 64.51 |  | 4.105 | -4.086 | 0.018 | 0.018 | 71.911 | 73.873 | 33.83 | 31.833 | 125.981 | 125.963 | 85.92 | 85.903 | 40.078 | 40.043 | 0.381 | 0.378 | 7.748 | 7.748 | 46.488 | 46.488 | 37934.3 | 37758.4 | 0.0346 | 0.03461 | 0.149 | -0.148 | 0.00074 | 0.00074 | 3002.95 | 1966.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6911 | 0.14945 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0025332 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8819 | Кот. №2а |  | Уз. Столовая 25 мест;ул.Индустриальная, 44/4 | Столовая 25 мест; ул.Индустриальная, 44/4 | 5.81 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.67 | 64.93 | 127.39 | 64.79 |  | 0.7678 | -0.7645 | 0.004 | 0.004 | 70.33 | 70.296 | 31.519 | 31.545 | 125.33 | 125.326 | 86.549 | 86.545 | 38.785 | 38.778 | 0.515 | 0.511 | 1.162 | 1.162 | 6.972 | 6.972 | 14190.5 | 14128.5 | 0.04177 | 0.04178 | 0.111 | -0.111 | 3e-05 | 3e-05 | 216.4 | 102.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5742 | 0.21862 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8822 | Кот. №2а |  | Уз. АБК "УНИМО - 80"; ул.Индустриальная, 44/3 | АБК "УНИМО - 80"; ул.Индустриальная, 44/3 | 6.38 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.16 | 64.76 | 128.1 | 64.73 |  | 4.0501 | -4.0324 | 0.104 | 0.103 | 75.266 | 75.772 | 35.831 | 35.118 | 126.016 | 125.912 | 85.971 | 85.868 | 40.148 | 39.941 | 13.615 | 13.497 | 1.276 | 1.276 | 7.656 | 7.656 | 74853.1 | 74526.2 | 0.03967 | 0.03967 | 0.588 | -0.585 | 3e-05 | 3e-05 | 238.59 | 112.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5742 | 0.21862 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8824 | Кот. №2а |  | Уз 15-22 | Зд. 23830; ул.Индустриальная, 44/2 | 95.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.65 | 69.03 | 105.2 | 58.04 |  | 0.3463 | -0.3445 | 0.013 | 0.013 | 74.27 | 72.077 | 31.611 | 33.778 | 126.18 | 126.167 | 85.701 | 85.688 | 40.492 | 40.467 | 0.112 | 0.11 | 19.048 | 19.048 | 114.288 | 114.288 | 6400.3 | 6366.6 | 0.04443 | 0.04446 | 0.05 | -0.05 | 0.00046 | 0.00046 | 5352.02 | 3785.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5691 | 0.21886 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 6.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8825 | Кот. №2а |  | Уз 15-17 | Уз 15-17 | 2.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.24 | 64.15 | 128.22 | 64.13 |  | 11.2213 | -11.168 | 0.001 | 0.001 | 70.819 | 70.818 | 31.063 | 31.062 | 125.819 | 125.818 | 86.063 | 86.062 | 39.757 | 39.755 | 0.336 | 0.333 | 0.51 | 0.51 | 3.06 | 3.06 | 69130 | 68801.9 | 0.03101 | 0.03102 | 0.181 | -0.18 | 0.00011 | 0.00011 | 236.1 | 153.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8129 | 0.11347 | 1.46e-05 | 0 | 0.0068514 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8826 | Кот. №2а |  | Уз 15-17 | УУ | 2.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.22 | 64.16 | 128.2 | 64.15 |  | 11.2212 | -11.1681 | 0.001 | 0.001 | 70.818 | 70.817 | 31.065 | 31.063 | 125.818 | 125.817 | 86.065 | 86.063 | 39.755 | 39.752 | 0.336 | 0.333 | 0.524 | 0.524 | 3.144 | 3.144 | 69129.3 | 68802.6 | 0.03101 | 0.03102 | 0.181 | -0.18 | 0.00011 | 0.00011 | 242.55 | 157.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1553 | 0.10923 | 1.46e-05 | 0 | 0.0068514 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8828 | Кот. №2а |  | УУ | АБК (КПП); ул.Индустриальная, 44а/7 | 26.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.2 | 65.23 | 126.11 | 63.86 |  | 0.75 | -0.7466 | 0.016 | 0.016 | 70.817 | 70.801 | 31.08 | 31.065 | 125.817 | 125.801 | 86.08 | 86.065 | 39.752 | 39.721 | 0.492 | 0.488 | 5.336 | 5.336 | 32.016 | 32.016 | 13860.9 | 13797.9 | 0.04183 | 0.04184 | 0.109 | -0.108 | 0.00013 | 0.00013 | 1568.46 | 1024.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5794 | 0.21837 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8829 | Кот. №2а |  | Уз 15-17 | Уз 15-32 | 109.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.24 | 64.73 | 127.5 | 64.25 |  | 13.7186 | -13.6478 | 0.066 | 0.065 | 70.819 | 73.633 | 34.007 | 31.062 | 125.819 | 125.753 | 86.127 | 86.062 | 39.757 | 39.626 | 0.499 | 0.494 | 21.918 | 21.918 | 131.508 | 131.508 | 84514.9 | 84079 | 0.03079 | 0.03079 | 0.221 | -0.22 | 0.00472 | 0.00472 | 10146.7 | 6623.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.008447 | 1.4e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8830 | Кот. №2а |  | Уз 15-32 | Уз 15-18 | 14.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.5 | 64.81 | 127.4 | 64.74 |  | 12.9196 | -12.8618 | 0.008 | 0.008 | 73.633 | 75.746 | 36.135 | 34.007 | 125.753 | 125.746 | 86.135 | 86.127 | 39.626 | 39.611 | 0.443 | 0.44 | 2.906 | 2.906 | 17.436 | 17.436 | 79592.9 | 79236.6 | 0.03085 | 0.03086 | 0.208 | -0.207 | 0.00063 | 0.00063 | 1339.49 | 878.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0079601 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8833 | Кот. №2а |  | Уз 15-32 | Обьспецстрой; ул.Индустриальная, 44а | 9.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.5 | 65.09 | 126.77 | 64.61 |  | 0.7942 | -0.7908 | 0.007 | 0.006 | 73.633 | 74.047 | 34.434 | 34.007 | 125.753 | 125.747 | 86.134 | 86.127 | 39.626 | 39.613 | 0.55 | 0.546 | 1.982 | 1.982 | 11.892 | 11.892 | 14678.8 | 14614.6 | 0.04169 | 0.0417 | 0.115 | -0.115 | 5e-05 | 5e-05 | 580.22 | 380.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5819 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8834 | Кот. №2а |  | Уз 15-18 | Уз 15-31 | 3.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.4 | 64.82 | 127.37 | 64.8 |  | 10.7624 | -10.7151 | 0.001 | 0.001 | 75.746 | 75.744 | 36.137 | 36.135 | 125.746 | 125.744 | 86.137 | 86.135 | 39.611 | 39.608 | 0.31 | 0.307 | 0.784 | 0.784 | 4.704 | 4.704 | 66303.1 | 66011.9 | 0.03106 | 0.03107 | 0.174 | -0.173 | 0.00017 | 0.00017 | 361.16 | 237.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.006628 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8835 | Кот. №2а |  | Уз 15-31 | Склад; ул.Индустриальная, 44а/1 | 10.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.37 | 65 | 127.28 | 64.94 |  | 10.501 | -10.4551 | 0.004 | 0.004 | 75.744 | 75.421 | 35.82 | 36.137 | 125.744 | 125.741 | 86.14 | 86.137 | 39.608 | 39.601 | 0.295 | 0.293 | 2.046 | 2.046 | 12.276 | 12.276 | 64692.8 | 64410.1 | 0.03109 | 0.0311 | 0.169 | -0.169 | 0.00044 | 0.00044 | 942.32 | 619.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8143 | 0.11345 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0064999 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8838 | Кот. №2а |  | Уз 15-31 | Зд. 23867; ул.Индустриальная, 44а/7 | 62.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.37 | 67.21 | 116.55 | 60 |  | 0.2612 | -0.2602 | 0.169 | 0.167 | 75.744 | 72.996 | 33.724 | 36.137 | 125.744 | 125.576 | 86.304 | 86.137 | 39.608 | 39.272 | 2.234 | 2.216 | 12.58 | 12.58 | 75.48 | 75.48 | 9655.7 | 9616.5 | 0.0489 | 0.04891 | 0.152 | -0.151 | 8e-05 | 8e-05 | 2825.1 | 1874.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6357 | 0.27505 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8840 | Кот. №2а |  | Уз 15-18 | ЦПГЕО; ул.Индустриальная, 44а | 8.79 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.4 | 65.02 | 127.16 | 64.86 |  | 2.1566 | -2.1473 | 0.041 | 0.041 | 75.746 | 75.705 | 36.176 | 36.135 | 125.746 | 125.705 | 86.176 | 86.135 | 39.611 | 39.529 | 3.905 | 3.872 | 1.758 | 1.758 | 10.548 | 10.548 | 39857.8 | 39685.7 | 0.04013 | 0.04013 | 0.313 | -0.312 | 4e-05 | 4e-05 | 514.33 | 336.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8847 | Кот. №2а |  | УУ | Уз 15-26 | 55.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.2 | 64.45 | 127.79 | 64.18 |  | 10.4711 | -10.4217 | 0.159 | 0.158 | 70.817 | 70.658 | 31.222 | 31.065 | 125.817 | 125.658 | 86.222 | 86.065 | 39.752 | 39.435 | 2.409 | 2.386 | 11.026 | 11.026 | 66.156 | 66.156 | 96762.4 | 96305.9 | 0.0336 | 0.0336 | 0.38 | -0.378 | 0.00106 | 0.00106 | 4282.98 | 2784.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7179 | 0.14886 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0063977 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8851 | Кот. №2а |  | Уз 15-27 | Офис и узел учета тепла; ул.Индустриальная, 44/6 | 7.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.56 | 64.93 | 127.42 | 64.84 |  | 3.3144 | -3.3001 | 0.087 | 0.086 | 70.643 | 70.556 | 31.323 | 31.237 | 125.643 | 125.556 | 86.323 | 86.237 | 39.406 | 39.233 | 9.145 | 9.067 | 1.588 | 1.588 | 9.528 | 9.528 | 61256.4 | 60991.6 | 0.03978 | 0.03979 | 0.481 | -0.479 | 4e-05 | 4e-05 | 465.04 | 304.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8853 | Кот. №2а |  | Уз 15-27 | Уз 15-28 | 25.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.56 | 61.59 | 123.95 | 59.28 |  | 0.5489 | -0.5452 | 0 | 0 | 70.643 | 70.643 | 31.237 | 31.237 | 125.643 | 125.643 | 86.237 | 86.237 | 39.406 | 39.406 | 0.008 | 0.008 | 5.122 | 5.122 | 30.732 | 30.732 | 5072.3 | 5037.7 | 0.04208 | 0.04212 | 0.02 | -0.02 | 0.00049 | 0.00049 | 1982.19 | 1259.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7179 | 0.14886 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0002201 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8854 | Кот. №2а |  | Уз 15-26 | Уз 15-29 | 8.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.79 | 64.35 | 127.7 | 64.29 |  | 7.1706 | -7.1376 | 0.012 | 0.012 | 70.658 | 70.646 | 31.234 | 31.222 | 125.658 | 125.646 | 86.234 | 86.222 | 39.435 | 39.411 | 1.14 | 1.13 | 1.744 | 1.744 | 10.464 | 10.464 | 66263.2 | 65958.4 | 0.03391 | 0.03391 | 0.26 | -0.259 | 0.00017 | 0.00017 | 675.83 | 440.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7179 | 0.14886 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0043379 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8858 | Кот. №2а |  | Уз 15-26 | Офис и узел учета тепла; ул.Индустриальная, 44/6 | 6.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.79 | 64.87 | 127.68 | 64.8 |  | 3.2994 | -3.2851 | 0.066 | 0.066 | 70.658 | 70.592 | 31.288 | 31.222 | 125.658 | 125.592 | 86.288 | 86.222 | 39.435 | 39.304 | 9.063 | 8.985 | 1.216 | 1.216 | 7.296 | 7.296 | 60979 | 60714.6 | 0.03979 | 0.03979 | 0.479 | -0.477 | 3e-05 | 3e-05 | 356.58 | 232.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8860 | Кот. №2а |  | Уз 15-28 | Крытый склад теплый; ул.Индустриальная, 44/6 | 9.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.95 | 92.02 | 114.24 | 83.88 |  | 0.0536 | -0.0535 | 0 | 0 | 70.643 | 70.643 | 31.237 | 31.237 | 125.643 | 125.643 | 86.237 | 86.237 | 39.406 | 39.405 | 0.004 | 0.004 | 1.818 | 1.818 | 10.908 | 10.908 | 991.3 | 988.3 | 0.06456 | 0.06476 | 0.008 | -0.008 | 4e-05 | 4e-05 | 521.12 | 435.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5649 | 0.21907 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8861 | Кот. №2а |  | Уз 15-29 | Офис и узел учета тепла; ул.Индустриальная, 44/6 | 8.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.7 | 64.9 | 127.55 | 64.8 |  | 3.307 | -3.2927 | 0.092 | 0.091 | 70.646 | 70.554 | 31.326 | 31.234 | 125.646 | 125.554 | 86.326 | 86.234 | 39.411 | 39.228 | 9.105 | 9.026 | 1.686 | 1.686 | 10.116 | 10.116 | 61119.9 | 60855.1 | 0.03979 | 0.03979 | 0.48 | -0.478 | 4e-05 | 4e-05 | 494.13 | 322.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8862 | Кот. №2а |  | Уз 15-28 | шиномонтаж; ул.Индустриальная, 44 | 114.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.95 | 68.32 | 110.73 | 59.16 |  | 0.4948 | -0.4922 | 0.03 | 0.03 | 70.643 | 70.613 | 31.267 | 31.237 | 125.643 | 125.613 | 86.267 | 86.237 | 39.406 | 39.345 | 0.22 | 0.218 | 22.826 | 22.826 | 136.956 | 136.956 | 9144.1 | 9096.2 | 0.04304 | 0.04306 | 0.072 | -0.071 | 0.00055 | 0.00055 | 6542.92 | 4507.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5649 | 0.21907 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0 | 7.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8863 | Кот. №2а |  | Уз 15-29 | Уз 15-27 | 6.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.7 | 64.05 | 127.56 | 63.96 |  | 3.8634 | -3.8451 | 0.003 | 0.003 | 70.646 | 70.643 | 31.237 | 31.234 | 125.646 | 125.643 | 86.237 | 86.234 | 39.411 | 39.406 | 0.339 | 0.336 | 1.35 | 1.35 | 8.1 | 8.1 | 35701.6 | 35532.4 | 0.0347 | 0.03471 | 0.14 | -0.139 | 0.00013 | 0.00013 | 522.86 | 339.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7179 | 0.14886 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0022787 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8865 | Кот. №2а |  | Уз 5П-4-1 | Уз 5П-4-1 | 8.63 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.27 | 69.1 | 129.04 | 68.94 |  | 8.6927 | -8.6606 | 0 | 0 | 78.976 | 78.976 | 36.921 | 36.921 | 126.976 | 126.976 | 84.921 | 84.921 | 42.055 | 42.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 8.63 | 11541.5 | 11498.9 | 0.03433 | 0.03435 | 0.007 | -0.006 | 0.008 | 0.008 | 2003.41 | 1388.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 38.5764 | 0.025923 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0051349 | 4.8e-06 | [14 empty] | Пан-15 | Сталь
8867 | Кот. №2а |  | Уз. АРИ 4 (новый);ул.Индустриальная, 44/15 | ВЖК; ул.Индустриальная, 44/16 | 21.44 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.86 | 67.37 | 116.55 | 65.96 |  | 0.2623 | -0.2612 | 0.002 | 0.002 | 76.425 | 76.094 | 35.791 | 36.119 | 126.095 | 126.094 | 85.791 | 85.789 | 40.306 | 40.303 | 0.068 | 0.067 | 4.288 | 4.288 | 25.728 | 25.728 | 4848.2 | 4827.6 | 0.04724 | 0.04726 | 0.038 | -0.038 | 0.0001 | 0.0001 | 867.71 | 367.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5758 | 0.21854 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8869 | Кот. №2а |  | Уз 15-22 | Уз 15-23 | 49.87 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.65 | 62.69 | 118.12 | 61.59 |  | 1.2771 | -1.2643 | 0.002 | 0.002 | 74.27 | 71.177 | 30.69 | 33.778 | 126.18 | 126.177 | 85.69 | 85.688 | 40.492 | 40.487 | 0.04 | 0.039 | 9.974 | 9.974 | 59.844 | 59.844 | 11801.6 | 11683.6 | 0.03768 | 0.03772 | 0.046 | -0.046 | 0.00095 | 0.00095 | 3238.17 | 1382.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.000502 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8872 | Кот. №2а |  | Уз 15-24 | Пром база; ул.Индустриальная, 42/7 | 38.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.48 | 68.91 | 106.33 | 62.87 |  | 0.3361 | -0.3337 | 0 | 0 | 71.446 | 72.756 | 32.272 | 30.962 | 126.176 | 126.176 | 85.692 | 85.692 | 40.484 | 40.483 | 0.003 | 0.003 | 7.666 | 7.666 | 45.996 | 45.996 | 3105.6 | 3083.7 | 0.03647 | 0.03639 | 0.012 | -0.012 | 0.00073 | 0.00073 | 2739.18 | 2016.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0001247 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8873 | Кот. №2а |  | Уз 15-24 | Уз 15-25 | 45.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.48 | 67.08 | 109.61 | 63.52 |  | 0.6667 | -0.6615 | 0.001 | 0.001 | 71.446 | 76.175 | 35.693 | 30.962 | 126.176 | 126.175 | 85.693 | 85.692 | 40.484 | 40.482 | 0.012 | 0.012 | 9.098 | 9.098 | 54.588 | 54.588 | 6161.2 | 6113 | 0.04086 | 0.04091 | 0.024 | -0.024 | 0.00087 | 0.00087 | 3250.85 | 2354.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0002497 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8877 | Кот. №2а |  | Уз 15-19 | Уралмонтажавтоматика; ул.Индустриальная, 42/8 | 167.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.88 | 66.79 | 118.59 | 62.49 |  | 2.0237 | -2.0099 | 0.019 | 0.019 | 71.178 | 76.158 | 35.709 | 30.69 | 126.178 | 126.158 | 85.709 | 85.69 | 40.488 | 40.449 | 0.097 | 0.095 | 33.426 | 33.426 | 200.556 | 200.556 | 18700.4 | 18573.4 | 0.03613 | 0.03615 | 0.073 | -0.073 | 0.0032 | 0.0032 | 12732.56 | 8625.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.0010404 | 1.56e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8878 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23839;ул.Индустриальная, 42 | Уз 15-22 | 148.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.73 | 60.83 | 120.65 | 56.32 |  | 1.6262 | -1.606 | 0.011 | 0.011 | 71.881 | 74.27 | 33.778 | 31.367 | 126.191 | 126.18 | 85.688 | 85.677 | 40.514 | 40.492 | 0.064 | 0.062 | 29.716 | 29.716 | 178.296 | 178.296 | 15028 | 14840.7 | 0.0368 | 0.03684 | 0.059 | -0.058 | 0.00284 | 0.00284 | 11511.12 | 7252.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0006263 | 1.38e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8880 | Кот. №2а |  | Уз 15-23 | Пром база; ул.Индустриальная, 42/6 | 20.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.12 | 67.57 | 114.7 | 66.09 |  | 0.2723 | -0.2712 | 0.002 | 0.002 | 71.177 | 71.176 | 30.692 | 30.69 | 126.177 | 126.176 | 85.692 | 85.69 | 40.487 | 40.484 | 0.071 | 0.07 | 4.064 | 4.064 | 24.384 | 24.384 | 5032.1 | 5011.7 | 0.04559 | 0.04561 | 0.04 | -0.039 | 0.0001 | 0.0001 | 929.09 | 401.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5803 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8881 | Кот. №2а |  | Уз 15-23 | Уз 15-24 | 56.39 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.12 | 63.3 | 114.48 | 61.76 |  | 1.0039 | -0.9941 | 0.002 | 0.002 | 71.177 | 71.446 | 30.962 | 30.69 | 126.177 | 126.176 | 85.692 | 85.69 | 40.487 | 40.484 | 0.026 | 0.025 | 11.278 | 11.278 | 67.668 | 67.668 | 9276.7 | 9186.6 | 0.03871 | 0.03875 | 0.036 | -0.036 | 0.00108 | 0.00108 | 3646.96 | 1535.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0003745 | 5.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8884 | Кот. №2а |  | Уз 5П-4-1 | панель 15_2 | 8.68 |  | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.04 | 69.26 | 128.81 | 69.1 |  | 8.6847 | -8.6686 | 0 | 0 | 78.976 | 78.976 | 36.921 | 36.921 | 126.976 | 126.976 | 84.921 | 84.921 | 42.055 | 42.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 8.68 | 11530.9 | 11509.5 | 0.03433 | 0.03434 | 0.007 | -0.006 | 0.00805 | 0.00805 | 2012.32 | 1398.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.2638 | 0.023661 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0051349 | 5.3e-06 | [14 empty] | Пан-15 | Сталь
8886 | Кот. №2а |  | Уз 15-19 | Зд. 23838; ул.Индустриальная, 42 | 28.16 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.88 | 66.7 | 119.45 | 64.38 |  | 0.2462 | -0.2451 | 0.002 | 0.002 | 71.178 | 72.456 | 31.972 | 30.69 | 126.178 | 126.176 | 85.692 | 85.69 | 40.488 | 40.484 | 0.059 | 0.058 | 5.632 | 5.632 | 33.792 | 33.792 | 4550.8 | 4529.1 | 0.04614 | 0.04616 | 0.036 | -0.036 | 0.00013 | 0.00013 | 1338.7 | 569.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5792 | 0.21838 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8888 | Кот. №2а |  | Уз 15-20 | Уз. Зд. 23839;ул.Индустриальная, 42 | 16.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.44 | 57.27 | 127.73 | 56.84 |  | 1.8446 | -1.8226 | 0.002 | 0.002 | 73.693 | 71.881 | 31.367 | 33.175 | 126.193 | 126.191 | 85.677 | 85.675 | 40.518 | 40.514 | 0.081 | 0.079 | 3.368 | 3.368 | 20.208 | 20.208 | 17045.5 | 16842.8 | 0.0364 | 0.03644 | 0.067 | -0.066 | 0.00032 | 0.00032 | 1310.09 | 793.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0007572 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8890 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 23839;ул.Индустриальная, 42 | Зд. 23839; ул.Индустриальная, 42 | 11.77 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.73 | 65.31 | 125.72 | 64.35 |  | 0.218 | -0.217 | 0.001 | 0.001 | 71.881 | 71.751 | 31.238 | 31.367 | 126.191 | 126.191 | 85.678 | 85.677 | 40.514 | 40.513 | 0.047 | 0.046 | 2.354 | 2.354 | 14.124 | 14.124 | 4029.1 | 4010.2 | 0.04684 | 0.04687 | 0.032 | -0.031 | 6e-05 | 6e-05 | 438.58 | 208.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5816 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8894 | Кот. №2а |  | Уз 15-25 | Зд. 38435; ул.Индустриальная, 4а/7 | 6.66 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 109.61 | 68.53 | 108.93 | 68.13 |  | 0.3128 | -0.3119 | 0.001 | 0.001 | 76.175 | 76.174 | 35.693 | 35.693 | 126.175 | 126.174 | 85.693 | 85.693 | 40.482 | 40.481 | 0.092 | 0.091 | 1.332 | 1.332 | 7.992 | 7.992 | 5782 | 5764.1 | 0.0449 | 0.04492 | 0.045 | -0.045 | 3e-05 | 3e-05 | 210.61 | 124.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
8896 | Кот. №2а |  | Уз 15-25 | Зд. 38436; ул.Индустриальная, 4а/7 | 41.54 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 109.61 | 69.15 | 104.61 | 66.15 |  | 0.353 | -0.3505 | 0 | 0 | 76.175 | 76.175 | 35.693 | 35.693 | 126.175 | 126.175 | 85.693 | 85.693 | 40.482 | 40.482 | 0.003 | 0.003 | 8.308 | 8.308 | 49.848 | 49.848 | 3262.1 | 3239 | 0.03708 | 0.03699 | 0.013 | -0.013 | 0.0008 | 0.0008 | 1764.54 | 1052.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0001241 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9253 | Кот. №2а |  | Уз 15-1 | Уз. ГАРАЖ №1;ул.Индустриальная, 40/1 | 16.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.8 | 67.95 | 128.69 | 67.87 |  | 11.8531 | -11.586 | 0.062 | 0.059 | 76.102 | 75.19 | 34.776 | 35.567 | 126.202 | 126.14 | 85.726 | 85.667 | 40.535 | 40.414 | 3.079 | 2.943 | 3.346 | 3.346 | 20.076 | 20.076 | 109533.3 | 107065.8 | 0.03352 | 0.03353 | 0.43 | -0.42 | 0.00032 | 0.00032 | 1304.26 | 872.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0066836 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9255 | Кот. №2а |  | Уз. ГАРАЖ №1;ул.Индустриальная, 40/1 | ГАРАЖ №1; ул.Индустриальная, 40/1 | 6.63 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 64.91 | 127.51 | 64.35 |  | 0.2112 | -0.2102 | 0 | 0 | 75.19 | 74.999 | 34.586 | 34.776 | 126.14 | 126.139 | 85.726 | 85.726 | 40.414 | 40.413 | 0.037 | 0.036 | 1.326 | 1.326 | 7.956 | 7.956 | 3902.9 | 3884.9 | 0.03936 | 0.0393 | 0.031 | -0.03 | 3e-05 | 3e-05 | 249.03 | 116.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.56 | 0.2193 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9257 | Кот. №2а |  | Уз 5П-4 | Уз 15-1 | 118.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.38 | 65.46 | 128.8 | 65.07 |  | 15.9721 | -15.659 | 0.793 | 0.762 | 78.995 | 76.102 | 35.567 | 36.904 | 126.995 | 126.202 | 85.667 | 84.904 | 42.09 | 40.535 | 5.565 | 5.351 | 23.75 | 23.75 | 142.5 | 142.5 | 147597.4 | 144703.8 | 0.03336 | 0.03337 | 0.579 | -0.568 | 0.00227 | 0.00227 | 9289.04 | 6054.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0086101 | 1.1e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9259 | Кот. №2а |  | Уз. ГАРАЖ №1;ул.Индустриальная, 40/1 | Уз 15-3 | 58.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.69 | 70.13 | 128.16 | 69.77 |  | 8.5983 | -8.5636 | 0.114 | 0.113 | 75.19 | 71.556 | 31.369 | 34.776 | 126.14 | 126.026 | 85.839 | 85.726 | 40.414 | 40.187 | 1.631 | 1.618 | 11.626 | 11.626 | 69.756 | 69.756 | 79456.6 | 79135.9 | 0.03374 | 0.03375 | 0.312 | -0.311 | 0.00111 | 0.00111 | 4528.89 | 3091.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0047953 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9261 | Кот. №2а |  | Уз 15-3 | Уз. СКЛАД;ул.Индустриальная, 40/2 | 9.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.16 | 70.72 | 128.09 | 70.67 |  | 8.0938 | -8.0651 | 0.611 | 0.607 | 71.556 | 71.635 | 32.666 | 31.369 | 126.026 | 125.415 | 86.446 | 85.839 | 40.187 | 38.969 | 54.005 | 53.624 | 1.886 | 1.886 | 11.316 | 11.316 | 149589 | 149058.4 | 0.0394 | 0.0394 | 1.174 | -1.17 | 5e-05 | 5e-05 | 554.24 | 380.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5701 | 0.21881 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9263 | Кот. №2а |  | Уз 15-3 | МЗУ; ул.Индустриальная, 40/3 | 48.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.16 | 66.38 | 120.64 | 61.37 |  | 0.5034 | -0.4996 | 0 | 0 | 71.556 | 71.026 | 30.839 | 31.369 | 126.026 | 126.026 | 85.839 | 85.839 | 40.187 | 40.186 | 0.007 | 0.007 | 9.746 | 9.746 | 58.476 | 58.476 | 4651.9 | 4617 | 0.04266 | 0.04271 | 0.018 | -0.018 | 0.00093 | 0.00093 | 3784.89 | 2505.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.000271 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9265 | Кот. №2а |  | Уз. СКЛАД;ул.Индустриальная, 40/2 | СКЛАД; ул.Индустриальная, 40/2 | 5.12 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.09 | 64.78 | 128.03 | 64.75 |  | 3.0892 | -3.0757 | 0.049 | 0.048 | 71.635 | 72.086 | 33.214 | 32.666 | 125.415 | 125.366 | 86.494 | 86.446 | 38.969 | 38.872 | 7.954 | 7.885 | 1.024 | 1.024 | 6.144 | 6.144 | 57094.6 | 56845.5 | 0.03983 | 0.03983 | 0.448 | -0.446 | 2e-05 | 2e-05 | 191.37 | 90.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5701 | 0.21881 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9267 | Кот. №2а |  | Уз. СКЛАД;ул.Индустриальная, 40/2 | Уз 15-5 | 57.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 74.87 | 127.42 | 74.39 |  | 5.0046 | -4.9894 | 1.43 | 1.421 | 71.635 | 72.205 | 36.087 | 32.666 | 125.415 | 123.985 | 87.867 | 86.446 | 38.969 | 36.119 | 20.735 | 20.61 | 11.492 | 11.492 | 68.952 | 68.952 | 92493.6 | 92213.7 | 0.03956 | 0.03957 | 0.726 | -0.724 | 0.00028 | 0.00028 | 3375.82 | 2402.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5701 | 0.21881 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9268 | Кот. №2а |  | Уз 15-5 | ГАРАЖ №2; ул.Индустриальная, 40/6 | 16.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.42 | 75.57 | 127.22 | 75.43 |  | 4.777 | -4.7634 | 0.369 | 0.367 | 72.205 | 72.486 | 37.104 | 36.087 | 123.985 | 123.616 | 88.234 | 87.867 | 36.119 | 35.382 | 18.902 | 18.795 | 3.256 | 3.256 | 19.536 | 19.536 | 88288.2 | 88037.2 | 0.03958 | 0.03959 | 0.693 | -0.691 | 8e-05 | 8e-05 | 952.69 | 684.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5701 | 0.21881 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9271 | Кот. №2а |  | Уз 15-5 | Склад готовой продукции; ул.Индустриальная, 40/7 | 17.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.42 | 65.8 | 123.45 | 63.22 |  | 0.2273 | -0.2263 | 0.003 | 0.003 | 72.205 | 71.752 | 35.64 | 36.087 | 123.985 | 123.982 | 87.87 | 87.867 | 36.119 | 36.112 | 0.155 | 0.153 | 3.456 | 3.456 | 20.736 | 20.736 | 5250.4 | 5227 | 0.04687 | 0.04689 | 0.052 | -0.051 | 5e-05 | 5e-05 | 902.48 | 583.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1889 | 0.23873 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9273 | Кот. №2а |  | Уз. ГАРАЖ №1;ул.Индустриальная, 40/1 | АБК; ул.Индустриальная, 40 | 49.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.35 | 65.58 | 126.87 | 64.6 |  | 1.9593 | -1.9505 | 0.191 | 0.189 | 73.486 | 73.295 | 38.106 | 37.918 | 123.486 | 123.295 | 88.106 | 87.918 | 35.569 | 35.189 | 3.231 | 3.203 | 9.83 | 9.83 | 58.98 | 58.98 | 36210.8 | 36049.7 | 0.04022 | 0.04023 | 0.284 | -0.283 | 0.00024 | 0.00024 | 2891.87 | 1893.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5717 | 0.21874 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9276 | Кот. №2а |  | Уз 15-20 | Уз 15-19 | 103.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.44 | 62.7 | 124.88 | 60.41 |  | 2.2719 | -2.253 | 0.015 | 0.015 | 73.693 | 71.178 | 30.69 | 33.175 | 126.193 | 126.178 | 85.69 | 85.675 | 40.518 | 40.488 | 0.121 | 0.119 | 20.76 | 20.76 | 124.56 | 124.56 | 20994.2 | 20819.5 | 0.03582 | 0.03584 | 0.082 | -0.082 | 0.00199 | 0.00199 | 8075.28 | 5157.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0011694 | 9.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9278 | Кот. №2а |  | Уз 15-1 | Уз 15-20 | 18.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.8 | 58.81 | 128.44 | 58.59 |  | 4.1168 | -4.0752 | 0.009 | 0.009 | 76.102 | 73.693 | 33.175 | 35.567 | 126.202 | 126.193 | 85.675 | 85.667 | 40.535 | 40.518 | 0.383 | 0.376 | 3.796 | 3.796 | 22.776 | 22.776 | 38043.1 | 37658.9 | 0.0346 | 0.03461 | 0.149 | -0.148 | 0.00036 | 0.00036 | 1479.67 | 908.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4302 | 0.15552 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0019265 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9279 | Кот. №2а |  | Уз. ГАРАЖ №1;ул.Индустриальная, 40/1 | Уз. ГАРАЖ №1;ул.Индустриальная, 40/1 | 29.73 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.03 | 0.03 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 64.19 | 128.35 | 64.02 |  | 2.4835 | -2.256 | 2.654 | 2.192 | 75.19 | 73.486 | 37.918 | 34.776 | 126.14 | 123.486 | 87.918 | 85.726 | 40.414 | 35.569 | 74.385 | 61.432 | 5.946 | 5.946 | 35.676 | 35.676 | 76500 | 69493 | 0.04482 | 0.04485 | 1.001 | -0.909 | 5e-05 | 5e-05 | 850.03 | 398.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8153 | 0.2621 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9281 | Кот. №2а |  | Уз. ГАРАЖ №1;ул.Индустриальная, 40/1 | АБК-2; ул.Индустриальная, 40а | 28.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.35 | 65.18 | 125.12 | 61.57 |  | 0.5242 | -0.3055 | 0.009 | 0.003 | 73.486 | 73.478 | 37.921 | 37.918 | 123.486 | 123.478 | 87.921 | 87.918 | 35.569 | 35.557 | 0.246 | 0.088 | 5.752 | 5.752 | 34.512 | 34.512 | 9688.2 | 5647.1 | 0.04285 | 0.04501 | 0.076 | -0.044 | 0.00014 | 0.00014 | 1692.17 | 1103.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5717 | 0.21874 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9282 | Кот. №2а |  | Уз. ГАРАЖ №1;ул.Индустриальная, 40/1 | ПРОХОДНАЯ; ул.Индустриальная, 40/7 | 148.69 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.69 | 67.8 | 113.03 | 57.3 |  | 0.5597 | -0.5565 | 0.052 | 0.051 | 75.19 | 71.548 | 31.237 | 34.776 | 126.14 | 126.088 | 85.777 | 85.726 | 40.414 | 40.311 | 0.291 | 0.288 | 29.738 | 29.738 | 178.428 | 178.428 | 10344.6 | 10285 | 0.04441 | 0.04443 | 0.081 | -0.081 | 0.00071 | 0.00071 | 8766.06 | 5844.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.56 | 0.2193 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0 | 9.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-15 | Сталь
9284 | Кот. №2а |  | Уз 5П-3 | Уз. Столовая;ул.Индустриальная, 38 | 35.03 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.52 | 62.46 | 129.25 | 62.26 |  | 7.2155 | -4.3304 | 0.007 | 0.003 | 79.045 | 79.038 | 36.86 | 36.857 | 127.045 | 127.038 | 84.86 | 84.857 | 42.188 | 42.178 | 0.209 | 0.076 | 0 | 0 | 35.03 | 35.03 | 45669.8 | 27409.1 | 0.04063 | 0.04116 | 0.123 | -0.074 | 0.00143 | 0.00143 | 1959.83 | 839.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9384 | 0.11188 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0043866 | 4.5e-06 | [14 empty] | Панель 16 | Сталь
9289 | Кот. №2а |  | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | 67.56 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 63.97 | 128.76 | 63.8 |  | 10.6766 | -10.617 | 0.025 | 0.024 | 86.506 | 83.891 | 41.82 | 44.385 | 127.016 | 126.991 | 84.92 | 84.895 | 42.121 | 42.072 | 0.305 | 0.302 | 13.512 | 13.512 | 81.072 | 81.072 | 65774.2 | 65407.4 | 0.03107 | 0.03108 | 0.172 | -0.171 | 0.00291 | 0.00291 | 4043.9 | 1865.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0642 | 0.11032 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0065926 | 8.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9293 | Кот. №2а |  | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | Завод "Стройдеталь"; ул.Индустриальная, 36 | 22.77 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 64.63 | 128.65 | 64.58 |  | 9.5611 | -9.5185 | 0.176 | 0.174 | 83.891 | 87.925 | 46.204 | 41.82 | 126.991 | 126.815 | 85.094 | 84.92 | 42.072 | 41.721 | 6.441 | 6.384 | 4.554 | 4.554 | 27.324 | 27.324 | 110441.6 | 109950 | 0.03531 | 0.03531 | 0.542 | -0.54 | 0.00028 | 0.00028 | 1034.57 | 485.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8433 | 0.17114 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0060832 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9297 | Кот. №2а |  | Уз. Столовая;ул.Индустриальная, 38 | Уз. АБК-1;ул.Индустриальная, 36/16 | 42.54 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 62.72 | 128.9 | 62.46 |  | 7.2141 | -4.3319 | 0.007 | 0.003 | 79.038 | 80.691 | 38.523 | 36.86 | 127.038 | 127.031 | 84.863 | 84.86 | 42.178 | 42.168 | 0.142 | 0.053 | 8.508 | 8.508 | 51.048 | 51.048 | 44443.1 | 26687 | 0.03166 | 0.03278 | 0.116 | -0.07 | 0.00183 | 0.00183 | 2548.78 | 1148.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1152 | 0.10971 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0043866 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9300 | Кот. №2а |  | Уз. АБК-1;ул.Индустриальная, 36/16 | Уз. АБК-1;ул.Индустриальная, 36/16 | 31.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 62.92 | 128.64 | 62.72 |  | 7.2122 | -4.3337 | 0.005 | 0.002 | 80.691 | 78.465 | 36.305 | 38.523 | 127.031 | 127.025 | 84.865 | 84.863 | 42.168 | 42.161 | 0.142 | 0.053 | 6.296 | 6.296 | 37.776 | 37.776 | 44431.9 | 26698.3 | 0.03166 | 0.03277 | 0.116 | -0.07 | 0.00136 | 0.00136 | 1880.62 | 853 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1152 | 0.10971 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0043866 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9302 | Кот. №2а |  | Уз. АБК-1;ул.Индустриальная, 36/16 | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | 122.97 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.64 | 60.77 | 121.27 | 57.53 |  | 0.8412 | -0.8301 | 0.003 | 0.003 | 78.465 | 76.423 | 34.267 | 36.305 | 127.025 | 127.023 | 84.867 | 84.865 | 42.161 | 42.156 | 0.018 | 0.018 | 24.594 | 24.594 | 147.564 | 147.564 | 7773.2 | 7670.8 | 0.03957 | 0.03964 | 0.031 | -0.03 | 0.00235 | 0.00235 | 6201.99 | 2688.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7086 | 0.14906 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0003754 | 1.19e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9306 | Кот. №2а |  | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | 99.83 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.27 | 62.05 | 107.07 | 55.18 |  | 0.2996 | -0.296 | 0.001 | 0.001 | 76.423 | 75.382 | 33.228 | 34.267 | 127.023 | 127.022 | 84.868 | 84.867 | 42.156 | 42.154 | 0.007 | 0.007 | 19.966 | 19.966 | 119.796 | 119.796 | 3460.6 | 3419.1 | 0.03781 | 0.03766 | 0.017 | -0.017 | 0.00122 | 0.00122 | 4254.49 | 2033.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.823 | 0.17173 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0001207 | 8.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9307 | Кот. №2а |  | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | Склад материалов; ул.Индустриальная, 39 | 12.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107.07 | 63.89 | 104.6 | 62.05 |  | 0.2984 | -0.2972 | 0 | 0 | 75.382 | 77.272 | 35.118 | 33.228 | 127.022 | 127.022 | 84.868 | 84.868 | 42.154 | 42.154 | 0.014 | 0.014 | 2.5 | 2.5 | 15 | 15 | 3938.8 | 3923.7 | 0.03948 | 0.03943 | 0.022 | -0.022 | 0.00012 | 0.00012 | 736.24 | 545.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4117 | 0.18478 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9308 | Кот. №2а |  | Уз 16-23 | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | 30.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.39 | 63.77 | 129.14 | 63.61 |  | 11.1433 | -11.0787 | 0.012 | 0.012 | 86.778 | 86.506 | 44.385 | 44.633 | 127.028 | 127.016 | 84.895 | 84.883 | 42.145 | 42.121 | 0.332 | 0.328 | 6.076 | 6.076 | 36.456 | 36.456 | 68649.7 | 68251.6 | 0.03102 | 0.03103 | 0.18 | -0.179 | 0.00131 | 0.00131 | 2831.63 | 1819.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0642 | 0.11032 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0068528 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9309 | Кот. №2а |  | Уз 16-23 | Завод "Стройдеталь"; ул.Индустриальная, 36 | 9.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.39 | 64.48 | 129.32 | 64.44 |  | 9.4536 | -9.4114 | 0.146 | 0.144 | 86.778 | 88.433 | 46.578 | 44.633 | 127.028 | 126.883 | 85.028 | 84.883 | 42.145 | 41.855 | 12.652 | 12.54 | 1.918 | 1.918 | 11.508 | 11.508 | 124799.8 | 124242.9 | 0.03639 | 0.03639 | 0.7 | -0.697 | 9e-05 | 9e-05 | 648.87 | 420.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4124 | 0.18476 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9310 | Кот. №2а |  | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | Часовня; ул.Индустриальная, 39 | 58.99 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 67.19 | 117.84 | 62.53 |  | 0.2558 | -0.2543 | 0.004 | 0.004 | 86.506 | 82.822 | 40.71 | 44.385 | 127.016 | 127.012 | 84.9 | 84.895 | 42.121 | 42.112 | 0.063 | 0.062 | 11.798 | 11.798 | 70.788 | 70.788 | 4727.8 | 4700.5 | 0.04593 | 0.04596 | 0.037 | -0.037 | 0.00028 | 0.00028 | 2888.44 | 1184.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5735 | 0.21865 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 3.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9311 | Кот. №2а |  | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | МУП ТС; ул.Индустриальная, 39 | 6.69 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 64.81 | 127.93 | 64.25 |  | 0.2096 | -0.2087 | 0 | 0 | 86.506 | 83.286 | 41.166 | 44.385 | 127.016 | 127.016 | 84.896 | 84.895 | 42.121 | 42.12 | 0.036 | 0.036 | 1.338 | 1.338 | 8.028 | 8.028 | 3874.3 | 3856.3 | 0.03926 | 0.0392 | 0.03 | -0.03 | 3e-05 | 3e-05 | 252.22 | 117.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5735 | 0.21865 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9312 | Кот. №2а |  | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | Уз 16-22 | 123.55 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 61.17 | 123.15 | 58.7 |  | 1.1126 | -1.1014 | 0.005 | 0.005 | 83.891 | 72.847 | 30.784 | 41.82 | 126.991 | 126.987 | 84.924 | 84.92 | 42.072 | 42.062 | 0.031 | 0.03 | 24.71 | 24.71 | 148.26 | 148.26 | 10281.2 | 10177.9 | 0.03825 | 0.03829 | 0.04 | -0.04 | 0.00237 | 0.00237 | 6237.3 | 2721.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6952 | 0.14936 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0005094 | 1.2e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9315 | Кот. №2а |  | Уз. АБК-1;ул.Индустриальная, 36/16 | Уз. АБК-1;ул.Индустриальная, 36/16 | 17.12 |  |  | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.64 | 64.3 | 128.52 | 64.19 |  | 6.3697 | -3.505 | 0.062 | 0.019 | 78.465 | 79.483 | 37.404 | 36.305 | 127.025 | 126.963 | 84.884 | 84.865 | 42.161 | 42.08 | 3.032 | 0.931 | 3.424 | 3.424 | 20.544 | 20.544 | 73577.6 | 40486.4 | 0.03744 | 0.03796 | 0.361 | -0.199 | 0.00021 | 0.00021 | 777.1 | 363.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8432 | 0.17114 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0040112 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9317 | Кот. №2а |  | Уз. АБК-1;ул.Индустриальная, 36/16 | Столовая; ул.Индустриальная, 38 | 56.8 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.52 | 64.85 | 126.83 | 64.04 |  | 1.2284 | -1.2226 | 0.092 | 0.091 | 79.483 | 78.871 | 36.975 | 37.404 | 126.963 | 126.871 | 84.975 | 84.884 | 42.08 | 41.896 | 1.353 | 1.34 | 11.36 | 11.36 | 68.16 | 68.16 | 22703.5 | 22596.4 | 0.04284 | 0.04284 | 0.178 | -0.177 | 0.00027 | 0.00027 | 2066.86 | 987.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5748 | 0.21859 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9318 | Кот. №2а |  | Уз. АБК-1;ул.Индустриальная, 36/16 | АБК-1; ул.Индустриальная, 36/16 | 6.05 |  |  | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.52 | 64.49 | 128.46 | 64.43 |  | 5.1411 | -2.2826 | 0.014 | 0.003 | 79.483 | 79.669 | 37.607 | 37.404 | 126.963 | 126.949 | 84.887 | 84.884 | 42.08 | 42.062 | 1.983 | 0.401 | 1.21 | 1.21 | 7.26 | 7.26 | 59385.5 | 26366.1 | 0.0376 | 0.03855 | 0.291 | -0.129 | 7e-05 | 7e-05 | 274.34 | 128.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8432 | 0.17114 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0032545 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9319 | Кот. №2а |  | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | БСЦ-3; ул.Индустриальная, 39 | 47.34 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.27 | 67.21 | 115.21 | 63.99 |  | 0.2675 | -0.2661 | 0.004 | 0.004 | 76.423 | 78.869 | 36.721 | 34.267 | 127.023 | 127.019 | 84.871 | 84.867 | 42.156 | 42.148 | 0.071 | 0.07 | 9.468 | 9.468 | 56.808 | 56.808 | 4943 | 4917.8 | 0.04715 | 0.04717 | 0.039 | -0.039 | 0.00023 | 0.00023 | 1618.99 | 856.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5682 | 0.2189 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9320 | Кот. №2а |  | Уз. МУП ТС;ул.Индустриальная, 39 | БСЦ-2; ул.Индустриальная, 39 | 53.78 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.27 | 67.34 | 114.5 | 63.73 |  | 0.2718 | -0.2703 | 0.005 | 0.005 | 76.423 | 77.898 | 35.752 | 34.267 | 127.023 | 127.018 | 84.872 | 84.867 | 42.156 | 42.146 | 0.073 | 0.072 | 10.756 | 10.756 | 64.536 | 64.536 | 5022.9 | 4996.5 | 0.04707 | 0.0471 | 0.039 | -0.039 | 0.00026 | 0.00026 | 1839.23 | 975.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5682 | 0.2189 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9326 | Кот. №2а |  | Уз. СКЛАД ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ;ул.Индустриальная, 39 | Уз 16-21 | 29.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.7 | 62.01 | 118.04 | 60.24 |  | 0.6212 | -0.6181 | 0.012 | 0.012 | 76.416 | 76.974 | 34.937 | 34.355 | 126.986 | 126.974 | 84.937 | 84.925 | 42.061 | 42.037 | 0.342 | 0.338 | 5.894 | 5.894 | 35.364 | 35.364 | 11480.2 | 11423.7 | 0.04233 | 0.04234 | 0.09 | -0.09 | 0.00014 | 0.00014 | 1656.6 | 1097.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5639 | 0.21911 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9328 | Кот. №2а |  | Уз 16-21 | КОМПРЕССОРНАЯ; | 36.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.04 | 68.09 | 111.16 | 63.17 |  | 0.2953 | -0.294 | 0.004 | 0.004 | 76.974 | 76.97 | 34.941 | 34.937 | 126.974 | 126.97 | 84.941 | 84.937 | 42.037 | 42.03 | 0.082 | 0.082 | 7.346 | 7.346 | 44.076 | 44.076 | 5457.1 | 5433.8 | 0.04518 | 0.0452 | 0.043 | -0.043 | 0.00018 | 0.00018 | 2031.07 | 1447.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5639 | 0.21911 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9330 | Кот. №2а |  | Уз 16-22 | ЦЕХ ССУ-4 / ТЕПЛАЯ СТОЯНКА; ул.Индустриальная, 39 | 10.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.15 | 66.35 | 120.73 | 64.7 |  | 0.2394 | -0.2384 | 0.001 | 0.001 | 72.847 | 71.896 | 29.835 | 30.784 | 126.987 | 126.986 | 84.925 | 84.924 | 42.062 | 42.061 | 0.056 | 0.055 | 2.032 | 2.032 | 12.192 | 12.192 | 4424.5 | 4405.9 | 0.04629 | 0.04632 | 0.035 | -0.035 | 5e-05 | 5e-05 | 579.66 | 394.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5819 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9331 | Кот. №2а |  | Уз. СКЛАД ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ;ул.Индустриальная, 39 | СКЛАД ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ; ул.Индустриальная, 39 | 10.17 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.7 | 66.74 | 118.78 | 65.74 |  | 0.2491 | -0.2478 | 0 | 0 | 76.416 | 75.946 | 33.885 | 34.355 | 126.986 | 126.986 | 84.925 | 84.925 | 42.061 | 42.061 | 0.001 | 0.001 | 2.034 | 2.034 | 12.204 | 12.204 | 2302 | 2290 | 0.03301 | 0.02795 | 0.009 | -0.009 | 0.00019 | 0.00019 | 479.18 | 247.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6952 | 0.14936 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001288 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9332 | Кот. №2а |  | Уз 16-22 | Уз. СКЛАД ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ;ул.Индустриальная, 39 | 28.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.15 | 61.81 | 120.7 | 60.2 |  | 0.8708 | -0.8654 | 0.001 | 0.001 | 72.847 | 76.416 | 34.355 | 30.784 | 126.987 | 126.986 | 84.925 | 84.924 | 42.062 | 42.061 | 0.02 | 0.019 | 5.654 | 5.654 | 33.924 | 33.924 | 8047.1 | 7996.9 | 0.03939 | 0.03943 | 0.032 | -0.031 | 0.00054 | 0.00054 | 2131.46 | 1392.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6952 | 0.14936 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0003801 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9333 | Кот. №2а |  | Уз 16-21 | СКЛАД ЦЕМЕНТА; ул.Индустриальная, 39 | 63.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.04 | 68.68 | 107.32 | 60.97 |  | 0.3258 | -0.3242 | 0.008 | 0.007 | 76.974 | 77.777 | 35.754 | 34.937 | 126.974 | 126.967 | 84.944 | 84.937 | 42.037 | 42.022 | 0.099 | 0.098 | 12.622 | 12.622 | 75.732 | 75.732 | 6020.5 | 5992.5 | 0.04471 | 0.04473 | 0.047 | -0.047 | 0.0003 | 0.0003 | 3489.81 | 2500.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5639 | 0.21911 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9349 | Кот. №2а |  | Уз 16-47 | Уз 16-45 | 77.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.73 | 65.92 | 117.74 | 61.66 |  | 2.7587 | -2.6711 | 0 | 0 | 77.452 | 77.452 | 34.5 | 34.5 | 127.452 | 127.452 | 84.5 | 84.5 | 42.952 | 42.952 | 0 | 0 | 15.452 | 15.452 | 92.712 | 92.712 | 5098.6 | 4936.6 | 0.03846 | 0.03873 | 0.004 | -0.004 | 0.03698 | 0.03698 | 16509.15 | 11378.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9011 | 0.034601 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0013072 | 3.23e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9352 | Кот. №2а |  | Уз 16-45 | АБК нсд; ул.Индустриальная, 36б | 46.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.74 | 67.79 | 113.72 | 64.89 |  | 1.0136 | -1.0063 | 0 | 0 | 77.452 | 77.452 | 34.5 | 34.5 | 127.452 | 127.452 | 84.5 | 84.5 | 42.952 | 42.951 | 0.003 | 0.003 | 9.386 | 9.386 | 56.316 | 56.316 | 6244.4 | 6199.1 | 0.03926 | 0.03931 | 0.016 | -0.016 | 0.00202 | 0.00202 | 4078.69 | 2917.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1304 | 0.10952 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0004618 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9354 | Кот. №2а |  | Уз 16-10 | эффес трейдинг; ул.Индустриальная, 36б | 66.21 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.89 | 68.93 | 106.89 | 64.34 |  | 0.3325 | -0.329 | 0 | 0 | 80.32 | 80.14 | 37.643 | 37.823 | 127.21 | 127.21 | 84.713 | 84.713 | 42.497 | 42.497 | 0.003 | 0.003 | 13.242 | 13.242 | 79.452 | 79.452 | 3072.4 | 3040.5 | 0.03634 | 0.03622 | 0.012 | -0.012 | 0.00127 | 0.00127 | 3657.24 | 1509.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7113 | 0.149 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.000125 | 6.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9356 | Кот. №2а |  | Уз 16-45 | Уз. | 12.22 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.74 | 66.8 | 117.35 | 66.52 |  | 1.7081 | -1.7018 | 0.038 | 0.038 | 77.452 | 80.814 | 37.938 | 34.5 | 127.452 | 127.414 | 84.538 | 84.5 | 42.952 | 42.876 | 2.591 | 2.572 | 2.444 | 2.444 | 14.664 | 14.664 | 31569.6 | 31452.1 | 0.04244 | 0.04244 | 0.248 | -0.247 | 6e-05 | 6e-05 | 674.5 | 476.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5778 | 0.21845 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9358 | Кот. №2а |  | Уз. | Гараж; ул.Индустриальная, 36 | 24.8 |  |  | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.35 | 67.06 | 116.87 | 66.8 |  | 1.7081 | -1.7018 | 0.077 | 0.077 | 80.814 | 80.657 | 37.935 | 37.938 | 127.414 | 127.337 | 84.615 | 84.538 | 42.876 | 42.722 | 2.591 | 2.572 | 4.96 | 4.96 | 29.76 | 29.76 | 31568.5 | 31453.2 | 0.04244 | 0.04244 | 0.248 | -0.247 | 0.00012 | 0.00012 | 818.8 | 447.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5778 | 0.21845 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9361 | Кот. №2а |  | Уз 16-43 | Уз. мойка, шиномонтаж;ул.Индустриальная, 36/7 | 38.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.72 | 66.5 | 117.62 | 65.03 |  | 1.3535 | -1.3463 | 0.002 | 0.002 | 71.744 | 68.782 | 25.93 | 28.888 | 127.404 | 127.402 | 84.55 | 84.548 | 42.856 | 42.851 | 0.045 | 0.044 | 7.704 | 7.704 | 46.224 | 46.224 | 12507.1 | 12440.9 | 0.03745 | 0.03747 | 0.049 | -0.049 | 0.00074 | 0.00074 | 2844.31 | 1982.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6716 | 0.14989 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0006547 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9363 | Кот. №2а |  | Уз. мойка, шиномонтаж;ул.Индустриальная, 36/7 | мойка, шиномонтаж; ул.Индустриальная, 36/7 | 4.95 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.62 | 67.11 | 117.44 | 67.02 |  | 1.0588 | -1.055 | 0.001 | 0.001 | 68.782 | 69.271 | 26.421 | 25.93 | 127.402 | 127.401 | 84.551 | 84.55 | 42.851 | 42.849 | 0.171 | 0.17 | 0.99 | 0.99 | 5.94 | 5.94 | 13977.7 | 13927 | 0.0393 | 0.03931 | 0.078 | -0.078 | 5e-05 | 5e-05 | 186.52 | 100.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.402 | 0.18512 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9365 | Кот. №2а |  | Уз. мойка, шиномонтаж;ул.Индустриальная, 36/7 | диспетчерская войсковая часть; ул.Индустриальная, 36 | 50.82 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.62 | 68.22 | 111.1 | 64.62 |  | 0.2939 | -0.292 | 0.001 | 0.001 | 68.782 | 72.401 | 29.551 | 25.93 | 127.402 | 127.401 | 84.551 | 84.55 | 42.851 | 42.85 | 0.013 | 0.013 | 10.164 | 10.164 | 60.984 | 60.984 | 3879.9 | 3855.4 | 0.03928 | 0.0392 | 0.022 | -0.022 | 0.00048 | 0.00048 | 1914.92 | 1050.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.402 | 0.18512 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9366 | Кот. №2а |  | Уз 16-43 | Гараж; ул.Индустриальная, 36/24 | 25.44 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.72 | 66.9 | 118.55 | 66.09 |  | 1.6555 | -1.6485 | 0.002 | 0.002 | 71.744 | 79.672 | 36.82 | 28.888 | 127.404 | 127.402 | 84.55 | 84.548 | 42.856 | 42.851 | 0.068 | 0.068 | 5.088 | 5.088 | 30.528 | 30.528 | 15298.5 | 15234 | 0.03813 | 0.03815 | 0.06 | -0.06 | 0.00049 | 0.00049 | 1928.92 | 1338.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6716 | 0.14989 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0008497 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9368 | Кот. №2а |  | Уз. АБК;ул.Индустриальная, 36/23 | ЦВП "НСД"; ул.Индустриальная, 36/3 | 62.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.76 | 68.69 | 107.42 | 58.52 |  | 0.3261 | -0.3228 | 0 | 0 | 77.528 | 77.528 | 34.434 | 34.434 | 127.528 | 127.528 | 84.434 | 84.434 | 43.094 | 43.094 | 0.003 | 0.002 | 12.502 | 12.502 | 75.012 | 75.012 | 3013.2 | 2982.6 | 0.03611 | 0.03599 | 0.012 | -0.012 | 0.0012 | 0.0012 | 4673.53 | 3282.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.728 | 0.14863 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0001251 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9371 | Кот. №2а |  | Уз 14-218 | Уз 14-219 | 176.98 | 171.94 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.49 | 59.2 | 126.74 | 57.32 |  | 14.9627 | -13.8471 | 0 | 0 | 79.53 | 79.53 | 36.432 | 36.432 | 127.53 | 127.53 | 84.432 | 84.432 | 43.098 | 43.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.98 | 176.98 | 19866.3 | 18385.1 | 0.03183 | 0.03214 | 0.011 | -0.01 | 0.16413 | 0.16413 | 41138.35 | 25963.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1627 | 0.024899 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.0068015 | 0.0001029 | [15 empty] | Сталь
9374 | Кот. №2а |  | Уз 16-49 | АБК; ул.Индустриальная, 36/2 | 9.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.76 | 64.84 | 127.6 | 64.74 |  | 3.2662 | -3.252 | 0.096 | 0.095 | 76.171 | 74.585 | 34.136 | 35.531 | 126.291 | 126.195 | 85.746 | 85.651 | 40.64 | 40.449 | 8.883 | 8.806 | 1.804 | 1.804 | 10.824 | 10.824 | 60364.5 | 60102.3 | 0.03979 | 0.0398 | 0.474 | -0.472 | 4e-05 | 4e-05 | 528.91 | 345.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5662 | 0.219 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9379 | Кот. №2а |  | Уз 16-47 | Задвижка | 4.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.73 | 64.23 | 122.86 | 63.66 |  | 0.2696 | -0.268 | 0 | 0 | 77.452 | 77.452 | 34.501 | 34.5 | 127.452 | 127.452 | 84.501 | 84.5 | 42.952 | 42.951 | 0.069 | 0.069 | 0.814 | 0.814 | 4.884 | 4.884 | 4982.7 | 4952.4 | 0.04564 | 0.04568 | 0.039 | -0.039 | 2e-05 | 2e-05 | 233.01 | 154.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9380 | Кот. №2а |  | Задвижка | Северо-западная академия государственной службы; ул.Индустриальная, 36 | 36.96 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.86 | 67.47 | 115.17 | 64.23 |  | 0.2696 | -0.268 | 0 | 0 | 77.452 | 80.821 | 37.871 | 34.501 | 127.452 | 127.451 | 84.501 | 84.501 | 42.951 | 42.95 | 0.011 | 0.011 | 7.392 | 7.392 | 44.352 | 44.352 | 3558.8 | 3537.7 | 0.03817 | 0.03809 | 0.02 | -0.02 | 0.00035 | 0.00035 | 2073.86 | 866.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4062 | 0.18497 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9382 | Кот. №2а |  | Уз 16-48 | Уз 16-44 | 14.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.44 | 60.51 | 127.82 | 60.1 |  | 5.1979 | -5.0284 | 0 | 0 | 77.672 | 77.452 | 34.5 | 34.72 | 127.452 | 127.452 | 84.5 | 84.5 | 42.952 | 42.952 | 0 | 0 | 2.93 | 2.93 | 17.58 | 17.58 | 9606.7 | 9293.5 | 0.03357 | 0.0338 | 0.008 | -0.007 | 0.00701 | 0.00701 | 3218.92 | 2050.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9011 | 0.034601 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0026368 | 6.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9383 | Кот. №2а |  | Уз 16-44 | Уз 16-47 | 57.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.82 | 61.84 | 123.73 | 59.06 |  | 3.0556 | -2.9117 | 0 | 0 | 77.452 | 77.452 | 34.5 | 34.5 | 127.452 | 127.452 | 84.5 | 84.5 | 42.952 | 42.952 | 0 | 0 | 11.424 | 11.424 | 68.544 | 68.544 | 5647.4 | 5381.3 | 0.03759 | 0.038 | 0.004 | -0.004 | 0.02734 | 0.02734 | 12505.17 | 8097.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9011 | 0.034601 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0014349 | 2.39e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9387 | Кот. №2а |  | Уз. шиномонтаж;ул.Индустриальная, 36в | шиномонтаж; ул.Индустриальная, 36в | 3.78 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.96 | 65.27 | 125.69 | 65.14 |  | 0.3953 | -0.3936 | 0.006 | 0.006 | 73.334 | 72.938 | 30.015 | 30.398 | 127.444 | 127.438 | 84.515 | 84.508 | 42.936 | 42.923 | 1.405 | 1.394 | 0.756 | 0.756 | 4.536 | 4.536 | 11415.8 | 11367.7 | 0.04614 | 0.04615 | 0.14 | -0.139 | 1e-05 | 1e-05 | 105.63 | 51.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8902 | 0.25705 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9389 | Кот. №2а |  | Уз. шиномонтаж;ул.Индустриальная, 36в | АБК; ул.Индустриальная, 36в | 25.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.96 | 65.64 | 124.04 | 64.36 |  | 0.7781 | -0.7747 | 0.016 | 0.016 | 73.334 | 75.838 | 32.934 | 30.398 | 127.444 | 127.428 | 84.524 | 84.508 | 42.936 | 42.903 | 0.529 | 0.524 | 5.148 | 5.148 | 30.888 | 30.888 | 14380.5 | 14317.7 | 0.04174 | 0.04175 | 0.113 | -0.112 | 0.00012 | 0.00012 | 1493.36 | 992.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5795 | 0.21836 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9392 | Кот. №2а |  | Уз. магазин тикамис;ул.Индустриальная, 36/2 | магазин тикамис; ул.Индустриальная, 36/2 | 4.01 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.64 | 66.26 | 121.03 | 65.94 |  | 0.1765 | -0.1758 | 0.001 | 0.001 | 69.572 | 70.92 | 28.012 | 26.66 | 127.432 | 127.43 | 84.522 | 84.52 | 42.911 | 42.908 | 0.296 | 0.293 | 0.802 | 0.802 | 4.812 | 4.812 | 5097.3 | 5077.4 | 0.04868 | 0.04869 | 0.063 | -0.062 | 1e-05 | 1e-05 | 107.95 | 55.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8902 | 0.25705 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9397 | Кот. №2а |  | Уз 17-20 | Зд. 24160; | 6.39 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.45 | 66.16 | 121.41 | 64.77 |  | 0.236 | -0.2349 | 0 | 0 | 80.068 | 78.988 | 35.612 | 36.692 | 127.678 | 127.678 | 84.302 | 84.302 | 43.376 | 43.376 | 0.001 | 0.001 | 1.278 | 1.278 | 7.668 | 7.668 | 2181 | 2170.4 | 0.02934 | 0.02949 | 0.009 | -0.009 | 0.00012 | 0.00012 | 482.66 | 327.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6503 | 0.15037 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001295 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9401 | Кот. №2а |  | Уз 17-22 | Хоз.корпус; Северная, 4п/6 | 4.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.97 | 64.61 | 128.63 | 64.39 |  | 0.9217 | -0.9175 | 0 | 0 | 78.476 | 78.715 | 35.626 | 35.386 | 127.526 | 127.525 | 84.436 | 84.436 | 43.09 | 43.089 | 0.067 | 0.066 | 0.844 | 0.844 | 5.064 | 5.064 | 10646.6 | 10598.7 | 0.03936 | 0.03937 | 0.052 | -0.052 | 5e-05 | 5e-05 | 307.07 | 199.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8482 | 0.17099 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0005865 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9404 | Кот. №2а |  | Уз 17-23 | ООО Обьспецмонтаж; Северная, 4П/6 | 4.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.05 | 65.61 | 124.23 | 63.1 |  | 0.0739 | -0.0735 | 0 | 0 | 84.165 | 85.445 | 42.416 | 41.136 | 127.495 | 127.495 | 84.466 | 84.466 | 43.029 | 43.029 | 0.005 | 0.005 | 0.96 | 0.96 | 5.76 | 5.76 | 1365.4 | 1359 | 0.04687 | 0.04709 | 0.011 | -0.011 | 2e-05 | 2e-05 | 281.93 | 184.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9405 | Кот. №2а |  | Уз 14-218 | З.у №2 | 3.06 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.49 | 63.57 | 129.48 | 63.56 |  | 34.0292 | -33.815 | 0 | 0 | 79.53 | 81.42 | 38.322 | 36.432 | 127.53 | 127.53 | 84.432 | 84.432 | 43.098 | 43.098 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 63399.5 | 63000.5 | 0.03076 | 0.03077 | 0.05 | -0.05 | 0.00144 | 0.00144 | 558.6 | 365.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.1056 | 0.034358 | 1.46e-05 | 0 | 0.021138 | 1.3e-06 | [14 empty] | Пан-17 | Сталь
9407 | Кот. №2а |  | Уз 17-41 | Уз 17-22 | 43.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.42 | 62.33 | 128.97 | 62.04 |  | 10.8278 | -10.732 | 0.004 | 0.004 | 82.209 | 78.476 | 35.386 | 39.112 | 127.529 | 127.526 | 84.436 | 84.432 | 43.097 | 43.09 | 0.071 | 0.07 | 8.756 | 8.756 | 52.536 | 52.536 | 50029.7 | 49586.6 | 0.02976 | 0.02978 | 0.098 | -0.097 | 0.00335 | 0.00335 | 4879.88 | 3096.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6965 | 0.085496 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.006219 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9410 | Кот. №2а |  | Уз 17-41 | Уз. завод стеновых материалов "Поревит", магазин "Строительный двор", нежилое;ул.Индустриальная, 34 | 36.25 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 64.39 | 129.31 | 64.35 |  | 23.1946 | -23.0898 | 0.508 | 0.504 | 82.209 | 82.021 | 39.936 | 39.112 | 127.529 | 127.021 | 84.936 | 84.432 | 43.097 | 42.085 | 11.686 | 11.581 | 7.25 | 7.25 | 43.5 | 43.5 | 214339.7 | 213371.3 | 0.03322 | 0.03322 | 0.841 | -0.838 | 0.00069 | 0.00069 | 2512.32 | 1080.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7386 | 0.1484 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.014918 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9412 | Кот. №2а |  | Уз. завод стеновых материалов "Поревит", магазин "Строительный двор", нежилое;ул.Индустриальная, 34 | З.у №7 | 3.34 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 64.44 | 129.3 | 64.44 |  | 20.7557 | -20.6633 | 1.417 | 1.405 | 82.021 | 80.604 | 41.341 | 39.936 | 127.021 | 125.604 | 86.341 | 84.936 | 42.085 | 39.263 | 353.633 | 350.498 | 0.668 | 0.668 | 4.008 | 4.008 | 383603.1 | 381896.5 | 0.03923 | 0.03923 | 3.012 | -2.998 | 2e-05 | 2e-05 | 126.1 | 58.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5816 | 0.21826 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9413 | Кот. №2а |  | З.у №7 | завод стеновых материалов "Поревит", магазин "Строительный двор", нежилое; ул.Индустриальная, 34 | 6.25 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 64.44 | 129.29 | 64.44 |  | 20.7556 | -20.6633 | 2.652 | 2.629 | 80.604 | 77.952 | 43.969 | 41.341 | 125.604 | 122.952 | 88.969 | 86.341 | 39.263 | 33.982 | 353.633 | 350.498 | 1.25 | 1.25 | 7.5 | 7.5 | 383602.9 | 381896.8 | 0.03923 | 0.03923 | 3.012 | -2.998 | 3e-05 | 3e-05 | 235.95 | 109.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9415 | Кот. №2а |  | Уз. завод стеновых материалов "Поревит", магазин "Строительный двор", нежилое;ул.Индустриальная, 34 | З.у №8 | 2.18 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 64.03 | 129.27 | 64.02 |  | 2.4383 | -2.4272 | 0.013 | 0.013 | 82.021 | 82.008 | 39.949 | 39.936 | 127.021 | 127.008 | 84.949 | 84.936 | 42.085 | 42.059 | 4.978 | 4.933 | 0.436 | 0.436 | 2.616 | 2.616 | 45063.5 | 44859 | 0.04001 | 0.04002 | 0.354 | -0.352 | 1e-05 | 1e-05 | 82.3 | 37.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5764 | 0.21851 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9417 | Кот. №2а |  | Уз 17-23 | Уз 17-42 | 72.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.05 | 63.17 | 127.37 | 62.73 |  | 9.8247 | -9.7485 | 0.022 | 0.022 | 84.165 | 68.222 | 25.238 | 41.136 | 127.495 | 127.472 | 84.488 | 84.466 | 43.029 | 42.984 | 0.259 | 0.255 | 14.408 | 14.408 | 86.448 | 86.448 | 60526.2 | 60056.5 | 0.03118 | 0.03119 | 0.158 | -0.157 | 0.0031 | 0.0031 | 6662.31 | 4291.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9515 | 0.11171 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0055895 | 9.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9418 | Кот. №2а |  | Уз. промбаза;ул.Индустриальная, 36/4 | Уз 16-43 | 166.32 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.02 | 65.61 | 119.72 | 62.72 |  | 3.0121 | -2.9916 | 0.044 | 0.043 | 62.447 | 71.744 | 28.888 | 19.505 | 127.447 | 127.404 | 84.548 | 84.505 | 42.942 | 42.856 | 0.218 | 0.215 | 33.264 | 33.264 | 199.584 | 199.584 | 27835 | 27645.5 | 0.03674 | 0.03675 | 0.109 | -0.109 | 0.00318 | 0.00318 | 12943.83 | 8650.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6716 | 0.14989 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.0015043 | 1.61e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9420 | Кот. №2а |  | Уз 16-7 | СТО; ул.Индустриальная, 36 | 19.18 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.13 | 67.49 | 115.17 | 60.7 |  | 0.1112 | -0.1106 | 0 | 0 | 80.588 | 63.058 | 20.114 | 37.644 | 127.448 | 127.448 | 84.504 | 84.504 | 42.944 | 42.944 | 0.008 | 0.008 | 3.836 | 3.836 | 23.016 | 23.016 | 2055.3 | 2045 | 0.03114 | 0.0313 | 0.016 | -0.016 | 9e-05 | 9e-05 | 1107.3 | 751.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5805 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9421 | Кот. №2а |  | Уз 16-44 | Уз 16-6 | 23.8 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.82 | 63.06 | 126.93 | 62.49 |  | 2.1353 | -2.1238 | 0.003 | 0.003 | 77.452 | 80.509 | 37.563 | 34.5 | 127.452 | 127.449 | 84.503 | 84.5 | 42.952 | 42.946 | 0.112 | 0.111 | 4.76 | 4.76 | 28.56 | 28.56 | 19731.8 | 19625.5 | 0.03746 | 0.03747 | 0.077 | -0.077 | 0.00046 | 0.00046 | 1894.4 | 1208.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7429 | 0.1483 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0012019 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9423 | Кот. №2а |  | Уз 16-6 | Уз. шиномонтаж;ул.Индустриальная, 36в | 20.86 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.93 | 64.57 | 125.96 | 63.93 |  | 1.5803 | -1.5731 | 0.005 | 0.005 | 80.509 | 73.334 | 30.398 | 37.563 | 127.449 | 127.444 | 84.508 | 84.503 | 42.946 | 42.936 | 0.196 | 0.194 | 4.172 | 4.172 | 25.032 | 25.032 | 18254.4 | 18170.6 | 0.03926 | 0.03927 | 0.09 | -0.089 | 0.00026 | 0.00026 | 1543.13 | 1004.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8439 | 0.17112 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0009255 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9424 | Кот. №2а |  | Уз 16-6 | Уз. магазин тикамис;ул.Индустриальная, 36/2 | 50.32 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.93 | 64.07 | 121.64 | 60.6 |  | 0.5545 | -0.5512 | 0.017 | 0.017 | 80.509 | 69.572 | 26.66 | 37.563 | 127.449 | 127.432 | 84.52 | 84.503 | 42.946 | 42.911 | 0.286 | 0.283 | 10.064 | 10.064 | 60.384 | 60.384 | 10248.2 | 10186.5 | 0.04444 | 0.04446 | 0.08 | -0.08 | 0.00024 | 0.00024 | 2936.29 | 1911.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5758 | 0.21854 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9425 | Кот. №2а |  | Уз. шиномонтаж;ул.Индустриальная, 36в | шиномонтаж; ул.Индустриальная, 36в | 18.77 |  |  | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.96 | 65.61 | 124.14 | 64.4 |  | 0.4067 | -0.405 | 0.403 | 0.4 | 73.334 | 79.961 | 37.828 | 30.398 | 127.444 | 127.041 | 84.908 | 84.508 | 42.936 | 42.133 | 17.887 | 17.74 | 3.754 | 3.754 | 22.524 | 22.524 | 18789.1 | 18711.6 | 0.05293 | 0.05294 | 0.369 | -0.367 | 1e-05 | 1e-05 | 738.87 | 488.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.468 | 0.28835 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9427 | Кот. №2а |  | Уз. магазин тикамис;ул.Индустриальная, 36/2 | Уз. СТО;ул.Индустриальная, 36 | 27.25 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.64 | 66.76 | 116.47 | 63.19 |  | 0.3777 | -0.3756 | 0 | 0 | 69.572 | 80.471 | 37.561 | 26.66 | 127.432 | 127.431 | 84.521 | 84.52 | 42.911 | 42.91 | 0.013 | 0.013 | 5.45 | 5.45 | 32.7 | 32.7 | 4363.4 | 4338.4 | 0.04503 | 0.04507 | 0.021 | -0.021 | 0.00033 | 0.00033 | 1953.02 | 1339.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8399 | 0.17123 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0001803 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9429 | Кот. №2а |  | Уз. СТО;ул.Индустриальная, 36 | промбаза; ул.Индустриальная, 36/4 | 8.49 |  |  | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.47 | 67.38 | 115.18 | 66.67 |  | 0.2687 | -0.2676 | 0 | 0 | 80.471 | 80.451 | 37.541 | 37.561 | 127.431 | 127.431 | 84.521 | 84.521 | 42.91 | 42.91 | 0.005 | 0.005 | 1.698 | 1.698 | 10.188 | 10.188 | 3103.5 | 3090.6 | 0.03647 | 0.03642 | 0.015 | -0.015 | 0.0001 | 0.0001 | 346.49 | 189.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8399 | 0.17123 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001276 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9431 | Кот. №2а |  | Уз. СТО;ул.Индустриальная, 36 | СТО; ул.Индустриальная, 36 | 1.89 |  |  | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.47 | 67.23 | 116.02 | 66.98 |  | 0.1087 | -0.1084 | 0 | 0 | 80.471 | 80.451 | 37.541 | 37.561 | 127.431 | 127.431 | 84.521 | 84.521 | 42.91 | 42.91 | 0.084 | 0.084 | 0.378 | 0.378 | 2.268 | 2.268 | 3140.1 | 3129 | 0.03661 | 0.03657 | 0.039 | -0.038 | 0 | 0 | 48.57 | 26.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8904 | 0.25704 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9433 | Кот. №2а |  | Уз 17-22 | Уз 17-23 | 98.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.97 | 62.73 | 128.05 | 62.14 |  | 9.9028 | -9.8178 | 0.031 | 0.03 | 78.476 | 84.165 | 41.136 | 35.386 | 127.526 | 127.495 | 84.466 | 84.436 | 43.09 | 43.029 | 0.263 | 0.259 | 19.602 | 19.602 | 117.612 | 117.612 | 61007.4 | 60483.5 | 0.03117 | 0.03118 | 0.16 | -0.158 | 0.00422 | 0.00422 | 9112.79 | 5813.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9515 | 0.11171 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0056325 | 1.27e-05 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9435 | Кот. №2а |  | З.у №8 | хозяйственный корпус, нежилое; ул.Индустриальная, 34/2 | 41.2 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.27 | 64.68 | 128.28 | 64.03 |  | 2.4382 | -2.4272 | 0.259 | 0.257 | 82.008 | 80.029 | 38.485 | 39.949 | 127.008 | 126.749 | 85.205 | 84.949 | 42.059 | 41.544 | 5.24 | 5.193 | 8.24 | 8.24 | 49.44 | 49.44 | 45063.3 | 44859.2 | 0.04213 | 0.04213 | 0.354 | -0.352 | 0.0002 | 0.0002 | 2437.25 | 1573.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5772 | 0.21848 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9436 | Кот. №2а |  | Уз 17-20 | промбаза; ул.Индустриальная | 141.27 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.45 | 66.63 | 119.09 | 63.66 |  | 2.5096 | -2.4949 | 0.026 | 0.026 | 80.068 | 78.562 | 35.237 | 36.692 | 127.678 | 127.652 | 84.327 | 84.302 | 43.376 | 43.325 | 0.153 | 0.151 | 28.254 | 28.254 | 169.524 | 169.524 | 23190.8 | 23055.6 | 0.03709 | 0.03711 | 0.091 | -0.091 | 0.0027 | 0.0027 | 10957.17 | 7416.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6503 | 0.15037 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.0013069 | 1.36e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9437 | Кот. №2а |  | Индустриальная промбаза/ | Уз 16-49 | 45 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.58 | 64.74 | 127.76 | 64.21 |  | 3.2664 | -3.2517 | 0.48 | 0.475 | 76.411 | 76.171 | 35.531 | 34.815 | 126.771 | 126.291 | 85.651 | 85.175 | 41.596 | 40.64 | 8.884 | 8.805 | 9 | 9 | 54 | 54 | 60368.5 | 60098.4 | 0.03979 | 0.0398 | 0.474 | -0.472 | 0.00022 | 0.00022 | 2651.25 | 1720 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5662 | 0.219 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9438 | Кот. №2а |  | З.у №2 | Уз 17-41 | 11.25 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.48 | 63.61 | 129.42 | 63.57 |  | 34.0278 | -33.8165 | 0 | 0 | 81.42 | 82.209 | 39.112 | 38.322 | 127.53 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.098 | 43.097 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 11.25 | 11.25 | 63396.8 | 63003.1 | 0.03076 | 0.03077 | 0.05 | -0.05 | 0.0053 | 0.0053 | 2053.48 | 1343.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.1128 | 0.034349 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.021138 | 4.7e-06 | [14 empty] | Пан-17 | Сталь
9439 | Кот. №2а |  | Уз 16-7 | Уз. промбаза;ул.Индустриальная, 36/4 | 36.79 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.13 | 62.72 | 124.02 | 61.99 |  | 3.0137 | -2.99 | 0.001 | 0.001 | 80.588 | 62.447 | 19.505 | 37.644 | 127.448 | 127.447 | 84.505 | 84.504 | 42.944 | 42.942 | 0.026 | 0.026 | 7.358 | 7.358 | 44.148 | 44.148 | 18566.5 | 18420.6 | 0.03388 | 0.0339 | 0.049 | -0.048 | 0.00158 | 0.00158 | 3344.3 | 2182.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0733 | 0.11021 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0015043 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9440 | Кот. №2а |  | Уз 16-48 | Уз 16-7 | 111.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.44 | 61.94 | 125.13 | 59.82 |  | 3.1298 | -3.0959 | 0.004 | 0.004 | 77.672 | 80.588 | 37.644 | 34.72 | 127.452 | 127.448 | 84.504 | 84.5 | 42.952 | 42.944 | 0.028 | 0.028 | 22.368 | 22.368 | 134.208 | 134.208 | 19281.2 | 19072.5 | 0.03375 | 0.03379 | 0.05 | -0.05 | 0.00482 | 0.00482 | 10366.81 | 6584.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0733 | 0.11021 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.001557 | 1.47e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9441 | Кот. №2а |  | Уз 17-19 | Уз 17-20 | 50.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.85 | 63.76 | 123.45 | 62.83 |  | 2.7466 | -2.7288 | 0.011 | 0.01 | 79.809 | 80.068 | 36.692 | 36.411 | 127.689 | 127.678 | 84.302 | 84.291 | 43.397 | 43.376 | 0.174 | 0.172 | 10.11 | 10.11 | 60.66 | 60.66 | 25380.8 | 25217 | 0.03536 | 0.03538 | 0.1 | -0.099 | 0.00097 | 0.00097 | 3850.39 | 2536.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6503 | 0.15037 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0014365 | 4.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-29 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9445 | Кот. №2а |  | Уз 14-219 | Уз 14-220а | 235.04 | 240.27 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.74 | 61.72 | 123.11 | 59.2 |  | 14.7986 | -14.0113 | 0 | 0 | 79.53 | 76.739 | 33.642 | 36.432 | 127.53 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.098 | 43.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.04 | 235.04 | 19648.4 | 18603 | 0.03188 | 0.03209 | 0.011 | -0.01 | 0.21797 | 0.21797 | 53763.37 | 35331.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1627 | 0.024899 | 1.46e-05 | 3.4e-06 | 0.0068015 | 0.0001366 | [15 empty] | Сталь
9446 | Кот. №2а |  | Уз 14-220 | Уз 14-221 | 96.05 | 97.33 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.91 | 61.16 | 119.79 | 58.99 |  | 6.9013 | -6.6124 | 0 | 0 | 79.529 | 79.529 | 36.432 | 36.432 | 127.529 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.097 | 43.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.05 | 96.05 | 9163 | 8779.4 | 0.03563 | 0.03589 | 0.005 | -0.005 | 0.08907 | 0.08907 | 21473.76 | 14361.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1627 | 0.024899 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0027624 | 5.58e-05 | [15 empty] | Сталь
9449 | Кот. №2а |  | Уз 17-42 | Уз 17-36 | 35.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.37 | 63.39 | 127.04 | 63.17 |  | 9.8216 | -9.7516 | 0.011 | 0.011 | 68.222 | 80.681 | 37.719 | 25.238 | 127.472 | 127.461 | 84.499 | 84.488 | 42.984 | 42.962 | 0.259 | 0.255 | 7.07 | 7.07 | 42.42 | 42.42 | 60507.1 | 60075.6 | 0.03118 | 0.03119 | 0.158 | -0.157 | 0.00152 | 0.00152 | 3256.23 | 2109.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9515 | 0.11171 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0055895 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9451 | Кот. №2а |  | Уз 17-36 | Уз 17-43 | 68.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.04 | 64.21 | 126.36 | 63.77 |  | 7.3565 | -7.3127 | 0.316 | 0.312 | 80.681 | 77.145 | 34.811 | 37.719 | 127.461 | 127.145 | 84.811 | 84.499 | 42.962 | 42.334 | 3.83 | 3.785 | 13.76 | 13.76 | 82.56 | 82.56 | 84976 | 84470.3 | 0.03546 | 0.03546 | 0.417 | -0.414 | 0.00084 | 0.00084 | 4950.09 | 3238.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8312 | 0.17149 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0042762 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9454 | Кот. №2а |  | Уз 17-43 | Уз 17-43а | 12.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.36 | 64.05 | 126.14 | 63.9 |  | 5.1466 | -5.1139 | 0.001 | 0.001 | 77.145 | 80.004 | 37.673 | 34.811 | 127.145 | 127.144 | 84.813 | 84.811 | 42.334 | 42.332 | 0.074 | 0.073 | 2.514 | 2.514 | 15.084 | 15.084 | 31706.2 | 31505 | 0.03235 | 0.03236 | 0.083 | -0.082 | 0.00054 | 0.00054 | 1151.05 | 754.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0798 | 0.11013 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0029482 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9456 | Кот. №2а |  | Уз 17-43а | Зд.; Северная, 4П/10 | 15.29 |  |  | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.14 | 65.29 | 125.92 | 65.14 |  | 4.1215 | -4.1041 | 0.273 | 0.27 | 80.004 | 80.191 | 38.403 | 37.673 | 127.144 | 126.871 | 85.083 | 84.813 | 42.332 | 41.788 | 14.865 | 14.74 | 3.058 | 3.058 | 18.348 | 18.348 | 76172.7 | 75851.1 | 0.04182 | 0.04182 | 0.598 | -0.595 | 7e-05 | 7e-05 | 888.04 | 587.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5811 | 0.21829 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9458 | Кот. №2а |  | Уз 17-36 | Уз 17-46 | 159.98 |  |  | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.04 | 66.47 | 120.74 | 62.23 |  | 2.4636 | -2.4404 | 0.004 | 0.004 | 80.681 | 74.188 | 31.233 | 37.719 | 127.461 | 127.458 | 84.503 | 84.499 | 42.962 | 42.955 | 0.019 | 0.018 | 31.996 | 31.996 | 191.976 | 191.976 | 15177.2 | 15034.2 | 0.03574 | 0.03578 | 0.04 | -0.039 | 0.00689 | 0.00689 | 15506.64 | 10345.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9515 | 0.11171 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.0013132 | 2.07e-05 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9459 | Кот. №2а |  | Уз 17-43 | нежилое; Северная, 4П/9 | 21.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.36 | 65.31 | 125.8 | 64.94 |  | 2.2091 | -2.1996 | 0.106 | 0.105 | 77.145 | 77.04 | 34.916 | 34.811 | 127.145 | 127.04 | 84.916 | 84.811 | 42.334 | 42.123 | 4.095 | 4.06 | 4.3 | 4.3 | 25.8 | 25.8 | 40827.6 | 40653.3 | 0.0401 | 0.04011 | 0.321 | -0.319 | 0.0001 | 0.0001 | 1250.37 | 826.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5802 | 0.21833 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9460 | Кот. №2а |  | Уз 17-43а | Уз 17-45 | 55.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.14 | 62.89 | 121.19 | 59.62 |  | 1.0246 | -1.0104 | 0 | 0 | 80.004 | 77.144 | 34.813 | 37.673 | 127.144 | 127.144 | 84.813 | 84.813 | 42.332 | 42.331 | 0.004 | 0.003 | 11.102 | 11.102 | 66.612 | 66.612 | 6311.9 | 6224.6 | 0.03919 | 0.03928 | 0.017 | -0.016 | 0.00239 | 0.00239 | 5076.39 | 3297.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0798 | 0.11013 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0004643 | 7.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9463 | Кот. №2а |  | Уз 17-45 | Зд. 38509; Северная, 4П | 4.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.19 | 66.64 | 120.37 | 66.08 |  | 0.2423 | -0.2414 | 0.011 | 0.011 | 77.144 | 77.133 | 34.823 | 34.813 | 127.144 | 127.133 | 84.823 | 84.813 | 42.331 | 42.31 | 1.929 | 1.915 | 0.914 | 0.914 | 5.484 | 5.484 | 8956.4 | 8922.4 | 0.04907 | 0.04908 | 0.141 | -0.14 | 1e-05 | 1e-05 | 197.81 | 135.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6395 | 0.27476 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9465 | Кот. №2а |  | Уз 17-30 | Уз 17-31 | 64.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.74 | 64.61 | 121.42 | 63.72 |  | 3.6711 | -3.653 | 0.024 | 0.023 | 77.614 | 77.181 | 34.141 | 34.527 | 127.524 | 127.501 | 84.46 | 84.437 | 43.087 | 43.04 | 0.307 | 0.304 | 12.82 | 12.82 | 76.92 | 76.92 | 33924.5 | 33757.5 | 0.03479 | 0.0348 | 0.133 | -0.133 | 0.00123 | 0.00123 | 4820.86 | 3242.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7235 | 0.14873 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0018813 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9468 | Кот. №2а |  | Уз 17-31 | нежилое; Северная, 6П/1 | 9.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.42 | 66.23 | 121.21 | 66.08 |  | 2.404 | -2.3946 | 0.054 | 0.053 | 77.181 | 75.077 | 32.144 | 34.141 | 127.501 | 127.447 | 84.514 | 84.46 | 43.04 | 42.933 | 4.84 | 4.803 | 1.848 | 1.848 | 11.088 | 11.088 | 44429.5 | 44257.4 | 0.04003 | 0.04003 | 0.349 | -0.347 | 4e-05 | 4e-05 | 521.69 | 358.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.565 | 0.21906 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9469 | Кот. №2а |  | Уз 17-31 | Уз 17-32 | 71.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.42 | 63.96 | 118.25 | 61.82 |  | 1.2659 | -1.2596 | 0.117 | 0.116 | 77.181 | 67.384 | 24.576 | 34.141 | 127.501 | 127.384 | 84.576 | 84.46 | 43.04 | 42.807 | 1.368 | 1.354 | 14.248 | 14.248 | 85.488 | 85.488 | 23396.8 | 23280.2 | 0.04079 | 0.0408 | 0.184 | -0.183 | 0.00034 | 0.00034 | 4022.22 | 2703.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.565 | 0.21906 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9472 | Кот. №2а |  | Уз 17-32 | Уз 17-33 | 30.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.25 | 65.89 | 116.09 | 64.37 |  | 0.9661 | -0.9617 | 0.003 | 0.003 | 67.384 | 68.961 | 26.159 | 24.576 | 127.384 | 127.381 | 84.579 | 84.576 | 42.807 | 42.802 | 0.073 | 0.072 | 6.1 | 6.1 | 36.6 | 36.6 | 11159.1 | 11109.2 | 0.03918 | 0.0392 | 0.055 | -0.055 | 0.00037 | 0.00037 | 2080.99 | 1458.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8413 | 0.1712 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0004416 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9474 | Кот. №2а |  | Уз 17-33 | ООО "ННПО"; | 11.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.09 | 67.61 | 113.85 | 65.99 |  | 0.2767 | -0.2757 | 0.001 | 0.001 | 68.961 | 68.92 | 26.12 | 26.159 | 127.381 | 127.38 | 84.58 | 84.579 | 42.802 | 42.8 | 0.073 | 0.072 | 2.268 | 2.268 | 13.608 | 13.608 | 5114.2 | 5095.4 | 0.04551 | 0.04553 | 0.04 | -0.04 | 5e-05 | 5e-05 | 619.5 | 444.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5769 | 0.21849 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9476 | Кот. №2а |  | Уз 17-33 | Гаражи "ННПО"; Северная | 31.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.09 | 67.65 | 113.58 | 65.85 |  | 0.689 | -0.6864 | 0.016 | 0.016 | 68.961 | 67.365 | 24.595 | 26.159 | 127.381 | 127.365 | 84.595 | 84.579 | 42.802 | 42.771 | 0.418 | 0.415 | 6.322 | 6.322 | 37.932 | 37.932 | 12733.4 | 12686.2 | 0.04204 | 0.04205 | 0.1 | -0.1 | 0.00015 | 0.00015 | 1726.84 | 1240.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5769 | 0.21849 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9479 | Кот. №2а |  | Уз 17-46 | Зд. 24132; Северная, 4П | 11.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.74 | 66.67 | 120.45 | 66.47 |  | 2.4567 | -2.4473 | 0.012 | 0.012 | 74.188 | 75.166 | 32.234 | 31.233 | 127.458 | 127.446 | 84.514 | 84.503 | 42.955 | 42.932 | 0.881 | 0.874 | 2.206 | 2.206 | 13.236 | 13.236 | 32431.6 | 32307.1 | 0.03751 | 0.03752 | 0.182 | -0.181 | 0.0001 | 0.0001 | 708.87 | 493.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4121 | 0.18477 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9480 | Кот. №2а |  | Уз 14-220а | Уз 14-220 | 10.9 | 240.27 | T1/T2 | Надз. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.11 | 61.18 | 122.91 | 61.03 |  | 11.8661 | -11.5329 | 0 | 0 | 76.739 | 79.529 | 36.432 | 33.642 | 127.529 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.097 | 43.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 15754.8 | 15312.4 | 0.0328 | 0.03293 | 0.009 | -0.009 | 0.01011 | 0.01011 | 2439.92 | 1629.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1627 | 0.024899 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.005361 | 6.3e-06 | [15 empty] | Сталь
9483 | Кот. №2а |  | Уз 17-45 | Уз 17-44 | 68.9 |  |  | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.19 | 67.73 | 112.92 | 61.89 |  | 0.7799 | -0.7714 | 0 | 0 | 77.144 | 77.144 | 34.813 | 34.813 | 127.144 | 127.144 | 84.813 | 84.813 | 42.331 | 42.331 | 0.002 | 0.002 | 13.78 | 13.78 | 82.68 | 82.68 | 4804.5 | 4752.2 | 0.04178 | 0.04186 | 0.013 | -0.012 | 0.00297 | 0.00297 | 6448.57 | 4507.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0798 | 0.11013 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0003349 | 9.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9484 | Кот. №2а |  | Уз 17-32 | Цех; Северная, 6П/ | 41.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.25 | 68.16 | 110.53 | 62.64 |  | 0.2995 | -0.2982 | 0.004 | 0.004 | 67.384 | 71.139 | 28.34 | 24.576 | 127.384 | 127.379 | 84.58 | 84.576 | 42.807 | 42.799 | 0.085 | 0.084 | 8.344 | 8.344 | 50.064 | 50.064 | 5536 | 5511.8 | 0.04511 | 0.04513 | 0.043 | -0.043 | 0.0002 | 0.0002 | 2310 | 1645.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.565 | 0.21906 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9486 | Кот. №2а |  | Уз 14-220 | Уз 17-30 | 7.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.85 | 64.22 | 122.74 | 64.15 |  | 4.9545 | -4.9308 | 0.005 | 0.005 | 79.529 | 77.614 | 34.527 | 36.432 | 127.529 | 127.524 | 84.437 | 84.432 | 43.097 | 43.087 | 0.551 | 0.546 | 1.464 | 1.464 | 8.784 | 8.784 | 45783.8 | 45564.8 | 0.03433 | 0.03433 | 0.18 | -0.179 | 0.00014 | 0.00014 | 550.89 | 368.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7235 | 0.14873 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0025986 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9488 | Кот. №2а |  | Уз 17-30 | АБК; Северная, 6/П | 8.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.74 | 66 | 122.24 | 65.66 |  | 1.2832 | -1.2779 | 0 | 0 | 77.614 | 76.544 | 33.458 | 34.527 | 127.524 | 127.524 | 84.438 | 84.437 | 43.087 | 43.086 | 0.041 | 0.04 | 1.682 | 1.682 | 10.092 | 10.092 | 11858 | 11808.6 | 0.03766 | 0.03767 | 0.047 | -0.046 | 0.00016 | 0.00016 | 632.5 | 430.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7235 | 0.14873 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007172 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9490 | Кот. №2а |  | Уз 14-220а | УП-1 | 38.42 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.11 | 65 | 122.31 | 64.65 |  | 2.7146 | -2.6964 | 0.001 | 0.001 | 76.739 | 77.528 | 34.433 | 33.642 | 127.529 | 127.528 | 84.433 | 84.432 | 43.097 | 43.095 | 0.022 | 0.021 | 7.684 | 7.684 | 46.104 | 46.104 | 16723.6 | 16611.3 | 0.03425 | 0.03428 | 0.044 | -0.043 | 0.00165 | 0.00165 | 2183.78 | 949.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1206 | 0.10964 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0014406 | 5.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9493 | Кот. №2а |  | Уз 14-220 | Уз 14-220 | 3.69 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.91 | 64.15 | 122.85 | 64.11 |  | 4.9546 | -4.9306 | 0 | 0 | 79.529 | 79.529 | 36.432 | 36.432 | 127.529 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.097 | 43.097 | 0.099 | 0.098 | 0 | 0 | 3.69 | 3.69 | 31359.7 | 31207.8 | 0.041 | 0.041 | 0.084 | -0.084 | 0.00015 | 0.00015 | 290.81 | 194.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9555 | 0.11166 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0025986 | 5e-07 | [14 empty] | Пан-17 | Сталь
9495 | Кот. №2а |  | Уз. АБК;ул.Индустриальная, 36/23 | АБК; ул.Индустриальная, 36/23 | 4.26 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.76 | 66.19 | 121.67 | 66.15 |  | 2.3858 | -2.3764 | 0.001 | 0.001 | 77.528 | 77.527 | 34.434 | 34.434 | 127.528 | 127.527 | 84.434 | 84.434 | 43.094 | 43.093 | 0.133 | 0.132 | 0.852 | 0.852 | 5.112 | 5.112 | 22046.7 | 21959.9 | 0.03569 | 0.0357 | 0.087 | -0.086 | 8e-05 | 8e-05 | 202.6 | 102.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.728 | 0.14863 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0013155 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9496 | Кот. №2а |  | УП-1 | Уз. АБК;ул.Индустриальная, 36/23 | 25.85 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.31 | 65.24 | 121.76 | 65 |  | 2.7129 | -2.698 | 0.001 | 0.001 | 77.528 | 77.528 | 34.434 | 34.433 | 127.528 | 127.528 | 84.434 | 84.433 | 43.095 | 43.094 | 0.022 | 0.021 | 5.17 | 5.17 | 31.02 | 31.02 | 16713.4 | 16621.5 | 0.03425 | 0.03427 | 0.044 | -0.043 | 0.00111 | 0.00111 | 1490.13 | 637.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1206 | 0.10964 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0014406 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9498 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 24191;ул.Кузоваткина, 29 б/П | ОАО СПК; ул.Кузоваткина, 29б | 110.82 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.77 | 70.14 | 96.76 | 64.97 |  | 0.4598 | -0.4568 | 0.005 | 0.005 | 77.179 | 76.684 | 33.617 | 34.102 | 127.519 | 127.514 | 84.447 | 84.442 | 43.077 | 43.068 | 0.035 | 0.035 | 22.164 | 22.164 | 132.984 | 132.984 | 6070 | 6030.6 | 0.04266 | 0.0427 | 0.034 | -0.034 | 0.00104 | 0.00104 | 3686.49 | 2363.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3832 | 0.18576 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 8.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9500 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 24191;ул.Кузоваткина, 29 б/П | Зд. 24191; ул.Кузоваткина, 29 б/П | 10.21 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.77 | 69.39 | 103.84 | 68.8 |  | 0.3622 | -0.3611 | 0 | 0 | 77.179 | 77.519 | 34.442 | 34.102 | 127.519 | 127.519 | 84.442 | 84.442 | 43.077 | 43.076 | 0.022 | 0.022 | 2.042 | 2.042 | 12.252 | 12.252 | 4781 | 4766.5 | 0.04402 | 0.04404 | 0.027 | -0.027 | 0.0001 | 0.0001 | 339.64 | 215.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3832 | 0.18576 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9501 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 24191;ул.Кузоваткина, 29 б/П | Уз. Зд. 24191;ул.Кузоваткина, 29 б/П | 3.91 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.93 | 66.66 | 104.77 | 66.56 |  | 0.822 | -0.8178 | 0 | 0 | 77.52 | 77.179 | 34.102 | 34.442 | 127.52 | 127.519 | 84.442 | 84.442 | 43.078 | 43.077 | 0.105 | 0.104 | 0.782 | 0.782 | 4.692 | 4.692 | 10851.5 | 10796.5 | 0.04012 | 0.04014 | 0.061 | -0.061 | 4e-05 | 4e-05 | 130.28 | 78.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3832 | 0.18576 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9504 | Кот. №2а |  | Уз. Зд. 24191;ул.Кузоваткина, 29 б/П | Зд. 24271; ул.Кузоваткина, 29 б/П | 14.37 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.93 | 69.42 | 103.62 | 68.58 |  | 0.3645 | -0.3634 | 0 | 0 | 77.52 | 77.029 | 33.952 | 34.442 | 127.52 | 127.519 | 84.442 | 84.442 | 43.078 | 43.077 | 0.023 | 0.023 | 2.874 | 2.874 | 17.244 | 17.244 | 4812.5 | 4796.9 | 0.04398 | 0.044 | 0.027 | -0.027 | 0.00013 | 0.00013 | 478.81 | 302.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3832 | 0.18576 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9506 | Кот. №2а |  | Уз 16-56 | Задвижка | 2.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.51 | 63.11 | 112.46 | 63.06 |  | 3.8107 | -3.7759 | 0 | 0 | 67.529 | 67.529 | 24.433 | 24.433 | 127.529 | 127.529 | 84.433 | 84.433 | 43.096 | 43.096 | 0.041 | 0.041 | 0.522 | 0.522 | 3.132 | 3.132 | 23476 | 23261.9 | 0.03313 | 0.03316 | 0.061 | -0.061 | 0.00011 | 0.00011 | 219.46 | 155.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0272 | 0.11078 | 1.46e-05 | 0 | 0.0013149 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9508 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз 16-56 | 150.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.19 | 63.06 | 112.51 | 59.77 |  | 3.8287 | -3.7579 | 0.001 | 0.001 | 72.119 | 67.529 | 24.433 | 29.022 | 127.529 | 127.529 | 84.433 | 84.432 | 43.097 | 43.096 | 0.003 | 0.003 | 30.162 | 30.162 | 180.972 | 180.972 | 14152.3 | 13890.4 | 0.0329 | 0.033 | 0.022 | -0.022 | 0.01804 | 0.01804 | 17891.32 | 12375.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2805 | 0.070026 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0013149 | 3.12e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9510 | Кот. №2а |  | Задвижка | Уз 16-16 | 174.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 112.46 | 65.94 | 108.6 | 63.11 |  | 3.8105 | -3.776 | 0.009 | 0.009 | 67.529 | 75.13 | 32.051 | 24.433 | 127.529 | 127.52 | 84.441 | 84.433 | 43.096 | 43.079 | 0.041 | 0.041 | 34.966 | 34.966 | 209.796 | 209.796 | 23475.3 | 23262.6 | 0.03313 | 0.03316 | 0.061 | -0.061 | 0.00753 | 0.00753 | 14694.81 | 10685.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0287 | 0.11076 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.0013149 | 2.28e-05 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9511 | Кот. №2а |  | Уз 16-16 | Уз. Зд. 24191;ул.Кузоваткина, 29 б/П | 53.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 108.6 | 67.18 | 104.93 | 64.39 |  | 1.1888 | -1.1789 | 0 | 0 | 75.13 | 77.52 | 34.442 | 32.051 | 127.52 | 127.52 | 84.442 | 84.441 | 43.079 | 43.078 | 0.005 | 0.005 | 10.638 | 10.638 | 63.828 | 63.828 | 7324 | 7262.8 | 0.03825 | 0.0383 | 0.019 | -0.019 | 0.00229 | 0.00229 | 4359.82 | 3288.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0287 | 0.11076 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0003692 | 6.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9512 | Кот. №2а |  | Уз 16-1 | Уз 16-17 | 46.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.09 | 0.09 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 108.21 | 67.85 | 107 | 66.93 |  | 2.614 | -2.6049 | 0.015 | 0.015 | 79.665 | 75.6 | 32.561 | 36.596 | 127.515 | 127.5 | 84.461 | 84.446 | 43.069 | 43.039 | 0.272 | 0.27 | 9.218 | 9.218 | 55.308 | 55.308 | 26839.3 | 26746 | 0.03596 | 0.03597 | 0.117 | -0.117 | 0.00071 | 0.00071 | 3162.59 | 2401.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2767 | 0.15932 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0009457 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9513 | Кот. №2а |  | Уз 16-16 | Уз 16-1 | 14.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.09 | 0.09 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 108.6 | 66.93 | 108.21 | 66.63 |  | 2.6142 | -2.6046 | 0.005 | 0.005 | 75.13 | 79.665 | 36.596 | 32.051 | 127.52 | 127.515 | 84.446 | 84.441 | 43.079 | 43.069 | 0.272 | 0.27 | 2.954 | 2.954 | 17.724 | 17.724 | 26841.6 | 26743.6 | 0.03596 | 0.03597 | 0.117 | -0.117 | 0.00023 | 0.00023 | 1016.09 | 763.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2767 | 0.15932 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0009457 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9526 | Кот. №2а |  | Уз 16-17 | Гаражи; ул. Северная, 3/п | 44.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107 | 68.98 | 105.98 | 68.19 |  | 2.236 | -2.2296 | 0.223 | 0.221 | 75.6 | 72.277 | 29.683 | 32.561 | 127.5 | 127.277 | 84.683 | 84.461 | 43.039 | 42.595 | 4.194 | 4.17 | 8.848 | 8.848 | 53.088 | 53.088 | 41325.5 | 41206.8 | 0.04009 | 0.04009 | 0.324 | -0.324 | 0.00021 | 0.00021 | 2278.73 | 1757.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5716 | 0.21874 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9528 | Кот. №2а |  | Уз 16-17 | АБК; ул. Северная, 3/п | 34.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 107 | 69.44 | 102.35 | 65.82 |  | 0.3772 | -0.376 | 0.005 | 0.005 | 75.6 | 72.495 | 29.466 | 32.561 | 127.5 | 127.495 | 84.466 | 84.461 | 43.039 | 43.028 | 0.131 | 0.13 | 6.816 | 6.816 | 40.896 | 40.896 | 6972 | 6949.1 | 0.04407 | 0.04408 | 0.055 | -0.055 | 0.00016 | 0.00016 | 1755.41 | 1359.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5716 | 0.21874 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9554 | Кот. №2а |  | Уз 14-221 | Уз 14-221 | 2.97 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.79 | 58.33 | 119.71 | 58.28 |  | 4.1384 | -4.0397 | 0 | 0 | 79.529 | 79.529 | 36.432 | 36.432 | 127.529 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.097 | 43.097 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 12919.8 | 12611.7 | 0.03764 | 0.03773 | 0.017 | -0.017 | 0.0005 | 0.0005 | 355.28 | 232.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.025 | 0.058737 | 1.46e-05 | 0 | 0.0014411 | 7e-07 | [15 empty] | Сталь
9560 | Кот. №2а |  | Уз. РММ;Северная, 10/П | РММ; Северная, 10/П | 9.27 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.78 | 66.76 | 118.47 | 66.6 |  | 1.3834 | -1.3781 | 0.001 | 0.001 | 72.792 | 72.522 | 29.44 | 29.709 | 127.522 | 127.522 | 84.44 | 84.439 | 43.083 | 43.082 | 0.047 | 0.046 | 1.854 | 1.854 | 11.124 | 11.124 | 12784.3 | 12734.5 | 0.03737 | 0.03738 | 0.05 | -0.05 | 0.00018 | 0.00018 | 429.32 | 225.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7352 | 0.14847 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007109 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9562 | Кот. №2а |  | Уз 14-221 | Уз 16-20 | 37.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.71 | 59.21 | 118.41 | 58.33 |  | 4.1379 | -4.0402 | 0 | 0 | 79.529 | 74.329 | 31.232 | 36.432 | 127.529 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.097 | 43.097 | 0.002 | 0.001 | 7.504 | 7.504 | 45.024 | 45.024 | 12746 | 12445 | 0.0329 | 0.03303 | 0.017 | -0.016 | 0.00646 | 0.00646 | 5383.13 | 3554.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1662 | 0.058254 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0014411 | 9.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9564 | Кот. №2а |  | Уз. РММ;Северная, 10/П | Бытовые помещения; Северная, 10/П3 | 101.83 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.78 | 67.44 | 115.08 | 65.87 |  | 1.2897 | -1.2844 | 0.173 | 0.172 | 72.792 | 77.349 | 34.611 | 29.709 | 127.522 | 127.349 | 84.611 | 84.439 | 43.083 | 42.738 | 1.419 | 1.407 | 20.366 | 20.366 | 122.196 | 122.196 | 23836.3 | 23737.9 | 0.04076 | 0.04077 | 0.187 | -0.186 | 0.00049 | 0.00049 | 4771.23 | 2015.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5681 | 0.21891 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь
9567 | Кот. №2а |  | Уз 16-55 | Задвижка | 2.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.25 | 59.77 | 117.19 | 59.73 |  | 3.8289 | -3.7576 | 0 | 0 | 72.229 | 72.119 | 29.022 | 29.132 | 127.529 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.097 | 43.097 | 0.003 | 0.003 | 0.408 | 0.408 | 2.448 | 2.448 | 14153.2 | 13889.5 | 0.0329 | 0.033 | 0.022 | -0.022 | 0.00024 | 0.00024 | 242.11 | 162.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.4369 | 0.069267 | 1.46e-05 | 0 | 0.0013149 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9569 | Кот. №2а |  | Уз 16-55 | Задвижка | 1.62 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.25 | 63.8 | 116.88 | 63.54 |  | 0.2967 | -0.2948 | 0 | 0 | 72.229 | 72.499 | 29.402 | 29.132 | 127.529 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.097 | 43.097 | 0.007 | 0.007 | 0.324 | 0.324 | 1.944 | 1.944 | 3427.3 | 3405.6 | 0.03769 | 0.03761 | 0.017 | -0.017 | 2e-05 | 2e-05 | 109.85 | 75.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8489 | 0.17097 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001262 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9571 | Кот. №2а |  | Задвижка | Торговый дом "Аган-геология"; Северная, 1/п | 24.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 116.88 | 68.09 | 110.96 | 63.8 |  | 0.2967 | -0.2948 | 0 | 0 | 72.499 | 72.529 | 29.432 | 29.402 | 127.529 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.097 | 43.097 | 0.002 | 0.002 | 4.846 | 4.846 | 29.076 | 29.076 | 2741.6 | 2724.7 | 0.03499 | 0.03492 | 0.011 | -0.011 | 0.00046 | 0.00046 | 1757.92 | 1265.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7427 | 0.14831 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0001262 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9572 | Кот. №2а |  | Уз 16-20 | Уз 16-18 | 30.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.41 | 59.94 | 117.34 | 59.21 |  | 4.1314 | -4.0467 | 0 | 0 | 74.329 | 72.419 | 29.322 | 31.232 | 127.529 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.097 | 43.097 | 0.002 | 0.001 | 6.168 | 6.168 | 37.008 | 37.008 | 12726.1 | 12464.9 | 0.03291 | 0.03302 | 0.017 | -0.016 | 0.00531 | 0.00531 | 4389.35 | 2942.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1662 | 0.058254 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0014411 | 7.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9573 | Кот. №2а |  | Уз 16-18 | Уз 16-55 | 2.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.34 | 60.01 | 117.25 | 59.94 |  | 4.1261 | -4.052 | 0 | 0 | 72.419 | 72.229 | 29.132 | 29.322 | 127.529 | 127.529 | 84.432 | 84.432 | 43.097 | 43.097 | 0.002 | 0.001 | 0.55 | 0.55 | 3.3 | 3.3 | 12709.7 | 12481.3 | 0.03292 | 0.03302 | 0.017 | -0.016 | 0.00047 | 0.00047 | 388.82 | 262.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1662 | 0.058254 | 1.46e-05 | 0 | 0.0014411 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Панель 16 | Сталь
9575 | Кот. №2а |  | Уз 14-221 | Уз. РММ;Северная, 10/П | 36.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.79 | 66.25 | 118.78 | 65.54 |  | 2.6739 | -2.6617 | 0.007 | 0.007 | 79.529 | 72.792 | 29.709 | 36.432 | 127.529 | 127.522 | 84.439 | 84.432 | 43.097 | 43.083 | 0.166 | 0.164 | 7.344 | 7.344 | 44.064 | 44.064 | 24708.9 | 24597 | 0.03542 | 0.03543 | 0.097 | -0.097 | 0.0007 | 0.0007 | 2712.63 | 1885.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7352 | 0.14847 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0013213 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-17 | Сталь

## пт
Sys | Адрес | Наименование | Котельная | Тип подключения | Схема подключения | Высота здания, м | Число жителей | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэф изм. нагрузки отопления | Коэф изм. нагрузки вентиляции | Коэф изм. нагрузки ГВС | Расчетная Т сет. воды на входе,°C | Расчетная Т воды на входе в СО,°C | Расчетная Т воды на выходе из СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная Т наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Наличие регулятора на отопление | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Наличие регулирующего клапана на СВ | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС,°C#2 | Наличие регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Вид теплообменника | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Количество вводов | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Фактический коэффициент смешения | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Потери напора на сопле, м | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр шайбы на СО, мм#1 | Количество шайб на СО#1 | Диаметр шайбы на СО, мм#2 | Количество шайб на СО#2 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#1 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#2 | Диаметр шайбы на вводе, мм#1 | Количество шайб на вводе, шт#1 | Диаметр шайбы на вводе, мм#2 | Количество шайб на вводе, шт#2 | Температура воды на СО, °C#1 | Температура воды на СО, °C#2 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Вид подогревателя | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр шайбы на ГВС, мм#1 | Количество шайб на ГВС#1 | Диаметр шайбы на ГВС, мм#2 | Количество шайб на ГВС#2 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Температура воды в трубопроводе, °C#1 | Температура воды в трубопроводе, °C#2 | Располагаемый напоp на вводе, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в трубопроводе, м#2 | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление вскипания, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Статический напор, м | tmp | Дата изменения | АРМ | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Коэффициент пропускной способности РД СО | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарная нагрузка | Qot | Qgvs | Qvent | Фотография | Мероприятия | Этап | Номер квартала | Котельная по зоне | Kontrol | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2 | Индустриальная / | Бойлерная; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.03 | 0.02 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.4 | 3 | 0 | 0 | 38.535 | 0 |  |  |  |  | 111.9 | 65.8 | 0.375 | 0.469 | 1.08 | 0.3747 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.4 | 65.8 | 38.975 | 125.43 | 86.45 | 73.4 | 34.42 | 12.51 | 0.3753 | 0.0216 | 0.002 | 0 | 172.25 | 3358.1 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85674 | 0.98965 | 0.4732
4 | Индустриальная / | НВС -2оч.; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.57 | 0.185 | 0.129 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.576 | 1 | 0 | 0 | 20.899 | 0 |  |  |  |  | 113.2 | 65.4 | 3.362 | 0.454 | 1.08 | 3.3583 | 2 |  |  | 10.9891 | 1 | 18.3 | 32.8 | 94.08 | 5.1666 | 1.0013 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.1 | 82.8 | 21.312 | 116.58 | 95.27 | 67.01 | 45.7 | 13.76 | 8.5289 | 0.361 | 0.014 | 0.001 | 170 | 3583.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85624 | 0.98966 | 7.9523
6 |  | НСО; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.28 | 0.018 | 0.004 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.612 | 2 | 0 | 0 | 37.805 | 0 |  |  |  |  | 101.3 | 68.3 | 0.456 | 0.633 | 1.04 | 0.4548 | 2 |  |  | 4.3469 | 12 | 35.6 | 25.2 | 81.7 | 0.1603 | 1.0016 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 109.6 | 71.8 | 38.606 | 125.24 | 86.64 | 79.96 | 41.36 | 4.42 | 0.6158 | 0.0233 | 0.001 | 0 | 200.05 | 3550.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85674 | 0.98966 | 0.4853
9 | Индустриальная / | Хлораторная; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.4 | 0.093 | 0.079 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.264 | 1 | 0 | 0 | 37.898 | 0 |  |  |  |  | 112.8 | 65.5 | 1.706 | 0.459 | 1.08 | 1.7033 | 2 |  |  | 7.2983 | 1 | 35.31 | 32.6 | 93.66 | 3.165 | 1.0016 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.6 | 83.8 | 38.318 | 125.1 | 86.78 | 75.7 | 37.38 | 13.38 | 4.8709 | 0.1986 | 0.007 | 0.001 | 170.99 | 3397.6 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85674 | 0.98965 | 4.3664
10 | Индустриальная / | Ст. хлора; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.53 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.201 | 6 | 0 | 0 | 38.283 | 0 |  |  |  |  | 111.1 | 66 | 0.232 | 0.478 | 1.08 | 0.2314 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.4 | 66 | 38.74 | 125.31 | 86.57 | 76.78 | 38.04 | 11.83 | 0.2318 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 175.26 | 3397.9 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85674 | 0.98965 | 0.2853
17 | Индустриальная / | НССО; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.02 | 0.042 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.868 | 1 | 0 | 0 | 36.05 | 0 |  |  |  |  | 106.9 | 67.1 | 0.898 | 0.535 | 1.06 | 0.8969 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 116.8 | 67.1 | 36.622 | 124.25 | 87.63 | 75.23 | 38.61 | 8.32 | 0.8983 | 0.0447 | 0.003 | 0 | 202.31 | 3379.7 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85625 | 0.98965 | 0.9578
23 | Индустриальная / | Н.В.С; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.99 | 0.057 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 38.236 | 0 |  |  |  |  | 109.2 | 66.5 | 1.143 | 0.501 | 1.07 | 1.1417 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 119.9 | 66.5 | 38.739 | 125.31 | 86.57 | 75.32 | 36.58 | 10.21 | 1.1433 | 0.0611 | 0.004 | 0 | 182.43 | 3432.2 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85674 | 0.98965 | 1.3229
31 | Индустриальная / | Эл. цех; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.01 | 0.048 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.841 | 1 | 0 | 0 | 38.335 | 0 |  |  |  |  | 111.3 | 66 | 0.913 | 0.476 | 1.08 | 0.9122 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.6 | 66 | 38.788 | 125.33 | 86.55 | 78.32 | 39.54 | 11.99 | 0.9135 | 0.0518 | 0.004 | 0 | 171.9 | 3382.7 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85674 | 0.98965 | 1.1308
33 | Индустриальная / | Столярка; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.28 | 0.007 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.298 | 15 | 0 | 0 | 38.566 | 0 |  |  |  |  | 107.8 | 66.9 | 0.146 | 0.521 | 1.07 | 0.1456 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.1 | 66.9 | 39.108 | 125.5 | 86.39 | 72.22 | 33.11 | 9.05 | 0.1459 | 0.0075 | 0.001 | 0 | 179.32 | 3369.6 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85674 | 0.98965 | 0.1607
38 | Индустриальная 121/4 | "КОС" Гараж; ул.Индустриальная, 121/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.108 | 0.215 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.626 | 1 | 0 | 0 | 35.968 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65 | 1.898 | 0.439 | 1.09 | 1.8952 | 2 |  |  | 12.2126 | 1 | 33.35 | 33.8 | 95.57 | 8.6126 | 1.0015 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127 | 90.1 | 36.354 | 124.12 | 87.76 | 74.12 | 37.76 | 15.16 | 10.5109 | 0.3882 | 0.008 | 0.001 | 159.98 | 3203.1 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8565 | 0.98965 | 8.5975
41 | Индустриальная 121/3 | КИПиА; ул.Индустриальная, 121/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.042 | 0.022 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.549 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.4 | 0.758 | 0.451 | 1.09 | 0.7567 | 2 |  |  | 3.8992 | 1 | 33.6 | 33 | 94.4 | 0.8813 | 1.0015 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.5 | 81 | 36.607 | 124.24 | 87.63 | 74.24 | 37.63 | 14.06 | 1.6391 | 0.073 | 0.003 | 0 | 166.82 | 3282.5 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85626 | 0.98965 | 1.6102
46 | Индустриальная 121/ | "КОС"; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.61 | 0.214 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.263 | 1 | 0 | 0 | 31.485 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 65.3 | 3.831 | 0.448 | 1.09 | 3.8259 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.9 | 65.3 | 31.886 | 121.87 | 89.99 | 70.26 | 38.38 | 14.38 | 3.8311 | 0.2325 | 0.016 | 0.001 | 166.5 | 3398.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.672 | 0 | 0.017 |  |  |  | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85624 | 0.98965 | 5.1343
59 |  | Проходная; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.17 | 0.013 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.833 | 6 | 0 | 0 | 36.043 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 65.3 | 0.233 | 0.448 | 1.09 | 0.2327 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.9 | 65.3 | 36.445 | 124.16 | 87.72 | 75.99 | 39.55 | 14.33 | 0.2331 | 0.0141 | 0.001 | 0 | 163.96 | 3268 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85625 | 0.98965 | 0.3118
64 |  | Бункер песка; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.29 | 0.001 | 0.017 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 30.451 | 0 |  |  |  |  | 120.1 | 99.5 | 0.049 | 1.235 | 1.27 | 0.0181 | 2 |  |  | 3.5113 | 1 | 30.5 | 32.9 | 94.21 | 0.6808 | 1.0012 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.6 | 125.3 | 94.6 | 33.504 | 122.69 | 89.18 | 73.4 | 39.89 | 13.89 | 0.7303 | 0.0224 | 0 | 0 | 167.33 | 3364.4 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85624 | 0.98965 | 0.5927
68 | Индустриальная / | ЦМОО; ул.Индустриальная, 121 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.109 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.664 | 1 | 0 | 0 | 38.954 | 0 |  |  |  |  | 112.7 | 65.6 | 2.002 | 0.459 | 1.08 | 1.9989 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.5 | 65.6 | 39.375 | 125.63 | 86.25 | 70.63 | 31.25 | 13.33 | 2.0023 | 0.118 | 0.008 | 0 | 167.65 | 3281.1 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85677 | 0.98965 | 2.595
76 | Индустриальная / | Зд. решеток; ул.Индустриальная, 121/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.046 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.574 | 1 | 0 | 0 | 40.438 | 0 |  |  |  |  | 114.4 | 65.1 | 0.812 | 0.441 | 1.09 | 0.8108 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.7 | 65.1 | 40.828 | 126.36 | 85.53 | 71.36 | 30.53 | 14.96 | 0.8123 | 0.0501 | 0.003 | 0 | 157.36 | 3055.4 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85687 | 0.98965 | 1.108
83 | Индустриальная / | Лаборатория; ул.Индустриальная, 121/ | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.066 | 0.268 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.473 | 1 | 0 | 0 | 34.063 | 0 |  |  |  |  | 114.3 | 65.1 | 1.168 | 0.442 | 1.09 | 1.1657 | 2 |  |  | 13.8374 | 1 | 31.45 | 33.6 | 95.27 | 10.737 | 1.0016 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.6 | 92.3 | 34.455 | 123.17 | 88.71 | 68.17 | 33.71 | 14.87 | 11.9048 | 0.4082 | 0.005 | 0 | 159.85 | 3215.1 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85681 | 0.98965 | 9.031
89 | Индустриальная / | Бункер песка; ул.Индустриальная, 121/ | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.52 | 0.029 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.209 | 2 | 0 | 0 | 40.463 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 0.51 | 0.44 | 1.09 | 0.5096 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.9 | 65 | 40.85 | 126.37 | 85.52 | 71.85 | 31 | 15.09 | 0.5104 | 0.0316 | 0.002 | 0 | 155.08 | 3017.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85708 | 0.98965 | 0.699
93 | Индустриальная 119/ | АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт"; ул.Индустриальная, 119 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 40.922 | 0 |  |  |  |  | 108.5 | 66.8 | 0.249 | 0.513 | 1.07 | 0.2482 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.9 | 66.8 | 41.447 | 126.67 | 85.22 | 76.67 | 35.22 | 9.57 | 0.2486 | 0.013 | 0.001 | 0 | 160.61 | 2800.7 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86146 | 0.98965 | 0.28
102 | Индустриальная 113/6 | Производственный корпус; ул.Индустриальная, 113/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.96 | 0.269 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.787 | 1 | 0 | 0 | 40.117 | 0 |  |  |  |  | 113.2 | 65.5 | 4.89 | 0.455 | 1.08 | 4.8823 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.2 | 65.5 | 40.53 | 126.21 | 85.68 | 76.25 | 35.72 | 13.81 | 4.8904 | 0.2919 | 0.02 | 0.001 | 168.63 | 3177.1 | 70 | [13 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85966 | 0.98965 | 6.4321
132 |  | пожарные емкости; ул.Индустриальная, 113 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.001 | 13 | 0 | 0 | 40.196 | 0 |  |  |  |  | 109.9 | 66.5 | 0.158 | 0.495 | 1.07 | 0.158 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.7 | 66.5 | 40.685 | 126.29 | 85.6 | 76.29 | 35.6 | 10.74 | 0.1583 | 0.0086 | 0.001 | 0 | 179.88 | 3180.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85964 | 0.98965 | 0.1868
134 | Индустриальная / | Администрация; ул.Индустриальная, 113 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.152 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.573 | 1 | 0 | 0 | 39.961 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 65.3 | 2.731 | 0.449 | 1.09 | 2.7266 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.8 | 65.3 | 40.365 | 126.12 | 85.76 | 76.12 | 35.76 | 14.27 | 2.7312 | 0.1651 | 0.011 | 0.001 | 161.41 | 3113.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85989 | 0.98965 | 3.6457
136 |  | газ авто договор 1156; ул.Индустриальная, 113 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.7 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.77 | 11 | 0 | 0 | 40.531 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 65.3 | 0.18 | 0.449 | 1.09 | 0.1795 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.8 | 65.3 | 40.935 | 126.41 | 85.48 | 76.71 | 35.78 | 14.24 | 0.1798 | 0.0109 | 0.001 | 0 | 155.46 | 2970.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86052 | 0.98965 | 0.2398
137 |  | Проходная; ул.Индустриальная, 113 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.712 | 6 | 0 | 0 | 40.194 | 0 |  |  |  |  | 108.1 | 66.9 | 0.251 | 0.518 | 1.07 | 0.2507 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.4 | 66.9 | 40.73 | 126.31 | 85.58 | 76.31 | 35.58 | 9.26 | 0.2511 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 173.97 | 3104 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86 | 0.98965 | 0.2791
141 |  | Административный корпус; ул.Индустриальная, 113 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.152 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.657 | 1 | 0 | 0 | 40.223 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 65.7 | 2.811 | 0.462 | 1.08 | 2.8062 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.2 | 65.7 | 40.65 | 126.27 | 85.62 | 76.27 | 35.62 | 13.14 | 2.8106 | 0.1646 | 0.011 | 0.001 | 174.53 | 3198.3 | 70 | [7 empty] | 0.7435 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 1 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85964 | 0.98965 | 3.6165
158 | Индустриальная 70/4 | Пром. база; ул.Индустриальная, 70/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.64 | 0.429 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.986 | 1 | 0 | 0 | 40.182 | 0 |  |  |  |  | 114 | 65.2 | 7.651 | 0.446 | 1.09 | 7.639 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.2 | 65.2 | 40.579 | 126.23 | 85.65 | 73.59 | 33.01 | 14.53 | 7.6506 | 0.4663 | 0.032 | 0.002 | 188.02 | 3483.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84581 | 0.98965 | 10.302
166 | Индустриальная / | Зд. 37494; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.07 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.234 | 5 | 0 | 0 | 39.564 | 0 |  |  |  |  | 104.1 | 67.8 | 0.281 | 0.58 | 1.05 | 0.2807 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.2 | 67.8 | 40.236 | 126.06 | 85.82 | 77.99 | 37.75 | 6.26 | 0.2812 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 219.72 | 3734.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84577 | 0.98966 | 0.2703
168 | Индустриальная / | Зд. 37495; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.2 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.548 | 5 | 0 | 0 | 39.586 | 0 |  |  |  |  | 104.7 | 67.6 | 0.277 | 0.57 | 1.06 | 0.2762 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 113.9 | 67.6 | 40.237 | 126.06 | 85.82 | 78.86 | 38.62 | 6.64 | 0.2767 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 218.26 | 3731.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84577 | 0.98966 | 0.2715
170 | Индустриальная / | Зд. 22943; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.794 | 5 | 0 | 0 | 39.627 | 0 |  |  |  |  | 105.4 | 67.5 | 0.27 | 0.558 | 1.06 | 0.27 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 114.9 | 67.5 | 40.249 | 126.06 | 85.82 | 81.06 | 40.82 | 7.21 | 0.2704 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 216.16 | 3715.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84577 | 0.98966 | 0.2732
172 | Индустриальная 70/5 | Зд. 38141; ул.Индустриальная, 70/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.37 | 0.249 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.508 | 1 | 0 | 0 | 39.98 | 0 |  |  |  |  | 112.7 | 65.6 | 4.577 | 0.46 | 1.08 | 4.5698 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.5 | 65.6 | 40.403 | 126.14 | 85.74 | 73.77 | 33.37 | 13.31 | 4.577 | 0.2696 | 0.019 | 0.001 | 197.69 | 3599.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84577 | 0.98965 | 5.9273
202 |  | пожарной депо; ул.Индустриальная, 72 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.38 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.506 | 4 | 0 | 0 | 40.568 | 0 |  |  |  |  | 101.6 | 68.3 | 0.305 | 0.629 | 1.04 | 0.3044 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 109.9 | 68.3 | 41.358 | 126.62 | 85.26 | 77.24 | 35.88 | 4.55 | 0.3048 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 242.86 | 3140.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85448 | 0.98965 | 0.2646
209 |  | гараж; ул.Индустриальная, 76/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.16 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.109 | 7 | 0 | 0 | 39.632 | 0 |  |  |  |  | 114 | 65.2 | 0.216 | 0.446 | 1.09 | 0.2159 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.1 | 65.2 | 40.03 | 125.96 | 85.93 | 76.8 | 36.77 | 14.53 | 0.2162 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 168.61 | 3127.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85284 | 0.98965 | 0.2911
219 | 74/А | Зд. 38135; ул.Индустриальная, 74/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.947 | 5 | 0 | 0 | 40.707 | 0 |  |  |  |  | 104.8 | 67.6 | 0.276 | 0.569 | 1.06 | 0.2754 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 114.1 | 67.6 | 41.354 | 126.62 | 85.27 | 71.62 | 30.27 | 6.73 | 0.2758 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 216.13 | 3118.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85448 | 0.98965 | 0.2719
222 | Индустриальная 76/ | склад; ул.Индустриальная, 76 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.208 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.751 | 1 | 0 | 0 | 38.077 | 0 |  |  |  |  | 114 | 65.2 | 3.707 | 0.446 | 1.09 | 3.701 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.2 | 65.2 | 38.474 | 125.17 | 86.7 | 75.17 | 36.7 | 14.57 | 3.7072 | 0.2261 | 0.016 | 0.001 | 168.16 | 3177.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.214 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85284 | 0.98966 | 4.9975
234 |  | автомойка; ул.Индустриальная, 74/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.1 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.638 | 6 | 0 | 0 | 40.81 | 0 |  |  |  |  | 107.8 | 66.9 | 0.253 | 0.521 | 1.07 | 0.2523 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118 | 66.9 | 41.353 | 126.62 | 85.27 | 77.52 | 36.17 | 9.04 | 0.2527 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 200.35 | 3091.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб]/Exif |  |  | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85448 | 0.98965 | 0.2784
241 |  | Зд. 38144; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 57.4 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.512 | 2 | 0 | 0 | 36.337 | 0 |  |  |  |  | 92.2 | 69.8 | 0.438 | 0.904 | 1.01 | 0.4376 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.6 | 97.7 | 69.8 | 37.971 | 124.92 | 86.95 | 67.52 | 29.55 | -0.46 | 0.4383 | 0.0122 | 0.001 | 0 | 304.43 | 3859.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84575 | 0.98967 | 0.2422
242 | Индустриальная / | Зд. 23086; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.311 | 5 | 0 | 0 | 37.354 | 0 |  |  |  |  | 105.9 | 67.4 | 0.267 | 0.551 | 1.06 | 0.2669 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.5 | 67.4 | 37.961 | 124.91 | 86.95 | 69.91 | 31.95 | 7.52 | 0.2673 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 221.76 | 3667.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84579 | 0.98966 | 0.2742
255 |  | Зд. 22889; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.21 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.104 | 4 | 0 | 0 | 37.315 | 0 |  |  |  |  | 104.3 | 67.7 | 0.279 | 0.576 | 1.05 | 0.2789 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.5 | 67.7 | 37.979 | 124.92 | 86.94 | 69.71 | 31.73 | 6.41 | 0.2794 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 248.02 | 3748.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84575 | 0.98966 | 0.2708
257 |  | Зд. 38149; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.85 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.256 | 5 | 0 | 0 | 37.441 | 0 |  |  |  |  | 107.7 | 66.9 | 0.253 | 0.523 | 1.07 | 0.2531 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.9 | 66.9 | 37.987 | 124.93 | 86.94 | 73.08 | 35.09 | 8.96 | 0.2535 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 232.13 | 3698.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84575 | 0.98965 | 0.2782
261 | Индустриальная / | Зд. 37491; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.068 | 6 | 0 | 0 | 37.603 | 0 |  |  |  |  | 112 | 65.8 | 0.227 | 0.468 | 1.08 | 0.2266 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.5 | 65.8 | 38.041 | 124.95 | 86.91 | 74.95 | 36.91 | 12.61 | 0.2269 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 199.72 | 3574.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8458 | 0.98965 | 0.2871
267 | Индустриальная 70/ | Зд. 38143; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.206 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.896 | 1 | 0 | 0 | 37.238 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 65.6 | 3.805 | 0.462 | 1.08 | 3.7983 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.2 | 65.6 | 37.664 | 124.76 | 87.1 | 69.76 | 32.1 | 13.13 | 3.8046 | 0.223 | 0.015 | 0.001 | 197.94 | 3610.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.264 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84579 | 0.98965 | 4.8973
269 | Индустриальная / | Зд. 22939; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.39 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.448 | 6 | 0 | 0 | 37.559 | 0 |  |  |  |  | 110.8 | 66.1 | 0.234 | 0.482 | 1.08 | 0.2333 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122 | 66.1 | 38.023 | 124.94 | 86.92 | 71.55 | 33.53 | 11.56 | 0.2336 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 200.18 | 3582.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84579 | 0.98965 | 0.2847
271 |  | Зд. 38139; ул.Индустриальная, 70/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.38 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.793 | 7 | 0 | 0 | 37.804 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 65.4 | 0.219 | 0.451 | 1.09 | 0.2185 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.5 | 65.4 | 38.211 | 125.04 | 86.83 | 82.66 | 44.45 | 14.02 | 0.2189 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 189.37 | 3478.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84583 | 0.98965 | 0.2901
295 | Индустриальная / | Зд. 22938; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.515 | 6 | 0 | 0 | 37.531 | 0 |  |  |  |  | 109.5 | 66.5 | 0.242 | 0.499 | 1.07 | 0.2415 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120.2 | 66.5 | 38.028 | 124.95 | 86.92 | 74.95 | 36.92 | 10.39 | 0.2419 | 0.013 | 0.001 | 0 | 217.42 | 3645.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84577 | 0.98965 | 0.2819
296 | Индустриальная / | Зд. 22884; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.65 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.528 | 6 | 0 | 0 | 37.565 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 66.2 | 0.235 | 0.484 | 1.08 | 0.2344 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.7 | 66.2 | 38.034 | 124.95 | 86.92 | 73.3 | 35.27 | 11.39 | 0.2347 | 0.013 | 0.001 | 0 | 213.3 | 3609.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84578 | 0.98965 | 0.2843
301 |  | ; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.26 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.154 | 4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 |  |  |  |  | 104.1 | 67.8 | 0.281 | 0.58 | 1.05 | 0.2808 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.2 | 67.8 | 37.973 | 124.92 | 86.95 | 74.66 | 36.69 | 6.25 | 0.2813 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 238.2 | 3722.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84575 | 0.98965 | 0.2703
313 | Индустриальная / | Зд. 22884; ул.Индустриальная, 70 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.72 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.517 | 6 | 0 | 0 | 37.564 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 66.1 | 0.235 | 0.484 | 1.08 | 0.2342 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.8 | 66.1 | 38.032 | 124.95 | 86.92 | 73.23 | 35.2 | 11.41 | 0.2346 | 0.013 | 0.001 | 0 | 208.2 | 3614.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84578 | 0.98965 | 0.2843
316 | Индустриальная / | Зона консервации. УРНО; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.136 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.261 | 1 | 0 | 0 | 39.31 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 65.4 | 2.458 | 0.452 | 1.09 | 2.4539 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.4 | 65.4 | 39.719 | 125.8 | 86.08 | 70.8 | 31.08 | 13.98 | 2.4578 | 0.1476 | 0.01 | 0.001 | 201.97 | 3657.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84281 | 0.98965 | 3.2528
318 | Индустриальная 66а/ | Теплая стоянка из плит (РММ); ул.Индустриальная, 66а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.356 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.326 | 1 | 0 | 0 | 38.308 | 0 |  |  |  |  | 112.3 | 65.7 | 6.599 | 0.463 | 1.08 | 6.5894 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124 | 65.7 | 38.738 | 125.31 | 86.57 | 70.31 | 31.57 | 12.97 | 6.5995 | 0.3851 | 0.027 | 0.002 | 210.77 | 3851.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84274 | 0.98965 | 8.4515
343 | Индустриальная / | Материальный склад; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.09 | 0.053 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.878 | 1 | 0 | 0 | 40.419 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.3 | 0.956 | 0.451 | 1.09 | 0.9546 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.5 | 65.3 | 40.826 | 126.35 | 85.53 | 76.26 | 35.44 | 14.05 | 0.9561 | 0.0575 | 0.004 | 0 | 198.69 | 3546.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84285 | 0.98965 | 1.2683
344 | Индустриальная / | Склад масел; ул.Индустриальная, 66а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.59 | 0.065 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.434 | 1 | 0 | 0 | 38.702 | 0 |  |  |  |  | 111.7 | 65.8 | 1.223 | 0.47 | 1.08 | 1.2212 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.2 | 65.8 | 39.145 | 125.51 | 86.37 | 74.92 | 35.78 | 12.41 | 1.2231 | 0.0702 | 0.005 | 0 | 207.78 | 3763.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84279 | 0.98965 | 1.5365
352 |  | Диспечерская; ул.Индустриальная, 66а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.048 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.893 | 1 | 0 | 0 | 40.357 | 0 |  |  |  |  | 109.3 | 66.5 | 0.963 | 0.501 | 1.07 | 0.9611 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 119.9 | 66.5 | 40.86 | 126.37 | 85.51 | 71.37 | 30.51 | 10.22 | 0.9628 | 0.0514 | 0.004 | 0 | 210.31 | 3621.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84286 | 0.98966 | 1.1143
355 | Индустриальная / | Гараж; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.78 | 0.019 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.636 | 3 | 0 | 0 | 40.253 | 0 |  |  |  |  | 111 | 66 | 0.364 | 0.479 | 1.08 | 0.3632 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.3 | 66 | 40.711 | 126.3 | 85.59 | 77.52 | 36.81 | 11.78 | 0.3638 | 0.0205 | 0.001 | 0 | 205.09 | 3571.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84285 | 0.98965 | 0.4469
357 | Индустриальная / | Инженерный корпус; ул.Индустриальная, 66а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.145 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.596 | 1 | 0 | 0 | 38.138 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 65.7 | 2.687 | 0.463 | 1.08 | 2.6822 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124 | 65.7 | 38.567 | 125.22 | 86.65 | 70.22 | 31.65 | 12.99 | 2.6868 | 0.1569 | 0.011 | 0.001 | 209.11 | 3833.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84276 | 0.98965 | 3.4433
361 |  | Пож.водоем откл.; ул.Индустриальная, 66а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.71 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.134 | 12 | 0 | 0 | 38.362 | 0 |  |  |  |  | 108 | 66.8 | 0.166 | 0.519 | 1.07 | 0.1657 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.3 | 66.8 | 38.9 | 125.39 | 86.49 | 72.68 | 33.78 | 9.17 | 0.166 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 219.79 | 3826.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84276 | 0.98965 | 0.1839
363 |  | Пожарный водоем; ул.Индустриальная, 66а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.28 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.163 | 12 | 0 | 0 | 38.362 | 0 |  |  |  |  | 108 | 66.8 | 0.166 | 0.519 | 1.07 | 0.1658 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.2 | 66.8 | 38.9 | 125.39 | 86.49 | 73.11 | 34.21 | 9.16 | 0.166 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 219.82 | 3826.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84276 | 0.98965 | 0.1839
367 | Индустриальная / | Арочник; ул.Индустриальная, 66а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.9 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.513 | 5 | 0 | 0 | 38.779 | 0 |  |  |  |  | 106.3 | 67.2 | 0.263 | 0.543 | 1.06 | 0.2629 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.1 | 67.2 | 39.369 | 125.62 | 86.25 | 70.72 | 31.35 | 7.89 | 0.2633 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 220.98 | 3747 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84279 | 0.98965 | 0.2752
391 |  | ; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.629 | 6 | 0 | 0 | 40.318 | 0 |  |  |  |  | 109.2 | 66.6 | 0.244 | 0.504 | 1.07 | 0.244 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 119.8 | 66.6 | 40.826 | 126.35 | 85.53 | 81.35 | 40.53 | 10.13 | 0.2444 | 0.013 | 0.001 | 0 | 237.86 | 3795.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84205 | 0.98965 | 0.2815
392 | Индустриальная / | Зд. 22899; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.305 | 4 | 0 | 0 | 38.39 | 0 |  |  |  |  | 103 | 68 | 0.291 | 0.6 | 1.05 | 0.2903 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.8 | 68 | 39.108 | 125.49 | 86.38 | 75.49 | 36.38 | 5.51 | 0.2907 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 283.32 | 3924.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83792 | 0.98965 | 0.2679
402 | Индустриальная / | Хоз.постройка; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.175 | 6 | 0 | 0 | 38.612 | 0 |  |  |  |  | 109.2 | 66.5 | 0.244 | 0.503 | 1.07 | 0.2433 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.8 | 66.5 | 39.117 | 125.5 | 86.38 | 70.5 | 31.38 | 10.14 | 0.2437 | 0.013 | 0.001 | 0 | 268.76 | 3884 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83792 | 0.98965 | 0.2812
412 | Индустриальная / | Зд. 22914; ул.Индустриальная, 68 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.06 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.161 | 6 | 0 | 0 | 38.084 | 0 |  |  |  |  | 111.3 | 65.9 | 0.23 | 0.475 | 1.08 | 0.23 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.7 | 65.9 | 38.535 | 125.2 | 86.67 | 73.14 | 34.61 | 12.04 | 0.2304 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 251.71 | 3901.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83791 | 0.98965 | 0.2857
414 | Индустриальная 68/ | ГИБДД; ул.Индустриальная, 68 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.828 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.034 | 1 | 0 | 0 | 36.018 | 0 |  |  |  |  | 112.1 | 65.7 | 15.429 | 0.466 | 1.08 | 15.4048 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.7 | 65.7 | 36.453 | 124.16 | 87.71 | 69.16 | 32.71 | 12.77 | 15.4293 | 0.8951 | 0.062 | 0.004 | 250.73 | 3955 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.828 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83789 | 0.98965 | 19.628
416 |  | Хоз.постройка; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.41 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.11 | 5 | 0 | 0 | 39.01 | 0 |  |  |  |  | 107.5 | 67 | 0.255 | 0.525 | 1.07 | 0.2544 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.6 | 67 | 39.562 | 125.72 | 86.16 | 77.31 | 37.75 | 8.79 | 0.2548 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 285.4 | 3845 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83793 | 0.98965 | 0.2777
419 |  | ; ул.Индустриальная, 68 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.65 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.074 | 4 | 0 | 0 | 37.11 | 0 |  |  |  |  | 104.6 | 67.7 | 0.277 | 0.572 | 1.06 | 0.2769 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 113.8 | 67.7 | 37.765 | 124.82 | 87.05 | 71.17 | 33.4 | 6.57 | 0.2774 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 301.11 | 4024.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83787 | 0.98965 | 0.2713
422 |  | Зд. 22998; ул.Индустриальная, 68 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.13 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.171 | 4 | 0 | 0 | 37.084 | 0 |  |  |  |  | 104.1 | 67.7 | 0.281 | 0.58 | 1.05 | 0.2807 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.2 | 67.7 | 37.756 | 124.81 | 87.06 | 75.68 | 37.93 | 6.26 | 0.2811 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 301.75 | 4028.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83787 | 0.98965 | 0.2703
423 |  | ГИБДД; ул.Индустриальная, 68 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.71 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.549 | 3 | 0 | 0 | 38.472 | 0 |  |  |  |  | 97.4 | 69.1 | 0.352 | 0.727 | 1.03 | 0.3518 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 104.5 | 69.1 | 39.528 | 125.7 | 86.17 | 76.99 | 37.46 | 2.11 | 0.3523 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 285.82 | 3945 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.828 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.83793 | 0.98966 | 0.2549
424 |  | Зд. 38145; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.13 | 3 | 0 | 0 | 39.939 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 68.9 | 0.337 | 0.696 | 1.03 | 0.3368 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 106.1 | 68.9 | 40.907 | 126.4 | 85.49 | 71.4 | 30.49 | 2.82 | 0.3373 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 323.16 | 4057.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84197 | 0.98965 | 0.2583
425 |  | Зд. 38146; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.18 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.332 | 4 | 0 | 0 | 39.993 | 0 |  |  |  |  | 99.5 | 68.8 | 0.328 | 0.676 | 1.04 | 0.3275 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 107.1 | 68.8 | 40.908 | 126.4 | 85.49 | 71.22 | 30.31 | 3.27 | 0.328 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 316.3 | 4044.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84197 | 0.98965 | 0.2601
426 | Индустриальная / | промбаза; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 57.36 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.65 | 4 | 0 | 0 | 40.114 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 68.4 | 0.307 | 0.632 | 1.04 | 0.3061 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 109.7 | 68.4 | 40.914 | 126.4 | 85.48 | 69.04 | 28.12 | 4.49 | 0.3066 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 303.15 | 4003.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84197 | 0.98965 | 0.2647
432 | Индустриальная 66/ | АБК; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.31 | 0.05 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.212 | 7 | 0 | 0 | 38.596 | 0 |  |  |  |  | 88.8 | 70.3 | 0.215 | 1.075 | 1 | 0.2147 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 93.4 | 70.3 | 40.908 | 126.4 | 85.49 | 67.09 | 26.18 | -1.86 | 0.215 | 0.005 | 0 | 0 | 386.39 | 4099.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 2.486 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84197 | 0.98965 | 0.0965
442 | Индустриальная / | Зона консервации; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.227 | 6 | 0 | 0 | 40.383 | 0 |  |  |  |  | 110.1 | 66.4 | 0.239 | 0.492 | 1.07 | 0.2382 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121 | 66.4 | 40.867 | 126.37 | 85.51 | 71.37 | 30.51 | 10.91 | 0.2386 | 0.013 | 0.001 | 0 | 229.1 | 3756 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84206 | 0.98965 | 0.2835
443 |  | Хоз.корпус дэс; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.39 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.381 | 7 | 0 | 0 | 40.521 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 66 | 0.23 | 0.474 | 1.08 | 0.2294 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123 | 66 | 40.97 | 126.43 | 85.46 | 74.04 | 33.07 | 12.24 | 0.2297 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 230.34 | 3702 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84207 | 0.98965 | 0.2866
445 |  | Автомойка; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.49 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.6 | 5 | 0 | 0 | 40.3 | 0 |  |  |  |  | 105.6 | 67.5 | 0.27 | 0.556 | 1.06 | 0.2695 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 115.1 | 67.5 | 40.919 | 126.4 | 85.48 | 75.91 | 34.99 | 7.33 | 0.2699 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 257.99 | 3790.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84206 | 0.98965 | 0.274
446 | Индустриальная / | М.Т. Склад; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 58.65 | 0.012123 |  |  |  | 0.5 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.367 | 15 | 0 | 0 | 40.142 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 68.3 | 0.151 | 0.624 | 1.05 | 0.151 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.8 | 110.3 | 68.3 | 40.92 | 126.4 | 85.48 | 67.75 | 26.83 | 4.76 | 0.1512 | 0.0063 | 0 | 0 | 289.44 | 3955.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84199 | 0.98965 | 0.1328
447 | Индустриальная / | РММ4; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.44 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.442 | 5 | 0 | 0 | 40.316 | 0 |  |  |  |  | 105.9 | 67.4 | 0.267 | 0.551 | 1.06 | 0.2667 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.6 | 67.4 | 40.923 | 126.4 | 85.48 | 69.96 | 29.04 | 7.58 | 0.2671 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 270.4 | 3910.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.842 | 0.98965 | 0.2746
448 |  | Зд. 22906; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.66 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.6 | 6 | 0 | 0 | 40.398 | 0 |  |  |  |  | 108.2 | 66.9 | 0.251 | 0.518 | 1.07 | 0.2509 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.5 | 66.9 | 40.935 | 126.41 | 85.47 | 79.75 | 38.81 | 9.29 | 0.2513 | 0.013 | 0.001 | 0 | 248.54 | 3829 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84203 | 0.98965 | 0.2795
449 |  | Склад; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.681 | 6 | 0 | 0 | 40.428 | 0 |  |  |  |  | 109 | 66.7 | 0.245 | 0.506 | 1.07 | 0.2449 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.6 | 66.7 | 40.94 | 126.41 | 85.47 | 81.41 | 40.47 | 10.01 | 0.2453 | 0.013 | 0.001 | 0 | 241.85 | 3803.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84204 | 0.98965 | 0.2812
451 | Индустриальная / | Промбаза РММ1; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.318 | 4 | 0 | 0 | 40.119 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 68.6 | 0.317 | 0.654 | 1.04 | 0.3166 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 108.4 | 68.6 | 40.974 | 126.43 | 85.45 | 71.88 | 30.9 | 3.87 | 0.317 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 315.54 | 3780 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84204 | 0.98965 | 0.2624
452 | Индустриальная / | Сварочный цех; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.395 | 5 | 0 | 0 | 40.369 | 0 |  |  |  |  | 106.1 | 67.4 | 0.266 | 0.549 | 1.06 | 0.2659 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.7 | 67.4 | 40.972 | 126.43 | 85.46 | 71.43 | 30.46 | 7.66 | 0.2663 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 258.64 | 3749.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84206 | 0.98965 | 0.2749
453 | Индустриальная / | Столярный цех; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.12 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.533 | 6 | 0 | 0 | 40.397 | 0 |  |  |  |  | 109.4 | 66.6 | 0.243 | 0.502 | 1.07 | 0.2431 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120 | 66.6 | 40.901 | 126.39 | 85.49 | 76.27 | 35.37 | 10.28 | 0.2435 | 0.013 | 0.001 | 0 | 233.69 | 3783.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84205 | 0.98965 | 0.2821
455 | Индустриальная 64/2 | База гидрофобной изоляции ООО "Александрит"; ул.Индустриальная, 64/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.624 | 2 | 0 | 0 | 39.052 | 0 |  |  |  |  | 91.3 | 70.3 | 0.464 | 0.957 | 1.01 | 0.4633 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 96.6 | 70.3 | 40.883 | 126.38 | 85.5 | 71.38 | 30.5 | -0.85 | 0.4639 | 0.0122 | 0.001 | 0 | 386.37 | 3966 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84198 | 0.98965 | 0.2411
456 |  | Пожарный водоём; | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.61 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.249 | 4 | 0 | 0 | 40.127 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 68.3 | 0.295 | 0.609 | 1.05 | 0.2949 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.4 | 68.3 | 40.868 | 126.38 | 85.51 | 74.77 | 33.9 | 5.3 | 0.2953 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 280.13 | 3943.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.842 | 0.98965 | 0.2678
458 |  | Зд. 22904; ул.Индустриальная, 66а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.878 | 6 | 0 | 0 | 40.364 | 0 |  |  |  |  | 107.6 | 67.1 | 0.255 | 0.527 | 1.07 | 0.255 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.7 | 67.1 | 40.919 | 126.4 | 85.48 | 76.4 | 35.48 | 8.82 | 0.2554 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 247.49 | 3779.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84206 | 0.98965 | 0.2782
459 | Индустриальная / | промбаза; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.527 | 6 | 0 | 0 | 40.415 | 0 |  |  |  |  | 109.3 | 66.6 | 0.243 | 0.502 | 1.07 | 0.2431 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120 | 66.6 | 40.919 | 126.4 | 85.48 | 76.4 | 35.48 | 10.27 | 0.2435 | 0.013 | 0.001 | 0 | 239.16 | 3771.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84206 | 0.98965 | 0.282
471 |  | Блок горячих цехов РММ 3; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.7 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.026 | 4 | 0 | 0 | 40.187 | 0 |  |  |  |  | 103.7 | 68 | 0.286 | 0.591 | 1.05 | 0.286 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 112.6 | 68 | 40.885 | 126.38 | 85.5 | 71.68 | 30.8 | 5.94 | 0.2865 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 293.48 | 3900.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.842 | 0.98965 | 0.2698
473 |  | РММ 2; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.267 | 4 | 0 | 0 | 40.035 | 0 |  |  |  |  | 100.6 | 68.7 | 0.316 | 0.652 | 1.04 | 0.3157 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 108.6 | 68.7 | 40.885 | 126.38 | 85.5 | 71.38 | 30.5 | 3.95 | 0.3162 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 331.37 | 3928.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84199 | 0.98965 | 0.2629
474 |  | ; ул.Индустриальная, 66 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.024 | 4 | 0 | 0 | 40.187 | 0 |  |  |  |  | 103.7 | 68 | 0.286 | 0.591 | 1.05 | 0.286 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 112.6 | 68 | 40.885 | 126.38 | 85.5 | 71.38 | 30.5 | 5.94 | 0.2864 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 293.41 | 3900.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.842 | 0.98965 | 0.2698
494 | Индустриальная 64/ | АБК; ул.Индустриальная, 64 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.281 | 4 | 0 | 0 | 40.019 | 0 |  |  |  |  | 100.7 | 68.7 | 0.316 | 0.652 | 1.04 | 0.3158 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 108.6 | 68.7 | 40.869 | 126.38 | 85.51 | 71.38 | 30.51 | 3.97 | 0.3162 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 313.08 | 3988.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.042 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84198 | 0.98965 | 0.2631
498 | Индустриальная / | Бытовой блок; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.69 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.591 | 3 | 0 | 0 | 39.766 | 0 |  |  |  |  | 97.1 | 69.4 | 0.36 | 0.742 | 1.03 | 0.3593 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 104 | 69.4 | 40.868 | 126.38 | 85.51 | 73.69 | 32.82 | 1.93 | 0.3599 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 347.96 | 4040.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84196 | 0.98965 | 0.255
500 | Индустриальная / | Арочный склад; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.9 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.393 | 3 | 0 | 0 | 39.817 | 0 |  |  |  |  | 97.7 | 69.2 | 0.351 | 0.725 | 1.03 | 0.351 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 104.8 | 69.2 | 40.868 | 126.38 | 85.51 | 72.48 | 31.61 | 2.26 | 0.3514 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 340.76 | 4034.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84196 | 0.98965 | 0.2563
508 |  | АБК, гараж; ул.Индустриальная, 66/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.49 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.272 | 1 | 0 | 0 | 37.209 | 0 |  |  |  |  | 91.3 | 75.9 | 0.653 | 1.347 | 1.03 | 0.6522 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 95.1 | 75.9 | 40.837 | 126.36 | 85.52 | 76.87 | 36.03 | -1.34 | 0.6531 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 335.81 | 4101.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 13 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.84203 | 0.98967 | 0.257
513 | Индустриальная 54/4 | Стоянка; ул.Индустриальная, 54/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.259 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.728 | 1 | 0 | 0 | 36.12 | 0 |  |  |  |  | 114.3 | 65.1 | 4.578 | 0.442 | 1.09 | 4.5712 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.7 | 65.1 | 36.511 | 124.19 | 87.68 | 74.19 | 37.68 | 14.91 | 4.5783 | 0.2818 | 0.019 | 0.001 | 156.54 | 3013.9 | 70 | [13 empty] | Пан-14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.857 | 0.98966 | 6.2362
524 | Индустриальная 50/4 | СКЛАД; ул.Индустриальная, 50/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.24 | 0.124 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.89 | 1 | 0 | 0 | 38.987 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 64.9 | 2.166 | 0.437 | 1.09 | 2.1625 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.3 | 64.9 | 39.369 | 125.62 | 86.25 | 76.38 | 37.01 | 15.42 | 2.1662 | 0.1351 | 0.009 | 0.001 | 146.67 | 2774 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86092 | 0.98965 | 2.9956
526 | Индустриальная 54/2 | АБК; ул.Индустриальная, 54/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.4 | 0.026 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.203 | 1 | 0 | 0 | 38.684 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 68.2 | 0.638 | 0.614 | 1.05 | 0.6371 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 110.9 | 68.2 | 39.437 | 125.66 | 86.22 | 74.26 | 34.82 | 5.05 | 0.6381 | 0.0272 | 0.002 | 0 | 252.11 | 2918.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86086 | 0.98965 | 0.5715
528 | Индустриальная 52а/3 | АО "Башнефтегеофизика"; ул.Индустриальная, 52а/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.36 | 0.198 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.638 | 1 | 0 | 0 | 36.662 | 0 |  |  |  |  | 113.9 | 65.2 | 3.532 | 0.446 | 1.09 | 3.5269 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.1 | 65.2 | 37.06 | 124.46 | 87.4 | 72.1 | 35.04 | 14.51 | 3.5324 | 0.2152 | 0.015 | 0.001 | 148.21 | 2855.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [10 empty] | 2019г. | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86092 | 0.98966 | 4.7532
534 |  | арочник; ул.Индустриальная, 54/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.61 | 0.093 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.048 | 1 | 0 | 0 | 40.943 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 65 | 1.631 | 0.438 | 1.09 | 1.6282 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.1 | 65 | 41.327 | 126.61 | 85.28 | 78 | 36.67 | 15.25 | 1.6305 | 0.1013 | 0.007 | 0 | 155.31 | 2922.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.857 | 0.98965 | 2.2441
537 | Индустриальная 50/2 | Произв. база; ул.Индустриальная, 50/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.65 | 1.134 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.205 | 1 | 0 | 0 | 35.319 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.9 | 19.696 | 0.434 | 1.09 | 19.6654 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.9 | 35.696 | 123.78 | 88.08 | 73.13 | 37.43 | 15.67 | 19.6964 | 1.2366 | 0.085 | 0.005 | 129.29 | 2698.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87036 | 0.98965 | 27.4382
552 |  | Столовая; ул.Индустриальная, 50/15 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.6 | 0.101 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.953 | 1 | 0 | 0 | 25.42 | 0 |  |  |  |  | 114.3 | 65.1 | 1.787 | 0.442 | 1.09 | 1.7842 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.6 | 65.1 | 25.812 | 118.82 | 93 | 69.22 | 43.4 | 14.86 | 1.7867 | 0.1099 | 0.008 | 0 | 130.01 | 2712.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8704 | 0.98966 | 2.4304
559 | Индустриальная / | промбаза; ул.Индустриальная, 50 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.125 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.166 | 1 | 0 | 0 | 32.621 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.9 | 2.171 | 0.434 | 1.09 | 2.1679 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.9 | 32.999 | 122.43 | 89.43 | 72.43 | 39.43 | 15.66 | 2.1715 | 0.1363 | 0.009 | 0.001 | 128.18 | 2653.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87038 | 0.98965 | 3.0246
563 | Индустриальная 50/9 | РММ; ул.Индустриальная, 50/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.898 | 1 | 0 | 0 | 38.223 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 65 | 2.151 | 0.437 | 1.09 | 2.1469 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.3 | 65 | 38.605 | 125.24 | 86.64 | 75.24 | 36.64 | 15.39 | 2.1507 | 0.134 | 0.009 | 0.001 | 131.87 | 2601.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяа |  |  | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87039 | 0.98965 | 2.9715
566 | Индустриальная 50/ | АБК; ул.Индустриальная, 50 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.042 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.554 | 1 | 0 | 0 | 33.741 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 64.9 | 0.734 | 0.437 | 1.09 | 0.7327 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.3 | 64.9 | 34.122 | 122.99 | 88.87 | 72.99 | 38.87 | 15.4 | 0.7337 | 0.0458 | 0.003 | 0 | 128.58 | 2649.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.951 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8704 | 0.98965 | 1.0143
574 |  | Общежитие; ул.Индустриальная, 50/10 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.714 | 1 | 0 | 0 | 28.403 | 0 |  |  |  |  | 110.3 | 66.2 | 2.402 | 0.488 | 1.07 | 2.3984 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.3 | 66.2 | 28.88 | 120.36 | 91.48 | 65.36 | 36.48 | 11.09 | 2.4024 | 0.1322 | 0.009 | 0.001 | 140.5 | 2954.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8704 | 0.98967 | 2.8765
575 | Индустриальная 50/8 | промбаза; ул.Индустриальная, 50/8 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.18 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.856 | 3 | 0 | 0 | 28.764 | 0 |  |  |  |  | 101.1 | 68.4 | 0.314 | 0.638 | 1.04 | 0.3133 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 109.3 | 68.4 | 29.577 | 120.71 | 91.13 | 67.53 | 37.95 | 4.27 | 0.3138 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 164.06 | 2967.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8704 | 0.98967 | 0.2673
713 | 9П / | Промбаза; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.9 | 0.007 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.433 | 11 | 0 | 0 | 36.326 | 0 |  |  |  |  | 103.2 | 68 | 0.167 | 0.596 | 1.05 | 0.1667 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 112.1 | 68 | 37.035 | 124.49 | 87.45 | 77.59 | 40.55 | 5.66 | 0.1667 | 0.0074 | 0.001 | 0 | 85.28 | 2035.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябRьExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93165 | 0.98965 | 0.155
718 | 9П / | Промбаза; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.74 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.055 | 6 | 0 | 0 | 36.553 | 0 |  |  |  |  | 110 | 66.3 | 0.242 | 0.492 | 1.07 | 0.2418 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.9 | 66.3 | 37.036 | 124.49 | 87.45 | 78.75 | 41.71 | 10.87 | 0.2419 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 105.28 | 2130.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябIцExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93159 | 0.98965 | 0.2872
724 | 9П 31/10 | Промбаза; ул.9 П, 31/10 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.01 | 0.467 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.624 | 1 | 0 | 0 | 36.443 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 8.157 | 0.437 | 1.09 | 8.155 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.3 | 64.9 | 36.825 | 124.38 | 87.56 | 74.37 | 37.55 | 15.44 | 8.1568 | 0.509 | 0.035 | 0.002 | 70.56 | 2004.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93164 | 0.98965 | 11.2847
726 | 9П / | Гараж; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.09 | 0.055 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.051 | 1 | 0 | 0 | 37.419 | 0 |  |  |  |  | 113 | 65.5 | 1.004 | 0.456 | 1.08 | 1.0037 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.9 | 65.5 | 37.835 | 124.89 | 87.06 | 72.8 | 34.97 | 13.58 | 1.0039 | 0.0596 | 0.004 | 0 | 73.08 | 1852.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93253 | 0.98965 | 1.3117
728 | 9П 33б/ | Приобь Тисиз; ул.9 П, 33б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.66 | 0.041 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.475 | 1 | 0 | 0 | 37.463 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.3 | 0.739 | 0.451 | 1.09 | 0.739 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.5 | 65.3 | 37.87 | 124.91 | 87.04 | 71.25 | 33.38 | 14.06 | 0.7391 | 0.0445 | 0.003 | 0 | 71.79 | 1838.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.1616 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93253 | 0.98965 | 0.9811
730 | 9П / | Гараж; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.57 | 0.06 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.163 | 1 | 0 | 0 | 36.959 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65 | 1.054 | 0.439 | 1.09 | 1.0531 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127 | 65 | 37.345 | 124.64 | 87.3 | 71.07 | 33.73 | 15.2 | 1.0536 | 0.0653 | 0.004 | 0 | 67.95 | 1895.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93207 | 0.98965 | 1.4474
732 | 9П / | Гараж; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.67 | 0.056 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.028 | 1 | 0 | 0 | 36.957 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 0.986 | 0.44 | 1.09 | 0.986 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.8 | 65 | 37.345 | 124.64 | 87.3 | 71.97 | 34.63 | 15.06 | 0.9863 | 0.061 | 0.004 | 0 | 68.52 | 1897.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93207 | 0.98965 | 1.3496
736 |  | Хоз.постройка; ул.Авиаторов, 7/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.17 | 0.004 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.767 | 24 | 0 | 0 | 37.075 | 0 |  |  |  |  | 98 | 68.9 | 0.113 | 0.708 | 1.03 | 0.1133 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 105.3 | 68.9 | 38.078 | 125.02 | 86.94 | 82.85 | 44.77 | 2.46 | 0.1133 | 0.0041 | 0 | 0 | 106.09 | 1844.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябi™Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93312 | 0.98966 | 0.0845
740 | 9П / | Зд. 23571; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.04 | 0.339 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.927 | 1 | 0 | 0 | 36.415 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 65 | 5.947 | 0.439 | 1.09 | 5.9446 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.1 | 65 | 36.799 | 124.37 | 87.57 | 74.33 | 37.53 | 15.25 | 5.9467 | 0.3693 | 0.025 | 0.002 | 71.93 | 2022 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб<:Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93163 | 0.98965 | 8.1821
746 | 9П / | Гараж; ул.9 П, 33 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.043 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.447 | 1 | 0 | 0 | 41.524 | 0 |  |  |  |  | 114 | 65.2 | 0.766 | 0.445 | 1.09 | 0.7654 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.2 | 65.2 | 41.92 | 126.95 | 85.02 | 76.95 | 35.02 | 14.58 | 0.7657 | 0.0467 | 0.003 | 0 | 63.47 | 1328.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябgЊExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94768 | 0.98965 | 1.0327
752 | 9П / | Мастерские; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.36 | 0.014 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.191 | 5 | 0 | 0 | 37.699 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 65.3 | 0.253 | 0.451 | 1.09 | 0.2525 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.5 | 65.3 | 38.107 | 125.02 | 86.91 | 72.66 | 34.55 | 14.02 | 0.2527 | 0.0152 | 0.001 | 0 | 69.45 | 1629.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябnюExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.947 | 0.98966 | 0.3349
755 | 9П / | Склад; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.91 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.264 | 7 | 0 | 0 | 37.752 | 0 |  |  |  |  | 113.6 | 65.3 | 0.221 | 0.45 | 1.09 | 0.2211 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.6 | 65.3 | 38.157 | 125.04 | 86.89 | 73.13 | 34.98 | 14.16 | 0.2213 | 0.0134 | 0.001 | 0 | 67.4 | 1604.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб]ШExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94701 | 0.98966 | 0.2945
762 | 9П / | Гараж; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.129 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.216 | 1 | 0 | 0 | 37.533 | 0 |  |  |  |  | 112.7 | 65.5 | 2.367 | 0.459 | 1.08 | 2.3659 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.5 | 65.5 | 37.954 | 124.94 | 86.99 | 74.94 | 36.99 | 13.35 | 2.3672 | 0.1397 | 0.01 | 0.001 | 76.82 | 1715.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябWfExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94697 | 0.98966 | 3.0709
764 | 9П / | Лаборатория КИП; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.28 | 0.011 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.154 | 7 | 0 | 0 | 37.683 | 0 |  |  |  |  | 110.9 | 66.1 | 0.212 | 0.481 | 1.08 | 0.2114 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.1 | 66.1 | 38.146 | 125.04 | 86.89 | 74.76 | 36.61 | 11.64 | 0.2116 | 0.0118 | 0.001 | 0 | 79.08 | 1666.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб]xExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94699 | 0.98966 | 0.2585
784 | 9П / | Склад; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.83 | 0.122 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.079 | 1 | 0 | 0 | 36.425 | 0 |  |  |  |  | 113 | 65.5 | 2.23 | 0.457 | 1.08 | 2.2299 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.8 | 65.5 | 36.843 | 124.39 | 87.55 | 77.56 | 40.72 | 13.55 | 2.2303 | 0.1322 | 0.009 | 0.001 | 85.06 | 2073.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93154 | 0.98965 | 2.9107
786 | 9П / | Склад; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.65 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.047 | 1 | 0 | 0 | 36.302 | 0 |  |  |  |  | 112.2 | 65.8 | 0.559 | 0.466 | 1.08 | 0.5591 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 123.8 | 65.8 | 36.737 | 124.34 | 87.6 | 74.69 | 37.95 | 12.8 | 0.5594 | 0.0324 | 0.002 | 0 | 85.46 | 2072 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93154 | 0.98965 | 0.7118
802 | 9П 31/ | Склад; ул.9 П, 31 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.109 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.492 | 1 | 0 | 0 | 41.251 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.1 | 1.937 | 0.444 | 1.09 | 1.9369 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.3 | 65.1 | 41.646 | 126.81 | 85.16 | 76.81 | 35.16 | 14.64 | 1.9372 | 0.1185 | 0.008 | 0 | 64.53 | 1461.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб_Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94705 | 0.98965 | 2.6184
810 | 9П / | Склад; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.134 | 26 | 0 | 0 | 35.486 | 0 |  |  |  |  | 92.8 | 69.8 | 0.105 | 0.879 | 1.01 | 0.1054 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.7 | 98.6 | 69.8 | 37.031 | 124.49 | 87.46 | 74.49 | 37.46 | -0.17 | 0.1055 | 0.003 | 0 | 0 | 134.62 | 2095.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93154 | 0.98965 | 0.0604
811 | 9П 31/2 | Хоз.постройка; ул.9 П, 31/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.65 | 0.079 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.874 | 1 | 0 | 0 | 36.606 | 0 |  |  |  |  | 113.2 | 65.5 | 1.437 | 0.455 | 1.08 | 1.4367 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.1 | 65.5 | 37.019 | 124.48 | 87.46 | 74.83 | 37.81 | 13.76 | 1.4373 | 0.0857 | 0.006 | 0 | 83.29 | 2050.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябC]Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93154 | 0.98965 | 1.8878
813 | 9П 31а/ | Склад; ул.9 П, 31а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.151 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.671 | 1 | 0 | 0 | 36.746 | 0 |  |  |  |  | 113.9 | 65.3 | 2.698 | 0.447 | 1.09 | 2.6971 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.1 | 65.3 | 37.145 | 124.54 | 87.4 | 79.54 | 42.4 | 14.49 | 2.6976 | 0.1641 | 0.011 | 0.001 | 81.52 | 2026.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябuGExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93154 | 0.98965 | 3.6269
815 | 9П 33/ | АБК; ул.9 П, 33 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.141 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.199 | 1 | 0 | 0 | 40.44 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 64.8 | 2.444 | 0.433 | 1.09 | 2.4432 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.7 | 64.8 | 40.815 | 126.39 | 85.57 | 76.39 | 35.57 | 15.75 | 2.4437 | 0.1538 | 0.011 | 0.001 | 59.1 | 1432.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябu„Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94705 | 0.98965 | 3.413
817 | 9П / | Центральный склад; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.72 | 0.042 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.401 | 1 | 0 | 0 | 39.727 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.8 | 0.729 | 0.434 | 1.09 | 0.7287 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.7 | 64.8 | 40.103 | 126.03 | 85.92 | 77.31 | 37.2 | 15.68 | 0.729 | 0.0458 | 0.003 | 0 | 59.64 | 1441.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябVDExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94705 | 0.98965 | 1.0162
820 | 9П / | РММ; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.93 | 0.306 |  | 0.004 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.397 | 1 | 0 | 0 | 36.746 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 65 | 5.353 | 0.437 | 1.09 | 5.3464 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.0667 | 65 | 0 | 65 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.3 | 65 | 37.129 | 124.52 | 87.39 | 78.59 | 41.46 | 15.38 | 5.3529 | 0.3375 | 0.023 | 0.001 | 61.51 | 1533.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб_bExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94703 | 0.98966 | 7.3919
823 | 9П / | АБК; ул.9 П, 33 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.098 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 41.542 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.9 | 1.703 | 0.434 | 1.09 | 1.7024 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.9 | 41.919 | 126.94 | 85.03 | 76.94 | 35.03 | 15.64 | 1.7028 | 0.1069 | 0.007 | 0 | 55.28 | 1317.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.147 | 0 | 0 | яШябg4Exif |  |  | П-8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94769 | 0.98965 | 2.3705
832 | 9П 31/3 | Ауди Центр Нижневартовск; ул.9 П, 31/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.176 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.303 | 1 | 0 | 0 | 36.336 | 0 |  |  |  |  | 113 | 65.5 | 3.215 | 0.457 | 1.08 | 3.2137 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.9 | 65.5 | 36.753 | 124.35 | 87.59 | 74.35 | 37.59 | 13.57 | 3.2149 | 0.1908 | 0.013 | 0.001 | 85.34 | 2156.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябAExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93165 | 0.98965 | 4.1988
833 | 9П 31/4 | СГП ЗАО "БПСМ"; ул.9 П, 31/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.088 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.556 | 1 | 0 | 0 | 35.638 | 0 |  |  |  |  | 107.7 | 66.9 | 1.843 | 0.524 | 1.07 | 1.8422 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.8 | 66.9 | 36.186 | 124.06 | 87.88 | 74.06 | 37.88 | 8.91 | 1.8428 | 0.0938 | 0.007 | 0 | 121.65 | 2302.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябa’Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93157 | 0.98966 | 2.0184
835 | / | Хоз.корпус; ул. ЗПУ | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.49 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.023 | 2 | 0 | 0 | 40.491 | 0 |  |  |  |  | 93.7 | 69.6 | 0.408 | 0.841 | 1.02 | 0.4079 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.9 | 99.8 | 69.6 | 41.907 | 126.94 | 85.03 | 78.45 | 36.54 | 0.26 | 0.408 | 0.0123 | 0.001 | 0 | 174.83 | 1622.8 | 70 | [10 empty] | яШябTExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94769 | 0.98965 | 0.2461
839 |  | Арочник; ул. ЗПУ | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.43 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.075 | 3 | 0 | 0 | 40.938 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 68.9 | 0.338 | 0.697 | 1.03 | 0.3377 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 105.9 | 68.9 | 41.909 | 126.94 | 85.03 | 75.51 | 33.6 | 2.74 | 0.3378 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 146.35 | 1581.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябRЧExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94769 | 0.98965 | 0.2575
841 |  | АБК; | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.165 | 5 | 0 | 0 | 41.253 | 0 |  |  |  |  | 104.2 | 67.7 | 0.28 | 0.577 | 1.05 | 0.2797 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.4 | 67.7 | 41.918 | 126.94 | 85.03 | 76.94 | 35.03 | 6.36 | 0.2798 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 112.3 | 1491.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94769 | 0.98965 | 0.2705
852 | Авиаторов / | Гараж на 30 автомашин ; ул.Авиаторов, 27/13 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.55 | 4 | 0 | 0 | 41.959 | 0 |  |  |  |  | 100.8 | 68.4 | 0.311 | 0.642 | 1.04 | 0.3107 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 108.9 | 68.4 | 42.782 | 127.35 | 84.57 | 78.9 | 36.12 | 4.11 | 0.3112 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 151.44 | 886.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97116 | 0.98965 | 0.2627
854 | Авиаторов 27/18 | Склад стр 18; ул.Авиаторов, 27/18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.168 | 8 | 0 | 0 | 42.215 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 65.4 | 0.22 | 0.454 | 1.08 | 0.2198 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125 | 65.4 | 42.627 | 127.28 | 84.65 | 77.28 | 34.65 | 13.72 | 0.2201 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 65.52 | 901.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97116 | 0.98965 | 0.2892
857 | Авиаторов 27/16 | Овощехранилище стр 16; ул.Авиаторов, 27/16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.115 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.708 | 1 | 0 | 0 | 42.189 | 0 |  |  |  |  | 112.6 | 65.5 | 2.116 | 0.46 | 1.08 | 2.1128 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.3 | 65.5 | 42.612 | 127.27 | 84.66 | 77.27 | 34.66 | 13.19 | 2.1163 | 0.1244 | 0.009 | 0.001 | 65.29 | 953.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97114 | 0.98965 | 2.7325
860 | Авиаторов 27/14 | МТС стр 14; ул.Авиаторов, 27/14 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.13 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.99 | 7 | 0 | 0 | 42.165 | 0 |  |  |  |  | 110.5 | 66.3 | 0.236 | 0.487 | 1.08 | 0.2357 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.6 | 66.3 | 42.639 | 127.28 | 84.64 | 78.15 | 35.51 | 11.3 | 0.236 | 0.013 | 0.001 | 0 | 110.06 | 880.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97109 | 0.98965 | 0.2845
875 | Авиаторов / | Склад ; ул.Авиаторов, 27/13 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.093 | 3 | 0 | 0 | 41.632 | 0 |  |  |  |  | 98.1 | 68.9 | 0.342 | 0.705 | 1.03 | 0.3414 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 105.4 | 68.9 | 42.626 | 127.28 | 84.65 | 77.28 | 34.65 | 2.52 | 0.3419 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 175.05 | 989.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97112 | 0.98965 | 0.2564
884 | Авиаторов / | Цех для ремонта АГЗУ; ул.Авиаторов,27/21 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.89 | 0.125 | 0.17 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.775 | 1 | 0 | 0 | 41.777 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 64.7 | 2.156 | 0.431 | 1.09 | 2.1525 | 2 |  |  | 10.4334 | 1 | 39.14 | 34.2 | 96.35 | 6.8102 | 1.0015 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 128 | 88.7 | 42.149 | 127.04 | 84.89 | 78.15 | 36 | 15.92 | 8.9659 | 0.3516 | 0.009 | 0.001 | 42.26 | 829.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб/ИExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97119 | 0.98965 | 7.8053
1021 | 79/5 | МУ СМЭПП по БДД; ул.Индустриальная, 79/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.26 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.276 | 3 | 0 | 0 | 42.011 | 0 |  |  |  |  | 94.1 | 69.6 | 0.402 | 0.829 | 1.02 | 0.4021 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19 | 100.2 | 69.6 | 43.386 | 127.69 | 84.3 | 77.43 | 34.04 | 0.41 | 0.4021 | 0.0123 | 0.001 | 0 | 178.22 | 424.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [10 empty] | 2020г. | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99328 | 0.98965 | 0.2468
1085 |  | Гараж; ул.Авиаторов, 33 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49 | 0.067 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.317 | 1 | 0 | 0 | 39.737 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 64.9 | 1.175 | 0.438 | 1.09 | 1.1749 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127 | 64.9 | 40.122 | 126.05 | 85.93 | 77.05 | 36.93 | 15.2 | 1.1748 | 0.0729 | 0.005 | 0 | 13.93 | 186.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб'™Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99614 | 0.98965 | 1.615
1089 | Авиаторов 33/ | Контора; ул.Авиаторов, 33 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.155 | 5 | 0 | 0 | 39.854 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 64.7 | 0.259 | 0.431 | 1.09 | 0.2588 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 128 | 64.7 | 40.226 | 126.1 | 85.88 | 76.1 | 35.88 | 15.91 | 0.2589 | 0.0164 | 0.001 | 0 | 12.2 | 153.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябC(Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99614 | 0.98965 | 0.3633
1100 | Индустриальная 79в/ | Арочник; ул.Индустриальная, 79а/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.14 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.725 | 8 | 0 | 0 | 42.824 | 0 |  |  |  |  | 112.8 | 65.5 | 0.222 | 0.458 | 1.08 | 0.222 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.7 | 65.5 | 43.244 | 127.62 | 84.37 | 78.48 | 35.23 | 13.44 | 0.222 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 34.52 | 357.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябQMExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99332 | 0.98965 | 0.2888
1104 |  | кпп; ул.Индустриальная, 79а/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.26 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.355 | 8 | 0 | 0 | 42.802 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65 | 0.213 | 0.439 | 1.09 | 0.213 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127 | 65 | 43.188 | 127.59 | 84.4 | 78.33 | 35.14 | 15.15 | 0.213 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 19.98 | 356.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябeExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99332 | 0.98965 | 0.2923
1122 | Индустриальная 79д/ | общежитие; ул.Индустриальная, 79а/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.055 | 7 | 0 | 0 | 42.827 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 65.6 | 0.224 | 0.461 | 1.08 | 0.2237 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.2 | 65.6 | 43.253 | 127.62 | 84.37 | 82.62 | 39.37 | 13.13 | 0.2237 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 21.09 | 310.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябR’Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99335 | 0.98965 | 0.2881
1130 | Индустриальная 79/3 | магазин; ул.Индустриальная, 79/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.34 | 0.053 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.013 | 1 | 0 | 0 | 42.559 | 0 |  |  |  |  | 109.7 | 66.4 | 1.051 | 0.496 | 1.07 | 1.0507 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120.5 | 66.4 | 43.05 | 127.52 | 84.47 | 78.18 | 35.13 | 10.57 | 1.0506 | 0.0569 | 0.004 | 0 | 44.95 | 545.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябcъExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99335 | 0.98967 | 1.2336
1141 |  | кпп; ул.Индустриальная, 61/10 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.48 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.113 | 4 | 0 | 0 | 42.493 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 68.2 | 0.299 | 0.616 | 1.05 | 0.2985 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 110.8 | 68.2 | 43.25 | 127.62 | 84.37 | 82.14 | 38.89 | 5 | 0.2985 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 127.36 | 701.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябJЄExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9922 | 0.98965 | 0.2664
1149 | Индустриальная 61/5 | АБК; ул.Индустриальная, 61/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.88 | 0.006 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.266 | 10 | 0 | 0 | 41.958 | 0 |  |  |  |  | 94.9 | 69.5 | 0.193 | 0.805 | 1.02 | 0.1932 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 101.2 | 69.5 | 43.254 | 127.62 | 84.37 | 82.74 | 39.49 | 0.79 | 0.1932 | 0.0061 | 0 | 0 | 245.73 | 736.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб?ЊExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99217 | 0.98965 | 0.1233
1151 | Индустриальная 61/ | АБК; ул.Индустриальная, 61 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.45 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.907 | 1 | 0 | 0 | 42.69 | 0 |  |  |  |  | 111.4 | 66 | 2.28 | 0.475 | 1.08 | 2.2795 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.8 | 66 | 43.142 | 127.56 | 84.42 | 80.11 | 36.97 | 12.13 | 2.2798 | 0.1295 | 0.009 | 0.001 | 64.13 | 630.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.16 | 0 | 0 | яШябD/Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99222 | 0.98965 | 2.8332
1181 | 79/2 | абк, магазин; ул.Индустриальная, 79/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.92 | 0.039 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.529 | 1 | 0 | 0 | 42.463 | 0 |  |  |  |  | 107.9 | 66.9 | 0.812 | 0.52 | 1.07 | 0.8113 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.2 | 66.9 | 43.005 | 127.5 | 84.49 | 74.58 | 31.57 | 9.11 | 0.8115 | 0.0416 | 0.003 | 0 | 50.24 | 582.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябiьExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99335 | 0.98967 | 0.8964
1184 | / | Куриное царство; ул.Индустриальная, 55 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.14 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.373 | 6 | 0 | 0 | 42.631 | 0 |  |  |  |  | 108.7 | 66.8 | 0.248 | 0.511 | 1.07 | 0.2477 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.2 | 66.8 | 43.153 | 127.57 | 84.42 | 81.43 | 38.28 | 9.76 | 0.2477 | 0.013 | 0.001 | 0 | 85.73 | 673.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9918 | 0.98965 | 0.2808
1189 |  | Режут мясо; ул.Индустриальная, 55 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.94 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.637 | 6 | 0 | 0 | 42.531 | 0 |  |  |  |  | 108.2 | 67 | 0.251 | 0.518 | 1.07 | 0.2511 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.6 | 67 | 43.067 | 127.53 | 84.46 | 81.59 | 38.52 | 9.35 | 0.2511 | 0.013 | 0.001 | 0 | 85.88 | 687.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб70Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9918 | 0.98965 | 0.2798
1194 | Индустриальная 79а/ | абк; ул.Индустриальная, 79а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.92 | 0.177 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.998 | 1 | 0 | 0 | 42.71 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 65.4 | 3.2 | 0.452 | 1.08 | 3.2001 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.4 | 65.4 | 43.118 | 127.55 | 84.43 | 72.63 | 29.51 | 13.94 | 3.2004 | 0.192 | 0.013 | 0.001 | 32.34 | 463.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.233 | 0 | 0 | яШяб‘{Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99328 | 0.98965 | 4.2316
1197 | Индустриальная / | гараж; ул.Индустриальная, 55/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.085 | 4 | 0 | 0 | 42.524 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 68.3 | 0.297 | 0.613 | 1.05 | 0.2974 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111 | 68.3 | 43.276 | 127.63 | 84.36 | 82.63 | 39.36 | 5.12 | 0.2974 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 103.75 | 684 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябUЇExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99185 | 0.98965 | 0.267
1200 | Индустриальная 61/2 | РММ; ул.Индустриальная, 61/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.27 | 0.08 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.753 | 1 | 0 | 0 | 42.797 | 0 |  |  |  |  | 112.6 | 65.7 | 1.478 | 0.462 | 1.08 | 1.4774 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.4 | 65.7 | 43.224 | 127.61 | 84.38 | 79.34 | 36.11 | 13.22 | 1.4779 | 0.0867 | 0.006 | 0 | 60.61 | 581.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябJ‚Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.992 | 0.98965 | 1.9059
1209 | Индустриальная 61/3 | Сибтехносервис; ул.Индустриальная, 61/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.045 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.622 | 1 | 0 | 0 | 42.819 | 0 |  |  |  |  | 111.4 | 66.1 | 0.858 | 0.477 | 1.08 | 0.8582 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.7 | 66.1 | 43.274 | 127.63 | 84.36 | 77.63 | 34.36 | 12.06 | 0.8585 | 0.0486 | 0.003 | 0 | 78.38 | 622.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябQ\Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9918 | 0.98965 | 1.0632
1210 |  | Общежитие; ул.Индустриальная, 61/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.016 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.224 | 4 | 0 | 0 | 42.812 | 0 |  |  |  |  | 111.5 | 66.1 | 0.304 | 0.475 | 1.08 | 0.3041 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 122.9 | 66.1 | 43.264 | 127.63 | 84.36 | 77.63 | 34.36 | 12.19 | 0.3041 | 0.0173 | 0.001 | 0 | 78.39 | 620.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябJшExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9918 | 0.98965 | 0.3784
1214 |  | Туалет; ул.Индустриальная, 55 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.86 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.188 | 6 | 0 | 0 | 42.641 | 0 |  |  |  |  | 109.2 | 66.7 | 0.244 | 0.504 | 1.07 | 0.2443 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 119.9 | 66.7 | 43.148 | 127.57 | 84.42 | 81.71 | 38.56 | 10.19 | 0.2444 | 0.013 | 0.001 | 0 | 84.39 | 672.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябCнExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9918 | 0.98965 | 0.2819
1225 | Индустриальная 79б/ | гаражи; ул.Индустриальная, 79а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.55 | 0.075 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.504 | 1 | 0 | 0 | 42.748 | 0 |  |  |  |  | 114.3 | 65.1 | 1.326 | 0.442 | 1.09 | 1.3262 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.6 | 65.1 | 43.139 | 127.56 | 84.42 | 76.01 | 32.87 | 14.87 | 1.3263 | 0.0816 | 0.006 | 0 | 23.02 | 390.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябO.Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99331 | 0.98965 | 1.8047
1228 |  | шиномонтаж; ул.Индустриальная, 79а/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.655 | 8 | 0 | 0 | 42.752 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.1 | 0.216 | 0.444 | 1.09 | 0.2155 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.3 | 65.1 | 43.147 | 127.57 | 84.42 | 77.57 | 34.42 | 14.64 | 0.2155 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 24.71 | 397.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябj'Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9933 | 0.98965 | 0.2913
1237 | Индустриальная 55/6 | Склад, АБК; ул.Индустриальная, 55/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.779 | 4 | 0 | 0 | 42.268 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 68.7 | 0.317 | 0.655 | 1.04 | 0.3174 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 108.4 | 68.7 | 43.126 | 127.56 | 84.43 | 77.56 | 34.43 | 3.87 | 0.3175 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 107.33 | 744.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябD;Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9918 | 0.98966 | 0.2626
1280 |  | ООО Сервисная технологическая компания, СТО; ул.9 П, 4/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.94 | 0.261 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.157 | 1 | 0 | 0 | 38.874 | 0 |  |  |  |  | 109.4 | 66.5 | 5.228 | 0.501 | 1.07 | 5.2258 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120.1 | 66.5 | 39.376 | 125.66 | 86.28 | 77.72 | 38.34 | 10.31 | 5.228 | 0.2798 | 0.02 | 0.001 | 153.54 | 2394.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92446 | 0.98965 | 6.0682
1307 | Индустриальная 55/ | магазин склад; ул.Индустриальная, 55 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.777 | 7 | 0 | 0 | 39.916 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.9 | 0.229 | 0.473 | 1.08 | 0.2291 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123 | 65.9 | 40.363 | 126.15 | 85.79 | 76.15 | 35.79 | 12.27 | 0.2292 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 57.33 | 1104.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.2734 | 0 | 0 | яШябeЛExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95792 | 0.98965 | 0.2864
1309 | Индустриальная 51/ | УМН; ул.Индустриальная, 51 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40.4 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.649 | 6 | 0 | 0 | 39.976 | 0 |  |  |  |  | 109.3 | 66.6 | 0.244 | 0.502 | 1.07 | 0.2435 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120 | 66.6 | 40.481 | 126.21 | 85.73 | 85.81 | 45.33 | 10.27 | 0.2436 | 0.013 | 0.001 | 0 | 63.61 | 1024.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.473 | 0.01 | 0 |  |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95795 | 0.98965 | 0.2821
1338 | Индустриальная / | Гараж; ул.Индустриальная, 51/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.324 | 5 | 0 | 0 | 39.89 | 0 |  |  |  |  | 106.5 | 67.4 | 0.263 | 0.543 | 1.06 | 0.2631 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 116.3 | 67.4 | 40.479 | 126.21 | 85.73 | 86.21 | 45.73 | 8.02 | 0.2632 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 95.83 | 1080.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95793 | 0.98965 | 0.2762
1339 | Индустриальная 53/ | абк; ул.Индустриальная, 53 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.142 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.288 | 1 | 0 | 0 | 39.961 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 2.499 | 0.44 | 1.09 | 2.4979 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.9 | 65 | 40.349 | 126.15 | 85.8 | 76.15 | 35.8 | 15.1 | 2.4995 | 0.1546 | 0.011 | 0.001 | 34.69 | 1086 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.36 | 0.18 | 0 | яШябљџExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95793 | 0.98965 | 3.4235
1342 | Индустриальная 55/3 | гаражи; ул.Индустриальная, 55/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.028 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.282 | 2 | 0 | 0 | 39.94 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 65.5 | 0.511 | 0.456 | 1.08 | 0.5103 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125 | 65.5 | 40.355 | 126.15 | 85.79 | 76.15 | 35.79 | 13.66 | 0.5106 | 0.0304 | 0.002 | 0 | 47.7 | 1119.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябAҐExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95791 | 0.98965 | 0.6686
1343 | Индустриальная 53/1 | АБК 2; ул.Индустриальная, 53/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.46 | 0.083 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.941 | 1 | 0 | 0 | 39.918 | 0 |  |  |  |  | 112.3 | 65.7 | 1.542 | 0.465 | 1.08 | 1.542 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124 | 65.7 | 40.349 | 126.15 | 85.8 | 76.69 | 36.34 | 12.93 | 1.5425 | 0.0898 | 0.006 | 0 | 54.28 | 1157.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб\”Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9579 | 0.98965 | 1.9714
1344 |  | магазин склад; ул.Индустриальная, 55/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.401 | 6 | 0 | 0 | 39.872 | 0 |  |  |  |  | 109.8 | 66.4 | 0.24 | 0.495 | 1.07 | 0.2399 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.6 | 66.4 | 40.363 | 126.15 | 85.79 | 76.15 | 35.79 | 10.66 | 0.24 | 0.013 | 0.001 | 0 | 72.85 | 1117.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.2734 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95792 | 0.98965 | 0.2826
1368 | Индустриальная / | Цех нестандартизованного оборудования; ул.Индустриальная, 45 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.3103 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.584 | 1 | 0 | 0 | 39.16 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 65.7 | 5.748 | 0.463 | 1.08 | 5.7455 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.1 | 65.7 | 39.589 | 125.76 | 86.17 | 75.76 | 36.17 | 13.04 | 5.748 | 0.3358 | 0.023 | 0.001 | 128.06 | 2088 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92457 | 0.98965 | 7.3756
1375 | Индустриальная 45/14 | Иструмент техносервис; ул.Индустриальная, 45/14 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.006 | 6 | 0 | 0 | 39.94 | 0 |  |  |  |  | 111.1 | 66.1 | 0.232 | 0.479 | 1.08 | 0.2322 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.4 | 66.1 | 40.4 | 126.17 | 85.77 | 77.17 | 36.77 | 11.81 | 0.2324 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 130.19 | 2022.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92459 | 0.98965 | 0.2855
1378 |  | ООО Авто-Кас, ТК Кран-Сервис; ул.9 П, 8 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.1 | 0.0003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 18.754 | 0 |  |  |  |  | 111.3 | 103.6 | 0.039 | 3.232 | 1.25 | 0.0132 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 33.3 | 113.2 | 103.6 | 39.643 | 125.79 | 86.15 | 76.69 | 37.05 | 6.28 | 0.0388 | 0.0004 | 0 | 0 | 156.47 | 2218.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.04567 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92452 | 0.98965 | 0.0097
1381 | 9П 8/1 | Производственный склад; ул.9 П, 8/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.95 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.168 | 6 | 0 | 0 | 39.211 | 0 |  |  |  |  | 110.8 | 66.2 | 0.234 | 0.482 | 1.08 | 0.2338 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122 | 66.2 | 39.676 | 125.81 | 86.13 | 77.86 | 38.18 | 11.56 | 0.2339 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 137.99 | 2193.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб6нExif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92453 | 0.98965 | 0.2849
1384 |  | Холодный склад; ул.Индустриальная, 45/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0242 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.505 | 2 | 0 | 0 | 39.363 | 0 |  |  |  |  | 111.8 | 65.9 | 0.456 | 0.471 | 1.08 | 0.4553 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.3 | 65.9 | 39.806 | 125.87 | 86.07 | 75.87 | 36.07 | 12.45 | 0.4555 | 0.0261 | 0.002 | 0 | 131.08 | 2116.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб7№Exif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92456 | 0.98965 | 0.5726
1386 |  | Гараж; ул.Индустриальная, 51/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.74 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.527 | 4 | 0 | 0 | 39.702 | 0 |  |  |  |  | 102 | 68.4 | 0.302 | 0.623 | 1.05 | 0.3019 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 110.4 | 68.4 | 40.478 | 126.21 | 85.73 | 82.47 | 41.99 | 4.82 | 0.3021 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 116.32 | 1110 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95793 | 0.98965 | 0.2661
1387 | Индустриальная 49/ | гибдд; ул.Индустриальная, 49 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.209 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 39.97 | 0 |  |  |  |  | 113.6 | 65.3 | 3.758 | 0.45 | 1.09 | 3.7564 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.7 | 65.3 | 40.374 | 126.16 | 85.78 | 71.16 | 30.78 | 14.21 | 3.7582 | 0.227 | 0.016 | 0.001 | 42.8 | 1131.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.209 | 0 | 0 | яШябUМExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95791 | 0.98965 | 5.0094
1393 | Индустриальная / | РММ; ул.Индустриальная, 29 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.04 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.962 | 3 | 0 | 0 | 38.584 | 0 |  |  |  |  | 96.9 | 69.6 | 0.366 | 0.755 | 1.03 | 0.3662 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 103.7 | 69.6 | 39.725 | 125.83 | 86.11 | 80.79 | 41.07 | 1.78 | 0.3663 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 277.13 | 2026.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб)чExif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92124 | 0.98965 | 0.255
1398 | 9П 8/2 | Стоянка на 50 автомашин; ул.9 П, 8/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.122 | 6 | 0 | 0 | 39.275 | 0 |  |  |  |  | 110.9 | 66.1 | 0.233 | 0.481 | 1.08 | 0.233 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.1 | 66.1 | 39.737 | 125.84 | 86.1 | 75.84 | 36.1 | 11.67 | 0.2331 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 137.01 | 2159.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92454 | 0.98965 | 0.2851
1401 | Индустриальная / | Нежилое; ул.Индустриальная, 45/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.99 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.52 | 4 | 0 | 0 | 39.932 | 0 |  |  |  |  | 99.4 | 68.7 | 0.328 | 0.675 | 1.04 | 0.3273 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 107.1 | 68.7 | 40.844 | 126.39 | 85.55 | 79.4 | 38.56 | 3.26 | 0.3275 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 150.61 | 1957.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92519 | 0.98966 | 0.2598
1417 | Индустриальная / | промбаза; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.49 | 3 | 0 | 0 | 38.642 | 0 |  |  |  |  | 97.6 | 69.1 | 0.351 | 0.723 | 1.03 | 0.3504 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 104.7 | 69.1 | 39.688 | 125.82 | 86.13 | 80.82 | 41.13 | 2.21 | 0.3506 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 177.32 | 1944 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92182 | 0.98966 | 0.2556
1431 | Индустриальная 37/ | АБК ЗАО "Абсолют", промбаза; ул.Индустриальная, 37 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.48 | 0.077 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.018 | 1 | 0 | 0 | 37.779 | 0 |  |  |  |  | 109.1 | 66.5 | 1.548 | 0.503 | 1.07 | 1.5469 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.8 | 66.5 | 38.284 | 125.11 | 86.83 | 74.63 | 36.35 | 10.12 | 1.5477 | 0.0825 | 0.006 | 0 | 141.32 | 1910.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92182 | 0.98965 | 1.7853
1434 |  | Промбаза; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.111 | 6 | 0 | 0 | 39.26 | 0 |  |  |  |  | 110.9 | 66 | 0.233 | 0.48 | 1.08 | 0.2327 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.1 | 66 | 39.722 | 125.83 | 86.11 | 80.83 | 41.11 | 11.64 | 0.2329 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 139.35 | 1822.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб.еExif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92182 | 0.98965 | 0.2848
1444 | Индустриальная 29/20 | ООО КМУ-Сервис, РММ НОБИЛИ; ул.Индустриальная, 29/20 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.062 | 4 | 0 | 0 | 38.882 | 0 |  |  |  |  | 103.8 | 67.8 | 0.283 | 0.584 | 1.05 | 0.2832 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 112.8 | 67.8 | 39.565 | 125.75 | 86.19 | 80.75 | 41.19 | 6.07 | 0.2834 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 198.87 | 2000.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.2697
1446 |  | Магазин исток; ул.Индустриальная, 29/18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.347 | 3 | 0 | 0 | 38.717 | 0 |  |  |  |  | 98.4 | 69.3 | 0.344 | 0.71 | 1.03 | 0.3442 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 105.7 | 69.3 | 39.726 | 125.83 | 86.11 | 80.83 | 41.11 | 2.63 | 0.3443 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 273.62 | 2041.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92128 | 0.98965 | 0.2584
1449 | Индустриальная 29/18 | Стройдеталь, Нобили, производственная база; ул.Индустриальная, 29/18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.585 | 5 | 0 | 0 | 39.127 | 0 |  |  |  |  | 106.3 | 67.5 | 0.266 | 0.548 | 1.06 | 0.2655 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116 | 67.5 | 39.728 | 125.84 | 86.11 | 80.84 | 41.11 | 7.84 | 0.2657 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 200.27 | 1952.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб8+Exif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92128 | 0.98965 | 0.276
1459 | / | Гараж; ул.Индустриальная, 29/18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.078 | 5 | 0 | 0 | 39.098 | 0 |  |  |  |  | 105.6 | 67.7 | 0.272 | 0.56 | 1.06 | 0.2715 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.1 | 67.7 | 39.726 | 125.83 | 86.11 | 80.83 | 41.11 | 7.29 | 0.2716 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 206.34 | 1967 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб+‘Exif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92127 | 0.98965 | 0.2745
1463 | Индустриальная / | Цех; ул.Индустриальная, 29/25 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.711 | 4 | 0 | 0 | 38.934 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 68.7 | 0.303 | 0.626 | 1.05 | 0.3032 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 110.7 | 68.7 | 39.717 | 125.83 | 86.11 | 80.83 | 41.11 | 4.95 | 0.3034 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 228.93 | 2035 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92127 | 0.98965 | 0.2678
1485 | Индустриальная 29/ | Строительный колледж (ПУ-41); ул.Индустриальная, 29 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.56 | 0.417 | 1.0866 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.93 | 1 | 0 | 0 | 25.344 | 0 |  |  |  |  | 115.5 | 64.7 | 7.165 | 0.43 | 1.09 | 7.1612 | 2 |  |  | 30.2071 | 1 | 22.71 | 34.4 | 96.54 | 43.4841 | 1.0005 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.2 | 92 | 25.713 | 118.82 | 93.11 | 74.26 | 48.55 | 16.13 | 50.6491 | 1.8335 | 0.031 | 0.003 | 103.21 | 1704.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.417 | 0.4269 | 1.0866 | яШяб=њExif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92211 | 0.98965 | 40.7517
1505 | Индустриальная 29/1 | Магазин Исток+, ООО Полихим-Сервис, ООО ТехХолод; ул.Индустриальная, 29/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.86 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.518 | 7 | 0 | 0 | 39.276 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 65.4 | 0.221 | 0.455 | 1.08 | 0.2206 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125 | 65.4 | 39.691 | 125.82 | 86.13 | 83.96 | 44.27 | 13.66 | 0.2207 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 127.07 | 1765.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92184 | 0.98965 | 0.2893
1564 | Индустриальная / | Котельная НОБИЛИ, производственная база; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.68 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.081 | 5 | 0 | 0 | 38.897 | 0 |  |  |  |  | 104.3 | 67.7 | 0.28 | 0.576 | 1.05 | 0.2794 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.4 | 67.7 | 39.562 | 125.75 | 86.19 | 76.07 | 36.51 | 6.39 | 0.2795 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 181.12 | 2002.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92177 | 0.98965 | 0.2706
1568 | 29/11 | ТК "Полигон"; ул.Индустриальная, 29/11 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.571 | 2 | 0 | 0 | 37.25 | 0 |  |  |  |  | 90.1 | 71.9 | 0.538 | 1.109 | 1.01 | 0.5375 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.6 | 94.6 | 71.9 | 39.709 | 125.83 | 86.12 | 75.83 | 36.12 | -1.48 | 0.5377 | 0.0122 | 0.001 | 0 | 325.12 | 2173.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92122 | 0.98965 | 0.2422
1580 | Индустриальная 25/ | ЗАО СИНКО-ННП ; ул.Индустриальная, 25 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.19 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.84 | 5 | 0 | 0 | 38.881 | 0 |  |  |  |  | 104.8 | 67.6 | 0.276 | 0.568 | 1.06 | 0.2754 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 114.1 | 67.6 | 39.527 | 125.73 | 86.21 | 79.54 | 40.02 | 6.73 | 0.2756 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 175.86 | 2065.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.37058 | 0 | 0 | яШяб#ќExif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.2717
1582 | Индустриальная / | Промбаза; ул.Индустриальная, 25/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.533 | 4 | 0 | 0 | 38.764 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 68.2 | 0.299 | 0.616 | 1.05 | 0.2985 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 110.7 | 68.2 | 39.523 | 125.73 | 86.21 | 80.73 | 41.21 | 4.94 | 0.2987 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 182.86 | 2084.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб&JExif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.2659
1633 | Индустриальная 29/2 | Корпус № 2; ул.Индустриальная, 29/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.56 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.494 | 3 | 0 | 0 | 33.388 | 0 |  |  |  |  | 99.8 | 68.9 | 0.326 | 0.672 | 1.04 | 0.3259 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 107.6 | 68.9 | 34.292 | 123.12 | 88.82 | 76.56 | 42.26 | 3.47 | 0.3261 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 231.6 | 1867.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябEExif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92203 | 0.98965 | 0.2615
1636 | Индустриальная / | Корпус № 2; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.52 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.21 | 2 | 0 | 0 | 32.975 | 0 |  |  |  |  | 95.3 | 69.8 | 0.389 | 0.803 | 1.02 | 0.3891 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 101.7 | 69.8 | 34.264 | 123.1 | 88.84 | 76.58 | 42.32 | 0.99 | 0.3892 | 0.0124 | 0.001 | 0 | 228.43 | 1932.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб9Exif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92204 | 0.98965 | 0.2513
1643 | Индустриальная / | Промбаза; ул.Индустриальная, 25/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.741 | 5 | 0 | 0 | 38.92 | 0 |  |  |  |  | 105.8 | 67.4 | 0.267 | 0.551 | 1.06 | 0.2671 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 115.4 | 67.4 | 39.528 | 125.73 | 86.21 | 80.73 | 41.21 | 7.49 | 0.2673 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 170.42 | 2055 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб$ҐExif |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.274
1652 | Индустриальная 27/ | ООО АртСибСтрой, МК "Высокий Стиль"; ул.Индустриальная, 27 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.298 | 3 | 0 | 0 | 38.523 | 0 |  |  |  |  | 98.3 | 68.9 | 0.341 | 0.703 | 1.03 | 0.3408 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 105.6 | 68.9 | 39.512 | 125.73 | 86.21 | 80.73 | 41.21 | 2.6 | 0.3409 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 189.54 | 2114.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.497 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.257
1654 | Индустриальная 27/4 | Склад-магазин Лес-Маркет; ул.Индустриальная, 27/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.217 | 5 | 0 | 0 | 38.953 | 0 |  |  |  |  | 107.1 | 67 | 0.258 | 0.531 | 1.06 | 0.2574 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 117.1 | 67 | 39.517 | 125.73 | 86.21 | 80.73 | 41.21 | 8.48 | 0.2576 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 165.22 | 2068.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.2768
1656 | Индустриальная 27/1 | ООО ТК Сид ; ул.Индустриальная, 27/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.585 | 5 | 0 | 0 | 38.932 | 0 |  |  |  |  | 106.1 | 67.3 | 0.265 | 0.546 | 1.06 | 0.2649 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.8 | 67.3 | 39.529 | 125.74 | 86.21 | 80.74 | 41.21 | 7.71 | 0.265 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 168.75 | 2049.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.2746
1659 | Индустриальная 27/7 | ООО РоссПромГрупп; ул.Индустриальная, 27/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.641 | 3 | 0 | 0 | 38.391 | 0 |  |  |  |  | 97.2 | 69.1 | 0.355 | 0.733 | 1.03 | 0.3553 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 104.2 | 69.1 | 39.465 | 125.7 | 86.24 | 80.7 | 41.24 | 1.98 | 0.3555 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 240.95 | 2231.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.497 | 0 | 0 |  |  |  | Пан-10 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.2543
1666 |  | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 25/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.64 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.02 | 3 | 0 | 0 | 38.622 | 0 |  |  |  |  | 99.7 | 68.7 | 0.324 | 0.669 | 1.04 | 0.3241 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 107.4 | 68.7 | 39.516 | 125.73 | 86.21 | 80.09 | 40.57 | 3.41 | 0.3243 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 188.98 | 2104.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб0ИExif |  |  | Пан-10 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.2603
1684 | Индустриальная 27/6 | Хоз. корпус (промбаза); ул.Индустриальная, 27/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.754 | 4 | 0 | 0 | 38.722 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 68.3 | 0.303 | 0.626 | 1.04 | 0.3032 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 110 | 68.3 | 39.504 | 125.72 | 86.22 | 80.72 | 41.22 | 4.63 | 0.3034 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 206.9 | 2176.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.2648
1686 | Индустриальная 27/5 | Автоцентр "Кореец"; ул.Индустриальная, 27/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.041 | 4 | 0 | 0 | 38.83 | 0 |  |  |  |  | 104 | 67.8 | 0.282 | 0.582 | 1.05 | 0.2822 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 113 | 67.8 | 39.508 | 125.72 | 86.22 | 80.72 | 41.22 | 6.16 | 0.2823 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 182.55 | 2126.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 10 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92176 | 0.98965 | 0.2699
1837 | Индустриальная 32/2 | Производственный корпус; ул.Индустриальная, 32/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.096 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.117 | 1 | 0 | 0 | 40.532 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.8 | 1.667 | 0.434 | 1.09 | 1.6666 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.8 | 40.909 | 126.44 | 85.53 | 81.44 | 40.53 | 15.66 | 1.667 | 0.1047 | 0.007 | 0 | 71.71 | 490.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98255 | 0.98965 | 2.3223
1843 | Индустриальная / | Диспечерская ; ул.Индустриальная, 32/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.43 | 0.11 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.723 | 1 | 0 | 0 | 37.904 | 0 |  |  |  |  | 112.7 | 65.5 | 2.016 | 0.458 | 1.08 | 2.0162 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.6 | 65.5 | 38.324 | 125.14 | 86.81 | 73.71 | 35.38 | 13.36 | 2.0165 | 0.1191 | 0.008 | 0 | 35.79 | 697.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98294 | 0.98965 | 2.6176
1847 | Индустриальная / | Овощехранилище; ул.Индустриальная, 32 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.032 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.012 | 1 | 0 | 0 | 40.056 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 65.2 | 0.574 | 0.449 | 1.09 | 0.5739 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.8 | 65.2 | 40.458 | 126.21 | 85.75 | 76.21 | 35.75 | 14.24 | 0.5742 | 0.0347 | 0.002 | 0 | 27.92 | 655.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98295 | 0.98965 | 0.7665
1852 | Индустриальная / | Склад-арочник; ул.Индустриальная, 32 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.75 | 0.116 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.633 | 1 | 0 | 0 | 40.108 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 64.8 | 2.01 | 0.433 | 1.09 | 2.0087 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.7 | 64.8 | 40.483 | 126.22 | 85.74 | 77.47 | 36.99 | 15.75 | 2.0095 | 0.1265 | 0.009 | 0.001 | 17.83 | 582.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98298 | 0.98965 | 2.8072
1854 | Индустриальная / | Гараж; ул.Индустриальная, 32 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.88 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.675 | 2 | 0 | 0 | 40.1 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 0.527 | 0.439 | 1.09 | 0.5268 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.9 | 65 | 40.485 | 126.22 | 85.74 | 74.34 | 33.86 | 15.13 | 0.527 | 0.0327 | 0.002 | 0 | 20.33 | 603.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98297 | 0.98965 | 0.723
1860 | Индустриальная 32/ | АБК; ул.Индустриальная, 32 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.18 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.933 | 1 | 0 | 0 | 41.208 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 64.6 | 3.086 | 0.429 | 1.09 | 3.0848 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 64.6 | 41.576 | 126.77 | 85.19 | 76.77 | 35.19 | 16.23 | 3.0856 | 0.1966 | 0.013 | 0.001 | 15.08 | 424.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.617 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98303 | 0.98965 | 4.369
1862 | Индустриальная 32/1 | Метрологический цех; ул.Индустриальная, 32/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.27 | 0.202 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.284 | 1 | 0 | 0 | 41.238 | 0 |  |  |  |  | 116.3 | 64.4 | 3.407 | 0.422 | 1.09 | 3.4057 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 129.3 | 64.4 | 41.593 | 126.78 | 85.19 | 76.51 | 34.92 | 17 | 3.4071 | 0.221 | 0.015 | 0.001 | 9.97 | 389.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98304 | 0.98965 | 4.9273
1869 | 32/4 | ул.Индустриальная, 32/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.15 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.338 | 1 | 0 | 0 | 28.892 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65 | 2.159 | 0.439 | 1.09 | 2.1584 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127 | 65 | 29.277 | 120.59 | 91.32 | 67.44 | 38.17 | 15.17 | 2.1592 | 0.1339 | 0.009 | 0.001 | 19.4 | 629 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98297 | 0.98965 | 2.965
1872 | Мира 3п/2 | СТО Третий полюс, нежилое; ул.Мира, 3п/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.35 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.851 | 7 | 0 | 0 | 38.895 | 0 |  |  |  |  | 112.7 | 65.5 | 0.222 | 0.459 | 1.08 | 0.2223 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.5 | 65.5 | 39.316 | 125.63 | 86.31 | 75.28 | 35.96 | 13.35 | 0.2224 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 54.89 | 1210.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95368 | 0.98965 | 0.2886
1876 | Мира 3п/4 | Цех шиномонтажный; ул.Мира, 3п/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.71 | 0.144 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.41 | 1 | 0 | 0 | 38.694 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.1 | 2.556 | 0.444 | 1.09 | 2.5549 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.4 | 65.1 | 39.088 | 125.52 | 86.43 | 74.81 | 35.72 | 14.7 | 2.5559 | 0.1566 | 0.011 | 0.001 | 53.73 | 1251 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95366 | 0.98965 | 3.4606
1880 | Мира 3п/ | автошкола За рулем, НВ Аэро, СК ООО ТриТон, ТК ООО Север-авто, промбаза; ул.Мира, 3п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.606 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.103 | 1 | 0 | 0 | 36.696 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 64.7 | 10.4 | 0.429 | 1.09 | 10.3961 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 64.7 | 37.065 | 124.5 | 87.43 | 69.5 | 32.43 | 16.19 | 10.4005 | 0.6617 | 0.045 | 0.003 | 43.71 | 1141.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.597 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95371 | 0.98965 | 14.7088
1882 |  | Хоз. блок; ул.Индустриальная, 32 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.51 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.522 | 2 | 0 | 0 | 40.068 | 0 |  |  |  |  | 115 | 64.8 | 0.521 | 0.435 | 1.09 | 0.5213 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.8 | 40.446 | 126.2 | 85.76 | 79.69 | 39.25 | 15.6 | 0.5214 | 0.0327 | 0.002 | 0 | 18.34 | 589.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98298 | 0.98965 | 0.7252
1883 |  | Арочный склад; ул.Мира, 3п/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.57 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.021 | 1 | 0 | 0 | 38.769 | 0 |  |  |  |  | 112.7 | 65.5 | 2.257 | 0.459 | 1.08 | 2.2559 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.5 | 65.5 | 39.19 | 125.57 | 86.38 | 79 | 39.81 | 13.35 | 2.2572 | 0.1332 | 0.009 | 0.001 | 64.65 | 1300.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95364 | 0.98965 | 2.9277
1888 |  | Зд.; ул.Индустриальная, 34 Ас2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.7 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 42.552 | 0 |  |  |  |  | 100.3 | 68.5 | 0.317 | 0.653 | 1.04 | 0.3168 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 108.3 | 68.5 | 43.406 | 127.69 | 84.29 | 80.99 | 37.59 | 3.79 | 0.3169 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 172.51 | 394.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98567 | 0.98965 | 0.2616
1894 |  | Овощехранилище; ул.Индустриальная, 32 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.81 | 0.032 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.037 | 1 | 0 | 0 | 40.038 | 0 |  |  |  |  | 113 | 65.4 | 0.584 | 0.456 | 1.08 | 0.5833 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.9 | 65.4 | 40.454 | 126.21 | 85.75 | 80.4 | 39.94 | 13.58 | 0.5836 | 0.0347 | 0.002 | 0 | 27.61 | 651.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98296 | 0.98965 | 0.7629
1897 | Мира 1П/ | Сеть магазинов Алкомаркет, ООО Десятка трейд, промбаза с торговыми зала; ул.Мира, 1П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.3081 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.023 | 1 | 0 | 0 | 41.718 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 64.6 | 5.258 | 0.427 | 1.09 | 5.2561 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.6 | 64.6 | 42.082 | 127.02 | 84.94 | 77.02 | 34.94 | 16.44 | 5.2585 | 0.3366 | 0.023 | 0.001 | 13.54 | 451.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97946 | 0.98965 | 7.4893
1901 |  | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 32 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.45 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.728 | 2 | 0 | 0 | 39.854 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 0.527 | 0.439 | 1.09 | 0.5269 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.9 | 65 | 40.24 | 126.1 | 85.86 | 83.65 | 43.41 | 15.13 | 0.5271 | 0.0327 | 0.002 | 0 | 17.25 | 538.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.983 | 0.98965 | 0.723
1902 |  | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 32/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.04 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.335 | 2 | 0 | 0 | 40.366 | 0 |  |  |  |  | 115.5 | 64.7 | 0.516 | 0.43 | 1.09 | 0.5155 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.2 | 64.7 | 40.735 | 126.35 | 85.61 | 84.31 | 43.57 | 16.1 | 0.5157 | 0.0327 | 0.002 | 0 | 16.04 | 514.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.983 | 0.98965 | 0.7276
1911 | Мира 3п/11 | РММ; ул.Мира, 3п/11 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.92 | 0.23 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.805 | 1 | 0 | 0 | 41.427 | 0 |  |  |  |  | 115.9 | 64.6 | 3.921 | 0.426 | 1.09 | 3.9192 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.7 | 64.6 | 41.791 | 126.87 | 85.08 | 73.95 | 32.16 | 16.5 | 3.9209 | 0.2514 | 0.017 | 0.001 | 42.96 | 989.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95321 | 0.98965 | 5.5931
1923 | Северная 4б/П/ | Овощехранилище; Северная, 4б/П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.032 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.471 | 1 | 0 | 0 | 41.575 | 0 |  |  |  |  | 103.2 | 68.5 | 0.777 | 0.607 | 1.05 | 0.7763 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 111.9 | 68.5 | 42.312 | 127.13 | 84.82 | 77.13 | 34.82 | 5.57 | 0.7768 | 0.0337 | 0.002 | 0 | 227.13 | 907 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97228 | 0.98965 | 0.7122
1928 |  | Зд.; ул.Мира, 3п/13 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.22 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.865 | 6 | 0 | 0 | 41.247 | 0 |  |  |  |  | 108.2 | 66.7 | 0.25 | 0.515 | 1.07 | 0.2495 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.6 | 66.7 | 41.776 | 126.87 | 85.09 | 79.65 | 37.87 | 9.38 | 0.2496 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 70.33 | 1073.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95246 | 0.98965 | 0.2792
1930 |  | Зд.; ул.Мира, 3п/13 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.15 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.613 | 8 | 0 | 0 | 40.379 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.2 | 0.216 | 0.445 | 1.09 | 0.2157 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.3 | 65.2 | 40.775 | 126.36 | 85.59 | 80.21 | 39.44 | 14.64 | 0.2158 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 47.35 | 1033.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95375 | 0.98965 | 0.2914
1931 |  | Столярный цех; ул.Мира, 3п/10 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.5 | 0.37 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.932 | 1 | 0 | 0 | 41.421 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 64.7 | 6.349 | 0.429 | 1.09 | 6.3451 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 64.7 | 41.789 | 126.87 | 85.08 | 80.37 | 38.58 | 16.2 | 6.3487 | 0.404 | 0.028 | 0.002 | 52.76 | 1027.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9524 | 0.98965 | 8.9813
1932 |  | Зд.; ул.Мира, 3п/12 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.48 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.939 | 8 | 0 | 0 | 41.382 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 65.2 | 0.217 | 0.447 | 1.09 | 0.2166 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126 | 65.2 | 41.781 | 126.87 | 85.09 | 80.39 | 38.61 | 14.4 | 0.2167 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 56.54 | 1042.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95246 | 0.98965 | 0.2907
1933 |  | промбаза; ул.Мира | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.47 | 0.02 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.336 | 2 | 0 | 0 | 41.17 | 0 |  |  |  |  | 105.2 | 67.5 | 0.449 | 0.561 | 1.06 | 0.4488 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 114.6 | 67.5 | 41.8 | 126.88 | 85.08 | 81.41 | 39.61 | 7.02 | 0.449 | 0.0211 | 0.002 | 0 | 88.2 | 1066.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95322 | 0.98966 | 0.4496
1936 |  | Торговый дом фиалка; ул.Мира, 5п/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.234 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.151 | 1 | 0 | 0 | 40.604 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 65.4 | 4.234 | 0.452 | 1.08 | 4.2315 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.3 | 65.4 | 41.013 | 126.48 | 85.47 | 76.48 | 35.47 | 13.91 | 4.2336 | 0.2538 | 0.018 | 0.001 | 63.46 | 1241.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб6 Exif |  |  | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95284 | 0.98965 | 5.5921
1942 | Мира 5п/1 | ТПК Старатели, магазин Левша, ООО "СГК"; ул.Мира, 5п/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.5057 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 64.8 | 8.672 | 0.429 | 1.09 | 8.6364 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.6 | 64.8 | 0.368 | 106.07 | 105.7 | 56.07 | 55.7 | 16.39 | 8.672 | 0.553 | 0.038 | 0.002 | 44.5 | 1067.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95292 | 0.98965 | 12.3153
1946 | Мира 5п/15 | ИП М.Н. Белова; ул.Мира, 5п/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.095 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.097 | 1 | 0 | 0 | 39.868 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 64.8 | 1.64 | 0.432 | 1.09 | 1.6399 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128 | 64.8 | 40.241 | 126.09 | 85.85 | 76.09 | 35.85 | 15.92 | 1.6404 | 0.1037 | 0.007 | 0 | 66.55 | 1156.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94727 | 0.98965 | 2.3019
1950 | Мира 5п/4 | ООО "Космополит"; ул.Мира, 5п/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.088 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.957 | 1 | 0 | 0 | 39.37 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 65 | 1.542 | 0.438 | 1.09 | 1.5409 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.1 | 65 | 39.754 | 125.85 | 86.1 | 75.85 | 36.1 | 15.28 | 1.5418 | 0.0959 | 0.007 | 0 | 68.4 | 1194 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94727 | 0.98965 | 2.1236
1952 | Мира 5п/3 | ИП Красноперова; ул.Мира, 5п/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.076 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.593 | 1 | 0 | 0 | 39.441 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 1.325 | 0.436 | 1.09 | 1.3241 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.4 | 64.9 | 39.821 | 125.88 | 86.06 | 75.88 | 36.06 | 15.5 | 1.3249 | 0.0828 | 0.006 | 0 | 67.54 | 1181.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94727 | 0.98965 | 1.8368
1954 | Мира 5п/2 | Магазин "Добрая мебель"; ул.Мира, 5п/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.337 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.536 | 1 | 0 | 0 | 40.539 | 0 |  |  |  |  | 115.5 | 64.7 | 5.79 | 0.43 | 1.09 | 5.7872 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.2 | 64.7 | 40.908 | 126.43 | 85.52 | 71.43 | 30.52 | 16.14 | 5.7898 | 0.3679 | 0.025 | 0.002 | 44.93 | 1054.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95294 | 0.98965 | 8.1766
1971 | ул.Индустриальная, 30/4 | 30/4; ул.Индустриальная, 30/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.085 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.72 | 1 | 0 | 0 | 41.131 | 0 |  |  |  |  | 116.5 | 64.4 | 1.429 | 0.42 | 1.09 | 1.4275 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 129.5 | 64.4 | 41.484 | 126.71 | 85.23 | 71.71 | 30.23 | 17.18 | 1.4288 | 0.0931 | 0.006 | 0 | 18.54 | 679.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96473 | 0.98965 | 2.0763
1977 | н/д | Хоз.постройка; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.004 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.002 | 45 | 0 | 0 | 40.882 | 0 |  |  |  |  | 106.8 | 67.1 | 0.086 | 0.536 | 1.06 | 0.0857 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.7 | 67.1 | 41.457 | 126.7 | 85.24 | 71.7 | 30.24 | 8.22 | 0.0858 | 0.0043 | 0 | 0 | 32.66 | 720.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96473 | 0.98965 | 0.0911
1979 | ул.Индустриальная, 30/6 | Склад №2; ул.Индустриальная, 30/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.009 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.322 | 13 | 0 | 0 | 41.053 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.3 | 0.162 | 0.45 | 1.09 | 0.1619 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.6 | 65.3 | 41.459 | 126.7 | 85.24 | 71.7 | 30.24 | 14.11 | 0.162 | 0.0098 | 0.001 | 0 | 24.62 | 704.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96473 | 0.98965 | 0.2154
1985 | ул.Мира, 4П | "Ланкорд"; ул.Мира, 4П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.71 | 0.399 | 1.511 | 0.2 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.929 | 1 | 0 | 0 | 32.209 | 0 |  |  |  |  | 116.6 | 64.9 | 6.779 | 0.425 | 1.1 | 6.7061 | 2 |  |  | 33.5362 | 1 | 29.5 | 35.1 | 97.84 | 61.0909 | 1.0108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 3.3333 | 65 | 0 | 65 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 129.5 | 96.1 | 32.57 | 122.05 | 89.48 | 68.34 | 35.77 | 17.15 | 67.875 | 2.572 | 0.033 | 0.003 | 20.37 | 851.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.421 | 0.2 | 1.511 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96379 | 0.98965 | 50.7622
1989 | ул.Индустриальная, 30/8 | ООО Промэлектроснабжение, Офис ООО "Электроград"; ул.Индустриальная, 30/8 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.97 | 0.285 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.997 | 1 | 0 | 0 | 35.548 | 0 |  |  |  |  | 116.5 | 64.7 | 4.826 | 0.423 | 1.1 | 4.7967 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 129.4 | 64.7 | 35.906 | 123.8 | 87.89 | 71.83 | 35.92 | 17.08 | 4.8261 | 0.3124 | 0.021 | 0.001 | 20.97 | 836.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96386 | 0.98965 | 6.9786
1993 | ул.Индустриальная, 30/7а | н/д; ул.Индустриальная, 30/7а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.2 | 0.031 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.006 | 1 | 0 | 0 | 35.467 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 65 | 0.538 | 0.434 | 1.09 | 0.5348 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128 | 65 | 35.844 | 123.77 | 87.92 | 70.57 | 34.72 | 15.93 | 0.5381 | 0.0339 | 0.002 | 0 | 23.09 | 856.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96387 | 0.98965 | 0.7536
1995 | ул.Индустриальная, 30/5 | Склад; ул.Индустриальная, 30/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.031 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.288 | 1 | 0 | 0 | 35.219 | 0 |  |  |  |  | 108.3 | 67 | 0.642 | 0.517 | 1.07 | 0.6377 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.7 | 67 | 35.755 | 123.72 | 87.97 | 68.72 | 32.97 | 9.42 | 0.6416 | 0.0332 | 0.002 | 0 | 40.64 | 958.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96387 | 0.98966 | 0.7165
1997 | ул.Индустриальная, 30/9 | н/д; ул.Индустриальная, 30/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.92 | 0.018 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.279 | 3 | 0 | 0 | 35.5 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.6 | 0.326 | 0.453 | 1.09 | 0.3243 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.5 | 65.6 | 35.911 | 123.8 | 87.89 | 72.88 | 36.97 | 14.07 | 0.3263 | 0.0196 | 0.001 | 0 | 27.65 | 850.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96387 | 0.98965 | 0.4321
2010 | ул.Индустриальная | РММ; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.676 | 1 | 0 | 0 | 41.636 | 0 |  |  |  |  | 116.2 | 64.5 | 2.079 | 0.423 | 1.09 | 2.078 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 129.2 | 64.5 | 41.993 | 126.98 | 84.98 | 76.98 | 34.98 | 16.9 | 2.0788 | 0.1346 | 0.009 | 0.001 | 15.66 | 584.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9694 | 0.98965 | 2.9985
2020 | ул.Индустриальная, 28 | ЗАО "ТНК-ВР Снабжение"; ул.Индустриальная, 28 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.2 | 0.0586 | 0.064 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.342 | 1 | 0 | 0 | 40.621 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 64.7 | 3.436 | 0.429 | 1.09 | 3.4267 | 2 |  |  | 6.1753 | 1 | 37.97 | 34.4 | 96.63 | 2.3499 | 1.0025 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.0667 | 65 | 0 | 65 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 80.6 | 40.99 | 126.43 | 85.44 | 76.43 | 35.44 | 16.17 | 5.7905 | 0.3568 | 0.016 | 0.001 | 50.51 | 1019.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.222 | 0.064 | 0.0586 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95301 | 0.98965 | 6.1332
2022 | ул.Индустриальная, 28/2 | КПП; ул.Индустриальная, 28/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0048 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.988 | 18 | 0 | 0 | 40.308 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 69 | 0.139 | 0.722 | 1.03 | 0.1385 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 104.6 | 69 | 41.35 | 126.65 | 85.3 | 76.65 | 35.3 | 2.16 | 0.1386 | 0.0049 | 0 | 0 | 132.97 | 1115.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95237 | 0.98965 | 0.1009
2029 | ул.Индустриальная, 30/2 | ООО Сиам Мастер; ул.Индустриальная, 30/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0706 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.658 | 1 | 0 | 0 | 40.873 | 0 |  |  |  |  | 109.9 | 66.2 | 1.387 | 0.491 | 1.07 | 1.3866 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.8 | 66.2 | 41.355 | 126.65 | 85.3 | 76.65 | 35.3 | 10.8 | 1.3871 | 0.0758 | 0.005 | 0 | 173.12 | 1113.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95163 | 0.98965 | 1.645
2032 | ул.Индустриальная, 28/1 | ООО "Комунальник" гаражный бокс; ул.Индустриальная, 28/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.809 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.678 | 1 | 0 | 0 | 40.993 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 64.6 | 13.794 | 0.426 | 1.09 | 13.7864 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.6 | 64.6 | 41.356 | 126.65 | 85.3 | 76.65 | 35.3 | 16.46 | 13.794 | 0.8839 | 0.061 | 0.004 | 45.52 | 994.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95327 | 0.98965 | 19.6611
2059 | ул.Ленина, 5АП/3 | ООО «СпецЭлектроника; ул.Ленина, 5АП/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.106 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.955 | 1 | 0 | 0 | 32.156 | 0 |  |  |  |  | 111.9 | 66.3 | 2.011 | 0.474 | 1.08 | 1.9905 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 123.3 | 66.3 | 32.606 | 122.07 | 89.47 | 77.07 | 44.47 | 12.48 | 2.0109 | 0.1147 | 0.008 | 0 | 54.15 | 1049.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96379 | 0.98965 | 2.5207
2064 | ул.Ленина, 5АП/3 | ООО «СпецЭлектроника; ул.Ленина, 5АП/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.37 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.19 | 28 | 0 | 0 | 32.367 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 66.6 | 0.098 | 0.49 | 1.08 | 0.0971 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 121.6 | 66.6 | 32.848 | 122.2 | 89.35 | 76.83 | 43.98 | 11.3 | 0.0981 | 0.0054 | 0 | 0 | 59.48 | 1025.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96379 | 0.98965 | 0.1178
2069 | ул.Мира, 8 | Быт.помещения; ул.Мира, 8 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.91 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.075 | 6 | 0 | 0 | 41.376 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 66.1 | 0.238 | 0.484 | 1.08 | 0.2381 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.7 | 66.1 | 41.845 | 126.9 | 85.06 | 76.99 | 35.15 | 11.35 | 0.2382 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 58.26 | 1004.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95261 | 0.98966 | 0.2882
2073 | ул.Мира, 8п/7 | Быт.помещения; ул.Мира, 8п/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.02 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.174 | 3 | 0 | 0 | 41.336 | 0 |  |  |  |  | 109 | 66.6 | 0.404 | 0.504 | 1.07 | 0.4034 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.6 | 66.6 | 41.845 | 126.9 | 85.06 | 76.9 | 35.06 | 10.02 | 0.4036 | 0.0214 | 0.002 | 0 | 72.06 | 1052.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95261 | 0.98966 | 0.4635
2079 | ул.Ленина, 5б/2 | Емкость; ул.Ленина, 5б/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.29 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.366 | 11 | 0 | 0 | 39.942 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 65.2 | 0.179 | 0.447 | 1.09 | 0.1789 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.9 | 65.2 | 40.342 | 126.14 | 85.8 | 77.85 | 37.51 | 14.35 | 0.179 | 0.0109 | 0.001 | 0 | 55.19 | 1204.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябгExif |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95057 | 0.98965 | 0.2397
2080 | ул.Ленина, 5б/1 | Емкость; ул.Ленина, 5б/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.02 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.73 | 11 | 0 | 0 | 39.94 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 65.2 | 0.179 | 0.448 | 1.09 | 0.1791 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.8 | 65.2 | 40.341 | 126.14 | 85.8 | 78.12 | 37.78 | 14.3 | 0.1792 | 0.0109 | 0.001 | 0 | 55.23 | 1205 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95057 | 0.98965 | 0.2397
2084 | ул.Ленина, 5б | ПРЭТ-3, промбаза; ул.Ленина, 5б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.45 | 0.35 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.747 | 1 | 0 | 0 | 40.085 | 0 |  |  |  |  | 115.5 | 64.7 | 6.015 | 0.43 | 1.09 | 6.0129 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.2 | 64.7 | 40.454 | 126.2 | 85.75 | 80.75 | 40.3 | 16.13 | 6.015 | 0.3821 | 0.026 | 0.002 | 52.7 | 1181.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95058 | 0.98965 | 8.4918
2094 | ул.Мира, 8п/6 | Гараж; ул.Мира, 8п/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.02 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.928 | 3 | 0 | 0 | 41.25 | 0 |  |  |  |  | 109.8 | 66.4 | 0.395 | 0.494 | 1.07 | 0.3952 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.6 | 66.4 | 41.739 | 126.85 | 85.11 | 76.85 | 35.11 | 10.67 | 0.3954 | 0.0215 | 0.002 | 0 | 67.21 | 1041.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95261 | 0.98966 | 0.466
2098 | Ленина, 5б/п | НПК "Новация" | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.707 | 1 | 0 | 0 | 41.338 | 0 |  |  |  |  | 115.9 | 64.6 | 2.094 | 0.426 | 1.09 | 2.0934 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.8 | 64.6 | 41.7 | 126.83 | 85.13 | 76.83 | 35.13 | 16.55 | 2.0941 | 0.1344 | 0.009 | 0.001 | 47.64 | 1040.7 | 70 | [13 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.951 | 0.98965 | 2.9917
2104 | ул.Ленина, 5б | ПРЭТ-3, промбаза; ул.Ленина, 5б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.2 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.464 | 1 | 0 | 0 | 40.013 | 0 |  |  |  |  | 114.4 | 65 | 3.524 | 0.441 | 1.09 | 3.5226 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.8 | 65 | 40.401 | 126.17 | 85.77 | 76.17 | 35.77 | 15.02 | 3.5241 | 0.2177 | 0.015 | 0.001 | 61.44 | 1256 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95054 | 0.98965 | 4.8171
2110 | Мира 5П/11 | салон перепродажной подготовки; ул.Мира, 5п/11 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.091 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.057 | 1 | 0 | 0 | 41.249 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.4 | 1.642 | 0.451 | 1.09 | 1.6415 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.0166 | 65.4 | 0 | 65.4 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.5 | 65.4 | 41.657 | 126.81 | 85.15 | 76.81 | 35.15 | 14.05 | 1.6425 | 0.0998 | 0.007 | 0 | 81.05 | 1232.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94702 | 0.98965 | 2.1783
2111 | Мира 5П/9 | хоз.постройка; ул.Мира, 5п/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.5 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.436 | 8 | 0 | 0 | 41.28 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 65.3 | 0.217 | 0.448 | 1.09 | 0.217 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.9 | 65.3 | 41.681 | 126.82 | 85.14 | 74.32 | 32.64 | 14.35 | 0.2171 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 78.03 | 1204 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94702 | 0.98965 | 0.2908
2120 | Мира 5п/ | ЗАО СибНИПИРП; ул.Мира, 5п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.94 | 0.525 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.872 | 1 | 0 | 0 | 41.277 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.8 | 9.055 | 0.431 | 1.09 | 9.0503 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128 | 64.8 | 41.649 | 126.8 | 85.15 | 73.86 | 32.21 | 15.98 | 9.0553 | 0.573 | 0.039 | 0.002 | 69.94 | 1171.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.479 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94702 | 0.98965 | 12.7279
2122 | / | ТК "Твой Дом"; ул.Мира, 5п/10 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.054 | 5 | 0 | 0 | 41.082 | 0 |  |  |  |  | 104.8 | 67.9 | 0.278 | 0.574 | 1.06 | 0.2781 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 114 | 67.9 | 41.74 | 126.85 | 85.11 | 71.85 | 30.11 | 6.71 | 0.2782 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 158.14 | 1171.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94724 | 0.98965 | 0.2728
2201 | ул.Мира, 8п | ООО "Хигалак"; ул.Мира, 8п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.4 | 0.573 | 0.077 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.406 | 1 | 0 | 0 | 31.741 | 0 |  |  |  |  | 114.3 | 65.1 | 10.125 | 0.442 | 1.09 | 10.12 | 2 |  |  | 7.5561 | 1 | 29.13 | 33.6 | 95.29 | 3.0815 | 1.0005 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.7 | 72.1 | 32.131 | 122.02 | 89.89 | 65.62 | 33.49 | 14.92 | 13.2068 | 0.7202 | 0.043 | 0.003 | 138.53 | 1525.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9361 | 0.98965 | 15.9362
2205 | ул.Ленина, 7 | Холодный склад; ул.Ленина, 7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.018 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.193 | 4 | 0 | 0 | 40.174 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65 | 0.316 | 0.439 | 1.09 | 0.3157 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127 | 65 | 40.559 | 126.25 | 85.69 | 71.25 | 30.69 | 15.19 | 0.3158 | 0.0196 | 0.001 | 0 | 53.13 | 1172.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95096 | 0.98965 | 0.434
2206 | ул.Ленина, 7а/п | АБК 1; ул.Ленина, 7а/п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.123 | 7 | 0 | 0 | 39.991 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.8 | 0.232 | 0.472 | 1.08 | 0.2322 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123 | 65.8 | 40.437 | 126.19 | 85.76 | 71.19 | 30.76 | 12.24 | 0.2323 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 61.05 | 1210.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95096 | 0.98965 | 0.2903
2208 | ул.Мира, 12п/1 | Сибирский подшипник, Сибэлектроавтоматика, промбаза; ул.Мира, 12п/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.74 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 41.422 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 2.091 | 0.436 | 1.09 | 2.0902 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.4 | 64.9 | 41.802 | 126.88 | 85.08 | 80.14 | 38.34 | 15.49 | 2.0911 | 0.1308 | 0.009 | 0.001 | 108.6 | 1220.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9403 | 0.98965 | 2.8991
2210 | ул.Ленина | Нежилое; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.004 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.654 | 27 | 0 | 0 | 39.452 | 0 |  |  |  |  | 98.9 | 68.8 | 0.11 | 0.687 | 1.03 | 0.1099 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 106.4 | 68.8 | 40.396 | 126.17 | 85.77 | 76.17 | 35.77 | 2.95 | 0.1099 | 0.0041 | 0 | 0 | 177.43 | 1359 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95052 | 0.98965 | 0.0852
2214 | ул.Мира, 10/П | ОАО Уралсвязьинформ ; ул.Мира, 10/П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.97 | 0.304 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.973 | 1 | 0 | 0 | 41.493 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 64.6 | 5.186 | 0.427 | 1.09 | 5.1838 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.6 | 64.6 | 41.856 | 126.91 | 85.05 | 78.94 | 37.08 | 16.46 | 5.1863 | 0.3322 | 0.023 | 0.001 | 64.05 | 1052.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94725 | 0.98965 | 7.3907
2218 | ул.Ленина, 7 | АБК-2; ул.Ленина, 7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.89 | 0.028 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.403 | 2 | 0 | 0 | 39.797 | 0 |  |  |  |  | 112.6 | 65.5 | 0.515 | 0.46 | 1.08 | 0.5147 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.4 | 65.5 | 40.22 | 126.08 | 85.86 | 80.19 | 39.97 | 13.24 | 0.515 | 0.0303 | 0.002 | 0 | 55.21 | 1221.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95096 | 0.98965 | 0.6658
2238 | ул.Мира, 12п | Теплоспутник | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.71 | 0.001 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 37.696 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 96.6 | 0.055 | 1.375 | 1.23 | 0.0256 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 32.3 | 119.1 | 96.6 | 41.475 | 126.71 | 85.24 | 81 | 39.53 | 9.67 | 0.055 | 0.0012 | 0 | 0 | 108.42 | 1217.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9403 | 0.98965 | 0.0316
2250 | ул.Мира, 8п/1 | кпп; ул.Мира, 8п/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.46 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.281 | 27 | 0 | 0 | 31.845 | 0 |  |  |  |  | 110 | 66.3 | 0.098 | 0.491 | 1.07 | 0.0982 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.9 | 66.3 | 32.328 | 122.12 | 89.79 | 67.66 | 35.33 | 10.87 | 0.0983 | 0.0054 | 0 | 0 | 164.13 | 1537.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9361 | 0.98965 | 0.1167
2253 | ул.Ленина, 7в/п | автосалон TOYOTA, Автоцентр Мазда; ул.Ленина, 7в/п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.96 | 0.163 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.978 | 1 | 0 | 0 | 37.331 | 0 |  |  |  |  | 112.9 | 65.5 | 2.975 | 0.456 | 1.08 | 2.9735 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.8 | 65.5 | 37.748 | 124.84 | 87.09 | 73.88 | 36.13 | 13.55 | 2.9751 | 0.1766 | 0.012 | 0.001 | 62.8 | 1454.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95089 | 0.98966 | 3.885
2256 | ул.Ленина | КПП; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.62 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.021 | 12 | 0 | 0 | 38.979 | 0 |  |  |  |  | 93.9 | 69.6 | 0.167 | 0.835 | 1.02 | 0.167 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19 | 100 | 69.6 | 40.375 | 126.16 | 85.79 | 76.54 | 36.17 | 0.33 | 0.1671 | 0.0051 | 0 | 0 | 181.62 | 1387.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95052 | 0.98965 | 0.1016
2260 | ул.Мира, 14п/8 | РММ (Капитал-м); ул.Мира, 14п/8 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60 | 0.06 | 0.077 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.267 | 1 | 0 | 0 | 34.573 | 0 |  |  |  |  | 113.9 | 65.2 | 1.071 | 0.446 | 1.09 | 1.0699 | 2 |  |  | 7.3824 | 1 | 31.97 | 33.3 | 94.86 | 3.0815 | 1.0005 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.1 | 87.2 | 34.971 | 123.44 | 88.47 | 63.44 | 28.47 | 14.52 | 4.152 | 0.1616 | 0.004 | 0 | 145.77 | 1505.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93596 | 0.98965 | 3.5694
2267 | ул.Ленина, 7 | Электро. цех; ул.Ленина, 7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.22 | 0.037 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.299 | 1 | 0 | 0 | 39.459 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 65.6 | 0.684 | 0.462 | 1.08 | 0.6832 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.2 | 65.6 | 39.886 | 125.92 | 86.03 | 79.7 | 39.81 | 13.07 | 0.6837 | 0.04 | 0.003 | 0 | 55.45 | 1238.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95096 | 0.98965 | 0.8788
2268 | ул.Ленина, 7 | Вагон бытовка; ул.Ленина, 7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.943 | 10 | 0 | 0 | 39.606 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.8 | 0.189 | 0.471 | 1.08 | 0.1885 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123.1 | 65.8 | 40.05 | 126 | 85.95 | 71 | 30.95 | 12.3 | 0.1886 | 0.0108 | 0.001 | 0 | 57.53 | 1211.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95096 | 0.98965 | 0.2361
2270 | ул. Ленина, 7а/Пс2 | Гараж; ул. Ленина, 7а/Пс2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 57.08 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.628 | 7 | 0 | 0 | 39.71 | 0 |  |  |  |  | 113.2 | 65.4 | 0.223 | 0.453 | 1.08 | 0.2229 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125.2 | 65.4 | 40.121 | 126.03 | 85.91 | 68.95 | 28.83 | 13.81 | 0.223 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 66.39 | 1248.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95094 | 0.98965 | 0.2937
2273 | ул.Мира, 12п/1 | Сибирский подшипник, Сибэлектроавтоматика, промбаза; ул.Мира, 12п/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.84 | 0.083 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 41.091 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 65.3 | 1.489 | 0.449 | 1.09 | 1.4884 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.8 | 65.3 | 41.493 | 126.72 | 85.23 | 75.88 | 34.39 | 14.25 | 1.4892 | 0.0901 | 0.006 | 0 | 113.25 | 1286.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9403 | 0.98965 | 1.9883
2275 | ул.Ленина, 7 | Теплый склад; ул.Ленина, 7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.342 | 40 | 0 | 0 | 40.036 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 65.3 | 0.09 | 0.452 | 1.08 | 0.0904 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.3 | 65.3 | 40.445 | 126.2 | 85.75 | 71.2 | 30.75 | 13.91 | 0.0904 | 0.0054 | 0 | 0 | 55.82 | 1189.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95096 | 0.98965 | 0.1195
2281 | ул.Мира, 12П Ст 2 | СТО; ул.Мира, 12П Ст 2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.04 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.424 | 1 | 0 | 0 | 35.295 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 0.697 | 0.435 | 1.09 | 0.6963 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.5 | 64.9 | 35.674 | 123.8 | 88.12 | 73.8 | 38.12 | 15.52 | 0.6965 | 0.0436 | 0.003 | 0 | 129.32 | 1313.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93695 | 0.98965 | 0.9666
2283 | ул.Мира, 12п | Кафе "Людмила"; ул.Мира, 12п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.152 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.418 | 1 | 0 | 0 | 40.991 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.8 | 2.637 | 0.434 | 1.09 | 2.636 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.7 | 64.8 | 41.367 | 126.66 | 85.29 | 81.66 | 40.29 | 15.69 | 2.6372 | 0.1657 | 0.011 | 0.001 | 106.63 | 1215.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.239 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9403 | 0.98965 | 3.6772
2298 | н/д | Гараж; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.082 | 5 | 0 | 0 | 39.564 | 0 |  |  |  |  | 107.3 | 67 | 0.256 | 0.527 | 1.06 | 0.2557 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.4 | 67 | 40.121 | 126.03 | 85.91 | 66.03 | 25.91 | 8.66 | 0.2558 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 94.37 | 1274.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95094 | 0.98965 | 0.2772
2323 | ул.Мира, 14п/5 | ООО "Славтранс", гаражи, хозяйственный корпус; ул.Мира, 14п/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.35 | 0.665 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.239 | 1 | 0 | 0 | 33.144 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65 | 11.672 | 0.439 | 1.09 | 11.6664 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127 | 65 | 33.529 | 122.72 | 89.19 | 66.37 | 32.84 | 15.2 | 11.6724 | 0.7242 | 0.05 | 0.003 | 135.85 | 1465.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93617 | 0.98965 | 16.0406
2326 | ул.Мира, 14п/7 | Амур, СТО; ул.Мира, 14п/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0676 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.492 | 1 | 0 | 0 | 35.329 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.1 | 1.199 | 0.444 | 1.09 | 1.1987 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.4 | 65.1 | 35.723 | 123.82 | 88.1 | 73.82 | 38.1 | 14.72 | 1.1994 | 0.0735 | 0.005 | 0 | 131.63 | 1322 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93711 | 0.98965 | 1.6248
2327 | ул.Мира, 14п/6 | А"Алюмопласт"; ул.Мира, 14п/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.7 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.706 | 7 | 0 | 0 | 34.88 | 0 |  |  |  |  | 114 | 65.1 | 0.216 | 0.445 | 1.09 | 0.2155 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.3 | 65.1 | 35.275 | 123.6 | 88.32 | 70.9 | 35.62 | 14.62 | 0.2156 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 133.66 | 1390 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93656 | 0.98965 | 0.2912
2330 | ул.Ленина | Склад; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.64 | 0.215 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.906 | 1 | 0 | 0 | 36.39 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65 | 3.771 | 0.438 | 1.09 | 3.7684 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.1 | 65 | 36.774 | 124.35 | 87.58 | 74.71 | 37.94 | 15.22 | 3.7705 | 0.2341 | 0.016 | 0.001 | 61.84 | 1522.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93585 | 0.98965 | 5.1856
2335 | ул.Ленина,1Б/П | Гараж; ул.Ленина,1Б/П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.068 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.588 | 1 | 0 | 0 | 32.472 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 65.4 | 1.199 | 0.441 | 1.09 | 1.1876 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 127.3 | 65.4 | 32.861 | 122.2 | 89.34 | 72.2 | 39.34 | 15.39 | 1.1995 | 0.0743 | 0.005 | 0 | 32.09 | 911 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96384 | 0.98965 | 1.6509
2336 | ул.Индустриальная, 26а | АБК, ООО Логри, Магазин №286, Три желания; ул.Индустриальная, 26а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.42 | 0.912 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.785 | 1 | 0 | 0 | 37.871 | 0 |  |  |  |  | 116.5 | 64.4 | 15.334 | 0.42 | 1.09 | 15.3264 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 129.5 | 64.4 | 38.224 | 125.08 | 86.86 | 79.66 | 41.44 | 17.15 | 15.3335 | 0.9984 | 0.068 | 0.004 | 23.67 | 859 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.057 | 0.164 | 0.0836 | яШябq&Exif |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95664 | 0.98965 | 22.2667
2337 | ул.Индустриальная, 26б | КПП; ул.Индустриальная, 26б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 35 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.497 | 22 | 0 | 0 | 37.637 | 0 |  |  |  |  | 90.2 | 70 | 0.119 | 0.991 | 1 | 0.1189 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 95.3 | 70 | 39.603 | 125.77 | 86.17 | 90.77 | 51.17 | -1.28 | 0.119 | 0.003 | 0 | 0 | 44.82 | 950.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95664 | 0.98965 | 0.0587
2340 | ул.Индустриальная, 28а | Гаражи; ул.Индустриальная, 28а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.18 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.167 | 11 | 0 | 0 | 41.006 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 64.9 | 0.175 | 0.438 | 1.09 | 0.1752 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127 | 64.9 | 41.39 | 126.67 | 85.28 | 77.49 | 36.1 | 15.21 | 0.1753 | 0.0109 | 0.001 | 0 | 44.15 | 942.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95406 | 0.98965 | 0.2411
2342 | ул.Индустриальная, 24б | Магазин Мир масел,; ул.Индустриальная, 24б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.18 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.646 | 2 | 0 | 0 | 40.912 | 0 |  |  |  |  | 111.2 | 65.9 | 0.572 | 0.476 | 1.08 | 0.5712 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.5 | 65.9 | 41.366 | 126.66 | 85.29 | 81.48 | 40.11 | 11.93 | 0.5715 | 0.0323 | 0.002 | 0 | 67.21 | 1010.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.037 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95506 | 0.98965 | 0.7061
2345 | ул.Индустриальная, 24в | Гараж; ул.Индустриальная, 24в | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.0717 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.417 | 1 | 0 | 0 | 40.991 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 1.249 | 0.436 | 1.09 | 1.2484 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.4 | 64.9 | 41.37 | 126.66 | 85.29 | 86.66 | 45.29 | 15.5 | 1.2491 | 0.0781 | 0.005 | 0 | 55.17 | 1035.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95415 | 0.98965 | 1.7324
2356 | ул.Индустриальная, 26а/2 | Туалет; ул.Индустриальная, 26а/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.58 | 0.002 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 38.721 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 80.6 | 0.056 | 0.697 | 1.16 | 0.0402 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.5 | 122.1 | 80.6 | 39.691 | 125.82 | 86.13 | 79.24 | 39.55 | 11.64 | 0.0557 | 0.0023 | 0 | 0 | 28.19 | 873.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95664 | 0.98965 | 0.0552
2360 | ул.Индустриальная, 24а | Закусочная, Тепл. стоянка; ул.Индустриальная, 24а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 39.08 | 0.033 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.984 | 2 | 0 | 0 | 41.002 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.8 | 0.573 | 0.434 | 1.09 | 0.5724 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.8 | 41.378 | 126.66 | 85.29 | 87.58 | 46.21 | 15.67 | 0.5727 | 0.036 | 0.002 | 0 | 48.42 | 982.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95485 | 0.98965 | 0.7982
2363 | ул.Индустриальная, 26а/1 | Столовая; ул.Индустриальная, 26а/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.18 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.704 | 10 | 0 | 0 | 39.233 | 0 |  |  |  |  | 112.8 | 65.6 | 0.184 | 0.459 | 1.08 | 0.1835 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.6 | 65.6 | 39.655 | 125.8 | 86.14 | 78.62 | 38.96 | 13.37 | 0.1836 | 0.0108 | 0.001 | 0 | 26.67 | 880.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95664 | 0.98965 | 0.2382
2382 | ул.Ленина,1Б/П | Хоз.постройка; ул.Ленина,1Б/П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.64 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.731 | 5 | 0 | 0 | 32.35 | 0 |  |  |  |  | 110.2 | 66.7 | 0.244 | 0.495 | 1.08 | 0.2411 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.1 | 66.7 | 32.84 | 122.19 | 89.35 | 72.55 | 39.71 | 10.98 | 0.2435 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 45.06 | 959.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96384 | 0.98965 | 0.289
2383 | ул.Ленина,1Б/П | Хоз.постройка; ул.Ленина,1Б/П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.089 | 5 | 0 | 0 | 32.396 | 0 |  |  |  |  | 112.2 | 66.2 | 0.232 | 0.471 | 1.08 | 0.2293 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 123.7 | 66.2 | 32.839 | 122.19 | 89.35 | 72.19 | 39.35 | 12.74 | 0.2317 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 40.69 | 952.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96384 | 0.98965 | 0.2931
2385 | ул.Ленина,1Б/П | Хоз.постройка; ул.Ленина,1Б/П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.128 | 5 | 0 | 0 | 32.392 | 0 |  |  |  |  | 112 | 66.2 | 0.233 | 0.473 | 1.08 | 0.2303 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 123.5 | 66.2 | 32.839 | 122.19 | 89.35 | 72.19 | 39.35 | 12.58 | 0.2327 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 41.4 | 954.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96384 | 0.98965 | 0.2927
2392 | ул.Индустриальная, 24в | Арочный склад; ул.Индустриальная, 24в | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.8 | 0.04 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.421 | 1 | 0 | 0 | 39.661 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 65.6 | 0.737 | 0.461 | 1.08 | 0.7367 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.3 | 65.6 | 40.085 | 126.01 | 85.93 | 75.21 | 35.13 | 13.17 | 0.737 | 0.0433 | 0.003 | 0 | 67.36 | 1205.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.9507
2401 | ул.Индустриальная, 24в | АБК; ул.Индустриальная, 24в | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.41 | 0.085 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.029 | 1 | 0 | 0 | 39.512 | 0 |  |  |  |  | 111.9 | 65.7 | 1.59 | 0.468 | 1.08 | 1.589 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.5 | 65.7 | 39.949 | 125.95 | 86 | 82.54 | 42.59 | 12.6 | 1.5897 | 0.0918 | 0.006 | 0 | 68.7 | 1229.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98966 | 2.0114
2403 | ул.Индустриальная, 24в | Арочный склад; ул.Индустриальная, 24в | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.12 | 0.04 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.383 | 1 | 0 | 0 | 40.214 | 0 |  |  |  |  | 113.2 | 65.4 | 0.726 | 0.454 | 1.08 | 0.7256 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125.1 | 65.4 | 40.626 | 126.29 | 85.66 | 72.17 | 31.54 | 13.77 | 0.7258 | 0.0434 | 0.003 | 0 | 64.83 | 1155.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.9548
2410 | н/д | Вагон; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.28 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.298 | 6 | 0 | 0 | 39.942 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 66.2 | 0.239 | 0.485 | 1.08 | 0.2385 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.7 | 66.2 | 40.412 | 126.18 | 85.77 | 78.9 | 38.49 | 11.37 | 0.2386 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 88.41 | 1439.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94928 | 0.98965 | 0.2885
2422 | ул.Ленина | РММ; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.2 | 0.076 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.829 | 1 | 0 | 0 | 39.632 | 0 |  |  |  |  | 110.8 | 66.2 | 1.468 | 0.483 | 1.08 | 1.4675 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122 | 66.2 | 40.098 | 126.02 | 85.92 | 77.82 | 37.72 | 11.57 | 1.468 | 0.0819 | 0.006 | 0 | 93.48 | 1532.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94933 | 0.98966 | 1.7875
2423 | н/д | Вагон-бочка; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.02 | 0.002 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 39.12 | 0 |  |  |  |  | 108.2 | 76.4 | 0.056 | 0.7 | 1.11 | 0.045 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.8 | 116.1 | 76.4 | 40.101 | 126.02 | 85.92 | 80 | 39.9 | 7.88 | 0.056 | 0.0022 | 0 | 0 | 97.97 | 1538.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябM№Exif |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94933 | 0.98966 | 0.0506
2424 | ул.Индустриальная, 30/9 | Гараж Кузьмина И.В. №25; ул.Индустриальная, 30/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.31 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.299 | 11 | 0 | 0 | 39.429 | 0 |  |  |  |  | 105.3 | 67.1 | 0.177 | 0.552 | 1.06 | 0.1765 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 114.9 | 67.1 | 40.038 | 125.99 | 85.95 | 80.68 | 40.64 | 7.19 | 0.1766 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 91.25 | 1257.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.1793
2432 | ул.Ленина | Склад; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.706 | 4 | 0 | 0 | 32.222 | 0 |  |  |  |  | 105.7 | 67.9 | 0.276 | 0.561 | 1.06 | 0.2731 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 115.2 | 67.9 | 32.85 | 122.2 | 89.35 | 67.2 | 34.35 | 7.36 | 0.2759 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 62.91 | 1023.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96381 | 0.98965 | 0.2792
2434 | ул.Ленина, 3п/6 | Автоквин; ул.Ленина, 3п/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.13 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.923 | 7 | 0 | 0 | 40.02 | 0 |  |  |  |  | 112.8 | 65.6 | 0.226 | 0.46 | 1.08 | 0.226 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.5 | 65.6 | 40.442 | 126.19 | 85.75 | 78.06 | 37.62 | 13.35 | 0.2261 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 88.52 | 1418.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94928 | 0.98965 | 0.2931
2439 | ул.Ленина, 5/п | АТ.у; ул.Ленина, 5/п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.406 | 7 | 0 | 0 | 40.032 | 0 |  |  |  |  | 112.3 | 65.7 | 0.228 | 0.464 | 1.08 | 0.2283 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124 | 65.7 | 40.463 | 126.2 | 85.74 | 76.2 | 35.74 | 12.94 | 0.2284 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 94.18 | 1360.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9496 | 0.98965 | 0.2921
2444 | н/д | Вагончик; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.88 | 0.001 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 36.448 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 95.3 | 0.054 | 1.352 | 1.22 | 0.0236 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.6 | 117.9 | 95.3 | 40.101 | 126.02 | 85.92 | 80.14 | 40.04 | 8.97 | 0.0541 | 0.0012 | 0 | 0 | 95.43 | 1533.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб;ЬExif |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94933 | 0.98966 | 0.031
2451 | н/д | Слесарная мастерская; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.85 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.094 | 3 | 0 | 0 | 39.358 | 0 |  |  |  |  | 99.6 | 68.9 | 0.332 | 0.676 | 1.04 | 0.3324 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 107.3 | 68.9 | 40.271 | 126.11 | 85.84 | 76.26 | 35.99 | 3.34 | 0.3325 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 169.05 | 1524.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94942 | 0.98965 | 0.2645
2463 | ул.Индустриальная, 30/9 | Гараж Кузьмина И.В. №25; ул.Индустриальная, 30/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.018 | 12 | 0 | 0 | 39.533 | 0 |  |  |  |  | 107.4 | 66.9 | 0.168 | 0.526 | 1.07 | 0.1682 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.6 | 66.9 | 40.086 | 126.02 | 85.93 | 81.02 | 40.93 | 8.75 | 0.1683 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 86.92 | 1238.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.1831
2464 | ул.Ленина, 3в/п | Диамант, автомойка "Престиж"; ул.Ленина, 3в/п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.166 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.124 | 1 | 0 | 0 | 39.162 | 0 |  |  |  |  | 111 | 66 | 3.176 | 0.478 | 1.08 | 3.1746 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.3 | 66 | 39.619 | 125.78 | 86.16 | 80.78 | 41.16 | 11.77 | 3.176 | 0.1788 | 0.012 | 0.001 | 75.12 | 1312.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 3.9023
2465 | ул.Ленина, 5/п | База АТО; ул.Ленина, 5/п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.203 | 6 | 0 | 0 | 39.999 | 0 |  |  |  |  | 110.8 | 66.1 | 0.237 | 0.482 | 1.08 | 0.2369 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122 | 66.1 | 40.463 | 126.2 | 85.74 | 76.2 | 35.74 | 11.59 | 0.237 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 111.78 | 1370.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.684 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94959 | 0.98965 | 0.289
2472 | ул.Ленина, 3П/9 | Гараж Мехтиева с пристроем №30; ул.Ленина, 3П/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.04 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.041 | 12 | 0 | 0 | 39.888 | 0 |  |  |  |  | 108.3 | 66.7 | 0.164 | 0.514 | 1.07 | 0.1644 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.7 | 66.7 | 40.416 | 126.18 | 85.77 | 77.14 | 36.73 | 9.42 | 0.1644 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 85.73 | 1219.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.1843
2475 | н/д | Вагон; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.91 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.39 | 7 | 0 | 0 | 39.972 | 0 |  |  |  |  | 111.7 | 65.9 | 0.232 | 0.471 | 1.08 | 0.2317 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.2 | 65.9 | 40.415 | 126.18 | 85.77 | 79.27 | 38.86 | 12.41 | 0.2318 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 86.3 | 1432.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94928 | 0.98965 | 0.291
2476 | ул.Ленина, 3п/6 | Склад; ул.Ленина, 3п/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.5 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.737 | 6 | 0 | 0 | 39.947 | 0 |  |  |  |  | 109.6 | 66.5 | 0.244 | 0.497 | 1.07 | 0.2443 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.4 | 66.5 | 40.44 | 126.19 | 85.75 | 80.69 | 40.25 | 10.55 | 0.2444 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 93.02 | 1425 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94933 | 0.98965 | 0.2865
2483 | ул.Ленина | Склад; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.3723 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.436 | 1 | 0 | 0 | 35.134 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.8 | 6.455 | 0.433 | 1.09 | 6.4503 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.7 | 64.8 | 35.509 | 123.72 | 88.21 | 73.72 | 38.21 | 15.74 | 6.4555 | 0.4061 | 0.028 | 0.002 | 112.33 | 2056.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91376 | 0.98965 | 9.012
2484 | ул.Ленина, 3Пс6/1 | ТЦ "Континент Active"; ул.Ленина, 3Пс6/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.5483 | 0.7227 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.951 | 1 | 0 | 0 | 13.862 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 64.8 | 9.473 | 0.432 | 1.09 | 9.4656 | 2 |  |  | 29.3811 | 1 | 11.23 | 34.2 | 96.31 | 28.9289 | 1.0007 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 127.9 | 88.5 | 14.235 | 113.07 | 98.84 | 63.07 | 48.84 | 15.9 | 38.4018 | 1.5132 | 0.041 | 0.003 | 111.95 | 2041.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91376 | 0.98965 | 33.6112
2491 | ул.Ленина | База АТО; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.79 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.089 | 4 | 0 | 0 | 39.752 | 0 |  |  |  |  | 104.1 | 68 | 0.288 | 0.585 | 1.05 | 0.2876 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.1 | 68 | 40.436 | 126.19 | 85.75 | 80.4 | 39.96 | 6.19 | 0.2877 | 0.013 | 0.001 | 0 | 164.7 | 1458.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94941 | 0.98965 | 0.2748
2495 | ул.Ленина, 3п/6 | Автоквин; ул.Ленина, 3п/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.5 | 0.114 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.756 | 1 | 0 | 0 | 40.009 | 0 |  |  |  |  | 112.8 | 65.6 | 2.096 | 0.46 | 1.08 | 2.0947 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.5 | 65.6 | 40.431 | 126.19 | 85.76 | 79.69 | 39.26 | 13.35 | 2.0957 | 0.1235 | 0.009 | 0.001 | 92.27 | 1456.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94926 | 0.98965 | 2.7163
2496 | ул.Ленина | Склад; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.79 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.183 | 1 | 0 | 0 | 35.442 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 65.7 | 2.276 | 0.463 | 1.08 | 2.2755 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.2 | 65.7 | 35.87 | 123.9 | 88.03 | 75.11 | 39.24 | 13.09 | 2.2759 | 0.1331 | 0.009 | 0.001 | 83.88 | 1497.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94933 | 0.98966 | 2.9251
2498 | ул.Ленина, 3в/п | Диамант, автомойка "Престиж"; ул.Ленина, 3в/п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.86 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.019 | 6 | 0 | 0 | 40.571 | 0 |  |  |  |  | 111.2 | 66 | 0.235 | 0.477 | 1.08 | 0.2344 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.5 | 66 | 41.026 | 126.49 | 85.46 | 78.63 | 37.6 | 11.9 | 0.2345 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 70.35 | 1205.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.2894
2501 | ул.Индустриальная, 30/9 | Гараж Бобоева №17; ул.Индустриальная, 30/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.34 | 0.0055 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.524 | 20 | 0 | 0 | 40.604 | 0 |  |  |  |  | 103.5 | 67.8 | 0.13 | 0.59 | 1.05 | 0.1297 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 112.4 | 67.8 | 41.3 | 126.62 | 85.32 | 81.28 | 39.98 | 5.84 | 0.1298 | 0.0058 | 0 | 0 | 92.39 | 1214.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.1219
2503 | ул.Индустриальная, 30/9 | Гараж Кузьмина И.В. №25; ул.Индустриальная, 30/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.71 | 0.0055 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.703 | 24 | 0 | 0 | 40.716 | 0 |  |  |  |  | 106.3 | 67.2 | 0.119 | 0.542 | 1.06 | 0.1193 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 116.1 | 67.2 | 41.304 | 126.63 | 85.32 | 80.92 | 39.61 | 7.89 | 0.1193 | 0.0058 | 0 | 0 | 88.44 | 1202.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.1248
2505 | ул.Ленина, 3П/9 | Гараж Мехтиева с пристроем №30; ул.Ленина, 3П/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0287 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.056 | 1 | 0 | 0 | 39.582 | 0 |  |  |  |  | 108.4 | 66.7 | 0.588 | 0.512 | 1.07 | 0.5873 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.9 | 66.7 | 40.106 | 126.03 | 85.92 | 81.03 | 40.92 | 9.54 | 0.5876 | 0.0307 | 0.002 | 0 | 85.53 | 1231 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.6617
2508 | ул.Индустриальная, 30/9 | Гараж Кузьмина И.В. №25; ул.Индустриальная, 30/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.32 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.152 | 10 | 0 | 0 | 39.396 | 0 |  |  |  |  | 104.6 | 67.2 | 0.18 | 0.563 | 1.05 | 0.1802 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 114 | 67.2 | 40.031 | 125.99 | 85.96 | 80.67 | 40.64 | 6.68 | 0.1803 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 90.83 | 1263.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.1783
2509 | ул.Ленина | Склад; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.848 | 5 | 0 | 0 | 39.821 | 0 |  |  |  |  | 105.3 | 67.9 | 0.279 | 0.567 | 1.06 | 0.2788 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 114.6 | 67.9 | 40.463 | 126.2 | 85.74 | 76.2 | 35.74 | 7.05 | 0.2789 | 0.013 | 0.001 | 0 | 201.17 | 1427.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94925 | 0.98965 | 0.2781
2512 | ул.Ленина | СТУ; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.05 | 3 | 0 | 0 | 39.561 | 0 |  |  |  |  | 100 | 69 | 0.33 | 0.671 | 1.04 | 0.3302 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 107.8 | 69 | 40.463 | 126.2 | 85.74 | 76.2 | 35.74 | 3.55 | 0.3304 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 249.08 | 1464.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94923 | 0.98965 | 0.266
2526 | ул.Ленина, 3п/6 | Автоквин; ул.Ленина, 3п/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.58 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.116 | 6 | 0 | 0 | 39.982 | 0 |  |  |  |  | 111.2 | 66.1 | 0.235 | 0.478 | 1.08 | 0.235 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.5 | 66.1 | 40.439 | 126.19 | 85.75 | 76.61 | 36.17 | 11.89 | 0.2351 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 97 | 1444.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94928 | 0.98965 | 0.2898
2527 | ул.Ленина, 3Пс6/1 | ТЦ "Континент Active"; ул.Ленина, 3Пс6/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.358 | 5 | 0 | 0 | 39.864 | 0 |  |  |  |  | 106.8 | 67.2 | 0.264 | 0.536 | 1.06 | 0.2638 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 116.7 | 67.2 | 40.439 | 126.19 | 85.75 | 76.19 | 35.75 | 8.26 | 0.2639 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 121.67 | 1470.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94928 | 0.98965 | 0.2804
2531 | ул.Ленина, 1П | РММ; ул.Ленина, 1П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.764 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.683 | 1 | 0 | 0 | 36.335 | 0 |  |  |  |  | 116 | 64.6 | 12.995 | 0.425 | 1.09 | 12.9888 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.8 | 64.6 | 36.697 | 124.31 | 87.61 | 79.31 | 42.61 | 16.61 | 12.9955 | 0.8352 | 0.057 | 0.003 | 50.8 | 1432.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93588 | 0.98965 | 18.5931
2532 | ул.Индустриальная, 22а/1 | Прачечная; ул.Индустриальная, 22а/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.29 | 0.009 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.988 | 13 | 0 | 0 | 37.268 | 0 |  |  |  |  | 115 | 64.9 | 0.157 | 0.435 | 1.09 | 0.1564 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.9 | 37.646 | 124.79 | 87.14 | 79.5 | 41.85 | 15.62 | 0.1565 | 0.0098 | 0.001 | 0 | 55.39 | 1379.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93591 | 0.98965 | 0.2177
2535 | ул.Индустриальная, 22а | Бывшая котельная; ул.Индустриальная, 22а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.42 | 0.092 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.072 | 1 | 0 | 0 | 37.471 | 0 |  |  |  |  | 115.7 | 64.7 | 1.575 | 0.428 | 1.09 | 1.5737 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.5 | 64.7 | 37.837 | 124.88 | 87.05 | 78.46 | 40.63 | 16.33 | 1.5747 | 0.1005 | 0.007 | 0 | 52.35 | 1378.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93591 | 0.98965 | 2.2354
2542 | ул.Индустриальная, 22 | Ладья и Ко; ул.Индустриальная, 22 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.074 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.508 | 1 | 0 | 0 | 40.759 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 64.9 | 1.297 | 0.438 | 1.09 | 1.2969 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.1 | 64.9 | 41.144 | 126.55 | 85.4 | 76.55 | 35.4 | 15.22 | 1.2974 | 0.0806 | 0.006 | 0 | 42.98 | 1188.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб.hExif |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94194 | 0.98965 | 1.7844
2547 | ул.Индустриальная, 24а | Гараж; ул.Индустриальная, 24а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.22 | 7 | 0 | 0 | 40.666 | 0 |  |  |  |  | 112 | 65.7 | 0.229 | 0.466 | 1.08 | 0.2293 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.6 | 65.7 | 41.101 | 126.52 | 85.42 | 76.52 | 35.42 | 12.7 | 0.2295 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 56.02 | 1260.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94157 | 0.98965 | 0.2913
2554 | ул.Индустриальная, 24в | Теплоспутник | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.3 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.457 | 5 | 0 | 0 | 40.773 | 0 |  |  |  |  | 106.1 | 67.3 | 0.269 | 0.547 | 1.06 | 0.2688 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.8 | 67.3 | 41.37 | 126.66 | 85.29 | 81.36 | 39.99 | 7.69 | 0.2689 | 0.013 | 0.001 | 0 | 123.51 | 1080 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95401 | 0.98965 | 0.2785
2565 | ул.Ленина | Гараж арочный; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.73 | 0.153 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.626 | 1 | 0 | 0 | 36.559 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.8 | 2.655 | 0.434 | 1.09 | 2.6535 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.7 | 64.8 | 36.936 | 124.43 | 87.5 | 74.7 | 37.77 | 15.7 | 2.6546 | 0.1668 | 0.011 | 0.001 | 55.48 | 1480.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93591 | 0.98965 | 3.702
2569 | ул.Индустриальная, 22а/3 | Баня; ул.Индустриальная, 22а/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.15 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.569 | 10 | 0 | 0 | 37.249 | 0 |  |  |  |  | 114 | 65.2 | 0.178 | 0.446 | 1.09 | 0.1781 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.2 | 65.2 | 37.646 | 124.79 | 87.14 | 78.64 | 40.99 | 14.58 | 0.1782 | 0.0109 | 0.001 | 0 | 61.44 | 1384.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93591 | 0.98965 | 0.2403
2570 | ул.Индустриальная, 24в | Гараж асфальтовой техники; ул.Индустриальная, 24в | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.69 | 0.133 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.203 | 1 | 0 | 0 | 36.293 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 2.318 | 0.436 | 1.09 | 2.3169 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.4 | 64.9 | 36.673 | 124.3 | 87.63 | 78.61 | 41.94 | 15.49 | 2.318 | 0.1449 | 0.01 | 0.001 | 53.22 | 1467.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93591 | 0.98965 | 3.2132
2575 | ул.Ленина | Гараж арочный; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.74 | 0.171 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.98 | 1 | 0 | 0 | 36.589 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.7 | 2.947 | 0.431 | 1.09 | 2.9456 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.1 | 64.7 | 36.96 | 124.44 | 87.48 | 75.7 | 38.74 | 16 | 2.947 | 0.1866 | 0.013 | 0.001 | 53.15 | 1458.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93591 | 0.98965 | 4.1453
2578 | ул.Индустриальная, 22 | Теплоспутник | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.77 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.963 | 8 | 0 | 0 | 40.783 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 64.9 | 0.212 | 0.438 | 1.09 | 0.2122 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.1 | 64.9 | 41.166 | 126.56 | 85.39 | 79.79 | 38.62 | 15.28 | 0.2123 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 40.2 | 1157.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94194 | 0.98965 | 0.2925
2583 | ул.Индустриальная, 24 | Слалом; ул.Индустриальная, 24 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.072 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.53 | 1 | 0 | 0 | 40.686 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 65.4 | 1.309 | 0.454 | 1.08 | 1.3084 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125 | 65.4 | 41.099 | 126.52 | 85.42 | 76.52 | 35.42 | 13.7 | 1.3089 | 0.078 | 0.005 | 0 | 52.56 | 1255.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.194 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94157 | 0.98965 | 1.7179
2587 | ул.Индустриальная, 24 | Магазин автозапчастей; ул.Индустриальная, 24 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.706 | 5 | 0 | 0 | 40.505 | 0 |  |  |  |  | 105.7 | 67.4 | 0.272 | 0.553 | 1.06 | 0.272 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 115.2 | 67.4 | 41.117 | 126.53 | 85.42 | 76.53 | 35.42 | 7.38 | 0.2722 | 0.013 | 0.001 | 0 | 91.89 | 1292.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.194 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94157 | 0.98965 | 0.2776
2609 | ул.Ленина, 3п/4 | магазин "Автомобильный континент"; ул.Ленина, 3п/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.04 | 0.4856 | 0.071 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.445 | 1 | 0 | 0 | 40.51 | 0 |  |  |  |  | 115.7 | 64.7 | 8.337 | 0.429 | 1.09 | 8.3098 | 2 |  |  | 6.8052 | 1 | 37.86 | 34.5 | 96.74 | 2.8495 | 1.0033 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.4 | 72.9 | 40.878 | 126.41 | 85.53 | 72.37 | 31.49 | 16.25 | 11.1865 | 0.6207 | 0.036 | 0.002 | 78.95 | 1564.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92531 | 0.98965 | 13.8081
2610 | ул.Ленина, 3п/1 | Торговый комплекс "Донатор"; ул.Ленина, 3п/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.43 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.132 | 6 | 0 | 0 | 40.657 | 0 |  |  |  |  | 110.5 | 66.5 | 0.237 | 0.49 | 1.08 | 0.2373 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.5 | 66.5 | 41.137 | 126.54 | 85.4 | 70.11 | 28.97 | 11.27 | 0.2374 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 197.95 | 1514.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб98Exif |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92551 | 0.98965 | 0.2852
2611 | ул.Ленина, 3в/п | Диамант, автомойка "Престиж"; ул.Ленина, 3в/п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.719 | 36 | 0 | 0 | 40.478 | 0 |  |  |  |  | 110.7 | 66.1 | 0.097 | 0.483 | 1.08 | 0.0965 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.8 | 66.1 | 40.944 | 126.45 | 85.5 | 81.45 | 40.5 | 11.44 | 0.0966 | 0.0054 | 0 | 0 | 82.23 | 1249.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95403 | 0.98965 | 0.1172
2621 | ул.Ленина, 3п/11 | АкваВита, Кит, Спецконтракт, склад; ул.Ленина, 3п/11 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.54 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.113 | 8 | 0 | 0 | 39.833 | 0 |  |  |  |  | 115 | 64.9 | 0.214 | 0.435 | 1.09 | 0.2141 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.5 | 64.9 | 40.212 | 126.07 | 85.86 | 70.53 | 30.32 | 15.54 | 0.2142 | 0.0134 | 0.001 | 0 | 110.66 | 1828.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91483 | 0.98965 | 0.2973
2631 | ул.Ленина, 7п/2 | АБК; ул.Ленина, 7п/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.027 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.869 | 2 | 0 | 0 | 39.054 | 0 |  |  |  |  | 113.9 | 65.2 | 0.482 | 0.446 | 1.09 | 0.4818 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126 | 65.2 | 39.453 | 125.7 | 86.24 | 75.7 | 36.24 | 14.45 | 0.482 | 0.0293 | 0.002 | 0 | 61.85 | 1376.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95089 | 0.98965 | 0.6476
2632 | ул.Ленина | Теплоспутник | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.43 | 0.018 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.302 | 2 | 0 | 0 | 28.351 | 0 |  |  |  |  | 101.3 | 68.3 | 0.456 | 0.634 | 1.04 | 0.4561 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 109.5 | 68.3 | 29.154 | 120.53 | 91.38 | 71.1 | 41.95 | 4.38 | 0.4564 | 0.0188 | 0.001 | 0 | 78.66 | 1670.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95086 | 0.98966 | 0.3918
2635 | н/д | Пож.емкость; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.78 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.455 | 6 | 0 | 0 | 35.565 | 0 |  |  |  |  | 111.2 | 66.1 | 0.235 | 0.478 | 1.08 | 0.2351 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.5 | 66.1 | 36.022 | 123.97 | 87.95 | 76.19 | 40.17 | 11.91 | 0.2352 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 149.94 | 2091.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб/№Exif |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91369 | 0.98965 | 0.29
2643 | ул.Ленина, 11п/2 | ТК Бокал, Магазин Загадка, ТК Стимул, ИП Мавлюдов. склад; ул.Ленина, 11п/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.4543 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.407 | 1 | 0 | 0 | 37.814 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65.1 | 8.002 | 0.44 | 1.09 | 7.9975 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.9 | 65.1 | 38.202 | 125.07 | 86.87 | 80.07 | 41.87 | 15.07 | 8.0015 | 0.4946 | 0.034 | 0.002 | 120.15 | 1975.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб6чExif |  |  | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91503 | 0.98965 | 10.9519
2644 | ул.Ленина, 11п/1 | Склад; ул.Ленина, 11п/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.1093 | 0.129 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.585 | 1 | 0 | 0 | 37.869 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65 | 1.92 | 0.439 | 1.09 | 1.9186 | 2 |  |  | 9.3249 | 1 | 35.25 | 33.8 | 95.58 | 5.1628 | 1.0005 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127 | 87.3 | 38.255 | 125.09 | 86.84 | 80.09 | 41.84 | 15.2 | 7.0823 | 0.2814 | 0.008 | 0.001 | 119.56 | 1955.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91503 | 0.98965 | 6.2339
2655 | ул.Ленина, 7б/п/ст3 | Склад; ул.Ленина, 7б/п/ст3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 57.44 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.912 | 6 | 0 | 0 | 38.303 | 0 |  |  |  |  | 108.9 | 66.6 | 0.249 | 0.506 | 1.07 | 0.2488 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.4 | 66.6 | 38.815 | 125.38 | 86.56 | 67.94 | 29.12 | 9.91 | 0.2489 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 76.83 | 1434.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9509 | 0.98966 | 0.2846
2656 | ул.Ленина, 7п/5 | АБК "Коммунальник"; ул.Ленина, 7п/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.66 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.582 | 7 | 0 | 0 | 39.121 | 0 |  |  |  |  | 113.6 | 65.3 | 0.221 | 0.449 | 1.09 | 0.2208 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.7 | 65.3 | 39.525 | 125.73 | 86.21 | 72.07 | 32.55 | 14.19 | 0.2209 | 0.0134 | 0.001 | 0 | 64.37 | 1346.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9509 | 0.98965 | 0.2945
2659 | ул.Ленина, 7п/4 | Магазин Эконом плюс, Магазин Наливная парфюмерия, промбаза; ул.Ленина, 7п/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.84 | 0.209 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.807 | 1 | 0 | 0 | 38.939 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 65.4 | 3.803 | 0.455 | 1.08 | 3.8014 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125 | 65.4 | 39.353 | 125.65 | 86.29 | 69.81 | 30.45 | 13.68 | 3.8033 | 0.2266 | 0.016 | 0.001 | 71.59 | 1476.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95085 | 0.98965 | 4.9873
2662 | ул.Ленина | нежилое; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.4 | 0.0529 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.014 | 1 | 0 | 0 | 37.468 | 0 |  |  |  |  | 112.2 | 65.8 | 0.986 | 0.466 | 1.08 | 0.9855 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 123.8 | 65.8 | 37.903 | 124.92 | 87.01 | 76.52 | 38.61 | 12.85 | 0.9862 | 0.0572 | 0.004 | 0 | 149.99 | 2078 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91369 | 0.98965 | 1.2565
2664 | н/д | Пож.емкость; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.42 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.841 | 6 | 0 | 0 | 35.501 | 0 |  |  |  |  | 110.7 | 66.2 | 0.238 | 0.484 | 1.08 | 0.238 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.8 | 66.2 | 35.969 | 123.95 | 87.98 | 76.53 | 40.56 | 11.47 | 0.2382 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 150.22 | 2095.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91369 | 0.98965 | 0.289
2669 | н/д | Пож.емкость; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.18 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.989 | 6 | 0 | 0 | 35.839 | 0 |  |  |  |  | 111.5 | 66 | 0.234 | 0.475 | 1.08 | 0.2334 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.9 | 66 | 36.289 | 124.11 | 87.82 | 75.93 | 39.64 | 12.16 | 0.2336 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 149.79 | 2087.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91369 | 0.98965 | 0.2906
2683 | ул.Ленина, 7п/1 | Хозяйственный корпус, АБК ("Коммунальник"); ул.Ленина, 7п/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.983 | 1 | 0 | 0 | 38.353 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.3 | 2.217 | 0.451 | 1.09 | 2.2159 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.5 | 65.3 | 38.759 | 125.35 | 86.59 | 70.35 | 31.59 | 14.05 | 2.2169 | 0.1335 | 0.009 | 0.001 | 61.26 | 1404.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9509 | 0.98965 | 2.9422
2762 | ул.Ленина, 11п/5 | Автомагазин; ул.Ленина, 11п/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.89 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.028 | 5 | 0 | 0 | 37.548 | 0 |  |  |  |  | 109.1 | 66.5 | 0.248 | 0.503 | 1.07 | 0.2474 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.7 | 66.5 | 38.054 | 124.99 | 86.94 | 79.1 | 41.05 | 10.08 | 0.2475 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 142.14 | 2003.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.285
2764 | ул.Ленина, 9п/1 | 9п/1; ул.Ленина, 9п/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.11 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.067 | 5 | 0 | 0 | 38.244 | 0 |  |  |  |  | 101.6 | 68.3 | 0.251 | 0.628 | 1.04 | 0.2509 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 109.9 | 68.3 | 39.032 | 125.48 | 86.45 | 82.37 | 43.34 | 4.57 | 0.251 | 0.0104 | 0.001 | 0 | 181.61 | 1856.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.2182
2776 | ул.Ленина, 64 | ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.96 | 0.04 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.419 | 1 | 0 | 0 | 38.543 | 0 |  |  |  |  | 113.2 | 65.4 | 0.726 | 0.454 | 1.08 | 0.7253 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125.1 | 65.4 | 38.954 | 125.45 | 86.49 | 80.49 | 41.53 | 13.79 | 0.7257 | 0.0434 | 0.003 | 0 | 114.19 | 1793.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.955
2778 | ул.Ленина, 64 | ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.33 | 0.036 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.222 | 1 | 0 | 0 | 38.564 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 65.2 | 0.645 | 0.448 | 1.09 | 0.6445 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.9 | 65.2 | 38.965 | 125.45 | 86.49 | 81.12 | 42.16 | 14.31 | 0.6447 | 0.0391 | 0.003 | 0 | 112.83 | 1784.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.8626
2780 | ул.Ленина, 64 | ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.64 | 0.009 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.143 | 12 | 0 | 0 | 38.599 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 65.3 | 0.163 | 0.452 | 1.08 | 0.1625 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.4 | 65.3 | 39.007 | 125.47 | 86.46 | 81.83 | 42.82 | 13.97 | 0.1626 | 0.0098 | 0.001 | 0 | 113.72 | 1774.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.2152
2784 | ул.Ленина, 64 | ТК Зеленый дворик; ул.Ленина, 64 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.37 | 0.007 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.335 | 19 | 0 | 0 | 38.606 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 65.6 | 0.129 | 0.462 | 1.08 | 0.1294 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.1 | 65.6 | 39.034 | 125.49 | 86.45 | 82.12 | 43.08 | 13.06 | 0.1295 | 0.0076 | 0.001 | 0 | 120.02 | 1781.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.1663
2787 | н/д | Гаражи; н/д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.92 | 0.0033 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.294 | 68 | 0 | 0 | 38.504 | 0 |  |  |  |  | 108.3 | 66.7 | 0.068 | 0.514 | 1.07 | 0.0678 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.7 | 66.7 | 39.033 | 125.48 | 86.45 | 80.56 | 41.53 | 9.42 | 0.0679 | 0.0035 | 0 | 0 | 137.47 | 1805.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.076
2791 | ул.Ленина | Гаражи; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.12 | 0.0033 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.132 | 59 | 0 | 0 | 38.425 | 0 |  |  |  |  | 105.8 | 67.3 | 0.073 | 0.551 | 1.06 | 0.0727 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 115.4 | 67.3 | 39.032 | 125.48 | 86.45 | 81.36 | 42.33 | 7.49 | 0.0727 | 0.0035 | 0 | 0 | 150.34 | 1823.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.0746
2793 | ул.Ленина | Гаражи; ул.Ленина | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.33 | 0.0033 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.454 | 49 | 0 | 0 | 38.299 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 68 | 0.08 | 0.605 | 1.05 | 0.0799 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.3 | 68 | 39.032 | 125.48 | 86.45 | 81.15 | 42.12 | 5.29 | 0.0799 | 0.0035 | 0 | 0 | 166.53 | 1842.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.0727
2799 | ул.Ленина, 11Пс 7 | Мир упаковки; ул.Ленина, 11Пс 7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.892 | 7 | 0 | 0 | 37.772 | 0 |  |  |  |  | 113.2 | 65.4 | 0.223 | 0.454 | 1.08 | 0.2231 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125.1 | 65.4 | 38.183 | 125.06 | 86.87 | 80.06 | 41.87 | 13.78 | 0.2232 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 118.92 | 1888.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.2937
2808 | ул.Ленина, 7п | ИП Колесникова Э.Т.; ул.Ленина, 7п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.99 | 0.049 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.746 | 1 | 0 | 0 | 37.978 | 0 |  |  |  |  | 114.4 | 65 | 0.865 | 0.441 | 1.09 | 0.8642 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.7 | 65 | 38.368 | 125.15 | 86.78 | 73.16 | 34.79 | 14.94 | 0.8648 | 0.0533 | 0.004 | 0 | 109.13 | 1813.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 1.1795
2812 | ул.Ленина, 11 с6 | магазин; ул.Ленина, 11 с6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.05 | 0.1183 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.89 | 1 | 0 | 0 | 37.991 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 65.3 | 2.138 | 0.452 | 1.08 | 2.1369 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.4 | 65.3 | 38.399 | 125.17 | 86.77 | 80.12 | 41.72 | 13.94 | 2.1383 | 0.1283 | 0.009 | 0.001 | 120.14 | 1856.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91627 | 0.98965 | 2.828
2815 | ул.Ленина, 11п/3 | Магазин Экономный, Магазин овощей ИП Чабану, склад-холодильник; ул.Ленина, 11п/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.18 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.15 | 1 | 0 | 0 | 37.533 | 0 |  |  |  |  | 111.7 | 65.8 | 2.317 | 0.471 | 1.08 | 2.3157 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123.1 | 65.8 | 37.977 | 124.95 | 86.98 | 71.77 | 33.8 | 12.34 | 2.3172 | 0.1328 | 0.009 | 0.001 | 127.8 | 2022.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 2.905
2826 | ул.Ленина, 3п | Теплоспутник | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.0029 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.204 | 28 | 0 | 0 | 37.384 | 0 |  |  |  |  | 93.7 | 71 | 0.104 | 0.9 | 1.02 | 0.1044 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.3 | 99.4 | 71 | 39.004 | 125.47 | 86.47 | 70.47 | 31.47 | 0.11 | 0.1044 | 0.003 | 0 | 0 | 169.23 | 1818.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91603 | 0.98965 | 0.0598
2832 | ул.Ленина, 3п | ООО СП "Ванеганнефть"; ул.Ленина, 3п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.1888 | 0.0447 | 0.063 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.174 | 1 | 0 | 0 | 40.057 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.8 | 3.257 | 0.431 | 1.09 | 3.2483 | 2 |  |  | 5.4145 | 1 | 37.41 | 34.3 | 96.47 | 1.7931 | 1.0029 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.05 | 65 | 0 | 65 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.1 | 79 | 40.429 | 126.14 | 85.71 | 71.14 | 30.71 | 16 | 5.0539 | 0.3258 | 0.015 | 0.001 | 107.76 | 1816 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91504 | 0.98965 | 5.5091
2839 | ул.Ленина, 11п | Магазин; ул.Ленина, 11п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.57 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.18 | 5 | 0 | 0 | 37.498 | 0 |  |  |  |  | 108.4 | 66.7 | 0.252 | 0.512 | 1.07 | 0.2516 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.9 | 66.7 | 38.021 | 124.98 | 86.95 | 78.41 | 40.38 | 9.55 | 0.2518 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 131.33 | 1995.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.2837
2843 | ул.Ленина, 11п/4 | 11п; ул.Ленина, 11п/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.89 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.259 | 6 | 0 | 0 | 37.573 | 0 |  |  |  |  | 111.8 | 65.8 | 0.231 | 0.469 | 1.08 | 0.2306 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.3 | 65.8 | 38.013 | 124.97 | 86.96 | 75.08 | 37.07 | 12.5 | 0.2307 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 127.51 | 1987 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.2908
2846 | ул.Ленина, 9/Пс2 | 9/Пс2; ул.Ленина, 9/Пс2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.75 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.548 | 5 | 0 | 0 | 37.391 | 0 |  |  |  |  | 107.4 | 66.9 | 0.259 | 0.527 | 1.06 | 0.259 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.5 | 66.9 | 37.946 | 124.94 | 86.99 | 81.19 | 43.24 | 8.71 | 0.2591 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 141.94 | 2030.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.2814
2847 | ул.Ленина, 9/Пс2 | 9/Пс2; ул.Ленина, 9/Пс2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.79 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.212 | 5 | 0 | 0 | 37.439 | 0 |  |  |  |  | 108.4 | 66.7 | 0.252 | 0.513 | 1.07 | 0.2523 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.8 | 66.7 | 37.965 | 124.95 | 86.98 | 80.16 | 42.19 | 9.48 | 0.2524 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 139.75 | 2017.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 18 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9163 | 0.98965 | 0.2835
4114 | ул.Индустриальная, 20 | АБК; ул.Индустриальная, 20 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.67 | 0.322 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.28 | 1 | 0 | 0 | 40.636 | 0 |  |  |  |  | 115.9 | 64.6 | 5.49 | 0.426 | 1.09 | 5.4864 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.7 | 64.6 | 40.999 | 126.47 | 85.47 | 83.8 | 42.8 | 16.5 | 5.4897 | 0.3519 | 0.024 | 0.001 | 41.72 | 1234 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.546 | 0.119 | 0 | яШябlЬExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9404 | 0.98965 | 7.8307
4117 | ул.Ленина, 2п/17 | Синтез, МПС; ул.Ленина, 2п/17 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.48 | 0.1 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.718 | 1 | 0 | 0 | 28.895 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 1.758 | 0.439 | 1.09 | 1.7569 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.9 | 65 | 29.282 | 120.59 | 91.31 | 74.11 | 44.83 | 15.11 | 1.7575 | 0.1089 | 0.007 | 0 | 65.45 | 1674.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93212 | 0.98965 | 2.4097
4128 | ул.Индустриальная, 14 | гараж; ул.Индустриальная, 14 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.01 | 0.064 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.148 | 1 | 0 | 0 | 40.677 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 64.7 | 1.097 | 0.429 | 1.09 | 1.0967 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.4 | 64.7 | 41.045 | 126.5 | 85.45 | 76.49 | 35.44 | 16.23 | 1.0974 | 0.0699 | 0.005 | 0 | 57.15 | 1404.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.2095 | 0 | 0.1025 | яШябkЅExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93222 | 0.98965 | 1.5538
4129 | ул.Индустриальная, 18 | лабораторный корпус; ул.Индустриальная, 18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.5 | 0.203 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.372 | 1 | 0 | 0 | 40.675 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 64.6 | 3.466 | 0.427 | 1.09 | 3.4641 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.6 | 64.6 | 41.04 | 126.49 | 85.45 | 74.99 | 33.95 | 16.42 | 3.4661 | 0.2218 | 0.015 | 0.001 | 57.03 | 1407.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.5345 | 0.376 | 0.2412 | яШябwµExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93222 | 0.98965 | 4.9344
4139 |  | гараж; ул.Индустриальная, 20 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.58 | 0.021 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.803 | 3 | 0 | 0 | 40.553 | 0 |  |  |  |  | 111.1 | 66 | 0.401 | 0.478 | 1.08 | 0.4013 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.3 | 66 | 41.009 | 126.48 | 85.47 | 80.9 | 39.89 | 11.8 | 0.4015 | 0.0226 | 0.002 | 0 | 90.34 | 1318.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб_ыExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94037 | 0.98965 | 0.4938
4140 |  | кнс; ул.Индустриальная, 20 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.15 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.525 | 90 | 0 | 0 | 40.502 | 0 |  |  |  |  | 109 | 66.5 | 0.061 | 0.504 | 1.07 | 0.0605 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.6 | 66.5 | 41.011 | 126.48 | 85.47 | 83.33 | 42.32 | 9.99 | 0.0605 | 0.0032 | 0 | 0 | 98.4 | 1322.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябhћExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94037 | 0.98965 | 0.0695
4143 | ул.Ленина | Гаражи; ул.Ленина, 2п/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.065 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.836 | 1 | 0 | 0 | 28.665 | 0 |  |  |  |  | 110.8 | 66.1 | 1.252 | 0.482 | 1.08 | 1.2517 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.9 | 66.1 | 29.129 | 120.51 | 91.38 | 80.51 | 51.38 | 11.53 | 1.2521 | 0.07 | 0.005 | 0 | 71.67 | 1741.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93214 | 0.98966 | 1.525
4144 | ул.Ленина, 2п/1 | АБК; ул.Ленина, 2п/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.19 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.859 | 1 | 0 | 0 | 28.955 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 64.9 | 3.323 | 0.437 | 1.09 | 3.3215 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.2 | 64.9 | 29.337 | 120.61 | 91.28 | 80.61 | 51.28 | 15.33 | 3.3235 | 0.207 | 0.014 | 0.001 | 64.33 | 1675.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб\»Exif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93212 | 0.98965 | 4.5856
4145 | ул.Ленина, 2п/7 | СТО 22 дюйма, гаражи; ул.Ленина, 2п/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40.74 | 0.08 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.086 | 1 | 0 | 0 | 28.981 | 0 |  |  |  |  | 115 | 64.9 | 1.393 | 0.435 | 1.09 | 1.3918 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.5 | 64.9 | 29.359 | 120.63 | 91.27 | 79.89 | 50.53 | 15.54 | 1.3925 | 0.0872 | 0.006 | 0 | 62.53 | 1654.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябA©Exif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93212 | 0.98965 | 1.9335
4147 | ул.Ленина | хоз.постройка; ул.Ленина, 2п/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.0026 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.649 | 91 | 0 | 0 | 28.4 | 0 |  |  |  |  | 110.5 | 66.1 | 0.05 | 0.485 | 1.08 | 0.0504 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.6 | 66.1 | 28.871 | 120.38 | 91.51 | 80.38 | 51.51 | 11.3 | 0.0504 | 0.0028 | 0 | 0 | 70.86 | 1662.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93216 | 0.98965 | 0.0609
4148 | ул.Ленина, 2п/3 | АБК; ул.Ленина, 2п/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.11 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.052 | 1 | 0 | 0 | 28.434 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.1 | 1.953 | 0.444 | 1.09 | 1.9523 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.3 | 65.1 | 28.828 | 120.36 | 91.53 | 80.36 | 51.53 | 14.68 | 1.953 | 0.1196 | 0.008 | 0 | 63.21 | 1659.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93216 | 0.98965 | 2.6427
4151 | ул.Индустриальная | Производственный цех; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.99 | 0.74 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.489 | 1 | 0 | 0 | 27.895 | 0 |  |  |  |  | 115.7 | 64.6 | 12.671 | 0.428 | 1.09 | 12.6645 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.4 | 64.6 | 28.261 | 120.07 | 91.81 | 76.08 | 47.82 | 16.29 | 12.6709 | 0.8082 | 0.056 | 0.003 | 58.01 | 1572.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябMЧExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93217 | 0.98965 | 17.9715
4152 |  | ООО РОСИНВЕСТ-Сервис-Югра; ул.Индустриальная, 14/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.08 | 0.1975 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.967 | 1 | 0 | 0 | 28.702 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.7 | 3.401 | 0.43 | 1.09 | 3.399 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.1 | 64.7 | 29.072 | 120.48 | 91.41 | 79.4 | 50.33 | 16.03 | 3.4005 | 0.2156 | 0.015 | 0.001 | 58.92 | 1584.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93217 | 0.98965 | 4.7884
4153 |  | гаражи; ул.Ленина, 2п/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.036 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.246 | 1 | 0 | 0 | 40.483 | 0 |  |  |  |  | 112.2 | 65.7 | 0.67 | 0.466 | 1.08 | 0.6701 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 123.8 | 65.7 | 40.916 | 126.43 | 85.51 | 86.43 | 45.51 | 12.83 | 0.6704 | 0.0389 | 0.003 | 0 | 58.45 | 1311.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябnsExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94039 | 0.98965 | 0.8542
4156 |  | гараж; ул.Индустриальная, 20 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40.4 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.104 | 8 | 0 | 0 | 40.434 | 0 |  |  |  |  | 106.7 | 67.1 | 0.214 | 0.536 | 1.06 | 0.2144 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.7 | 67.1 | 41.009 | 126.48 | 85.47 | 86.08 | 45.07 | 8.2 | 0.2145 | 0.0106 | 0.001 | 0 | 101.51 | 1338.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябWВExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94037 | 0.98965 | 0.2276
4164 |  | автомойка и гаражи; ул.Индустриальная, 18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.64 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.53 | 5 | 0 | 0 | 40.429 | 0 |  |  |  |  | 105.6 | 67.4 | 0.269 | 0.555 | 1.06 | 0.269 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 115.2 | 67.4 | 41.044 | 126.5 | 85.45 | 82.86 | 41.81 | 7.34 | 0.2691 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 120.73 | 1483.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябLЏExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93222 | 0.98966 | 0.2737
4200 | ул.Ленина, 2п | сто; ул.Ленина, 2п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.168 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.541 | 1 | 0 | 0 | 27.576 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.1 | 2.986 | 0.444 | 1.09 | 2.9844 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.3 | 65.1 | 27.971 | 119.93 | 91.96 | 79.93 | 51.96 | 14.64 | 2.9863 | 0.1826 | 0.013 | 0.001 | 64.82 | 1726.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.325 | 0.143 | 0 | яШяб\FExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93212 | 0.98965 | 4.036
4203 | ул.Ленина, 2п/2 | арочник, склад; ул.Ленина, 2п/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.009 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.827 | 13 | 0 | 0 | 40.582 | 0 |  |  |  |  | 112.7 | 65.6 | 0.165 | 0.46 | 1.08 | 0.1654 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.5 | 65.6 | 41.005 | 126.48 | 85.47 | 86.48 | 45.47 | 13.29 | 0.1655 | 0.0097 | 0.001 | 0 | 62.28 | 1287.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябSдExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94039 | 0.98965 | 0.2142
4205 |  | спортзал; ул.Индустриальная, 18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.16 | 0.04 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.233 | 1 | 0 | 0 | 28.618 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 64.9 | 2.799 | 0.437 | 1.09 | 2.7968 | 2 |  |  | 5.6033 | 1 | 26 | 33.9 | 95.72 | 1.6009 | 1.0005 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.2 | 76.1 | 29.001 | 120.45 | 91.45 | 75.45 | 46.45 | 15.33 | 4.3996 | 0.2247 | 0.012 | 0.001 | 62.91 | 1659.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябKXExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93216 | 0.98965 | 4.9786
4207 |  | кернохранилище; ул.Индустриальная, 18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.16 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.175 | 1 | 0 | 0 | 28.787 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 64.7 | 2.762 | 0.432 | 1.09 | 2.7609 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128 | 64.7 | 29.16 | 120.53 | 91.37 | 75.53 | 46.37 | 15.91 | 2.7621 | 0.1746 | 0.012 | 0.001 | 60.17 | 1614.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябiExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93216 | 0.98965 | 3.8761
4216 | ул.Ленина | хоз.постройка; ул.Ленина, 2п/6а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0026 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.04 | 45 | 0 | 0 | 28.523 | 0 |  |  |  |  | 98.8 | 68.8 | 0.072 | 0.689 | 1.03 | 0.0717 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 106.3 | 68.8 | 29.473 | 120.68 | 91.21 | 75.68 | 46.21 | 2.89 | 0.0717 | 0.0027 | 0 | 0 | 131.34 | 1644 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93213 | 0.98965 | 0.0554
4220 | ул.Ленина, 2п/16 | Автотрейдинг, СпецКомплектСервис; ул.Ленина, 2п/16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.08 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.253 | 1 | 0 | 0 | 28.222 | 0 |  |  |  |  | 112.8 | 65.5 | 1.466 | 0.458 | 1.08 | 1.4649 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.6 | 65.5 | 28.642 | 120.27 | 91.62 | 75.27 | 46.62 | 13.4 | 1.4659 | 0.0866 | 0.006 | 0 | 72.33 | 1781.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябIExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93212 | 0.98966 | 1.9049
4225 |  | Автосервис; ул.Ленина, 2п/18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.48 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.004 | 3 | 0 | 0 | 28.034 | 0 |  |  |  |  | 105.3 | 67.5 | 0.275 | 0.56 | 1.06 | 0.2752 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 114.7 | 67.5 | 28.66 | 120.27 | 91.61 | 75.79 | 47.13 | 7.08 | 0.2754 | 0.013 | 0.001 | 0 | 91.31 | 1823.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб`МExif |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93212 | 0.98966 | 0.2767
4316 | ул.Индустриальная, 14/13 | Ремикс, промбаза (сборочный цех); ул.Индустриальная, 14/13 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.088 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.164 | 1 | 0 | 0 | 40.649 | 0 |  |  |  |  | 110.7 | 66.1 | 1.7 | 0.483 | 1.08 | 1.699 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.8 | 66.1 | 41.116 | 126.53 | 85.42 | 81.53 | 40.42 | 11.47 | 1.7002 | 0.0947 | 0.007 | 0 | 429.51 | 1602 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92111 | 0.98965 | 2.0649
4317 |  | ТЦ Альянс-Авто; ул.Индустриальная, 14/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.383 | 5 | 0 | 0 | 40.528 | 0 |  |  |  |  | 105.9 | 67.3 | 0.267 | 0.55 | 1.06 | 0.2665 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.5 | 67.3 | 41.133 | 126.54 | 85.41 | 81.54 | 40.41 | 7.56 | 0.2666 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 437.89 | 1594.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92111 | 0.98965 | 0.2743
6886 | 9П 30/1 | им агаев крепость; ул.9 П, 30/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.035 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.536 | 1 | 0 | 0 | 36.273 | 0 |  |  |  |  | 106.6 | 67.1 | 0.753 | 0.538 | 1.06 | 0.7518 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.5 | 67.1 | 36.852 | 124.36 | 87.5 | 74.36 | 37.5 | 8.1 | 0.753 | 0.0372 | 0.003 | 0 | 273.49 | 3128.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86427 | 0.98968 | 0.7956
6889 | 9П 30/ | ООО ВахМонтажстрой, промбаза; ул.9 П, 30 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.413 | 2 | 0 | 0 | 35.119 | 0 |  |  |  |  | 93.1 | 69.9 | 0.422 | 0.87 | 1.01 | 0.4214 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.8 | 99 | 69.9 | 36.634 | 124.24 | 87.61 | 74.24 | 37.61 | -0.03 | 0.4221 | 0.0123 | 0.001 | 0 | 350.4 | 3813.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86427 | 0.98974 | 0.2451
6891 |  | Адм. здание; ул.9 П, 30/13 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.34 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.012 | 1 | 0 | 0 | 35.909 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 68.1 | 2.946 | 0.614 | 1.05 | 2.9417 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 110.8 | 68.1 | 36.662 | 124.26 | 87.6 | 74.92 | 38.26 | 5 | 2.9463 | 0.1256 | 0.009 | 0.001 | 321.59 | 3712.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86427 | 0.98973 | 2.6332
6894 |  | Хоз. блок; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.82 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.781 | 6 | 0 | 0 | 41.213 | 0 |  |  |  |  | 108.9 | 66.6 | 0.249 | 0.506 | 1.07 | 0.2483 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.5 | 66.6 | 41.724 | 126.81 | 85.08 | 79.99 | 38.26 | 9.94 | 0.2487 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 318.05 | 2921.3 | 70 | [13 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86162 | 0.98965 | 0.2847
6896 | 9П 38/2 | ЦРЭЭО; ул.9 П, 38/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.845 | 4 | 0 | 0 | 40.977 | 0 |  |  |  |  | 100.9 | 68.6 | 0.314 | 0.647 | 1.04 | 0.3133 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 108.9 | 68.6 | 41.815 | 126.85 | 85.04 | 86.85 | 45.04 | 4.1 | 0.3138 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 393.37 | 3021.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86108 | 0.98965 | 0.2635
6898 | 9П / | ЦРТО; ул.9 П,38/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.21 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.224 | 4 | 0 | 0 | 41.075 | 0 |  |  |  |  | 102.4 | 68.3 | 0.298 | 0.614 | 1.05 | 0.2974 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111 | 68.3 | 41.829 | 126.86 | 85.03 | 79.65 | 37.82 | 5.1 | 0.2979 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 423.59 | 2990.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86106 | 0.98965 | 0.267
6901 |  | Хоз.корпус; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.013 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.172 | 6 | 0 | 0 | 41.284 | 0 |  |  |  |  | 110.5 | 66.1 | 0.252 | 0.485 | 1.08 | 0.2515 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.6 | 66.1 | 41.754 | 126.82 | 85.07 | 81.82 | 40.07 | 11.33 | 0.252 | 0.014 | 0.001 | 0 | 317.4 | 2906.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86162 | 0.98965 | 0.3046
6905 | 9П / | СКЛАД; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.49 | 0.063 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.442 | 1 | 0 | 0 | 38.776 | 0 |  |  |  |  | 110.3 | 66.2 | 1.229 | 0.488 | 1.07 | 1.2264 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.3 | 66.2 | 39.251 | 125.56 | 86.31 | 77.07 | 37.82 | 11.12 | 1.2287 | 0.0677 | 0.005 | 0 | 315.89 | 2956.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86162 | 0.98965 | 1.4736
6906 |  | АЗС; ул.Индустриальная,107 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.51 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.162 | 27 | 0 | 0 | 40.828 | 0 |  |  |  |  | 105.7 | 67.5 | 0.111 | 0.555 | 1.06 | 0.1103 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.3 | 67.5 | 41.444 | 126.58 | 85.13 | 79.07 | 37.62 | 7.41 | 0.1111 | 0.0053 | 0 | 0 | 234.72 | 2701.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8742 | 0.98965 | 0.1131
6919 | 9П 40/1 | "СНГ"; ул.9 П, 40/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 65 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.051 | 6 | 0 | 0 | 41.442 | 0 |  |  |  |  | 110.2 | 66.3 | 0.238 | 0.49 | 1.07 | 0.2374 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.1 | 66.3 | 41.923 | 126.91 | 84.98 | 61.91 | 19.98 | 11 | 0.2378 | 0.013 | 0.001 | 0 | 342.19 | 2693.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86233 | 0.98965 | 0.2836
6927 | 9П / | АБК; ул.9 П, 38/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.81 | 0.064 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.539 | 1 | 0 | 0 | 41.294 | 0 |  |  |  |  | 108.1 | 66.8 | 1.324 | 0.517 | 1.07 | 1.3217 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.5 | 66.8 | 41.829 | 126.86 | 85.03 | 84.05 | 42.22 | 9.3 | 1.3239 | 0.0684 | 0.005 | 0 | 372.51 | 2963.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86108 | 0.98965 | 1.474
6929 | 9П / | СКЛАД; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.16 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.841 | 1 | 0 | 0 | 41.218 | 0 |  |  |  |  | 111.8 | 65.8 | 3.005 | 0.469 | 1.08 | 2.9992 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.3 | 65.8 | 41.659 | 126.77 | 85.11 | 81.77 | 40.11 | 12.47 | 3.0046 | 0.1728 | 0.012 | 0.001 | 314.23 | 2904.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86162 | 0.98965 | 3.7831
6932 | Индустриальная / | ГАРАЖ; ул.Индустриальная,105 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.06 | 0.002 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 40.766 | 0 |  |  |  |  | 104.8 | 74.4 | 0.057 | 0.715 | 1.09 | 0.0484 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 112.4 | 74.4 | 41.788 | 126.84 | 85.05 | 76.78 | 34.99 | 5.82 | 0.0572 | 0.0022 | 0 | 0 | 329.07 | 2892.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86175 | 0.98965 | 0.048
6934 | Индустриальная / | ГАРАЖ; ул.Индустриальная,105 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.24 | 0.007 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.035 | 16 | 0 | 0 | 41.267 | 0 |  |  |  |  | 108.1 | 66.8 | 0.145 | 0.517 | 1.07 | 0.1445 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.5 | 66.8 | 41.802 | 126.85 | 85.04 | 76.61 | 34.8 | 9.3 | 0.1447 | 0.0075 | 0.001 | 0 | 316.7 | 2864 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86175 | 0.98965 | 0.1612
6937 | 9П 61/ | РЕДЖИТ РЕМАРКЕТ; ул.9 П, 61 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.47 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.579 | 3 | 0 | 0 | 40.632 | 0 |  |  |  |  | 96.8 | 69.4 | 0.363 | 0.749 | 1.03 | 0.3627 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 103.7 | 69.4 | 41.754 | 126.82 | 85.07 | 82.35 | 40.6 | 1.78 | 0.3633 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 351.01 | 2993.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Пан-2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86175 | 0.98966 | 0.2542
6940 | 9П / | РММ; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60.57 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.412 | 5 | 0 | 0 | 41.239 | 0 |  |  |  |  | 105.5 | 67.4 | 0.27 | 0.556 | 1.06 | 0.2691 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 115 | 67.4 | 41.857 | 126.87 | 85.02 | 66.3 | 24.45 | 7.24 | 0.2695 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 358.13 | 2803 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86196 | 0.98965 | 0.2731
6941 | 9П 38/ | ГАРАЖ; ул.9 П, 38 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.92 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.135 | 2 | 0 | 0 | 39.711 | 0 |  |  |  |  | 90 | 70.6 | 0.502 | 1.035 | 1 | 0.501 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 94.9 | 70.6 | 41.853 | 126.87 | 85.02 | 82.95 | 41.1 | -1.42 | 0.5019 | 0.0122 | 0.001 | 0 | 482.9 | 2984 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8619 | 0.98965 | 0.2384
6943 |  | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 105 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.773 | 29 | 0 | 0 | 41.267 | 0 |  |  |  |  | 106.4 | 67.3 | 0.108 | 0.542 | 1.06 | 0.1083 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.2 | 67.3 | 41.856 | 126.87 | 85.02 | 81.87 | 40.02 | 7.96 | 0.1085 | 0.0053 | 0 | 0 | 343.67 | 2827.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86196 | 0.98965 | 0.1137
6944 | 9П / | ЦТВС; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.92 | 0.1323 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.219 | 1 | 0 | 0 | 41.391 | 0 |  |  |  |  | 111.7 | 65.8 | 2.488 | 0.47 | 1.08 | 2.484 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123.2 | 65.8 | 41.833 | 126.86 | 85.03 | 73.94 | 32.11 | 12.4 | 2.4883 | 0.1428 | 0.01 | 0.001 | 311.59 | 2837 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86195 | 0.98965 | 3.1258
6947 | 9П 40/ | АБК; ул.9 П, 40 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 64.29 | 0.014 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.462 | 5 | 0 | 0 | 41.432 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 66.1 | 0.271 | 0.484 | 1.08 | 0.2707 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.7 | 66.1 | 41.901 | 126.9 | 84.99 | 62.61 | 20.7 | 11.35 | 0.2712 | 0.0151 | 0.001 | 0 | 319.91 | 2733.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86224 | 0.98965 | 0.328
6948 | 9П 40/ | КПП; ул.9 П, 40 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0068 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.902 | 8 | 0 | 0 | 40.603 | 0 |  |  |  |  | 95.2 | 69.5 | 0.217 | 0.796 | 1.02 | 0.2163 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.3 | 101.6 | 69.5 | 41.872 | 126.88 | 85.01 | 81.88 | 40.01 | 0.94 | 0.2166 | 0.0069 | 0.001 | 0 | 347.16 | 2816.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.413 | 0.068 | 0.041 |  |  |  | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86224 | 0.98966 | 0.1402
6949 | 9П 40/1 | "СНГ"; ул.9 П, 40/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 65 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.822 | 7 | 0 | 0 | 41.438 | 0 |  |  |  |  | 110.5 | 66.1 | 0.235 | 0.485 | 1.08 | 0.2347 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.6 | 66.1 | 41.908 | 126.9 | 84.99 | 61.9 | 19.99 | 11.31 | 0.2351 | 0.013 | 0.001 | 0 | 319.54 | 2723.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86224 | 0.98965 | 0.284
6954 | Индустриальная / | КПП; ул.Индустриальная,105 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.43 | 0.002 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 40.755 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 71 | 0.057 | 0.715 | 1.05 | 0.0537 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 107.8 | 71 | 41.776 | 126.83 | 85.06 | 82.4 | 40.63 | 3.58 | 0.0572 | 0.0021 | 0 | 0 | 338.63 | 2922.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86175 | 0.98966 | 0.0444
6975 | Индустриальная / | Промбаза; ул.Индустриальная, 107/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.07 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.134 | 3 | 0 | 0 | 40.872 | 0 |  |  |  |  | 98.1 | 68.8 | 0.341 | 0.704 | 1.03 | 0.3409 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 105.5 | 68.8 | 41.863 | 126.88 | 85.01 | 71.81 | 29.94 | 2.53 | 0.3414 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 376.64 | 2800.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86691 | 0.98965 | 0.2564
6981 | Индустриальная 107/2 | Промбаза; ул.Индустриальная, 107/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.00123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.026 | 90 | 0 | 0 | 39.033 | 0 |  |  |  |  | 87.9 | 71.3 | 0.059 | 1.205 | 1 | 0.0592 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 92 | 71.3 | 41.936 | 126.91 | 84.98 | 71.91 | 29.98 | -2.28 | 0.0593 | 0.0012 | 0 | 0 | 277.05 | 2513 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87205 | 0.98965 | 0.0238
6991 | Индустриальная / | СВЕ; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.85 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.389 | 4 | 0 | 0 | 40.886 | 0 |  |  |  |  | 99.6 | 69 | 0.33 | 0.68 | 1.04 | 0.329 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 107.2 | 69 | 41.81 | 126.85 | 85.04 | 79 | 37.19 | 3.3 | 0.3296 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 345.43 | 2933.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86175 | 0.98966 | 0.2608
6993 |  | ООО "Логика-Сервис"; ул.Индустриальная, 107/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.67 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.495 | 5 | 0 | 0 | 41.238 | 0 |  |  |  |  | 105.2 | 67.4 | 0.271 | 0.559 | 1.06 | 0.2707 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 114.7 | 67.4 | 41.864 | 126.88 | 85.01 | 81.21 | 39.34 | 7.06 | 0.2712 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 293.45 | 2734.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86694 | 0.98965 | 0.2724
6996 | Индустриальная / | Арочник; ул.Индустриальная,107 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.14 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.462 | 1 | 0 | 0 | 40.996 | 0 |  |  |  |  | 111.2 | 66 | 2.674 | 0.477 | 1.08 | 2.6553 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.5 | 66 | 41.452 | 126.58 | 85.13 | 76.58 | 35.13 | 11.88 | 2.6737 | 0.1509 | 0.011 | 0.001 | 235.83 | 2720.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87418 | 0.98965 | 3.2964
6999 | Индустриальная 107/1 | Промбаза; ул.Индустриальная, 107/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.03 | 0.08 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.781 | 1 | 0 | 0 | 41.236 | 0 |  |  |  |  | 112.6 | 65.5 | 1.468 | 0.459 | 1.08 | 1.4591 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.4 | 65.5 | 41.657 | 126.7 | 85.04 | 78.67 | 37.01 | 13.27 | 1.4678 | 0.0866 | 0.006 | 0 | 202.75 | 2537 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87516 | 0.98965 | 1.9008
7004 | Индустриальная 107/ | Архив 2; ул.Индустриальная, 107 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.81 | 0.044 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.592 | 1 | 0 | 0 | 41.49 | 0 |  |  |  |  | 111.5 | 65.8 | 0.831 | 0.472 | 1.08 | 0.8297 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.9 | 65.8 | 41.936 | 126.91 | 84.98 | 75.1 | 33.17 | 12.2 | 0.8311 | 0.0475 | 0.003 | 0 | 223.48 | 2498.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.1956 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87204 | 0.98965 | 1.0373
7013 | Индустриальная 107/4 | Промбаза; ул.Индустриальная, 107/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.73 | 0.114 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.655 | 1 | 0 | 0 | 41.439 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 65.3 | 2.059 | 0.451 | 1.08 | 2.0548 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125.3 | 65.3 | 41.847 | 126.87 | 85.02 | 79.14 | 37.29 | 13.92 | 2.0586 | 0.1236 | 0.009 | 0.001 | 235.92 | 2623.9 | 70 | [13 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86696 | 0.98965 | 2.7225
7019 | Индустриальная 111 | "Варт-Авто"; ул.Индустриальная, 111 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.369 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.513 | 1 | 0 | 0 | 39.602 | 0 |  |  |  |  | 111.7 | 65.9 | 6.955 | 0.471 | 1.08 | 6.9445 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.2 | 65.9 | 40.046 | 125.96 | 85.92 | 75.96 | 35.92 | 12.4 | 6.9553 | 0.3985 | 0.028 | 0.002 | 179.29 | 3360.3 | 70 | [7 empty] | 0.473 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85977 | 0.98965 | 8.7283
7035 | Индустриальная / | Архив 1; ул.Индустриальная, 107/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.21 | 0.051 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.758 | 1 | 0 | 0 | 41.267 | 0 |  |  |  |  | 114 | 65.1 | 0.907 | 0.445 | 1.09 | 0.902 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.3 | 65.1 | 41.662 | 126.7 | 85.04 | 73.49 | 31.83 | 14.61 | 0.9072 | 0.0554 | 0.004 | 0 | 180.57 | 2486.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87579 | 0.98965 | 1.2249
7037 |  | Производственный корпус; | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.09 | 0.298 | 0.177 | 0.564 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.372 | 1 | 0 | 0 | 39.512 | 0 |  |  |  |  | 115 | 67.4 | 5.521 | 0.463 | 1.1 | 5.2041 | 2 |  |  | 11.1456 | 1 | 36.56 | 34.1 | 97.07 | 7.5116 | 1.061 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 9.0376 | 67.4 | 0 | 67.4 | [11 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 126.9 | 123.2 | 39.941 | 125.13 | 85.19 | 74.04 | 34.1 | 15.07 | 13.0327 | 1.1161 | 0.031 | 0.004 | 207.57 | 2517.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87427 | 0.98965 | 1.083
7041 | Индустриальная / | Жилой дом; ул.Индустриальная, 107 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.62 | 0.049 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.805 | 1 | 0 | 0 | 40.614 | 0 |  |  |  |  | 111.7 | 65.8 | 0.923 | 0.471 | 1.08 | 0.9163 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.2 | 65.8 | 41.057 | 126.38 | 85.33 | 80.76 | 39.71 | 12.37 | 0.9227 | 0.0529 | 0.004 | 0 | 219.84 | 2660.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87424 | 0.98965 | 1.1579
7043 | Индустриальная / | Жилой дом; ул.Индустриальная, 107 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.049 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.808 | 1 | 0 | 0 | 40.61 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.8 | 0.924 | 0.471 | 1.08 | 0.918 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123.1 | 65.8 | 41.054 | 126.38 | 85.33 | 76.38 | 35.33 | 12.31 | 0.9241 | 0.0529 | 0.004 | 0 | 220.03 | 2662.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87424 | 0.98965 | 1.1571
7046 | Индустриальная / | 210 СМЭП ОБДД; ул.Индустриальная, 109/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.34 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.366 | 5 | 0 | 0 | 31.506 | 0 |  |  |  |  | 110.7 | 66.2 | 0.235 | 0.484 | 1.08 | 0.2344 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.8 | 66.2 | 31.975 | 121.91 | 89.93 | 72.57 | 40.59 | 11.45 | 0.2347 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 166.38 | 2486.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88479 | 0.98966 | 0.2846
7051 | Индустриальная / | 198 ООО ЗСПК; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.94 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.148 | 4 | 0 | 0 | 40.963 | 0 |  |  |  |  | 102.1 | 67.7 | 0.295 | 0.607 | 1.04 | 0.293 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 110.7 | 67.7 | 41.701 | 126.73 | 85.03 | 78.79 | 37.09 | 4.99 | 0.2945 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 270.9 | 2521.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87585 | 0.98965 | 0.2647
7062 | Индустриальная 107/18 | "Универсалсервис"; ул.Индустриальная, 107/18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 57.56 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.574 | 8 | 0 | 0 | 41.471 | 0 |  |  |  |  | 113.9 | 65.1 | 0.216 | 0.446 | 1.09 | 0.2157 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126 | 65.1 | 41.868 | 126.86 | 84.99 | 69.3 | 27.43 | 14.44 | 0.2162 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 172.16 | 2384 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87626 | 0.98965 | 0.2906
7064 | Индустриальная 107/17 | зспк , дог 198; ул.Индустриальная, 107/17 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.8 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.982 | 6 | 0 | 0 | 41.388 | 0 |  |  |  |  | 107.3 | 66.9 | 0.256 | 0.527 | 1.06 | 0.2552 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 117.4 | 66.9 | 41.943 | 126.92 | 84.97 | 70.12 | 28.17 | 8.64 | 0.2556 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 228.71 | 2314.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8794 | 0.98965 | 0.277
7080 | Индустриальная 109а/1 | 210 СМЭП ОБДД; ул.Индустриальная, 109а/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.405 | 5 | 0 | 0 | 31.616 | 0 |  |  |  |  | 108.1 | 66.9 | 0.252 | 0.519 | 1.07 | 0.2511 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.4 | 66.9 | 32.154 | 122 | 89.84 | 72 | 39.84 | 9.22 | 0.2515 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 214.19 | 2435.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88472 | 0.98965 | 0.2791
7082 | Индустриальная / | Бокс; ул.Индустриальная,107 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.74 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.053 | 6 | 0 | 0 | 41.01 | 0 |  |  |  |  | 110.3 | 66.3 | 0.237 | 0.488 | 1.08 | 0.235 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.3 | 66.3 | 41.487 | 126.6 | 85.11 | 78.86 | 37.37 | 11.14 | 0.2366 | 0.013 | 0.001 | 0 | 228.94 | 2647.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87422 | 0.98965 | 0.2838
7086 | Индустриальная 109а/2 | Производственная база; ул.Индустриальная, 109а/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.31 | 0.6 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.921 | 1 | 0 | 0 | 31.024 | 0 |  |  |  |  | 113.6 | 65.3 | 10.794 | 0.45 | 1.09 | 10.7764 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.7 | 65.3 | 31.428 | 121.63 | 90.2 | 68.32 | 36.89 | 14.17 | 10.7942 | 0.6515 | 0.045 | 0.003 | 160.84 | 2518.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88474 | 0.98965 | 14.3718
7088 |  | Вагон; ул.Индустриальная, 109а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.583 | 21 | 0 | 0 | 30.963 | 0 |  |  |  |  | 105.9 | 67.5 | 0.111 | 0.553 | 1.06 | 0.1105 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.5 | 67.5 | 31.575 | 121.71 | 90.13 | 71.71 | 40.13 | 7.52 | 0.1106 | 0.0053 | 0 | 0 | 179.34 | 2537.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88475 | 0.98965 | 0.1133
7090 |  | Вагон; ул.Индустриальная, 109а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.13 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.246 | 16 | 0 | 0 | 30.775 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 68.4 | 0.126 | 0.629 | 1.05 | 0.1257 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.8 | 110 | 68.4 | 31.568 | 121.7 | 90.14 | 69.57 | 38.01 | 4.61 | 0.1259 | 0.0052 | 0 | 0 | 185.44 | 2554.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88475 | 0.98965 | 0.1094
7101 | Индустриальная / | зуев Николай Александрович дог 275; ул.Индустриальная, 107б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.74 | 6 | 0 | 0 | 41.263 | 0 |  |  |  |  | 107.2 | 67 | 0.254 | 0.53 | 1.06 | 0.2541 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 117.2 | 67 | 41.826 | 126.86 | 85.03 | 76.86 | 35.03 | 8.55 | 0.2545 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 162.49 | 2274.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88574 | 0.98965 | 0.2743
7115 |  | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 109а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.668 | 4 | 0 | 0 | 31.319 | 0 |  |  |  |  | 105.5 | 67.6 | 0.271 | 0.559 | 1.06 | 0.2708 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 114.9 | 67.6 | 31.944 | 121.89 | 89.95 | 71.89 | 39.95 | 7.21 | 0.2713 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 185.53 | 2563.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88479 | 0.98966 | 0.2737
7117 | Индустриальная 109а/6 | Производственная база; ул.Индустриальная, 109а/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.316 | 4 | 0 | 0 | 31.357 | 0 |  |  |  |  | 106.5 | 67.3 | 0.263 | 0.542 | 1.06 | 0.2626 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.3 | 67.3 | 31.946 | 121.89 | 89.95 | 71.89 | 39.95 | 8 | 0.2631 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 182.25 | 2555.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88479 | 0.98966 | 0.2759
7119 | ghhj | 109б; ул.Индустриальная, 109б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.8 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.83 | 8 | 0 | 0 | 41.551 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 65.2 | 0.217 | 0.447 | 1.09 | 0.2166 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.9 | 65.2 | 41.952 | 126.92 | 84.97 | 78.12 | 36.17 | 14.33 | 0.217 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 136.22 | 2121.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяа |  |  | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88679 | 0.98965 | 0.2905
7120 |  | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 109в | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.32 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.06 | 6 | 0 | 0 | 41.466 | 0 |  |  |  |  | 110.1 | 66.3 | 0.238 | 0.491 | 1.07 | 0.2377 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.1 | 66.3 | 41.948 | 126.92 | 84.97 | 78.6 | 36.65 | 10.95 | 0.2381 | 0.013 | 0.001 | 0 | 147.97 | 2147.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 2 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88679 | 0.98965 | 0.2834
7128 | Индустриальная / | Бытовые помещения; ул.Индустриальная,99/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0298 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.766 | 2 | 0 | 0 | 39.681 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.8 | 0.561 | 0.47 | 1.08 | 0.5598 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123.1 | 65.8 | 40.124 | 126 | 85.88 | 76 | 35.88 | 12.34 | 0.5607 | 0.0322 | 0.002 | 0 | 263.72 | 2849.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86427 | 0.98966 | 0.7033
7130 | Индустриальная / | абк офис; ул.Индустриальная, 101 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40.06 | 0.09 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.18 | 1 | 0 | 0 | 40.163 | 0 |  |  |  |  | 111.5 | 65.8 | 1.7 | 0.472 | 1.08 | 1.6976 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.9 | 65.8 | 40.609 | 126.25 | 85.64 | 86.19 | 45.58 | 12.2 | 1.7005 | 0.0971 | 0.007 | 0 | 264.1 | 2846.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.4038 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86427 | 0.98966 | 2.1222
7135 | Индустриальная / | материально технический склад; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.84 | 0.061 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.137 | 1 | 0 | 0 | 40.985 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.2 | 1.096 | 0.449 | 1.09 | 1.094 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.6 | 65.2 | 41.388 | 126.64 | 85.25 | 73.8 | 32.41 | 14.14 | 1.0957 | 0.0662 | 0.005 | 0 | 256.65 | 2722.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86427 | 0.98965 | 1.459
7138 | Индустрильная,101 | абк; ул.Индустриальная, 101 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.6097 |  |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.402 | 1 | 0 | 0 | 37.833 | 0 |  |  |  |  | 110.2 | 66.2 | 1.192 | 0.489 | 1.07 | 1.1903 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 121.1 | 66.2 | 38.311 | 125.09 | 86.78 | 80.09 | 41.78 | 11 | 1.1919 | 0.0655 | 0.005 | 0 | 273.64 | 3062.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.4038 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86427 | 0.98968 | 1.4238
7140 |  | дотс, рмм; ул.Индустриальная, 101 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.061 |  |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.554 | 6 | 0 | 0 | 36.379 | 0 |  |  |  |  | 91.8 | 70.5 | 0.231 | 0.948 | 1.01 | 0.231 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.6 | 97.1 | 70.5 | 38.176 | 125.02 | 86.84 | 85.02 | 46.84 | -0.68 | 0.2313 | 0.0062 | 0 | 0 | 298.85 | 3185.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.4038 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86427 | 0.98968 | 0.1222
7152 | Индустриальная / | производственный корпус 2; ул.Индустриальная,99 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.786 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.914 | 1 | 0 | 0 | 39.777 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 65.1 | 14.028 | 0.446 | 1.09 | 14.0053 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 126 | 65.1 | 40.175 | 126.03 | 85.85 | 76.03 | 35.85 | 14.4 | 14.0282 | 0.8536 | 0.059 | 0.004 | 239.78 | 2758.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86582 | 0.98965 | 18.8345
7157 | Индустриальная 99/ | производственный корпус 1; ул.Индустриальная, 99 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0298 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.781 | 2 | 0 | 0 | 40.904 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.2 | 0.536 | 0.449 | 1.09 | 0.5347 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.6 | 65.2 | 41.307 | 126.6 | 85.29 | 76.6 | 35.29 | 14.12 | 0.5356 | 0.0323 | 0.002 | 0 | 240.19 | 2655.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86586 | 0.98965 | 0.7126
7165 | 9П 30/2 | Хозяйственный корпус; ул.9 П, 30/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.106 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.756 | 1 | 0 | 0 | 36.462 | 0 |  |  |  |  | 111.5 | 65.8 | 2.001 | 0.472 | 1.08 | 1.9977 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123 | 65.8 | 36.907 | 124.38 | 87.48 | 74.38 | 37.48 | 12.24 | 2.0006 | 0.1143 | 0.008 | 0 | 268.92 | 3071.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86427 | 0.98968 | 2.5002
7168 | 9П 30/12 | База ОАО РНУ ЖКХ; ул.9 П, 30/12 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.285 | 8 | 0 | 0 | 36.102 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 68.1 | 0.195 | 0.609 | 1.05 | 0.1946 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 111.1 | 68.1 | 36.844 | 124.35 | 87.51 | 74.35 | 37.51 | 5.16 | 0.1949 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 318.48 | 3625.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86427 | 0.98972 | 0.1759
7176 | Индустриальная 95/10 | Сибирский тракт; ул.Индустриальная, 95/10 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.47 | 2.452 |  |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.487 | 1 | 0 | 0 | 22.307 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 64.9 | 4.251 | 0.433 | 1.09 | 4.2438 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 127.8 | 64.9 | 22.683 | 117.24 | 94.55 | 62.77 | 40.08 | 15.8 | 4.2509 | 0.2676 | 0.018 | 0.001 | 45.39 | 1371.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябRExif |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97559 | 0.98965 | 5.9416
7179 | Индустриальная 95/9 | Зд. 23378; ул.Индустриальная, 95/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.34 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.229 | 3 | 0 | 0 | 21.999 | 0 |  |  |  |  | 104.1 | 67.8 | 0.281 | 0.58 | 1.05 | 0.2808 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.2 | 67.8 | 22.671 | 117.23 | 94.56 | 64.89 | 42.22 | 6.28 | 0.2812 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 202.24 | 1595.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97412 | 0.98965 | 0.2705
7180 | Индустриальная 95/8 | произв. база; ул.Индустриальная, 95/8 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.128 | 3 | 0 | 0 | 22.136 | 0 |  |  |  |  | 108.1 | 66.8 | 0.251 | 0.518 | 1.07 | 0.2506 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.4 | 66.8 | 22.672 | 117.23 | 94.56 | 67.23 | 44.56 | 9.27 | 0.251 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 180.04 | 1567.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.08 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97413 | 0.98965 | 0.2791
7182 | Индустриальная / | РММ; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.06 | 1.273 |  |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.401 | 1 | 0 | 0 | 21.347 | 0 |  |  |  |  | 109.6 | 66.5 | 2.531 | 0.497 | 1.07 | 2.5264 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.4 | 66.5 | 21.842 | 116.81 | 94.97 | 71.75 | 49.91 | 10.54 | 2.5308 | 0.1366 | 0.01 | 0.001 | 73.28 | 1725.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб1/Exif |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97568 | 0.98965 | 2.9649
7184 | Индустриальная 93а/ | ЗАО Самотлорнефтепромхим; ул.Индустриальная, 93а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.29 | 0.433 |  |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.283 | 1 | 0 | 0 | 22.182 | 0 |  |  |  |  | 109.5 | 66.5 | 0.864 | 0.499 | 1.07 | 0.8625 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120.2 | 66.5 | 22.68 | 117.23 | 94.55 | 63.94 | 41.26 | 10.41 | 0.864 | 0.0464 | 0.003 | 0 | 87.63 | 1449.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб<еExif |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97564 | 0.98965 | 1.0074
7193 | Индустриальная 93а/2 | Зд. 23354; ул.Индустриальная, 93а/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.18 | 0.493 |  |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.474 | 1 | 0 | 0 | 22.216 | 0 |  |  |  |  | 111.1 | 66.1 | 0.943 | 0.478 | 1.08 | 0.9417 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.4 | 66.1 | 22.674 | 117.23 | 94.56 | 67.05 | 44.38 | 11.84 | 0.9435 | 0.0531 | 0.004 | 0 | 74.99 | 1457.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб7ЬExif |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97564 | 0.98965 | 1.161
7196 | Индустриальная 93а/1 | ул.Индустриальная, 93а/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.58 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.66 | 2 | 0 | 0 | 21.213 | 0 |  |  |  |  | 93.6 | 69.8 | 0.414 | 0.854 | 1.02 | 0.4136 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.9 | 99.5 | 69.8 | 22.673 | 117.23 | 94.56 | 66.65 | 43.98 | 0.16 | 0.4142 | 0.0123 | 0.001 | 0 | 261.66 | 1628.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб/ђExif |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97557 | 0.98965 | 0.2461
7199 |  | Арочник; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.075 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.57 | 1 | 0 | 0 | 21.475 | 0 |  |  |  |  | 111.1 | 66.1 | 1.438 | 0.479 | 1.08 | 1.4353 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.3 | 66.1 | 21.934 | 116.86 | 94.92 | 66.86 | 44.92 | 11.78 | 1.4377 | 0.0808 | 0.006 | 0 | 66.82 | 1651.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб0XExif |  | 2018г. | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97567 | 0.98965 | 1.7652
7209 | Индустриальная 97/4 | СТО Данила-мастер; ул.Индустриальная, 97/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.59 | 0.089 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.01 | 1 | 0 | 0 | 41.168 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 65.3 | 1.61 | 0.452 | 1.08 | 1.608 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.3 | 65.3 | 41.578 | 126.73 | 85.16 | 78.14 | 36.57 | 13.88 | 1.6105 | 0.0965 | 0.007 | 0 | 171.89 | 2406.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87814 | 0.98965 | 2.1258
7211 | ул. Индустриальная 97/1 | Диспетчерская; ул.Индустриальная, 97 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.15 | 0.106 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.576 | 1 | 0 | 0 | 41.25 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.8 | 1.997 | 0.471 | 1.08 | 1.9934 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123.1 | 65.8 | 41.694 | 126.79 | 85.1 | 67.64 | 25.95 | 12.3 | 1.9969 | 0.1144 | 0.008 | 0 | 190.4 | 2511.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябB3Exif |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87808 | 0.98965 | 2.5013
7212 | ул. Индустриальная 97 | АБК-1; ул.Индустриальная, 97/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.31 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.806 | 1 | 0 | 0 | 41.37 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 65.3 | 2.168 | 0.452 | 1.08 | 2.1642 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.3 | 65.3 | 41.779 | 126.83 | 85.06 | 78.52 | 36.75 | 13.92 | 2.1682 | 0.1301 | 0.009 | 0.001 | 178.4 | 2449.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябDѓExif |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8781 | 0.98965 | 2.8665
7216 | ул. Индустриальная 97/4 | СТО Данила-мастер; ул.Индустриальная, 97/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.252 |  |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.314 | 2 | 0 | 0 | 41.499 | 0 |  |  |  |  | 114 | 65.1 | 0.448 | 0.445 | 1.09 | 0.4477 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.2 | 65.1 | 41.895 | 126.89 | 85 | 81.89 | 40 | 14.55 | 0.4484 | 0.0274 | 0.002 | 0 | 171.72 | 2376 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб4Exif |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87813 | 0.98965 | 0.6047
7217 |  | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 95 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.43 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.074 | 2 | 0 | 0 | 21.87 | 0 |  |  |  |  | 102 | 68.2 | 0.305 | 0.619 | 1.05 | 0.3043 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.8 | 110.5 | 68.2 | 22.637 | 117.21 | 94.58 | 63.78 | 41.15 | 4.86 | 0.3048 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 214.09 | 1703 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97412 | 0.98965 | 0.2697
7222 | Индустриальная / | произв. база; ул.Индустриальная, 95 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.94 | 0.356 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.429 | 1 | 0 | 0 | 21.805 | 0 |  |  |  |  | 100.9 | 68.5 | 0.916 | 0.643 | 1.04 | 0.9145 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 109 | 68.5 | 22.632 | 117.21 | 94.58 | 65.27 | 42.64 | 4.13 | 0.916 | 0.0371 | 0.003 | 0 | 220.67 | 1732.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97412 | 0.98965 | 0.7727
7236 | ул. Индустриальная | Автомойка; ул.Индустриальная, 97/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0149 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.571 | 4 | 0 | 0 | 41.41 | 0 |  |  |  |  | 108 | 66.9 | 0.31 | 0.52 | 1.07 | 0.3092 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.3 | 66.9 | 41.95 | 126.92 | 84.97 | 76.92 | 34.97 | 9.2 | 0.3097 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 163.81 | 2165.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.6157 | 0 | 0 | яШяб,zExif |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88679 | 0.98965 | 0.3431
7242 | Индустриальная 95/3 | ЗАО Нефтемонтажспецстрой автомойка, произв. база; ул.Индустриальная, 95/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.91 | 0.433 |  |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.23 | 1 | 0 | 0 | 22.199 | 0 |  |  |  |  | 110.7 | 66.4 | 0.843 | 0.487 | 1.08 | 0.8415 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.7 | 66.4 | 22.673 | 117.23 | 94.56 | 61.32 | 38.65 | 11.4 | 0.843 | 0.0467 | 0.003 | 0 | 106.9 | 1545.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб&xExif |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97473 | 0.98965 | 1.0184
7246 |  | ООО Вител, кафе Натали, произв. база; ул.Индустриальная, 95/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.81 | 0.08 |  |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.183 | 7 | 0 | 0 | 22.099 | 0 |  |  |  |  | 107.3 | 67.4 | 0.171 | 0.535 | 1.07 | 0.1708 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 117.2 | 67.4 | 22.671 | 117.23 | 94.56 | 57.42 | 34.75 | 8.56 | 0.1711 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 147.92 | 1617.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.08 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97433 | 0.98965 | 0.1836
7253 |  | ООО Вител, кафе Натали, произв. база; ул.Индустриальная, 95/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.08 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.238 | 1 | 0 | 0 | 21.982 | 0 |  |  |  |  | 105.2 | 68 | 1.824 | 0.57 | 1.06 | 1.8213 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 114.5 | 68 | 22.632 | 117.21 | 94.58 | 67.21 | 44.58 | 6.99 | 1.8244 | 0.0848 | 0.006 | 0 | 190.55 | 1708.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 3 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97384 | 0.98965 | 1.8103
7414 | ул.9 П, 43 | БПО; ул.9 П, 43 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40.07 | 0.134 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.561 | 1 | 0 | 0 | 32.702 | 0 |  |  |  |  | 112.8 | 65.6 | 2.462 | 0.459 | 1.08 | 2.4611 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.6 | 65.6 | 33.123 | 122.52 | 89.4 | 82.45 | 49.33 | 13.41 | 2.4616 | 0.1452 | 0.01 | 0.001 | 107.94 | 2192.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92591 | 0.98965 | 3.196
7423 | ул.9 П, 28 | кпп; ул.9 П, 28 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.99 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.321 | 2 | 0 | 0 | 40.453 | 0 |  |  |  |  | 92.4 | 70.3 | 0.444 | 0.915 | 1.01 | 0.4434 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.8 | 98 | 70.3 | 42.126 | 127.05 | 84.92 | 80.06 | 37.93 | -0.39 | 0.4435 | 0.0123 | 0.001 | 0 | 535.2 | 1986.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93831 | 0.98965 | 0.2443
7425 | ул.9 П, 47 | Склад; ул.9 П, 47 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.73 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.154 | 5 | 0 | 0 | 41.447 | 0 |  |  |  |  | 106.8 | 67.2 | 0.264 | 0.536 | 1.06 | 0.2639 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 116.7 | 67.2 | 42.022 | 127 | 84.97 | 79.27 | 37.24 | 8.26 | 0.264 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 133.84 | 1815.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94309 | 0.98965 | 0.2805
7427 | ул.9 П, 47 | АБК; ул.9 П, 47 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.3 | 0.09 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.334 | 1 | 0 | 0 | 41.488 | 0 |  |  |  |  | 108.8 | 66.7 | 1.833 | 0.509 | 1.07 | 1.832 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.3 | 66.7 | 42.006 | 126.99 | 84.98 | 78.69 | 36.68 | 9.81 | 1.8326 | 0.0963 | 0.007 | 0 | 142.55 | 1878.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94305 | 0.98965 | 2.0836
7431 | ул.9 П, 47 | ЦОР, Склады, Сварочный цех; ул.9 П, 47 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.42 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.615 | 6 | 0 | 0 | 41.504 | 0 |  |  |  |  | 109.1 | 66.6 | 0.248 | 0.504 | 1.07 | 0.2478 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 119.8 | 66.6 | 42.011 | 126.99 | 84.98 | 80.57 | 38.56 | 10.12 | 0.2478 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 137.33 | 1853.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94306 | 0.98965 | 0.2855
7435 | ул.9 П, 43 | Гараж; ул.9 П, 43 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40.04 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.6 | 5 | 0 | 0 | 32.567 | 0 |  |  |  |  | 110 | 66.4 | 0.243 | 0.493 | 1.07 | 0.2425 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.9 | 66.4 | 33.053 | 122.49 | 89.44 | 82.45 | 49.4 | 10.84 | 0.2426 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 131.63 | 2334 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92585 | 0.98965 | 0.2874
7443 | ул.9 П, 47 | Столярный цех; ул.9 П, 47 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.15 | 0.28 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.062 | 1 | 0 | 0 | 41.548 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.9 | 5.293 | 0.473 | 1.08 | 5.2926 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123 | 65.9 | 41.995 | 126.98 | 84.99 | 79.83 | 37.84 | 12.27 | 5.2933 | 0.3023 | 0.021 | 0.001 | 115.97 | 1790.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94318 | 0.98965 | 6.6154
7451 | ул.9 П, 41/9 | Гараж №2; ул.9 П, 41/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.59 | 0.28 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.284 | 1 | 0 | 0 | 32.359 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 65 | 4.903 | 0.438 | 1.09 | 4.9017 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.2 | 65 | 32.742 | 122.33 | 89.59 | 78.74 | 46 | 15.29 | 4.903 | 0.305 | 0.021 | 0.001 | 74.8 | 2052.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92682 | 0.98965 | 6.7571
7459 | ул.9 П | ООО "Сибашремонт"; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40.61 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.937 | 6 | 0 | 0 | 34.813 | 0 |  |  |  |  | 112 | 65.7 | 0.23 | 0.467 | 1.08 | 0.2298 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.5 | 65.7 | 35.249 | 123.59 | 88.34 | 82.98 | 47.73 | 12.64 | 0.2299 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 74.29 | 1834.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92756 | 0.98965 | 0.2912
7476 | ул.9 П, 41/5 | ООО "НЭНС"; ул.9 П, 41/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.21 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.056 | 1 | 0 | 0 | 32.401 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 3.694 | 0.44 | 1.09 | 3.6933 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.9 | 65 | 32.788 | 122.36 | 89.57 | 72.36 | 39.57 | 15.09 | 3.6942 | 0.2286 | 0.016 | 0.001 | 76.3 | 2046.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92682 | 0.98965 | 5.0608
7478 | ул.9 П, 41/6 | Склад, Столярный цех; ул.9 П, 41/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.708 | 5 | 0 | 0 | 32.65 | 0 |  |  |  |  | 109.6 | 66.4 | 0.244 | 0.497 | 1.07 | 0.2443 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.4 | 66.4 | 33.144 | 122.53 | 89.39 | 72.53 | 39.39 | 10.55 | 0.2444 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 128.47 | 2162.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92639 | 0.98965 | 0.2865
7482 | ул.9 П, 26 | ОАО ТНК-Нижневартовск; ул.9 П, 26 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 63.19 | 0.258 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.528 | 1 | 0 | 0 | 41.547 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 65.4 | 4.688 | 0.454 | 1.08 | 4.6872 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125.1 | 65.4 | 41.959 | 126.96 | 85.01 | 63.77 | 21.82 | 13.72 | 4.6877 | 0.2797 | 0.019 | 0.001 | 79.53 | 1563.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.301 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94456 | 0.98965 | 6.156
7484 | ул.9 П, 22 | Магазин; ул.9 П, 22 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 58.67 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.295 | 7 | 0 | 0 | 41.703 | 0 |  |  |  |  | 111 | 66.1 | 0.233 | 0.48 | 1.08 | 0.2327 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.2 | 66.1 | 42.163 | 127.07 | 84.9 | 68.4 | 26.23 | 11.73 | 0.2327 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 87.78 | 1445.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94438 | 0.98965 | 0.2852
7487 | ул.9 П | КПП; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.434 | 6 | 0 | 0 | 19.924 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 0.176 | 0.44 | 1.09 | 0.176 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.9 | 65 | 20.311 | 116.1 | 95.78 | 71.1 | 50.78 | 15.07 | 0.176 | 0.0109 | 0.001 | 0 | 72.63 | 2176.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92677 | 0.98965 | 0.241
7488 | ул.9 П | Проходная; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52 | 0.164 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.168 | 1 | 0 | 0 | 18.37 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 2.86 | 0.436 | 1.09 | 2.8589 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.4 | 64.9 | 18.75 | 115.31 | 96.56 | 63.31 | 44.56 | 15.48 | 2.8595 | 0.1787 | 0.012 | 0.001 | 71.77 | 2219 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92677 | 0.98965 | 3.9627
7492 | ул.9 П, 41/6 | Столярный цех; ул.9 П, 41/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.34 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.051 | 4 | 0 | 0 | 32.588 | 0 |  |  |  |  | 107.5 | 67 | 0.259 | 0.526 | 1.07 | 0.2589 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.6 | 67 | 33.142 | 122.53 | 89.39 | 76.19 | 43.05 | 8.77 | 0.259 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 153.39 | 2206.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92637 | 0.98965 | 0.2818
7493 | ул.9 П, 41/7 | Метрология; ул.9 П, 41/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.168 | 5 | 0 | 0 | 32.455 | 0 |  |  |  |  | 103.9 | 67.8 | 0.234 | 0.585 | 1.05 | 0.2338 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 112.9 | 67.8 | 33.139 | 122.53 | 89.39 | 77.53 | 44.39 | 6.08 | 0.2339 | 0.0105 | 0.001 | 0 | 179.48 | 2254.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92636 | 0.98965 | 0.2226
7494 | ул.9 П, 43 | ОАО "Горэлектросеть", ООО ГЭС, ИТЦ Электроком; ул.9 П, 43 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.49 | 0.146 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.058 | 1 | 0 | 0 | 32.434 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 66.3 | 2.837 | 0.486 | 1.08 | 2.8359 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.7 | 66.3 | 32.906 | 122.42 | 89.51 | 74.93 | 42.02 | 11.35 | 2.837 | 0.1572 | 0.011 | 0.001 | 134.5 | 2380.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.435 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92583 | 0.98965 | 3.4266
7497 | ул.9 П, 41/8 | Проходная; ул.9 П, 41/8 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.09 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.141 | 4 | 0 | 0 | 32.286 | 0 |  |  |  |  | 100.4 | 68.6 | 0.261 | 0.653 | 1.04 | 0.2612 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 108.4 | 68.6 | 33.139 | 122.53 | 89.39 | 75.44 | 42.3 | 3.85 | 0.2612 | 0.0104 | 0.001 | 0 | 199.14 | 2272.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92636 | 0.98965 | 0.2162
7517 | ул.9 П, 41 | АБК-2; ул.9 П, 41 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.89 | 1.437 | 0.18 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 24.458 | 1 | 0 | 0 | 17.211 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 64.8 | 24.817 | 0.432 | 1.09 | 24.8098 | 2 |  |  | 13.7335 | 1 | 14.58 | 34.2 | 96.31 | 7.2023 | 1.0003 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128 | 71.9 | 17.584 | 114.73 | 97.14 | 67.84 | 50.25 | 15.91 | 32.0191 | 1.7959 | 0.108 | 0.007 | 70.77 | 2200.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.662 | 0.153 | 0.18 |  |  |  | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92677 | 0.98965 | 39.8835
7533 | Авиаторов 1/ | М-н "Ремонти"; ул.Авиаторов, 1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.369 | 3 | 0 | 0 | 40.633 | 0 |  |  |  |  | 98.1 | 69.7 | 0.354 | 0.73 | 1.04 | 0.3537 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 105.2 | 69.7 | 41.698 | 126.83 | 85.13 | 71.83 | 30.13 | 2.42 | 0.3538 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 362.12 | 1990.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб^‹Exif |  |  | Аэропорт | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92168 | 0.98965 | 0.2589
7536 | Авиаторов 1/2 | 1Ст2; ул.Авиаторов, 1Ст2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.82 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.138 | 8 | 0 | 0 | 41.316 | 0 |  |  |  |  | 114.2 | 65.1 | 0.214 | 0.442 | 1.09 | 0.2144 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.5 | 65.1 | 41.707 | 126.83 | 85.13 | 73.01 | 31.31 | 14.82 | 0.2145 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 118.36 | 1825.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92253 | 0.98965 | 0.2915
7575 | Авиаторов 1/2 | 1Ст2; ул.Авиаторов, 1Ст2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.228 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.933 | 1 | 0 | 0 | 41.285 | 0 |  |  |  |  | 114.2 | 65.1 | 4.044 | 0.443 | 1.09 | 4.0413 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.4 | 65.1 | 41.679 | 126.82 | 85.14 | 71.82 | 30.14 | 14.73 | 4.0436 | 0.2479 | 0.017 | 0.001 | 124.55 | 1872.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92231 | 0.98965 | 5.4806
7577 | Авиаторов 1/1 | АБК; ул.Авиаторов, 1/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.056 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.073 | 1 | 0 | 0 | 41.246 | 0 |  |  |  |  | 111.4 | 66 | 1.065 | 0.476 | 1.08 | 1.0651 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.7 | 66 | 41.698 | 126.83 | 85.13 | 71.83 | 30.13 | 12.08 | 1.0654 | 0.0604 | 0.004 | 0 | 165.49 | 1922.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Аэропорт | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92202 | 0.98965 | 1.3219
7596 |  | КПП; | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.94 | 0.004 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.482 | 54 | 0 | 0 | 41.218 | 0 |  |  |  |  | 109.8 | 66.3 | 0.079 | 0.493 | 1.07 | 0.0789 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.7 | 66.3 | 41.705 | 126.83 | 85.13 | 73.89 | 32.19 | 10.69 | 0.079 | 0.0043 | 0 | 0 | 130.69 | 1843.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябEExif |  |  | Аэропорт | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92246 | 0.98965 | 0.0932
7630 | Авиаторов 1/ | АБК; ул.Авиаторов, 1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.07 | 0.628 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.337 | 1 | 0 | 0 | 39.862 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 65.2 | 11.23 | 0.447 | 1.09 | 11.2245 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126 | 65.2 | 40.262 | 126.11 | 85.84 | 75.04 | 34.77 | 14.4 | 11.2304 | 0.6823 | 0.047 | 0.003 | 130.14 | 1997.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.687 | 0 | 0 | яШябE+Exif |  |  | Аэропорт | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92162 | 0.98965 | 15.0629
7632 | Авиаторов 3а/1 | общежитие и АБК; ул.Авиаторов, 3а/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.082 |  | 0.054 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.099 | 1 | 0 | 0 | 40.302 | 0 |  |  |  |  | 107.2 | 65.2 | 1.651 | 0.503 | 1.06 | 1.6276 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.8966 | 65.2 | 0 | 65.2 | [11 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 117.7 | 65.2 | 40.808 | 126.16 | 85.36 | 81.16 | 40.36 | 8.83 | 1.6506 | 0.1406 | 0.007 | 0 | 142.2 | 2162.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб‡џExif |  |  | Аэропорт | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92277 | 0.98966 | 1.8395
7637 |  | гидрант; | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.84 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.316 | 1 | 0 | 0 | 40.851 | 0 |  |  |  |  | 103.7 | 67.8 | 0.703 | 0.586 | 1.05 | 0.7025 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 112.7 | 67.8 | 41.537 | 126.75 | 85.21 | 75.91 | 34.37 | 5.98 | 0.7028 | 0.0316 | 0.002 | 0 | 141.48 | 1979.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб\ЩExif |  |  | Аэропорт | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92263 | 0.98966 | 0.666
7639 | Авиаторов 3а/ | Гостиница "Виктория"; ул.Авиаторов, 3а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.91 | 0.088 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.133 | 1 | 0 | 0 | 40.726 | 0 |  |  |  |  | 110.2 | 65.4 | 1.681 | 0.478 | 1.07 | 1.6732 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 121.4 | 65.4 | 41.182 | 126.48 | 85.3 | 74.57 | 33.39 | 11.16 | 1.6814 | 0.0942 | 0.007 | 0 | 135.47 | 2056.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.206 | 0.054 | 0 | яШябn5Exif |  |  | Аэропорт | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92277 | 0.98965 | 2.0378
7667 | ул.Авиаторов | Мойка; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.46 | 0.041 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.492 | 1 | 0 | 0 | 34.616 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 64.9 | 0.717 | 0.437 | 1.09 | 0.7173 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.2 | 64.9 | 34.999 | 123.46 | 88.46 | 70 | 35 | 15.31 | 0.7174 | 0.0447 | 0.003 | 0 | 67.95 | 1728.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92859 | 0.98965 | 0.9894
7669 | Авиаторов 7/1 | АБК; ул.Авиаторов, 7/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.71 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.888 | 7 | 0 | 0 | 40.224 | 0 |  |  |  |  | 112.6 | 65.6 | 0.226 | 0.46 | 1.08 | 0.2264 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.4 | 65.6 | 40.648 | 126.31 | 85.66 | 79.6 | 38.95 | 13.23 | 0.2264 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 61.42 | 1451.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябsЊExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.934 | 0.98965 | 0.2926
7673 | ул.9 П | Склад; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.254 | 6 | 0 | 0 | 34.559 | 0 |  |  |  |  | 113.6 | 65.3 | 0.221 | 0.45 | 1.09 | 0.2211 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.7 | 65.3 | 34.963 | 123.44 | 88.48 | 68.44 | 33.48 | 14.21 | 0.2212 | 0.0134 | 0.001 | 0 | 85.13 | 1851.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9279 | 0.98965 | 0.2948
7674 | ул.9 П | Склад; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.441 | 4 | 0 | 0 | 34.522 | 0 |  |  |  |  | 112.2 | 65.8 | 0.28 | 0.466 | 1.08 | 0.2795 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 123.8 | 65.8 | 34.956 | 123.44 | 88.48 | 68.44 | 33.48 | 12.8 | 0.2796 | 0.0162 | 0.001 | 0 | 90.72 | 1877.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92781 | 0.98965 | 0.3558
7676 | ул.Авиаторов | Котельная, Эл.цех; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.3 | 0.052 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.755 | 1 | 0 | 0 | 41.213 | 0 |  |  |  |  | 115 | 64.9 | 0.905 | 0.435 | 1.09 | 0.905 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.5 | 64.9 | 41.592 | 126.78 | 85.19 | 73.48 | 31.89 | 15.55 | 0.9052 | 0.0567 | 0.004 | 0 | 67.38 | 1682.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92859 | 0.98965 | 1.2569
7678 | ул.Авиаторов | Намоточная; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.51 | 0.007 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.158 | 20 | 0 | 0 | 41.111 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.9 | 0.132 | 0.472 | 1.08 | 0.1322 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123 | 65.9 | 41.557 | 126.76 | 85.2 | 78.25 | 36.69 | 12.27 | 0.1322 | 0.0076 | 0.001 | 0 | 80.04 | 1741.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92828 | 0.98965 | 0.1653
7680 | ул.Авиаторов | Теплая стоянка; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.22 | 0.42 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.943 | 1 | 0 | 0 | 37.475 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 7.331 | 0.436 | 1.09 | 7.3288 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.4 | 64.9 | 37.856 | 124.9 | 87.05 | 74.68 | 36.83 | 15.46 | 7.3307 | 0.4578 | 0.032 | 0.002 | 75.3 | 1816.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92802 | 0.98965 | 10.1498
7682 | ул.9 П | Токарный цех; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.29 | 0.116 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.676 | 1 | 0 | 0 | 41.093 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.2 | 2.065 | 0.445 | 1.09 | 2.0647 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.3 | 65.2 | 41.489 | 126.73 | 85.24 | 76.44 | 34.95 | 14.63 | 2.0652 | 0.1261 | 0.009 | 0.001 | 85.6 | 1840.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92781 | 0.98965 | 2.7884
7683 | ул.9 П | Зд. БПЗС; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.073 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.585 | 1 | 0 | 0 | 35.833 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.7 | 1.258 | 0.431 | 1.09 | 1.2583 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128 | 64.7 | 36.204 | 124.07 | 87.87 | 79.07 | 42.87 | 15.99 | 1.2584 | 0.0797 | 0.005 | 0 | 67.91 | 1821.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92756 | 0.98965 | 1.7695
7692 | Авиаторов / | КПП; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.61 | 0.0059 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.639 | 23 | 0 | 0 | 40.153 | 0 |  |  |  |  | 108.6 | 66.6 | 0.12 | 0.51 | 1.07 | 0.1203 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 119.1 | 66.6 | 40.673 | 126.32 | 85.65 | 79.71 | 39.04 | 9.66 | 0.1203 | 0.0063 | 0 | 0 | 70.38 | 1460.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябQыExif |  |  | П-8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93401 | 0.98965 | 0.1362
7693 | Авиаторов / | Склад; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.42 | 0.012 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.892 | 8 | 0 | 0 | 40.26 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 65.2 | 0.215 | 0.449 | 1.09 | 0.2152 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.8 | 65.2 | 40.663 | 126.31 | 85.65 | 78.89 | 38.23 | 14.24 | 0.2153 | 0.013 | 0.001 | 0 | 57.31 | 1448.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябCbExif |  |  | П-8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93401 | 0.98965 | 0.2874
7714 | Авиаторов 7/ | АБК; ул.Авиаторов, 7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.87 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.039 | 5 | 0 | 0 | 41.435 | 0 |  |  |  |  | 107.2 | 67 | 0.26 | 0.529 | 1.06 | 0.2603 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 117.3 | 67 | 41.995 | 126.98 | 84.99 | 85.11 | 43.12 | 8.58 | 0.2604 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 99.02 | 1584.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.1609 | 0 | 0 | яШяб8†Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92924 | 0.98965 | 0.2811
7745 | ул.9 П | Склад; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.19 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.239 | 6 | 0 | 0 | 35.239 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 65.4 | 0.223 | 0.453 | 1.08 | 0.223 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.2 | 65.4 | 35.65 | 123.8 | 88.15 | 67.61 | 31.96 | 13.84 | 0.2231 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 81.62 | 2003.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92702 | 0.98965 | 0.2939
7749 | ул.Авиаторов | АБК; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.83 | 0.163 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.314 | 1 | 0 | 0 | 33.508 | 0 |  |  |  |  | 111.5 | 66 | 3.097 | 0.475 | 1.08 | 3.0956 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.8 | 66 | 33.959 | 122.94 | 88.98 | 72.11 | 38.15 | 12.14 | 3.0966 | 0.1759 | 0.012 | 0.001 | 112.19 | 2108.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92713 | 0.98965 | 3.8497
7750 | ул.9 П | Спортзал; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.3 | 0.059 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.236 | 1 | 0 | 0 | 40.988 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 66.4 | 1.149 | 0.487 | 1.08 | 1.1485 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 121.7 | 66.4 | 41.462 | 126.71 | 85.25 | 72.41 | 30.95 | 11.35 | 1.1488 | 0.0635 | 0.004 | 0 | 134.46 | 1944.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92728 | 0.98965 | 1.3862
7753 | ул.Авиаторов, 4а | ГМЛ; ул.Авиаторов, 4а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.156 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.084 | 1 | 0 | 0 | 34.308 | 0 |  |  |  |  | 111.8 | 65.9 | 2.939 | 0.471 | 1.08 | 2.9382 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.3 | 65.9 | 34.752 | 123.33 | 88.58 | 78.33 | 43.58 | 12.45 | 2.9394 | 0.1685 | 0.012 | 0.001 | 112.06 | 2080.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92713 | 0.98965 | 3.6934
7754 | ул.9 П, 39 | Гараж №1; ул.9 П, 39 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.42 | 0.2 | 0.18 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.978 | 1 | 0 | 0 | 19.108 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 3.523 | 0.44 | 1.09 | 3.5225 | 2 |  |  | 13.3165 | 1 | 16.49 | 33.7 | 95.42 | 7.202 | 1.0003 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.8 | 85.4 | 19.496 | 115.71 | 96.21 | 60.29 | 40.79 | 15.05 | 10.7254 | 0.444 | 0.015 | 0.001 | 78.55 | 2066.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92702 | 0.98965 | 9.8302
7758 | ул.Авиаторов | Инклинометрия; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.05 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.054 | 1 | 0 | 0 | 34.363 | 0 |  |  |  |  | 110.9 | 66.2 | 0.963 | 0.482 | 1.08 | 0.963 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.1 | 66.2 | 34.827 | 123.37 | 88.54 | 73.37 | 38.54 | 11.62 | 0.9634 | 0.0539 | 0.004 | 0 | 100.75 | 1980.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92751 | 0.98966 | 1.1756
7761 | ул.9 П | Стоянка автомобилей; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 58.62 | 0.019 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.59 | 2 | 0 | 0 | 40.726 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 68.7 | 0.471 | 0.62 | 1.05 | 0.4708 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 111.1 | 68.7 | 41.494 | 126.73 | 85.24 | 68.11 | 26.62 | 5.16 | 0.4709 | 0.02 | 0.001 | 0 | 255.16 | 2005.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92695 | 0.98965 | 0.421
7762 | ул.9 П | Кпп; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.37 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.588 | 39 | 0 | 0 | 40.318 | 0 |  |  |  |  | 96.6 | 69.8 | 0.092 | 0.768 | 1.03 | 0.0921 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 103.3 | 69.8 | 41.497 | 126.73 | 85.23 | 70.36 | 28.86 | 1.61 | 0.0921 | 0.0031 | 0 | 0 | 271.69 | 2013.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92695 | 0.98965 | 0.063
7765 | ул.9 П | Зд. МТС; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.305 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.466 | 1 | 0 | 0 | 35.162 | 0 |  |  |  |  | 115 | 64.9 | 5.313 | 0.436 | 1.09 | 5.3119 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.5 | 64.9 | 35.541 | 123.74 | 88.2 | 78.74 | 43.2 | 15.54 | 5.3133 | 0.3325 | 0.023 | 0.001 | 73.65 | 1936.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92719 | 0.98965 | 7.3735
7768 | ул.9 П | Производственный, промера; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.058 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.123 | 1 | 0 | 0 | 40.986 | 0 |  |  |  |  | 112 | 65.9 | 1.088 | 0.469 | 1.08 | 1.088 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.5 | 65.9 | 41.426 | 126.7 | 85.27 | 81.7 | 40.27 | 12.59 | 1.0883 | 0.0627 | 0.004 | 0 | 105.95 | 1908.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92754 | 0.98965 | 1.3746
7774 | ул.9 П | Столярная мастерская; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.27 | 0.016 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.454 | 4 | 0 | 0 | 35.661 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.2 | 0.284 | 0.445 | 1.09 | 0.2844 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.3 | 65.2 | 36.056 | 124 | 87.94 | 77.73 | 41.67 | 14.66 | 0.2845 | 0.0174 | 0.001 | 0 | 77.78 | 1937.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 5 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92705 | 0.98965 | 0.3846
7787 | Авиаторов 7а/ | "Ресурс"; ул.Авиаторов, 7а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.4 | 0.29 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.956 | 1 | 0 | 0 | 37.586 | 0 |  |  |  |  | 116.1 | 64.5 | 4.917 | 0.424 | 1.09 | 4.9165 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 129 | 64.5 | 37.945 | 124.95 | 87 | 83.55 | 45.6 | 16.74 | 4.9175 | 0.3171 | 0.022 | 0.001 | 52.24 | 1456.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябVExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93395 | 0.98965 | 7.0618
7789 | Авиаторов 9/ | Промбаза; ул.Авиаторов, 9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.158 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.569 | 1 | 0 | 0 | 40.082 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 64.8 | 2.732 | 0.432 | 1.09 | 2.7314 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.8 | 64.8 | 40.456 | 126.21 | 85.75 | 86.21 | 45.75 | 15.83 | 2.732 | 0.1723 | 0.012 | 0.001 | 58.9 | 1525.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябGExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93396 | 0.98965 | 3.8252
7792 | Авиаторов / | Склад; ул.Авиаторов, 9а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.8 | 0.053 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.981 | 1 | 0 | 0 | 39.716 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.8 | 0.999 | 0.471 | 1.08 | 0.9984 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123.1 | 65.8 | 40.16 | 126.06 | 85.9 | 81.26 | 41.1 | 12.32 | 0.9988 | 0.0572 | 0.004 | 0 | 78.63 | 1735.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябEµExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93396 | 0.98965 | 1.2514
7794 | Авиаторов 9а/ | "Сибпромстрой"; ул.Авиаторов, 9а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.37 | 0.108 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.73 | 1 | 0 | 0 | 39.691 | 0 |  |  |  |  | 111 | 66 | 2.069 | 0.479 | 1.08 | 2.0679 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.2 | 66 | 40.15 | 126.06 | 85.91 | 78.69 | 38.54 | 11.73 | 2.0685 | 0.1163 | 0.008 | 0 | 82.33 | 1761.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.1259 | 0 | 0 | яШябbЎExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93396 | 0.98965 | 2.538
7796 | 9П 35б/ | АБК; ул.9 П, 35б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.38 | 0.321 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.438 | 1 | 0 | 0 | 37.922 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 64.6 | 5.485 | 0.427 | 1.09 | 5.4835 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.6 | 64.6 | 38.287 | 125.12 | 86.83 | 77.74 | 39.45 | 16.4 | 5.4854 | 0.3507 | 0.024 | 0.001 | 57.6 | 1657.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб…CExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93305 | 0.98965 | 7.8022
7799 | Авиаторов 11/ | инженерно- производственный корпус; ул.Авиаторов, 11 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.04 | 0.33 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.369 | 1 | 0 | 0 | 41.572 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 64.7 | 5.66 | 0.429 | 1.09 | 5.6579 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 64.7 | 41.939 | 126.96 | 85.02 | 76.92 | 34.98 | 16.22 | 5.6596 | 0.3604 | 0.025 | 0.001 | 51.36 | 1328.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябPёExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94198 | 0.98965 | 8.0111
7800 | Авиаторов 11/1 | Промбаза; ул.Авиаторов, 11/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.101 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.191 | 1 | 0 | 0 | 41.569 | 0 |  |  |  |  | 115.5 | 64.7 | 1.737 | 0.43 | 1.09 | 1.7369 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.2 | 64.7 | 41.939 | 126.96 | 85.02 | 76.96 | 35.02 | 16.09 | 1.7373 | 0.1103 | 0.008 | 0 | 52.52 | 1335.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябMчExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94198 | 0.98965 | 2.4499
7802 | Авиаторов 7/3 | Производственный цех; ул.Авиаторов, 7/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.369 | 0.8 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.042 | 1 | 0 | 0 | 38.688 | 0 |  |  |  |  | 116 | 64.5 | 6.272 | 0.425 | 1.09 | 6.2704 | 2 |  |  | 23.0897 | 1 | 36.05 | 34.7 | 97.03 | 32.0091 | 1.0003 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.9 | 91.7 | 39.049 | 125.51 | 86.46 | 85.51 | 46.46 | 16.63 | 38.2814 | 1.4222 | 0.028 | 0.002 | 55.04 | 1572.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб`ѕExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93339 | 0.98965 | 31.6639
7807 | Авиаторов 7/4 | Гараж; ул.Авиаторов, 7/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.25 | 0.271 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.885 | 1 | 0 | 0 | 37.663 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 65.2 | 4.845 | 0.447 | 1.09 | 4.8436 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.9 | 65.2 | 38.062 | 125.01 | 86.95 | 83.76 | 45.7 | 14.36 | 4.8447 | 0.2943 | 0.02 | 0.001 | 78.6 | 1780 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябNшExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93312 | 0.98966 | 6.4938
7816 | 9П 35б/1 | Гараж; ул.9 П, 35б/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.87 | 0.105 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.432 | 1 | 0 | 0 | 37.778 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 64.8 | 1.814 | 0.432 | 1.09 | 1.813 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128 | 64.8 | 38.151 | 125.05 | 86.9 | 79.18 | 41.03 | 15.91 | 1.8136 | 0.1146 | 0.008 | 0 | 60.4 | 1730.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб_НExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93279 | 0.98965 | 2.5445
7822 | Авиаторов / | Склад; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.53 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.312 | 4 | 0 | 0 | 39.759 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 68 | 0.296 | 0.602 | 1.05 | 0.296 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.6 | 68 | 40.484 | 126.22 | 85.74 | 84.69 | 44.21 | 5.43 | 0.2961 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 87.35 | 1535.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябgtExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93395 | 0.98966 | 0.2715
7829 | Авиаторов / | Склад; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.132 | 7 | 0 | 0 | 41.893 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 65.4 | 0.223 | 0.453 | 1.09 | 0.2227 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.3 | 65.4 | 42.303 | 127.14 | 84.84 | 77.14 | 34.84 | 13.94 | 0.2227 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 75.12 | 1392.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябRВExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94136 | 0.98965 | 0.2942
7832 |  | Экомтех; ул.Авиаторов, 13 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.901 | 1 | 0 | 0 | 41.787 | 0 |  |  |  |  | 112.9 | 65.6 | 2.251 | 0.458 | 1.08 | 2.2501 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.8 | 65.6 | 42.206 | 127.09 | 84.88 | 77.09 | 34.88 | 13.52 | 2.251 | 0.1333 | 0.009 | 0.001 | 82.96 | 1481.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябG8Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94132 | 0.98965 | 2.9343
7838 | Авиаторов / | Производственная база; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.06 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.989 | 1 | 0 | 0 | 41.746 | 0 |  |  |  |  | 111.8 | 65.9 | 2.317 | 0.471 | 1.08 | 2.3168 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.2 | 65.9 | 42.189 | 127.08 | 84.89 | 73.02 | 30.83 | 12.43 | 2.3175 | 0.1329 | 0.009 | 0.001 | 93.29 | 1535.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябbМExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94129 | 0.98965 | 2.9108
7874 | Авиаторов / | Склад; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.237 | 7 | 0 | 0 | 41.911 | 0 |  |  |  |  | 113 | 65.5 | 0.224 | 0.456 | 1.08 | 0.2244 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.9 | 65.5 | 42.328 | 127.15 | 84.82 | 77.15 | 34.82 | 13.62 | 0.2245 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 74.66 | 1374.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябPhExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94137 | 0.98965 | 0.2936
7886 |  | Производственная база | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.17 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.39 | 4 | 0 | 0 | 41.504 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 68.3 | 0.305 | 0.629 | 1.04 | 0.3049 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 109.8 | 68.3 | 42.295 | 127.13 | 84.84 | 79.96 | 37.67 | 4.5 | 0.305 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 157.99 | 1502.9 | 70 | [13 empty] | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94297 | 0.98965 | 0.2642
7887 |  | Цистерна | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.33 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.709 | 4 | 0 | 0 | 41.481 | 0 |  |  |  |  | 101.1 | 68.3 | 0.313 | 0.636 | 1.04 | 0.313 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 109.3 | 68.3 | 42.291 | 127.13 | 84.84 | 79.8 | 37.51 | 4.26 | 0.3131 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 150.86 | 1510.5 | 70 | [10 empty] | яШяб_WExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94298 | 0.98965 | 0.267
7889 |  | ; ул.Авиаторов, 13/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.004 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.819 | 23 | 0 | 0 | 41.128 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 69.3 | 0.122 | 0.763 | 1.02 | 0.122 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.5 | 102.9 | 69.3 | 42.291 | 127.13 | 84.84 | 77.13 | 34.84 | 1.46 | 0.122 | 0.0041 | 0 | 0 | 159.57 | 1521.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябD<Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94298 | 0.98965 | 0.0832
7890 | Авиаторов 13/ | Здание-склад АРИ; ул.Авиаторов, 13 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.18 | 0.1 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.176 | 1 | 0 | 0 | 41.892 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.8 | 1.734 | 0.434 | 1.09 | 1.7339 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.7 | 64.8 | 42.268 | 127.12 | 84.85 | 78.94 | 36.67 | 15.7 | 1.734 | 0.109 | 0.007 | 0 | 52.17 | 1277.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб_·Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94306 | 0.98965 | 2.4186
7894 |  | Промбаза; ул.Авиаторов, 13/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.159 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.506 | 1 | 0 | 0 | 41.487 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 64.7 | 2.726 | 0.429 | 1.09 | 2.7254 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 64.7 | 41.855 | 126.91 | 85.06 | 76.91 | 35.06 | 16.22 | 2.7264 | 0.1736 | 0.012 | 0.001 | 48.11 | 1230.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябpkExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94308 | 0.98965 | 3.8593
7901 | Авиаторов 11/1 | Склад; ул.Авиаторов, 11/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.78 | 0.164 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.693 | 1 | 0 | 0 | 41.311 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65 | 2.879 | 0.439 | 1.09 | 2.8784 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127 | 65 | 41.696 | 126.83 | 85.14 | 77.05 | 35.36 | 15.18 | 2.8792 | 0.1786 | 0.012 | 0.001 | 61.58 | 1405.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябQDExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94195 | 0.98965 | 3.9545
7902 | 9П / | Ремонтные боксы; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.13 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.344 | 1 | 0 | 0 | 37.52 | 0 |  |  |  |  | 111.4 | 65.9 | 2.465 | 0.474 | 1.08 | 2.4633 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.8 | 65.9 | 37.97 | 124.95 | 86.98 | 74.95 | 36.98 | 12.12 | 2.4652 | 0.1402 | 0.01 | 0.001 | 87.42 | 1771.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб=чExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94694 | 0.98966 | 3.066
7921 |  | Производственная база | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.1 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.022 | 4 | 0 | 0 | 41.569 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 68 | 0.291 | 0.6 | 1.05 | 0.2911 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.7 | 68 | 42.29 | 127.13 | 84.84 | 80.03 | 37.74 | 5.45 | 0.2912 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 138.74 | 1488.3 | 70 | [13 empty] | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94298 | 0.98965 | 0.2675
7926 | АБК | АБК | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.1 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.032 | 5 | 0 | 0 | 37.2 | 0 |  |  |  |  | 107.3 | 65.6 | 0.247 | 0.508 | 1.06 | 0.2465 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 117.7 | 65.6 | 37.717 | 124.83 | 87.12 | 77.73 | 40.02 | 8.81 | 0.2465 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 109.1 | 1869.2 | 70 | [13 empty] | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93232 | 0.98965 | 0.2732
7927 | 9П / | Хоз.постройка; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.15 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.824 | 6 | 0 | 0 | 37.268 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 66.6 | 0.237 | 0.482 | 1.08 | 0.2368 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 122.8 | 66.6 | 37.732 | 124.84 | 87.11 | 74.69 | 36.96 | 12.12 | 0.2369 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 103.82 | 1838.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябaЎExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93232 | 0.98965 | 0.2925
7935 |  | Промбаза; ул.Авиаторов, 13/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.959 | 35 | 0 | 0 | 41.037 | 0 |  |  |  |  | 94.3 | 69.5 | 0.098 | 0.82 | 1.02 | 0.0984 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.1 | 100.5 | 69.5 | 42.382 | 127.18 | 84.8 | 77.18 | 34.8 | 0.53 | 0.0984 | 0.0031 | 0 | 0 | 208.86 | 1255.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябq{Exif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94306 | 0.98965 | 0.0612
7936 | Авиаторов / | Промбаза; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.1 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.219 | 1 | 0 | 0 | 41.625 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 1.757 | 0.439 | 1.09 | 1.757 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.9 | 65 | 42.011 | 126.99 | 84.98 | 81.99 | 39.98 | 15.11 | 1.7573 | 0.1089 | 0.007 | 0 | 55.44 | 1304.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябVQExif |  |  | Панель 8 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94305 | 0.98965 | 2.4095
7939 | ул.9 П, 28 | Зд. 38206; ул.9 П, 28 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.21 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.346 | 3 | 0 | 0 | 41.042 | 0 |  |  |  |  | 97.3 | 69.1 | 0.354 | 0.731 | 1.03 | 0.3544 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 104.3 | 69.1 | 42.111 | 127.04 | 84.93 | 78.83 | 36.72 | 2.04 | 0.3544 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 260.11 | 1902 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93981 | 0.98965 | 0.2548
7941 | ул.Индустриальная, 93 | Унимо; ул.Индустриальная, 93 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.49 | 0.463 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.245 | 1 | 0 | 0 | 22.638 | 0 |  |  |  |  | 113.6 | 65.4 | 8.347 | 0.451 | 1.09 | 8.3324 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.6 | 65.4 | 23.044 | 117.42 | 94.37 | 71.93 | 48.88 | 14.14 | 8.3469 | 0.5028 | 0.035 | 0.002 | 52.97 | 1518.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.6035 | 0 | 0 | яШяб"ЮExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97689 | 0.98965 | 11.0958
7942 | ул.9 П, 93 стр 4, 5 | гараж; ул.9 П, 93 стр 4, 5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.29 | 0.334 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.115 | 1 | 0 | 0 | 23.114 | 0 |  |  |  |  | 114.2 | 65.2 | 5.94 | 0.445 | 1.09 | 5.9298 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.4 | 65.2 | 23.51 | 117.65 | 94.14 | 71.36 | 47.85 | 14.72 | 5.9396 | 0.3634 | 0.025 | 0.002 | 49.29 | 1423.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб ЄExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97694 | 0.98965 | 8.0376
7943 | ул.9 П, 93 | ООО ФАДА (40); | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.087 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.887 | 1 | 0 | 0 | 23.23 | 0 |  |  |  |  | 111 | 66.1 | 1.67 | 0.48 | 1.08 | 1.6676 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.2 | 66.1 | 23.691 | 117.74 | 94.05 | 72.74 | 49.05 | 11.73 | 1.6704 | 0.0937 | 0.007 | 0 | 60.61 | 1395.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб(PExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97754 | 0.98965 | 2.0468
7948 | Склад; ул.9 П, 28 | Склад; ул.9 П, 28 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.018 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.933 | 2 | 0 | 0 | 41.168 | 0 |  |  |  |  | 98.8 | 68.9 | 0.499 | 0.693 | 1.03 | 0.499 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 106.2 | 68.9 | 42.129 | 127.05 | 84.92 | 82.05 | 39.92 | 2.86 | 0.4991 | 0.0186 | 0.001 | 0 | 298.52 | 1900 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93978 | 0.98965 | 0.3836
7950 | ул.9 П, 28 | ПАТП №1, ООО Центр технического осмотра, ул.9 П, 28 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.78 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.861 | 3 | 0 | 0 | 40.825 | 0 |  |  |  |  | 94.7 | 69.5 | 0.393 | 0.81 | 1.02 | 0.3926 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 101 | 69.5 | 42.136 | 127.05 | 84.92 | 80.27 | 38.14 | 0.71 | 0.3926 | 0.0124 | 0.001 | 0 | 525.18 | 1955.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 2.7087 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93835 | 0.98965 | 0.2485
7953 | ул.9 П, 28/2 | Производственная база; ул.9 П, 28/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.32 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.581 | 5 | 0 | 0 | 41.5 | 0 |  |  |  |  | 105.1 | 67.6 | 0.274 | 0.564 | 1.06 | 0.2735 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 114.5 | 67.6 | 42.137 | 127.05 | 84.92 | 81.73 | 39.6 | 6.95 | 0.2735 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 329.59 | 1825.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93903 | 0.98965 | 0.2726
7954 | ул.9 П, 28 | столярный цех; ул.9 П, 28 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.374 | 5 | 0 | 0 | 41.515 | 0 |  |  |  |  | 105.5 | 67.4 | 0.27 | 0.556 | 1.06 | 0.2696 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 115 | 67.4 | 42.133 | 127.05 | 84.92 | 82.05 | 39.92 | 7.28 | 0.2696 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 236.67 | 1801.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93982 | 0.98965 | 0.2734
7955 | ул.9 П, 28 | тёплый склад; ул.9 П, 28 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.075 | 5 | 0 | 0 | 41.552 | 0 |  |  |  |  | 106.5 | 67.2 | 0.262 | 0.54 | 1.06 | 0.2619 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.4 | 67.2 | 42.135 | 127.05 | 84.92 | 82.05 | 39.92 | 8.03 | 0.2619 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 228.52 | 1780.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93983 | 0.98965 | 0.2756
7972 | ул.9 П, 24/2 | ООО Деловые Линии, ТК Риат; ул.9 П, 24/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.077 | 3 | 0 | 0 | 41.126 | 0 |  |  |  |  | 98.4 | 68.9 | 0.339 | 0.698 | 1.03 | 0.3386 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 105.8 | 68.9 | 42.102 | 127.04 | 84.93 | 77.04 | 34.93 | 2.69 | 0.3387 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 186.31 | 1757.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9418 | 0.98966 | 0.2574
7975 | ул.Индустриальная | пожарные емкость; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.015 | 5 | 0 | 0 | 41.468 | 0 |  |  |  |  | 104.4 | 67.7 | 0.279 | 0.576 | 1.05 | 0.2791 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.5 | 67.7 | 42.13 | 127.05 | 84.92 | 82.05 | 39.92 | 6.44 | 0.2791 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 246.16 | 1835.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93981 | 0.98965 | 0.2709
7987 | ул.Индустриальная, 89 | ОМЕГА; ул.Индустриальная, 89 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.17 | 0.108 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.426 | 1 | 0 | 0 | 23.112 | 0 |  |  |  |  | 112.7 | 65.6 | 1.985 | 0.46 | 1.08 | 1.9812 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.5 | 65.6 | 23.534 | 117.66 | 94.13 | 67.49 | 43.96 | 13.34 | 1.9852 | 0.117 | 0.008 | 0 | 52.52 | 1366.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.056 | 0 | 0 | яШяб, Exif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97819 | 0.98965 | 2.5729
7990 | ул.Индустриальная, 89/2 | АБК ООО "Грин"; ул.Индустриальная, 89/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.93 | 0.098 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.022 | 1 | 0 | 0 | 23.297 | 0 |  |  |  |  | 114 | 65.3 | 1.75 | 0.447 | 1.09 | 1.7468 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.1 | 65.3 | 23.696 | 117.74 | 94.05 | 66.81 | 43.12 | 14.51 | 1.7504 | 0.1065 | 0.007 | 0 | 44.86 | 1320.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.205 | 0 | 0 | яШяб>пExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97821 | 0.98965 | 2.3544
7996 | ул.Индустриальная | Емкость №1; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.014 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.046 | 3 | 0 | 0 | 23.406 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 65.4 | 0.254 | 0.453 | 1.08 | 0.2534 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.3 | 65.4 | 23.817 | 117.8 | 93.99 | 67.8 | 43.99 | 13.87 | 0.2539 | 0.0152 | 0.001 | 0 | 41.13 | 1195.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97871 | 0.98965 | 0.3347
7998 | ул.Индустриальная | Емкость №2; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.014 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.274 | 3 | 0 | 0 | 23.371 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.9 | 0.265 | 0.472 | 1.08 | 0.264 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123 | 65.9 | 23.817 | 117.8 | 93.99 | 67.8 | 43.99 | 12.28 | 0.2645 | 0.0151 | 0.001 | 0 | 49.87 | 1203.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97871 | 0.98965 | 0.3308
8017 | ул.Индустриальная | Гараж; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.061 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.682 | 1 | 0 | 0 | 23.473 | 0 |  |  |  |  | 115 | 64.9 | 1.062 | 0.435 | 1.09 | 1.0601 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.9 | 23.852 | 117.82 | 93.97 | 67.82 | 43.97 | 15.6 | 1.062 | 0.0665 | 0.005 | 0 | 28.53 | 1138.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб5"Exif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97904 | 0.98965 | 1.476
8019 | ул.Индустриальная | Арочный склад; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.018 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.049 | 2 | 0 | 0 | 23.196 | 0 |  |  |  |  | 103.9 | 67.8 | 0.421 | 0.585 | 1.05 | 0.4201 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 112.9 | 67.8 | 23.879 | 117.84 | 93.96 | 62.84 | 38.96 | 6.09 | 0.4209 | 0.019 | 0.001 | 0 | 70.34 | 1219.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб:ёExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97904 | 0.98966 | 0.4007
8024 | ул.Индустриальная | РММ-2; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.433 |  | 0.03 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.586 | 1 | 0 | 0 | 22.834 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 65 | 7.57 | 0.437 | 1.09 | 7.5441 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.4999 | 65 | 0 | 65 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.4 | 65 | 23.217 | 117.49 | 94.27 | 67.49 | 44.27 | 15.48 | 7.5696 | 0.5022 | 0.033 | 0.002 | 36.34 | 1293.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб"щExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97828 | 0.98965 | 10.4761
8026 | ул.Индустриальная | РММ-2; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.044 | 4 | 0 | 0 | 23.327 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.4 | 0.219 | 0.451 | 1.09 | 0.2184 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.5 | 65.4 | 23.734 | 117.76 | 94.03 | 67.76 | 44.03 | 14.07 | 0.2189 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 43.07 | 1272.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб'бExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97823 | 0.98965 | 0.2904
8038 | ул.9 П, 93 | гараж; ул.9 П, 93 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.79 | 0.002 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 22.95 | 0 |  |  |  |  | 109.7 | 69.2 | 0.043 | 0.536 | 1.09 | 0.0405 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 119.8 | 69.2 | 23.525 | 117.66 | 94.13 | 71.87 | 48.34 | 10.15 | 0.0429 | 0.0022 | 0 | 0 | 48.94 | 1394.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб%1Exif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97696 | 0.98965 | 0.0479
8059 | ул.9 П, 24/3 | Административное здание, промбаза; ул.9 П, 24/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.34 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.215 | 7 | 0 | 0 | 41.68 | 0 |  |  |  |  | 111 | 66 | 0.232 | 0.479 | 1.08 | 0.2322 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.2 | 66 | 42.139 | 127.05 | 84.92 | 76.71 | 34.58 | 11.73 | 0.2323 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 168.38 | 1618.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94175 | 0.98965 | 0.2849
8062 | ул.9 П, 24/4 | Нижневртовский завод вентиляционный и металлический изделий Венкона; ул.9 П, 24/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.96 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.318 | 6 | 0 | 0 | 41.633 | 0 |  |  |  |  | 109.1 | 66.5 | 0.244 | 0.503 | 1.07 | 0.2439 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.8 | 66.5 | 42.139 | 127.05 | 84.92 | 81.09 | 38.96 | 10.12 | 0.2439 | 0.013 | 0.001 | 0 | 154.31 | 1639.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94169 | 0.98965 | 0.2812
8069 | ул.9 П | 24/5; ул.9 П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 62.12 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.806 | 6 | 0 | 0 | 41.62 | 0 |  |  |  |  | 108.1 | 66.8 | 0.25 | 0.516 | 1.07 | 0.2501 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.5 | 66.8 | 42.153 | 127.06 | 84.91 | 64.94 | 22.79 | 9.3 | 0.2502 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 88.64 | 1474.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94406 | 0.98965 | 0.2789
8072 | ул.9 П, 24/2 | ОАО "Обьэлектромонтаж"; ул.9 П, 24/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 65 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.141 | 7 | 0 | 0 | 41.698 | 0 |  |  |  |  | 111 | 66 | 0.232 | 0.478 | 1.08 | 0.2319 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.3 | 66 | 42.156 | 127.06 | 84.91 | 62.06 | 19.91 | 11.76 | 0.232 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 104.3 | 1512.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.944 | 0.98965 | 0.285
8076 | ул.9 П, 24а | Сервисная компания ОЗНА; ул.9 П, 24а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.32 | 0.295 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.073 | 1 | 0 | 0 | 41.61 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.3 | 5.31 | 0.45 | 1.09 | 5.3093 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.6 | 65.3 | 42.015 | 126.99 | 84.98 | 73.67 | 31.66 | 14.1 | 5.3101 | 0.3202 | 0.022 | 0.001 | 98.99 | 1598.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.353 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94235 | 0.98965 | 7.0588
8080 | ул.9 П, 24 | ОАО НЭМ; ул.9 П, 24 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.5 | 0.209 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.622 | 1 | 0 | 0 | 41.646 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 65.2 | 3.749 | 0.448 | 1.09 | 3.7487 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.8 | 65.2 | 42.048 | 127.01 | 84.96 | 67.51 | 25.46 | 14.24 | 3.7491 | 0.2269 | 0.016 | 0.001 | 93.76 | 1494.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.606 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.944 | 0.98965 | 5.0054
8132 | ул.ЗПУ | АЗС; ул.ЗПУ | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.35 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.291 | 1 | 0 | 0 | 23.547 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 65 | 0.526 | 0.438 | 1.09 | 0.5247 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.2 | 65 | 23.93 | 117.86 | 93.93 | 70.51 | 46.58 | 15.31 | 0.5256 | 0.0327 | 0.002 | 0 | 33.03 | 1160.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97817 | 0.98965 | 0.7244
8134 | ул.Индустриальная, 85/10 | ООО ТУНИР; ул.Индустриальная, 85/10 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.58 | 0.357 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.458 | 1 | 0 | 0 | 22.182 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 64.9 | 6.183 | 0.433 | 1.09 | 6.173 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 127.9 | 64.9 | 22.556 | 117.17 | 94.62 | 74.59 | 52.04 | 15.85 | 6.1832 | 0.3896 | 0.027 | 0.002 | 36.26 | 1366.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб72Exif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97676 | 0.98965 | 8.6549
8136 | ул.Индустриальная, 85б | спорткомплекс феникс; ул.Индустриальная, 85б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.63 | 0.197 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.548 | 1 | 0 | 0 | 22.109 | 0 |  |  |  |  | 115 | 65 | 3.436 | 0.436 | 1.09 | 3.4302 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.5 | 65 | 22.489 | 117.14 | 94.65 | 68.51 | 46.02 | 15.55 | 3.4357 | 0.2148 | 0.015 | 0.001 | 38.7 | 1395.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.21 | 0 | 0 | яШяб1щExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97675 | 0.98965 | 4.7665
8141 | ул.Индустриальная | Центральный склад; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.44 | 0.098 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.19 | 1 | 0 | 0 | 22.754 | 0 |  |  |  |  | 112.2 | 65.8 | 1.828 | 0.466 | 1.08 | 1.8216 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 123.8 | 65.8 | 23.189 | 117.47 | 94.28 | 65.03 | 41.84 | 12.82 | 1.8277 | 0.106 | 0.007 | 0 | 52.01 | 1392.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб,mExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97828 | 0.98965 | 2.3268
8142 | ул.Индустриальная, 85/15 | ИП ДМИТРИЕВ (796); ул.Индустриальная, 85/15 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.022 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.153 | 1 | 0 | 0 | 19.902 | 0 |  |  |  |  | 109.1 | 66.6 | 0.444 | 0.504 | 1.07 | 0.4427 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.7 | 66.6 | 20.41 | 116.09 | 95.68 | 66.09 | 45.68 | 10.08 | 0.4435 | 0.0236 | 0.002 | 0 | 43.64 | 1430.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97723 | 0.98965 | 0.5103
8143 | ул.Индустриальная, 85/1 | Устимчук; ул.Индустриальная, 85/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.524 | 4 | 0 | 0 | 20.136 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 65 | 0.215 | 0.437 | 1.09 | 0.2147 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.3 | 65 | 20.518 | 116.15 | 95.63 | 66.15 | 45.63 | 15.4 | 0.2151 | 0.0134 | 0.001 | 0 | 28.16 | 1337.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97764 | 0.98965 | 0.2972
8145 | ул.Индустриальная | ООО ЯСЕНЬ; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.07 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.177 | 4 | 0 | 0 | 21.153 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.8 | 0.212 | 0.432 | 1.09 | 0.2121 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128 | 64.8 | 21.526 | 116.65 | 95.13 | 66.58 | 45.06 | 15.95 | 0.2125 | 0.0134 | 0.001 | 0 | 25.1 | 1252.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97806 | 0.98965 | 0.2983
8147 | ул.Индустриальная, 85/2 | ООО СЭМ; ул.Индустриальная, 85/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.169 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.09 | 1 | 0 | 0 | 19.675 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 64.7 | 2.903 | 0.429 | 1.09 | 2.8984 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 64.7 | 20.044 | 115.91 | 95.86 | 65.91 | 45.86 | 16.21 | 2.9031 | 0.1846 | 0.013 | 0.001 | 30.08 | 1441.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб;ЛExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97637 | 0.98965 | 4.1054
8149 | ул.Индустриальная, 85/16 | ООО БЕЛВИК (565); ул.Индустриальная, 85/16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.208 |  |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.08 | 2 | 0 | 0 | 22.417 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 65.3 | 0.375 | 0.451 | 1.09 | 0.3742 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.6 | 65.3 | 22.823 | 117.31 | 94.48 | 72.31 | 49.48 | 14.12 | 0.3748 | 0.0226 | 0.002 | 0 | 35.71 | 1179.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.2888 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97833 | 0.98965 | 0.4981
8157 | ул.Индустриальная, 85/15 | Мкртумян (1127); ул.Индустриальная, 85/15 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.22 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.009 | 4 | 0 | 0 | 22.353 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 64.8 | 0.213 | 0.433 | 1.09 | 0.2127 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 127.8 | 64.8 | 22.728 | 117.26 | 94.53 | 67.04 | 44.31 | 15.81 | 0.2131 | 0.0134 | 0.001 | 0 | 21.61 | 1148.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97864 | 0.98965 | 0.298
8175 | ул.Индустриальная, 85/11 | Агаев (769); ул.Индустриальная, 85/11 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.48 | 0.072 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.223 | 1 | 0 | 0 | 22.026 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.2 | 1.28 | 0.445 | 1.09 | 1.2784 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.4 | 65.2 | 22.421 | 117.1 | 94.68 | 66.62 | 44.2 | 14.7 | 1.2803 | 0.0783 | 0.005 | 0 | 43.52 | 1442.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб2KExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97673 | 0.98965 | 1.7321
8177 | ул.Индустриальная, 85/15 | Камерун; ул.Индустриальная, 85/15 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.28 | 0.095 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.117 | 1 | 0 | 0 | 21.94 | 0 |  |  |  |  | 112.6 | 65.6 | 1.753 | 0.461 | 1.08 | 1.7498 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.3 | 65.6 | 22.365 | 117.08 | 94.71 | 61.8 | 39.43 | 13.21 | 1.7526 | 0.1029 | 0.007 | 0 | 55.34 | 1515.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб1ГExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9767 | 0.98965 | 2.2609
8182 | ул.Индустриальная, 85/16 | ООО ВЛАДКО (1073); ул.Индустриальная, 85/16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.87 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.124 | 3 | 0 | 0 | 19.715 | 0 |  |  |  |  | 110.9 | 66.1 | 0.237 | 0.481 | 1.08 | 0.2363 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.1 | 66.1 | 20.178 | 115.98 | 95.8 | 62.11 | 41.93 | 11.63 | 0.2367 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 49.7 | 1510 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97579 | 0.98965 | 0.2891
8186 | ул.Индустриальная, 85/12 | Фоменко; ул.Индустриальная, 85/12 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.28 | 0.046 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.476 | 1 | 0 | 0 | 21.902 | 0 |  |  |  |  | 108.8 | 66.8 | 0.938 | 0.51 | 1.07 | 0.936 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.3 | 66.8 | 22.421 | 117.1 | 94.68 | 62.82 | 40.4 | 9.8 | 0.9376 | 0.0492 | 0.003 | 0 | 89.12 | 1578.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб5 Exif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97667 | 0.98965 | 1.0653
8187 | ул.Индустриальная, 85/16 | ООО МИДИ (1028); ул.Индустриальная, 85/16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.059 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.806 | 1 | 0 | 0 | 19.714 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.9 | 1.026 | 0.435 | 1.09 | 1.024 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.9 | 20.092 | 115.93 | 95.84 | 60.93 | 40.84 | 15.67 | 1.0256 | 0.0644 | 0.004 | 0 | 34.81 | 1519.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9753 | 0.98965 | 1.4282
8190 | ул.Индустриальная, 85 | ИП Байдавлетов (дог 871); ул.Индустриальная, 85 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 1.264 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 22.325 | 1 | 0 | 0 | 19.206 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.8 | 21.843 | 0.432 | 1.09 | 21.8074 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128 | 64.8 | 19.58 | 115.68 | 96.1 | 60.68 | 41.1 | 15.94 | 21.8427 | 1.3797 | 0.095 | 0.006 | 39.7 | 1647.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.2888 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97366 | 0.98965 | 30.6543
8192 | ул.Индустриальная, 85/17 | Чичаена (600 договор); ул.Индустриальная, 85/17 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.727 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.955 | 1 | 0 | 0 | 19.296 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.9 | 12.628 | 0.434 | 1.09 | 12.6076 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.7 | 64.9 | 19.673 | 115.72 | 96.05 | 60.72 | 41.05 | 15.72 | 12.6279 | 0.7931 | 0.055 | 0.003 | 42.79 | 1682.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб7ПExif |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97343 | 0.98965 | 17.6075
8196 | ул.Индустриальная, 85/16 | Хоз.помещение; ул.Индустриальная, 85/16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.007 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.041 | 10 | 0 | 0 | 19.541 | 0 |  |  |  |  | 113.6 | 65.4 | 0.126 | 0.451 | 1.09 | 0.1259 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.7 | 65.4 | 19.947 | 115.86 | 95.91 | 60.86 | 40.91 | 14.18 | 0.1261 | 0.0076 | 0.001 | 0 | 41.31 | 1617.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.2888 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97385 | 0.98965 | 0.1679
8217 | Индустриальная / | промбаза; ул.Индустриальная, 81/8 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.117 | 5 | 0 | 0 | 29.571 | 0 |  |  |  |  | 112.8 | 65.5 | 0.222 | 0.458 | 1.08 | 0.2219 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.6 | 65.5 | 29.99 | 120.93 | 90.94 | 70.93 | 40.94 | 13.42 | 0.222 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 63.53 | 768.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб6•Exif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98298 | 0.98965 | 0.2887
8222 | Индустриальная 81/9 | Теплая стоянка; ул.Индустриальная, 81/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.12123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.427 | 1 | 0 | 0 | 29.558 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 65.7 | 2.246 | 0.463 | 1.08 | 2.2439 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.2 | 65.7 | 29.987 | 120.93 | 90.94 | 70.93 | 40.94 | 13.08 | 2.2457 | 0.1313 | 0.009 | 0.001 | 80.75 | 848.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб,4Exif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9824 | 0.98965 | 2.8841
8224 |  | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 81а/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.75 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.105 | 4 | 0 | 0 | 29.345 | 0 |  |  |  |  | 104.7 | 67.6 | 0.276 | 0.569 | 1.06 | 0.2758 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 114 | 67.6 | 29.993 | 120.93 | 90.94 | 72.18 | 42.19 | 6.68 | 0.276 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 65.46 | 741.9 | 70 | [10 empty] | яШябM`Exif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98411 | 0.98965 | 0.2715
8226 | Индустриальная 81/10 | Овощехранилище; ул.Индустриальная, 81/10 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.348 | 5 | 0 | 0 | 29.455 | 0 |  |  |  |  | 112 | 65.7 | 0.227 | 0.467 | 1.08 | 0.2265 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.5 | 65.7 | 29.892 | 120.88 | 90.99 | 70.88 | 40.99 | 12.63 | 0.2266 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 58.77 | 870.2 | 70 | [7 empty] | 1.5046 | 0.023 | 0.865 | яШяб<`Exif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98278 | 0.98965 | 0.287
8296 | ул.Индустриальная, 85/2 с1 | н/д; ул.Индустриальная, 85/2 с1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.026 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.83 | [5 empty] | 3.847 | 1 | 0 | 0 | 23.009 | 0 |  |  |  |  | 99.5 | 69.1 | 0.71 | 0.683 | 1.04 | 0.7091 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 107.1 | 69.1 | 23.941 | 117.87 | 93.93 | 67.87 | 43.93 | 3.25 | 0.7099 | 0.027 | 0.002 | 0 | 604.35 | 1188.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 4 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97784 | 0.98965 | 0.5594
8302 | Индустриальная 81/ | Помещение отдыха водителей гаража; ул.Индустриальная, 81/11 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.73 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.523 | 5 | 0 | 0 | 29.41 | 0 |  |  |  |  | 111.5 | 65.9 | 0.229 | 0.473 | 1.08 | 0.2293 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.9 | 65.9 | 29.858 | 120.87 | 91.01 | 72.14 | 42.28 | 12.18 | 0.2294 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 75.1 | 990.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.5046 | 0.023 | 0.865 | яШяб4юExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98268 | 0.98965 | 0.286
8315 | Индустриальная 81/14 | Мех. мойка; ул.Индустриальная, 81/14 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.94 | 0.124 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.801 | 1 | 0 | 0 | 29.072 | 0 |  |  |  |  | 109.1 | 66.5 | 2.494 | 0.503 | 1.07 | 2.4923 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.8 | 66.5 | 29.578 | 120.72 | 91.15 | 69.78 | 40.21 | 10.11 | 2.4939 | 0.1328 | 0.009 | 0.001 | 108.46 | 1229.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.5046 | 0.023 | 0.865 | яШяб8Exif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98249 | 0.98965 | 2.8744
8323 | Индустриальная / | АЗС; ул.Индустриальная, 83 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.34 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.22 | 3 | 0 | 0 | 29.043 | 0 |  |  |  |  | 102.8 | 68 | 0.292 | 0.603 | 1.05 | 0.2921 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.5 | 68 | 29.769 | 120.82 | 91.05 | 66.48 | 36.71 | 5.38 | 0.2923 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 121.78 | 1235.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябGExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98251 | 0.98965 | 0.2674
8327 | Авиаторов / | Новый цех; ул.Авиаторов, 12б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.136 | 4 | 0 | 0 | 42.268 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 68.2 | 0.299 | 0.616 | 1.05 | 0.2986 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 110.7 | 68.2 | 43.027 | 127.5 | 84.48 | 72.5 | 29.48 | 4.96 | 0.2987 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 96.3 | 869.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96682 | 0.98965 | 0.266
8345 |  | Коттедж №5; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.049 | 5 | 0 | 0 | 41.897 | 0 |  |  |  |  | 106.4 | 67.2 | 0.262 | 0.541 | 1.06 | 0.2621 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.3 | 67.2 | 42.482 | 127.23 | 84.75 | 77.23 | 34.75 | 7.97 | 0.2622 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 92.06 | 1170.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.2753
8350 |  | Коттедж №3; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.666 | 7 | 0 | 0 | 42.033 | 0 |  |  |  |  | 111.4 | 65.9 | 0.23 | 0.474 | 1.08 | 0.2297 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.8 | 65.9 | 42.482 | 127.23 | 84.75 | 77.23 | 34.75 | 12.13 | 0.2298 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 62.29 | 1141.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.2859
8354 |  | Арочник 2; ул.9 П, 16/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.029 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.572 | 2 | 0 | 0 | 41.685 | 0 |  |  |  |  | 112.6 | 65.5 | 0.534 | 0.46 | 1.08 | 0.5336 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.3 | 65.5 | 42.109 | 127.04 | 84.93 | 77.04 | 34.93 | 13.21 | 0.5337 | 0.0314 | 0.002 | 0 | 56.38 | 1230.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98966 | 0.6893
8358 |  | Арочник 3; ул.9 П, 16/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.02 | 0.029 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.367 | 2 | 0 | 0 | 41.699 | 0 |  |  |  |  | 113.2 | 65.4 | 0.526 | 0.453 | 1.08 | 0.5255 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125.2 | 65.4 | 42.11 | 127.04 | 84.93 | 76.02 | 33.91 | 13.82 | 0.5256 | 0.0314 | 0.002 | 0 | 53.75 | 1221.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.6924
8361 | Авиаторов 15/ | Гостиница; ул.Авиаторов, 15 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.95 | 0.0491 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.608 | 1 | 0 | 0 | 42.18 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.7 | 0.845 | 0.43 | 1.09 | 0.8451 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.1 | 64.7 | 42.551 | 127.26 | 84.71 | 80.31 | 37.76 | 16.05 | 0.8454 | 0.0536 | 0.004 | 0 | 42.98 | 1077.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.088 | 0 | 0 | яШяб`JExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 1.1908
8363 |  | Вагон 1.2; ул.9 П, 16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.78 | 42 | 0 | 0 | 41.845 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 65.3 | 0.09 | 0.452 | 1.08 | 0.0905 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.3 | 65.3 | 42.254 | 127.11 | 84.86 | 77.11 | 34.86 | 13.88 | 0.0905 | 0.0054 | 0 | 0 | 47.75 | 1154.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.1194
8364 | / | Вагон 1.2; ул.9 П, 16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.822 | 38 | 0 | 0 | 41.798 | 0 |  |  |  |  | 111.2 | 65.9 | 0.095 | 0.476 | 1.08 | 0.0951 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.6 | 65.9 | 42.251 | 127.11 | 84.86 | 77.11 | 34.86 | 11.95 | 0.0952 | 0.0054 | 0 | 0 | 49.43 | 1160 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.1177
8367 | / | Вагон 3; ул.9 П, 16/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.582 | 30 | 0 | 0 | 41.469 | 0 |  |  |  |  | 106.7 | 67.1 | 0.107 | 0.536 | 1.06 | 0.1073 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.6 | 67.1 | 42.045 | 127.01 | 84.96 | 77.01 | 34.96 | 8.18 | 0.1073 | 0.0053 | 0 | 0 | 60.75 | 1254.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98966 | 0.1138
8368 |  | Вагон 6; ул.9 П, 16/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.171 | 40 | 0 | 0 | 41.689 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 65.6 | 0.092 | 0.461 | 1.08 | 0.0921 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.3 | 65.6 | 42.113 | 127.04 | 84.93 | 77.04 | 34.93 | 13.17 | 0.0921 | 0.0054 | 0 | 0 | 52.89 | 1215.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.1188
8369 |  | Вагон4; ул.9 П, 16/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.152 | 34 | 0 | 0 | 41.545 | 0 |  |  |  |  | 109.1 | 66.5 | 0.101 | 0.503 | 1.07 | 0.1005 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.7 | 66.5 | 42.051 | 127.01 | 84.96 | 77.01 | 34.96 | 10.09 | 0.1006 | 0.0054 | 0 | 0 | 58.75 | 1246.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98966 | 0.1159
8373 |  | Новый цех; ул.Авиаторов, 12а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.43 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.397 | 5 | 0 | 0 | 42.348 | 0 |  |  |  |  | 103.7 | 67.9 | 0.285 | 0.588 | 1.05 | 0.2852 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 112.6 | 67.9 | 43.04 | 127.51 | 84.47 | 75.08 | 32.04 | 5.94 | 0.2852 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 91.6 | 849.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб1ЛExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96682 | 0.98965 | 0.2693
8374 |  | Гараж; ул. Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.101 | 5 | 0 | 0 | 41.484 | 0 |  |  |  |  | 106.4 | 67.2 | 0.263 | 0.541 | 1.06 | 0.2624 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.2 | 67.2 | 42.07 | 127.02 | 84.95 | 77.02 | 34.95 | 7.96 | 0.2625 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 73.39 | 1298.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябJ,Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94786 | 0.98965 | 0.2754
8379 |  | Коттедж №1; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.732 | 8 | 0 | 0 | 42.072 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 65.4 | 0.22 | 0.455 | 1.08 | 0.2204 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125.1 | 65.4 | 42.486 | 127.23 | 84.75 | 77.23 | 34.75 | 13.72 | 0.2204 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 53.05 | 1114.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябQєExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.2894
8381 |  | Коттедж №4; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.556 | 7 | 0 | 0 | 42 | 0 |  |  |  |  | 110.1 | 66.3 | 0.238 | 0.491 | 1.07 | 0.2379 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 121 | 66.3 | 42.481 | 127.23 | 84.75 | 77.23 | 34.75 | 10.91 | 0.2379 | 0.013 | 0.001 | 0 | 69.79 | 1155 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.283
8385 | 9П 16/ | АБК; ул.9 П, 16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0494 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.713 | 1 | 0 | 0 | 41.851 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 65.3 | 0.892 | 0.451 | 1.08 | 0.8915 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.4 | 65.3 | 42.258 | 127.12 | 84.86 | 77.12 | 34.86 | 13.98 | 0.8919 | 0.0536 | 0.004 | 0 | 55.05 | 1185.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 1.1811
8397 | / | Вагон 5; ул.9 П, 16/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.37 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.837 | 39 | 0 | 0 | 41.67 | 0 |  |  |  |  | 111.8 | 65.8 | 0.094 | 0.469 | 1.08 | 0.0938 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.3 | 65.8 | 42.109 | 127.04 | 84.93 | 76.67 | 34.56 | 12.49 | 0.0938 | 0.0054 | 0 | 0 | 56.47 | 1229.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98966 | 0.1182
8407 |  | Гаражи; ул.9 П, 16б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.016 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.817 | 3 | 0 | 0 | 41.563 | 0 |  |  |  |  | 103.6 | 67.8 | 0.376 | 0.587 | 1.05 | 0.3759 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 112.6 | 67.8 | 42.253 | 127.11 | 84.86 | 77.11 | 34.86 | 5.93 | 0.376 | 0.0168 | 0.001 | 0 | 107.28 | 1280.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94882 | 0.98965 | 0.3551
8408 | ГСК "Ремонтник-89" | ГСК "Ремонтник-89"; ул.9 П, 18 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.77 | 0.034 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.253 | 1 | 0 | 0 | 41.344 | 0 |  |  |  |  | 109.5 | 66.6 | 0.68 | 0.5 | 1.07 | 0.6803 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120.2 | 66.6 | 41.844 | 126.91 | 85.06 | 78.14 | 36.29 | 10.39 | 0.6804 | 0.0365 | 0.003 | 0 | 69.83 | 1395.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябH Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94769 | 0.98966 | 0.7917
8413 |  | Коттедж №2; ул.Авиаторов | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.174 | 7 | 0 | 0 | 42.057 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 65.6 | 0.224 | 0.462 | 1.08 | 0.2238 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.2 | 65.6 | 42.483 | 127.23 | 84.75 | 77.23 | 34.75 | 13.11 | 0.2239 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 56.57 | 1126.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.2881
8415 |  | КПП; ул.9 П, 16б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.075 | 5 | 0 | 0 | 41.669 | 0 |  |  |  |  | 106.4 | 67.2 | 0.262 | 0.541 | 1.06 | 0.2622 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.2 | 67.2 | 42.254 | 127.11 | 84.86 | 77.11 | 34.86 | 7.96 | 0.2623 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 91.84 | 1258 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.2752
8419 |  | Арочник 1; ул.9 П, 16/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0265 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.611 | 2 | 0 | 0 | 41.705 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 65.3 | 0.478 | 0.451 | 1.08 | 0.4782 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.4 | 65.3 | 42.113 | 127.04 | 84.93 | 77.04 | 34.93 | 13.98 | 0.4783 | 0.0287 | 0.002 | 0 | 52.82 | 1216 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98965 | 0.6335
8421 |  | Арочник 4; ул.9 П, 16/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.02 | 0.0362 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.369 | 1 | 0 | 0 | 41.278 | 0 |  |  |  |  | 109 | 66.5 | 0.729 | 0.504 | 1.07 | 0.7292 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.6 | 66.5 | 41.786 | 126.88 | 85.09 | 73.86 | 32.07 | 10.03 | 0.7292 | 0.0387 | 0.003 | 0 | 71.23 | 1286.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94883 | 0.98966 | 0.8383
8427 | Авиаторов 25/ | Дилерский центр "KIA" ; ул.Авиаторов, 25 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.73 | 0.369 | 0.093 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.821 | 1 | 0 | 0 | 42.255 | 0 |  |  |  |  | 116 | 64.5 | 6.27 | 0.425 | 1.09 | 6.2686 | 2 |  |  | 7.6886 | 1 | 39.61 | 34.7 | 97.04 | 3.7207 | 1.0002 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.9 | 76.6 | 42.616 | 127.3 | 84.68 | 76.57 | 33.95 | 16.64 | 9.9905 | 0.5218 | 0.028 | 0.002 | 29.25 | 761.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябRЩExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96612 | 0.98965 | 11.6179
8432 | Авиаторов 27/7 | База по ремонту оборудования; ул.Авиаторов, 27/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.06 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.131 | 8 | 0 | 0 | 42.652 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 64.8 | 0.21 | 0.433 | 1.09 | 0.2097 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.8 | 64.8 | 43.027 | 127.49 | 84.46 | 73.43 | 30.4 | 15.77 | 0.2099 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 38.42 | 599.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб7аExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9724 | 0.98965 | 0.2934
8433 | Авиаторов 27/ | АБК лит А, А1; ул.Авиаторов, 27 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 63.03 | 0.176 |  | 0.12 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.784 | 1 | 0 | 0 | 42.534 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 64.6 | 3.002 | 0.426 | 1.09 | 2.9967 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2 | 65 | 0 | 65 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.6 | 64.6 | 42.897 | 127.41 | 84.51 | 64.38 | 21.48 | 16.43 | 3.0153 | 0.3123 | 0.015 | 0.001 | 32.21 | 690.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 6.456 | 0.521 | 0.703 | яШяб=.Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97188 | 0.98965 | 4.276
8439 | Авиаторов / | Проходная стр 2; ул.Авиаторов, 25 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.071 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.304 | 1 | 0 | 0 | 42.735 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 64.6 | 1.211 | 0.426 | 1.09 | 1.2107 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.6 | 64.6 | 43.099 | 127.54 | 84.44 | 77.54 | 34.44 | 16.46 | 1.211 | 0.0776 | 0.005 | 0 | 26.39 | 674.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб8yExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96651 | 0.98965 | 1.7259
8442 |  | Гараж легковых автомобилей ; ул.Авиаторов, 27/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.152 | 7 | 0 | 0 | 42.789 | 0 |  |  |  |  | 110.5 | 66.1 | 0.235 | 0.485 | 1.08 | 0.235 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.6 | 66.1 | 43.259 | 127.62 | 84.36 | 72.62 | 29.36 | 11.28 | 0.2351 | 0.013 | 0.001 | 0 | 46.18 | 644.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [10 empty] | 2019г. | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97241 | 0.98965 | 0.2837
8444 |  | Гараж легковых автомобилей; ул.Авиаторов, 27/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.495 | 7 | 0 | 0 | 42.783 | 0 |  |  |  |  | 110.2 | 66.2 | 0.236 | 0.488 | 1.07 | 0.2364 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 121.3 | 66.2 | 43.259 | 127.62 | 84.36 | 72.62 | 29.36 | 11.07 | 0.2365 | 0.013 | 0.001 | 0 | 46.78 | 645.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [10 empty] | 2019г. | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97241 | 0.98965 | 0.2832
8446 | Авиаторов / | РММ лит А3; ул.Авиаторов, 27 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 61.41 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.447 | 8 | 0 | 0 | 42.512 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 0.213 | 0.44 | 1.09 | 0.2129 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.9 | 65 | 42.899 | 127.41 | 84.51 | 66 | 23.1 | 15.06 | 0.2132 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 47.62 | 694.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97187 | 0.98965 | 0.292
8450 | Авиаторов 12/ | пивзавод ООО АНФАС; ул.Авиаторов, 12 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.6 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.109 | 5 | 0 | 0 | 42.547 | 0 |  |  |  |  | 106 | 67.3 | 0.266 | 0.549 | 1.06 | 0.2661 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.6 | 67.3 | 43.149 | 127.57 | 84.42 | 75.97 | 32.82 | 7.62 | 0.2661 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 89.34 | 808.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.182 | 0 | 0.058 | яШяб@(Exif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96682 | 0.98965 | 0.2745
8454 | Авиаторов 27/3 | здание для вахтовиков; ул.Авиаторов, 27/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 57.39 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.558 | 6 | 0 | 0 | 42.72 | 0 |  |  |  |  | 108 | 66.7 | 0.251 | 0.517 | 1.07 | 0.2506 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.3 | 66.7 | 43.255 | 127.62 | 84.36 | 70.23 | 26.97 | 9.21 | 0.2507 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 56.17 | 669 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябC~Exif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97241 | 0.98966 | 0.2785
8468 | Авиаторов 27/4 | здание для вахтовиков стр 4; ул.Авиаторов, 27/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.08 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.572 | 5 | 0 | 0 | 42.602 | 0 |  |  |  |  | 104.5 | 67.6 | 0.277 | 0.571 | 1.05 | 0.2769 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.7 | 67.6 | 43.254 | 127.62 | 84.36 | 68.54 | 25.28 | 6.56 | 0.277 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 69.68 | 689.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШябAяExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97241 | 0.98966 | 0.271
8471 |  | РММ лит А2; ул.Авиаторов, 27 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.069 | 5 | 0 | 0 | 42.305 | 0 |  |  |  |  | 106.1 | 67.2 | 0.264 | 0.545 | 1.06 | 0.2637 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.8 | 67.2 | 42.898 | 127.41 | 84.51 | 67.41 | 24.51 | 7.73 | 0.2641 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 161.29 | 753.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9718 | 0.98965 | 0.2743
8490 | Индустриальная / | Промбаза; ул.Индустриальная, 81/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.95 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.585 | 6 | 0 | 0 | 29.624 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.7 | 0.209 | 0.431 | 1.09 | 0.2089 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128 | 64.7 | 29.995 | 120.93 | 90.94 | 72.98 | 42.99 | 15.98 | 0.2091 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 26.23 | 684.7 | 70 | [10 empty] | яШябJьExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98411 | 0.98965 | 0.2939
8500 |  | АБК; ул. ЗПУ, | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.434 | 3 | 0 | 0 | 27.661 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 68.1 | 0.295 | 0.607 | 1.05 | 0.2943 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.3 | 68.1 | 28.399 | 120.13 | 91.73 | 70.13 | 41.73 | 5.26 | 0.2945 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 46.01 | 869.1 | 70 | [13 empty] | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98389 | 0.98966 | 0.2671
8504 | Индустриальная 81/ | Склад; ул.Индустриальная, 81/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.1 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.291 | 1 | 0 | 0 | 29.586 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 64.9 | 2.153 | 0.438 | 1.09 | 2.151 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.2 | 64.9 | 29.969 | 120.92 | 90.95 | 69.82 | 39.85 | 15.32 | 2.1527 | 0.134 | 0.009 | 0.001 | 58.38 | 784.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.5046 | 0.023 | 0.865 |  |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98165 | 0.98965 | 2.9687
8506 | Индустриальная / | Гараж; ул.Индустриальная, 81/15 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.08 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.389 | 4 | 0 | 0 | 29.435 | 0 |  |  |  |  | 107.7 | 67.3 | 0.257 | 0.53 | 1.07 | 0.2566 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 117.7 | 67.3 | 29.996 | 120.93 | 90.94 | 69.85 | 39.86 | 8.86 | 0.2568 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 139.18 | 688.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб0нExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98425 | 0.98965 | 0.2792
8508 | Индустриальная / | Кузница; ул.Индустриальная, 81/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.63 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.259 | 6 | 0 | 0 | 29.607 | 0 |  |  |  |  | 114.4 | 65 | 0.214 | 0.441 | 1.09 | 0.2136 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.7 | 65 | 29.995 | 120.93 | 90.94 | 73.3 | 43.31 | 14.98 | 0.2138 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 23.91 | 677.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98426 | 0.98965 | 0.2919
8512 |  | Столярный цех; ул.Индустриальная, 81/5 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.46 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.49 | 6 | 0 | 0 | 29.612 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 64.7 | 0.208 | 0.429 | 1.09 | 0.2078 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 64.7 | 29.98 | 120.93 | 90.95 | 73.47 | 43.49 | 16.22 | 0.208 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 11.92 | 638.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб<лExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98477 | 0.98965 | 0.2943
8524 | Индустриальная 81/15 | Тепловая стоянка; ул.Индустриальная, 81/15 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.01 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.311 | 4 | 0 | 0 | 29.37 | 0 |  |  |  |  | 105.8 | 67.9 | 0.271 | 0.559 | 1.06 | 0.271 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 115.3 | 67.9 | 29.996 | 120.94 | 90.94 | 68.93 | 38.93 | 7.44 | 0.2712 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 167.23 | 713.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98397 | 0.98965 | 0.2755
8526 |  | Хамитов; ул. ЗПУ, территория АТУ | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.37 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.107 | 5 | 0 | 0 | 28.099 | 0 |  |  |  |  | 114 | 65.2 | 0.216 | 0.446 | 1.09 | 0.216 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.2 | 65.2 | 28.497 | 120.18 | 91.68 | 74.81 | 46.31 | 14.53 | 0.2162 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 16.46 | 740.6 | 70 | [10 empty] | яШяб7цExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98389 | 0.98965 | 0.2911
8528 |  | Склад; ул. Авиаторов, 20б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.05 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.415 | 4 | 0 | 0 | 27.821 | 0 |  |  |  |  | 106.2 | 67.3 | 0.265 | 0.546 | 1.06 | 0.2646 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.9 | 67.3 | 28.417 | 120.14 | 91.72 | 71.09 | 42.67 | 7.76 | 0.2648 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 35.03 | 837.3 | 70 | [10 empty] | яШяб@&Exif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98389 | 0.98966 | 0.2749
8540 | Индустриальная 81/2 | Сварочно-кузовной, Жестяницкий цех; ул.Индустриальная, 81/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.69 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.289 | 1 | 0 | 0 | 29.587 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 64.9 | 2.151 | 0.437 | 1.09 | 2.1498 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.2 | 64.9 | 29.969 | 120.92 | 90.95 | 69.23 | 39.26 | 15.34 | 2.1514 | 0.134 | 0.009 | 0.001 | 58.15 | 783.4 | 70 | [7 empty] | 1.5046 | 0.023 | 0.865 |  |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98165 | 0.98965 | 2.9691
8541 | Индустриальная 81/2 | КПП; ул.Индустриальная, 81/17 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.03 | 0.12123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.076 | 1 | 0 | 0 | 29.348 | 0 |  |  |  |  | 105.6 | 67.7 | 2.712 | 0.559 | 1.06 | 2.7105 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 115.1 | 67.7 | 29.973 | 120.92 | 90.95 | 73.89 | 43.92 | 7.28 | 2.7125 | 0.1285 | 0.009 | 0.001 | 227.79 | 1197.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб;єExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97723 | 0.98965 | 2.7426
8543 | Индустриальная 81/2 | Диспечерская ; ул.Индустриальная, 81/17 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.86 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.559 | 3 | 0 | 0 | 28.966 | 0 |  |  |  |  | 101.4 | 68.3 | 0.306 | 0.631 | 1.04 | 0.3058 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 109.7 | 68.3 | 29.763 | 120.82 | 91.05 | 69.96 | 40.19 | 4.45 | 0.3061 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 172.35 | 1312.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98242 | 0.98965 | 0.2641
8544 | Индустриальная / | АБК; ул.Индустриальная, 36/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.021 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.012 | 3 | 0 | 0 | 40.721 | 0 |  |  |  |  | 113.6 | 65.3 | 0.378 | 0.45 | 1.09 | 0.3774 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.6 | 65.3 | 41.126 | 126.53 | 85.41 | 71.53 | 30.41 | 14.15 | 0.3777 | 0.0228 | 0.002 | 0 | 23.74 | 513.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97625 | 0.98965 | 0.5027
8548 | Индустриальная / | АБК; ул.Индустриальная, 36/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.021 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.814 | 3 | 0 | 0 | 40.768 | 0 |  |  |  |  | 114.2 | 65.1 | 0.372 | 0.443 | 1.09 | 0.372 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.4 | 65.1 | 41.161 | 126.55 | 85.39 | 71.55 | 30.39 | 14.75 | 0.3723 | 0.0228 | 0.002 | 0 | 22.43 | 502.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97625 | 0.98965 | 0.5049
8554 | Индустриальная 81/14 | Мех. мойка; ул.Индустриальная, 81/14 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.688 | 4 | 0 | 0 | 29.182 | 0 |  |  |  |  | 106.5 | 67.2 | 0.262 | 0.541 | 1.06 | 0.262 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.3 | 67.2 | 29.767 | 120.82 | 91.05 | 70.82 | 41.05 | 7.98 | 0.2622 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 134.21 | 1251.7 | 70 | [7 empty] | 1.5046 | 0.023 | 0.865 |  |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98246 | 0.98965 | 0.2754
8558 | Индустриальная 81/2 | КПП; ул.Индустриальная, 81/17 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.97 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.317 | 2 | 0 | 0 | 28.545 | 0 |  |  |  |  | 96 | 69.3 | 0.372 | 0.768 | 1.02 | 0.3719 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 102.6 | 69.3 | 29.724 | 120.8 | 91.07 | 69.83 | 40.1 | 1.35 | 0.3722 | 0.0124 | 0.001 | 0 | 237.33 | 1350.3 | 70 | [13 empty] | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98238 | 0.98965 | 0.2514
8582 | Авиаторов 27/8 | Спортзал Северный откл; ул.Авиаторов, 27/8 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.034 | 3 | 0 | 0 | 42.125 | 0 |  |  |  |  | 95.1 | 69.4 | 0.385 | 0.793 | 1.02 | 0.3846 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 101.5 | 69.4 | 43.383 | 127.68 | 84.3 | 72.68 | 29.3 | 0.92 | 0.3847 | 0.0124 | 0.001 | 0 | 99.55 | 602.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97671 | 0.98966 | 0.2493
8589 | Индустриальная 81/1 | Комплекс текущего ремонта; ул.Индустриальная, 81/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.153 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.142 | 1 | 0 | 0 | 29.576 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 65.4 | 2.774 | 0.453 | 1.08 | 2.772 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.2 | 65.4 | 29.986 | 120.93 | 90.94 | 65.93 | 35.94 | 13.84 | 2.774 | 0.1659 | 0.011 | 0.001 | 96.09 | 885.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб.ЃExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97978 | 0.98965 | 3.6556
8643 |  | АБК; ул.Индустриальная, 36/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.021 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.754 | 3 | 0 | 0 | 40.933 | 0 |  |  |  |  | 114.3 | 65.1 | 0.371 | 0.442 | 1.09 | 0.3708 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.6 | 65.1 | 41.323 | 126.63 | 85.31 | 71.63 | 30.31 | 14.89 | 0.3711 | 0.0228 | 0.002 | 0 | 22.15 | 493.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97625 | 0.98965 | 0.5053
8654 | Индустриальная 81/ | АБК; ул.Индустриальная, 81 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.08 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.071 | 4 | 0 | 0 | 29.464 | 0 |  |  |  |  | 108.7 | 66.7 | 0.247 | 0.509 | 1.07 | 0.2468 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 119.2 | 66.7 | 29.983 | 120.93 | 90.95 | 61.85 | 31.87 | 9.74 | 0.247 | 0.013 | 0.001 | 0 | 165.29 | 1020.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.5046 | 0.023 | 0.865 | яШяб6ўExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97827 | 0.98965 | 0.2803
8656 | Индустриальная 81/ | Производстенный корпус №2; ул.Индустриальная, 81 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.32 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.675 | 4 | 0 | 0 | 29.397 | 0 |  |  |  |  | 106.4 | 67.2 | 0.263 | 0.542 | 1.06 | 0.2627 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.2 | 67.2 | 29.985 | 120.93 | 90.94 | 64.61 | 34.62 | 7.91 | 0.2629 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 170.58 | 993.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.5046 | 0.023 | 0.865 | яШябbУExif |  |  | Панель 6 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97851 | 0.98965 | 0.2752
8660 |  | Бытовка; ул.Авиаторов, 33 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.89 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.28 | 22 | 0 | 0 | 39.571 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 68 | 0.122 | 0.608 | 1.05 | 0.1215 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 111.1 | 68 | 40.309 | 126.15 | 85.84 | 78.26 | 37.95 | 5.19 | 0.1215 | 0.0052 | 0 | 0 | 43.74 | 167.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб8џExif |  |  | Панель 7 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99614 | 0.98965 | 0.1099
8669 | Индустриальная 46/6 | приемо-сдаточный комплекс/промбаза; ул.Индустриальная, 46/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.27 | 0.093 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.02 | 1 | 0 | 0 | 41.145 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.9 | 1.616 | 0.435 | 1.09 | 1.6136 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.9 | 41.523 | 126.71 | 85.18 | 73.44 | 31.91 | 15.64 | 1.6165 | 0.1014 | 0.007 | 0 | 110.07 | 2254.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88359 | 0.98965 | 2.2501
8673 | Индустриальная 48/ | учебная база; ул.Индустриальная, 48 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.537 | 6 | 0 | 0 | 41.145 | 0 |  |  |  |  | 107.7 | 66.9 | 0.253 | 0.522 | 1.07 | 0.253 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.9 | 66.9 | 41.691 | 126.79 | 85.1 | 76.79 | 35.1 | 8.96 | 0.2534 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 493.9 | 2428.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.1148 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87756 | 0.98965 | 0.2781
8676 |  | склад; ул.Индустриальная, 46/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.08 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.998 | 1 | 0 | 0 | 39.682 | 0 |  |  |  |  | 112.6 | 65.6 | 2.266 | 0.461 | 1.08 | 2.2624 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.3 | 65.6 | 40.106 | 126 | 85.89 | 75.92 | 35.81 | 13.21 | 2.2663 | 0.1331 | 0.009 | 0.001 | 116.22 | 2382.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88359 | 0.98966 | 2.9254
8681 |  | промбаза/ магазин; ул.Индустриальная, 50/13 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.33 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.413 | 15 | 0 | 0 | 38.469 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 65.6 | 0.148 | 0.463 | 1.08 | 0.1478 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.1 | 65.6 | 38.897 | 125.39 | 86.49 | 76.06 | 37.16 | 13.03 | 0.1481 | 0.0087 | 0.001 | 0 | 128.37 | 2484.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87794 | 0.98966 | 0.19
8686 |  | гараж; ул.Индустриальная, 46/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.66 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.551 | 5 | 0 | 0 | 41.027 | 0 |  |  |  |  | 104.5 | 67.7 | 0.282 | 0.572 | 1.06 | 0.2812 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 113.8 | 67.7 | 41.683 | 126.79 | 85.1 | 77.13 | 35.44 | 6.57 | 0.2817 | 0.013 | 0.001 | 0 | 169.13 | 2465.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87792 | 0.98965 | 0.2753
8688 |  | Административное здание; ул.Индустриальная, 50/14 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.71 | 0.143 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.394 | 1 | 0 | 0 | 38.535 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65.1 | 2.538 | 0.444 | 1.09 | 2.5342 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.4 | 65.1 | 38.929 | 125.4 | 86.47 | 75.69 | 36.76 | 14.72 | 2.5379 | 0.1555 | 0.011 | 0.001 | 121.93 | 2462.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 1.951 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87794 | 0.98965 | 3.4378
8692 |  | промбаза; ул.Индустриальная, 50/11 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.56 | 0.08 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.868 | 1 | 0 | 0 | 37.452 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 65.4 | 1.45 | 0.453 | 1.08 | 1.4481 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.2 | 65.4 | 37.863 | 124.87 | 87.01 | 75.31 | 37.45 | 13.85 | 1.4502 | 0.0868 | 0.006 | 0 | 123.8 | 2500.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87794 | 0.98966 | 1.9117
8700 | Индустриальная 46/19 | склад; ул.Индустриальная, 46/19 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.49 | 0.124 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.012 | 1 | 0 | 0 | 41.466 | 0 |  |  |  |  | 111.9 | 65.9 | 2.327 | 0.469 | 1.08 | 2.3234 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.4 | 65.9 | 41.907 | 126.9 | 84.99 | 72.41 | 30.5 | 12.56 | 2.3275 | 0.134 | 0.009 | 0.001 | 199.34 | 2183.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89203 | 0.98965 | 2.9373
8705 | Индустриальная 46/2 | производственное здание; ул.Индустриальная, 46/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60 | 0.124 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.205 | 1 | 0 | 0 | 41.403 | 0 |  |  |  |  | 109.5 | 66.6 | 2.477 | 0.499 | 1.07 | 2.4736 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120.3 | 66.6 | 41.901 | 126.9 | 85 | 66.9 | 25 | 10.42 | 2.4774 | 0.133 | 0.009 | 0.001 | 235.57 | 2274.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89153 | 0.98965 | 2.8874
8709 | Индустриальная / | хоз.постройка; ул.Индустриальная, 46/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.2 | 0.001 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 38.099 | 0 |  |  |  |  | 103.9 | 87.3 | 0.055 | 1.382 | 1.14 | 0.0343 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26.7 | 108 | 87.3 | 41.918 | 126.91 | 84.99 | 70.71 | 28.79 | 3.67 | 0.0553 | 0.0011 | 0 | 0 | 308.89 | 2236.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89154 | 0.98965 | 0.0269
8712 | Индустриальная 46/ | Техникум Бизнес и Право; ул.Индустриальная, 46 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.9 | 0.042 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.454 | 1 | 0 | 0 | 41.514 | 0 |  |  |  |  | 112.9 | 65.5 | 0.769 | 0.458 | 1.08 | 0.7674 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.7 | 65.5 | 41.933 | 126.91 | 84.98 | 67.01 | 25.08 | 13.47 | 0.7687 | 0.0455 | 0.003 | 0 | 121.58 | 1958.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 2.053 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89605 | 0.98965 | 1.0008
8714 | Индустриальная 46/1 | НЗРА 2-я пл-ка; ул.Индустриальная, 46/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.75 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.821 | 3 | 0 | 0 | 40.755 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 69.3 | 0.372 | 0.768 | 1.02 | 0.3718 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 102.6 | 69.3 | 41.935 | 126.91 | 84.98 | 70.16 | 28.23 | 1.34 | 0.3724 | 0.0124 | 0.001 | 0 | 519.28 | 2008 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89491 | 0.98965 | 0.2514
8737 |  | абк автотрейд; ул.Индустриальная, 46/22 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.36 | 0.061 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.56 | 1 | 0 | 0 | 32.888 | 0 |  |  |  |  | 110.3 | 66.3 | 1.192 | 0.489 | 1.08 | 1.1906 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.3 | 66.3 | 33.366 | 122.61 | 89.25 | 73.25 | 39.89 | 11.09 | 1.1925 | 0.0656 | 0.005 | 0 | 206.33 | 2237.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 2.053 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89202 | 0.98965 | 1.4273
8739 |  | пож сервис; ул.Индустриальная, 46д | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.26 | 0.042 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.97 | 1 | 0 | 0 | 41.166 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 68.1 | 1.011 | 0.602 | 1.05 | 1.0095 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.7 | 68.1 | 41.89 | 126.89 | 85 | 77.63 | 35.74 | 5.45 | 1.0112 | 0.0441 | 0.003 | 0 | 266.18 | 2350.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 14 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89197 | 0.98965 | 0.9279
8753 |  | АБК "Берлин"; ул.Индустриальная, 42/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.68 | 0.125 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.86 | 1 | 0 | 0 | 39.64 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 64.8 | 2.162 | 0.432 | 1.09 | 2.159 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 127.9 | 64.8 | 40.014 | 125.95 | 85.93 | 76.27 | 36.25 | 15.86 | 2.162 | 0.1364 | 0.009 | 0.001 | 86.98 | 1963.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 2.106 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90293 | 0.98965 | 3.0284
8768 |  | РММ; ул.Индустриальная, 44 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.8 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.103 | 6 | 0 | 0 | 38.311 | 0 |  |  |  |  | 111.4 | 65.9 | 0.23 | 0.474 | 1.08 | 0.2295 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.8 | 65.9 | 38.76 | 125.32 | 86.56 | 75.52 | 36.76 | 12.14 | 0.2299 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 107.49 | 2066.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90291 | 0.98965 | 0.286
8783 |  | АРИ 4 (новый); ул.Индустриальная, 44/15 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.107 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.636 | 1 | 0 | 0 | 39.871 | 0 |  |  |  |  | 112.1 | 65.9 | 2.006 | 0.469 | 1.08 | 2.0023 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 123.6 | 65.9 | 40.31 | 126.1 | 85.79 | 76.1 | 35.79 | 12.7 | 2.0057 | 0.1157 | 0.008 | 0 | 137.34 | 2070.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90222 | 0.98965 | 2.5407
8788 |  | Зд. 23846; ул.Индустриальная, 44 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.282 | 6 | 0 | 0 | 39.833 | 0 |  |  |  |  | 110.2 | 66.4 | 0.238 | 0.491 | 1.08 | 0.2376 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.2 | 66.4 | 40.315 | 126.1 | 85.78 | 76.1 | 35.78 | 11.01 | 0.238 | 0.013 | 0.001 | 0 | 132.51 | 2032.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90243 | 0.98965 | 0.2837
8792 | Индустриальная 44/1 | АРИ №3 (старый); ул.Индустриальная, 44/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.828 | 7 | 0 | 0 | 39.884 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 65.8 | 0.225 | 0.464 | 1.08 | 0.2247 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.1 | 65.8 | 40.315 | 126.1 | 85.78 | 76.1 | 35.78 | 13.01 | 0.2251 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 119.63 | 2018.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90245 | 0.98965 | 0.2883
8796 |  | АРИ №1 (старый); ул.Индустриальная, 44 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.77 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.395 | 7 | 0 | 0 | 39.901 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 65.5 | 0.221 | 0.456 | 1.08 | 0.2208 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125 | 65.5 | 40.317 | 126.1 | 85.78 | 74.33 | 34.01 | 13.69 | 0.2211 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 108.24 | 1982.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90262 | 0.98965 | 0.2897
8800 |  | Крытая крановая эстакада; ул.Индустриальная, 44 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.814 | 7 | 0 | 0 | 39.87 | 0 |  |  |  |  | 111.6 | 65.9 | 0.229 | 0.473 | 1.08 | 0.2288 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.1 | 65.9 | 40.316 | 126.1 | 85.78 | 73.1 | 32.78 | 12.3 | 0.2291 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 109.56 | 1982.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90265 | 0.98965 | 0.2866
8804 |  | Зд. 23842; ул.Индустриальная, 44 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.99 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.387 | 7 | 0 | 0 | 39.904 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 65.5 | 0.221 | 0.456 | 1.08 | 0.2207 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125 | 65.5 | 40.32 | 126.1 | 85.78 | 72.11 | 31.79 | 13.65 | 0.221 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 98.49 | 1946.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90279 | 0.98965 | 0.2894
8806 | Индустриальная 44/21 | Производственный цех АРИ - 2 (старый); ул.Индустриальная, 44/21 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.67 | 0.107 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.492 | 1 | 0 | 0 | 39.634 | 0 |  |  |  |  | 114.2 | 65.1 | 1.899 | 0.444 | 1.09 | 1.8959 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.4 | 65.1 | 40.028 | 125.96 | 85.93 | 73.29 | 33.26 | 14.74 | 1.8989 | 0.1164 | 0.008 | 0 | 93.15 | 2021.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90292 | 0.98965 | 2.5731
8810 |  | Зд. 23861; ул.Индустриальная, 44 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.88 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.503 | 8 | 0 | 0 | 39.935 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65 | 0.214 | 0.441 | 1.09 | 0.2133 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.8 | 65 | 40.323 | 126.1 | 85.78 | 70.22 | 29.9 | 15.04 | 0.2136 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 89.18 | 1911.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90295 | 0.98965 | 0.2922
8814 | Индустриальная 42/2 | Склад запчастей (гараж); ул.Индустриальная, 42/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.09 | 0.234 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.073 | 1 | 0 | 0 | 39.658 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 65 | 4.104 | 0.438 | 1.09 | 4.098 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.1 | 65 | 40.043 | 125.96 | 85.92 | 73.87 | 33.83 | 15.24 | 4.1043 | 0.2549 | 0.018 | 0.001 | 92.82 | 2021 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9029 | 0.98965 | 5.6465
8816 | Индустриальная 42а/ | АБК УНИМО - 80 2/3 доли; ул.Индустриальная, 42а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.89 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.185 | 8 | 0 | 0 | 38.23 | 0 |  |  |  |  | 109.5 | 66.5 | 0.199 | 0.499 | 1.07 | 0.1991 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120.2 | 66.5 | 38.727 | 125.3 | 86.57 | 69.41 | 30.68 | 10.4 | 0.1994 | 0.0107 | 0.001 | 0 | 130.32 | 2145.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90287 | 0.98965 | 0.2325
8818 | Индустриальная 44/4 | Столовая 25 мест; ул.Индустриальная, 44/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.03 | 0.044 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 38.397 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 0.768 | 0.436 | 1.09 | 0.7665 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.4 | 64.9 | 38.778 | 125.33 | 86.55 | 70.3 | 31.52 | 15.48 | 0.7678 | 0.048 | 0.003 | 0 | 89.01 | 2009 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90293 | 0.98965 | 1.0635
8821 | Индустриальная 44/3 | АБК "УНИМО - 80"; ул.Индустриальная, 44/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.14 | 0.235 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.024 | 1 | 0 | 0 | 39.569 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.8 | 4.05 | 0.431 | 1.09 | 4.0436 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.1 | 64.8 | 39.941 | 125.91 | 85.97 | 75.77 | 35.83 | 16.03 | 4.0501 | 0.2565 | 0.018 | 0.001 | 86.87 | 1960.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90293 | 0.98965 | 5.7004
8823 |  | Зд. 23830; ул.Индустриальная, 44/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.09 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.314 | 3 | 0 | 0 | 39.449 | 0 |  |  |  |  | 98 | 69 | 0.346 | 0.713 | 1.03 | 0.3452 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 105.2 | 69 | 40.467 | 126.17 | 85.7 | 72.08 | 31.61 | 2.41 | 0.3458 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 127.54 | 1661.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93182 | 0.98966 | 0.2564
8832 | Индустриальная 44а/ | Обьспецстрой; ул.Индустриальная, 44а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.7 | 0.045 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.561 | 1 | 0 | 0 | 39.224 | 0 |  |  |  |  | 114.4 | 65.1 | 0.794 | 0.441 | 1.09 | 0.7931 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 126.8 | 65.1 | 39.613 | 125.75 | 86.13 | 74.05 | 34.43 | 15 | 0.7942 | 0.049 | 0.003 | 0 | 98.43 | 2158.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.259 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90182 | 0.98965 | 1.0845
8837 | Индустриальная 44а/7 | Зд. 23867; ул.Индустриальная, 44а/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.58 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.415 | 5 | 0 | 0 | 38.692 | 0 |  |  |  |  | 106.7 | 67.2 | 0.261 | 0.539 | 1.06 | 0.2607 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.6 | 67.2 | 39.272 | 125.58 | 86.3 | 73 | 33.72 | 8.14 | 0.2611 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 105.22 | 2229.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90174 | 0.98965 | 0.2761
8839 | Индустриальная 44а/ | ЦПГЕО; ул.Индустриальная, 44а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.871 | 1 | 0 | 0 | 39.144 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 65 | 2.157 | 0.438 | 1.09 | 2.1533 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.2 | 65 | 39.529 | 125.7 | 86.18 | 75.7 | 36.18 | 15.3 | 2.1565 | 0.134 | 0.009 | 0.001 | 98.62 | 2171.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.259 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90175 | 0.98965 | 2.9707
8842 | Индустриальная 44а/1 | Склад; ул.Индустриальная, 44а/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.32 | 0.6 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.949 | 1 | 0 | 0 | 39.218 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 65 | 10.501 | 0.438 | 1.09 | 10.4839 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.3 | 65 | 39.601 | 125.74 | 86.14 | 75.42 | 35.82 | 15.39 | 10.5006 | 0.654 | 0.045 | 0.003 | 99.5 | 2177 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90169 | 0.98965 | 14.5013
8845 |  | Крытый склад теплый; ул.Индустриальная, 44/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.001 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 35.815 | 0 |  |  |  |  | 109.8 | 92 | 0.054 | 1.34 | 1.19 | 0.0283 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 29.6 | 114.2 | 92 | 39.405 | 125.64 | 86.24 | 70.64 | 31.24 | 6.83 | 0.0536 | 0.0012 | 0 | 0 | 132.74 | 2149.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90225 | 0.98965 | 0.0294
8846 |  | Офис и узел учета тепла; ул.Индустриальная, 44/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.19 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.284 | 1 | 0 | 0 | 38.849 | 0 |  |  |  |  | 115 | 64.9 | 3.307 | 0.435 | 1.09 | 3.302 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.5 | 64.9 | 39.228 | 125.55 | 86.33 | 70.55 | 31.33 | 15.6 | 3.307 | 0.2072 | 0.014 | 0.001 | 92.71 | 2116.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90227 | 0.98965 | 4.5966
8848 |  | шиномонтаж; ул.Индустриальная, 44 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.02 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.126 | 2 | 0 | 0 | 38.582 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 68.3 | 0.494 | 0.618 | 1.05 | 0.4934 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 110.7 | 68.3 | 39.345 | 125.61 | 86.27 | 70.61 | 31.27 | 4.98 | 0.4942 | 0.021 | 0.002 | 0 | 139.6 | 2254.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90225 | 0.98966 | 0.4398
8849 |  | Офис и узел учета тепла; ул.Индустриальная, 44/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.19 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.272 | 1 | 0 | 0 | 38.927 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.9 | 3.299 | 0.434 | 1.09 | 3.2942 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.7 | 64.9 | 39.304 | 125.59 | 86.29 | 70.59 | 31.29 | 15.7 | 3.2994 | 0.2072 | 0.014 | 0.001 | 92.09 | 2105.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90227 | 0.98965 | 4.5999
8856 | Индустриальная 44а/7 | АБК (КПП); ул.Индустриальная, 44а/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.042 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.458 | 1 | 0 | 0 | 39.323 | 0 |  |  |  |  | 113.9 | 65.2 | 0.75 | 0.446 | 1.09 | 0.7486 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.1 | 65.2 | 39.721 | 125.8 | 86.08 | 70.8 | 31.08 | 14.5 | 0.7498 | 0.0457 | 0.003 | 0 | 93.49 | 2070.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9023 | 0.98965 | 1.0086
8859 |  | Офис и узел учета тепла; ул.Индустриальная, 44/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.19 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.292 | 1 | 0 | 0 | 38.852 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 3.314 | 0.436 | 1.09 | 3.3093 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.4 | 64.9 | 39.233 | 125.56 | 86.32 | 70.56 | 31.32 | 15.5 | 3.3144 | 0.2071 | 0.014 | 0.001 | 93.46 | 2122.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90226 | 0.98965 | 4.5937
8871 |  | Пром база; ул.Индустриальная, 42/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.42 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.127 | 3 | 0 | 0 | 39.527 | 0 |  |  |  |  | 98.8 | 68.9 | 0.335 | 0.692 | 1.04 | 0.3347 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 106.3 | 68.9 | 40.483 | 126.18 | 85.69 | 72.76 | 32.27 | 2.91 | 0.3353 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 190.41 | 1710.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93179 | 0.98965 | 0.2586
8875 |  | АРИ №5; ул.Индустриальная, 44 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.65 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.177 | 4 | 0 | 0 | 39.594 | 0 |  |  |  |  | 103.4 | 68.3 | 0.291 | 0.599 | 1.05 | 0.2902 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 112.2 | 68.3 | 40.313 | 126.1 | 85.79 | 73.45 | 33.14 | 5.74 | 0.2907 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 271.67 | 2100.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90204 | 0.98965 | 0.2699
8876 |  | ВЖК; ул.Индустриальная, 44/16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.305 | 5 | 0 | 0 | 39.718 | 0 |  |  |  |  | 106.7 | 67.4 | 0.262 | 0.541 | 1.06 | 0.2618 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 116.6 | 67.4 | 40.303 | 126.09 | 85.79 | 76.09 | 35.79 | 8.14 | 0.2622 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 158.1 | 2118.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90222 | 0.98965 | 0.2766
8879 |  | Пром база; ул.Индустриальная, 42/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.879 | 5 | 0 | 0 | 39.854 | 0 |  |  |  |  | 105.3 | 67.6 | 0.272 | 0.561 | 1.06 | 0.2716 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 114.7 | 67.6 | 40.484 | 126.18 | 85.69 | 71.18 | 30.69 | 7.09 | 0.2722 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 122.48 | 1636.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93181 | 0.98965 | 0.2731
8885 | Индустриальная 42/ | Зд. 23838; ул.Индустриальная, 42 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.72 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.913 | 6 | 0 | 0 | 39.969 | 0 |  |  |  |  | 108.9 | 66.7 | 0.246 | 0.507 | 1.07 | 0.2456 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.4 | 66.7 | 40.484 | 126.18 | 85.69 | 72.46 | 31.97 | 9.91 | 0.2461 | 0.013 | 0.001 | 0 | 85.12 | 1532.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93183 | 0.98965 | 0.281
8889 | Индустриальная 42/ | Зд. 23839; ул.Индустриальная, 42 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.44 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.134 | 7 | 0 | 0 | 40.109 | 0 |  |  |  |  | 113.6 | 65.3 | 0.218 | 0.449 | 1.09 | 0.2175 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.7 | 65.3 | 40.513 | 126.19 | 85.68 | 71.75 | 31.24 | 14.21 | 0.2179 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 62.2 | 1429.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93185 | 0.98965 | 0.2905
8891 |  | Склад; ул.Индустриальная, 42а/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.32 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.303 | 1 | 0 | 0 | 37.943 | 0 |  |  |  |  | 109.6 | 66.4 | 2.447 | 0.497 | 1.07 | 2.4431 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120.3 | 66.4 | 38.438 | 125.16 | 86.72 | 75.84 | 37.4 | 10.48 | 2.4472 | 0.1319 | 0.009 | 0.001 | 121.51 | 2268.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90287 | 0.98966 | 2.862
8892 |  | Зд. 38436; ул.Индустриальная, 4а/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.446 | 3 | 0 | 0 | 39.427 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 69.1 | 0.352 | 0.726 | 1.03 | 0.3515 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 104.6 | 69.1 | 40.482 | 126.17 | 85.69 | 76.17 | 35.69 | 2.16 | 0.3522 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 222.76 | 1759.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93178 | 0.98965 | 0.2555
8895 | Индустриальная 42/8 | Уралмонтажавтоматика; ул.Индустриальная, 42/8 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.098 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.655 | 1 | 0 | 0 | 39.918 | 0 |  |  |  |  | 108.2 | 66.8 | 2.02 | 0.515 | 1.07 | 2.0166 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.6 | 66.8 | 40.449 | 126.16 | 85.71 | 76.16 | 35.71 | 9.37 | 2.0205 | 0.1047 | 0.007 | 0 | 109.13 | 1671.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9318 | 0.98965 | 2.2577
8897 |  | Зд. 38435; ул.Индустриальная, 4а/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.117 | 4 | 0 | 0 | 39.649 | 0 |  |  |  |  | 100.9 | 68.5 | 0.313 | 0.645 | 1.04 | 0.3122 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 108.9 | 68.5 | 40.481 | 126.17 | 85.69 | 76.17 | 35.69 | 4.1 | 0.3128 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 172.2 | 1724.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93179 | 0.98965 | 0.2632
9250 | Индустриальная 38/ | АБК Олвейс; ул.Индустриальная, 38 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.381 |  | 0.292 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.002 | 1 | 0 | 0 | 41.725 | 0 |  |  |  |  | 116 | 64.4 | 6.462 | 0.424 | 1.09 | 6.4393 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4.8667 | 65 | 0 | 65 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.9 | 64.4 | 42.085 | 126.97 | 84.88 | 71.97 | 29.88 | 16.64 | 6.5041 | 0.7083 | 0.033 | 0.002 | 36.56 | 1085.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.513 | 0.292 | 0 |  |  |  | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94504 | 0.98965 | 9.263
9254 | Индустриальная 40/1 | ГАРАЖ №1; ул.Индустриальная, 40/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.14 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.147 | 8 | 0 | 0 | 40.034 | 0 |  |  |  |  | 115 | 64.9 | 0.211 | 0.435 | 1.09 | 0.2107 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.5 | 64.9 | 40.413 | 126.14 | 85.73 | 75 | 34.59 | 15.57 | 0.2111 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 54.24 | 1404.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93186 | 0.98965 | 0.2932
9256 | Индустриальная 40а/ | АБК-2; ул.Индустриальная, 40а | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.029 |  | 0.013 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.857 | 2 | 0 | 0 | 35.149 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 65.2 | 0.524 | 0.452 | 1.08 | 0.517 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.216 | 65.2 | 0 | 65.2 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 125.1 | 65.2 | 35.557 | 123.48 | 87.92 | 73.48 | 37.92 | 13.77 | 0.5241 | 0.0444 | 0.002 | 0 | 57.32 | 1456.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93186 | 0.98965 | 0.6906
9262 | Индустриальная 40/3 | МЗУ; ул.Индустриальная, 40/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.0254 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.148 | 2 | 0 | 0 | 39.697 | 0 |  |  |  |  | 109.8 | 66.4 | 0.502 | 0.495 | 1.07 | 0.5015 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.6 | 66.4 | 40.186 | 126.03 | 85.84 | 71.03 | 30.84 | 10.68 | 0.5025 | 0.0273 | 0.002 | 0 | 96.69 | 1505.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93183 | 0.98965 | 0.5921
9264 | Индустриальная 40/2 | СКЛАД; ул.Индустриальная, 40/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.28 | 0.179 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.056 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 64.8 | 3.089 | 0.431 | 1.09 | 3.0832 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128 | 64.8 | 38.872 | 125.37 | 86.49 | 72.09 | 33.21 | 15.98 | 3.0892 | 0.1954 | 0.013 | 0.001 | 54.07 | 1470.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93185 | 0.98965 | 4.3409
9266 |  | ГАРАЖ №2; ул.Индустриальная, 40/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.13 | 0.179 | 0.041 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.278 | 1 | 0 | 0 | 34.999 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 65 | 3.134 | 0.438 | 1.09 | 3.127 | 2 |  |  | 5.3743 | 1 | 32.37 | 33.9 | 95.77 | 1.6433 | 1.002 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.2 | 75.6 | 35.382 | 123.62 | 88.23 | 72.49 | 37.1 | 15.34 | 4.7769 | 0.2467 | 0.013 | 0.001 | 55.54 | 1539.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93185 | 0.98965 | 5.4687
9270 |  | Склад готовой продукции; ул.Индустриальная, 40/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.23 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.413 | 6 | 0 | 0 | 35.673 | 0 |  |  |  |  | 111.9 | 65.8 | 0.227 | 0.469 | 1.08 | 0.2268 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.4 | 65.8 | 36.112 | 123.98 | 87.87 | 71.75 | 35.64 | 12.57 | 0.2272 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 60.55 | 1540.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93185 | 0.98965 | 0.287
9272 | Индустриальная 40/ | АБК; ул.Индустриальная, 40 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.11 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.763 | 1 | 0 | 0 | 34.793 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65.6 | 1.959 | 0.445 | 1.09 | 1.9332 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 126.9 | 65.6 | 35.189 | 123.3 | 88.11 | 73.3 | 38.11 | 15.08 | 1.959 | 0.1201 | 0.008 | 0 | 54.02 | 1477.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.413 | 0.068 | 0.041 |  |  |  | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93186 | 0.98965 | 2.6681
9274 | Индустриальная 40/7 | ПРОХОДНАЯ; ул.Индустриальная, 40/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.54 | 0.024 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.379 | 2 | 0 | 0 | 39.632 | 0 |  |  |  |  | 104 | 67.8 | 0.559 | 0.582 | 1.05 | 0.5579 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113 | 67.8 | 40.311 | 126.09 | 85.78 | 71.55 | 31.24 | 6.17 | 0.559 | 0.0253 | 0.002 | 0 | 80.32 | 1546.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 15 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93186 | 0.98966 | 0.5346
9287 | Индустриальная / | Часовня; ул.Индустриальная, 39 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.19 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.778 | 6 | 0 | 0 | 41.557 | 0 |  |  |  |  | 107.7 | 67.2 | 0.256 | 0.527 | 1.07 | 0.2552 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 117.8 | 67.2 | 42.112 | 127.01 | 84.9 | 82.82 | 40.71 | 8.91 | 0.2555 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 51.12 | 932.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95853 | 0.98965 | 0.279
9288 | Индустриальная / | МУП ТС; ул.Индустриальная, 39 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.73 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.283 | 8 | 0 | 0 | 41.747 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 64.8 | 0.21 | 0.432 | 1.09 | 0.2093 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 127.9 | 64.8 | 42.12 | 127.02 | 84.9 | 83.29 | 41.17 | 15.9 | 0.2096 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 29.05 | 880.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95853 | 0.98965 | 0.2939
9291 |  | Завод "Стройдеталь"; ул.Индустриальная, 36 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 38.45 | 0.56 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.114 | 1 | 0 | 0 | 41.499 | 0 |  |  |  |  | 116.4 | 64.5 | 9.453 | 0.422 | 1.09 | 9.4406 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 129.3 | 64.5 | 41.855 | 126.88 | 85.03 | 88.43 | 46.58 | 17 | 9.4535 | 0.613 | 0.042 | 0.002 | 23.04 | 852.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95869 | 0.98965 | 13.6685
9292 |  | Завод "Стройдеталь"; ул.Индустриальная, 36 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 38.89 | 0.56 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.193 | 1 | 0 | 0 | 41.357 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 64.6 | 9.561 | 0.427 | 1.09 | 9.5483 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.6 | 64.6 | 41.721 | 126.82 | 85.09 | 87.93 | 46.2 | 16.46 | 9.5608 | 0.612 | 0.042 | 0.003 | 32.49 | 963.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95815 | 0.98965 | 13.6213
9295 |  | Столовая; ул.Индустриальная, 38 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48 | 0.07 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.366 | 1 | 0 | 0 | 41.511 | 0 |  |  |  |  | 114.4 | 64.8 | 1.228 | 0.439 | 1.09 | 1.2246 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.8 | 64.8 | 41.896 | 126.87 | 84.97 | 78.87 | 36.97 | 15.05 | 1.2281 | 0.0761 | 0.005 | 0 | 44.21 | 1054.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95433 | 0.98965 | 1.683
9298 |  | АБК-1; ул.Индустриальная, 36/16 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.28 | 0.3 |  | 0.17 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.903 | 1 | 0 | 0 | 41.698 | 0 |  |  |  |  | 115.7 | 64.5 | 5.118 | 0.427 | 1.09 | 5.1002 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.8333 | 65 | 0 | 65 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.5 | 64.5 | 42.062 | 126.95 | 84.89 | 79.67 | 37.61 | 16.32 | 5.141 | 0.4974 | 0.025 | 0.001 | 39.43 | 1003.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95433 | 0.98965 | 7.2746
9303 |  | БСЦ-3; ул.Индустриальная, 39 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.15 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.266 | 5 | 0 | 0 | 41.54 | 0 |  |  |  |  | 105.6 | 67.2 | 0.267 | 0.551 | 1.06 | 0.2667 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 115.2 | 67.2 | 42.148 | 127.02 | 84.87 | 78.87 | 36.72 | 7.37 | 0.2672 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 122.88 | 1150.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95427 | 0.98965 | 0.273
9304 |  | БСЦ-2; ул.Индустриальная, 39 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.12 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.465 | 5 | 0 | 0 | 41.519 | 0 |  |  |  |  | 105.1 | 67.3 | 0.272 | 0.56 | 1.06 | 0.271 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 114.5 | 67.3 | 42.146 | 127.02 | 84.87 | 77.9 | 35.75 | 6.97 | 0.2715 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 125.21 | 1157.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95427 | 0.98965 | 0.2718
9322 |  | ЦЕХ ССУ-4 / ТЕПЛАЯ СТОЯНКА; ул.Индустриальная, 39 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.09 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.099 | 6 | 0 | 0 | 41.574 | 0 |  |  |  |  | 109.9 | 66.4 | 0.239 | 0.494 | 1.07 | 0.239 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.7 | 66.4 | 42.061 | 126.99 | 84.93 | 71.9 | 29.84 | 10.73 | 0.2393 | 0.013 | 0.001 | 0 | 85.72 | 1074.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95809 | 0.98965 | 0.2827
9324 |  | СКЛАД ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ; ул.Индустриальная, 39 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.04 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.705 | 6 | 0 | 0 | 41.534 | 0 |  |  |  |  | 108.4 | 66.7 | 0.249 | 0.513 | 1.07 | 0.2486 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.8 | 66.7 | 42.061 | 126.99 | 84.93 | 75.95 | 33.89 | 9.49 | 0.2489 | 0.013 | 0.001 | 0 | 113.61 | 1103.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95808 | 0.98965 | 0.2796
9325 |  | СКЛАД ЦЕМЕНТА; ул.Индустриальная, 39 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.19 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.864 | 4 | 0 | 0 | 41.121 | 0 |  |  |  |  | 99.6 | 68.7 | 0.325 | 0.671 | 1.04 | 0.325 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 107.3 | 68.7 | 42.022 | 126.97 | 84.94 | 77.78 | 35.75 | 3.35 | 0.3255 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 122.41 | 1185.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95808 | 0.98965 | 0.2601
9329 |  | Склад материалов; ул.Индустриальная, 39 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.75 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.203 | 4 | 0 | 0 | 41.397 | 0 |  |  |  |  | 96.5 | 63.9 | 0.298 | 0.615 | 1 | 0.2977 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 104.6 | 63.9 | 42.154 | 127.02 | 84.87 | 77.27 | 35.12 | 2.16 | 0.2983 | 0.0121 | 0.001 | 0 | 207.79 | 1215.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95427 | 0.98965 | 0.2375
9334 |  | КОМПРЕССОРНАЯ; | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.133 | 4 | 0 | 0 | 41.289 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 68.1 | 0.295 | 0.609 | 1.05 | 0.2947 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 111.2 | 68.1 | 42.03 | 126.97 | 84.94 | 76.97 | 34.94 | 5.2 | 0.2951 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 114.62 | 1159.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95808 | 0.98965 | 0.2668
9351 |  | АБК нсд; ул.Индустриальная, 36б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.044 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.944 | 1 | 0 | 0 | 42.291 | 0 |  |  |  |  | 104.5 | 67.8 | 1.012 | 0.575 | 1.06 | 1.0107 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 113.7 | 67.8 | 42.951 | 127.45 | 84.5 | 77.45 | 34.5 | 6.54 | 1.0116 | 0.0465 | 0.003 | 0 | 676.68 | 668.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96615 | 0.98965 | 0.9858
9355 |  | эффес трейдинг; ул.Индустриальная, 36б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.07 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.852 | 4 | 0 | 0 | 41.564 | 0 |  |  |  |  | 99.3 | 68.9 | 0.331 | 0.683 | 1.04 | 0.3308 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 106.9 | 68.9 | 42.497 | 127.21 | 84.71 | 80.14 | 37.64 | 3.16 | 0.3312 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 171.24 | 790.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96393 | 0.98965 | 0.2599
9359 |  | Гараж; ул.Индустриальная, 36 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.68 | 0.08 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.129 | 1 | 0 | 0 | 42.153 | 0 |  |  |  |  | 106.9 | 67.1 | 1.708 | 0.534 | 1.06 | 1.7071 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 116.9 | 67.1 | 42.722 | 127.34 | 84.61 | 80.66 | 37.93 | 8.33 | 1.708 | 0.0851 | 0.006 | 0 | 632.55 | 658.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96642 | 0.98965 | 1.8233
9362 | Индустриальная / | мойка, шиномонтаж; ул.Индустриальная, 36/7 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 58.13 | 0.05 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.035 | 1 | 0 | 0 | 42.289 | 0 |  |  |  |  | 107.4 | 67.1 | 1.059 | 0.529 | 1.07 | 1.0581 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.4 | 67.1 | 42.849 | 127.4 | 84.55 | 69.27 | 26.42 | 8.67 | 1.0588 | 0.0533 | 0.004 | 0 | 166.46 | 831 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97296 | 0.98965 | 1.1457
9364 | Индустриальная / | диспетчерская войсковая часть; ул.Индустриальная, 36 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.03 | 4 | 0 | 0 | 42.102 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 68.2 | 0.293 | 0.611 | 1.05 | 0.2932 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.1 | 68.2 | 42.85 | 127.4 | 84.55 | 72.4 | 29.55 | 5.17 | 0.2934 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 203.34 | 876.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97296 | 0.98965 | 0.2644
9367 |  | Гараж; ул.Индустриальная, 36/24 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.73 | 0.08 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.044 | 1 | 0 | 0 | 42.316 | 0 |  |  |  |  | 108.2 | 66.9 | 1.655 | 0.517 | 1.07 | 1.6541 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 118.6 | 66.9 | 42.851 | 127.4 | 84.55 | 79.67 | 36.82 | 9.35 | 1.655 | 0.0855 | 0.006 | 0 | 159.6 | 813 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97296 | 0.98965 | 1.845
9369 |  | ЦВП "НСД"; ул.Индустриальная, 36/3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.293 | 4 | 0 | 0 | 42.196 | 0 |  |  |  |  | 99.7 | 68.7 | 0.325 | 0.67 | 1.04 | 0.3247 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 107.4 | 68.7 | 43.094 | 127.53 | 84.43 | 77.53 | 34.43 | 3.4 | 0.3249 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 748.41 | 961.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95051 | 0.98965 | 0.2604
9373 | Индустриальная / | АБК; ул.Индустриальная, 36/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.61 | 0.188 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.183 | 1 | 0 | 0 | 40.072 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 64.8 | 3.266 | 0.434 | 1.09 | 3.2636 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.6 | 64.8 | 40.449 | 126.19 | 85.75 | 74.58 | 34.14 | 15.64 | 3.2661 | 0.205 | 0.014 | 0.001 | 22.57 | 540.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97625 | 0.98966 | 4.5471
9377 | Индустриальная 36/ | Северо-западная академия государственной службы; ул.Индустриальная, 36 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.63 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.245 | 5 | 0 | 0 | 42.334 | 0 |  |  |  |  | 105.6 | 67.5 | 0.269 | 0.555 | 1.06 | 0.2691 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 115.2 | 67.5 | 42.95 | 127.45 | 84.5 | 80.82 | 37.87 | 7.35 | 0.2692 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 350.23 | 585.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97029 | 0.98965 | 0.2738
9386 | Индустриальная / | шиномонтаж; ул.Индустриальная, 36в | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.5 | 0.022 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.464 | 3 | 0 | 0 | 42.519 | 0 |  |  |  |  | 113.6 | 65.3 | 0.395 | 0.449 | 1.09 | 0.395 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.7 | 65.3 | 42.923 | 127.44 | 84.51 | 72.94 | 30.01 | 14.19 | 0.3953 | 0.0239 | 0.002 | 0 | 120.7 | 535.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97314 | 0.98965 | 0.5268
9388 |  | АБК; ул.Индустриальная, 36в | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.59 | 0.042 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.455 | 1 | 0 | 0 | 42.474 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 65.6 | 0.778 | 0.463 | 1.08 | 0.7773 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124 | 65.6 | 42.903 | 127.43 | 84.52 | 75.84 | 32.93 | 12.99 | 0.778 | 0.0454 | 0.003 | 0 | 123.93 | 557.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.087 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97314 | 0.98965 | 0.9971
9391 | Индустриальная / | магазин тикамис; ул.Индустриальная, 36/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.51 | 0.009 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.145 | 12 | 0 | 0 | 42.428 | 0 |  |  |  |  | 110.1 | 66.3 | 0.177 | 0.49 | 1.07 | 0.1764 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 121 | 66.3 | 42.908 | 127.43 | 84.52 | 70.92 | 28.01 | 10.93 | 0.1765 | 0.0097 | 0.001 | 0 | 127.62 | 565.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97314 | 0.98965 | 0.2101
9394 | Индустриальная 36/4 | СТО; ул.Индустриальная, 36 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 64.39 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.204 | 28 | 0 | 0 | 42.327 | 0 |  |  |  |  | 105.6 | 67.5 | 0.111 | 0.556 | 1.06 | 0.111 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 115.2 | 67.5 | 42.944 | 127.45 | 84.5 | 63.06 | 20.11 | 7.35 | 0.1111 | 0.0053 | 0 | 0 | 135.22 | 603.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97325 | 0.98965 | 0.113
9396 |  | Зд. 24160; | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.69 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.264 | 7 | 0 | 0 | 42.903 | 0 |  |  |  |  | 110.4 | 66.2 | 0.236 | 0.486 | 1.07 | 0.2358 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.4 | 66.2 | 43.376 | 127.68 | 84.3 | 78.99 | 35.61 | 11.18 | 0.2359 | 0.013 | 0.001 | 0 | 94.11 | 399.4 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.415 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98567 | 0.98965 | 0.2836
9398 | Индустриальная 34а/ | промбаза; ул.Индустриальная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.09 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.19 | 1 | 0 | 0 | 42.806 | 0 |  |  |  |  | 108.6 | 66.6 | 2.507 | 0.51 | 1.07 | 2.5059 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 119.1 | 66.6 | 43.325 | 127.65 | 84.33 | 78.56 | 35.24 | 9.68 | 2.5069 | 0.1315 | 0.009 | 0.001 | 107.11 | 534.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.415 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98561 | 0.98965 | 2.8397
9400 |  | Хоз.корпус; Северная, 4п/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.81 | 0.054 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.755 | 1 | 0 | 0 | 42.725 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 64.6 | 0.922 | 0.427 | 1.09 | 0.9209 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.6 | 64.6 | 43.089 | 127.53 | 84.44 | 78.72 | 35.63 | 16.45 | 0.9216 | 0.059 | 0.004 | 0 | 57.62 | 485 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97417 | 0.98965 | 1.313
9403 | Северная 4па/6 | ООО Обьспецмонтаж; Северная, 4П/6 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.05 | 0.004 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.165 | 64 | 0 | 0 | 42.602 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 65.6 | 0.074 | 0.462 | 1.08 | 0.0738 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.2 | 65.6 | 43.029 | 127.49 | 84.47 | 85.44 | 42.42 | 13.13 | 0.0739 | 0.0043 | 0 | 0 | 73.36 | 583.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97364 | 0.98965 | 0.0951
9411 | Индустриальная 34/ | завод стеновых материалов "Поревит", магазин "Строительный двор", нежилое; ул.Индустриальная, 34 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 1.23 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.919 | 1 | 0 | 0 | 33.626 | 0 |  |  |  |  | 116.3 | 64.4 | 20.756 | 0.422 | 1.09 | 20.7453 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 129.3 | 64.4 | 33.982 | 122.95 | 88.97 | 77.95 | 43.97 | 16.98 | 20.7556 | 1.3459 | 0.092 | 0.005 | 49.93 | 482.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.23 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97477 | 0.98965 | 30.002
9426 |  | шиномонтаж; ул.Индустриальная, 36в | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.08 | 0.022 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.587 | 3 | 0 | 0 | 41.706 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 65.6 | 0.407 | 0.462 | 1.08 | 0.4064 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 124.1 | 65.6 | 42.133 | 127.04 | 84.91 | 79.96 | 37.83 | 13.06 | 0.4066 | 0.0238 | 0.002 | 0 | 121.08 | 550.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97314 | 0.98965 | 0.5225
9430 |  | промбаза; ул.Индустриальная, 36/4 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.98 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.224 | 5 | 0 | 0 | 42.297 | 0 |  |  |  |  | 105.6 | 67.4 | 0.269 | 0.554 | 1.06 | 0.2684 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 115.2 | 67.4 | 42.91 | 127.43 | 84.52 | 80.45 | 37.54 | 7.35 | 0.2686 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 156.19 | 597.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97314 | 0.98965 | 0.2735
9432 |  | СТО; ул.Индустриальная, 36 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.98 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.005 | 29 | 0 | 0 | 42.319 | 0 |  |  |  |  | 106.3 | 67.2 | 0.109 | 0.544 | 1.06 | 0.1087 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 116 | 67.2 | 42.91 | 127.43 | 84.52 | 80.45 | 37.54 | 7.83 | 0.1087 | 0.0053 | 0 | 0 | 147.95 | 590.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97314 | 0.98965 | 0.1134
9434 |  | хозяйственный корпус, нежилое; ул.Индустриальная, 34/2 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.72 | 0.142 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.164 | 1 | 0 | 0 | 41.175 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 64.7 | 2.438 | 0.429 | 1.09 | 2.4368 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 64.7 | 41.544 | 126.75 | 85.21 | 80.03 | 38.49 | 16.17 | 2.438 | 0.155 | 0.011 | 0.001 | 51.84 | 516.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97477 | 0.98965 | 3.446
9452 | Северная 4П/10 | нежилое; Северная, 4П/9 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.848 | 1 | 0 | 0 | 41.72 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 65.3 | 2.209 | 0.449 | 1.09 | 2.2077 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.8 | 65.3 | 42.123 | 127.04 | 84.92 | 77.04 | 34.92 | 14.27 | 2.209 | 0.1336 | 0.009 | 0.001 | 80.78 | 776.5 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97307 | 0.98965 | 2.9493
9453 |  | Зд.; Северная, 4П/10 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.68 | 0.23 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.004 | 1 | 0 | 0 | 41.387 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 65.3 | 4.121 | 0.448 | 1.09 | 4.1195 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 125.9 | 65.3 | 41.788 | 126.87 | 85.08 | 80.19 | 38.4 | 14.36 | 4.1214 | 0.2499 | 0.017 | 0.001 | 82.54 | 782.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.973 | 0.98965 | 5.5188
9462 |  | Зд. 38509; Северная, 4П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.204 | 6 | 0 | 0 | 41.811 | 0 |  |  |  |  | 109.6 | 66.6 | 0.242 | 0.5 | 1.07 | 0.2422 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.4 | 66.6 | 42.31 | 127.13 | 84.82 | 77.13 | 34.82 | 10.5 | 0.2423 | 0.013 | 0.001 | 0 | 136.76 | 827.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97268 | 0.98965 | 0.2829
9464 |  | Цех; Северная, 6П/ | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.24 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.172 | 4 | 0 | 0 | 42.037 | 0 |  |  |  |  | 102.1 | 68.2 | 0.299 | 0.617 | 1.05 | 0.2992 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.8 | 110.5 | 68.2 | 42.799 | 127.38 | 84.58 | 71.14 | 28.34 | 4.88 | 0.2993 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 689.73 | 1033.7 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95021 | 0.98966 | 0.2656
9467 | Северная 6П/1 | нежилое; Северная, 6П/1 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.37 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.074 | 1 | 0 | 0 | 42.456 | 0 |  |  |  |  | 110.2 | 66.2 | 2.404 | 0.489 | 1.07 | 2.4023 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 121.2 | 66.2 | 42.933 | 127.45 | 84.51 | 75.08 | 32.14 | 11.04 | 2.4039 | 0.1322 | 0.009 | 0.001 | 668.31 | 929.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95021 | 0.98965 | 2.8747
9473 | 6а/П | ООО "ННПО"; | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 58.46 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.642 | 5 | 0 | 0 | 42.149 | 0 |  |  |  |  | 104.6 | 67.6 | 0.277 | 0.571 | 1.06 | 0.2765 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 113.9 | 67.6 | 42.8 | 127.38 | 84.58 | 68.92 | 26.12 | 6.62 | 0.2767 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 687.75 | 1033.8 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95021 | 0.98965 | 0.2713
9475 | Северная / | Гаражи "ННПО"; Северная | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.258 | 1 | 0 | 0 | 42.112 | 0 |  |  |  |  | 104.4 | 67.7 | 0.689 | 0.574 | 1.05 | 0.6885 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 113.6 | 67.7 | 42.771 | 127.37 | 84.59 | 67.37 | 24.59 | 6.47 | 0.6888 | 0.0316 | 0.002 | 0 | 688.3 | 1054 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95021 | 0.98966 | 0.6702
9478 |  | Зд. 24132; Северная, 4П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.28 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.141 | 1 | 0 | 0 | 42.433 | 0 |  |  |  |  | 109.7 | 66.7 | 2.457 | 0.499 | 1.07 | 2.4552 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 120.5 | 66.7 | 42.932 | 127.45 | 84.51 | 75.17 | 32.23 | 10.55 | 2.4566 | 0.1321 | 0.009 | 0.001 | 142.86 | 857.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97222 | 0.98965 | 2.8726
9481 | Индустриальная 36/23 | АБК; ул.Индустриальная, 36/23 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.045 | 1 | 0 | 0 | 42.623 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 66.2 | 2.386 | 0.485 | 1.08 | 2.3843 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.7 | 66.2 | 43.093 | 127.53 | 84.43 | 77.53 | 34.43 | 11.36 | 2.3857 | 0.1324 | 0.009 | 0.001 | 663.47 | 903.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95054 | 0.98965 | 2.8844
9487 | Северная 6/П/ | АБК; Северная, 6/П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.98 | 0.067 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.433 | 1 | 0 | 0 | 42.628 | 0 |  |  |  |  | 111 | 66 | 1.283 | 0.479 | 1.08 | 1.2826 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.2 | 66 | 43.086 | 127.52 | 84.44 | 76.54 | 33.46 | 11.74 | 1.283 | 0.0722 | 0.005 | 0 | 663.04 | 865 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95024 | 0.98965 | 1.5747
9499 |  | Зд. 24191; ул.Кузоваткина, 29 б/П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.419 | 3 | 0 | 0 | 41.962 | 0 |  |  |  |  | 96.9 | 69.4 | 0.362 | 0.747 | 1.03 | 0.3619 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 103.8 | 69.4 | 43.076 | 127.52 | 84.44 | 77.52 | 34.44 | 1.84 | 0.3621 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 1241.54 | 1413.3 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93795 | 0.98965 | 0.2546
9503 |  | Зд. 24271; ул.Кузоваткина, 29 б/П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.49 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.47 | 3 | 0 | 0 | 41.948 | 0 |  |  |  |  | 96.8 | 69.4 | 0.364 | 0.751 | 1.03 | 0.3642 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 103.6 | 69.4 | 43.077 | 127.52 | 84.44 | 77.03 | 33.95 | 1.75 | 0.3644 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 1242.98 | 1413.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93795 | 0.98965 | 0.2542
9516 | Кузоваткина 29б/ | ОАО СПК; ул.Кузоваткина, 29б | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.83 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.425 | 2 | 0 | 0 | 41.278 | 0 |  |  |  |  | 91.4 | 70.1 | 0.459 | 0.946 | 1.01 | 0.4585 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 96.8 | 70.1 | 43.068 | 127.51 | 84.45 | 76.68 | 33.62 | -0.8 | 0.4588 | 0.0122 | 0.001 | 0 | 1288.71 | 1513.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93795 | 0.98966 | 0.241
9527 |  | АБК; ул. Северная, 3/п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.815 | 3 | 0 | 0 | 41.819 | 0 |  |  |  |  | 95.8 | 69.4 | 0.377 | 0.778 | 1.02 | 0.3769 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 102.3 | 69.4 | 43.028 | 127.49 | 84.47 | 72.49 | 29.47 | 1.24 | 0.3771 | 0.0124 | 0.001 | 0 | 1207.62 | 1440.9 | 70 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб:вExif |  |  | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93823 | 0.98965 | 0.2514
9559 | Северная 10/П/ | РММ; Северная, 10/П | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.067 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.605 | 1 | 0 | 0 | 42.549 | 0 |  |  |  |  | 108.1 | 66.8 | 1.383 | 0.516 | 1.07 | 1.3824 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.5 | 66.8 | 43.082 | 127.52 | 84.44 | 72.52 | 29.44 | 9.3 | 1.3833 | 0.0715 | 0.005 | 0 | 967.69 | 987.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.009 | 0 | 0 | яШяб/&Exif |  |  | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9446 | 0.98965 | 1.5415
9561 |  | Бытовые помещения; Северная, 10/П3 | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.058 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.457 | 1 | 0 | 0 | 42.12 | 0 |  |  |  |  | 105.6 | 67.4 | 1.289 | 0.556 | 1.06 | 1.2885 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 115.1 | 67.4 | 42.738 | 127.35 | 84.61 | 77.35 | 34.61 | 7.3 | 1.2892 | 0.0614 | 0.004 | 0 | 973.51 | 1080.2 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 17 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94461 | 0.98966 | 1.3086
9566 | Северная 1/п/ | Торговый дом "Аган-геология"; Северная, 1/п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.072 | 4 | 0 | 0 | 42.351 | 0 |  |  |  |  | 102.4 | 68.1 | 0.296 | 0.611 | 1.05 | 0.2961 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 111 | 68.1 | 43.097 | 127.53 | 84.43 | 72.53 | 29.43 | 5.1 | 0.2962 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 1068.49 | 1041.6 | 70 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94246 | 0.98965 | 0.2663
9608 |  | Гаражи; ул. Северная, 3/п | Кот. №2а |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.08 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | 18 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.887 | 1 | 0 | 0 | 41.619 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 69 | 2.236 | 0.699 | 1.03 | 2.2345 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 106 | 69 | 42.595 | 127.28 | 84.68 | 72.28 | 29.68 | 2.75 | 2.2358 | 0.0827 | 0.006 | 0 | 1199.67 | 1451.1 | 70 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.1152 | 0 | 0 | яШяб9нExif |  |  | Панель 16 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93823 | 0.98965 | 1.7028