## итоговые значения
Итоговые значения
Параметр | Значение
Объем воды в подающем тр., куб.м | 22.933230
Объем воды в обратном тр., куб.м | 22.933230
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0.567000
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000
Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000
Объем воды в системе отопления, куб.м | 17.577000
Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0.000000
Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0.000000
Суммарный объем воды, куб. м | 63.443459

## уч
Участок
ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа
25842 | Уз Див-118 | Жилой дом | 5.74 | 5.7374 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6745 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
25845 | Уз Див-118 | Уз Див-118 | 1.25 | 1.2518 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6748 | 0.27212 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25853 | пос. Дивный-14, 17 | Жилой дом | 3.01 | 3.0103 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4208 | 0.2262 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
25854 | Уз Див-119 | Уз Див-119 | 2.18 | 2.1852 | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.7451 | 0.26702 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25855 | Уз Див-115 | Уз Див-115 | 1.09 | 1.0898 | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.0376 | 0.24768 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25856 | Уз Див-118 | Узел врезки | 35.74 | 35.7445 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.3e-06
25866 | Уз Див-109 | Узел врезки | 7.93 | 7.9359 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07
25868 | Узел врезки | Узел врезки | 12.1 | 12.1021 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06
25870 | Уз Див-119 | Узел врезки | 6.15 | 6.1509 | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
25874 | Узел врезки | пос. Дивный-14, 17 | 22.64 | 22.6473 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4208 | 0.2262 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06
25876 | Уз Див-114 | пос. Дивный-14, 87 | 6.19 | 6.1953 | 20 | 20 | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.37 | 0.29673 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
25878 | Уз Див-112 | пос. Дивный-14, 79 | 4.62 | 4.6203 | 20 | 20 | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.3701 | 0.29673 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07
25880 | Уз Див-112 | пос. Дивный-14, 81 | 3.19 | 3.1901 | 20 | 20 | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.3702 | 0.29672 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
25882 | Уз Див-113 | пос. Дивный-14, 83 | 3.54 | 3.5362 | 20 | 20 | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.3702 | 0.29672 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07
25884 | Уз Див-110 | пос. Дивный-14, 75 | 3.65 | 3.6494 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.3381 | 0.29957 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07
25886 | Уз Див-109 | пос. Дивный-14, 14а | 6 | 6.0045 | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.7451 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
25890 | Уз Див-110 | Перемычка | 1.76 | 1.7608 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
25891 | Перемычка | Уз Див-110 | 0.88 | 0.88414 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25893 | Узел врезки | Перемычка | 0.6 | 0.60108 | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | 20 | 5.2439 | 0.1907 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 0
25894 | Перемычка | Уз Див-119 | 0.6 | 0.60141 | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.7456 | 0.26698 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 0
25930 | пос. Дивный-14, 14а | Жилой дом | 2.48 | 2.4816 | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.7451 | 0.26701 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25933 | пос. Дивный-14, 75 | Жилой дом | 2.63 | 2.6326 |  |  | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.3703 | 0.29671 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25935 | Уз Див-110 | Уз Див-110 | 1.68 | 1.6762 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.3382 | 0.29956 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25938 | пос. Дивный-14, 83 | Жилой дом | 2.08 | 2.0739 |  |  | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.3702 | 0.29672 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25940 | Уз Див-113 | Уз Див-113 | 2.62 | 2.6238 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.3382 | 0.29957 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25943 | пос. Дивный-14, 87 | Жилой дом | 2.49 | 2.4912 |  |  | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.37 | 0.29673 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25945 | Уз Див-114 | Уз Див-114 | 2.63 | 2.6238 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.3382 | 0.29957 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25947 | Уз Див-114 | Уз Див-115 | 8.02 | 8.0172 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07
25948 | Уз Див-113 | Уз Див-114 | 17.22 | 17.2205 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06
25950 | Уз Див-112 | Уз Див-113 | 14.9 | 14.9059 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06
25952 | Уз Див-111 | Уз Див-112 | 14.44 | 14.4407 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06
25953 | Уз Див-110 | Уз Див-111 | 1.98 | 1.9807 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
25955 | Узел врезки | Уз Див-110 | 11.52 | 11.5224 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.432 | 0.15547 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06
25957 | Уз Див-111 | Уз Див-111 | 1.5 | 1.4997 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25959 | пос. Дивный-14, 79 | Жилой дом | 2.39 | 2.3914 |  |  | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.3701 | 0.29673 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25961 | Уз Див-112 | Уз Див-112 | 2.24 | 2.2361 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.3381 | 0.29957 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25963 | пос. Дивный-14, 81 | Жилой дом | 2.52 | 2.5144 |  |  | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.3702 | 0.29672 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25965 | Уз Див-112 | Уз Див-112 | 2.82 | 2.8221 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.3381 | 0.29957 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25966 | Перемычка | Уз Див-103 | 0.57 | 0.57428 |  |  | 0.207 | 0.207 | 20 | 11.8881 | 0.084118 | 1.46e-05 | 0 | 0.00206 | 1e-07
26021 | Уз Див-105 | Уз Див-105 | 2.64 | 2.6376 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6747 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
26026 | Уз Див-106 | Уз Див-106 | 2.63 | 2.6376 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26028 | Уз Див-107 | Жилой дом | 7.3 | 7.2978 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4233 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07
26031 | Уз Див-107 | Уз Див-107 | 2.64 | 2.6376 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6747 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
26033 | Уз Див-108 | Жилой дом | 7.3 | 7.2978 | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07
26036 | Уз Див-108 | Уз Див-108 | 2.64 | 2.6376 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6747 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
26038 | Уз Див-109 | Уз Див-109 | 2.63 | 2.6376 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6747 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
26039 | Уз Див-108 | Уз Див-109 | 60.59 | 60.5929 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.7e-06
26040 | Уз Див-107 | Уз Див-108 | 7.31 | 7.3116 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07
26041 | Уз Див-106 | Уз Див-107 | 30.53 | 30.5314 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.9e-06
26042 | Уз Див-105 | Уз Див-106 | 28.87 | 28.8683 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06
26044 | Узел врезки | Уз Див-105 | 26.89 | 26.8893 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06
26046 | Уз Див-104 | Узел врезки | 11.37 | 11.3742 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.9469 | 0.11177 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0018038 | 1.5e-06
26049 | Уз Див-104 | Уз Див-104 | 2.48 | 2.4752 | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26051 | Уз Див-103 | Уз Див-104 | 8.01 | 8.0073 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.9452 | 0.11179 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018038 | 1e-06
26053 | Уз Див-103 | Уз Див-103 | 3.19 | 3.1897 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.9452 | 0.11179 | 1.46e-05 | 0 | 0.0018038 | 4e-07
26055 | Уз Див-102 | Уз Див-103 | 19.38 | 19.3889 | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | 20 | 17.5191 | 0.057081 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.00206 | 4.9e-06
26057 | Уз Див-103 | Уз Див-103 | 2.09 | 2.0935 |  |  | 0.207 | 0.207 | 20 | 11.8813 | 0.084166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0002562 | 4e-07
26058 | Уз Див-103 | Уз Див-134 | 8.35 | 8.3482 | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | 20 | 11.8835 | 0.084151 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002562 | 1.4e-06
25509 | Уз Див-117 | Жилой дом | 5.83 | 5.8364 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6745 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
25511 | Уз Див-117 | Уз Див-117 | 1.19 | 1.1811 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6748 | 0.27212 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25512 | Уз Див-117 | Уз Див-118 | 24.59 | 24.5928 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06
25513 | Уз Див-116 | Уз Див-117 | 55.84 | 55.8431 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.2e-06
25514 | Уз Див-115-2 | Уз Див-115-3 | 5.52 | 5.522 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.3377 | 0.29961 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
25516 | Уз Див-115-1 | Уз Див-115-2 | 6.43 | 6.4274 | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.0377 | 0.24767 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07
25517 | Уз Див-115 | Уз Див-115-1 | 7.3 | 7.3023 | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | 20 | 4.0377 | 0.24767 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07
25518 | пос. Дивный-14, 71 | Инвентарное жилье | 2.73 | 2.7268 |  |  | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.3699 | 0.29674 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25520 | Уз Див-115-2 | Уз Див-115-2 | 1.66 | 1.6635 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.338 | 0.29958 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25521 | Уз Див-115-1 | Здание | 5.93 | 5.9304 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.338 | 0.29958 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
25523 | Уз Див-115-1 | Уз Див-115-1 | 1.77 | 1.7631 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.338 | 0.29958 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
25525 | Уз Див-115-2 | пос. Дивный-14, 71 | 8.45 | 8.4509 | 20 | 20 | 0.021 | 0.021 | 20 | 3.3699 | 0.29674 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07
25537 | Уз Див-115А | Уз Див-116 | 31.05 | 31.057 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06
25538 | Уз Див-115 | Уз Див-115А | 20.23 | 20.2313 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06
25542 | Уз Див-115-3 | Инвентарное жилье | 6.94 | 6.9358 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.338 | 0.29958 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
26071 | Уз Див-135 | Уз Див-136 | 73.04 | 73.0481 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26073 | Уз Див-137 | Уз Див-138 | 15.98 | 15.9831 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26074 | Уз Див-136 | Уз Див-137 | 56.18 | 56.1757 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26091 | Уз Див-103 | Перемычка | 0.58 | 0.57689 |  |  | 0.309 | 0.309 | 20 | 17.5191 | 0.057081 | 1.46e-05 | 0 | 0.00206 | 1e-07
26283 | Уз Див-100 | Жилой дом | 5.91 | 5.9124 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6745 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
26286 | Уз Див-100 | Уз Див-100 | 1.7 | 1.7024 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6748 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
26288 | Уз Див-99 | Уз Див-100 | 14.08 | 14.0807 | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0020996 | 3.4e-06
26289 | Уз Див-98 | Уз Див-99 | 11.61 | 11.6161 | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0023201 | 2.8e-06
26291 | Уз Див-99 | Уз Див-99 | 2.48 | 2.4769 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4195 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
26299 | Уз Див-101 | Уз Див-101 | 1.95 | 1.944 | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 0 | 0.00206 | 5e-07
26301 | Уз Див-100 | Уз Див-101 | 19.84 | 19.845 | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.00206 | 4.8e-06
26307 | Уз Див-101 | Уз Див-101 | 1.14 | 1.1341 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26313 | Уз Див-101 | Уз Див-102 | 25.14 | 25.1377 | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.00206 | 6.1e-06
26318 | Уз Див-134 | Уз Див-134 | 1.43 | 1.4313 | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26328 | пос. Дивный-14, 8а | Жилой дом | 3.55 | 3.5464 | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.7451 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07
26329 | Уз Див-141 | Уз Див-141 | 1.57 | 1.5682 | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.745 | 0.26702 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
26331 | Уз Див-140 | Уз Див-141 | 24.32 | 24.3269 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.9322 | 0.11195 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0002171 | 3.1e-06
26332 | Уз Див-140 | Жилой дом | 6.97 | 6.9669 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.338 | 0.29958 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
26334 | Уз Див-140 | Уз Див-140 | 1.6 | 1.6007 | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 20 | 3.3379 | 0.29959 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
26336 | Уз Див-135А | Уз Див-140 | 22.09 | 22.0918 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.9307 | 0.11197 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0002562 | 2.8e-06
26337 | Уз Див-134 | Уз Див-135 | 10.11 | 10.1111 | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | 20 | 11.5122 | 0.086865 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002562 | 1.7e-06
26340 | Уз Див-135 | Уз Див-135 | 3.46 | 3.4613 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26471 | Уз Див-135 | Уз Див-135А | 2.8 | 2.7995 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.956 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0002562 | 4e-07
26488 | Уз Див-141 | пос. Дивный-14, 8а | 4.84 | 4.8362 | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.745 | 0.26702 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
26500 | Уз Див-99 | пос. Дивный-12, 17 | 30.21 | 30.2099 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4199 | 0.22625 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06
26517 | Уз Див-97 | Издательство Приобье | 6.67 | 6.6745 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07
26520 | Уз Див-97 | Уз Див-97 | 2.59 | 2.5847 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
26522 | Уз Див-96 | Уз Див-97 | 23.67 | 23.6722 | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0029141 | 5.7e-06
26524 | Уз Див-96 | Жилой дом | 7.06 | 7.0648 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6744 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07
26525 | Уз Див-96 | Уз Див-96 | 1.63 | 1.6325 | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | 20 | 3.6743 | 0.27216 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
26527 | Уз Див-95 | Уз Див-96 | 6.39 | 6.3922 | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0031575 | 1.5e-06
26529 | 12 П, 16г | кафе | 3.43 | 3.4269 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07
26530 | Уз Див-95 | Уз Див-95 | 2.31 | 2.308 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4193 | 0.22628 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
26532 | Уз Див-94 | Уз Див-95 | 34.31 | 34.3127 | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0034631 | 8.3e-06
26537 | Уз Див-92 | Уз Див-94 | 41.36 | 41.361 | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | 20 | 17.4377 | 0.057347 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0034631 | 1.04e-05
26553 | Уз Див-98 | Издательство Приобье | 6.67 | 6.6745 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07
26556 | Уз Див-98 | Уз Див-98 | 2.68 | 2.6847 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
26557 | Уз Див-97 | Уз Див-98 | 6.73 | 6.7321 | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0026171 | 1.6e-06
26559 | пос. Дивный-12, 17 | Жилой дом | 2.26 | 2.2614 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4199 | 0.22625 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
26698 | Уз Див-95 | 12 П, 16г | 30.97 | 30.97 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4193 | 0.22628 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2e-06

## пт
Потpебитель
ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
25841 | пос.Дивный-14, 20а | Жилой дом | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87719 | 0.98543 | 1.1583
25851 | пос.Дивный-14, 17 | Жилой дом | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87717 | 0.98544 | 1.2373
25929 | пос.Дивный-14, 14а | Жилой дом | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98541 | 1.29
25931 | пос.Дивный-14, 75 | Жилой дом | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98542 | 0.2699
25936 | пос.Дивный-14, 83 | Жилой дом | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98542 | 0.1498
25941 | пос.Дивный-14, 87 | Жилой дом | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98542 | 0.1497
25958 | пос.Дивный-14, 79 | Жилой дом | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98542 | 0.1499
25962 | пос.Дивный-14, 81 | Жилой дом | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98542 | 0.1499
26027 | пос.Дивный-14, 14 | Жилой дом | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98541 | 0.6298
26032 | пос.Дивный-14, 14 | Жилой дом | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98541 | 0.6298
25507 | пос.Дивный-14, 19б | Жилой дом | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87719 | 0.98543 | 1.2503
25539 | пос.Дивный-14, 12а | Здание | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.8772 | 0.98542 | 0.1796
25540 | пос.Дивный-14, 71 | Инвентарное жилье | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.8772 | 0.98542 | 0.4491
25541 | пос.Дивный-14, 23 | Инвентарное жилье | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.8772 | 0.98542 | 0.449
26282 | пос.Дивный-13, 30 | Жилой дом | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87855 | 0.9854 | 0.2105
26320 | пос.Дивный-14, 8а | Жилой дом | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87698 | 0.9854 | 1.1251
26321 | пос.Дивный-13, 29 | Жилой дом | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87703 | 0.9854 | 0.2045
26514 | 12 П, 16г | кафе | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87976 | 0.9854 | 1.6292
26515 | пос.Дивный-13, 24 | Жилой дом | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87964 | 0.9854 | 1.297
26516 | пос.Дивный-12, 24А | Издательство Приобье | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87918 | 0.9854 | 1.582
26552 | пос.Дивный-12, 24А | Издательство Приобье | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87905 | 0.9854 | 1.5816
26558 | пос.Дивный-12, 17 | Жилой дом | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.87883 | 0.9854 | 1.1741