## уч
Sys | Котельная | Балансодержатель | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Обозначение | Вид прокладки | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Год ввода | Глубина заложения, м | Вид грунта | Ширина канала, м | Высота канала, м | Расстояние между осями труб, м | Местные сопротивления под.тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Сумма местных сопротивлений #1 | Сумма местных сопротивлений #2 | К местного сопротивления#1 | К местного сопротивления#2 | Шероховатость, мм #1 | Шероховатость, мм #2 | Зарастание, мм #1 | Зарастание, мм #2 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#1 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Нормативные потери | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправка на нормы тепловых потерь #1 | Поправка на нормы тепловых потерь #2 | Тип изоляции | Тип изоляции | Толщина изоляции, м #1 | Толщина изоляции, м #2 | Cостояние изоляции#1 | Cостояние изоляции#2 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Температура в начале участка,°C #1 | Температура в начале участка,°C #2 | Температура в конце участка,°C #1 | Температура в конце участка,°C #2 | Температура на поверхности, °С | Расход воды, т/ч #1 | Расход воды, т/ч #2 | Потери напора, м #1 | Потери напора, м #2 | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора, мм/м #1 | Удельные линейные потери напора, мм/м #2 | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды, м/с #1 | Скорость движения воды, м/с #2 | Величина утечки, т/ч #1 | Величина утечки, т/ч #2 | Тепловые потери, ккал/ч #1 | Тепловые потери, ккал/ч #2 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #1 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #2 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #1 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #2 | Диаметр (конструкторский), м #1 | Диаметр (конструкторский), м #2 | Шероховатость (конструкторский), мм #1 | Шероховатость (конструкторский), мм #2 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка) | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Разделитель зон статического напора | Опции | Изгибов 90° | Изгибов 60° | Изгибов 30° | Компенсаторов П-образных | Компенсаторов сильфонных | Переходов над/под | Изменено | АРМ | Istok_ID | Istok_Out | Utype | Год ввода | Номер квартала | Материал | Номер п.п | Баланс | Мероприятия | Этап | Режим
1745 | Кот. №5 |  | Уз. Склад "Спецмонтаж-2"; ул.Индустриальная | Склад "Спецмонтаж-1"; ул.Индустриальная, 11 | 70.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.24 | 61.08 | 114.67 | 58.03 |  | 0.8592 | -0.8551 | 0.054 | 0.054 | 73.103 | 74.009 | 66.735 | 65.722 | 123.103 | 123.049 | 115.775 | 115.722 | 7.382 | 7.274 | 0.641 | 0.635 | 14.106 | 14.106 | 84.636 | 84.636 | 15878.7 | 15803.9 | 0.04151 | 0.04152 | 0.125 | -0.124 | 0.00034 | 0.00034 | 3929.37 | 2604.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5728 | 0.21868 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11 | Сталь
1788 | Кот. №5 |  | Уз. АБК,Склад-магазин спецодежда;ул.Индустриальная, 11а | Уз. АБК,Склад-магазин спецодежда;ул.Индустриальная, 11а | 43.69 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.36 | 70.12 | 122.4 | 69.6 |  | 1.8099 | -1.8015 | 0.037 | 0.037 | 78.168 | 77.131 | 69.694 | 70.657 | 123.168 | 123.131 | 115.694 | 115.657 | 7.51 | 7.436 | 0.71 | 0.704 | 8.738 | 8.738 | 52.428 | 52.428 | 25730.7 | 25612.2 | 0.03846 | 0.03847 | 0.155 | -0.155 | 0.00035 | 0.00035 | 1732.44 | 931.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1767 | 0.19317 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11 | Сталь
1790 | Кот. №5 |  | Уз. АБК,Склад-магазин спецодежда;ул.Индустриальная, 11а | Уз. Склад "Спецмонтаж-2";ул.Индустриальная, 11 | 40.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.4 | 68.25 | 120.55 | 66.95 |  | 1.4222 | -1.4157 | 0.022 | 0.021 | 77.131 | 73.669 | 66.276 | 69.694 | 123.131 | 123.109 | 115.716 | 115.694 | 7.436 | 7.393 | 0.444 | 0.44 | 8.118 | 8.118 | 48.708 | 48.708 | 20218.9 | 20126.4 | 0.03892 | 0.03893 | 0.122 | -0.122 | 0.00033 | 0.00033 | 2635.02 | 1842.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1767 | 0.19317 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11 | Сталь
1792 | Кот. №5 |  | Уз. Склад "Спецмонтаж-2";ул.Индустриальная, 11 | Уз. Склад "Спецмонтаж-2"; ул.Индустриальная | 28.94 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.55 | 58.03 | 119.24 | 57.45 |  | 0.8594 | -0.8549 | 0.006 | 0.006 | 73.669 | 73.103 | 65.722 | 66.276 | 123.109 | 123.103 | 115.722 | 115.716 | 7.393 | 7.382 | 0.167 | 0.166 | 5.788 | 5.788 | 34.728 | 34.728 | 12217.7 | 12153.5 | 0.04022 | 0.04024 | 0.074 | -0.073 | 0.00023 | 0.00023 | 1119.6 | 497 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1767 | 0.19317 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11 | Сталь
1794 | Кот. №5 |  | Уз. Склад "Спецмонтаж-2";ул.Индустриальная, 11 | Склад "Спецмонтаж-2"; ул.Индустриальная, 11 | 3.28 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.55 | 84.85 | 120.32 | 84.7 |  | 0.5625 | -0.5611 | 0 | 0 | 73.669 | 73.109 | 65.716 | 66.276 | 123.109 | 123.109 | 115.716 | 115.716 | 7.393 | 7.393 | 0.074 | 0.074 | 0.656 | 0.656 | 3.936 | 3.936 | 7996.5 | 7977.6 | 0.04178 | 0.04179 | 0.048 | -0.048 | 3e-05 | 3e-05 | 126.89 | 86.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1767 | 0.19317 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11 | Сталь
1796 | Кот. №5 |  | Уз. АБК,Склад-магазин спецодежда;ул.Индустриальная, 11а | Склад; ул.Индустриальная, 9/1 | 39.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.4 | 86.44 | 116.62 | 81.75 |  | 0.3873 | -0.3862 | 0.007 | 0.006 | 77.131 | 74.914 | 67.491 | 69.694 | 123.131 | 123.124 | 115.701 | 115.694 | 7.436 | 7.423 | 0.138 | 0.137 | 7.882 | 7.882 | 47.292 | 47.292 | 7158.9 | 7138.1 | 0.04396 | 0.04397 | 0.056 | -0.056 | 0.00019 | 0.00019 | 2238.32 | 1809.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5775 | 0.21846 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11 | Сталь
3417 | Кот. №5 |  | Мира, 25/12 | Строительство магазина, кафе; строительство общественно | 2.33 | 2.3302 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.66 | 88.63 | 127.65 | 88.62 |  | 12.8459 | -12.8459 | 0.098 | 0.098 | 88.597 | 88.499 | 59.167 | 59.069 | 134.597 | 134.499 | 105.167 | 105.069 | 29.527 | 29.332 | 41.917 | 41.917 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 179860.9 | 179860.3 | 0.04865 | 0.04865 | 1.07 | -1.07 | 2e-05 | 2e-05 | 79.86 | 53.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2363 | 0.19098 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 6
3418 | Кот. №5 |  | ТК 6-2 | Мира, 25/12 | 34.44 | 34.4403 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.78 | 88.62 | 127.66 | 88.57 |  | 12.8462 | -12.8456 | 1.728 | 1.728 | 90.325 | 88.597 | 59.069 | 57.342 | 136.325 | 134.597 | 105.069 | 103.342 | 32.983 | 29.527 | 41.919 | 41.915 | 6.783 | 6.783 | 41.223 | 41.223 | 179864.9 | 179856.3 | 0.04865 | 0.04865 | 1.07 | -1.07 | 0.00029 | 0.00029 | 1631.58 | 699.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2363 | 0.19098 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 6
4380 | Кот. №5 |  | ТК Пн20-2 | Задвижка | 2.51 | 2.511 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.35 | 64.83 | 124.33 | 64.82 |  | 6.448 | -6.4147 | 0 | 0 | 121.08 | 129.08 | 41.019 | 33.019 | 164.08 | 164.08 | 76.019 | 76.019 | 88.061 | 88.061 | 0.167 | 0.165 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 40812 | 40600.9 | 0.04073 | 0.04073 | 0.11 | -0.109 | 0.0001 | 0.0001 | 146.13 | 62.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9561 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.002086 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-06 15:47 |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-19.20 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
4388 | Кот. №5 |  | Уз Пн20-1А | Уз Пн20-1Г | 57.75 | 11.0965 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 |  | 2.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.48 | 64.68 | 125.95 | 64.45 |  | 9.5089 | -9.4097 | 0.001 | 0.001 | 121.082 | 121.081 | 33.018 | 33.018 | 164.082 | 164.081 | 76.018 | 76.018 | 88.064 | 88.063 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 57.75 | 57.75 | 29686.1 | 29376.4 | 0.03541 | 0.03543 | 0.039 | -0.039 | 0.00969 | 0.00969 | 5083.06 | 2168.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8273 | 0.059427 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0030975 | 1.4e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 |  | 1582 | 3 | 0 |  | Пан-19.20 | Сталь
4389 | Кот. №5 |  | Уз. промбаза;ул.Индустриальная, 16/6 | промбаза; ул.Индустриальная, 16/6 | 3.43 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.15 | 65.63 | 123.85 | 65.48 |  | 0.557 | -0.5546 | 0 | 0 | 121.518 | 121.748 | 33.691 | 33.461 | 164.078 | 164.078 | 76.021 | 76.021 | 88.057 | 88.057 | 0.009 | 0.008 | 0.686 | 0.686 | 4.116 | 4.116 | 5147.1 | 5125.1 | 0.04198 | 0.04201 | 0.02 | -0.02 | 7e-05 | 7e-05 | 166.55 | 81.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7098 | 0.14904 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001895 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4394 | Кот. №5 |  | Уз Пн20-1Г | УЗ 20-57 | 85.6 | 34.6671 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.95 | 64.73 | 124.52 | 63.76 |  | 7.4131 | -7.343 | 0.001 | 0.001 | 121.081 | 119.08 | 31.019 | 33.018 | 164.081 | 164.08 | 76.019 | 76.018 | 88.063 | 88.062 | 0.006 | 0.006 | 25.538 | 25.522 | 111.138 | 111.122 | 23143.4 | 22924.3 | 0.03593 | 0.03595 | 0.031 | -0.03 | 0.01436 | 0.01436 | 10626.98 | 7123.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8273 | 0.059427 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0024009 | 2.07e-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2018-05-24 |  | 1582 | 3 | 0 |  | Пан-19.20 | Сталь
4398 | Кот. №5 |  | Задвижка | Уз. промбаза;ул.Индустриальная, 16/6 | 12.76 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.33 | 64.9 | 124.15 | 64.83 |  | 6.4479 | -6.4148 | 0.002 | 0.002 | 129.08 | 121.518 | 33.461 | 41.019 | 164.08 | 164.078 | 76.021 | 76.019 | 88.061 | 88.057 | 0.114 | 0.113 | 2.552 | 2.552 | 15.312 | 15.312 | 39723 | 39518.9 | 0.03187 | 0.03188 | 0.104 | -0.103 | 0.00055 | 0.00055 | 1163.02 | 498.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1496 | 0.1093 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.002086 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-06 15:47 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4401 | Кот. №5 |  | Уз. промбаза;ул.Индустриальная, 16/6 | Уз. Материально-технический склад ООО "Прайд";ул.Индустриальная, 16/8 | 116.09 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.15 | 65.45 | 122.74 | 64.85 |  | 5.8903 | -5.8607 | 0.108 | 0.107 | 121.518 | 113.97 | 26.128 | 33.461 | 164.078 | 163.97 | 76.128 | 76.021 | 88.057 | 87.842 | 0.774 | 0.766 | 23.218 | 23.218 | 139.308 | 139.308 | 54432.3 | 54158.2 | 0.03411 | 0.03412 | 0.214 | -0.213 | 0.00222 | 0.00222 | 8310.33 | 3545.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7098 | 0.14904 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0018966 | 1.12e-05 | [8 empty] | 2018-04-06 15:47 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4402 | Кот. №5 |  | УЗ 20-57 | ТК Пн20-2 | 12.14 | 34.6671 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.52 | 64.82 | 124.35 | 64.75 |  | 6.45 | -6.4126 | 0 | 0 | 119.08 | 121.08 | 33.019 | 31.019 | 164.08 | 164.08 | 76.019 | 76.019 | 88.062 | 88.061 | 0.004 | 0.004 | 25.298 | 25.287 | 37.438 | 37.427 | 20136.6 | 20019.8 | 0.03627 | 0.03629 | 0.027 | -0.027 | 0.00204 | 0.00204 | 1055.74 | 452.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8273 | 0.059427 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.002086 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Пан-19.20 | Сталь
4406 | Кот. №5 |  | Уз Пн20-1Г | ОбьСибСнабжение; ул.Индустриальная, 16/7 | 16.19 | 10.588 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.95 | 68.28 | 125.44 | 67.93 |  | 2.086 | -2.0764 | 0.003 | 0.003 | 121.081 | 115.078 | 27.021 | 33.018 | 164.081 | 164.078 | 76.021 | 76.018 | 88.063 | 88.057 | 0.159 | 0.158 | 1.475 | 1.475 | 17.665 | 17.665 | 20080.2 | 19987.2 | 0.04556 | 0.04557 | 0.082 | -0.082 | 0.00029 | 0.00029 | 1062.13 | 718.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5623 | 0.15239 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Пан-19.20 | Сталь
4407 | Кот. №5 |  | УЗ 20-57 | ЗУ 20 №13 | 2.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.52 | 64.76 | 124.34 | 64.65 |  | 0.9488 | -0.9447 | 0.003 | 0.003 | 119.08 | 119.078 | 31.021 | 31.019 | 164.08 | 164.078 | 76.021 | 76.019 | 88.062 | 88.056 | 0.778 | 0.772 | 0.568 | 0.568 | 3.408 | 3.408 | 17534.8 | 17460.2 | 0.0413 | 0.04131 | 0.138 | -0.137 | 1e-05 | 1e-05 | 163.36 | 108.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5789 | 0.21839 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4408 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №13 | промбаза; ул.Индустриальная | 27.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.34 | 65.87 | 122.7 | 64.76 |  | 0.9487 | -0.9447 | 0.025 | 0.025 | 119.078 | 118.692 | 30.686 | 31.021 | 164.078 | 164.052 | 76.046 | 76.021 | 88.056 | 88.006 | 0.778 | 0.772 | 5.432 | 5.432 | 32.592 | 32.592 | 17534.5 | 17460.4 | 0.0413 | 0.04131 | 0.138 | -0.137 | 0.00013 | 0.00013 | 1560.69 | 1049.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5793 | 0.21837 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4578 | Кот. №5 |  | Уз. ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров;ул.Кузоваткина, 5/2 | ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | 8.45 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.13 | 65.02 | 126.61 | 64.78 |  | 0.8174 | -0.8136 | 0 | 0 | 109.995 | 109.265 | 21.731 | 22.461 | 163.815 | 163.815 | 76.281 | 76.281 | 87.534 | 87.533 | 0.017 | 0.017 | 1.69 | 1.69 | 10.14 | 10.14 | 7553.2 | 7518.2 | 0.03972 | 0.03975 | 0.03 | -0.03 | 0.00016 | 0.00016 | 420.84 | 199.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7144 | 0.14893 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002941 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4584 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №22 | СТО МартКом, промбаза; ул.Кузоваткина, 5/1 | 13.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 114.55 | 67.87 | 112.06 | 66.06 |  | 0.2882 | -0.2872 | 0.001 | 0.001 | 110.537 | 112.855 | 25.321 | 22.999 | 163.817 | 163.815 | 76.281 | 76.279 | 87.537 | 87.535 | 0.079 | 0.078 | 2.648 | 2.648 | 15.888 | 15.888 | 5326.8 | 5307.7 | 0.0453 | 0.04532 | 0.042 | -0.042 | 6e-05 | 6e-05 | 716.27 | 520.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5814 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4591 | Кот. №5 |  | УЗ 20-56 | Спорткомплекс НУТТ-1; ул.Индустриальная, 16 | 12.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.71 | 66.16 | 121.51 | 66.03 |  | 3.5947 | -3.5807 | 0.165 | 0.163 | 113.834 | 113.669 | 26.426 | 26.263 | 163.834 | 163.669 | 76.426 | 76.263 | 87.571 | 87.243 | 10.743 | 10.66 | 2.554 | 2.554 | 15.324 | 15.324 | 66436.1 | 66177.4 | 0.03973 | 0.03974 | 0.522 | -0.52 | 6e-05 | 6e-05 | 722.25 | 494.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5754 | 0.21856 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-04-06 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4594 | Кот. №5 |  | УЗ 20-56 | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 16 | 40.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.71 | 66.57 | 119.52 | 65.06 |  | 1.0511 | -1.0469 | 0.046 | 0.046 | 113.834 | 117.708 | 30.229 | 26.263 | 163.834 | 163.788 | 76.309 | 76.263 | 87.571 | 87.479 | 0.95 | 0.943 | 8.114 | 8.114 | 48.684 | 48.684 | 19427.2 | 19347.9 | 0.04111 | 0.04111 | 0.153 | -0.152 | 0.00019 | 0.00019 | 2294.56 | 1577.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5754 | 0.21856 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4601 | Кот. №5 |  | Уз. Материально-технический склад ООО "Прайд";ул.Индустриальная, 16/8 | УЗ 20-56 | 73.48 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.74 | 65.81 | 121.71 | 65.37 |  | 4.6467 | -4.6266 | 0.136 | 0.135 | 113.97 | 113.834 | 26.263 | 26.128 | 163.97 | 163.834 | 76.263 | 76.128 | 87.842 | 87.571 | 1.544 | 1.531 | 14.696 | 14.696 | 88.176 | 88.176 | 53674.9 | 53442.9 | 0.03584 | 0.03584 | 0.263 | -0.262 | 0.0009 | 0.0009 | 4785.61 | 2043.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8273 | 0.17161 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0014874 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-06 15:47 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4606 | Кот. №5 |  | Уз. Материально-технический склад ООО "Прайд";ул.Индустриальная, 16/8 | Материально-технический склад ООО "Прайд"; ул.Индустриальная, 16/8 | 10.18 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.74 | 65.97 | 122.38 | 65.79 |  | 1.2414 | -1.2363 | 0.001 | 0.001 | 113.97 | 113.969 | 26.129 | 26.128 | 163.97 | 163.969 | 76.129 | 76.128 | 87.842 | 87.84 | 0.118 | 0.117 | 2.036 | 2.036 | 12.216 | 12.216 | 14339.7 | 14280.5 | 0.03833 | 0.03834 | 0.07 | -0.07 | 0.00012 | 0.00012 | 439.48 | 222.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8273 | 0.17161 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004092 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4608 | Кот. №5 |  | Уз. ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | Уз. ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров;ул.Кузоваткина, 5/2 | 24.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.87 | 64.55 | 127.13 | 64.2 |  | 1.662 | -1.6523 | 0.002 | 0.002 | 105.137 | 109.995 | 22.461 | 17.599 | 163.817 | 163.815 | 76.281 | 76.279 | 87.538 | 87.534 | 0.066 | 0.066 | 4.896 | 4.896 | 29.376 | 29.376 | 15358.1 | 15268.7 | 0.03673 | 0.03675 | 0.06 | -0.06 | 0.00047 | 0.00047 | 1226.75 | 573.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7144 | 0.14893 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.000587 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4610 | Кот. №5 |  | Уз. ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров;ул.Кузоваткина, 5/2 | ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | 38.55 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.13 | 65.41 | 124.86 | 64.32 |  | 0.8441 | -0.8392 | 0.001 | 0.001 | 109.995 | 112.334 | 24.802 | 22.461 | 163.815 | 163.814 | 76.282 | 76.281 | 87.534 | 87.532 | 0.018 | 0.018 | 7.71 | 7.71 | 46.26 | 46.26 | 7800.5 | 7754.8 | 0.03955 | 0.03958 | 0.031 | -0.03 | 0.00074 | 0.00074 | 1919.94 | 916.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7144 | 0.14893 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002929 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4661 | Кот. №5 |  | Уз 6П-21А | Уз 6П-21А | 2.62 | 2.1401 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.01 | 64.76 | 122.99 | 64.75 |  | 9.7869 | -9.7254 | 0.001 | 0.001 | 118.085 | 118.084 | 30.015 | 30.014 | 164.085 | 164.084 | 76.015 | 76.014 | 88.071 | 88.069 | 0.382 | 0.377 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | 61945.4 | 61556.3 | 0.04041 | 0.04042 | 0.167 | -0.166 | 0.00011 | 0.00011 | 206.62 | 139 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9561 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0030286 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
4667 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №5 | УЗ 20-35 | 14.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.83 | 65.33 | 122.31 | 64.98 |  | 1.8494 | -1.841 | 0.009 | 0.009 | 114.076 | 114.067 | 26.032 | 26.023 | 164.076 | 164.067 | 76.032 | 76.023 | 88.053 | 88.035 | 0.505 | 0.501 | 2.93 | 2.93 | 17.58 | 17.58 | 24414.4 | 24303.4 | 0.03798 | 0.03799 | 0.137 | -0.136 | 0.00014 | 0.00014 | 953.5 | 647.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3973 | 0.18528 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4669 | Кот. №5 |  | УЗ 20-35 | УЗ 20-5 | 16.37 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.31 | 65.55 | 121.78 | 65.33 |  | 1.8493 | -1.8411 | 0.01 | 0.01 | 114.067 | 114.057 | 26.042 | 26.032 | 164.067 | 164.057 | 76.042 | 76.032 | 88.035 | 88.016 | 0.505 | 0.501 | 3.274 | 3.274 | 19.644 | 19.644 | 24412.6 | 24305.2 | 0.03798 | 0.03799 | 0.137 | -0.136 | 0.00015 | 0.00015 | 973.2 | 416.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3973 | 0.18528 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4671 | Кот. №5 |  | УЗ 20-5 | УЗ 20-6 | 16.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.78 | 65.96 | 121.19 | 65.55 |  | 1.8491 | -1.8413 | 0.01 | 0.01 | 114.057 | 114.047 | 26.052 | 26.042 | 164.057 | 164.047 | 76.052 | 76.042 | 88.016 | 87.995 | 0.505 | 0.501 | 3.39 | 3.39 | 20.34 | 20.34 | 24410.6 | 24307.3 | 0.03798 | 0.03799 | 0.137 | -0.136 | 0.00016 | 0.00016 | 1096.26 | 753.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3973 | 0.18528 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4673 | Кот. №5 |  | УЗ 20-6 | НЗРА, Автогигант; ул.Индустриальная, 14/11 | 28.47 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.19 | 66.36 | 120.28 | 65.96 |  | 1.8489 | -1.8414 | 0.017 | 0.017 | 114.047 | 114.03 | 26.069 | 26.052 | 164.047 | 164.03 | 76.069 | 76.052 | 87.995 | 87.961 | 0.505 | 0.501 | 5.694 | 5.694 | 34.164 | 34.164 | 24408.5 | 24309.4 | 0.03798 | 0.03799 | 0.137 | -0.136 | 0.00027 | 0.00027 | 1688.19 | 721.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3973 | 0.18528 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4677 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №9 | Уз. Зд. 38080; | 125.11 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.92 | 65.53 | 121.15 | 64.77 |  | 7.9371 | -7.8849 | 0.006 | 0.006 | 114.078 | 115.803 | 27.756 | 26.021 | 164.078 | 164.073 | 76.026 | 76.021 | 88.058 | 88.046 | 0.039 | 0.039 | 25.022 | 25.022 | 150.132 | 150.132 | 36673 | 36432 | 0.03043 | 0.03044 | 0.072 | -0.072 | 0.00958 | 0.00958 | 14102.56 | 6011.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.632 | 0.08597 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0024462 | 2.09e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4678 | Кот. №5 |  | УЗ 20-20 | ЗУ 20 №9 | 3.46 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.97 | 64.77 | 122.92 | 64.75 |  | 7.9373 | -7.8847 | 0 | 0 | 114.079 | 114.078 | 26.021 | 26.02 | 164.079 | 164.078 | 76.021 | 76.02 | 88.058 | 88.058 | 0.039 | 0.039 | 0.692 | 0.692 | 4.152 | 4.152 | 36674.2 | 36430.8 | 0.03043 | 0.03044 | 0.072 | -0.072 | 0.00026 | 0.00026 | 390.12 | 167.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7285 | 0.085263 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0024462 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4682 | Кот. №5 |  | УЗ 20-20 | ЗУ 20 №5 | 4.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.97 | 64.98 | 122.83 | 64.88 |  | 1.8494 | -1.8409 | 0.003 | 0.002 | 114.079 | 114.076 | 26.023 | 26.02 | 164.079 | 164.076 | 76.023 | 76.02 | 88.058 | 88.053 | 0.505 | 0.501 | 0.83 | 0.83 | 4.98 | 4.98 | 24414.9 | 24302.9 | 0.03798 | 0.03799 | 0.137 | -0.136 | 4e-05 | 4e-05 | 270.34 | 182.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4136 | 0.18472 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4688 | Кот. №5 |  | Уз 6П-21-1 | Уз 6П-21А | 151.66 | 154.9952 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 8 | 8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.76 | 64.75 | 123.01 | 62.85 |  | 9.8584 | -9.654 | 0 | 0 | 118.085 | 118.085 | 30.014 | 30.014 | 164.085 | 164.085 | 76.014 | 76.014 | 88.071 | 88.071 | 0.001 | 0.001 | 117.969 | 117.706 | 269.629 | 269.366 | 18367 | 17986.3 | 0.03364 | 0.03371 | 0.015 | -0.014 | 0.07143 | 0.07143 | 27085.63 | 18299.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.7815 | 0.034745 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0030286 | 6.28e-05 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
4690 | Кот. №5 |  | Уз 6П-21А | УЗ 20-20 | 2.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.99 | 64.77 | 122.97 | 64.76 |  | 9.7868 | -9.7256 | 0.005 | 0.005 | 118.084 | 114.079 | 26.02 | 30.015 | 164.084 | 164.079 | 76.02 | 76.015 | 88.069 | 88.058 | 2.107 | 2.081 | 0.434 | 0.434 | 2.604 | 2.604 | 90439.3 | 89873.2 | 0.03364 | 0.03365 | 0.355 | -0.353 | 4e-05 | 4e-05 | 163.45 | 109.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7504 | 0.14814 | 1.46e-05 | 0 | 0.0030286 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4696 | Кот. №5 |  | Уз Пн20-1А | ОбьСибСнабжение; ул.Индустриальная, 16/7 | 9.42 | 9.4947 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.45 | 68.21 | 126.15 | 68.08 |  | 1.9174 | -1.9081 | 0 | 0 | 129.069 | 115.069 | 27.03 | 41.03 | 164.069 | 164.069 | 76.03 | 76.03 | 88.04 | 88.04 | 0.015 | 0.015 | 1.026 | 1.025 | 10.446 | 10.445 | 12136 | 12077.4 | 0.04271 | 0.04272 | 0.033 | -0.032 | 0.00038 | 0.00038 | 563.97 | 241.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9524 | 0.1117 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006489 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Пан-19.20 | Сталь
4701 | Кот. №5 |  | Уз 6П-34-2 | Уз 6П-21 | 164.66 | 149.5023 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 9.6 | 9.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.78 | 63.13 | 127.76 | 62.45 |  | 29.5284 | -28.8491 | 0.002 | 0.002 | 118.087 | 118.085 | 30.014 | 30.012 | 164.087 | 164.085 | 76.014 | 76.012 | 88.075 | 88.072 | 0.005 | 0.005 | 159.863 | 159.668 | 324.523 | 324.328 | 53191.1 | 51967.4 | 0.03081 | 0.03084 | 0.041 | -0.04 | 0.08296 | 0.08296 | 29933.55 | 19569.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.2556 | 0.034182 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.0095374 | 6.93e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
4704 | Кот. №5 |  | Уз. Зд. 38080; | Уз. Аптечный склад;ул.Индустриальная, 12 | 90.86 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.15 | 65.29 | 119.37 | 64.53 |  | 3.029 | -3.0149 | 0.145 | 0.144 | 115.803 | 123.928 | 36.17 | 27.756 | 164.073 | 163.928 | 76.17 | 76.026 | 88.046 | 87.758 | 1.329 | 1.317 | 18.172 | 18.172 | 109.032 | 109.032 | 39986.2 | 39800.8 | 0.03724 | 0.03724 | 0.224 | -0.223 | 0.00085 | 0.00085 | 5374.06 | 2278.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3922 | 0.18545 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4705 | Кот. №5 |  | УЗ 21-15 | Уз. Зд. 38088;ул. Индустриальная, 12в | 14.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.46 | 66.53 | 117.53 | 65.88 |  | 0.8858 | -0.8823 | 0.012 | 0.012 | 119.68 | 118.248 | 31.247 | 32.655 | 163.56 | 163.548 | 76.547 | 76.535 | 87.024 | 87 | 0.681 | 0.675 | 2.968 | 2.968 | 17.808 | 17.808 | 16372.1 | 16307.4 | 0.04145 | 0.04145 | 0.129 | -0.128 | 7e-05 | 7e-05 | 822.76 | 576.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4706 | Кот. №5 |  | Уз. ООО Чайкоф; ул.Индустриальная, 16/2 | ООО Чайкоф; ул.Индустриальная, 16/2 | 44.66 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.43 | 67.94 | 111.66 | 64.77 |  | 0.2914 | -0.2896 | 0.001 | 0.001 | 112.415 | 115.074 | 27.005 | 24.344 | 164.085 | 164.084 | 76.015 | 76.014 | 88.07 | 88.069 | 0.013 | 0.013 | 8.932 | 8.932 | 53.592 | 53.592 | 3846.4 | 3823.3 | 0.03917 | 0.03909 | 0.022 | -0.021 | 0.00042 | 0.00042 | 1679.89 | 918.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3973 | 0.18528 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4709 | Кот. №5 |  | Уз. Аптечный склад;ул.Индустриальная, 12 | Аптечный склад; ул.Индустриальная, 12 | 4.51 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.37 | 66.88 | 117.72 | 66.01 |  | 0.1048 | -0.1044 | 0 | 0 | 123.928 | 123.928 | 36.17 | 36.17 | 163.928 | 163.928 | 76.17 | 76.17 | 87.758 | 87.758 | 0.002 | 0.002 | 0.902 | 0.902 | 5.412 | 5.412 | 1383.7 | 1377.6 | 0.04625 | 0.04646 | 0.008 | -0.008 | 4e-05 | 4e-05 | 172.66 | 91.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3922 | 0.18545 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4710 | Кот. №5 |  | Уз. Аптечный склад;ул.Индустриальная, 12 | Уз.1 Гаражи;ул. Индустриальная, | 18.48 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.37 | 65.51 | 119.02 | 65.26 |  | 2.9233 | -2.9114 | 0.158 | 0.157 | 123.928 | 123.77 | 36.327 | 36.17 | 163.928 | 163.77 | 76.327 | 76.17 | 87.758 | 87.443 | 7.129 | 7.072 | 3.696 | 3.696 | 22.176 | 22.176 | 54027.8 | 53808.2 | 0.03987 | 0.03987 | 0.424 | -0.422 | 9e-05 | 9e-05 | 1030.37 | 711.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4711 | Кот. №5 |  | Уз 6П-21 | ТК 19-2 | 3.63 | 31.4425 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 4.3 | 4.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.73 | 64.07 | 127.71 | 64.06 |  | 19.2374 | -19.0468 | 0.001 | 0.001 | 118.085 | 122.264 | 34.195 | 30.014 | 164.085 | 164.084 | 76.015 | 76.014 | 88.071 | 88.068 | 0.031 | 0.031 | 38.328 | 38.316 | 41.958 | 41.946 | 58285.7 | 57708.3 | 0.03422 | 0.03423 | 0.075 | -0.074 | 0.00065 | 0.00065 | 455.4 | 300.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5377 | 0.05702 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0064344 | 9e-07 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Пан-19.20 | Сталь
4712 | Кот. №5 |  | ТК 19-2 | ЗУ 20 №12 | 3.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.71 | 63.53 | 127.65 | 63.49 |  | 4.7059 | -4.6767 | 0.002 | 0.002 | 122.264 | 114.082 | 26.018 | 34.195 | 164.084 | 164.082 | 76.018 | 76.015 | 88.068 | 88.064 | 0.498 | 0.492 | 0.728 | 0.728 | 4.368 | 4.368 | 43486.5 | 43216.8 | 0.0344 | 0.03441 | 0.171 | -0.17 | 7e-05 | 7e-05 | 281.97 | 182.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.731 | 0.14857 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0016191 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4713 | Кот. №5 |  | УЗ 20-55 | Уз Пн20-1к | 16.46 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.68 | 64.39 | 127.57 | 64.35 |  | 13.8661 | -13.7108 | 0 | 0 | 114.673 | 118.083 | 30.017 | 26.606 | 164.083 | 164.083 | 76.017 | 76.016 | 88.067 | 88.066 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 16.46 | 16.46 | 43289.1 | 42804.3 | 0.0348 | 0.03482 | 0.057 | -0.057 | 0.00276 | 0.00276 | 1451.89 | 622.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0056 | 0.058804 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.004592 | 4e-06 | [14 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4715 | Кот. №5 |  | Уз. Зд. 38080; | ЗУ 21- 3 | 3.75 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.15 | 66.17 | 121.1 | 66.15 |  | 4.8985 | -4.8796 | 0.015 | 0.015 | 115.803 | 115.307 | 27.292 | 27.756 | 164.073 | 164.057 | 76.042 | 76.026 | 88.046 | 88.015 | 3.432 | 3.406 | 0.75 | 0.75 | 4.5 | 4.5 | 64667.3 | 64417 | 0.03677 | 0.03677 | 0.363 | -0.361 | 4e-05 | 4e-05 | 221.8 | 95.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3906 | 0.18551 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4716 | Кот. №5 |  | ЗУ 21- 3 | Управление по делам ГО и ЧС; ул.Индустриальная, 12 | 7.43 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.1 | 66.21 | 121.01 | 66.17 |  | 4.8985 | -4.8796 | 0.031 | 0.03 | 115.307 | 114.257 | 26.302 | 27.292 | 164.057 | 164.027 | 76.072 | 76.042 | 88.015 | 87.954 | 3.432 | 3.406 | 1.486 | 1.486 | 8.916 | 8.916 | 64666.8 | 64417.5 | 0.03677 | 0.03677 | 0.363 | -0.361 | 7e-05 | 7e-05 | 440.85 | 188.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4129 | 0.18474 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4722 | Кот. №5 |  | Уз. Зд. 38088;ул. Индустриальная, 12в | Зд. 38088; ул. Индустриальная, 12в | 5.46 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.53 | 67.05 | 116.81 | 66.66 |  | 0.259 | -0.2581 | 0 | 0 | 118.248 | 118.997 | 31.998 | 31.247 | 163.548 | 163.547 | 76.548 | 76.547 | 87 | 86.999 | 0.064 | 0.064 | 1.092 | 1.092 | 6.552 | 6.552 | 4787.4 | 4769.6 | 0.04586 | 0.04588 | 0.038 | -0.037 | 3e-05 | 3e-05 | 186.12 | 99.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4724 | Кот. №5 |  | Уз. Зд. 38088;ул. Индустриальная, 12в | Хоз.корпус; ул. Индустриальная, 12в | 22.85 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.53 | 67.15 | 116.29 | 66.48 |  | 0.6267 | -0.6244 | 0.01 | 0.009 | 118.248 | 116.308 | 29.327 | 31.247 | 163.548 | 163.538 | 76.557 | 76.547 | 87 | 86.981 | 0.348 | 0.345 | 4.57 | 4.57 | 27.42 | 27.42 | 11583.4 | 11539.2 | 0.0423 | 0.04231 | 0.091 | -0.091 | 0.00011 | 0.00011 | 778.92 | 418.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4726 | Кот. №5 |  | Уз. Гаражи;ул. Индустриальная, | УЗ 21-15 | 17.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.87 | 66.12 | 118.46 | 65.83 |  | 2.3801 | -2.3708 | 0.1 | 0.099 | 122.319 | 119.68 | 32.655 | 35.096 | 163.659 | 163.56 | 76.535 | 76.436 | 87.223 | 87.024 | 4.746 | 4.709 | 3.5 | 3.5 | 21 | 21 | 43989.4 | 43816.8 | 0.04003 | 0.04004 | 0.345 | -0.344 | 8e-05 | 8e-05 | 972.69 | 677.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4728 | Кот. №5 |  | УЗ 21-16 | ДМГ ; ул.Индустриальная, 12а | 18.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.31 | 66.92 | 117.53 | 66.37 |  | 1.4942 | -1.4885 | 0.007 | 0.007 | 117.236 | 116.938 | 32.925 | 33.208 | 162.056 | 162.048 | 78.035 | 78.028 | 84.028 | 84.013 | 0.334 | 0.331 | 3.674 | 3.674 | 22.044 | 22.044 | 19725.5 | 19650.7 | 0.03842 | 0.03842 | 0.111 | -0.11 | 0.00017 | 0.00017 | 1163.04 | 823.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4104 | 0.18483 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4730 | Кот. №5 |  | УЗ 21-15 | УЗ 21-16 | 5.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.46 | 66.37 | 118.31 | 66.26 |  | 1.4942 | -1.4885 | 1.504 | 1.492 | 119.68 | 117.236 | 33.208 | 32.655 | 163.56 | 162.056 | 78.028 | 76.535 | 87.024 | 84.028 | 225.806 | 224.098 | 1.11 | 1.11 | 6.66 | 6.66 | 69039.6 | 68777.2 | 0.04949 | 0.04949 | 1.355 | -1.35 | 0 | 0 | 225.32 | 158.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4687 | 0.28829 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4737 | Кот. №5 |  | Уз 6П-21-1 | ЗУ 20 №7 | 1.25 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.83 | 59.4 | 125.44 | 59.15 |  | 0.2918 | -0.2892 | 0 | 0 | 110.245 | 110.055 | 21.984 | 22.174 | 164.085 | 164.085 | 76.014 | 76.014 | 88.071 | 88.071 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 1797.6 | 1781.6 | 0.0356 | 0.03592 | 0.005 | -0.005 | 5e-05 | 5e-05 | 114.1 | 71.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1553 | 0.10923 | 1.46e-05 | 0 | 7.43e-05 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4738 | Кот. №5 |  | УЗ 20-34 | ЗУ 20 №8 | 1.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.04 | 59.94 | 124.59 | 59.65 |  | 0.2917 | -0.2893 | 0 | 0 | 109.875 | 109.845 | 21.774 | 21.804 | 164.085 | 164.085 | 76.014 | 76.014 | 88.071 | 88.071 | 0.006 | 0.006 | 0.372 | 0.372 | 2.232 | 2.232 | 3369.3 | 3341.7 | 0.03748 | 0.03738 | 0.017 | -0.016 | 2e-05 | 2e-05 | 132.26 | 84.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8489 | 0.17097 | 1.46e-05 | 0 | 7.43e-05 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4739 | Кот. №5 |  | Уз 6П-21-1 | Уз 6П-21-1 | 4.02 | 119.585 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 5.2 | 5.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.83 | 62.85 | 125.76 | 62.8 |  | 9.8604 | -9.652 | 0 | 0 | 110.245 | 118.085 | 30.014 | 22.174 | 164.085 | 164.085 | 76.014 | 76.014 | 88.071 | 88.071 | 0.001 | 0.001 | 79.401 | 79.214 | 83.421 | 83.234 | 17762 | 17386.6 | 0.0336 | 0.03368 | 0.014 | -0.013 | 0.00203 | 0.00203 | 718.26 | 476.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.2556 | 0.034182 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0030286 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
4742 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №7 | УЗ 20-34 | 1.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.44 | 59.65 | 125.04 | 59.4 |  | 0.2917 | -0.2892 | 0 | 0 | 110.055 | 109.875 | 21.804 | 21.984 | 164.085 | 164.085 | 76.014 | 76.014 | 88.071 | 88.071 | 0 | 0 | 0.254 | 0.254 | 1.524 | 1.524 | 1797.3 | 1781.9 | 0.03561 | 0.03592 | 0.005 | -0.005 | 5e-05 | 5e-05 | 115.66 | 73.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.156 | 0.10922 | 1.46e-05 | 0 | 7.43e-05 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4744 | Кот. №5 |  | Задвижка | УЗ 20-55 | 1.74 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.69 | 64.28 | 127.68 | 64.27 |  | 14.5305 | -14.3712 | 0 | 0 | 118.083 | 114.673 | 26.606 | 30.016 | 164.083 | 164.083 | 76.016 | 76.016 | 88.067 | 88.067 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 45363.3 | 44865.9 | 0.03474 | 0.03475 | 0.06 | -0.059 | 0.00029 | 0.00029 | 153.49 | 65.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0056 | 0.058804 | 1.46e-05 | 0 | 0.0048153 | 4e-07 | [14 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4745 | Кот. №5 |  | Уз 6П-21 | Уз 6П-21-1 | 109.18 | 119.585 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 5.2 | 5.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.76 | 62.7 | 125.83 | 61.39 |  | 10.2072 | -9.8862 | 0 | 0 | 118.085 | 110.245 | 22.174 | 30.014 | 164.085 | 164.085 | 76.014 | 76.014 | 88.072 | 88.071 | 0.001 | 0.001 | 79.701 | 79.424 | 188.881 | 188.604 | 18386.7 | 17808.5 | 0.03347 | 0.03359 | 0.014 | -0.014 | 0.05501 | 0.05501 | 19730.71 | 12922.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.2556 | 0.034182 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.003103 | 4.59e-05 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
4746 | Кот. №5 |  | ТК Пн20-1 | Уз Пн20-1А | 3.13 | 3.1277 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.51 | 65.06 | 126.48 | 65.05 |  | 11.4268 | -11.3173 | 0 | 0 | 121.082 | 121.082 | 33.018 | 33.018 | 164.082 | 164.082 | 76.018 | 76.018 | 88.064 | 88.064 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 | 35673.7 | 35331.9 | 0.03509 | 0.0351 | 0.047 | -0.047 | 0.00053 | 0.00053 | 275.52 | 118.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8273 | 0.059427 | 1.46e-05 | 0 | 0.0037465 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Пан-19.20 | Сталь
4748 | Кот. №5 |  | Уз Пн20-1А | Уз Пн20-1А | 1.93 | 1.9309 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.48 | 68.08 | 126.45 | 68.07 |  | 1.9174 | -1.9081 | 0.012 | 0.012 | 121.082 | 129.069 | 41.03 | 33.018 | 164.082 | 164.069 | 76.03 | 76.018 | 88.064 | 88.04 | 6.249 | 6.189 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 38518.6 | 38332.6 | 0.05354 | 0.05354 | 0.329 | -0.327 | 1e-05 | 1e-05 | 70.91 | 30.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
4751 | Кот. №5 |  | УЗ 20-55 | Ампер; ул.Индустриальная, 16/1 | 43.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.68 | 65.73 | 123.31 | 62.82 |  | 0.6641 | -0.6606 | 0.004 | 0.004 | 114.673 | 114.079 | 26.02 | 26.606 | 164.083 | 164.079 | 76.02 | 76.016 | 88.067 | 88.059 | 0.07 | 0.07 | 8.666 | 8.666 | 51.996 | 51.996 | 8767.2 | 8721.4 | 0.04094 | 0.04096 | 0.049 | -0.049 | 0.00041 | 0.00041 | 2902.65 | 1922.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4048 | 0.18502 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4752 | Кот. №5 |  | Уз 6П-21 | Уз 6П-21 | 5.06 | 5.6803 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.76 | 64.06 | 127.73 | 64.04 |  | 19.2383 | -19.0459 | 0 | 0 | 118.085 | 118.085 | 30.014 | 30.014 | 164.085 | 164.085 | 76.014 | 76.014 | 88.072 | 88.071 | 0.031 | 0.031 | 8.914 | 8.911 | 13.974 | 13.971 | 58288.4 | 57705.6 | 0.03422 | 0.03423 | 0.075 | -0.074 | 0.0009 | 0.0009 | 634.93 | 418.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5311 | 0.057042 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0064344 | 1.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
4753 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №12 | УЗ 20-50 | 54.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.65 | 64.12 | 126.75 | 63.53 |  | 4.7058 | -4.6767 | 0.033 | 0.032 | 114.082 | 113.149 | 25.15 | 26.018 | 164.082 | 164.049 | 76.05 | 76.018 | 88.064 | 87.999 | 0.498 | 0.492 | 10.91 | 10.91 | 65.46 | 65.46 | 43485.9 | 43217.4 | 0.0344 | 0.03441 | 0.171 | -0.17 | 0.00104 | 0.00104 | 4224.16 | 2746.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7323 | 0.14854 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0016191 | 5.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4755 | Кот. №5 |  | Уз Пн20-1к | Уз. Ампер; ул.Индустриальная, 16/1 | 11.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.57 | 64.66 | 127.44 | 64.58 |  | 13.5378 | -13.3908 | 0 | 0 | 118.083 | 117.342 | 29.277 | 30.017 | 164.083 | 164.082 | 76.017 | 76.017 | 88.066 | 88.066 | 0.014 | 0.014 | 2.384 | 2.384 | 14.304 | 14.304 | 41700.5 | 41247.8 | 0.02816 | 0.02819 | 0.055 | -0.054 | 0.00205 | 0.00205 | 1792.86 | 1189.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1529 | 0.058299 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.00451 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4757 | Кот. №5 |  | Уз. Ампер; ул.Индустриальная, 16/1 | Ампер; ул.Индустриальная, 16/1 | 10.23 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.44 | 64.87 | 127.2 | 64.76 |  | 2.0969 | -2.0875 | 0.001 | 0.001 | 117.342 | 116.941 | 28.878 | 29.277 | 164.082 | 164.081 | 76.018 | 76.017 | 88.066 | 88.063 | 0.104 | 0.103 | 2.046 | 2.046 | 12.276 | 12.276 | 19377.6 | 19290.8 | 0.03603 | 0.03604 | 0.076 | -0.076 | 0.0002 | 0.0002 | 510.82 | 241.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7476 | 0.1482 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007635 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4759 | Кот. №5 |  | Уз Пн20-1к | ООО Чайкоф; ул.Индустриальная, 16/2 | 73.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.57 | 68 | 111.25 | 56.88 |  | 0.3256 | -0.3228 | 0.001 | 0.001 | 118.083 | 112.802 | 24.737 | 30.017 | 164.083 | 164.082 | 76.017 | 76.017 | 88.066 | 88.065 | 0.008 | 0.008 | 14.728 | 14.728 | 88.368 | 88.368 | 3760.9 | 3728.4 | 0.03888 | 0.03877 | 0.018 | -0.018 | 0.0009 | 0.0009 | 5315.01 | 3588.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8299 | 0.17153 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 8.2e-05 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4761 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №8 | Уз. ООО Чайкоф; ул.Индустриальная, 16/2 | 31.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.59 | 64.77 | 117.43 | 59.94 |  | 0.2917 | -0.2893 | 0 | 0 | 109.845 | 112.415 | 24.344 | 21.774 | 164.085 | 164.085 | 76.014 | 76.014 | 88.071 | 88.07 | 0.013 | 0.013 | 6.35 | 6.35 | 38.1 | 38.1 | 3850.3 | 3819.4 | 0.03918 | 0.03908 | 0.022 | -0.021 | 0.0003 | 0.0003 | 2088.43 | 1396.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3973 | 0.18528 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4763 | Кот. №5 |  | УЗ 21-4 | УЗ 21-10 | 38.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.76 | 59.93 | 117.53 | 56.56 |  | 0.4204 | -0.4184 | 0.007 | 0.007 | 109.675 | 109.668 | 30.39 | 30.383 | 159.675 | 159.668 | 80.39 | 80.383 | 79.292 | 79.277 | 0.161 | 0.16 | 7.726 | 7.726 | 46.356 | 46.356 | 7769.6 | 7733.4 | 0.04363 | 0.04365 | 0.061 | -0.061 | 0.00018 | 0.00018 | 2198.74 | 1410.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5776 | 0.21846 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4765 | Кот. №5 |  | УЗ 21-10 | ООО "Кировец мастер", Склад; ул.Индустриальная, 12б | 124.45 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.53 | 68.93 | 104.99 | 59.93 |  | 0.4202 | -0.4186 | 0.236 | 0.235 | 109.668 | 105.791 | 26.985 | 30.39 | 159.668 | 159.431 | 80.625 | 80.39 | 79.277 | 78.806 | 1.583 | 1.571 | 24.89 | 24.89 | 149.34 | 149.34 | 12134.7 | 12088.8 | 0.04601 | 0.04602 | 0.149 | -0.148 | 0.00024 | 0.00024 | 5266.66 | 3767.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8796 | 0.25776 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 6.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4766 | Кот. №5 |  | ТК 19-2 | Задвижка | 2.16 | 31.4425 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 4.3 | 4.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.71 | 64.27 | 127.69 | 64.26 |  | 14.5309 | -14.3708 | 0.001 | 0.001 | 122.264 | 118.083 | 30.016 | 34.195 | 164.084 | 164.083 | 76.016 | 76.015 | 88.068 | 88.067 | 0.018 | 0.018 | 37.951 | 37.934 | 40.111 | 40.094 | 44025.9 | 43540.8 | 0.03456 | 0.03457 | 0.057 | -0.056 | 0.00038 | 0.00038 | 270.95 | 178.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5377 | 0.05702 | 1.46e-05 | 0 | 0.0048153 | 5e-07 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2018-05-24 |  | 1582 | 3 | 0 |  | Пан-19.20 | Сталь
4767 | Кот. №5 |  | Уз. Ампер; ул.Индустриальная, 16/1 | ТК Пн20-1 | 69.46 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.44 | 65.05 | 126.51 | 64.65 |  | 11.4388 | -11.3053 | 0.001 | 0.001 | 117.342 | 121.082 | 33.018 | 29.277 | 164.082 | 164.082 | 76.018 | 76.017 | 88.066 | 88.064 | 0.01 | 0.01 | 13.892 | 13.892 | 83.352 | 83.352 | 35235 | 34823.9 | 0.02864 | 0.02868 | 0.046 | -0.046 | 0.01197 | 0.01197 | 10664.48 | 4557.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1529 | 0.058299 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0037465 | 1.71e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4770 | Кот. №5 |  | Уз 2П-16A | Уз 2П-16A | 2.28 | 2.2802 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.23 | 76.9 | 129.23 | 76.89 |  | 216.0853 | -212.6644 | 0.001 | 0.001 | 116.928 | 116.927 | 31.135 | 31.134 | 162.928 | 162.927 | 77.135 | 77.134 | 85.793 | 85.792 | 0.252 | 0.244 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 389245.4 | 383083.2 | 0.02932 | 0.02932 | 0.298 | -0.293 | 0.00115 | 0.00115 | 415.58 | 306.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.2161 | 0.033095 | 1.46e-05 | 0 | 0.051313 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-21 | Сталь
4772 | Кот. №5 |  | Уз 2П-16A | Уз 2П-16A | 2.3 | 1.27 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.23 | 76.89 | 129.23 | 76.89 |  | 216.0881 | -212.6616 | 0 | 0 | 116.928 | 116.928 | 31.134 | 31.134 | 162.928 | 162.928 | 77.134 | 77.134 | 85.794 | 85.793 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 249606.9 | 245648.8 | 0.02656 | 0.02657 | 0.122 | -0.121 | 0.00282 | 0.00282 | 588.14 | 434.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.4365 | 0.020228 | 1.46e-05 | 0 | 0.051313 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-21 | Сталь
4774 | Кот. №5 |  | Уз 2П-16A | Уз 2П-16A | 2.77 | 2.1501 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.24 | 76.89 | 129.23 | 76.89 |  | 216.0915 | -212.6582 | 0 | 0 | 116.928 | 116.928 | 31.134 | 31.134 | 162.928 | 162.928 | 77.134 | 77.134 | 85.794 | 85.794 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77 | 249610.8 | 245644.9 | 0.02656 | 0.02657 | 0.122 | -0.121 | 0.00339 | 0.00339 | 708.34 | 523.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.4243 | 0.020233 | 1.46e-05 | 0 | 0.051313 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-21 | Сталь
4776 | Кот. №5 |  | Уз 2П-16A | Уз 2П-16A | 2.91 | 2.2702 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.24 | 76.89 | 129.24 | 76.89 |  | 216.0951 | -212.6547 | 0 | 0 | 116.928 | 116.928 | 31.134 | 31.134 | 162.928 | 162.928 | 77.134 | 77.134 | 85.794 | 85.794 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 249614.9 | 245640.8 | 0.02656 | 0.02657 | 0.122 | -0.121 | 0.00357 | 0.00357 | 744.15 | 550.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.4456 | 0.020224 | 1.46e-05 | 0 | 0.051313 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-21 | Сталь
4777 | Кот. №5 |  | Уз 2П-16A | Узел врезки | 62.13 | 62.1337 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.23 | 76.91 | 129.21 | 76.9 |  | 216.0842 | -212.6656 | 13.403 | 12.982 | 116.927 | 103.525 | 44.117 | 31.135 | 162.927 | 149.525 | 90.117 | 77.135 | 85.792 | 59.408 | 183.272 | 177.521 | 10.999 | 10.999 | 73.129 | 73.129 | 1367683.8 | 1346046.2 | 0.03982 | 0.03982 | 3.677 | -3.619 | 0.00254 | 0.00254 | 5083.22 | 3667.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8568 | 0.11291 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.051279 | 7.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4790 | Кот. №5 |  | УЗ 21-14 | Уз. КПП; | 1.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.99 | 67.86 | 126.78 | 67.72 |  | 0.4595 | -0.4576 | 0 | 0 | 106.918 | 107.287 | 21.515 | 21.144 | 162.918 | 162.917 | 77.145 | 77.144 | 85.773 | 85.772 | 0.191 | 0.19 | 0.322 | 0.322 | 1.932 | 1.932 | 8492 | 8456.7 | 0.0433 | 0.04331 | 0.067 | -0.066 | 1e-05 | 1e-05 | 93.98 | 63.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5805 | 0.21832 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4791 | Кот. №5 |  | Уз. КПП; | АБК ПАТП-2 (Промбаза); ул.Индустриальная, 8 | 17.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.78 | 66.44 | 124.08 | 64.63 |  | 0.377 | -0.3753 | 0.003 | 0.003 | 107.287 | 107.914 | 22.147 | 21.515 | 162.917 | 162.914 | 77.147 | 77.145 | 85.772 | 85.767 | 0.131 | 0.13 | 3.498 | 3.498 | 20.988 | 20.988 | 6967.7 | 6936.9 | 0.04407 | 0.04409 | 0.055 | -0.054 | 8e-05 | 8e-05 | 1019.68 | 679.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5805 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4792 | Кот. №5 |  | Уз. КПП; | КПП; ул.Индустриальная, 8 | 2.67 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.015 | 0.015 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.78 | 83 | 126.09 | 82.57 |  | 0.0825 | -0.0822 | 0.01 | 0.01 | 107.287 | 107.217 | 21.465 | 21.515 | 162.917 | 162.907 | 77.155 | 77.145 | 85.772 | 85.751 | 3.274 | 3.257 | 0.534 | 0.534 | 3.204 | 3.204 | 5080.7 | 5066.7 | 0.05591 | 0.05591 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0 | 57.46 | 35.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3064 | 0.30244 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4797 | Кот. №5 |  | УЗ 21-33 | Уз 2П-16A | 166.47 | 175.1134 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.48 | 76.89 | 129.24 | 76.71 |  | 216.4113 | -212.3385 | 0.003 | 0.003 | 106.471 | 116.928 | 31.134 | 20.671 | 162.931 | 162.928 | 77.134 | 77.131 | 85.8 | 85.794 | 0.008 | 0.008 | 219.479 | 219.354 | 385.949 | 385.824 | 200787.2 | 197008.5 | 0.02541 | 0.02543 | 0.079 | -0.078 | 0.31615 | 0.31615 | 51637.68 | 38269.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 59.6205 | 0.016773 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.051313 | 0.0001428 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4799 | Кот. №5 |  | УЗ 21-12 | Пож. водоем | 215.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.23 | 70.66 | 97.37 | 51.67 |  | 0.4604 | -0.4574 | 0.05 | 0.049 | 109.923 | 114.653 | 28.988 | 24.159 | 162.913 | 162.863 | 77.198 | 77.149 | 85.764 | 85.666 | 0.192 | 0.19 | 43.068 | 43.068 | 258.408 | 258.408 | 8508.9 | 8454 | 0.04329 | 0.04332 | 0.067 | -0.066 | 0.00103 | 0.00103 | 12365.46 | 8682.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.55 | 0.21978 | 1.46e-05 | 3.1e-06 | 0 | 1.41e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4802 | Кот. №5 |  | УЗ 21-12 | Бокс ПАТП-2 (Промбаза, мастерские, гараж); ул.Индустриальная, 6 | 28.04 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.23 | 67.87 | 116.97 | 64.67 |  | 0.2643 | -0.2623 | 0 | 0 | 109.923 | 114.493 | 28.729 | 24.159 | 162.913 | 162.913 | 77.149 | 77.149 | 85.764 | 85.764 | 0.002 | 0.002 | 5.608 | 5.608 | 33.648 | 33.648 | 2442.4 | 2424 | 0.03367 | 0.03358 | 0.01 | -0.01 | 0.00054 | 0.00054 | 1917.89 | 841.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7414 | 0.14834 | 1.46e-05 | 4e-07 | 7.57e-05 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4803 | Кот. №5 |  | УЗ 21-13 | УЗ 21-12 | 6.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.76 | 56.41 | 124.23 | 56.08 |  | 0.7247 | -0.7197 | 0.004 | 0.004 | 109.977 | 109.923 | 24.159 | 24.205 | 162.917 | 162.913 | 77.149 | 77.145 | 85.772 | 85.764 | 0.461 | 0.454 | 1.334 | 1.334 | 8.004 | 8.004 | 13394.2 | 13301.5 | 0.04191 | 0.04193 | 0.105 | -0.104 | 3e-05 | 3e-05 | 384.23 | 235.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.55 | 0.21978 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4805 | Кот. №5 |  | УЗ 21-18 | УЗ 21-14 | 37.39 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.45 | 60.54 | 126.99 | 58.99 |  | 1.415 | -1.4028 | 0 | 0 | 105.808 | 106.918 | 21.144 | 20.034 | 162.918 | 162.918 | 77.144 | 77.144 | 85.774 | 85.773 | 0.006 | 0.006 | 7.478 | 7.478 | 44.868 | 44.868 | 8717.1 | 8642.4 | 0.03724 | 0.03729 | 0.023 | -0.023 | 0.00161 | 0.00161 | 3486.27 | 2171.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1006 | 0.10988 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0003719 | 4.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4806 | Кот. №5 |  | УЗ 21-14 | УЗ 21-13 | 27.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.99 | 58.45 | 124.76 | 57.06 |  | 0.9539 | -0.9469 | 0.001 | 0.001 | 106.918 | 109.977 | 24.205 | 21.144 | 162.918 | 162.917 | 77.145 | 77.144 | 85.773 | 85.772 | 0.023 | 0.023 | 5.518 | 5.518 | 33.108 | 33.108 | 8814.7 | 8750.1 | 0.03895 | 0.03898 | 0.035 | -0.034 | 0.00053 | 0.00053 | 2128.23 | 1315.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7416 | 0.14833 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0002243 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4809 | Кот. №5 |  | УЗ 21-13 | КПП; ул.Индустриальная, 6 | 3.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.76 | 66.44 | 124.03 | 65.95 |  | 0.2286 | -0.2277 | 0.026 | 0.025 | 109.977 | 110.181 | 24.461 | 24.205 | 162.917 | 162.891 | 77.171 | 77.145 | 85.772 | 85.721 | 5.454 | 5.411 | 0.784 | 0.784 | 4.704 | 4.704 | 10563.6 | 10521.3 | 0.05106 | 0.05107 | 0.207 | -0.207 | 0 | 0 | 165.35 | 112.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4688 | 0.28829 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4819 | Кот. №5 |  | УЗ 21-18 | УТ 21 -1 | 51.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.45 | 65.1 | 129.38 | 65.05 |  | 65.9983 | -65.7027 | 0.701 | 0.695 | 105.808 | 102.877 | 18.499 | 20.034 | 162.918 | 162.217 | 77.839 | 77.144 | 85.774 | 84.378 | 11.236 | 11.136 | 10.398 | 10.398 | 62.388 | 62.388 | 406590.5 | 404769.6 | 0.02996 | 0.02996 | 1.064 | -1.059 | 0.00224 | 0.00224 | 4847.58 | 3153 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1006 | 0.10988 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.024765 | 6.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4822 | Кот. №5 |  | Уз.1 Гаражи;ул. Индустриальная, | Уз. Гаражи;ул. Индустриальная, | 12.89 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.02 | 65.59 | 118.87 | 65.51 |  | 2.9232 | -2.9115 | 0.11 | 0.109 | 123.77 | 122.319 | 35.096 | 36.327 | 163.77 | 163.659 | 76.436 | 76.327 | 87.443 | 87.223 | 7.129 | 7.072 | 2.578 | 2.578 | 15.468 | 15.468 | 54026.1 | 53809.9 | 0.03987 | 0.03987 | 0.424 | -0.422 | 6e-05 | 6e-05 | 445.37 | 229.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4825 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз 2П-16-2 | 27.79 | 254.1927 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.52 | 73.86 | 129.49 | 73.84 |  | 283.9007 | -279.3679 | 0.004 | 0.004 | 110.909 | 116.934 | 31.128 | 25.094 | 162.939 | 162.934 | 77.128 | 77.124 | 85.815 | 85.806 | 0.014 | 0.013 | 300.007 | 299.893 | 327.797 | 327.683 | 263404.3 | 259198.7 | 0.02523 | 0.02524 | 0.104 | -0.102 | 0.05278 | 0.05278 | 8622.38 | 6227.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 59.6205 | 0.016773 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.07645 | 2.38e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4827 | Кот. №5 |  | Узел врезки | УТ 22 -1 | 136.97 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 70.23 | 129.09 | 70.03 |  | 38.8274 | -36.1226 | 0.143 | 0.124 | 110.909 | 122.795 | 37.248 | 25.094 | 162.939 | 162.795 | 77.248 | 77.124 | 85.815 | 85.547 | 0.872 | 0.756 | 27.394 | 27.394 | 164.364 | 164.364 | 179400.8 | 166903.1 | 0.0283 | 0.02834 | 0.352 | -0.328 | 0.01049 | 0.01049 | 16692.62 | 7026.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6226 | 0.08604 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.012225 | 2.29e-05 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4828 | Кот. №5 |  | УЗ 21-31 | Узел врезки | 100.63 | 254.1927 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.62 | 73.41 | 129.52 | 73.33 |  | 322.9193 | -315.2994 | 0.007 | 0.007 | 122.946 | 110.909 | 25.094 | 37.117 | 162.946 | 162.939 | 77.124 | 77.117 | 85.829 | 85.815 | 0.018 | 0.017 | 300.858 | 300.707 | 401.488 | 401.337 | 299605.8 | 292536 | 0.02516 | 0.02517 | 0.118 | -0.115 | 0.19111 | 0.19111 | 31239.91 | 22461.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 59.6205 | 0.016773 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.088675 | 8.63e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4831 | Кот. №5 |  | Уз. Гаражи;ул. Индустриальная, | Гаражи; ул. Индустриальная, | 36.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.87 | 67.93 | 111.81 | 62.91 |  | 0.2902 | -0.2889 | 0.004 | 0.003 | 122.319 | 123.656 | 36.44 | 35.096 | 163.659 | 163.656 | 76.44 | 76.436 | 87.223 | 87.216 | 0.08 | 0.079 | 7.368 | 7.368 | 44.208 | 44.208 | 5362.6 | 5339.3 | 0.04527 | 0.04529 | 0.042 | -0.042 | 0.00018 | 0.00018 | 2047.66 | 1449.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4832 | Кот. №5 |  | Уз. Гаражи;ул. Индустриальная, | Гаражи; ул. Индустриальная, | 6.66 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 118.87 | 66.83 | 117.96 | 66.35 |  | 0.2528 | -0.2519 | 0 | 0 | 122.319 | 123.549 | 36.327 | 35.096 | 163.659 | 163.659 | 76.437 | 76.436 | 87.223 | 87.222 | 0.062 | 0.061 | 1.332 | 1.332 | 7.992 | 7.992 | 4672.9 | 4654.9 | 0.04599 | 0.04601 | 0.037 | -0.037 | 3e-05 | 3e-05 | 229.8 | 121.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.563 | 0.21915 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4836 | Кот. №5 |  | УТ 21 -1 | Мастерская ПАТП №2; ул.Индустриальная, 8/4 | 17.4 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 66.48 | 123.8 | 64.13 |  | 0.2299 | -0.2283 | 0 | 0 | 102.877 | 102.597 | 18.219 | 18.499 | 162.217 | 162.217 | 77.839 | 77.839 | 84.378 | 84.378 | 0.001 | 0.001 | 3.48 | 3.48 | 20.88 | 20.88 | 2124.5 | 2109.9 | 0.03013 | 0.03033 | 0.008 | -0.008 | 0.00033 | 0.00033 | 1281.3 | 537.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7451 | 0.14826 | 1.46e-05 | 3e-07 | 7.69e-05 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4838 | Кот. №5 |  | УТ 21 -1 | Мастерская и столовая (Промбаза); ул.Индустриальная, 8 | 10.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.38 | 65.11 | 129.36 | 65.1 |  | 65.7662 | -65.4767 | 0.142 | 0.141 | 102.877 | 105.854 | 21.76 | 18.499 | 162.217 | 162.074 | 77.98 | 77.839 | 84.378 | 84.094 | 11.157 | 11.06 | 2.128 | 2.128 | 12.768 | 12.768 | 405160.4 | 403376.8 | 0.02996 | 0.02996 | 1.06 | -1.056 | 0.00046 | 0.00046 | 991.66 | 645.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1006 | 0.10988 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.024688 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4839 | Кот. №5 |  | Уз 2П-16-2 | УЗ 21-33 | 11.49 | 175.1134 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.49 | 73.87 | 129.48 | 73.86 |  | 283.848 | -279.4207 | 0.003 | 0.003 | 116.934 | 106.471 | 20.671 | 31.128 | 162.934 | 162.931 | 77.131 | 77.128 | 85.806 | 85.8 | 0.014 | 0.013 | 221.057 | 220.975 | 232.547 | 232.465 | 263355.3 | 259247.6 | 0.02523 | 0.02524 | 0.104 | -0.102 | 0.02182 | 0.02182 | 3564.37 | 2575.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 59.6205 | 0.016773 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.07645 | 9.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4841 | Кот. №5 |  | УЗ 21-33 | УЗ 21-18 | 13.49 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 64.92 | 129.45 | 64.91 |  | 67.4149 | -67.104 | 0.013 | 0.013 | 106.471 | 105.808 | 20.034 | 20.671 | 162.931 | 162.918 | 77.144 | 77.131 | 85.8 | 85.774 | 0.813 | 0.805 | 2.698 | 2.698 | 16.188 | 16.188 | 249190.5 | 248041.2 | 0.0267 | 0.02671 | 0.391 | -0.389 | 0.00161 | 0.00161 | 1921.42 | 787.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.425 | 0.069324 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.025136 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4846 | Кот. №5 |  | УЗ 21-30 | УЗ 21-31 | 103.98 | 254.1927 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.72 | 73.26 | 129.62 | 73.18 |  | 326.0138 | -317.9855 | 0.007 | 0.007 | 113.773 | 122.946 | 37.117 | 27.93 | 162.953 | 162.946 | 77.117 | 77.11 | 85.843 | 85.829 | 0.018 | 0.017 | 300.917 | 300.761 | 404.897 | 404.741 | 302476.9 | 295028.3 | 0.02516 | 0.02517 | 0.119 | -0.116 | 0.19747 | 0.19747 | 32298.42 | 23179.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 59.6205 | 0.016773 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.089744 | 8.92e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4848 | Кот. №5 |  | УЗ 21-31 | Склад; ул.Индустриальная, 8а | 47.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.62 | 65.31 | 128.51 | 64.59 |  | 2.897 | -2.8836 | 0.069 | 0.068 | 122.946 | 122.877 | 37.185 | 37.117 | 162.946 | 162.877 | 77.185 | 77.117 | 85.829 | 85.691 | 1.218 | 1.207 | 9.458 | 9.458 | 56.748 | 56.748 | 38244.8 | 38067.8 | 0.03729 | 0.0373 | 0.214 | -0.213 | 0.00044 | 0.00044 | 3203.99 | 2090.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4039 | 0.18505 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4850 | Кот. №5 |  | Уз. ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | 8.14 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.87 | 64.82 | 127.49 | 64.65 |  | 0.8048 | -0.8012 | 0.006 | 0.005 | 105.137 | 104.561 | 17.035 | 17.599 | 163.817 | 163.811 | 76.285 | 76.279 | 87.538 | 87.527 | 0.565 | 0.56 | 1.628 | 1.628 | 9.768 | 9.768 | 14873.8 | 14808.3 | 0.04166 | 0.04167 | 0.117 | -0.116 | 4e-05 | 4e-05 | 303.67 | 143.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4851 | Кот. №5 |  | УЗ 20-40 | ТК Бокал, Эфес Трейдинг, Либерта; ул.Кузоваткина, 5/3 | 9.37 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.67 | 64.86 | 127.36 | 64.65 |  | 2.3447 | -2.3343 | 0.001 | 0.001 | 103.829 | 103.827 | 16.269 | 16.267 | 163.829 | 163.827 | 76.269 | 76.267 | 87.561 | 87.558 | 0.128 | 0.127 | 1.874 | 1.874 | 11.244 | 11.244 | 21667.2 | 21570.7 | 0.03574 | 0.03575 | 0.085 | -0.085 | 0.00018 | 0.00018 | 725.66 | 475.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7479 | 0.14819 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0008561 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4856 | Кот. №5 |  | Уз 6П-34-2 | Уз 6П-34-2 | 4.81 | 4.81 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.78 | 64.49 | 128.66 | 64.41 |  | 3.431 | -3.415 | 0 | 0 | 118.087 | 118.087 | 30.012 | 30.012 | 164.087 | 164.087 | 76.012 | 76.012 | 88.075 | 88.074 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 4.81 | 4.81 | 21716.5 | 21614.9 | 0.0415 | 0.04151 | 0.058 | -0.058 | 0.0002 | 0.0002 | 392.5 | 254.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9549 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0012757 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
4863 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №20 | Гаражи ЧОП "Русь"; ул.Индустриальная, 16/11 | 5.12 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.75 | 65.93 | 122.56 | 65.83 |  | 0.9897 | -0.9857 | 0.005 | 0.005 | 106.532 | 106.827 | 18.915 | 18.61 | 164.012 | 164.007 | 76.095 | 76.09 | 87.923 | 87.912 | 0.845 | 0.838 | 1.024 | 1.024 | 6.144 | 6.144 | 18290.6 | 18217.6 | 0.04122 | 0.04123 | 0.144 | -0.143 | 2e-05 | 2e-05 | 182.84 | 91.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4864 | Кот. №5 |  | УЗ 20-50 | ЗУ 20 №18 | 2.65 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.75 | 64.89 | 126.68 | 64.86 |  | 2.493 | -2.4819 | 0.001 | 0.001 | 113.149 | 112.617 | 24.621 | 25.15 | 164.049 | 164.047 | 76.051 | 76.05 | 87.999 | 87.996 | 0.455 | 0.451 | 0.53 | 0.53 | 3.18 | 3.18 | 28796.5 | 28668.8 | 0.03668 | 0.03669 | 0.141 | -0.141 | 3e-05 | 3e-05 | 175.04 | 75.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8209 | 0.1718 | 1.46e-05 | 0 | 0.0008887 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4865 | Кот. №5 |  | Уз. ЧОП "Русь";ул.Кузоваткина, 3/16 | Уз. Сервисная компания ДМГ; ул.Кузоваткина, 3/15 | 23.96 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.51 | 58.78 | 125.21 | 58.21 |  | 0.749 | -0.7425 | 0.003 | 0.002 | 106.319 | 109.677 | 30.382 | 27.019 | 159.679 | 159.677 | 80.382 | 80.379 | 79.3 | 79.295 | 0.088 | 0.087 | 4.792 | 4.792 | 28.752 | 28.752 | 9887.4 | 9802.6 | 0.04046 | 0.04049 | 0.055 | -0.055 | 0.00022 | 0.00022 | 976.05 | 417.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3866 | 0.18564 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4867 | Кот. №5 |  | УЗ 20-38 | ЗУ 20 №11 | 2.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.95 | 64.29 | 127.94 | 63.63 |  | 0.2149 | -0.2134 | 0 | 0 | 102.449 | 102.929 | 15.367 | 14.887 | 163.829 | 163.829 | 76.267 | 76.267 | 87.563 | 87.563 | 0.003 | 0.003 | 0.598 | 0.598 | 3.588 | 3.588 | 2482.1 | 2465.2 | 0.03385 | 0.03377 | 0.012 | -0.012 | 4e-05 | 4e-05 | 217.55 | 140.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8486 | 0.17098 | 1.46e-05 | 0 | 7.7e-05 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4871 | Кот. №5 |  | УЗ 20-60 | ЗУ 20 №19 | 26.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.98 | 65.83 | 122.71 | 64.97 |  | 1.2163 | -1.2112 | 0.041 | 0.041 | 106.322 | 104.081 | 16.237 | 18.396 | 164.012 | 163.971 | 76.127 | 76.086 | 87.926 | 87.845 | 1.265 | 1.254 | 5.39 | 5.39 | 32.34 | 32.34 | 22480.2 | 22386.1 | 0.04085 | 0.04086 | 0.176 | -0.176 | 0.00013 | 0.00013 | 1545.3 | 1040.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5788 | 0.2184 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4874 | Кот. №5 |  | УЗ 21-29 | УЗ 21-24 | 32.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.6 | 63.97 | 129.48 | 63.9 |  | 21.4532 | -21.3498 | 0.395 | 0.391 | 119.092 | 117.467 | 30.169 | 31.008 | 164.092 | 163.697 | 76.399 | 76.008 | 88.084 | 87.298 | 10.005 | 9.909 | 6.578 | 6.578 | 39.468 | 39.468 | 198247.6 | 197292.4 | 0.03324 | 0.03325 | 0.778 | -0.774 | 0.00063 | 0.00063 | 2576.08 | 1653.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7198 | 0.14881 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0080189 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4875 | Кот. №5 |  | УЗ 21-24 | Хоз. корпус; ул.Кузоваткина, 3/3 | 3.78 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.48 | 64.65 | 128.25 | 63.85 |  | 0.2081 | -0.2071 | 0 | 0 | 117.467 | 117.947 | 30.649 | 30.169 | 163.697 | 163.697 | 76.399 | 76.399 | 87.298 | 87.298 | 0.006 | 0.006 | 0.756 | 0.756 | 4.536 | 4.536 | 2747.4 | 2734.5 | 0.03501 | 0.03496 | 0.015 | -0.015 | 4e-05 | 4e-05 | 255.9 | 166.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4137 | 0.18472 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4881 | Кот. №5 |  | УЗ 21-5 | Уз. Хоз. корпус (столярный цех);ул.Кузоваткина, 3/1 | 4.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.2 | 64.15 | 129.19 | 64.14 |  | 21.2432 | -21.1447 | 0.37 | 0.367 | 106.868 | 106.548 | 27.231 | 26.814 | 160.058 | 159.688 | 80.371 | 80.004 | 80.054 | 79.317 | 63.479 | 62.893 | 0.972 | 0.972 | 5.832 | 5.832 | 280437.9 | 279137.4 | 0.03616 | 0.03616 | 1.573 | -1.565 | 5e-05 | 5e-05 | 328.48 | 212.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3866 | 0.18564 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4882 | Кот. №5 |  | УЗ 21-4 | Магазин; ул.Кузоваткина, 3/14 | 10.36 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.76 | 66.72 | 118.63 | 64.9 |  | 0.1029 | -0.1025 | 0.001 | 0.001 | 109.675 | 109.674 | 30.384 | 30.383 | 159.675 | 159.674 | 80.384 | 80.383 | 79.292 | 79.29 | 0.074 | 0.073 | 2.072 | 2.072 | 12.432 | 12.432 | 2970.9 | 2958.9 | 0.03594 | 0.03589 | 0.036 | -0.036 | 2e-05 | 2e-05 | 424.26 | 186.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8897 | 0.25709 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4884 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №11 | Аспект, БраДиС, Вектор; ул.Кузоваткина, 5/8 | 5.53 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.94 | 65.01 | 126.42 | 64.29 |  | 0.2148 | -0.2135 | 0 | 0 | 102.929 | 104.359 | 16.797 | 15.367 | 163.829 | 163.829 | 76.267 | 76.267 | 87.563 | 87.563 | 0 | 0 | 1.106 | 1.106 | 6.636 | 6.636 | 1323.5 | 1315 | 0.04835 | 0.04867 | 0.003 | -0.003 | 0.00024 | 0.00024 | 327.74 | 155.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1536 | 0.10925 | 1.46e-05 | 1e-07 | 7.7e-05 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4885 | Кот. №5 |  | УЗ 20-58 | ЗУ 20 №21 | 3.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.43 | 64.6 | 128.4 | 64.59 |  | 8.7317 | -8.6933 | 0.261 | 0.259 | 98.993 | 99.162 | 12.132 | 11.443 | 163.823 | 163.562 | 76.532 | 76.273 | 87.55 | 87.031 | 62.821 | 62.272 | 0.692 | 0.692 | 4.152 | 4.152 | 161377.7 | 160668.7 | 0.03938 | 0.03938 | 1.267 | -1.261 | 2e-05 | 2e-05 | 203.67 | 132.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5711 | 0.21877 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4886 | Кот. №5 |  | УЗ 21-35 | Уз 6П-34-2 | 101.65 | 97.0611 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 6.9 | 6.9 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.34 | 62.66 | 128.78 | 62.29 |  | 33.0107 | -32.2129 | 0.001 | 0.001 | 109.968 | 118.087 | 30.012 | 21.891 | 164.088 | 164.087 | 76.012 | 76.011 | 88.077 | 88.075 | 0.006 | 0.006 | 115.54 | 115.404 | 217.19 | 217.054 | 59463.8 | 58026.8 | 0.03064 | 0.03067 | 0.046 | -0.044 | 0.05121 | 0.05121 | 18539.37 | 12027.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.2556 | 0.034182 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.010813 | 4.28e-05 |  |  | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
4888 | Кот. №5 |  | Уз 6П-34-2 | Районная администрация; ул.Кузоваткина, 5 | 17.21 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.66 | 64.65 | 128.3 | 64.49 |  | 3.4309 | -3.4152 | 0.006 | 0.005 | 118.087 | 102.931 | 14.868 | 30.012 | 164.087 | 164.081 | 76.018 | 76.012 | 88.074 | 88.063 | 0.269 | 0.266 | 3.442 | 3.442 | 20.652 | 20.652 | 31704.2 | 31559.5 | 0.03491 | 0.03492 | 0.124 | -0.124 | 0.00033 | 0.00033 | 1258.69 | 538.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7452 | 0.14825 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0012757 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4891 | Кот. №5 |  | УЗ 20-37 | ЗУ 20 №16 | 4.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.32 | 0.32 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.72 | 63.72 | 128.08 | 63.3 |  | 1.0348 | -1.0228 | 0 | 0 | 98.826 | 98.826 | 11.27 | 11.27 | 163.826 | 163.826 | 76.27 | 76.27 | 87.555 | 87.555 | 0 | 0 | 0.872 | 0.872 | 5.232 | 5.232 | 2988.2 | 2953.7 | 0.03601 | 0.03587 | 0.004 | -0.004 | 0.00085 | 0.00085 | 660.17 | 431.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.386 | 0.054389 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003654 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4893 | Кот. №5 |  | УЗ 20-50 | УЗ 20-60 | 85.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.75 | 65.12 | 123.98 | 63.28 |  | 2.2118 | -2.1959 | 0.037 | 0.036 | 113.149 | 106.322 | 18.396 | 25.15 | 164.049 | 164.012 | 76.086 | 76.05 | 87.999 | 87.926 | 0.36 | 0.355 | 17.028 | 17.028 | 102.168 | 102.168 | 25548.8 | 25365.1 | 0.0369 | 0.03691 | 0.125 | -0.124 | 0.00104 | 0.00104 | 6115.36 | 4041.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8262 | 0.17164 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0007305 | 7.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4894 | Кот. №5 |  | УЗ 20-60 | ЗУ 20 №20 | 3.44 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.85 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.98 | 65.83 | 122.75 | 65.3 |  | 0.9944 | -0.9857 | 0 | 0.003 | 106.322 | 106.532 | 18.61 | 18.396 | 164.012 | 164.012 | 76.09 | 76.086 | 87.926 | 87.923 | 0 | 0.838 | 0.688 | 0.688 | 4.128 | 4.128 | 1000000 | 18217.3 | 0.01961 | 0.04123 | 0 | -0.143 | 0.00476 | 2e-05 | 1230.79 | 526.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 52.9546 | 0.018884 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003275 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4897 | Кот. №5 |  | Уз 6П-34 | УЗ 21-35 | 13.69 | 13.6901 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.41 | 62.29 | 129.34 | 62.24 |  | 33.0176 | -32.206 | 0 | 0 | 118.088 | 109.968 | 21.891 | 30.011 | 164.088 | 164.088 | 76.011 | 76.011 | 88.078 | 88.077 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 13.69 | 13.69 | 59476.3 | 58014.3 | 0.03064 | 0.03067 | 0.046 | -0.044 | 0.0069 | 0.0069 | 2497.94 | 1614.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.2357 | 0.034205 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.010813 | 5.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-19.20 | Сталь
4899 | Кот. №5 |  | УЗ 20-38 | УЗ 20-37 | 28.52 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.95 | 64.05 | 128.72 | 63.9 |  | 13.3257 | -13.2468 | 0.004 | 0.004 | 102.449 | 98.826 | 11.27 | 14.887 | 163.829 | 163.826 | 76.27 | 76.267 | 87.563 | 87.555 | 0.107 | 0.105 | 5.704 | 5.704 | 34.224 | 34.224 | 61570.9 | 61206.3 | 0.0294 | 0.02941 | 0.121 | -0.12 | 0.00218 | 0.00218 | 3170.4 | 2050.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6039 | 0.086178 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0048677 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4902 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №21 | Розман Т.М; ул.Кузоваткина, 5/2 | 10.31 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.4 | 64.62 | 128.36 | 64.6 |  | 8.7317 | -8.6933 | 0.777 | 0.77 | 99.162 | 99.885 | 14.402 | 12.132 | 163.562 | 162.785 | 77.302 | 76.532 | 87.031 | 85.483 | 62.82 | 62.272 | 2.062 | 2.062 | 12.372 | 12.372 | 161377.4 | 160669 | 0.03938 | 0.03938 | 1.267 | -1.261 | 5e-05 | 5e-05 | 386.34 | 180.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21825 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4903 | Кот. №5 |  | УЗ 20-58 | ЗУ 20 №22 | 68.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.43 | 66.06 | 114.55 | 56.88 |  | 0.2885 | -0.2869 | 0.006 | 0.006 | 98.993 | 110.537 | 22.999 | 11.443 | 163.823 | 163.817 | 76.279 | 76.273 | 87.55 | 87.537 | 0.079 | 0.078 | 13.606 | 13.606 | 81.636 | 81.636 | 5332.9 | 5301.7 | 0.0453 | 0.04533 | 0.042 | -0.042 | 0.00033 | 0.00033 | 4004.57 | 2632.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5726 | 0.21869 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4906 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №19 | Гаражи; ул.Индустриальная, 16/12 | 3.74 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.71 | 65.89 | 122.6 | 65.83 |  | 1.2162 | -1.2114 | 0.006 | 0.006 | 104.081 | 104.646 | 16.812 | 16.237 | 163.971 | 163.966 | 76.132 | 76.127 | 87.845 | 87.833 | 1.264 | 1.255 | 0.748 | 0.748 | 4.488 | 4.488 | 22477.9 | 22388.5 | 0.04085 | 0.04086 | 0.176 | -0.176 | 2e-05 | 2e-05 | 133.52 | 67.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5828 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4909 | Кот. №5 |  | УЗ 20-39 | ТК Бокал, Эфес Трейдинг, Либерта; ул.Кузоваткина, 5/3 | 8.51 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.1 | 64.75 | 127.82 | 64.57 |  | 2.3261 | -2.3157 | 0.001 | 0.001 | 103.829 | 103.827 | 16.269 | 16.267 | 163.829 | 163.827 | 76.269 | 76.267 | 87.561 | 87.559 | 0.127 | 0.125 | 1.702 | 1.702 | 10.212 | 10.212 | 21495.2 | 21399 | 0.03576 | 0.03577 | 0.084 | -0.084 | 0.00016 | 0.00016 | 660.74 | 431.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7482 | 0.14819 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000857 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4910 | Кот. №5 |  | Уз 6П-49 | УЗ 21-25 | 41.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.8 | 64.39 | 129.63 | 64.27 |  | 17.3339 | -16.1321 | 1.055 | 0.915 | 118.099 | 107.174 | 21.045 | 30.001 | 164.099 | 163.044 | 76.915 | 76.001 | 88.098 | 86.128 | 21.032 | 18.228 | 8.362 | 8.362 | 50.172 | 50.172 | 200226.5 | 186344.6 | 0.03508 | 0.0351 | 0.982 | -0.914 | 0.00051 | 0.00051 | 3057.16 | 1971.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6974 | 0.17552 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4913 | Кот. №5 |  | Уз. Хоз. корпус (столярный цех);ул.Кузоваткина, 3/1 | Хоз. корпус (столярный цех); ул.Кузоваткина, 3/1 | 4.62 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 64.43 | 129.18 | 64.43 |  | 20.2728 | -20.1828 | 1.871 | 1.854 | 106.548 | 105.177 | 29.585 | 27.231 | 159.688 | 157.817 | 82.225 | 80.371 | 79.317 | 75.593 | 337.394 | 334.408 | 0.924 | 0.924 | 5.544 | 5.544 | 374679.9 | 373015.7 | 0.03923 | 0.03923 | 2.942 | -2.928 | 2e-05 | 2e-05 | 174.25 | 80.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5827 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4914 | Кот. №5 |  | Уз. ЧОП "Русь";ул.Кузоваткина, 3/16 | ЧОП "Русь"; ул.Кузоваткина, 3/16 | 9.62 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.51 | 65.4 | 124.9 | 64.63 |  | 0.2208 | -0.2198 | 0.001 | 0.001 | 106.319 | 106.649 | 27.35 | 27.019 | 159.679 | 159.679 | 80.38 | 80.379 | 79.3 | 79.299 | 0.048 | 0.047 | 1.924 | 1.924 | 11.544 | 11.544 | 4081.1 | 4062.6 | 0.04676 | 0.04679 | 0.032 | -0.032 | 5e-05 | 5e-05 | 354.82 | 171.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5819 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4915 | Кот. №5 |  | Уз. Сервисная компания ДМГ; ул.Кузоваткина, 3/15 | Сервисная компания ДМГ; ул.Кузоваткина, 3/15 | 11.26 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.32 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.21 | 65.64 | 123.82 | 63.27 |  | 0.2252 | -0.2221 | 0.006 | 0 | 109.677 | 109.67 | 30.382 | 30.382 | 159.677 | 159.67 | 80.382 | 80.382 | 79.295 | 79.288 | 0.472 | 0 | 2.252 | 2.252 | 13.512 | 13.512 | 6504.6 | 1000000 | 0.04773 | 0.02476 | 0.08 | -0.001 | 2e-05 | 0.00221 | 312.65 | 526.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8896 | 0.2571 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4916 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №16 | КПП (Ф.Ф.Мулюков); ул.Кузоваткина, 5/9 | 15.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.32 | 0.32 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.08 | 65.2 | 125.87 | 63.72 |  | 1.0339 | -1.0237 | 0 | 0 | 98.826 | 98.826 | 11.27 | 11.27 | 163.826 | 163.826 | 76.27 | 76.27 | 87.555 | 87.555 | 0 | 0 | 3.02 | 3.02 | 18.12 | 18.12 | 2985.7 | 2956.1 | 0.036 | 0.03588 | 0.004 | -0.004 | 0.00296 | 0.00296 | 2277.89 | 1514.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.392 | 0.054371 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0003654 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4918 | Кот. №5 |  | ЗУ 20 №18 | Админ.здание; ул.Индустриальная, 16 | 20.12 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.68 | 65.12 | 126.14 | 64.89 |  | 2.4929 | -2.4819 | 0.011 | 0.011 | 112.617 | 110.166 | 22.192 | 24.621 | 164.047 | 164.036 | 76.062 | 76.051 | 87.996 | 87.974 | 0.455 | 0.451 | 4.024 | 4.024 | 24.144 | 24.144 | 28796.1 | 28669.1 | 0.03668 | 0.03669 | 0.141 | -0.141 | 0.00025 | 0.00025 | 1333.89 | 570.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.844 | 0.17111 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0008887 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4919 | Кот. №5 |  | Уз 6П-34 | УЗ 21-36 | 28.3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.43 | 63.67 | 129.31 | 63.59 |  | 18.2198 | -18.1017 | 0.246 | 0.242 | 118.089 | 108.713 | 21.123 | 30.011 | 164.089 | 163.843 | 76.253 | 76.011 | 88.078 | 87.59 | 7.23 | 7.137 | 5.66 | 5.66 | 33.96 | 33.96 | 168367.9 | 167276.4 | 0.03331 | 0.03331 | 0.661 | -0.657 | 0.00054 | 0.00054 | 2214.37 | 1419.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7413 | 0.14834 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0066578 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4921 | Кот. №5 |  | УЗ 21-36 | УЗ 20-38 | 58.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.31 | 63.9 | 128.95 | 63.67 |  | 18.2193 | -18.1022 | 0.014 | 0.014 | 108.713 | 102.449 | 14.887 | 21.123 | 163.843 | 163.829 | 76.267 | 76.253 | 87.59 | 87.563 | 0.196 | 0.194 | 11.622 | 11.622 | 69.732 | 69.732 | 84181.4 | 83640.7 | 0.02897 | 0.02897 | 0.165 | -0.164 | 0.00445 | 0.00445 | 6473.09 | 4171.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6039 | 0.086178 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0066578 | 9.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4922 | Кот. №5 |  | УЗ 20-38 | УЗ 20-39 | 35.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.95 | 64.47 | 128.1 | 63.91 |  | 4.6742 | -4.6465 | 0.001 | 0.001 | 102.449 | 103.829 | 16.267 | 14.887 | 163.829 | 163.829 | 76.267 | 76.267 | 87.563 | 87.561 | 0.014 | 0.014 | 7.168 | 7.168 | 43.008 | 43.008 | 21597.2 | 21468.9 | 0.03199 | 0.03201 | 0.042 | -0.042 | 0.00274 | 0.00274 | 3984.12 | 2586.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6039 | 0.086178 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0017131 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4924 | Кот. №5 |  | УЗ 20-39 | УЗ 20-40 | 9.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.1 | 64.65 | 127.67 | 64.37 |  | 2.3454 | -2.3335 | 0 | 0 | 103.829 | 103.829 | 16.267 | 16.267 | 163.829 | 163.829 | 76.267 | 76.267 | 87.561 | 87.561 | 0.004 | 0.004 | 1.848 | 1.848 | 11.088 | 11.088 | 10836.9 | 10782.1 | 0.03502 | 0.03505 | 0.021 | -0.021 | 0.00071 | 0.00071 | 1022.06 | 668.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6039 | 0.086178 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0008561 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4927 | Кот. №5 |  | Уз. ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров;ул.Кузоваткина, 5/2 | Уз. ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | 27.55 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.43 | 64.34 | 127.87 | 64.08 |  | 2.4673 | -2.453 | 0.005 | 0.005 | 99.251 | 105.137 | 17.599 | 11.705 | 163.821 | 163.817 | 76.279 | 76.275 | 87.547 | 87.538 | 0.142 | 0.14 | 5.51 | 5.51 | 33.06 | 33.06 | 22799.9 | 22667.9 | 0.03561 | 0.03562 | 0.089 | -0.089 | 0.00053 | 0.00053 | 1387.07 | 643.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7144 | 0.14893 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0008816 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4928 | Кот. №5 |  | Уз. ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров;ул.Кузоваткина, 5/2 | ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | 10.98 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.43 | 64.73 | 127.91 | 64.49 |  | 0.7989 | -0.7953 | 0.007 | 0.007 | 99.251 | 99.184 | 11.652 | 11.705 | 163.821 | 163.814 | 76.282 | 76.275 | 87.547 | 87.532 | 0.557 | 0.552 | 2.196 | 2.196 | 13.176 | 13.176 | 14765.3 | 14699.2 | 0.04168 | 0.04169 | 0.116 | -0.115 | 5e-05 | 5e-05 | 411.54 | 192.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5817 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4930 | Кот. №5 |  | Уз. Хоз. корпус (столярный цех);ул.Кузоваткина, 3/1 | УЗ 21-17 | 30.88 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 58.83 | 127.86 | 58.27 |  | 0.9703 | -0.9619 | 0.005 | 0.005 | 106.548 | 104.902 | 25.596 | 27.231 | 159.688 | 159.682 | 80.376 | 80.371 | 79.317 | 79.307 | 0.145 | 0.143 | 6.176 | 6.176 | 37.056 | 37.056 | 12808.8 | 12698.2 | 0.03957 | 0.03959 | 0.072 | -0.071 | 0.00029 | 0.00029 | 1286.38 | 538.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3866 | 0.18564 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4932 | Кот. №5 |  | УЗ 21-17 | Уз. ЧОП "Русь";ул.Кузоваткина, 3/16 | 19.57 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.86 | 59.68 | 126.51 | 58.83 |  | 0.97 | -0.9622 | 0.003 | 0.003 | 104.902 | 106.319 | 27.019 | 25.596 | 159.682 | 159.679 | 80.379 | 80.376 | 79.307 | 79.3 | 0.145 | 0.143 | 3.914 | 3.914 | 23.484 | 23.484 | 12804.9 | 12702.1 | 0.03957 | 0.03959 | 0.072 | -0.071 | 0.00018 | 0.00018 | 1312.4 | 819.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3866 | 0.18564 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4933 | Кот. №5 |  | Уз. Сервисная компания ДМГ; ул.Кузоваткина, 3/15 | Уз. Сервисная компания ДМГ;ул.Кузоваткина, 3/15 | 13 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.21 | 57.28 | 124.21 | 56.86 |  | 0.5235 | -0.5207 | 0.001 | 0.001 | 109.677 | 109.676 | 30.382 | 30.382 | 159.677 | 159.676 | 80.382 | 80.382 | 79.295 | 79.293 | 0.045 | 0.044 | 2.6 | 2.6 | 15.6 | 15.6 | 6910.9 | 6873.5 | 0.04201 | 0.04203 | 0.039 | -0.039 | 0.00012 | 0.00012 | 523.75 | 219.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3866 | 0.18564 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4935 | Кот. №5 |  | Уз. Сервисная компания ДМГ;ул.Кузоваткина, 3/15 | УЗ 21-4 | 11.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.21 | 58.2 | 122.76 | 57.28 |  | 0.5234 | -0.5208 | 0.001 | 0.001 | 109.676 | 109.675 | 30.383 | 30.382 | 159.676 | 159.675 | 80.383 | 80.382 | 79.293 | 79.292 | 0.045 | 0.044 | 2.312 | 2.312 | 13.872 | 13.872 | 6909.3 | 6875.1 | 0.04201 | 0.04203 | 0.039 | -0.039 | 0.00011 | 0.00011 | 758.65 | 477.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3866 | 0.18564 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4936 | Кот. №5 |  | Уз 6П-49 | УЗ 21-26 | 78.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.8 | 63.65 | 129.35 | 63.33 |  | 12.5003 | -11.4539 | 1.029 | 0.865 | 118.099 | 103.71 | 17.506 | 30.001 | 164.099 | 163.07 | 76.866 | 76.001 | 88.098 | 86.204 | 10.972 | 9.221 | 15.63 | 15.63 | 93.78 | 93.78 | 144393.3 | 132305.6 | 0.03519 | 0.03522 | 0.709 | -0.649 | 0.00096 | 0.00096 | 5714.35 | 3659.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6878 | 0.17582 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4938 | Кот. №5 |  | УЗ 20-46 | УЗ 20-58 | 9.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.54 | 64.34 | 128.43 | 64.27 |  | 9.0209 | -8.9795 | 0.001 | 0.001 | 98.824 | 98.993 | 11.443 | 11.272 | 163.824 | 163.823 | 76.273 | 76.272 | 87.551 | 87.55 | 0.05 | 0.05 | 1.872 | 1.872 | 11.232 | 11.232 | 41680.9 | 41489.3 | 0.03013 | 0.03014 | 0.082 | -0.081 | 0.00072 | 0.00072 | 1037.99 | 674.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6039 | 0.086178 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0033258 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4940 | Кот. №5 |  | УЗ 20-46 | Уз. ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров;ул.Кузоваткина, 5/2 | 7.14 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.54 | 64.18 | 128.43 | 64.13 |  | 3.2663 | -3.2482 | 0.002 | 0.002 | 98.824 | 99.251 | 11.705 | 11.272 | 163.824 | 163.821 | 76.275 | 76.272 | 87.551 | 87.547 | 0.244 | 0.242 | 1.428 | 1.428 | 8.568 | 8.568 | 30183.8 | 30016.3 | 0.035 | 0.03501 | 0.118 | -0.118 | 0.00014 | 0.00014 | 359.81 | 166.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7144 | 0.14893 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0011765 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4942 | Кот. №5 |  | УЗ 21-20 | УЗ 21-5 | 20.1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 64.14 | 129.2 | 64.12 |  | 21.2433 | -21.1445 | 1.531 | 1.517 | 109.249 | 106.868 | 26.814 | 26.147 | 161.589 | 160.058 | 80.004 | 78.487 | 83.102 | 80.054 | 63.48 | 62.892 | 4.02 | 4.02 | 24.12 | 24.12 | 280440.3 | 279134.9 | 0.03616 | 0.03616 | 1.573 | -1.565 | 0.00019 | 0.00019 | 1231.49 | 527.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3866 | 0.18564 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4943 | Кот. №5 |  | УЗ 21-22 | УЗ 21-20 | 3.21 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 64.12 | 129.26 | 64.11 |  | 21.2434 | -21.1444 | 1.427 | 1.414 | 110.866 | 109.249 | 26.147 | 24.923 | 163.016 | 161.589 | 78.487 | 77.073 | 85.943 | 83.102 | 370.424 | 366.987 | 0.642 | 0.642 | 3.852 | 3.852 | 392616.8 | 390788.6 | 0.03923 | 0.03923 | 3.082 | -3.068 | 2e-05 | 2e-05 | 166.17 | 71.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4944 | Кот. №5 |  | УЗ 20-37 | УЗ 20-46 | 19.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.72 | 64.23 | 128.54 | 64.11 |  | 12.2888 | -12.2262 | 0.002 | 0.002 | 98.826 | 98.824 | 11.272 | 11.27 | 163.826 | 163.824 | 76.272 | 76.27 | 87.555 | 87.551 | 0.091 | 0.09 | 3.888 | 3.888 | 23.328 | 23.328 | 56779.7 | 56490.5 | 0.02954 | 0.02954 | 0.111 | -0.111 | 0.00149 | 0.00149 | 2158.04 | 1399.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6039 | 0.086178 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0045023 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-19.20 | Сталь
4945 | Кот. №5 |  | УЗ 21-24 | УЗ 21-22 | 57.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.48 | 64.11 | 129.27 | 63.97 |  | 21.2445 | -21.1433 | 0.681 | 0.674 | 117.467 | 110.866 | 24.923 | 30.169 | 163.697 | 163.016 | 77.073 | 76.399 | 87.298 | 85.943 | 9.812 | 9.72 | 11.562 | 11.562 | 69.372 | 69.372 | 196318.6 | 195384.1 | 0.03325 | 0.03325 | 0.771 | -0.767 | 0.00111 | 0.00111 | 4524.78 | 2910.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7198 | 0.14881 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0079416 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
4953 | Кот. №5 |  | Уз 6П-49 | Уз 6П-49 | 4.29 | 4.2912 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.8 | 62.86 | 129.79 | 62.85 |  | 72.757 | -71.5912 | 0 | 0 | 118.099 | 118.099 | 30.001 | 30.001 | 164.099 | 164.099 | 76.001 | 76.001 | 88.098 | 88.098 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 4.29 | 4.29 | 131060.9 | 128960.8 | 0.02981 | 0.02982 | 0.1 | -0.099 | 0.00216 | 0.00216 | 784.55 | 508.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9178 | 0.033425 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.02549 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-21 | Сталь
4954 | Кот. №5 |  | Кузоваткина, 1а | Уз 6П-49 | 22.43 | 22.4327 | T1/T2 | Надз. | 800 | 800 | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.87 | 63.13 | 129.81 | 63.09 |  | 102.6236 | -99.1447 | 0 | 0 | 118.099 | 118.099 | 30.001 | 30.001 | 164.099 | 164.099 | 76.001 | 76.001 | 88.098 | 88.098 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 22.43 | 22.43 | 118542.2 | 114523.7 | 0.02713 | 0.02716 | 0.058 | -0.056 | 0.02748 | 0.02748 | 5756.83 | 3754.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.0306 | 0.020395 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.58e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4956 | Кот. №5 |  | Уз 6П-49 | Уз 6П-49 | 4.03 | 4.0308 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.81 | 63.14 | 129.8 | 63.13 |  | 102.5962 | -99.1722 | 0 | 0 | 118.099 | 118.099 | 30.001 | 30.001 | 164.099 | 164.099 | 76.001 | 76.001 | 88.098 | 88.098 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 4.03 | 4.03 | 118510.5 | 114555.4 | 0.02713 | 0.02716 | 0.058 | -0.056 | 0.00494 | 0.00494 | 1034 | 674.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.347 | 0.020265 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.034037 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-21 | Сталь
4958 | Кот. №5 |  | Кот. №5 | Кузоваткина, 1а | 75.55 | 75.5586 | T1/T2 | Подв. | 800 | 800 | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 63.09 | 129.87 | 63.03 |  | 102.7162 | -99.0522 | 0.001 | 0.001 | 118.1 | 118.099 | 30.001 | 30 | 164.1 | 164.099 | 76.001 | 76 | 88.1 | 88.098 | 0.006 | 0.005 | 50.136 | 50.065 | 125.686 | 125.615 | 118649.1 | 114416.7 | 0.02713 | 0.02716 | 0.058 | -0.056 | 0.09257 | 0.09257 | 13266.68 | 6346.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.1414 | 0.020349 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 5.34e-05 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4977 | Кот. №5 |  | Уз 6П-49 | УЗ 21-29 | 76.23 | 131.0905 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 9.8 | 9.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.79 | 62.99 | 129.6 | 62.86 |  | 72.7548 | -71.5933 | 0.007 | 0.007 | 118.099 | 119.092 | 31.008 | 30.001 | 164.099 | 164.092 | 76.008 | 76.001 | 88.098 | 88.084 | 0.029 | 0.028 | 168.659 | 168.594 | 244.889 | 244.824 | 131057 | 128964.7 | 0.02981 | 0.02982 | 0.1 | -0.099 | 0.03841 | 0.03841 | 13939.94 | 9047.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9178 | 0.033425 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.02549 | 3.28e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
4990 | Кот. №5 |  | Уз 6П-34 | Уз 6П-34 | 5.06 | 2.28 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.45 | 62.72 | 129.43 | 62.7 |  | 51.2415 | -50.3036 | 0 | 0 | 118.089 | 118.089 | 30.011 | 30.011 | 164.089 | 164.089 | 76.011 | 76.011 | 88.078 | 88.078 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0 | 5.06 | 5.06 | 92303.9 | 90614.5 | 0.0301 | 0.03012 | 0.071 | -0.069 | 0.00255 | 0.00255 | 923.46 | 599.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9084 | 0.033435 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017471 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
4992 | Кот. №5 |  | Уз 6П-34 | Уз 6П-34 | 3.04 | 2.51 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.43 | 62.24 | 129.41 | 62.23 |  | 33.0191 | -32.2045 | 0 | 0 | 118.089 | 118.088 | 30.011 | 30.011 | 164.089 | 164.088 | 76.011 | 76.011 | 88.078 | 88.078 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04 | 59479 | 58011.6 | 0.03064 | 0.03067 | 0.046 | -0.044 | 0.00153 | 0.00153 | 554.75 | 358.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.2018 | 0.033111 | 1.46e-05 | 0 | 0.010813 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-19.20 | Сталь
4996 | Кот. №5 |  | УЗ 21-29 | Уз 6П-34 | 43.17 | 131.0905 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 9.8 | 9.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.6 | 62.7 | 129.45 | 62.6 |  | 51.2632 | -50.2819 | 0.003 | 0.003 | 119.092 | 118.089 | 30.011 | 31.008 | 164.092 | 164.089 | 76.011 | 76.008 | 88.084 | 88.078 | 0.015 | 0.014 | 167 | 166.893 | 210.17 | 210.063 | 92343 | 90575.3 | 0.0301 | 0.03012 | 0.071 | -0.069 | 0.02175 | 0.02175 | 7885.61 | 5110.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9084 | 0.033435 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.017471 | 1.86e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5029 | Кот. №5 |  | Уз 23-25 | Уз 23-30 | 33.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.05 | 78.79 | 127.93 | 78.66 |  | 20.7441 | -15.2518 | 0.378 | 0.205 | 117.095 | 115.766 | 35.178 | 35.923 | 160.245 | 159.866 | 79.278 | 79.073 | 81.172 | 80.588 | 9.358 | 5.078 | 6.736 | 6.736 | 40.416 | 40.416 | 191695.1 | 140940.6 | 0.03326 | 0.03338 | 0.752 | -0.553 | 0.00064 | 0.00064 | 2614.26 | 1928.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6408 | 0.15058 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0053543 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
5035 | Кот. №5 |  | УЗ 21-26 | УЗ 21-25 | 36.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.35 | 64.39 | 128.43 | 63.96 |  | 2.8822 | -3.9925 | 0.026 | 0.05 | 103.71 | 107.174 | 21.045 | 17.506 | 163.07 | 163.044 | 76.915 | 76.866 | 86.204 | 86.128 | 0.604 | 1.145 | 7.236 | 7.236 | 43.416 | 43.416 | 33292.4 | 46118.3 | 0.03644 | 0.036 | 0.163 | -0.226 | 0 | 0 | 2638.49 | 1705.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6878 | 0.17582 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
5036 | Кот. №5 |  | УЗ 21-25 | Металл Констркукция, Шиономонтажная мастерская, Русский сезон (производтсвенный корпус №1); ул.Кузоваткина, 3/5 | 16.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.46 | 64.43 | 129.4 | 64.39 |  | 20.2155 | -20.1251 | 0.554 | 0.549 | 107.174 | 108.5 | 23.474 | 21.045 | 163.044 | 162.49 | 77.464 | 76.915 | 86.128 | 85.026 | 28.572 | 28.318 | 3.23 | 3.23 | 19.38 | 19.38 | 233513 | 232468.8 | 0.03504 | 0.03504 | 1.146 | -1.141 | 0.0002 | 0.0002 | 1178.52 | 761.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6974 | 0.17552 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0076738 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
5038 | Кот. №5 |  | ПТК 2П-2 | УЗ 21-30 | 206.72 | 196.57 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.91 | 72.75 | 129.72 | 72.62 |  | 343.9 | -334.6394 | 0.009 | 0.009 | 116.962 | 113.773 | 27.93 | 31.101 | 162.962 | 162.953 | 77.11 | 77.101 | 85.861 | 85.843 | 0.02 | 0.019 | 261.603 | 261.461 | 468.323 | 468.181 | 319071.8 | 310479.8 | 0.02513 | 0.02514 | 0.126 | -0.122 | 0.39259 | 0.39259 | 64281.16 | 45883.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 59.6205 | 0.016773 | 1.46e-05 | 3e-06 | 0.094025 | 0.0001773 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5040 | Кот. №5 |  | УЗ 21-7 | УЗ 21-19 | 119.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.69 | 65.42 | 128.26 | 64.43 |  | 6.1286 | -5.7321 | 0.382 | 0.334 | 112.869 | 107.367 | 22.639 | 27.424 | 162.749 | 162.367 | 77.639 | 77.304 | 85.444 | 84.728 | 2.668 | 2.337 | 23.84 | 23.84 | 143.04 | 143.04 | 70792.1 | 66212.4 | 0.03559 | 0.03565 | 0.347 | -0.325 | 0 | 0 | 8709.93 | 5674.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6878 | 0.17582 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0 | 9.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
5042 | Кот. №5 |  | УЗ 21-7 | Автомойка "Мойдодыр"; ул.Кузоваткина, 3/10 | 13.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.69 | 65.05 | 129.59 | 64.99 |  | 11.0637 | -11.0146 | 0.143 | 0.142 | 112.869 | 114.196 | 29.036 | 27.424 | 162.749 | 162.606 | 77.446 | 77.304 | 85.444 | 85.16 | 8.608 | 8.532 | 2.766 | 2.766 | 16.596 | 16.596 | 127798.2 | 127231.1 | 0.03524 | 0.03524 | 0.627 | -0.624 | 0.00017 | 0.00017 | 1010.56 | 656.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6878 | 0.17582 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0041721 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
5043 | Кот. №5 |  | УЗ 21-30 | УЗ 21-7 | 7.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.72 | 64.78 | 129.69 | 64.76 |  | 17.4936 | -17.0464 | 0.204 | 0.194 | 113.773 | 112.869 | 27.424 | 27.93 | 162.953 | 162.749 | 77.304 | 77.11 | 85.843 | 85.444 | 21.419 | 20.343 | 1.59 | 1.59 | 9.54 | 9.54 | 202071.3 | 196906.2 | 0.03507 | 0.03508 | 0.992 | -0.966 | 0.0001 | 0.0001 | 581.02 | 376.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6878 | 0.17582 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
5044 | Кот. №5 |  | УЗ 21-7 | Шиномонтажная мастерская; ул.Кузоваткина, 3/11 | 12.21 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.69 | 65.58 | 127.28 | 64.01 |  | 0.3013 | -0.2999 | 0.001 | 0.001 | 112.869 | 112.747 | 27.305 | 27.424 | 162.749 | 162.747 | 77.305 | 77.304 | 85.444 | 85.442 | 0.086 | 0.085 | 2.442 | 2.442 | 14.652 | 14.652 | 5567.9 | 5542.1 | 0.04508 | 0.0451 | 0.044 | -0.044 | 6e-05 | 6e-05 | 724.02 | 470.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5816 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
5045 | Кот. №5 |  | УЗ 21-19 | Магазин Мебель Град, Русский сезон (производтсвенный корпус №1), Промбаза; ул.Кузоваткина, 3/9 | 7.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.85 | 65.44 | 127.81 | 65.42 |  | 12.9848 | -12.9291 | 0.105 | 0.104 | 107.367 | 107.262 | 22.743 | 22.639 | 162.367 | 162.262 | 77.743 | 77.639 | 84.728 | 84.519 | 11.834 | 11.733 | 1.484 | 1.484 | 8.904 | 8.904 | 149989.7 | 149346.5 | 0.03517 | 0.03517 | 0.736 | -0.733 | 9e-05 | 9e-05 | 536.41 | 353.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6878 | 0.17582 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0047311 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
5047 | Кот. №5 |  | УЗ 21-21 | Гостиница "Варта"; ул.Кузоваткина, 3/7 | 125.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.52 | 70.99 | 125.22 | 47.53 |  | 2.7584 | -0.2678 | 0.084 | 0.001 | 103.569 | 107.966 | 21.867 | 17.386 | 163.049 | 162.966 | 76.867 | 76.866 | 86.183 | 86.099 | 0.554 | 0.005 | 25.106 | 25.106 | 150.636 | 150.636 | 31862.9 | 3093.5 | 0.03651 | 0.03643 | 0.156 | -0.015 | 0.00154 | 0.00154 | 9110.45 | 6283.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6878 | 0.17582 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0008733 | 1.03e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
5048 | Кот. №5 |  | УЗ 21-26 | УЗ 21-19 | 175.76 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.35 | 65.42 | 127.48 | 64.25 |  | 6.8584 | -7.1949 | 0.703 | 0.773 | 103.71 | 107.367 | 22.639 | 17.506 | 163.07 | 162.367 | 77.639 | 76.866 | 86.204 | 84.728 | 3.333 | 3.665 | 35.152 | 35.152 | 210.912 | 210.912 | 79222.5 | 83109.3 | 0.03551 | 0.03548 | 0.389 | -0.408 | 0.00215 | 0.00215 | 12817.63 | 8366.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6878 | 0.17582 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0 | 1.44e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
5049 | Кот. №5 |  | Задвижка | Уз 23-25 | 267.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.7 | 78.66 | 128.05 | 77.01 |  | 20.7762 | -15.2198 | 0.026 | 0.014 | 114.271 | 117.095 | 35.923 | 33.059 | 160.271 | 160.245 | 79.073 | 79.059 | 81.212 | 81.172 | 0.08 | 0.044 | 53.508 | 53.508 | 321.048 | 321.048 | 76796.4 | 56257.9 | 0.02781 | 0.02834 | 0.121 | -0.088 | 0.03201 | 0.03201 | 34218.52 | 25183.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1615 | 0.070614 | 1.46e-05 | 3.9e-06 | 0.0053543 | 5.45e-05 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
5050 | Кот. №5 |  | Уз 2-51-1 | ГКНС-1а; ул.60 лет Октября, 32 | 310.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.97 | 122.83 | 129.33 | 122.2 |  | 38.3834 | -38.3583 | 11.874 | 11.859 | 115.543 | 109.669 | 50.234 | 32.375 | 161.543 | 149.669 | 90.234 | 78.375 | 83.168 | 59.434 | 31.881 | 31.84 | 62.076 | 62.076 | 372.456 | 372.456 | 354698.4 | 354466.6 | 0.03309 | 0.03309 | 1.392 | -1.391 | 0.00594 | 0.00594 | 24361.56 | 24196.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6439 | 0.15051 | 1.46e-05 | 4.5e-06 | 0.0014576 | 2.97e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
5056 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз 2-51-1 | 82.52 | 82.5308 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 69.78 | 129.98 | 69.78 |  | 2018.4278 | -1988.1982 | 0.552 | 0.536 | 113.883 | 116.331 | 31.714 | 28.178 | 162.883 | 162.331 | 77.714 | 77.178 | 85.705 | 84.617 | 2.119 | 2.056 | 177.994 | 177.987 | 260.514 | 260.507 | 2331518.2 | 2296599.5 | 0.02607 | 0.02607 | 1.144 | -1.127 | 0.10111 | 0.10111 | 14262.19 | 6112.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4166 | 0.020654 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5.75e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5058 | Кот. №5 |  | Уз 2-51 | Перемычка | 6.28 | 6.2858 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 69.78 | 129.99 | 69.78 |  | 2018.4355 | -1988.1905 | 0.078 | 0.076 | 116.961 | 113.883 | 28.178 | 31.102 | 162.961 | 162.883 | 77.178 | 77.102 | 85.859 | 85.705 | 2.119 | 2.056 | 30.689 | 30.687 | 36.969 | 36.967 | 2331527.1 | 2296590.6 | 0.02607 | 0.02607 | 1.144 | -1.127 | 0.00769 | 0.00769 | 1102.66 | 591.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4027 | 0.02066 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-21 | Сталь
5059 | Кот. №5 |  | Уз 2-51-1 | Уз 2-51-1 | 2.91 | 2.4702 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.97 | 109.29 | 129.97 | 109.29 |  | 59.1611 | -53.5766 | 0.361 | 0.296 | 115.904 | 115.543 | 32.375 | 32.079 | 161.904 | 161.543 | 78.375 | 78.079 | 83.825 | 83.168 | 124.175 | 101.85 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 569482.6 | 515726.4 | 0.04424 | 0.04424 | 2.329 | -2.109 | 5e-05 | 5e-05 | 180.78 | 79.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5646 | 0.15233 | 1.46e-05 | 0 | 0.0068119 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь
5062 | Кот. №5 |  | Уз 2-51-1 | Узел врезки | 30.92 | 30.9233 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 68.61 | 129.98 | 68.61 |  | 1943.8106 | -1919.3808 | 0.061 | 0.059 | 116.331 | 116.27 | 31.773 | 31.714 | 162.331 | 162.27 | 77.773 | 77.714 | 84.617 | 84.497 | 1.966 | 1.917 | 0 | 0 | 30.92 | 30.92 | 2245326.7 | 2217107.4 | 0.02607 | 0.02607 | 1.102 | -1.088 | 0.03788 | 0.03788 | 5343.89 | 2276.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4166 | 0.020654 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.15e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  |  | Сталь
5063 | Кот. №5 |  | Уз. котельная №5 хозблок;ул.Кузоваткина, 1а/6 | Уз 2-51 | 3.32 | 3.32 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 69.78 | 129.99 | 69.78 |  | 2018.4396 | -1988.1864 | 0.007 | 0.007 | 116.969 | 116.962 | 31.102 | 31.095 | 162.969 | 162.962 | 77.102 | 77.095 | 85.874 | 85.86 | 2.119 | 2.056 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 2331531.8 | 2296585.9 | 0.02607 | 0.02607 | 1.144 | -1.127 | 0.00407 | 0.00407 | 582.94 | 312.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.4439 | 0.020225 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-21 | Сталь
5065 | Кот. №5 |  | Уз. котельная №5 хозблок;ул.Кузоваткина, 1а/6 | Уз 2-51 | 1.75 | 1.751 | T1/T2 | Подв. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 74.27 | 129.99 | 74.27 |  | 2114.2375 | -2082.8518 | 0.001 | 0.001 | 116.965 | 116.963 | 31.1 | 31.099 | 162.965 | 162.963 | 77.1 | 77.099 | 85.866 | 85.863 | 0.737 | 0.715 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1961598.1 | 1932478.3 | 0.02471 | 0.02471 | 0.773 | -0.762 | 0.00332 | 0.00332 | 371.42 | 215.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 54.6597 | 0.018295 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Пан-21 | Сталь
5067 | Кот. №5 |  | Уз 6П-50 | Уз. котельная №5 хозблок;ул.Кузоваткина, 1а/6 | 107.96 | 107.964 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.99 | 72.11 | 129.99 | 72.11 |  | 4476.9626 | -4405.2922 | 0.622 | 0.603 | 117.591 | 116.969 | 31.095 | 30.492 | 163.591 | 162.969 | 77.095 | 76.492 | 87.099 | 85.874 | 3.298 | 3.193 | 80.774 | 80.772 | 188.734 | 188.732 | 4153743.8 | 4087247.7 | 0.02466 | 0.02466 | 1.637 | -1.611 | 0.20503 | 0.20503 | 33588.27 | 23830.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 62.7043 | 0.015948 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.04358 | 9.74e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5069 | Кот. №5 |  | Кузоваткина, 1а | Уз 6П-50 | 20.85 | 20.8529 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 130 | 72.11 | 129.99 | 72.11 |  | 4477.0022 | -4405.2526 | 0.069 | 0.067 | 117.66 | 117.591 | 30.492 | 30.426 | 163.66 | 163.591 | 76.492 | 76.426 | 87.234 | 87.099 | 3.298 | 3.193 | 0 | 0 | 20.85 | 20.85 | 4153780.6 | 4087211 | 0.02466 | 0.02466 | 1.637 | -1.611 | 0.0396 | 0.0396 | 6486.86 | 4602.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 62.2671 | 0.01606 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.87e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5072 | Кот. №5 |  | Уз. котельная №5 хозблок;ул.Кузоваткина, 1а/6 | Уз. котельная №5 хозблок;ул.Кузоваткина, 1а/6 | 4.09 | 4.0918 | T1/T2 | Подв. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 74.03 | 129.99 | 74.03 |  | 2458.318 | -2417.3108 | 0.004 | 0.004 | 116.969 | 116.965 | 31.099 | 31.095 | 162.969 | 162.965 | 77.099 | 77.095 | 85.874 | 85.866 | 0.996 | 0.963 | 0 | 0 | 4.09 | 4.09 | 2280837.3 | 2242790.6 | 0.02469 | 0.0247 | 0.899 | -0.884 | 0.00777 | 0.00777 | 868.05 | 501.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 62.7043 | 0.015948 | 1.46e-05 | 1e-07 | 6.68e-05 | 3.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-21 | Сталь
5075 | Кот. №5 |  | Уз. котельная №5 хозблок;ул.Кузоваткина, 1а/6 | Уз 2-51 | 3.63 | 3.63 | T1/T2 | Подв. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 72.56 | 129.98 | 72.56 |  | 344.0727 | -334.4667 | 0 | 0 | 116.965 | 116.965 | 31.099 | 31.099 | 162.965 | 162.965 | 77.099 | 77.099 | 85.866 | 85.866 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0 | 3.63 | 3.63 | 319232 | 310319.5 | 0.02513 | 0.02514 | 0.126 | -0.122 | 0.00689 | 0.00689 | 770.42 | 435.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 58.8673 | 0.016987 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-21 | Сталь
5077 | Кот. №5 |  | Кот. №5 | Кузоваткина, 1а | 80.25 | 80.2561 | T1/T2 | Подв. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 130 | 72.11 | 130 | 72.1 |  | 4477.1546 | -4405.1002 | 0.438 | 0.424 | 118.1 | 117.662 | 30.424 | 30 | 164.1 | 163.662 | 76.424 | 76 | 88.1 | 87.238 | 3.298 | 3.193 | 52.503 | 52.502 | 132.753 | 132.752 | 4153922 | 4087069.6 | 0.02466 | 0.02466 | 1.637 | -1.611 | 0.1524 | 0.1524 | 17033.89 | 9553.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 62.2671 | 0.01606 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.19e-05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5078 | Кот. №5 |  | Уз 2-51 | Перемычка | 2.85 | 2.8518 | T1/T2 | Подв. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.99 | 74.27 | 129.99 | 74.27 |  | 2114.2342 | -2082.8552 | 0.002 | 0.002 | 116.963 | 113.961 | 28.103 | 31.101 | 162.963 | 162.961 | 77.103 | 77.101 | 85.862 | 85.858 | 0.737 | 0.715 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 1961595 | 1932481.4 | 0.02471 | 0.02471 | 0.773 | -0.762 | 0.00541 | 0.00541 | 604.88 | 350.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 55.413 | 0.018046 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Пан-21 | Сталь
5079 | Кот. №5 |  | ПТК 2П-1 | ПТК 2П-2 | 68.21 | 68.22 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.97 | 72.62 | 129.91 | 72.57 |  | 344.0295 | -334.5099 | 0.001 | 0.001 | 116.963 | 116.962 | 31.101 | 31.1 | 162.963 | 162.962 | 77.101 | 77.1 | 85.863 | 85.861 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0 | 68.21 | 68.21 | 319192 | 310359.6 | 0.02513 | 0.02514 | 0.126 | -0.122 | 0.12954 | 0.12954 | 21217.98 | 15122.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 59.6205 | 0.016773 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.85e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5081 | Кот. №5 |  | Уз 2-51 | ПТК 2П-1 | 19.1 | 19.1012 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.98 | 72.57 | 129.97 | 72.56 |  | 344.0658 | -334.4736 | 0.001 | 0.001 | 116.965 | 116.963 | 31.1 | 31.099 | 162.965 | 162.963 | 77.1 | 77.099 | 85.866 | 85.863 | 0.02 | 0.019 | 39.637 | 39.615 | 58.737 | 58.715 | 319225.6 | 310325.9 | 0.02513 | 0.02514 | 0.126 | -0.122 | 0.03627 | 0.03627 | 5942 | 4232.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 59.6205 | 0.016773 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.64e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-21 | Сталь
5085 | Кот. №5 |  | Уз 2-51-1 | Уз 2-51-1 | 2.26 | 4.73 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 102.48 | 129.98 | 102.48 |  | 74.5161 | -68.9185 | 0.049 | 0.042 | 116.331 | 116.282 | 31.756 | 31.714 | 162.331 | 162.282 | 77.756 | 77.714 | 84.617 | 84.525 | 21.825 | 18.672 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | 471642.2 | 436213.2 | 0.03987 | 0.03988 | 1.268 | -1.173 | 9e-05 | 9e-05 | 138.94 | 69.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9562 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.009804 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь
5088 | Кот. №5 |  | Уз 2-51-1 | Уз 2-51-1 | 3.28 | 2.3211 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.97 | 78.72 | 129.96 | 78.71 |  | 15.3547 | -15.3423 | 0.028 | 0.027 | 115.904 | 115.877 | 32.106 | 32.079 | 161.904 | 161.877 | 78.106 | 78.079 | 83.825 | 83.77 | 8.392 | 8.378 | 0 | 0 | 3.28 | 3.28 | 147803.5 | 147684.2 | 0.04438 | 0.04438 | 0.604 | -0.604 | 6e-05 | 6e-05 | 203.77 | 78.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5078 | 0.15366 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь
5090 | Кот. №5 |  | Уз 2-51-1 | Уз 2-51-1 | 1.36 | 1.3706 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.97 | 76.75 | 129.96 | 76.75 |  | 20.7776 | -15.2183 | 0.021 | 0.011 | 115.543 | 115.522 | 32.387 | 32.375 | 161.543 | 161.522 | 78.387 | 78.375 | 83.168 | 83.135 | 15.348 | 8.244 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 200004.7 | 146490.9 | 0.04433 | 0.04438 | 0.818 | -0.599 | 2e-05 | 2e-05 | 86.96 | 32.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5378 | 0.15296 | 1.46e-05 | 0 | 0.0053543 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
5091 | Кот. №5 |  | Уз 2-51-1 | Уз 23-52 | 168.11 | 170.6128 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 5.4 | 5.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.96 | 78.98 | 129.35 | 78.72 |  | 15.3546 | -15.3423 | 1.509 | 1.506 | 115.877 | 117.368 | 36.613 | 32.106 | 161.877 | 160.368 | 79.613 | 78.106 | 83.77 | 80.755 | 8.392 | 8.378 | 11.68 | 11.68 | 179.79 | 179.79 | 147802.9 | 147684.7 | 0.04438 | 0.04438 | 0.604 | -0.604 | 0.00297 | 0.00297 | 9375.41 | 4011.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5108 | 0.15359 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0 | 1.57e-05 |  |  | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Пан-23 | Сталь
5092 | Кот. №5 |  | Узел врезки | УТ 2-51-2 | 124.92 | 124.932 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 68.61 | 129.97 | 68.61 |  | 1943.7727 | -1919.4186 | 0.252 | 0.245 | 116.27 | 116.019 | 32.018 | 31.773 | 162.27 | 162.019 | 78.018 | 77.773 | 84.497 | 84 | 1.966 | 1.917 | 3.069 | 3.068 | 127.989 | 127.988 | 2245283 | 2217151.2 | 0.02607 | 0.02607 | 1.102 | -1.088 | 0.15305 | 0.15305 | 21462.84 | 9198.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4166 | 0.020654 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 8.7e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  |  | Сталь
5093 | Кот. №5 |  | Уз 2-51-1 | Уз 2-51-1 | 1.52 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.97 | 102.48 | 129.97 | 102.48 |  | 74.5158 | -68.9188 | 0.299 | 0.256 | 116.204 | 115.904 | 32.079 | 31.823 | 162.204 | 161.904 | 78.079 | 77.823 | 84.381 | 83.825 | 196.95 | 168.487 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 717286.4 | 663410.3 | 0.04423 | 0.04423 | 2.933 | -2.713 | 3e-05 | 3e-05 | 94.43 | 40.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5646 | 0.15233 | 1.46e-05 | 0 | 0.0068119 | 1e-07 | [14 empty] | Пан-23 | Сталь
5094 | Кот. №5 |  | Перемычка | ДК 2-151Д | 568.96 | 579.4695 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 20.6 | 20.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.99 | 74.33 | 129.9 | 74.27 |  | 2114.2288 | -2082.8606 | 1.031 | 1.001 | 113.961 | 115.93 | 32.103 | 28.103 | 162.961 | 161.93 | 78.103 | 77.103 | 85.858 | 83.827 | 0.737 | 0.715 | 830.471 | 830.428 | 1399.431 | 1399.388 | 1961590 | 1932486.4 | 0.02471 | 0.02471 | 0.773 | -0.762 | 1.0805 | 1.0805 | 177005.05 | 128008.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 55.413 | 0.018046 | 1.46e-05 | 8.3e-06 | 0 | 0.0004535 |  |  | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1582 | 2 | 1 |  | Пан-23 | Сталь
5095 | Кот. №5 |  | УЗ 21-26 | УЗ 21-21 | 31.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.35 | 47.53 | 128.52 | 42.87 |  | 2.7588 | -0.2674 | 0.021 | 0 | 103.71 | 103.569 | 17.386 | 17.506 | 163.07 | 163.049 | 76.866 | 76.866 | 86.204 | 86.183 | 0.554 | 0.005 | 6.276 | 6.276 | 37.656 | 37.656 | 31867.4 | 3089.1 | 0.03651 | 0.03641 | 0.156 | -0.015 | 0.00038 | 0.00038 | 2288.45 | 1247.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6878 | 0.17582 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0008733 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-21 | Сталь
5098 | Кот. №5 |  | Уз 2-51-1 | Уз 2-51-1 | 4.54 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.98 | 102.48 | 129.97 | 102.48 |  | 74.516 | -68.9186 | 0.078 | 0.067 | 116.282 | 116.204 | 31.823 | 31.756 | 162.282 | 162.204 | 77.823 | 77.756 | 84.525 | 84.381 | 14.311 | 12.248 | 0.908 | 0.908 | 5.448 | 5.448 | 459064.5 | 424581.4 | 0.02993 | 0.02995 | 1.201 | -1.111 | 0.0002 | 0.0002 | 508.53 | 217.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1542 | 0.10924 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.009804 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
5099 | Кот. №5 |  | Уз 2-51-1 | Задвижка | 81.54 | 82.0225 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.96 | 77.01 | 129.7 | 76.75 |  | 20.7776 | -15.2183 | 1.252 | 0.672 | 115.522 | 114.271 | 33.059 | 32.387 | 161.522 | 160.271 | 79.059 | 78.387 | 83.135 | 81.212 | 15.348 | 8.244 | 0 | 0 | 81.54 | 81.54 | 200004.4 | 146491.1 | 0.04433 | 0.04438 | 0.818 | -0.599 | 0.00144 | 0.00144 | 5476.43 | 3904.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5378 | 0.15296 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0053543 | 7.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
5342 | Кот. №5 |  | Менделеева, 8 | Кафе. Магазин.Магазин. | 4.2 | 4.202 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.98 | 47.4 | 63.94 | 47.14 |  | 1.8788 | -0.1807 | 0.005 | 0 | 52.61 | 46.604 | 32.017 | 38.016 | 95.61 | 95.604 | 81.017 | 81.016 | 14.593 | 14.588 | 0.985 | 0.04 | 1.313 | 1.197 | 5.513 | 5.397 | 26710.6 | 3629.9 | 0.0495 | 0.03842 | 0.161 | -0.031 | 3e-05 | 2e-05 | 72.9 | 47.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5344 | Кот. №5 |  | ТК 1-4 | Менделеева 10/ | 90.15 | 90.1694 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.62 | 46.02 | 64.38 | 44.94 |  | 15.0792 | -1.4462 | 0.023 | 0.001 | 52.628 | 52.604 | 38.017 | 38.016 | 95.628 | 95.604 | 81.017 | 81.016 | 14.612 | 14.587 | 0.193 | 0.009 | 31.242 | 20.118 | 121.392 | 110.268 | 71094.6 | 9153.7 | 0.03764 | 0.04354 | 0.142 | -0.025 | 0.00663 | 0.00368 | 3621.94 | 1566.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5346 | Кот. №5 |  | Менделеева 10/ | Менделеева, 10 | 3.58 | 3.5803 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.38 | 47.6 | 64.37 | 47.54 |  | 7.5354 | -0.7299 | 0.056 | 0.003 | 52.604 | 52.548 | 38.02 | 38.017 | 95.604 | 95.548 | 81.02 | 81.017 | 14.587 | 14.528 | 15.653 | 0.917 | 0 | 0 | 3.58 | 3.58 | 107129.6 | 14662.6 | 0.04891 | 0.05421 | 0.647 | -0.125 | 3e-05 | 1e-05 | 62.7 | 40.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5348 | Кот. №5 |  | Менделеева, 10 | Менделеева 10/ | 2.57 | 2.5703 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.37 | 47.64 | 64.36 | 47.6 |  | 7.5354 | -0.7299 | 0.061 | 0.003 | 52.548 | 52.487 | 38.023 | 38.02 | 95.548 | 95.487 | 81.023 | 81.02 | 14.528 | 14.464 | 15.652 | 0.917 | 1.329 | 0.849 | 3.899 | 3.419 | 107129.2 | 14662.8 | 0.04891 | 0.05421 | 0.647 | -0.125 | 2e-05 | 1e-05 | 45 | 29.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5350 | Кот. №5 |  | Менделеева 10/ | Жилой дом | 2.02 | 2.0201 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.36 | 47.67 | 64.36 | 47.64 |  | 7.5354 | -0.7299 | 0.032 | 0.002 | 52.487 | 46.456 | 32.025 | 38.023 | 95.487 | 95.456 | 81.025 | 81.023 | 14.464 | 14.43 | 15.652 | 0.917 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 107128.9 | 14663.1 | 0.04891 | 0.05421 | 0.647 | -0.125 | 2e-05 | 1e-05 | 35.37 | 23.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5352 | Кот. №5 |  | Менделеева 10/ | Менделеева, 10 | 43.52 | 43.5153 | T3/T4 | Подв. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.38 | 45.57 | 64.19 | 44.48 |  | 7.5371 | -0.72 | 0.002 | 0 | 52.604 | 60.602 | 46.017 | 38.017 | 95.604 | 95.602 | 81.017 | 81.017 | 14.587 | 14.585 | 0.049 | 0.002 | 5.12 | 3.137 | 48.64 | 46.657 | 35535.7 | 4557.3 | 0.03828 | 0.04654 | 0.071 | -0.012 | 0.0032 | 0.00178 | 1381.95 | 785.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5354 | Кот. №5 |  | Менделеева, 10 | Менделеева, 12 | 81.61 | 81.6178 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.19 | 47.24 | 63.82 | 45.57 |  | 7.5339 | -0.7218 | 0.021 | 0.002 | 60.602 | 52.581 | 38.019 | 46.017 | 95.602 | 95.581 | 81.019 | 81.017 | 14.585 | 14.562 | 0.227 | 0.02 | 10.789 | 6.018 | 92.399 | 87.628 | 47685.2 | 6947.9 | 0.0406 | 0.04786 | 0.128 | -0.028 | 0.00333 | 0.00144 | 2784.91 | 1209.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5356 | Кот. №5 |  | Менделеева, 12 | Менделеева 12/ | 2.72 | 2.7205 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.82 | 47.29 | 63.82 | 47.24 |  | 7.5306 | -0.7232 | 0.063 | 0.003 | 52.581 | 52.518 | 38.022 | 38.019 | 95.581 | 95.518 | 81.022 | 81.019 | 14.562 | 14.495 | 15.633 | 0.9 | 1.329 | 0.848 | 4.049 | 3.568 | 107060.9 | 14528.9 | 0.04891 | 0.05422 | 0.647 | -0.124 | 2e-05 | 1e-05 | 47.05 | 30.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5358 | Кот. №5 |  | Менделеева 12/ | Общежитие | 2.47 | 2.4705 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.82 | 47.33 | 63.81 | 47.29 |  | 7.5306 | -0.7232 | 0.039 | 0.002 | 52.518 | 46.479 | 32.024 | 38.022 | 95.518 | 95.479 | 81.024 | 81.022 | 14.495 | 14.455 | 15.632 | 0.9 | 0 | 0 | 2.47 | 2.47 | 107060.6 | 14529.2 | 0.04891 | 0.05422 | 0.647 | -0.124 | 2e-05 | 1e-05 | 42.72 | 27.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5359 | Кот. №5 |  | ТК 1-4 | Менделеева, 8 | 39.68 | 39.683 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 75.62 | 128.68 | 75.4 |  | 3.7568 | -3.7403 | 0.021 | 0.021 | 121.502 | 113.48 | 40.586 | 48.565 | 156.502 | 156.48 | 83.586 | 83.565 | 72.937 | 72.895 | 0.509 | 0.505 | 2.135 | 2.135 | 41.815 | 41.815 | 36163.1 | 36004.5 | 0.04497 | 0.04497 | 0.148 | -0.147 | 0.0007 | 0.0007 | 1896.22 | 811.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5546 | 0.15257 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5360 | Кот. №5 |  | ТК 1-4 | Менделеева, 8 | 42.32 | 42.3234 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.57 | 47.14 | 63.98 | 44.47 |  | 1.8793 | -0.1803 | 0.017 | 0 | 60.626 | 52.61 | 38.016 | 46.016 | 95.626 | 95.61 | 81.016 | 81.016 | 14.61 | 14.593 | 0.381 | 0.006 | 1.638 | 1.9 | 43.958 | 44.22 | 22264.6 | 2564 | 0.04761 | 0.03422 | 0.112 | -0.015 | 0.00049 | 0.00034 | 1099.32 | 481.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5372 | Кот. №5 |  | Менделеева, 8 | Кафе. Магазин.Магазин. | 3.47 | 3.4714 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 75.64 | 128.65 | 75.62 |  | 3.7561 | -3.741 | 0.005 | 0.005 | 113.48 | 107.475 | 34.591 | 40.586 | 156.48 | 156.475 | 83.591 | 83.586 | 72.895 | 72.884 | 1.505 | 1.493 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 44500.1 | 44321.5 | 0.04709 | 0.04709 | 0.224 | -0.223 | 4e-05 | 4e-05 | 128.62 | 73.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5375 | Кот. №5 |  | Менделеева, 10 | Жилой дом | 2.7 | 2.7002 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.82 | 75.76 | 128.8 | 75.75 |  | 6.1018 | -6.0774 | 0.015 | 0.015 | 113.428 | 107.413 | 34.653 | 40.638 | 156.428 | 156.413 | 83.653 | 83.638 | 72.79 | 72.76 | 3.953 | 3.922 | 1.165 | 1.165 | 3.865 | 3.865 | 72290.4 | 72000.9 | 0.04688 | 0.04688 | 0.364 | -0.362 | 3e-05 | 3e-05 | 100.2 | 57.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5377 | Кот. №5 |  | Менделеева 10/ | Менделеева, 10 | 2.82 | 2.8203 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 75.75 | 128.82 | 75.74 |  | 6.1019 | -6.0774 | 0.011 | 0.011 | 113.439 | 113.428 | 40.638 | 40.627 | 156.439 | 156.428 | 83.638 | 83.627 | 72.813 | 72.79 | 3.953 | 3.922 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82 | 72290.8 | 72000.5 | 0.04688 | 0.04688 | 0.364 | -0.362 | 3e-05 | 3e-05 | 104.67 | 60.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5378 | Кот. №5 |  | ТК 1-4 | Менделеева 10/ | 87.65 | 87.6608 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 75.18 | 128.83 | 75.01 |  | 12.1555 | -12.0943 | 0.064 | 0.064 | 113.504 | 113.439 | 40.627 | 40.563 | 156.504 | 156.439 | 83.627 | 83.563 | 72.94 | 72.813 | 0.587 | 0.581 | 21.74 | 21.738 | 109.39 | 109.388 | 76937 | 76550 | 0.0403 | 0.0403 | 0.207 | -0.206 | 0.00358 | 0.00358 | 4817 | 2061.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8985 | 0.11238 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0037529 | 1.12e-05 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5381 | Кот. №5 |  | Менделеева, 12 | Общежитие | 3.61 | 3.6139 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.84 | 75.11 | 127.82 | 75.09 |  | 6.0474 | -6.0232 | 0.019 | 0.018 | 113.296 | 107.277 | 34.788 | 40.769 | 156.296 | 156.277 | 83.788 | 83.769 | 72.526 | 72.489 | 3.883 | 3.852 | 1.165 | 1.165 | 4.775 | 4.775 | 71645.9 | 71358.8 | 0.04688 | 0.04689 | 0.361 | -0.359 | 4e-05 | 4e-05 | 132.78 | 76.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
5383 | Кот. №5 |  | Менделеева, 10 | Менделеева, 12 | 86.29 | 86.298 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.52 | 75.09 | 127.84 | 74.8 |  | 6.0489 | -6.0217 | 0.127 | 0.126 | 121.423 | 113.296 | 40.769 | 48.643 | 156.423 | 156.296 | 83.769 | 83.643 | 72.78 | 72.526 | 1.311 | 1.299 | 10.744 | 10.744 | 97.034 | 97.034 | 58227 | 57964.4 | 0.04468 | 0.04468 | 0.238 | -0.237 | 0.00152 | 0.00152 | 4096.75 | 1752.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5392 | 0.15292 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 8.1e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5384 | Кот. №5 |  | Менделеева 10/ | Менделеева, 10 | 39.43 | 39.434 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 74.8 | 128.52 | 74.62 |  | 6.0501 | -6.0206 | 0.017 | 0.016 | 113.439 | 121.423 | 48.643 | 40.627 | 156.439 | 156.423 | 83.643 | 83.627 | 72.813 | 72.78 | 0.392 | 0.388 | 2.852 | 2.852 | 42.282 | 42.282 | 46205.1 | 45979.8 | 0.04243 | 0.04243 | 0.15 | -0.149 | 0.00111 | 0.00111 | 1897.21 | 1102.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7206 | 0.12952 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0018623 | 4.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
5501 | Кот. №5 |  | ТК 2-24 | проспект Победы, 14а | 41.8 | 41.7995 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.16 | 49.24 | 63.81 | 47.94 |  | 2.9858 | -0.3462 | 0.107 | 0.009 | 49.461 | 41.355 | 38.459 | 46.45 | 84.461 | 84.355 | 81.459 | 81.45 | 3.011 | 2.895 | 2.473 | 0.211 | 1.321 | 0.831 | 43.121 | 42.631 | 42449.2 | 6955.7 | 0.04921 | 0.05535 | 0.256 | -0.059 | 0.00034 | 0.00017 | 1038.65 | 449.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5503 | Кот. №5 |  | Омская, 10 | Омская 10/ | 56.81 | 56.8105 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.77 | 40.83 | 62.86 | 36.6 |  | 1.1833 | -0.1298 | 0.009 | 0 | 49.456 | 41.447 | 38.451 | 46.45 | 84.456 | 84.447 | 81.451 | 81.45 | 3.005 | 2.996 | 0.153 | 0.003 | 0 | 0 | 56.81 | 56.81 | 14019.3 | 1844.9 | 0.04821 | 0.03469 | 0.071 | -0.011 | 0.00066 | 0.00046 | 1074.17 | 549.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5505 | Кот. №5 |  | Омская 10/ | Омская, 10 | 3.83 | 3.8303 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.86 | 47.85 | 62.77 | 47.29 |  | 0.6936 | -0.0782 | 0.001 | 0 | 41.447 | 41.447 | 38.451 | 38.451 | 84.447 | 84.447 | 81.451 | 81.451 | 2.996 | 2.996 | 0.138 | 0.008 | 0 | 0 | 3.83 | 3.83 | 9860.2 | 1571.5 | 0.05076 | 0.04073 | 0.06 | -0.013 | 3e-05 | 2e-05 | 64.79 | 44.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5507 | Кот. №5 |  | Омская, 10 | Жилой дом. Магазин. Магазин "Бюро" | 4.46 | 4.4603 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.77 | 48.53 | 62.66 | 47.85 |  | 0.6935 | -0.0782 | 0.001 | 0 | 41.447 | 35.446 | 32.451 | 38.451 | 84.447 | 84.446 | 81.451 | 81.451 | 2.996 | 2.995 | 0.138 | 0.008 | 2.561 | 2.259 | 7.021 | 6.719 | 9859.7 | 1571.8 | 0.05076 | 0.04072 | 0.06 | -0.013 | 4e-05 | 2e-05 | 75.28 | 52.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5509 | Кот. №5 |  | Омская 10/ | Омская, 10 | 53.59 | 53.5888 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.86 | 41.32 | 60.83 | 31.12 |  | 0.4891 | -0.052 | 0.002 | 0 | 41.447 | 49.446 | 46.451 | 38.451 | 84.447 | 84.446 | 81.451 | 81.451 | 2.996 | 2.995 | 0.027 | 0.001 | 3.1 | 1.502 | 56.69 | 55.092 | 5794.7 | 739.3 | 0.05032 | 0.08657 | 0.029 | -0.004 | 0.00062 | 0.00043 | 992.27 | 530.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5511 | Кот. №5 |  | Омская, 10 | Омская, 10 | 1.95 | 1.9513 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.067 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 60.83 | 41.69 | 60.76 | 41.32 |  | 0.4885 | -0.0524 | 0 | 0 | 49.446 | 41.445 | 38.451 | 46.451 | 84.446 | 84.445 | 81.451 | 81.451 | 2.995 | 2.995 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 5787.3 | 769.1 | 0.05032 | 0.08321 | 0.029 | -0.005 | 2e-05 | 1e-05 | 34.4 | 19.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5512 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 14 | Жилой дом.Магазин.Аптека.Магазин | 2.42 | 2.421 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 59.74 | 46.52 | 59.66 | 46.02 |  | 0.4883 | -0.0525 | 0 | 0 | 41.444 | 35.444 | 32.451 | 38.451 | 84.444 | 84.444 | 81.451 | 81.451 | 2.993 | 2.993 | 0.069 | 0.005 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 6941.8 | 1055.5 | 0.05156 | 0.06063 | 0.042 | -0.009 | 2e-05 | 1e-05 | 37.96 | 26.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5529 | Кот. №5 |  | Омская, 10 | Победы проспект 14/ | 21.01 | 21.0081 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 60.76 | 45.68 | 59.79 | 41.69 |  | 0.4885 | -0.0524 | 0.002 | 0 | 41.445 | 41.444 | 38.451 | 38.451 | 84.445 | 84.444 | 81.451 | 81.451 | 2.995 | 2.993 | 0.069 | 0.005 | 0.756 | 0.454 | 21.766 | 21.464 | 6944.4 | 1053.7 | 0.05156 | 0.06074 | 0.042 | -0.009 | 0.00017 | 9e-05 | 472.75 | 209.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5531 | Кот. №5 |  | Победы проспект 14/ | проспект Победы, 14 | 1.64 | 1.6408 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 59.79 | 46.02 | 59.74 | 45.68 |  | 0.4883 | -0.0525 | 0 | 0 | 41.444 | 41.444 | 38.451 | 38.451 | 84.444 | 84.444 | 81.451 | 81.451 | 2.993 | 2.993 | 0.069 | 0.005 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 6942 | 1055.4 | 0.05156 | 0.06064 | 0.042 | -0.009 | 1e-05 | 1e-05 | 25.76 | 17.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5538 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 14а | Общежитие №20 | 3.63 | 2.9576 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.66 | 75.1 | 127.62 | 75.08 |  | 4.1571 | -4.1405 | 0.01 | 0.01 | 107.582 | 101.572 | 40.319 | 46.31 | 150.582 | 150.572 | 89.319 | 89.31 | 61.272 | 61.253 | 1.841 | 1.826 | 1.658 | 1.658 | 5.288 | 5.288 | 49251 | 49054.5 | 0.04704 | 0.04704 | 0.248 | -0.247 | 4e-05 | 4e-05 | 133.28 | 76.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7494 | 0.17393 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5539 | Кот. №5 |  | ТК 2-24 | проспект Победы, 14а | 43.69 | 43.6899 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.1 | 75.08 | 127.66 | 74.89 |  | 4.1576 | -4.14 | 0.084 | 0.083 | 115.665 | 107.582 | 46.31 | 54.227 | 150.665 | 150.582 | 89.31 | 89.227 | 61.438 | 61.272 | 1.841 | 1.826 | 1.658 | 1.658 | 45.348 | 45.348 | 49257 | 49048.5 | 0.04704 | 0.04704 | 0.248 | -0.247 | 0.00051 | 0.00051 | 1828.41 | 782.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7494 | 0.17393 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5572 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 10а | ТК 2-25 | 82.34 | 82.3447 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 42.75 | 64.65 | 42.09 |  | 13.6727 | -1.5402 | 0.577 | 0.022 | 50.178 | 41.601 | 38.445 | 46.423 | 85.178 | 84.601 | 81.445 | 81.423 | 3.755 | 3.156 | 6.657 | 0.257 | 4.324 | 3.261 | 86.664 | 85.601 | 131612.8 | 18247.6 | 0.04441 | 0.04784 | 0.538 | -0.092 | 0.00145 | 0.00096 | 2370.31 | 1020.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5574 | Кот. №5 |  | ТК 2-25 | ТК 2-25 | 3.84 | 3.8402 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.65 | 42.61 | 64.64 | 42.56 |  | 8.6612 | -0.9794 | 0.01 | 0 | 41.601 | 49.591 | 46.446 | 38.445 | 84.601 | 84.591 | 81.446 | 81.445 | 3.156 | 3.145 | 2.679 | 0.105 | 0 | 0 | 3.84 | 3.84 | 83372.7 | 11603.8 | 0.04453 | 0.04854 | 0.341 | -0.058 | 7e-05 | 4e-05 | 111.1 | 47.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5576 | Кот. №5 |  | ТК 2-25 | ТК 2-25 | 5.4 | 5.4003 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.65 | 43.21 | 64.62 | 43.07 |  | 5.01 | -0.5617 | 0.001 | 0 | 41.601 | 49.6 | 46.445 | 38.445 | 84.601 | 84.6 | 81.445 | 81.445 | 3.156 | 3.155 | 0.101 | 0.001 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 31710.4 | 3555.5 | 0.04098 | 0.03816 | 0.085 | -0.01 | 0.00022 | 0.00022 | 179.91 | 77.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5578 | Кот. №5 |  | ТК 2-25 | Победы проспект 14б/ | 9.17 | 9.1712 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.64 | 42.73 | 64.61 | 42.61 |  | 8.6612 | -0.9795 | 0.025 | 0.001 | 49.591 | 41.566 | 38.446 | 46.446 | 84.591 | 84.566 | 81.446 | 81.446 | 3.145 | 3.12 | 2.679 | 0.105 | 0 | 0 | 9.17 | 9.17 | 83372 | 11604.3 | 0.04453 | 0.04854 | 0.341 | -0.058 | 0.00016 | 0.00011 | 264.9 | 113.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5580 | Кот. №5 |  | Победы проспект 14б/ | проспект Победы, 14б | 2.32 | 2.3202 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 49.65 | 64.6 | 49.57 |  | 3.0378 | -0.3501 | 0.006 | 0 | 41.566 | 41.56 | 38.447 | 38.446 | 84.566 | 84.56 | 81.447 | 81.446 | 3.12 | 3.113 | 2.559 | 0.215 | 0 | 0 | 2.32 | 2.32 | 43188.2 | 7032.5 | 0.0492 | 0.05533 | 0.261 | -0.06 | 2e-05 | 1e-05 | 40.85 | 28.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5581 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 14б | Общежитие. Магазин. | 2.22 | 2.22 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 49.73 | 64.58 | 49.65 |  | 3.0378 | -0.3501 | 0.006 | 0 | 41.56 | 35.554 | 32.447 | 38.447 | 84.56 | 84.554 | 81.447 | 81.447 | 3.113 | 3.107 | 2.559 | 0.215 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 43188 | 7032.7 | 0.0492 | 0.05533 | 0.261 | -0.06 | 2e-05 | 1e-05 | 39.07 | 27.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5583 | Кот. №5 |  | Победы проспект 14б/ | ТК 2-24 | 79.53 | 79.5298 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 40.45 | 64.2 | 38.93 |  | 5.6232 | -0.6295 | 0.1 | 0.004 | 41.566 | 41.466 | 38.45 | 38.446 | 84.566 | 84.466 | 81.45 | 81.446 | 3.12 | 3.016 | 1.134 | 0.044 | 8.588 | 6.297 | 88.118 | 85.827 | 54128.4 | 7458.2 | 0.04471 | 0.04955 | 0.221 | -0.038 | 0.0014 | 0.00093 | 2299.48 | 958.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5588 | Кот. №5 |  | ТК 2-24 | ТК 2-24 | 5.03 | 5.0317 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.2 | 47.94 | 64.16 | 47.77 |  | 2.9859 | -0.3462 | 0.005 | 0 | 41.466 | 49.461 | 46.45 | 38.45 | 84.466 | 84.461 | 81.45 | 81.45 | 3.016 | 3.011 | 0.954 | 0.036 | 0 | 0 | 5.03 | 5.03 | 35375.1 | 4921.9 | 0.04723 | 0.0526 | 0.178 | -0.03 | 6e-05 | 4e-05 | 124.87 | 57.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5590 | Кот. №5 |  | ТК 2-24 | ТК 2-24 | 4.93 | 4.9301 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.2 | 31.72 | 64.15 | 31.53 |  | 2.6359 | -0.2842 | 0.002 | 0 | 41.466 | 49.465 | 46.45 | 38.45 | 84.466 | 84.465 | 81.45 | 81.45 | 3.016 | 3.014 | 0.252 | 0.007 | 1.484 | 1.457 | 6.414 | 6.387 | 25372.7 | 3367.6 | 0.04528 | 0.03747 | 0.104 | -0.017 | 9e-05 | 6e-05 | 138.6 | 53.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5591 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 14а | Общежитие №20 | 4.48 | 4.4807 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.81 | 49.4 | 63.79 | 49.24 |  | 2.9855 | -0.3464 | 0.018 | 0.001 | 41.355 | 35.337 | 32.461 | 38.459 | 84.355 | 84.337 | 81.461 | 81.459 | 2.895 | 2.876 | 2.472 | 0.211 | 2.642 | 1.662 | 7.122 | 6.142 | 42444.4 | 6959.1 | 0.04921 | 0.05535 | 0.256 | -0.059 | 4e-05 | 2e-05 | 77.46 | 54.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5594 | Кот. №5 |  | ТК 2-24 | Омская 10/ | 34.11 | 34.1144 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.15 | 33.04 | 63.82 | 31.72 |  | 2.6358 | -0.2843 | 0.009 | 0 | 49.465 | 41.456 | 38.45 | 46.45 | 84.465 | 84.456 | 81.45 | 81.45 | 3.014 | 3.005 | 0.252 | 0.002 | 0 | 0 | 34.11 | 34.11 | 25371.9 | 2736.7 | 0.04528 | 0.03497 | 0.104 | -0.011 | 0.0006 | 0.0006 | 869.98 | 377.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5596 | Кот. №5 |  | Омская 10/ | Омская, 10 | 2.79 | 2.7906 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.82 | 36.6 | 63.77 | 36.42 |  | 1.1834 | -0.1297 | 0 | 0 | 41.456 | 49.456 | 46.45 | 38.45 | 84.456 | 84.456 | 81.45 | 81.45 | 3.005 | 3.005 | 0.052 | 0.002 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 11391.2 | 1537 | 0.04653 | 0.04164 | 0.047 | -0.008 | 5e-05 | 3e-05 | 58.68 | 23.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5598 | Кот. №5 |  | Омская 10/ | Омская, 10 | 1.65 | 1.6503 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.82 | 30.28 | 63.79 | 30.23 |  | 1.4518 | -0.1552 | 0 | 0 | 41.456 | 49.456 | 46.45 | 38.45 | 84.456 | 84.456 | 81.45 | 81.45 | 3.005 | 3.005 | 0.078 | 0.002 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 13974.9 | 1838.4 | 0.04612 | 0.03481 | 0.057 | -0.009 | 3e-05 | 2e-05 | 34.7 | 8.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5600 | Кот. №5 |  | Омская, 10 | Омская 12/ | 90.13 | 90.1387 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.79 | 36.87 | 62.24 | 30.28 |  | 1.4518 | -0.1552 | 0.007 | 0 | 49.456 | 41.448 | 38.451 | 46.45 | 84.456 | 84.448 | 81.451 | 81.45 | 3.005 | 2.998 | 0.078 | 0.002 | 4.163 | 4.482 | 94.293 | 94.612 | 13974.6 | 1838.6 | 0.04612 | 0.03481 | 0.057 | -0.009 | 0.00159 | 0.00105 | 2250.86 | 1022.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5602 | Кот. №5 |  | Омская 12/ | Омская, 12 | 3.71 | 3.7119 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.24 | 47.39 | 62.15 | 46.79 |  | 0.7034 | -0.0785 | 0 | 0 | 41.448 | 41.448 | 38.451 | 38.451 | 84.448 | 84.448 | 81.451 | 81.451 | 2.998 | 2.998 | 0.055 | 0.002 | 0 | 0 | 3.71 | 3.71 | 8333.5 | 1116.5 | 0.04926 | 0.05732 | 0.042 | -0.007 | 4e-05 | 3e-05 | 67.71 | 47.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5603 | Кот. №5 |  | Омская, 12 | Жилой дом.Мастерская.Магазин.Бюро туризма.Офис.Кофейня | 4.86 | 4.862 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.15 | 48.1 | 62.03 | 47.39 |  | 0.7034 | -0.0786 | 0.001 | 0 | 41.448 | 35.447 | 32.451 | 38.451 | 84.448 | 84.447 | 81.451 | 81.451 | 2.998 | 2.997 | 0.141 | 0.008 | 1.281 | 1.134 | 6.141 | 5.994 | 9999.6 | 1578.3 | 0.05074 | 0.04055 | 0.06 | -0.013 | 4e-05 | 2e-05 | 80.84 | 56.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5606 | Кот. №5 |  | Омская 12/ | Омская, 12 | 1.69 | 1.6903 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.24 | 26.92 | 62.2 | 26.85 |  | 0.7468 | -0.0777 | 0 | 0 | 41.448 | 41.448 | 38.451 | 38.451 | 84.448 | 84.448 | 81.451 | 81.451 | 2.998 | 2.998 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 7188.3 | 920.6 | 0.04775 | 0.06952 | 0.029 | -0.005 | 3e-05 | 2e-05 | 34.27 | 5.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5607 | Кот. №5 |  | Омская, 12 | Омская, 14 | 78.71 | 78.719 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.2 | 36.81 | 60.01 | 26.92 |  | 0.7467 | -0.0777 | 0.005 | 0 | 41.448 | 49.443 | 46.451 | 38.451 | 84.448 | 84.443 | 81.451 | 81.451 | 2.998 | 2.993 | 0.062 | 0.002 | 3.176 | 2.244 | 81.886 | 80.954 | 8846.8 | 1105 | 0.04911 | 0.05792 | 0.045 | -0.007 | 0.00092 | 0.00064 | 1633.47 | 768.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5609 | Кот. №5 |  | ТК 2-25 | Узел врезки | 81.9 | 81.9056 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.62 | 45.33 | 64.07 | 43.21 |  | 5.0098 | -0.562 | 0.009 | 0 | 49.6 | 41.592 | 38.445 | 46.445 | 84.6 | 84.592 | 81.445 | 81.445 | 3.155 | 3.146 | 0.101 | 0.001 | 3.562 | 3.826 | 85.462 | 85.726 | 31709 | 3556.9 | 0.04098 | 0.03816 | 0.085 | -0.01 | 0.00334 | 0.00334 | 2740.55 | 1193.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5611 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Омская, 12а | 10.97 | 10.9733 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.07 | 49.13 | 63.97 | 48.76 |  | 2.7392 | -0.3125 | 0.021 | 0 | 41.592 | 41.571 | 38.446 | 38.445 | 84.592 | 84.571 | 81.446 | 81.445 | 3.146 | 3.125 | 1.923 | 0.027 | 0 | 0 | 10.97 | 10.97 | 38352.3 | 4376 | 0.04909 | 0.05288 | 0.228 | -0.026 | 9e-05 | 9e-05 | 265.38 | 117.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5612 | Кот. №5 |  | Омская, 12а | Жилой дом. Городская библиотека №3. | 4.31 | 4.3017 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.97 | 49.3 | 63.95 | 49.13 |  | 2.7391 | -0.3126 | 0.014 | 0.001 | 41.571 | 35.556 | 32.447 | 38.446 | 84.571 | 84.556 | 81.447 | 81.446 | 3.125 | 3.11 | 2.083 | 0.172 | 2.639 | 1.655 | 6.949 | 5.965 | 38941 | 6280.5 | 0.04926 | 0.05558 | 0.235 | -0.054 | 3e-05 | 2e-05 | 74.8 | 52.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5615 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 2-28 | 91.71 | 91.7131 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.57 | 74.66 | 127.89 | 74.37 |  | 6.3897 | -6.3591 | 0.134 | 0.133 | 107.59 | 107.456 | 46.435 | 46.302 | 150.59 | 150.456 | 89.435 | 89.302 | 61.288 | 61.021 | 1.462 | 1.448 | 0 | 0 | 91.71 | 91.71 | 61506.6 | 61212.4 | 0.04465 | 0.04465 | 0.251 | -0.25 | 0.00162 | 0.00162 | 4356.45 | 1858.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.518 | 0.15342 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 8.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5616 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 2-28 | 91.15 | 91.1528 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.07 | 45.08 | 63.02 | 41.1 |  | 2.2673 | -0.2528 | 0.058 | 0.001 | 41.592 | 41.534 | 38.446 | 38.445 | 84.592 | 84.534 | 81.446 | 81.445 | 3.146 | 3.088 | 0.632 | 0.006 | 0 | 0 | 91.15 | 91.15 | 27568 | 3073.4 | 0.0477 | 0.03635 | 0.142 | -0.016 | 0.00101 | 0.00101 | 2376.53 | 1005.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5619 | Кот. №5 |  | ТК 2-25 | ТК 2-25 | 4.47 | 4.4704 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 75.12 | 128.98 | 75.11 |  | 8.4488 | -8.4105 | 0.011 | 0.011 | 107.816 | 115.805 | 54.089 | 46.078 | 150.816 | 150.805 | 89.089 | 89.078 | 61.738 | 61.716 | 2.55 | 2.527 | 0 | 0 | 4.47 | 4.47 | 81328 | 80958.9 | 0.04454 | 0.04454 | 0.333 | -0.331 | 8e-05 | 8e-05 | 212.82 | 91.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.533 | 0.15307 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5621 | Кот. №5 |  | ТК 2-25 | ТК 2-25 | 3.17 | 3.1701 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 74.68 | 128.99 | 74.67 |  | 10.4851 | -10.4331 | 0.001 | 0.001 | 107.816 | 115.815 | 54.079 | 46.078 | 150.816 | 150.815 | 89.079 | 89.078 | 61.738 | 61.735 | 0.438 | 0.433 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 66364.2 | 66035.3 | 0.04037 | 0.04038 | 0.178 | -0.178 | 0.00013 | 0.00013 | 173.8 | 74.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8916 | 0.11247 | 1.46e-05 | 0 | 0.0032191 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5622 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 10а | ТК 2-25 | 84.62 | 84.6348 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 74.87 | 129 | 74.76 |  | 18.9373 | -18.8401 | 0.13 | 0.129 | 115.946 | 107.816 | 46.078 | 53.949 | 150.946 | 150.816 | 89.078 | 88.949 | 61.998 | 61.738 | 1.418 | 1.404 | 7.279 | 7.278 | 91.899 | 91.898 | 119862 | 119246.7 | 0.04012 | 0.04012 | 0.322 | -0.321 | 0.00345 | 0.00345 | 4642.83 | 1988.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8421 | 0.1131 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0058199 | 1.08e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5625 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 14б | Общежитие. Магазин. | 3.28 | 3.2787 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.75 | 75.84 | 128.72 | 75.82 |  | 4.2894 | -4.2722 | 0.003 | 0.003 | 107.705 | 101.702 | 40.191 | 46.188 | 150.705 | 150.702 | 89.191 | 89.188 | 61.517 | 61.511 | 0.662 | 0.657 | 1.498 | 1.498 | 4.778 | 4.778 | 41289.3 | 41124.3 | 0.04487 | 0.04487 | 0.169 | -0.168 | 6e-05 | 6e-05 | 135.18 | 76.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5344 | 0.15304 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5627 | Кот. №5 |  | Победы проспект 14б/ | проспект Победы, 14б | 2.01 | 2.0101 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.77 | 75.82 | 128.75 | 75.81 |  | 4.2894 | -4.2722 | 0.001 | 0.001 | 107.706 | 107.705 | 46.188 | 46.187 | 150.706 | 150.705 | 89.188 | 89.187 | 61.52 | 61.517 | 0.662 | 0.657 | 0 | 0 | 2.01 | 2.01 | 41289.7 | 41124 | 0.04487 | 0.04487 | 0.169 | -0.168 | 4e-05 | 4e-05 | 82.85 | 47.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5344 | 0.15304 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5628 | Кот. №5 |  | ТК 2-25 | Победы проспект 14б/ | 36.41 | 36.4234 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 75.21 | 128.77 | 75.12 |  | 8.4487 | -8.4105 | 0.098 | 0.097 | 115.805 | 107.706 | 46.187 | 54.089 | 150.805 | 150.706 | 89.187 | 89.089 | 61.716 | 61.52 | 2.55 | 2.527 | 2.155 | 2.155 | 38.565 | 38.565 | 81327.2 | 80959.6 | 0.04454 | 0.04454 | 0.333 | -0.331 | 0.00064 | 0.00064 | 1735.59 | 743.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5344 | 0.15304 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5631 | Кот. №5 |  | ТК 2-24 | ТК 2-24 | 4.62 | 4.6209 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.15 | 74.89 | 128.1 | 74.87 |  | 4.1577 | -4.14 | 0.003 | 0.003 | 107.668 | 115.665 | 54.227 | 46.224 | 150.668 | 150.665 | 89.227 | 89.224 | 61.444 | 61.438 | 0.622 | 0.617 | 0 | 0 | 4.62 | 4.62 | 40022.1 | 39851.1 | 0.04489 | 0.0449 | 0.164 | -0.163 | 8e-05 | 8e-05 | 218.99 | 93.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5344 | 0.15304 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5634 | Кот. №5 |  | Победы проспект 14б/ | ТК 2-24 | 54.58 | 54.5791 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.77 | 74.87 | 128.15 | 74.6 |  | 4.1587 | -4.139 | 0.038 | 0.038 | 107.706 | 107.668 | 46.224 | 46.187 | 150.706 | 150.668 | 89.224 | 89.187 | 61.52 | 61.444 | 0.623 | 0.617 | 6.415 | 6.415 | 60.995 | 60.995 | 40031.4 | 39841.8 | 0.04489 | 0.0449 | 0.164 | -0.163 | 0.00096 | 0.00096 | 2600.15 | 1108.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5344 | 0.15304 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.1e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5644 | Кот. №5 |  | Омская, 12а | Жилой дом. Городская библиотека №3. | 3.38 | 3.3789 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.5 | 75.66 | 128.47 | 75.64 |  | 4.0929 | -4.0766 | 0.008 | 0.008 | 107.586 | 101.578 | 40.314 | 46.306 | 150.586 | 150.578 | 89.314 | 89.306 | 61.28 | 61.264 | 1.785 | 1.771 | 1.161 | 1.161 | 4.541 | 4.541 | 48489.7 | 48296.3 | 0.04704 | 0.04705 | 0.244 | -0.243 | 4e-05 | 4e-05 | 125.08 | 71.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5646 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Омская, 12а | 5.98 | 5.9816 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.57 | 75.64 | 128.5 | 75.61 |  | 4.093 | -4.0764 | 0.004 | 0.004 | 107.59 | 107.586 | 46.306 | 46.302 | 150.59 | 150.586 | 89.306 | 89.302 | 61.288 | 61.28 | 0.603 | 0.598 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | 39398.9 | 39239.7 | 0.0449 | 0.04491 | 0.161 | -0.16 | 0.00011 | 0.00011 | 284.06 | 122.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.518 | 0.15342 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5647 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 53.28 | 53.2835 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 74.86 | 128.57 | 74.75 |  | 10.4836 | -10.4346 | 0.209 | 0.207 | 107.798 | 107.59 | 46.302 | 46.095 | 150.798 | 150.59 | 89.302 | 89.095 | 61.703 | 61.288 | 3.92 | 3.883 | 0 | 0 | 53.28 | 53.28 | 100914.5 | 100443.1 | 0.04447 | 0.04447 | 0.413 | -0.411 | 0.00094 | 0.00094 | 2532.73 | 1084.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.518 | 0.15342 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5648 | Кот. №5 |  | ТК 2-25 | Узел врезки | 33.37 | 33.3728 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 74.75 | 128.81 | 74.68 |  | 10.4849 | -10.4332 | 0.016 | 0.016 | 115.815 | 107.798 | 46.095 | 54.079 | 150.815 | 150.798 | 89.095 | 89.079 | 61.735 | 61.703 | 0.437 | 0.433 | 3.616 | 3.616 | 36.986 | 36.986 | 66363.4 | 66036.2 | 0.04037 | 0.04038 | 0.178 | -0.178 | 0.00136 | 0.00136 | 1827.64 | 782.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9393 | 0.11187 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0032191 | 4.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5681 | Кот. №5 |  | ТК 2-28 | ТК 2-28 | 6.17 | 6.1701 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.89 | 74.68 | 127.85 | 74.66 |  | 6.388 | -6.3607 | 0.027 | 0.026 | 107.456 | 115.429 | 54.461 | 46.435 | 150.456 | 150.429 | 89.461 | 89.435 | 61.021 | 60.967 | 4.331 | 4.295 | 0 | 0 | 6.17 | 6.17 | 75681.2 | 75357.5 | 0.04687 | 0.04687 | 0.381 | -0.379 | 7e-05 | 7e-05 | 257.64 | 110.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7398 | 0.17422 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5684 | Кот. №5 |  | Омская, 16а | Школа №4 | 3.56 | 3.5591 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.36 | 74.9 | 127.34 | 74.89 |  | 6.3871 | -6.3617 | 0.02 | 0.02 | 107.09 | 101.069 | 40.818 | 46.798 | 150.09 | 150.069 | 89.818 | 89.798 | 60.292 | 60.251 | 4.33 | 4.296 | 1.165 | 1.165 | 4.725 | 4.725 | 75670 | 75368.7 | 0.04687 | 0.04687 | 0.381 | -0.379 | 4e-05 | 4e-05 | 130.35 | 74.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7414 | 0.17417 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5685 | Кот. №5 |  | ТК 2-28 | Омская, 16а | 74.96 | 74.9619 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.85 | 74.89 | 127.36 | 74.68 |  | 6.388 | -6.3608 | 0.339 | 0.336 | 115.429 | 107.09 | 46.798 | 54.461 | 150.429 | 150.09 | 89.798 | 89.461 | 60.967 | 60.292 | 4.331 | 4.295 | 3.329 | 3.329 | 78.289 | 78.289 | 75680.4 | 75358.4 | 0.04687 | 0.04687 | 0.381 | -0.379 | 0.00087 | 0.00087 | 3129.68 | 1339.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7414 | 0.17417 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5701 | Кот. №5 |  | Омская, 14 | Омская, 14 | 56.12 | 56.1204 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 60.01 | 45.18 | 58.71 | 36.81 |  | 0.7458 | -0.0784 | 0.003 | 0 | 49.443 | 41.44 | 38.451 | 46.451 | 84.443 | 84.44 | 81.451 | 81.451 | 2.993 | 2.989 | 0.062 | 0.002 | 0 | 0 | 56.12 | 56.12 | 8835.9 | 1114 | 0.04912 | 0.05745 | 0.044 | -0.007 | 0.00065 | 0.00045 | 970.01 | 656.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5704 | Кот. №5 |  | ТК 2-28 | Омская, 16а | 69.86 | 69.8616 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63 | 48.06 | 62.26 | 45.18 |  | 2.2662 | -0.2538 | 0.096 | 0.001 | 49.53 | 41.435 | 38.447 | 46.446 | 84.53 | 84.435 | 81.447 | 81.446 | 3.084 | 2.988 | 1.319 | 0.013 | 2.683 | 3.46 | 72.543 | 73.32 | 31730.6 | 3553.3 | 0.0492 | 0.03815 | 0.189 | -0.021 | 0.00058 | 0.00058 | 1669.12 | 730.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5705 | Кот. №5 |  | Омская, 16а | Школа №4 | 4.31 | 4.31 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.26 | 48.26 | 62.23 | 48.06 |  | 2.2657 | -0.2544 | 0.01 | 0.001 | 41.435 | 35.425 | 32.448 | 38.447 | 84.435 | 84.425 | 81.448 | 81.447 | 2.988 | 2.977 | 1.428 | 0.115 | 2.633 | 1.64 | 6.943 | 5.95 | 32210.5 | 5109.9 | 0.04937 | 0.0561 | 0.195 | -0.044 | 3e-05 | 2e-05 | 71.88 | 50.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5707 | Кот. №5 |  | ТК 2-28 | ТК 2-28 | 2.5 | 2.5001 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.02 | 45.18 | 63 | 45.08 |  | 2.2663 | -0.2538 | 0.004 | 0 | 41.534 | 49.53 | 46.446 | 38.446 | 84.534 | 84.53 | 81.446 | 81.446 | 3.088 | 3.084 | 1.429 | 0.115 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 32219.1 | 5098 | 0.04937 | 0.05611 | 0.195 | -0.044 | 2e-05 | 1e-05 | 59.69 | 25.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5711 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | проспект Победы, 10 | 14.33 | 14.3365 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 500 | 0.069 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.48 | 46.13 | 63.27 | 39.45 |  | 0.2709 | -0.0222 | 0 | 0 | 50.372 | 42.372 | 38.414 | 46.414 | 85.372 | 85.372 | 81.414 | 81.414 | 3.958 | 3.958 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 14.33 | 3851.9 | 1000000 | 0.03919 | 0.02941 | 0.023 | 0 | 0.00012 | 0.00675 | 327.58 | 148.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5712 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 10 | Магазин "Людмила" | 4.97 | 4.9723 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.27 | 48.13 | 62.96 | 46.13 |  | 0.2708 | -0.029 | 0 | 0 | 42.372 | 36.372 | 32.414 | 38.414 | 85.372 | 85.372 | 81.414 | 81.414 | 3.958 | 3.958 | 0.016 | 0.003 | 3.318 | 0.837 | 8.288 | 5.807 | 3850.2 | 582.4 | 0.03918 | 0.10989 | 0.023 | -0.005 | 4e-05 | 2e-05 | 84.87 | 57.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5715 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 8а | проспект Победы, 8 | 78.98 | 78.9831 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.66 | 49.16 | 64.25 | 47.54 |  | 5.0635 | -0.567 | 0.233 | 0.008 | 50.219 | 41.986 | 38.427 | 46.419 | 85.219 | 84.986 | 81.427 | 81.419 | 3.8 | 3.559 | 2.726 | 0.093 | 6.645 | 5.079 | 85.625 | 84.059 | 59988.8 | 8061 | 0.04695 | 0.05119 | 0.302 | -0.049 | 0.00092 | 0.00064 | 2117.3 | 918.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5716 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 8 | Жилой дом | 4.22 | 4.2217 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.25 | 49.25 | 64.23 | 49.16 |  | 5.0626 | -0.5676 | 0.049 | 0.003 | 41.986 | 35.937 | 32.43 | 38.427 | 84.986 | 84.937 | 81.43 | 81.427 | 3.559 | 3.507 | 7.079 | 0.558 | 2.653 | 1.688 | 6.873 | 5.908 | 71973.4 | 11403.4 | 0.04901 | 0.05451 | 0.435 | -0.097 | 3e-05 | 2e-05 | 73.69 | 51.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5719 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 12 | Жилой дом. Офис. | 4.54 | 4.5428 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.18 | 49.19 | 64.16 | 49.07 |  | 4.0936 | -0.4577 | 0.033 | 0.002 | 41.993 | 35.959 | 32.421 | 38.419 | 84.993 | 84.959 | 81.421 | 81.419 | 3.574 | 3.538 | 4.635 | 0.365 | 2.649 | 1.678 | 7.189 | 6.218 | 58198.4 | 9195.6 | 0.04908 | 0.05483 | 0.351 | -0.078 | 4e-05 | 2e-05 | 79.17 | 54.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5721 | Кот. №5 |  | Узел врезки | проспект Победы, 12 | 53.93 | 53.9316 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.51 | 49.07 | 64.18 | 47.8 |  | 4.0941 | -0.4573 | 0.238 | 0.003 | 42.231 | 41.993 | 38.419 | 38.415 | 85.231 | 84.993 | 81.419 | 81.415 | 3.816 | 3.574 | 4.28 | 0.056 | 1.754 | 1.662 | 55.684 | 55.592 | 57322.9 | 6402.8 | 0.0489 | 0.05162 | 0.341 | -0.038 | 0.00045 | 0.00045 | 1342.82 | 580.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5742 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | ТК 2-3 | 4.98 | 4.977 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 76.04 | 129.21 | 76.02 |  | 6.576 | -6.5493 | 0.023 | 0.023 | 107.71 | 115.687 | 54.206 | 46.183 | 150.71 | 150.687 | 89.206 | 89.183 | 61.527 | 61.482 | 4.589 | 4.552 | 0 | 0 | 4.98 | 4.98 | 77907.7 | 77592.4 | 0.04686 | 0.04686 | 0.392 | -0.39 | 6e-05 | 6e-05 | 210.57 | 90.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7558 | 0.17374 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5745 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 10 | Магазин "Людмила" | 4.07 | 4.0652 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 76.09 | 129.1 | 76.07 |  | 6.5758 | -6.5496 | 0.024 | 0.024 | 107.626 | 101.602 | 40.29 | 46.266 | 150.626 | 150.602 | 89.29 | 89.266 | 61.36 | 61.312 | 4.589 | 4.552 | 1.165 | 1.165 | 5.235 | 5.235 | 77905.2 | 77594.9 | 0.04686 | 0.04686 | 0.392 | -0.391 | 5e-05 | 5e-05 | 151.47 | 87.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.757 | 0.1737 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
5746 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | проспект Победы, 10 | 13.29 | 13.2857 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 76.07 | 129.12 | 76.04 |  | 6.5759 | -6.5494 | 0.061 | 0.06 | 115.687 | 107.626 | 46.266 | 54.206 | 150.687 | 150.626 | 89.266 | 89.206 | 61.482 | 61.36 | 4.589 | 4.552 | 0 | 0 | 13.29 | 13.29 | 77907 | 77593 | 0.04686 | 0.04686 | 0.392 | -0.39 | 0.00015 | 0.00015 | 562.69 | 241.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.757 | 0.1737 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
5749 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 8 | Жилой дом | 4.16 | 4.1618 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.59 | 75.72 | 128.56 | 75.71 |  | 6.6139 | -6.5875 | 0.025 | 0.025 | 107.046 | 101.021 | 40.867 | 46.842 | 150.046 | 150.021 | 89.867 | 89.842 | 60.204 | 60.154 | 4.642 | 4.605 | 1.165 | 1.165 | 5.325 | 5.325 | 78356.7 | 78044.5 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 5e-05 | 5e-05 | 154.06 | 88.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7407 | 0.17419 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5750 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 8а | проспект Победы, 8 | 76.95 | 76.9626 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 75.71 | 128.59 | 75.5 |  | 6.6148 | -6.5866 | 0.388 | 0.385 | 115.434 | 107.046 | 46.842 | 54.457 | 150.434 | 150.046 | 89.842 | 89.457 | 60.977 | 60.204 | 4.643 | 4.604 | 6.659 | 6.659 | 83.609 | 83.609 | 78367.3 | 78033.9 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 0.0009 | 0.0009 | 3246.85 | 1389.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7407 | 0.17419 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6.4e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5753 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 12 | Жилой дом. Офис. | 4.04 | 4.0361 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 75.65 | 128.74 | 75.64 |  | 8.3864 | -8.3607 | 0.039 | 0.039 | 106.829 | 100.79 | 41.097 | 47.058 | 149.829 | 149.79 | 90.097 | 90.058 | 59.771 | 59.694 | 7.453 | 7.408 | 1.167 | 1.167 | 5.207 | 5.207 | 99356.4 | 99052.5 | 0.04679 | 0.04679 | 0.5 | -0.498 | 5e-05 | 5e-05 | 149.85 | 85.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7443 | 0.17408 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5754 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 12а | проспект Победы, 12 | 62.89 | 63.9574 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 75.64 | 128.76 | 75.5 |  | 8.3871 | -8.36 | 0.485 | 0.482 | 115.314 | 106.829 | 47.058 | 54.576 | 150.314 | 149.829 | 90.058 | 89.576 | 60.738 | 59.771 | 7.454 | 7.406 | 2.167 | 2.167 | 65.057 | 65.057 | 99365.1 | 99043.8 | 0.04679 | 0.04679 | 0.5 | -0.498 | 0.00073 | 0.00073 | 2653.64 | 1136.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7443 | 0.17408 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5773 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | ТК 2-3 | 3.17 | 3.1716 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.77 | 39.45 | 64.48 | 38.05 |  | 0.271 | -0.0222 | 0 | 0 | 42.372 | 50.372 | 46.414 | 38.414 | 85.372 | 85.372 | 81.414 | 81.414 | 3.958 | 3.958 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 3852.2 | 446.6 | 0.03919 | 0.14331 | 0.023 | -0.004 | 3e-05 | 1e-05 | 78.97 | 31.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5776 | Кот. №5 |  | ТК 2-8 | проспект Победы, 6 | 68.68 | 68.6834 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 47.55 | 64.35 | 45.8 |  | 4.3156 | -0.418 | 0.367 | 0.021 | 60.518 | 52.151 | 38.064 | 46.042 | 95.518 | 95.151 | 81.064 | 81.042 | 14.476 | 14.087 | 5.149 | 0.305 | 2.65 | 1.673 | 71.33 | 70.353 | 61353.9 | 8397.1 | 0.04906 | 0.05499 | 0.371 | -0.072 | 0.00056 | 0.00028 | 1680.61 | 729.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5777 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6 | Жилой дом.Магазин.Магазин.Кафк "Белоснежка" | 4.25 | 4.2508 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.35 | 47.67 | 64.34 | 47.55 |  | 4.315 | -0.4183 | 0.036 | 0.002 | 52.151 | 46.115 | 32.066 | 38.064 | 95.151 | 95.115 | 81.066 | 81.064 | 14.087 | 14.05 | 5.148 | 0.305 | 2.65 | 1.673 | 6.9 | 5.923 | 61346 | 8402.7 | 0.04906 | 0.05499 | 0.37 | -0.072 | 3e-05 | 2e-05 | 74.4 | 48.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5780 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6 | Жилой дом.Магазин.Магазин.Кафк "Белоснежка" | 4 | 4.0017 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.57 | 75.75 | 128.54 | 75.74 |  | 4.9689 | -4.9491 | 0.015 | 0.015 | 110.162 | 104.148 | 37.768 | 43.753 | 153.162 | 153.148 | 86.768 | 86.753 | 66.41 | 66.38 | 2.626 | 2.605 | 1.661 | 1.661 | 5.661 | 5.661 | 58868.1 | 58633.3 | 0.04696 | 0.04696 | 0.296 | -0.295 | 5e-05 | 5e-05 | 148.11 | 85.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7431 | 0.17412 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5781 | Кот. №5 |  | ТК 2-8 | проспект Победы, 6 | 67.81 | 67.8135 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 75.74 | 128.57 | 75.49 |  | 4.9697 | -4.9483 | 0.187 | 0.185 | 118.349 | 110.162 | 43.753 | 51.568 | 153.349 | 153.162 | 86.753 | 86.568 | 66.782 | 66.41 | 2.627 | 2.604 | 3.322 | 3.322 | 71.132 | 71.132 | 58877.4 | 58623.9 | 0.04696 | 0.04696 | 0.296 | -0.295 | 0.00079 | 0.00079 | 2862.09 | 1224.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7431 | 0.17412 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5783 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | Победы проспект 8а/ | 31.69 | 31.6937 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.77 | 48.37 | 64.67 | 48 |  | 10.0847 | -1.1243 | 0.146 | 0.005 | 50.368 | 42.221 | 38.419 | 46.414 | 85.368 | 85.221 | 81.419 | 81.414 | 3.954 | 3.802 | 3.628 | 0.138 | 8.633 | 6.46 | 40.323 | 38.15 | 97074.7 | 13319.5 | 0.04448 | 0.04829 | 0.397 | -0.067 | 0.00056 | 0.00037 | 967.35 | 415.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5785 | Кот. №5 |  | Победы проспект 8а/ | проспект Победы, 8а | 1.41 | 1.4101 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 49.29 | 64.67 | 49.26 |  | 5.0206 | -0.5576 | 0.01 | 0.001 | 42.221 | 42.211 | 38.42 | 38.419 | 85.221 | 85.211 | 81.42 | 81.419 | 3.802 | 3.792 | 6.962 | 0.538 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 71376.9 | 11202.5 | 0.04901 | 0.05454 | 0.431 | -0.096 | 1e-05 | 1e-05 | 24.86 | 17.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5786 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 8а | Жилой дом | 3.29 | 3.2902 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 49.36 | 64.66 | 49.29 |  | 5.0206 | -0.5576 | 0.023 | 0.002 | 42.211 | 36.189 | 32.421 | 38.42 | 85.211 | 85.189 | 81.421 | 81.42 | 3.792 | 3.767 | 6.962 | 0.538 | 0 | 0 | 3.29 | 3.29 | 71376.8 | 11202.6 | 0.04901 | 0.05454 | 0.431 | -0.096 | 3e-05 | 1e-05 | 58 | 39.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5789 | Кот. №5 |  | Победы проспект 8а/ | проспект Победы, 8а | 1.98 | 1.9802 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 47.54 | 64.66 | 47.49 |  | 5.0635 | -0.567 | 0.002 | 0 | 42.221 | 50.219 | 46.419 | 38.419 | 85.221 | 85.219 | 81.419 | 81.419 | 3.802 | 3.8 | 0.921 | 0.036 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 48741.2 | 6717.2 | 0.04477 | 0.04985 | 0.199 | -0.034 | 3e-05 | 2e-05 | 42.46 | 27.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5791 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | Победы проспект 12а/ | 22.17 | 22.1702 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 48.15 | 64.68 | 47.87 |  | 9.1138 | -1.0124 | 0.066 | 0.001 | 50.356 | 42.29 | 38.415 | 46.414 | 85.356 | 85.29 | 81.415 | 81.414 | 3.942 | 3.876 | 2.965 | 0.039 | 0 | 0 | 22.17 | 22.17 | 87729.6 | 9745 | 0.04451 | 0.04689 | 0.359 | -0.04 | 0.00039 | 0.00039 | 675.77 | 290.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5793 | Кот. №5 |  | Победы проспект 12а/ | проспект Победы, 12а | 4.95 | 4.95 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 49.27 | 64.66 | 49.16 |  | 5.019 | -0.5558 | 0.034 | 0.003 | 42.29 | 42.256 | 38.417 | 38.415 | 85.29 | 85.256 | 81.417 | 81.415 | 3.876 | 3.839 | 6.958 | 0.535 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | 71354.5 | 11165.5 | 0.04901 | 0.05454 | 0.431 | -0.095 | 4e-05 | 2e-05 | 87.28 | 59.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5794 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 12а | Жилой дом | 2.36 | 2.36 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.66 | 49.32 | 64.65 | 49.27 |  | 5.019 | -0.5558 | 0.016 | 0.001 | 42.256 | 36.239 | 32.418 | 38.417 | 85.256 | 85.239 | 81.418 | 81.417 | 3.839 | 3.821 | 6.958 | 0.535 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 71353.9 | 11165.9 | 0.04901 | 0.05454 | 0.431 | -0.095 | 2e-05 | 1e-05 | 41.6 | 28.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5797 | Кот. №5 |  | Победы проспект 12а/ | проспект Победы, 12а | 2.51 | 2.5101 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 47 | 64.67 | 46.92 |  | 4.0944 | -0.457 | 0.002 | 0 | 42.29 | 50.289 | 46.415 | 38.415 | 85.29 | 85.289 | 81.415 | 81.415 | 3.876 | 3.874 | 0.604 | 0.024 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 39412.9 | 5413.7 | 0.0449 | 0.05055 | 0.161 | -0.027 | 4e-05 | 3e-05 | 53.83 | 34.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5798 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 12а | Победы проспект 12а/ | 16.91 | 16.91 | T3/T4 | Подв. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 47.51 | 64.59 | 47 |  | 4.0944 | -0.457 | 0.035 | 0 | 50.289 | 42.254 | 38.415 | 46.415 | 85.289 | 85.254 | 81.415 | 81.415 | 3.874 | 3.839 | 2.046 | 0.027 | 0 | 0 | 16.91 | 16.91 | 49784.2 | 5556.5 | 0.04733 | 0.0507 | 0.257 | -0.029 | 0.00019 | 0.00019 | 326.28 | 237.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5799 | Кот. №5 |  | Победы проспект 6а/ | проспект Победы, 6а | 2.58 | 2.5823 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 47.7 | 64.6 | 47.6 |  | 2.9129 | -0.2829 | 0.006 | 0 | 52.48 | 52.474 | 38.045 | 38.045 | 95.48 | 95.474 | 81.045 | 81.045 | 14.436 | 14.429 | 2.354 | 0.142 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | 41412 | 5683.6 | 0.04923 | 0.05582 | 0.25 | -0.049 | 2e-05 | 1e-05 | 45.43 | 29.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5800 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6б | проспект Победы, 6б | 1.99 | 1.9904 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 45.47 | 64.94 | 45.47 |  | 40.3034 | -4.4849 | 0.341 | 0.011 | 47.743 | 55.402 | 46.228 | 38.217 | 90.743 | 90.402 | 81.228 | 81.217 | 9.526 | 9.173 | 171.418 | 5.56 | 0 | 0 | 1.99 | 1.99 | 477488.6 | 63761.4 | 0.04659 | 0.04905 | 2.403 | -0.385 | 2e-05 | 2e-05 | 38.63 | 23.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5802 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6б | Победы проспект 10а/ | 78 | 78.0012 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 45.79 | 64.87 | 45.57 |  | 39.9197 | -4.4479 | 4.412 | 0.164 | 46.877 | 42.464 | 38.412 | 38.248 | 89.877 | 85.464 | 81.412 | 81.248 | 8.629 | 4.052 | 56.569 | 2.106 | 0 | 0 | 78 | 78 | 384266.1 | 52696 | 0.04426 | 0.047 | 1.571 | -0.265 | 0.00138 | 0.00091 | 2328.54 | 999.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5804 | Кот. №5 |  | Победы проспект 12а/ | Узел врезки | 11.33 | 11.3302 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.59 | 47.8 | 64.51 | 47.51 |  | 4.0942 | -0.4572 | 0.023 | 0 | 42.254 | 42.231 | 38.415 | 38.415 | 85.254 | 85.231 | 81.415 | 81.415 | 3.839 | 3.816 | 2.046 | 0.027 | 0 | 0 | 11.33 | 11.33 | 49781.9 | 5558.8 | 0.04733 | 0.0507 | 0.257 | -0.029 | 0.00013 | 0.00013 | 303.42 | 130.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5806 | Кот. №5 |  | Победы проспект 6б/ | Победы проспект 6б/ | 55.46 | 55.4632 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 45.62 | 64.94 | 45.46 |  | 43.2743 | -4.7803 | 3.686 | 0.135 | 51.532 | 47.846 | 38.213 | 38.079 | 94.532 | 90.846 | 81.213 | 81.079 | 13.454 | 9.633 | 66.466 | 2.431 | 0 | 0 | 55.46 | 55.46 | 416556.7 | 56634 | 0.04426 | 0.04697 | 1.703 | -0.285 | 0.00098 | 0.00065 | 1197.07 | 724.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5809 | Кот. №5 |  | ТК 2-8 | проспект Победы, 6а | 12.32 | 12.3242 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 76.04 | 129.04 | 75.99 |  | 4.2888 | -4.2714 | 0.024 | 0.024 | 118.347 | 110.322 | 43.594 | 51.57 | 153.347 | 153.322 | 86.594 | 86.57 | 66.776 | 66.728 | 1.959 | 1.943 | 0 | 0 | 12.32 | 12.32 | 50811.3 | 50604.9 | 0.04702 | 0.04702 | 0.256 | -0.255 | 0.00014 | 0.00014 | 521.36 | 223.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7572 | 0.17369 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5810 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | Победы проспект 6б/ | 11.59 | 11.5929 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 45.46 | 64.97 | 45.43 |  | 43.2745 | -4.7802 | 0.77 | 0.028 | 60.303 | 51.532 | 38.079 | 46.05 | 95.303 | 94.532 | 81.079 | 81.05 | 14.252 | 13.454 | 66.467 | 2.431 | 0 | 0 | 11.59 | 11.59 | 416558.7 | 56632.4 | 0.04426 | 0.04697 | 1.703 | -0.285 | 0.0002 | 0.00013 | 345.68 | 148.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5811 | Кот. №5 |  | ТК 2-8 | Победы проспект 6а/ | 11.08 | 11.0833 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.71 | 47.6 | 64.61 | 47.18 |  | 2.913 | -0.2829 | 0.026 | 0.002 | 60.506 | 52.48 | 38.045 | 46.043 | 95.506 | 95.48 | 81.045 | 81.043 | 14.463 | 14.436 | 2.354 | 0.142 | 0 | 0 | 11.08 | 11.08 | 41413.2 | 5682.7 | 0.04923 | 0.05582 | 0.25 | -0.048 | 9e-05 | 4e-05 | 274.75 | 118.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5814 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5а | Кожно-венерологический диспансер | 3.82 | 3.8183 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 75.97 | 129.29 | 75.96 |  | 12.8469 | -12.8128 | 0.031 | 0.031 | 110.503 | 104.471 | 37.448 | 43.417 | 153.503 | 153.471 | 86.448 | 86.417 | 67.086 | 67.024 | 5.879 | 5.848 | 1.513 | 1.513 | 5.333 | 5.333 | 123663.8 | 123335.5 | 0.04442 | 0.04442 | 0.506 | -0.504 | 7e-05 | 7e-05 | 158.23 | 89.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5512 | 0.15264 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5815 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/2 | Пионерская, 5а | 46.1 | 46.1138 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 75.96 | 129.3 | 75.89 |  | 12.8477 | -12.812 | 0.322 | 0.32 | 118.825 | 110.503 | 43.417 | 51.097 | 153.825 | 153.503 | 86.417 | 86.097 | 67.728 | 67.086 | 5.88 | 5.848 | 8.645 | 8.645 | 54.745 | 54.745 | 123671.7 | 123327.7 | 0.04442 | 0.04442 | 0.506 | -0.504 | 0.00081 | 0.00081 | 2211.77 | 947.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5491 | 0.15269 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.3e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5818 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6б | Общежитие №19 | 2.63 | 2.6307 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 76.29 | 129.37 | 76.28 |  | 4.2889 | -4.2718 | 0.005 | 0.005 | 109.227 | 103.222 | 38.685 | 44.68 | 152.227 | 152.222 | 87.685 | 87.68 | 64.548 | 64.538 | 1.959 | 1.943 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 50812.3 | 50609.9 | 0.04702 | 0.04702 | 0.256 | -0.255 | 3e-05 | 3e-05 | 98.12 | 56.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5820 | Кот. №5 |  | Победы проспект 6б/ | проспект Победы, 6б | 2.59 | 2.5907 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 76.28 | 129.39 | 76.26 |  | 4.2889 | -4.2718 | 0.005 | 0.005 | 109.232 | 109.227 | 44.68 | 44.674 | 152.232 | 152.227 | 87.68 | 87.674 | 64.558 | 64.548 | 1.959 | 1.943 | 0 | 0 | 2.59 | 2.59 | 50812.6 | 50609.5 | 0.04702 | 0.04702 | 0.256 | -0.255 | 3e-05 | 3e-05 | 96.65 | 55.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5821 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | Победы проспект 6б/ | 69.01 | 69.0161 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 75.45 | 129.41 | 75.43 |  | 67.0185 | -66.7185 | 1.219 | 1.208 | 118.451 | 109.232 | 44.674 | 51.467 | 153.451 | 152.232 | 87.674 | 86.467 | 66.984 | 64.558 | 17.658 | 17.5 | 0 | 0 | 69.01 | 69.01 | 424187.3 | 422288 | 0.03988 | 0.03988 | 1.14 | -1.135 | 0.00282 | 0.00282 | 3803.6 | 1629.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9165 | 0.11215 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.020716 | 8.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5823 | Кот. №5 |  | Победы проспект 6б/ | проспект Победы, 6б | 1.85 | 1.8513 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 75.4 | 129.41 | 75.4 |  | 62.7268 | -62.4495 | 0.029 | 0.028 | 109.232 | 117.204 | 52.703 | 44.674 | 152.232 | 152.204 | 87.703 | 87.674 | 64.558 | 64.501 | 15.471 | 15.335 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 397023 | 395267.9 | 0.03989 | 0.03989 | 1.067 | -1.063 | 8e-05 | 8e-05 | 94.74 | 54.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8513 | 0.11298 | 1.46e-05 | 0 | 0.019386 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5826 | Кот. №5 |  | проспект Победы | Здание | 3.11 | 3.1112 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 75.61 | 129.09 | 75.6 |  | 3.7411 | -3.7347 | 0.094 | 0.094 | 108.317 | 102.223 | 39.68 | 45.586 | 151.317 | 151.223 | 88.68 | 88.586 | 62.731 | 62.543 | 23.698 | 23.617 | 0.863 | 0.863 | 3.973 | 3.973 | 75155.2 | 75026.7 | 0.05333 | 0.05333 | 0.641 | -0.64 | 1e-05 | 1e-05 | 92.87 | 53.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.42 | 0.22624 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5828 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6б | проспект Победы | 28.23 | 28.2322 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 75.6 | 129.11 | 75.49 |  | 3.7412 | -3.7346 | 0.71 | 0.707 | 117.027 | 108.317 | 45.586 | 52.879 | 152.027 | 151.317 | 88.586 | 87.879 | 64.149 | 62.731 | 23.699 | 23.615 | 1.725 | 1.725 | 29.955 | 29.955 | 75157.5 | 75024.4 | 0.05333 | 0.05333 | 0.641 | -0.64 | 0.00011 | 0.00011 | 969.62 | 415.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4195 | 0.22627 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5830 | Кот. №5 |  | Победы проспект 6б/ | проспект Победы, 6б | 3.97 | 3.9713 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 75.49 | 129.37 | 75.47 |  | 3.7412 | -3.7346 | 0.094 | 0.094 | 109.121 | 117.027 | 52.879 | 44.785 | 152.121 | 152.027 | 87.879 | 87.785 | 64.336 | 64.149 | 23.699 | 23.615 | 0 | 0 | 3.97 | 3.97 | 75157.8 | 75024 | 0.05333 | 0.05333 | 0.641 | -0.64 | 2e-05 | 2e-05 | 118.87 | 68.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5831 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6б | Победы проспект 6б/ | 5.34 | 5.3408 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 75.4 | 129.41 | 75.4 |  | 62.7267 | -62.4496 | 0.083 | 0.082 | 117.204 | 109.121 | 44.785 | 52.703 | 152.204 | 152.121 | 87.785 | 87.703 | 64.501 | 64.336 | 15.471 | 15.335 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 397022.5 | 395268.4 | 0.03989 | 0.03989 | 1.067 | -1.063 | 0.00022 | 0.00022 | 273.47 | 156.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8899 | 0.11249 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.019386 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5833 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6в | Магазин | 2.87 | 2.8704 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 75.96 | 128.96 | 75.91 |  | 1.1336 | -1.129 | 0.006 | 0.006 | 110.409 | 104.403 | 37.514 | 43.508 | 153.409 | 153.403 | 86.514 | 86.508 | 66.901 | 66.889 | 2.196 | 2.179 | 0 | 0 | 2.87 | 2.87 | 22772.2 | 22681.3 | 0.05383 | 0.05383 | 0.194 | -0.194 | 1e-05 | 1e-05 | 85.65 | 49.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
5836 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6а | Общежитие №18 | 4.37 | 4.3651 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 76.06 | 129 | 76.04 |  | 4.2887 | -4.2716 | 0.011 | 0.011 | 110.322 | 104.312 | 37.605 | 43.594 | 153.322 | 153.312 | 86.605 | 86.594 | 66.728 | 66.707 | 1.959 | 1.943 | 1.161 | 1.161 | 5.531 | 5.531 | 50809.6 | 50606.6 | 0.04702 | 0.04702 | 0.256 | -0.255 | 5e-05 | 5e-05 | 162.51 | 93.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7572 | 0.17369 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5839 | Кот. №5 |  | Победы проспект 10а/ | проспект Победы, 10а | 5.87 | 5.8702 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 75.71 | 129.32 | 75.71 |  | 34.8092 | -34.6666 | 0.028 | 0.028 | 107.997 | 115.969 | 53.927 | 45.899 | 150.997 | 150.969 | 88.927 | 88.899 | 62.098 | 62.042 | 4.774 | 4.735 | 0 | 0 | 5.87 | 5.87 | 220321.5 | 219418.6 | 0.03997 | 0.03997 | 0.592 | -0.59 | 0.00024 | 0.00024 | 300.39 | 173.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8616 | 0.11285 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010774 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5840 | Кот. №5 |  | Победы проспект 6б/ | Победы проспект 10а/ | 82.17 | 82.1717 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 75.43 | 129.33 | 75.39 |  | 58.9852 | -58.7152 | 1.124 | 1.114 | 109.121 | 107.997 | 45.899 | 44.785 | 152.121 | 150.997 | 88.899 | 87.785 | 64.336 | 62.098 | 13.683 | 13.558 | 0 | 0 | 82.17 | 82.17 | 373341.2 | 371632.1 | 0.0399 | 0.0399 | 1.004 | -0.999 | 0.00335 | 0.00335 | 4526.84 | 1939.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8899 | 0.11249 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.018217 | 1.05e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5843 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 10а | Жилой дом | 2.67 | 2.6712 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 76.17 | 129.26 | 76.16 |  | 5.234 | -5.2132 | 0.013 | 0.013 | 107.966 | 101.953 | 39.942 | 45.93 | 150.966 | 150.953 | 88.942 | 88.93 | 62.036 | 62.011 | 2.912 | 2.889 | 1.662 | 1.662 | 4.332 | 4.332 | 62009.2 | 61762.4 | 0.04694 | 0.04694 | 0.312 | -0.311 | 3e-05 | 3e-05 | 99.51 | 57.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5845 | Кот. №5 |  | Победы проспект 10а/ | проспект Победы, 10а | 4.79 | 4.7903 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 76.16 | 129.28 | 76.14 |  | 5.2341 | -5.2131 | 0.014 | 0.014 | 107.98 | 107.966 | 45.93 | 45.916 | 150.98 | 150.966 | 88.93 | 88.916 | 62.064 | 62.036 | 2.912 | 2.889 | 0 | 0 | 4.79 | 4.79 | 62009.9 | 61761.7 | 0.04694 | 0.04694 | 0.312 | -0.311 | 6e-05 | 6e-05 | 178.58 | 102.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5846 | Кот. №5 |  | Победы проспект 10а/ | Победы проспект 10а/ | 7.47 | 7.4702 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 75.03 | 129.31 | 75.02 |  | 24.1727 | -24.052 | 0.017 | 0.017 | 107.997 | 107.98 | 45.916 | 45.899 | 150.997 | 150.98 | 88.916 | 88.899 | 62.098 | 62.064 | 2.307 | 2.284 | 0 | 0 | 7.47 | 7.47 | 152998.5 | 152234.7 | 0.04005 | 0.04005 | 0.411 | -0.409 | 0.0003 | 0.0003 | 382.27 | 217.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8899 | 0.11249 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0074432 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5848 | Кот. №5 |  | Победы проспект 10а/ | проспект Победы, 10а | 23.46 | 23.4609 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 74.76 | 129.25 | 74.73 |  | 18.9383 | -18.8392 | 0.033 | 0.033 | 107.98 | 115.946 | 53.949 | 45.916 | 150.98 | 150.946 | 88.949 | 88.916 | 62.064 | 61.998 | 1.418 | 1.404 | 0 | 0 | 23.46 | 23.46 | 119868 | 119240.7 | 0.04012 | 0.04012 | 0.322 | -0.321 | 0.00096 | 0.00096 | 1200.35 | 680.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8899 | 0.11249 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0058199 | 3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5851 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | ТК 2-3 | 5.38 | 5.3805 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 75.72 | 129.22 | 75.71 |  | 13.2291 | -13.1732 | 0.034 | 0.033 | 107.71 | 115.677 | 54.216 | 46.183 | 150.71 | 150.677 | 89.216 | 89.183 | 61.527 | 61.461 | 6.233 | 6.181 | 0 | 0 | 5.38 | 5.38 | 127343.3 | 126804.7 | 0.04441 | 0.04441 | 0.521 | -0.519 | 9e-05 | 9e-05 | 257.62 | 110.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5533 | 0.1526 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5853 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | ТК 2-3 | 3.41 | 3.4136 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 75.67 | 129.23 | 75.66 |  | 15.0017 | -14.9464 | 0.039 | 0.039 | 107.71 | 115.671 | 54.222 | 46.183 | 150.71 | 150.671 | 89.222 | 89.183 | 61.527 | 61.449 | 8.011 | 7.952 | 1.514 | 1.514 | 4.924 | 4.924 | 144406.2 | 143873.4 | 0.04439 | 0.04439 | 0.59 | -0.588 | 6e-05 | 6e-05 | 163.29 | 69.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5473 | 0.15273 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5854 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 10а | ТК 2-3 | 51.96 | 51.9701 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 75.75 | 129.24 | 75.71 |  | 34.809 | -34.6668 | 0.259 | 0.256 | 115.969 | 107.71 | 46.183 | 53.927 | 150.969 | 150.71 | 89.183 | 88.927 | 62.042 | 61.527 | 4.774 | 4.735 | 2.192 | 2.192 | 54.152 | 54.152 | 220320 | 219420.1 | 0.03997 | 0.03997 | 0.592 | -0.59 | 0.00212 | 0.00212 | 2865.91 | 1227.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8616 | 0.11285 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.010774 | 6.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5857 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 8а | Жилой дом | 2.69 | 2.6912 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 76.07 | 129.08 | 76.06 |  | 6.6136 | -6.5873 | 0.012 | 0.012 | 107.427 | 101.414 | 40.477 | 46.464 | 150.427 | 150.414 | 89.477 | 89.464 | 60.962 | 60.937 | 4.642 | 4.605 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 78354 | 78042.3 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 3e-05 | 3e-05 | 100.09 | 57.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5859 | Кот. №5 |  | Победы проспект 8а/ | проспект Победы, 8а | 3.59 | 3.5905 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 76.06 | 129.09 | 76.05 |  | 6.6137 | -6.5873 | 0.017 | 0.017 | 107.443 | 107.427 | 46.464 | 46.448 | 150.443 | 150.427 | 89.464 | 89.448 | 60.995 | 60.962 | 4.642 | 4.605 | 0 | 0 | 3.59 | 3.59 | 78354.5 | 78041.8 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 4e-05 | 4e-05 | 133.6 | 76.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5860 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | Победы проспект 8а/ | 28.82 | 28.8335 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 75.76 | 129.11 | 75.72 |  | 13.229 | -13.1733 | 0.234 | 0.232 | 115.677 | 107.443 | 46.448 | 54.216 | 150.677 | 150.443 | 89.448 | 89.216 | 61.461 | 60.995 | 6.233 | 6.181 | 8.646 | 8.646 | 37.466 | 37.466 | 127342.3 | 126805.6 | 0.04441 | 0.04441 | 0.521 | -0.519 | 0.00051 | 0.00051 | 1379.7 | 591.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5562 | 0.15253 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5862 | Кот. №5 |  | Победы проспект 8а/ | проспект Победы, 8а | 5.96 | 5.9608 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 75.5 | 129.08 | 75.48 |  | 6.6149 | -6.5865 | 0.009 | 0.009 | 107.443 | 115.434 | 54.457 | 46.448 | 150.443 | 150.434 | 89.457 | 89.448 | 60.995 | 60.977 | 1.566 | 1.553 | 0 | 0 | 5.96 | 5.96 | 63674.4 | 63401.5 | 0.04463 | 0.04464 | 0.26 | -0.259 | 0.00011 | 0.00011 | 246.44 | 139.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5562 | 0.15253 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5865 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 12а | Жилой дом | 3.66 | 3.6614 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 76.05 | 129.05 | 76.04 |  | 6.6137 | -6.5873 | 0.008 | 0.008 | 107.316 | 101.308 | 40.582 | 46.574 | 150.316 | 150.308 | 89.582 | 89.574 | 60.742 | 60.726 | 1.566 | 1.553 | 1.506 | 1.505 | 5.166 | 5.165 | 63663.2 | 63409.2 | 0.04463 | 0.04464 | 0.26 | -0.259 | 6e-05 | 6e-05 | 151.27 | 86.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5502 | 0.15267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5867 | Кот. №5 |  | Победы проспект 12а/ | проспект Победы, 12а | 2.9 | 2.9 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 76.04 | 129.07 | 76.03 |  | 6.6137 | -6.5873 | 0.005 | 0.005 | 107.321 | 107.316 | 46.574 | 46.57 | 150.321 | 150.316 | 89.574 | 89.57 | 60.751 | 60.742 | 1.566 | 1.553 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 63663.7 | 63408.7 | 0.04463 | 0.04464 | 0.26 | -0.259 | 5e-05 | 5e-05 | 119.88 | 68.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5502 | 0.15267 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5868 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | Победы проспект 12а/ | 43.69 | 43.6905 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 75.73 | 129.09 | 75.67 |  | 15.0017 | -14.9464 | 0.35 | 0.347 | 115.671 | 107.321 | 46.57 | 54.222 | 150.671 | 150.321 | 89.57 | 89.222 | 61.449 | 60.751 | 8.011 | 7.952 | 0 | 0 | 43.69 | 43.69 | 144405.7 | 143874 | 0.04439 | 0.04439 | 0.59 | -0.588 | 0.00077 | 0.00077 | 2091.12 | 895.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5502 | 0.15267 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5870 | Кот. №5 |  | Победы проспект 12а/ | проспект Победы, 12а | 2.64 | 1.5803 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 75.5 | 129.07 | 75.49 |  | 8.3872 | -8.36 | 0.007 | 0.007 | 107.321 | 115.314 | 54.576 | 46.57 | 150.321 | 150.314 | 89.576 | 89.57 | 60.751 | 60.738 | 2.513 | 2.497 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 80734.6 | 80472.6 | 0.04454 | 0.04454 | 0.33 | -0.329 | 5e-05 | 5e-05 | 109.13 | 61.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5502 | 0.15267 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5872 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/2 | Пионерская, 5а | 48.22 | 48.2241 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 47.77 | 64.74 | 46.71 |  | 7.0373 | -0.6828 | 0.012 | 0.001 | 60.999 | 52.986 | 38.001 | 46 | 95.999 | 95.986 | 81.001 | 81 | 14.999 | 14.985 | 0.198 | 0.018 | 14.366 | 7.993 | 62.586 | 56.213 | 44542.2 | 6572.4 | 0.04065 | 0.04804 | 0.12 | -0.027 | 0.00197 | 0.00085 | 1677.14 | 724.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5873 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5а | Кожно-венерологический диспансер | 4.39 | 4.3907 | T3/T4 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 47.87 | 64.72 | 47.77 |  | 7.0354 | -0.6836 | 0.015 | 0 | 52.986 | 46.971 | 32.001 | 38.001 | 95.986 | 95.971 | 81.001 | 81.001 | 14.985 | 14.97 | 1.771 | 0.018 | 4.304 | 3.997 | 8.694 | 8.387 | 67722.3 | 6580.6 | 0.04461 | 0.04804 | 0.277 | -0.027 | 8e-05 | 8e-05 | 94.27 | 68.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5877 | Кот. №5 |  | Победы проспект 6б/ | проспект Победы, 6б | 4.19 | 4.191 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 48.12 | 64.91 | 47.96 |  | 2.9698 | -0.296 | 0.01 | 0.001 | 47.846 | 47.836 | 38.214 | 38.213 | 90.846 | 90.836 | 81.214 | 81.213 | 9.633 | 9.622 | 2.446 | 0.155 | 0 | 0 | 4.19 | 4.19 | 42221.5 | 5947.3 | 0.04922 | 0.05571 | 0.255 | -0.051 | 3e-05 | 2e-05 | 74.31 | 48.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5878 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6б | Общежитие №19 | 3.16 | 3.1608 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 48.24 | 64.9 | 48.12 |  | 2.9698 | -0.2961 | 0.008 | 0 | 47.836 | 41.828 | 32.215 | 38.214 | 90.836 | 90.828 | 81.215 | 81.214 | 9.622 | 9.613 | 2.446 | 0.155 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 42221.1 | 5947.6 | 0.04922 | 0.05571 | 0.255 | -0.051 | 3e-05 | 1e-05 | 56.02 | 36.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5881 | Кот. №5 |  | Победы проспект 6б/ | проспект Победы, 6б | 1.79 | 1.7903 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 45.47 | 64.94 | 45.46 |  | 40.3035 | -4.4849 | 0.103 | 0.004 | 47.846 | 47.743 | 38.217 | 38.213 | 90.846 | 90.743 | 81.217 | 81.213 | 9.633 | 9.526 | 57.66 | 2.141 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 387959.8 | 53134.3 | 0.04426 | 0.047 | 1.586 | -0.267 | 3e-05 | 2e-05 | 38.61 | 23.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5883 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6б | Победы проспект 6б/ | 7.91 | 7.9112 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 45.5 | 64.93 | 45.47 |  | 40.3034 | -4.4849 | 0.456 | 0.017 | 55.402 | 46.946 | 38.245 | 46.228 | 90.402 | 89.946 | 81.245 | 81.228 | 9.173 | 8.7 | 57.66 | 2.141 | 0 | 0 | 7.91 | 7.91 | 387959.3 | 53134.7 | 0.04426 | 0.047 | 1.586 | -0.267 | 0.00014 | 9e-05 | 170.62 | 102.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5885 | Кот. №5 |  | Победы проспект 6б/ | проспект Победы, 6б | 4.56 | 4.5613 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 37.88 | 64.72 | 36.97 |  | 0.3835 | -0.0371 | 0 | 0 | 46.946 | 54.945 | 46.245 | 38.245 | 89.946 | 89.945 | 81.245 | 81.245 | 8.7 | 8.7 | 0.043 | 0.004 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 5452.3 | 746 | 0.05226 | 0.08579 | 0.033 | -0.006 | 4e-05 | 2e-05 | 80.87 | 33.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5887 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6б | проспект Победы | 28.21 | 28.212 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.72 | 45.7 | 63.06 | 37.88 |  | 0.3835 | -0.0372 | 0.001 | 0 | 54.945 | 46.944 | 38.245 | 46.245 | 89.945 | 89.944 | 81.245 | 81.245 | 8.7 | 8.699 | 0.043 | 0.004 | 2.488 | 1.073 | 30.698 | 29.283 | 5451.7 | 746.4 | 0.05226 | 0.08574 | 0.033 | -0.006 | 0.00023 | 0.00011 | 635.76 | 290.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5888 | Кот. №5 |  | проспект Победы | Здание | 4.46 | 4.46 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.06 | 47.04 | 62.87 | 45.7 |  | 0.3832 | -0.0373 | 0 | 0 | 46.944 | 40.944 | 32.245 | 38.245 | 89.944 | 89.944 | 81.245 | 81.245 | 8.699 | 8.698 | 0.043 | 0.004 | 2.488 | 1.076 | 6.948 | 5.536 | 5448.5 | 748.7 | 0.05226 | 0.08548 | 0.033 | -0.006 | 4e-05 | 2e-05 | 75.8 | 49.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5890 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6в | Магазин | 4.77 | 4.7721 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.49 | 47.66 | 64.37 | 46.86 |  | 0.7093 | -0.0686 | 0.001 | 0 | 52.567 | 46.566 | 32.041 | 38.041 | 95.567 | 95.566 | 81.041 | 81.041 | 14.526 | 14.525 | 0.144 | 0.007 | 2.563 | 1.982 | 7.333 | 6.752 | 10084.4 | 1378.5 | 0.05072 | 0.04643 | 0.061 | -0.012 | 4e-05 | 2e-05 | 83.75 | 54.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5895 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 6а | Общежитие №18 | 2.41 | 2.4102 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 47.8 | 64.58 | 47.7 |  | 2.9129 | -0.2829 | 0.006 | 0 | 52.474 | 46.469 | 32.045 | 38.045 | 95.474 | 95.469 | 81.045 | 81.045 | 14.429 | 14.423 | 2.354 | 0.142 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 41411.7 | 5683.8 | 0.04923 | 0.05582 | 0.25 | -0.049 | 2e-05 | 1e-05 | 42.42 | 27.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5897 | Кот. №5 |  | Победы проспект 6б/ | проспект Победы, 6б | 1.22 | 1.2204 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 45.57 | 64.93 | 45.57 |  | 39.9198 | -4.4479 | 0.069 | 0.003 | 46.946 | 46.877 | 38.248 | 38.245 | 89.946 | 89.877 | 81.248 | 81.245 | 8.7 | 8.629 | 56.569 | 2.106 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 384266.3 | 52695.8 | 0.04426 | 0.047 | 1.571 | -0.265 | 2e-05 | 1e-05 | 26.31 | 15.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5899 | Кот. №5 |  | Победы проспект 10а/ | проспект Победы, 10а | 3.23 | 3.2301 | T3/T4 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 47.41 | 64.87 | 47.38 |  | 19.4719 | -2.1565 | 0.005 | 0 | 42.464 | 50.459 | 46.412 | 38.412 | 85.464 | 85.459 | 81.412 | 81.412 | 4.052 | 4.047 | 1.499 | 0.019 | 0 | 0 | 3.23 | 3.23 | 123245.6 | 13649.1 | 0.04011 | 0.04241 | 0.331 | -0.037 | 0.00013 | 0.00013 | 85.94 | 62.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5901 | Кот. №5 |  | Победы проспект 10а/ | Победы проспект 10а/ | 7.96 | 7.9602 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 44.35 | 64.87 | 44.3 |  | 20.4465 | -2.2924 | 0.118 | 0.004 | 42.464 | 42.346 | 38.417 | 38.412 | 85.464 | 85.346 | 81.417 | 81.412 | 4.052 | 3.929 | 14.864 | 0.564 | 0 | 0 | 7.96 | 7.96 | 196816.9 | 27158.5 | 0.04433 | 0.04743 | 0.805 | -0.137 | 0.00014 | 9e-05 | 171.46 | 98.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5903 | Кот. №5 |  | Победы проспект 10а/ | проспект Победы, 10а | 2.68 | 2.6801 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 49.39 | 64.86 | 49.35 |  | 6.7732 | -0.7525 | 0.034 | 0.003 | 42.346 | 42.312 | 38.419 | 38.417 | 85.346 | 85.312 | 81.419 | 81.417 | 3.929 | 3.893 | 12.652 | 0.974 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | 96293.1 | 15117.6 | 0.04894 | 0.05418 | 0.582 | -0.129 | 2e-05 | 1e-05 | 47.46 | 32.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5904 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 10а | Жилой дом | 4.08 | 4.08 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 49.46 | 64.85 | 49.39 |  | 6.7732 | -0.7525 | 0.085 | 0.006 | 42.312 | 36.227 | 32.425 | 38.419 | 85.312 | 85.227 | 81.425 | 81.419 | 3.893 | 3.802 | 12.652 | 0.974 | 2.657 | 1.698 | 6.737 | 5.778 | 96292.8 | 15117.8 | 0.04894 | 0.05418 | 0.582 | -0.129 | 3e-05 | 2e-05 | 72.23 | 49.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5907 | Кот. №5 |  | Победы проспект 10а/ | проспект Победы, 10а | 25.25 | 25.2509 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 42.09 | 64.83 | 41.9 |  | 13.6731 | -1.5399 | 0.168 | 0.006 | 42.346 | 50.178 | 46.423 | 38.417 | 85.346 | 85.178 | 81.423 | 81.417 | 3.929 | 3.755 | 6.658 | 0.257 | 0 | 0 | 25.25 | 25.25 | 131617.1 | 18244.1 | 0.04441 | 0.04784 | 0.538 | -0.092 | 0.00045 | 0.00029 | 543.78 | 284.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5910 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | ТК 2-3 | 5.39 | 5.3901 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.77 | 47.87 | 64.75 | 47.8 |  | 9.1139 | -1.0123 | 0.016 | 0 | 42.372 | 50.356 | 46.414 | 38.414 | 85.372 | 85.356 | 81.414 | 81.414 | 3.958 | 3.942 | 2.965 | 0.039 | 0 | 0 | 5.39 | 5.39 | 87730.5 | 9744 | 0.04451 | 0.04689 | 0.359 | -0.04 | 0.0001 | 0.0001 | 163.88 | 70.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5912 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 10а | ТК 2-3 | 51.54 | 51.5497 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 47.77 | 64.78 | 47.41 |  | 19.4718 | -2.1566 | 0.081 | 0.001 | 50.459 | 42.379 | 38.413 | 46.412 | 85.459 | 85.379 | 81.413 | 81.412 | 4.047 | 3.966 | 1.499 | 0.019 | 2.184 | 2.065 | 53.724 | 53.605 | 123244.7 | 13649.9 | 0.04011 | 0.04241 | 0.331 | -0.037 | 0.0021 | 0.0021 | 1803.14 | 774.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5913 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | ТК 2-3 | 2.22 | 2.2165 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 47.59 | 64.77 | 47.56 |  | 9.3849 | -1.0345 | 0.007 | 0 | 42.379 | 42.372 | 38.414 | 38.413 | 85.379 | 85.372 | 81.414 | 81.413 | 3.966 | 3.958 | 3.144 | 0.117 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 90339.2 | 12255.7 | 0.0445 | 0.04844 | 0.369 | -0.062 | 4e-05 | 3e-05 | 67.62 | 28.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5915 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | ТК 2-3 | 3.13 | 3.1303 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 48 | 64.77 | 47.96 |  | 10.0847 | -1.1242 | 0.011 | 0 | 42.379 | 50.368 | 46.414 | 38.413 | 85.379 | 85.368 | 81.414 | 81.413 | 3.966 | 3.954 | 3.628 | 0.138 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 | 97075.3 | 13319 | 0.04448 | 0.04829 | 0.397 | -0.067 | 6e-05 | 4e-05 | 95.34 | 40.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5917 | Кот. №5 |  | Пионерская, 7а | Комитет по охране окружающей среды (Росприроднадзор) | 4.01 | 4.0086 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.74 | 72.27 | 128.73 | 72.27 |  | 9.9796 | -9.9795 | 0.136 | 0.136 | 105.075 | 98.94 | 43.032 | 48.897 | 148.075 | 147.94 | 92.032 | 91.897 | 56.179 | 55.908 | 27.426 | 27.426 | 0.931 | 0.931 | 4.941 | 4.941 | 141877.5 | 141876.6 | 0.04886 | 0.04886 | 0.857 | -0.857 | 3e-05 | 3e-05 | 135.86 | 73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2008 | 0.19228 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
5918 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Пионерская, 7а | 69.95 | 69.9545 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 72.27 | 128.74 | 72.15 |  | 9.9801 | -9.9789 | 1.84 | 1.839 | 106.915 | 105.075 | 48.897 | 47.057 | 149.915 | 148.075 | 91.897 | 90.057 | 59.858 | 56.179 | 25.319 | 25.313 | 2.711 | 2.711 | 72.661 | 72.661 | 139736 | 139718.8 | 0.04868 | 0.04868 | 0.831 | -0.831 | 0.00058 | 0.00058 | 2694.08 | 1152.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2045 | 0.19214 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
5921 | Кот. №5 |  | Пионерская ЦТП-2/2/ | ЦТП-2/2 | 6.54 | 6.5415 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 46.71 | 64.98 | 46.56 |  | 7.0376 | -0.6827 | 0.001 | 0 | 53 | 60.999 | 46 | 38 | 96 | 95.999 | 81 | 81 | 15 | 14.999 | 0.198 | 0.018 | 0 | 0 | 6.54 | 6.54 | 44543.9 | 6571.3 | 0.04065 | 0.04804 | 0.12 | -0.027 | 0.00027 | 0.00012 | 174.49 | 97.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5923 | Кот. №5 |  | Пионерская ЦТП-2/2/ | ЦТП-2/2 | 8.63 | 8.6303 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.32 | 65 | 45.3 |  | 51.2151 | -5.5483 | 0.115 | 0.011 | 53 | 60.885 | 46.011 | 38 | 96 | 95.885 | 81.011 | 81 | 15 | 14.873 | 10.319 | 1.104 | 2.561 | 1.503 | 11.191 | 10.133 | 324160.8 | 53407.6 | 0.03991 | 0.04472 | 0.872 | -0.218 | 0.00035 | 0.00015 | 230.25 | 122.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5925 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/2 | ТК 2-15 | 24.76 | 24.7547 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.39 | 64.98 | 45.32 |  | 51.2147 | -5.5484 | 0.256 | 0.027 | 60.885 | 52.629 | 38.039 | 46.011 | 95.885 | 95.629 | 81.039 | 81.011 | 14.873 | 14.59 | 10.319 | 1.104 | 0 | 0 | 24.76 | 24.76 | 324158.6 | 53409 | 0.03991 | 0.04472 | 0.872 | -0.218 | 0.00101 | 0.00044 | 849.64 | 364.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5927 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | ТК 2-15 | 4.91 | 4.911 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 45.43 | 64.98 | 45.42 |  | 43.2746 | -4.7801 | 0.326 | 0.012 | 52.629 | 60.303 | 46.05 | 38.039 | 95.629 | 95.303 | 81.05 | 81.039 | 14.59 | 14.252 | 66.467 | 2.431 | 0 | 0 | 4.91 | 4.91 | 416559.5 | 56631.7 | 0.04426 | 0.04697 | 1.703 | -0.285 | 9e-05 | 6e-05 | 146.38 | 62.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5930 | Кот. №5 |  | ТК 2-8 | ТК 2-8 | 5.45 | 5.4516 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 47.18 | 64.71 | 46.98 |  | 2.913 | -0.2829 | 0.013 | 0.001 | 52.519 | 60.506 | 46.043 | 38.042 | 95.519 | 95.506 | 81.043 | 81.042 | 14.477 | 14.463 | 2.354 | 0.142 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | 41413.9 | 5682.3 | 0.04923 | 0.05582 | 0.25 | -0.048 | 4e-05 | 2e-05 | 133.96 | 57.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5932 | Кот. №5 |  | ТК 2-7 | ТК 2-7 | 4.5 | 4.5011 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 45.87 | 64.71 | 45.18 |  | 0.7094 | -0.0686 | 0.001 | 0 | 52.568 | 60.568 | 46.041 | 38.041 | 95.568 | 95.568 | 81.041 | 81.041 | 14.528 | 14.527 | 0.144 | 0.007 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 10085.7 | 1377.6 | 0.05072 | 0.04646 | 0.061 | -0.012 | 4e-05 | 2e-05 | 110.15 | 47.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5934 | Кот. №5 |  | ТК 2-7 | проспект Победы, 6в | 6.43 | 6.4322 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.71 | 46.86 | 64.49 | 45.87 |  | 0.7094 | -0.0686 | 0.001 | 0 | 60.568 | 52.567 | 38.041 | 46.041 | 95.568 | 95.567 | 81.041 | 81.041 | 14.527 | 14.526 | 0.144 | 0.007 | 0 | 0 | 6.43 | 6.43 | 10085.1 | 1378 | 0.05072 | 0.04645 | 0.061 | -0.012 | 5e-05 | 3e-05 | 157.39 | 67.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5936 | Кот. №5 |  | Пионерская ЦТП-2/2/ | ЦТП-2/2 | 6.33 | 6.3281 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 75.89 | 129.48 | 75.88 |  | 12.8478 | -12.8119 | 0.041 | 0.041 | 110.866 | 118.825 | 51.097 | 43.056 | 153.866 | 153.825 | 86.097 | 86.056 | 67.81 | 67.728 | 5.88 | 5.847 | 0.648 | 0.648 | 6.978 | 6.978 | 123672.7 | 123326.6 | 0.04442 | 0.04442 | 0.506 | -0.504 | 0.00011 | 0.00011 | 262.65 | 148.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5655 | 0.15231 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5939 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | ТК 2-15 | 4.45 | 4.4509 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 75.43 | 129.47 | 75.43 |  | 67.0187 | -66.7183 | 0.079 | 0.078 | 110.53 | 118.451 | 51.467 | 43.389 | 153.53 | 153.451 | 86.467 | 86.389 | 67.141 | 66.984 | 17.658 | 17.5 | 0 | 0 | 4.45 | 4.45 | 424188.4 | 422286.9 | 0.03988 | 0.03988 | 1.14 | -1.135 | 0.00018 | 0.00018 | 245.3 | 105.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9551 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.020716 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5941 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/2 | ТК 2-15 | 24.56 | 24.5647 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 75.45 | 129.47 | 75.44 |  | 77.414 | -77.0638 | 0.123 | 0.122 | 118.653 | 110.53 | 43.389 | 51.267 | 153.653 | 153.53 | 86.389 | 86.267 | 67.386 | 67.141 | 5.026 | 4.981 | 0 | 0 | 24.56 | 24.56 | 364988.4 | 363337.2 | 0.0371 | 0.0371 | 0.731 | -0.728 | 0.00181 | 0.00181 | 1598.63 | 685.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.501 | 0.086949 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.023925 | 4.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5942 | Кот. №5 |  | Пионерская ЦТП-2/2/ | ЦТП-2/2 | 6.47 | 6.4692 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 75.44 | 129.49 | 75.44 |  | 77.4143 | -77.0635 | 0.213 | 0.211 | 110.866 | 118.653 | 51.267 | 43.056 | 153.866 | 153.653 | 86.267 | 86.056 | 67.81 | 67.386 | 23.553 | 23.341 | 2.563 | 2.563 | 9.033 | 9.033 | 489986.2 | 487766 | 0.03987 | 0.03987 | 1.317 | -1.311 | 0.00026 | 0.00026 | 331.6 | 189.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9497 | 0.11174 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.023925 | 8e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5944 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | ТК 2-15 | 4.61 | 4.6113 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 75.61 | 129.44 | 75.6 |  | 10.3935 | -10.3473 | 0 | 0 | 110.53 | 118.529 | 51.389 | 43.389 | 153.53 | 153.529 | 86.389 | 86.389 | 67.141 | 67.14 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61 | 47313.1 | 47102.8 | 0.03767 | 0.03767 | 0.091 | -0.091 | 0.00036 | 0.00036 | 300.05 | 128.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8865 | 0.084129 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0032093 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5947 | Кот. №5 |  | ТК 2-7 | ТК 2-7 | 3.98 | 3.9806 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 75.84 | 129.2 | 75.79 |  | 1.1336 | -1.129 | 0.009 | 0.009 | 110.43 | 118.421 | 51.496 | 43.488 | 153.43 | 153.421 | 86.496 | 86.488 | 66.942 | 66.925 | 2.196 | 2.178 | 0 | 0 | 3.98 | 3.98 | 22772.9 | 22680.5 | 0.05383 | 0.05383 | 0.194 | -0.194 | 2e-05 | 2e-05 | 136.79 | 58.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5949 | Кот. №5 |  | ТК 2-8 | ТК 2-8 | 3.81 | 3.8111 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 75.99 | 129.16 | 75.97 |  | 4.2889 | -4.2714 | 0.007 | 0.007 | 110.354 | 118.347 | 51.57 | 43.563 | 153.354 | 153.347 | 86.57 | 86.563 | 66.791 | 66.776 | 1.959 | 1.943 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | 50811.8 | 50604.4 | 0.04702 | 0.04702 | 0.256 | -0.255 | 4e-05 | 4e-05 | 161.03 | 69.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
5950 | Кот. №5 |  | ТК 2-7 | ТК 2-8 | 24.81 | 24.8152 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 75.7 | 129.2 | 75.65 |  | 9.2591 | -9.2191 | 0.076 | 0.075 | 110.43 | 110.354 | 43.563 | 43.488 | 153.43 | 153.354 | 86.563 | 86.488 | 66.942 | 66.791 | 3.06 | 3.034 | 0 | 0 | 24.81 | 24.81 | 89127.6 | 88742.9 | 0.04451 | 0.04451 | 0.364 | -0.363 | 0.00044 | 0.00044 | 1188.03 | 508.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5492 | 0.15269 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5951 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | ТК 2-7 | 25.75 | 25.7543 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 75.66 | 129.32 | 75.61 |  | 10.3931 | -10.3477 | 0.099 | 0.098 | 118.529 | 110.43 | 43.488 | 51.389 | 153.529 | 153.43 | 86.488 | 86.389 | 67.14 | 66.942 | 3.853 | 3.819 | 0 | 0 | 25.75 | 25.75 | 100044 | 99606.3 | 0.04447 | 0.04448 | 0.409 | -0.407 | 0.00045 | 0.00045 | 1233.47 | 528.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5492 | 0.15269 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
5953 | Кот. №5 |  | ТК 2-7 | проспект Победы, 6в | 5.45 | 5.4518 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 75.91 | 129.04 | 75.84 |  | 1.1336 | -1.129 | 0.012 | 0.012 | 118.421 | 110.409 | 43.508 | 51.496 | 153.421 | 153.409 | 86.508 | 86.496 | 66.925 | 66.901 | 2.196 | 2.178 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | 22772.6 | 22680.8 | 0.05383 | 0.05383 | 0.194 | -0.194 | 2e-05 | 2e-05 | 187.37 | 80.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
5956 | Кот. №5 |  | Менделеева, 3 | Химчистка 'Снежинка' | 3.09 | 3.0954 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.63 | 68.26 | 127.58 | 68.24 |  | 1.9746 | -1.9704 | 0.004 | 0.004 | 118.865 | 112.86 | 29.175 | 35.171 | 161.865 | 161.86 | 78.175 | 78.171 | 83.694 | 83.685 | 1.087 | 1.082 | 0.92 | 0.92 | 4.01 | 4.01 | 28072.3 | 28012.9 | 0.04946 | 0.04946 | 0.17 | -0.169 | 2e-05 | 2e-05 | 105.89 | 53.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
5958 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | Менделеева, 3 | 16.04 | 16.0414 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.98 | 68.24 | 127.63 | 68.09 |  | 1.9747 | -1.9703 | 0.017 | 0.017 | 126.882 | 118.865 | 35.171 | 43.153 | 161.882 | 161.865 | 78.171 | 78.153 | 83.729 | 83.694 | 1.004 | 0.999 | 1.339 | 1.339 | 17.379 | 17.379 | 27648.8 | 27586.6 | 0.0493 | 0.0493 | 0.164 | -0.164 | 0.00013 | 0.00013 | 688.64 | 294.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2406 | 0.19082 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
5959 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | Уз Ксз2-1 | 4.98 | 4.9844 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.09 | 68.09 | 127.98 | 68.04 |  | 1.9748 | -1.9702 | 0.005 | 0.005 | 118.888 | 126.882 | 43.153 | 35.148 | 161.888 | 161.882 | 78.153 | 78.148 | 83.739 | 83.729 | 1.087 | 1.082 | 0 | 0 | 4.98 | 4.98 | 28074.8 | 28010.5 | 0.04946 | 0.04946 | 0.17 | -0.169 | 4e-05 | 4e-05 | 214 | 91.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2001 | 0.1923 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
5960 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | Менделеева, 3Б | 12.99 | 12.9946 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.99 | 68.37 | 127.72 | 68.26 |  | 1.8085 | -1.8002 | 0.077 | 0.076 | 126.862 | 118.785 | 35.25 | 43.173 | 161.862 | 161.785 | 78.25 | 78.173 | 83.689 | 83.535 | 5.562 | 5.511 | 0.859 | 0.859 | 13.849 | 13.849 | 36331.2 | 36164.4 | 0.05356 | 0.05356 | 0.31 | -0.309 | 5e-05 | 5e-05 | 489 | 209.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
5963 | Кот. №5 |  | Менделеева, 7 | Баня | 2.94 | 2.9429 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.7 | 68.42 | 127.64 | 68.39 |  | 1.6428 | -1.6354 | 0.003 | 0.002 | 118.877 | 112.875 | 29.161 | 35.158 | 161.877 | 161.875 | 78.161 | 78.158 | 83.719 | 83.714 | 0.755 | 0.748 | 0.393 | 0.393 | 3.333 | 3.333 | 23355.7 | 23249.5 | 0.04961 | 0.04961 | 0.141 | -0.14 | 2e-05 | 2e-05 | 100.81 | 50.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
5964 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | Менделеева, 7 | 12.43 | 12.4304 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.03 | 68.39 | 127.7 | 68.25 |  | 1.6429 | -1.6352 | 0.009 | 0.009 | 126.886 | 118.877 | 35.158 | 43.15 | 161.886 | 161.877 | 78.158 | 78.15 | 83.736 | 83.719 | 0.697 | 0.69 | 0 | 0 | 12.43 | 12.43 | 23003.3 | 22895.8 | 0.04945 | 0.04945 | 0.137 | -0.136 | 0.0001 | 0.0001 | 534.23 | 228.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2414 | 0.19079 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
5965 | Кот. №5 |  | Уз 1П-124 | Узел врезки | 16.92 | 16.921 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 67.83 | 128.83 | 67.75 |  | 5.4297 | -5.4022 | 0.002 | 0.002 | 126.898 | 118.896 | 35.14 | 43.137 | 161.898 | 161.896 | 78.14 | 78.137 | 83.761 | 83.756 | 0.119 | 0.118 | 3.57 | 3.57 | 20.49 | 20.49 | 34366.5 | 34192.9 | 0.04089 | 0.0409 | 0.092 | -0.092 | 0.00069 | 0.00069 | 1024.68 | 438.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9119 | 0.11221 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0018788 | 2.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
5970 | Кот. №5 |  | Менделеева, 9 | Северэнергосервис, монтажное предприятие | 5.77 | 2.4563 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.86 | 97.52 | 121.83 | 97.5 |  | 7.8986 | -7.8863 | 0.041 | 0.041 | 111.077 | 105.036 | 36.869 | 42.828 | 154.077 | 154.036 | 85.869 | 85.828 | 68.25 | 68.167 | 6.613 | 6.593 | 0.5 | 0.5 | 6.27 | 6.27 | 93577.7 | 93431.2 | 0.0468 | 0.0468 | 0.471 | -0.47 | 7e-05 | 7e-05 | 298.71 | 128 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
5971 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | Менделеева, 9 | 23.04 | 23.0333 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.01 | 97.5 | 121.86 | 97.44 |  | 7.8989 | -7.886 | 0.211 | 0.211 | 119.289 | 111.077 | 42.828 | 50.617 | 154.289 | 154.077 | 85.828 | 85.617 | 68.671 | 68.25 | 7.578 | 7.553 | 4.841 | 4.841 | 27.881 | 27.881 | 96043.3 | 95886.9 | 0.0471 | 0.0471 | 0.496 | -0.495 | 0.00025 | 0.00025 | 1193.22 | 511.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6683 | 0.17642 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 | [7 empty] | ТС чужой включен
5975 | Кот. №5 |  | Менделеева, 11 | Айкью Аудит, Типография | 3.16 | 3.1591 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.57 | 79.25 | 120.54 | 79.23 |  | 3.8518 | -3.8517 | 0.006 | 0.006 | 111.119 | 105.113 | 36.793 | 42.787 | 154.119 | 154.113 | 85.793 | 85.787 | 68.332 | 68.32 | 1.582 | 1.582 | 0.497 | 0.497 | 3.657 | 3.657 | 45633.7 | 45632.9 | 0.04707 | 0.04707 | 0.23 | -0.23 | 4e-05 | 4e-05 | 111.53 | 70.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
5977 | Кот. №5 |  | Менделеева | Менделеева, 11 | 21.23 | 21.2247 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.83 | 79.23 | 120.57 | 79.12 |  | 3.852 | -3.8515 | 0.038 | 0.038 | 119.157 | 111.119 | 42.787 | 50.749 | 154.157 | 154.119 | 85.787 | 85.749 | 68.409 | 68.332 | 1.812 | 1.812 | 0 | 0 | 21.23 | 21.23 | 46837.5 | 46830.9 | 0.04735 | 0.04735 | 0.242 | -0.242 | 0.00023 | 0.00023 | 1001.76 | 429.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6688 | 0.17641 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
5979 | Кот. №5 |  | Уз.62 | Менделеева | 4.2 | 4.203 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.88 | 79.12 | 120.83 | 79.1 |  | 3.8521 | -3.8515 | 0.007 | 0.007 | 111.164 | 119.157 | 50.749 | 42.742 | 154.164 | 154.157 | 85.749 | 85.742 | 68.422 | 68.409 | 1.582 | 1.582 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 45637.1 | 45629.5 | 0.04707 | 0.04707 | 0.23 | -0.23 | 5e-05 | 5e-05 | 198.21 | 84.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
5981 | Кот. №5 |  | Кузоваткина | Уз.62 | 53.74 | 53.74 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.54 | 79.1 | 120.88 | 78.81 |  | 3.8527 | -3.8509 | 0.097 | 0.097 | 111.261 | 111.164 | 42.742 | 42.645 | 154.261 | 154.164 | 85.742 | 85.645 | 68.617 | 68.422 | 1.813 | 1.811 | 0 | 0 | 53.74 | 53.74 | 46845.3 | 46823.1 | 0.04735 | 0.04735 | 0.242 | -0.242 | 0.00059 | 0.00059 | 2544.23 | 1086.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6607 | 0.17666 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
5983 | Кот. №5 |  | Кузоваткина | гараж отапливаемый | 2.84 | 2.8315 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 120.2 | 86.9 | 119.26 | 86.49 |  | 0.1463 | -0.146 | 0 | 0 | 111.261 | 105.261 | 36.645 | 42.645 | 154.261 | 154.261 | 85.645 | 85.645 | 68.617 | 68.617 | 0.002 | 0.002 | 0.634 | 0.632 | 3.474 | 3.472 | 1733.7 | 1729.4 | 0.03691 | 0.03701 | 0.009 | -0.009 | 3e-05 | 3e-05 | 138.53 | 59.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7489 | 0.17395 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
5984 | Кот. №5 |  | Кузоваткина | Кузоваткина | 4.13 | 4.13 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.54 | 86.49 | 120.2 | 85.9 |  | 0.1464 | -0.1459 | 0 | 0 | 111.261 | 111.261 | 42.645 | 42.645 | 154.261 | 154.261 | 85.645 | 85.645 | 68.617 | 68.617 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 4.13 | 4.13 | 1734.3 | 1728.8 | 0.0369 | 0.03702 | 0.009 | -0.009 | 5e-05 | 5e-05 | 195.53 | 86.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7489 | 0.17395 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
5985 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | Кузоваткина | 42.09 | 42.0992 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.04 | 79.07 | 121.54 | 78.86 |  | 3.9996 | -3.9963 | 0.072 | 0.072 | 119.333 | 111.261 | 42.645 | 50.573 | 154.333 | 154.261 | 85.645 | 85.573 | 68.76 | 68.617 | 1.705 | 1.702 | 0 | 0 | 42.09 | 42.09 | 47384.3 | 47345.5 | 0.04706 | 0.04706 | 0.238 | -0.238 | 0.00049 | 0.00049 | 1995.52 | 854.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7466 | 0.17402 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 | [7 empty] | ТС чужой включен
6009 | Кот. №5 |  | ТК 1-1 | ТК 1-2 | 47.61 | 47.62 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 45.31 | 64.91 | 45.1 |  | 42.1515 | -4.0659 | 0.079 | 0.003 | 52.894 | 52.815 | 38.008 | 38.004 | 95.894 | 95.815 | 81.008 | 81.004 | 14.889 | 14.807 | 1.495 | 0.067 | 5.267 | 3.54 | 52.877 | 51.15 | 198734.4 | 25734.6 | 0.03721 | 0.04124 | 0.398 | -0.069 | 0.0035 | 0.00194 | 1926.07 | 825.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6011 | Кот. №5 |  | ТК 1-2 | ТК 1-3 | 28.56 | 28.5659 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 45.26 | 64.88 | 45.13 |  | 38.903 | -3.752 | 0.036 | 0.002 | 52.815 | 52.778 | 38.009 | 38.008 | 95.815 | 95.778 | 81.009 | 81.008 | 14.807 | 14.769 | 1.274 | 0.057 | 0 | 0 | 28.56 | 28.56 | 183418.5 | 23747.7 | 0.03723 | 0.04136 | 0.367 | -0.064 | 0.0021 | 0.00117 | 1155.98 | 495.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6012 | Кот. №5 |  | ТК 1-2 | ТК 1-2 | 2.97 | 2.97 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 47.49 | 64.89 | 47.39 |  | 3.245 | -0.3159 | 0.009 | 0.001 | 52.815 | 60.806 | 46.008 | 38.008 | 95.815 | 95.806 | 81.008 | 81.008 | 14.807 | 14.798 | 2.918 | 0.176 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 46133.5 | 6345.2 | 0.04917 | 0.05556 | 0.279 | -0.054 | 2e-05 | 1e-05 | 72.44 | 31.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6015 | Кот. №5 |  | ТК 1-3 | Менделеева, 4б | 16.37 | 16.3749 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 47.73 | 64.73 | 47.31 |  | 4.2896 | -0.4173 | 0.083 | 0.005 | 60.758 | 52.675 | 38.015 | 46.01 | 95.758 | 95.675 | 81.015 | 81.01 | 14.748 | 14.66 | 5.088 | 0.304 | 0 | 0 | 16.37 | 16.37 | 60984.2 | 8383.5 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.072 | 0.00013 | 7e-05 | 406.93 | 174.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6016 | Кот. №5 |  | Менделеева, 4б | Жилой дом. Почта.Шахматный клуб | 5.36 | 5.3714 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.73 | 47.88 | 64.71 | 47.73 |  | 4.2894 | -0.4174 | 0.041 | 0.002 | 52.675 | 46.634 | 32.017 | 38.015 | 95.675 | 95.634 | 81.017 | 81.015 | 14.66 | 14.617 | 5.087 | 0.304 | 2.65 | 1.673 | 8.01 | 7.033 | 60982.3 | 8384.9 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.072 | 4e-05 | 2e-05 | 94.63 | 61.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6019 | Кот. №5 |  | ТК 1-2 | Менделеева, 4 | 7.12 | 7.12 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 47.75 | 64.83 | 47.49 |  | 3.245 | -0.3159 | 0.009 | 0 | 60.806 | 52.797 | 38.008 | 46.008 | 95.806 | 95.797 | 81.008 | 81.008 | 14.798 | 14.788 | 1.288 | 0.01 | 0 | 0 | 7.12 | 7.12 | 39456 | 3840.7 | 0.04745 | 0.03915 | 0.204 | -0.02 | 8e-05 | 8e-05 | 191.19 | 82.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6021 | Кот. №5 |  | Менделеева, 4 | Менделеева 4/ | 2.94 | 2.94 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 47.86 | 64.81 | 47.75 |  | 3.2449 | -0.3159 | 0.012 | 0.001 | 52.797 | 52.784 | 38.009 | 38.008 | 95.797 | 95.784 | 81.009 | 81.008 | 14.788 | 14.775 | 2.918 | 0.176 | 1.322 | 0.828 | 4.262 | 3.768 | 46132.1 | 6347.1 | 0.04917 | 0.05556 | 0.279 | -0.054 | 2e-05 | 1e-05 | 52.02 | 33.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6023 | Кот. №5 |  | Менделеева 4/ | Жилой дом.Центр технического обслуживания - магазин. | 1.94 | 1.94 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 47.93 | 64.8 | 47.86 |  | 3.2449 | -0.316 | 0.006 | 0 | 52.784 | 46.779 | 32.009 | 38.009 | 95.784 | 95.779 | 81.009 | 81.009 | 14.775 | 14.769 | 2.918 | 0.176 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 46131.7 | 6347.3 | 0.04917 | 0.05555 | 0.279 | -0.054 | 2e-05 | 1e-05 | 34.31 | 22.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6025 | Кот. №5 |  | ТК 1-3 | ТК 1-3 | 8.47 | 8.4706 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 47.31 | 64.83 | 47.08 |  | 4.2897 | -0.4173 | 0.02 | 0 | 52.778 | 60.758 | 46.01 | 38.009 | 95.778 | 95.758 | 81.01 | 81.009 | 14.769 | 14.748 | 1.96 | 0.051 | 1.659 | 1.25 | 10.129 | 9.72 | 50821.3 | 5932 | 0.04702 | 0.052 | 0.256 | -0.036 | 0.0001 | 7e-05 | 222.48 | 97.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6027 | Кот. №5 |  | ТК 1-3 | ТК 1-3 | 2.49 | 2.491 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 45.05 | 64.88 | 45.03 |  | 34.6113 | -3.3359 | 0.003 | 0 | 52.778 | 60.776 | 46.01 | 38.009 | 95.778 | 95.776 | 81.01 | 81.009 | 14.769 | 14.766 | 1.009 | 0.046 | 0 | 0 | 2.49 | 2.49 | 163183.8 | 21114.1 | 0.03727 | 0.04154 | 0.327 | -0.057 | 0.00018 | 0.0001 | 100.71 | 43.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6029 | Кот. №5 |  | Менделеева 6/ | Менделеева, 6 | 3.59 | 3.5902 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 47.87 | 64.79 | 47.82 |  | 8.5889 | -0.8373 | 0.073 | 0.004 | 52.692 | 52.619 | 38.017 | 38.013 | 95.692 | 95.619 | 81.017 | 81.013 | 14.679 | 14.602 | 20.325 | 1.204 | 0 | 0 | 3.59 | 3.59 | 122107.2 | 16821.1 | 0.04889 | 0.05407 | 0.737 | -0.144 | 3e-05 | 1e-05 | 63.48 | 41.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6030 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6 | Жилой дом. Офис | 4.36 | 4.3603 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.79 | 47.93 | 64.78 | 47.87 |  | 8.5889 | -0.8373 | 0.143 | 0.007 | 52.619 | 46.476 | 32.025 | 38.017 | 95.619 | 95.476 | 81.025 | 81.017 | 14.602 | 14.452 | 20.325 | 1.204 | 2.659 | 1.701 | 7.019 | 6.061 | 122106.8 | 16821.4 | 0.04889 | 0.05407 | 0.737 | -0.144 | 4e-05 | 2e-05 | 77.08 | 50.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6033 | Кот. №5 |  | Менделеева 6/ | Менделеева 6/ | 101.95 | 101.9573 | T3/T4 | Подв. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 45.31 | 64.67 | 44.58 |  | 26.0172 | -2.5014 | 0.058 | 0.003 | 52.692 | 52.634 | 38.016 | 38.013 | 95.692 | 95.634 | 81.016 | 81.013 | 14.679 | 14.618 | 0.572 | 0.026 | 0 | 0 | 101.95 | 101.95 | 122665 | 15832.3 | 0.03736 | 0.04208 | 0.246 | -0.043 | 0.0075 | 0.00416 | 3268.22 | 1821.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6035 | Кот. №5 |  | Менделеева 6/ | Менделеева, 6 | 6.95 | 6.9514 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 46.73 | 64.66 | 46.63 |  | 9.0494 | -0.88 | 0.06 | 0.002 | 52.634 | 60.574 | 46.017 | 38.016 | 95.634 | 95.574 | 81.017 | 81.016 | 14.618 | 14.556 | 8.675 | 0.22 | 0 | 0 | 6.95 | 6.95 | 107211.5 | 12511.1 | 0.04677 | 0.05035 | 0.54 | -0.076 | 8e-05 | 6e-05 | 134.13 | 86.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6037 | Кот. №5 |  | Менделеева 6/ | Менделеева, 6 | 2.75 | 2.7512 | T3/T4 | Подв. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 44.63 | 64.67 | 44.6 |  | 16.9603 | -1.6255 | 0.001 | 0 | 52.634 | 60.633 | 46.016 | 38.016 | 95.634 | 95.633 | 81.016 | 81.016 | 14.618 | 14.617 | 0.244 | 0.011 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 79963.8 | 10288.6 | 0.03757 | 0.04317 | 0.16 | -0.028 | 0.0002 | 0.00011 | 87.91 | 47.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6039 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6 | Менделеева, 8а | 74.21 | 74.214 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.66 | 47.7 | 64.44 | 46.73 |  | 9.0493 | -0.8801 | 0.658 | 0.017 | 60.574 | 51.915 | 38.034 | 46.017 | 95.574 | 94.915 | 81.034 | 81.017 | 14.556 | 13.881 | 8.675 | 0.22 | 1.668 | 1.291 | 75.878 | 75.501 | 107210.5 | 12511.9 | 0.04677 | 0.05035 | 0.54 | -0.076 | 0.00086 | 0.0006 | 1973.51 | 852.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6041 | Кот. №5 |  | Менделеева, 8а | Жилой дом.ЖЭУ-1.Офис. Библиотека | 4.56 | 4.5611 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.44 | 47.76 | 64.43 | 47.7 |  | 9.0485 | -0.8807 | 0.163 | 0.008 | 51.915 | 45.753 | 32.042 | 38.034 | 94.915 | 94.753 | 81.042 | 81.034 | 13.881 | 13.71 | 22.554 | 1.33 | 2.66 | 1.703 | 7.22 | 6.263 | 128640.3 | 17691.9 | 0.04888 | 0.05403 | 0.777 | -0.151 | 4e-05 | 2e-05 | 79.98 | 52.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6043 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6 | ТК 1-4 | 21.99 | 21.9923 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 44.86 | 64.62 | 44.63 |  | 16.9601 | -1.6256 | 0.005 | 0 | 60.633 | 52.628 | 38.016 | 46.016 | 95.633 | 95.628 | 81.016 | 81.016 | 14.617 | 14.612 | 0.244 | 0.011 | 0 | 0 | 21.99 | 21.99 | 79962.9 | 10289.3 | 0.03757 | 0.04317 | 0.16 | -0.028 | 0.00162 | 0.0009 | 881.88 | 378.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6045 | Кот. №5 |  | ТК 1-4 | ТК 1-4 | 3.67 | 3.6702 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.62 | 44.47 | 64.57 | 44.24 |  | 1.8793 | -0.1803 | 0.001 | 0 | 52.628 | 60.626 | 46.016 | 38.016 | 95.628 | 95.626 | 81.016 | 81.016 | 14.612 | 14.61 | 0.381 | 0.006 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | 22265.1 | 2563.5 | 0.04761 | 0.03422 | 0.112 | -0.015 | 4e-05 | 3e-05 | 95.76 | 40.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6046 | Кот. №5 |  | ТК 1-3 | Менделеева 6/ | 67.04 | 67.0527 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 45.4 | 64.8 | 45.05 |  | 34.6111 | -3.336 | 0.084 | 0.004 | 60.776 | 52.692 | 38.013 | 46.01 | 95.776 | 95.692 | 81.013 | 81.01 | 14.766 | 14.679 | 1.009 | 0.046 | 15.779 | 10.543 | 82.819 | 77.583 | 163182.9 | 21114.8 | 0.03727 | 0.04154 | 0.327 | -0.057 | 0.00493 | 0.00274 | 2705.61 | 1162.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6071 | Кот. №5 |  | УТ 4-11 | УТ 1П-122 | 662.92 | 662.9598 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 16.7 | 16.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.44 | 91.14 | 122.13 | 88.39 |  | 12.0984 | -11.6823 | 0.003 | 0.003 | 119.346 | 119.343 | 50.563 | 50.56 | 154.346 | 154.343 | 85.563 | 85.56 | 68.785 | 68.78 | 0.003 | 0.003 | 196.729 | 196.248 | 859.649 | 859.168 | 28232.5 | 27261.5 | 0.03362 | 0.0337 | 0.028 | -0.027 | 0.19902 | 0.19902 | 76430.27 | 32218.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.7327 | 0.046014 | 1.46e-05 | 9.7e-06 | 0.0016929 | 0.0002072 |  |  | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
6072 | Кот. №5 |  | УТ 1П-122 | УТ 1П-122 | 1.7 | 1.7006 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.13 | 91.15 | 122.11 | 91.14 |  | 11.8994 | -11.8813 | 0 | 0 | 119.343 | 111.343 | 42.563 | 50.563 | 154.343 | 154.343 | 85.563 | 85.563 | 68.78 | 68.78 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 27768.1 | 27725.9 | 0.03365 | 0.03366 | 0.028 | -0.027 | 0.00051 | 0.00051 | 192.78 | 82.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.9266 | 0.043617 | 1.46e-05 | 0 | 0.0016929 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
6080 | Кот. №5 |  | УТ 1П-122 | УТ 1П-122 | 2.92 | 2.9259 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.11 | 91.16 | 122.09 | 91.15 |  | 11.8989 | -11.8818 | 0.004 | 0.004 | 111.343 | 119.339 | 50.567 | 42.563 | 154.343 | 154.339 | 85.567 | 85.563 | 68.78 | 68.773 | 0.563 | 0.561 | 3.622 | 3.622 | 6.542 | 6.542 | 75313 | 75205 | 0.04031 | 0.04031 | 0.202 | -0.202 | 0.00012 | 0.00012 | 191.65 | 82.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9527 | 0.1117 | 1.46e-05 | 0 | 0.0016929 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
6083 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | Уз Ксз2-1 | 1.75 | 1.7505 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.06 | 78.86 | 122.04 | 78.85 |  | 3.9996 | -3.9963 | 0.003 | 0.003 | 111.336 | 119.333 | 50.573 | 42.57 | 154.336 | 154.333 | 85.573 | 85.57 | 68.766 | 68.76 | 1.705 | 1.702 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 47384.5 | 47345.3 | 0.04706 | 0.04706 | 0.238 | -0.238 | 2e-05 | 2e-05 | 88.06 | 35.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
6084 | Кот. №5 |  | УТ 1П-122 | Уз Ксз2-1 | 5.87 | 5.8658 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.09 | 91.17 | 122.06 | 91.16 |  | 11.8988 | -11.882 | 0.003 | 0.003 | 119.339 | 111.336 | 42.57 | 50.567 | 154.339 | 154.336 | 85.57 | 85.567 | 68.773 | 68.766 | 0.562 | 0.561 | 0 | 0 | 5.87 | 5.87 | 75312.2 | 75205.7 | 0.04031 | 0.04031 | 0.202 | -0.202 | 0.00024 | 0.00024 | 385.25 | 165.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9543 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0016929 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
6086 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | Уз Ксз2-1 | 7.15 | 7.1516 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.06 | 97.44 | 122.01 | 97.42 |  | 7.899 | -7.8859 | 0.047 | 0.047 | 111.336 | 119.289 | 50.617 | 42.57 | 154.336 | 154.289 | 85.617 | 85.57 | 68.766 | 68.671 | 6.614 | 6.592 | 0 | 0 | 7.15 | 7.15 | 93581.7 | 93427.2 | 0.0468 | 0.0468 | 0.471 | -0.47 | 8e-05 | 8e-05 | 359.8 | 158.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
6089 | Кот. №5 |  | ТК 1-2 | ТК 1-2 | 5.39 | 5.39 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 76.16 | 129.62 | 76.13 |  | 3.5871 | -3.5724 | 0.007 | 0.007 | 114.071 | 122.064 | 48.008 | 40.001 | 157.071 | 157.064 | 83.008 | 83.001 | 74.071 | 74.056 | 1.373 | 1.362 | 0 | 0 | 5.39 | 5.39 | 42497.7 | 42323.8 | 0.04711 | 0.04712 | 0.214 | -0.213 | 6e-05 | 6e-05 | 228.16 | 98.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7576 | 0.17368 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6090 | Кот. №5 |  | ТК 1-2 | ТК 1-3 | 28.34 | 28.3475 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 75.49 | 129.63 | 75.47 |  | 40.3964 | -40.1944 | 0.039 | 0.039 | 114.071 | 114.033 | 40.039 | 40.001 | 157.071 | 157.033 | 83.039 | 83.001 | 74.071 | 73.993 | 1.373 | 1.36 | 0 | 0 | 28.34 | 28.34 | 190459.4 | 189506.9 | 0.03722 | 0.03722 | 0.381 | -0.38 | 0.00208 | 0.00208 | 1847.23 | 791.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4255 | 0.087523 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.012519 | 4.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6091 | Кот. №5 |  | ТК 1-1 | ТК 1-2 | 47.73 | 47.74 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 75.52 | 129.68 | 75.49 |  | 43.987 | -43.7633 | 0.086 | 0.085 | 114.158 | 114.071 | 40.001 | 39.915 | 157.158 | 157.071 | 83.001 | 82.915 | 74.242 | 74.071 | 1.627 | 1.611 | 5.268 | 5.268 | 52.998 | 52.998 | 207388.3 | 206333.5 | 0.0372 | 0.0372 | 0.415 | -0.413 | 0.00351 | 0.00351 | 3112.38 | 1333.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4255 | 0.087523 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.013636 | 7.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6095 | Кот. №5 |  | Менделеева, 4б | Жилой дом. Почта.Шахматный клуб | 3.6 | 3.6046 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 76.19 | 129.42 | 76.17 |  | 4.5823 | -4.5639 | 0.011 | 0.011 | 113.983 | 107.973 | 34.099 | 40.088 | 156.983 | 156.973 | 83.099 | 83.088 | 73.895 | 73.874 | 2.235 | 2.217 | 1.162 | 1.162 | 4.762 | 4.762 | 54288.4 | 54070.6 | 0.04699 | 0.04699 | 0.273 | -0.272 | 4e-05 | 4e-05 | 134.38 | 77.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7567 | 0.17371 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6096 | Кот. №5 |  | ТК 1-3 | Менделеева, 4б | 15.11 | 15.1048 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 76.17 | 129.45 | 76.11 |  | 4.5825 | -4.5638 | 0.034 | 0.033 | 122.017 | 113.983 | 40.088 | 48.055 | 157.017 | 156.983 | 83.088 | 83.055 | 73.962 | 73.895 | 2.235 | 2.217 | 0 | 0 | 15.11 | 15.11 | 54290.5 | 54068.5 | 0.04699 | 0.04699 | 0.273 | -0.272 | 0.00018 | 0.00018 | 641.23 | 274.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7553 | 0.17375 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6099 | Кот. №5 |  | Менделеева, 4 | Жилой дом.Центр технического обслуживания - магазин. | 3.59 | 3.5818 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 76.21 | 129.51 | 76.19 |  | 3.587 | -3.5726 | 0.007 | 0.007 | 114.056 | 108.048 | 34.024 | 40.017 | 157.056 | 157.048 | 83.024 | 83.017 | 74.039 | 74.025 | 1.373 | 1.362 | 1.656 | 1.656 | 5.246 | 5.246 | 42496.1 | 42325.4 | 0.04711 | 0.04712 | 0.214 | -0.213 | 4e-05 | 4e-05 | 134.12 | 77.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.759 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6100 | Кот. №5 |  | ТК 1-2 | Менделеева, 4 | 6.09 | 6.09 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 76.19 | 129.54 | 76.16 |  | 3.587 | -3.5725 | 0.008 | 0.008 | 122.064 | 114.056 | 40.017 | 48.008 | 157.064 | 157.056 | 83.017 | 83.008 | 74.056 | 74.039 | 1.373 | 1.362 | 0 | 0 | 6.09 | 6.09 | 42497 | 42324.6 | 0.04711 | 0.04712 | 0.214 | -0.213 | 7e-05 | 7e-05 | 258.55 | 110.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.759 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6103 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6 | Жилой дом. Офис | 2.67 | 2.6655 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 76.24 | 129.5 | 76.23 |  | 9.8972 | -9.8576 | 0.04 | 0.039 | 113.771 | 107.731 | 34.338 | 40.299 | 156.771 | 156.731 | 83.338 | 83.299 | 73.472 | 73.393 | 10.372 | 10.289 | 1.168 | 1.168 | 3.838 | 3.838 | 117255 | 116785.9 | 0.04675 | 0.04675 | 0.59 | -0.588 | 3e-05 | 3e-05 | 99.72 | 57.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6105 | Кот. №5 |  | Менделеева 6/ | Менделеева, 6 | 2.92 | 2.9203 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 76.23 | 129.51 | 76.23 |  | 9.8972 | -9.8575 | 0.03 | 0.03 | 113.801 | 113.771 | 40.299 | 40.269 | 156.801 | 156.771 | 83.299 | 83.269 | 73.532 | 73.472 | 10.372 | 10.289 | 0 | 0 | 2.92 | 2.92 | 117255.4 | 116785.5 | 0.04675 | 0.04675 | 0.59 | -0.588 | 3e-05 | 3e-05 | 109.07 | 62.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6107 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6 | Менделеева 6/ | 34.32 | 34.3256 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 75.46 | 129.52 | 75.44 |  | 35.8092 | -35.6354 | 0.192 | 0.19 | 113.993 | 113.801 | 40.269 | 40.079 | 156.993 | 156.801 | 83.269 | 83.079 | 73.914 | 73.532 | 5.051 | 5.003 | 3.653 | 3.653 | 37.973 | 37.973 | 226650.6 | 225550.8 | 0.03996 | 0.03997 | 0.609 | -0.606 | 0.0014 | 0.0014 | 1760.21 | 1007.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8799 | 0.11261 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.011094 | 4.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6108 | Кот. №5 |  | ТК 1-3 | ТК 1-3 | 5.23 | 5.23 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 76.11 | 129.59 | 76.09 |  | 4.5826 | -4.5637 | 0.015 | 0.015 | 114.033 | 122.017 | 48.055 | 40.039 | 157.033 | 157.017 | 83.055 | 83.039 | 73.993 | 73.962 | 2.235 | 2.217 | 1.66 | 1.66 | 6.89 | 6.89 | 54291.2 | 54067.8 | 0.04699 | 0.04699 | 0.273 | -0.272 | 6e-05 | 6e-05 | 221.3 | 95.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7553 | 0.17375 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6111 | Кот. №5 |  | Менделеева 6/ | Менделеева, 6 | 6.37 | 6.3706 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 75.07 | 129.3 | 75.06 |  | 15.9135 | -15.8335 | 0.006 | 0.006 | 113.531 | 121.524 | 48.542 | 40.536 | 156.531 | 156.524 | 83.542 | 83.536 | 72.995 | 72.982 | 1.003 | 0.993 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37 | 100722.9 | 100216.7 | 0.04018 | 0.04018 | 0.271 | -0.269 | 0.00026 | 0.00026 | 325.96 | 185.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8209 | 0.11337 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0049161 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6113 | Кот. №5 |  | Менделеева 6/ | Менделеева, 6 | 2.67 | 2.6709 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 75.66 | 129.31 | 75.66 |  | 9.9929 | -9.9499 | 0.003 | 0.003 | 113.531 | 121.528 | 48.539 | 40.536 | 156.531 | 156.528 | 83.539 | 83.536 | 72.995 | 72.989 | 1.061 | 1.052 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 76317.3 | 75988.8 | 0.04215 | 0.04215 | 0.248 | -0.247 | 7e-05 | 7e-05 | 129.05 | 75.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.735 | 0.12928 | 1.46e-05 | 0 | 0.0030981 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6114 | Кот. №5 |  | Менделеева 6/ | Менделеева 6/ | 101.96 | 101.9671 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 75.29 | 129.32 | 75.17 |  | 25.9106 | -25.7793 | 0.27 | 0.267 | 113.801 | 113.531 | 40.536 | 40.269 | 156.801 | 156.531 | 83.536 | 83.269 | 73.532 | 72.995 | 2.649 | 2.622 | 0 | 0 | 101.96 | 101.96 | 163998.5 | 163167.4 | 0.04003 | 0.04003 | 0.441 | -0.439 | 0.00416 | 0.00416 | 5226.99 | 2984.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8799 | 0.11261 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0080141 | 1.3e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6117 | Кот. №5 |  | Менделеева, 8а | Жилой дом.ЖЭУ-1.Офис. Библиотека | 3.12 | 3.1236 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 75.84 | 128.92 | 75.83 |  | 9.9914 | -9.9514 | 0.051 | 0.05 | 113.245 | 107.194 | 34.87 | 40.82 | 156.245 | 156.194 | 83.87 | 83.82 | 72.425 | 72.324 | 10.57 | 10.486 | 1.668 | 1.668 | 4.788 | 4.788 | 118371.7 | 117898.1 | 0.04675 | 0.04675 | 0.596 | -0.593 | 4e-05 | 4e-05 | 115.91 | 66.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6118 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6 | Менделеева, 8а | 76.29 | 76.3044 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 75.83 | 128.93 | 75.67 |  | 9.9928 | -9.9501 | 0.279 | 0.277 | 113.524 | 113.245 | 40.82 | 40.543 | 156.524 | 156.245 | 83.82 | 83.543 | 72.982 | 72.425 | 3.562 | 3.532 | 2.158 | 2.158 | 78.448 | 78.448 | 96189.9 | 95779.2 | 0.04449 | 0.04449 | 0.393 | -0.392 | 0.00135 | 0.00135 | 3652.79 | 1563.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5425 | 0.15285 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 7.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6119 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6 | Менделеева, 6 | 3.53 | 3.5304 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 75.67 | 129.29 | 75.66 |  | 9.9929 | -9.95 | 0.004 | 0.004 | 121.528 | 113.524 | 40.543 | 48.539 | 156.528 | 156.524 | 83.543 | 83.539 | 72.989 | 72.982 | 1.061 | 1.052 | 0 | 0 | 3.53 | 3.53 | 76316.7 | 75989.4 | 0.04215 | 0.04215 | 0.248 | -0.247 | 0.0001 | 0.0001 | 170.59 | 100.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7362 | 0.12926 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0030981 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6123 | Кот. №5 |  | ТК 1-4 | ТК 1-4 | 3.46 | 3.4602 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 75.4 | 129.19 | 75.38 |  | 3.7569 | -3.7403 | 0.002 | 0.002 | 113.504 | 121.502 | 48.565 | 40.563 | 156.504 | 156.502 | 83.565 | 83.563 | 72.94 | 72.937 | 0.509 | 0.505 | 0 | 0 | 3.46 | 3.46 | 36163.7 | 36003.9 | 0.04497 | 0.04497 | 0.148 | -0.147 | 6e-05 | 6e-05 | 165.13 | 70.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6124 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6 | ТК 1-4 | 20.87 | 20.8722 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 75.1 | 129.23 | 75.07 |  | 15.9132 | -15.8338 | 0.021 | 0.021 | 121.524 | 113.504 | 40.563 | 48.542 | 156.524 | 156.504 | 83.563 | 83.542 | 72.982 | 72.94 | 1.003 | 0.993 | 0 | 0 | 20.87 | 20.87 | 100721.2 | 100218.4 | 0.04018 | 0.04018 | 0.271 | -0.269 | 0.00085 | 0.00085 | 1147.2 | 491.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8209 | 0.11337 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0049161 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6125 | Кот. №5 |  | ТК 1-3 | ТК 1-3 | 4.86 | 4.8603 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 75.41 | 129.63 | 75.41 |  | 35.8118 | -35.6328 | 0.004 | 0.004 | 114.033 | 122.028 | 48.044 | 40.039 | 157.033 | 157.028 | 83.044 | 83.039 | 73.993 | 73.984 | 0.899 | 0.89 | 0 | 0 | 4.86 | 4.86 | 163021.7 | 162206.9 | 0.03695 | 0.03695 | 0.315 | -0.314 | 0.00038 | 0.00038 | 316.65 | 135.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8634 | 0.084293 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011094 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6127 | Кот. №5 |  | ТК 1-3 | Менделеева, 6 | 28.37 | 28.3768 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 75.44 | 129.57 | 75.41 |  | 35.8114 | -35.6332 | 0.035 | 0.035 | 122.028 | 113.993 | 40.079 | 48.044 | 157.028 | 156.993 | 83.079 | 83.044 | 73.984 | 73.914 | 0.899 | 0.89 | 10.988 | 10.987 | 39.358 | 39.357 | 163020 | 162208.6 | 0.03695 | 0.03695 | 0.315 | -0.314 | 0.00224 | 0.00224 | 1847.65 | 791.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8634 | 0.084293 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.011094 | 4.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6131 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | Уз Ксз2-1 | 4.6 | 4.6003 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.09 | 68.26 | 127.99 | 68.22 |  | 1.8085 | -1.8002 | 0.026 | 0.025 | 118.888 | 126.862 | 43.173 | 35.148 | 161.888 | 161.862 | 78.173 | 78.148 | 83.739 | 83.689 | 5.562 | 5.511 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 36331.6 | 36164.1 | 0.05356 | 0.05357 | 0.31 | -0.309 | 2e-05 | 2e-05 | 173.16 | 74.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
6132 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Ксз2-1 | 66.93 | 66.9339 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 68.16 | 128.09 | 67.83 |  | 5.429 | -5.4029 | 0.008 | 0.008 | 118.896 | 118.888 | 35.148 | 35.14 | 161.896 | 161.888 | 78.148 | 78.14 | 83.756 | 83.739 | 0.119 | 0.118 | 3.57 | 3.57 | 70.5 | 70.5 | 34362.1 | 34197.3 | 0.04089 | 0.0409 | 0.092 | -0.092 | 0.00273 | 0.00273 | 4051.08 | 1732.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9119 | 0.11221 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0018788 | 8.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0
6134 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | Уз Ксз2-1 | 2.37 | 2.3703 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.09 | 68.25 | 128.03 | 68.23 |  | 1.6429 | -1.6352 | 0.002 | 0.002 | 118.888 | 126.886 | 43.15 | 35.148 | 161.888 | 161.886 | 78.15 | 78.148 | 83.739 | 83.736 | 0.755 | 0.748 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 23357.5 | 23247.7 | 0.04961 | 0.04961 | 0.141 | -0.14 | 2e-05 | 2e-05 | 101.84 | 43.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2001 | 0.1923 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
6138 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7б/ | 60 лет Октября, 7б | 3.09 | 3.091 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 44.25 | 64.84 | 44.22 |  | 14.1047 | -1.3605 | 0.065 | 0.002 | 52.373 | 60.308 | 46.054 | 38.052 | 95.373 | 95.308 | 81.054 | 81.052 | 14.32 | 14.254 | 21.037 | 0.519 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 167103 | 19341.7 | 0.04669 | 0.04979 | 0.841 | -0.117 | 4e-05 | 2e-05 | 59.87 | 34.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6140 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7б/ | 60 лет Октября, 7б | 8.03 | 8.0322 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 46.82 | 64.83 | 46.72 |  | 12.8919 | -1.2544 | 0.005 | 0 | 52.373 | 60.368 | 46.053 | 38.052 | 95.373 | 95.368 | 81.053 | 81.052 | 14.32 | 14.315 | 0.66 | 0.059 | 0 | 0 | 8.03 | 8.03 | 81598.3 | 12074.7 | 0.04027 | 0.04641 | 0.219 | -0.049 | 0.00033 | 0.00014 | 213.52 | 120.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6141 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7б | 60 лет Октября 7б/ | 22.52 | 22.5167 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 47.09 | 64.79 | 46.82 |  | 12.8916 | -1.2545 | 0.015 | 0.001 | 60.368 | 49.353 | 35.054 | 46.053 | 95.368 | 95.353 | 81.054 | 81.053 | 14.315 | 14.299 | 0.66 | 0.059 | 0 | 0 | 22.52 | 22.52 | 81596.3 | 12076.1 | 0.04027 | 0.0464 | 0.219 | -0.049 | 0.00092 | 0.0004 | 598.59 | 341.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6143 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7б | Победы проспект 1а/ | 54.42 | 54.4248 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 44.83 | 64.71 | 44.25 |  | 14.1046 | -1.3605 | 0.043 | 0.004 | 60.308 | 52.265 | 38.058 | 46.054 | 95.308 | 95.265 | 81.058 | 81.054 | 14.254 | 14.207 | 0.789 | 0.069 | 0 | 0 | 54.42 | 54.42 | 89274 | 13096.2 | 0.04023 | 0.04624 | 0.24 | -0.054 | 0.00222 | 0.00096 | 1844.59 | 794.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6145 | Кот. №5 |  | Победы проспект 1а/ | проспект Победы, 1а | 3.92 | 3.9208 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.71 | 47.77 | 64.7 | 47.66 |  | 4.2925 | -0.4183 | 0.02 | 0.001 | 52.265 | 52.245 | 38.059 | 38.058 | 95.265 | 95.245 | 81.059 | 81.058 | 14.207 | 14.186 | 5.095 | 0.305 | 0 | 0 | 3.92 | 3.92 | 61025.5 | 8403.6 | 0.04906 | 0.05499 | 0.369 | -0.072 | 3e-05 | 2e-05 | 69.18 | 45.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6147 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 1а | Жилой дом. ЖЭУ - 1 | 4.06 | 4.0608 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.7 | 47.88 | 64.68 | 47.77 |  | 4.2925 | -0.4183 | 0.034 | 0.002 | 52.245 | 46.211 | 32.061 | 38.059 | 95.245 | 95.211 | 81.061 | 81.059 | 14.186 | 14.15 | 5.095 | 0.306 | 2.65 | 1.673 | 6.71 | 5.733 | 61025 | 8404 | 0.04906 | 0.05499 | 0.369 | -0.072 | 3e-05 | 2e-05 | 71.62 | 46.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6149 | Кот. №5 |  | Победы проспект 1а/ | Победы проспект 1а/ | 41.81 | 41.8142 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.71 | 44.31 | 64.6 | 43.7 |  | 9.7971 | -0.94 | 0.016 | 0.001 | 52.265 | 52.249 | 38.059 | 38.058 | 95.265 | 95.249 | 81.059 | 81.058 | 14.207 | 14.19 | 0.382 | 0.033 | 0 | 0 | 41.81 | 41.81 | 62009.7 | 9048.9 | 0.04041 | 0.04708 | 0.167 | -0.037 | 0.00171 | 0.00074 | 1108.39 | 569.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6151 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3а/ | проспект Победы, 3а | 3.52 | 3.5209 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.41 | 47.58 | 64.4 | 47.48 |  | 4.3121 | -0.4184 | 0.018 | 0.001 | 52.228 | 52.21 | 38.062 | 38.061 | 95.228 | 95.21 | 81.062 | 81.061 | 14.167 | 14.148 | 5.141 | 0.306 | 0 | 0 | 3.52 | 3.52 | 61304.3 | 8405.1 | 0.04906 | 0.05499 | 0.37 | -0.072 | 3e-05 | 1e-05 | 61.7 | 40.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6153 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3а | Жилой дом | 4.45 | 4.4516 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.4 | 47.7 | 64.38 | 47.58 |  | 4.3121 | -0.4184 | 0.037 | 0.002 | 52.21 | 46.174 | 32.064 | 38.062 | 95.21 | 95.174 | 81.064 | 81.062 | 14.148 | 14.11 | 5.141 | 0.306 | 2.65 | 1.673 | 7.1 | 6.123 | 61303.8 | 8405.3 | 0.04906 | 0.05499 | 0.37 | -0.072 | 4e-05 | 2e-05 | 77.98 | 50.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6155 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3а/ | проспект Победы, 3а | 30.07 | 30.0704 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.41 | 44.06 | 64.27 | 43.29 |  | 5.4811 | -0.5233 | 0.004 | 0 | 52.228 | 52.225 | 38.061 | 38.061 | 95.228 | 95.225 | 81.061 | 81.061 | 14.167 | 14.163 | 0.121 | 0.011 | 0 | 0 | 30.07 | 30.07 | 34691.9 | 5037.7 | 0.04088 | 0.04905 | 0.093 | -0.021 | 0.00123 | 0.00053 | 791.81 | 405.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6157 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3а/ | проспект Победы, 3а | 4.17 | 4.172 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.26 | 45.09 | 64.23 | 44.91 |  | 3.2988 | -0.3162 | 0 | 0 | 52.225 | 60.224 | 46.061 | 38.061 | 95.225 | 95.224 | 81.061 | 81.061 | 14.163 | 14.163 | 0.045 | 0.003 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 20879.5 | 3044 | 0.04156 | 0.03623 | 0.056 | -0.012 | 0.00017 | 7e-05 | 109.43 | 58.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6159 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3а/ | проспект Победы, 3а | 1.64 | 1.6415 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.26 | 42.93 | 64.25 | 42.84 |  | 2.181 | -0.2077 | 0.001 | 0 | 52.225 | 60.224 | 46.061 | 38.061 | 95.225 | 95.224 | 81.061 | 81.061 | 14.163 | 14.162 | 0.511 | 0.009 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 25838.8 | 2952.5 | 0.04747 | 0.03586 | 0.13 | -0.018 | 2e-05 | 1e-05 | 31.36 | 17.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6160 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3а | Победы проспект 3а/ | 1.11 | 1.1102 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.27 | 44.09 | 64.26 | 44.06 |  | 5.4798 | -0.5239 | 0 | 0 | 52.225 | 52.225 | 38.061 | 38.061 | 95.225 | 95.225 | 81.061 | 81.061 | 14.163 | 14.163 | 0.121 | 0.011 | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 | 34684.1 | 5042.9 | 0.04088 | 0.04905 | 0.093 | -0.021 | 5e-05 | 2e-05 | 29.13 | 14.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6162 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3а | проспект Победы, 5а | 45.77 | 45.7757 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.2 | 47.13 | 63.79 | 45.27 |  | 3.2985 | -0.3164 | 0.018 | 0 | 52.224 | 52.206 | 38.062 | 38.061 | 95.224 | 95.206 | 81.062 | 81.061 | 14.163 | 14.144 | 0.393 | 0.009 | 0 | 0 | 45.77 | 45.77 | 31751.1 | 3748.1 | 0.04507 | 0.03883 | 0.13 | -0.019 | 0.00081 | 0.00053 | 1352.3 | 588 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6163 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5б/ | 60 лет Октября 7б/ | 23.46 | 23.4574 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 45.42 | 64.85 | 45.29 |  | 26.9976 | -2.6145 | 0.067 | 0.006 | 52.44 | 52.373 | 38.052 | 38.047 | 95.44 | 95.373 | 81.052 | 81.047 | 14.394 | 14.32 | 2.875 | 0.248 | 0 | 0 | 23.46 | 23.46 | 170878.6 | 25166.6 | 0.04002 | 0.04529 | 0.459 | -0.103 | 0.00096 | 0.00041 | 803.81 | 344.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6166 | Кот. №5 |  | Победы проспект 1а/ | проспект Победы, 1б | 49.36 | 49.3645 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.71 | 20 | 8.1 | 17.86 |  | 0.0129 | -0.0031 | 0 | 0 | 52.265 | 52.265 | 38.058 | 38.058 | 95.265 | 95.265 | 81.058 | 81.058 | 14.207 | 14.207 | 0 | 0 | 3.35 | 2.667 | 52.71 | 52.027 | 1000000 | 1000000 | 0.04657 | 0.04874 | 0.001 | 0 | 0.00057 | 0.0004 | 728.08 | 6.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6168 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 1б | Победы проспект 1б/ | 2.58 | 2.5812 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 0.0123 | -0.0035 | 0 | 0 | 52.265 | 52.265 | 38.058 | 38.058 | 95.265 | 95.265 | 81.058 | 81.058 | 14.207 | 14.207 | 0 | 0 | 0.177 | 0.866 | 2.757 | 3.446 | 174.7 | 1000000 | 0.36641 | 0.05313 | 0.001 | -0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6170 | Кот. №5 |  | Победы проспект 1б/ | Гостиница "Башнефть" | 2.25 | 2.2511 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 0.0123 | -0.0035 | 0 | 0 | 52.265 | 46.265 | 32.058 | 38.058 | 95.265 | 95.265 | 81.058 | 81.058 | 14.207 | 14.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 174.4 | 1000000 | 0.36703 | 0.05313 | 0.001 | -0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6171 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3а | проспект Победы, 3а | 3.89 | 3.8916 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.23 | 45.27 | 64.2 | 45.09 |  | 3.2986 | -0.3163 | 0 | 0 | 60.224 | 52.224 | 38.061 | 46.061 | 95.224 | 95.224 | 81.061 | 81.061 | 14.163 | 14.163 | 0.045 | 0.003 | 3.513 | 2.649 | 7.403 | 6.539 | 20878.4 | 3044.7 | 0.04156 | 0.03623 | 0.056 | -0.012 | 0.00016 | 7e-05 | 102.01 | 55.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6173 | Кот. №5 |  | Победы проспект 1а/ | Победы проспект 3а/ | 54.15 | 54.1581 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 45.15 | 64.41 | 44.31 |  | 9.7954 | -0.9408 | 0.021 | 0.002 | 52.249 | 52.228 | 38.061 | 38.059 | 95.249 | 95.228 | 81.061 | 81.059 | 14.19 | 14.167 | 0.382 | 0.033 | 0 | 0 | 54.15 | 54.15 | 61998.9 | 9056 | 0.04041 | 0.04708 | 0.167 | -0.037 | 0.00221 | 0.00096 | 1832.04 | 790.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6177 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7б/ | 60 лет Октября, 7б | 7.21 | 7.2125 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 77.58 | 129.52 | 77.57 |  | 25.207 | -25.0926 | 0.018 | 0.018 | 111.294 | 119.276 | 50.814 | 42.796 | 154.294 | 154.276 | 85.814 | 85.796 | 68.499 | 68.463 | 2.508 | 2.485 | 0 | 0 | 7.21 | 7.21 | 159545.3 | 158821 | 0.04004 | 0.04004 | 0.429 | -0.427 | 0.00029 | 0.00029 | 369.66 | 219.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7745 | 0.11397 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0074894 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6178 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5б/ | 60 лет Октября 7б/ | 24.43 | 24.4276 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 77.74 | 129.54 | 77.72 |  | 39.8854 | -39.7087 | 0.153 | 0.152 | 111.447 | 111.294 | 42.796 | 42.644 | 154.447 | 154.294 | 85.796 | 85.644 | 68.804 | 68.499 | 6.264 | 6.209 | 0 | 0 | 24.43 | 24.43 | 252450.6 | 251332.1 | 0.03995 | 0.03995 | 0.679 | -0.676 | 0.001 | 0.001 | 1363.08 | 584.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8707 | 0.11273 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.011861 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6180 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7б/ | 60 лет Октября, 7б | 3.54 | 3.5409 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 78.03 | 129.52 | 78.02 |  | 14.6774 | -14.6171 | 0.003 | 0.003 | 111.294 | 119.291 | 50.799 | 42.796 | 154.294 | 154.291 | 85.799 | 85.796 | 68.499 | 68.493 | 0.854 | 0.847 | 0 | 0 | 3.54 | 3.54 | 92899 | 92517.4 | 0.04021 | 0.04021 | 0.25 | -0.249 | 0.00014 | 0.00014 | 181.5 | 108.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8535 | 0.11295 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0043719 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6181 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7б | 60 лет Октября 7б/ | 27.03 | 27.0283 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 78.09 | 129.43 | 78.03 |  | 14.6772 | -14.6172 | 0.023 | 0.023 | 119.291 | 108.268 | 39.822 | 50.799 | 154.291 | 154.268 | 85.822 | 85.799 | 68.493 | 68.447 | 0.854 | 0.847 | 0 | 0 | 27.03 | 27.03 | 92898.1 | 92518.3 | 0.04021 | 0.04021 | 0.25 | -0.249 | 0.0011 | 0.0011 | 1385.69 | 831.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9404 | 0.11185 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0043719 | 3.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6184 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 1а | Жилой дом. ЖЭУ - 1 | 2.67 | 2.6674 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 78.31 | 129.36 | 78.29 |  | 4.7319 | -4.7141 | 0.009 | 0.009 | 111.136 | 105.127 | 36.961 | 42.952 | 154.136 | 154.127 | 85.961 | 85.952 | 68.184 | 68.166 | 2.382 | 2.364 | 1.162 | 1.162 | 3.832 | 3.832 | 56060.3 | 55849 | 0.04698 | 0.04698 | 0.282 | -0.281 | 3e-05 | 3e-05 | 99.6 | 59.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6186 | Кот. №5 |  | Победы проспект 1а/ | проспект Победы, 1а | 3.64 | 3.6405 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 78.29 | 129.38 | 78.28 |  | 4.7319 | -4.714 | 0.009 | 0.009 | 111.145 | 111.136 | 42.952 | 42.944 | 154.145 | 154.136 | 85.952 | 85.944 | 68.201 | 68.184 | 2.382 | 2.364 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 56060.8 | 55848.5 | 0.04698 | 0.04698 | 0.282 | -0.281 | 4e-05 | 4e-05 | 135.82 | 81.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6187 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7б | Победы проспект 1а/ | 52.34 | 52.3459 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 77.63 | 129.41 | 77.58 |  | 25.2067 | -25.0929 | 0.131 | 0.13 | 119.276 | 111.145 | 42.944 | 50.814 | 154.276 | 154.145 | 85.944 | 85.814 | 68.463 | 68.201 | 2.507 | 2.485 | 0 | 0 | 52.34 | 52.34 | 159543.4 | 158822.9 | 0.04004 | 0.04004 | 0.429 | -0.427 | 0.00214 | 0.00214 | 2917.47 | 1249.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8613 | 0.11285 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0074894 | 6.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6190 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 1б | Гостиница "Башнефть" | 3.07 | 3.0657 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.86 | 77.92 | 128.83 | 77.91 |  | 3.9732 | -3.9582 | 0.007 | 0.007 | 111.041 | 105.034 | 37.054 | 43.047 | 154.041 | 154.034 | 86.054 | 86.047 | 67.993 | 67.979 | 1.683 | 1.67 | 1.16 | 1.16 | 4.23 | 4.23 | 47072.2 | 46894.6 | 0.04706 | 0.04706 | 0.237 | -0.236 | 4e-05 | 4e-05 | 113.98 | 67.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6191 | Кот. №5 |  | Победы проспект 1а/ | проспект Победы, 1б | 50.98 | 50.9759 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 77.91 | 128.86 | 77.67 |  | 3.9738 | -3.9577 | 0.104 | 0.104 | 111.145 | 111.041 | 43.047 | 42.944 | 154.145 | 154.041 | 86.047 | 85.944 | 68.201 | 67.993 | 1.928 | 1.912 | 3.211 | 3.211 | 54.191 | 54.191 | 48317.8 | 48121.8 | 0.04734 | 0.04734 | 0.25 | -0.249 | 0.00056 | 0.00056 | 2178.29 | 932.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6614 | 0.17663 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6194 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3а | Жилой дом | 3.28 | 3.2748 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 78.1 | 129.05 | 78.08 |  | 4.8917 | -4.8732 | 0.013 | 0.012 | 111.036 | 105.024 | 37.064 | 43.052 | 154.036 | 154.024 | 86.064 | 86.052 | 67.984 | 67.959 | 2.545 | 2.526 | 1.661 | 1.661 | 4.941 | 4.941 | 57953.2 | 57734.6 | 0.04696 | 0.04696 | 0.292 | -0.291 | 4e-05 | 4e-05 | 122.02 | 72.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6196 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3а/ | проспект Победы, 3а | 3.05 | 3.0508 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 78.08 | 129.08 | 78.07 |  | 4.8917 | -4.8732 | 0.008 | 0.008 | 111.044 | 111.036 | 43.052 | 43.044 | 154.044 | 154.036 | 86.052 | 86.044 | 68 | 67.984 | 2.545 | 2.526 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 57953.6 | 57734.2 | 0.04696 | 0.04696 | 0.292 | -0.291 | 4e-05 | 4e-05 | 113.49 | 67.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6197 | Кот. №5 |  | Победы проспект 1а/ | Победы проспект 3а/ | 53.21 | 53.2166 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 77.59 | 129.1 | 77.51 |  | 16.4972 | -16.425 | 0.057 | 0.057 | 111.101 | 111.044 | 43.044 | 42.987 | 154.101 | 154.044 | 86.044 | 85.987 | 68.114 | 68 | 1.077 | 1.068 | 0 | 0 | 53.21 | 53.21 | 104417.3 | 103960.3 | 0.04016 | 0.04017 | 0.281 | -0.28 | 0.00217 | 0.00217 | 2961.27 | 1268.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8613 | 0.11285 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0048966 | 6.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6200 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3а/ | проспект Победы, 3а | 7.76 | 7.7631 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 77.51 | 128.9 | 77.47 |  | 4.8524 | -4.8329 | 0.024 | 0.023 | 110.988 | 118.965 | 51.123 | 43.099 | 153.988 | 153.965 | 86.123 | 86.099 | 67.889 | 67.842 | 2.505 | 2.485 | 1.661 | 1.661 | 9.421 | 9.421 | 57488.4 | 57256.7 | 0.04697 | 0.04697 | 0.289 | -0.288 | 9e-05 | 9e-05 | 288.36 | 170.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7453 | 0.17405 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6202 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3а/ | 1/2 | 3.15 | 3.1519 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 77.47 | 128.94 | 77.46 |  | 6.7496 | -6.7224 | 0.015 | 0.015 | 110.988 | 118.973 | 51.114 | 43.099 | 153.988 | 153.973 | 86.114 | 86.099 | 67.889 | 67.859 | 4.834 | 4.795 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 79964.9 | 79642.4 | 0.04685 | 0.04685 | 0.402 | -0.401 | 4e-05 | 4e-05 | 117.05 | 69.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7382 | 0.17427 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6204 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3а/ | проспект Победы, 3а | 30.57 | 30.5707 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 77.46 | 128.97 | 77.38 |  | 11.6033 | -11.554 | 0.016 | 0.016 | 111.044 | 111.028 | 43.06 | 43.044 | 154.044 | 154.028 | 86.06 | 86.044 | 68 | 67.967 | 0.535 | 0.531 | 0 | 0 | 30.57 | 30.57 | 73442.1 | 73129.8 | 0.04032 | 0.04032 | 0.197 | -0.197 | 0.00125 | 0.00125 | 1561.1 | 929.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8613 | 0.11285 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0034406 | 3.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6205 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3а | Победы проспект 3а/ | 2.76 | 2.7603 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 77.47 | 128.96 | 77.46 |  | 11.6021 | -11.5552 | 0.039 | 0.039 | 111.028 | 110.988 | 43.099 | 43.06 | 154.028 | 153.988 | 86.099 | 86.06 | 67.967 | 67.889 | 14.244 | 14.129 | 0 | 0 | 2.76 | 2.76 | 137453.7 | 136898.7 | 0.04672 | 0.04672 | 0.692 | -0.689 | 3e-05 | 3e-05 | 102.57 | 60.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.758 | 0.17367 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6206 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3а | проспект Победы, 5а | 46.07 | 46.0652 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 77.68 | 128.49 | 77.51 |  | 4.8523 | -4.833 | 0.124 | 0.123 | 118.965 | 110.841 | 43.245 | 51.123 | 153.965 | 153.841 | 86.245 | 86.123 | 67.842 | 67.596 | 2.505 | 2.485 | 3.322 | 3.321 | 49.392 | 49.391 | 57487.3 | 57257.8 | 0.04697 | 0.04697 | 0.289 | -0.288 | 0.00054 | 0.00054 | 1962.21 | 839.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7488 | 0.17395 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6209 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/2 | ТК 1-11 | 18.64 | 18.641 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.19 | 64.98 | 45.12 |  | 41.1607 | -3.9849 | 0.124 | 0.011 | 60.957 | 52.832 | 38.014 | 46.003 | 95.957 | 95.832 | 81.014 | 81.003 | 14.953 | 14.818 | 6.67 | 0.572 | 0 | 0 | 18.64 | 18.64 | 260522.8 | 38358.3 | 0.03994 | 0.04492 | 0.7 | -0.157 | 0.00076 | 0.00033 | 638.31 | 273.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6211 | Кот. №5 |  | ТК 1-11 | ТК 1-11 | 3.98 | 3.9806 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 44.85 | 64.97 | 44.79 |  | 8.4189 | -0.8121 | 0.01 | 0 | 52.832 | 60.822 | 46.014 | 38.014 | 95.832 | 95.822 | 81.014 | 81.014 | 14.818 | 14.808 | 2.532 | 0.073 | 0 | 0 | 3.98 | 3.98 | 81040.3 | 9621.8 | 0.04454 | 0.04892 | 0.331 | -0.048 | 7e-05 | 5e-05 | 118.42 | 50.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6213 | Кот. №5 |  | ТК 1-11 | 60 лет Октября 5б/ | 47.77 | 47.772 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 45.51 | 64.93 | 45.29 |  | 32.741 | -3.1731 | 0.217 | 0.018 | 52.832 | 52.615 | 38.032 | 38.014 | 95.832 | 95.615 | 81.032 | 81.014 | 14.818 | 14.583 | 4.225 | 0.364 | 3.652 | 2.128 | 51.422 | 49.898 | 207231.2 | 30543.8 | 0.03998 | 0.0451 | 0.557 | -0.125 | 0.00195 | 0.00084 | 1636.72 | 703.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6215 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5б/ | 60 лет Октября, 5б | 2.03 | 2.0312 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 47.93 | 64.92 | 47.89 |  | 5.7393 | -0.5604 | 0.031 | 0.002 | 52.615 | 52.585 | 38.034 | 38.032 | 95.615 | 95.585 | 81.034 | 81.032 | 14.583 | 14.551 | 9.092 | 0.544 | 1.327 | 0.844 | 3.357 | 2.874 | 81594.7 | 11257.8 | 0.04898 | 0.05453 | 0.493 | -0.096 | 2e-05 | 1e-05 | 36 | 23.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6217 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5б | Жилой дом | 3.88 | 2.0909 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.92 | 48.01 | 64.91 | 47.93 |  | 5.7393 | -0.5604 | 0.035 | 0.002 | 52.585 | 46.549 | 32.036 | 38.034 | 95.585 | 95.549 | 81.036 | 81.034 | 14.551 | 14.513 | 9.092 | 0.544 | 0 | 0 | 3.88 | 3.88 | 81594.5 | 11258 | 0.04898 | 0.05453 | 0.493 | -0.096 | 3e-05 | 2e-05 | 68.79 | 44.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6219 | Кот. №5 |  | ТК 1-11 | Менделеева 6б/ | 28.43 | 28.431 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 45.36 | 64.85 | 44.85 |  | 8.4189 | -0.8122 | 0.008 | 0.001 | 60.822 | 52.814 | 38.015 | 46.014 | 95.822 | 95.814 | 81.015 | 81.014 | 14.808 | 14.799 | 0.283 | 0.025 | 0 | 0 | 28.43 | 28.43 | 53286.3 | 7818.1 | 0.04051 | 0.04749 | 0.143 | -0.032 | 0.00116 | 0.0005 | 970.67 | 417.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6221 | Кот. №5 |  | Менделеева 6б/ | Менделеева, 6б | 1.53 | 1.53 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 47.88 | 64.85 | 47.85 |  | 6.3941 | -0.6231 | 0.017 | 0.001 | 52.814 | 52.797 | 38.016 | 38.015 | 95.814 | 95.797 | 81.016 | 81.015 | 14.799 | 14.781 | 11.278 | 0.67 | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 90903.3 | 12517.4 | 0.04895 | 0.05439 | 0.549 | -0.107 | 1e-05 | 1e-05 | 27.08 | 17.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6223 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6б | Жилой дом | 4 | 4.0001 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 47.95 | 64.84 | 47.88 |  | 6.3941 | -0.6231 | 0.075 | 0.004 | 52.797 | 46.722 | 32.02 | 38.016 | 95.797 | 95.722 | 81.02 | 81.016 | 14.781 | 14.702 | 11.278 | 0.67 | 2.656 | 1.691 | 6.656 | 5.691 | 90903.1 | 12517.5 | 0.04895 | 0.05439 | 0.549 | -0.107 | 3e-05 | 2e-05 | 70.8 | 46.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6225 | Кот. №5 |  | Менделеева 6б/ | Менделеева, 6б | 81.3 | 81.3019 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 41.99 | 63.99 | 37.19 |  | 2.0236 | -0.1896 | 0.012 | 0 | 52.814 | 52.802 | 38.015 | 38.015 | 95.814 | 95.802 | 81.015 | 81.015 | 14.799 | 14.787 | 0.15 | 0.002 | 0 | 0 | 81.3 | 81.3 | 19479.4 | 2246.2 | 0.0456 | 0.02849 | 0.08 | -0.011 | 0.00143 | 0.00095 | 1750.29 | 911.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6226 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6б | Менделеева, 6а | 68.33 | 68.3411 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.99 | 46.54 | 63.02 | 41.99 |  | 2.0222 | -0.1905 | 0.011 | 0 | 52.802 | 52.791 | 38.015 | 38.015 | 95.802 | 95.791 | 81.015 | 81.015 | 14.787 | 14.775 | 0.15 | 0.002 | 6.526 | 8.529 | 74.856 | 76.859 | 19465.6 | 2257.4 | 0.0456 | 0.02835 | 0.08 | -0.011 | 0.00121 | 0.0008 | 1948.09 | 866.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6229 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6а | Детский сад №18 "Орленок" | 3.91 | 3.9102 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.02 | 46.79 | 62.99 | 46.54 |  | 2.021 | -0.1913 | 0.003 | 0 | 52.791 | 46.788 | 32.016 | 38.015 | 95.791 | 95.788 | 81.016 | 81.015 | 14.775 | 14.772 | 0.44 | 0.007 | 3.281 | 3.725 | 7.191 | 7.635 | 23943.3 | 2720.2 | 0.04754 | 0.0349 | 0.12 | -0.016 | 5e-05 | 3e-05 | 72.67 | 48.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6232 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3б | Победы проспект 3б/ | 2.43 | 2.4308 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.41 | 46.96 | 63.39 | 46.83 |  | 2.1801 | -0.2083 | 0.005 | 0 | 52.186 | 52.181 | 38.062 | 38.062 | 95.186 | 95.181 | 81.062 | 81.062 | 14.124 | 14.119 | 1.323 | 0.078 | 1.316 | 0.811 | 3.746 | 3.241 | 30994.4 | 4183.9 | 0.04939 | 0.0567 | 0.187 | -0.036 | 2e-05 | 1e-05 | 41.63 | 27.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6234 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3б/ | Школа №6 | 1.98 | 1.9806 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.39 | 47.07 | 63.37 | 46.96 |  | 2.1801 | -0.2083 | 0.003 | 0 | 52.181 | 46.178 | 32.062 | 38.062 | 95.181 | 95.178 | 81.062 | 81.062 | 14.119 | 14.116 | 1.323 | 0.078 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 30994.1 | 4184.1 | 0.04939 | 0.0567 | 0.187 | -0.036 | 2e-05 | 1e-05 | 33.91 | 22.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6235 | Кот. №5 |  | 1/2 | проспект Победы, 3б | 73.69 | 73.6964 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.94 | 77.67 | 128.47 | 77.47 |  | 6.7496 | -6.7224 | 0.387 | 0.384 | 118.973 | 110.586 | 43.498 | 51.114 | 153.973 | 153.586 | 86.498 | 86.114 | 67.859 | 67.088 | 4.834 | 4.795 | 6.327 | 6.327 | 80.017 | 80.017 | 79964.5 | 79642.9 | 0.04685 | 0.04685 | 0.402 | -0.401 | 0.00086 | 0.00086 | 3138.71 | 1343.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7417 | 0.17416 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6236 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5б/ | 60 лет Октября 5б/ | 56.55 | 56.5576 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 77.72 | 129.57 | 77.68 |  | 39.8877 | -39.7063 | 0.4 | 0.396 | 111.848 | 111.447 | 42.644 | 42.248 | 154.848 | 154.447 | 85.644 | 85.248 | 69.6 | 68.804 | 6.265 | 6.208 | 7.31 | 7.31 | 63.86 | 63.86 | 252465.2 | 251317.4 | 0.03995 | 0.03995 | 0.679 | -0.676 | 0.00231 | 0.00231 | 2902.19 | 1727.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8707 | 0.11273 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.011861 | 7.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6237 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5б/ | 60 лет Октября 5б/ | 53.51 | 53.5166 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 45.29 | 64.88 | 45 |  | 26.9998 | -2.6135 | 0.175 | 0.014 | 52.615 | 52.44 | 38.047 | 38.032 | 95.615 | 95.44 | 81.047 | 81.032 | 14.583 | 14.394 | 2.876 | 0.248 | 7.296 | 4.239 | 60.806 | 57.749 | 170892.4 | 25157.5 | 0.04002 | 0.04529 | 0.459 | -0.103 | 0.00218 | 0.00094 | 1425.46 | 758.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6238 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3а | проспект Победы, 3б | 71.97 | 71.9785 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.25 | 46.83 | 63.41 | 42.93 |  | 2.181 | -0.2077 | 0.038 | 0.001 | 60.224 | 52.186 | 38.062 | 46.061 | 95.224 | 95.186 | 81.062 | 81.061 | 14.162 | 14.124 | 0.511 | 0.009 | 1.643 | 1.812 | 73.613 | 73.782 | 25838.6 | 2952.7 | 0.04747 | 0.03587 | 0.13 | -0.018 | 0.00084 | 0.00058 | 1834.42 | 810.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6241 | Кот. №5 |  | ТК 1-11 | ТК 1-11 | 4.73 | 4.73 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 77.75 | 129.68 | 77.74 |  | 11.9018 | -11.8516 | 0.024 | 0.024 | 112.301 | 120.277 | 49.822 | 41.798 | 155.301 | 155.277 | 84.822 | 84.798 | 70.502 | 70.455 | 5.048 | 5.006 | 0 | 0 | 4.73 | 4.73 | 114566.5 | 114083.2 | 0.04444 | 0.04444 | 0.468 | -0.466 | 8e-05 | 8e-05 | 229.38 | 98.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5402 | 0.1529 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6242 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/2 | ТК 1-11 | 19.18 | 19.1809 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 77.77 | 129.7 | 77.76 |  | 58.8 | -58.5364 | 0.261 | 0.258 | 120.562 | 112.301 | 41.798 | 49.54 | 155.562 | 155.301 | 84.798 | 84.54 | 71.022 | 70.502 | 13.597 | 13.476 | 0 | 0 | 19.18 | 19.18 | 372168.6 | 370500.7 | 0.0399 | 0.0399 | 1.001 | -0.996 | 0.00078 | 0.00078 | 1071.16 | 459.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8675 | 0.11277 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.017495 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6245 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5б | Жилой дом | 2.23 | 2.2325 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 78.5 | 129.62 | 78.49 |  | 7.0077 | -6.9813 | 0.018 | 0.018 | 111.836 | 105.818 | 36.277 | 42.259 | 154.836 | 154.818 | 85.277 | 85.259 | 69.576 | 69.541 | 5.209 | 5.17 | 1.166 | 1.166 | 3.396 | 3.396 | 83022.1 | 82709.6 | 0.04684 | 0.04684 | 0.418 | -0.416 | 3e-05 | 3e-05 | 83.38 | 49.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6247 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5б/ | 60 лет Октября, 5б | 2.3 | 2.3005 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 78.49 | 129.63 | 78.48 |  | 7.0077 | -6.9813 | 0.012 | 0.012 | 111.848 | 111.836 | 42.259 | 42.248 | 154.848 | 154.836 | 85.259 | 85.248 | 69.6 | 69.576 | 5.209 | 5.17 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 83022.4 | 82709.3 | 0.04684 | 0.04684 | 0.418 | -0.416 | 3e-05 | 3e-05 | 86.01 | 51.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6248 | Кот. №5 |  | ТК 1-11 | 60 лет Октября 5б/ | 48.71 | 48.7116 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 77.8 | 129.64 | 77.77 |  | 46.8974 | -46.6856 | 0.453 | 0.449 | 112.301 | 111.848 | 42.248 | 41.798 | 155.301 | 154.848 | 85.248 | 84.798 | 70.502 | 69.6 | 8.655 | 8.577 | 3.657 | 3.657 | 52.367 | 52.367 | 296832.2 | 295492 | 0.03992 | 0.03992 | 0.798 | -0.794 | 0.00199 | 0.00199 | 2720.21 | 1165.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8707 | 0.11273 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.013954 | 6.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6250 | Кот. №5 |  | ТК 1-11 | Менделеева 6б/ | 74.91 | 74.9114 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 77.88 | 129.38 | 77.75 |  | 11.9017 | -11.8517 | 0.389 | 0.386 | 120.277 | 111.888 | 42.208 | 49.822 | 155.277 | 154.888 | 85.208 | 84.822 | 70.455 | 69.68 | 5.048 | 5.006 | 2.16 | 2.16 | 77.07 | 77.07 | 114565.7 | 114084 | 0.04444 | 0.04444 | 0.468 | -0.466 | 0.00132 | 0.00132 | 3632.1 | 1555.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5418 | 0.15286 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6253 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6б | Жилой дом | 2.86 | 2.0401 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 78.3 | 129.36 | 78.3 |  | 8.1856 | -8.1548 | 0.02 | 0.02 | 111.879 | 105.859 | 36.237 | 42.217 | 154.879 | 154.859 | 85.237 | 85.217 | 69.662 | 69.622 | 7.101 | 7.048 | 0 | 0 | 2.86 | 2.86 | 96977.5 | 96612.4 | 0.0468 | 0.0468 | 0.488 | -0.486 | 3e-05 | 3e-05 | 106.68 | 63.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6254 | Кот. №5 |  | Менделеева 6б/ | Менделеева, 6б | 1.24 | 1.24 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 78.3 | 129.37 | 78.29 |  | 8.1856 | -8.1548 | 0.009 | 0.009 | 111.888 | 111.879 | 42.217 | 42.208 | 154.888 | 154.879 | 85.217 | 85.208 | 69.68 | 69.662 | 7.101 | 7.048 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 96977.7 | 96612.2 | 0.0468 | 0.0468 | 0.488 | -0.486 | 1e-05 | 1e-05 | 46.26 | 27.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6256 | Кот. №5 |  | Менделеева 6б/ | Менделеева, 6б | 3.64 | 3.6401 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 77 | 129.34 | 76.98 |  | 3.7148 | -3.6983 | 0.002 | 0.002 | 111.888 | 119.886 | 50.21 | 42.208 | 154.888 | 154.886 | 85.21 | 85.208 | 69.68 | 69.676 | 0.498 | 0.493 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 35758.6 | 35599.3 | 0.04497 | 0.04498 | 0.146 | -0.146 | 6e-05 | 6e-05 | 150.87 | 87.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5278 | 0.15319 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6259 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6а | Детский сад №18 "Орленок" | 2.52 | 2.5202 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.21 | 77.5 | 128.18 | 77.49 |  | 3.7135 | -3.6995 | 0.004 | 0.004 | 111.665 | 105.662 | 36.432 | 42.429 | 154.665 | 154.662 | 85.432 | 85.429 | 69.237 | 69.229 | 1.471 | 1.46 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 43995.5 | 43829.6 | 0.04709 | 0.0471 | 0.221 | -0.221 | 3e-05 | 3e-05 | 93 | 55.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6261 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Менделеева, 6а | 54.67 | 54.6754 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.79 | 77.49 | 128.21 | 77.24 |  | 3.714 | -3.6991 | 0.197 | 0.196 | 111.863 | 111.665 | 42.429 | 42.233 | 154.863 | 154.665 | 85.429 | 85.233 | 69.63 | 69.237 | 3.525 | 3.497 | 1.349 | 1.349 | 56.019 | 56.019 | 52001.1 | 51792.2 | 0.04894 | 0.04894 | 0.309 | -0.308 | 0.00046 | 0.00046 | 2156.32 | 922.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2325 | 0.19111 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.1e-06 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6262 | Кот. №5 |  | Менделеева, 6б | Узел врезки | 42.43 | 42.4366 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 77.24 | 128.79 | 77 |  | 3.7147 | -3.6983 | 0.023 | 0.023 | 119.886 | 111.863 | 42.233 | 50.21 | 154.886 | 154.863 | 85.233 | 85.21 | 69.676 | 69.63 | 0.498 | 0.493 | 4.269 | 4.269 | 46.699 | 46.699 | 35758 | 35599.9 | 0.04497 | 0.04498 | 0.146 | -0.146 | 0.00075 | 0.00075 | 2045.85 | 875.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5537 | 0.15259 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6265 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3б | Школа №6 | 3.5 | 3.4973 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.47 | 77.69 | 128.46 | 77.67 |  | 6.7487 | -6.7233 | 0.025 | 0.025 | 110.586 | 104.561 | 37.523 | 43.498 | 153.586 | 153.561 | 86.523 | 86.498 | 67.088 | 67.038 | 4.833 | 4.796 | 1.665 | 1.665 | 5.165 | 5.165 | 79954.3 | 79653 | 0.04685 | 0.04685 | 0.402 | -0.401 | 4e-05 | 4e-05 | 129.48 | 77.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7417 | 0.17416 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6266 | Кот. №5 |  | Победы проспект 1а/ | Победы проспект 1а/ | 40.74 | 40.7428 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 77.51 | 129.28 | 77.43 |  | 16.4988 | -16.4233 | 0.044 | 0.044 | 111.145 | 111.101 | 42.987 | 42.944 | 154.145 | 154.101 | 85.987 | 85.944 | 68.201 | 68.114 | 1.078 | 1.068 | 0 | 0 | 40.74 | 40.74 | 104427.9 | 103949.8 | 0.04016 | 0.04017 | 0.281 | -0.279 | 0.00166 | 0.00166 | 2086.28 | 1240.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8613 | 0.11285 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0048966 | 5.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6270 | Кот. №5 |  | Менделеева, 3Б | Гаражи капитальные | 2.65 | 2.6534 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.72 | 68.4 | 127.68 | 68.37 |  | 1.8085 | -1.8003 | 0.018 | 0.018 | 118.785 | 112.767 | 29.268 | 35.25 | 161.785 | 161.767 | 78.268 | 78.25 | 83.535 | 83.499 | 5.562 | 5.512 | 0.601 | 0.601 | 3.251 | 3.251 | 36330.2 | 36165.5 | 0.05356 | 0.05356 | 0.31 | -0.309 | 1e-05 | 1e-05 | 79.83 | 40.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
6272 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 1а | Управление социальной защиты населения, Административно | 2.93 | 2.9273 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.32 | 69.7 | 128.27 | 69.68 |  | 2.4348 | -2.4347 | 0.003 | 0.003 | 117.971 | 111.969 | 30.059 | 36.057 | 160.971 | 160.969 | 79.059 | 79.057 | 81.915 | 81.909 | 0.636 | 0.636 | 1.152 | 1.152 | 4.082 | 4.082 | 28845.4 | 28844.6 | 0.04738 | 0.04738 | 0.145 | -0.145 | 3e-05 | 3e-05 | 110.54 | 56.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
6273 | Кот. №5 |  | ТК Ксз2-2 | 60 лет Октября, 1а | 68.54 | 68.5419 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 69.68 | 128.32 | 69.04 |  | 2.436 | -2.4335 | 0.015 | 0.015 | 125.986 | 117.971 | 36.057 | 44.042 | 160.986 | 160.971 | 79.057 | 79.042 | 81.944 | 81.915 | 0.216 | 0.215 | 0 | 0 | 68.54 | 68.54 | 23448.5 | 23424.6 | 0.04537 | 0.04537 | 0.096 | -0.096 | 0.00121 | 0.00121 | 3642.49 | 1554.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5438 | 0.15282 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Ком.зона 1 очередь застройки
6278 | Кот. №5 |  | УТ 2-51-2 | ТК Пр1-1 | 53.65 | 53.6486 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.96 | 70.93 | 129.89 | 70.9 |  | 71.4702 | -69.2946 | 0.03 | 0.029 | 116.016 | 115.986 | 32.049 | 32.02 | 162.016 | 161.986 | 78.049 | 78.02 | 83.996 | 83.937 | 0.423 | 0.398 | 18.258 | 18.252 | 71.908 | 71.902 | 216541.2 | 209949.7 | 0.03341 | 0.03342 | 0.279 | -0.27 | 0.00955 | 0.00955 | 4951.76 | 2121.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2545 | 0.057956 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0196 | 1.33e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  |  | Сталь
6281 | Кот. №5 |  | Уз. Магазин "Винотека";ул.60 лет Октября, 2в | Магазин "Винотека" | 3.34 | 3.3421 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.94 | 73.06 | 128.86 | 73.02 |  | 1.2879 | -1.2823 | 0.01 | 0.01 | 115.89 | 115.88 | 32.155 | 32.145 | 161.89 | 161.88 | 78.155 | 78.145 | 83.745 | 83.725 | 2.83 | 2.806 | 0.257 | 0.257 | 3.597 | 3.597 | 25871.8 | 25759.7 | 0.05374 | 0.05374 | 0.221 | -0.22 | 1e-05 | 1e-05 | 101.64 | 55.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.42 | 0.22625 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1 | [5 empty] | ТС чужой включен
6282 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | Уз. Магазин "Винотека";ул.60 лет Октября, 2в | 28.43 | 28.4301 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.8 | 73.02 | 128.94 | 72.65 |  | 1.288 | -1.2822 | 0.085 | 0.085 | 115.975 | 115.89 | 32.145 | 32.06 | 161.975 | 161.89 | 78.145 | 78.06 | 83.915 | 83.745 | 2.83 | 2.805 | 1.712 | 1.712 | 30.142 | 30.142 | 25874.1 | 25757.4 | 0.05374 | 0.05375 | 0.221 | -0.22 | 0.00012 | 0.00012 | 1104.06 | 472.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22627 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
6285 | Кот. №5 |  | Менделеева 2/1 | ЦТП-1/1 | 3.44 | 3.4383 | T3/T4 | Подв. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.03 | 65 | 45.01 |  | 44.8462 | -4.3254 | 0.012 | 0 | 53 | 60.988 | 46 | 38 | 96 | 95.988 | 81 | 81 | 15 | 14.987 | 1.691 | 0.076 | 3.688 | 2.483 | 7.128 | 5.923 | 211439 | 27377.4 | 0.0372 | 0.04116 | 0.423 | -0.074 | 0.00025 | 0.00014 | 110.77 | 60.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6287 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/1 | ТК 1-1 | 45.23 | 45.23 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.21 | 64.96 | 45.03 |  | 44.8459 | -4.3256 | 0.094 | 0.004 | 60.988 | 52.894 | 38.004 | 46 | 95.988 | 95.894 | 81.004 | 81 | 14.987 | 14.889 | 1.691 | 0.076 | 10.538 | 7.094 | 55.768 | 52.324 | 211437.8 | 27378.3 | 0.0372 | 0.04116 | 0.423 | -0.074 | 0.00333 | 0.00185 | 1827.22 | 784.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6289 | Кот. №5 |  | ТК 1-1 | ТК 1-1 | 3.57 | 3.572 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 47.02 | 64.92 | 46.87 |  | 2.6911 | -0.2615 | 0.007 | 0 | 52.894 | 60.886 | 46.005 | 38.004 | 95.894 | 95.886 | 81.005 | 81.004 | 14.889 | 14.882 | 2.011 | 0.122 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 38258.3 | 5254 | 0.04927 | 0.05602 | 0.231 | -0.045 | 3e-05 | 1e-05 | 87.03 | 37.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6291 | Кот. №5 |  | ТК 1-1 | Менделеева, 4а | 14.49 | 14.487 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.92 | 47.65 | 64.78 | 47.02 |  | 2.691 | -0.2615 | 0.013 | 0 | 60.886 | 52.874 | 38.005 | 46.005 | 95.886 | 95.874 | 81.005 | 81.005 | 14.882 | 14.869 | 0.888 | 0.014 | 0 | 0 | 14.49 | 14.49 | 32720.5 | 3662.1 | 0.04757 | 0.03853 | 0.169 | -0.022 | 0.00016 | 0.00012 | 387.43 | 166.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6293 | Кот. №5 |  | Менделеева, 4а | Менделеева 4а/ | 3.4 | 3.4018 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 47.8 | 64.76 | 47.65 |  | 2.6909 | -0.2617 | 0.009 | 0.001 | 52.874 | 52.864 | 38.006 | 38.005 | 95.874 | 95.864 | 81.006 | 81.005 | 14.869 | 14.859 | 2.01 | 0.122 | 1.319 | 0.821 | 4.719 | 4.221 | 38255.6 | 5256.7 | 0.04927 | 0.05602 | 0.231 | -0.045 | 3e-05 | 1e-05 | 60.09 | 39.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6295 | Кот. №5 |  | Менделеева 4а/ | Жилой дом | 1.92 | 1.9213 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 47.89 | 64.75 | 47.8 |  | 2.6908 | -0.2617 | 0.004 | 0 | 52.864 | 46.86 | 32.006 | 38.006 | 95.864 | 95.86 | 81.006 | 81.006 | 14.859 | 14.854 | 2.01 | 0.122 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 38255.2 | 5257 | 0.04927 | 0.05602 | 0.231 | -0.045 | 2e-05 | 1e-05 | 33.92 | 22.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6297 | Кот. №5 |  | Менделеева 2/1 | ЦТП-1/1 | 5.36 | 5.3589 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.61 | 64.98 | 45.49 |  | 6.6785 | -0.6455 | 0.001 | 0 | 53 | 60.999 | 46 | 38 | 96 | 95.999 | 81 | 81 | 15 | 14.999 | 0.179 | 0.016 | 1.076 | 0.597 | 6.436 | 5.957 | 42271.2 | 6213.8 | 0.04069 | 0.04824 | 0.114 | -0.025 | 0.00022 | 9e-05 | 143 | 76.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6298 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/1 | ТК 1-9 | 41.12 | 41.1296 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 46.55 | 64.77 | 45.61 |  | 6.6783 | -0.6456 | 0.009 | 0.001 | 60.999 | 52.99 | 38.001 | 46 | 95.999 | 95.99 | 81.001 | 81 | 14.999 | 14.989 | 0.179 | 0.016 | 7.175 | 3.98 | 48.295 | 45.1 | 42269.8 | 6214.7 | 0.04069 | 0.04824 | 0.114 | -0.025 | 0.00168 | 0.00073 | 1414.79 | 610.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6300 | Кот. №5 |  | Менделеева 2/1 | ЦТП-1/1 | 6.94 | 6.9411 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.51 | 64.98 | 45.39 |  | 8.6102 | -0.8319 | 0.002 | 0 | 53 | 60.998 | 46 | 38 | 96 | 95.998 | 81 | 81 | 15 | 14.998 | 0.296 | 0.026 | 0 | 0 | 6.94 | 6.94 | 54497.3 | 8007.6 | 0.0405 | 0.04742 | 0.147 | -0.033 | 0.00028 | 0.00012 | 185.16 | 99.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6302 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/1 | Менделеева 2/ | 66.85 | 66.8566 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 46.7 | 64.71 | 45.51 |  | 8.6099 | -0.832 | 0.022 | 0.002 | 60.998 | 52.976 | 38.002 | 46 | 95.998 | 95.976 | 81.002 | 81 | 14.998 | 14.974 | 0.296 | 0.026 | 7.21 | 4.049 | 74.06 | 70.899 | 54495.5 | 8008.8 | 0.0405 | 0.04742 | 0.147 | -0.033 | 0.00273 | 0.00118 | 2297.7 | 993.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6304 | Кот. №5 |  | Менделеева 2/ | Менделеева, 2 | 3.45 | 3.4505 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.71 | 47.71 | 64.7 | 47.62 |  | 4.2911 | -0.4167 | 0.018 | 0.001 | 52.976 | 52.958 | 38.003 | 38.002 | 95.976 | 95.958 | 81.003 | 81.002 | 14.974 | 14.955 | 5.091 | 0.303 | 0 | 0 | 3.45 | 3.45 | 61005.3 | 8371.9 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.071 | 3e-05 | 1e-05 | 60.88 | 39.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6306 | Кот. №5 |  | Менделеева, 2 | Жилой дом. Магазин. | 4.69 | 4.6907 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.7 | 47.84 | 64.68 | 47.71 |  | 4.291 | -0.4168 | 0.037 | 0.002 | 52.958 | 46.921 | 32.005 | 38.003 | 95.958 | 95.921 | 81.005 | 81.003 | 14.955 | 14.916 | 5.091 | 0.303 | 2.65 | 1.673 | 7.34 | 6.363 | 61004.9 | 8372.2 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.071 | 4e-05 | 2e-05 | 82.73 | 54.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6308 | Кот. №5 |  | Менделеева 2/ | 60 лет Октября, 1 | 62.95 | 62.9518 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.71 | 47.51 | 64.32 | 45.78 |  | 4.3161 | -0.4164 | 0.128 | 0.003 | 52.976 | 52.848 | 38.005 | 38.002 | 95.976 | 95.848 | 81.005 | 81.002 | 14.974 | 14.843 | 1.984 | 0.051 | 1.659 | 1.25 | 64.609 | 64.2 | 51134.4 | 5920.4 | 0.04702 | 0.052 | 0.257 | -0.036 | 0.00073 | 0.00051 | 1674.43 | 720.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6310 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 1 | Жилой дом. Магазин | 3.85 | 3.8503 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.32 | 47.62 | 64.31 | 47.51 |  | 4.3154 | -0.4169 | 0.02 | 0.001 | 52.848 | 46.828 | 32.006 | 38.005 | 95.848 | 95.828 | 81.006 | 81.005 | 14.843 | 14.822 | 5.149 | 0.304 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 61350.8 | 8376 | 0.04906 | 0.05499 | 0.371 | -0.071 | 3e-05 | 2e-05 | 67.35 | 43.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6314 | Кот. №5 |  | 1/1 | Менделеева 2/1 | 0.99 | 0.99363 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 75.62 | 129.82 | 75.62 |  | 74.0345 | -73.6894 | 0.004 | 0.004 | 108.285 | 114.282 | 39.793 | 33.789 | 157.285 | 157.282 | 82.793 | 82.789 | 74.496 | 74.489 | 3.825 | 3.79 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 337018.3 | 335447.3 | 0.03679 | 0.03679 | 0.652 | -0.649 | 8e-05 | 8e-05 | 61.42 | 35.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8841 | 0.084146 | 1.46e-05 | 0 | 0.023 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6316 | Кот. №5 |  | УТ 2-51-2 | УТ 2-51-2 | 4.88 | 4.883 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.97 | 70.9 | 129.96 | 70.89 |  | 71.471 | -69.2937 | 0.002 | 0.002 | 116.019 | 116.016 | 32.02 | 32.018 | 162.019 | 162.016 | 78.02 | 78.018 | 84 | 83.996 | 0.423 | 0.398 | 0 | 0 | 4.88 | 4.88 | 216543.9 | 209947 | 0.03341 | 0.03342 | 0.279 | -0.27 | 0.00087 | 0.00087 | 445.31 | 193.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2481 | 0.057978 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0196 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
6319 | Кот. №5 |  | УТ 2-51-2 | УТ 2-51-2 | 3.98 | 3.9803 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.97 | 68.53 | 129.97 | 68.53 |  | 1872.1486 | -1850.278 | 0.007 | 0.007 | 116.019 | 116.011 | 32.026 | 32.018 | 162.019 | 162.011 | 78.026 | 78.018 | 84 | 83.986 | 1.824 | 1.781 | 0 | 0 | 3.98 | 3.98 | 2162548.8 | 2137285.6 | 0.02607 | 0.02607 | 1.061 | -1.049 | 0.00488 | 0.00488 | 683.79 | 292.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4166 | 0.020654 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
6321 | Кот. №5 |  | УТ 2-51-2 | УТ 2-52 | 435.96 | 435.9906 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.97 | 71.15 | 129.92 | 71.13 |  | 1688.3722 | -1667.4121 | 0.924 | 0.901 | 116.011 | 115.087 | 32.927 | 32.026 | 162.011 | 161.087 | 78.927 | 78.026 | 83.986 | 82.16 | 1.523 | 1.486 | 170.71 | 170.704 | 606.67 | 606.664 | 1960066 | 1935733 | 0.02611 | 0.02611 | 0.967 | -0.955 | 0.52882 | 0.52882 | 74868.81 | 32503.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 44.7362 | 0.022353 | 1.46e-05 | 6.4e-06 | 0 | 0.0002805 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
6326 | Кот. №5 |  | ТК Ксз2-2 | ТК Ксз2-2 | 4.5 | 4.5001 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 43.82 | 129.88 | 43.82 |  | 175.8485 | -175.0925 | 0.116 | 0.115 | 117.987 | 117.87 | 36.157 | 36.041 | 160.987 | 160.87 | 79.157 | 79.041 | 81.946 | 81.714 | 25.883 | 25.661 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 829083.3 | 825519.1 | 0.03703 | 0.03703 | 1.66 | -1.653 | 0.00033 | 0.00033 | 284.62 | 121.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3852 | 0.087833 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.047887 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
6328 | Кот. №5 |  | ТК Ксз2-2 | ТК Ксз2-2 | 3.77 | 3.7705 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 69.04 | 129.81 | 69 |  | 2.436 | -2.4334 | 0.001 | 0.001 | 117.987 | 125.986 | 44.042 | 36.041 | 160.987 | 160.986 | 79.042 | 79.041 | 81.946 | 81.944 | 0.216 | 0.215 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77 | 23449.2 | 23424 | 0.04537 | 0.04537 | 0.096 | -0.096 | 7e-05 | 7e-05 | 175.37 | 85.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Ком.зона 1 очередь застройки
6330 | Кот. №5 |  | Уз Ксз2-1 | ТК Ксз2-2 | 14.33 | 14.3303 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 44.17 | 129.89 | 44.16 |  | 178.2856 | -177.5249 | 0.381 | 0.378 | 118.368 | 117.987 | 36.041 | 35.663 | 161.368 | 160.987 | 79.041 | 78.663 | 82.705 | 81.946 | 26.605 | 26.379 | 0 | 0 | 14.33 | 14.33 | 840573.6 | 836987 | 0.03703 | 0.03703 | 1.683 | -1.676 | 0.00105 | 0.00105 | 906.36 | 388.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3852 | 0.087833 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.048545 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
6334 | Кот. №5 |  | Уз 1П-123 | Уз Ксз2-1 | 17.24 | 17.2405 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 44.16 | 129.89 | 44.16 |  | 178.2869 | -177.5236 | 0.459 | 0.455 | 126.827 | 118.368 | 35.663 | 43.208 | 161.827 | 161.368 | 78.663 | 78.208 | 83.619 | 82.705 | 26.605 | 26.378 | 0 | 0 | 17.24 | 17.24 | 840579.6 | 836981.1 | 0.03703 | 0.03703 | 1.683 | -1.676 | 0.00127 | 0.00127 | 1090.44 | 467.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3831 | 0.08785 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.048545 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
6336 | Кот. №5 |  | Уз 1П-123 | Уз 1П-123 | 2.71 | 2.7101 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 44.16 | 129.9 | 44.16 |  | 178.2871 | -177.5234 | 0.072 | 0.071 | 118.899 | 126.827 | 43.208 | 35.137 | 161.899 | 161.827 | 78.208 | 78.137 | 83.762 | 83.619 | 26.605 | 26.378 | 0 | 0 | 2.71 | 2.71 | 840580.5 | 836980.1 | 0.03703 | 0.03703 | 1.683 | -1.676 | 0.0002 | 0.0002 | 172.08 | 73.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5179 | 0.086821 | 1.46e-05 | 0 | 0.048545 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
6339 | Кот. №5 |  | Уз 1П-124 | Уз 1П-124 | 4.59 | 4.5903 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 67.75 | 129.02 | 67.73 |  | 5.4298 | -5.402 | 0.001 | 0.001 | 118.899 | 126.898 | 43.137 | 35.137 | 161.899 | 161.898 | 78.137 | 78.137 | 83.762 | 83.761 | 0.119 | 0.118 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 34367.7 | 34191.7 | 0.04089 | 0.0409 | 0.092 | -0.092 | 0.00019 | 0.00019 | 278.01 | 119.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.955 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018788 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
6340 | Кот. №5 |  | Уз 1П-123 | Уз 1П-124 | 48.26 | 48.2621 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 67.73 | 129.07 | 67.33 |  | 5.4443 | -5.3876 | 0 | 0 | 118.899 | 118.899 | 35.137 | 35.137 | 161.899 | 161.899 | 78.137 | 78.137 | 83.762 | 83.762 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 48.26 | 48.26 | 12704.7 | 12572.2 | 0.03615 | 0.03619 | 0.013 | -0.012 | 0.01449 | 0.01449 | 4484.04 | 2164.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6058 | 0.044236 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0018788 | 1.57e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
6344 | Кот. №5 |  | Уз 1П-123 | Уз 1П-123 | 4.94 | 4.9406 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.9 | 44.84 | 129.9 | 44.84 |  | 183.7329 | -182.9095 | 0.003 | 0.003 | 118.902 | 118.899 | 35.137 | 35.133 | 161.902 | 161.899 | 78.137 | 78.133 | 83.769 | 83.762 | 0.707 | 0.701 | 0 | 0 | 4.94 | 4.94 | 428753.1 | 426831.7 | 0.0312 | 0.0312 | 0.425 | -0.423 | 0.00148 | 0.00148 | 459 | 196.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6058 | 0.044236 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.050424 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
6345 | Кот. №5 |  | УТ 2-51-2 | Узел врезки | 92.15 | 92.1536 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.96 | 44.83 | 129.92 | 44.81 |  | 183.7709 | -182.8715 | 0.074 | 0.073 | 116.01 | 118.936 | 35.1 | 32.027 | 162.01 | 161.936 | 78.1 | 78.027 | 83.983 | 83.836 | 0.708 | 0.701 | 12.693 | 12.692 | 104.843 | 104.842 | 428841.8 | 426742.9 | 0.0312 | 0.0312 | 0.425 | -0.423 | 0.02766 | 0.02766 | 8563.9 | 3669.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6058 | 0.044236 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.050424 | 3e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 1
6346 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз 1П-123 | 34.49 | 34.4911 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 44.84 | 129.9 | 44.83 |  | 183.7432 | -182.8991 | 0.033 | 0.033 | 118.936 | 118.902 | 35.133 | 35.1 | 161.936 | 161.902 | 78.133 | 78.1 | 83.836 | 83.769 | 0.707 | 0.701 | 12.693 | 12.692 | 47.183 | 47.182 | 428777.2 | 426807.5 | 0.0312 | 0.0312 | 0.425 | -0.423 | 0.01035 | 0.01035 | 3204.82 | 1373.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.6058 | 0.044236 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.050424 | 1.12e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 636 | 1 | 1
6350 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/1 | 1/1 | 5.28 | 5.2783 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 36.61 | 129.82 | 36.61 |  | 79.3035 | -78.9576 | 0.036 | 0.036 | 122.322 | 108.285 | 33.711 | 47.675 | 157.322 | 157.285 | 82.711 | 82.675 | 74.647 | 74.575 | 5.274 | 5.228 | 1.585 | 1.585 | 6.865 | 6.865 | 373896.7 | 372266 | 0.0371 | 0.0371 | 0.749 | -0.746 | 0.00039 | 0.00039 | 334.07 | 80.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5097 | 0.086883 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.023 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6352 | Кот. №5 |  | ТК 1-25 | ТК 1-25 | 3.55 | 3.55 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 36.6 | 129.83 | 36.6 |  | 79.3043 | -78.9567 | 0.019 | 0.019 | 114.439 | 122.42 | 47.578 | 39.559 | 157.439 | 157.42 | 82.578 | 82.559 | 74.88 | 74.842 | 5.274 | 5.228 | 0 | 0 | 3.55 | 3.55 | 373900.8 | 372262 | 0.0371 | 0.0371 | 0.749 | -0.746 | 0.00026 | 0.00026 | 224.05 | 92.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3789 | 0.087882 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.023 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6353 | Кот. №5 |  | ТК Ксз2-2 | ТК 1-25 | 132.59 | 132.6 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 43.84 | 129.84 | 43.82 |  | 175.8482 | -175.0929 | 3.432 | 3.402 | 117.87 | 114.439 | 39.559 | 36.157 | 160.87 | 157.439 | 82.559 | 79.157 | 81.714 | 74.88 | 25.883 | 25.661 | 0 | 0 | 132.59 | 132.59 | 829081.8 | 825520.6 | 0.03703 | 0.03703 | 1.66 | -1.653 | 0.00975 | 0.00975 | 8369.38 | 3586.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3852 | 0.087833 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.047887 | 2.17e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
6355 | Кот. №5 |  | ТК 1-25 | ЦТП-1/1 | 8.07 | 8.07 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 36.61 | 129.83 | 36.6 |  | 79.3041 | -78.957 | 0.098 | 0.097 | 122.42 | 122.322 | 47.675 | 47.578 | 157.42 | 157.322 | 82.675 | 82.578 | 74.842 | 74.647 | 5.274 | 5.228 | 10.567 | 10.566 | 18.637 | 18.636 | 373899.5 | 372263.2 | 0.0371 | 0.0371 | 0.749 | -0.746 | 0.00059 | 0.00059 | 488.09 | 209.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3789 | 0.087882 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.023 | 1.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 1
6357 | Кот. №5 |  | ТК 1-25 | ТК 1-25 | 1.87 | 1.87 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 49.79 | 129.83 | 49.79 |  | 96.5341 | -96.1459 | 0.015 | 0.014 | 114.439 | 122.424 | 47.573 | 39.559 | 157.439 | 157.424 | 82.573 | 82.559 | 74.88 | 74.851 | 7.81 | 7.748 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 455135 | 453304.6 | 0.03707 | 0.03708 | 0.912 | -0.908 | 0.00014 | 0.00014 | 118.02 | 52.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.2642 | 0.088777 | 1.46e-05 | 0 | 0.024887 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6358 | Кот. №5 |  | ТК 1-25 | ЦТП-1/2 | 156.29 | 156.3015 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 49.83 | 129.73 | 49.79 |  | 96.534 | -96.146 | 1.46 | 1.448 | 122.424 | 120.964 | 49.022 | 47.573 | 157.424 | 155.964 | 84.022 | 82.573 | 74.851 | 71.942 | 7.81 | 7.748 | 30.662 | 30.662 | 186.952 | 186.952 | 455134.4 | 453305.2 | 0.03707 | 0.03708 | 0.912 | -0.908 | 0.01149 | 0.01149 | 10201.38 | 4370.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3944 | 0.087763 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.024887 | 2.56e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 1
6359 | Кот. №5 |  | УТ 2-51-2 | УТ 2-51-2 | 2.14 | 2.1415 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.97 | 44.81 | 129.96 | 44.81 |  | 183.7716 | -182.8708 | 0.001 | 0.001 | 116.011 | 116.01 | 32.027 | 32.026 | 162.011 | 162.01 | 78.027 | 78.026 | 83.986 | 83.983 | 0.59 | 0.584 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 414200 | 412169.7 | 0.03094 | 0.03094 | 0.397 | -0.395 | 0.00069 | 0.00069 | 225.87 | 85.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7778 | 0.042056 | 1.46e-05 | 0 | 0.050424 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
6361 | Кот. №5 |  | Менделеева 2/1 | ЦТП-1/1 | 6.53 | 6.5293 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 75.51 | 129.81 | 75.5 |  | 47.5782 | -47.3316 | 0.016 | 0.016 | 114.282 | 122.265 | 47.809 | 39.793 | 157.282 | 157.265 | 82.809 | 82.793 | 74.489 | 74.456 | 1.583 | 1.567 | 3.854 | 3.853 | 10.384 | 10.383 | 216584.8 | 215462.1 | 0.03688 | 0.03688 | 0.419 | -0.417 | 0.00052 | 0.00052 | 405.12 | 236.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8841 | 0.084146 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.014752 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6364 | Кот. №5 |  | Менделеева, 4а | Жилой дом | 3.2 | 3.2036 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 76.17 | 129.45 | 76.15 |  | 3.5869 | -3.5725 | 0.006 | 0.006 | 114.148 | 108.142 | 33.931 | 39.925 | 157.148 | 157.142 | 82.931 | 82.925 | 74.224 | 74.212 | 1.373 | 1.362 | 1.159 | 1.159 | 4.359 | 4.359 | 42495.8 | 42325.2 | 0.04711 | 0.04712 | 0.214 | -0.213 | 4e-05 | 4e-05 | 119.49 | 68.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6366 | Кот. №5 |  | ТК 1-1 | Менделеева, 4а | 13.74 | 13.7384 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 76.15 | 129.48 | 76.07 |  | 3.5872 | -3.5723 | 0.006 | 0.006 | 122.155 | 114.148 | 39.925 | 47.918 | 157.155 | 157.148 | 82.925 | 82.918 | 74.236 | 74.224 | 0.464 | 0.461 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74 | 34530.2 | 34386.9 | 0.045 | 0.045 | 0.141 | -0.141 | 0.00024 | 0.00024 | 660.49 | 282.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.561 | 0.15241 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6368 | Кот. №5 |  | ТК 1-1 | ТК 1-1 | 6.26 | 6.2635 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.75 | 76.07 | 129.67 | 76.04 |  | 3.5873 | -3.5722 | 0.003 | 0.003 | 114.158 | 122.155 | 47.918 | 39.915 | 157.158 | 157.155 | 82.918 | 82.915 | 74.242 | 74.236 | 0.464 | 0.461 | 0 | 0 | 6.26 | 6.26 | 34531.2 | 34385.8 | 0.045 | 0.045 | 0.141 | -0.141 | 0.00011 | 0.00011 | 300.22 | 128.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.561 | 0.15241 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6369 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/1 | ТК 1-1 | 45.95 | 45.96 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 75.53 | 129.75 | 75.51 |  | 47.5777 | -47.3321 | 0.107 | 0.106 | 122.265 | 114.158 | 39.915 | 47.809 | 157.265 | 157.158 | 82.915 | 82.809 | 74.456 | 74.242 | 1.903 | 1.883 | 10.542 | 10.542 | 56.492 | 56.492 | 224317.5 | 223159.7 | 0.03718 | 0.03719 | 0.449 | -0.447 | 0.00338 | 0.00338 | 2996.86 | 1284.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4255 | 0.087523 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.014752 | 7.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6371 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/1 | ТК 1-9 | 38.66 | 38.6599 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.79 | 75.91 | 129.56 | 75.82 |  | 8.1799 | -8.1446 | 0.103 | 0.102 | 122.263 | 114.161 | 39.913 | 47.811 | 157.263 | 157.161 | 82.913 | 82.811 | 74.452 | 74.248 | 2.391 | 2.37 | 4.31 | 4.31 | 42.97 | 42.97 | 78739.5 | 78399.4 | 0.04455 | 0.04455 | 0.322 | -0.321 | 0.00068 | 0.00068 | 1857.08 | 795.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5541 | 0.15258 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6372 | Кот. №5 |  | Менделеева 2/1 | ЦТП-1/1 | 7.03 | 7.0296 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 75.82 | 129.79 | 75.8 |  | 8.18 | -8.1445 | 0.018 | 0.018 | 114.282 | 122.263 | 47.811 | 39.793 | 157.282 | 157.263 | 82.811 | 82.793 | 74.489 | 74.452 | 2.391 | 2.37 | 0.646 | 0.646 | 7.676 | 7.676 | 78740.7 | 78398.2 | 0.04455 | 0.04455 | 0.322 | -0.321 | 0.00012 | 0.00012 | 292.57 | 164.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5499 | 0.15267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6374 | Кот. №5 |  | Менделеева 2/1 | ЦТП-1/1 | 5.64 | 5.6346 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.82 | 75.86 | 129.81 | 75.85 |  | 18.2761 | -18.2134 | 0.075 | 0.074 | 114.282 | 122.207 | 47.867 | 39.793 | 157.282 | 157.207 | 82.867 | 82.793 | 74.489 | 74.34 | 11.88 | 11.799 | 0.649 | 0.649 | 6.289 | 6.289 | 175925.2 | 175321.2 | 0.04435 | 0.04435 | 0.719 | -0.717 | 0.0001 | 0.0001 | 234.72 | 132.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5399 | 0.15291 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6377 | Кот. №5 |  | Менделеева, 2 | Жилой дом. Магазин. | 2.41 | 2.404 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 76.29 | 129.59 | 76.28 |  | 4.9392 | -4.9195 | 0.009 | 0.009 | 113.325 | 107.316 | 34.752 | 40.743 | 156.325 | 156.316 | 83.752 | 83.743 | 72.583 | 72.564 | 2.595 | 2.574 | 1.163 | 1.163 | 3.573 | 3.573 | 58517 | 58282.6 | 0.04696 | 0.04696 | 0.294 | -0.293 | 3e-05 | 3e-05 | 90.09 | 51.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6379 | Кот. №5 |  | Менделеева 2/ | Менделеева, 2 | 2.87 | 2.8704 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 76.28 | 129.61 | 76.27 |  | 4.9393 | -4.9194 | 0.007 | 0.007 | 113.333 | 113.325 | 40.743 | 40.735 | 156.333 | 156.325 | 83.743 | 83.735 | 72.598 | 72.583 | 2.595 | 2.574 | 0 | 0 | 2.87 | 2.87 | 58517.4 | 58282.2 | 0.04696 | 0.04696 | 0.294 | -0.293 | 3e-05 | 3e-05 | 107.31 | 61.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6380 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/1 | Менделеева 2/ | 69.25 | 69.2572 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.81 | 75.94 | 129.63 | 75.86 |  | 18.276 | -18.2135 | 0.874 | 0.868 | 122.207 | 113.333 | 40.735 | 47.867 | 157.207 | 156.333 | 83.735 | 82.867 | 74.34 | 72.598 | 11.88 | 11.799 | 4.329 | 4.329 | 73.579 | 73.579 | 175924.3 | 175322.2 | 0.04435 | 0.04435 | 0.719 | -0.717 | 0.00122 | 0.00122 | 3327.7 | 1425.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.544 | 0.15281 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6383 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 1 | Жилой дом. Магазин | 3.18 | 3.1782 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 75.91 | 129.43 | 75.9 |  | 13.3348 | -13.296 | 0.082 | 0.081 | 112.218 | 106.136 | 35.925 | 41.843 | 155.218 | 155.136 | 84.925 | 84.843 | 70.375 | 70.211 | 18.807 | 18.698 | 1.169 | 1.169 | 4.349 | 4.349 | 157982 | 157521.7 | 0.0467 | 0.0467 | 0.795 | -0.793 | 4e-05 | 4e-05 | 118.69 | 67.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7461 | 0.17403 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6385 | Кот. №5 |  | Менделеева, 2 | 60 лет Октября, 1 | 56.78 | 56.7905 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 75.9 | 129.44 | 75.82 |  | 13.3355 | -13.2953 | 1.099 | 1.093 | 113.317 | 112.218 | 41.843 | 40.751 | 156.317 | 155.218 | 84.843 | 83.751 | 72.567 | 70.375 | 18.809 | 18.696 | 1.67 | 1.67 | 58.45 | 58.45 | 157989.8 | 157513.9 | 0.0467 | 0.0467 | 0.795 | -0.793 | 0.00066 | 0.00066 | 2406.51 | 1030.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7461 | 0.17403 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6386 | Кот. №5 |  | Менделеева 2/ | Менделеева, 2 | 2.44 | 2.4403 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 75.82 | 129.62 | 75.82 |  | 13.3355 | -13.2953 | 0.015 | 0.015 | 113.333 | 113.317 | 40.751 | 40.735 | 156.333 | 156.317 | 83.751 | 83.735 | 72.598 | 72.567 | 6.334 | 6.296 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 128367.2 | 127979.6 | 0.04441 | 0.04441 | 0.525 | -0.523 | 4e-05 | 4e-05 | 101.36 | 57.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.544 | 0.15281 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6387 | Кот. №5 |  | ЦТП-12 (1/5) | 60 лет Октября, 2а | 14.21 | 14.2151 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 74.01 | 129.37 | 73.88 |  | 2.3932 | -2.3827 | 0.01 | 0.01 | 114.029 | 114.019 | 33.986 | 33.977 | 160.029 | 160.019 | 79.986 | 79.977 | 80.052 | 80.033 | 0.615 | 0.609 | 1.646 | 1.646 | 15.856 | 15.856 | 28353 | 28228.3 | 0.04739 | 0.04739 | 0.143 | -0.142 | 0.00017 | 0.00017 | 682.58 | 292.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7571 | 0.1737 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
6389 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 4 | 60 лет Октября 4/ | 2.64 | 3.7213 | T3/T4 | Подв. | 110 | 90 | 0.11 | 0.09 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 32.7 | 64.96 | 32.17 |  | 31.9811 | 0.0321 | 0.11 | 0 | 54.486 | 54.376 | 30 | 30 | 100.486 | 100.376 | 76 | 76 | 24.486 | 24.376 | 21.599 | 0 | 2.453 | 0.464 | 5.093 | 3.104 | 278806.8 | 345.3 | 0.04322 | 0.18537 | 1.032 | 0.002 | 6e-05 | 4e-05 | 56.98 | 17.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6390 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 4/ | Магазин 'Продукты' | 37.74 |  | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.04 | 0.03 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 64.96 | 32.17 | 63.63 | 9.62 |  | 0.6654 | 0.0006 | 0.056 | 0 | 54.376 | 54.32 | 30 | 30 | 100.376 | 100.32 | 76 | 76 | 24.376 | 24.32 | 1.229 | 0 | 7.548 | 7.548 | 45.288 | 45.288 | 15371.5 | 1000000 | 0.04349 | 0.04448 | 0.151 | 0 | 0.00012 | 7e-05 | 887.61 | 14.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0
6393 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7а/ | 60 лет Октября, 7а | 1.67 | 1.6701 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 45.82 | 64.66 | 45.74 |  | 2.4869 | -0.2403 | 0.001 | 0 | 52.467 | 60.466 | 46.019 | 38.019 | 95.467 | 95.466 | 81.019 | 81.019 | 14.449 | 14.447 | 0.663 | 0.012 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 29462.8 | 3416.3 | 0.04736 | 0.03765 | 0.148 | -0.021 | 2e-05 | 1e-05 | 32.23 | 20.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6395 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7а/ | 60 лет Октября, 7а | 3.79 | 3.7906 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 47.76 | 64.66 | 47.69 |  | 5.7632 | -0.561 | 0.035 | 0.002 | 52.467 | 52.432 | 38.021 | 38.019 | 95.467 | 95.432 | 81.021 | 81.019 | 14.449 | 14.412 | 9.167 | 0.545 | 0 | 0 | 3.79 | 3.79 | 81935 | 11269.3 | 0.04897 | 0.05453 | 0.495 | -0.096 | 3e-05 | 2e-05 | 66.81 | 43.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6397 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7а | Жилой дом | 4.33 | 4.3308 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.66 | 47.85 | 64.64 | 47.76 |  | 5.7632 | -0.561 | 0.064 | 0.003 | 52.432 | 46.368 | 32.024 | 38.021 | 95.432 | 95.368 | 81.024 | 81.021 | 14.412 | 14.344 | 9.167 | 0.545 | 2.654 | 1.687 | 6.984 | 6.017 | 81934.6 | 11269.7 | 0.04897 | 0.05453 | 0.495 | -0.096 | 4e-05 | 2e-05 | 76.31 | 49.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6399 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7а | 60 лет Октября, 9 | 32.75 | 32.7455 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.66 | 47.38 | 64.31 | 45.82 |  | 2.4869 | -0.2403 | 0.022 | 0 | 60.466 | 52.444 | 38.019 | 46.019 | 95.466 | 95.444 | 81.019 | 81.019 | 14.447 | 14.425 | 0.663 | 0.012 | 0 | 0 | 32.75 | 32.75 | 29462.6 | 3416.5 | 0.04736 | 0.03765 | 0.148 | -0.021 | 0.00038 | 0.00026 | 863.11 | 374.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6401 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 9 | Жилой дом | 5 | 5.0007 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.31 | 47.62 | 64.27 | 47.38 |  | 2.4865 | -0.2406 | 0.013 | 0.001 | 52.444 | 46.431 | 32.02 | 38.019 | 95.444 | 95.431 | 81.02 | 81.019 | 14.425 | 14.411 | 1.718 | 0.103 | 2.636 | 1.635 | 7.636 | 6.635 | 35349.7 | 4832.9 | 0.04931 | 0.05626 | 0.213 | -0.041 | 4e-05 | 2e-05 | 87.44 | 57.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6406 | Кот. №5 |  | УТ 2-52 | УТ 2-52 | 4.34 | 4.3404 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 54.25 | 129.92 | 54.25 |  | 113.3008 | -112.8201 | 0.012 | 0.012 | 115.087 | 115.076 | 32.938 | 32.927 | 161.087 | 161.076 | 78.938 | 78.927 | 82.16 | 82.137 | 2.706 | 2.683 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 410590.1 | 408848.1 | 0.03476 | 0.03476 | 0.632 | -0.629 | 0.00054 | 0.00054 | 356.43 | 139.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7068 | 0.067996 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.034794 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
6407 | Кот. №5 |  | УТ 2-52 | УТ 2-52 | 4.48 | 4.4848 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 54.26 | 129.91 | 54.25 |  | 113.3003 | -112.8207 | 0.026 | 0.026 | 115.076 | 115.05 | 32.964 | 32.938 | 161.076 | 161.05 | 78.964 | 78.938 | 82.137 | 82.085 | 2.706 | 2.683 | 5.135 | 5.135 | 9.615 | 9.615 | 410588.2 | 408850 | 0.03476 | 0.03476 | 0.632 | -0.629 | 0.00056 | 0.00056 | 337.01 | 144.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6221 | 0.06839 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.033214 | 9e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
6409 | Кот. №5 |  | УТ 2-52 | УТ 2-52 | 2.45 | 2.4507 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 48.03 | 129.92 | 48.03 |  | 38.8353 | -38.6577 | 0.003 | 0.003 | 115.087 | 115.085 | 32.929 | 32.927 | 161.087 | 161.085 | 78.929 | 78.927 | 82.16 | 82.155 | 1.056 | 1.047 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 176785.2 | 175976.7 | 0.03693 | 0.03693 | 0.342 | -0.34 | 0.00019 | 0.00019 | 179.01 | 67.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8186 | 0.084613 | 1.46e-05 | 0 | 0.010458 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
6410 | Кот. №5 |  | УТ 2-52 | УТ 2-52-1 | 122.81 | 130.0421 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 73 | 129.91 | 73 |  | 1535.7073 | -1516.4631 | 0.262 | 0.256 | 115.087 | 114.825 | 33.183 | 32.927 | 161.087 | 160.825 | 79.183 | 78.927 | 82.16 | 81.642 | 1.26 | 1.229 | 85.332 | 85.329 | 208.142 | 208.139 | 1782834.2 | 1760493.2 | 0.02612 | 0.02612 | 0.879 | -0.868 | 0.14897 | 0.14897 | 21364.28 | 9239.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 44.7362 | 0.022353 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 7.9e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
6415 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 9 | Жилой дом | 2.51 | 2.5043 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 78.01 | 128.94 | 78 |  | 3.5939 | -3.5803 | 0.005 | 0.005 | 110.946 | 104.941 | 37.147 | 43.142 | 153.946 | 153.941 | 86.147 | 86.142 | 67.804 | 67.794 | 1.378 | 1.368 | 1.159 | 1.159 | 3.669 | 3.669 | 42578.3 | 42417.6 | 0.04711 | 0.04711 | 0.214 | -0.213 | 3e-05 | 3e-05 | 93.28 | 55.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6417 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7а | 60 лет Октября, 9 | 27.71 | 27.7149 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 78 | 128.97 | 77.87 |  | 3.5941 | -3.5801 | 0.091 | 0.091 | 119.038 | 110.946 | 43.142 | 51.052 | 154.038 | 153.946 | 86.142 | 86.052 | 67.986 | 67.804 | 3.302 | 3.276 | 0 | 0 | 27.71 | 27.71 | 50323 | 50126.7 | 0.04896 | 0.04896 | 0.299 | -0.298 | 0.00023 | 0.00023 | 1099.16 | 470.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2382 | 0.19091 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6418 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7а/ | 60 лет Октября, 7а | 3.11 | 3.1104 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 77.87 | 129.27 | 77.85 |  | 3.5942 | -3.5801 | 0.011 | 0.011 | 111.049 | 119.038 | 51.052 | 43.041 | 154.049 | 154.038 | 86.052 | 86.041 | 68.008 | 67.986 | 3.577 | 3.549 | 0 | 0 | 3.11 | 3.11 | 51097.5 | 50897.5 | 0.04913 | 0.04913 | 0.309 | -0.307 | 3e-05 | 3e-05 | 105.91 | 62.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6422 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7а | Жилой дом | 2.95 | 2.9503 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 78.24 | 129.26 | 78.23 |  | 7.0081 | -6.9817 | 0.021 | 0.021 | 111.023 | 105.002 | 37.087 | 43.066 | 154.023 | 154.002 | 86.087 | 86.066 | 67.957 | 67.915 | 5.21 | 5.171 | 1.166 | 1.166 | 4.116 | 4.116 | 83026.9 | 82714.2 | 0.04684 | 0.04684 | 0.418 | -0.416 | 3e-05 | 3e-05 | 109.94 | 65.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6423 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7а/ | 60 лет Октября, 7а | 4.9 | 4.9012 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 78.23 | 129.27 | 78.22 |  | 7.0081 | -6.9816 | 0.026 | 0.025 | 111.049 | 111.023 | 43.066 | 43.041 | 154.049 | 154.023 | 86.066 | 86.041 | 68.008 | 67.957 | 5.21 | 5.171 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 83027.6 | 82713.5 | 0.04684 | 0.04684 | 0.418 | -0.416 | 6e-05 | 6e-05 | 182.66 | 109.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6424 | Кот. №5 |  | УТ 2-52 | ТК 1-26 | 83.84 | 83.8411 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.92 | 48.09 | 129.78 | 48.03 |  | 38.8351 | -38.6579 | 0.116 | 0.115 | 115.085 | 114.968 | 33.045 | 32.929 | 161.085 | 160.968 | 79.045 | 78.929 | 82.155 | 81.923 | 1.056 | 1.047 | 26.387 | 26.386 | 110.227 | 110.226 | 176784.4 | 175977.6 | 0.03693 | 0.03693 | 0.342 | -0.34 | 0.00661 | 0.00661 | 5421.52 | 2322.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8205 | 0.084599 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.010458 | 1.43e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
6428 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 4/ | 60 лет Октября, 4 | 1.99 | 3.7213 | T3/T4 | Подв. | 110 | 90 | 0.11 | 0.09 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 32.17 | 64.96 | 31.78 |  | 31.3157 | 0.0315 | 0.092 | 0 | 54.376 | 54.284 | 30 | 30 | 100.376 | 100.284 | 76 | 76 | 24.376 | 24.284 | 20.711 | 0 | 2.453 | 0.454 | 4.443 | 2.444 | 273005.7 | 338 | 0.04322 | 0.18933 | 1.011 | 0.002 | 4e-05 | 3e-05 | 42.95 | 12.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6431 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября ЦТП-12 (1/5)/ | 60 лет Октября, 4а | 95.15 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 129.83 | 98.38 | 128.75 | 97.8 |  | 4.3349 | -4.3263 | 1.779 | 1.772 | 84.036 | 112.256 | 35.742 | 3.97 | 160.036 | 158.256 | 81.742 | 79.97 | 80.066 | 76.514 | 15.583 | 15.521 | 19.03 | 19.03 | 114.18 | 114.18 | 80116.8 | 79957.1 | 0.03963 | 0.03963 | 0.629 | -0.628 | 0.00046 | 0.00046 | 4689.85 | 2479.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5691 | 0.21886 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 6.3e-06
6434 | Кот. №5 |  | ТК 1-9 | Менделеева, 2а | 10.3 | 10.303 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.77 | 47.71 | 64.71 | 47.44 |  | 4.2906 | -0.4168 | 0.052 | 0.003 | 52.99 | 52.938 | 38.004 | 38.001 | 95.99 | 95.938 | 81.004 | 81.001 | 14.989 | 14.934 | 5.09 | 0.303 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 60999.3 | 8372.5 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.071 | 8e-05 | 4e-05 | 253.98 | 110.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6436 | Кот. №5 |  | Менделеева, 2а | Жилой дом | 5.13 | 5.1417 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.71 | 47.85 | 64.69 | 47.71 |  | 4.2906 | -0.4168 | 0.04 | 0.002 | 52.938 | 46.898 | 32.006 | 38.004 | 95.938 | 95.898 | 81.006 | 81.004 | 14.934 | 14.892 | 5.09 | 0.303 | 2.65 | 1.673 | 7.78 | 6.803 | 60998.1 | 8373.3 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.071 | 4e-05 | 2e-05 | 90.52 | 59.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6438 | Кот. №5 |  | ТК 1-9 | ТК 1-9 | 2.01 | 2.0106 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.77 | 45.07 | 64.74 | 44.94 |  | 2.386 | -0.2296 | 0 | 0 | 52.99 | 60.99 | 46.001 | 38.001 | 95.99 | 95.99 | 81.001 | 81.001 | 14.989 | 14.989 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0 | 2.01 | 2.01 | 15102 | 2209.9 | 0.04218 | 0.02896 | 0.041 | -0.009 | 8e-05 | 4e-05 | 69.66 | 29.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6440 | Кот. №5 |  | ТК 1-9 | 60 лет Октября, 3 | 45.17 | 45.1794 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 47.31 | 64.24 | 45.07 |  | 2.3859 | -0.2296 | 0.03 | 0.001 | 60.99 | 52.961 | 38.001 | 46.001 | 95.99 | 95.961 | 81.001 | 81.001 | 14.989 | 14.959 | 0.611 | 0.011 | 3.292 | 3.505 | 48.462 | 48.675 | 28266.8 | 3264.4 | 0.04739 | 0.03709 | 0.142 | -0.02 | 0.00053 | 0.00037 | 1182.47 | 515.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6442 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 3 | Жилой дом. Магазин | 4.7 | 4.7001 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.24 | 47.55 | 64.21 | 47.31 |  | 2.3854 | -0.23 | 0.012 | 0.001 | 52.961 | 46.949 | 32.002 | 38.001 | 95.961 | 95.949 | 81.002 | 81.001 | 14.959 | 14.947 | 1.582 | 0.095 | 2.635 | 1.631 | 7.335 | 6.331 | 33912.7 | 4620.1 | 0.04934 | 0.05639 | 0.205 | -0.039 | 4e-05 | 2e-05 | 82.07 | 53.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6444 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/1 | ЦТП-1/2 | 3.74 | 3.7388 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 46.08 | 64.99 | 46.05 |  | 18.9471 | -1.8387 | 0.009 | 0.001 | 53 | 60.991 | 46.001 | 38 | 96 | 95.991 | 81.001 | 81 | 15 | 14.99 | 1.42 | 0.124 | 2.548 | 1.469 | 6.288 | 5.209 | 119923.8 | 17699.1 | 0.04012 | 0.04574 | 0.322 | -0.072 | 0.00015 | 7e-05 | 99.78 | 54.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6446 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/2 | 60 лет Октября, 5а | 23.19 | 23.1915 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 46.27 | 64.95 | 46.08 |  | 18.9469 | -1.8387 | 0.033 | 0.003 | 60.991 | 60.958 | 46.004 | 46.001 | 95.991 | 95.958 | 81.004 | 81.001 | 14.99 | 14.955 | 1.42 | 0.124 | 0 | 0 | 23.19 | 23.19 | 119922.8 | 17699.7 | 0.04012 | 0.04574 | 0.322 | -0.072 | 0.00095 | 0.00041 | 801.76 | 344.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6447 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября, 5а | 8.58 | 8.5816 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 46.37 | 64.88 | 45.93 |  | 2.4748 | -0.2398 | 0.008 | 0 | 52.951 | 60.944 | 46.004 | 38.004 | 95.951 | 95.944 | 81.004 | 81.004 | 14.947 | 14.939 | 0.657 | 0.012 | 3.294 | 3.455 | 11.874 | 12.035 | 29319.9 | 3409.3 | 0.04736 | 0.03763 | 0.148 | -0.021 | 0.0001 | 7e-05 | 166.59 | 105.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6449 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5 | Жилой дом | 3.89 | 3.8901 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 47.78 | 64.58 | 47.59 |  | 2.4745 | -0.24 | 0.011 | 0.001 | 52.897 | 46.885 | 32.008 | 38.007 | 95.897 | 95.885 | 81.008 | 81.007 | 14.889 | 14.878 | 1.702 | 0.103 | 2.636 | 1.635 | 6.526 | 5.525 | 35179.3 | 4821.2 | 0.04931 | 0.05627 | 0.212 | -0.041 | 3e-05 | 2e-05 | 68.48 | 44.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6452 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5а | 60 лет Октября 5а/ | 4.81 | 4.811 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 46.31 | 64.95 | 46.27 |  | 18.946 | -1.8392 | 0.007 | 0.001 | 60.958 | 52.951 | 38.004 | 46.004 | 95.958 | 95.951 | 81.004 | 81.004 | 14.955 | 14.947 | 1.419 | 0.124 | 0 | 0 | 4.81 | 4.81 | 119916.8 | 17703.6 | 0.04012 | 0.04573 | 0.322 | -0.072 | 0.0002 | 8e-05 | 128.2 | 70.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6454 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября 5а/ | 28.71 | 28.7081 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 46.63 | 64.9 | 46.36 |  | 16.471 | -1.5994 | 0.031 | 0.003 | 52.951 | 52.92 | 38.007 | 38.004 | 95.951 | 95.92 | 81.007 | 81.004 | 14.947 | 14.914 | 1.074 | 0.094 | 0 | 0 | 28.71 | 28.71 | 104251.5 | 15396.1 | 0.04017 | 0.04595 | 0.28 | -0.063 | 0.00117 | 0.00051 | 765.06 | 428.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6456 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября, 5а | 3.01 | 3.0113 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 47.88 | 64.89 | 47.82 |  | 5.7416 | -0.5595 | 0.027 | 0.002 | 52.92 | 52.893 | 38.008 | 38.007 | 95.92 | 95.893 | 81.008 | 81.007 | 14.914 | 14.885 | 9.099 | 0.542 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 81627 | 11240.5 | 0.04898 | 0.05453 | 0.493 | -0.096 | 2e-05 | 1e-05 | 53.34 | 34.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6458 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5а | Жилой дом | 4.29 | 4.292 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 47.97 | 64.88 | 47.88 |  | 5.7416 | -0.5595 | 0.051 | 0.003 | 52.893 | 46.842 | 32.011 | 38.008 | 95.893 | 95.842 | 81.011 | 81.008 | 14.885 | 14.831 | 9.099 | 0.542 | 1.327 | 0.844 | 5.617 | 5.134 | 81626.6 | 11240.7 | 0.04898 | 0.05453 | 0.493 | -0.096 | 3e-05 | 2e-05 | 76 | 49.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6460 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5а | 60 лет Октября, 5 | 27.61 | 27.6128 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 47.59 | 64.6 | 46.37 |  | 2.4747 | -0.2399 | 0.047 | 0.003 | 60.944 | 52.897 | 38.007 | 46.004 | 95.944 | 95.897 | 81.007 | 81.004 | 14.939 | 14.889 | 1.702 | 0.103 | 0 | 0 | 27.61 | 27.61 | 35182.5 | 4818.9 | 0.04931 | 0.05627 | 0.212 | -0.041 | 0.00022 | 0.00011 | 680.32 | 294.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6462 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября 5а/ | 17.31 | 17.3046 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 46.24 | 64.86 | 45.99 |  | 10.7282 | -1.0404 | 0.008 | 0.001 | 52.92 | 52.913 | 38.008 | 38.007 | 95.92 | 95.913 | 81.008 | 81.007 | 14.914 | 14.905 | 0.458 | 0.041 | 0 | 0 | 17.31 | 17.31 | 67903.3 | 10014.9 | 0.04036 | 0.04682 | 0.183 | -0.041 | 0.00071 | 0.00031 | 460.8 | 254.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6464 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября, 5а | 5.27 | 5.2708 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 46.37 | 64.82 | 46.13 |  | 2.4767 | -0.2399 | 0.009 | 0.001 | 52.913 | 60.904 | 46.008 | 38.008 | 95.913 | 95.904 | 81.008 | 81.008 | 14.905 | 14.896 | 1.705 | 0.103 | 0 | 0 | 5.27 | 5.27 | 35211.2 | 4819.6 | 0.04931 | 0.05627 | 0.213 | -0.041 | 4e-05 | 2e-05 | 93.3 | 57.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6466 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5а | 60 лет Октября, 7 | 26.65 | 26.657 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.82 | 47.55 | 64.55 | 46.37 |  | 2.4767 | -0.2399 | 0.045 | 0.003 | 60.904 | 52.858 | 38.011 | 46.008 | 95.904 | 95.858 | 81.011 | 81.008 | 14.896 | 14.847 | 1.705 | 0.103 | 0 | 0 | 26.65 | 26.65 | 35210.6 | 4820 | 0.04931 | 0.05627 | 0.213 | -0.041 | 0.00022 | 0.00011 | 656.28 | 283.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6468 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7 | Жилой дом | 4.15 | 4.151 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.55 | 47.75 | 64.52 | 47.55 |  | 2.4765 | -0.24 | 0.012 | 0.001 | 52.858 | 46.847 | 32.011 | 38.011 | 95.858 | 95.847 | 81.011 | 81.011 | 14.847 | 14.835 | 1.704 | 0.103 | 2.636 | 1.635 | 6.786 | 5.785 | 35207.6 | 4822.2 | 0.04931 | 0.05626 | 0.213 | -0.041 | 3e-05 | 2e-05 | 72.97 | 47.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6470 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/1 | ЦТП-1/2 | 5.38 | 5.3857 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.12 | 65 | 45.1 |  | 41.1609 | -3.9848 | 0.043 | 0.003 | 53 | 60.957 | 46.003 | 38 | 96 | 95.957 | 81.003 | 81 | 15 | 14.953 | 6.67 | 0.572 | 1.097 | 0.641 | 6.477 | 6.021 | 260524.1 | 38357.4 | 0.03994 | 0.04492 | 0.7 | -0.157 | 0.00022 | 9e-05 | 143.54 | 75.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6472 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября ЦТП-12 (1/5)/ | ЦТП-12 (1/5) | 10.17 | 10.1716 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 50.35 | 64.95 | 20 |  | 4.1988 | 0.0041 | 0.024 | 0 | 55 | 54.976 | 30 | 30 | 101 | 100.976 | 76 | 76 | 25 | 24.976 | 2.151 | 0 | 1.124 | 0.606 | 11.294 | 10.776 | 51054.2 | 1000000 | 0.04731 | 0.05313 | 0.264 | 0.001 | 0.00011 | 4e-05 | 197.7 | 127.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
6473 | Кот. №5 |  | ЦТП-12 (1/5) | ТК Пр1-7 | 58.78 | 58.7908 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 20 | 64.68 | 9.29 |  | 4.1987 | 0.0041 | 0.14 | 0 | 54.976 | 54.836 | 30 | 30 | 100.976 | 100.836 | 76 | 76 | 24.976 | 24.836 | 2.151 | 0 | 6.104 | 3.29 | 64.884 | 62.07 | 51052.8 | 1000000 | 0.04731 | 0.05313 | 0.264 | 0.001 | 0.00065 | 0.00024 | 1155.59 | 43.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
6475 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября ЦТП-12 (1/5)/ | ЦТП-12 (1/5) | 10.14 | 10.14 | T3/T4 | Подв. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 50.35 | 64.99 | 46.27 |  | 41.9916 | 0.0423 | 0.102 | 0 | 55 | 54.898 | 30 | 30 | 101 | 100.898 | 76 | 76 | 25 | 24.898 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 10.14 | 285324.8 | 368.7 | 0.04063 | 0.17356 | 0.824 | 0.001 | 0.00036 | 0.00022 | 255.53 | 172.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
6477 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 4/ | 60 лет Октября, 4 | 2.69 | 2.6912 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 33.2 | 64.96 | 31.38 |  | 10.0087 | 0.009 | 0.033 | 0 | 54.498 | 54.466 | 30 | 30 | 100.498 | 100.466 | 76 | 76 | 24.498 | 24.466 | 12.153 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 121696.7 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.629 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 52.25 | 16.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6479 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 4 | 60 лет Октября 4/ | 3.01 | 3.0117 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 31.38 | 64.95 | 29.61 |  | 10.0087 | 0.009 | 0.056 | 0 | 54.466 | 54.41 | 30 | 30 | 100.466 | 100.41 | 76 | 76 | 24.466 | 24.41 | 12.153 | 0 | 1.616 | 1.359 | 4.626 | 4.369 | 121696.3 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.629 | 0.001 | 3e-05 | 3e-05 | 58.46 | 15.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6481 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 4/ | Жилой дом | 1.92 | 1.92 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 29.61 | 64.95 | 28.66 |  | 10.0086 | 0.009 | 0.023 | 0 | 54.41 | 54.386 | 30 | 30 | 100.41 | 100.386 | 76 | 76 | 24.41 | 24.386 | 12.153 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 121695.9 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.629 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 37.29 | 8.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6482 | Кот. №5 |  | ЦТП-12 (1/5) | 60 лет Октября 4/ | 39.67 | 39.6809 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 46.27 | 64.96 | 33.2 |  | 41.9913 | 0.0421 | 0.399 | 0 | 54.898 | 54.498 | 30 | 30 | 100.898 | 100.498 | 76 | 76 | 24.898 | 24.498 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 39.67 | 285322.3 | 366.8 | 0.04063 | 0.17446 | 0.824 | 0.001 | 0.0014 | 0.00085 | 1283.69 | 550.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
6485 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 4/ | 60 лет Октября, 4 | 2.15 | 3.0601 | T3/T4 | Подв. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 33.2 | 64.96 | 32.7 |  | 31.9812 | 0.0322 | 0.013 | 0 | 54.498 | 54.486 | 30 | 30 | 100.498 | 100.486 | 76 | 76 | 24.498 | 24.486 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | 217305.8 | 280.5 | 0.04067 | 0.22815 | 0.627 | 0.001 | 8e-05 | 5e-05 | 54.14 | 15.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6488 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября ЦТП-12 (1/5)/ | ЦТП-12 (1/5) | 11.13 | 11.1287 | T3/T4 | Подв. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 50.35 | 64.69 | 20 |  | 0.9121 | 0.0012 | 0 | 0 | 55 | 55 | 30 | 30 | 101 | 101 | 76 | 76 | 25 | 25 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 11.13 | 6197.8 | 1000000 | 0.04553 | 0.04314 | 0.018 | 0 | 0.00039 | 0.00024 | 280.48 | 37.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6491 | Кот. №5 |  | ЦТП-12 (1/5) | 60 лет Октября, 2а | 15.78 | 15.7834 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.69 | 20 | 64.31 | 9.33 |  | 0.9117 | 0.001 | 0.001 | 0 | 55 | 54.999 | 30 | 30 | 101 | 100.999 | 76 | 76 | 25 | 24.999 | 0.031 | 0 | 2.036 | 1.621 | 17.816 | 17.401 | 8776.4 | 1000000 | 0.04716 | 0.04687 | 0.036 | 0 | 0.00028 | 0.00017 | 350.1 | 10.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6494 | Кот. №5 |  | 1/2 | 60 лет Октября 5а/1 | 1 | 0.9973 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 77.84 | 129.72 | 77.84 |  | 83.6009 | -83.2368 | 0.248 | 0.246 | 106.889 | 112.641 | 41.461 | 35.216 | 155.889 | 155.641 | 84.461 | 84.216 | 71.673 | 71.179 | 247.878 | 245.725 | 0 | 0 | 1 | 1 | 804739.7 | 801234.9 | 0.04422 | 0.04422 | 3.291 | -3.276 | 2e-05 | 2e-05 | 41.58 | 24.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5658 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6495 | Кот. №5 |  | УТ 2-52 | Узел врезки | 79.76 | 79.7639 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 54.28 | 129.86 | 54.26 |  | 113.2997 | -112.8212 | 0.291 | 0.289 | 115.049 | 114.758 | 33.253 | 32.964 | 161.049 | 160.758 | 79.253 | 78.964 | 82.085 | 81.505 | 2.706 | 2.683 | 27.878 | 27.878 | 107.638 | 107.638 | 410586.1 | 408852.1 | 0.03476 | 0.03476 | 0.632 | -0.629 | 0.00993 | 0.00993 | 5999.86 | 2570.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6315 | 0.068346 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.033214 | 1.68e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
6496 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября 7а/ | 55.77 | 55.7752 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 78.09 | 129.3 | 77.98 |  | 10.6033 | -10.5607 | 0.224 | 0.222 | 111.272 | 111.049 | 43.041 | 42.819 | 154.272 | 154.049 | 86.041 | 85.819 | 68.454 | 68.008 | 4.009 | 3.977 | 0 | 0 | 55.77 | 55.77 | 102066.7 | 101657.1 | 0.04447 | 0.04447 | 0.417 | -0.416 | 0.00098 | 0.00098 | 2705.64 | 1158.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5322 | 0.15309 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6497 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября 7а/ | 58.4 | 58.4045 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 47.1 | 64.67 | 46.27 |  | 8.2508 | -0.8008 | 0.445 | 0.011 | 52.913 | 52.467 | 38.019 | 38.008 | 95.913 | 95.467 | 81.019 | 81.008 | 14.905 | 14.449 | 7.215 | 0.183 | 3.334 | 2.574 | 61.734 | 60.974 | 97750.1 | 11384.8 | 0.04679 | 0.0505 | 0.492 | -0.069 | 0.00068 | 0.00047 | 1548.52 | 668.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6498 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 4 | 60 лет Октября 6/ | 97.31 | 97.3137 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 90 | 0.11 | 0.09 | [8 empty] | 3.6 | 3.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 31.78 | 64.88 | 9.66 |  | 31.3156 | 0.0314 | 2.198 | 0 | 54.284 | 52.086 | 30 | 30 | 100.284 | 98.086 | 76 | 76 | 24.284 | 22.086 | 20.711 | 0 | 8.829 | 1.634 | 106.139 | 98.944 | 273005.3 | 337.7 | 0.04322 | 0.1895 | 1.011 | 0.002 | 0.00209 | 0.00138 | 2507.12 | 695.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
6500 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября ЦТП-12 (1/5)/ | 1/5 | 1.37 | 0.99318 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 50.35 | 129.83 | 50.35 |  | 98.3841 | -97.976 | 0.003 | 0.003 | 84.036 | 114.033 | 33.973 | 3.97 | 160.036 | 160.033 | 79.973 | 79.97 | 80.066 | 80.06 | 2.042 | 2.025 | 0 | 0 | 1.37 | 1.37 | 356533.5 | 355054.5 | 0.03478 | 0.03478 | 0.549 | -0.547 | 0.00017 | 0.00017 | 99.68 | 35.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7147 | 0.067959 | 1.46e-05 | 0 | 0.028992 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6501 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 2а | Магазин 'Орион' | 2.53 | 2.5301 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.31 | 20 | 64.25 | 20 |  | 0.9115 | 0.0008 | 0 | 0 | 54.999 | 54.999 | 30 | 30 | 100.999 | 100.999 | 76 | 76 | 24.999 | 24.999 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 8773.7 | 1000000 | 0.04716 | 0.04687 | 0.036 | 0 | 4e-05 | 3e-05 | 53.81 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6507 | Кот. №5 |  | ЦТП-12 (1/5) | 60 лет Октября ЦТП-12 (1/5)/ | 8.56 | 9.1888 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 54.29 | 129.83 | 54.29 |  | 113.2859 | -112.8351 | 0.091 | 0.091 | 114.127 | 84.036 | 3.97 | 33.879 | 160.127 | 160.036 | 79.97 | 79.879 | 80.248 | 80.066 | 8.944 | 8.873 | 1.658 | 1.657 | 10.218 | 10.217 | 515697.9 | 513645.6 | 0.03674 | 0.03674 | 0.997 | -0.993 | 0.00068 | 0.00068 | 541.63 | 212.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8433 | 0.084436 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.033214 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6508 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ЦТП-12 (1/5) | 49.56 | 49.5648 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.86 | 54.29 | 129.83 | 54.28 |  | 113.2898 | -112.8311 | 0.631 | 0.626 | 114.758 | 114.127 | 33.879 | 33.253 | 160.758 | 160.127 | 79.879 | 79.253 | 81.505 | 80.248 | 8.945 | 8.873 | 20.995 | 20.995 | 70.555 | 70.555 | 515715.7 | 513627.8 | 0.03674 | 0.03674 | 0.997 | -0.993 | 0.00391 | 0.00391 | 3316.29 | 1421.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8433 | 0.084436 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.033214 | 8.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
6511 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/2 | 1/2 | 5.94 | 5.9353 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.73 | 49.83 | 129.73 | 49.83 |  | 96.5225 | -96.1575 | 0.075 | 0.075 | 120.964 | 106.889 | 35.097 | 49.022 | 155.964 | 155.889 | 84.097 | 84.022 | 71.942 | 71.792 | 7.808 | 7.75 | 3.701 | 3.701 | 9.641 | 9.641 | 455080.2 | 453359.4 | 0.03707 | 0.03708 | 0.911 | -0.908 | 0.00044 | 0.00044 | 375.53 | 133.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5154 | 0.08684 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.024887 | 1e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6515 | Кот. №5 |  | Менделеева, 2а | Жилой дом | 4.37 | 4.3755 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 76.19 | 129.42 | 76.17 |  | 4.9391 | -4.9193 | 0.016 | 0.016 | 114.13 | 108.114 | 33.959 | 39.944 | 157.13 | 157.114 | 82.959 | 82.944 | 74.186 | 74.155 | 2.595 | 2.574 | 1.661 | 1.661 | 6.031 | 6.031 | 58515.3 | 58280.4 | 0.04696 | 0.04696 | 0.294 | -0.293 | 5e-05 | 5e-05 | 163.13 | 93.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7587 | 0.17365 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6517 | Кот. №5 |  | ТК 1-9 | Менделеева, 2а | 6.36 | 6.3618 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 76.17 | 129.46 | 76.15 |  | 4.9392 | -4.9192 | 0.017 | 0.016 | 122.146 | 114.13 | 39.944 | 47.927 | 157.146 | 157.13 | 82.944 | 82.927 | 74.219 | 74.186 | 2.595 | 2.574 | 0 | 0 | 6.36 | 6.36 | 58516.2 | 58279.5 | 0.04696 | 0.04696 | 0.294 | -0.293 | 7e-05 | 7e-05 | 269.86 | 115.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7573 | 0.17369 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6519 | Кот. №5 |  | ТК 1-9 | ТК 1-9 | 5.56 | 5.5615 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 76.15 | 129.51 | 76.13 |  | 4.9392 | -4.9191 | 0.014 | 0.014 | 114.161 | 122.146 | 47.927 | 39.913 | 157.161 | 157.146 | 82.927 | 82.913 | 74.248 | 74.219 | 2.595 | 2.574 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 58517 | 58278.8 | 0.04696 | 0.04696 | 0.294 | -0.293 | 6e-05 | 6e-05 | 235.68 | 101.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7573 | 0.17369 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6521 | Кот. №5 |  | ТК 1-9 | ТК 1-9 | 2.4 | 2.4007 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 75.6 | 129.52 | 75.58 |  | 3.24 | -3.2261 | 0.001 | 0.001 | 114.161 | 122.16 | 47.914 | 39.913 | 157.161 | 157.16 | 82.914 | 82.913 | 74.248 | 74.246 | 0.38 | 0.376 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 31187.9 | 31054.5 | 0.04509 | 0.04509 | 0.128 | -0.127 | 4e-05 | 4e-05 | 115.21 | 49.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5541 | 0.15258 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6523 | Кот. №5 |  | ТК 1-9 | 60 лет Октября, 3 | 45.54 | 45.5381 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 75.84 | 128.97 | 75.6 |  | 3.2399 | -3.2262 | 0.13 | 0.128 | 122.16 | 114.03 | 40.042 | 47.914 | 157.16 | 157.03 | 83.042 | 82.914 | 74.246 | 73.988 | 2.686 | 2.663 | 2.694 | 2.694 | 48.234 | 48.234 | 45363.6 | 45170.7 | 0.049 | 0.049 | 0.27 | -0.269 | 0.00038 | 0.00038 | 1787.95 | 765.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2344 | 0.19104 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6525 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 3 | Жилой дом. Магазин | 3.53 | 3.5386 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 75.86 | 128.93 | 75.84 |  | 3.2396 | -3.2265 | 0.005 | 0.004 | 114.03 | 108.026 | 34.047 | 40.042 | 157.03 | 157.026 | 83.047 | 83.042 | 73.988 | 73.979 | 1.121 | 1.112 | 0.496 | 0.496 | 4.026 | 4.026 | 38380.1 | 38225.9 | 0.04717 | 0.04718 | 0.193 | -0.192 | 4e-05 | 4e-05 | 131.19 | 75.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6527 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/1 | ЦТП-1/2 | 4.51 | 4.5155 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 78.05 | 129.72 | 78.05 |  | 24.8007 | -24.7006 | 0.113 | 0.112 | 112.641 | 120.528 | 49.573 | 41.461 | 155.641 | 155.528 | 84.573 | 84.461 | 71.179 | 70.955 | 21.856 | 21.68 | 0.65 | 0.65 | 5.16 | 5.16 | 238730.8 | 237767.6 | 0.04431 | 0.04431 | 0.976 | -0.972 | 8e-05 | 8e-05 | 187.53 | 110.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5581 | 0.15248 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6530 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5 | Жилой дом | 3.29 | 3.2927 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 78.24 | 129.25 | 78.22 |  | 3.5937 | -3.5801 | 0.015 | 0.015 | 111.828 | 105.813 | 36.283 | 42.268 | 154.828 | 154.813 | 85.283 | 85.268 | 69.56 | 69.53 | 3.576 | 3.549 | 0.926 | 0.926 | 4.216 | 4.216 | 51091 | 50898.3 | 0.04913 | 0.04913 | 0.309 | -0.307 | 3e-05 | 3e-05 | 112.02 | 66.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6531 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5а | 60 лет Октября, 5 | 29.74 | 29.7339 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 78.22 | 129.28 | 78.08 |  | 3.5939 | -3.5799 | 0.098 | 0.097 | 119.926 | 111.828 | 42.268 | 50.17 | 154.926 | 154.828 | 85.268 | 85.17 | 69.755 | 69.56 | 3.302 | 3.276 | 0 | 0 | 29.74 | 29.74 | 50320.3 | 50123.6 | 0.04896 | 0.04896 | 0.299 | -0.298 | 0.00025 | 0.00025 | 1182.95 | 506.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2377 | 0.19092 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6534 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5а | 60 лет Октября 5а/ | 3.07 | 3.0708 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 78.07 | 129.67 | 78.07 |  | 24.8002 | -24.7011 | 0.067 | 0.067 | 120.02 | 111.953 | 42.144 | 50.077 | 155.02 | 154.953 | 85.144 | 85.077 | 69.942 | 69.809 | 21.855 | 21.681 | 0 | 0 | 3.07 | 3.07 | 238726.1 | 237772.3 | 0.04431 | 0.04431 | 0.976 | -0.972 | 5e-05 | 5e-05 | 127.59 | 74.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5322 | 0.15309 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6535 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/2 | 60 лет Октября, 5а | 23.25 | 23.2515 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 78.07 | 129.67 | 78.05 |  | 24.8006 | -24.7007 | 0.508 | 0.504 | 120.528 | 120.02 | 50.077 | 49.573 | 155.528 | 155.02 | 85.077 | 84.573 | 70.955 | 69.942 | 21.856 | 21.681 | 0 | 0 | 23.25 | 23.25 | 238730.1 | 237768.3 | 0.04431 | 0.04431 | 0.976 | -0.972 | 0.00041 | 0.00041 | 1129.22 | 483.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5246 | 0.15327 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6536 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября, 5а | 6.15 | 6.1508 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 78.08 | 129.61 | 78.04 |  | 3.594 | -3.5798 | 0.027 | 0.027 | 111.953 | 119.926 | 50.17 | 42.144 | 154.953 | 154.926 | 85.17 | 85.144 | 69.809 | 69.755 | 3.576 | 3.548 | 1.323 | 1.323 | 7.473 | 7.473 | 51095.2 | 50894 | 0.04913 | 0.04913 | 0.309 | -0.307 | 5e-05 | 5e-05 | 210.14 | 124.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2004 | 0.19229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6540 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5а | Жилой дом | 2.83 | 2.8274 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 78.45 | 129.56 | 78.44 |  | 7.0079 | -6.9815 | 0.023 | 0.023 | 111.362 | 105.338 | 36.754 | 42.73 | 154.362 | 154.338 | 85.754 | 85.73 | 68.631 | 68.585 | 5.21 | 5.171 | 1.665 | 1.665 | 4.495 | 4.495 | 83024.9 | 82712.2 | 0.04684 | 0.04684 | 0.418 | -0.416 | 3e-05 | 3e-05 | 105.76 | 63.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6542 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября, 5а | 3.94 | 3.9429 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 78.44 | 129.58 | 78.43 |  | 7.0079 | -6.9815 | 0.021 | 0.02 | 111.382 | 111.362 | 42.73 | 42.71 | 154.382 | 154.362 | 85.73 | 85.71 | 68.672 | 68.631 | 5.21 | 5.171 | 0 | 0 | 3.94 | 3.94 | 83025.4 | 82711.7 | 0.04684 | 0.04684 | 0.418 | -0.416 | 5e-05 | 5e-05 | 147.28 | 88.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6543 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября 5а/ | 33.52 | 33.5196 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 78.12 | 129.6 | 78.08 |  | 21.2062 | -21.1213 | 0.571 | 0.566 | 111.953 | 111.382 | 42.71 | 42.144 | 154.953 | 154.382 | 85.71 | 85.144 | 69.809 | 68.672 | 15.987 | 15.86 | 2.166 | 2.166 | 35.686 | 35.686 | 204129.9 | 203313.3 | 0.04433 | 0.04433 | 0.835 | -0.831 | 0.00059 | 0.00059 | 1393.02 | 818.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5322 | 0.15309 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6546 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7 | Жилой дом | 3.74 | 3.7409 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 78.19 | 129.19 | 78.17 |  | 3.5939 | -3.5803 | 0.007 | 0.007 | 111.173 | 105.166 | 36.924 | 42.917 | 154.173 | 154.166 | 85.924 | 85.917 | 68.256 | 68.242 | 1.378 | 1.368 | 1.656 | 1.656 | 5.396 | 5.396 | 42577.7 | 42416.7 | 0.04711 | 0.04711 | 0.214 | -0.213 | 4e-05 | 4e-05 | 139.33 | 83.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6548 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 5а | 60 лет Октября, 7 | 26.52 | 26.517 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 78.17 | 129.23 | 78.04 |  | 3.5941 | -3.5801 | 0.088 | 0.087 | 119.261 | 111.173 | 42.917 | 50.83 | 154.261 | 154.173 | 85.917 | 85.83 | 68.431 | 68.256 | 3.302 | 3.276 | 0 | 0 | 26.52 | 26.52 | 50322.2 | 50125.8 | 0.04896 | 0.04896 | 0.299 | -0.298 | 0.00022 | 0.00022 | 1054.24 | 451.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2384 | 0.1909 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6549 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября 5а/ | 15.28 | 15.2842 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 77.99 | 129.56 | 77.97 |  | 14.1976 | -14.1405 | 0.11 | 0.109 | 111.382 | 111.272 | 42.819 | 42.71 | 154.382 | 154.272 | 85.819 | 85.71 | 68.672 | 68.454 | 7.177 | 7.12 | 0 | 0 | 15.28 | 15.28 | 136666 | 136115.7 | 0.0444 | 0.0444 | 0.559 | -0.557 | 0.00027 | 0.00027 | 634.62 | 372.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5322 | 0.15309 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6550 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/ | 60 лет Октября, 5а | 3.22 | 3.2206 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 78.04 | 129.53 | 78.02 |  | 3.5941 | -3.58 | 0.012 | 0.011 | 111.272 | 119.261 | 50.83 | 42.819 | 154.272 | 154.261 | 85.83 | 85.819 | 68.454 | 68.431 | 3.577 | 3.549 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 51096.8 | 50896.6 | 0.04913 | 0.04913 | 0.309 | -0.307 | 3e-05 | 3e-05 | 109.92 | 65.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6553 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 5а/1 | ЦТП-1/2 | 5.82 | 5.8215 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 77.76 | 129.72 | 77.76 |  | 58.8002 | -58.5362 | 0.079 | 0.078 | 112.641 | 120.562 | 49.54 | 41.461 | 155.641 | 155.562 | 84.54 | 84.461 | 71.179 | 71.022 | 13.597 | 13.475 | 0 | 0 | 5.82 | 5.82 | 372170.1 | 370499.2 | 0.0399 | 0.0399 | 1.001 | -0.996 | 0.00024 | 0.00024 | 298.91 | 177.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9543 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017495 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6555 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября ЦТП-12 (1/5)/ | ЦТП-12 (1/5) | 12.9 | 13.0173 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 72.95 | 129.77 | 72.92 |  | 8.1729 | -8.151 | 0.103 | 0.103 | 84.036 | 113.933 | 34.072 | 3.97 | 160.036 | 159.933 | 80.072 | 79.97 | 80.066 | 79.86 | 7.079 | 7.042 | 1.667 | 1.667 | 14.567 | 14.567 | 96827.3 | 96567.2 | 0.0468 | 0.0468 | 0.487 | -0.486 | 0.00015 | 0.00015 | 492.77 | 263.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7409 | 0.17419 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6556 | Кот. №5 |  | ЦТП-12 (1/5) | ТК Пр1-7 | 56.81 | 56.8077 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 73.09 | 129.43 | 72.95 |  | 8.1728 | -8.1511 | 0.447 | 0.445 | 113.933 | 113.486 | 34.517 | 34.072 | 159.933 | 159.486 | 80.517 | 80.072 | 79.86 | 78.969 | 7.079 | 7.042 | 6.334 | 6.334 | 63.144 | 63.144 | 96825.5 | 96569 | 0.0468 | 0.0468 | 0.487 | -0.486 | 0.00066 | 0.00066 | 2717.81 | 1163.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7469 | 0.17401 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
6558 | Кот. №5 |  | 1/5 | 60 лет Октября ЦТП-12 (1/5)/ | 7.45 | 6.281 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.3 | 71.88 | 97.29 | 71.88 |  | 196.3287 | -195.9209 | 0.244 | 0.243 | 54 | 53.756 | 34.243 | 34 | 100 | 99.756 | 80.243 | 80 | 20 | 19.512 | 26.833 | 26.722 | 1.659 | 1.659 | 9.109 | 9.109 | 893723.6 | 891867.3 | 0.0367 | 0.0367 | 1.728 | -1.725 | 0.00059 | 0.00059 | 325.3 | 252.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8761 | 0.084203 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.028992 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6560 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября ЦТП-12 (1/5)/ | ЦТП-12 (1/5) | 9.97 | 9.9701 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.29 | 71.88 | 97.29 | 71.88 |  | 196.3281 | -195.9215 | 0.416 | 0.414 | 53.756 | 53.34 | 34.658 | 34.243 | 99.756 | 99.34 | 80.658 | 80.243 | 19.512 | 18.682 | 26.833 | 26.722 | 5.531 | 5.531 | 15.501 | 15.501 | 893721 | 891870 | 0.0367 | 0.0367 | 1.728 | -1.725 | 0.00079 | 0.00079 | 435.33 | 337.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8643 | 0.084287 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.028992 | 1.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6562 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября ЦТП-12 (1/5)/ | ЦТП-12 (1/5) | 10.6 | 9.9329 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.83 | 73.88 | 129.66 | 73.79 |  | 2.3933 | -2.3825 | 0.007 | 0.007 | 84.036 | 114.029 | 33.977 | 3.97 | 160.036 | 160.029 | 79.977 | 79.97 | 80.066 | 80.052 | 0.615 | 0.609 | 0.494 | 0.494 | 11.094 | 11.094 | 28354.4 | 28226.8 | 0.04739 | 0.04739 | 0.143 | -0.142 | 0.00012 | 0.00012 | 404.91 | 219.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7555 | 0.17375 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6565 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-4 | ТК Пр1-4 | 3.32 | 3.3201 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.29 | 71.87 | 97.28 | 71.87 |  | 47.8456 | -47.7529 | 0.005 | 0.005 | 53.082 | 53.077 | 34.919 | 34.914 | 99.082 | 99.077 | 80.919 | 80.914 | 18.168 | 18.158 | 1.601 | 1.595 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 217801.8 | 217379.9 | 0.03687 | 0.03687 | 0.421 | -0.42 | 0.00026 | 0.00026 | 176.46 | 75.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8783 | 0.084187 | 1.46e-05 | 0 | 0.0070904 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6566 | Кот. №5 |  | ЦТП-12 (1/5) | ТК Пр1-4 | 9.59 | 9.5903 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.29 | 71.88 | 97.29 | 71.88 |  | 196.3273 | -195.9222 | 0.257 | 0.256 | 53.34 | 53.082 | 34.914 | 34.658 | 99.34 | 99.082 | 80.914 | 80.658 | 18.682 | 18.168 | 26.833 | 26.722 | 0 | 0 | 9.59 | 9.59 | 893717.4 | 891873.5 | 0.0367 | 0.0367 | 1.728 | -1.725 | 0.00076 | 0.00076 | 509.72 | 218.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8783 | 0.084187 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.028992 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
6568 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-4 | ТК Пр1-4 | 1.78 | 1.78 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.29 | 71.89 | 97.29 | 71.89 |  | 148.4809 | -148.1701 | 0.027 | 0.027 | 53.082 | 53.055 | 34.941 | 34.914 | 99.082 | 99.055 | 80.941 | 80.914 | 18.168 | 18.114 | 15.355 | 15.291 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 675912.1 | 674497 | 0.03672 | 0.03672 | 1.307 | -1.304 | 0.00014 | 0.00014 | 94.61 | 40.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.759 | 0.085041 | 1.46e-05 | 0 | 0.021902 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6571 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 2а | Магазин 'Орион' | 2.85 | 2.8493 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 74.03 | 129.33 | 74.01 |  | 2.393 | -2.3828 | 0.002 | 0.002 | 114.019 | 114.017 | 33.989 | 33.986 | 160.019 | 160.017 | 79.989 | 79.986 | 80.033 | 80.028 | 0.615 | 0.609 | 1.152 | 1.152 | 4.002 | 4.002 | 28351 | 28230.3 | 0.04739 | 0.04739 | 0.143 | -0.142 | 3e-05 | 3e-05 | 108.46 | 59.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7571 | 0.1737 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6572 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-4 | 60 лет Октября, 4 | 32.57 | 32.5809 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.28 | 71.88 | 97.25 | 71.87 |  | 47.8453 | -47.7532 | 0.359 | 0.358 | 53.077 | 52.718 | 35.277 | 34.919 | 99.077 | 98.718 | 81.277 | 80.919 | 18.158 | 17.441 | 9.008 | 8.973 | 7.314 | 7.314 | 39.884 | 39.884 | 302832.4 | 302249.1 | 0.03992 | 0.03992 | 0.814 | -0.813 | 0.00133 | 0.00133 | 1465.93 | 628.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9398 | 0.11186 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0070904 | 4.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
6576 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7б/ | 60 лет Октября, 7б | 2.87 | 2.8711 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.79 | 47.82 | 64.77 | 47.74 |  | 4.2873 | -0.4181 | 0.015 | 0.001 | 49.353 | 49.338 | 35.055 | 35.054 | 95.353 | 95.338 | 81.055 | 81.054 | 14.299 | 14.283 | 5.082 | 0.305 | 0 | 0 | 2.87 | 2.87 | 60952 | 8399.7 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.072 | 2e-05 | 1e-05 | 50.73 | 33.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6578 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7б | Жилой дом | 3.99 | 4.0018 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.77 | 47.93 | 64.76 | 47.82 |  | 4.2873 | -0.4181 | 0.034 | 0.002 | 49.338 | 49.304 | 35.057 | 35.055 | 95.338 | 95.304 | 81.057 | 81.055 | 14.283 | 14.248 | 5.082 | 0.305 | 2.65 | 1.673 | 6.64 | 5.663 | 60951.7 | 8400 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.072 | 3e-05 | 2e-05 | 70.51 | 46.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6581 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 5а | Жилой дом | 4.59 | 4.5906 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.79 | 47.31 | 63.76 | 47.13 |  | 3.2977 | -0.3169 | 0.009 | 0 | 52.206 | 46.197 | 32.062 | 38.062 | 95.206 | 95.197 | 81.062 | 81.062 | 14.144 | 14.135 | 1.162 | 0.03 | 3.308 | 2.457 | 7.898 | 7.047 | 39068.7 | 4505.3 | 0.04716 | 0.05292 | 0.197 | -0.027 | 5e-05 | 4e-05 | 86.83 | 58.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6582 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 11 | Победы проспект 3/ | 209.76 | 209.7777 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 49.44 | 64.54 | 48.19 |  | 16.9672 | -1.9545 | 7.709 | 1.401 | 41.749 | 34.04 | 31.566 | 30.165 | 87.749 | 80.04 | 77.566 | 76.165 | 11.584 | 2.474 | 34.868 | 6.492 | 11.328 | 6.015 | 221.088 | 215.775 | 206306.7 | 39263.5 | 0.04696 | 0.05353 | 1.066 | -0.335 | 0.00232 | 0.00085 | 5670.39 | 2451.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 1
6585 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3/ | проспект Победы, 5 | 28.38 | 28.3812 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.54 | 49.79 | 64.46 | 49.5 |  | 9.5737 | -1.1219 | 0.316 | 0.061 | 34.04 | 33.724 | 31.627 | 31.566 | 80.04 | 79.724 | 77.627 | 77.566 | 2.474 | 2.097 | 11.122 | 2.151 | 0 | 0 | 28.38 | 28.38 | 116407.3 | 22536.8 | 0.04705 | 0.05383 | 0.601 | -0.192 | 0.00031 | 0.00011 | 774.04 | 332.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 1
6587 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 5 | Победы проспект 5/ | 2.91 | 2.9102 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.46 | 49.83 | 64.46 | 49.79 |  | 9.5734 | -1.122 | 0.05 | 0.008 | 33.724 | 33.674 | 31.635 | 31.627 | 79.724 | 79.674 | 77.635 | 77.627 | 2.097 | 2.039 | 11.121 | 2.151 | 1.615 | 0.854 | 4.525 | 3.764 | 116403.5 | 22539.1 | 0.04705 | 0.05383 | 0.601 | -0.192 | 3e-05 | 1e-05 | 55.89 | 35.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6589 | Кот. №5 |  | Победы проспект 5/ | Жилой дом | 1.61 | 1.6101 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.46 | 49.84 | 64.45 | 49.83 |  | 9.5733 | -1.122 | 0.018 | 0.003 | 33.674 | 33.656 | 31.638 | 31.635 | 79.674 | 79.656 | 77.638 | 77.635 | 2.039 | 2.018 | 11.121 | 2.152 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | 116403.1 | 22539.4 | 0.04705 | 0.05383 | 0.601 | -0.192 | 2e-05 | 1e-05 | 30.92 | 19.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6591 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3/ | проспект Победы, 3 | 2.12 | 2.1201 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.54 | 49.4 | 64.54 | 49.37 |  | 7.3913 | -0.8335 | 0.014 | 0.003 | 34.04 | 34.026 | 31.568 | 31.566 | 80.04 | 80.026 | 77.568 | 77.566 | 2.474 | 2.458 | 6.638 | 1.193 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 89871.1 | 16743.7 | 0.04711 | 0.05408 | 0.464 | -0.143 | 2e-05 | 1e-05 | 40.79 | 25.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6593 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3 | Победы проспект 3/ | 2.5 | 2.5101 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.54 | 49.44 | 64.53 | 49.4 |  | 7.3912 | -0.8335 | 0.027 | 0.004 | 34.026 | 33.998 | 31.572 | 31.568 | 80.026 | 79.998 | 77.572 | 77.568 | 2.458 | 2.426 | 6.638 | 1.193 | 1.613 | 0.851 | 4.113 | 3.351 | 89870.8 | 16743.9 | 0.04711 | 0.05408 | 0.464 | -0.143 | 3e-05 | 1e-05 | 48.1 | 30.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6595 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7б/ | проспект Победы, 1 | 64.18 | 64.1871 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.79 | 47.76 | 64.56 | 46.77 |  | 8.6034 | -0.8368 | 0.181 | 0.005 | 49.353 | 49.172 | 35.059 | 35.054 | 95.353 | 95.172 | 81.059 | 81.054 | 14.299 | 14.112 | 2.643 | 0.077 | 4.311 | 3.193 | 68.491 | 67.373 | 82815.9 | 9913.9 | 0.04453 | 0.04886 | 0.339 | -0.05 | 0.00113 | 0.00075 | 1942.12 | 836.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6596 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 1 | Жилой дом. Магазин.Магазин "Богатырь" | 3.66 | 3.661 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.56 | 47.81 | 64.55 | 47.76 |  | 8.6022 | -0.8375 | 0.129 | 0.006 | 49.172 | 49.043 | 35.066 | 35.059 | 95.172 | 95.043 | 81.066 | 81.059 | 14.112 | 13.977 | 20.388 | 1.204 | 2.659 | 1.701 | 6.319 | 5.361 | 122296.6 | 16825.5 | 0.04889 | 0.05407 | 0.739 | -0.144 | 3e-05 | 1e-05 | 64.37 | 42.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6598 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3/ | Жилой дом | 1.74 | 1.74 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.53 | 49.46 | 64.53 | 49.44 |  | 7.3912 | -0.8335 | 0.012 | 0.002 | 33.998 | 33.987 | 31.574 | 31.572 | 79.998 | 79.987 | 77.574 | 77.572 | 2.426 | 2.413 | 6.638 | 1.193 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 89870.5 | 16744.1 | 0.04711 | 0.05408 | 0.464 | -0.143 | 2e-05 | 1e-05 | 33.47 | 21.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6601 | Кот. №5 |  | Уз 4-11-1 | УТ 4-11 | 194.01 | 194.0209 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 81.94 | 128.46 | 81.45 |  | 19.3817 | -18.8123 | 0.002 | 0.002 | 111.348 | 111.346 | 42.56 | 42.559 | 154.348 | 154.346 | 85.56 | 85.559 | 68.789 | 68.785 | 0.008 | 0.008 | 33.9 | 33.851 | 227.91 | 227.861 | 45228.6 | 43899.9 | 0.03271 | 0.03275 | 0.045 | -0.044 | 0.05824 | 0.05824 | 21281.28 | 9302.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.5671 | 0.044312 | 1.46e-05 | 2.8e-06 | 0.0040205 | 6.3e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Парк Победы
6603 | Кот. №5 |  | УТ 4-11 | УТ 4-11 | 3.61 | 3.6111 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.46 | 71.5 | 128.43 | 71.49 |  | 7.2245 | -7.1888 | 0.007 | 0.007 | 111.346 | 119.339 | 50.567 | 42.56 | 154.346 | 154.339 | 85.567 | 85.56 | 68.785 | 68.772 | 1.867 | 1.848 | 0 | 0 | 3.61 | 3.61 | 69543.1 | 69199.3 | 0.0446 | 0.0446 | 0.284 | -0.283 | 6e-05 | 6e-05 | 203 | 82.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5297 | 0.15315 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6604 | Кот. №5 |  | УТ 4-11 | УТ 4-11 | 1.81 | 1.801 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.46 | 88.39 | 128.44 | 88.38 |  | 12.099 | -11.6818 | 0 | 0 | 111.346 | 119.346 | 50.56 | 42.56 | 154.346 | 154.346 | 85.56 | 85.56 | 68.785 | 68.785 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 1.81 | 1.81 | 28233.8 | 27260.2 | 0.03362 | 0.0337 | 0.028 | -0.027 | 0.00054 | 0.00054 | 202.5 | 89.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.5671 | 0.044312 | 1.46e-05 | 0 | 0.0016929 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6609 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7б | Жилой дом | 2.74 | 2.7434 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 78.32 | 129.38 | 78.31 |  | 4.8916 | -4.8731 | 0.011 | 0.011 | 108.257 | 108.246 | 39.844 | 39.833 | 154.257 | 154.246 | 85.844 | 85.833 | 68.425 | 68.402 | 2.545 | 2.526 | 1.661 | 1.661 | 4.401 | 4.401 | 57952.2 | 57733.8 | 0.04696 | 0.04696 | 0.292 | -0.291 | 3e-05 | 3e-05 | 102.23 | 61.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6611 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7б/ | 60 лет Октября, 7б | 4.39 | 4.3914 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 78.31 | 129.4 | 78.29 |  | 4.8916 | -4.8731 | 0.011 | 0.011 | 108.268 | 108.257 | 39.833 | 39.822 | 154.268 | 154.257 | 85.833 | 85.822 | 68.447 | 68.425 | 2.545 | 2.526 | 0 | 0 | 4.39 | 4.39 | 57952.8 | 57733.1 | 0.04696 | 0.04696 | 0.292 | -0.291 | 5e-05 | 5e-05 | 163.84 | 97.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6613 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 7б/ | 60 лет Октября, 7б | 4.46 | 4.4614 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 78 | 129.41 | 77.99 |  | 9.7845 | -9.7452 | 0.002 | 0.002 | 108.268 | 108.267 | 39.823 | 39.822 | 154.268 | 154.267 | 85.823 | 85.822 | 68.447 | 68.443 | 0.381 | 0.378 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 61930 | 61681.5 | 0.04041 | 0.04042 | 0.167 | -0.166 | 0.00018 | 0.00018 | 228.44 | 136.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9404 | 0.11185 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.002913 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6616 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 5а | Жилой дом | 3.37 | 3.3632 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.49 | 77.7 | 128.47 | 77.68 |  | 4.8518 | -4.8335 | 0.011 | 0.011 | 110.841 | 104.83 | 37.257 | 43.245 | 153.841 | 153.83 | 86.257 | 86.245 | 67.596 | 67.573 | 2.504 | 2.485 | 1.163 | 1.162 | 4.533 | 4.532 | 57481 | 57264.1 | 0.04697 | 0.04697 | 0.289 | -0.288 | 4e-05 | 4e-05 | 124.7 | 74.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7488 | 0.17395 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6620 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 3 | Жилой дом | 2.69 | 2.6959 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.74 | 72.84 | 97.74 | 72.84 |  | 16.4607 | -16.4306 | 0.111 | 0.11 | 49.843 | 49.733 | 38.249 | 38.139 | 95.843 | 95.733 | 84.249 | 84.139 | 11.704 | 11.483 | 28.639 | 28.535 | 1.17 | 1.17 | 3.86 | 3.86 | 195015.6 | 194659.4 | 0.04667 | 0.04667 | 0.981 | -0.98 | 3e-05 | 3e-05 | 71.32 | 54.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6622 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 5 | Жилой дом | 2.51 | 2.5019 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.7 | 72.88 | 97.69 | 72.88 |  | 21.0201 | -20.9819 | 0.172 | 0.171 | 49.506 | 49.334 | 38.646 | 38.474 | 95.506 | 95.334 | 84.646 | 84.474 | 11.032 | 10.689 | 46.675 | 46.505 | 1.171 | 1.171 | 3.681 | 3.681 | 249032.7 | 248579.7 | 0.04664 | 0.04664 | 1.253 | -1.251 | 3e-05 | 3e-05 | 66.51 | 50.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6624 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3/ | проспект Победы, 5 | 28.04 | 28.0411 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.75 | 72.88 | 97.7 | 72.86 |  | 21.0206 | -20.9814 | 0.44 | 0.439 | 49.947 | 49.506 | 38.474 | 38.036 | 95.947 | 95.506 | 84.474 | 84.036 | 11.911 | 11.032 | 15.709 | 15.651 | 0 | 0 | 28.04 | 28.04 | 202343.8 | 201966.2 | 0.04433 | 0.04433 | 0.827 | -0.826 | 0.00049 | 0.00049 | 1105.88 | 473.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5584 | 0.15248 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 1
6625 | Кот. №5 |  | Победы проспект 3/ | проспект Победы, 3 | 3.62 | 3.6201 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.75 | 72.84 | 97.74 | 72.83 |  | 16.4607 | -16.4306 | 0.104 | 0.103 | 49.947 | 49.843 | 38.139 | 38.036 | 95.947 | 95.843 | 84.139 | 84.036 | 11.911 | 11.704 | 28.64 | 28.535 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | 195016.1 | 194658.9 | 0.04667 | 0.04667 | 0.981 | -0.98 | 4e-05 | 4e-05 | 95.99 | 73.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6626 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 1 | Победы проспект 3/ | 192.65 | 192.6683 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 11 | 11 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.97 | 72.85 | 97.75 | 72.75 |  | 37.4868 | -37.4066 | 3.326 | 3.312 | 53.273 | 49.947 | 38.036 | 34.724 | 99.273 | 95.947 | 84.036 | 80.724 | 18.549 | 11.911 | 14.817 | 14.754 | 31.824 | 31.824 | 224.474 | 224.474 | 286291.3 | 285679 | 0.04182 | 0.04182 | 0.929 | -0.927 | 0.0054 | 0.0054 | 8180.09 | 3503.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.6541 | 0.13065 | 1.46e-05 | 2.8e-06 | 0.0054411 | 2.12e-05 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 1
6629 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 1 | Жилой дом. Магазин.Магазин "Богатырь" | 2.62 | 2.6141 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 78.13 | 129.1 | 78.13 |  | 9.7833 | -9.7465 | 0.038 | 0.038 | 108.05 | 108.012 | 40.076 | 40.038 | 154.05 | 154.012 | 86.076 | 86.038 | 68.012 | 67.936 | 10.135 | 10.059 | 1.168 | 1.168 | 3.788 | 3.788 | 115905.8 | 115469.7 | 0.04675 | 0.04676 | 0.583 | -0.581 | 3e-05 | 3e-05 | 97.5 | 58.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 1
6630 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 7б | проспект Победы, 1 | 59.05 | 59.0557 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 78.13 | 129.11 | 78 |  | 9.7843 | -9.7454 | 0.216 | 0.215 | 108.267 | 108.05 | 40.038 | 39.823 | 154.267 | 154.05 | 86.038 | 85.823 | 68.443 | 68.012 | 3.416 | 3.389 | 4.315 | 4.315 | 63.365 | 63.365 | 94183.5 | 93809.1 | 0.04449 | 0.04449 | 0.385 | -0.384 | 0.00104 | 0.00104 | 2862.75 | 1225.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5482 | 0.15271 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 1
6632 | Кот. №5 |  | УТ 4-11 | Победы проспект 4/ | 111.77 | 111.7662 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 7.8 | 7.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.43 | 71.86 | 127.6 | 71.5 |  | 7.2245 | -7.1889 | 0.24 | 0.238 | 119.339 | 111.099 | 42.805 | 50.567 | 154.339 | 154.099 | 85.805 | 85.567 | 68.772 | 68.294 | 1.867 | 1.848 | 16.79 | 16.789 | 128.56 | 128.559 | 69542.4 | 69199.9 | 0.0446 | 0.0446 | 0.284 | -0.283 | 0.00197 | 0.00197 | 5972.21 | 2553.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5308 | 0.15312 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 1.05e-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Парк Победы
6633 | Кот. №5 |  | Победы проспект 4/ | проспект Победы, 4 | 3.74 | 3.7419 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.6 | 72.16 | 127.58 | 72.15 |  | 6.9758 | -6.9456 | 0.019 | 0.019 | 111.099 | 111.08 | 42.824 | 42.805 | 154.099 | 154.08 | 85.824 | 85.805 | 68.294 | 68.256 | 5.162 | 5.118 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74 | 82644.5 | 82287.2 | 0.04684 | 0.04684 | 0.416 | -0.414 | 4e-05 | 4e-05 | 140.26 | 75.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6636 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 4/6 | Гаражи | 3.51 | 3.5115 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.09 | 67.81 | 116.7 | 67.59 |  | 0.2464 | -0.2455 | 0 | 0 | 111.091 | 105.091 | 36.813 | 42.812 | 154.091 | 154.091 | 85.813 | 85.812 | 68.279 | 68.278 | 0.108 | 0.108 | 0.573 | 0.573 | 4.083 | 4.083 | 4950.5 | 4931.9 | 0.05619 | 0.0562 | 0.042 | -0.042 | 1e-05 | 1e-05 | 96.35 | 53.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4146 | 0.22652 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6637 | Кот. №5 |  | Победы проспект 4/ | проспект Победы, 4/6 | 67.79 | 67.7939 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.6 | 67.59 | 117.09 | 63.39 |  | 0.2467 | -0.2452 | 0.008 | 0.008 | 111.099 | 111.091 | 42.812 | 42.805 | 154.099 | 154.091 | 85.812 | 85.805 | 68.294 | 68.279 | 0.109 | 0.107 | 3.111 | 3.11 | 70.901 | 70.9 | 4956 | 4926.3 | 0.05619 | 0.0562 | 0.042 | -0.042 | 0.00027 | 0.00027 | 2593.68 | 1029.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4146 | 0.22652 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Парк Победы
6640 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 4 | Суд | 3.27 | 3.2681 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.58 | 72.17 | 127.57 | 72.16 |  | 6.9757 | -6.9457 | 0.023 | 0.023 | 111.08 | 105.057 | 36.846 | 42.824 | 154.08 | 154.057 | 85.846 | 85.824 | 68.256 | 68.21 | 5.162 | 5.118 | 1.166 | 1.166 | 4.436 | 4.436 | 82644 | 82287.7 | 0.04684 | 0.04684 | 0.416 | -0.414 | 4e-05 | 4e-05 | 122.61 | 65.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6643 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/2 | Пионерская 5/ | 56.17 | 56.1779 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.3 | 64.91 | 44.92 |  | 22.8722 | -2.2033 | 0.124 | 0.01 | 60.991 | 52.868 | 38.011 | 46.001 | 95.991 | 95.868 | 81.011 | 81.001 | 14.991 | 14.857 | 2.066 | 0.177 | 3.644 | 2.11 | 59.814 | 58.28 | 144767.6 | 21209 | 0.04006 | 0.04549 | 0.389 | -0.087 | 0.00229 | 0.00099 | 1919.77 | 825.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6645 | Кот. №5 |  | Пионерская 5/ | Пионерская, 5 | 7.89 | 7.8914 | T3/T4 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 44.44 | 64.89 | 44.32 |  | 9.4273 | -0.9049 | 0.032 | 0 | 52.868 | 60.836 | 46.011 | 38.011 | 95.868 | 95.836 | 81.011 | 81.011 | 14.857 | 14.825 | 3.172 | 0.031 | 2.157 | 2.035 | 10.047 | 9.925 | 90747 | 8710.1 | 0.0445 | 0.04718 | 0.371 | -0.036 | 0.00014 | 0.00014 | 170.09 | 108.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6647 | Кот. №5 |  | Пионерская 5/ | Пионерская, 5 | 1.93 | 1.9302 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 45.1 | 64.91 | 45.07 |  | 8.9422 | -0.8608 | 0.001 | 0 | 52.868 | 60.867 | 46.011 | 38.011 | 95.868 | 95.867 | 81.011 | 81.011 | 14.857 | 14.856 | 0.319 | 0.028 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 56599 | 8285.8 | 0.04047 | 0.04732 | 0.152 | -0.034 | 8e-05 | 3e-05 | 51.39 | 27.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6648 | Кот. №5 |  | Пионерская ЦТП-2/2/ | ЦТП-2/2 | 3.14 | 3.1344 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 44.92 | 65 | 44.9 |  | 22.8724 | -2.2033 | 0.009 | 0.001 | 53 | 60.991 | 46.001 | 38 | 96 | 95.991 | 81.001 | 81 | 15 | 14.991 | 2.066 | 0.177 | 1.093 | 0.633 | 4.233 | 3.773 | 144768.4 | 21208.5 | 0.04006 | 0.04549 | 0.389 | -0.087 | 0.00013 | 6e-05 | 83.78 | 43.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6649 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | ТК 2-15 | 3.87 | 3.8705 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 45.27 | 64.96 | 45.2 |  | 7.9391 | -0.7688 | 0.001 | 0 | 52.629 | 60.628 | 46.039 | 38.039 | 95.629 | 95.628 | 81.039 | 81.039 | 14.59 | 14.589 | 0.252 | 0.023 | 0 | 0 | 3.87 | 3.87 | 50250 | 7400 | 0.04056 | 0.04766 | 0.135 | -0.03 | 0.00016 | 7e-05 | 132.86 | 56.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6651 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5 | Пионерская 3/ | 80.01 | 80.0212 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 46.47 | 64.6 | 45.1 |  | 8.9422 | -0.8608 | 0.029 | 0.002 | 60.867 | 52.838 | 38.013 | 46.011 | 95.867 | 95.838 | 81.013 | 81.011 | 14.856 | 14.825 | 0.319 | 0.028 | 10.822 | 6.086 | 90.832 | 86.096 | 56598.5 | 8286.1 | 0.04047 | 0.04732 | 0.152 | -0.034 | 0.00327 | 0.00141 | 2736.9 | 1185.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6653 | Кот. №5 |  | Пионерская 3/ | Пионерская, 3 | 2.53 | 2.5307 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 47.7 | 64.59 | 47.62 |  | 4.5212 | -0.4386 | 0.006 | 0 | 52.838 | 52.833 | 38.014 | 38.013 | 95.838 | 95.833 | 81.014 | 81.013 | 14.825 | 14.819 | 2.176 | 0.052 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 53563.7 | 6141.7 | 0.047 | 0.05174 | 0.27 | -0.037 | 3e-05 | 2e-05 | 48.75 | 32.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6655 | Кот. №5 |  | Пионерская, 3 | Жилой дом | 3 | 3.0013 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.59 | 47.79 | 64.58 | 47.7 |  | 4.5211 | -0.4387 | 0.007 | 0 | 52.833 | 46.826 | 32.014 | 38.014 | 95.833 | 95.826 | 81.014 | 81.014 | 14.819 | 14.812 | 2.176 | 0.056 | 0 | 0 | 3 | 3 | 53563.3 | 6236.4 | 0.047 | 0.05185 | 0.27 | -0.038 | 3e-05 | 2e-05 | 57.79 | 38.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6657 | Кот. №5 |  | Пионерская 3/ | Пионерская 3/ | 46.23 | 46.239 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 46.93 | 64.32 | 45.29 |  | 4.4177 | -0.4236 | 0.005 | 0 | 52.838 | 52.833 | 38.014 | 38.013 | 95.838 | 95.833 | 81.014 | 81.013 | 14.825 | 14.819 | 0.079 | 0.007 | 14.197 | 7.679 | 60.427 | 53.909 | 27961.7 | 4077.3 | 0.04113 | 0.05001 | 0.075 | -0.017 | 0.00189 | 0.00082 | 1222.47 | 697.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6659 | Кот. №5 |  | Пионерская 3/ | Пионерская, 1 | 3.95 | 3.9505 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.32 | 47.05 | 64.3 | 46.93 |  | 4.4159 | -0.4244 | 0.003 | 0 | 52.833 | 52.831 | 38.014 | 38.014 | 95.833 | 95.831 | 81.014 | 81.014 | 14.819 | 14.817 | 0.701 | 0.021 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 42506.9 | 5027.9 | 0.04485 | 0.05082 | 0.174 | -0.025 | 7e-05 | 5e-05 | 118.8 | 50.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6661 | Кот. №5 |  | Пионерская, 1 | Жилой дом.Почта.Молочная кухня. | 4.46 | 4.4509 | T3/T4 | Подв. |  | 500 | 0.082 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.3 | 47.55 | 64.28 | 47.05 |  | 4.4158 | -0.4244 | 0.013 | 0 | 52.831 | 46.818 | 32.014 | 38.014 | 95.831 | 95.818 | 81.014 | 81.014 | 14.817 | 14.804 | 2.076 | 0 | 1.659 | 16.866 | 6.119 | 21.326 | 52315.3 | 1000000 | 0.04701 | 0.02941 | 0.263 | -0.001 | 5e-05 | 0.0021 | 85.35 | 210.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6663 | Кот. №5 |  | Пионерская 5/ | Пионерская, 5 | 4.59 | 4.5909 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 47.89 | 64.89 | 47.77 |  | 4.5004 | -0.4387 | 0.026 | 0.002 | 52.868 | 52.842 | 38.013 | 38.011 | 95.868 | 95.842 | 81.013 | 81.011 | 14.857 | 14.829 | 5.598 | 0.335 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 63981.4 | 8812.5 | 0.04905 | 0.0549 | 0.386 | -0.075 | 4e-05 | 2e-05 | 81.36 | 52.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6664 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5 | Пионерская 5/ | 1.31 | 1.3103 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 47.93 | 64.89 | 47.89 |  | 4.5004 | -0.4387 | 0.007 | 0 | 52.842 | 52.835 | 38.013 | 38.013 | 95.842 | 95.835 | 81.013 | 81.013 | 14.829 | 14.822 | 5.598 | 0.335 | 0 | 0 | 1.31 | 1.31 | 63980.8 | 8812.9 | 0.04905 | 0.0549 | 0.386 | -0.075 | 1e-05 | 1e-05 | 23.21 | 15.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6667 | Кот. №5 |  | Пионерская 5/ | Жилой дом | 1.85 | 1.8507 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 47.98 | 64.88 | 47.93 |  | 4.5004 | -0.4387 | 0.01 | 0.001 | 52.835 | 46.824 | 32.014 | 38.013 | 95.835 | 95.824 | 81.014 | 81.013 | 14.822 | 14.811 | 5.598 | 0.335 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 63980.7 | 8813 | 0.04905 | 0.0549 | 0.386 | -0.075 | 1e-05 | 1e-05 | 32.78 | 21.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6668 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5 | Пионерская 7/ | 79.57 | 79.5742 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 45.73 | 64.61 | 44.44 |  | 9.4272 | -0.905 | 0.035 | 0.003 | 60.836 | 52.801 | 38.014 | 46.011 | 95.836 | 95.801 | 81.014 | 81.011 | 14.825 | 14.787 | 0.354 | 0.031 | 18.053 | 10.173 | 97.623 | 89.743 | 59668.4 | 8711.4 | 0.04044 | 0.04718 | 0.16 | -0.036 | 0.00325 | 0.0014 | 2703.51 | 1170.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6671 | Кот. №5 |  | ТК 2-8 | ТК 2-8 | 1.67 | 1.6711 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 45.8 | 64.74 | 45.75 |  | 4.3156 | -0.418 | 0.001 | 0 | 52.519 | 60.518 | 46.042 | 38.042 | 95.519 | 95.518 | 81.042 | 81.042 | 14.477 | 14.476 | 0.67 | 0.02 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 41542 | 4951.9 | 0.04487 | 0.05088 | 0.17 | -0.025 | 3e-05 | 2e-05 | 50.1 | 21.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6673 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | ТК 2-7 | 26.55 | 26.5563 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 45.71 | 64.86 | 45.27 |  | 7.939 | -0.7688 | 0.06 | 0.002 | 60.628 | 52.568 | 38.041 | 46.039 | 95.628 | 95.568 | 81.041 | 81.039 | 14.589 | 14.528 | 2.252 | 0.075 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55 | 76420.4 | 9348.2 | 0.04456 | 0.04925 | 0.312 | -0.048 | 0.00047 | 0.00029 | 790.48 | 339.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6674 | Кот. №5 |  | ТК 2-7 | ТК 2-8 | 26.19 | 26.1935 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 46.25 | 64.75 | 45.77 |  | 7.2291 | -0.7005 | 0.049 | 0.002 | 52.568 | 52.519 | 38.042 | 38.041 | 95.568 | 95.519 | 81.042 | 81.041 | 14.528 | 14.477 | 1.869 | 0.063 | 0 | 0 | 26.19 | 26.19 | 69587.1 | 8517.9 | 0.0446 | 0.04946 | 0.285 | -0.044 | 0.00046 | 0.00029 | 782.43 | 336.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6678 | Кот. №5 |  | 2/2 | Пионерская ЦТП-2/2/ | 0.99 | 0.99358 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 75.5 | 129.5 | 75.5 |  | 116.456 | -115.9414 | 0.009 | 0.009 | 104.875 | 110.866 | 43.056 | 37.046 | 153.875 | 153.866 | 86.056 | 86.046 | 67.829 | 67.81 | 9.451 | 9.368 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 530129 | 527786.5 | 0.03674 | 0.03674 | 1.025 | -1.021 | 8e-05 | 8e-05 | 61.24 | 35.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8894 | 0.084109 | 1.46e-05 | 0 | 0.036009 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6679 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз 4-11-1 | 153.03 | 153.0446 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 51.24 | 129.57 | 51.21 |  | 193.7951 | -192.4999 | 0.576 | 0.568 | 111.933 | 111.358 | 42.549 | 41.981 | 154.933 | 154.358 | 85.549 | 84.981 | 69.953 | 68.809 | 3.616 | 3.568 | 6.193 | 6.193 | 159.223 | 159.223 | 605015.8 | 600972.2 | 0.03346 | 0.03346 | 0.802 | -0.797 | 0.02567 | 0.02567 | 12717.36 | 5449.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6086 | 0.06021 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.056566 | 3.66e-05 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Парк Победы
6682 | Кот. №5 |  | Уз 4-11-1 | Уз 4-11-1 | 2.56 | 2.5595 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 76.74 | 129.56 | 76.73 |  | 77.2972 | -76.6 | 0.001 | 0.001 | 119.349 | 111.348 | 42.559 | 50.557 | 154.349 | 154.348 | 85.559 | 85.557 | 68.792 | 68.789 | 0.578 | 0.568 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 241316.8 | 239140.1 | 0.03362 | 0.03362 | 0.32 | -0.317 | 0.00043 | 0.00043 | 242.68 | 104 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6054 | 0.060221 | 1.46e-05 | 0 | 0.020557 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6685 | Кот. №5 |  | Уз 4-11-1 | Уз 4-11-1 | 5.49 | 5.4929 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 75.21 | 129.55 | 75.2 |  | 57.915 | -57.7881 | 0.001 | 0.001 | 111.348 | 119.346 | 50.56 | 42.559 | 154.348 | 154.346 | 85.56 | 85.559 | 68.789 | 68.786 | 0.071 | 0.071 | 12.529 | 12.528 | 18.019 | 18.018 | 135148.6 | 134852.3 | 0.03161 | 0.03161 | 0.134 | -0.134 | 0.00165 | 0.00165 | 602.21 | 256.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.5671 | 0.044312 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016537 | 1.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6687 | Кот. №5 |  | Уз 4-11-1 | Уз 4-11-1 | 1.93 | 1.9309 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 34.4 | 129.57 | 34.4 |  | 116.4708 | -115.9271 | 0.007 | 0.007 | 111.358 | 119.351 | 50.555 | 42.549 | 154.358 | 154.351 | 85.555 | 85.549 | 68.809 | 68.796 | 3.452 | 3.42 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 437519.6 | 435477.1 | 0.03506 | 0.03506 | 0.698 | -0.695 | 0.00022 | 0.00022 | 142.53 | 55.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0944 | 0.07095 | 1.46e-05 | 0 | 0.036009 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
6688 | Кот. №5 |  | Уз 4-11-1 | Уз 4-11-1 | 8.72 | 8.7209 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 76.73 | 129.56 | 76.73 |  | 77.2987 | -76.5985 | 0.009 | 0.008 | 111.358 | 119.349 | 50.557 | 42.549 | 154.358 | 154.349 | 85.557 | 85.549 | 68.809 | 68.792 | 0.578 | 0.568 | 6.163 | 6.162 | 14.883 | 14.882 | 241321.4 | 239135.6 | 0.03362 | 0.03362 | 0.32 | -0.317 | 0.00146 | 0.00146 | 724.52 | 354.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6054 | 0.060221 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.020557 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6690 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/2 | 2/2 | 4.17 | 4.1723 | T1/T2 | Подв. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 34.43 | 129.5 | 34.43 |  | 116.4567 | -115.9412 | 0.014 | 0.014 | 118.89 | 104.875 | 37.027 | 51.012 | 153.89 | 153.875 | 86.027 | 86.012 | 67.877 | 67.848 | 3.451 | 3.421 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 437466.7 | 435530 | 0.03506 | 0.03506 | 0.698 | -0.695 | 0.00048 | 0.00048 | 302.6 | 67.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0921 | 0.070962 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.036009 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6691 | Кот. №5 |  | Уз 4-11-1 | ЦТП-2/2 | 119.66 | 119.6622 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 34.43 | 129.5 | 34.4 |  | 116.4706 | -115.9273 | 0.461 | 0.457 | 119.351 | 118.89 | 51.012 | 50.555 | 154.351 | 153.89 | 86.012 | 85.555 | 68.796 | 67.877 | 3.452 | 3.42 | 14.034 | 14.033 | 133.694 | 133.693 | 437518.8 | 435478 | 0.03506 | 0.03506 | 0.698 | -0.695 | 0.01386 | 0.01386 | 8014 | 3433.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0921 | 0.070962 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.036009 | 2.43e-05 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
6694 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5 | Жилой дом | 3.08 | 3.0808 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 76.25 | 129.27 | 76.24 |  | 4.8365 | -4.8172 | 0.008 | 0.008 | 110.485 | 104.477 | 37.441 | 43.433 | 153.485 | 153.477 | 86.441 | 86.433 | 67.052 | 67.036 | 2.488 | 2.469 | 0 | 0 | 3.08 | 3.08 | 57299.9 | 57071.6 | 0.04697 | 0.04697 | 0.288 | -0.287 | 4e-05 | 4e-05 | 114.81 | 66.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6696 | Кот. №5 |  | Пионерская 5/ | Пионерская, 5 | 4.34 | 4.3409 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 76.24 | 129.3 | 76.22 |  | 4.8366 | -4.8172 | 0.011 | 0.011 | 110.496 | 110.485 | 43.433 | 43.422 | 153.496 | 153.485 | 86.433 | 86.422 | 67.073 | 67.052 | 2.488 | 2.469 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 57300.5 | 57071 | 0.04697 | 0.04697 | 0.288 | -0.287 | 5e-05 | 5e-05 | 161.83 | 93.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6698 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5 | Пионерская 5/ | 1.49 | 1.4901 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 75.79 | 129.33 | 75.78 |  | 14.7369 | -14.6705 | 0.001 | 0.001 | 110.497 | 110.496 | 43.422 | 43.421 | 153.497 | 153.496 | 86.422 | 86.421 | 67.076 | 67.073 | 0.861 | 0.853 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | 93276.1 | 92855.8 | 0.04021 | 0.04021 | 0.251 | -0.25 | 6e-05 | 6e-05 | 76.25 | 44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9179 | 0.11213 | 1.46e-05 | 0 | 0.0045526 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6700 | Кот. №5 |  | Пионерская 5/ | Пионерская, 5 | 5.37 | 5.3709 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 75.78 | 129.34 | 75.77 |  | 14.7371 | -14.6704 | 0.042 | 0.041 | 110.559 | 118.517 | 51.401 | 43.36 | 153.559 | 153.517 | 86.401 | 86.36 | 67.199 | 67.116 | 7.732 | 7.662 | 0 | 0 | 5.37 | 5.37 | 141858.7 | 141216.8 | 0.04439 | 0.04439 | 0.58 | -0.577 | 9e-05 | 9e-05 | 222.54 | 125.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5622 | 0.15239 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6702 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5 | Пионерская 5/ | 4.86 | 4.8604 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 75.58 | 129.36 | 75.58 |  | 26.1913 | -26.0687 | 0.118 | 0.117 | 110.677 | 110.559 | 43.36 | 43.242 | 153.677 | 153.559 | 86.36 | 86.242 | 67.435 | 67.199 | 24.372 | 24.145 | 0 | 0 | 4.86 | 4.86 | 252116.6 | 250936.3 | 0.0443 | 0.0443 | 1.031 | -1.026 | 9e-05 | 9e-05 | 201.42 | 113.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5631 | 0.15237 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6704 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/2 | Пионерская, 5 | 54.61 | 54.6068 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 75.58 | 129.37 | 75.53 |  | 26.1935 | -26.0665 | 0.158 | 0.156 | 118.835 | 110.677 | 43.242 | 51.086 | 153.835 | 153.677 | 86.242 | 86.086 | 67.749 | 67.435 | 2.707 | 2.681 | 3.647 | 3.647 | 58.257 | 58.257 | 165789.4 | 164985.1 | 0.04003 | 0.04003 | 0.446 | -0.444 | 0.00223 | 0.00223 | 3011.7 | 1290.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.92 | 0.11211 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0080817 | 7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6705 | Кот. №5 |  | Пионерская ЦТП-2/2/ | ЦТП-2/2 | 7.74 | 7.7419 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 75.53 | 129.48 | 75.52 |  | 26.1938 | -26.0661 | 0.031 | 0.031 | 110.866 | 118.835 | 51.086 | 43.056 | 153.866 | 153.835 | 86.086 | 86.056 | 67.81 | 67.749 | 2.707 | 2.681 | 3.647 | 3.647 | 11.387 | 11.387 | 165791.4 | 164983.1 | 0.04003 | 0.04003 | 0.446 | -0.444 | 0.00032 | 0.00032 | 396.69 | 227.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.92 | 0.11211 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0080817 | 1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6708 | Кот. №5 |  | Пионерская, 3 | Жилой дом | 2.5 | 2.5003 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 76 | 128.9 | 75.99 |  | 4.8365 | -4.8172 | 0.002 | 0.002 | 110.463 | 104.461 | 37.457 | 43.455 | 153.463 | 153.461 | 86.457 | 86.455 | 67.009 | 67.004 | 0.84 | 0.834 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 46556.3 | 46370.7 | 0.0448 | 0.0448 | 0.19 | -0.19 | 4e-05 | 4e-05 | 103.19 | 58.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5656 | 0.15231 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6709 | Кот. №5 |  | Пионерская 3/ | Пионерская, 3 | 3.53 | 3.5305 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 75.99 | 128.92 | 75.97 |  | 4.8366 | -4.8172 | 0.003 | 0.003 | 110.466 | 110.463 | 43.455 | 43.452 | 153.466 | 153.463 | 86.455 | 86.452 | 67.015 | 67.009 | 0.84 | 0.834 | 0 | 0 | 3.53 | 3.53 | 46556.9 | 46370.1 | 0.0448 | 0.0448 | 0.19 | -0.19 | 6e-05 | 6e-05 | 145.74 | 83.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5656 | 0.15231 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6710 | Кот. №5 |  | Пионерская 5/ | Пионерская 3/ | 68.18 | 68.1829 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 75.74 | 128.95 | 75.57 |  | 9.9003 | -9.8534 | 0.029 | 0.029 | 110.496 | 110.466 | 43.452 | 43.422 | 153.496 | 153.466 | 86.452 | 86.422 | 67.073 | 67.015 | 0.39 | 0.387 | 7.226 | 7.226 | 75.406 | 75.406 | 62663.1 | 62366.2 | 0.04041 | 0.04041 | 0.168 | -0.168 | 0.00278 | 0.00278 | 3762.15 | 1608.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9179 | 0.11213 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0030546 | 8.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6713 | Кот. №5 |  | Пионерская, 1 | Жилой дом.Почта.Молочная кухня. | 2.72 | 2.714 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.55 | 75.75 | 128.53 | 75.74 |  | 5.06 | -5.0399 | 0.029 | 0.028 | 110.398 | 104.37 | 37.547 | 43.519 | 153.398 | 153.37 | 86.547 | 86.519 | 66.879 | 66.822 | 7.072 | 7.016 | 1.326 | 1.326 | 4.046 | 4.046 | 71937.6 | 71651.4 | 0.04901 | 0.04901 | 0.434 | -0.433 | 2e-05 | 2e-05 | 91.99 | 52.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2007 | 0.19228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6715 | Кот. №5 |  | Пионерская, 1 | Пионерская, 1 | 1.96 | 1.9604 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.56 | 75.74 | 128.55 | 75.73 |  | 5.0601 | -5.0399 | 0.014 | 0.014 | 110.412 | 110.398 | 43.519 | 43.505 | 153.412 | 153.398 | 86.519 | 86.505 | 66.907 | 66.879 | 7.072 | 7.016 | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | 71937.9 | 71651.2 | 0.04901 | 0.04901 | 0.434 | -0.433 | 2e-05 | 2e-05 | 66.3 | 38.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2007 | 0.19228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6717 | Кот. №5 |  | Пионерская, 3 | Пионерская, 1 | 2.96 | 2.9608 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.59 | 75.73 | 128.56 | 75.72 |  | 5.0601 | -5.0399 | 0.008 | 0.008 | 110.42 | 110.412 | 43.505 | 43.497 | 153.42 | 153.412 | 86.505 | 86.497 | 66.923 | 66.907 | 2.723 | 2.701 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 59948.6 | 59708.9 | 0.04695 | 0.04695 | 0.302 | -0.3 | 3e-05 | 3e-05 | 124.72 | 53.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6719 | Кот. №5 |  | Пионерская, 3 | Пионерская, 3 | 40.97 | 40.9771 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 75.72 | 128.59 | 75.53 |  | 5.0608 | -5.0391 | 0.046 | 0.045 | 110.466 | 110.42 | 43.497 | 43.452 | 153.466 | 153.42 | 86.497 | 86.452 | 67.014 | 66.923 | 0.92 | 0.912 | 8.577 | 8.577 | 49.547 | 49.547 | 48715.2 | 48506.5 | 0.04477 | 0.04477 | 0.199 | -0.198 | 0.00072 | 0.00072 | 1691.03 | 959.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5541 | 0.15258 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6720 | Кот. №5 |  | Пионерская 3/ | Пионерская, 3 | 3.11 | 3.111 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 75.53 | 128.92 | 75.51 |  | 5.0609 | -5.039 | 0 | 0 | 110.466 | 110.466 | 43.452 | 43.452 | 153.466 | 153.466 | 86.452 | 86.452 | 67.015 | 67.014 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 3.11 | 3.11 | 32032.7 | 31893.9 | 0.04097 | 0.04098 | 0.086 | -0.086 | 0.00013 | 0.00013 | 158.6 | 91.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9179 | 0.11213 | 1.46e-05 | 0 | 0.0015601 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6721 | Кот. №5 |  | Пионерская 5/ | Пионерская, 5 | 3.48 | 3.4858 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 75.35 | 129.35 | 75.34 |  | 11.4541 | -11.3984 | 0.019 | 0.019 | 110.559 | 118.539 | 51.379 | 43.36 | 153.559 | 153.539 | 86.379 | 86.36 | 67.199 | 67.161 | 4.677 | 4.631 | 0.648 | 0.648 | 4.128 | 4.128 | 110257 | 109720.3 | 0.04445 | 0.04445 | 0.451 | -0.449 | 6e-05 | 6e-05 | 144.22 | 80.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5604 | 0.15243 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6725 | Кот. №5 |  | ТК 2-8 | ТК 2-8 | 5.38 | 5.3811 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 75.49 | 129.14 | 75.47 |  | 4.9698 | -4.9482 | 0.005 | 0.005 | 110.354 | 118.349 | 51.568 | 43.563 | 153.354 | 153.349 | 86.568 | 86.563 | 66.791 | 66.782 | 0.887 | 0.879 | 0 | 0 | 5.38 | 5.38 | 47838.8 | 47631 | 0.04478 | 0.04478 | 0.196 | -0.195 | 9e-05 | 9e-05 | 257.5 | 110.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5492 | 0.15269 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6726 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5 | Пионерская, 5 | 2.64 | 2.6407 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 75.78 | 129.34 | 75.78 |  | 14.737 | -14.6705 | 0.02 | 0.02 | 118.517 | 110.497 | 43.421 | 51.401 | 153.517 | 153.497 | 86.421 | 86.401 | 67.116 | 67.076 | 7.731 | 7.662 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 141857.8 | 141217.7 | 0.04439 | 0.04439 | 0.58 | -0.577 | 5e-05 | 5e-05 | 109.39 | 61.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5622 | 0.15239 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6728 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5 | Пионерская, 5 | 8.24 | 8.2382 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 75.36 | 129.32 | 75.35 |  | 11.4541 | -11.3984 | 0.042 | 0.041 | 118.539 | 110.498 | 43.42 | 51.379 | 153.539 | 153.498 | 86.42 | 86.379 | 67.161 | 67.078 | 4.677 | 4.631 | 0.648 | 0.648 | 8.888 | 8.888 | 110256.4 | 109720.9 | 0.04445 | 0.04445 | 0.451 | -0.449 | 0.00015 | 0.00015 | 341.44 | 191.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5649 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6730 | Кот. №5 |  | Пионерская, 5 | Пионерская 7/ | 65.67 | 65.6812 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 75.5 | 129 | 75.36 |  | 11.4539 | -11.3986 | 0.042 | 0.041 | 110.498 | 110.456 | 43.461 | 43.42 | 153.498 | 153.456 | 86.461 | 86.42 | 67.078 | 66.995 | 0.521 | 0.516 | 14.482 | 14.481 | 80.152 | 80.151 | 72496.5 | 72146.2 | 0.04033 | 0.04033 | 0.195 | -0.194 | 0.00268 | 0.00268 | 3615.54 | 1548.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9183 | 0.11213 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0035291 | 8.4e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6733 | Кот. №5 |  | ТК Пз-2 | ТК Пз-2 | 4.18 | 4.18 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 74.17 | 129.4 | 74.17 |  | 46.2156 | -46.1134 | 0.035 | 0.035 | 111.055 | 119.02 | 50.885 | 42.85 | 154.055 | 154.02 | 85.885 | 85.85 | 68.205 | 68.135 | 8.406 | 8.369 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 292516.9 | 291870.5 | 0.03993 | 0.03993 | 0.786 | -0.785 | 0.00017 | 0.00017 | 263.3 | 112.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8799 | 0.11261 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.014502 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6734 | Кот. №5 |  | Уз 4-11-1 | ТК Пз-2 | 107.3 | 107.3135 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 75.27 | 129.41 | 75.21 |  | 57.9134 | -57.7897 | 0.291 | 0.29 | 119.346 | 111.055 | 42.85 | 50.56 | 154.346 | 154.055 | 85.85 | 85.56 | 68.786 | 68.205 | 2.343 | 2.333 | 17.085 | 17.084 | 124.385 | 124.384 | 263632.2 | 263069.2 | 0.03683 | 0.03683 | 0.51 | -0.509 | 0.00846 | 0.00846 | 7983.62 | 3420.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8017 | 0.084733 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.016537 | 1.82e-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Парк Победы
6735 | Кот. №5 |  | Узел врезки | 60 лет Октября, 11а | 102.44 | 102.4422 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 79.8 | 128.88 | 79.59 |  | 11.6889 | -11.6852 | 0.539 | 0.538 | 111.054 | 110.515 | 43.389 | 42.851 | 154.054 | 153.515 | 86.389 | 85.851 | 68.204 | 67.126 | 4.87 | 4.867 | 8.208 | 8.208 | 110.648 | 110.648 | 112516.9 | 112481.3 | 0.04444 | 0.04444 | 0.46 | -0.46 | 0.00181 | 0.00181 | 5720.99 | 2448.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5339 | 0.15305 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0 | 9.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Парк Победы
6736 | Кот. №5 |  | ТК Пз-2 | ТК Пз-2 | 2.21 | 2.21 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 79.58 | 129.39 | 79.58 |  | 11.6894 | -11.6847 | 0 | 0 | 111.055 | 119.055 | 50.85 | 42.85 | 154.055 | 154.055 | 85.85 | 85.85 | 68.205 | 68.204 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 53212 | 53191 | 0.03756 | 0.03756 | 0.103 | -0.103 | 0.00017 | 0.00017 | 164.37 | 71.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7988 | 0.084754 | 1.46e-05 | 0 | 0.0020351 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6738 | Кот. №5 |  | ТК Пз-2 | ТК Пз-3 | 136.08 | 136.09 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.4 | 3.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 74.25 | 129.22 | 74.17 |  | 46.2154 | -46.1136 | 1.248 | 1.243 | 119.02 | 109.771 | 44.128 | 50.885 | 154.02 | 152.771 | 87.128 | 85.885 | 68.135 | 65.643 | 8.406 | 8.369 | 12.433 | 12.433 | 148.513 | 148.513 | 292515.8 | 291871.5 | 0.03993 | 0.03993 | 0.786 | -0.785 | 0.00555 | 0.00555 | 8525.92 | 3652.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8799 | 0.11261 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.014502 | 1.74e-05 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Парк Победы
6739 | Кот. №5 |  | ТК Пз-2 | Узел врезки | 3.6 | 3.6 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 79.59 | 129.37 | 79.58 |  | 11.6892 | -11.6849 | 0 | 0 | 119.055 | 111.054 | 42.851 | 50.85 | 154.055 | 154.054 | 85.851 | 85.85 | 68.204 | 68.204 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 53211.2 | 53191.8 | 0.03756 | 0.03756 | 0.103 | -0.103 | 0.00028 | 0.00028 | 273.38 | 117.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7988 | 0.084754 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0020351 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Парк Победы
6742 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 11б | Ресторан "Фаворит", ресторан "Мика" | 3.35 | 3.3571 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.69 | 81.04 | 127.64 | 81.02 |  | 2.5639 | -2.5638 | 0.006 | 0.006 | 109.622 | 103.616 | 38.284 | 44.277 | 152.622 | 152.616 | 87.284 | 87.277 | 65.344 | 65.332 | 1.826 | 1.826 | 0 | 0 | 3.35 | 3.35 | 36450.1 | 36449.3 | 0.04929 | 0.04929 | 0.22 | -0.22 | 3e-05 | 3e-05 | 114.85 | 69.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы | [5 empty] | ТС чужой включен
6743 | Кот. №5 |  | ТК Пз-3 | 60 лет Октября, 11б | 81.32 | 81.3169 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 81.02 | 127.69 | 80.4 |  | 2.5646 | -2.5631 | 0.142 | 0.142 | 117.763 | 109.622 | 44.277 | 52.136 | 152.763 | 152.622 | 87.277 | 87.136 | 65.628 | 65.344 | 1.687 | 1.685 | 2.687 | 2.687 | 84.007 | 84.007 | 35907.3 | 35887.6 | 0.04912 | 0.04912 | 0.214 | -0.213 | 0.00068 | 0.00068 | 3731.21 | 1592.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2269 | 0.19132 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 6.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Парк Победы | [5 empty] | ТС чужой включен
6746 | Кот. №5 |  | проспект Победы | Гаражи | 3.03 | 3.0337 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.44 | 73.45 | 127.37 | 73.41 |  | 1.2335 | -1.2283 | 0.01 | 0.01 | 109.605 | 103.595 | 38.303 | 44.293 | 152.605 | 152.595 | 87.303 | 87.293 | 65.312 | 65.292 | 2.597 | 2.576 | 0.856 | 0.855 | 3.886 | 3.885 | 24779.2 | 24676.2 | 0.05377 | 0.05377 | 0.211 | -0.211 | 1e-05 | 1e-05 | 91.06 | 50.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4163 | 0.22643 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6747 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 13/ | проспект Победы | 55.43 | 55.4369 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 73.41 | 127.44 | 72.66 |  | 1.2337 | -1.2281 | 0.151 | 0.149 | 109.756 | 109.605 | 44.293 | 44.143 | 152.756 | 152.605 | 87.293 | 87.143 | 65.612 | 65.312 | 2.598 | 2.575 | 2.567 | 2.566 | 57.997 | 57.996 | 24783.7 | 24671.7 | 0.05377 | 0.05377 | 0.211 | -0.211 | 0.00022 | 0.00022 | 2159.8 | 915.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4163 | 0.22643 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Парк Победы
6749 | Кот. №5 |  | Пионерская 7/ | Пионерская, 7 | 2.66 | 2.6601 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 76.02 | 128.98 | 76.01 |  | 4.8366 | -4.8172 | 0.007 | 0.007 | 110.456 | 110.45 | 43.468 | 43.461 | 153.456 | 153.45 | 86.468 | 86.461 | 66.995 | 66.981 | 2.488 | 2.469 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 57300.5 | 57071.4 | 0.04697 | 0.04697 | 0.288 | -0.287 | 3e-05 | 3e-05 | 98.89 | 56.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6752 | Кот. №5 |  | Пионерская, 7 | Жилой дом. Магазин | 3.36 | 2.1212 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 76.04 | 128.95 | 76.02 |  | 4.8365 | -4.8173 | 0.008 | 0.008 | 110.45 | 104.441 | 37.476 | 43.468 | 153.45 | 153.441 | 86.476 | 86.468 | 66.981 | 66.965 | 2.488 | 2.469 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 57300.2 | 57071.8 | 0.04697 | 0.04697 | 0.288 | -0.287 | 4e-05 | 4e-05 | 124.88 | 71.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6754 | Кот. №5 |  | Пионерская, 7 | Пионерская, 7 | 3.09 | 3.0908 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 75.17 | 128.93 | 75.15 |  | 6.6144 | -6.5843 | 0.005 | 0.005 | 110.455 | 118.45 | 51.467 | 43.463 | 153.455 | 153.45 | 86.467 | 86.463 | 66.992 | 66.983 | 1.566 | 1.552 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 63670.1 | 63380.1 | 0.04463 | 0.04464 | 0.26 | -0.259 | 5e-05 | 5e-05 | 127.58 | 71.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5327 | 0.15308 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6755 | Кот. №5 |  | Пионерская, 7 | Пионерская 9/ | 69.8 | 69.8147 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 75.38 | 128.43 | 75.17 |  | 6.6144 | -6.5843 | 0.126 | 0.125 | 118.45 | 110.324 | 43.592 | 51.467 | 153.45 | 153.324 | 86.592 | 86.467 | 66.983 | 66.732 | 1.566 | 1.552 | 10.754 | 10.753 | 80.554 | 80.553 | 63669.5 | 63380.6 | 0.04463 | 0.04464 | 0.26 | -0.259 | 0.00123 | 0.00123 | 3327.14 | 1423.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5337 | 0.15305 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.6e-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
6756 | Кот. №5 |  | Пионерская 7/ | Пионерская, 7 | 6.4 | 6.4013 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 75.15 | 128.95 | 75.13 |  | 6.6147 | -6.584 | 0.001 | 0.001 | 110.456 | 110.455 | 43.463 | 43.461 | 153.456 | 153.455 | 86.463 | 86.461 | 66.995 | 66.992 | 0.176 | 0.174 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 41866.9 | 41672.9 | 0.0407 | 0.04071 | 0.113 | -0.112 | 0.00026 | 0.00026 | 326.53 | 186.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9183 | 0.11213 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0020341 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6760 | Кот. №5 |  | Пионерская 7/ | Пионерская, 7 | 5.7 | 5.7003 | T3/T4 | Подв. |  | 500 | 0.082 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 47.7 | 64.58 | 47.07 |  | 4.4282 | -0.427 | 0.012 | 0 | 52.801 | 52.789 | 38.014 | 38.014 | 95.801 | 95.789 | 81.014 | 81.014 | 14.787 | 14.775 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 52462.5 | 1000000 | 0.04701 | 0.02941 | 0.264 | -0.001 | 7e-05 | 0.00268 | 109.84 | 270.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6762 | Кот. №5 |  | Пионерская, 7 | Пионерская 7/ | 1.4 | 1.4006 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.58 | 47.74 | 64.58 | 47.7 |  | 4.4281 | -0.4297 | 0.003 | 0 | 52.789 | 52.786 | 38.015 | 38.014 | 95.789 | 95.786 | 81.015 | 81.014 | 14.775 | 14.772 | 2.088 | 0.322 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 52461.7 | 8632.3 | 0.04701 | 0.05494 | 0.264 | -0.074 | 2e-05 | 1e-05 | 26.96 | 16.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6763 | Кот. №5 |  | Пионерская 7/ | Жилой дом. Магазин | 1.78 | 1.7804 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.58 | 47.78 | 64.57 | 47.74 |  | 4.4281 | -0.4297 | 0.01 | 0.001 | 52.786 | 46.777 | 32.015 | 38.015 | 95.786 | 95.777 | 81.015 | 81.015 | 14.772 | 14.762 | 5.421 | 0.322 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 62953.8 | 8632.4 | 0.04905 | 0.05494 | 0.38 | -0.074 | 1e-05 | 1e-05 | 31.32 | 20.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6766 | Кот. №5 |  | Пионерская, 7 | Пионерская 9/ | 78.61 | 78.6139 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.57 | 46.83 | 64.11 | 44.72 |  | 4.9955 | -0.4795 | 0.084 | 0.002 | 60.801 | 52.717 | 38.016 | 46.014 | 95.801 | 95.717 | 81.016 | 81.014 | 14.786 | 14.7 | 0.896 | 0.026 | 15.008 | 10.836 | 93.618 | 89.446 | 48086.1 | 5680.7 | 0.04478 | 0.05039 | 0.197 | -0.029 | 0.00139 | 0.00092 | 2318.56 | 1010.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6767 | Кот. №5 |  | Пионерская, 7 | Пионерская, 7 | 2.93 | 2.9306 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.59 | 44.72 | 64.57 | 44.64 |  | 4.9956 | -0.4794 | 0 | 0 | 52.801 | 60.801 | 46.014 | 38.014 | 95.801 | 95.801 | 81.014 | 81.014 | 14.787 | 14.786 | 0.101 | 0.009 | 0 | 0 | 2.93 | 2.93 | 31619 | 4615.1 | 0.04099 | 0.04943 | 0.085 | -0.019 | 0.00012 | 5e-05 | 77.46 | 40.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6769 | Кот. №5 |  | Пионерская 7/ | Пионерская, 7 | 3.39 | 3.3901 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 44.64 | 64.59 | 44.54 |  | 4.9957 | -0.4794 | 0 | 0 | 52.801 | 52.801 | 38.014 | 38.014 | 95.801 | 95.801 | 81.014 | 81.014 | 14.787 | 14.787 | 0.101 | 0.009 | 0 | 0 | 3.39 | 3.39 | 31619.9 | 4614.5 | 0.04099 | 0.04943 | 0.085 | -0.019 | 0.00014 | 6e-05 | 89.66 | 46.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
6772 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 9б/ | ЦТП-1/4 | 18.28 | 18.28 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 47.67 | 64.98 | 47.58 |  | 24.3762 | -2.6787 | 0.432 | 0.036 | 45 | 44.568 | 30.036 | 30 | 91 | 90.568 | 76.036 | 76 | 15 | 14.532 | 21.115 | 1.839 | 2.167 | 1.344 | 20.447 | 19.624 | 234644.5 | 37505 | 0.04431 | 0.0491 | 0.959 | -0.223 | 0.00032 | 0.00015 | 394.85 | 234.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 1
6774 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/4 | 60 лет Октября 11/ | 40.49 | 40.5 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 47.87 | 64.93 | 47.67 |  | 24.3759 | -2.6788 | 0.855 | 0.074 | 44.568 | 43.713 | 30.111 | 30.036 | 90.568 | 89.713 | 76.111 | 76.036 | 14.532 | 13.603 | 21.115 | 1.84 | 0 | 0 | 40.49 | 40.49 | 234641.4 | 37507.1 | 0.04431 | 0.0491 | 0.959 | -0.223 | 0.00071 | 0.00034 | 1234.65 | 529.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 1
6776 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 11/ | 60 лет Октября, 11 | 1.73 | 1.73 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 47.95 | 64.93 | 47.91 |  | 7.4074 | -0.7251 | 0.012 | 0 | 43.713 | 43.702 | 30.111 | 30.111 | 89.713 | 89.702 | 76.111 | 76.111 | 13.603 | 13.591 | 6.667 | 0.139 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 90067.1 | 10152.2 | 0.04711 | 0.05054 | 0.465 | -0.06 | 2e-05 | 1e-05 | 33.58 | 22.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6778 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 11 | 60 лет Октября 11/ | 3.41 | 3.41 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 48.01 | 64.92 | 47.95 |  | 7.4074 | -0.7251 | 0.033 | 0.001 | 43.702 | 43.668 | 30.111 | 30.111 | 89.702 | 89.668 | 76.111 | 76.111 | 13.591 | 13.557 | 6.667 | 0.139 | 1.613 | 1.306 | 5.023 | 4.716 | 90066.9 | 10152.4 | 0.04711 | 0.05054 | 0.465 | -0.06 | 4e-05 | 3e-05 | 66.19 | 44.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6780 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 11/ | Жилой дом | 1.88 | 1.88 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.92 | 48.04 | 64.91 | 48.01 |  | 7.4073 | -0.7251 | 0.013 | 0 | 43.668 | 43.656 | 30.112 | 30.111 | 89.668 | 89.656 | 76.112 | 76.111 | 13.557 | 13.544 | 6.667 | 0.139 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 90066.4 | 10152.8 | 0.04711 | 0.05054 | 0.465 | -0.06 | 2e-05 | 2e-05 | 36.48 | 24.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6781 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 11/ | 60 лет Октября, 11 | 49.87 | 49.87 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 48.19 | 64.88 | 47.85 |  | 16.9678 | -1.9541 | 1.965 | 0.054 | 43.713 | 41.749 | 30.165 | 30.111 | 89.713 | 87.749 | 76.165 | 76.111 | 13.603 | 11.584 | 34.87 | 0.983 | 6.473 | 5.354 | 56.343 | 55.224 | 206313.4 | 27359.6 | 0.04696 | 0.04931 | 1.066 | -0.163 | 0.00055 | 0.00042 | 968.03 | 652.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 1
6786 | Кот. №5 |  | 1/4 | 60 лет Октября 9б/ | 0.64 | 0.64 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.1 | 72.61 | 98.1 | 72.61 |  | 70.2257 | -70.0703 | 0.002 | 0.002 | 54 | 53.998 | 34.002 | 34 | 100 | 99.998 | 80.002 | 80 | 20 | 19.996 | 3.443 | 3.427 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 319680 | 318972.6 | 0.0368 | 0.0368 | 0.618 | -0.617 | 5e-05 | 5e-05 | 28.24 | 21.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8897 | 0.084107 | 1.46e-05 | 0 | 0.010308 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6789 | Кот. №5 |  | УТ 2-52-1 | УТ 2-53 | 119.82 | 112.5987 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 73.02 | 129.89 | 73.01 |  | 1528.36 | -1509.4384 | 0.15 | 0.146 | 114.825 | 114.675 | 33.329 | 33.183 | 160.825 | 160.675 | 79.329 | 79.183 | 81.642 | 81.347 | 1.248 | 1.218 | 0 | 0 | 119.82 | 119.82 | 1774304.6 | 1752338.1 | 0.02612 | 0.02612 | 0.875 | -0.864 | 0.14534 | 0.14534 | 21034.72 | 9015.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 44.7362 | 0.022353 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 7.71e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
6790 | Кот. №5 |  | ТК 1-26 | ЦТП-1/4 | 31.53 | 31.54 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 47.43 | 129.72 | 47.41 |  | 38.1501 | -37.9887 | 0.038 | 0.037 | 114.966 | 114.928 | 33.085 | 33.047 | 160.966 | 160.928 | 79.085 | 79.047 | 81.919 | 81.843 | 1.02 | 1.011 | 5.497 | 5.496 | 37.027 | 37.026 | 173666 | 172931.3 | 0.03693 | 0.03693 | 0.336 | -0.334 | 0.00249 | 0.00249 | 2030.09 | 869.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7951 | 0.084781 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.010308 | 5.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | 1
6792 | Кот. №5 |  | УТ 2-53 | УТ 2-53 | 3.82 | 3.8208 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 71.13 | 129.89 | 71.12 |  | 43.6756 | -43.5312 | 0.005 | 0.005 | 114.675 | 114.67 | 33.334 | 33.329 | 160.675 | 160.67 | 79.334 | 79.329 | 81.347 | 81.337 | 1.335 | 1.326 | 0 | 0 | 3.82 | 3.82 | 198819.3 | 198161.7 | 0.0369 | 0.0369 | 0.384 | -0.383 | 0.0003 | 0.0003 | 281.67 | 119.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8871 | 0.084125 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010801 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
6793 | Кот. №5 |  | УТ 2-53 | ДК 2-53Д | 388.63 | 388.677 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 73.1 | 129.85 | 73.08 |  | 1484.5391 | -1466.0526 | 0.731 | 0.713 | 114.675 | 113.945 | 34.041 | 33.329 | 160.675 | 159.945 | 80.041 | 79.329 | 81.347 | 79.904 | 1.178 | 1.149 | 231.591 | 231.582 | 620.221 | 620.212 | 1723431.9 | 1701970.7 | 0.02612 | 0.02612 | 0.85 | -0.839 | 0.47141 | 0.47141 | 68225.99 | 29244.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 44.7362 | 0.022353 | 1.46e-05 | 5.7e-06 | 0 | 0.0002501 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
6796 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/4 | 1/4 | 6.57 | 6.5689 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.72 | 47.44 | 129.71 | 47.43 |  | 38.1476 | -37.9911 | 0.008 | 0.008 | 114.928 | 114.92 | 33.093 | 33.085 | 160.928 | 160.92 | 79.093 | 79.085 | 81.843 | 81.827 | 1.019 | 1.011 | 1.649 | 1.649 | 8.219 | 8.219 | 173654.7 | 172942.6 | 0.03693 | 0.03693 | 0.336 | -0.334 | 0.00052 | 0.00052 | 415.33 | 138.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8844 | 0.084144 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010308 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6799 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/4 | проспект Победы, 1 | 99.61 | 99.62 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.09 | 72.75 | 97.97 | 72.7 |  | 37.4908 | -37.4025 | 0.653 | 0.65 | 53.925 | 53.273 | 34.724 | 34.074 | 99.925 | 99.273 | 80.724 | 80.074 | 19.851 | 18.549 | 5.536 | 5.51 | 18.27 | 18.27 | 117.88 | 117.88 | 237294.6 | 236735.7 | 0.03996 | 0.03996 | 0.638 | -0.636 | 0.00406 | 0.00406 | 4529.41 | 1940.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9033 | 0.11232 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0054411 | 1.28e-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 1
6801 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 9б/ | ЦТП-1/4 | 5.62 | 5.6185 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.09 | 72.7 | 98.09 | 72.7 |  | 37.4911 | -37.4023 | 0.037 | 0.037 | 53.963 | 53.925 | 34.074 | 34.037 | 99.963 | 99.925 | 80.074 | 80.037 | 19.925 | 19.851 | 5.536 | 5.51 | 1.096 | 1.096 | 6.716 | 6.716 | 237296 | 236734.2 | 0.03996 | 0.03996 | 0.638 | -0.636 | 0.00023 | 0.00023 | 205.43 | 156.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9438 | 0.11181 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0054411 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6802 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 9б/ | 60 лет Октября 9б/ | 6.37 | 6.37 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.1 | 72.7 | 98.09 | 72.69 |  | 37.4913 | -37.402 | 0.035 | 0.035 | 53.998 | 53.963 | 34.037 | 34.002 | 99.998 | 99.963 | 80.037 | 80.002 | 19.996 | 19.925 | 5.536 | 5.51 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37 | 237297.7 | 236732.6 | 0.03996 | 0.03996 | 0.638 | -0.636 | 0.00026 | 0.00026 | 232.87 | 177.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9438 | 0.11181 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0054411 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6805 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 11 | Жилой дом | 2.91 | 2.9134 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.02 | 72.57 | 98.02 | 72.56 |  | 32.7318 | -32.6708 | 0.168 | 0.168 | 53.702 | 53.534 | 34.464 | 34.296 | 99.702 | 99.534 | 80.464 | 80.296 | 19.406 | 19.07 | 38.045 | 37.904 | 1.518 | 1.518 | 4.428 | 4.428 | 315075.5 | 314487.6 | 0.04428 | 0.04428 | 1.288 | -1.286 | 5e-05 | 5e-05 | 86.04 | 64.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5666 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6806 | Кот. №5 |  | ЦТП-1/4 | 60 лет Октября, 11 | 47.27 | 47.27 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.09 | 72.56 | 98.02 | 72.54 |  | 32.7338 | -32.6688 | 0.23 | 0.23 | 53.933 | 53.702 | 34.296 | 34.067 | 99.933 | 99.702 | 80.296 | 80.067 | 19.866 | 19.406 | 4.223 | 4.206 | 7.304 | 7.303 | 54.574 | 54.573 | 207185.1 | 206774.1 | 0.03998 | 0.03998 | 0.557 | -0.556 | 0.00193 | 0.00193 | 2147.19 | 920.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9181 | 0.11213 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0048666 | 6.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 1
6808 | Кот. №5 |  | ТК 1-26 | ТК 1-26 | 2.41 | 2.4101 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.78 | 47.41 | 129.77 | 47.41 |  | 38.1503 | -37.9885 | 0.002 | 0.002 | 114.968 | 114.966 | 33.047 | 33.045 | 160.968 | 160.966 | 79.047 | 79.045 | 81.923 | 81.919 | 1.02 | 1.011 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 173666.9 | 172930.4 | 0.03693 | 0.03693 | 0.336 | -0.334 | 0.00019 | 0.00019 | 155.77 | 66.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7951 | 0.084781 | 1.46e-05 | 0 | 0.010308 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6813 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 9в | Магазин | 2.94 | 2.9316 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.58 | 72.94 | 125.13 | 72.75 |  | 0.252 | -0.251 | 0 | 0 | 114.937 | 114.936 | 33.076 | 33.076 | 160.937 | 160.936 | 79.076 | 79.076 | 81.861 | 81.86 | 0.113 | 0.112 | 0.574 | 0.574 | 3.514 | 3.514 | 5062.6 | 5042.5 | 0.05613 | 0.05614 | 0.043 | -0.043 | 1e-05 | 1e-05 | 111.85 | 47.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4168 | 0.22641 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | ТС чужой включен
6815 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 9а/ | 60 лет Октября, 9в | 12.04 | 12.0409 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.55 | 72.75 | 125.58 | 71.97 |  | 0.2521 | -0.251 | 0.001 | 0.001 | 114.938 | 114.937 | 33.076 | 33.075 | 160.938 | 160.937 | 79.076 | 79.075 | 81.863 | 81.861 | 0.113 | 0.112 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 5063.5 | 5041.5 | 0.05613 | 0.05614 | 0.043 | -0.043 | 5e-05 | 5e-05 | 496.97 | 196.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4168 | 0.22641 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | -1 |  | 1 | [5 empty] | ТС чужой включен
6817 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 9а | Магазин "Натали" | 3.46 | 3.4563 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.27 | 97.24 | 126.92 | 97.09 |  | 0.426 | -0.4252 | 0.001 | 0.001 | 114.937 | 114.936 | 33.077 | 33.076 | 160.937 | 160.936 | 79.077 | 79.076 | 81.861 | 81.858 | 0.317 | 0.315 | 0.586 | 0.586 | 4.046 | 4.046 | 8557.9 | 8542.3 | 0.05495 | 0.05496 | 0.073 | -0.073 | 1e-05 | 1e-05 | 148.91 | 63.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4168 | 0.22641 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | ТС чужой включен
6818 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 9а/ | 60 лет Октября, 9а | 3.9 | 3.9005 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.55 | 97.09 | 127.27 | 96.88 |  | 0.426 | -0.4252 | 0.001 | 0.001 | 114.938 | 114.937 | 33.076 | 33.075 | 160.938 | 160.937 | 79.076 | 79.075 | 81.863 | 81.861 | 0.317 | 0.315 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 8558.2 | 8541.9 | 0.05495 | 0.05496 | 0.073 | -0.073 | 2e-05 | 2e-05 | 117.31 | 88.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4168 | 0.22641 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 1 | [5 empty] | ТС чужой включен
6819 | Кот. №5 |  | ТК 1-26 | 60 лет Октября 9а/ | 32.98 | 32.9801 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 87.63 | 127.55 | 86.77 |  | 0.6782 | -0.676 | 0.027 | 0.027 | 114.965 | 114.938 | 33.075 | 33.048 | 160.965 | 160.938 | 79.075 | 79.048 | 81.917 | 81.863 | 0.793 | 0.788 | 0.847 | 0.847 | 33.827 | 33.827 | 13624.4 | 13580.8 | 0.05429 | 0.05429 | 0.116 | -0.116 | 0.00013 | 0.00013 | 1368.6 | 583.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4162 | 0.22644 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | -1 |  | 1 | [5 empty] | ТС чужой включен
6821 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 9б/ | ЦТП-1/4 | 5.66 | 5.6602 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.09 | 72.54 | 98.09 | 72.53 |  | 32.734 | -32.6686 | 0.029 | 0.028 | 53.961 | 53.933 | 34.067 | 34.038 | 99.961 | 99.933 | 80.067 | 80.038 | 19.923 | 19.866 | 4.223 | 4.206 | 1.096 | 1.096 | 6.756 | 6.756 | 207186.6 | 206772.7 | 0.03998 | 0.03998 | 0.557 | -0.556 | 0.00023 | 0.00023 | 206.89 | 157.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9438 | 0.11181 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0048666 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6823 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 9б/ | 60 лет Октября 9б/ | 7.53 | 7.5309 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.1 | 72.53 | 98.09 | 72.52 |  | 32.7343 | -32.6683 | 0.036 | 0.036 | 53.998 | 53.961 | 34.038 | 34.002 | 99.998 | 99.961 | 80.038 | 80.002 | 19.996 | 19.923 | 4.223 | 4.206 | 1.096 | 1.096 | 8.626 | 8.626 | 207188.5 | 206770.7 | 0.03998 | 0.03998 | 0.557 | -0.556 | 0.00031 | 0.00031 | 275.27 | 209.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9438 | 0.11181 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0048666 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6824 | Кот. №5 |  | ТК 1-26 | ТК 1-26 | 4.18 | 4.18 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.78 | 86.77 | 129.57 | 86.66 |  | 0.6782 | -0.676 | 0.003 | 0.003 | 114.968 | 114.965 | 33.048 | 33.045 | 160.968 | 160.965 | 79.048 | 79.045 | 81.923 | 81.917 | 0.793 | 0.788 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 13624.8 | 13580.4 | 0.05429 | 0.05429 | 0.116 | -0.116 | 2e-05 | 2e-05 | 142.62 | 74.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4162 | 0.22644 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 1
6827 | Кот. №5 |  | УТ 2-52-1 | УТ 2-52-1 | 2.6 | 5.0514 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.91 | 70.77 | 129.88 | 70.76 |  | 7.1983 | -7.1736 | 0.001 | 0.001 | 114.825 | 114.824 | 33.183 | 33.183 | 160.825 | 160.824 | 79.183 | 79.183 | 81.642 | 81.641 | 0.208 | 0.206 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 45560.9 | 45404.7 | 0.04063 | 0.04063 | 0.122 | -0.122 | 0.00011 | 0.00011 | 162.36 | 68.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.882 | 0.11259 | 1.46e-05 | 0 | 0.0012301 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
6833 | Кот. №5 |  | УТ 2-53 | ТК Пр1-2 | 246.79 | 246.8106 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 8.6 | 8.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 71.3 | 129.47 | 71.13 |  | 43.6753 | -43.5315 | 0.393 | 0.39 | 114.67 | 114.278 | 33.724 | 33.334 | 160.67 | 160.278 | 79.724 | 79.334 | 81.337 | 80.554 | 1.335 | 1.326 | 47.317 | 47.316 | 294.107 | 294.106 | 198817.9 | 198163.1 | 0.0369 | 0.0369 | 0.384 | -0.383 | 0.01947 | 0.01947 | 18026.91 | 7716.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6878 | 0.085559 | 1.46e-05 | 3.6e-06 | 0.010801 | 4.15e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
6834 | Кот. №5 |  | УТ 2-52-1 | Уз.569 | 46.04 | 175.632 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.88 | 70.94 | 129.49 | 70.77 |  | 7.1982 | -7.1737 | 0.01 | 0.01 | 114.824 | 115.814 | 34.193 | 33.183 | 160.824 | 160.814 | 79.193 | 79.183 | 81.641 | 81.621 | 0.208 | 0.206 | 3.593 | 3.593 | 49.633 | 49.633 | 45560.2 | 45405.4 | 0.04063 | 0.04063 | 0.122 | -0.122 | 0.00188 | 0.00188 | 2843.19 | 1217.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8834 | 0.11257 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0012301 | 5.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6835 | Кот. №5 |  | Уз.569 | ТК Пр1-2/1 ? | 90.18 | 175.632 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 71.46 | 128.69 | 71.11 |  | 6.9627 | -6.9435 | 0.018 | 0.018 | 115.814 | 114.796 | 33.212 | 34.193 | 160.814 | 160.796 | 79.212 | 79.193 | 81.621 | 81.584 | 0.194 | 0.193 | 3.591 | 3.591 | 93.771 | 93.771 | 44069.9 | 43948.1 | 0.04066 | 0.04066 | 0.118 | -0.118 | 0.00368 | 0.00368 | 5562.8 | 2380.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8834 | 0.11257 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0011525 | 1.15e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
6838 | Кот. №5 |  | Уз.569 | 60 лет Октября 12а/ | 14.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 129.49 | 67.79 | 124.74 | 65.82 |  | 0.2336 | -0.2321 | 0 | 0 | 115.814 | 116.154 | 34.533 | 34.193 | 160.814 | 160.814 | 79.193 | 79.193 | 81.621 | 81.621 | 0.001 | 0.001 | 2.924 | 2.924 | 17.544 | 17.544 | 2158.6 | 2145 | 0.02965 | 0.02984 | 0.008 | -0.008 | 0.00028 | 0.00028 | 1109.57 | 456.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7461 | 0.14824 | 1.46e-05 | 2e-07 | 7.76e-05 | 1.4e-06
6841 | Кот. №5 |  | проспект Победы, 4а | КДЦ 'Юность' | 3.14 | 3.146 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 73.94 | 129.04 | 73.94 |  | 21.7315 | -21.6891 | 0.24 | 0.239 | 108.636 | 102.396 | 39.498 | 45.259 | 151.636 | 151.396 | 88.498 | 88.259 | 63.377 | 62.898 | 49.884 | 49.69 | 1.672 | 1.672 | 4.812 | 4.812 | 257460.6 | 256957.7 | 0.04664 | 0.04664 | 1.296 | -1.293 | 4e-05 | 4e-05 | 119.18 | 65.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6842 | Кот. №5 |  | ТК Пз-3 | проспект Победы, 4а | 63.79 | 63.7891 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 73.94 | 129.05 | 73.87 |  | 21.7326 | -21.6879 | 1.071 | 1.067 | 117.707 | 108.636 | 45.259 | 52.192 | 152.707 | 151.636 | 88.259 | 87.192 | 65.515 | 63.377 | 16.789 | 16.721 | 0 | 0 | 63.79 | 63.79 | 209197.6 | 208767.3 | 0.04433 | 0.04433 | 0.855 | -0.854 | 0.00113 | 0.00113 | 3462.14 | 1483.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5466 | 0.15275 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Парк Победы
6843 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2 | ТК Пр1-1 | 86.27 | 86.2704 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 72.66 | 128.94 | 72.43 |  | 9.9782 | -9.9442 | 0.04 | 0.039 | 114.278 | 114.238 | 33.763 | 33.724 | 160.278 | 160.238 | 79.763 | 79.724 | 80.554 | 80.475 | 0.397 | 0.394 | 13.732 | 13.731 | 100.002 | 100.001 | 63156.1 | 62940.9 | 0.0404 | 0.0404 | 0.17 | -0.169 | 0.00352 | 0.00352 | 5330.76 | 2293.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.908 | 0.11226 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0032522 | 1.11e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С
6844 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 2-50-1 | 511.64 | 511.6725 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 13 | 13 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 74.38 | 129.68 | 74.34 |  | 928.1172 | -917.6429 | 0.768 | 0.751 | 111.524 | 113.756 | 34.224 | 30.473 | 160.524 | 159.756 | 80.224 | 79.473 | 81.051 | 79.532 | 0.905 | 0.884 | 337.104 | 337.089 | 848.744 | 848.729 | 1225237.8 | 1211410.3 | 0.02699 | 0.027 | 0.687 | -0.679 | 0.47995 | 0.47995 | 82042.81 | 35152.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.7355 | 0.024549 | 1.46e-05 | 7.5e-06 | 0 | 0.0002998 |  |  | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
6849 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 4.68 | 4.68 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.94 | 72.67 | 128.91 | 72.66 |  | 9.9747 | -9.9477 | 0.003 | 0.003 | 114.238 | 114.235 | 33.766 | 33.763 | 160.238 | 160.235 | 79.766 | 79.763 | 80.475 | 80.468 | 0.396 | 0.394 | 3.614 | 3.613 | 8.294 | 8.293 | 63133.8 | 62963.2 | 0.0404 | 0.0404 | 0.17 | -0.169 | 0.00019 | 0.00019 | 290.37 | 124.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.908 | 0.11226 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0032522 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С
6852 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 18/1 | Театр кукол "Барабашка" | 2.32 | 2.3166 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.63 | 72.8 | 128.62 | 72.8 |  | 9.9736 | -9.9488 | 0.03 | 0.03 | 114.026 | 113.996 | 34.003 | 33.974 | 160.026 | 159.996 | 80.003 | 79.974 | 80.052 | 79.993 | 10.532 | 10.48 | 0.501 | 0.501 | 2.821 | 2.821 | 118160.3 | 117867.4 | 0.04675 | 0.04675 | 0.595 | -0.593 | 3e-05 | 3e-05 | 87.75 | 47.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7609 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С
6853 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | 60 лет Октября, 18/1 | 52.28 | 52.2817 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.91 | 72.8 | 128.63 | 72.67 |  | 9.9745 | -9.9479 | 0.209 | 0.207 | 114.235 | 114.026 | 33.974 | 33.766 | 160.235 | 160.026 | 79.974 | 79.766 | 80.468 | 80.052 | 3.549 | 3.531 | 6.474 | 6.474 | 58.754 | 58.754 | 96014.2 | 95758.4 | 0.04449 | 0.04449 | 0.393 | -0.392 | 0.00092 | 0.00092 | 2816.58 | 1206.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5504 | 0.15266 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.9e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С
6855 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 11а | Детская школа искусств №1 | 3.59 | 3.5882 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.88 | 79.81 | 128.87 | 79.8 |  | 11.6871 | -11.687 | 0.059 | 0.059 | 110.515 | 104.456 | 37.448 | 43.389 | 153.515 | 153.456 | 86.448 | 86.389 | 67.126 | 67.008 | 14.453 | 14.453 | 0.501 | 0.501 | 4.091 | 4.091 | 138460.9 | 138459.9 | 0.04672 | 0.04672 | 0.697 | -0.697 | 4e-05 | 4e-05 | 136.07 | 80.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6858 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 13 | ДК "Октябрь" | 2.92 | 2.5514 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 74.01 | 129.19 | 74.01 |  | 20.6785 | -20.6404 | 0.185 | 0.184 | 109.689 | 103.505 | 38.394 | 44.21 | 152.689 | 152.505 | 87.394 | 87.21 | 65.48 | 65.111 | 45.172 | 45.006 | 1.171 | 1.171 | 4.091 | 4.091 | 244985.4 | 244534.1 | 0.04664 | 0.04664 | 1.233 | -1.231 | 3e-05 | 3e-05 | 110.96 | 60.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6860 | Кот. №5 |  | ТК Пз-3 | 60 лет Октября 13/ | 5.91 | 5.9108 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 73.93 | 129.2 | 73.93 |  | 21.9125 | -21.8683 | 0.011 | 0.011 | 117.767 | 109.756 | 44.143 | 52.132 | 152.767 | 152.756 | 87.143 | 87.132 | 65.635 | 65.612 | 1.897 | 1.889 | 0 | 0 | 5.91 | 5.91 | 138692.8 | 138413.1 | 0.04007 | 0.04007 | 0.373 | -0.372 | 0.00024 | 0.00024 | 369.48 | 158.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9543 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0070535 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | Парк Победы
6862 | Кот. №5 |  | ТК Пз-3 | ТК Пз-3 | 2.29 | 2.2901 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 73.93 | 129.21 | 73.92 |  | 21.9126 | -21.8682 | 0.004 | 0.004 | 109.771 | 117.767 | 52.132 | 44.128 | 152.771 | 152.767 | 87.132 | 87.128 | 65.643 | 65.635 | 1.897 | 1.889 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 138693.4 | 138412.6 | 0.04007 | 0.04007 | 0.373 | -0.372 | 9e-05 | 9e-05 | 143.4 | 61.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8822 | 0.11258 | 1.46e-05 | 0 | 0.0070535 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6864 | Кот. №5 |  | ТК Пз-3 | ТК Пз-3 | 3.84 | 3.8405 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 73.87 | 129.21 | 73.86 |  | 21.7327 | -21.6879 | 0.064 | 0.064 | 109.771 | 117.707 | 52.192 | 44.128 | 152.771 | 152.707 | 87.192 | 87.128 | 65.643 | 65.515 | 16.79 | 16.72 | 0 | 0 | 3.84 | 3.84 | 209198.2 | 208766.6 | 0.04433 | 0.04433 | 0.855 | -0.854 | 7e-05 | 7e-05 | 208.82 | 89.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5454 | 0.15278 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6866 | Кот. №5 |  | ТК Пз-3 | ТК Пз-3 | 4.33 | 4.3302 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 80.4 | 129.14 | 80.36 |  | 2.5646 | -2.5631 | 0.008 | 0.008 | 109.771 | 117.763 | 52.136 | 44.128 | 152.771 | 152.763 | 87.136 | 87.128 | 65.643 | 65.628 | 1.827 | 1.825 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 36460.2 | 36439.2 | 0.04929 | 0.04929 | 0.22 | -0.22 | 4e-05 | 4e-05 | 192.92 | 85.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2008 | 0.19228 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
6867 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 13/ | 60 лет Октября, 13 | 1.47 | 1.47 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 74.01 | 129.19 | 74.01 |  | 20.6785 | -20.6404 | 0.066 | 0.066 | 109.756 | 109.689 | 44.21 | 44.143 | 152.756 | 152.689 | 87.21 | 87.143 | 65.612 | 65.48 | 45.172 | 45.006 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 244985.6 | 244533.9 | 0.04664 | 0.04664 | 1.233 | -1.231 | 2e-05 | 2e-05 | 55.86 | 30.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | Парк Победы
10397 | Кот. №5 |  | УТ 3-18-2 | УТ 3-18-2 | 2.05 | 2.0486 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 108.12 | 57.94 | 108.01 | 57.89 |  | 1.9586 | -1.9243 | 0 | 0 | 90.503 | 90.503 | 57.164 | 57.164 | 136.503 | 136.503 | 103.164 | 103.164 | 33.339 | 33.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05 | 3528.1 | 3466.3 | 0.03806 | 0.03784 | 0.003 | -0.003 | 0.00103 | 0.00103 | 212.27 | 90.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.2167 | 0.033094 | 1.46e-05 | 0 | 0.0002979 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10410 | Кот. №5 |  | УТ 3-18-3/1 | УТ 3-18-2 | 154.45 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3.2 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.18 | 57.89 | 108.12 | 54.18 |  | 2.037 | -1.8459 | 0 | 0 | 90.503 | 90.503 | 57.164 | 57.164 | 136.503 | 136.503 | 103.164 | 103.164 | 33.339 | 33.339 | 0 | 0 | 42.794 | 44.223 | 197.244 | 198.673 | 3655.1 | 3312.2 | 0.03851 | 0.03727 | 0.003 | -0.003 | 0.07842 | 0.07842 | 16427.64 | 6854.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9682 | 0.033369 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.0002979 | 6.66e-05
10411 | Кот. №5 |  | Уз.634 | Храм | 3.42 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.22 | 57.64 | 103.07 | 57.56 |  | 1.4209 | -1.4197 | 0 | 0 | 76.502 | 90.502 | 57.164 | 43.164 | 136.502 | 136.502 | 103.164 | 103.164 | 33.339 | 33.339 | 0 | 0 | 105.026 | 105.007 | 108.446 | 108.427 | 4277.1 | 4273.4 | 0.04092 | 0.04093 | 0.005 | -0.005 | 0.00062 | 0.00062 | 216.24 | 114.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5432 | 0.057002 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002051 | 9e-07
10413 | Кот. №5 |  | Уз.634 | Дом причта | 17.97 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.22 | 67.29 | 101.73 | 66.63 |  | 0.5213 | -0.521 | 0.002 | 0.002 | 76.502 | 90.501 | 57.166 | 43.164 | 136.502 | 136.501 | 103.166 | 103.164 | 33.339 | 33.335 | 0.053 | 0.053 | 18.788 | 18.787 | 36.758 | 36.757 | 7084.2 | 7079.9 | 0.04343 | 0.04344 | 0.041 | -0.041 | 0.00016 | 0.00016 | 774.39 | 343.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.3251 | 0.18779 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [13 empty] | до 2022 | озеро Комсомольское
10414 | Кот. №5 |  | УТ 3-18-2 | Уз.пр-5 | 70.64 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 108.01 | 59.65 | 104.02 | 57.94 |  | 1.9576 | -1.9253 | 0 | 0 | 90.503 | 76.503 | 43.164 | 57.164 | 136.503 | 136.503 | 103.164 | 103.164 | 33.339 | 33.339 | 0 | 0 | 112.028 | 111.665 | 182.668 | 182.305 | 5892.4 | 5795.4 | 0.03837 | 0.03849 | 0.008 | -0.007 | 0.01275 | 0.01275 | 7807.49 | 3300.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5432 | 0.057002 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0002979 | 1.78e-05
10415 | Кот. №5 |  | Уз.пр-5 | Уз.634 | 14.38 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.02 | 60 | 103.22 | 59.65 |  | 1.9448 | -1.9381 | 0 | 0 | 76.503 | 76.502 | 43.164 | 43.164 | 136.503 | 136.502 | 103.164 | 103.164 | 33.339 | 33.339 | 0 | 0 | 111.885 | 111.809 | 126.265 | 126.189 | 5854.1 | 5833.8 | 0.03841 | 0.03844 | 0.007 | -0.007 | 0.00259 | 0.00259 | 1567.57 | 669.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5432 | 0.057002 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0002979 | 3.6e-06
10652 | Кот. №5 |  | ВК 3-18-3 | УТ 3-18-3/1 | 138.96 | 293.4389 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.34 | 54.34 | 116.18 | 51.35 |  | 2.4532 | -2.1184 | 0 | 0 | 90.503 | 90.503 | 57.164 | 57.164 | 136.503 | 136.503 | 103.164 | 103.164 | 33.339 | 33.339 | 0 | 0 | 69.223 | 73.535 | 208.183 | 212.495 | 4419.1 | 3816 | 0.0415 | 0.03907 | 0.003 | -0.003 | 0.07001 | 0.07001 | 15104.75 | 6334.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8803 | 0.033467 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0003665 | 5.97e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
10673 | Кот. №5 |  | УТ 3-18-3/1 | Центральная больница на 1100 коек | 112.22 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.18 | 62.97 | 97.06 | 55.2 |  | 0.3462 | -0.3425 | 0.001 | 0.001 | 90.503 | 81.501 | 48.165 | 57.164 | 136.503 | 136.501 | 103.165 | 103.164 | 33.339 | 33.336 | 0.009 | 0.009 | 22.444 | 22.444 | 134.664 | 134.664 | 3998.9 | 3956.7 | 0.03968 | 0.03954 | 0.02 | -0.019 | 0.00137 | 0.00137 | 6622.39 | 2663.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 6 | 5.8197 | 0.17183 | 1.14e-05 | 1.3e-06 | 6.86e-05 | 7.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-24 15:22 |  |  |  |  | 2017 |  | Сталь
10678 | Кот. №5 |  | УТ 10-18-1 | УТ 10-18-1 | 2.13 | 2.13 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 81.69 | 129.27 | 81.68 |  | 15.8225 | -15.2237 | 0 | 0 | 90.503 | 90.503 | 57.163 | 57.163 | 136.503 | 136.503 | 103.163 | 103.163 | 33.339 | 33.339 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 2.13 | 2.13 | 28501.9 | 27423.2 | 0.03211 | 0.03221 | 0.022 | -0.021 | 0.00107 | 0.00107 | 297.09 | 120.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8993 | 0.033446 | 1.46e-05 | 0 | 0.002597 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10680 | Кот. №5 |  | УТ 10-18-1 | УТ 10-18-1 | 4.74 | 4.7407 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 94.33 | 129.28 | 94.33 |  | 308.6152 | -307.4469 | 0.002 | 0.002 | 90.505 | 90.503 | 57.163 | 57.161 | 136.505 | 136.503 | 103.163 | 103.161 | 33.344 | 33.339 | 0.513 | 0.509 | 0 | 0 | 4.74 | 4.74 | 555924.1 | 553819.5 | 0.02924 | 0.02924 | 0.425 | -0.424 | 0.00239 | 0.00239 | 661.12 | 283.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8139 | 0.033541 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.042672 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10682 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 10-18-1 | 1.98 | 1.9802 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 94.33 | 129.29 | 94.33 |  | 308.6162 | -307.4459 | 0.001 | 0.001 | 87.506 | 90.505 | 57.161 | 54.16 | 136.506 | 136.505 | 103.161 | 103.16 | 33.346 | 33.344 | 0.513 | 0.509 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 555925.9 | 553817.8 | 0.02924 | 0.02924 | 0.425 | -0.424 | 0.001 | 0.001 | 276.17 | 118.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8566 | 0.033493 | 1.46e-05 | 0 | 0.042672 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10684 | Кот. №5 |  | УТ 10-18А | ЦТП | 172.8 | 172.8138 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 9.4 | 9.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 43.7 | 129.2 | 43.63 |  | 82.8901 | -82.4276 | 0.351 | 0.347 | 90.607 | 90.256 | 57.407 | 57.06 | 136.607 | 136.256 | 103.407 | 103.06 | 33.547 | 32.85 | 1.451 | 1.434 | 68.857 | 68.855 | 241.657 | 241.655 | 300384.7 | 298709 | 0.03481 | 0.03481 | 0.462 | -0.46 | 0.02151 | 0.02151 | 12208.99 | 5229.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5254 | 0.068845 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.027311 | 3.61e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
10686 | Кот. №5 |  | УТ 10-18А | УТ 10-18А | 1.71 | 1.7109 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 43.63 | 129.35 | 43.63 |  | 82.8903 | -82.4274 | 0.002 | 0.002 | 90.609 | 90.607 | 57.06 | 57.058 | 136.609 | 136.607 | 103.06 | 103.058 | 33.552 | 33.547 | 1.451 | 1.434 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | 300385.5 | 298708.2 | 0.03481 | 0.03481 | 0.462 | -0.46 | 0.00021 | 0.00021 | 148.72 | 51.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7144 | 0.067961 | 1.46e-05 | 0 | 0.027311 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10687 | Кот. №5 |  | УТ 10-19-1 | УТ 10-18А | 262.68 | 262.6965 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 83.58 | 129.35 | 83.55 |  | 391.7041 | -389.6757 | 0.305 | 0.302 | 90.914 | 90.609 | 57.058 | 56.756 | 136.914 | 136.609 | 103.058 | 102.756 | 34.158 | 33.552 | 0.984 | 0.974 | 47.168 | 47.166 | 309.848 | 309.846 | 729780 | 726001 | 0.02944 | 0.02944 | 0.578 | -0.575 | 0.12372 | 0.12372 | 34892.31 | 14952.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.5195 | 0.035064 | 1.46e-05 | 3.8e-06 | 0.069983 | 0.0001078 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
10688 | Кот. №5 |  | УТ 10-18А | Перемычка | 146.62 | 146.6314 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 94.33 | 129.29 | 94.3 |  | 308.6901 | -307.372 | 0.103 | 0.102 | 90.609 | 87.506 | 54.16 | 57.058 | 136.609 | 136.506 | 103.16 | 103.058 | 33.552 | 33.346 | 0.513 | 0.509 | 54.38 | 54.379 | 201 | 200.999 | 556059 | 553684.7 | 0.02924 | 0.02924 | 0.425 | -0.424 | 0.07387 | 0.07387 | 19473.6 | 8764.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8566 | 0.033493 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.042672 | 6.3e-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
10692 | Кот. №5 |  | УТ 10-18-1 | Перемычка | 7.74 | 7.7421 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 94.99 | 129.28 | 94.99 |  | 292.7903 | -292.2256 | 0.004 | 0.004 | 90.503 | 87.499 | 54.167 | 57.163 | 136.503 | 136.499 | 103.167 | 103.163 | 33.339 | 33.332 | 0.462 | 0.46 | 0 | 0 | 7.74 | 7.74 | 527417.9 | 526400.6 | 0.02925 | 0.02925 | 0.404 | -0.403 | 0.0039 | 0.0039 | 1079.55 | 464.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.179 | 0.033136 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.040075 | 3.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
10701 | Кот. №5 |  | УТ 10-18 | Перемычка | 2.54 | 2.5403 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 94.99 | 129.27 | 94.99 |  | 292.7823 | -292.2335 | 0.004 | 0.004 | 90.491 | 87.487 | 54.179 | 57.176 | 136.491 | 136.487 | 103.179 | 103.176 | 33.315 | 33.307 | 1.493 | 1.488 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 659897.6 | 658660.7 | 0.03087 | 0.03087 | 0.632 | -0.631 | 0.00082 | 0.00082 | 302.89 | 129.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.5021 | 0.042549 | 1.46e-05 | 0 | 0.040075 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10702 | Кот. №5 |  | УТ 10-18 | УТ 10-18 | 4.16 | 4.1606 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 94.99 | 129.28 | 94.99 |  | 292.7837 | -292.2322 | 0.006 | 0.006 | 90.497 | 90.491 | 57.176 | 57.169 | 136.497 | 136.491 | 103.176 | 103.169 | 33.327 | 33.315 | 1.493 | 1.488 | 0 | 0 | 4.16 | 4.16 | 659900.7 | 658657.7 | 0.03087 | 0.03087 | 0.632 | -0.631 | 0.00134 | 0.00134 | 496.07 | 212.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.4943 | 0.042564 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.040075 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10703 | Кот. №5 |  | УТ 10-18 | УТ 10-18 | 2.63 | 2.6303 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 94.99 | 129.28 | 94.99 |  | 292.785 | -292.2308 | 0.001 | 0.001 | 90.498 | 90.497 | 57.169 | 57.168 | 136.498 | 136.497 | 103.169 | 103.168 | 33.33 | 33.327 | 0.462 | 0.46 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 527408.4 | 526410.2 | 0.02925 | 0.02925 | 0.404 | -0.403 | 0.00133 | 0.00133 | 367.9 | 157.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1725 | 0.033143 | 1.46e-05 | 0 | 0.040075 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10704 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 10-18 | 2.77 | 2.7709 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 94.99 | 129.28 | 94.99 |  | 292.7864 | -292.2295 | 0.001 | 0.001 | 87.499 | 90.498 | 57.168 | 54.167 | 136.499 | 136.498 | 103.168 | 103.167 | 33.332 | 33.33 | 0.462 | 0.46 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77 | 527410.9 | 526407.7 | 0.02925 | 0.02925 | 0.404 | -0.403 | 0.0014 | 0.0014 | 387.49 | 166.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1725 | 0.033143 | 1.46e-05 | 0 | 0.040075 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10705 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 3-8 | 146.47 | 146.4738 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 95.02 | 129.22 | 94.99 |  | 292.7815 | -292.2343 | 0.274 | 0.273 | 87.487 | 90.212 | 57.453 | 54.179 | 136.487 | 136.212 | 103.453 | 103.179 | 33.307 | 32.76 | 1.493 | 1.488 | 37.191 | 37.191 | 183.661 | 183.661 | 659895.8 | 658662.5 | 0.03087 | 0.03087 | 0.632 | -0.631 | 0.04714 | 0.04714 | 17466.21 | 7484.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.5021 | 0.042549 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.040075 | 4.95e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
10706 | Кот. №5 |  | УТ 10-18-1 | УТ 3-18-4 | 113.82 | 113.8241 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 82.11 | 128.32 | 81.69 |  | 15.8215 | -15.2248 | 0 | 0 | 90.503 | 90.503 | 57.164 | 57.163 | 136.503 | 136.503 | 103.164 | 103.163 | 33.339 | 33.339 | 0.001 | 0.001 | 44.736 | 44.593 | 158.556 | 158.413 | 28500 | 27425.2 | 0.03211 | 0.03221 | 0.022 | -0.021 | 0.05734 | 0.05734 | 14976.41 | 6402.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.942 | 0.033398 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.002597 | 4.9e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
10709 | Кот. №5 |  | УТ 3-18-4 | УТ 3-18-4 | 1.78 | 1.7801 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.32 | 88.34 | 128.31 | 88.34 |  | 12.8557 | -12.8361 | 0 | 0 | 90.503 | 90.503 | 57.164 | 57.164 | 136.503 | 136.503 | 103.164 | 103.164 | 33.339 | 33.339 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 46587.7 | 46516.6 | 0.03584 | 0.03584 | 0.072 | -0.072 | 0.00022 | 0.00022 | 152.99 | 67.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6353 | 0.068328 | 1.46e-05 | 0 | 0.0021225 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10710 | Кот. №5 |  | Мира 26/ | Мира, 26 | 4.01 | 4.0108 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 91.76 | 129.06 | 91.76 |  | 34.277 | -34.2279 | 0.167 | 0.167 | 85.183 | 85.016 | 62.635 | 62.469 | 131.183 | 131.016 | 108.635 | 108.469 | 22.714 | 22.38 | 41.718 | 41.599 | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | 329949.2 | 329476.2 | 0.04428 | 0.04428 | 1.349 | -1.347 | 7e-05 | 7e-05 | 169.13 | 115.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5309 | 0.15312 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10712 | Кот. №5 |  | Жукова 11/ | Мира 26/ | 75.21 | 75.2128 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 92.42 | 129.07 | 92.37 |  | 46.7811 | -46.7233 | 0.711 | 0.709 | 85.894 | 85.183 | 62.469 | 61.76 | 131.894 | 131.183 | 108.469 | 107.76 | 24.134 | 22.714 | 8.612 | 8.591 | 7.314 | 7.314 | 82.524 | 82.524 | 296096.2 | 295730.8 | 0.03992 | 0.03992 | 0.796 | -0.795 | 0.00307 | 0.00307 | 5153.68 | 2197.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9166 | 0.11215 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0058513 | 9.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10715 | Кот. №5 |  | Мира 26/ | Мира, 26 | 6.88 | 6.8722 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 94.24 | 129.04 | 94.22 |  | 12.501 | -12.4985 | 0.05 | 0.05 | 85.183 | 85.133 | 62.519 | 62.469 | 131.183 | 131.133 | 108.519 | 108.469 | 22.714 | 22.614 | 5.568 | 5.566 | 2.161 | 2.161 | 9.041 | 9.041 | 120334.3 | 120310.6 | 0.04443 | 0.04443 | 0.492 | -0.492 | 0.00012 | 0.00012 | 290.19 | 204.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5442 | 0.15281 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10716 | Кот. №5 |  | Мира 28/ | Мира, 30 | 16.75 | 16.7514 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 92.67 | 128.78 | 92.64 |  | 13.4308 | -13.4128 | 0.108 | 0.107 | 83.291 | 83.183 | 64.463 | 64.355 | 129.291 | 129.183 | 110.463 | 110.355 | 18.935 | 18.72 | 6.425 | 6.407 | 0 | 0 | 16.75 | 16.75 | 129284.6 | 129110.8 | 0.04441 | 0.04441 | 0.529 | -0.528 | 0.0003 | 0.0003 | 993.49 | 424.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5345 | 0.15304 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10718 | Кот. №5 |  | Мира 26/ | Мира 28/ | 80.9 | 80.9062 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 93.08 | 128.85 | 92.99 |  | 23.2487 | -23.2147 | 1.596 | 1.591 | 84.886 | 83.291 | 64.355 | 62.764 | 130.886 | 129.291 | 110.355 | 108.764 | 22.122 | 18.935 | 19.21 | 19.154 | 2.166 | 2.166 | 83.066 | 83.066 | 223791.3 | 223464.4 | 0.04432 | 0.04432 | 0.915 | -0.914 | 0.00143 | 0.00143 | 4774.42 | 2056.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5345 | 0.15304 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10720 | Кот. №5 |  | Мира 28/ | Мира, 28 | 1.21 | 1.2102 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 93.69 | 128.85 | 93.68 |  | 9.8165 | -9.8034 | 0.012 | 0.012 | 83.291 | 83.278 | 64.368 | 64.355 | 129.291 | 129.278 | 110.368 | 110.355 | 18.935 | 18.911 | 10.204 | 10.177 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 116299.1 | 116144.4 | 0.04675 | 0.04675 | 0.585 | -0.585 | 1e-05 | 1e-05 | 45.85 | 32.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10722 | Кот. №5 |  | Мира, 26 | Мира 26/ | 3.1 | 3.1004 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 91.76 | 129.06 | 91.76 |  | 34.2769 | -34.2279 | 0.129 | 0.129 | 85.016 | 84.886 | 62.764 | 62.635 | 131.016 | 130.886 | 108.764 | 108.635 | 22.38 | 22.122 | 41.718 | 41.599 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 329948.6 | 329476.9 | 0.04428 | 0.04428 | 1.349 | -1.347 | 5e-05 | 5e-05 | 130.75 | 89.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5345 | 0.15304 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10724 | Кот. №5 |  | Мира 26/ | Мира, 26 | 3.22 | 3.2202 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 89.19 | 129.05 | 89.18 |  | 11.0282 | -11.0132 | 0.041 | 0.041 | 84.886 | 84.845 | 62.806 | 62.764 | 130.886 | 130.845 | 108.806 | 108.764 | 22.122 | 22.039 | 12.872 | 12.837 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 130654.4 | 130477.6 | 0.04673 | 0.04673 | 0.658 | -0.657 | 4e-05 | 4e-05 | 122.22 | 82.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10726 | Кот. №5 |  | УТ 3-18-4 | ТК 6-2 | 74.41 | 74.42 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.31 | 88.56 | 127.79 | 88.34 |  | 12.8555 | -12.8363 | 0.003 | 0.003 | 90.503 | 90.499 | 57.167 | 57.164 | 136.503 | 136.499 | 103.167 | 103.164 | 33.339 | 33.333 | 0.036 | 0.036 | 14.232 | 14.231 | 88.642 | 88.641 | 46586.9 | 46517.4 | 0.03584 | 0.03584 | 0.072 | -0.072 | 0.00926 | 0.00926 | 6584.52 | 2818.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6372 | 0.068319 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0021225 | 1.57e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
10728 | Кот. №5 |  | ТК 6-2 | ТК 6-2 | 2.81 | 2.8105 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.79 | 88.57 | 127.78 | 88.56 |  | 12.8462 | -12.8456 | 0.175 | 0.175 | 90.499 | 90.325 | 57.342 | 57.167 | 136.499 | 136.325 | 103.342 | 103.167 | 33.333 | 32.983 | 41.919 | 41.915 | 1.357 | 1.357 | 4.167 | 4.167 | 179865.2 | 179856 | 0.04865 | 0.04865 | 1.07 | -1.07 | 2e-05 | 2e-05 | 133.13 | 57.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2357 | 0.191 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 6
10730 | Кот. №5 |  | Мира, 26 | Мира, 28а | 60.37 | 60.3784 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4.6 | 4.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 94.36 | 128.76 | 94.24 |  | 12.5009 | -12.4987 | 0.391 | 0.391 | 85.133 | 84.741 | 62.91 | 62.519 | 131.133 | 130.741 | 108.91 | 108.519 | 22.614 | 21.831 | 5.568 | 5.566 | 9.94 | 9.94 | 70.31 | 70.31 | 120333.1 | 120311.7 | 0.04443 | 0.04443 | 0.492 | -0.492 | 0.00107 | 0.00107 | 3602.55 | 1542.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5478 | 0.15272 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.7e-06 |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10732 | Кот. №5 |  | Мира, 26 | Жилой дом. Салон-магазин "Ангел" | 3.08 | 3.0824 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 89.2 | 129.04 | 89.19 |  | 11.0281 | -11.0133 | 0.055 | 0.055 | 84.845 | 84.79 | 62.86 | 62.806 | 130.845 | 130.79 | 108.86 | 108.806 | 22.039 | 21.93 | 12.872 | 12.837 | 1.168 | 1.168 | 4.248 | 4.248 | 130654 | 130478.1 | 0.04673 | 0.04673 | 0.658 | -0.657 | 4e-05 | 4e-05 | 116.9 | 78.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10734 | Кот. №5 |  | Мира, 28 | Жилой дом | 2.23 | 2.2303 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 93.69 | 128.84 | 93.69 |  | 9.8165 | -9.8034 | 0.035 | 0.035 | 83.278 | 83.244 | 64.402 | 64.368 | 129.278 | 129.244 | 110.402 | 110.368 | 18.911 | 18.841 | 10.204 | 10.177 | 1.168 | 1.168 | 3.398 | 3.398 | 116298.9 | 116144.6 | 0.04675 | 0.04675 | 0.585 | -0.585 | 3e-05 | 3e-05 | 84.5 | 60 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10736 | Кот. №5 |  | Мира, 30 | Жилой дом. Парикмахерская. Строительсво магазина | 2.8 | 2.8001 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 92.67 | 128.77 | 92.67 |  | 13.4305 | -13.4131 | 0.076 | 0.076 | 83.183 | 83.107 | 64.538 | 64.463 | 129.183 | 129.107 | 110.538 | 110.463 | 18.72 | 18.569 | 19.077 | 19.028 | 1.169 | 1.169 | 3.969 | 3.969 | 159116 | 158909.1 | 0.0467 | 0.0467 | 0.801 | -0.8 | 3e-05 | 3e-05 | 106.04 | 74.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10739 | Кот. №5 |  | ЦТП | ТК МИ-1 | 21.74 | 21.7414 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.64 | 62.57 | 85.63 | 62.56 |  | 183.5339 | -183.1608 | 0.154 | 0.153 | 54.87 | 54.716 | 35.283 | 35.13 | 100.87 | 100.716 | 81.283 | 81.13 | 19.74 | 19.433 | 7.089 | 7.061 | 0 | 0 | 21.74 | 21.74 | 665107.1 | 663755.3 | 0.0347 | 0.0347 | 1.024 | -1.022 | 0.00271 | 0.00271 | 1461.38 | 626.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6889 | 0.068078 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.024581 | 4.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10741 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | ТК МИ-1 | 5.43 | 5.4303 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.63 | 62.57 | 85.63 | 62.56 |  | 96.1165 | -95.9237 | 0.035 | 0.035 | 54.716 | 54.681 | 35.318 | 35.283 | 100.716 | 100.681 | 81.318 | 81.283 | 19.433 | 19.363 | 6.442 | 6.416 | 0 | 0 | 5.43 | 5.43 | 437539.5 | 436662 | 0.03676 | 0.03676 | 0.846 | -0.844 | 0.00043 | 0.00043 | 324.73 | 139.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8513 | 0.084379 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012882 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10743 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | ТК МИ-1 | 3.91 | 3.9108 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.63 | 62.57 | 85.63 | 62.57 |  | 87.4147 | -87.2398 | 0.006 | 0.006 | 54.716 | 54.709 | 35.289 | 35.283 | 100.716 | 100.709 | 81.289 | 81.283 | 19.433 | 19.42 | 1.613 | 1.606 | 0 | 0 | 3.91 | 3.91 | 316781.6 | 316147.9 | 0.0348 | 0.0348 | 0.488 | -0.487 | 0.00049 | 0.00049 | 262.82 | 112.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6889 | 0.068078 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0117 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10744 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП/ | ЦТП | 13.95 | 13.953 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 72.78 | 129.07 | 72.71 |  | 5.5763 | -5.5509 | 0.002 | 0.002 | 90.249 | 90.247 | 57.416 | 57.414 | 136.249 | 136.247 | 103.416 | 103.414 | 32.835 | 32.831 | 0.125 | 0.124 | 1.072 | 1.072 | 15.022 | 15.022 | 35294.9 | 35133.7 | 0.04087 | 0.04087 | 0.095 | -0.094 | 0.00057 | 0.00057 | 727.54 | 392.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9402 | 0.11185 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0016707 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10746 | Кот. №5 |  | 5А/1 | Мира ЦТП/ | 5.84 | 4.0382 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.65 | 62.56 | 85.64 | 62.56 |  | 183.5359 | -183.1588 | 0.041 | 0.041 | 55 | 54.959 | 35.041 | 35 | 101 | 100.959 | 81.041 | 81 | 20 | 19.917 | 7.09 | 7.061 | 0 | 0 | 5.84 | 5.84 | 665114.4 | 663748 | 0.0347 | 0.0347 | 1.024 | -1.022 | 0.00073 | 0.00073 | 354.91 | 266.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.699 | 0.068032 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.024581 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10747 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП/ | ЦТП | 10.31 | 10.3094 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.64 | 62.56 | 85.64 | 62.56 |  | 183.5351 | -183.1595 | 0.089 | 0.088 | 54.959 | 54.87 | 35.13 | 35.041 | 100.959 | 100.87 | 81.13 | 81.041 | 19.917 | 19.74 | 7.09 | 7.061 | 2.204 | 2.204 | 12.514 | 12.514 | 665111.8 | 663750.6 | 0.0347 | 0.0347 | 1.024 | -1.022 | 0.00128 | 0.00128 | 626.54 | 470.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.699 | 0.068032 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.024581 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10748 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | Мира 27/3 | 56.84 | 56.8445 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.63 | 62.59 | 85.59 | 62.57 |  | 87.4142 | -87.2403 | 0.394 | 0.393 | 54.709 | 54.315 | 35.682 | 35.289 | 100.709 | 100.315 | 81.682 | 81.289 | 19.42 | 18.633 | 5.33 | 5.308 | 17.114 | 17.114 | 73.954 | 73.954 | 397925.4 | 397133.8 | 0.03677 | 0.03677 | 0.769 | -0.768 | 0.00448 | 0.00448 | 3399.23 | 1456.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8426 | 0.084441 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0117 | 9.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10751 | Кот. №5 |  | Мира, 27 | Жилой дом | 2.76 | 2.759 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.6 | 62.55 | 85.6 | 62.55 |  | 47.8806 | -47.7912 | 0.951 | 0.948 | 52.837 | 51.886 | 38.102 | 37.154 | 98.837 | 97.886 | 84.102 | 83.154 | 15.683 | 13.784 | 241.89 | 240.987 | 1.172 | 1.172 | 3.932 | 3.932 | 567258.3 | 566198.4 | 0.04659 | 0.04659 | 2.855 | -2.849 | 3e-05 | 3e-05 | 88 | 64.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10753 | Кот. №5 |  | Мира 27/ | Мира, 27 | 6.17 | 6.1646 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.61 | 62.55 | 85.6 | 62.55 |  | 47.8807 | -47.7911 | 1.492 | 1.487 | 54.33 | 52.837 | 37.154 | 35.667 | 100.33 | 98.837 | 83.154 | 81.667 | 18.662 | 15.683 | 241.89 | 240.986 | 0 | 0 | 6.17 | 6.17 | 567259.2 | 566197.5 | 0.04659 | 0.04659 | 2.855 | -2.849 | 7e-05 | 7e-05 | 196.73 | 143.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10754 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | Мира 27/ | 39.01 | 39.0226 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.63 | 62.58 | 85.61 | 62.57 |  | 96.116 | -95.9241 | 0.351 | 0.349 | 54.681 | 54.33 | 35.667 | 35.318 | 100.681 | 100.33 | 81.667 | 81.318 | 19.363 | 18.662 | 6.442 | 6.416 | 15.463 | 15.463 | 54.473 | 54.473 | 437537.6 | 436663.9 | 0.03676 | 0.03676 | 0.846 | -0.844 | 0.00308 | 0.00308 | 2332.85 | 999.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8557 | 0.084348 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.012882 | 6.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10756 | Кот. №5 |  | Мира, 27 | Мира, 27/1 | 74.29 | 74.2932 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.6 | 62.64 | 85.52 | 62.61 |  | 48.2319 | -48.1364 | 0.807 | 0.804 | 54.324 | 53.517 | 36.477 | 35.673 | 100.324 | 99.517 | 82.477 | 81.673 | 18.65 | 17.039 | 9.154 | 9.118 | 13.898 | 13.898 | 88.188 | 88.188 | 305279.4 | 304674.6 | 0.03992 | 0.03992 | 0.821 | -0.819 | 0.00303 | 0.00303 | 3762.87 | 1612.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9171 | 0.11214 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0064409 | 9.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10757 | Кот. №5 |  | Мира 27/ | Мира, 27 | 3.69 | 3.6855 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.61 | 62.61 | 85.6 | 62.6 |  | 48.2322 | -48.1361 | 0.006 | 0.006 | 54.33 | 54.324 | 35.673 | 35.667 | 100.33 | 100.324 | 81.673 | 81.667 | 18.662 | 18.65 | 1.627 | 1.621 | 0 | 0 | 3.69 | 3.69 | 219561.9 | 219124.2 | 0.03687 | 0.03687 | 0.425 | -0.424 | 0.00029 | 0.00029 | 220.64 | 94.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8557 | 0.084348 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0064409 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10758 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | ТК МИ-1 | 5.89 | 5.8881 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 75.84 | 128.76 | 75.79 |  | 2.8583 | -2.8424 | 0.002 | 0.002 | 90.245 | 90.243 | 57.42 | 57.418 | 136.245 | 136.243 | 103.42 | 103.418 | 32.826 | 32.823 | 0.296 | 0.293 | 0 | 0 | 5.89 | 5.89 | 27514.3 | 27360.8 | 0.0452 | 0.04521 | 0.113 | -0.112 | 0.0001 | 0.0001 | 317.55 | 138.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5357 | 0.15301 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10760 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | Мира 27/3 | 58.59 | 58.6018 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 76.32 | 127.64 | 75.84 |  | 2.8582 | -2.8425 | 0.019 | 0.019 | 90.243 | 90.224 | 57.439 | 57.42 | 136.243 | 136.224 | 103.439 | 103.42 | 32.823 | 32.785 | 0.296 | 0.293 | 6.584 | 6.583 | 65.174 | 65.173 | 27513.3 | 27361.8 | 0.0452 | 0.04521 | 0.113 | -0.112 | 0.00103 | 0.00103 | 3203.74 | 1368.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5376 | 0.15296 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10761 | Кот. №5 |  | ЦТП | ТК МИ-1 | 17.81 | 17.8082 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 72.86 | 128.87 | 72.78 |  | 5.5758 | -5.5514 | 0.002 | 0.002 | 90.247 | 90.245 | 57.418 | 57.416 | 136.247 | 136.245 | 103.418 | 103.416 | 32.831 | 32.826 | 0.125 | 0.124 | 0 | 0 | 17.81 | 17.81 | 35291.3 | 35137.3 | 0.04087 | 0.04087 | 0.095 | -0.094 | 0.00073 | 0.00073 | 1106.35 | 473.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9478 | 0.11176 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0016707 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10765 | Кот. №5 |  | Мира, 27б | магазин 'Мир цветов' | 3.05 | 3.0465 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.2 | 70.09 | 128.17 | 70.07 |  | 2.7165 | -2.71 | 0.041 | 0.041 | 89.62 | 89.579 | 58.081 | 58.04 | 135.62 | 135.579 | 104.081 | 104.04 | 31.58 | 31.497 | 12.514 | 12.454 | 0.258 | 0.258 | 3.308 | 3.308 | 54571.9 | 54440.3 | 0.05341 | 0.05341 | 0.466 | -0.465 | 1e-05 | 1e-05 | 92.24 | 48.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4181 | 0.22634 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10768 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП/ | Общественн. центр | 55.39 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.05 | 0.1 | [8 empty] | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 61.02 | 126.98 | 59.98 |  | 0.964 | -0.9627 | 0.074 | 0.002 | 90.249 | 90.175 | 57.417 | 57.414 | 136.249 | 136.175 | 103.417 | 103.414 | 32.835 | 32.759 | 1.038 | 0.027 | 15.442 | 34.198 | 70.832 | 89.588 | 18558.3 | 9077.9 | 0.04352 | 0.04012 | 0.152 | -0.036 | 0.00024 | 0.00102 | 2136.38 | 995.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4956 | 0.22244 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.6e-06 | [14 empty] | озеро Комсомольское
10770 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | Мира, 27б | 42.87 | 42.8769 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 70.07 | 128.2 | 69.81 |  | 2.7167 | -2.7098 | 0.567 | 0.564 | 90.187 | 89.62 | 58.04 | 57.476 | 136.187 | 135.62 | 104.04 | 103.476 | 32.711 | 31.58 | 12.516 | 12.452 | 2.411 | 2.411 | 45.281 | 45.281 | 54575.4 | 54436.8 | 0.05341 | 0.05341 | 0.466 | -0.465 | 0.00017 | 0.00017 | 1633.27 | 698.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4174 | 0.22638 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10771 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | ТК МИ-1 | 4.64 | 4.6378 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 69.81 | 128.8 | 69.78 |  | 2.7167 | -2.7098 | 0.058 | 0.058 | 90.245 | 90.187 | 57.476 | 57.418 | 136.245 | 136.187 | 103.476 | 103.418 | 32.826 | 32.711 | 12.516 | 12.452 | 0 | 0 | 4.64 | 4.64 | 54575.8 | 54436.5 | 0.05341 | 0.05341 | 0.466 | -0.465 | 2e-05 | 2e-05 | 179.55 | 75.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4174 | 0.22638 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10774 | Кот. №5 |  | Мира, 27а | гараж | 3.43 | 3.4324 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.17 | 75.77 | 126.11 | 75.74 |  | 2.4068 | -2.3977 | 0.001 | 0.001 | 90.22 | 90.218 | 57.444 | 57.443 | 136.22 | 136.218 | 103.444 | 103.443 | 32.776 | 32.774 | 0.211 | 0.209 | 2.115 | 2.115 | 5.545 | 5.545 | 23168.3 | 23080.5 | 0.04538 | 0.04539 | 0.095 | -0.094 | 6e-05 | 6e-05 | 141.21 | 80.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5242 | 0.15327 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
10776 | Кот. №5 |  | ЦТП | Мира, 27а | 128.42 | 128.435 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 75.74 | 126.17 | 74.5 |  | 2.4091 | -2.3955 | 0.028 | 0.027 | 90.247 | 90.22 | 57.443 | 57.416 | 136.247 | 136.22 | 103.443 | 103.416 | 32.832 | 32.776 | 0.211 | 0.209 | 2.961 | 2.961 | 131.381 | 131.381 | 23190.1 | 23058.6 | 0.04538 | 0.04539 | 0.095 | -0.094 | 0.00227 | 0.00227 | 6986.78 | 2969.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5219 | 0.15333 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 1.2e-05 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
10777 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП/ | ЦТП | 7.24 | 7.2417 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 74.5 | 129.07 | 74.43 |  | 2.4092 | -2.3953 | 0.002 | 0.002 | 90.249 | 90.247 | 57.416 | 57.414 | 136.249 | 136.247 | 103.416 | 103.414 | 32.835 | 32.832 | 0.211 | 0.209 | 0 | 0 | 7.24 | 7.24 | 23191.3 | 23057.4 | 0.04538 | 0.04539 | 0.095 | -0.094 | 0.00013 | 0.00013 | 305.7 | 166.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5219 | 0.15333 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10780 | Кот. №5 |  | ЦТП | ТК МИ-1 | 20.89 | 20.8905 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 36.11 | 64.98 | 29.12 |  | 38.8466 | 0.0373 | 0.18 | 0 | 44.861 | 44.681 | 30 | 30 | 90.861 | 90.681 | 76 | 76 | 14.861 | 14.681 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 20.89 | 263954.7 | 324.9 | 0.04064 | 0.19697 | 0.762 | 0.001 | 0.00074 | 0.00045 | 608.12 | 260.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10782 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | ТК МИ-1 | 3.06 | 3.06 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 90 | 90 | 0.09 | 0.09 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 29.12 | 64.97 | 27.58 |  | 20.0483 | 0.0188 | 0.078 | 0 | 44.681 | 44.603 | 30 | 30 | 90.681 | 90.603 | 76 | 76 | 14.681 | 14.603 | 25.445 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 215424.2 | 1000000 | 0.04554 | 0.04545 | 0.983 | 0.001 | 4e-05 | 4e-05 | 67.49 | 28.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10784 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | ТК МИ-1 | 4.83 | 4.8264 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 29.12 | 64.97 | 25.93 |  | 18.417 | 0.0174 | 0.009 | 0 | 44.681 | 44.671 | 30 | 30 | 90.681 | 90.671 | 76 | 76 | 14.681 | 14.671 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 4.83 | 125139.9 | 1000000 | 0.0408 | 0.04314 | 0.361 | 0.001 | 0.00017 | 0.0001 | 129.79 | 55.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10785 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП/ | ЦТП | 13.83 | 13.8286 | T3/T4 | Подв. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 40.3 | 64.99 | 36.11 |  | 38.8471 | 0.0376 | 0.139 | 0 | 45 | 44.861 | 30 | 30 | 91 | 90.861 | 76 | 76 | 15 | 14.861 | 8.621 | 0 | 2.342 | 0.38 | 16.172 | 14.21 | 263958 | 327.5 | 0.04064 | 0.19541 | 0.762 | 0.001 | 0.00049 | 0.0003 | 348.52 | 157.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10786 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | Мира 27/3 | 47.71 | 47.7134 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 90 | 75 | 0.09 | 0.075 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 25.93 | 64.91 | 9.8 |  | 18.4168 | 0.0173 | 1.037 | 0 | 44.671 | 43.634 | 30 | 30 | 90.671 | 89.634 | 76 | 76 | 14.671 | 13.634 | 21.477 | 0 | 0.566 | 0.075 | 48.276 | 47.785 | 197893.9 | 225.6 | 0.04555 | 0.28374 | 0.903 | 0.001 | 0.00068 | 0.00046 | 1012.3 | 279.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10788 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | Мира 27/ | 32.27 | 32.2776 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 90 | 90 | 0.09 | 0.09 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 27.58 | 64.94 | 11.64 |  | 20.0483 | 0.0188 | 0.821 | 0 | 44.603 | 43.782 | 30 | 30 | 90.603 | 89.782 | 76 | 76 | 14.603 | 13.782 | 25.445 | 0 | 0 | 0 | 32.27 | 32.27 | 215423.8 | 1000000 | 0.04554 | 0.04545 | 0.983 | 0.001 | 0.00046 | 0.00046 | 698.73 | 299.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10790 | Кот. №5 |  | Мира 27/ | Мира, 27 | 2.65 | 2.6519 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 20 | 64.93 | 20 |  | 10.0127 | 0.009 | 0.122 | 0 | 43.782 | 43.66 | 30 | 30 | 89.782 | 89.66 | 76 | 76 | 13.782 | 13.66 | 45.88 | 0.001 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 156824.2 | 181.2 | 0.05003 | 0.35328 | 1.043 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 47 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10792 | Кот. №5 |  | Мира, 27 | Мира 27/ | 2.31 | 2.3108 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 20 | 64.93 | 20 |  | 10.0126 | 0.009 | 0.16 | 0 | 43.66 | 43.5 | 30 | 30 | 89.66 | 89.5 | 76 | 76 | 13.66 | 13.5 | 45.879 | 0.001 | 1.179 | 0.13 | 3.489 | 2.44 | 156823.9 | 180.9 | 0.05003 | 0.3537 | 1.043 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 40.96 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10794 | Кот. №5 |  | Мира 27/ | Жилой дом | 2.2 | 2.2068 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 20 | 64.92 | 20 |  | 10.0126 | 0.009 | 0.101 | 0 | 43.5 | 43.399 | 30 | 30 | 89.5 | 89.399 | 76 | 76 | 13.5 | 13.399 | 45.879 | 0.001 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 156823.7 | 180.8 | 0.05003 | 0.35406 | 1.043 | 0.002 | 1e-05 | 1e-05 | 39.01 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10796 | Кот. №5 |  | Мира 27/ | Мира, 27 | 3.98 | 3.9765 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 20 | 64.93 | 20 |  | 10.0351 | 0.0093 | 0.183 | 0 | 43.782 | 43.598 | 30 | 30 | 89.782 | 89.598 | 76 | 76 | 13.782 | 13.598 | 46.086 | 0.001 | 0 | 0 | 3.98 | 3.98 | 157176.2 | 187.1 | 0.05003 | 0.34211 | 1.046 | 0.002 | 3e-05 | 2e-05 | 70.59 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10797 | Кот. №5 |  | Мира, 27 | Мира, 27/1 | 71.32 | 71.3254 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 20 | 64.8 | 9.3 |  | 10.0351 | 0.0093 | 3.341 | 0 | 43.598 | 40.257 | 30 | 30 | 89.598 | 86.257 | 76 | 76 | 13.598 | 10.257 | 46.085 | 0.001 | 1.179 | 0.134 | 72.499 | 71.454 | 157175.8 | 186.8 | 0.05003 | 0.3427 | 1.046 | 0.002 | 0.00048 | 0.00029 | 1300.58 | 99.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10799 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | ТК МИ-1 | 8.45 | 8.4522 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 29.12 | 64.58 | 9.8 |  | 0.3805 | 0.0006 | 0.002 | 0 | 44.681 | 44.678 | 30 | 30 | 90.681 | 90.678 | 76 | 76 | 14.681 | 14.678 | 0.254 | 0 | 0.25 | 0.26 | 8.7 | 8.71 | 7644.2 | 1000000 | 0.05516 | 0.05313 | 0.065 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 151.49 | 10.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10801 | Кот. №5 |  | ТК МИ-1 | Мира, 27б | 44.83 | 44.8305 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.58 | 5 | 63.08 | 5 |  | 0.3805 | 0.0005 | 0.012 | 0 | 44.678 | 44.666 | 30 | 30 | 90.678 | 90.666 | 76 | 76 | 14.678 | 14.666 | 0.254 | 0 | 2.335 | 2.424 | 47.165 | 47.254 | 7643.5 | 1000000 | 0.05516 | 0.05313 | 0.065 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 569.41 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10803 | Кот. №5 |  | Мира, 27б | Мира 27б/ | 3.32 | 3.3155 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.08 | 20 | 62.95 | 20 |  | 0.3803 | 0.0003 | 0.001 | 0 | 44.666 | 44.665 | 30 | 30 | 90.666 | 90.665 | 76 | 76 | 14.666 | 14.665 | 0.253 | 0 | 0.834 | 0.866 | 4.154 | 4.186 | 7639.9 | 1000000 | 0.05516 | 0.05313 | 0.065 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 49.58 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10805 | Кот. №5 |  | Мира 27б/ | магазин 'Мир цветов' | 2.46 | 2.4596 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.95 | 20 | 62.85 | 20 |  | 0.3803 | 0.0003 | 0.001 | 0 | 44.665 | 44.665 | 30 | 30 | 90.665 | 90.665 | 76 | 76 | 14.665 | 14.665 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 7639.6 | 1000000 | 0.05516 | 0.05313 | 0.065 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 36.63 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10809 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП/ | 5А/1 | 1.62 | 0.99479 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 40.3 | 129.19 | 40.3 |  | 73.9184 | -73.5409 | 0.002 | 0.002 | 90.249 | 90.247 | 57.416 | 57.414 | 136.249 | 136.247 | 103.416 | 103.414 | 32.835 | 32.831 | 1.154 | 1.143 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 267872.2 | 266504.3 | 0.03484 | 0.03484 | 0.412 | -0.41 | 0.0002 | 0.0002 | 117.26 | 32.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6918 | 0.068065 | 1.46e-05 | 0 | 0.024581 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10812 | Кот. №5 |  | ЦТП | Мира ЦТП/ | 5.18 | 5.1798 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 43.7 | 129.2 | 43.7 |  | 82.8686 | -82.4492 | 0.008 | 0.007 | 90.256 | 90.249 | 57.414 | 57.407 | 136.256 | 136.249 | 103.414 | 103.407 | 32.85 | 32.835 | 1.45 | 1.435 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18 | 300306.8 | 298787 | 0.03481 | 0.03481 | 0.462 | -0.46 | 0.00064 | 0.00064 | 374.97 | 113.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.709 | 0.067986 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.027311 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10815 | Кот. №5 |  | ТК МИ-4 | ТК МИ-4 | 9.1 | 9.102 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.19 | 56.03 | 125.75 | 55.47 |  | 0.3445 | -0.3406 | 0 | 0 | 90.217 | 90.217 | 57.446 | 57.446 | 136.217 | 136.217 | 103.446 | 103.446 | 32.77 | 32.77 | 0.004 | 0.003 | 2.575 | 2.585 | 11.675 | 11.685 | 3315.8 | 3278.9 | 0.03728 | 0.03714 | 0.014 | -0.013 | 0.00016 | 0.00016 | 495.42 | 189.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5277 | 0.15319 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10818 | Кот. №5 |  | Мира, 27/3 | Жилой дом | 2.22 | 2.2229 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.59 | 62.57 | 85.59 | 62.57 |  | 47.9427 | -47.8533 | 0.66 | 0.658 | 53.129 | 52.469 | 37.521 | 36.863 | 99.129 | 98.469 | 83.521 | 82.863 | 16.266 | 14.948 | 242.517 | 241.614 | 0.502 | 0.502 | 2.722 | 2.722 | 567994.2 | 566934.5 | 0.04659 | 0.04659 | 2.858 | -2.853 | 3e-05 | 3e-05 | 70.76 | 51.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10820 | Кот. №5 |  | Мира 27/3 | Мира, 27/3 | 4.89 | 4.8945 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.59 | 62.57 | 85.59 | 62.57 |  | 47.9428 | -47.8532 | 1.186 | 1.181 | 54.315 | 53.129 | 36.863 | 35.682 | 100.315 | 99.129 | 82.863 | 81.682 | 18.633 | 16.266 | 242.518 | 241.613 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89 | 567994.9 | 566933.8 | 0.04659 | 0.04659 | 2.858 | -2.853 | 6e-05 | 6e-05 | 155.88 | 113.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10823 | Кот. №5 |  | Мира, 27/3 | ТК МИ-4 | 26.43 | 26.4306 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.59 | 62.63 | 85.55 | 62.61 |  | 39.4668 | -39.3917 | 0.191 | 0.191 | 54.313 | 54.122 | 35.875 | 35.684 | 100.313 | 100.122 | 81.875 | 81.684 | 18.629 | 18.247 | 6.134 | 6.11 | 4.751 | 4.751 | 31.181 | 31.181 | 249801 | 249326.2 | 0.03995 | 0.03995 | 0.672 | -0.67 | 0.00108 | 0.00108 | 1338.68 | 573.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9267 | 0.11202 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0052588 | 3.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10825 | Кот. №5 |  | ТК МИ-4 | ТК МИ-5 | 30.34 | 30.3472 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.75 | 57.86 | 121.47 | 56.03 |  | 0.3443 | -0.3408 | 0 | 0 | 90.217 | 90.216 | 57.446 | 57.446 | 136.217 | 136.216 | 103.446 | 103.446 | 32.77 | 32.77 | 0.004 | 0.003 | 5.151 | 5.169 | 35.491 | 35.509 | 3314.3 | 3280.5 | 0.03727 | 0.03715 | 0.014 | -0.013 | 0.00054 | 0.00054 | 1473.98 | 623.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5576 | 0.15249 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10827 | Кот. №5 |  | ТК МИ-4 | ТК МИ-5 | 30.13 | 30.1336 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.55 | 62.65 | 85.52 | 62.63 |  | 39.4657 | -39.3928 | 0.23 | 0.229 | 54.122 | 53.892 | 36.104 | 35.875 | 100.122 | 99.892 | 82.104 | 81.875 | 18.247 | 17.789 | 6.133 | 6.111 | 7.309 | 7.309 | 37.439 | 37.439 | 249794.2 | 249333 | 0.03995 | 0.03995 | 0.672 | -0.67 | 0.00123 | 0.00123 | 1525.87 | 653.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9307 | 0.11197 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0052588 | 3.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10830 | Кот. №5 |  | Мира, 27/2 | Жилой дом | 3.17 | 3.1684 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.49 | 62.66 | 85.49 | 62.66 |  | 39.4637 | -39.3948 | 0.259 | 0.258 | 53.73 | 53.471 | 36.523 | 36.265 | 99.73 | 99.471 | 82.523 | 82.265 | 17.466 | 16.948 | 55.285 | 55.092 | 1.518 | 1.518 | 4.688 | 4.688 | 379876.1 | 379213.3 | 0.04426 | 0.04426 | 1.553 | -1.551 | 6e-05 | 6e-05 | 112.11 | 81.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5666 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10831 | Кот. №5 |  | ТК МИ-5 | Мира, 27/2 | 19.05 | 19.0559 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.52 | 62.66 | 85.49 | 62.65 |  | 39.4645 | -39.3941 | 0.162 | 0.161 | 53.892 | 53.73 | 36.265 | 36.104 | 99.892 | 99.73 | 82.265 | 82.104 | 17.789 | 17.466 | 6.133 | 6.111 | 7.309 | 7.309 | 26.359 | 26.359 | 249786.4 | 249340.8 | 0.03995 | 0.03995 | 0.672 | -0.67 | 0.00078 | 0.00078 | 964.59 | 413.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9471 | 0.11177 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0052588 | 2.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10832 | Кот. №5 |  | Мира 27/3 | Мира, 27/3 | 2.08 | 2.0789 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.59 | 62.61 | 85.59 | 62.61 |  | 39.4669 | -39.3916 | 0.002 | 0.002 | 54.315 | 54.313 | 35.684 | 35.682 | 100.315 | 100.313 | 81.684 | 81.682 | 18.633 | 18.629 | 1.091 | 1.087 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 179660.6 | 179317.6 | 0.03692 | 0.03692 | 0.347 | -0.347 | 0.00016 | 0.00016 | 109.83 | 82.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8426 | 0.084441 | 1.46e-05 | 0 | 0.0052588 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10836 | Кот. №5 |  | Мира, 27/1 | Жилой дом | 2.9 | 2.9031 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.52 | 62.64 | 85.52 | 62.64 |  | 48.2289 | -48.1394 | 0.365 | 0.363 | 53.517 | 53.152 | 36.841 | 36.477 | 99.517 | 99.152 | 82.841 | 82.477 | 17.039 | 16.311 | 82.545 | 82.239 | 1.519 | 1.519 | 4.419 | 4.419 | 464250 | 463388.4 | 0.04425 | 0.04425 | 1.898 | -1.895 | 5e-05 | 5e-05 | 102.61 | 74.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10838 | Кот. №5 |  | Мира 27/3 | ТК МИ-4 | 23.43 | 23.43 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.64 | 76.52 | 127.19 | 76.32 |  | 2.8572 | -2.8435 | 0.007 | 0.007 | 90.224 | 90.217 | 57.446 | 57.439 | 136.224 | 136.217 | 103.446 | 103.439 | 32.785 | 32.77 | 0.296 | 0.293 | 0.637 | 0.637 | 24.067 | 24.067 | 27503.4 | 27371.8 | 0.0452 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 0.00041 | 0.00041 | 1277.17 | 546.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5376 | 0.15296 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10841 | Кот. №5 |  | ТК МИ-4 | ТК МИ-4 | 3.33 | 3.3257 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.19 | 79.4 | 127.14 | 79.38 |  | 2.5123 | -2.5033 | 0.036 | 0.035 | 90.217 | 90.181 | 57.482 | 57.446 | 136.217 | 136.181 | 103.482 | 103.446 | 32.77 | 32.699 | 10.708 | 10.632 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 50470.1 | 50289 | 0.05344 | 0.05344 | 0.431 | -0.429 | 1e-05 | 1e-05 | 130.12 | 56.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4102 | 0.22675 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10842 | Кот. №5 |  | ТК МИ-4 | Мира 27ж/ | 79.38 | 79.397 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.14 | 79.94 | 125.88 | 79.4 |  | 2.5123 | -2.5033 | 0.894 | 0.888 | 90.181 | 89.287 | 58.37 | 57.482 | 136.181 | 135.287 | 104.37 | 103.482 | 32.699 | 30.917 | 10.708 | 10.632 | 4.132 | 4.132 | 83.512 | 83.512 | 50469.8 | 50289.3 | 0.05344 | 0.05344 | 0.431 | -0.429 | 0.00032 | 0.00032 | 3144.92 | 1343.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4107 | 0.22672 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10843 | Кот. №5 |  | ТК МИ-5 | Задвижка | 159.64 | 159.6418 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 8 | 8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.47 | 64.39 | 105.5 | 57.86 |  | 0.3438 | -0.3413 | 0.035 | 0.034 | 90.216 | 90.182 | 57.48 | 57.446 | 136.216 | 136.182 | 103.48 | 103.446 | 32.77 | 32.701 | 0.208 | 0.205 | 6.646 | 6.644 | 166.286 | 166.284 | 6906 | 6856.9 | 0.05537 | 0.05538 | 0.059 | -0.059 | 0.00065 | 0.00065 | 5491.41 | 2229.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4022 | 0.22716 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0 | 1.01e-05 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
10846 | Кот. №5 |  | Мира 27/3 | Мира, 27/3 | 3.18 | 3.184 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 20 | 64.91 | 20 |  | 10.0171 | 0.009 | 0.146 | 0 | 43.634 | 43.488 | 30 | 30 | 89.634 | 89.488 | 76 | 76 | 13.634 | 13.488 | 45.92 | 0.001 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 156893.4 | 181.3 | 0.05003 | 0.35304 | 1.044 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 56.37 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10848 | Кот. №5 |  | Мира, 27/3 | Мира 27/3 | 2.75 | 2.7536 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 20 | 64.9 | 20 |  | 10.0171 | 0.009 | 0.18 | 0 | 43.488 | 43.308 | 30 | 30 | 89.488 | 89.308 | 76 | 76 | 13.488 | 13.308 | 45.92 | 0.001 | 1.179 | 0.13 | 3.929 | 2.88 | 156893.1 | 181 | 0.05003 | 0.35354 | 1.044 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 48.74 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10850 | Кот. №5 |  | Мира 27/3 | Жилой дом | 2.7 | 2.6953 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 20 | 64.9 | 20 |  | 10.017 | 0.009 | 0.124 | 0 | 43.308 | 43.184 | 30 | 30 | 89.308 | 89.184 | 76 | 76 | 13.308 | 13.184 | 45.92 | 0.001 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 156892.8 | 180.8 | 0.05003 | 0.35398 | 1.044 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 47.85 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10852 | Кот. №5 |  | Мира 27/3 | ТК МИ-4 | 27.65 | 27.6547 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 5 | 64.87 | 5 |  | 8.3991 | 0.0078 | 0.943 | 0 | 43.634 | 42.692 | 30 | 30 | 89.634 | 88.692 | 76 | 76 | 13.634 | 12.692 | 32.3 | 0.001 | 1.532 | 0.147 | 29.182 | 27.797 | 131551.5 | 157.6 | 0.05006 | 0.40606 | 0.875 | 0.001 | 0.00018 | 0.00011 | 403.17 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10854 | Кот. №5 |  | ТК МИ-4 | ТК МИ-5 | 30.07 | 30.0715 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 5 | 64.81 | 5 |  | 8.3989 | 0.0077 | 1.047 | 0 | 42.692 | 41.644 | 30 | 30 | 88.692 | 87.644 | 76 | 76 | 12.692 | 11.644 | 32.298 | 0.001 | 2.357 | 0.223 | 32.427 | 30.293 | 131548.6 | 155.4 | 0.05006 | 0.41195 | 0.875 | 0.001 | 0.0002 | 0.00012 | 438.1 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10856 | Кот. №5 |  | ТК МИ-5 | Мира, 27/2 | 18.12 | 18.1157 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 5 | 64.78 | 5 |  | 8.3987 | 0.0076 | 0.661 | 0 | 41.644 | 40.983 | 30 | 30 | 87.644 | 86.983 | 76 | 76 | 11.644 | 10.983 | 32.297 | 0.001 | 2.357 | 0.22 | 20.477 | 18.34 | 131545.4 | 152.9 | 0.05006 | 0.41854 | 0.875 | 0.001 | 0.00012 | 7e-05 | 263.77 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10858 | Кот. №5 |  | Мира, 27/2 | Мира 27/2 | 2.35 | 2.3505 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 20 | 64.78 | 20 |  | 8.3986 | 0.0075 | 0.114 | 0 | 40.983 | 40.869 | 30 | 30 | 86.983 | 86.869 | 76 | 76 | 10.983 | 10.869 | 32.296 | 0.001 | 1.179 | 0.109 | 3.529 | 2.459 | 131543.5 | 151.4 | 0.05006 | 0.42261 | 0.875 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 41.53 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10860 | Кот. №5 |  | Мира 27/2 | Жилой дом | 2.17 | 2.1719 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 20 | 64.77 | 20 |  | 8.3986 | 0.0075 | 0.07 | 0 | 40.869 | 40.799 | 30 | 30 | 86.869 | 86.799 | 76 | 76 | 10.869 | 10.799 | 32.296 | 0.001 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 131543.3 | 151.2 | 0.05006 | 0.42315 | 0.875 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 38.35 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10863 | Кот. №5 |  | Мира, 27/1 | Мира 27/1 | 2.51 | 2.5205 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 20 | 64.8 | 20 |  | 10.0346 | 0.009 | 0.17 | 0 | 40.257 | 40.087 | 30 | 30 | 86.257 | 86.087 | 76 | 76 | 10.257 | 10.087 | 46.081 | 0.001 | 1.179 | 0.13 | 3.689 | 2.64 | 157168.3 | 180.9 | 0.05003 | 0.35369 | 1.046 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 44.38 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10865 | Кот. №5 |  | Мира 27/1 | Жилой дом | 1.67 | 1.6707 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 20 | 64.79 | 20 |  | 10.0346 | 0.009 | 0.077 | 0 | 40.087 | 40.01 | 30 | 30 | 86.087 | 86.01 | 76 | 76 | 10.087 | 10.01 | 46.081 | 0.001 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 157168 | 180.7 | 0.05003 | 0.35409 | 1.046 | 0.002 | 1e-05 | 1e-05 | 29.52 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10870 | Кот. №5 |  | УТ 3-8 | УТ 3-8 | 4.32 | 4.32 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 95.02 | 129.21 | 95.02 |  | 292.7344 | -292.2815 | 0.258 | 0.257 | 90.212 | 89.955 | 57.709 | 57.453 | 136.212 | 135.955 | 103.709 | 103.453 | 32.76 | 32.245 | 59.625 | 59.441 | 0 | 0 | 4.32 | 4.32 | 1332579.9 | 1330518.2 | 0.03668 | 0.03668 | 2.577 | -2.573 | 0.00034 | 0.00034 | 352.01 | 150.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.865 | 0.084281 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.040075 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10874 | Кот. №5 |  | УТ 3-8 | Жукова 11/ | 9.02 | 9.02 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 95.02 | 129.21 | 95.02 |  | 292.734 | -292.2818 | 0.538 | 0.536 | 89.955 | 89.417 | 58.246 | 57.709 | 135.955 | 135.417 | 104.246 | 103.709 | 32.245 | 31.171 | 59.625 | 59.441 | 0 | 0 | 9.02 | 9.02 | 1332578.4 | 1330519.7 | 0.03668 | 0.03668 | 2.577 | -2.573 | 0.00071 | 0.00071 | 734.97 | 314.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8685 | 0.084257 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.040075 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10876 | Кот. №5 |  | Жукова, 11 | Жукова 11/ | 51.01 | 51.0074 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 93.47 | 129.18 | 93.45 |  | 77.9835 | -77.8775 | 3.266 | 3.257 | 89.16 | 85.894 | 61.76 | 58.502 | 135.16 | 131.894 | 107.76 | 104.502 | 30.657 | 24.134 | 64.028 | 63.854 | 0 | 0 | 51.01 | 51.01 | 595570.1 | 594760.6 | 0.04176 | 0.04176 | 1.932 | -1.929 | 0.00143 | 0.00143 | 2513.04 | 1827.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7138 | 0.12964 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.010418 | 5.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10878 | Кот. №5 |  | Жукова 11/ | Жукова, 11 | 2.83 | 2.8306 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 95.13 | 129.17 | 95.13 |  | 31.201 | -31.1556 | 0.098 | 0.098 | 85.894 | 85.796 | 61.857 | 61.76 | 131.894 | 131.796 | 107.857 | 107.76 | 24.134 | 23.939 | 34.573 | 34.473 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 300339.6 | 299902.7 | 0.04428 | 0.04428 | 1.228 | -1.226 | 5e-05 | 5e-05 | 119.47 | 85.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10880 | Кот. №5 |  | Жукова 11/ | Жукова, 11 | 4.02 | 4.0206 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 93.45 | 129.21 | 93.45 |  | 77.9836 | -77.8774 | 0.257 | 0.257 | 89.417 | 89.16 | 58.502 | 58.246 | 135.417 | 135.16 | 104.502 | 104.246 | 31.171 | 30.657 | 64.028 | 63.854 | 0 | 0 | 4.02 | 4.02 | 595570.9 | 594759.8 | 0.04176 | 0.04176 | 1.932 | -1.929 | 0.00011 | 0.00011 | 198.05 | 143.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7138 | 0.12964 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010418 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10882 | Кот. №5 |  | Жукова 11а/ | Жукова, 11а | 4.45 | 4.4507 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 89.13 | 129.19 | 89.12 |  | 25.3483 | -25.3141 | 0.102 | 0.101 | 87.431 | 87.329 | 60.327 | 60.226 | 133.431 | 133.329 | 106.327 | 106.226 | 27.205 | 27.002 | 22.831 | 22.769 | 0 | 0 | 4.45 | 4.45 | 244001.6 | 243672.8 | 0.04431 | 0.04431 | 0.998 | -0.996 | 8e-05 | 8e-05 | 187.89 | 124.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5469 | 0.15274 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10884 | Кот. №5 |  | ТК 5-7 | Жукова 11а/ | 27.45 | 27.4541 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 95.59 | 129.19 | 95.59 |  | 214.7483 | -214.4065 | 1.236 | 1.232 | 88.667 | 87.431 | 60.226 | 58.993 | 134.667 | 133.431 | 106.226 | 104.993 | 29.674 | 27.205 | 32.1 | 31.998 | 11.064 | 11.064 | 38.514 | 38.514 | 977573.2 | 976017.4 | 0.0367 | 0.0367 | 1.89 | -1.887 | 0.00217 | 0.00217 | 2242.32 | 960.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6963 | 0.085497 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.029657 | 4.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10886 | Кот. №5 |  | Жукова 11а/ | Жукова 11а/ | 22.81 | 22.8128 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 96.47 | 129.19 | 96.46 |  | 189.3979 | -189.0946 | 0.57 | 0.568 | 87.431 | 86.861 | 60.793 | 60.226 | 133.431 | 132.861 | 106.793 | 106.226 | 27.205 | 26.068 | 24.973 | 24.894 | 0 | 0 | 22.81 | 22.81 | 862173.4 | 860792.8 | 0.0367 | 0.0367 | 1.667 | -1.665 | 0.0018 | 0.0018 | 1435.73 | 1080.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.718 | 0.085339 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.026425 | 3.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10888 | Кот. №5 |  | Жукова 11а/ | Жукова, 11а | 2.52 | 2.5203 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 95.13 | 129.18 | 95.13 |  | 21.4591 | -21.4277 | 0.123 | 0.122 | 86.861 | 86.739 | 60.916 | 60.793 | 132.861 | 132.739 | 106.916 | 106.793 | 26.068 | 25.823 | 48.643 | 48.501 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 254233.7 | 253861.6 | 0.04664 | 0.04664 | 1.279 | -1.278 | 3e-05 | 3e-05 | 95.75 | 68.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10890 | Кот. №5 |  | Жукова, 11а | Жукова, 9 | 58.46 | 58.4582 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 89.19 | 129.05 | 89.13 |  | 25.3482 | -25.3142 | 1.335 | 1.331 | 87.329 | 88.995 | 64.658 | 60.327 | 133.329 | 131.995 | 107.658 | 106.327 | 27.002 | 24.337 | 22.83 | 22.769 | 0 | 0 | 58.46 | 58.46 | 244000.9 | 243673.6 | 0.04431 | 0.04431 | 0.998 | -0.996 | 0.00103 | 0.00103 | 3410.95 | 1461.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5484 | 0.15271 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10892 | Кот. №5 |  | ТК 5-11 | Мира 34а/ | 36.89 | 36.8917 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 96.81 | 129.14 | 96.8 |  | 141.2234 | -141.0009 | 0.512 | 0.511 | 85.505 | 84.993 | 62.656 | 62.145 | 131.505 | 130.993 | 108.656 | 108.145 | 23.361 | 22.337 | 13.892 | 13.849 | 0 | 0 | 36.89 | 36.89 | 642874.6 | 641861.8 | 0.03672 | 0.03672 | 1.243 | -1.241 | 0.00291 | 0.00291 | 3027.08 | 1298.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.718 | 0.085339 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0194 | 6.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10894 | Кот. №5 |  | Мира 34а/ | Мира, 34а | 4.03 | 4.0349 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 96.07 | 129.14 | 96.07 |  | 26.9083 | -26.8699 | 0.308 | 0.307 | 84.993 | 84.685 | 62.963 | 62.656 | 130.993 | 130.685 | 108.963 | 108.656 | 22.337 | 21.722 | 76.451 | 76.233 | 0 | 0 | 4.03 | 4.03 | 318791.7 | 318336.6 | 0.04662 | 0.04662 | 1.604 | -1.602 | 5e-05 | 5e-05 | 153.08 | 111.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10896 | Кот. №5 |  | ТК 5-7 | ТК 5-7 | 2.58 | 2.5801 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 95.59 | 129.2 | 95.59 |  | 214.7485 | -214.4063 | 0.083 | 0.083 | 88.75 | 88.667 | 58.993 | 58.911 | 134.75 | 134.667 | 104.993 | 104.911 | 29.839 | 29.674 | 32.1 | 31.998 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | 977574.2 | 976016.5 | 0.0367 | 0.0367 | 1.89 | -1.887 | 0.0002 | 0.0002 | 210.75 | 90.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8685 | 0.084257 | 1.46e-05 | 0 | 0.029657 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10898 | Кот. №5 |  | Жукова 11/ | ТК 5-7 | 15.25 | 15.2515 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 95.59 | 129.21 | 95.59 |  | 214.7497 | -214.4051 | 0.667 | 0.665 | 89.417 | 88.75 | 58.911 | 58.246 | 135.417 | 134.75 | 104.911 | 104.246 | 31.171 | 29.839 | 32.1 | 31.998 | 5.532 | 5.532 | 20.782 | 20.782 | 977579.6 | 976011 | 0.0367 | 0.0367 | 1.89 | -1.887 | 0.0012 | 0.0012 | 1242.6 | 533.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8685 | 0.084257 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.029657 | 2.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10902 | Кот. №5 |  | Жукова 11а/ | ТК 5-11 | 45.26 | 45.2706 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4.3 | 4.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 96.65 | 129.16 | 96.64 |  | 167.9369 | -167.6687 | 1.356 | 1.351 | 86.861 | 85.505 | 62.145 | 60.793 | 132.861 | 131.505 | 108.145 | 106.793 | 26.068 | 23.361 | 19.638 | 19.576 | 23.778 | 23.778 | 69.038 | 69.038 | 764479.4 | 763258.2 | 0.03671 | 0.03671 | 1.478 | -1.476 | 0.00357 | 0.00357 | 3711.29 | 1591.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.718 | 0.085339 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.023268 | 7.6e-06 |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10905 | Кот. №5 |  | ТК 5-11 | ТК 5-11 | 3.11 | 3.1101 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 95.84 | 129.16 | 95.84 |  | 26.71 | -26.6713 | 0.079 | 0.079 | 85.505 | 85.427 | 62.223 | 62.145 | 131.505 | 131.427 | 108.223 | 108.145 | 23.361 | 23.203 | 25.346 | 25.273 | 0 | 0 | 3.11 | 3.11 | 257109.2 | 256737 | 0.0443 | 0.0443 | 1.051 | -1.05 | 5e-05 | 5e-05 | 187.69 | 80.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5644 | 0.15234 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10906 | Кот. №5 |  | ТК 5-11 | Мира, 32а | 6.6 | 6.6053 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 95.85 | 129.14 | 95.84 |  | 26.7099 | -26.6714 | 0.184 | 0.183 | 85.427 | 85.243 | 62.407 | 62.223 | 131.427 | 131.243 | 108.407 | 108.223 | 23.203 | 22.836 | 25.346 | 25.273 | 0.65 | 0.65 | 7.25 | 7.25 | 257108.7 | 256737.6 | 0.0443 | 0.0443 | 1.051 | -1.05 | 0.00012 | 0.00012 | 396.88 | 170.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5654 | 0.15231 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10908 | Кот. №5 |  | Мира 34а/ | ТК 5-13 | 80.76 | 80.7645 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 97.01 | 129.09 | 96.98 |  | 114.3122 | -114.134 | 0.836 | 0.833 | 84.993 | 84.157 | 63.489 | 62.656 | 130.993 | 130.157 | 109.489 | 108.656 | 22.337 | 20.668 | 9.107 | 9.078 | 11.05 | 11.05 | 91.81 | 91.81 | 520369.9 | 519558.5 | 0.03674 | 0.03674 | 1.006 | -1.005 | 0.00637 | 0.00637 | 6631.04 | 2843.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.718 | 0.085339 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.01553 | 1.36e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10910 | Кот. №5 |  | Мира, 28а | спортивно-оздоровительный комплекс "Факел" | 3.77 | 3.7645 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 94.37 | 128.74 | 94.36 |  | 12.4998 | -12.4997 | 0.09 | 0.09 | 84.741 | 84.651 | 63 | 62.91 | 130.741 | 130.651 | 109 | 108.91 | 21.831 | 21.651 | 16.529 | 16.529 | 1.67 | 1.67 | 5.44 | 5.44 | 148089.7 | 148088.6 | 0.04671 | 0.04671 | 0.745 | -0.745 | 4e-05 | 4e-05 | 142.74 | 102.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10914 | Кот. №5 |  | Мира, 34а | Жилой дом. Кафе "Сюрприз-Надежды" | 3.11 | 3.1096 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 96.08 | 129.13 | 96.07 |  | 26.9082 | -26.8699 | 0.327 | 0.326 | 84.685 | 84.358 | 63.289 | 62.963 | 130.685 | 130.358 | 109.289 | 108.963 | 21.722 | 21.068 | 76.451 | 76.233 | 1.171 | 1.171 | 4.281 | 4.281 | 318791.1 | 318337.1 | 0.04662 | 0.04662 | 1.604 | -1.602 | 4e-05 | 4e-05 | 118.13 | 86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10916 | Кот. №5 |  | Мира, 32а | Жилой дом | 2.96 | 2.9652 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 95.85 | 129.14 | 95.85 |  | 26.7098 | -26.6715 | 0.311 | 0.31 | 85.243 | 84.932 | 62.717 | 62.407 | 131.243 | 130.932 | 108.717 | 108.407 | 22.836 | 22.215 | 75.328 | 75.113 | 1.171 | 1.171 | 4.131 | 4.131 | 316440.1 | 315986.1 | 0.04662 | 0.04662 | 1.593 | -1.59 | 3e-05 | 3e-05 | 112.43 | 81.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10918 | Кот. №5 |  | Жукова, 11а | Жилой дом. Магазин "Плюс-М" | 3.24 | 3.2355 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 95.13 | 129.18 | 95.13 |  | 21.4591 | -21.4277 | 0.215 | 0.214 | 86.739 | 86.524 | 61.13 | 60.916 | 132.739 | 132.524 | 107.13 | 106.916 | 25.823 | 25.395 | 48.643 | 48.501 | 1.171 | 1.171 | 4.411 | 4.411 | 254233.3 | 253861.9 | 0.04664 | 0.04664 | 1.279 | -1.278 | 4e-05 | 4e-05 | 123.11 | 88.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10920 | Кот. №5 |  | Жукова, 9 | Жилой дом. Офис. Магазин | 2.71 | 2.7118 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 89.19 | 129.05 | 89.19 |  | 25.3472 | -25.3152 | 0.263 | 0.263 | 88.995 | 82.731 | 58.921 | 64.658 | 131.995 | 131.731 | 107.921 | 107.658 | 24.337 | 23.811 | 67.845 | 67.674 | 1.171 | 1.171 | 3.881 | 3.881 | 300296.5 | 299918.2 | 0.04662 | 0.04663 | 1.511 | -1.509 | 3e-05 | 3e-05 | 102.86 | 69.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10922 | Кот. №5 |  | Жукова, 11 | Жилой дом. Офис | 2.89 | 2.8948 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 95.14 | 129.17 | 95.13 |  | 31.2009 | -31.1556 | 0.417 | 0.416 | 85.796 | 85.378 | 62.273 | 61.857 | 131.796 | 131.378 | 108.273 | 107.857 | 23.939 | 23.105 | 102.766 | 102.468 | 1.171 | 1.171 | 4.061 | 4.061 | 369648.2 | 369111.6 | 0.04661 | 0.04661 | 1.86 | -1.858 | 3e-05 | 3e-05 | 109.8 | 79.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10929 | Кот. №5 |  | ТК 5-13 | Комсомольский бульвар 5а/ | 52.08 | 52.0786 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 98.81 | 128.98 | 98.77 |  | 39.1118 | -39.0477 | 0.358 | 0.357 | 84.12 | 83.763 | 63.882 | 63.526 | 130.12 | 129.763 | 109.882 | 109.526 | 20.595 | 19.88 | 6.024 | 6.004 | 7.309 | 7.309 | 59.389 | 59.389 | 247554.5 | 247148.6 | 0.03995 | 0.03995 | 0.666 | -0.664 | 0.00213 | 0.00213 | 3651.92 | 1564.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9249 | 0.11205 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0057398 | 6.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10931 | Кот. №5 |  | Мира, 36а | Мира, 36 | 35.42 | 35.421 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 94.31 | 128.89 | 94.27 |  | 20.6929 | -20.6651 | 0.605 | 0.604 | 82.065 | 81.46 | 66.178 | 65.575 | 128.065 | 127.46 | 112.178 | 111.575 | 16.491 | 15.282 | 15.224 | 15.183 | 4.331 | 4.331 | 39.751 | 39.751 | 199188.8 | 198922 | 0.04433 | 0.04433 | 0.814 | -0.813 | 0.00062 | 0.00062 | 2113.45 | 905.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.556 | 0.15253 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10933 | Кот. №5 |  | ТК 5-13 | ТК 5-13 | 2.13 | 2.1253 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 96.09 | 129.08 | 96.09 |  | 75.1938 | -75.0928 | 0.047 | 0.047 | 84.157 | 84.109 | 63.536 | 63.489 | 130.157 | 130.109 | 109.536 | 109.489 | 20.668 | 20.573 | 22.223 | 22.163 | 0 | 0 | 2.13 | 2.13 | 475931.9 | 475292.9 | 0.03987 | 0.03987 | 1.28 | -1.278 | 9e-05 | 9e-05 | 148.21 | 63.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9045 | 0.1123 | 1.46e-05 | 0 | 0.0097906 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10935 | Кот. №5 |  | ТК 5-13 | ТК 5-13 | 4.97 | 4.9752 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 98.77 | 129.08 | 98.76 |  | 39.112 | -39.0475 | 0.037 | 0.036 | 84.157 | 84.12 | 63.526 | 63.489 | 130.157 | 130.12 | 109.526 | 109.489 | 20.668 | 20.595 | 6.024 | 6.004 | 1.096 | 1.096 | 6.066 | 6.066 | 247555.8 | 247147.3 | 0.03995 | 0.03995 | 0.666 | -0.664 | 0.0002 | 0.0002 | 345.83 | 149.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.921 | 0.1121 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0057398 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10937 | Кот. №5 |  | ТК 5-13 | Мира 36а/ | 88.62 | 88.6276 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 96.13 | 129 | 96.09 |  | 75.1937 | -75.0929 | 1.969 | 1.964 | 84.109 | 82.14 | 65.501 | 63.536 | 130.109 | 128.14 | 111.501 | 109.536 | 20.573 | 16.64 | 22.223 | 22.163 | 0 | 0 | 88.62 | 88.62 | 475931.4 | 475293.4 | 0.03987 | 0.03987 | 1.28 | -1.278 | 0.00362 | 0.00362 | 6141.49 | 2631.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9084 | 0.11225 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0097906 | 1.14e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10939 | Кот. №5 |  | ТК 5-12 | Мира, 32 | 47.68 | 47.6827 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 90.9 | 128.62 | 90.8 |  | 11.6717 | -11.6552 | 0.242 | 0.241 | 82.07 | 81.828 | 65.811 | 65.57 | 128.07 | 127.828 | 111.811 | 111.57 | 16.5 | 16.017 | 4.855 | 4.842 | 2.16 | 2.16 | 49.84 | 49.84 | 112351.6 | 112192.6 | 0.04444 | 0.04444 | 0.459 | -0.459 | 0.00084 | 0.00084 | 2867.86 | 1198.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5504 | 0.15266 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10941 | Кот. №5 |  | Мира 36а/ | Мира, 36а | 4.9 | 4.9016 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 94.27 | 128.99 | 94.26 |  | 20.693 | -20.6651 | 0.075 | 0.074 | 82.14 | 82.065 | 65.575 | 65.501 | 128.14 | 128.065 | 111.575 | 111.501 | 16.64 | 16.491 | 15.224 | 15.183 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 199189.7 | 198921.1 | 0.04433 | 0.04433 | 0.814 | -0.813 | 9e-05 | 9e-05 | 206.56 | 145.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.566 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10943 | Кот. №5 |  | Мира 36а/ | Мира, 36а | 1.69 | 1.695 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 96.13 | 129 | 96.13 |  | 20.8727 | -20.8524 | 0.003 | 0.003 | 82.14 | 82.137 | 65.503 | 65.501 | 128.14 | 128.137 | 111.503 | 111.501 | 16.64 | 16.634 | 1.722 | 1.718 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 132111.6 | 131983.2 | 0.04009 | 0.04009 | 0.355 | -0.355 | 7e-05 | 7e-05 | 88 | 64.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8873 | 0.11252 | 1.46e-05 | 0 | 0.0025155 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10945 | Кот. №5 |  | Мира, 36а | ТК 5-12 | 38.81 | 38.8133 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 96.19 | 128.87 | 96.13 |  | 20.8726 | -20.8525 | 0.067 | 0.067 | 82.137 | 82.07 | 65.57 | 65.503 | 128.137 | 128.07 | 111.57 | 111.503 | 16.634 | 16.5 | 1.721 | 1.718 | 0 | 0 | 38.81 | 38.81 | 132111.2 | 131983.6 | 0.04009 | 0.04009 | 0.355 | -0.355 | 0.00158 | 0.00158 | 2689.02 | 1152.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8873 | 0.11252 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0025155 | 5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10948 | Кот. №5 |  | ТК 5-12 | ТК 5-12 | 4.53 | 4.5258 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 103.03 | 128.84 | 103.02 |  | 9.1993 | -9.1988 | 0.014 | 0.014 | 82.07 | 82.057 | 65.584 | 65.57 | 128.07 | 128.057 | 111.584 | 111.57 | 16.5 | 16.473 | 3.021 | 3.021 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | 88552.2 | 88547.7 | 0.04451 | 0.04451 | 0.362 | -0.362 | 8e-05 | 8e-05 | 272.47 | 120.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5482 | 0.15271 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10950 | Кот. №5 |  | Мира, 34 | магазин "Сибирь" | 2.93 | 2.9324 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.79 | 103.06 | 128.78 | 103.05 |  | 9.1991 | -9.199 | 0.031 | 0.031 | 82.036 | 82.005 | 65.635 | 65.604 | 128.036 | 128.005 | 111.635 | 111.604 | 16.432 | 16.37 | 8.963 | 8.963 | 0.5 | 0.5 | 3.43 | 3.43 | 108985 | 108984.2 | 0.04677 | 0.04677 | 0.548 | -0.548 | 3e-05 | 3e-05 | 110.97 | 87.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10951 | Кот. №5 |  | ТК 5-12 | Мира, 34 | 6.82 | 6.8245 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.84 | 103.05 | 128.79 | 103.03 |  | 9.1992 | -9.1989 | 0.021 | 0.021 | 82.057 | 82.036 | 65.604 | 65.584 | 128.057 | 128.036 | 111.604 | 111.584 | 16.473 | 16.432 | 3.021 | 3.021 | 0 | 0 | 6.82 | 6.82 | 88551.5 | 88548.5 | 0.04451 | 0.04451 | 0.362 | -0.362 | 0.00012 | 0.00012 | 422.63 | 181.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5654 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10954 | Кот. №5 |  | Мира, 36а | Жилой дом. Магазин | 3.02 | 3.0237 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 97.28 | 128.99 | 97.28 |  | 33.6244 | -33.5791 | 0.5 | 0.499 | 81.757 | 81.257 | 66.381 | 65.883 | 127.757 | 127.257 | 112.381 | 111.883 | 15.874 | 14.875 | 119.338 | 119.017 | 1.172 | 1.172 | 4.192 | 4.192 | 398360.3 | 397823.7 | 0.0466 | 0.0466 | 2.005 | -2.002 | 4e-05 | 4e-05 | 114.57 | 84.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10955 | Кот. №5 |  | Мира 36а/ | Мира, 36а | 3.21 | 3.2071 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 97.28 | 129 | 97.28 |  | 33.6245 | -33.5791 | 0.383 | 0.382 | 82.14 | 81.757 | 65.883 | 65.501 | 128.14 | 127.757 | 111.883 | 111.501 | 16.64 | 15.874 | 119.338 | 119.017 | 0 | 0 | 3.21 | 3.21 | 398360.8 | 397823.3 | 0.0466 | 0.0466 | 2.005 | -2.002 | 4e-05 | 4e-05 | 121.79 | 89.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10957 | Кот. №5 |  | Мира, 36 | Жилой дом. Магазин "автозапчасти". Магазин "Зимушка" | 3.21 | 3.2115 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 94.32 | 128.88 | 94.31 |  | 20.6922 | -20.6658 | 0.198 | 0.198 | 81.46 | 81.262 | 66.376 | 66.178 | 127.46 | 127.262 | 112.376 | 112.178 | 15.282 | 14.886 | 45.232 | 45.116 | 1.171 | 1.171 | 4.381 | 4.381 | 245148.1 | 244834.4 | 0.04664 | 0.04664 | 1.234 | -1.232 | 4e-05 | 4e-05 | 121.67 | 87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10959 | Кот. №5 |  | Мира, 32 | Жилой дом | 2.6 | 2.6042 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.62 | 90.91 | 128.61 | 90.9 |  | 11.6709 | -11.656 | 0.054 | 0.054 | 81.828 | 81.774 | 65.866 | 65.811 | 127.828 | 127.774 | 111.866 | 111.811 | 16.017 | 15.908 | 14.413 | 14.376 | 1.169 | 1.169 | 3.769 | 3.769 | 138268.9 | 138093.1 | 0.04672 | 0.04672 | 0.696 | -0.695 | 3e-05 | 3e-05 | 98.33 | 67.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10961 | Кот. №5 |  | УТ 10-19 | УТ 10-19-1 | 215.57 | 215.5917 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 83.52 | 129.44 | 83.49 |  | 398.5763 | -396.3118 | 0.184 | 0.182 | 91.098 | 90.914 | 56.756 | 56.574 | 137.098 | 136.914 | 102.756 | 102.574 | 34.524 | 34.158 | 0.854 | 0.844 | 0 | 0 | 215.57 | 215.57 | 717975.6 | 713896.4 | 0.0292 | 0.0292 | 0.549 | -0.546 | 0.10861 | 0.10861 | 28492.77 | 12271.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.6855 | 0.033686 | 1.46e-05 | 3.2e-06 | 0.071409 | 9.2e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
10963 | Кот. №5 |  | УТ 10-19-1 | Комсомольский бульвар, 7 | 22.7 | 22.7003 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 82.12 | 129.14 | 82.01 |  | 6.7634 | -6.7449 | 0.001 | 0.001 | 90.914 | 90.913 | 56.757 | 56.756 | 136.914 | 136.913 | 102.757 | 102.756 | 34.158 | 34.156 | 0.033 | 0.033 | 10.632 | 10.631 | 33.332 | 33.331 | 30788.1 | 30704.1 | 0.03819 | 0.03819 | 0.06 | -0.059 | 0.00179 | 0.00179 | 1743.91 | 746.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8719 | 0.084233 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0014258 | 3.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
10965 | Кот. №5 |  | УТ 10-19-1 | УТ 10-19-1 | 3.5 | 3.5016 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 82.01 | 129.4 | 81.99 |  | 6.7637 | -6.7446 | 0 | 0 | 90.914 | 90.914 | 56.756 | 56.756 | 136.914 | 136.914 | 102.756 | 102.756 | 34.158 | 34.158 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 30789.4 | 30702.8 | 0.03819 | 0.03819 | 0.06 | -0.059 | 0.00028 | 0.00028 | 270.85 | 115.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.869 | 0.084253 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0014258 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
10968 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 7 | Жилой дом | 2.84 | 2.8431 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 82.13 | 129.12 | 82.12 |  | 6.7616 | -6.7467 | 0.007 | 0.007 | 90.913 | 90.906 | 56.764 | 56.757 | 136.913 | 136.906 | 102.764 | 102.757 | 34.156 | 34.142 | 1.636 | 1.629 | 1.506 | 1.506 | 4.346 | 4.346 | 65086.8 | 64943.6 | 0.04463 | 0.04463 | 0.266 | -0.266 | 5e-05 | 5e-05 | 119.86 | 72.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10969 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 5а | Комсомольский бульвар, 5 | 24.94 | 24.9459 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 97.74 | 128.78 | 97.71 |  | 17.8928 | -17.8664 | 0.284 | 0.283 | 83.257 | 82.973 | 64.669 | 64.386 | 129.257 | 128.973 | 110.669 | 110.386 | 18.871 | 18.304 | 11.388 | 11.355 | 0 | 0 | 24.94 | 24.94 | 172235.6 | 171981.8 | 0.04436 | 0.04436 | 0.704 | -0.703 | 0.00044 | 0.00044 | 1510.2 | 647.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5594 | 0.15245 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10971 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 5а | Комсомольский бульвар, 5а | 39.16 | 39.167 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 97.71 | 128.87 | 97.64 |  | 17.8935 | -17.8658 | 0.495 | 0.494 | 83.753 | 83.257 | 64.386 | 63.892 | 129.753 | 129.257 | 110.386 | 109.892 | 19.86 | 18.871 | 11.389 | 11.354 | 4.329 | 4.329 | 43.489 | 43.489 | 172242.3 | 171975.2 | 0.04436 | 0.04436 | 0.704 | -0.703 | 0.00069 | 0.00069 | 1650.24 | 1212.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5547 | 0.15256 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10973 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар 5а/ | Комсомольский бульвар, 5а | 7.82 | 7.8213 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 97.64 | 128.96 | 97.62 |  | 17.8938 | -17.8654 | 0.01 | 0.01 | 83.763 | 83.753 | 63.892 | 63.882 | 129.763 | 129.753 | 109.892 | 109.882 | 19.88 | 19.86 | 1.267 | 1.263 | 0 | 0 | 7.82 | 7.82 | 113257.2 | 113077.6 | 0.04014 | 0.04014 | 0.305 | -0.304 | 0.00032 | 0.00032 | 407.12 | 304.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9249 | 0.11205 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0025703 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Зап
10976 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар 5а/ | Комсомольский бульвар, 5а | 3.04 | 3.0383 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 99.81 | 128.98 | 99.81 |  | 21.2159 | -21.1844 | 0.145 | 0.144 | 83.763 | 83.618 | 64.026 | 63.882 | 129.763 | 129.618 | 110.026 | 109.882 | 19.88 | 19.592 | 47.547 | 47.406 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04 | 251351.8 | 250978.7 | 0.04664 | 0.04664 | 1.265 | -1.263 | 4e-05 | 4e-05 | 115.32 | 87.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10979 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 5 | Жилой дом | 2.61 | 2.6127 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 97.75 | 128.78 | 97.74 |  | 17.8924 | -17.8669 | 0.128 | 0.128 | 82.973 | 82.845 | 64.797 | 64.669 | 128.973 | 128.845 | 110.797 | 110.669 | 18.304 | 18.049 | 33.831 | 33.734 | 1.17 | 1.17 | 3.78 | 3.78 | 211977.1 | 211675.2 | 0.04666 | 0.04666 | 1.067 | -1.065 | 3e-05 | 3e-05 | 98.84 | 73.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10981 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 5а | Жилой дом. Магазин | 2.86 | 2.8624 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 99.81 | 128.97 | 99.81 |  | 21.2158 | -21.1844 | 0.192 | 0.191 | 83.618 | 83.426 | 64.217 | 64.026 | 129.618 | 129.426 | 110.217 | 110.026 | 19.592 | 19.209 | 47.547 | 47.407 | 1.171 | 1.171 | 4.031 | 4.031 | 251351.3 | 250979.1 | 0.04664 | 0.04664 | 1.265 | -1.263 | 3e-05 | 3e-05 | 108.49 | 82.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Зап
10984 | Кот. №5 |  | Мира, 27в | магазин "L 'etual" | 3.67 | 3.6757 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.77 | 81.32 | 125.67 | 81.25 |  | 1.1024 | -1.099 | 0.009 | 0.009 | 89.28 | 89.271 | 58.385 | 58.376 | 135.28 | 135.271 | 104.385 | 104.376 | 30.904 | 30.887 | 2.078 | 2.065 | 0.598 | 0.598 | 4.268 | 4.268 | 22146.7 | 22076.8 | 0.05385 | 0.05385 | 0.189 | -0.188 | 1e-05 | 1e-05 | 108.75 | 68.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4107 | 0.22672 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10985 | Кот. №5 |  | Мира 27ж/ | Мира, 27в | 3.12 | 3.117 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.88 | 81.25 | 125.77 | 81.21 |  | 1.1024 | -1.0989 | 0.006 | 0.006 | 89.287 | 89.28 | 58.376 | 58.37 | 135.287 | 135.28 | 104.376 | 104.37 | 30.917 | 30.904 | 2.078 | 2.065 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 22147 | 22076.5 | 0.05385 | 0.05385 | 0.189 | -0.188 | 1e-05 | 1e-05 | 123.18 | 53.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4107 | 0.22672 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10988 | Кот. №5 |  | Мира, 27ж | Магазин | 2.97 | 2.9767 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.66 | 79.13 | 125.59 | 79.09 |  | 1.4095 | -1.4048 | 0.013 | 0.013 | 89.25 | 89.237 | 58.419 | 58.406 | 135.25 | 135.237 | 104.419 | 104.406 | 30.844 | 30.818 | 3.386 | 3.364 | 0.857 | 0.857 | 3.827 | 3.827 | 28315.5 | 28220.1 | 0.05369 | 0.05369 | 0.242 | -0.241 | 1e-05 | 1e-05 | 87.92 | 53.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4107 | 0.22672 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
10989 | Кот. №5 |  | Мира 27ж/ | Мира, 27ж | 10.83 | 10.8332 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.88 | 79.09 | 125.66 | 78.95 |  | 1.4095 | -1.4047 | 0.037 | 0.036 | 89.287 | 89.25 | 58.406 | 58.37 | 135.287 | 135.25 | 104.406 | 104.37 | 30.917 | 30.844 | 3.387 | 3.364 | 0 | 0 | 10.83 | 10.83 | 28316.4 | 28219.2 | 0.05369 | 0.05369 | 0.242 | -0.241 | 4e-05 | 4e-05 | 321.23 | 196.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4107 | 0.22672 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
10992 | Кот. №5 |  | УТ 5-124А | ТК МИ-9 | 363.46 | 363.482 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 8.6 | 8.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 43.3 | 128.97 | 43.19 |  | 100.3429 | -99.7485 | 0.906 | 0.895 | 91.147 | 90.241 | 57.422 | 56.526 | 137.147 | 136.241 | 103.422 | 102.526 | 34.621 | 32.82 | 2.124 | 2.099 | 63.059 | 63.057 | 426.519 | 426.517 | 363632 | 361477.8 | 0.03478 | 0.03478 | 0.56 | -0.556 | 0.04525 | 0.04525 | 25595.48 | 10960.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2832 | 0.070012 | 1.46e-05 | 5.3e-06 | 0.033902 | 7.47e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | озеро Комсомольское
11001 | Кот. №5 |  | УТ 5-124А | УТ 5-124А | 4.44 | 4.4442 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 84.49 | 129.22 | 84.49 |  | 52.4083 | -52.3981 | 0.048 | 0.048 | 91.151 | 91.103 | 56.571 | 56.523 | 137.151 | 137.103 | 102.571 | 102.523 | 34.628 | 34.532 | 10.805 | 10.801 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 331713.3 | 331648.9 | 0.03991 | 0.03991 | 0.892 | -0.892 | 0.00018 | 0.00018 | 255.04 | 125.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9142 | 0.11218 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0073757 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11002 | Кот. №5 |  | ТК МИ-4 | ТК МИ-5 | 68.48 | 68.494 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.49 | 68.1 | 128.32 | 68.03 |  | 24.4793 | -24.4049 | 0.171 | 0.17 | 89.505 | 89.334 | 58.322 | 58.152 | 135.505 | 135.334 | 104.322 | 104.152 | 31.352 | 31.012 | 2.365 | 2.351 | 3.646 | 3.646 | 72.126 | 72.126 | 154939.2 | 154468.7 | 0.04004 | 0.04004 | 0.417 | -0.415 | 0.00279 | 0.00279 | 4141.81 | 1774.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7969 | 0.11368 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0078353 | 8.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | озеро Комсомольское
11004 | Кот. №5 |  | ТК МИ-5 | ТК МИ-5 | 5.5 | 5.4948 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.32 | 67.2 | 128.29 | 67.19 |  | 8.429 | -8.399 | 0.041 | 0.041 | 89.334 | 89.293 | 58.363 | 58.322 | 135.334 | 135.293 | 104.363 | 104.322 | 31.012 | 30.93 | 7.529 | 7.475 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 99861.4 | 99505.3 | 0.04679 | 0.04679 | 0.503 | -0.501 | 6e-05 | 6e-05 | 254.96 | 108.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.746 | 0.17403 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11007 | Кот. №5 |  | Спортивная, 2 | Здание детского сада №29 | 2.66 | 2.6523 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.01 | 67.33 | 128 | 67.33 |  | 8.4283 | -8.3996 | 0.024 | 0.024 | 88.875 | 88.851 | 58.802 | 58.778 | 134.875 | 134.851 | 104.802 | 104.778 | 30.097 | 30.049 | 7.528 | 7.477 | 0.5 | 0.5 | 3.16 | 3.16 | 99853.5 | 99513.3 | 0.04679 | 0.04679 | 0.503 | -0.501 | 3e-05 | 3e-05 | 100.09 | 49.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7474 | 0.17399 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11008 | Кот. №5 |  | ТК МИ-5 | Спортивная, 2 | 52.18 | 52.1856 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.29 | 67.33 | 128.01 | 67.2 |  | 8.4289 | -8.399 | 0.418 | 0.415 | 89.293 | 88.875 | 58.778 | 58.363 | 135.293 | 134.875 | 104.778 | 104.363 | 30.93 | 30.097 | 7.529 | 7.475 | 3.334 | 3.334 | 55.514 | 55.514 | 99860.7 | 99506.1 | 0.04679 | 0.04679 | 0.503 | -0.501 | 0.00061 | 0.00061 | 2407.39 | 1030.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7474 | 0.17399 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11009 | Кот. №5 |  | ТК МИ-6 | Спортивная, 4 | 29.28 | 29.2819 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.13 | 64.39 | 128.02 | 64.34 |  | 11.3864 | -11.3574 | 0.965 | 0.96 | 89.218 | 88.253 | 59.397 | 58.438 | 135.218 | 134.253 | 105.397 | 104.438 | 30.78 | 28.856 | 32.944 | 32.776 | 0 | 0 | 29.28 | 29.28 | 159425.9 | 159019.3 | 0.04866 | 0.04866 | 0.948 | -0.946 | 0.00024 | 0.00024 | 1234.02 | 528.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2372 | 0.19094 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11012 | Кот. №5 |  | Спортивная, 4 | Детский сад №74 | 3 | 3.0045 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.02 | 64.39 | 128.01 | 64.39 |  | 11.3862 | -11.3576 | 0.13 | 0.129 | 88.253 | 88.123 | 59.527 | 59.397 | 134.253 | 134.123 | 105.527 | 105.397 | 28.856 | 28.596 | 32.942 | 32.778 | 0.949 | 0.949 | 3.949 | 3.949 | 159422.5 | 159022.7 | 0.04866 | 0.04866 | 0.948 | -0.946 | 3e-05 | 3e-05 | 103.14 | 48.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2372 | 0.19094 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11014 | Кот. №5 |  | УТ 5-124А | УТ 5-124А | 1.6 | 1.6002 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 43.19 | 129.22 | 43.19 |  | 100.3432 | -99.7482 | 0.001 | 0.001 | 91.148 | 91.147 | 56.526 | 56.525 | 137.148 | 137.147 | 102.526 | 102.525 | 34.623 | 34.621 | 0.831 | 0.821 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 304021.1 | 302218.3 | 0.03332 | 0.03332 | 0.391 | -0.389 | 0.00028 | 0.00028 | 126.76 | 54.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3427 | 0.057661 | 1.46e-05 | 0 | 0.033902 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11016 | Кот. №5 |  | ТК МИ-?1 | ТК МИ-?2 | 39.03 | 39.0398 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 84.55 | 129.11 | 84.52 |  | 38.676 | -38.6707 | 0.273 | 0.273 | 90.673 | 90.4 | 57.273 | 57 | 136.673 | 136.4 | 103.273 | 103 | 33.673 | 33.127 | 5.891 | 5.889 | 7.309 | 7.309 | 46.339 | 46.339 | 244796 | 244762.2 | 0.03995 | 0.03995 | 0.658 | -0.658 | 0.00159 | 0.00159 | 2566.81 | 1099.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9166 | 0.11215 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0055035 | 5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11017 | Кот. №5 |  | УТ 5-124А | ТК МИ-?1 | 36.11 | 36.1129 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 84.51 | 129.18 | 84.49 |  | 52.4081 | -52.3983 | 0.43 | 0.43 | 91.103 | 90.673 | 57 | 56.571 | 137.103 | 136.673 | 103 | 102.571 | 34.532 | 33.673 | 10.805 | 10.801 | 3.658 | 3.658 | 39.768 | 39.768 | 331712.2 | 331650 | 0.03991 | 0.03991 | 0.892 | -0.892 | 0.00147 | 0.00147 | 2375.06 | 1017.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9166 | 0.11215 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0073757 | 4.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11019 | Кот. №5 |  | ТК МИ-?1 | ТК МИ-?1 | 2.01 | 2.0088 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 84.49 | 129.17 | 84.49 |  | 13.7307 | -13.7291 | 0.013 | 0.013 | 90.673 | 90.66 | 57.014 | 57 | 136.673 | 136.66 | 103.014 | 103 | 33.673 | 33.646 | 6.714 | 6.712 | 0 | 0 | 2.01 | 2.01 | 132170.8 | 132156.1 | 0.04441 | 0.04441 | 0.54 | -0.54 | 4e-05 | 4e-05 | 114.79 | 49.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.554 | 0.15258 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11022 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 41 | Жилой дом | 2.95 | 2.9526 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 84.57 | 128.99 | 84.56 |  | 13.7299 | -13.7299 | 0.069 | 0.069 | 90.395 | 90.326 | 57.347 | 57.278 | 136.395 | 136.326 | 103.347 | 103.278 | 33.116 | 32.979 | 19.936 | 19.936 | 0.501 | 0.501 | 3.451 | 3.451 | 162663.1 | 162662.3 | 0.04669 | 0.04669 | 0.819 | -0.819 | 3e-05 | 3e-05 | 111.92 | 70.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11023 | Кот. №5 |  | ТК МИ-?1 | Нефтяников, 41 | 39.45 | 39.4526 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 84.56 | 129 | 84.49 |  | 13.7306 | -13.7292 | 0.265 | 0.265 | 90.66 | 90.395 | 57.278 | 57.014 | 136.66 | 136.395 | 103.278 | 103.014 | 33.646 | 33.116 | 6.714 | 6.712 | 0 | 0 | 39.45 | 39.45 | 132170.5 | 132156.4 | 0.04441 | 0.04441 | 0.54 | -0.54 | 0.0007 | 0.0007 | 2252.68 | 965.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5546 | 0.15256 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11024 | Кот. №5 |  | УТ 5-124А | УТ 5-124А | 3 | 3.0017 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 43.19 | 129.22 | 43.19 |  | 100.3437 | -99.7476 | 0.002 | 0.002 | 91.151 | 91.148 | 56.525 | 56.523 | 137.151 | 137.148 | 102.525 | 102.523 | 34.628 | 34.623 | 0.831 | 0.821 | 0 | 0 | 3 | 3 | 304022.7 | 302216.7 | 0.03332 | 0.03332 | 0.391 | -0.389 | 0.00053 | 0.00053 | 257.29 | 101.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3427 | 0.057661 | 1.46e-05 | 0 | 0.033902 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11030 | Кот. №5 |  | ТК МИ-5 | Спортивная, 2 | 53.26 | 53.2646 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.63 | 5 | 64.52 | 5 |  | 7.4948 | 0.0069 | 0.385 | 0 | 43.6 | 43.214 | 30 | 30 | 89.6 | 89.214 | 76 | 76 | 13.6 | 13.214 | 6.825 | 0.001 | 3.227 | 0.2 | 56.487 | 53.46 | 91130.7 | 138.8 | 0.04711 | 0.46097 | 0.471 | 0.001 | 0.00059 | 0.00022 | 833.07 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 64Г |  | Реконструкция | 2018г.
11032 | Кот. №5 |  | Спортивная, 2 | Спортивная 2/ | 2.35 | 2.3544 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.52 | 20 | 64.52 | 20 |  | 7.4943 | 0.0067 | 0.027 | 0 | 43.214 | 43.187 | 30 | 30 | 89.214 | 89.187 | 76 | 76 | 13.214 | 13.187 | 6.824 | 0.001 | 1.613 | 0.097 | 3.963 | 2.447 | 91123.6 | 134.5 | 0.04711 | 0.47582 | 0.471 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 45.2 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское |  | 64Г |  | Реконструкция | 2018г.
11034 | Кот. №5 |  | Спортивная 2/ | Здание детского сада №29 | 1.7 | 1.7056 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.52 | 20 | 64.51 | 20 |  | 7.4942 | 0.0067 | 0.012 | 0 | 43.187 | 43.176 | 30 | 30 | 89.187 | 89.176 | 76 | 76 | 13.187 | 13.176 | 6.823 | 0.001 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 91123.2 | 134.3 | 0.04711 | 0.4765 | 0.471 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 32.69 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское |  | 64Г |  | Реконструкция | 2018г.
11037 | Кот. №5 |  | Спортивная, 4 | Спортивная 4/ | 2.8 | 2.8053 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.52 | 20 | 64.51 | 20 |  | 6.6882 | 0.006 | 0.024 | 0 | 43.413 | 43.389 | 30 | 30 | 89.413 | 89.389 | 76 | 76 | 13.413 | 13.389 | 5.438 | 0.001 | 1.612 | 0.086 | 4.412 | 2.886 | 81322.3 | 120.1 | 0.04714 | 0.53297 | 0.42 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 53.85 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское |  | 62Г |  | Реконструкция | 2018г.
11039 | Кот. №5 |  | Спортивная 4/ | Детский сад №74 | 1.76 | 1.7582 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.51 | 20 | 64.51 | 20 |  | 6.6881 | 0.006 | 0.01 | 0 | 43.389 | 43.379 | 30 | 30 | 89.389 | 89.379 | 76 | 76 | 13.389 | 13.379 | 5.438 | 0.001 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 81322 | 119.9 | 0.04714 | 0.53399 | 0.42 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 33.84 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское |  | 62Г |  | Реконструкция | 2018г.
11040 | Кот. №5 |  | ТК МИ-6 | Спортивная, 4 | 26.6 | 26.6059 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.58 | 5 | 64.52 | 5 |  | 6.6885 | 0.0061 | 0.145 | 0 | 43.557 | 43.413 | 30 | 30 | 89.557 | 89.413 | 76 | 76 | 13.557 | 13.413 | 5.439 | 0.001 | 0 | 0 | 26.6 | 26.6 | 81325.9 | 122.2 | 0.04714 | 0.52354 | 0.42 | 0.001 | 0.00029 | 0.00011 | 415.71 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 62Г |  | Реконструкция | 2018г.
11041 | Кот. №5 |  | УТ 5-124а | УТ 5-124А | 81.84 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 57.41 | 129.23 | 57.39 |  | 152.7666 | -152.1312 | 0.211 | 0.209 | 91.362 | 91.151 | 56.523 | 56.314 | 137.362 | 137.151 | 102.523 | 102.314 | 35.048 | 34.628 | 1.82 | 1.805 | 33.915 | 33.914 | 115.755 | 115.754 | 462854.2 | 460929 | 0.03148 | 0.03148 | 0.596 | -0.593 | 0.01457 | 0.01457 | 7019.95 | 3008.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3427 | 0.057661 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.041278 | 2.04e-05 | [14 empty] | озеро Комсомольское
11044 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 37 | Жилой дом | 2.74 | 2.7376 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 85.11 | 129.02 | 85.11 |  | 28.452 | -28.4519 | 0.097 | 0.097 | 89.044 | 88.947 | 58.726 | 58.629 | 135.044 | 134.947 | 104.726 | 104.629 | 30.415 | 30.22 | 28.755 | 28.755 | 0.65 | 0.65 | 3.39 | 3.39 | 273878 | 273877.1 | 0.04429 | 0.04429 | 1.12 | -1.12 | 5e-05 | 5e-05 | 115.53 | 72.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.554 | 0.15258 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11046 | Кот. №5 |  | ТК МИ-?2 | Нефтяников, 37 | 38.73 | 38.7328 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 85.11 | 129.02 | 85.08 |  | 28.4527 | -28.4512 | 1.238 | 1.238 | 90.283 | 89.044 | 58.629 | 57.391 | 136.283 | 135.044 | 104.629 | 103.391 | 32.892 | 30.415 | 28.757 | 28.754 | 4.335 | 4.335 | 43.065 | 43.065 | 273884.6 | 273870.5 | 0.04429 | 0.04429 | 1.12 | -1.12 | 0.00068 | 0.00068 | 2216.91 | 949.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5526 | 0.15261 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11049 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 39 | Жилой дом. помещениями | 2.87 | 2.8737 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 83.14 | 129 | 83.14 |  | 10.2214 | -10.2214 | 0.045 | 0.045 | 90.153 | 90.109 | 57.564 | 57.52 | 136.153 | 136.109 | 103.564 | 103.52 | 32.634 | 32.544 | 11.061 | 11.061 | 1.168 | 1.168 | 4.038 | 4.038 | 121096.6 | 121095.9 | 0.04675 | 0.04675 | 0.609 | -0.609 | 3e-05 | 3e-05 | 108.89 | 67.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11050 | Кот. №5 |  | ТК МИ-?2 | Нефтяников, 39 | 18.38 | 18.3824 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 83.14 | 129.01 | 83.1 |  | 10.2216 | -10.2211 | 0.222 | 0.222 | 90.375 | 90.153 | 57.52 | 57.298 | 136.375 | 136.153 | 103.52 | 103.298 | 33.077 | 32.634 | 11.062 | 11.061 | 1.669 | 1.669 | 20.049 | 20.049 | 121099.2 | 121093.3 | 0.04675 | 0.04675 | 0.609 | -0.609 | 0.00021 | 0.00021 | 920.42 | 394.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7555 | 0.17375 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11051 | Кот. №5 |  | ТК МИ-?2 | ТК МИ-?2 | 2.26 | 2.2594 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 83.1 | 129.1 | 83.09 |  | 10.2217 | -10.2211 | 0.025 | 0.025 | 90.4 | 90.375 | 57.298 | 57.273 | 136.4 | 136.375 | 103.298 | 103.273 | 33.127 | 33.077 | 11.062 | 11.06 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | 121099.5 | 121093 | 0.04675 | 0.04675 | 0.609 | -0.609 | 3e-05 | 3e-05 | 113.95 | 48.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7555 | 0.17375 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11053 | Кот. №5 |  | ТК МИ-?2 | ТК МИ-?2 | 4.09 | 4.0854 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 85.08 | 129.1 | 85.07 |  | 28.4528 | -28.4511 | 0.118 | 0.118 | 90.4 | 90.283 | 57.391 | 57.273 | 136.4 | 136.283 | 103.391 | 103.273 | 33.127 | 32.892 | 28.757 | 28.754 | 0 | 0 | 4.09 | 4.09 | 273885.3 | 273869.8 | 0.04429 | 0.04429 | 1.12 | -1.12 | 7e-05 | 7e-05 | 233.55 | 100.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5526 | 0.15261 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11056 | Кот. №5 |  | УТ 5-124 | УТ 5-124а | 67.46 | 149.298 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.6 | 2.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 57.39 | 129.27 | 57.38 |  | 152.7786 | -152.1192 | 0.176 | 0.174 | 91.537 | 91.362 | 56.314 | 56.14 | 137.537 | 137.362 | 102.314 | 102.14 | 35.397 | 35.048 | 1.923 | 1.906 | 23.853 | 23.852 | 91.313 | 91.312 | 462890.6 | 460892.6 | 0.03325 | 0.03325 | 0.596 | -0.593 | 0.01201 | 0.01201 | 5787.15 | 2479.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3352 | 0.057686 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.041278 | 1.68e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
11058 | Кот. №5 |  | ТК МИ-5 | ТК МИ-5 | 3.09 | 19.7632 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.64 | 5 | 64.63 | 5 |  | 7.4949 | 0.0069 | 0.032 | 0 | 43.632 | 43.6 | 30 | 30 | 89.632 | 89.6 | 76 | 76 | 13.632 | 13.6 | 6.825 | 0.001 | 1.613 | 0.1 | 4.703 | 3.19 | 91131.1 | 139.1 | 0.04711 | 0.46013 | 0.471 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 48.34 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 64Г |  | Реконструкция | 2018г.
11061 | Кот. №5 |  | УТ 10-19 | УТ 10-19 | 4.29 | 4.2913 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 80.03 | 129.51 | 80.03 |  | 184.2509 | -183.7832 | 0.031 | 0.03 | 91.098 | 91.068 | 56.605 | 56.574 | 137.098 | 137.068 | 102.605 | 102.574 | 34.524 | 34.463 | 7.145 | 7.109 | 0 | 0 | 4.29 | 4.29 | 667705.5 | 666010.8 | 0.0347 | 0.0347 | 1.028 | -1.025 | 0.00053 | 0.00053 | 371.3 | 157.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5218 | 0.068862 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.036191 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
11062 | Кот. №5 |  | ТК 5-6 | Комсомольский бульвар 16/ | 60.82 | 60.8336 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 81.1 | 128.81 | 80.96 |  | 10.5416 | -10.5117 | 0.258 | 0.257 | 90.643 | 90.385 | 57.284 | 57.027 | 136.643 | 136.385 | 103.284 | 103.027 | 33.616 | 33.101 | 3.963 | 3.941 | 4.318 | 4.317 | 65.138 | 65.137 | 101473.1 | 101185.4 | 0.04447 | 0.04447 | 0.415 | -0.414 | 0.00107 | 0.00107 | 3415.06 | 1462.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5461 | 0.15276 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11064 | Кот. №5 |  | УТ 10-19 | УТ 10-19 | 2.64 | 2.6409 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 82.39 | 129.51 | 82.39 |  | 582.8285 | -580.0937 | 0.005 | 0.005 | 91.103 | 91.098 | 56.574 | 56.569 | 137.103 | 137.098 | 102.574 | 102.569 | 34.534 | 34.524 | 1.823 | 1.806 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 1049878.4 | 1044952 | 0.02916 | 0.02916 | 0.803 | -0.8 | 0.00133 | 0.00133 | 348.94 | 149.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.0803 | 0.034388 | 1.46e-05 | 0 | 0.1076 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
11065 | Кот. №5 |  | Мира, 38 | ТК 5-6 | 93.81 | 93.8204 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 76.72 | 129.16 | 76.59 |  | 20.4974 | -20.4403 | 0.168 | 0.167 | 90.813 | 90.645 | 57.025 | 56.858 | 136.813 | 136.645 | 103.025 | 102.858 | 33.954 | 33.619 | 1.66 | 1.651 | 7.283 | 7.283 | 101.093 | 101.093 | 129736.4 | 129375 | 0.04009 | 0.04009 | 0.349 | -0.348 | 0.00383 | 0.00383 | 5948.78 | 2547.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9041 | 0.11231 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0041432 | 1.2e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11069 | Кот. №5 |  | ЦТП-8 | Мира ЦТП-8/ | 7.41 | 7.4084 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.94 | 43.2 | 128.93 | 43.2 |  | 99.7657 | -99.2755 | 0.02 | 0.02 | 90.105 | 90.085 | 57.576 | 57.556 | 136.105 | 136.085 | 103.576 | 103.556 | 32.549 | 32.509 | 2.099 | 2.079 | 2.2 | 2.2 | 9.61 | 9.61 | 361540.2 | 359763.7 | 0.03478 | 0.03478 | 0.557 | -0.554 | 0.00092 | 0.00092 | 535.22 | 160.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7073 | 0.067994 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.03371 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11070 | Кот. №5 |  | ТК МИ-9 | ЦТП-8 | 44.27 | 44.2769 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 43.2 | 128.94 | 43.19 |  | 99.7712 | -99.27 | 0.136 | 0.135 | 90.241 | 90.105 | 57.556 | 57.422 | 136.241 | 136.105 | 103.556 | 103.422 | 32.82 | 32.549 | 2.1 | 2.079 | 20.53 | 20.53 | 64.8 | 64.8 | 361560.2 | 359743.7 | 0.03478 | 0.03478 | 0.557 | -0.554 | 0.00551 | 0.00551 | 3114.94 | 1333.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2743 | 0.070056 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.03371 | 9.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | озеро Комсомольское
11072 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар 16/ | Комсомольский бульвар, 16 | 1.46 | 1.4649 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 82.24 | 128.81 | 82.23 |  | 8.5028 | -8.4843 | 0.011 | 0.011 | 90.385 | 90.374 | 57.295 | 57.284 | 136.385 | 136.374 | 103.295 | 103.284 | 33.101 | 33.079 | 7.661 | 7.628 | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | 100735.2 | 100516.3 | 0.04679 | 0.04679 | 0.507 | -0.506 | 2e-05 | 2e-05 | 55.31 | 34.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11076 | Кот. №5 |  | Мира, 38 | Административное здание | 4.26 | 4.2558 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.64 | 76.92 | 127.56 | 76.87 |  | 2.037 | -2.0293 | 0.002 | 0.002 | 90.378 | 90.376 | 57.293 | 57.291 | 136.378 | 136.376 | 103.293 | 103.291 | 33.087 | 33.083 | 0.447 | 0.443 | 0.492 | 0.492 | 4.752 | 4.752 | 24132.7 | 24041.6 | 0.04753 | 0.04754 | 0.121 | -0.121 | 5e-05 | 5e-05 | 159.81 | 92.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11077 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 16 | Мира, 38 | 40.03 | 40.0347 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 76.87 | 127.64 | 76.41 |  | 2.0377 | -2.0286 | 0.006 | 0.006 | 90.384 | 90.378 | 57.291 | 57.285 | 136.384 | 136.378 | 103.291 | 103.285 | 33.099 | 33.087 | 0.152 | 0.15 | 0 | 0 | 40.03 | 40.03 | 19614.6 | 19527 | 0.04559 | 0.0456 | 0.08 | -0.08 | 0.00071 | 0.00071 | 2194.54 | 937.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.533 | 0.15307 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11079 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар 16/ | Комсомольский бульвар, 16 | 4.51 | 4.5068 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 76.41 | 128.72 | 76.36 |  | 2.0378 | -2.0285 | 0.001 | 0.001 | 90.385 | 90.384 | 57.285 | 57.284 | 136.385 | 136.384 | 103.285 | 103.284 | 33.101 | 33.099 | 0.152 | 0.15 | 0 | 0 | 4.51 | 4.51 | 19615.4 | 19526.2 | 0.04559 | 0.0456 | 0.08 | -0.08 | 8e-05 | 8e-05 | 189.82 | 106.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.533 | 0.15307 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11082 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 16 | Жилой дом.Сбербанк | 2.73 | 2.7293 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 82.25 | 128.79 | 82.24 |  | 8.5027 | -8.4843 | 0.03 | 0.03 | 90.374 | 90.344 | 57.325 | 57.295 | 136.374 | 136.344 | 103.325 | 103.295 | 33.079 | 33.019 | 7.661 | 7.628 | 1.167 | 1.167 | 3.897 | 3.897 | 100735 | 100516.5 | 0.04679 | 0.04679 | 0.507 | -0.506 | 3e-05 | 3e-05 | 103.41 | 63.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11085 | Кот. №5 |  | ТК МИ-9 | ТК МИ-9 | 3.47 | 3.4725 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 65.45 | 128.75 | 65.34 |  | 0.5265 | -0.5238 | 0.002 | 0.002 | 90.241 | 90.24 | 57.423 | 57.422 | 136.241 | 136.24 | 103.423 | 103.422 | 32.82 | 32.816 | 0.481 | 0.476 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 10576.3 | 10521.8 | 0.05462 | 0.05462 | 0.09 | -0.09 | 1e-05 | 1e-05 | 114.66 | 55.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11088 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | ЦТП-8 | 4.95 | 4.9497 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.8 | 61.92 | 84.8 | 61.92 |  | 129.4762 | -129.1965 | 0.058 | 0.058 | 89.932 | 89.874 | 35.125 | 35.068 | 135.932 | 135.874 | 81.125 | 81.068 | 54.865 | 54.749 | 11.68 | 11.629 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | 589399 | 588126 | 0.03673 | 0.03673 | 1.14 | -1.137 | 0.00039 | 0.00039 | 258.22 | 193.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7255 | 0.085284 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017148 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11089 | Кот. №5 |  | ЦТП-8 | ТК МИ-3 | 136.9 | 136.9087 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.91 | 68.67 | 128.59 | 68.53 |  | 26.4332 | -26.3363 | 0.426 | 0.423 | 90.042 | 89.616 | 58.042 | 57.619 | 136.042 | 135.616 | 104.042 | 103.619 | 32.422 | 31.574 | 2.757 | 2.737 | 17.509 | 17.508 | 154.409 | 154.408 | 167306.5 | 166692.8 | 0.04003 | 0.04003 | 0.45 | -0.448 | 0.00559 | 0.00559 | 8318.55 | 3561.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7969 | 0.11368 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.008399 | 1.73e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | озеро Комсомольское
11090 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | Мира ЦТП-8/ | 5.16 | 5.1563 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.8 | 61.92 | 84.8 | 61.91 |  | 129.4766 | -129.1961 | 0.06 | 0.06 | 89.992 | 89.932 | 35.068 | 35.008 | 135.992 | 135.932 | 81.068 | 81.008 | 54.985 | 54.865 | 11.68 | 11.629 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 589400.9 | 588124.1 | 0.03673 | 0.03673 | 1.14 | -1.137 | 0.00041 | 0.00041 | 269.18 | 201.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.882 | 0.084161 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017148 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11092 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | ЦТП-8 | 12.1 | 12.099 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 68.53 | 128.91 | 68.52 |  | 26.4337 | -26.3358 | 0.043 | 0.043 | 90.085 | 90.042 | 57.619 | 57.576 | 136.085 | 136.042 | 103.619 | 103.576 | 32.509 | 32.422 | 2.757 | 2.736 | 3.648 | 3.648 | 15.748 | 15.748 | 167309.6 | 166689.7 | 0.04003 | 0.04003 | 0.45 | -0.448 | 0.00049 | 0.00049 | 629.67 | 318.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7903 | 0.11376 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.008399 | 1.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11093 | Кот. №5 |  | ЦТП-8 | ТК МИ-3 | 152.76 | 152.7769 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.8 | 61.95 | 84.73 | 61.92 |  | 129.4758 | -129.1969 | 2.094 | 2.085 | 89.874 | 87.78 | 37.21 | 35.125 | 135.874 | 133.78 | 83.21 | 81.125 | 54.749 | 50.57 | 11.679 | 11.629 | 26.529 | 26.529 | 179.289 | 179.289 | 589397.2 | 588127.8 | 0.03673 | 0.03673 | 1.14 | -1.137 | 0.01205 | 0.01205 | 9037.44 | 3872.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7336 | 0.085225 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.017148 | 2.58e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11094 | Кот. №5 |  | УТ 10-19 | ТК 5-1 | 15.49 | 15.4917 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 80.03 | 129.5 | 80.03 |  | 184.2503 | -183.7838 | 0.216 | 0.215 | 91.068 | 90.852 | 56.819 | 56.605 | 137.068 | 136.852 | 102.819 | 102.605 | 34.463 | 34.033 | 7.145 | 7.109 | 14.696 | 14.696 | 30.186 | 30.186 | 667703.5 | 666012.7 | 0.0347 | 0.0347 | 1.028 | -1.025 | 0.00193 | 0.00193 | 1325.72 | 568.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5264 | 0.06884 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.036191 | 3.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
11096 | Кот. №5 |  | ТК 5-1 | ТК 5-1 | 3.03 | 3.0295 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 80.57 | 129.5 | 80.57 |  | 136.4626 | -136.106 | 0.012 | 0.012 | 90.852 | 90.84 | 56.831 | 56.819 | 136.852 | 136.84 | 102.831 | 102.819 | 34.033 | 34.009 | 3.923 | 3.902 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 494525.7 | 493233.7 | 0.03473 | 0.03473 | 0.761 | -0.759 | 0.00038 | 0.00038 | 259.32 | 111.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5264 | 0.06884 | 1.46e-05 | 0 | 0.02718 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11099 | Кот. №5 |  | ТК 5-1 | ТК 5-14 | 87.58 | 87.6007 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 78.56 | 129.38 | 78.51 |  | 47.7858 | -47.6797 | 0.945 | 0.941 | 90.837 | 89.892 | 57.775 | 56.835 | 136.837 | 135.892 | 103.775 | 102.835 | 34.002 | 32.117 | 8.986 | 8.946 | 17.554 | 17.554 | 105.134 | 105.134 | 302455.5 | 301784.3 | 0.03992 | 0.03992 | 0.813 | -0.811 | 0.00357 | 0.00357 | 5606.75 | 2402.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8726 | 0.11271 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0090102 | 1.12e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11100 | Кот. №5 |  | ТК 5-1 | ТК 5-1 | 4.11 | 4.1078 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 76.18 | 129.49 | 76.18 |  | 35.4784 | -35.3886 | 0.004 | 0.004 | 90.84 | 90.837 | 56.835 | 56.831 | 136.84 | 136.837 | 102.835 | 102.831 | 34.009 | 34.002 | 0.882 | 0.878 | 0 | 0 | 4.11 | 4.11 | 161504.3 | 161095.1 | 0.03695 | 0.03695 | 0.312 | -0.312 | 0.00032 | 0.00032 | 313.74 | 131.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8731 | 0.084224 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0069825 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11102 | Кот. №5 |  | ТК 5-1 | ТК 5-1 | 1.73 | 1.729 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 78.51 | 129.5 | 78.51 |  | 47.7859 | -47.6797 | 0.016 | 0.015 | 90.852 | 90.837 | 56.835 | 56.819 | 136.852 | 136.837 | 102.835 | 102.819 | 34.033 | 34.002 | 8.986 | 8.946 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 302455.9 | 301783.8 | 0.03992 | 0.03992 | 0.813 | -0.811 | 7e-05 | 7e-05 | 111.56 | 47.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8717 | 0.11272 | 1.46e-05 | 0 | 0.0090102 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11104 | Кот. №5 |  | ТК 5-6 | ТК 5-6 | 4.31 | 4.3082 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 80.96 | 129.14 | 80.95 |  | 10.5418 | -10.5115 | 0.002 | 0.002 | 90.645 | 90.643 | 57.027 | 57.025 | 136.645 | 136.643 | 103.027 | 103.025 | 33.619 | 33.616 | 0.442 | 0.44 | 0 | 0 | 4.31 | 4.31 | 66723.1 | 66531.8 | 0.04037 | 0.04037 | 0.179 | -0.179 | 0.00018 | 0.00018 | 273.09 | 119.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9041 | 0.11231 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0023742 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11106 | Кот. №5 |  | ТК 5-6 | ТК 5-6 | 2.72 | 2.7202 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 72.24 | 129.15 | 72.24 |  | 9.9518 | -9.9326 | 0.029 | 0.028 | 90.645 | 90.616 | 57.054 | 57.025 | 136.645 | 136.616 | 103.054 | 103.025 | 33.619 | 33.563 | 10.487 | 10.446 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 117902.5 | 117675 | 0.04675 | 0.04675 | 0.593 | -0.592 | 3e-05 | 3e-05 | 132.16 | 55.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7515 | 0.17387 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11108 | Кот. №5 |  | Мира 38/ | Мира, 38 | 1.43 | 1.4327 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 76.59 | 129.45 | 76.59 |  | 20.4975 | -20.4402 | 0 | 0 | 90.813 | 90.813 | 56.858 | 56.858 | 136.813 | 136.813 | 102.858 | 102.858 | 33.955 | 33.954 | 0.296 | 0.295 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 93308.4 | 93047.5 | 0.03717 | 0.03718 | 0.18 | -0.18 | 0.00011 | 0.00011 | 90.2 | 52.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8764 | 0.084201 | 1.46e-05 | 0 | 0.0041432 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11111 | Кот. №5 |  | Мира 38/ | Мира, 38 | 2.91 | 2.9083 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 75.66 | 129.45 | 75.66 |  | 14.9794 | -14.9499 | 0.069 | 0.069 | 90.813 | 90.744 | 56.927 | 56.858 | 136.813 | 136.744 | 102.927 | 102.858 | 33.955 | 33.817 | 23.723 | 23.63 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 177465.6 | 177116.8 | 0.04668 | 0.04668 | 0.893 | -0.891 | 3e-05 | 3e-05 | 110.82 | 61.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11112 | Кот. №5 |  | ТК 5-1 | Мира 38/ | 15.65 | 15.6537 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 76.2 | 129.46 | 76.18 |  | 35.4781 | -35.3889 | 0.024 | 0.023 | 90.837 | 90.813 | 56.858 | 56.835 | 136.837 | 136.813 | 102.858 | 102.835 | 34.002 | 33.955 | 0.882 | 0.878 | 10.987 | 10.987 | 26.637 | 26.637 | 161502.8 | 161096.6 | 0.03695 | 0.03695 | 0.312 | -0.312 | 0.00123 | 0.00123 | 1169.67 | 501.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8764 | 0.084201 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0069825 | 2.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11114 | Кот. №5 |  | ТК 5-6 | Мира, 38а | 33.49 | 33.4872 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 72.31 | 128.99 | 72.24 |  | 9.9518 | -9.9326 | 0.351 | 0.35 | 90.616 | 90.265 | 57.404 | 57.054 | 136.616 | 136.265 | 103.404 | 103.054 | 33.563 | 32.862 | 10.486 | 10.446 | 0 | 0 | 33.49 | 33.49 | 117902.1 | 117675.4 | 0.04675 | 0.04675 | 0.593 | -0.592 | 0.00039 | 0.00039 | 1591.7 | 681.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7522 | 0.17385 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11115 | Кот. №5 |  | Мира, 38 | Жилой дом. Магазин | 2.35 | 2.3481 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 75.67 | 129.44 | 75.66 |  | 14.9793 | -14.9499 | 0.068 | 0.067 | 90.744 | 90.676 | 56.994 | 56.927 | 136.744 | 136.676 | 102.994 | 102.927 | 33.817 | 33.682 | 23.723 | 23.63 | 0.501 | 0.501 | 2.851 | 2.851 | 177465.2 | 177117.2 | 0.04668 | 0.04668 | 0.893 | -0.891 | 3e-05 | 3e-05 | 89.49 | 49.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11117 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 10-19 | 243.22 | 243.2448 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 82.39 | 129.51 | 82.37 |  | 582.951 | -579.9711 | 0.572 | 0.566 | 88.675 | 91.103 | 56.569 | 53.003 | 137.675 | 137.103 | 102.569 | 102.003 | 35.672 | 34.534 | 1.824 | 1.805 | 70.371 | 70.37 | 313.591 | 313.59 | 1050099.1 | 1044731.2 | 0.02916 | 0.02916 | 0.804 | -0.799 | 0.12254 | 0.12254 | 32152.19 | 13777.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.6165 | 0.033765 | 1.46e-05 | 3.6e-06 | 0.1076 | 0.0001036 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
11118 | Кот. №5 |  | ТК 5-1 | Узел врезки | 109.83 | 109.8409 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 82.15 | 129.41 | 82.11 |  | 100.9837 | -100.7178 | 0.28 | 0.279 | 90.84 | 90.56 | 57.11 | 56.831 | 136.84 | 136.56 | 103.11 | 102.831 | 34.009 | 33.45 | 2.151 | 2.139 | 20.531 | 20.531 | 130.361 | 130.361 | 365954.3 | 364990.7 | 0.03478 | 0.03478 | 0.563 | -0.562 | 0.01367 | 0.01367 | 9423.58 | 4067.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5264 | 0.06884 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.020198 | 2.29e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11120 | Кот. №5 |  | ТК МИ-9 | ГСК "Росич автосервис" | 7.25 | 7.2583 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.75 | 65.67 | 128.24 | 65.45 |  | 0.5265 | -0.5238 | 0.004 | 0.004 | 90.24 | 90.236 | 57.427 | 57.423 | 136.24 | 136.236 | 103.427 | 103.423 | 32.816 | 32.809 | 0.481 | 0.476 | 0.842 | 0.842 | 8.092 | 8.092 | 10576 | 10522.1 | 0.05462 | 0.05462 | 0.09 | -0.09 | 3e-05 | 3e-05 | 270.07 | 115.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
11123 | Кот. №5 |  | Задвижка | ООО "Росич" | 2.83 | 2.8255 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 105.5 | 64.51 | 105.29 | 64.39 |  | 0.3431 | -0.342 | 0.001 | 0.001 | 90.182 | 90.181 | 57.481 | 57.48 | 136.182 | 136.181 | 103.481 | 103.48 | 32.701 | 32.7 | 0.207 | 0.206 | 0.582 | 0.581 | 3.412 | 3.411 | 6893 | 6869.9 | 0.05537 | 0.05538 | 0.059 | -0.059 | 1e-05 | 1e-05 | 69.42 | 40.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4022 | 0.22716 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское | [5 empty] | ТС чужой включен
11125 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | 7/1 | 0.99 | 0.99005 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 34.06 | 128.93 | 34.06 |  | 73.3311 | -72.9406 | 0.001 | 0.001 | 90.085 | 90.084 | 57.577 | 57.576 | 136.085 | 136.084 | 103.577 | 103.576 | 32.509 | 32.507 | 1.136 | 1.124 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 265743.9 | 264329 | 0.03484 | 0.03484 | 0.409 | -0.407 | 0.00012 | 0.00012 | 71.5 | 15.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7062 | 0.067998 | 1.46e-05 | 0 | 0.02531 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11128 | Кот. №5 |  | УТ 5-123 | УТ 5-124-1 | 280.03 | 280.053 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 65.19 | 129.4 | 65.12 |  | 199.2112 | -198.1513 | 0.088 | 0.088 | 91.656 | 91.568 | 56.11 | 56.022 | 137.656 | 137.568 | 102.11 | 102.022 | 35.634 | 35.458 | 0.214 | 0.212 | 132.874 | 132.868 | 412.904 | 412.898 | 358849.1 | 356940 | 0.02934 | 0.02934 | 0.275 | -0.273 | 0.14108 | 0.14108 | 33922.44 | 14566.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.255 | 0.034182 | 1.46e-05 | 4.1e-06 | 0.050192 | 0.0001178 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
11131 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | Мира ЦТП-8/ | 3.43 | 3.4266 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.8 | 61.86 | 84.8 | 61.86 |  | 61.1861 | -61.0766 | 0.05 | 0.05 | 89.992 | 89.942 | 35.058 | 35.008 | 135.992 | 135.942 | 81.058 | 81.008 | 54.985 | 54.884 | 14.721 | 14.669 | 0 | 0 | 3.43 | 3.43 | 387271.4 | 386578.4 | 0.03989 | 0.03989 | 1.041 | -1.039 | 0.00014 | 0.00014 | 148.26 | 108.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9541 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0081627 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11134 | Кот. №5 |  | Мира, 31 | Жилой дом | 3.16 | 3.1646 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.75 | 61.89 | 84.74 | 61.89 |  | 47.9419 | -47.8524 | 0.382 | 0.38 | 89.282 | 88.9 | 36.096 | 35.715 | 135.282 | 134.9 | 82.096 | 81.715 | 53.567 | 52.805 | 81.566 | 81.262 | 1.519 | 1.519 | 4.679 | 4.679 | 461487.2 | 460625.5 | 0.04425 | 0.04425 | 1.887 | -1.883 | 6e-05 | 6e-05 | 110.48 | 79.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5666 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11136 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | Мира, 31 | 46.92 | 46.9263 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.8 | 61.89 | 84.75 | 61.87 |  | 47.9438 | -47.8505 | 0.491 | 0.489 | 89.772 | 89.282 | 35.715 | 35.227 | 135.772 | 135.282 | 81.715 | 81.227 | 54.546 | 53.567 | 9.045 | 9.01 | 7.314 | 7.314 | 54.234 | 54.234 | 303455.7 | 302864.9 | 0.03992 | 0.03992 | 0.816 | -0.814 | 0.00191 | 0.00191 | 2349.91 | 1006.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9292 | 0.11199 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0063933 | 6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11137 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | ЦТП-8 | 2.84 | 2.8372 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.8 | 61.86 | 84.8 | 61.86 |  | 61.1859 | -61.0767 | 0.096 | 0.095 | 89.942 | 89.846 | 35.153 | 35.058 | 135.942 | 135.846 | 81.153 | 81.058 | 54.884 | 54.693 | 14.721 | 14.669 | 3.66 | 3.66 | 6.5 | 6.5 | 387270.5 | 386579.3 | 0.03989 | 0.03989 | 1.041 | -1.039 | 0.00012 | 0.00012 | 122.75 | 89.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9258 | 0.11203 | 1.46e-05 | 0 | 0.0081627 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11140 | Кот. №5 |  | ТК МИ-3 | ТК МИ-3 | 3.04 | 3.0413 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.59 | 77.25 | 128.52 | 77.22 |  | 1.9467 | -1.9385 | 0.001 | 0.001 | 89.616 | 89.615 | 58.043 | 58.042 | 135.616 | 135.615 | 104.043 | 104.042 | 31.574 | 31.572 | 0.408 | 0.405 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04 | 23063.7 | 22966.4 | 0.04758 | 0.04758 | 0.116 | -0.116 | 4e-05 | 4e-05 | 141.52 | 63.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7576 | 0.17368 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11142 | Кот. №5 |  | ТК МИ-3 | ТК МИ-3 | 6.62 | 6.6202 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.73 | 61.93 | 84.72 | 61.93 |  | 32.8307 | -32.7682 | 0.039 | 0.039 | 87.78 | 87.741 | 37.249 | 37.21 | 133.78 | 133.741 | 83.249 | 83.21 | 50.57 | 50.492 | 4.248 | 4.232 | 2.556 | 2.556 | 9.176 | 9.176 | 207798.9 | 207403.4 | 0.03998 | 0.03998 | 0.559 | -0.558 | 0.00027 | 0.00027 | 331.6 | 142.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.948 | 0.11176 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0043606 | 9e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11144 | Кот. №5 |  | Мира, 31б | Торговый центр "Обь" | 3.13 | 3.1292 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.94 | 80.58 | 124.92 | 80.57 |  | 4.6563 | -4.6562 | 0.02 | 0.02 | 87.346 | 87.327 | 60.325 | 60.305 | 133.346 | 133.327 | 106.325 | 106.305 | 27.041 | 27.002 | 5.531 | 5.531 | 0.405 | 0.405 | 3.535 | 3.535 | 65194.1 | 65193.3 | 0.04886 | 0.04886 | 0.388 | -0.388 | 3e-05 | 3e-05 | 104.85 | 64.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1752 | 0.19323 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11148 | Кот. №5 |  | Мира, 31/2 | Жилой дом | 2.24 | 2.2375 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.7 | 61.94 | 84.7 | 61.94 |  | 32.83 | -32.769 | 0.144 | 0.143 | 87.695 | 87.551 | 37.438 | 37.295 | 133.695 | 133.551 | 83.438 | 83.295 | 50.4 | 50.113 | 38.274 | 38.132 | 1.518 | 1.518 | 3.758 | 3.758 | 316020.6 | 315432.9 | 0.04428 | 0.04428 | 1.292 | -1.29 | 4e-05 | 4e-05 | 78.26 | 56.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5669 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11149 | Кот. №5 |  | ТК МИ-3 | Мира, 31/2 | 10.84 | 10.838 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.72 | 61.94 | 84.7 | 61.93 |  | 32.8305 | -32.7685 | 0.046 | 0.046 | 87.741 | 87.695 | 37.295 | 37.249 | 133.741 | 133.695 | 83.295 | 83.249 | 50.492 | 50.4 | 4.248 | 4.232 | 0 | 0 | 10.84 | 10.84 | 207797.2 | 207405.2 | 0.03998 | 0.03998 | 0.559 | -0.558 | 0.00044 | 0.00044 | 542.88 | 232.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9516 | 0.11171 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0043606 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11152 | Кот. №5 |  | Мира, 31а | Детский дом культуры | 3.13 | 3.1311 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.43 | 77.76 | 127.37 | 77.72 |  | 1.9462 | -1.9391 | 0.002 | 0.002 | 89.596 | 89.594 | 58.063 | 58.061 | 135.596 | 135.594 | 104.063 | 104.061 | 31.535 | 31.531 | 0.408 | 0.405 | 1.148 | 1.147 | 4.278 | 4.277 | 23057.2 | 22972.8 | 0.04758 | 0.04758 | 0.116 | -0.116 | 4e-05 | 4e-05 | 117.21 | 68.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7525 | 0.17384 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11154 | Кот. №5 |  | Мира, 31/2 | Мира, 31а | 31.75 | 31.7576 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.22 | 77.72 | 127.43 | 77.38 |  | 1.9466 | -1.9387 | 0.014 | 0.014 | 89.61 | 89.596 | 58.061 | 58.048 | 135.61 | 135.596 | 104.061 | 104.048 | 31.562 | 31.535 | 0.408 | 0.405 | 1.639 | 1.639 | 33.389 | 33.389 | 23061.6 | 22968.5 | 0.04758 | 0.04758 | 0.116 | -0.116 | 0.00037 | 0.00037 | 1540.52 | 658.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7495 | 0.17393 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11155 | Кот. №5 |  | ТК МИ-3 | Мира, 31/2 | 12.04 | 12.045 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.52 | 77.38 | 128.22 | 77.25 |  | 1.9467 | -1.9386 | 0.005 | 0.005 | 89.615 | 89.61 | 58.048 | 58.043 | 135.615 | 135.61 | 104.048 | 104.043 | 31.572 | 31.562 | 0.408 | 0.405 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 23063.3 | 22966.8 | 0.04758 | 0.04758 | 0.116 | -0.116 | 0.00014 | 0.00014 | 584.67 | 250.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7495 | 0.17393 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11158 | Кот. №5 |  | ТК МИ-3 | ТК МИ-4 | 41.08 | 41.0813 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.73 | 61.96 | 84.7 | 61.95 |  | 96.633 | -96.4407 | 0.303 | 0.302 | 87.78 | 87.477 | 37.512 | 37.21 | 133.78 | 133.477 | 83.512 | 83.21 | 50.57 | 49.965 | 6.511 | 6.485 | 5.523 | 5.522 | 46.603 | 46.602 | 439890.9 | 439015.6 | 0.03676 | 0.03676 | 0.851 | -0.849 | 0.00324 | 0.00324 | 2429.63 | 1041.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7158 | 0.085355 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.012787 | 6.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11159 | Кот. №5 |  | ТК МИ-3 | ТК МИ-4 | 39.74 | 39.7516 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.59 | 68.03 | 128.49 | 67.99 |  | 24.4809 | -24.4033 | 0.111 | 0.111 | 89.616 | 89.505 | 58.152 | 58.042 | 135.616 | 135.505 | 104.152 | 104.042 | 31.574 | 31.352 | 2.366 | 2.351 | 7.292 | 7.292 | 47.032 | 47.032 | 154949.4 | 154458.5 | 0.04004 | 0.04004 | 0.417 | -0.415 | 0.00162 | 0.00162 | 2412.55 | 1030.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7969 | 0.11368 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0078353 | 5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | озеро Комсомольское
11163 | Кот. №5 |  | Мира, 31/3 | Жилой дом | 2.54 | 2.5388 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.69 | 61.96 | 84.69 | 61.95 |  | 48.191 | -48.1015 | 0.91 | 0.906 | 86.863 | 85.954 | 39.03 | 38.123 | 132.863 | 131.954 | 85.03 | 84.123 | 48.74 | 46.924 | 245.034 | 244.125 | 1.172 | 1.172 | 3.712 | 3.712 | 570934.8 | 569875 | 0.04659 | 0.04659 | 2.873 | -2.868 | 3e-05 | 3e-05 | 79.86 | 58.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11165 | Кот. №5 |  | Мира 31/3 | Мира, 31/3 | 1.77 | 1.7765 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.69 | 61.95 | 84.69 | 61.95 |  | 48.191 | -48.1015 | 0.434 | 0.432 | 87.297 | 86.863 | 38.123 | 37.691 | 133.297 | 132.863 | 84.123 | 83.691 | 49.606 | 48.74 | 245.034 | 244.125 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 570935 | 569874.7 | 0.04659 | 0.04659 | 2.873 | -2.868 | 2e-05 | 2e-05 | 55.65 | 40.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11167 | Кот. №5 |  | Мира 31/3 | Мира, 31/3 | 7.01 | 7.004 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.69 | 61.99 | 84.69 | 61.99 |  | 48.437 | -48.3442 | 0.173 | 0.173 | 87.297 | 87.124 | 37.864 | 37.691 | 133.297 | 133.124 | 83.864 | 83.691 | 49.606 | 49.26 | 24.722 | 24.627 | 0 | 0 | 7.01 | 7.01 | 369920 | 369211.1 | 0.0418 | 0.0418 | 1.2 | -1.198 | 0.0002 | 0.0002 | 285.7 | 214.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7119 | 0.12967 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0063936 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11168 | Кот. №5 |  | ТК МИ-4 | Мира 31/3 | 22.08 | 22.0823 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.7 | 61.97 | 84.69 | 61.96 |  | 96.6298 | -96.444 | 0.18 | 0.179 | 87.477 | 87.297 | 37.691 | 37.512 | 133.477 | 133.297 | 83.691 | 83.512 | 49.965 | 49.606 | 6.51 | 6.485 | 5.523 | 5.522 | 27.603 | 27.602 | 439876.2 | 439030.4 | 0.03676 | 0.03676 | 0.851 | -0.849 | 0.00174 | 0.00174 | 1305.82 | 559.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8724 | 0.084229 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.012787 | 3.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11171 | Кот. №5 |  | Мира, 31/1 | Жилой дом | 2.48 | 2.4748 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.63 | 62.01 | 84.63 | 62.01 |  | 48.4354 | -48.3459 | 0.333 | 0.332 | 85.612 | 85.279 | 39.702 | 39.37 | 131.612 | 131.279 | 85.702 | 85.37 | 46.241 | 45.577 | 83.252 | 82.945 | 1.519 | 1.519 | 3.999 | 3.999 | 466237.3 | 465375.9 | 0.04425 | 0.04425 | 1.906 | -1.903 | 4e-05 | 4e-05 | 107.85 | 46.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11172 | Кот. №5 |  | Мира, 31/3 | Мира, 31/1 | 52.48 | 52.4823 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.69 | 62.01 | 84.63 | 61.99 |  | 48.4368 | -48.3444 | 1.512 | 1.506 | 87.124 | 85.612 | 39.37 | 37.864 | 133.124 | 131.612 | 85.37 | 83.864 | 49.26 | 46.241 | 24.722 | 24.628 | 8.685 | 8.685 | 61.165 | 61.165 | 369918.5 | 369212.6 | 0.0418 | 0.0418 | 1.2 | -1.198 | 0.00147 | 0.00147 | 2455.75 | 1052.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7149 | 0.12962 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0063936 | 5.8e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11175 | Кот. №5 |  | ТК МИ-5 | ТК МИ-6 | 50.09 | 50.0955 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.32 | 68.66 | 128.13 | 68.58 |  | 16.0475 | -16.0088 | 0.051 | 0.051 | 89.334 | 89.283 | 58.373 | 58.322 | 135.334 | 135.283 | 104.373 | 104.322 | 31.012 | 30.91 | 1.02 | 1.015 | 0 | 0 | 50.09 | 50.09 | 101570.9 | 101326.1 | 0.04017 | 0.04018 | 0.273 | -0.272 | 0.00204 | 0.00204 | 3028.06 | 1300.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7969 | 0.11368 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0048504 | 6.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | озеро Комсомольское
11179 | Кот. №5 |  | ТК МИ-6 | ТК МИ-6 | 3.12 | 3.1189 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.13 | 79.22 | 128.11 | 79.21 |  | 4.659 | -4.6535 | 0.017 | 0.017 | 89.283 | 89.266 | 58.39 | 58.373 | 135.283 | 135.266 | 104.39 | 104.373 | 30.91 | 30.876 | 5.537 | 5.524 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 65232.3 | 65155 | 0.04886 | 0.04886 | 0.388 | -0.388 | 3e-05 | 3e-05 | 134.45 | 60.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1741 | 0.19327 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11180 | Кот. №5 |  | ТК МИ-6 | Мира, 31б | 324.75 | 324.7836 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 16.2 | 16.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.11 | 80.57 | 124.94 | 79.22 |  | 4.659 | -4.6535 | 1.919 | 1.915 | 89.266 | 87.346 | 60.305 | 58.39 | 135.266 | 133.346 | 106.305 | 104.39 | 30.876 | 27.041 | 5.537 | 5.524 | 21.884 | 21.883 | 346.634 | 346.633 | 65232 | 65155.4 | 0.04886 | 0.04886 | 0.388 | -0.388 | 0.00271 | 0.00271 | 14743.1 | 6263.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1741 | 0.19327 | 1.46e-05 | 4.7e-06 | 0 | 2.42e-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11182 | Кот. №5 |  | ТК МИ-6 | ТК МИ-6 | 1.98 | 1.9824 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.13 | 64.34 | 128.13 | 64.34 |  | 11.3864 | -11.3574 | 0.065 | 0.065 | 89.283 | 89.218 | 58.438 | 58.373 | 135.283 | 135.218 | 104.438 | 104.373 | 30.91 | 30.78 | 32.944 | 32.776 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 159426.1 | 159019.1 | 0.04866 | 0.04866 | 0.948 | -0.946 | 2e-05 | 2e-05 | 85.32 | 35.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2429 | 0.19073 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11186 | Кот. №5 |  | Мира, 33 | Поликлиника и центр | 2.55 | 2.5512 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.76 | 61.85 | 84.75 | 61.85 |  | 13.2416 | -13.2268 | 0.02 | 0.02 | 89.696 | 89.676 | 35.323 | 35.303 | 135.696 | 135.676 | 81.323 | 81.303 | 54.393 | 54.353 | 6.245 | 6.231 | 0.648 | 0.648 | 3.198 | 3.198 | 127463.1 | 127320.8 | 0.04441 | 0.04441 | 0.521 | -0.521 | 4e-05 | 4e-05 | 110.86 | 47.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5627 | 0.15238 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11187 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | Мира, 33 | 12.25 | 12.253 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.8 | 61.85 | 84.76 | 61.83 |  | 13.2418 | -13.2266 | 0.077 | 0.076 | 89.772 | 89.696 | 35.303 | 35.227 | 135.772 | 135.696 | 81.303 | 81.227 | 54.546 | 54.393 | 6.245 | 6.231 | 0 | 0 | 12.25 | 12.25 | 127465.2 | 127318.7 | 0.04441 | 0.04441 | 0.521 | -0.521 | 0.00022 | 0.00022 | 532.78 | 228.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5627 | 0.15238 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11188 | Кот. №5 |  | ЦТП-8 | Мира ЦТП-8/ | 5.01 | 5.0168 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.8 | 61.86 | 84.8 | 61.86 |  | 61.1858 | -61.0769 | 0.074 | 0.073 | 89.846 | 89.772 | 35.227 | 35.153 | 135.846 | 135.772 | 81.227 | 81.153 | 54.693 | 54.546 | 14.721 | 14.669 | 0 | 0 | 5.01 | 5.01 | 387269.8 | 386580 | 0.03989 | 0.03989 | 1.041 | -1.039 | 0.0002 | 0.0002 | 216.54 | 158.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9258 | 0.11203 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0081627 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11191 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | Мира 31/ | 53.35 | 53.345 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 32.41 | 64.95 | 13.95 |  | 35.2541 | 0.037 | 0.297 | 0 | 44.91 | 44.613 | 30 | 30 | 90.91 | 90.613 | 76 | 76 | 14.91 | 14.613 | 4.896 | 0 | 7.306 | 1.069 | 60.656 | 54.419 | 223137.3 | 356.4 | 0.03997 | 0.17956 | 0.6 | 0.001 | 0.00218 | 0.00094 | 1594.95 | 683.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 63Г |  | Реконструкция | 2018г.
11193 | Кот. №5 |  | Мира 31/ | Мира, 31 | 3.36 | 3.3607 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 20 | 64.95 | 20 |  | 25.2407 | 0.027 | 0.008 | 0 | 44.613 | 44.604 | 30 | 30 | 90.613 | 90.604 | 76 | 76 | 14.613 | 14.605 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 159758.3 | 260.3 | 0.04004 | 0.24582 | 0.43 | 0.001 | 0.00014 | 6e-05 | 89.54 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское |  | 63Г |  | Реконструкция | 2018г.
11195 | Кот. №5 |  | Мира 31/ | Мира, 31 | 1.42 | 1.4278 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 20 | 64.95 | 20 |  | 10.0113 | 0.009 | 0.005 | 0 | 44.613 | 44.608 | 30 | 30 | 90.613 | 90.608 | 76 | 76 | 14.613 | 14.608 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42 | 96368 | 1000000 | 0.04448 | 0.04855 | 0.394 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 30.64 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11197 | Кот. №5 |  | Мира, 31 | Мира 31/ | 3.8 | 3.7958 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 20 | 64.94 | 20 |  | 10.0112 | 0.009 | 0.021 | 0 | 44.608 | 44.587 | 30 | 30 | 90.608 | 90.587 | 76 | 76 | 14.608 | 14.587 | 3.576 | 0 | 2.158 | 1.359 | 5.958 | 5.159 | 96367.8 | 1000000 | 0.04448 | 0.04855 | 0.394 | 0.001 | 7e-05 | 3e-05 | 81.98 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11199 | Кот. №5 |  | Мира 31/ | Жилой дом | 2.15 | 2.1437 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 20 | 64.93 | 20 |  | 10.0112 | 0.009 | 0.026 | 0 | 44.587 | 44.56 | 30 | 30 | 90.587 | 90.56 | 76 | 76 | 14.587 | 14.56 | 12.159 | 0.001 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | 121726.9 | 180.7 | 0.04704 | 0.35409 | 0.629 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 41.74 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11201 | Кот. №5 |  | Мира, 31 | Мира 31/1 | 101.72 | 101.7266 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 20 | 64.84 | 9.29 |  | 25.2405 | 0.027 | 0.274 | 0 | 44.604 | 44.33 | 30 | 30 | 90.604 | 90.33 | 76 | 76 | 14.605 | 14.33 | 2.514 | 0 | 7.293 | 0.779 | 109.013 | 102.499 | 159757.4 | 259.8 | 0.04004 | 0.24636 | 0.43 | 0.001 | 0.00415 | 0.00179 | 2607.64 | 288.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 63Г |  | Реконструкция | 2018г.
11203 | Кот. №5 |  | Мира 31/1 | Мира, 31/1 | 1.66 | 1.656 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 20 | 64.81 | 20 |  | 1.0051 | 0.0009 | 0 | 0 | 44.33 | 44.33 | 30 | 30 | 90.33 | 90.33 | 76 | 76 | 14.33 | 14.33 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | 9675.3 | 1000000 | 0.04691 | 0.04855 | 0.04 | 0 | 3e-05 | 1e-05 | 35.73 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11205 | Кот. №5 |  | Мира, 31/1 | Мира 31/1 | 3.35 | 3.3481 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 20 | 64.74 | 20 |  | 1.0051 | 0.0009 | 0.001 | 0 | 44.33 | 44.33 | 30 | 30 | 90.33 | 90.33 | 76 | 76 | 14.33 | 14.33 | 0.127 | 0 | 1.56 | 1.359 | 4.91 | 4.709 | 12221 | 1000000 | 0.04871 | 0.04855 | 0.063 | 0 | 4e-05 | 3e-05 | 64.84 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11207 | Кот. №5 |  | Мира 31/1 | Жилой дом | 2.16 | 2.1582 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 20 | 64.7 | 20 |  | 1.0051 | 0.0009 | 0 | 0 | 44.33 | 44.329 | 30 | 30 | 90.33 | 90.329 | 76 | 76 | 14.33 | 14.329 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | 12220.6 | 1000000 | 0.04871 | 0.04855 | 0.063 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 41.75 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11209 | Кот. №5 |  | Мира 31/1 | Мира, 31/1 | 23.17 | 23.1751 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 20 | 64.82 | 20 |  | 24.2312 | 0.0242 | 0.071 | 0 | 44.33 | 44.26 | 30 | 30 | 90.33 | 90.26 | 76 | 76 | 14.33 | 14.26 | 2.318 | 0 | 7.292 | 4.342 | 30.462 | 27.512 | 153369.3 | 1000000 | 0.04005 | 0.04422 | 0.412 | 0.001 | 0.00095 | 0.00041 | 616 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 63Г |  | Реконструкция | 2018г.
11211 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | ЦТП-8 | 6.86 | 6.8636 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 34.06 | 65 | 32.87 |  | 43.0798 | 0.0454 | 0.069 | 0 | 45 | 44.931 | 30 | 30 | 91 | 90.931 | 76 | 76 | 15 | 14.931 | 7.306 | 0 | 2.559 | 0.459 | 9.419 | 7.319 | 272669.2 | 437.2 | 0.03994 | 0.14637 | 0.733 | 0.002 | 0.00028 | 0.00012 | 183.02 | 54.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 60Г |  | Реконструкция | 2018г.
11212 | Кот. №5 |  | ЦТП-8 | Мира ЦТП-8/ | 2.91 | 2.9139 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 32.87 | 64.99 | 32.41 |  | 43.0795 | 0.0453 | 0.021 | 0 | 44.931 | 44.91 | 30 | 30 | 90.931 | 90.91 | 76 | 76 | 14.931 | 14.91 | 7.305 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 272667.4 | 436.1 | 0.03994 | 0.14677 | 0.733 | 0.002 | 0.00012 | 5e-05 | 77.63 | 20.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 60Г |  | Реконструкция | 2018г.
11214 | Кот. №5 |  | Мира, 31/1 | Мира 31/3 | 58.22 | 58.2184 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.82 | 20 | 64.75 | 9.31 |  | 24.2303 | 0.0238 | 0.152 | 0 | 44.26 | 44.108 | 30 | 30 | 90.26 | 90.108 | 76 | 76 | 14.26 | 14.108 | 2.318 | 0 | 7.292 | 4.342 | 65.512 | 62.562 | 153363.3 | 1000000 | 0.04005 | 0.04422 | 0.412 | 0.001 | 0.00238 | 0.00103 | 1489.93 | 254.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 63Г |  | Реконструкция | 2018г.
11216 | Кот. №5 |  | Мира 31/3 | Мира, 31/3 | 1.46 | 1.4649 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.75 | 20 |  | 10.0431 | 0.009 | 0.018 | 0 | 44.108 | 44.09 | 30 | 30 | 90.108 | 90.09 | 76 | 76 | 14.108 | 14.09 | 12.237 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | 122115.4 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.631 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 28.23 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское |  | 63Г |  | Реконструкция | 2018г.
11217 | Кот. №5 |  | Мира, 31/3 | Мира 31/3 | 2.44 | 2.4399 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.75 | 20 |  | 10.0431 | 0.009 | 0.05 | 0 | 44.09 | 44.04 | 30 | 30 | 90.09 | 90.04 | 76 | 76 | 14.09 | 14.041 | 12.237 | 0 | 1.616 | 1.359 | 4.056 | 3.799 | 122115.2 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.631 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 47.17 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское |  | 63Г |  | Реконструкция | 2018г.
11220 | Кот. №5 |  | Мира 31/3 | Жилой дом | 2.35 | 2.3505 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.74 | 20 |  | 10.0431 | 0.009 | 0.029 | 0 | 44.04 | 44.012 | 30 | 30 | 90.04 | 90.012 | 76 | 76 | 14.041 | 14.012 | 12.237 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 122114.9 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.631 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 45.43 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское |  | 63Г |  | Реконструкция | 2018г.
11221 | Кот. №5 |  | Мира 31/3 | Мира, 31/3 | 39.34 | 39.3434 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.7 | 20 |  | 14.1848 | 0.0138 | 0.282 | 0 | 44.108 | 43.826 | 30 | 30 | 90.108 | 89.826 | 76 | 76 | 14.108 | 13.826 | 7.164 | 0 | 0 | 0 | 39.34 | 39.34 | 136542.5 | 1000000 | 0.0444 | 0.04687 | 0.558 | 0.001 | 0.00069 | 0.00044 | 845.12 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11224 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | ТК МИ-9ГВ | 13.37 | 13.3759 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 32.41 | 64.94 | 9.2 |  | 7.0841 | 0.0074 | 0.003 | 0 | 44.91 | 44.907 | 30 | 30 | 90.91 | 90.907 | 76 | 76 | 14.91 | 14.907 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 13.37 | 44838.4 | 1000000 | 0.04064 | 0.04422 | 0.121 | 0 | 0.00055 | 0.00024 | 399.71 | 171.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 60Г |  | Реконструкция | 2018г.
11225 | Кот. №5 |  | ТК МИ-9ГВ | Узел врезки | 44.68 | 44.6801 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 5 | 64.81 | 5 |  | 7.0835 | 0.0071 | 0.08 | 0 | 44.907 | 44.826 | 30 | 30 | 90.907 | 90.826 | 76 | 76 | 14.907 | 14.826 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 44.68 | 44.68 | 68185.1 | 1000000 | 0.04461 | 0.04687 | 0.279 | 0 | 0.00079 | 0.00049 | 795.33 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11227 | Кот. №5 |  | ТК МИ-9ГВ | ТК МИ-9ГВ | 3.34 | 3.3432 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 9.2 | 64.93 | 6.64 |  | 7.0836 | 0.0071 | 0.001 | 0 | 44.907 | 44.907 | 30 | 30 | 90.907 | 90.907 | 76 | 76 | 14.907 | 14.907 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | 44834.9 | 1000000 | 0.04064 | 0.04422 | 0.121 | 0 | 0.00014 | 6e-05 | 73.28 | 18.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11232 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Мира 31/2 | 2.88 | 2.8819 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 20 | 64.81 | 20 |  | 7.0827 | 0.0066 | 0.005 | 0 | 44.826 | 44.821 | 30 | 30 | 90.826 | 90.821 | 76 | 76 | 14.826 | 14.821 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 68177.5 | 1000000 | 0.04461 | 0.04687 | 0.279 | 0 | 5e-05 | 3e-05 | 61.95 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11234 | Кот. №5 |  | Мира 31/2 | Жилой дом | 3.64 | 3.6385 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 20 | 64.8 | 20 |  | 6.6895 | 0.006 | 0.02 | 0 | 44.821 | 44.801 | 30 | 30 | 90.821 | 90.801 | 76 | 76 | 14.821 | 14.801 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 81338.5 | 1000000 | 0.04714 | 0.04855 | 0.42 | 0.001 | 4e-05 | 3e-05 | 70.46 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11236 | Кот. №5 |  | Мира 31/2 | Детский дом культуры | 25.15 | 25.1518 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 20 | 63.55 | 9.31 |  | 0.3931 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 44.821 | 44.821 | 30 | 30 | 90.821 | 90.821 | 76 | 76 | 14.821 | 14.821 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 25.15 | 4779.9 | 1000000 | 0.05125 | 0.04855 | 0.025 | 0 | 0.00028 | 0.00021 | 493.47 | 5.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11238 | Кот. №5 |  | Мира, 31/3 | Узел врезки | 9.71 | 9.7072 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.7 | 20 | 64.68 | 13.07 |  | 14.1841 | 0.0133 | 0.07 | 0 | 43.826 | 43.757 | 30 | 30 | 89.826 | 89.757 | 76 | 76 | 13.826 | 13.757 | 7.164 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 9.71 | 136535.8 | 1000000 | 0.0444 | 0.04687 | 0.558 | 0.001 | 0.00017 | 0.00011 | 215.44 | 92.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11239 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК МИ-6 | 33.44 | 33.4362 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 13.07 | 64.59 | 7.86 |  | 6.6889 | 0.0062 | 0.182 | 0 | 43.757 | 43.575 | 30 | 30 | 89.757 | 89.575 | 76 | 76 | 13.757 | 13.575 | 5.439 | 0.001 | 0 | 0 | 33.44 | 33.44 | 81330.8 | 125.2 | 0.04714 | 0.51106 | 0.42 | 0.001 | 0.00037 | 0.00014 | 594.28 | 32.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 61Г |  | Реконструкция | 2018г.
11242 | Кот. №5 |  | ТК МИ-6 | ТК МИ-6 | 3.22 | 3.2219 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.59 | 5 | 64.58 | 5 |  | 6.6885 | 0.0061 | 0.018 | 0 | 43.575 | 43.557 | 30 | 30 | 89.575 | 89.557 | 76 | 76 | 13.575 | 13.557 | 5.439 | 0.001 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 81326.3 | 122.5 | 0.04714 | 0.52242 | 0.42 | 0.001 | 4e-05 | 1e-05 | 50.33 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское |  | 62Г |  | Реконструкция | 2018г.
11244 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8/ | Мира, 33 | 13.33 | 13.3312 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 32.41 | 64.53 | 9.59 |  | 0.7411 | 0.0008 | 0 | 0 | 44.91 | 44.91 | 30 | 30 | 90.91 | 90.91 | 76 | 76 | 14.91 | 14.91 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 7134.2 | 1000000 | 0.04777 | 0.04687 | 0.029 | 0 | 0.00024 | 0.00015 | 346.06 | 19.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское
11246 | Кот. №5 |  | Мира, 33 | Мира 33/ | 1.25 | 1.2442 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.53 | 20 | 64.49 | 20 |  | 0.7409 | 0.0007 | 0 | 0 | 44.91 | 44.91 | 30 | 30 | 90.91 | 90.91 | 76 | 76 | 14.91 | 14.91 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 9008.8 | 1000000 | 0.04933 | 0.04855 | 0.047 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 24.04 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11247 | Кот. №5 |  | Мира 33/ | Поликлиника и центр | 3.95 | 3.9522 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.49 | 20 | 64.39 | 20 |  | 0.7409 | 0.0007 | 0 | 0 | 44.91 | 44.909 | 30 | 30 | 90.91 | 90.909 | 76 | 76 | 14.91 | 14.909 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 9008.6 | 1000000 | 0.04933 | 0.04855 | 0.047 | 0 | 4e-05 | 3e-05 | 75.93 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11252 | Кот. №5 |  | 7/1 | Мира ЦТП-8/ | 0.99 | 0.99639 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.8 | 61.9 | 84.8 | 61.89 |  | 190.6628 | -190.2726 | 0.008 | 0.008 | 90 | 89.992 | 35.008 | 35 | 136 | 135.992 | 81.008 | 81 | 55 | 54.985 | 7.65 | 7.619 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 690941.6 | 689527.6 | 0.0347 | 0.0347 | 1.064 | -1.061 | 0.00012 | 0.00012 | 59.39 | 44.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7062 | 0.067998 | 1.46e-05 | 0 | 0.02531 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | озеро Комсомольское
11255 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК МИ-5 | 16.66 | 19.7632 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 13.07 | 64.64 | 7.86 |  | 7.4951 | 0.007 | 0.125 | 0 | 43.757 | 43.632 | 30 | 30 | 89.757 | 89.632 | 76 | 76 | 13.757 | 13.632 | 6.825 | 0.001 | 1.613 | 0.101 | 18.273 | 16.761 | 91133.4 | 140.4 | 0.04711 | 0.45569 | 0.471 | 0.001 | 0.00018 | 7e-05 | 296.07 | 36.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | озеро Комсомольское |  | 61Г |  | Реконструкция | 2018г.
11357 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 14 | Комсомольский бульвар 14/ | 2.04 | 2.0441 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.88 | 83.86 | 128.88 | 83.86 |  | 17.2158 | -17.1723 | 0.002 | 0.002 | 90.118 | 90.116 | 57.551 | 57.549 | 136.118 | 136.116 | 103.551 | 103.549 | 32.569 | 32.564 | 1.173 | 1.167 | 0 | 0 | 2.04 | 2.04 | 108966 | 108690.2 | 0.04015 | 0.04015 | 0.293 | -0.292 | 8e-05 | 8e-05 | 106.12 | 67.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.954 | 0.11168 | 1.46e-05 | 0 | 0.0036702 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11359 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар 14/ | Комсомольский бульвар, 14 | 4.78 | 4.7828 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.88 | 82.31 | 128.85 | 82.3 |  | 8.5106 | -8.492 | 0.037 | 0.037 | 90.116 | 90.079 | 57.588 | 57.551 | 136.116 | 136.079 | 103.588 | 103.551 | 32.564 | 32.491 | 7.675 | 7.642 | 0 | 0 | 4.78 | 4.78 | 100827.8 | 100608 | 0.04679 | 0.04679 | 0.507 | -0.506 | 6e-05 | 6e-05 | 181.16 | 111.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11361 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар 14а/ | Комсомольский бульвар, 14 | 78.68 | 78.6895 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 83.86 | 128.88 | 83.73 |  | 17.2191 | -17.1691 | 0.098 | 0.098 | 90.217 | 90.118 | 57.549 | 57.451 | 136.217 | 136.118 | 103.549 | 103.451 | 32.765 | 32.569 | 1.173 | 1.167 | 5.091 | 5.091 | 83.771 | 83.771 | 108986.3 | 108669.9 | 0.04015 | 0.04015 | 0.293 | -0.292 | 0.00321 | 0.00321 | 5147.1 | 2207.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8797 | 0.11262 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0036702 | 1e-05 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11363 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар 14/ | Комсомольский бульвар, 14 | 4.33 | 4.3301 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.88 | 85.4 | 128.85 | 85.39 |  | 8.7052 | -8.6803 | 0.001 | 0.001 | 90.116 | 90.115 | 57.553 | 57.551 | 136.116 | 136.115 | 103.553 | 103.551 | 32.564 | 32.562 | 0.302 | 0.301 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 55098.6 | 54941.2 | 0.04049 | 0.04049 | 0.148 | -0.148 | 0.00018 | 0.00018 | 225.23 | 145.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9229 | 0.11207 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018975 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11366 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 12 | Детский сад №54 | 3.2 | 3.1955 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.42 | 85.6 | 128.4 | 85.59 |  | 8.7027 | -8.6828 | 0.013 | 0.013 | 90.097 | 90.084 | 57.583 | 57.57 | 136.097 | 136.084 | 103.583 | 103.57 | 32.526 | 32.501 | 2.705 | 2.692 | 1.509 | 1.509 | 4.709 | 4.709 | 83771.6 | 83580.6 | 0.04453 | 0.04453 | 0.343 | -0.342 | 6e-05 | 6e-05 | 134.25 | 85.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5666 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11368 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 14 | Жилой дом. Почтовое отделение. Аптека | 2.95 | 2.949 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 82.32 | 128.84 | 82.31 |  | 8.5105 | -8.4921 | 0.032 | 0.031 | 90.079 | 90.048 | 57.619 | 57.588 | 136.079 | 136.048 | 103.619 | 103.588 | 32.491 | 32.428 | 7.675 | 7.642 | 1.167 | 1.167 | 4.117 | 4.117 | 100827.2 | 100608.7 | 0.04679 | 0.04679 | 0.507 | -0.506 | 3e-05 | 3e-05 | 111.79 | 68.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11439 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 14 | Комсомольский бульвар, 12 | 57.14 | 57.1483 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 85.59 | 128.42 | 85.4 |  | 8.705 | -8.6805 | 0.018 | 0.018 | 90.115 | 90.097 | 57.57 | 57.553 | 136.115 | 136.097 | 103.57 | 103.553 | 32.562 | 32.526 | 0.302 | 0.301 | 2.164 | 2.163 | 59.304 | 59.303 | 55097.4 | 54942.4 | 0.04049 | 0.04049 | 0.148 | -0.148 | 0.00233 | 0.00233 | 3767.76 | 1612.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9264 | 0.11203 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0018975 | 7.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11674 | Кот. №5 |  | ТК 5-14 | ТК 5-15 | 68.5 | 68.5088 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 78.83 | 129.23 | 78.76 |  | 29.4139 | -29.3547 | 0.269 | 0.267 | 89.892 | 89.623 | 58.043 | 57.775 | 135.892 | 135.623 | 104.043 | 103.775 | 32.117 | 31.581 | 3.411 | 3.398 | 10.22 | 10.219 | 78.72 | 78.719 | 186172.2 | 185797.7 | 0.04 | 0.04 | 0.501 | -0.5 | 0.0028 | 0.0028 | 4383.86 | 1879.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8726 | 0.11271 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0054529 | 8.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11676 | Кот. №5 |  | Мира 40а/ | Комсомольский бульвар, 14в | 54.51 | 54.5174 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 82.87 | 128.96 | 82.71 |  | 8.6096 | -8.5892 | 0.156 | 0.155 | 89.601 | 89.445 | 58.22 | 58.065 | 135.601 | 135.445 | 104.22 | 104.065 | 31.536 | 31.225 | 2.647 | 2.635 | 4.311 | 4.311 | 58.821 | 58.821 | 82875.8 | 82679.8 | 0.04453 | 0.04453 | 0.339 | -0.338 | 0.00096 | 0.00096 | 3024.14 | 1322.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5431 | 0.15283 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11678 | Кот. №5 |  | ТК 5-14 | Мира 40а/ | 19.85 | 19.8476 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 78.28 | 129.31 | 78.25 |  | 18.3683 | -18.3287 | 0.238 | 0.237 | 89.839 | 89.601 | 58.065 | 57.828 | 135.839 | 135.601 | 104.065 | 103.828 | 32.012 | 31.536 | 12 | 11.949 | 0 | 0 | 19.85 | 19.85 | 176812.2 | 176431.4 | 0.04435 | 0.04435 | 0.723 | -0.721 | 0.00035 | 0.00035 | 1101.43 | 471.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5417 | 0.15287 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11680 | Кот. №5 |  | Мира 40а/ | Мира, 40а | 3.05 | 3.0512 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 74.37 | 129.3 | 74.36 |  | 9.7583 | -9.7398 | 0.031 | 0.031 | 89.601 | 89.57 | 58.095 | 58.065 | 135.601 | 135.57 | 104.095 | 104.065 | 31.536 | 31.475 | 10.084 | 10.045 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 115609.9 | 115390.8 | 0.04676 | 0.04676 | 0.582 | -0.581 | 4e-05 | 4e-05 | 116.01 | 63.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11682 | Кот. №5 |  | ТК 5-14 | ТК 5-14 | 4.39 | 4.3903 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 78.25 | 129.37 | 78.24 |  | 18.3683 | -18.3286 | 0.053 | 0.052 | 89.892 | 89.839 | 57.828 | 57.775 | 135.892 | 135.839 | 103.828 | 103.775 | 32.117 | 32.012 | 12 | 11.949 | 0 | 0 | 4.39 | 4.39 | 176813 | 176430.7 | 0.04435 | 0.04435 | 0.723 | -0.721 | 8e-05 | 8e-05 | 243.97 | 104.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5417 | 0.15287 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11684 | Кот. №5 |  | Нефтяников 21а/ | Нефтяников, 21а | 2.08 | 2.0815 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 74.86 | 129.09 | 74.86 |  | 13.4286 | -13.3995 | 0.001 | 0.001 | 89.343 | 89.342 | 58.324 | 58.322 | 135.343 | 135.342 | 104.324 | 104.322 | 31.021 | 31.018 | 0.715 | 0.712 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 84994.7 | 84811 | 0.04025 | 0.04025 | 0.229 | -0.228 | 8e-05 | 8e-05 | 108.39 | 60.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8753 | 0.11267 | 1.46e-05 | 0 | 0.0024834 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11686 | Кот. №5 |  | ТК 5-2 | ТК 5-2 | 4.52 | 4.5165 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 83.31 | 129.34 | 83.3 |  | 25.6685 | -25.5944 | 0.012 | 0.012 | 90.447 | 90.435 | 57.234 | 57.222 | 136.447 | 136.435 | 103.234 | 103.222 | 33.225 | 33.201 | 2.6 | 2.585 | 0 | 0 | 4.52 | 4.52 | 162466 | 161997.2 | 0.04003 | 0.04003 | 0.437 | -0.436 | 0.00018 | 0.00018 | 294 | 126.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8734 | 0.1127 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.005439 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11688 | Кот. №5 |  | ТК 5-2 | ТК 5-2 | 4.38 | 4.3832 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 81.29 | 129.34 | 81.29 |  | 16.9636 | -16.9229 | 0.005 | 0.005 | 90.447 | 90.442 | 57.227 | 57.222 | 136.447 | 136.442 | 103.227 | 103.222 | 33.225 | 33.215 | 1.139 | 1.134 | 0 | 0 | 4.38 | 4.38 | 107369.1 | 107111.8 | 0.04015 | 0.04016 | 0.289 | -0.288 | 0.00018 | 0.00018 | 284.9 | 121.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9242 | 0.11206 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034934 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11690 | Кот. №5 |  | ТК 5-2 | ТК 5-2 | 2.67 | 2.6692 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 81.5 | 129.35 | 81.5 |  | 44.2074 | -44.1273 | 0.021 | 0.02 | 90.447 | 90.426 | 57.243 | 57.222 | 136.447 | 136.426 | 103.243 | 103.222 | 33.225 | 33.184 | 7.692 | 7.665 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 279806.2 | 279299.7 | 0.03993 | 0.03993 | 0.752 | -0.751 | 0.00011 | 0.00011 | 173.67 | 74.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.869 | 0.11275 | 1.46e-05 | 0 | 0.0082826 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11692 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Комсомольский бульвар, 16а | 7.64 | 7.6466 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 83.27 | 129.38 | 83.26 |  | 14.1244 | -14.0932 | 0.054 | 0.054 | 90.56 | 90.506 | 57.164 | 57.11 | 136.56 | 136.506 | 103.164 | 103.11 | 33.45 | 33.342 | 7.103 | 7.072 | 0 | 0 | 7.64 | 7.64 | 135961.3 | 135660.3 | 0.0444 | 0.0444 | 0.556 | -0.555 | 0.00013 | 0.00013 | 431.97 | 186.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5651 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11695 | Кот. №5 |  | Нефтяников 21а/ | Нефтяников, 21а | 6.06 | 6.056 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 94.18 | 129.08 | 94.17 |  | 12.7215 | -12.7196 | 0.104 | 0.104 | 89.343 | 89.24 | 58.426 | 58.322 | 135.343 | 135.24 | 104.426 | 104.322 | 31.021 | 30.814 | 17.119 | 17.114 | 0 | 0 | 6.06 | 6.06 | 150715.6 | 150694 | 0.04671 | 0.04671 | 0.758 | -0.758 | 7e-05 | 7e-05 | 230.1 | 163.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7414 | 0.17417 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11698 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 10а | Школа №11 | 2.99 | 2.9897 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 81.38 | 129.14 | 81.37 |  | 16.9613 | -16.9251 | 0.046 | 0.046 | 90.377 | 90.331 | 57.338 | 57.292 | 136.377 | 136.331 | 103.338 | 103.292 | 33.086 | 32.994 | 10.235 | 10.192 | 1.515 | 1.515 | 4.505 | 4.505 | 163269.4 | 162920.4 | 0.04436 | 0.04436 | 0.668 | -0.666 | 5e-05 | 5e-05 | 126.2 | 75.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5666 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11700 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 14а | Жилой дом | 3.27 | 3.2672 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 82.69 | 129.15 | 82.68 |  | 8.4466 | -8.4282 | 0.029 | 0.028 | 90.195 | 90.167 | 57.501 | 57.472 | 136.195 | 136.167 | 103.501 | 103.472 | 32.723 | 32.666 | 7.56 | 7.527 | 0.5 | 0.5 | 3.77 | 3.77 | 100069.2 | 99851.5 | 0.04679 | 0.04679 | 0.504 | -0.503 | 4e-05 | 4e-05 | 124.23 | 76.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11702 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 14б | Жилой дом | 2.65 | 2.6533 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 82.7 | 129.24 | 82.7 |  | 8.4353 | -8.4169 | 0.029 | 0.029 | 89.772 | 89.743 | 57.923 | 57.894 | 135.772 | 135.743 | 103.923 | 103.894 | 31.878 | 31.82 | 7.54 | 7.507 | 1.167 | 1.167 | 3.817 | 3.817 | 99936 | 99718.5 | 0.04679 | 0.04679 | 0.503 | -0.502 | 3e-05 | 3e-05 | 100.75 | 62.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11704 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 21а | Жилой дом. Офис | 3.18 | 3.183 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 73.41 | 129.1 | 73.4 |  | 9.6158 | -9.5975 | 0.043 | 0.042 | 89.339 | 89.296 | 58.369 | 58.326 | 135.339 | 135.296 | 104.369 | 104.326 | 31.012 | 30.927 | 9.792 | 9.755 | 1.168 | 1.168 | 4.348 | 4.348 | 113921.3 | 113704.6 | 0.04676 | 0.04676 | 0.573 | -0.572 | 4e-05 | 4e-05 | 120.76 | 65.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11706 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 23 | Жилой дом. Магазин | 2.92 | 2.9183 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 73.95 | 128.77 | 73.94 |  | 9.7563 | -9.7378 | 0.041 | 0.041 | 88.765 | 88.724 | 58.939 | 58.898 | 134.765 | 134.724 | 104.939 | 104.898 | 29.867 | 29.784 | 10.079 | 10.041 | 1.168 | 1.168 | 4.088 | 4.088 | 115585.8 | 115367.3 | 0.04676 | 0.04676 | 0.582 | -0.581 | 3e-05 | 3e-05 | 110.58 | 60.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11708 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 16а | Жилой дом | 2.9 | 2.9043 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 83.28 | 129.36 | 83.28 |  | 14.1242 | -14.0934 | 0.086 | 0.085 | 90.415 | 90.329 | 57.34 | 57.254 | 136.415 | 136.329 | 103.34 | 103.254 | 33.16 | 32.989 | 21.096 | 21.003 | 1.169 | 1.169 | 4.069 | 4.069 | 167334.8 | 166968.8 | 0.04669 | 0.04669 | 0.842 | -0.84 | 3e-05 | 3e-05 | 110.36 | 68.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11710 | Кот. №5 |  | Мира, 40а | Жилой дом | 2.33 | 2.3338 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 74.37 | 129.29 | 74.37 |  | 9.7583 | -9.7398 | 0.035 | 0.035 | 89.57 | 89.535 | 58.131 | 58.095 | 135.57 | 135.535 | 104.131 | 104.095 | 31.475 | 31.404 | 10.084 | 10.046 | 1.168 | 1.168 | 3.498 | 3.498 | 115609.5 | 115391.2 | 0.04676 | 0.04676 | 0.582 | -0.581 | 3e-05 | 3e-05 | 88.62 | 48.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11712 | Кот. №5 |  | Мира, 38а | Жилой дом | 2.63 | 2.6297 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 72.32 | 128.98 | 72.31 |  | 9.9514 | -9.933 | 0.04 | 0.04 | 90.265 | 90.225 | 57.443 | 57.404 | 136.265 | 136.225 | 103.443 | 103.404 | 32.862 | 32.782 | 10.486 | 10.447 | 1.168 | 1.168 | 3.798 | 3.798 | 117897.5 | 117680 | 0.04675 | 0.04675 | 0.593 | -0.592 | 3e-05 | 3e-05 | 99.77 | 53.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7522 | 0.17385 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11714 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 14в | Жилой дом | 2.56 | 2.5604 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 82.88 | 128.95 | 82.87 |  | 8.6086 | -8.5902 | 0.029 | 0.029 | 89.445 | 89.416 | 58.249 | 58.22 | 135.445 | 135.416 | 104.249 | 104.22 | 31.225 | 31.167 | 7.852 | 7.819 | 1.167 | 1.167 | 3.727 | 3.727 | 101989.6 | 101771.2 | 0.04678 | 0.04678 | 0.513 | -0.512 | 3e-05 | 3e-05 | 97.09 | 60.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11715 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 21а | Нефтяников 23/ | 75.75 | 75.7587 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 75 | 128.79 | 74.86 |  | 13.4285 | -13.3996 | 0.57 | 0.567 | 89.342 | 88.772 | 58.891 | 58.324 | 135.342 | 134.772 | 104.891 | 104.324 | 31.018 | 29.881 | 6.422 | 6.395 | 12.97 | 12.97 | 88.72 | 88.72 | 129262 | 128984.3 | 0.04441 | 0.04441 | 0.529 | -0.527 | 0.00134 | 0.00134 | 4129.04 | 1768.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5398 | 0.15291 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 7.1e-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11719 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 21 | Жилой дом. Магазин | 3.34 | 3.3418 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 77.87 | 128.65 | 77.85 |  | 3.6707 | -3.6633 | 0.006 | 0.006 | 88.769 | 88.762 | 58.901 | 58.894 | 134.769 | 134.762 | 104.901 | 104.894 | 29.875 | 29.862 | 1.437 | 1.432 | 1.159 | 1.159 | 4.499 | 4.499 | 43488.2 | 43400.2 | 0.0471 | 0.0471 | 0.219 | -0.218 | 4e-05 | 4e-05 | 126.39 | 73.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11720 | Кот. №5 |  | Нефтяников 23/ | Нефтяников, 21 | 6.65 | 6.6483 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.79 | 77.85 | 128.69 | 77.8 |  | 3.6708 | -3.6632 | 0.003 | 0.003 | 88.772 | 88.769 | 58.894 | 58.891 | 134.772 | 134.769 | 104.894 | 104.891 | 29.881 | 29.875 | 0.486 | 0.484 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 35335.3 | 35261.6 | 0.04498 | 0.04498 | 0.144 | -0.144 | 0.00012 | 0.00012 | 362.17 | 157.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5398 | 0.15291 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11722 | Кот. №5 |  | УТ 5-122А | Перемычка | 567.71 | 567.7613 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 8.7 | 8.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 72.42 | 129.57 | 72.4 |  | 1330.419 | -1321.7935 | 6.837 | 6.748 | 98.847 | 89.01 | 52.672 | 48.924 | 144.847 | 138.01 | 101.672 | 94.924 | 49.923 | 36.338 | 9.482 | 9.359 | 153.341 | 153.339 | 721.051 | 721.049 | 2396550.8 | 2381013.3 | 0.02911 | 0.02911 | 1.834 | -1.822 | 0.28602 | 0.28602 | 71490.35 | 30653.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.6819 | 0.034865 | 1.46e-05 | 8.3e-06 | 0.26733 | 0.0002342 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
11724 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 5-2 | 50.36 | 50.365 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 81.99 | 129.36 | 81.97 |  | 86.8456 | -86.6383 | 0.113 | 0.112 | 90.56 | 90.447 | 57.222 | 57.11 | 136.56 | 136.447 | 103.222 | 103.11 | 33.45 | 33.225 | 1.592 | 1.584 | 20.516 | 20.516 | 70.876 | 70.876 | 314719.3 | 313968.1 | 0.0348 | 0.0348 | 0.484 | -0.483 | 0.00627 | 0.00627 | 4351.6 | 1863.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5264 | 0.06884 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.017215 | 1.05e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11725 | Кот. №5 |  | ТК 5-2 | Комсомольский бульвар, 10а | 49.63 | 49.6349 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 81.37 | 129.15 | 81.29 |  | 16.9634 | -16.9231 | 0.065 | 0.065 | 90.442 | 90.377 | 57.292 | 57.227 | 136.442 | 136.377 | 103.292 | 103.227 | 33.215 | 33.086 | 1.139 | 1.134 | 7.272 | 7.272 | 56.902 | 56.902 | 107368 | 107112.9 | 0.04015 | 0.04016 | 0.289 | -0.288 | 0.00203 | 0.00203 | 3217.25 | 1378.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9305 | 0.11198 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0034934 | 6.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11727 | Кот. №5 |  | Нефтяников 23/ | Нефтяников, 23 | 2.14 | 2.1349 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.79 | 73.94 | 128.78 | 73.94 |  | 9.7563 | -9.7378 | 0.007 | 0.007 | 88.772 | 88.765 | 58.898 | 58.891 | 134.772 | 134.765 | 104.898 | 104.891 | 29.881 | 29.867 | 3.396 | 3.384 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 93913.8 | 93735.6 | 0.04449 | 0.04449 | 0.384 | -0.383 | 4e-05 | 4e-05 | 90.05 | 48.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5398 | 0.15291 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11729 | Кот. №5 |  | Нефтяников 21а/ | Нефтяников 21а/ | 10.92 | 10.9251 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 84.26 | 129.1 | 84.25 |  | 26.1505 | -26.1187 | 0.029 | 0.029 | 89.373 | 89.343 | 58.322 | 58.293 | 135.373 | 135.343 | 104.322 | 104.293 | 31.08 | 31.021 | 2.698 | 2.692 | 0 | 0 | 10.92 | 10.92 | 165516.9 | 165316 | 0.04003 | 0.04003 | 0.445 | -0.444 | 0.00045 | 0.00045 | 569.17 | 362.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8753 | 0.11267 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0047523 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11731 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 19 | Торговый комплекс "Имерия-Т" | 3.39 | 3.3877 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 94.31 | 128.79 | 94.3 |  | 12.7206 | -12.7205 | 0.087 | 0.087 | 87.949 | 87.863 | 59.802 | 59.716 | 133.949 | 133.863 | 105.802 | 105.716 | 28.233 | 28.06 | 17.117 | 17.117 | 1.67 | 1.67 | 5.06 | 5.06 | 150705.3 | 150704.4 | 0.04671 | 0.04671 | 0.758 | -0.758 | 4e-05 | 4e-05 | 128.4 | 91.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7429 | 0.17413 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11732 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 21а | Нефтяников, 19 | 69.03 | 69.0315 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 94.3 | 128.8 | 94.18 |  | 12.7214 | -12.7197 | 1.29 | 1.29 | 89.24 | 87.949 | 59.716 | 58.426 | 135.24 | 133.949 | 105.716 | 104.426 | 30.814 | 28.233 | 17.119 | 17.115 | 6.346 | 6.346 | 75.376 | 75.376 | 150714.8 | 150694.8 | 0.04671 | 0.04671 | 0.758 | -0.758 | 0.0008 | 0.0008 | 3637.15 | 1557.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7429 | 0.17413 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11735 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар, 16а | Комсомольский бульвар, 16а | 4.31 | 4.3097 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 83.28 | 129.36 | 83.27 |  | 14.1243 | -14.0933 | 0.091 | 0.091 | 90.506 | 90.415 | 57.254 | 57.164 | 136.506 | 136.415 | 103.254 | 103.164 | 33.342 | 33.16 | 21.096 | 21.003 | 0 | 0 | 4.31 | 4.31 | 167335.3 | 166968.2 | 0.04669 | 0.04669 | 0.842 | -0.84 | 5e-05 | 5e-05 | 164.03 | 101.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11737 | Кот. №5 |  | ТК 5-2 | Комсомольский бульвар 14а/ | 64.42 | 64.4224 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5.4 | 5.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 83.38 | 129.18 | 83.31 |  | 25.6683 | -25.5946 | 0.219 | 0.217 | 90.435 | 90.217 | 57.451 | 57.234 | 136.435 | 136.217 | 103.451 | 103.234 | 33.201 | 32.765 | 2.6 | 2.585 | 19.694 | 19.694 | 84.114 | 84.114 | 162464.8 | 161998.4 | 0.04003 | 0.04003 | 0.437 | -0.436 | 0.00263 | 0.00263 | 4216.09 | 1806.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8734 | 0.1127 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.005439 | 8.2e-06 |  |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11739 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар 14а/ | Комсомольский бульвар, 14а | 2.79 | 2.7934 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 82.68 | 129.17 | 82.67 |  | 8.4466 | -8.4281 | 0.021 | 0.021 | 90.217 | 90.195 | 57.472 | 57.451 | 136.217 | 136.195 | 103.472 | 103.451 | 32.765 | 32.723 | 7.56 | 7.527 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 100069.6 | 99851.1 | 0.04679 | 0.04679 | 0.504 | -0.503 | 3e-05 | 3e-05 | 106.01 | 65.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11741 | Кот. №5 |  | ТК 5-2 | Комсомольский бульвар 14б/ | 61.47 | 61.4758 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 81.54 | 129.26 | 81.5 |  | 44.2072 | -44.1275 | 0.642 | 0.639 | 90.426 | 89.785 | 57.882 | 57.243 | 136.426 | 135.785 | 103.882 | 103.243 | 33.184 | 31.903 | 7.692 | 7.665 | 21.937 | 21.937 | 83.407 | 83.407 | 279805.5 | 279300.4 | 0.03993 | 0.03993 | 0.752 | -0.751 | 0.00251 | 0.00251 | 3989.02 | 1709.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8753 | 0.11267 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0082826 | 7.8e-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11743 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар 14б/ | Комсомольский бульвар, 14б | 1.67 | 1.6745 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 82.7 | 129.25 | 82.69 |  | 8.4353 | -8.4169 | 0.013 | 0.013 | 89.785 | 89.772 | 57.894 | 57.882 | 135.785 | 135.772 | 103.894 | 103.882 | 31.903 | 31.878 | 7.54 | 7.507 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 99936.2 | 99718.2 | 0.04679 | 0.04679 | 0.503 | -0.502 | 2e-05 | 2e-05 | 63.5 | 39.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11745 | Кот. №5 |  | Комсомольский бульвар 14б/ | Нефтяников 21а/ | 76.65 | 76.6567 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 81.33 | 129.12 | 81.27 |  | 35.7694 | -35.713 | 0.412 | 0.411 | 89.785 | 89.373 | 58.293 | 57.882 | 135.785 | 135.373 | 104.293 | 103.882 | 31.903 | 31.08 | 5.04 | 5.024 | 5.115 | 5.114 | 81.765 | 81.764 | 226399 | 226042.2 | 0.03996 | 0.03997 | 0.609 | -0.608 | 0.00313 | 0.00313 | 4972.89 | 2127.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8753 | 0.11267 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0065131 | 9.8e-06 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11747 | Кот. №5 |  | Нефтяников 21а/ | Нефтяников, 21а | 3.46 | 3.4597 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 73.4 | 129.11 | 73.39 |  | 9.6158 | -9.5974 | 0.034 | 0.034 | 89.373 | 89.339 | 58.326 | 58.293 | 135.373 | 135.339 | 104.326 | 104.293 | 31.08 | 31.012 | 9.792 | 9.755 | 0 | 0 | 3.46 | 3.46 | 113921.8 | 113704.1 | 0.04676 | 0.04676 | 0.573 | -0.572 | 4e-05 | 4e-05 | 131.4 | 71.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11749 | Кот. №5 |  | Мира, 46 | Административно-бытовой корпус | 2.81 | 2.8127 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.45 | 94.45 | 128.43 | 94.43 |  | 4.7482 | -4.7481 | 0.01 | 0.01 | 88.988 | 88.978 | 58.686 | 58.676 | 134.988 | 134.978 | 104.686 | 104.676 | 30.312 | 30.293 | 2.399 | 2.399 | 1.162 | 1.162 | 3.972 | 3.972 | 56253 | 56252.2 | 0.04698 | 0.04698 | 0.283 | -0.283 | 3e-05 | 3e-05 | 106.13 | 76.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11751 | Кот. №5 |  | ТК 5-15 | Мира, 44 | 13.32 | 13.3233 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 77.49 | 129.18 | 77.47 |  | 14.5926 | -14.5636 | 0.3 | 0.299 | 89.583 | 89.283 | 58.382 | 58.083 | 135.583 | 135.283 | 104.382 | 104.083 | 31.5 | 30.901 | 22.516 | 22.426 | 0 | 0 | 13.32 | 13.32 | 172883.8 | 172540 | 0.04669 | 0.04669 | 0.87 | -0.868 | 0.00016 | 0.00016 | 649.73 | 278.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7574 | 0.17369 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11753 | Кот. №5 |  | ТК 5-15 | ТК 5-15 | 1.8 | 1.8037 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 77.47 | 129.23 | 77.46 |  | 14.5926 | -14.5636 | 0.041 | 0.04 | 89.623 | 89.583 | 58.083 | 58.043 | 135.623 | 135.583 | 104.083 | 104.043 | 31.581 | 31.5 | 22.516 | 22.426 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 172884 | 172539.7 | 0.04669 | 0.04669 | 0.87 | -0.868 | 2e-05 | 2e-05 | 88.38 | 37.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.761 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11755 | Кот. №5 |  | ТК 5-15 | ТК 5-15 | 4.58 | 4.5787 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 80.54 | 129.22 | 80.53 |  | 14.5104 | -14.4876 | 0.034 | 0.034 | 89.623 | 89.589 | 58.077 | 58.043 | 135.623 | 135.589 | 104.077 | 104.043 | 31.581 | 31.512 | 7.496 | 7.473 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58 | 139676.4 | 139456.7 | 0.04439 | 0.04439 | 0.571 | -0.57 | 8e-05 | 8e-05 | 254.67 | 110.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5291 | 0.15316 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11757 | Кот. №5 |  | ТК 5-15 | Нефтяников 25/ | 71.16 | 71.172 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 80.66 | 128.94 | 80.54 |  | 14.5103 | -14.4876 | 0.566 | 0.564 | 89.589 | 89.023 | 58.641 | 58.077 | 135.589 | 135.023 | 104.641 | 104.077 | 31.512 | 30.382 | 7.496 | 7.473 | 4.325 | 4.325 | 75.485 | 75.485 | 139675.6 | 139457.5 | 0.04439 | 0.04439 | 0.571 | -0.57 | 0.00126 | 0.00126 | 3989.11 | 1708.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5306 | 0.15312 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11759 | Кот. №5 |  | Нефтяников 25/ | Нефтяников, 25 | 7.48 | 7.4829 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.94 | 74.07 | 128.91 | 74.05 |  | 9.7602 | -9.7415 | 0.075 | 0.075 | 89.023 | 88.948 | 58.716 | 58.641 | 135.023 | 134.948 | 104.716 | 104.641 | 30.382 | 30.232 | 10.087 | 10.049 | 0 | 0 | 7.48 | 7.48 | 115631.9 | 115411.3 | 0.04676 | 0.04676 | 0.582 | -0.581 | 9e-05 | 9e-05 | 283.65 | 155.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7587 | 0.17365 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11761 | Кот. №5 |  | Нефтяников 25/ | Мира, 46 | 41.23 | 41.2334 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.94 | 94.43 | 128.45 | 94.21 |  | 4.7489 | -4.7474 | 0.035 | 0.035 | 89.023 | 88.988 | 58.676 | 58.641 | 135.023 | 134.988 | 104.676 | 104.641 | 30.382 | 30.312 | 0.81 | 0.81 | 2.143 | 2.143 | 43.373 | 43.373 | 45712.5 | 45697.9 | 0.04481 | 0.04481 | 0.187 | -0.187 | 0.00073 | 0.00073 | 2309.55 | 1052.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5306 | 0.15312 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11765 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 23/1 | Хоккейный корт | 3.61 | 3.6109 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.47 | 64.44 | 126.12 | 64.27 |  | 0.308 | -0.3064 | 0.001 | 0.001 | 89.619 | 89.619 | 58.047 | 58.046 | 135.619 | 135.619 | 104.047 | 104.046 | 31.573 | 31.572 | 0.167 | 0.166 | 0.579 | 0.579 | 4.189 | 4.189 | 6186.8 | 6156.1 | 0.05561 | 0.05563 | 0.053 | -0.053 | 1e-05 | 1e-05 | 107.61 | 51.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4211 | 0.22619 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11767 | Кот. №5 |  | ТК 5-15 | ТК 5-15 | 3.2 | 3.2043 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 63.26 | 128.82 | 63.1 |  | 0.3081 | -0.3063 | 0.001 | 0.001 | 89.623 | 89.623 | 58.043 | 58.043 | 135.623 | 135.623 | 104.043 | 104.043 | 31.581 | 31.58 | 0.168 | 0.166 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 6188.7 | 6154.2 | 0.05561 | 0.05563 | 0.053 | -0.053 | 1e-05 | 1e-05 | 127.71 | 50.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4207 | 0.22621 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11768 | Кот. №5 |  | ТК 5-15 | Нефтяников, 23/1 | 19.65 | 19.6513 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.82 | 64.27 | 126.47 | 63.26 |  | 0.3081 | -0.3064 | 0.003 | 0.003 | 89.623 | 89.619 | 58.046 | 58.043 | 135.623 | 135.619 | 104.046 | 104.043 | 31.58 | 31.573 | 0.168 | 0.166 | 0 | 0 | 19.65 | 19.65 | 6188.4 | 6154.5 | 0.05561 | 0.05563 | 0.053 | -0.053 | 8e-05 | 8e-05 | 724 | 308.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4207 | 0.22621 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 5 Вост
11770 | Кот. №5 |  | Мира, 44 | Жилой дом. Магазин "Мясная лавка" | 2.51 | 2.5097 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 77.49 | 129.18 | 77.49 |  | 14.5925 | -14.5638 | 0.083 | 0.083 | 89.283 | 89.2 | 58.464 | 58.382 | 135.283 | 135.2 | 104.464 | 104.382 | 30.901 | 30.736 | 22.515 | 22.427 | 1.17 | 1.17 | 3.68 | 3.68 | 172881.9 | 172541.8 | 0.04669 | 0.04669 | 0.87 | -0.868 | 3e-05 | 3e-05 | 95.37 | 54.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7574 | 0.17369 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11772 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 25 | Жилой дом. Магазин | 3.19 | 3.1933 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.91 | 74.08 | 128.9 | 74.07 |  | 9.7601 | -9.7416 | 0.044 | 0.044 | 88.948 | 88.904 | 58.76 | 58.716 | 134.948 | 134.904 | 104.76 | 104.716 | 30.232 | 30.144 | 10.087 | 10.049 | 1.168 | 1.168 | 4.358 | 4.358 | 115630.9 | 115412.3 | 0.04676 | 0.04676 | 0.582 | -0.581 | 4e-05 | 4e-05 | 120.94 | 66.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7587 | 0.17365 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 5 Вост
11775 | Кот. №5 |  | Мира 48б/ | Мира 48а/ | 75.49 | 75.5 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.92 | 5 | 64.84 | 5 |  | 14.6431 | 0.0143 | 2.003 | 0 | 43.251 | 41.248 | 21 | 21 | 92.251 | 90.248 | 70 | 70 | 22.251 | 20.248 | 25.98 | 0.001 | 1.618 | 0.206 | 77.108 | 75.696 | 178046.9 | 286.7 | 0.04698 | 0.22323 | 0.92 | 0.002 | 0.00083 | 0.00031 | 1186.42 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11776 | Кот. №5 |  | Мира 48а/ | Мира, 48а | 1.88 | 1.8804 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 20 | 64.83 | 20 |  | 3.8294 | 0.0035 | 0.003 | 0 | 41.248 | 41.245 | 21 | 21 | 90.248 | 90.245 | 70 | 70 | 20.248 | 20.245 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 46562 | 1000000 | 0.04736 | 0.05313 | 0.24 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 36.42 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11777 | Кот. №5 |  | Мира 48а/ | Нефтяников 66/ | 58.71 | 58.7052 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 5 | 64.75 | 5 |  | 10.8129 | 0.0105 | 0.878 | 0 | 41.248 | 40.37 | 21 | 21 | 90.248 | 89.37 | 70 | 70 | 20.248 | 19.37 | 14.181 | 0.001 | 3.232 | 0.304 | 61.942 | 59.014 | 131474.8 | 211.2 | 0.04703 | 0.30296 | 0.679 | 0.002 | 0.00065 | 0.00024 | 921.45 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11778 | Кот. №5 |  | Нефтяников 66/ | Нефтяников, 68 | 4.31 | 4.3089 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 5 | 64.71 | 5 |  | 1.1905 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 40.37 | 40.359 | 21 | 21 | 89.37 | 89.359 | 70 | 70 | 19.37 | 19.359 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 4.31 | 23916.5 | 1000000 | 0.05379 | 0.05313 | 0.204 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 54.9 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11779 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 68 | Нефтяников 68/ | 2.27 | 2.273 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.71 | 20 | 64.68 | 20 |  | 1.1905 | 0.0011 | 0.008 | 0 | 40.359 | 40.352 | 21 | 21 | 89.359 | 89.352 | 70 | 70 | 19.359 | 19.352 | 2.421 | 0 | 0.855 | 0.866 | 3.125 | 3.136 | 23916.1 | 1000000 | 0.05379 | 0.05313 | 0.204 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 35.18 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11780 | Кот. №5 |  | Нефтяников 68/ | Жилой дом. Офис. Магазин "Уралочка" | 2.84 | 2.8365 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 20 | 64.64 | 20 |  | 1.1905 | 0.0011 | 0.007 | 0 | 40.352 | 40.345 | 21 | 21 | 89.352 | 89.345 | 70 | 70 | 19.352 | 19.345 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | 23915.9 | 1000000 | 0.05379 | 0.05313 | 0.204 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 43.99 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11785 | Кот. №5 |  | Нефтяников 66/ | Нефтяников, 64 | 110.49 | 110.4982 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 70 | 50 | 0.07 | 0.05 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.69 | 20 | 64.16 | 9.33 |  | 3.8393 | 0.0039 | 0.436 | 0 | 39.507 | 39.071 | 21 | 21 | 88.507 | 88.071 | 70 | 70 | 18.508 | 18.071 | 3.766 | 0 | 5.396 | 3.463 | 115.886 | 113.953 | 53755 | 1000000 | 0.04893 | 0.05313 | 0.32 | 0.001 | 0.00092 | 0.00045 | 2008.29 | 41.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11788 | Кот. №5 |  | Мира, 48а | Мира 48а/ | 2.44 | 2.4382 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 20 | 64.82 | 20 |  | 3.8294 | 0.0034 | 0.007 | 0 | 41.245 | 41.237 | 21 | 21 | 90.245 | 90.237 | 70 | 70 | 20.245 | 20.237 | 1.791 | 0 | 1.605 | 0.866 | 4.045 | 3.306 | 46561.7 | 1000000 | 0.04736 | 0.05313 | 0.24 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 47.25 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11790 | Кот. №5 |  | Мира 48а/ | Жилой дом. Спид-центр | 2.74 | 2.7424 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.82 | 20 | 64.8 | 20 |  | 3.8293 | 0.0034 | 0.005 | 0 | 41.237 | 41.232 | 21 | 21 | 90.237 | 90.232 | 70 | 70 | 20.237 | 20.233 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 46561.4 | 1000000 | 0.04736 | 0.05313 | 0.24 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 53.05 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11795 | Кот. №5 |  | Нефтяников 66/ | Нефтяников 66/ | 36.63 | 36.6311 | T3/T4 | Подв. | 70 | 50 | 0.07 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.69 | 20 |  | 9.6217 | 0.0092 | 0.862 | 0 | 40.37 | 39.507 | 21 | 21 | 89.37 | 88.507 | 70 | 70 | 19.37 | 18.508 | 23.535 | 0.001 | 0 | 0 | 36.63 | 36.63 | 134717 | 184.6 | 0.04869 | 0.34674 | 0.801 | 0.002 | 0.00031 | 0.00015 | 646.97 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11796 | Кот. №5 |  | Нефтяников 66/ | Нефтяников, 66 | 2.21 | 2.2155 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.69 | 20 | 64.68 | 20 |  | 5.7821 | 0.0052 | 0.125 | 0 | 39.507 | 39.383 | 21 | 21 | 88.507 | 88.383 | 70 | 70 | 18.508 | 18.383 | 56.526 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 116156.8 | 1000000 | 0.05325 | 0.05313 | 0.991 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 34.23 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11797 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 66 | Нефтяников 66/ | 2.08 | 2.0766 | T3/T4 | Подв. | 70 | 50 | 0.07 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 20 | 64.67 | 20 |  | 5.7821 | 0.0052 | 0.018 | 0 | 39.383 | 39.365 | 21 | 21 | 88.383 | 88.365 | 70 | 70 | 18.383 | 18.365 | 8.518 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 80957.7 | 1000000 | 0.04879 | 0.05313 | 0.482 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 36.68 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11798 | Кот. №5 |  | Нефтяников 66/ | Жилой дом. Офис. Магазин "Уралочка" | 1.91 | 1.9154 | T3/T4 | Подв. | 70 | 50 | 0.07 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 20 | 64.67 | 20 |  | 5.7821 | 0.0052 | 0.016 | 0 | 39.365 | 39.349 | 21 | 21 | 88.365 | 88.349 | 70 | 70 | 18.365 | 18.349 | 8.518 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | 80957.4 | 1000000 | 0.04879 | 0.05313 | 0.482 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 33.68 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11799 | Кот. №5 |  | УТ 5-123 | УТ 10-20-1 | 130.97 | 130.9779 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 64.49 | 129.54 | 64.47 |  | 547.9563 | -543.9715 | 0.29 | 0.286 | 91.653 | 88.363 | 53.311 | 56.025 | 137.653 | 137.363 | 102.311 | 102.025 | 35.628 | 35.051 | 1.612 | 1.588 | 49.25 | 49.248 | 180.22 | 180.218 | 987061.3 | 979883.3 | 0.02917 | 0.02917 | 0.755 | -0.75 | 0.06598 | 0.06598 | 15851.47 | 6792.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8863 | 0.03346 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.10954 | 5.63e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1
11800 | Кот. №5 |  | ТК 8-9 | Узел врезки | 27.68 | 27.6817 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 84.62 | 129.16 | 84.59 |  | 26.616 | -25.257 | 0.098 | 0.088 | 85.491 | 85.393 | 56.194 | 56.106 | 134.491 | 134.393 | 105.194 | 105.106 | 29.385 | 29.199 | 2.795 | 2.517 | 7.296 | 7.293 | 34.976 | 34.973 | 168463.4 | 159861.9 | 0.04002 | 0.04004 | 0.453 | -0.43 | 0.00113 | 0.00113 | 1821.48 | 780.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9424 | 0.11183 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0038109 | 3.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11801 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Нефтяников 66а/ | 25.36 | 25.3564 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 84.64 | 129.11 | 84.62 |  | 26.0871 | -26.0213 | 4.613 | 4.59 | 85.393 | 80.78 | 60.784 | 56.194 | 134.393 | 129.78 | 109.784 | 105.194 | 29.199 | 19.997 | 172.65 | 171.781 | 1.358 | 1.358 | 26.718 | 26.718 | 365256.1 | 364335.3 | 0.04859 | 0.04859 | 2.172 | -2.167 | 0.00021 | 0.00021 | 1187.14 | 508.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2177 | 0.19165 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11804 | Кот. №5 |  | УТ 5-123 | УТ 5-123 | 1.87 | 1.8643 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 64.47 | 129.57 | 64.47 |  | 547.9572 | -543.9705 | 0.003 | 0.003 | 91.656 | 91.653 | 56.025 | 56.022 | 137.656 | 137.653 | 102.025 | 102.022 | 35.634 | 35.628 | 1.612 | 1.588 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 987063 | 979881.6 | 0.02917 | 0.02917 | 0.755 | -0.75 | 0.00094 | 0.00094 | 226.53 | 97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9332 | 0.034562 | 1.46e-05 | 0 | 0.10954 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
11806 | Кот. №5 |  | УТ 5-123 | УТ 5-123 | 6.23 | 6.2263 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 64.64 | 129.57 | 64.64 |  | 747.1715 | -742.1187 | 0.019 | 0.018 | 91.675 | 91.656 | 56.022 | 56.004 | 137.675 | 137.656 | 102.022 | 102.004 | 35.671 | 35.634 | 2.994 | 2.954 | 0 | 0 | 6.23 | 6.23 | 1345917.8 | 1336815.9 | 0.02914 | 0.02914 | 1.03 | -1.023 | 0.00314 | 0.00314 | 754.7 | 323.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.2173 | 0.034226 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.15973 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
11808 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 5-123А | 2.08 | 2.0797 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 72.42 | 129.57 | 72.42 |  | 1330.1329 | -1322.0795 | 0.02 | 0.019 | 89.01 | 91.99 | 55.692 | 52.672 | 138.01 | 137.99 | 101.692 | 101.672 | 36.338 | 36.299 | 9.477 | 9.363 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 2396035.6 | 2381528.5 | 0.02911 | 0.02911 | 1.833 | -1.822 | 0.00105 | 0.00105 | 262.06 | 112.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.6441 | 0.034911 | 1.46e-05 | 0 | 0.26733 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 8
11809 | Кот. №5 |  | УТ 5-123А | УТ 5-123 | 4.35 | 4.3565 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 64.64 | 129.57 | 64.64 |  | 747.1737 | -742.1165 | 0.013 | 0.013 | 91.688 | 91.675 | 56.004 | 55.991 | 137.688 | 137.675 | 102.004 | 101.991 | 35.697 | 35.671 | 2.994 | 2.954 | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | 1345921.7 | 1336812 | 0.02914 | 0.02914 | 1.03 | -1.023 | 0.00219 | 0.00219 | 548.05 | 225.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1839 | 0.03313 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.15973 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | 8
11811 | Кот. №5 |  | УТ 5-123А | УТ 5-123А | 7.24 | 7.2346 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 72.42 | 129.57 | 72.42 |  | 1330.1319 | -1322.0805 | 0.302 | 0.299 | 91.99 | 91.688 | 55.991 | 55.692 | 137.99 | 137.688 | 101.991 | 101.692 | 36.298 | 35.697 | 9.477 | 9.363 | 24.676 | 24.675 | 31.916 | 31.915 | 2396033.7 | 2381530.4 | 0.02911 | 0.02911 | 1.833 | -1.822 | 0.00365 | 0.00365 | 912.16 | 390.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1839 | 0.03313 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.26733 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 8
11813 | Кот. №5 |  | УТ 5-123А | УТ 5-123А | 3.79 | 3.7854 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 82.37 | 129.57 | 82.37 |  | 582.9545 | -579.9676 | 0.007 | 0.007 | 91.688 | 91.681 | 55.997 | 55.991 | 137.688 | 137.681 | 101.997 | 101.991 | 35.697 | 35.683 | 1.824 | 1.805 | 0 | 0 | 3.79 | 3.79 | 1050105.4 | 1044725 | 0.02916 | 0.02916 | 0.804 | -0.799 | 0.00191 | 0.00191 | 477.5 | 214.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.5787 | 0.033808 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.1076 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 8
11816 | Кот. №5 |  | УТ 5-123А | Перемычка | 3.1 | 3.1006 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 82.37 | 129.57 | 82.37 |  | 582.9526 | -579.9696 | 0.006 | 0.006 | 91.681 | 88.675 | 53.003 | 55.998 | 137.681 | 137.675 | 102.003 | 101.998 | 35.683 | 35.672 | 1.824 | 1.805 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1050102 | 1044728.4 | 0.02916 | 0.02916 | 0.804 | -0.799 | 0.00156 | 0.00156 | 409.8 | 175.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.5787 | 0.033808 | 1.46e-05 | 0 | 0.1076 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
11817 | Кот. №5 |  | ТК 8-10 | ТК 8-10 | 2.74 | 2.7335 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 67.61 | 128.94 | 67.61 |  | 12.4384 | -12.3735 | 0.015 | 0.015 | 85.397 | 85.382 | 56.214 | 56.199 | 134.397 | 134.382 | 105.214 | 105.199 | 29.198 | 29.168 | 5.512 | 5.455 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 119731.8 | 119106.7 | 0.04443 | 0.04443 | 0.49 | -0.487 | 5e-05 | 5e-05 | 144.03 | 61.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5422 | 0.15285 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11819 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 68 | Жилой дом. Офис. Магазин "Уралочка" | 3.74 | 3.7386 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.98 | 68.17 | 126.92 | 68.13 |  | 1.8589 | -1.8502 | 0.004 | 0.004 | 84.113 | 84.109 | 57.475 | 57.471 | 133.113 | 133.109 | 106.475 | 106.471 | 26.642 | 26.635 | 0.89 | 0.882 | 0.401 | 0.401 | 4.141 | 4.141 | 26027.2 | 25905.6 | 0.04934 | 0.04935 | 0.155 | -0.154 | 3e-05 | 3e-05 | 127.47 | 64.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2206 | 0.19155 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
11821 | Кот. №5 |  | ТК 8-10 | ТК 8-10 | 2.12 | 2.1213 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 67.73 | 128.95 | 67.73 |  | 16.2807 | -16.1963 | 0.02 | 0.02 | 85.417 | 85.397 | 56.199 | 56.18 | 134.417 | 134.397 | 105.199 | 105.18 | 29.238 | 29.198 | 9.432 | 9.335 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 156717.3 | 155905.1 | 0.04437 | 0.04437 | 0.641 | -0.637 | 4e-05 | 4e-05 | 111.44 | 47.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5647 | 0.15233 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11823 | Кот. №5 |  | ТК 8-10 | ТК 8-11 | 68.37 | 68.3693 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.94 | 67.74 | 128.65 | 67.61 |  | 12.4384 | -12.3735 | 0.434 | 0.43 | 85.382 | 84.948 | 56.644 | 56.214 | 134.382 | 133.948 | 105.644 | 105.214 | 29.168 | 28.304 | 5.512 | 5.455 | 10.372 | 10.372 | 78.742 | 78.742 | 119731.4 | 119107.2 | 0.04443 | 0.04443 | 0.49 | -0.487 | 0.00121 | 0.00121 | 3591.49 | 1537.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5451 | 0.15279 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11824 | Кот. №5 |  | ТК 8-10 | Мира, 48а | 23.39 | 23.3874 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 68.3 | 128.57 | 68.16 |  | 3.8421 | -3.8229 | 0.014 | 0.013 | 85.395 | 85.381 | 56.215 | 56.202 | 134.395 | 134.381 | 105.215 | 105.202 | 29.193 | 29.166 | 0.532 | 0.527 | 2.136 | 2.136 | 25.526 | 25.526 | 36984.4 | 36799.4 | 0.04495 | 0.04495 | 0.151 | -0.15 | 0.00041 | 0.00041 | 1231.8 | 527.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5599 | 0.15244 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11825 | Кот. №5 |  | Нефтяников 66/ | Нефтяников, 68 | 63.16 | 63.1608 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.45 | 68.13 | 126.98 | 67.51 |  | 1.8594 | -1.8497 | 0.056 | 0.056 | 84.169 | 84.113 | 57.471 | 57.415 | 133.169 | 133.113 | 106.471 | 106.415 | 26.754 | 26.642 | 0.891 | 0.882 | 0 | 0 | 63.16 | 63.16 | 26034.6 | 25898.2 | 0.04934 | 0.04935 | 0.155 | -0.154 | 0.00053 | 0.00053 | 2716.05 | 1156.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2206 | 0.19155 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
11826 | Кот. №5 |  | ТК 8-10 | ТК 8-10 | 4.09 | 4.0942 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 68.16 | 128.89 | 68.13 |  | 3.8422 | -3.8229 | 0.002 | 0.002 | 85.397 | 85.395 | 56.202 | 56.199 | 134.397 | 134.395 | 105.202 | 105.199 | 29.198 | 29.193 | 0.532 | 0.527 | 0 | 0 | 4.09 | 4.09 | 36985.1 | 36798.7 | 0.04495 | 0.04495 | 0.151 | -0.15 | 7e-05 | 7e-05 | 214.99 | 92.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.557 | 0.15251 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11828 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 8-10 | 65.92 | 65.9231 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 67.73 | 128.96 | 67.62 |  | 16.2834 | -16.1936 | 0.08 | 0.079 | 85.497 | 85.417 | 56.18 | 56.101 | 134.497 | 134.417 | 105.18 | 105.101 | 29.396 | 29.238 | 1.05 | 1.038 | 10.177 | 10.176 | 76.097 | 76.096 | 103064 | 102495.9 | 0.04017 | 0.04017 | 0.277 | -0.276 | 0.00269 | 0.00269 | 3993.17 | 1710.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9216 | 0.11209 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0056719 | 8.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11832 | Кот. №5 |  | ТК 8-11 | Нефтяников, 64 | 148.39 | 148.4028 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.65 | 68.26 | 126.84 | 67.48 |  | 3.7997 | -3.7786 | 0.243 | 0.241 | 84.948 | 84.705 | 56.885 | 56.644 | 133.948 | 133.705 | 105.885 | 105.644 | 28.304 | 27.82 | 1.54 | 1.523 | 9.609 | 9.608 | 157.999 | 157.998 | 45016.9 | 44766.6 | 0.04708 | 0.04708 | 0.227 | -0.225 | 0.00173 | 0.00173 | 6877.41 | 2928.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7226 | 0.17475 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0 | 1.22e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11833 | Кот. №5 |  | ТК 8-11 | ТК 8-11 | 4.31 | 4.313 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.65 | 67.86 | 128.63 | 67.85 |  | 8.6374 | -8.5961 | 0.082 | 0.081 | 84.948 | 84.866 | 56.725 | 56.644 | 133.948 | 133.866 | 105.725 | 105.644 | 28.304 | 28.141 | 18.974 | 18.793 | 0 | 0 | 4.31 | 4.31 | 120936.1 | 120357.7 | 0.04871 | 0.04871 | 0.719 | -0.716 | 4e-05 | 4e-05 | 185.34 | 79.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2197 | 0.19158 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11835 | Кот. №5 |  | Мира, 48а | Жилой дом. Спид-центр | 3.75 | 3.7571 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.57 | 68.31 | 128.54 | 68.3 |  | 3.8417 | -3.8233 | 0.007 | 0.007 | 85.381 | 85.375 | 56.222 | 56.215 | 134.381 | 134.375 | 105.222 | 105.215 | 29.166 | 29.153 | 1.574 | 1.559 | 0.497 | 0.497 | 4.247 | 4.247 | 45514.3 | 45296.5 | 0.04708 | 0.04708 | 0.229 | -0.228 | 4e-05 | 4e-05 | 141.77 | 71.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11837 | Кот. №5 |  | ТК 8-11 | Нефтяников 66/ | 36.74 | 36.7429 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.63 | 67.94 | 128.45 | 67.86 |  | 8.6374 | -8.5962 | 0.697 | 0.69 | 84.866 | 84.169 | 57.415 | 56.725 | 133.866 | 133.169 | 106.415 | 105.725 | 28.141 | 26.754 | 18.974 | 18.793 | 0 | 0 | 36.74 | 36.74 | 120935.6 | 120358.2 | 0.04871 | 0.04871 | 0.719 | -0.716 | 0.00031 | 0.00031 | 1580.76 | 677.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2197 | 0.19158 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11841 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 66а | Школа №12 | 2.88 | 2.8735 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.86 | 84.53 | 128.65 | 84.44 |  | 0.5277 | 0.7631 | 0 | 0 | 85.393 | 85.393 | 56.194 | 56.194 | 134.393 | 134.393 | 105.194 | 105.194 | 29.2 | 29.199 | 0.032 | 0.065 | 0.467 | 0.477 | 3.347 | 3.357 | 6252.2 | 9041.2 | 0.05007 | 0.04906 | 0.031 | 0.046 | 3e-05 | 3e-05 | 109.14 | 69.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11845 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 66 | Жилой дом. Офис. Магазин "Уралочка" | 2.65 | 2.65 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.42 | 68.08 | 128.4 | 68.07 |  | 6.7776 | -6.7468 | 0.042 | 0.042 | 84.107 | 84.065 | 57.518 | 57.477 | 133.107 | 133.065 | 106.518 | 106.477 | 26.63 | 26.547 | 11.694 | 11.588 | 0.948 | 0.948 | 3.598 | 3.598 | 94896 | 94464.9 | 0.04876 | 0.04876 | 0.564 | -0.562 | 2e-05 | 2e-05 | 91.41 | 45.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2206 | 0.19155 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11846 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Нефтяников, 66а | 3.1 | 3.1054 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 84.62 | 128.86 | 84.53 |  | 0.5278 | 0.7632 | 0 | 0 | 85.393 | 85.393 | 56.194 | 56.194 | 134.393 | 134.393 | 105.194 | 105.194 | 29.199 | 29.199 | 0.032 | 0.065 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 6252.7 | 9041.6 | 0.05007 | 0.04906 | 0.031 | 0.046 | 4e-05 | 4e-05 | 156.4 | 67.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11848 | Кот. №5 |  | Нефтяников 66/ | Нефтяников, 66 | 5.3 | 5.3012 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.45 | 68.07 | 128.42 | 68.06 |  | 6.7777 | -6.7468 | 0.062 | 0.061 | 84.169 | 84.107 | 57.477 | 57.415 | 133.169 | 133.107 | 106.477 | 106.415 | 26.754 | 26.63 | 11.694 | 11.588 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 94896.7 | 94464.3 | 0.04876 | 0.04876 | 0.564 | -0.562 | 4e-05 | 4e-05 | 182.86 | 91.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2206 | 0.19155 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11851 | Кот. №5 |  | Мира, 50 | Жилой дом | 4.21 | 4.2115 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.89 | 69.8 | 93.87 | 69.78 |  | 4.9239 | -4.9148 | 0.004 | 0.004 | 56.996 | 56.992 | 32.008 | 32.004 | 105.996 | 105.992 | 81.008 | 81.004 | 24.992 | 24.984 | 0.871 | 0.868 | 0.643 | 0.643 | 4.853 | 4.853 | 47397.5 | 47310 | 0.04478 | 0.04479 | 0.194 | -0.193 | 7e-05 | 7e-05 | 117.88 | 88.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5662 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11852 | Кот. №5 |  | ЦТП-8/1 | Мира, 50 | 36.29 | 36.291 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.21 | 69.78 | 93.89 | 69.64 |  | 4.9256 | -4.9132 | 0.003 | 0.003 | 56.999 | 56.996 | 32.004 | 32.001 | 105.999 | 105.996 | 81.004 | 81.001 | 24.999 | 24.992 | 0.072 | 0.072 | 7.647 | 7.647 | 43.937 | 43.937 | 29365.8 | 29291.7 | 0.04054 | 0.04054 | 0.074 | -0.074 | 0.00167 | 0.00167 | 1578.98 | 675.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3824 | 0.10658 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0006916 | 4.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11855 | Кот. №5 |  | Мира, 48б | Жилой дом. Спид-центр | 4.92 | 4.9243 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 68.32 | 128.9 | 68.3 |  | 3.8195 | -3.8011 | 0.009 | 0.009 | 85.488 | 85.478 | 56.119 | 56.11 | 134.488 | 134.478 | 105.119 | 105.11 | 29.378 | 29.359 | 1.556 | 1.541 | 1.16 | 1.16 | 6.08 | 6.08 | 45251.3 | 45033.1 | 0.04708 | 0.04708 | 0.228 | -0.227 | 6e-05 | 6e-05 | 186.58 | 93.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11857 | Кот. №5 |  | ТК 8-9 | Мира, 48б | 16.23 | 16.2251 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 68.3 | 128.95 | 68.2 |  | 3.8198 | -3.8008 | 0.009 | 0.008 | 85.496 | 85.488 | 56.11 | 56.102 | 134.496 | 134.488 | 105.11 | 105.102 | 29.395 | 29.378 | 0.526 | 0.521 | 0 | 0 | 16.23 | 16.23 | 36769.4 | 36586.6 | 0.04495 | 0.04496 | 0.15 | -0.15 | 0.00029 | 0.00029 | 856.12 | 366.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5609 | 0.15242 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11858 | Кот. №5 |  | ТК 8-9 | ТК 8-9 | 4.07 | 4.0671 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 68.2 | 129.17 | 68.18 |  | 3.8199 | -3.8008 | 0.002 | 0.002 | 85.498 | 85.496 | 56.102 | 56.099 | 134.498 | 134.496 | 105.102 | 105.099 | 29.399 | 29.395 | 0.526 | 0.521 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | 36770.1 | 36586 | 0.04495 | 0.04496 | 0.15 | -0.15 | 7e-05 | 7e-05 | 224.47 | 92.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11861 | Кот. №5 |  | ТК 8-9 | ТК 8-9 | 2.61 | 2.6089 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 84.59 | 129.23 | 84.59 |  | 26.6161 | -25.2569 | 0.007 | 0.007 | 85.498 | 85.491 | 56.106 | 56.099 | 134.498 | 134.491 | 105.106 | 105.099 | 29.399 | 29.385 | 2.795 | 2.517 | 0 | 0 | 2.61 | 2.61 | 168464.1 | 159861.3 | 0.04002 | 0.04004 | 0.453 | -0.43 | 0.00011 | 0.00011 | 165.77 | 73.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9561 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0038109 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11862 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | ТК 8-9 | 63.44 | 63.4362 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 77.13 | 129.23 | 77.09 |  | 46.7249 | -45.2458 | 0.12 | 0.113 | 85.619 | 85.498 | 56.099 | 55.986 | 134.619 | 134.498 | 105.099 | 104.986 | 29.632 | 29.399 | 1.527 | 1.432 | 15.412 | 15.409 | 78.852 | 78.849 | 212700.1 | 205967 | 0.03688 | 0.03689 | 0.411 | -0.398 | 0.005 | 0.005 | 4758.76 | 2038.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.795 | 0.084782 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.010833 | 1.08e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11864 | Кот. №5 |  | ТК 8-9 | Узел врезки | 6.46 | 6.4606 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 67.62 | 129.2 | 67.61 |  | 16.2839 | -16.1931 | 0.001 | 0.001 | 85.498 | 85.497 | 56.101 | 56.099 | 134.498 | 134.497 | 105.101 | 105.099 | 29.399 | 29.396 | 0.188 | 0.186 | 0 | 0 | 6.46 | 6.46 | 74127.2 | 73713.9 | 0.03731 | 0.03731 | 0.143 | -0.143 | 0.00051 | 0.00051 | 484.44 | 198.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8337 | 0.084504 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0056719 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11867 | Кот. №5 |  | Мира, 50 | Мира 50/ | 3.35 | 3.3512 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 20 | 64.88 | 20 |  | 10.0206 | 0.0091 | 0.003 | 0 | 43.98 | 43.977 | 21 | 21 | 92.98 | 92.977 | 70 | 70 | 22.98 | 22.977 | 0.4 | 0 | 3.614 | 2.171 | 6.964 | 5.521 | 63424.4 | 1000000 | 0.0404 | 0.04422 | 0.171 | 0 | 0.00014 | 6e-05 | 89.16 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11869 | Кот. №5 |  | Мира 50/ | Жилой дом | 2.98 | 2.9794 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.88 | 20 |  | 10.0205 | 0.009 | 0.032 | 0 | 43.977 | 43.945 | 21 | 21 | 92.977 | 92.945 | 70 | 70 | 22.977 | 22.945 | 10.631 | 0.001 | 0 | 0 | 2.98 | 2.98 | 118715.9 | 180.8 | 0.04675 | 0.35407 | 0.597 | 0.002 | 3e-05 | 1e-05 | 57.78 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11870 | Кот. №5 |  | ЦТП-8/1 | Мира, 50 | 36.58 | 36.5863 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 20 | 64.89 | 9.29 |  | 10.0221 | 0.0097 | 0.018 | 0 | 43.997 | 43.98 | 21 | 21 | 92.997 | 92.98 | 70 | 70 | 22.997 | 22.98 | 0.4 | 0 | 7.228 | 4.342 | 43.808 | 40.922 | 63433.9 | 1000000 | 0.0404 | 0.04422 | 0.171 | 0 | 0.00149 | 0.00065 | 938.26 | 103.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11873 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Мира 48б/ | 53.1 | 53.1001 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 17.51 | 64.92 | 8.87 |  | 18.5008 | 0.0182 | 0.725 | 0 | 43.977 | 43.251 | 21 | 21 | 92.977 | 92.251 | 70 | 70 | 22.977 | 22.251 | 12.174 | 0 | 6.494 | 0.788 | 59.594 | 53.888 | 178088.2 | 254.6 | 0.04435 | 0.25137 | 0.728 | 0.002 | 0.00094 | 0.00044 | 1143.33 | 157.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11876 | Кот. №5 |  | Мира 48б/ | Мира, 48б | 1.72 | 1.7224 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.92 | 20 | 64.91 | 20 |  | 3.8568 | 0.0035 | 0.003 | 0 | 43.251 | 43.248 | 21 | 21 | 92.251 | 92.248 | 70 | 70 | 22.251 | 22.249 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | 45692.8 | 1000000 | 0.04707 | 0.05313 | 0.23 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 33.38 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11878 | Кот. №5 |  | Мира, 48б | Мира 48б/ | 1.04 | 1.0377 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 20 | 64.9 | 20 |  | 3.8568 | 0.0035 | 0.002 | 0 | 43.248 | 43.247 | 21 | 21 | 92.248 | 92.247 | 70 | 70 | 22.249 | 22.247 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 45692.6 | 1000000 | 0.04707 | 0.05313 | 0.23 | 0.001 | 1e-05 | 0 | 20.18 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11879 | Кот. №5 |  | Мира 48б/ | Жилой дом. Спид-центр | 1.92 | 1.9251 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 20 | 64.9 | 20 |  | 3.8568 | 0.0035 | 0.003 | 0 | 43.247 | 43.244 | 21 | 21 | 92.247 | 92.244 | 70 | 70 | 22.247 | 22.244 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 45692.4 | 1000000 | 0.04707 | 0.05313 | 0.23 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 37.25 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11939 | Кот. №5 |  | Озерная, 1 | Общежитие №3.? | 2.31 | 2.3127 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.82 | 88.62 | 128.82 | 88.62 |  | 18.3259 | -18.2939 | 0.1 | 0.099 | 81.897 | 81.797 | 59.794 | 59.694 | 130.897 | 130.797 | 108.794 | 108.694 | 22.202 | 22.003 | 35.488 | 35.364 | 0.502 | 0.502 | 2.812 | 2.812 | 217112.8 | 216734.5 | 0.04666 | 0.04666 | 1.093 | -1.091 | 3e-05 | 3e-05 | 87.51 | 58.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7609 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11942 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 66а/1 | Здание | 2.46 | 2.4557 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 117.97 | 79.19 | 117.79 | 79.07 |  | 0.4366 | -0.4084 | 0 | 0 | 80.775 | 80.775 | 60.789 | 60.789 | 129.775 | 129.775 | 109.789 | 109.789 | 19.986 | 19.986 | 0.052 | 0.045 | 1.275 | 1.27 | 3.735 | 3.73 | 6113 | 5717.8 | 0.05175 | 0.05196 | 0.036 | -0.034 | 2e-05 | 2e-05 | 77.49 | 50.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.241 | 0.1908 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
11944 | Кот. №5 |  | Задвижка | Нефтяников, 66а/1 | 11.7 | 11.7003 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.13 | 79.07 | 117.97 | 78.54 |  | 0.4367 | -0.4083 | 0.001 | 0.001 | 80.775 | 80.775 | 60.789 | 60.788 | 129.775 | 129.775 | 109.789 | 109.788 | 19.987 | 19.986 | 0.052 | 0.045 | 0.383 | 0.381 | 12.083 | 12.081 | 6114.4 | 5716.4 | 0.05175 | 0.05196 | 0.036 | -0.034 | 0.0001 | 0.0001 | 506.41 | 216.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2147 | 0.19176 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
11945 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Задвижка | 2.5 | 2.4969 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.37 | 78.54 | 119.13 | 78.43 |  | 0.4367 | -0.4083 | 0 | 0 | 80.776 | 80.775 | 60.788 | 60.788 | 129.776 | 129.775 | 109.788 | 109.788 | 19.988 | 19.987 | 0.052 | 0.045 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 6114.6 | 5716.1 | 0.05175 | 0.05196 | 0.036 | -0.034 | 2e-05 | 2e-05 | 108.28 | 46.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2177 | 0.19165 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
11946 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 64 | Нефтяников 64/ | 1.12 | 1.1189 | T3/T4 | Подв. | 70 | 50 | 0.07 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.16 | 20 | 64.16 | 20 |  | 3.8383 | 0.0034 | 0.004 | 0 | 39.071 | 39.067 | 21 | 21 | 88.071 | 88.067 | 70 | 70 | 18.071 | 18.067 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 53742.1 | 1000000 | 0.04893 | 0.05313 | 0.32 | 0.001 | 1e-05 | 0 | 19.52 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11947 | Кот. №5 |  | Нефтяников 64/ | Жилой дом. Фотосалон. Офис. Магазин. Магазин-кафе | 1.88 | 1.8853 | T3/T4 | Подв. | 70 | 50 | 0.07 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.16 | 20 | 64.15 | 20 |  | 3.8383 | 0.0034 | 0.007 | 0 | 39.067 | 39.06 | 21 | 21 | 88.067 | 88.06 | 70 | 70 | 18.067 | 18.06 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 53741.9 | 1000000 | 0.04893 | 0.05313 | 0.32 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 32.76 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11951 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | Узел врезки | 49.3 | 49.3089 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 88.43 | 129.05 | 88.39 |  | 29.3338 | -29.2773 | 1.692 | 1.686 | 84.543 | 82.85 | 58.744 | 57.058 | 133.543 | 131.85 | 107.744 | 106.058 | 27.484 | 24.106 | 30.563 | 30.446 | 6.069 | 6.069 | 55.369 | 55.369 | 282366.4 | 281822.6 | 0.04429 | 0.04429 | 1.155 | -1.152 | 0.00087 | 0.00087 | 2862.38 | 1228.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5505 | 0.15266 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11952 | Кот. №5 |  | ТК 8-5 | Озерная, 3б | 24.74 | 24.742 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.03 | 88.34 | 128.92 | 88.29 |  | 11.0057 | -10.9857 | 0.339 | 0.337 | 82.769 | 82.431 | 59.163 | 58.825 | 131.769 | 131.431 | 108.163 | 107.825 | 23.944 | 23.268 | 12.82 | 12.773 | 1.669 | 1.669 | 26.409 | 26.409 | 130388 | 130151.2 | 0.04673 | 0.04673 | 0.656 | -0.655 | 0.00029 | 0.00029 | 1268.83 | 543.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7544 | 0.17378 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
11958 | Кот. №5 |  | Нефтяников 66а/ | Узел врезки | 91.02 | 91.0251 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 78.43 | 119.37 | 74.28 |  | 0.4375 | -0.4075 | 0.005 | 0.004 | 80.78 | 80.776 | 60.788 | 60.784 | 129.78 | 129.776 | 109.788 | 109.784 | 19.997 | 19.988 | 0.052 | 0.045 | 1.275 | 1.27 | 92.295 | 92.29 | 6125.3 | 5705.5 | 0.05175 | 0.05196 | 0.036 | -0.034 | 0.00076 | 0.00076 | 4260.26 | 1689.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2177 | 0.19165 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 6.8e-06 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
11959 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 8-5 | 6.6 | 6.5951 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 88.44 | 129.04 | 88.43 |  | 29.333 | -29.2782 | 0.06 | 0.06 | 82.85 | 82.791 | 58.804 | 58.744 | 131.85 | 131.791 | 107.804 | 107.744 | 24.106 | 23.987 | 9.079 | 9.046 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 224019.6 | 223601.4 | 0.04186 | 0.04186 | 0.727 | -0.725 | 0.00018 | 0.00018 | 412.68 | 176.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7348 | 0.12929 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0050636 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11961 | Кот. №5 |  | ТК 8-5 | ТК 8-5 | 1.67 | 1.6671 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 88.29 | 129.03 | 88.29 |  | 11.0057 | -10.9857 | 0.021 | 0.021 | 82.791 | 82.769 | 58.825 | 58.804 | 131.791 | 131.769 | 107.825 | 107.804 | 23.987 | 23.944 | 12.82 | 12.773 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 130388.3 | 130150.9 | 0.04673 | 0.04673 | 0.656 | -0.655 | 2e-05 | 2e-05 | 85.71 | 36.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7611 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11963 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 64 | Жилой дом. Фотосалон. Офис. Магазин. Магазин-кафе | 3.39 | 3.3862 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.84 | 68.27 | 126.81 | 68.26 |  | 3.798 | -3.7803 | 0.006 | 0.006 | 84.705 | 84.699 | 56.89 | 56.885 | 133.705 | 133.699 | 105.89 | 105.885 | 27.82 | 27.808 | 1.538 | 1.524 | 0.497 | 0.497 | 3.887 | 3.887 | 44996.4 | 44787.1 | 0.04708 | 0.04708 | 0.226 | -0.225 | 4e-05 | 4e-05 | 126.32 | 64.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7226 | 0.17475 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11964 | Кот. №5 |  | ТК 8-5 | Озерная, 1 | 66.55 | 66.5477 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.03 | 88.62 | 128.82 | 88.53 |  | 18.327 | -18.2928 | 0.867 | 0.864 | 82.764 | 81.897 | 59.694 | 58.83 | 131.764 | 130.897 | 108.694 | 107.83 | 23.934 | 22.202 | 11.947 | 11.902 | 6.061 | 6.061 | 72.611 | 72.611 | 176415.4 | 176085.5 | 0.04435 | 0.04435 | 0.721 | -0.72 | 0.00117 | 0.00117 | 3869.49 | 1657.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.545 | 0.15279 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11965 | Кот. №5 |  | ТК 8-5 | ТК 8-5 | 2.21 | 2.2125 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 88.53 | 129.03 | 88.52 |  | 18.3271 | -18.2927 | 0.026 | 0.026 | 82.791 | 82.764 | 58.83 | 58.804 | 131.791 | 131.764 | 107.83 | 107.804 | 23.987 | 23.934 | 11.947 | 11.902 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 176415.8 | 176085.1 | 0.04435 | 0.04435 | 0.721 | -0.72 | 4e-05 | 4e-05 | 128.45 | 55.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.545 | 0.15279 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11968 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-8 | 43.51 | 43.52 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 24.68 | 64.8 | 3.61 |  | 8.6056 | 0.0134 | 0.023 | 0 | 44.909 | 44.886 | 30 | 30 | 90.909 | 90.886 | 76 | 76 | 14.909 | 14.886 | 0.428 | 0 | 9.259 | 6.88 | 52.769 | 50.39 | 58473.6 | 1000000 | 0.04113 | 0.04314 | 0.169 | 0 | 0.00154 | 0.00094 | 1246.07 | 282.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
11972 | Кот. №5 |  | ТК 8-8 | ТК 8-2 | 37.13 | 37.1311 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 0 | 64.62 | 0 |  | 8.6041 | 0.0125 | 0.017 | 0 | 44.886 | 44.869 | 30 | 30 | 90.886 | 90.869 | 76 | 76 | 14.886 | 14.869 | 0.428 | 0 | 3.307 | 2.457 | 40.437 | 39.587 | 58463.1 | 1000000 | 0.04113 | 0.04314 | 0.169 | 0 | 0.00131 | 0.0008 | 1537.58 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
11975 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | ТК 8-7 | 89.64 | 89.6471 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 90 | 0.14 | 0.09 | [8 empty] | 2.2 | 2.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.62 | 0 | 64.19 | 0 |  | 8.6028 | 0.0117 | 0.041 | 0 | 44.869 | 44.827 | 30 | 30 | 90.869 | 90.827 | 76 | 76 | 14.869 | 14.827 | 0.428 | 0 | 7.275 | 4.163 | 96.915 | 93.803 | 58454.2 | 1000000 | 0.04113 | 0.04545 | 0.169 | 0.001 | 0.00317 | 0.00127 | 3701.83 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
11976 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | Ленина, 15 | 87.72 | 87.7273 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 69.81 | 128.8 | 69.64 |  | 11.2152 | -11.1599 | 0.403 | 0.399 | 97.793 | 97.39 | 50.369 | 49.97 | 143.793 | 143.39 | 96.369 | 95.97 | 47.823 | 47.021 | 4.484 | 4.44 | 2.16 | 2.16 | 89.88 | 89.88 | 107956.9 | 107425.1 | 0.04445 | 0.04445 | 0.441 | -0.439 | 0.00155 | 0.00155 | 4283.2 | 1833.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5388 | 0.15293 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 8.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
11980 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-8 | 43.19 | 43.1894 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 68.99 | 128.95 | 68.89 |  | 9.1514 | -9.0977 | 0.147 | 0.145 | 97.799 | 97.652 | 50.109 | 49.963 | 143.799 | 143.652 | 96.109 | 95.963 | 47.836 | 47.543 | 2.99 | 2.955 | 6.039 | 6.039 | 49.229 | 49.229 | 88091.3 | 87573.8 | 0.04451 | 0.04451 | 0.36 | -0.358 | 0.00076 | 0.00076 | 2100.82 | 899.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4589 | 0.15483 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
11984 | Кот. №5 |  | ТК 8-8 | ТК 8-2 | 34.18 | 34.1782 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 69.07 | 128.76 | 68.99 |  | 9.1507 | -9.0984 | 0.109 | 0.107 | 97.652 | 97.543 | 50.216 | 50.109 | 143.652 | 143.543 | 96.216 | 96.109 | 47.543 | 47.327 | 2.989 | 2.955 | 2.157 | 2.157 | 36.337 | 36.337 | 88083.9 | 87581.2 | 0.04451 | 0.04451 | 0.36 | -0.358 | 0.0006 | 0.0006 | 1661.46 | 711.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4642 | 0.1547 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
11985 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | ТК 8-7 | 86.63 | 86.6303 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.2 | 2.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 69.27 | 128.3 | 69.07 |  | 9.1501 | -9.099 | 0.273 | 0.27 | 97.543 | 97.27 | 50.486 | 50.216 | 143.543 | 143.27 | 96.486 | 96.216 | 47.327 | 46.784 | 2.989 | 2.956 | 4.745 | 4.745 | 91.375 | 91.375 | 88078.1 | 87587 | 0.04451 | 0.04451 | 0.36 | -0.358 | 0.00153 | 0.00153 | 4208.82 | 1801.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4642 | 0.1547 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 8.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
11986 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | ТК 8-4 | 3.38 | 3.3801 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 88.1 | 129.15 | 88.09 |  | 40.0219 | -39.945 | 0.021 | 0.021 | 84.564 | 84.543 | 57.058 | 57.037 | 133.564 | 133.543 | 106.058 | 106.037 | 27.527 | 27.484 | 6.307 | 6.283 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | 253314.5 | 252827.9 | 0.03995 | 0.03995 | 0.681 | -0.68 | 0.00014 | 0.00014 | 225.99 | 96.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8928 | 0.11245 | 1.46e-05 | 0 | 0.0069708 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11987 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 8-4 | 101.94 | 101.9346 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 88.09 | 129.16 | 88.02 |  | 40.026 | -39.9408 | 0.708 | 0.705 | 85.272 | 84.564 | 57.037 | 56.333 | 134.272 | 133.564 | 106.037 | 105.333 | 28.939 | 27.527 | 6.308 | 6.281 | 10.234 | 10.234 | 112.174 | 112.174 | 253340.8 | 252801.5 | 0.03995 | 0.03995 | 0.681 | -0.68 | 0.00416 | 0.00416 | 6815.05 | 2921.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8946 | 0.11243 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0069708 | 1.3e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11990 | Кот. №5 |  | Нефтяников 66а/ | Нефтяников, 66а | 3.78 | 3.7813 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 84.81 | 129.11 | 84.81 |  | 25.6494 | -25.6141 | 0.631 | 0.629 | 80.78 | 80.149 | 61.413 | 60.784 | 129.78 | 129.149 | 110.413 | 109.784 | 19.997 | 18.736 | 166.909 | 166.449 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78 | 359127.9 | 358632.8 | 0.04859 | 0.04859 | 2.136 | -2.133 | 3e-05 | 3e-05 | 131.14 | 83.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2177 | 0.19165 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11991 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | Мира, 56б | 16.67 | 16.6683 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 87.34 | 129.04 | 87.3 |  | 10.6878 | -10.6678 | 0.068 | 0.068 | 84.531 | 84.463 | 57.137 | 57.07 | 133.531 | 133.463 | 106.137 | 106.07 | 27.462 | 27.326 | 4.073 | 4.058 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 102880.8 | 102688.2 | 0.04447 | 0.04447 | 0.421 | -0.42 | 0.00029 | 0.00029 | 964.26 | 413.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5621 | 0.15239 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
11996 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | ТК 8-4 | 2.78 | 2.775 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 87.3 | 129.13 | 87.29 |  | 10.6879 | -10.6678 | 0.011 | 0.011 | 84.543 | 84.531 | 57.07 | 57.058 | 133.543 | 133.531 | 106.07 | 106.058 | 27.484 | 27.462 | 4.074 | 4.058 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 102881.3 | 102687.8 | 0.04447 | 0.04447 | 0.421 | -0.42 | 5e-05 | 5e-05 | 161.41 | 68.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.545 | 0.15279 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
11999 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 66а | Школа №12 | 2.61 | 2.6095 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 84.81 | 129.1 | 84.81 |  | 25.6494 | -25.6141 | 0.504 | 0.502 | 80.149 | 79.646 | 61.915 | 61.413 | 129.149 | 128.646 | 110.915 | 110.413 | 18.736 | 17.731 | 166.908 | 166.45 | 0.408 | 0.408 | 3.018 | 3.018 | 359127.4 | 358633.3 | 0.04859 | 0.04859 | 2.136 | -2.133 | 2e-05 | 2e-05 | 90.54 | 57.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2177 | 0.19165 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
12001 | Кот. №5 |  | Озерная, 3б | Детский сад №45 | 2.81 | 2.8113 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 88.35 | 128.91 | 88.34 |  | 11.0054 | -10.986 | 0.042 | 0.042 | 82.431 | 82.388 | 59.205 | 59.163 | 131.431 | 131.388 | 108.205 | 108.163 | 23.268 | 23.183 | 12.819 | 12.774 | 0.501 | 0.501 | 3.311 | 3.311 | 130384.6 | 130154.6 | 0.04673 | 0.04673 | 0.656 | -0.655 | 3e-05 | 3e-05 | 106.53 | 70.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7544 | 0.17378 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
12003 | Кот. №5 |  | Мира, 56б | МОУ "Межшкольный учебный комбинат информационных техно" | 3.05 | 3.0538 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 87.35 | 129.03 | 87.34 |  | 10.6876 | -10.6681 | 0.051 | 0.051 | 84.463 | 84.412 | 57.188 | 57.137 | 133.463 | 133.412 | 106.188 | 106.137 | 27.326 | 27.224 | 12.091 | 12.047 | 1.168 | 1.168 | 4.218 | 4.218 | 126619.1 | 126389 | 0.04674 | 0.04674 | 0.637 | -0.636 | 4e-05 | 4e-05 | 115.76 | 75.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
12004 | Кот. №5 |  | ТК 7-1 | ТК 7-20 | 116.77 | 116.7762 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 68.37 | 128.67 | 68.14 |  | 13.4842 | -13.4068 | 0.092 | 0.091 | 93.747 | 93.655 | 60.012 | 59.92 | 136.747 | 136.655 | 103.012 | 102.92 | 33.826 | 33.643 | 0.721 | 0.713 | 10.883 | 10.882 | 127.653 | 127.652 | 85347.2 | 84857.2 | 0.04025 | 0.04025 | 0.229 | -0.228 | 0.00477 | 0.00477 | 7095.76 | 3034.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8748 | 0.11268 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0046898 | 1.49e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12007 | Кот. №5 |  | Спортивная, 1а | Жилой дом. Офис. | 3.09 | 3.0897 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.32 | 68.57 | 128.29 | 68.56 |  | 3.5066 | -3.49 | 0.004 | 0.004 | 93.641 | 87.637 | 54.029 | 60.025 | 136.641 | 136.637 | 103.029 | 103.025 | 33.616 | 33.608 | 1.312 | 1.3 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 41544.5 | 41347.2 | 0.04713 | 0.04713 | 0.209 | -0.208 | 4e-05 | 4e-05 | 116.58 | 58.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12009 | Кот. №5 |  | ТК 7-20 | Спортивная, 1а | 20.52 | 20.5187 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.63 | 68.56 | 128.32 | 68.42 |  | 3.507 | -3.4896 | 0.01 | 0.01 | 101.651 | 93.641 | 60.025 | 68.015 | 136.651 | 136.641 | 103.025 | 103.015 | 33.636 | 33.616 | 0.444 | 0.44 | 2.132 | 2.132 | 22.652 | 22.652 | 33758.4 | 33591.1 | 0.04502 | 0.04502 | 0.138 | -0.137 | 0.00036 | 0.00036 | 1080.68 | 462.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5609 | 0.15242 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12010 | Кот. №5 |  | ТК 7-20 | ТК 7-20 | 2.76 | 2.7575 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 68.42 | 128.63 | 68.41 |  | 3.507 | -3.4896 | 0.004 | 0.004 | 93.655 | 101.651 | 68.015 | 60.012 | 136.655 | 136.651 | 103.015 | 103.012 | 33.643 | 33.636 | 1.313 | 1.3 | 0 | 0 | 2.76 | 2.76 | 41549.1 | 41342.6 | 0.04713 | 0.04713 | 0.209 | -0.208 | 3e-05 | 3e-05 | 128.34 | 55.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12012 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 70 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. Магазин. | 3.58 | 3.5788 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.9 | 68.57 | 127.87 | 68.55 |  | 4.3935 | -4.3728 | 0.01 | 0.01 | 93.606 | 87.596 | 54.07 | 60.06 | 136.606 | 136.596 | 103.07 | 103.06 | 33.546 | 33.526 | 2.055 | 2.036 | 1.161 | 1.161 | 4.741 | 4.741 | 52051.2 | 51805.9 | 0.04701 | 0.04701 | 0.262 | -0.261 | 4e-05 | 4e-05 | 134.59 | 68.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12014 | Кот. №5 |  | ТК 7-20 | ТК 7-20 | 4.32 | 4.3145 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 68.24 | 128.62 | 68.22 |  | 4.3946 | -4.3716 | 0.003 | 0.003 | 93.655 | 101.652 | 68.014 | 60.012 | 136.655 | 136.652 | 103.014 | 103.012 | 33.643 | 33.637 | 0.695 | 0.688 | 0 | 0 | 4.32 | 4.32 | 42302.5 | 42081.3 | 0.04486 | 0.04486 | 0.173 | -0.172 | 8e-05 | 8e-05 | 227.49 | 97.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5449 | 0.15279 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12015 | Кот. №5 |  | ТК 7-20 | Нефтяников, 70 | 60.1 | 60.1056 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.62 | 68.55 | 127.9 | 68.24 |  | 4.3946 | -4.3717 | 0.046 | 0.045 | 101.652 | 93.606 | 60.06 | 68.014 | 136.652 | 136.606 | 103.06 | 103.014 | 33.637 | 33.546 | 0.695 | 0.688 | 5.993 | 5.992 | 66.093 | 66.092 | 42301.8 | 42082.1 | 0.04486 | 0.04486 | 0.173 | -0.172 | 0.00106 | 0.00106 | 3162.02 | 1352.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5449 | 0.15279 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12017 | Кот. №5 |  | ТК 7-3 | ТК 7-24 | 46.11 | 46.1109 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 68.04 | 129.21 | 68.02 |  | 87.5782 | -87.0625 | 0.329 | 0.326 | 101.745 | 93.415 | 60.248 | 67.922 | 136.745 | 136.415 | 103.248 | 102.922 | 33.823 | 33.168 | 5.35 | 5.287 | 15.458 | 15.458 | 61.568 | 61.568 | 398671.6 | 396324.5 | 0.03677 | 0.03677 | 0.771 | -0.766 | 0.00364 | 0.00364 | 3305.38 | 1416.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.853 | 0.084367 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.030553 | 7.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12063 | Кот. №5 |  | Спортивная 3/ | Жилой дом. Центр детского творчества. | 2.65 | 2.6497 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.74 | 20 |  | 5.3564 | 0.0048 | 0.008 | 0 | 30.774 | 24.766 | 21 | 15 | 73.774 | 73.766 | 64 | 64 | 15.774 | 3.766 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 63458.6 | 1000000 | 0.04693 | 0.05313 | 0.319 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 51.23 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12066 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 70 | Нефтяников 70/ | 2.2 | 2.1991 | T3/T4 | Подв. | 75 | 50 | 0.075 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.43 | 20 | 64.42 | 20 |  | 3.8883 | 0.0035 | 0.006 | 0 | 29.941 | 29.935 | 21 | 21 | 72.941 | 72.935 | 64 | 64 | 8.941 | 8.935 | 2.636 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 50607.5 | 1000000 | 0.0481 | 0.05313 | 0.28 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 38.58 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12068 | Кот. №5 |  | Нефтяников 70/ | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. Магазин. | 3.06 | 3.0587 | T3/T4 | Подв. | 75 | 50 | 0.075 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.42 | 20 | 64.41 | 20 |  | 3.8883 | 0.0035 | 0.008 | 0 | 29.935 | 23.927 | 21 | 15 | 72.935 | 72.927 | 64 | 64 | 14.935 | 2.927 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 50607.3 | 1000000 | 0.0481 | 0.05313 | 0.28 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 53.65 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12070 | Кот. №5 |  | Нефтяников 70б/ | Нефтяников 70б/ | 30.6 | 30.5942 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.69 | 20 |  | 8.0624 | 0.0078 | 0.345 | 0 | 31.493 | 31.148 | 21 | 21 | 74.493 | 74.148 | 64 | 64 | 10.493 | 10.148 | 11.277 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 104935.3 | 1000000 | 0.04787 | 0.04993 | 0.58 | 0.001 | 0.0003 | 0.0002 | 540.48 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12072 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 70а | Нефтяников 70а/ | 1.78 | 1.7835 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.46 | 20 | 64.45 | 20 |  | 4.3072 | 0.0039 | 0.006 | 0 | 30.957 | 30.951 | 21 | 21 | 73.957 | 73.951 | 64 | 64 | 9.957 | 9.951 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 56059.4 | 1000000 | 0.04806 | 0.04993 | 0.31 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 31.23 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12074 | Кот. №5 |  | Нефтяников 70а/ | здание хирургического корпуса № 2 | 3.03 | 3.0289 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.45 | 20 | 64.44 | 20 |  | 4.3071 | 0.0039 | 0.01 | 0 | 30.951 | 24.941 | 21 | 15 | 73.951 | 73.941 | 64 | 64 | 15.951 | 3.942 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 56059.2 | 1000000 | 0.04806 | 0.04993 | 0.31 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 53.15 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12075 | Кот. №5 |  | Спортивная 1а/ | Нефтяников, 70 | 43.89 | 43.8911 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 75 | 40 | 0.075 | 0.04 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 5 | 64.43 | 5 |  | 3.8887 | 0.0036 | 0.12 | 0 | 30.061 | 29.941 | 21 | 21 | 73.061 | 72.941 | 64 | 64 | 9.061 | 8.941 | 2.636 | 0.001 | 1.476 | 0.052 | 45.366 | 43.942 | 50613.1 | 92.1 | 0.0481 | 0.69524 | 0.28 | 0.001 | 0.00042 | 0.00011 | 636.59 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12078 | Кот. №5 |  | Спортивная 1а/ | Спортивная, 1а | 2.9 | 2.9024 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 20 | 64.58 | 20 |  | 3.8777 | 0.0035 | 0.008 | 0 | 30.061 | 30.053 | 21 | 21 | 73.061 | 73.053 | 64 | 64 | 9.061 | 9.053 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 50469.9 | 1000000 | 0.0481 | 0.04993 | 0.279 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 51.04 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12080 | Кот. №5 |  | Спортивная, 1а | Спортивная 1а/ | 1.71 | 1.7105 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.58 | 20 | 64.58 | 20 |  | 3.8777 | 0.0035 | 0.004 | 0 | 30.053 | 30.048 | 21 | 21 | 73.053 | 73.048 | 64 | 64 | 9.053 | 9.049 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | 50469.5 | 1000000 | 0.0481 | 0.04993 | 0.279 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 30.09 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12082 | Кот. №5 |  | Спортивная 1а/ | Жилой дом. Офис. | 1.52 | 1.5133 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.58 | 20 | 64.57 | 20 |  | 3.8777 | 0.0035 | 0.004 | 0 | 30.048 | 24.044 | 21 | 15 | 73.048 | 73.044 | 64 | 64 | 15.049 | 3.045 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 50469.3 | 1000000 | 0.0481 | 0.04993 | 0.279 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 26.74 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12083 | Кот. №5 |  | Нефтяников 70б/ | Нефтяников, 70б | 3.93 | 3.9283 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.69 | 20 | 64.67 | 20 |  | 4.3077 | 0.0042 | 0.013 | 0 | 31.148 | 39.135 | 21 | 29 | 74.148 | 74.135 | 64 | 64 | 2.148 | 18.136 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.93 | 56066.3 | 1000000 | 0.04806 | 0.04993 | 0.31 | 0 | 4e-05 | 3e-05 | 69.31 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12086 | Кот. №5 |  | Нефтяников 70б/ | Нефтяников, 70б | 1.14 | 1.1365 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.69 | 20 | 64.68 | 20 |  | 3.7544 | 0.0034 | 0.003 | 0 | 31.148 | 31.145 | 21 | 21 | 74.148 | 74.145 | 64 | 64 | 10.148 | 10.145 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 48865.2 | 1000000 | 0.04811 | 0.04993 | 0.27 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 20.11 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12088 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 70б | Нефтяников 70б/ | 1.56 | 1.5619 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 20 | 64.67 | 20 |  | 3.7544 | 0.0034 | 0.004 | 0 | 31.145 | 31.142 | 21 | 21 | 74.145 | 74.142 | 64 | 64 | 10.145 | 10.142 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 48865 | 1000000 | 0.04811 | 0.04993 | 0.27 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 27.51 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12090 | Кот. №5 |  | Нефтяников 70б/ | Жилой дом. Магазин "Дом книги" | 2.11 | 2.1024 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 20 | 64.66 | 20 |  | 3.7544 | 0.0034 | 0.005 | 0 | 31.142 | 25.136 | 21 | 15 | 74.142 | 74.136 | 64 | 64 | 16.142 | 4.136 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11 | 48864.8 | 1000000 | 0.04811 | 0.04993 | 0.27 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 37.2 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12091 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 70б | Нефтяников, 70а | 50.79 | 50.7944 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 20 | 64.46 | 9.33 |  | 4.3077 | 0.0042 | 0.178 | 0 | 39.135 | 30.957 | 29 | 21 | 74.135 | 73.957 | 64 | 64 | 18.136 | 1.957 | 3.232 | 0 | 4.432 | 3.545 | 55.222 | 54.335 | 56065.8 | 1000000 | 0.04806 | 0.04993 | 0.31 | 0 | 0.00049 | 0.00034 | 922.99 | 44.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12093 | Кот. №5 |  | Спортивная, 5а | Дзержинского, 17в | 138.05 | 138.0554 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 8 | 8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.92 | 20 | 61.64 | 9.44 |  | 1.0921 | 0.0019 | 0.032 | 0 | 39.483 | 31.451 | 29 | 21 | 74.483 | 74.451 | 64 | 64 | 18.483 | 2.451 | 0.213 | 0 | 11.547 | 9.454 | 149.597 | 147.504 | 14214.6 | 1000000 | 0.04919 | 0.04993 | 0.079 | 0 | 0.00133 | 0.00092 | 2483.38 | 19.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12102 | Кот. №5 |  | Спортивная 1/ | Спортивная 1а/ | 67.29 | 67.2928 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 20 | 64.6 | 9.32 |  | 7.7671 | 0.0075 | 0.72 | 0 | 30.78 | 30.061 | 21 | 21 | 73.78 | 73.061 | 64 | 64 | 9.781 | 9.061 | 10.468 | 0 | 1.483 | 1.182 | 68.773 | 68.472 | 101091.4 | 1000000 | 0.04788 | 0.04993 | 0.559 | 0.001 | 0.00065 | 0.00045 | 1224.22 | 80.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12105 | Кот. №5 |  | УТ 5-124 | УТ 5-124 | 5.7 | 5.6983 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 57.38 | 129.31 | 57.38 |  | 152.7797 | -152.1182 | 0.011 | 0.011 | 91.548 | 91.537 | 56.14 | 56.129 | 137.548 | 137.537 | 102.14 | 102.129 | 35.419 | 35.397 | 1.923 | 1.906 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 462893.7 | 460889.5 | 0.03325 | 0.03325 | 0.596 | -0.593 | 0.00102 | 0.00102 | 488.99 | 209.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5378 | 0.05702 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.041278 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
12106 | Кот. №5 |  | УТ 5-124-1 | УТ 5-124 | 105.29 | 105.3024 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 57.38 | 129.31 | 57.34 |  | 152.8327 | -152.0651 | 0.019 | 0.019 | 91.568 | 91.548 | 56.129 | 56.11 | 137.568 | 137.548 | 102.129 | 102.11 | 35.458 | 35.419 | 0.126 | 0.125 | 48.816 | 48.813 | 154.106 | 154.103 | 275305.3 | 273922.6 | 0.02942 | 0.02943 | 0.211 | -0.21 | 0.05305 | 0.05305 | 12779.31 | 5254.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.255 | 0.034182 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.041278 | 4.43e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
12130 | Кот. №5 |  | ТК 7-3 | ТК 7-3 | 4.55 | 4.5515 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 68.02 | 129.25 | 68.02 |  | 87.5785 | -87.0622 | 0.024 | 0.024 | 93.769 | 101.745 | 67.922 | 59.898 | 136.769 | 136.745 | 102.922 | 102.898 | 33.871 | 33.823 | 5.35 | 5.287 | 0 | 0 | 4.55 | 4.55 | 398673.3 | 396322.8 | 0.03677 | 0.03677 | 0.771 | -0.766 | 0.00036 | 0.00036 | 326.2 | 139.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8865 | 0.084129 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.030553 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12131 | Кот. №5 |  | ТК 7-12 | ТК 7-3 | 41.14 | 41.1454 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 68.04 | 129.25 | 68.02 |  | 91.4083 | -90.8595 | 0.062 | 0.061 | 93.831 | 93.769 | 59.898 | 59.837 | 136.831 | 136.769 | 102.898 | 102.837 | 33.994 | 33.871 | 0.807 | 0.798 | 35.26 | 35.258 | 76.4 | 76.398 | 285370.9 | 283657.4 | 0.03358 | 0.03358 | 0.378 | -0.376 | 0.0069 | 0.0069 | 3730.93 | 1598.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9765 | 0.058905 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.031903 | 1e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 7
12133 | Кот. №5 |  | ТК 7-3 | ТК 7-3 | 1.86 | 1.8612 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 68.53 | 129.23 | 68.51 |  | 3.8229 | -3.8042 | 0.001 | 0.001 | 93.769 | 101.768 | 67.899 | 59.898 | 136.769 | 136.768 | 102.899 | 102.898 | 33.871 | 33.869 | 0.527 | 0.522 | 0 | 0 | 1.86 | 1.86 | 36799.2 | 36619 | 0.04495 | 0.04496 | 0.15 | -0.15 | 3e-05 | 3e-05 | 98.07 | 42.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5643 | 0.15234 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12137 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 70б | Жилой дом. Магазин "Дом книги" | 2.96 | 2.9602 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 68.59 | 129.08 | 68.57 |  | 3.8227 | -3.8044 | 0.006 | 0.006 | 93.763 | 87.756 | 53.911 | 59.905 | 136.763 | 136.756 | 102.911 | 102.905 | 33.858 | 33.845 | 1.558 | 1.543 | 1.16 | 1.16 | 4.12 | 4.12 | 45289.2 | 45071.6 | 0.04708 | 0.04708 | 0.228 | -0.227 | 3e-05 | 3e-05 | 112.41 | 56.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12138 | Кот. №5 |  | ТК 7-3 | Нефтяников, 70б | 8.16 | 8.1581 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 68.57 | 129.11 | 68.53 |  | 3.8229 | -3.8042 | 0.005 | 0.005 | 101.768 | 93.763 | 59.905 | 67.899 | 136.768 | 136.763 | 102.905 | 102.899 | 33.869 | 33.858 | 0.527 | 0.522 | 2.136 | 2.135 | 10.296 | 10.295 | 36798.9 | 36619.3 | 0.04495 | 0.04496 | 0.15 | -0.15 | 0.00014 | 0.00014 | 431.26 | 184.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5649 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12141 | Кот. №5 |  | Спортивная, 3 | Жилой дом. Центр детского творчества. | 3.61 | 3.6082 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 68.59 | 129.04 | 68.57 |  | 5.738 | -5.7105 | 0.017 | 0.017 | 93.73 | 87.713 | 53.954 | 59.937 | 136.73 | 136.713 | 102.954 | 102.937 | 33.793 | 33.76 | 3.497 | 3.464 | 1.164 | 1.164 | 4.774 | 4.774 | 67980.6 | 67654.4 | 0.0469 | 0.0469 | 0.342 | -0.34 | 4e-05 | 4e-05 | 137.03 | 68.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12142 | Кот. №5 |  | ТК 7-1 | Спортивная, 3 | 10.19 | 10.1966 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 68.57 | 129.06 | 68.53 |  | 5.7382 | -5.7103 | 0.012 | 0.012 | 101.742 | 93.73 | 59.937 | 67.925 | 136.742 | 136.73 | 102.937 | 102.925 | 33.817 | 33.793 | 1.18 | 1.169 | 0 | 0 | 10.19 | 10.19 | 55236 | 54967.5 | 0.0447 | 0.0447 | 0.226 | -0.225 | 0.00018 | 0.00018 | 538.38 | 230.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5621 | 0.15239 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12145 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 70а | здание хирургического корпуса № 2 | 4.14 | 4.1451 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.41 | 68.58 | 128.38 | 68.57 |  | 5.5773 | -5.5508 | 0.018 | 0.017 | 93.624 | 87.606 | 54.06 | 60.042 | 136.624 | 136.606 | 103.06 | 103.042 | 33.581 | 33.547 | 3.305 | 3.274 | 1.164 | 1.164 | 5.304 | 5.304 | 66076.5 | 65762.6 | 0.04691 | 0.04691 | 0.333 | -0.331 | 5e-05 | 5e-05 | 156.3 | 78.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12147 | Кот. №5 |  | ТК 7-20 | Нефтяников, 70а | 23.07 | 23.0712 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.62 | 68.57 | 128.41 | 68.47 |  | 5.5777 | -5.5504 | 0.026 | 0.025 | 101.649 | 93.624 | 60.042 | 68.017 | 136.649 | 136.624 | 103.042 | 103.017 | 33.633 | 33.581 | 1.116 | 1.105 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07 | 53691.1 | 53428.2 | 0.04472 | 0.04472 | 0.22 | -0.218 | 0.00041 | 0.00041 | 1215.23 | 520.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5571 | 0.15251 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12149 | Кот. №5 |  | ТК 7-20 | ТК 7-20 | 4.66 | 4.6593 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 68.47 | 128.62 | 68.45 |  | 5.5778 | -5.5503 | 0.005 | 0.005 | 93.655 | 101.649 | 68.017 | 60.012 | 136.655 | 136.649 | 103.017 | 103.012 | 33.643 | 33.633 | 1.116 | 1.105 | 0 | 0 | 4.66 | 4.66 | 53691.8 | 53427.4 | 0.04472 | 0.04472 | 0.22 | -0.218 | 8e-05 | 8e-05 | 245.39 | 105.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5571 | 0.15251 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12169 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 17в | Дзержинского 17в/ | 2.11 | 2.1077 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 61.64 | 20 | 61.61 | 20 |  | 1.0908 | 0.0009 | 0 | 0 | 31.451 | 31.451 | 21 | 21 | 74.451 | 74.451 | 64 | 64 | 10.451 | 10.451 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11 | 14197.3 | 1000000 | 0.04919 | 0.04993 | 0.078 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 34.68 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12171 | Кот. №5 |  | Дзержинского 17в/ | Школа №13 | 2.91 | 2.9042 | T3/T4 | Подв. | 75 | 63 | 0.075 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 61.61 | 20 | 61.57 | 20 |  | 1.0908 | 0.0009 | 0.001 | 0 | 31.451 | 25.45 | 21 | 15 | 74.451 | 74.45 | 64 | 64 | 16.451 | 4.45 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 14197 | 1000000 | 0.04919 | 0.04993 | 0.078 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 47.79 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12249 | Кот. №5 |  | Спортивная, 7 | Гостиница "Луч" | 3.55 | 3.5463 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.6 | 68.57 | 126.51 | 68.53 |  | 1.3232 | -1.317 | 0.002 | 0.002 | 93.718 | 87.717 | 53.95 | 59.949 | 136.718 | 136.717 | 102.95 | 102.949 | 33.77 | 33.766 | 0.454 | 0.45 | 0.399 | 0.399 | 3.949 | 3.949 | 18526 | 18440.1 | 0.04966 | 0.04967 | 0.11 | -0.11 | 3e-05 | 3e-05 | 120.61 | 61.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2306 | 0.19118 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7 | [5 empty] | ТС чужой включен
12250 | Кот. №5 |  | Спортивная, 7б | Спортивная, 7 | 60.37 | 60.3785 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.56 | 68.53 | 126.6 | 67.69 |  | 1.3237 | -1.3165 | 0.027 | 0.027 | 101.746 | 93.718 | 59.949 | 67.921 | 136.746 | 136.718 | 102.949 | 102.921 | 33.825 | 33.77 | 0.454 | 0.449 | 0 | 0 | 60.37 | 60.37 | 18533.1 | 18433.1 | 0.04966 | 0.04967 | 0.11 | -0.11 | 0.0005 | 0.0005 | 2594.3 | 1105.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2296 | 0.19122 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7 | [5 empty] | ТС чужой включен
12251 | Кот. №5 |  | ТК 7-2 | Спортивная 7б/ | 81.21 | 81.215 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 68.39 | 128.69 | 68.13 |  | 7.0359 | -6.9985 | 0.159 | 0.157 | 101.907 | 93.748 | 59.919 | 67.762 | 136.907 | 136.748 | 102.919 | 102.762 | 34.145 | 33.829 | 1.771 | 1.752 | 8.608 | 8.608 | 89.818 | 89.818 | 67726.9 | 67367.3 | 0.04461 | 0.04461 | 0.277 | -0.275 | 0.00143 | 0.00143 | 4284.9 | 1833.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5409 | 0.15288 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.6e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12253 | Кот. №5 |  | ТК 7-2А | ТК 7-2 | 34.51 | 34.516 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 68.05 | 129.33 | 68.04 |  | 123.2175 | -122.4618 | 0.075 | 0.074 | 93.997 | 101.922 | 67.748 | 59.673 | 136.997 | 136.922 | 102.748 | 102.673 | 34.324 | 34.174 | 1.252 | 1.237 | 25.661 | 25.66 | 60.171 | 60.17 | 373326 | 371036.4 | 0.03328 | 0.03328 | 0.48 | -0.478 | 0.00615 | 0.00615 | 2849.46 | 1341.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4217 | 0.0574 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.043004 | 8.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 7 |  | 14К |  | Реконструкция | 2018г.
12257 | Кот. №5 |  | ТК МИ-8 | ТК МИ-8 | 5.17 | 5.163 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 91.12 | 129.35 | 91.12 |  | 44.5192 | -44.5166 | 0.069 | 0.069 | 91.199 | 91.13 | 56.547 | 56.478 | 137.199 | 137.13 | 102.547 | 102.478 | 34.72 | 34.583 | 7.801 | 7.8 | 3.656 | 3.656 | 8.826 | 8.826 | 281779.8 | 281763.8 | 0.03993 | 0.03993 | 0.758 | -0.758 | 0.00021 | 0.00021 | 350.65 | 150.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9374 | 0.11189 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0085304 | 7e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
12258 | Кот. №5 |  | УТ 5-124-1 | ТК МИ-8 | 27.49 | 27.4852 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 91.02 | 129.35 | 91.01 |  | 46.2373 | -46.2274 | 0.354 | 0.354 | 91.553 | 91.199 | 56.478 | 56.124 | 137.553 | 137.199 | 102.478 | 102.124 | 35.429 | 34.72 | 8.414 | 8.41 | 14.627 | 14.627 | 42.117 | 42.117 | 292654.5 | 292591.6 | 0.03993 | 0.03993 | 0.787 | -0.787 | 0.00112 | 0.00112 | 1864.67 | 799.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9388 | 0.11187 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0089142 | 3.5e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
12260 | Кот. №5 |  | Спортивная, 6 | Школа №25 | 3.12 | 3.1196 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 91.15 | 129.27 | 91.15 |  | 44.5179 | -44.5179 | 0.757 | 0.757 | 86.998 | 86.241 | 61.436 | 60.678 | 132.998 | 132.241 | 107.436 | 106.678 | 26.32 | 24.805 | 209.121 | 209.121 | 0.502 | 0.502 | 3.622 | 3.622 | 527419.4 | 527418.6 | 0.04659 | 0.04659 | 2.654 | -2.654 | 4e-05 | 4e-05 | 162.3 | 69.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
12261 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Спортивная, 6 | 47.85 | 47.8559 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 91.15 | 129.28 | 91.13 |  | 44.5188 | -44.517 | 4.098 | 4.098 | 91.096 | 86.998 | 60.678 | 56.581 | 137.096 | 132.998 | 106.678 | 102.581 | 34.516 | 26.32 | 70.341 | 70.336 | 10.412 | 10.412 | 58.262 | 58.262 | 428536.4 | 428519.5 | 0.04426 | 0.04426 | 1.752 | -1.752 | 0.00084 | 0.00084 | 2819.36 | 1208.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5519 | 0.15263 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
12263 | Кот. №5 |  | ТК МИ-8 | Спортивная 6/2 | 27.08 | 27.0855 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 88.83 | 128.65 | 88.55 |  | 1.717 | -1.7118 | 0.14 | 0.139 | 91.19 | 91.05 | 56.626 | 56.487 | 137.19 | 137.05 | 102.626 | 102.487 | 34.703 | 34.423 | 5.016 | 4.986 | 0.858 | 0.858 | 27.938 | 27.938 | 34492.6 | 34389.1 | 0.05359 | 0.05359 | 0.294 | -0.293 | 0.00011 | 0.00011 | 1131.68 | 484.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4146 | 0.22652 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
12265 | Кот. №5 |  | Спортивная 6/2 | Спортивная, 6/2 | 1.73 | 1.7318 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.65 | 81.21 | 128.61 | 81.18 |  | 1.2535 | -1.2493 | 0.005 | 0.005 | 91.05 | 91.045 | 56.631 | 56.626 | 137.05 | 137.045 | 102.631 | 102.626 | 34.423 | 34.414 | 2.682 | 2.664 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 25181.7 | 25096.7 | 0.05376 | 0.05376 | 0.215 | -0.214 | 1e-05 | 1e-05 | 52.52 | 32.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4146 | 0.22652 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
12267 | Кот. №5 |  | Спортивная 6/2 | Спортивная, 6/1 | 38.28 | 38.2835 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.65 | 111.09 | 125.2 | 109.49 |  | 0.4634 | -0.4627 | 0.015 | 0.015 | 91.05 | 91.035 | 56.641 | 56.626 | 137.05 | 137.035 | 102.641 | 102.626 | 34.423 | 34.393 | 0.374 | 0.373 | 1.678 | 1.678 | 39.958 | 39.958 | 9308.8 | 9294.6 | 0.05481 | 0.05482 | 0.079 | -0.079 | 0.00016 | 0.00016 | 1596.96 | 743.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4146 | 0.22652 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
12269 | Кот. №5 |  | Спортивная, 6/1 | Здание | 2.18 | 2.1882 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.2 | 111.22 | 125.07 | 111.09 |  | 0.4632 | -0.4628 | 0.001 | 0.001 | 91.035 | 91.034 | 56.642 | 56.641 | 137.035 | 137.034 | 102.642 | 102.641 | 34.393 | 34.392 | 0.373 | 0.373 | 0.252 | 0.252 | 2.432 | 2.432 | 9305.6 | 9297.7 | 0.05481 | 0.05481 | 0.079 | -0.079 | 1e-05 | 1e-05 | 64.29 | 57.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4146 | 0.22652 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
12271 | Кот. №5 |  | Спортивная, 6/2 | Хоз.Постройка? | 2.13 | 2.1294 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.61 | 81.24 | 128.56 | 81.21 |  | 1.2535 | -1.2493 | 0.006 | 0.006 | 91.045 | 91.039 | 56.637 | 56.631 | 137.045 | 137.039 | 102.637 | 102.631 | 34.414 | 34.401 | 2.682 | 2.664 | 0.257 | 0.257 | 2.387 | 2.387 | 25181.5 | 25096.8 | 0.05376 | 0.05376 | 0.215 | -0.214 | 1e-05 | 1e-05 | 64.64 | 39.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4146 | 0.22652 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
12272 | Кот. №5 |  | ТК МИ-8 | Узел врезки | 4.29 | 4.2916 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 91.13 | 129.34 | 91.12 |  | 44.519 | -44.5169 | 0.033 | 0.033 | 91.13 | 91.096 | 56.581 | 56.547 | 137.13 | 137.096 | 102.581 | 102.547 | 34.583 | 34.516 | 7.801 | 7.8 | 0 | 0 | 4.29 | 4.29 | 281778.5 | 281765.1 | 0.03993 | 0.03993 | 0.758 | -0.758 | 0.00018 | 0.00018 | 291.08 | 124.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9551 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0085304 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
12275 | Кот. №5 |  | ТК МИ-8 | ТК МИ-8 | 1.77 | 1.7765 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 88.55 | 129.31 | 88.53 |  | 1.717 | -1.7118 | 0.009 | 0.009 | 91.199 | 91.19 | 56.487 | 56.478 | 137.199 | 137.19 | 102.487 | 102.478 | 34.72 | 34.703 | 5.016 | 4.986 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 34492.8 | 34389 | 0.05359 | 0.05359 | 0.294 | -0.293 | 1e-05 | 1e-05 | 74.82 | 31.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4143 | 0.22653 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
12279 | Кот. №5 |  | ЦТП-7/3 | ТК 7-13ГВ | 85.56 | 85.5758 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 160 | 110 | 0.16 | 0.11 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 20 | 64.97 | 12 |  | 104.8113 | 0.1176 | 2.851 | 0 | 46.311 | 35.461 | 29 | 21 | 81.311 | 78.461 | 64 | 64 | 25.311 | 6.461 | 30.482 | 0 | 7.958 | 3.397 | 93.518 | 88.957 | 620867.9 | 1025.4 | 0.0392 | 0.06242 | 1.562 | 0.004 | 0.00399 | 0.00184 | 2194.83 | 940.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12281 | Кот. №5 |  | ТК 7-13ГВ | ТК 7-13ГВ | 3.18 | 3.1766 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 12 | 64.97 | 11.63 |  | 70.9044 | 0.0792 | 0.091 | 0 | 35.461 | 29.369 | 21 | 15 | 78.461 | 78.369 | 64 | 64 | 20.461 | 8.369 | 28.674 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 481781 | 690.2 | 0.04058 | 0.09273 | 1.391 | 0.003 | 0.00011 | 7e-05 | 68.06 | 29.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12283 | Кот. №5 |  | ТК 7-13ГВ | ТК 7-13ГВ | 1.94 | 1.9459 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 90 | 0.11 | 0.09 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 12 | 64.97 | 11.55 |  | 33.903 | 0.0366 | 0.047 | 0 | 35.461 | 29.413 | 21 | 15 | 78.461 | 78.413 | 64 | 64 | 20.461 | 8.413 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 295561.3 | 393.4 | 0.04321 | 0.1627 | 1.095 | 0.002 | 4e-05 | 3e-05 | 38.6 | 16.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12284 | Кот. №5 |  | Спортивная 5/1 | ЦТП-7/3 | 18.62 | 18.6155 | T3/T4 | Подв. | 160 | 110 | 0.16 | 0.11 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 20 | 65 | 20 |  | 104.8122 | 0.118 | 0.689 | 0 | 39 | 46.311 | 21 | 29 | 82 | 81.311 | 64 | 64 | 10 | 25.311 | 30.482 | 0 | 3.979 | 1.704 | 22.599 | 20.324 | 620873.1 | 1028.9 | 0.0392 | 0.06221 | 1.562 | 0.004 | 0.00087 | 0.0004 | 496.78 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12285 | Кот. №5 |  | ТК 7-13ГВ | Спортивная 5/ | 17.2 | 17.1986 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 90 | 0.11 | 0.09 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 11.55 | 64.96 | 7.57 |  | 33.9029 | 0.0366 | 0.417 | 0 | 29.413 | 34.996 | 15 | 21 | 78.413 | 77.996 | 64 | 64 | 8.413 | 19.996 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 295560.9 | 393.1 | 0.04321 | 0.16282 | 1.095 | 0.002 | 0.00037 | 0.00024 | 339.87 | 145.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12288 | Кот. №5 |  | Спортивная 3а/ | Спортивная, 3а | 3.69 | 3.6924 | T3/T4 | Подв. | 90 | 63 | 0.09 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 20 | 64.84 | 20 |  | 16.1214 | 0.0155 | 0.061 | 0 | 31.66 | 39.6 | 21 | 29 | 74.66 | 74.6 | 64 | 64 | 2.66 | 18.6 | 16.464 | 0.001 | 0 | 0 | 3.69 | 3.69 | 173228.5 | 243.5 | 0.04557 | 0.26284 | 0.791 | 0.002 | 5e-05 | 2e-05 | 71.49 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12290 | Кот. №5 |  | Спортивная 1/ | Спортивная, 3 | 5.83 | 5.8277 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 20 | 64.76 | 9.86 |  | 5.3564 | 0.0048 | 0.02 | 0 | 30.801 | 30.78 | 21 | 21 | 73.801 | 73.78 | 64 | 64 | 9.801 | 9.781 | 3.494 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | 65129.7 | 1000000 | 0.04721 | 0.05313 | 0.336 | 0.001 | 6e-05 | 2e-05 | 114.35 | 49.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12292 | Кот. №5 |  | Спортивная, 3 | Спортивная 3/ | 2.19 | 2.1932 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 20 | 64.75 | 20 |  | 5.3564 | 0.0048 | 0.007 | 0 | 30.78 | 30.774 | 21 | 21 | 73.78 | 73.774 | 64 | 64 | 9.781 | 9.774 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 63458.9 | 1000000 | 0.04693 | 0.05313 | 0.319 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 42.35 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12293 | Кот. №5 |  | Спортивная 1/ | Спортивная 1/ | 9.46 | 9.4601 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 20 | 64.76 | 20 |  | 7.7672 | 0.0076 | 0.02 | 0 | 30.801 | 30.78 | 21 | 21 | 73.801 | 73.78 | 64 | 64 | 9.801 | 9.781 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 9.46 | 74767.1 | 1000000 | 0.04457 | 0.04855 | 0.306 | 0.001 | 0.00017 | 8e-05 | 203.34 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12295 | Кот. №5 |  | Спортивная 1/ | Спортивная, 1 | 3.33 | 3.3257 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 20 | 64.76 | 20 |  | 2.9969 | 0.0027 | 0.003 | 0 | 30.801 | 30.798 | 21 | 21 | 73.801 | 73.798 | 64 | 64 | 9.801 | 9.798 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 35505.7 | 1000000 | 0.04722 | 0.04855 | 0.179 | 0 | 4e-05 | 3e-05 | 64.42 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12297 | Кот. №5 |  | Спортивная, 1 | Спортивная 1/ | 1.83 | 1.8309 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 20 | 64.75 | 20 |  | 2.9969 | 0.0027 | 0.002 | 0 | 30.798 | 30.796 | 21 | 21 | 73.798 | 73.796 | 64 | 64 | 9.798 | 9.796 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 35505.2 | 1000000 | 0.04722 | 0.04855 | 0.179 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 35.39 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12299 | Кот. №5 |  | Спортивная 1/ | Театр | 2.84 | 2.8332 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.73 | 20 |  | 2.9969 | 0.0027 | 0.003 | 0 | 30.796 | 24.793 | 21 | 15 | 73.796 | 73.793 | 64 | 64 | 15.796 | 3.793 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | 35505 | 1000000 | 0.04722 | 0.04855 | 0.179 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 54.9 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12301 | Кот. №5 |  | Спортивная 3а/ | Спортивная, 3а | 3.06 | 3.0615 | T3/T4 | Подв. | 110 | 90 | 0.11 | 0.09 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 20 | 64.84 | 20 |  | 9.5381 | 0.0109 | 0.006 | 0 | 31.66 | 39.654 | 21 | 29 | 74.66 | 74.654 | 64 | 64 | 2.66 | 18.655 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 83152 | 1000000 | 0.04348 | 0.04545 | 0.308 | 0.001 | 7e-05 | 4e-05 | 65.87 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12302 | Кот. №5 |  | Нефтяников 70б/ | Нефтяников, 70б | 1.65 | 1.6534 | T3/T4 | Подв. | 90 | 63 | 0.09 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.73 | 20 |  | 1.475 | 0.0026 | 0 | 0 | 31.493 | 39.493 | 21 | 29 | 74.493 | 74.493 | 64 | 64 | 2.493 | 18.493 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 15849.4 | 1000000 | 0.04701 | 0.04993 | 0.072 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 31.9 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12303 | Кот. №5 |  | Спортивная 3а/ | Спортивная 3а/ | 39.5 | 39.5003 | T3/T4 | Подв. | 110 | 90 | 0.11 | 0.09 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.85 | 20 |  | 25.6603 | 0.027 | 0.55 | 0 | 32.21 | 31.66 | 21 | 21 | 75.21 | 74.66 | 64 | 64 | 11.21 | 10.66 | 13.914 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 223703.2 | 290.1 | 0.04325 | 0.22058 | 0.828 | 0.001 | 0.00085 | 0.00056 | 850.9 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12306 | Кот. №5 |  | Спортивная 3а/ | Спортивная, 3а | 2.97 | 2.9721 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.86 | 20 |  | 3.8602 | 0.0035 | 0.005 | 0 | 32.21 | 32.205 | 21 | 21 | 75.21 | 75.205 | 64 | 64 | 11.21 | 11.205 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 45733 | 1000000 | 0.04707 | 0.05313 | 0.23 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 57.58 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12308 | Кот. №5 |  | Спортивная, 3а | Спортивная 3а/ | 1.72 | 1.7231 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 20 | 64.86 | 20 |  | 3.8602 | 0.0035 | 0.003 | 0 | 32.205 | 32.203 | 21 | 21 | 75.205 | 75.203 | 64 | 64 | 11.205 | 11.203 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | 45732.6 | 1000000 | 0.04707 | 0.05313 | 0.23 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 33.34 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12310 | Кот. №5 |  | Спортивная 3а/ | Жилой дом | 2.42 | 2.4166 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 20 | 64.84 | 20 |  | 3.8601 | 0.0035 | 0.004 | 0 | 32.203 | 26.199 | 21 | 15 | 75.203 | 75.199 | 64 | 64 | 17.203 | 5.199 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 45732.4 | 1000000 | 0.04707 | 0.05313 | 0.23 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 46.89 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12311 | Кот. №5 |  | Спортивная 5а/ | Спортивная, 5а | 3.92 | 3.9232 | T3/T4 | Подв. | 90 | 63 | 0.09 | 0.063 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.98 | 20 | 63.92 | 20 |  | 1.0922 | 0.0019 | 0 | 0 | 31.483 | 39.483 | 21 | 29 | 74.483 | 74.483 | 64 | 64 | 2.484 | 18.483 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.92 | 11735.9 | 1000000 | 0.04753 | 0.04993 | 0.054 | 0 | 6e-05 | 3e-05 | 74.48 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12314 | Кот. №5 |  | Спортивная 5а/ | Спортивная, 5а | 2.69 | 2.6916 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.98 | 20 | 63.85 | 20 |  | 0.382 | 0.0004 | 0 | 0 | 31.483 | 31.483 | 21 | 21 | 74.483 | 74.483 | 64 | 64 | 10.484 | 10.484 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 4525.7 | 1000000 | 0.05124 | 0.05313 | 0.023 | 0 | 3e-05 | 1e-05 | 51.11 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12316 | Кот. №5 |  | Спортивная, 5а | Спортивная 5а/ | 1.61 | 1.6075 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.85 | 20 | 63.77 | 20 |  | 0.382 | 0.0003 | 0 | 0 | 31.483 | 31.483 | 21 | 21 | 74.483 | 74.483 | 64 | 64 | 10.484 | 10.483 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | 4525.3 | 1000000 | 0.05124 | 0.05313 | 0.023 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 30.5 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12318 | Кот. №5 |  | Спортивная 5а/ | Жилой дом. Магазин. | 2.59 | 2.5924 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.77 | 20 | 63.64 | 20 |  | 0.3819 | 0.0003 | 0 | 0 | 31.483 | 25.483 | 21 | 15 | 74.483 | 74.483 | 64 | 64 | 16.483 | 4.483 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 2.59 | 4525.1 | 1000000 | 0.05124 | 0.05313 | 0.023 | 0 | 3e-05 | 1e-05 | 48.97 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12319 | Кот. №5 |  | Спортивная 5/ | Спортивная 3а/ | 134.16 | 134.1722 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 90 | 0.11 | 0.09 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 7.57 | 64.88 | 6.04 |  | 29.5234 | 0.0324 | 2.786 | 0 | 34.996 | 32.21 | 21 | 21 | 77.996 | 75.21 | 64 | 64 | 13.996 | 11.21 | 18.411 | 0 | 17.165 | 3.273 | 151.325 | 137.433 | 257381 | 348 | 0.04323 | 0.18392 | 0.953 | 0.002 | 0.00289 | 0.0019 | 2491.93 | 49.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12322 | Кот. №5 |  | Спортивная 5/ | Спортивная, 5 | 2.44 | 2.4377 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 20 | 64.95 | 20 |  | 4.3791 | 0.004 | 0.005 | 0 | 34.996 | 28.991 | 21 | 15 | 77.996 | 77.991 | 64 | 64 | 19.996 | 7.991 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 51881.2 | 1000000 | 0.04701 | 0.05313 | 0.261 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 47.39 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12324 | Кот. №5 |  | Спортивная, 5 | Спортивная 5/ | 1.83 | 1.8295 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 20 | 64.94 | 20 |  | 4.3791 | 0.0039 | 0.004 | 0 | 28.991 | 34.987 | 15 | 21 | 77.991 | 77.987 | 64 | 64 | 7.991 | 19.987 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 51880.8 | 1000000 | 0.04701 | 0.05313 | 0.261 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 35.54 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12326 | Кот. №5 |  | Спортивная 5/ | Жилой дом. Мастерская. Магазин "Хлеб". | 2.51 | 2.5137 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 20 | 64.93 | 20 |  | 4.3791 | 0.0039 | 0.006 | 0 | 34.987 | 28.981 | 21 | 15 | 77.987 | 77.981 | 64 | 64 | 19.987 | 7.981 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 53245.9 | 1000000 | 0.04729 | 0.05313 | 0.275 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 48.73 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12327 | Кот. №5 |  | ТК 7-13ГВ | Спортивная 7б/ | 27.71 | 27.711 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 11.63 | 64.97 | 8.44 |  | 70.9043 | 0.0791 | 1.179 | 0 | 29.369 | 34.19 | 15 | 21 | 78.369 | 77.19 | 64 | 64 | 8.369 | 19.19 | 28.674 | 0 | 13.405 | 4.568 | 41.115 | 32.278 | 481780.3 | 689.6 | 0.04058 | 0.09281 | 1.391 | 0.003 | 0.00098 | 0.0006 | 589.78 | 252.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12328 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 70б | Спортивная 5а/ | 56.26 | 56.2698 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 90 | 63 | 0.09 | 0.063 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.73 | 20 | 63.98 | 9.32 |  | 1.475 | 0.0026 | 0.01 | 0 | 39.493 | 31.483 | 29 | 21 | 74.493 | 74.483 | 64 | 64 | 18.493 | 2.484 | 0.142 | 0 | 10.976 | 7.09 | 67.236 | 63.35 | 15849.1 | 1000000 | 0.04701 | 0.04993 | 0.072 | 0 | 0.0008 | 0.00037 | 1102.79 | 28.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12331 | Кот. №5 |  | Спортивная 7б/ | Спортивная, 7 | 10.16 | 10.1597 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 8.44 | 64.92 | 6.36 |  | 3.2888 | 0.003 | 0.186 | 0 | 34.19 | 34.004 | 21 | 21 | 77.19 | 77.004 | 64 | 64 | 13.19 | 13.004 | 18.324 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 10.16 | 66067.8 | 1000000 | 0.05336 | 0.05313 | 0.564 | 0.001 | 4e-05 | 4e-05 | 137.34 | 6.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12333 | Кот. №5 |  | Спортивная, 7 | Спортивная 7/ | 2.43 | 2.4254 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.92 | 20 | 64.91 | 20 |  | 3.2887 | 0.003 | 0.06 | 0 | 34.004 | 33.944 | 21 | 21 | 77.004 | 76.944 | 64 | 64 | 13.004 | 12.944 | 18.323 | 0 | 0.862 | 0.866 | 3.292 | 3.296 | 66066.9 | 1000000 | 0.05336 | 0.05313 | 0.564 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 37.84 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12335 | Кот. №5 |  | Спортивная 7/ | Гостиница "Луч" | 2 | 1.996 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 20 | 64.9 | 20 |  | 3.2887 | 0.003 | 0.037 | 0 | 33.944 | 27.907 | 21 | 15 | 76.944 | 76.907 | 64 | 64 | 18.944 | 6.907 | 18.323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66066.7 | 1000000 | 0.05336 | 0.05313 | 0.564 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 31.14 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12337 | Кот. №5 |  | Спортивная, 3а | Спортивная 1/ | 40.16 | 40.1569 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 90 | 63 | 0.09 | 0.063 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 20 | 64.79 | 9.31 |  | 16.1213 | 0.0155 | 0.723 | 0 | 39.6 | 30.876 | 29 | 21 | 74.6 | 73.876 | 64 | 64 | 18.6 | 1.876 | 16.464 | 0.001 | 3.774 | 0.448 | 43.934 | 40.608 | 173227.9 | 243.1 | 0.04557 | 0.26325 | 0.791 | 0.002 | 0.00057 | 0.00027 | 788.35 | 165.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12339 | Кот. №5 |  | Спортивная, 3а | Нефтяников 70б/ | 36.49 | 36.4942 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 6.1 | 6.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 20 | 64.75 | 9.31 |  | 9.5381 | 0.0109 | 0.161 | 0 | 39.654 | 31.493 | 29 | 21 | 74.654 | 74.493 | 64 | 64 | 18.655 | 2.493 | 3.247 | 0 | 13.16 | 9.891 | 49.65 | 46.381 | 91813 | 1000000 | 0.0445 | 0.04687 | 0.375 | 0.001 | 0.00064 | 0.0004 | 811.17 | 116.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12341 | Кот. №5 |  | Спортивная 1/ | Спортивная 1/ | 8.16 | 8.1578 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.79 | 20 | 64.78 | 20 |  | 16.1208 | 0.0153 | 0.075 | 0 | 30.876 | 30.801 | 21 | 21 | 73.876 | 73.801 | 64 | 64 | 9.876 | 9.801 | 9.248 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 8.16 | 155177.9 | 213.6 | 0.04437 | 0.29965 | 0.635 | 0.001 | 0.00014 | 7e-05 | 175.44 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12346 | Кот. №5 |  | УТ 5-20-2 | Узел врезки | 203.03 | 203.0415 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 51.11 | 129.4 | 51.07 |  | 184.455 | -183.4891 | 0.165 | 0.163 | 88.229 | 94.064 | 59.607 | 53.444 | 137.229 | 137.064 | 102.607 | 102.444 | 34.785 | 34.457 | 0.594 | 0.588 | 74.202 | 74.2 | 277.232 | 277.23 | 415740.3 | 413563.2 | 0.03094 | 0.03094 | 0.398 | -0.396 | 0.06534 | 0.06534 | 19493.87 | 8351.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.4006 | 0.042734 | 1.46e-05 | 3e-06 | 0.046207 | 6.83e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1
12351 | Кот. №5 |  | ТК 7-2А | ЦТП-7/3 | 11.23 | 11.2314 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 400 | 0.309 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 8.89 | 129.34 | 8.88 |  | 52.331 | -52.3222 | 0.003 | 0.001 | 101.996 | 101.994 | 67.674 | 67.673 | 136.996 | 136.994 | 102.674 | 102.673 | 34.323 | 34.32 | 0.227 | 0.049 | 0 | 0 | 11.23 | 11.23 | 158553.3 | 117928.3 | 0.03352 | 0.03144 | 0.204 | -0.113 | 0.002 | 0.00361 | 713.34 | 305.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5221 | 0.057071 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 7 |  | 13К |  | Реконструкция | 2018г.
12352 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 7-2А | 78.57 | 78.5788 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 50.33 | 129.36 | 50.31 |  | 175.5728 | -174.7594 | 0.067 | 0.067 | 94.064 | 93.997 | 59.673 | 59.607 | 137.064 | 136.997 | 102.673 | 102.607 | 34.457 | 34.324 | 0.646 | 0.64 | 25.378 | 25.377 | 103.948 | 103.947 | 409710.9 | 407813 | 0.03121 | 0.03121 | 0.406 | -0.404 | 0.02359 | 0.02359 | 7541.37 | 3217.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.7882 | 0.043882 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.043004 | 2.58e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 7
12353 | Кот. №5 |  | ТК 7-2А | ТК 7-2А | 3.3 | 3.3006 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 8.88 | 129.35 | 8.88 |  | 52.3316 | -52.3212 | 0.001 | 0 | 93.997 | 101.996 | 67.673 | 59.673 | 136.997 | 136.996 | 102.673 | 102.673 | 34.324 | 34.323 | 0.227 | 0.049 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 158555 | 117925.9 | 0.03352 | 0.03144 | 0.204 | -0.113 | 0.00059 | 0.00106 | 272.48 | 89.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4956 | 0.057157 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7 |  | 13К |  | Реконструкция | 2018г.
12357 | Кот. №5 |  | УТ 5-124-1 | УТ 5-124-1 | 1.73 | 1.7271 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 91.01 | 129.39 | 91.01 |  | 46.2374 | -46.2273 | 0.015 | 0.015 | 91.568 | 91.553 | 56.124 | 56.11 | 137.568 | 137.553 | 102.124 | 102.11 | 35.458 | 35.429 | 8.414 | 8.41 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 292655 | 292591.1 | 0.03993 | 0.03993 | 0.787 | -0.787 | 7e-05 | 7e-05 | 103.6 | 50.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9388 | 0.11187 | 1.46e-05 | 0 | 0.0089142 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
12360 | Кот. №5 |  | Спортивная, 5 | Жилой дом. Мастерская. Магазин "Хлеб". | 3.82 | 3.8202 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 67.07 | 129.31 | 67.06 |  | 8.8167 | -8.7952 | 0.036 | 0.035 | 94.027 | 87.991 | 53.679 | 59.644 | 137.027 | 136.991 | 102.679 | 102.644 | 34.383 | 34.312 | 8.235 | 8.195 | 0.5 | 0.5 | 4.32 | 4.32 | 104454.1 | 104199.8 | 0.04678 | 0.04678 | 0.526 | -0.524 | 4e-05 | 4e-05 | 145.32 | 70.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12361 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Спортивная, 5 | 13.37 | 13.3655 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 67.06 | 129.33 | 67.02 |  | 8.8169 | -8.795 | 0.037 | 0.037 | 94.064 | 94.027 | 59.644 | 59.607 | 137.064 | 137.027 | 102.644 | 102.607 | 34.457 | 34.383 | 2.776 | 2.762 | 0 | 0 | 13.37 | 13.37 | 84871.2 | 84660 | 0.04452 | 0.04453 | 0.347 | -0.346 | 0.00024 | 0.00024 | 645.01 | 300.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5632 | 0.15237 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 7
12364 | Кот. №5 |  | ТК 7-2 | ТК 7-2 | 4.52 | 4.522 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 68.13 | 129.3 | 68.11 |  | 7.0359 | -6.9984 | 0.008 | 0.008 | 93.915 | 101.907 | 67.762 | 59.754 | 136.915 | 136.907 | 102.762 | 102.754 | 34.161 | 34.145 | 1.771 | 1.752 | 0 | 0 | 4.52 | 4.52 | 67727.7 | 67366.5 | 0.04461 | 0.04461 | 0.277 | -0.275 | 8e-05 | 8e-05 | 238.44 | 102.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5394 | 0.15292 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12366 | Кот. №5 |  | ТК 7-2 | ТК 7-2 | 3.01 | 3.0072 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 68.05 | 129.33 | 68.05 |  | 123.211 | -122.4684 | 0.004 | 0.004 | 93.919 | 93.915 | 59.754 | 59.75 | 136.919 | 136.915 | 102.754 | 102.75 | 34.169 | 34.161 | 1.252 | 1.237 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 373306.3 | 371056.2 | 0.03328 | 0.03328 | 0.48 | -0.478 | 0.00054 | 0.00054 | 273.01 | 117 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4715 | 0.057236 | 1.46e-05 | 0 | 0.043004 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7 |  | 14К |  | Реконструкция | 2018г.
12372 | Кот. №5 |  | ТК 7-2 | ТК 7-2 | 2.14 | 2.1349 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 68.05 | 129.33 | 68.05 |  | 123.2114 | -122.468 | 0.003 | 0.003 | 101.922 | 93.919 | 59.75 | 67.748 | 136.922 | 136.919 | 102.75 | 102.748 | 34.174 | 34.169 | 1.252 | 1.237 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 373307.4 | 371055 | 0.03328 | 0.03328 | 0.48 | -0.478 | 0.00038 | 0.00038 | 194.1 | 83.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4217 | 0.0574 | 1.46e-05 | 0 | 0.043004 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7 |  | 14К |  | Реконструкция | 2018г.
12375 | Кот. №5 |  | ТК 7-12 | ТК 7-12 | 2.72 | 2.7159 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 68.22 | 129.28 | 68.22 |  | 24.7576 | -24.6196 | 0 | 0 | 93.831 | 101.831 | 67.837 | 59.837 | 136.831 | 136.831 | 102.837 | 102.837 | 33.994 | 33.993 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 75011 | 74592.8 | 0.03398 | 0.03398 | 0.097 | -0.096 | 0.00048 | 0.00048 | 246.67 | 105.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4715 | 0.057236 | 1.46e-05 | 0 | 0.0086508 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12376 | Кот. №5 |  | ТК 7-2 | ТК 7-12 | 48.24 | 48.2431 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 68.06 | 129.29 | 68.05 |  | 116.1745 | -115.4705 | 0.084 | 0.083 | 93.915 | 93.831 | 59.837 | 59.754 | 136.915 | 136.831 | 102.837 | 102.754 | 34.161 | 33.994 | 1.113 | 1.1 | 27.485 | 27.484 | 75.725 | 75.724 | 351987.1 | 349853.9 | 0.03329 | 0.03329 | 0.453 | -0.45 | 0.00859 | 0.00859 | 4375.37 | 1874.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4715 | 0.057236 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.040554 | 1.21e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 7
12379 | Кот. №5 |  | ТК 7-1 | ТК 7-1 | 3.98 | 3.9762 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 68.53 | 129.16 | 68.52 |  | 5.7383 | -5.7103 | 0.005 | 0.005 | 93.747 | 101.742 | 67.925 | 59.92 | 136.747 | 136.742 | 102.925 | 102.92 | 33.826 | 33.817 | 1.18 | 1.169 | 0 | 0 | 3.98 | 3.98 | 55236.6 | 54966.8 | 0.0447 | 0.0447 | 0.226 | -0.225 | 7e-05 | 7e-05 | 210.02 | 90.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5621 | 0.15239 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12381 | Кот. №5 |  | ТК 7-1 | ТК 7-1 | 2.46 | 2.4584 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 68.28 | 129.13 | 68.26 |  | 2.0404 | -2.0298 | 0 | 0 | 93.747 | 101.746 | 67.921 | 59.92 | 136.747 | 136.746 | 102.921 | 102.92 | 33.826 | 33.825 | 0.152 | 0.151 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 19640.7 | 19538.5 | 0.04559 | 0.0456 | 0.08 | -0.08 | 4e-05 | 4e-05 | 129.81 | 55.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5581 | 0.15248 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12383 | Кот. №5 |  | ТК 7-1 | ТК 7-1 | 3 | 3.0053 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 68.25 | 129.2 | 68.25 |  | 21.2631 | -21.1467 | 0.005 | 0.005 | 93.752 | 93.747 | 59.92 | 59.915 | 136.752 | 136.747 | 102.92 | 102.915 | 33.837 | 33.826 | 1.786 | 1.767 | 0 | 0 | 3 | 3 | 134582.4 | 133846.2 | 0.04008 | 0.04008 | 0.362 | -0.36 | 0.00012 | 0.00012 | 182.31 | 78.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8748 | 0.11268 | 1.46e-05 | 0 | 0.0074284 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12384 | Кот. №5 |  | ТК 7-12 | ТК 7-1 | 32.16 | 32.1598 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 68.26 | 129.2 | 68.22 |  | 24.7571 | -24.6201 | 0.079 | 0.078 | 101.831 | 93.752 | 59.915 | 67.837 | 136.831 | 136.752 | 102.915 | 102.837 | 33.993 | 33.837 | 2.419 | 2.392 | 0.365 | 0.365 | 32.525 | 32.525 | 156697.9 | 155830.5 | 0.04004 | 0.04004 | 0.421 | -0.419 | 0.00131 | 0.00131 | 1954.82 | 837.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8748 | 0.11268 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0086508 | 4.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12386 | Кот. №5 |  | ТК 7-1 | ТК 7-1 | 2.4 | 2.3935 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 68.31 | 129.17 | 68.29 |  | 3.4928 | -3.4747 | 0.001 | 0.001 | 93.752 | 101.751 | 67.916 | 59.915 | 136.752 | 136.751 | 102.916 | 102.915 | 33.837 | 33.835 | 0.44 | 0.436 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 33621.3 | 33447.1 | 0.04502 | 0.04503 | 0.137 | -0.137 | 4e-05 | 4e-05 | 126.65 | 54.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5541 | 0.15258 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12389 | Кот. №5 |  | Спортивная, 3а | Жилой дом | 3.01 | 3.0071 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.58 | 68.58 | 128.55 | 68.56 |  | 3.492 | -3.4754 | 0.005 | 0.005 | 93.733 | 87.728 | 53.939 | 59.934 | 136.733 | 136.728 | 102.939 | 102.934 | 33.799 | 33.79 | 1.302 | 1.289 | 0.497 | 0.496 | 3.507 | 3.506 | 41371.5 | 41174.3 | 0.04713 | 0.04713 | 0.208 | -0.207 | 4e-05 | 4e-05 | 113.8 | 57.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12390 | Кот. №5 |  | ТК 7-1 | Спортивная, 3а | 38.7 | 38.7001 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 68.56 | 128.58 | 68.31 |  | 3.4927 | -3.4747 | 0.018 | 0.018 | 101.751 | 93.733 | 59.934 | 67.916 | 136.751 | 136.733 | 102.934 | 102.916 | 33.835 | 33.799 | 0.44 | 0.436 | 2.132 | 2.132 | 40.832 | 40.832 | 33620.9 | 33447.6 | 0.04502 | 0.04503 | 0.137 | -0.137 | 0.00068 | 0.00068 | 2042.47 | 873.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5549 | 0.15256 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12393 | Кот. №5 |  | Спортивная, 1 | Театр | 2.63 | 2.6357 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.55 | 68.56 | 128.5 | 68.53 |  | 2.0399 | -2.0302 | 0.001 | 0.001 | 93.743 | 87.741 | 53.926 | 59.925 | 136.743 | 136.741 | 102.926 | 102.925 | 33.818 | 33.815 | 0.448 | 0.444 | 0.492 | 0.492 | 3.122 | 3.122 | 24168 | 24052.6 | 0.04753 | 0.04754 | 0.122 | -0.121 | 3e-05 | 3e-05 | 99.41 | 50 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12394 | Кот. №5 |  | ТК 7-1 | Спортивная, 1 | 22.46 | 22.4699 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 68.53 | 128.55 | 68.28 |  | 2.0403 | -2.0298 | 0.004 | 0.004 | 101.746 | 93.743 | 59.925 | 67.921 | 136.746 | 136.743 | 102.925 | 102.921 | 33.825 | 33.818 | 0.152 | 0.151 | 2.106 | 2.105 | 24.566 | 24.565 | 19640.3 | 19538.9 | 0.04559 | 0.0456 | 0.08 | -0.08 | 0.0004 | 0.0004 | 1185 | 507 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5602 | 0.15243 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12395 | Кот. №5 |  | ЦТП-7/3 | Спортивная 5/1 | 5.9 | 6.3882 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.309 | 0.414 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 8.89 | 129.33 | 8.89 |  | 52.329 | -52.3259 | 0.003 | 0.001 | 101.994 | 93.991 | 59.675 | 67.674 | 136.994 | 136.991 | 102.675 | 102.674 | 34.32 | 34.316 | 0.227 | 0.049 | 6.369 | 9.128 | 12.269 | 15.028 | 158547.2 | 117936.4 | 0.03352 | 0.03144 | 0.204 | -0.113 | 0.00105 | 0.0019 | 496.62 | 4.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5369 | 0.057023 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7 |  | 13К |  | Реконструкция | 2018г.
12396 | Кот. №5 |  | Спортивная 5/1 | 7/3 | 0.49 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.309 | 0.414 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 8.89 | 129.33 | 8.89 |  | 52.328 | -52.3278 | 0.002 | 0.001 | 93.991 | 87.989 | 53.675 | 59.675 | 136.991 | 136.989 | 102.675 | 102.675 | 34.316 | 34.313 | 0.216 | 0.046 | 9.591 | 13.715 | 10.081 | 14.205 | 158544 | 117940.7 | 0.0318 | 0.02989 | 0.204 | -0.113 | 9e-05 | 0.00016 | 41.24 | 0.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5369 | 0.057023 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 7
12400 | Кот. №5 |  | Спортивная, 7б | Жилой дом | 3.22 | 3.2126 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 68.59 | 128.65 | 68.58 |  | 5.7107 | -5.6835 | 0.013 | 0.013 | 93.74 | 87.727 | 53.94 | 59.927 | 136.74 | 136.727 | 102.94 | 102.927 | 33.813 | 33.788 | 3.464 | 3.432 | 0.499 | 0.499 | 3.719 | 3.719 | 67656.6 | 67334.1 | 0.0469 | 0.04691 | 0.34 | -0.339 | 4e-05 | 4e-05 | 121.83 | 61.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12402 | Кот. №5 |  | Спортивная 7б/ | Спортивная, 7б | 2.22 | 2.2204 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 68.58 | 128.67 | 68.57 |  | 5.7107 | -5.6834 | 0.008 | 0.008 | 93.748 | 93.74 | 59.927 | 59.919 | 136.748 | 136.74 | 102.927 | 102.919 | 33.829 | 33.813 | 3.464 | 3.432 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 67656.9 | 67333.8 | 0.0469 | 0.04691 | 0.34 | -0.339 | 3e-05 | 3e-05 | 84.01 | 42.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12404 | Кот. №5 |  | Спортивная, 5а | Жилой дом. Магазин. | 3.02 | 3.0255 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 68.57 | 128.94 | 68.55 |  | 3.8312 | -3.8129 | 0.006 | 0.005 | 93.385 | 87.38 | 54.283 | 60.278 | 136.385 | 136.38 | 103.283 | 103.278 | 33.107 | 33.096 | 1.565 | 1.55 | 0.497 | 0.497 | 3.517 | 3.517 | 45390.1 | 45172.4 | 0.04708 | 0.04708 | 0.228 | -0.227 | 4e-05 | 4e-05 | 114.55 | 57.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7569 | 0.1737 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12406 | Кот. №5 |  | ТК 7-24 | Спортивная, 5а | 14.78 | 14.7801 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 68.55 | 128.97 | 68.48 |  | 3.8314 | -3.8127 | 0.023 | 0.023 | 101.408 | 93.385 | 60.278 | 68.255 | 136.408 | 136.385 | 103.278 | 103.255 | 33.153 | 33.107 | 1.565 | 1.55 | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 45392.1 | 45170.4 | 0.04708 | 0.04708 | 0.228 | -0.227 | 0.00017 | 0.00017 | 689.34 | 295.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7557 | 0.17374 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12408 | Кот. №5 |  | ТК 7-24 | ТК 7-24 | 4.61 | 4.6058 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 68.48 | 129.15 | 68.45 |  | 3.8315 | -3.8126 | 0.007 | 0.007 | 93.415 | 101.408 | 68.255 | 60.248 | 136.415 | 136.408 | 103.255 | 103.248 | 33.168 | 33.153 | 1.565 | 1.55 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61 | 45392.8 | 45169.8 | 0.04708 | 0.04708 | 0.228 | -0.227 | 5e-05 | 5e-05 | 214.59 | 92.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7557 | 0.17374 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12410 | Кот. №5 |  | ТК 7-24 | ТК 7-25 | 111.02 | 111.024 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 68.06 | 129.12 | 68.02 |  | 83.743 | -83.2535 | 0.827 | 0.817 | 93.415 | 92.589 | 61.065 | 60.248 | 136.415 | 135.589 | 104.065 | 103.248 | 33.168 | 31.524 | 5.88 | 5.812 | 29.592 | 29.591 | 140.612 | 140.611 | 394828.3 | 392520.3 | 0.03709 | 0.03709 | 0.791 | -0.786 | 0.00816 | 0.00816 | 7957.56 | 3409.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.434 | 0.087458 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.029203 | 1.83e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12413 | Кот. №5 |  | ТК 7-21 | ТК 7-21 | 2.53 | 2.5249 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 66.92 | 128.81 | 66.91 |  | 8.051 | -8.0304 | 0.006 | 0.006 | 92.531 | 100.526 | 69.127 | 61.122 | 135.531 | 135.526 | 104.127 | 104.122 | 31.41 | 31.398 | 2.316 | 2.304 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 77499 | 77300.2 | 0.04456 | 0.04456 | 0.317 | -0.316 | 4e-05 | 4e-05 | 132.77 | 56.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5555 | 0.15254 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12414 | Кот. №5 |  | ТК 7-25 | ТК 7-21 | 69.59 | 69.5888 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 67.53 | 128.83 | 67.41 |  | 15.3575 | -15.2924 | 0.055 | 0.055 | 100.587 | 92.531 | 61.122 | 69.067 | 135.587 | 135.531 | 104.122 | 104.067 | 31.519 | 31.41 | 0.683 | 0.678 | 10.947 | 10.947 | 80.537 | 80.537 | 91559.6 | 91171.7 | 0.03964 | 0.03965 | 0.232 | -0.231 | 0.0032 | 0.0032 | 4208.82 | 1802.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3649 | 0.10678 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0054351 | 9.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12416 | Кот. №5 |  | ТК 7-21 | ТК 7-21 | 4.09 | 4.0932 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 68.23 | 128.8 | 68.21 |  | 7.3033 | -7.2652 | 0.001 | 0.001 | 92.531 | 100.531 | 69.122 | 61.122 | 135.531 | 135.531 | 104.122 | 104.122 | 31.41 | 31.408 | 0.214 | 0.211 | 0 | 0 | 4.09 | 4.09 | 46225.2 | 45984.6 | 0.04062 | 0.04062 | 0.124 | -0.124 | 0.00017 | 0.00017 | 247.17 | 106.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9553 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.002541 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12417 | Кот. №5 |  | ТК 7-21 | Спортивная, 9 | 88.85 | 88.8569 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 68.5 | 128.15 | 68.23 |  | 7.3031 | -7.2654 | 0.178 | 0.176 | 100.531 | 92.353 | 61.298 | 69.122 | 135.531 | 135.353 | 104.298 | 104.122 | 31.408 | 31.055 | 1.907 | 1.888 | 4.306 | 4.305 | 93.156 | 93.155 | 70299.2 | 69936.5 | 0.04459 | 0.0446 | 0.287 | -0.286 | 0.00157 | 0.00157 | 4678.49 | 2001.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5372 | 0.15297 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 8.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12419 | Кот. №5 |  | ТК 7-21 | Спортивная, 9а | 31.6 | 31.6081 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 67.01 | 128.61 | 66.92 |  | 8.051 | -8.0304 | 0.087 | 0.087 | 100.526 | 92.438 | 61.214 | 69.127 | 135.526 | 135.438 | 104.214 | 104.127 | 31.398 | 31.224 | 2.316 | 2.304 | 6.033 | 6.033 | 37.633 | 37.633 | 77498.5 | 77300.6 | 0.04456 | 0.04456 | 0.317 | -0.316 | 0.00056 | 0.00056 | 1653.03 | 708.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5563 | 0.15252 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12421 | Кот. №5 |  | Спортивная, 9а | Онкологический диспансер | 2.79 | 2.7939 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.61 | 67.02 | 128.59 | 67.01 |  | 8.0504 | -8.031 | 0.01 | 0.01 | 92.438 | 86.429 | 55.224 | 61.214 | 135.438 | 135.429 | 104.224 | 104.214 | 31.224 | 31.204 | 2.316 | 2.305 | 1.508 | 1.508 | 4.298 | 4.298 | 77493.2 | 77306 | 0.04456 | 0.04456 | 0.317 | -0.316 | 5e-05 | 5e-05 | 117.23 | 56.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5563 | 0.15252 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12422 | Кот. №5 |  | ТК 7-25 | ТК 7-4 | 116.16 | 116.1544 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 68.26 | 128.99 | 68.2 |  | 68.3773 | -67.9694 | 0.48 | 0.474 | 92.589 | 92.109 | 61.539 | 61.065 | 135.589 | 135.109 | 104.539 | 104.065 | 31.524 | 30.569 | 3.264 | 3.225 | 30.887 | 30.886 | 147.047 | 147.046 | 311265.7 | 309409.1 | 0.03681 | 0.03681 | 0.602 | -0.598 | 0.00916 | 0.00916 | 8322.89 | 3568.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7943 | 0.084787 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.023768 | 1.97e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12423 | Кот. №5 |  | Спортивная 7б/ | Спортивная, 7б | 4.75 | 4.7526 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 67.69 | 128.56 | 67.63 |  | 1.3237 | -1.3165 | 0.002 | 0.002 | 93.748 | 101.746 | 67.921 | 59.919 | 136.748 | 136.746 | 102.921 | 102.919 | 33.829 | 33.825 | 0.454 | 0.449 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 18533.6 | 18432.5 | 0.04966 | 0.04967 | 0.11 | -0.11 | 4e-05 | 4e-05 | 164.21 | 81.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.243 | 0.19073 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12425 | Кот. №5 |  | ТК 7-4 | Узел врезки | 76.48 | 76.4916 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 68.25 | 128.79 | 68.17 |  | 24.3916 | -24.2604 | 0.182 | 0.18 | 100.098 | 91.916 | 61.73 | 69.55 | 135.098 | 134.916 | 104.73 | 104.55 | 30.548 | 30.185 | 2.348 | 2.323 | 1.094 | 1.094 | 77.574 | 77.574 | 154383.9 | 153554 | 0.04004 | 0.04005 | 0.415 | -0.413 | 0.00312 | 0.00312 | 4640.45 | 1987.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9159 | 0.11216 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0085164 | 9.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12426 | Кот. №5 |  | ТК 7-25 | ТК 7-25 | 3.06 | 3.0647 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 67.41 | 129.1 | 67.41 |  | 15.3576 | -15.2923 | 0.002 | 0.002 | 92.589 | 100.587 | 69.067 | 61.065 | 135.589 | 135.587 | 104.067 | 104.065 | 31.524 | 31.519 | 0.683 | 0.678 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 91560.4 | 91170.8 | 0.03964 | 0.03965 | 0.232 | -0.231 | 0.00014 | 0.00014 | 185.69 | 79.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3649 | 0.10678 | 1.46e-05 | 0 | 0.0054351 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12429 | Кот. №5 |  | Спортивная 7б/ | Спортивная, 7б | 44.41 | 44.4112 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 20 | 64.25 | 20 |  | 1.3323 | 0.0017 | 0.003 | 0 | 34.19 | 34.187 | 21 | 21 | 77.19 | 77.187 | 64 | 64 | 13.19 | 13.188 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 44.41 | 44.41 | 12825 | 1000000 | 0.04628 | 0.04687 | 0.052 | 0 | 0.00078 | 0.00049 | 958.51 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12432 | Кот. №5 |  | Спортивная, 7б | Спортивная 7б/ | 1.65 | 1.6512 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.25 | 20 | 64.22 | 20 |  | 1.3316 | 0.0012 | 0 | 0 | 34.187 | 34.187 | 21 | 21 | 77.187 | 77.187 | 64 | 64 | 13.188 | 13.187 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 15775.4 | 1000000 | 0.04803 | 0.05313 | 0.079 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 31.54 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12434 | Кот. №5 |  | Спортивная 7б/ | Жилой дом | 2.8 | 2.8013 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.22 | 20 | 64.18 | 20 |  | 1.3315 | 0.0012 | 0.001 | 0 | 34.187 | 28.187 | 21 | 15 | 77.187 | 77.187 | 64 | 64 | 19.187 | 7.187 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 15775.2 | 1000000 | 0.04803 | 0.05313 | 0.079 | 0 | 3e-05 | 1e-05 | 53.49 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12435 | Кот. №5 |  | Спортивная 7б/ | Спортивная 9/ | 69.19 | 69.1962 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 8.44 | 64.94 | 6.36 |  | 66.2822 | 0.0738 | 1.902 | 0 | 34.19 | 32.289 | 21 | 21 | 77.19 | 75.289 | 64 | 64 | 13.19 | 11.289 | 25.061 | 0 | 6.702 | 2.132 | 75.892 | 71.322 | 450374.2 | 643.5 | 0.04059 | 0.09945 | 1.3 | 0.002 | 0.00245 | 0.00149 | 1401.81 | 153.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12439 | Кот. №5 |  | Спортивная, 9а | Спортивная 9а/ | 1.73 | 1.7328 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.64 | 20 | 64.63 | 20 |  | 1.9963 | 0.0018 | 0.003 | 0 | 30.66 | 30.657 | 21 | 21 | 73.66 | 73.657 | 64 | 64 | 9.66 | 9.657 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 31267.9 | 1000000 | 0.05054 | 0.05313 | 0.208 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 30.48 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12440 | Кот. №5 |  | Спортивная 9а/ | Онкологический диспансер | 2.08 | 2.0825 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.63 | 20 | 64.61 | 20 |  | 1.9963 | 0.0018 | 0.004 | 0 | 30.657 | 24.653 | 21 | 15 | 73.657 | 73.653 | 64 | 64 | 15.657 | 3.653 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 31267.7 | 1000000 | 0.05054 | 0.05313 | 0.208 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 36.64 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12441 | Кот. №5 |  | Спортивная 11/ | Спортивная 13а/ | 125.67 | 125.6845 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 20 | 64.8 | 9.3 |  | 32.885 | 0.0373 | 0.613 | 0 | 30.137 | 29.524 | 21 | 21 | 73.137 | 72.524 | 64 | 64 | 9.137 | 8.524 | 4.262 | 0 | 18.259 | 2.691 | 143.929 | 128.361 | 208142.2 | 358.8 | 0.03998 | 0.17838 | 0.56 | 0.001 | 0.00513 | 0.00222 | 3219.67 | 398.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12442 | Кот. №5 |  | ТК 7-15ГВ | Спортивная, 9а | 34.95 | 34.9511 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 5 | 64.64 | 5 |  | 1.9966 | 0.0019 | 0.067 | 0 | 24.727 | 30.66 | 15 | 21 | 73.727 | 73.66 | 64 | 64 | 3.727 | 15.66 | 1.843 | 0 | 1.167 | 0.866 | 36.117 | 35.816 | 31271.5 | 1000000 | 0.05054 | 0.05313 | 0.208 | 0 | 0.00023 | 0.00014 | 509.49 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12445 | Кот. №5 |  | ТК 7-4 | ТК 7-4 | 4.62 | 4.6156 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 68.17 | 128.98 | 68.16 |  | 24.3917 | -24.2602 | 0.011 | 0.011 | 92.109 | 100.098 | 69.55 | 61.539 | 135.109 | 135.098 | 104.55 | 104.539 | 30.569 | 30.548 | 2.348 | 2.323 | 0 | 0 | 4.62 | 4.62 | 154385.1 | 153552.8 | 0.04004 | 0.04005 | 0.415 | -0.413 | 0.00019 | 0.00019 | 280.46 | 120.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9134 | 0.11219 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0085164 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12447 | Кот. №5 |  | ТК 7-4 | ТК 7-4 | 2.63 | 2.6259 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 68.31 | 128.99 | 68.31 |  | 43.9764 | -43.7184 | 0.004 | 0.004 | 92.109 | 100.105 | 69.543 | 61.539 | 135.109 | 135.105 | 104.543 | 104.539 | 30.569 | 30.562 | 1.353 | 1.338 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 200188.3 | 199013.9 | 0.03689 | 0.0369 | 0.387 | -0.385 | 0.00021 | 0.00021 | 188.51 | 80.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7943 | 0.084787 | 1.46e-05 | 0 | 0.015252 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12449 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 15б | Жилой дом | 2.89 | 2.8876 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 68.48 | 128.81 | 68.47 |  | 6.4513 | -6.4205 | 0.013 | 0.013 | 91.982 | 85.969 | 55.677 | 61.665 | 134.982 | 134.969 | 104.677 | 104.665 | 30.317 | 30.291 | 4.417 | 4.375 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89 | 76430.9 | 76065.8 | 0.04686 | 0.04686 | 0.385 | -0.383 | 3e-05 | 3e-05 | 109.49 | 54.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12451 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Дзержинского, 15б | 9.43 | 9.4346 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.91 | 68.47 | 128.83 | 68.43 |  | 6.4515 | -6.4203 | 0.017 | 0.017 | 91.999 | 91.982 | 61.665 | 61.648 | 134.999 | 134.982 | 104.665 | 104.648 | 30.351 | 30.317 | 1.49 | 1.476 | 2.15 | 2.15 | 11.58 | 11.58 | 62101.7 | 61801.8 | 0.04465 | 0.04465 | 0.254 | -0.253 | 0.00017 | 0.00017 | 497.12 | 213.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5645 | 0.15233 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12452 | Кот. №5 |  | ТК 7-4 | Узел врезки | 50.55 | 50.5673 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 68.35 | 128.91 | 68.31 |  | 43.9761 | -43.7186 | 0.106 | 0.105 | 100.105 | 91.999 | 61.648 | 69.543 | 135.105 | 134.999 | 104.648 | 104.543 | 30.562 | 30.351 | 1.626 | 1.607 | 14.752 | 14.751 | 65.302 | 65.301 | 207336.9 | 206122.5 | 0.0372 | 0.0372 | 0.415 | -0.413 | 0.00372 | 0.00372 | 3624.24 | 1552.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4809 | 0.087102 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.015252 | 8.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12453 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 7-13 | 80.77 | 80.7663 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.91 | 68.39 | 128.78 | 68.33 |  | 37.521 | -37.302 | 0.525 | 0.519 | 91.999 | 91.474 | 62.166 | 61.648 | 134.999 | 134.474 | 105.166 | 104.648 | 30.351 | 29.308 | 5.545 | 5.48 | 13.885 | 13.885 | 94.655 | 94.655 | 237485.2 | 236099.1 | 0.03996 | 0.03996 | 0.639 | -0.635 | 0.0033 | 0.0033 | 4903.28 | 2100.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8918 | 0.11246 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.01298 | 1.03e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12454 | Кот. №5 |  | ТК 7-14 | Узел врезки | 160.13 | 160.1399 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.63 | 68.31 | 126.66 | 67.47 |  | 4.9038 | -4.8673 | 0.018 | 0.018 | 99.397 | 91.379 | 62.261 | 70.243 | 134.397 | 134.379 | 105.261 | 105.243 | 29.154 | 29.118 | 0.097 | 0.096 | 24.922 | 24.917 | 185.052 | 185.047 | 31038.1 | 30807.3 | 0.04101 | 0.04102 | 0.083 | -0.083 | 0.00653 | 0.00653 | 9663.86 | 4117.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8704 | 0.11274 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.0016555 | 2.04e-05 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12457 | Кот. №5 |  | Спортивная 13а/ | Спортивная, 13а | 2.43 | 2.4254 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 20 | 64.79 | 20 |  | 3.8653 | 0.0035 | 0.004 | 0 | 29.524 | 29.52 | 21 | 21 | 72.524 | 72.52 | 64 | 64 | 8.524 | 8.52 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 45794 | 1000000 | 0.04707 | 0.04855 | 0.23 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 47.03 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12459 | Кот. №5 |  | Спортивная, 13а | Спортивная 13а/ | 2.71 | 2.7119 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.79 | 20 | 64.78 | 20 |  | 3.8653 | 0.0035 | 0.004 | 0 | 29.52 | 29.516 | 21 | 21 | 72.52 | 72.516 | 64 | 64 | 8.52 | 8.516 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 2.71 | 45793.7 | 1000000 | 0.04707 | 0.04855 | 0.23 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 52.44 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12461 | Кот. №5 |  | Спортивная 13а/ | Жилой дом. Магазин "Елена" | 2.62 | 2.6259 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 20 | 64.76 | 20 |  | 3.8653 | 0.0035 | 0.005 | 0 | 29.516 | 23.511 | 21 | 15 | 72.516 | 72.511 | 64 | 64 | 14.516 | 2.511 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | 46998.4 | 1000000 | 0.04735 | 0.04855 | 0.243 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 50.68 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12462 | Кот. №5 |  | Спортивная 13а/ | Дзержинского, 15а | 36.08 | 36.088 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 5 | 64.66 | 5 |  | 3.8746 | 0.0036 | 0.078 | 0 | 29.524 | 29.446 | 21 | 21 | 72.524 | 72.446 | 64 | 64 | 8.524 | 8.446 | 1.833 | 0 | 6.42 | 3.463 | 42.5 | 39.543 | 47111.3 | 1000000 | 0.04735 | 0.05313 | 0.243 | 0.001 | 0.0004 | 0.00015 | 565.94 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12464 | Кот. №5 |  | Спортивная 13а/ | Спортивная, 13а | 2.52 | 2.5236 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 20 | 64.8 | 20 |  | 25.1399 | 0.0279 | 0.006 | 0 | 29.524 | 37.517 | 21 | 29 | 72.524 | 72.517 | 64 | 64 | 0.524 | 16.518 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 159120.7 | 268.6 | 0.04004 | 0.23823 | 0.428 | 0.001 | 0.0001 | 4e-05 | 66.94 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12465 | Кот. №5 |  | Дзержинского 15б/ | Дзержинского, 15б | 3.74 | 3.7424 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.65 | 20 |  | 0.75 | 0.0012 | 0 | 0 | 29.36 | 37.36 | 21 | 29 | 72.36 | 72.36 | 64 | 64 | 0.36 | 16.36 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74 | 9119.4 | 1000000 | 0.0493 | 0.05313 | 0.047 | 0 | 4e-05 | 2e-05 | 72.3 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12466 | Кот. №5 |  | Дзержинского 15б/ | Дзержинского, 15б | 2.53 | 2.5254 | T3/T4 | Подв. | 150 | 80 | 0.15 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.75 | 20 |  | 18.6118 | 0.0206 | 0.003 | 0 | 29.36 | 37.357 | 21 | 29 | 72.36 | 72.357 | 64 | 64 | 0.36 | 16.357 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 117801.3 | 250.5 | 0.04012 | 0.25545 | 0.317 | 0.001 | 0.0001 | 3e-05 | 67.13 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12468 | Кот. №5 |  | Дзержинского 15б/ | Дзержинского, 15б | 2.28 | 2.2777 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.74 | 20 |  | 5.7761 | 0.0052 | 0.008 | 0 | 29.36 | 29.352 | 21 | 21 | 72.36 | 72.352 | 64 | 64 | 8.36 | 8.352 | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 68431.3 | 1000000 | 0.0469 | 0.04855 | 0.344 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 44.08 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12470 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 15б | Дзержинского 15б/ | 1.79 | 1.7853 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 20 | 64.74 | 20 |  | 5.7761 | 0.0052 | 0.006 | 0 | 29.352 | 29.346 | 21 | 21 | 72.352 | 72.346 | 64 | 64 | 8.352 | 8.346 | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 68431 | 1000000 | 0.0469 | 0.04855 | 0.344 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 34.6 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12472 | Кот. №5 |  | Дзержинского 15б/ | Жилой дом | 2.01 | 2.0136 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 20 | 64.73 | 20 |  | 5.776 | 0.0052 | 0.007 | 0 | 29.346 | 23.339 | 21 | 15 | 72.346 | 72.339 | 64 | 64 | 14.346 | 2.339 | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 2.01 | 68430.7 | 1000000 | 0.0469 | 0.04855 | 0.344 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 38.85 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12473 | Кот. №5 |  | Спортивная, 13а | Дзержинского 15б/ | 48.47 | 48.4775 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 20 | 64.75 | 9.31 |  | 25.1398 | 0.0279 | 0.157 | 0 | 37.517 | 29.36 | 29 | 21 | 72.517 | 72.36 | 64 | 64 | 16.518 | 0.36 | 2.494 | 0 | 14.586 | 1.609 | 63.056 | 50.079 | 159120.1 | 268.2 | 0.04004 | 0.23861 | 0.428 | 0.001 | 0.00198 | 0.00086 | 1240.14 | 297.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12475 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 15б | Дзержинского 17/ | 209 | 209.0124 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 80 | 0.15 | 0.08 | [8 empty] | 11 | 11 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.46 | 9.32 |  | 18.6116 | 0.0206 | 0.341 | 0 | 37.357 | 29.016 | 29 | 21 | 72.357 | 72.016 | 64 | 64 | 16.357 | 0.016 | 1.37 | 0 | 40.027 | 3.268 | 249.027 | 212.268 | 117800.6 | 250.2 | 0.04012 | 0.2558 | 0.317 | 0.001 | 0.00853 | 0.00231 | 5343.61 | 219.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12477 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 15б | Дзержинского, 17б | 131.92 | 131.9351 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.65 | 20 | 61.21 | 9.34 |  | 0.75 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 37.36 | 29.35 | 29 | 21 | 72.36 | 72.35 | 64 | 64 | 16.36 | 0.35 | 0.072 | 0 | 6.166 | 3.463 | 138.086 | 135.383 | 9118.9 | 1000000 | 0.0493 | 0.05313 | 0.047 | 0 | 0.00146 | 0.00053 | 2583.14 | 12.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12481 | Кот. №5 |  | Спортивная, 9 | Жилой дом | 3.52 | 3.5225 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.15 | 68.51 | 128.13 | 68.5 |  | 7.3015 | -7.267 | 0.008 | 0.008 | 92.353 | 86.345 | 55.306 | 61.298 | 135.353 | 135.345 | 104.306 | 104.298 | 31.055 | 31.039 | 1.907 | 1.889 | 0.646 | 0.646 | 4.166 | 4.166 | 70284.2 | 69951.6 | 0.04459 | 0.0446 | 0.287 | -0.286 | 6e-05 | 6e-05 | 147.35 | 73.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5372 | 0.15297 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12484 | Кот. №5 |  | Спортивная, 11а | Жилой дом. Магазин. | 3.12 | 3.1232 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.16 | 68.4 | 128.14 | 68.39 |  | 3.8176 | -3.7996 | 0.083 | 0.083 | 90.503 | 84.419 | 57.212 | 63.129 | 133.503 | 133.419 | 106.212 | 106.129 | 27.373 | 27.207 | 24.674 | 24.442 | 0.259 | 0.259 | 3.379 | 3.379 | 76691.3 | 76329.2 | 0.05333 | 0.05333 | 0.654 | -0.651 | 1e-05 | 1e-05 | 94.33 | 48.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4174 | 0.22638 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12486 | Кот. №5 |  | Спортивная, 11 | Спортивная, 11а | 47.55 | 47.5563 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.63 | 68.39 | 128.16 | 68.19 |  | 3.8178 | -3.7994 | 1.173 | 1.162 | 99.676 | 90.503 | 63.129 | 69.967 | 134.676 | 133.503 | 106.129 | 104.967 | 29.709 | 27.373 | 24.677 | 24.44 | 0 | 0 | 47.55 | 47.55 | 76695.2 | 76325.4 | 0.05333 | 0.05333 | 0.654 | -0.651 | 0.00019 | 0.00019 | 1795.2 | 768.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4166 | 0.22642 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12487 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Спортивная 11/ | 19.13 | 19.1296 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.79 | 68.34 | 128.68 | 68.29 |  | 9.1345 | -9.09 | 0.063 | 0.063 | 91.916 | 91.852 | 61.793 | 61.73 | 134.916 | 134.852 | 104.793 | 104.73 | 30.185 | 30.059 | 2.979 | 2.95 | 2.157 | 2.157 | 21.287 | 21.287 | 87928.3 | 87499.8 | 0.04451 | 0.04451 | 0.36 | -0.358 | 0.00034 | 0.00034 | 1007.4 | 431.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5613 | 0.15241 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12491 | Кот. №5 |  | Спортивная, 11 | Жилой дом | 2.38 | 2.3855 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 68.49 | 128.65 | 68.48 |  | 5.3163 | -5.291 | 0.007 | 0.007 | 91.847 | 85.84 | 55.805 | 61.798 | 134.847 | 134.84 | 104.805 | 104.798 | 30.048 | 30.034 | 3.004 | 2.976 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 62984.4 | 62684.3 | 0.04693 | 0.04693 | 0.317 | -0.315 | 3e-05 | 3e-05 | 90.05 | 45.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12492 | Кот. №5 |  | Спортивная 11/ | Спортивная, 11 | 1.8 | 1.7949 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 68.48 | 128.67 | 68.47 |  | 5.3163 | -5.291 | 0.005 | 0.005 | 91.852 | 91.847 | 61.798 | 61.793 | 134.852 | 134.847 | 104.798 | 104.793 | 30.059 | 30.048 | 3.004 | 2.976 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 62984.6 | 62684 | 0.04693 | 0.04693 | 0.317 | -0.315 | 2e-05 | 2e-05 | 68.11 | 34.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12495 | Кот. №5 |  | Спортивная, 13а | Жилой дом. Магазин "Елена" | 4.3 | 4.2991 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.66 | 68.48 | 128.62 | 68.46 |  | 4.3402 | -4.3194 | 0.01 | 0.01 | 91.89 | 85.88 | 55.766 | 61.756 | 134.89 | 134.88 | 104.766 | 104.756 | 30.133 | 30.114 | 2.006 | 1.987 | 0.498 | 0.498 | 4.798 | 4.798 | 51419.5 | 51174 | 0.04702 | 0.04702 | 0.259 | -0.258 | 5e-05 | 5e-05 | 162.68 | 81.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12497 | Кот. №5 |  | Спортивная 13а/ | Спортивная, 13а | 2.63 | 2.6313 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 68.46 | 128.66 | 68.45 |  | 4.3402 | -4.3194 | 0.005 | 0.005 | 91.895 | 91.89 | 61.756 | 61.751 | 134.895 | 134.89 | 104.756 | 104.751 | 30.144 | 30.133 | 2.006 | 1.987 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 51419.9 | 51173.6 | 0.04702 | 0.04702 | 0.259 | -0.258 | 3e-05 | 3e-05 | 99.52 | 49.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12498 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Спортивная 13а/ | 26.98 | 26.9802 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.79 | 68.27 | 128.68 | 68.22 |  | 15.2539 | -15.1736 | 0.021 | 0.021 | 91.916 | 91.895 | 61.751 | 61.73 | 134.916 | 134.895 | 104.751 | 104.73 | 30.185 | 30.144 | 0.674 | 0.667 | 3.909 | 3.909 | 30.889 | 30.889 | 90942.3 | 90463.1 | 0.03965 | 0.03965 | 0.23 | -0.229 | 0.00124 | 0.00124 | 1636.12 | 700.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3893 | 0.1065 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0053182 | 3.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12499 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Спортивная, 13 | 68.82 | 68.8231 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 68.45 | 127.98 | 68.22 |  | 6.541 | -6.5078 | 0.121 | 0.12 | 91.884 | 91.762 | 61.882 | 61.762 | 134.884 | 134.762 | 104.882 | 104.762 | 30.122 | 29.88 | 1.532 | 1.516 | 10.323 | 10.322 | 79.143 | 79.142 | 62963.9 | 62643.8 | 0.04464 | 0.04464 | 0.257 | -0.256 | 0.00121 | 0.00121 | 3618.77 | 1548.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.545 | 0.15279 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12500 | Кот. №5 |  | Спортивная 11/ | Спортивная, 11 | 6.27 | 6.2707 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 68.19 | 128.63 | 68.16 |  | 3.8178 | -3.7993 | 0.176 | 0.174 | 91.852 | 99.676 | 69.967 | 61.793 | 134.852 | 134.676 | 104.967 | 104.793 | 30.059 | 29.709 | 24.677 | 24.439 | 0.863 | 0.863 | 7.133 | 7.133 | 76695.7 | 76324.9 | 0.05333 | 0.05333 | 0.654 | -0.651 | 3e-05 | 3e-05 | 190.39 | 96.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12502 | Кот. №5 |  | Спортивная 13а/ | Спортивная, 13а | 3.87 | 3.866 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 68.21 | 128.67 | 68.2 |  | 10.9125 | -10.8554 | 0.001 | 0.001 | 91.895 | 99.893 | 69.752 | 61.751 | 134.895 | 134.893 | 104.752 | 104.751 | 30.144 | 30.141 | 0.347 | 0.343 | 0 | 0 | 3.87 | 3.87 | 65059.1 | 64718.6 | 0.03982 | 0.03982 | 0.165 | -0.164 | 0.00018 | 0.00018 | 200.98 | 101.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3893 | 0.1065 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0037946 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12504 | Кот. №5 |  | ТК 7-15ГВ | ТК 7-15ГВ | 2.34 | 2.3375 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.92 | 5 | 64.9 | 5 |  | 1.9967 | 0.002 | 0 | 0 | 30.727 | 24.727 | 21 | 15 | 73.727 | 73.727 | 64 | 64 | 15.727 | 3.727 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | 13566.9 | 1000000 | 0.04302 | 0.04314 | 0.039 | 0 | 8e-05 | 5e-05 | 44.81 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12506 | Кот. №5 |  | ТК 7-15ГВ | Спортивная 11/ | 24.1 | 24.1047 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.92 | 5 | 64.91 | 5 |  | 58.5563 | 0.0637 | 0.471 | 0 | 30.727 | 30.255 | 21 | 21 | 73.727 | 73.255 | 64 | 64 | 9.727 | 9.256 | 19.564 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 24.1 | 397878.5 | 554.9 | 0.0406 | 0.11533 | 1.148 | 0.002 | 0.00085 | 0.00052 | 461.46 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12508 | Кот. №5 |  | Спортивная 11/ | Спортивная, 11 | 3.48 | 3.483 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 20 | 64.91 | 20 |  | 42.214 | 0.046 | 0.024 | 0 | 30.228 | 38.204 | 21 | 29 | 73.228 | 73.204 | 64 | 64 | 1.229 | 17.204 | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 3.48 | 267189.2 | 443.2 | 0.03994 | 0.14441 | 0.718 | 0.002 | 0.00014 | 6e-05 | 92.66 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12509 | Кот. №5 |  | Спортивная 11/ | Спортивная, 11 | 2.91 | 2.9116 | T3/T4 | Подв. | 100 | 150 | 0.1 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 20 | 64.9 | 20 |  | 16.3408 | 0.0167 | 0.028 | 0 | 30.228 | 38.201 | 21 | 29 | 73.228 | 73.201 | 64 | 64 | 1.229 | 17.201 | 9.502 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 157296.2 | 1000000 | 0.04437 | 0.03983 | 0.643 | 0 | 5e-05 | 0.00012 | 62.73 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12510 | Кот. №5 |  | Спортивная 9/ | ТК 7-15ГВ | 71.29 | 71.2928 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 5 | 64.92 | 5 |  | 60.5555 | 0.0672 | 1.562 | 0 | 32.289 | 30.727 | 21 | 21 | 75.289 | 73.727 | 64 | 64 | 11.289 | 9.727 | 20.921 | 0 | 3.35 | 0.97 | 74.64 | 72.26 | 411462.6 | 585.6 | 0.04059 | 0.10929 | 1.188 | 0.002 | 0.00252 | 0.00153 | 1365.55 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12513 | Кот. №5 |  | Спортивная 9/ | Спортивная, 9 | 2.74 | 2.743 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 20 | 64.93 | 20 |  | 5.7242 | 0.0052 | 0.01 | 0 | 32.289 | 32.279 | 21 | 21 | 75.289 | 75.279 | 64 | 64 | 11.289 | 11.279 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 67816.8 | 1000000 | 0.0469 | 0.05313 | 0.341 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 53.2 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12515 | Кот. №5 |  | Спортивная, 9 | Спортивная 9/ | 1.69 | 1.6959 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 20 | 64.93 | 20 |  | 5.7242 | 0.0052 | 0.006 | 0 | 32.279 | 32.273 | 21 | 21 | 75.279 | 75.273 | 64 | 64 | 11.279 | 11.273 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 67816.4 | 1000000 | 0.0469 | 0.05313 | 0.341 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 32.81 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12517 | Кот. №5 |  | Спортивная 9/ | Жилой дом | 2.11 | 2.103 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 20 | 64.92 | 20 |  | 5.7242 | 0.0051 | 0.007 | 0 | 32.273 | 26.266 | 21 | 15 | 75.273 | 75.266 | 64 | 64 | 17.273 | 5.266 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11 | 67816.2 | 1000000 | 0.0469 | 0.05313 | 0.341 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 40.95 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12518 | Кот. №5 |  | Спортивная 13/ | Спортивная, 13 | 77.34 | 77.3525 | T3/T4 | Подв. | 150 | 80 | 0.15 | 0.08 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 20 | 64.66 | 20 |  | 10.6189 | 0.0111 | 0.041 | 0 | 30.161 | 30.12 | 21 | 21 | 73.161 | 73.12 | 64 | 64 | 9.161 | 9.12 | 0.449 | 0 | 14.467 | 6.486 | 91.807 | 83.826 | 67211.1 | 1000000 | 0.04037 | 0.04687 | 0.181 | 0.001 | 0.00316 | 0.00086 | 2056.7 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12521 | Кот. №5 |  | Спортивная 13/ | Спортивная, 13 | 2.19 | 2.1932 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 20 | 64.85 | 20 |  | 5.7206 | 0.0052 | 0.008 | 0 | 30.161 | 30.154 | 21 | 21 | 73.161 | 73.154 | 64 | 64 | 9.161 | 9.154 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 67773.5 | 1000000 | 0.0469 | 0.04855 | 0.341 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 42.43 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12523 | Кот. №5 |  | Спортивная, 13 | Спортивная 13/ | 1.02 | 1.016 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 20 | 64.84 | 20 |  | 5.7205 | 0.0051 | 0.004 | 0 | 30.154 | 30.15 | 21 | 21 | 73.154 | 73.15 | 64 | 64 | 9.154 | 9.15 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 67773.2 | 1000000 | 0.0469 | 0.04855 | 0.341 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 19.76 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12525 | Кот. №5 |  | Спортивная 13/ | Жилой дом | 1.94 | 1.9426 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 20 | 64.84 | 20 |  | 5.7205 | 0.0051 | 0.007 | 0 | 30.15 | 24.143 | 21 | 15 | 73.15 | 73.143 | 64 | 64 | 15.15 | 3.143 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 67773.1 | 1000000 | 0.0469 | 0.04855 | 0.341 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 37.58 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12528 | Кот. №5 |  | Спортивная 11/ | Спортивная, 11 | 3.12 | 3.1134 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 20 | 64.89 | 20 |  | 4.8103 | 0.0044 | 0.012 | 0 | 30.137 | 30.125 | 21 | 21 | 73.137 | 73.125 | 64 | 64 | 9.137 | 9.125 | 2.462 | 0 | 1.661 | 1.359 | 4.781 | 4.479 | 56989.9 | 1000000 | 0.04697 | 0.04855 | 0.287 | 0 | 4e-05 | 3e-05 | 60.52 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12530 | Кот. №5 |  | Спортивная, 11 | Спортивная 11/ | 2.13 | 2.1288 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 20 | 64.88 | 20 |  | 4.8103 | 0.0043 | 0.005 | 0 | 30.125 | 30.12 | 21 | 21 | 73.125 | 73.12 | 64 | 64 | 9.125 | 9.12 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 2.13 | 56989.4 | 1000000 | 0.04697 | 0.04855 | 0.287 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 41.3 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12532 | Кот. №5 |  | Спортивная 11/ | Жилой дом | 1.71 | 1.7128 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.87 | 20 |  | 4.8103 | 0.0043 | 0.004 | 0 | 30.12 | 24.116 | 21 | 15 | 73.12 | 73.116 | 64 | 64 | 15.12 | 3.116 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | 56989.1 | 1000000 | 0.04697 | 0.04855 | 0.287 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 33.15 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12534 | Кот. №5 |  | Спортивная, 11 | Спортивная 13/ | 32.73 | 32.7387 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 80 | 0.15 | 0.08 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 20 | 64.85 | 9.3 |  | 16.3408 | 0.0166 | 0.04 | 0 | 38.201 | 30.161 | 29 | 21 | 73.201 | 73.161 | 64 | 64 | 17.201 | 1.161 | 1.057 | 0 | 4.725 | 0.311 | 37.455 | 33.041 | 103427.3 | 201.8 | 0.04017 | 0.3172 | 0.278 | 0.001 | 0.00134 | 0.00036 | 838.59 | 177.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12536 | Кот. №5 |  | Спортивная, 11 | Спортивная 11/ | 9.53 | 9.5245 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 20 | 64.9 | 20 |  | 42.2138 | 0.046 | 0.067 | 0 | 38.204 | 30.137 | 29 | 21 | 73.204 | 73.137 | 64 | 64 | 17.204 | 1.137 | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 9.53 | 267188.3 | 442.6 | 0.03994 | 0.14461 | 0.718 | 0.002 | 0.00039 | 0.00017 | 253.73 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12538 | Кот. №5 |  | Спортивная 11/ | Спортивная 11/ | 9.39 | 9.3886 | T3/T4 | Подв. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 20 | 64.91 | 20 |  | 58.5555 | 0.0631 | 0.027 | 0 | 30.255 | 30.228 | 21 | 21 | 73.255 | 73.228 | 64 | 64 | 9.256 | 9.229 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 9.39 | 276075 | 399.6 | 0.03714 | 0.16016 | 0.553 | 0.001 | 0.00069 | 0.00038 | 301.78 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12541 | Кот. №5 |  | Спортивная 11/ | Спортивная, 11а | 25.11 | 25.1089 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 20 | 64.79 | 9.3 |  | 4.5181 | 0.0042 | 0.067 | 0 | 30.137 | 30.071 | 21 | 21 | 73.137 | 73.071 | 64 | 64 | 9.137 | 9.071 | 2.489 | 0 | 1.607 | 0.866 | 26.717 | 25.976 | 54936.4 | 1000000 | 0.04728 | 0.05313 | 0.284 | 0.001 | 0.00028 | 0.0001 | 493.3 | 44.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12543 | Кот. №5 |  | Спортивная, 11а | Спортивная 11а/ | 1.74 | 1.7367 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.79 | 20 | 64.78 | 20 |  | 4.5178 | 0.0041 | 0.004 | 0 | 30.071 | 30.066 | 21 | 21 | 73.071 | 73.066 | 64 | 64 | 9.071 | 9.066 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 54933 | 1000000 | 0.04728 | 0.05313 | 0.284 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 33.67 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12545 | Кот. №5 |  | Спортивная 11а/ | Жилой дом. Магазин. | 4.53 | 4.534 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 20 | 64.76 | 20 |  | 4.5178 | 0.0041 | 0.011 | 0 | 30.066 | 24.055 | 21 | 15 | 73.066 | 73.055 | 64 | 64 | 15.066 | 3.055 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | 54932.7 | 1000000 | 0.04728 | 0.05313 | 0.284 | 0.001 | 5e-05 | 2e-05 | 87.64 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12546 | Кот. №5 |  | Спортивная, 13а | Узел врезки | 20.26 | 20.2643 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 68.26 | 128.55 | 68.21 |  | 10.9123 | -10.8556 | 0.01 | 0.009 | 99.893 | 91.884 | 61.762 | 69.752 | 134.893 | 134.884 | 104.762 | 104.752 | 30.141 | 30.122 | 0.474 | 0.469 | 0 | 0 | 20.26 | 20.26 | 69068.5 | 68709.3 | 0.04035 | 0.04035 | 0.186 | -0.185 | 0.00083 | 0.00083 | 1227.56 | 525.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9465 | 0.11178 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0037946 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12547 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 2.12 | 2.1253 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.55 | 68.22 | 128.53 | 68.21 |  | 6.5411 | -6.5077 | 0 | 0 | 91.884 | 91.884 | 61.762 | 61.762 | 134.884 | 134.884 | 104.762 | 104.762 | 30.122 | 30.122 | 0.126 | 0.125 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 38997.6 | 38798.2 | 0.04022 | 0.04022 | 0.099 | -0.098 | 0.0001 | 0.0001 | 128.41 | 55.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4061 | 0.10631 | 1.46e-05 | 0 | 0.0022712 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12551 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 15а | Дзержинского 15а/ | 2.29 | 2.2913 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.66 | 20 | 64.64 | 20 |  | 3.8742 | 0.0035 | 0.004 | 0 | 29.446 | 29.442 | 21 | 21 | 72.446 | 72.442 | 64 | 64 | 8.446 | 8.442 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 47106.4 | 1000000 | 0.04735 | 0.05313 | 0.243 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 44.18 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12553 | Кот. №5 |  | Дзержинского 15а/ | Жилой дом | 3.58 | 3.5802 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.64 | 20 | 64.63 | 20 |  | 3.8741 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 29.442 | 23.435 | 21 | 15 | 72.442 | 72.435 | 64 | 64 | 14.442 | 2.435 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 3.58 | 47106.1 | 1000000 | 0.04735 | 0.05313 | 0.243 | 0.001 | 4e-05 | 1e-05 | 69.05 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12556 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 15а | Жилой дом | 3.04 | 3.0405 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.23 | 68.48 | 128.2 | 68.47 |  | 4.3699 | -4.3492 | 0.007 | 0.007 | 91.864 | 85.857 | 55.789 | 61.782 | 134.864 | 134.857 | 104.789 | 104.782 | 30.082 | 30.068 | 2.033 | 2.014 | 0.498 | 0.498 | 3.538 | 3.538 | 51771.4 | 51526.2 | 0.04701 | 0.04701 | 0.261 | -0.259 | 4e-05 | 4e-05 | 114.6 | 57.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12558 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Дзержинского, 15а | 27.12 | 27.123 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.55 | 68.47 | 128.23 | 68.33 |  | 4.3704 | -4.3487 | 0.02 | 0.02 | 91.884 | 91.864 | 61.782 | 61.762 | 134.884 | 134.864 | 104.782 | 104.762 | 30.122 | 30.082 | 0.687 | 0.68 | 2.14 | 2.14 | 29.26 | 29.26 | 42068.9 | 41860.4 | 0.04486 | 0.04486 | 0.172 | -0.171 | 0.00048 | 0.00048 | 1426.47 | 610.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5587 | 0.15247 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12686 | Кот. №5 |  | Дзержинского 17/ | Дзержинского 19а/ | 115.2 | 115.2099 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.46 | 5 | 64.24 | 5 |  | 9.147 | 0.0098 | 0.389 | 0 | 29.016 | 28.626 | 21 | 21 | 72.016 | 71.626 | 64 | 64 | 8.016 | 7.627 | 2.987 | 0 | 15.097 | 11.35 | 130.297 | 126.55 | 88048.8 | 1000000 | 0.04451 | 0.04687 | 0.36 | 0.001 | 0.00203 | 0.00127 | 2034.63 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12717 | Кот. №5 |  | Дзержинского 19а/ | Дзержинского, 19а | 2.43 | 2.4312 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.24 | 20 | 64.23 | 20 |  | 5.2183 | 0.0047 | 0.008 | 0 | 28.626 | 28.618 | 21 | 21 | 71.626 | 71.618 | 64 | 64 | 7.627 | 7.619 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 63449.7 | 1000000 | 0.04722 | 0.05313 | 0.328 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 46.44 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12719 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 19а | Дзержинского 19а/ | 1.23 | 1.2355 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.23 | 20 | 64.22 | 20 |  | 5.2183 | 0.0046 | 0.004 | 0 | 28.618 | 28.614 | 21 | 21 | 71.618 | 71.614 | 64 | 64 | 7.619 | 7.614 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 63449.4 | 1000000 | 0.04722 | 0.05313 | 0.328 | 0.001 | 1e-05 | 0 | 23.5 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12720 | Кот. №5 |  | Дзержинского 19а/ | Жилой дом | 2.17 | 2.1688 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.22 | 20 | 64.22 | 20 |  | 5.2182 | 0.0046 | 0.009 | 0 | 28.614 | 22.605 | 21 | 15 | 71.614 | 71.605 | 64 | 64 | 13.614 | 1.606 | 3.316 | 0 | 0.483 | 0.26 | 2.653 | 2.43 | 63449.2 | 1000000 | 0.04722 | 0.05313 | 0.328 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 41.46 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12723 | Кот. №5 |  | Дзержинского 19а/ | Дзержинского, 19г | 92.44 | 92.4438 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.24 | 5 | 63.87 | 5 |  | 3.9267 | 0.0039 | 0.174 | 0 | 28.626 | 28.452 | 21 | 21 | 71.626 | 71.452 | 64 | 64 | 7.627 | 7.453 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 92.44 | 92.44 | 47745.1 | 1000000 | 0.04735 | 0.05313 | 0.247 | 0.001 | 0.00102 | 0.00037 | 1436.28 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12725 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 19г | Дзержинского 19г/ | 2.97 | 2.977 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.87 | 20 | 63.86 | 20 |  | 3.9257 | 0.0035 | 0.006 | 0 | 28.452 | 28.447 | 21 | 21 | 71.452 | 71.447 | 64 | 64 | 7.453 | 7.447 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 47732.7 | 1000000 | 0.04735 | 0.05313 | 0.247 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 56.29 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12727 | Кот. №5 |  | Дзержинского 19г/ | Жилой дом | 2.58 | 2.5739 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.86 | 20 | 63.84 | 20 |  | 3.9256 | 0.0035 | 0.005 | 0 | 28.447 | 22.442 | 21 | 15 | 71.447 | 71.442 | 64 | 64 | 13.447 | 1.442 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | 47732.3 | 1000000 | 0.04735 | 0.05313 | 0.247 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 48.88 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12842 | Кот. №5 |  | ТК 7-13 | ТК 7-13 | 4.17 | 4.1741 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 68.7 | 128.76 | 68.69 |  | 17.1474 | -17.0488 | 0.001 | 0.001 | 91.474 | 99.473 | 70.167 | 62.166 | 134.474 | 134.473 | 105.167 | 105.166 | 29.308 | 29.306 | 0.208 | 0.206 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 78057.8 | 77609.1 | 0.03728 | 0.03728 | 0.151 | -0.15 | 0.00033 | 0.00033 | 298.77 | 128.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8298 | 0.084532 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0058929 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12845 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 17 | Жилой дом. Ателье. Магазин и пункт проката | 3.09 | 3.0887 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.61 | 68.43 | 128.6 | 68.43 |  | 15.4646 | -15.3911 | 0.078 | 0.077 | 91.178 | 85.1 | 56.537 | 62.459 | 134.178 | 134.1 | 105.537 | 105.459 | 28.719 | 28.564 | 25.282 | 25.043 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 183214.4 | 182343.2 | 0.04668 | 0.04668 | 0.922 | -0.918 | 4e-05 | 4e-05 | 116.85 | 58.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12847 | Кот. №5 |  | ТК 7-14 | Дзержинского, 17 | 13.21 | 13.2115 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.65 | 68.43 | 128.61 | 68.41 |  | 15.4648 | -15.3908 | 0.112 | 0.111 | 99.291 | 91.178 | 62.459 | 70.348 | 134.291 | 134.178 | 105.459 | 105.348 | 28.943 | 28.719 | 8.512 | 8.431 | 0 | 0 | 13.21 | 13.21 | 148864 | 148151.6 | 0.04438 | 0.04438 | 0.609 | -0.606 | 0.00023 | 0.00023 | 695.73 | 298.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5633 | 0.15236 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12849 | Кот. №5 |  | ТК 7-14 | ТК 7-14 | 4.2 | 4.1999 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 68.41 | 128.65 | 68.4 |  | 15.4649 | -15.3908 | 0.106 | 0.105 | 91.397 | 99.291 | 70.348 | 62.243 | 134.397 | 134.291 | 105.348 | 105.243 | 29.154 | 28.943 | 25.283 | 25.042 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 183217.8 | 182339.9 | 0.04668 | 0.04668 | 0.922 | -0.918 | 5e-05 | 5e-05 | 195.11 | 83.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12851 | Кот. №5 |  | ТК 7-14 | ТК 7-14 | 3.15 | 3.1484 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 67.47 | 128.63 | 67.45 |  | 4.9039 | -4.8672 | 0 | 0 | 91.397 | 99.397 | 70.243 | 62.243 | 134.397 | 134.397 | 105.243 | 105.243 | 29.154 | 29.154 | 0.097 | 0.096 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 31038.9 | 30806.5 | 0.04101 | 0.04102 | 0.083 | -0.083 | 0.00013 | 0.00013 | 190.83 | 81.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8918 | 0.11246 | 1.46e-05 | 0 | 0.0016555 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12852 | Кот. №5 |  | ТК 7-13 | ТК 7-14 | 36.77 | 36.789 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 68.17 | 128.67 | 68.13 |  | 20.3703 | -20.2565 | 0.077 | 0.076 | 91.474 | 91.397 | 62.243 | 62.166 | 134.474 | 134.397 | 105.243 | 105.166 | 29.308 | 29.154 | 1.64 | 1.622 | 10.196 | 10.196 | 46.966 | 46.966 | 128931.9 | 128211.4 | 0.04009 | 0.0401 | 0.347 | -0.345 | 0.0015 | 0.0015 | 2231.17 | 954.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8918 | 0.11246 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0070868 | 4.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12855 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 17б | Упр.Пенсионного фонда | 3.27 | 3.27 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.39 | 68.44 | 126.36 | 68.43 |  | 4.8968 | -4.8743 | 0.01 | 0.01 | 91.357 | 85.347 | 56.292 | 62.282 | 134.357 | 134.347 | 105.292 | 105.282 | 29.074 | 29.055 | 2.55 | 2.527 | 0.498 | 0.498 | 3.768 | 3.768 | 58014.3 | 57747.7 | 0.04696 | 0.04696 | 0.292 | -0.291 | 4e-05 | 4e-05 | 121.38 | 62.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12856 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Дзержинского, 17б | 25.55 | 25.5519 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.66 | 68.43 | 126.39 | 68.31 |  | 4.8973 | -4.8739 | 0.022 | 0.022 | 91.379 | 91.357 | 62.282 | 62.261 | 134.379 | 134.357 | 105.282 | 105.261 | 29.118 | 29.074 | 0.861 | 0.853 | 0 | 0 | 25.55 | 25.55 | 47140.9 | 46915.6 | 0.04479 | 0.04479 | 0.193 | -0.192 | 0.00045 | 0.00045 | 1331.33 | 570.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5592 | 0.15246 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
12889 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 17б | Дзержинского 17б/ | 1.7 | 1.7018 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 61.21 | 20 | 61.17 | 20 |  | 0.7485 | 0.0006 | 0 | 0 | 29.35 | 29.35 | 21 | 21 | 72.35 | 72.35 | 64 | 64 | 8.35 | 8.35 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 9101.2 | 1000000 | 0.04931 | 0.05313 | 0.047 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 30.26 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12891 | Кот. №5 |  | Дзержинского 17б/ | Упр.Пенсионного фонда | 2.25 | 2.2476 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 61.17 | 20 | 61.12 | 20 |  | 0.7485 | 0.0006 | 0 | 0 | 29.35 | 23.35 | 21 | 15 | 72.35 | 72.35 | 64 | 64 | 14.35 | 2.35 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 9101 | 1000000 | 0.04931 | 0.05313 | 0.047 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 40.02 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12894 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 17 | Дзержинского 17/ | 2.9 | 2.8975 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.46 | 20 | 64.45 | 20 |  | 9.4561 | 0.0085 | 0.043 | 0 | 28.999 | 28.956 | 21 | 21 | 71.999 | 71.956 | 64 | 64 | 7.999 | 7.956 | 9.47 | 0 | 1.668 | 1.359 | 4.568 | 4.259 | 112029.6 | 1000000 | 0.04676 | 0.04855 | 0.564 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 55.69 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12896 | Кот. №5 |  | Дзержинского 17/ | Жилой дом. Ателье. Магазин и пункт проката | 3.16 | 3.1655 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.45 | 20 | 64.44 | 20 |  | 9.4561 | 0.0084 | 0.03 | 0 | 28.956 | 22.926 | 21 | 15 | 71.956 | 71.926 | 64 | 64 | 13.956 | 1.926 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 112029.2 | 1000000 | 0.04676 | 0.04855 | 0.564 | 0.001 | 4e-05 | 3e-05 | 60.68 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12898 | Кот. №5 |  | Дзержинского 17/ | Дзержинского, 17 | 1.73 | 1.729 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.46 | 20 | 64.46 | 20 |  | 9.4561 | 0.0085 | 0.016 | 0 | 29.016 | 28.999 | 21 | 21 | 72.016 | 71.999 | 64 | 64 | 8.016 | 7.999 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 112029.8 | 1000000 | 0.04676 | 0.04855 | 0.564 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 33.23 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12911 | Кот. №5 |  | ТК 7-13 | Узел врезки | 70.63 | 70.6342 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 68.83 | 128.46 | 68.7 |  | 17.147 | -17.0491 | 0.016 | 0.016 | 99.473 | 91.457 | 62.183 | 70.167 | 134.473 | 134.457 | 105.183 | 105.167 | 29.306 | 29.274 | 0.208 | 0.206 | 5.446 | 5.445 | 76.076 | 76.075 | 78056.3 | 77610.6 | 0.03728 | 0.03728 | 0.151 | -0.15 | 0.00557 | 0.00557 | 5068.01 | 2170.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8332 | 0.084508 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0058929 | 1.2e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
12924 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Дзержинского 15/ | 54.05 | 54.0514 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.31 | 71.22 | 126.79 | 70.56 |  | 1.8734 | -1.8627 | 0.007 | 0.007 | 91.396 | 91.389 | 62.251 | 62.244 | 134.396 | 134.389 | 105.251 | 105.244 | 29.152 | 29.138 | 0.129 | 0.127 | 2.1 | 2.1 | 56.15 | 56.15 | 18033.3 | 17929.9 | 0.04571 | 0.04572 | 0.074 | -0.073 | 0.00095 | 0.00095 | 2845.27 | 1225.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5467 | 0.15275 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
12929 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 15 | Жилой дом | 2.82 | 2.8229 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.54 | 91.82 | 124.98 | 91.42 |  | 0.1857 | -0.1853 | 0 | 0 | 91.457 | 85.457 | 56.183 | 62.183 | 134.457 | 134.457 | 105.183 | 105.183 | 29.274 | 29.274 | 0.002 | 0.002 | 0.804 | 0.803 | 3.624 | 3.623 | 2200.1 | 2194.9 | 0.02909 | 0.02916 | 0.011 | -0.011 | 3e-05 | 3e-05 | 103.93 | 74.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12931 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Дзержинского, 15 | 10.3 | 10.3015 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.46 | 91.42 | 125.54 | 90.04 |  | 0.1859 | -0.1851 | 0 | 0 | 91.457 | 91.457 | 62.183 | 62.183 | 134.457 | 134.457 | 105.183 | 105.183 | 29.274 | 29.274 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 1789.4 | 1781.6 | 0.03577 | 0.03592 | 0.007 | -0.007 | 0.00018 | 0.00018 | 543.09 | 255.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5642 | 0.15234 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
12934 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 15 | Жилой дом | 3.54 | 3.5326 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.27 | 68.45 | 128.26 | 68.44 |  | 15.0802 | -15.0089 | 0.085 | 0.084 | 91.318 | 85.233 | 56.405 | 62.321 | 134.318 | 134.233 | 105.405 | 105.321 | 28.998 | 28.828 | 24.043 | 23.816 | 0 | 0 | 3.54 | 3.54 | 178660.4 | 177815.3 | 0.04668 | 0.04668 | 0.899 | -0.895 | 4e-05 | 4e-05 | 133.5 | 67.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
12936 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Дзержинского, 15 | 9.59 | 9.5895 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.31 | 68.44 | 128.27 | 68.43 |  | 15.0804 | -15.0087 | 0.078 | 0.077 | 91.396 | 91.318 | 62.321 | 62.244 | 134.396 | 134.318 | 105.321 | 105.244 | 29.152 | 28.998 | 8.095 | 8.019 | 0 | 0 | 9.59 | 9.59 | 145163.2 | 144473.3 | 0.04439 | 0.04439 | 0.594 | -0.591 | 0.00017 | 0.00017 | 504.83 | 216.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5467 | 0.15275 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
12937 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 43.68 | 43.6916 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.46 | 68.66 | 128.31 | 68.6 |  | 16.9556 | -16.8696 | 0.061 | 0.061 | 91.457 | 91.396 | 62.244 | 62.183 | 134.457 | 134.396 | 105.244 | 105.183 | 29.274 | 29.152 | 1.138 | 1.126 | 10.181 | 10.18 | 53.861 | 53.86 | 107318.6 | 106774.4 | 0.04015 | 0.04016 | 0.289 | -0.287 | 0.00178 | 0.00178 | 2652.2 | 1134.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9337 | 0.11194 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0058569 | 5.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
13063 | Кот. №5 |  | УТ 10-20-1 | УТ 10-20-1 | 2.41 | 2.4165 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 72.13 | 129.53 | 72.13 |  | 272.2467 | -269.6456 | 0.001 | 0.001 | 88.359 | 88.358 | 53.316 | 53.315 | 137.359 | 137.358 | 102.316 | 102.315 | 35.044 | 35.042 | 0.399 | 0.392 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 490411.7 | 485726.2 | 0.02927 | 0.02927 | 0.375 | -0.372 | 0.00121 | 0.00121 | 297.82 | 129.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8278 | 0.033526 | 1.46e-05 | 0 | 0.048007 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13065 | Кот. №5 |  | УТ 10-20-1 | УТ 10-20-1 | 1.34 | 1.3399 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 68.58 | 129.54 | 68.58 |  | 290.5572 | -287.9356 | 0.001 | 0.001 | 88.36 | 88.359 | 53.315 | 53.314 | 137.36 | 137.359 | 102.315 | 102.314 | 35.045 | 35.044 | 0.455 | 0.446 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | 523395.3 | 518673 | 0.02926 | 0.02926 | 0.4 | -0.397 | 0.00068 | 0.00068 | 162.17 | 70.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.2081 | 0.033104 | 1.46e-05 | 0 | 0.048699 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13068 | Кот. №5 |  | УТ 5-20-2 | УТ 5-20-2 | 2.43 | 2.4274 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 51.07 | 129.51 | 51.06 |  | 184.4558 | -183.4883 | 0.001 | 0.001 | 88.23 | 88.229 | 53.444 | 53.442 | 137.23 | 137.229 | 102.444 | 102.442 | 34.788 | 34.785 | 0.594 | 0.588 | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 415742.1 | 413561.4 | 0.03094 | 0.03094 | 0.398 | -0.396 | 0.00078 | 0.00078 | 244.72 | 99.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.6426 | 0.042297 | 1.46e-05 | 0 | 0.046207 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13070 | Кот. №5 |  | УТ 5-20-2 | УТ 5-20-2 | 5.34 | 5.3353 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 82.2 | 129.5 | 82.2 |  | 72.8523 | -72.6385 | 0.04 | 0.04 | 88.23 | 88.19 | 53.482 | 53.442 | 137.23 | 137.19 | 102.482 | 102.442 | 34.788 | 34.708 | 3.704 | 3.683 | 5.517 | 5.517 | 10.857 | 10.857 | 331637 | 330663.7 | 0.0368 | 0.0368 | 0.641 | -0.639 | 0.00042 | 0.00042 | 367.53 | 176.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8292 | 0.084537 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.014636 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13071 | Кот. №5 |  | УТ 10-20-1 | УТ 10-20-1 | 1.8 | 1.806 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 64.49 | 129.54 | 64.49 |  | 547.8903 | -544.0375 | 0.003 | 0.003 | 88.362 | 88.36 | 53.314 | 53.311 | 137.362 | 137.36 | 102.314 | 102.311 | 35.051 | 35.045 | 1.611 | 1.589 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 986942.5 | 980002.1 | 0.02917 | 0.02917 | 0.755 | -0.75 | 0.00091 | 0.00091 | 217.84 | 93.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.2081 | 0.033104 | 1.46e-05 | 0 | 0.10954 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13076 | Кот. №5 |  | УТ 10-20 | УТ 10-20А | 310.57 | 310.5961 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 9.6 | 9.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 32.94 | 128.92 | 32.71 |  | 59.0777 | -58.5033 | 0.009 | 0.009 | 88.263 | 88.253 | 53.418 | 53.409 | 137.263 | 137.253 | 102.418 | 102.409 | 34.853 | 34.835 | 0.019 | 0.019 | 164.31 | 164.263 | 474.88 | 474.833 | 106419.6 | 105384.9 | 0.02997 | 0.02998 | 0.081 | -0.081 | 0.15647 | 0.15647 | 31414.96 | 13438.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.4586 | 0.033946 | 1.46e-05 | 4.5e-06 | 0.0083946 | 0.0001316 |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1
13078 | Кот. №5 |  | УТ 10-20 | УТ 10-20 | 2.5 | 2.5001 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 32.71 | 129.46 | 32.71 |  | 59.0781 | -58.5028 | 0.001 | 0.001 | 88.263 | 88.263 | 53.409 | 53.409 | 137.263 | 137.263 | 102.409 | 102.409 | 34.855 | 34.853 | 0.289 | 0.284 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 178995.6 | 177252.5 | 0.03348 | 0.03348 | 0.23 | -0.228 | 0.00045 | 0.00045 | 186.3 | 79.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.529 | 0.057048 | 1.46e-05 | 0 | 0.0083946 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13080 | Кот. №5 |  | УТ 10-20 | УТ 10-20 | 2.53 | 2.5269 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 32.71 | 129.46 | 32.71 |  | 59.0786 | -58.5024 | 0.001 | 0.001 | 88.264 | 88.263 | 53.409 | 53.408 | 137.264 | 137.263 | 102.409 | 102.408 | 34.856 | 34.855 | 0.289 | 0.284 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 178997 | 177251.2 | 0.03348 | 0.03348 | 0.23 | -0.228 | 0.00045 | 0.00045 | 234.4 | 80.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5323 | 0.057038 | 1.46e-05 | 0 | 0.0083946 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13083 | Кот. №5 |  | УТ 10-20 | УТ 10-20 | 2.06 | 2.0617 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 72.16 | 129.46 | 72.16 |  | 272.1675 | -269.7248 | 0.013 | 0.012 | 88.277 | 88.264 | 53.408 | 53.395 | 137.277 | 137.264 | 102.408 | 102.395 | 34.881 | 34.856 | 6.089 | 5.981 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 824616.4 | 817215.5 | 0.03318 | 0.03318 | 1.061 | -1.052 | 0.00037 | 0.00037 | 190.86 | 81.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5323 | 0.057038 | 1.46e-05 | 0 | 0.048007 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13084 | Кот. №5 |  | УТ 10-20-1 | Перемычка | 151.9 | 151.917 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 72.16 | 129.46 | 72.13 |  | 272.2455 | -269.6468 | 0.08 | 0.079 | 88.358 | 88.278 | 53.394 | 53.316 | 137.358 | 137.278 | 102.394 | 102.316 | 35.042 | 34.883 | 0.399 | 0.392 | 49.077 | 49.074 | 200.977 | 200.974 | 490409.5 | 485728.4 | 0.02927 | 0.02927 | 0.375 | -0.372 | 0.07653 | 0.07653 | 19106.87 | 8187.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8414 | 0.03351 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.048007 | 6.52e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1
13085 | Кот. №5 |  | УТ 10-20-1 | ЦТП-8/1 | 51.32 | 51.3202 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.52 | 16.39 | 129.39 | 16.33 |  | 18.3096 | -18.291 | 0.057 | 0.057 | 88.342 | 88.284 | 53.389 | 53.332 | 137.342 | 137.284 | 102.389 | 102.332 | 35.009 | 34.895 | 0.97 | 0.968 | 7.833 | 7.833 | 59.153 | 59.153 | 109159.9 | 109048.8 | 0.03957 | 0.03957 | 0.276 | -0.276 | 0.00236 | 0.00236 | 2303.62 | 986.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3717 | 0.1067 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0006916 | 6.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 8
13087 | Кот. №5 |  | УТ 10-20-1 | УТ 5-20-2 | 71.74 | 71.7458 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 59.89 | 129.51 | 59.88 |  | 257.3312 | -256.1037 | 0.126 | 0.125 | 88.356 | 88.23 | 53.442 | 53.318 | 137.356 | 137.23 | 102.442 | 102.318 | 35.038 | 34.788 | 1.154 | 1.143 | 37.17 | 37.169 | 108.91 | 108.909 | 579994.9 | 577228.3 | 0.03089 | 0.03089 | 0.555 | -0.553 | 0.02309 | 0.02309 | 7225.52 | 3096.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.6367 | 0.042307 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.060843 | 2.44e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1
13089 | Кот. №5 |  | УТ 10-20-1 | УТ 10-20-1 | 3.13 | 3.1285 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 59.88 | 129.54 | 59.88 |  | 257.3322 | -256.1027 | 0.004 | 0.004 | 88.36 | 88.356 | 53.318 | 53.314 | 137.36 | 137.356 | 102.318 | 102.314 | 35.045 | 35.038 | 1.154 | 1.143 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 | 579997.2 | 577226 | 0.03089 | 0.03089 | 0.555 | -0.553 | 0.00101 | 0.00101 | 322.91 | 135.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.6367 | 0.042307 | 1.46e-05 | 0 | 0.060843 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13090 | Кот. №5 |  | УТ 10-20-1 | УТ 10-20-1 | 5.86 | 5.8524 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 16.33 | 129.52 | 16.33 |  | 18.3099 | -18.2907 | 0.017 | 0.017 | 88.359 | 88.342 | 53.332 | 53.315 | 137.359 | 137.342 | 102.332 | 102.315 | 35.044 | 35.009 | 1.326 | 1.323 | 7.277 | 7.277 | 13.137 | 13.137 | 115890.4 | 115769.5 | 0.04013 | 0.04013 | 0.312 | -0.311 | 0.00024 | 0.00024 | 357.3 | 112.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9543 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006916 | 8e-07 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13091 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 10-20 | 2.87 | 2.8653 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 72.16 | 129.46 | 72.16 |  | 272.1689 | -269.7233 | 0.001 | 0.001 | 88.278 | 88.277 | 53.395 | 53.394 | 137.278 | 137.277 | 102.395 | 102.394 | 34.883 | 34.881 | 0.399 | 0.392 | 0 | 0 | 2.87 | 2.87 | 490271.6 | 485866.2 | 0.02927 | 0.02927 | 0.375 | -0.372 | 0.00145 | 0.00145 | 360.93 | 154.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8414 | 0.03351 | 1.46e-05 | 0 | 0.048007 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13094 | Кот. №5 |  | УТ 5-20-2 | Мира 37/ | 70.22 | 70.2272 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 82.23 | 129.43 | 82.2 |  | 72.8519 | -72.639 | 0.301 | 0.299 | 88.19 | 87.889 | 53.781 | 53.482 | 137.19 | 136.889 | 102.781 | 102.482 | 34.708 | 34.108 | 3.704 | 3.683 | 11.034 | 11.034 | 81.254 | 81.254 | 331635.1 | 330665.7 | 0.0368 | 0.0368 | 0.641 | -0.639 | 0.00554 | 0.00554 | 5401.97 | 2314.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8335 | 0.084506 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.014636 | 1.2e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
13097 | Кот. №5 |  | ТК НТ-2 | ТК НТ-2 | 2.49 | 2.4933 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 71.43 | 129.33 | 71.43 |  | 11.6936 | -11.6366 | 0.001 | 0.001 | 87.555 | 87.553 | 54.115 | 54.114 | 136.555 | 136.553 | 103.115 | 103.114 | 33.44 | 33.438 | 0.543 | 0.538 | 0 | 0 | 2.49 | 2.49 | 74013.5 | 73652.9 | 0.04031 | 0.04032 | 0.199 | -0.198 | 0.0001 | 0.0001 | 162.49 | 65.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9349 | 0.11192 | 1.46e-05 | 0 | 0.0038864 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки |  | 35К |  | Реконструкция | 2018г.
13099 | Кот. №5 |  | ТК НТ-2 | ТК НТ-2 | 4.35 | 4.3514 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 84.92 | 129.34 | 84.92 |  | 58.9815 | -58.8582 | 0.06 | 0.059 | 87.555 | 87.495 | 54.173 | 54.114 | 136.555 | 136.495 | 103.173 | 103.114 | 33.44 | 33.322 | 13.681 | 13.624 | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | 373318 | 372537.4 | 0.0399 | 0.0399 | 1.004 | -1.002 | 0.00018 | 0.00018 | 283.87 | 122.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9215 | 0.11209 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0099772 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13100 | Кот. №5 |  | Мира 37/ | ТК НТ-2 | 74.53 | 74.5348 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 82.69 | 129.35 | 82.66 |  | 70.6806 | -70.4894 | 0.335 | 0.333 | 87.889 | 87.555 | 54.114 | 53.781 | 136.889 | 136.555 | 103.114 | 102.781 | 34.108 | 33.44 | 4.191 | 4.169 | 5.281 | 5.281 | 79.811 | 79.811 | 333242.1 | 332340.4 | 0.03711 | 0.03711 | 0.667 | -0.666 | 0.00548 | 0.00548 | 5732.39 | 2461.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4623 | 0.087243 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.013864 | 1.23e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13103 | Кот. №5 |  | ТК НТ-3 | Мира, 37 | 37.19 | 37.1857 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.3 | 2.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 68.38 | 128.87 | 68.27 |  | 7.685 | -7.6468 | 0.089 | 0.088 | 87.523 | 87.434 | 54.234 | 54.146 | 136.523 | 136.434 | 103.234 | 103.146 | 33.377 | 33.2 | 2.111 | 2.09 | 4.954 | 4.953 | 42.144 | 42.143 | 73976 | 73608.2 | 0.04457 | 0.04458 | 0.302 | -0.301 | 0.00066 | 0.00066 | 1962.06 | 840.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5554 | 0.15255 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки |  | 35К |  | Реконструкция | 2018г.
13105 | Кот. №5 |  | ТК НТ-3 | ТК НТ-3 | 2.89 | 2.8915 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 68.27 | 129.13 | 68.27 |  | 7.6851 | -7.6468 | 0.006 | 0.006 | 87.529 | 87.523 | 54.146 | 54.14 | 136.529 | 136.523 | 103.146 | 103.14 | 33.389 | 33.377 | 2.111 | 2.09 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89 | 73976.5 | 73607.7 | 0.04457 | 0.04458 | 0.302 | -0.301 | 5e-05 | 5e-05 | 154.98 | 65.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки |  | 35К |  | Реконструкция | 2018г.
13106 | Кот. №5 |  | ТК НТ-2 | ТК НТ-3 | 34.63 | 34.6303 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 71.51 | 129.15 | 71.43 |  | 11.6935 | -11.6367 | 0.024 | 0.024 | 87.553 | 87.529 | 54.14 | 54.115 | 136.553 | 136.529 | 103.14 | 103.115 | 33.438 | 33.389 | 0.543 | 0.538 | 10.14 | 10.14 | 44.77 | 44.77 | 74012.9 | 73653.5 | 0.04031 | 0.04032 | 0.199 | -0.198 | 0.00141 | 0.00141 | 2139.71 | 916.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9386 | 0.11187 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0038864 | 4.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки |  | 35К |  | Реконструкция | 2018г.
13108 | Кот. №5 |  | ТК НТ-3 | ТК НТ-3 | 4.24 | 4.2397 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 77.74 | 129.11 | 77.73 |  | 4.007 | -3.9913 | 0.115 | 0.114 | 87.529 | 87.414 | 54.254 | 54.14 | 136.529 | 136.414 | 103.254 | 103.14 | 33.389 | 33.16 | 27.178 | 26.967 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 80496.4 | 80182.1 | 0.05332 | 0.05332 | 0.687 | -0.684 | 2e-05 | 2e-05 | 163.2 | 72.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4122 | 0.22664 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13110 | Кот. №5 |  | Мира 37/ | Мира, 37 | 5.04 | 5.0459 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 68.35 | 128.96 | 68.32 |  | 2.4549 | -2.4431 | 0.052 | 0.051 | 87.165 | 87.113 | 54.552 | 54.501 | 136.165 | 136.113 | 103.552 | 103.501 | 32.664 | 32.561 | 10.226 | 10.128 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 49316.3 | 49078.4 | 0.05345 | 0.05345 | 0.421 | -0.419 | 2e-05 | 2e-05 | 153.47 | 77.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4128 | 0.22661 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13113 | Кот. №5 |  | ТК НТ-4 | ТК НТ-4 | 2.28 | 2.2748 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 84.81 | 129.26 | 84.81 |  | 10.1099 | -10.0591 | 0.001 | 0.001 | 86.574 | 86.573 | 55.091 | 55.09 | 135.574 | 135.573 | 104.091 | 104.09 | 31.484 | 31.482 | 0.407 | 0.403 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 63989.5 | 63668.3 | 0.04039 | 0.0404 | 0.172 | -0.171 | 9e-05 | 9e-05 | 150.32 | 64.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9252 | 0.11204 | 1.46e-05 | 0 | 0.0017728 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13116 | Кот. №5 |  | ТК НТ-2 | ТК НТ-4 | 57.05 | 57.0502 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 84.95 | 129.28 | 84.92 |  | 58.9814 | -58.8584 | 0.921 | 0.917 | 87.495 | 86.574 | 55.09 | 54.173 | 136.495 | 135.574 | 104.09 | 103.173 | 33.322 | 31.484 | 13.681 | 13.624 | 10.246 | 10.246 | 67.296 | 67.296 | 373316.8 | 372538.5 | 0.0399 | 0.0399 | 1.004 | -1.002 | 0.00233 | 0.00233 | 3762.03 | 1612.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9252 | 0.11204 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0099772 | 7.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13117 | Кот. №5 |  | ТК НТ-4 | Дзержинского, 11 | 350.05 | 350.0703 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 10.6 | 10.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 85.79 | 126.98 | 84.81 |  | 10.1098 | -10.0592 | 0.117 | 0.115 | 86.573 | 86.457 | 55.207 | 55.091 | 135.573 | 135.457 | 104.207 | 104.091 | 31.482 | 31.25 | 0.298 | 0.295 | 41.21 | 41.207 | 391.26 | 391.257 | 60273.4 | 59972 | 0.03987 | 0.03987 | 0.153 | -0.152 | 0.0161 | 0.0161 | 23063.05 | 9823.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.2028 | 0.10866 | 1.46e-05 | 5.1e-06 | 0.0017728 | 4.63e-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13118 | Кот. №5 |  | Мира 37/ | Мира, 37 | 1.95 | 1.9513 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 68.23 | 129.39 | 68.21 |  | 2.1657 | -2.1551 | 0.001 | 0.001 | 87.889 | 87.888 | 53.782 | 53.781 | 136.889 | 136.888 | 102.782 | 102.781 | 34.108 | 34.106 | 0.504 | 0.499 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 25658.2 | 25532.6 | 0.04748 | 0.04748 | 0.129 | -0.128 | 2e-05 | 2e-05 | 74.24 | 36.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13121 | Кот. №5 |  | 8/1 | Мира 54/1 | 3.2 | 3.1988 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.26 | 69.63 | 94.23 | 69.61 |  | 4.9259 | -4.9129 | 0 | 0 | 57 | 57 | 32 | 32 | 106 | 106 | 81 | 81 | 25 | 25 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 29367.6 | 29290 | 0.04054 | 0.04054 | 0.074 | -0.074 | 0.00015 | 0.00015 | 111.22 | 84.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4036 | 0.10634 | 1.46e-05 | 0 | 0.0006916 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13122 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-1 | 3 | 3.0014 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 83.05 | 129.44 | 83.05 |  | 131.0181 | -129.3211 | 0.004 | 0.004 | 87.999 | 87.995 | 53.672 | 53.668 | 136.999 | 136.995 | 102.672 | 102.668 | 34.331 | 34.323 | 1.415 | 1.379 | 0 | 0 | 3 | 3 | 396960.4 | 391818.7 | 0.03327 | 0.03327 | 0.511 | -0.504 | 0.00053 | 0.00053 | 292.99 | 125.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4889 | 0.057179 | 1.46e-05 | 0 | 0.026234 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13124 | Кот. №5 |  | Мира, 56 | Магазин "Югорский" | 2.54 | 2.5363 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 84.29 | 128.78 | 84.28 |  | 4.7311 | -4.725 | 0.007 | 0.007 | 86.063 | 86.055 | 55.564 | 55.557 | 135.063 | 135.055 | 104.564 | 104.557 | 30.506 | 30.491 | 2.381 | 2.375 | 0.498 | 0.498 | 3.038 | 3.038 | 56050.9 | 55978.2 | 0.04698 | 0.04698 | 0.282 | -0.282 | 3e-05 | 3e-05 | 96.21 | 60.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7553 | 0.17375 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13126 | Кот. №5 |  | ТК 8-7 | Мира, 56 | 21.44 | 21.4463 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.03 | 84.28 | 128.8 | 84.18 |  | 4.7313 | -4.7247 | 0.059 | 0.059 | 86.122 | 86.063 | 55.557 | 55.498 | 135.122 | 135.063 | 104.557 | 104.498 | 30.623 | 30.506 | 2.382 | 2.375 | 3.321 | 3.321 | 24.761 | 24.761 | 56053.8 | 55975.3 | 0.04698 | 0.04698 | 0.282 | -0.282 | 0.00025 | 0.00025 | 1078.79 | 462.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7546 | 0.17378 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13127 | Кот. №5 |  | Мира 54/1 | ЦТП-8/1 | 3.27 | 3.2754 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.23 | 69.64 | 94.21 | 69.63 |  | 4.9257 | -4.913 | 0.001 | 0.001 | 57 | 56.999 | 32.001 | 32 | 106 | 105.999 | 81.001 | 81 | 25 | 24.999 | 0.072 | 0.072 | 3.824 | 3.823 | 7.094 | 7.093 | 29366.7 | 29290.8 | 0.04054 | 0.04054 | 0.074 | -0.074 | 0.00015 | 0.00015 | 113.62 | 85.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4036 | 0.10634 | 1.46e-05 | 0 | 0.0006916 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13128 | Кот. №5 |  | Мира 54/ | Мира, 54 | 2.78 | 2.7847 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 68.06 | 128.77 | 68.05 |  | 3.8186 | -3.8001 | 0.004 | 0.004 | 86.126 | 86.121 | 55.498 | 55.494 | 135.126 | 135.121 | 104.498 | 104.494 | 30.632 | 30.623 | 1.555 | 1.54 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 45240 | 45020.6 | 0.04708 | 0.04708 | 0.228 | -0.227 | 3e-05 | 3e-05 | 105.29 | 52.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13134 | Кот. №5 |  | Мира, 54 | Мира, 54а | 35.05 | 35.0576 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.74 | 67.97 | 128.01 | 67.66 |  | 1.8148 | -1.8059 | 0.196 | 0.194 | 86.106 | 85.91 | 55.707 | 55.513 | 135.106 | 134.91 | 104.707 | 104.513 | 30.594 | 30.203 | 5.601 | 5.546 | 0 | 0 | 35.05 | 35.05 | 36457.8 | 36278.3 | 0.05356 | 0.05356 | 0.311 | -0.31 | 0.00014 | 0.00014 | 1320.42 | 564.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4191 | 0.22629 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
13138 | Кот. №5 |  | Мира, 54 | Жилой дом. Сбербанк. Отделение связи | 3.7 | 3.7034 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.77 | 68.08 | 128.73 | 68.06 |  | 3.8185 | -3.8001 | 0.008 | 0.007 | 86.121 | 86.114 | 55.506 | 55.498 | 135.121 | 135.114 | 104.506 | 104.498 | 30.623 | 30.608 | 1.555 | 1.54 | 1.16 | 1.16 | 4.86 | 4.86 | 45239.7 | 45020.9 | 0.04708 | 0.04708 | 0.228 | -0.227 | 4e-05 | 4e-05 | 140.11 | 69.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13139 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | ТК 8-2 | 2.19 | 1.5988 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 83.77 | 129.37 | 83.77 |  | 120.6402 | -119.0037 | 0.022 | 0.022 | 86.148 | 86.126 | 55.493 | 55.472 | 135.148 | 135.126 | 104.493 | 104.472 | 30.676 | 30.632 | 10.142 | 9.869 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 549176.1 | 541726.3 | 0.03674 | 0.03674 | 1.062 | -1.048 | 0.00017 | 0.00017 | 169.07 | 72.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7564 | 0.08506 | 1.46e-05 | 0 | 0.023415 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13142 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | ТК 8-2 | 2.86 | 2.8606 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 75.16 | 129.35 | 75.15 |  | 10.3681 | -10.3273 | 0.001 | 0.001 | 86.148 | 86.147 | 55.473 | 55.472 | 135.148 | 135.147 | 104.473 | 104.472 | 30.676 | 30.674 | 0.313 | 0.311 | 0 | 0 | 2.86 | 2.86 | 61813.4 | 61570.2 | 0.03985 | 0.03986 | 0.157 | -0.156 | 0.00013 | 0.00013 | 187 | 77.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3778 | 0.10663 | 1.46e-05 | 0 | 0.0028192 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13143 | Кот. №5 |  | ТК 8-7 | ТК 8-7 | 2.96 | 2.957 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 84.18 | 129.03 | 84.16 |  | 4.7314 | -4.7247 | 0.007 | 0.007 | 86.129 | 86.122 | 55.498 | 55.491 | 135.129 | 135.122 | 104.498 | 104.491 | 30.638 | 30.623 | 2.382 | 2.375 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 56054.3 | 55974.8 | 0.04698 | 0.04698 | 0.282 | -0.282 | 3e-05 | 3e-05 | 142.75 | 63.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13144 | Кот. №5 |  | ТК 8-7 | Мира 54/ | 23.79 | 23.7946 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 67.91 | 128.8 | 67.8 |  | 5.6344 | -5.605 | 0.003 | 0.003 | 86.129 | 86.126 | 55.494 | 55.491 | 135.129 | 135.126 | 104.494 | 104.491 | 30.638 | 30.632 | 0.128 | 0.127 | 0 | 0 | 23.79 | 23.79 | 35662.3 | 35476 | 0.04086 | 0.04086 | 0.096 | -0.095 | 0.00097 | 0.00097 | 1496.18 | 617.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9445 | 0.1118 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0019869 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13145 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-1 | 1.65 | 1.6512 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 83.16 | 129.44 | 83.16 |  | 82.0624 | -81.9097 | 0.044 | 0.044 | 87.999 | 87.955 | 53.712 | 53.668 | 136.999 | 136.955 | 102.712 | 102.668 | 34.331 | 34.244 | 26.464 | 26.365 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 519405.7 | 518439.5 | 0.03987 | 0.03987 | 1.397 | -1.394 | 7e-05 | 7e-05 | 107.93 | 46.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8978 | 0.11239 | 1.46e-05 | 0 | 0.013378 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13146 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-1 | 2.42 | 2.4284 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 83.05 | 129.44 | 83.05 |  | 131.0176 | -129.3217 | 0.029 | 0.028 | 87.995 | 87.966 | 53.7 | 53.672 | 136.995 | 136.966 | 102.7 | 102.672 | 34.323 | 34.265 | 11.959 | 11.652 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 596415.8 | 588695.6 | 0.03673 | 0.03673 | 1.153 | -1.138 | 0.00019 | 0.00019 | 186.87 | 80.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7931 | 0.084795 | 1.46e-05 | 0 | 0.026234 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13148 | Кот. №5 |  | Мира, 54а | Жилой дом. Офис. | 3.3 | 3.2911 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.01 | 68 | 127.96 | 67.97 |  | 1.8147 | -1.806 | 0.02 | 0.02 | 85.91 | 85.89 | 55.727 | 55.707 | 134.91 | 134.89 | 104.727 | 104.707 | 30.203 | 30.163 | 5.6 | 5.547 | 0.258 | 0.258 | 3.558 | 3.558 | 36455 | 36281.2 | 0.05356 | 0.05356 | 0.311 | -0.31 | 1e-05 | 1e-05 | 99.65 | 50.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4191 | 0.22629 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
13151 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-2 | 115.55 | 115.5474 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 83.08 | 129.37 | 83.05 |  | 131.0174 | -129.3218 | 1.818 | 1.771 | 87.966 | 86.148 | 55.472 | 53.7 | 136.966 | 135.148 | 104.472 | 102.7 | 34.265 | 30.676 | 11.959 | 11.652 | 36.478 | 36.477 | 152.028 | 152.027 | 596415 | 588696.5 | 0.03673 | 0.03673 | 1.153 | -1.138 | 0.00912 | 0.00912 | 8922.44 | 3823.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7931 | 0.084795 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.026234 | 1.96e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13152 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | ТК 8-7 | 47.78 | 47.7822 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 75.29 | 129.06 | 75.16 |  | 10.368 | -10.3274 | 0.018 | 0.018 | 86.147 | 86.129 | 55.491 | 55.473 | 135.147 | 135.129 | 104.491 | 104.473 | 30.674 | 30.638 | 0.313 | 0.311 | 10.89 | 10.889 | 58.67 | 58.669 | 61812.6 | 61571 | 0.03985 | 0.03986 | 0.157 | -0.156 | 0.0022 | 0.0022 | 3007.36 | 1287.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3794 | 0.10662 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0028192 | 6.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13153 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | Мира 58в/ | 32.67 | 32.6741 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 83.17 | 129.41 | 83.16 |  | 82.0623 | -81.9098 | 0.865 | 0.861 | 87.955 | 87.091 | 54.573 | 53.712 | 136.955 | 136.091 | 103.573 | 102.712 | 34.244 | 32.518 | 26.464 | 26.366 | 0 | 0 | 32.67 | 32.67 | 519405.3 | 518440 | 0.03987 | 0.03987 | 1.396 | -1.394 | 0.00133 | 0.00133 | 2137.58 | 916.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8987 | 0.11238 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.013378 | 4.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13154 | Кот. №5 |  | УТ 10-20 | ТК 8-1 | 39.87 | 39.8769 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 83.09 | 129.44 | 83.08 |  | 213.0876 | -211.2237 | 0.245 | 0.241 | 88.244 | 87.999 | 53.668 | 53.427 | 137.244 | 136.999 | 102.668 | 102.427 | 34.817 | 34.331 | 3.735 | 3.67 | 25.72 | 25.719 | 65.59 | 65.589 | 645615.4 | 639968.3 | 0.0332 | 0.0332 | 0.831 | -0.824 | 0.0071 | 0.0071 | 3894.04 | 1668.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4758 | 0.057222 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.039613 | 1e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13155 | Кот. №5 |  | ЦТП-8/1 | 8/1 | 9.64 | 9.6398 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 16.39 | 129.36 | 16.39 |  | 18.3073 | -18.2933 | 0.012 | 0.012 | 88.284 | 88.272 | 53.401 | 53.389 | 137.284 | 137.272 | 102.401 | 102.389 | 34.895 | 34.871 | 0.969 | 0.968 | 2.742 | 2.742 | 12.382 | 12.382 | 109145.8 | 109062.9 | 0.03957 | 0.03957 | 0.276 | -0.276 | 0.00044 | 0.00044 | 503.57 | 35.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3979 | 0.10641 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006916 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13156 | Кот. №5 |  | УТ 10-20 | УТ 10-20 | 5.34 | 5.3397 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 83.08 | 129.46 | 83.08 |  | 213.0885 | -211.2228 | 0.02 | 0.02 | 88.264 | 88.244 | 53.427 | 53.408 | 137.264 | 137.244 | 102.427 | 102.408 | 34.856 | 34.817 | 3.735 | 3.67 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 645618.3 | 639965.4 | 0.0332 | 0.0332 | 0.831 | -0.824 | 0.00095 | 0.00095 | 494.74 | 223.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4758 | 0.057222 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.039613 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13157 | Кот. №5 |  | Мира 54/ | Мира, 54 | 3.41 | 3.4035 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 67.66 | 128.74 | 67.63 |  | 1.8148 | -1.8059 | 0.019 | 0.019 | 86.126 | 86.106 | 55.513 | 55.494 | 135.126 | 135.106 | 104.513 | 104.494 | 30.632 | 30.594 | 5.601 | 5.546 | 0 | 0 | 3.41 | 3.41 | 36458.1 | 36278 | 0.05356 | 0.05356 | 0.311 | -0.31 | 1e-05 | 1e-05 | 103.64 | 51.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4186 | 0.22631 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13160 | Кот. №5 |  | Мира, 37 | Административно-бытовой корпус | 3.19 | 3.1901 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.96 | 68.37 | 128.92 | 68.35 |  | 2.4549 | -2.4431 | 0.039 | 0.038 | 87.113 | 87.074 | 54.59 | 54.552 | 136.113 | 136.074 | 103.59 | 103.552 | 32.561 | 32.484 | 10.226 | 10.128 | 0.602 | 0.602 | 3.792 | 3.792 | 49315.9 | 49078.8 | 0.05345 | 0.05345 | 0.421 | -0.419 | 1e-05 | 1e-05 | 97.08 | 49.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4128 | 0.22661 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13162 | Кот. №5 |  | Мира, 37 | Административно-бытовой корпус | 2.69 | 2.6931 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 68.25 | 129.35 | 68.23 |  | 2.1657 | -2.1552 | 0.002 | 0.002 | 87.888 | 87.886 | 53.784 | 53.782 | 136.888 | 136.886 | 102.784 | 102.782 | 34.106 | 34.102 | 0.504 | 0.499 | 0.493 | 0.493 | 3.183 | 3.183 | 25658 | 25532.8 | 0.04748 | 0.04748 | 0.129 | -0.128 | 3e-05 | 3e-05 | 102.39 | 50.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13164 | Кот. №5 |  | Мира, 37 | Административно-бытовой корпус | 2.85 | 2.8508 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 68.39 | 128.86 | 68.38 |  | 7.6844 | -7.6475 | 0.021 | 0.021 | 87.434 | 87.413 | 54.254 | 54.234 | 136.434 | 136.413 | 103.254 | 103.234 | 33.2 | 33.158 | 6.261 | 6.201 | 0.5 | 0.5 | 3.35 | 3.35 | 91039.6 | 90602.5 | 0.04681 | 0.04681 | 0.458 | -0.456 | 3e-05 | 3e-05 | 108.01 | 54.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки |  | 35К |  | Реконструкция | 2018г.
13165 | Кот. №5 |  | ТК НТ-3 | Мира 37/ | 9.16 | 9.1554 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 77.78 | 129.02 | 77.74 |  | 4.007 | -3.9914 | 0.249 | 0.247 | 87.414 | 87.165 | 54.501 | 54.254 | 136.414 | 136.165 | 103.501 | 103.254 | 33.16 | 32.664 | 27.178 | 26.967 | 0 | 0 | 9.16 | 9.16 | 80496 | 80182.4 | 0.05332 | 0.05332 | 0.687 | -0.684 | 4e-05 | 4e-05 | 363.46 | 155.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4128 | 0.22661 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13170 | Кот. №5 |  | Мира | гараж | 3.03 | 3.0308 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.45 | 93.5 | 127.33 | 93.41 |  | 0.7389 | -0.7373 | 0.003 | 0.003 | 87.136 | 87.132 | 54.533 | 54.53 | 136.136 | 136.132 | 103.533 | 103.53 | 32.606 | 32.599 | 0.939 | 0.935 | 0.594 | 0.594 | 3.624 | 3.624 | 14842.8 | 14812.1 | 0.0542 | 0.0542 | 0.127 | -0.126 | 1e-05 | 1e-05 | 91.07 | 66.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4128 | 0.22661 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
13171 | Кот. №5 |  | Мира 37/ | Мира | 29.23 | 29.2362 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 93.41 | 127.45 | 92.69 |  | 0.739 | -0.7372 | 0.029 | 0.029 | 87.165 | 87.136 | 54.53 | 54.501 | 136.165 | 136.136 | 103.53 | 103.501 | 32.664 | 32.606 | 0.94 | 0.935 | 1.698 | 1.697 | 30.928 | 30.927 | 14845.1 | 14809.8 | 0.0542 | 0.0542 | 0.127 | -0.126 | 0.00012 | 0.00012 | 1159.52 | 530.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4128 | 0.22661 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
13173 | Кот. №5 |  | Мира | гараж | 3.69 | 2.7144 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.49 | 93.53 | 127.35 | 93.43 |  | 0.8129 | -0.8113 | 0.005 | 0.005 | 87.128 | 87.123 | 54.542 | 54.537 | 136.128 | 136.123 | 103.542 | 103.537 | 32.591 | 32.581 | 1.135 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | 4.54 | 4.54 | 16331.3 | 16297.5 | 0.0541 | 0.0541 | 0.139 | -0.139 | 1e-05 | 1e-05 | 110.94 | 80.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4128 | 0.22661 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
13174 | Кот. №5 |  | Мира 37/ | Мира | 31.31 | 31.3153 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 93.43 | 127.49 | 92.73 |  | 0.8131 | -0.8111 | 0.037 | 0.036 | 87.165 | 87.128 | 54.537 | 54.501 | 136.165 | 136.128 | 103.537 | 103.501 | 32.664 | 32.591 | 1.135 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | 32.16 | 32.16 | 16333.8 | 16295 | 0.0541 | 0.0541 | 0.139 | -0.139 | 0.00013 | 0.00013 | 1242.03 | 568.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4128 | 0.22661 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
13175 | Кот. №5 |  | ТК НТ-4 | Мира 39/ | 108.99 | 109.0111 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 85.04 | 129.13 | 84.98 |  | 48.8692 | -48.8016 | 0.905 | 0.903 | 86.574 | 85.669 | 55.993 | 55.09 | 135.574 | 134.669 | 104.993 | 104.09 | 31.484 | 29.676 | 6.867 | 6.848 | 22.851 | 22.851 | 131.841 | 131.841 | 291352.6 | 290949.6 | 0.03934 | 0.03934 | 0.738 | -0.737 | 0.00501 | 0.00501 | 7185.88 | 3078.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3437 | 0.10702 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0082045 | 1.46e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13178 | Кот. №5 |  | Мира 54/1 | ЦТП-8/1 | 5.24 | 5.2416 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 20 | 64.99 | 20 |  | 10.0223 | 0.0098 | 0.003 | 0 | 44 | 43.997 | 21 | 21 | 93 | 92.997 | 70 | 70 | 23 | 22.997 | 0.4 | 0 | 1.084 | 0.651 | 6.324 | 5.891 | 63435.2 | 1000000 | 0.0404 | 0.04422 | 0.171 | 0 | 0.00021 | 9e-05 | 139.8 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13180 | Кот. №5 |  | Мира 54/1 | ЦТП-8/1 | 9.44 | 9.4309 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 20 | 64.99 | 20 |  | 18.5014 | 0.0184 | 0.018 | 0 | 44 | 43.982 | 21 | 21 | 93 | 92.982 | 70 | 70 | 23 | 22.982 | 1.354 | 0 | 3.639 | 2.171 | 13.079 | 11.611 | 117102.6 | 1000000 | 0.04012 | 0.04422 | 0.315 | 0.001 | 0.00039 | 0.00017 | 251.86 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13182 | Кот. №5 |  | ЦТП-8/1 | Узел врезки | 4.14 | 4.1445 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 20 | 64.98 | 17.51 |  | 18.501 | 0.0183 | 0.006 | 0 | 43.982 | 43.977 | 21 | 21 | 92.982 | 92.977 | 70 | 70 | 22.982 | 22.977 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.14 | 117100.2 | 1000000 | 0.04012 | 0.04422 | 0.315 | 0.001 | 0.00017 | 7e-05 | 106.19 | 45.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13184 | Кот. №5 |  | Мира 54/1 | ЦТП-8/1 | 6.8 | 6.8048 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 20 | 64.96 | 20 |  | 3.8646 | 0.0037 | 0.004 | 0 | 44 | 43.996 | 21 | 21 | 93 | 92.996 | 70 | 70 | 23 | 22.996 | 0.538 | 0 | 0.641 | 0.408 | 7.441 | 7.208 | 37200.1 | 1000000 | 0.04494 | 0.04855 | 0.152 | 0 | 0.00012 | 6e-05 | 146.88 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13186 | Кот. №5 |  | ЦТП-8/1 | Мира, 54 | 26.61 | 26.609 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 20 | 64.81 | 9.29 |  | 3.8644 | 0.0037 | 0.014 | 0 | 43.996 | 43.982 | 21 | 21 | 92.996 | 92.982 | 70 | 70 | 22.996 | 22.982 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 26.61 | 37198.9 | 1000000 | 0.04494 | 0.04855 | 0.152 | 0 | 0.00047 | 0.00022 | 592.51 | 39.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13188 | Кот. №5 |  | Мира, 54 | Мира 54/ | 1.76 | 1.759 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 20 | 64.8 | 20 |  | 3.864 | 0.0035 | 0.003 | 0 | 43.982 | 43.979 | 21 | 21 | 92.982 | 92.979 | 70 | 70 | 22.982 | 22.979 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 45777.7 | 1000000 | 0.04707 | 0.05313 | 0.23 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 34.07 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13189 | Кот. №5 |  | Мира 54/ | Жилой дом. Сбербанк. Отделение связи | 3.12 | 3.1269 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 20 | 64.78 | 20 |  | 3.8639 | 0.0035 | 0.005 | 0 | 43.979 | 43.974 | 21 | 21 | 92.979 | 92.974 | 70 | 70 | 22.979 | 22.974 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 45777.5 | 1000000 | 0.04707 | 0.05313 | 0.23 | 0.001 | 4e-05 | 1e-05 | 60.38 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13194 | Кот. №5 |  | Спортивная, 13 | Жилой дом | 3.26 | 3.253 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.98 | 68.46 | 127.96 | 68.45 |  | 6.5398 | -6.509 | 0.015 | 0.015 | 91.762 | 85.748 | 55.897 | 61.882 | 134.762 | 134.748 | 104.897 | 104.882 | 29.88 | 29.851 | 4.539 | 4.496 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | 77479.6 | 77114.4 | 0.04686 | 0.04686 | 0.39 | -0.388 | 4e-05 | 4e-05 | 122.64 | 61.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
13196 | Кот. №5 |  | Мира 39/ | Мира, 39 | 1.84 | 1.8358 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 85.1 | 129.13 | 85.1 |  | 48.4838 | -48.4305 | 0.017 | 0.017 | 85.669 | 85.652 | 56.01 | 55.993 | 134.669 | 134.652 | 105.01 | 104.993 | 29.676 | 29.642 | 9.25 | 9.229 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | 306873.2 | 306536 | 0.03992 | 0.03992 | 0.825 | -0.824 | 8e-05 | 8e-05 | 95.91 | 61.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9565 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.0081385 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13199 | Кот. №5 |  | Мира, 39 | Здание колледжа | 2.8 | 2.7986 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 85.1 | 129.13 | 85.1 |  | 48.4837 | -48.4306 | 0.36 | 0.359 | 85.652 | 85.292 | 56.37 | 56.01 | 134.652 | 134.292 | 105.37 | 105.01 | 29.642 | 28.922 | 83.418 | 83.236 | 1.519 | 1.519 | 4.319 | 4.319 | 466702.3 | 466190.9 | 0.04425 | 0.04425 | 1.908 | -1.906 | 5e-05 | 5e-05 | 118.16 | 74.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13201 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 11 | Строительство учебного корпуса ТГНГУ | 3.46 | 2.1955 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.98 | 85.8 | 126.97 | 85.79 |  | 10.0937 | -10.0753 | 0.015 | 0.015 | 86.457 | 86.442 | 55.221 | 55.207 | 135.457 | 135.442 | 104.221 | 104.207 | 31.25 | 31.22 | 3.634 | 3.621 | 0.647 | 0.647 | 4.107 | 4.107 | 97161.4 | 96984.8 | 0.04448 | 0.04448 | 0.397 | -0.397 | 6e-05 | 6e-05 | 143.42 | 92.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки
13204 | Кот. №5 |  | Спортивная, 10 | Гаражи | 3.96 | 3.9605 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.04 | 83.8 | 114.69 | 83.55 |  | 0.3787 | -0.3778 | 0 | 0 | 85.668 | 85.668 | 55.994 | 55.994 | 134.668 | 134.668 | 104.994 | 104.994 | 29.675 | 29.675 | 0.017 | 0.017 | 1.521 | 1.521 | 5.481 | 5.481 | 4486.3 | 4476.5 | 0.05127 | 0.05128 | 0.023 | -0.023 | 5e-05 | 5e-05 | 132.9 | 94.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
13205 | Кот. №5 |  | Мира, 39 | Спортивная, 10 | 94.3 | 94.3084 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.73 | 83.55 | 115.04 | 77.85 |  | 0.3803 | -0.3762 | 0 | 0 | 85.669 | 85.668 | 55.994 | 55.993 | 134.669 | 134.668 | 104.994 | 104.993 | 29.676 | 29.675 | 0.004 | 0.004 | 2.491 | 2.501 | 96.791 | 96.801 | 3661.1 | 3621.1 | 0.03853 | 0.03839 | 0.015 | -0.015 | 0.00166 | 0.00166 | 5206.25 | 2144.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5354 | 0.15301 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 8.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
13206 | Кот. №5 |  | Мира 39/ | Мира, 39 | 3.64 | 3.6443 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 77.85 | 128.73 | 77.62 |  | 0.3804 | -0.3761 | 0 | 0 | 85.669 | 85.669 | 55.993 | 55.993 | 134.669 | 134.669 | 104.993 | 104.993 | 29.676 | 29.676 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 3661.7 | 3620.5 | 0.03853 | 0.03839 | 0.015 | -0.015 | 6e-05 | 6e-05 | 153.61 | 87.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5354 | 0.15301 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | [5 empty] | ТС чужой включен
13210 | Кот. №5 |  | Спортивная, 13 | Дзержинского 15/ | 73.5 | 73.5082 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.66 | 20 | 64.51 | 9.33 |  | 10.6157 | 0.0102 | 0.347 | 0 | 30.12 | 29.773 | 21 | 21 | 73.12 | 72.773 | 64 | 64 | 9.12 | 8.773 | 4.019 | 0 | 12.953 | 8.157 | 86.453 | 81.657 | 102186.5 | 1000000 | 0.04447 | 0.04855 | 0.418 | 0.001 | 0.0013 | 0.00061 | 1629.98 | 108.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
13211 | Кот. №5 |  | Мира 58/ | Мира, 58 | 1.03 | 1.0345 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 83.24 | 129.28 | 83.24 |  | 25.0855 | -25.0444 | 0.068 | 0.068 | 84.837 | 84.768 | 56.887 | 56.819 | 133.837 | 133.768 | 105.887 | 105.819 | 28.018 | 27.881 | 66.452 | 66.235 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | 297196 | 296709.7 | 0.04663 | 0.04663 | 1.496 | -1.493 | 1e-05 | 1e-05 | 39.17 | 24.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13212 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | ТК 8-3 | 4.14 | 4.1342 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 77.09 | 129.33 | 77.09 |  | 46.7252 | -45.2455 | 0.006 | 0.006 | 85.625 | 85.619 | 55.986 | 55.981 | 134.625 | 134.619 | 104.986 | 104.981 | 29.645 | 29.632 | 1.527 | 1.432 | 0 | 0 | 4.14 | 4.14 | 212701.6 | 205965.5 | 0.03688 | 0.03689 | 0.411 | -0.398 | 0.00033 | 0.00033 | 320.63 | 133.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8515 | 0.084378 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.010833 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13213 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Мира 60б/ | 59.02 | 59.0294 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 89.66 | 129.01 | 89.58 |  | 16.3154 | -16.2848 | 1.755 | 1.748 | 84.243 | 82.488 | 59.159 | 57.411 | 133.243 | 131.488 | 108.159 | 106.411 | 26.832 | 23.329 | 28.137 | 28.031 | 3.343 | 3.343 | 62.363 | 62.363 | 193293.8 | 192931 | 0.04667 | 0.04667 | 0.973 | -0.971 | 0.00069 | 0.00069 | 3047.24 | 1305.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.744 | 0.17409 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13215 | Кот. №5 |  | Мира, 58б | ТК 8-6 | 13.55 | 13.5539 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 89.43 | 129.01 | 89.4 |  | 10.5834 | -10.5641 | 0.161 | 0.16 | 81.16 | 81 | 60.589 | 60.429 | 130.16 | 130 | 109.589 | 109.429 | 20.732 | 20.411 | 11.857 | 11.814 | 0 | 0 | 13.55 | 13.55 | 125385.7 | 125156.7 | 0.04674 | 0.04674 | 0.631 | -0.63 | 0.00016 | 0.00016 | 698.62 | 299.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7403 | 0.17421 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13216 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 48.5 | 48.5014 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 86.89 | 129.22 | 86.85 |  | 28.4873 | -28.4343 | 1.461 | 1.455 | 85.756 | 84.295 | 57.358 | 55.903 | 134.756 | 133.295 | 106.358 | 104.903 | 29.853 | 26.937 | 28.827 | 28.72 | 2.167 | 2.167 | 50.667 | 50.667 | 274217.5 | 273707.5 | 0.04429 | 0.04429 | 1.121 | -1.119 | 0.00086 | 0.00086 | 2801.98 | 1200.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5498 | 0.15268 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.6e-06 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13217 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | ТК 8-3 | 43.83 | 44.4254 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 83.78 | 129.34 | 83.77 |  | 120.64 | -119.0038 | 0.501 | 0.487 | 86.126 | 85.625 | 55.981 | 55.493 | 135.126 | 134.625 | 104.981 | 104.493 | 30.632 | 29.645 | 10.142 | 9.869 | 5.526 | 5.526 | 49.356 | 49.356 | 549175.3 | 541727 | 0.03674 | 0.03674 | 1.062 | -1.048 | 0.00346 | 0.00346 | 3394.76 | 1454.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8515 | 0.084378 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.023415 | 7.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13219 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Мира, 56а | 5.59 | 5.589 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 87.76 | 129.32 | 87.76 |  | 33.8847 | -33.8217 | 0.228 | 0.227 | 85.272 | 85.044 | 56.56 | 56.333 | 134.272 | 134.044 | 105.56 | 105.333 | 28.939 | 28.484 | 40.77 | 40.618 | 0 | 0 | 5.59 | 5.59 | 326172.8 | 325566.5 | 0.04428 | 0.04428 | 1.334 | -1.331 | 0.0001 | 0.0001 | 324.53 | 138.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13221 | Кот. №5 |  | Мира, 56а | Мира 56а/ | 46.5 | 46.5056 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 87.8 | 129.26 | 87.76 |  | 33.8846 | -33.8218 | 2.426 | 2.417 | 85.044 | 82.618 | 58.977 | 56.56 | 134.044 | 131.618 | 107.977 | 105.56 | 28.484 | 23.641 | 40.769 | 40.619 | 13.009 | 13.009 | 59.509 | 59.509 | 326171.8 | 325567.4 | 0.04428 | 0.04428 | 1.334 | -1.331 | 0.00082 | 0.00082 | 1965.32 | 1280.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5305 | 0.15313 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.4e-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13223 | Кот. №5 |  | Мира 56а/ | Мира 58б/ | 66.3 | 66.3053 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 86.62 | 129.09 | 86.55 |  | 23.0174 | -22.9759 | 1.412 | 1.406 | 82.618 | 81.206 | 60.383 | 58.977 | 131.618 | 130.206 | 109.383 | 107.977 | 23.641 | 20.823 | 18.83 | 18.762 | 8.665 | 8.665 | 74.965 | 74.965 | 221564.3 | 221165 | 0.04432 | 0.04432 | 0.906 | -0.904 | 0.00117 | 0.00117 | 3846.05 | 1638.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5305 | 0.15313 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.2e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13226 | Кот. №5 |  | Мира 58б/ | Мира, 58б | 3.85 | 3.8509 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 89.4 | 129.08 | 89.39 |  | 10.5835 | -10.5641 | 0.046 | 0.045 | 81.206 | 81.16 | 60.429 | 60.383 | 130.206 | 130.16 | 109.429 | 109.383 | 20.823 | 20.732 | 11.857 | 11.814 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 125386.2 | 125156.2 | 0.04674 | 0.04674 | 0.631 | -0.63 | 4e-05 | 4e-05 | 146.18 | 98.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7588 | 0.17365 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13233 | Кот. №5 |  | ТК 8-6 | Мира, 58г | 66.69 | 66.701 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 89.56 | 128.69 | 89.43 |  | 10.5833 | -10.5643 | 0.83 | 0.827 | 81 | 80.169 | 61.416 | 60.589 | 130 | 129.169 | 110.416 | 109.589 | 20.411 | 18.753 | 11.856 | 11.814 | 3.338 | 3.338 | 70.028 | 70.028 | 125383.8 | 125158.6 | 0.04674 | 0.04674 | 0.631 | -0.63 | 0.00078 | 0.00078 | 3437.87 | 1472.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7438 | 0.1741 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13234 | Кот. №5 |  | Мира 56а/ | Мира, 56а | 1.75 | 1.7514 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 90.45 | 129.25 | 90.45 |  | 10.8664 | -10.8467 | 0.022 | 0.022 | 82.618 | 82.596 | 58.999 | 58.977 | 131.618 | 131.596 | 107.999 | 107.977 | 23.641 | 23.597 | 12.498 | 12.453 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 128738 | 128505 | 0.04673 | 0.04673 | 0.648 | -0.647 | 2e-05 | 2e-05 | 66.54 | 45.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13236 | Кот. №5 |  | ТК 8-8 | ТК 8-8 | 4.23 | 4.2251 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 83.07 | 129.31 | 83.06 |  | 7.665 | -7.6513 | 0.026 | 0.026 | 85.787 | 85.76 | 55.899 | 55.872 | 134.787 | 134.76 | 104.899 | 104.872 | 29.914 | 29.861 | 6.229 | 6.207 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 90810.5 | 90647.1 | 0.04681 | 0.04681 | 0.457 | -0.456 | 5e-05 | 5e-05 | 213.87 | 90.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7525 | 0.17384 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13238 | Кот. №5 |  | Мира 60б/ | Задвижка | 2.89 | 2.8892 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 91.11 | 129 | 91.1 |  | 11.1349 | -11.1152 | 0.038 | 0.038 | 82.488 | 82.45 | 59.196 | 59.159 | 131.488 | 131.45 | 108.196 | 108.159 | 23.329 | 23.254 | 13.122 | 13.076 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89 | 131919.3 | 131685.9 | 0.04673 | 0.04673 | 0.664 | -0.663 | 3e-05 | 3e-05 | 109.66 | 75.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.744 | 0.17409 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13241 | Кот. №5 |  | ТК 8-8 | Узел врезки | 5.46 | 5.4606 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 86.85 | 129.32 | 86.84 |  | 28.4875 | -28.4341 | 0.017 | 0.017 | 85.774 | 85.756 | 55.903 | 55.885 | 134.774 | 134.756 | 104.903 | 104.885 | 29.888 | 29.853 | 3.2 | 3.188 | 0 | 0 | 5.46 | 5.46 | 180308.8 | 179970.6 | 0.04001 | 0.04001 | 0.485 | -0.484 | 0.00022 | 0.00022 | 363.26 | 155.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8957 | 0.11241 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0047334 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13243 | Кот. №5 |  | Мира 58б/ | Мира, 58б | 3.99 | 3.9915 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 84.27 | 129.08 | 84.26 |  | 12.4327 | -12.413 | 0.065 | 0.065 | 81.206 | 81.141 | 60.448 | 60.383 | 130.206 | 130.141 | 109.448 | 109.383 | 20.823 | 20.692 | 16.352 | 16.3 | 0 | 0 | 3.99 | 3.99 | 147294.4 | 147060.8 | 0.04671 | 0.04671 | 0.741 | -0.74 | 5e-05 | 5e-05 | 151.49 | 95.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7588 | 0.17365 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13244 | Кот. №5 |  | Мира 58в/ | ТК 8-8 | 71.34 | 71.3451 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 84.9 | 129.34 | 84.87 |  | 63.7654 | -63.6451 | 1.304 | 1.299 | 87.091 | 85.787 | 55.872 | 54.573 | 136.091 | 134.787 | 104.872 | 103.573 | 32.518 | 29.914 | 15.987 | 15.927 | 10.248 | 10.248 | 81.588 | 81.588 | 403596.7 | 402835.7 | 0.03989 | 0.03989 | 1.085 | -1.083 | 0.00291 | 0.00291 | 4667.42 | 2015.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8987 | 0.11238 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.010493 | 9.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13248 | Кот. №5 |  | ТК 8-8 | Мира, 58а | 28.28 | 28.2908 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 83.15 | 129.13 | 83.07 |  | 7.665 | -7.6513 | 0.205 | 0.204 | 85.76 | 85.555 | 56.103 | 55.899 | 134.76 | 134.555 | 105.103 | 104.899 | 29.861 | 29.452 | 6.229 | 6.207 | 4.665 | 4.665 | 32.945 | 32.945 | 90809.9 | 90647.7 | 0.04681 | 0.04681 | 0.457 | -0.456 | 0.00033 | 0.00033 | 1417.44 | 607.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7536 | 0.1738 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13250 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | ТК 8-3 | 2.84 | 2.843 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 87.89 | 129.34 | 87.89 |  | 73.9114 | -73.7618 | 0.061 | 0.061 | 85.625 | 85.564 | 56.041 | 55.981 | 134.625 | 134.564 | 105.041 | 104.981 | 29.645 | 29.523 | 21.472 | 21.385 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | 467814.8 | 466868.4 | 0.03988 | 0.03988 | 1.258 | -1.255 | 0.00012 | 0.00012 | 186.28 | 81.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8931 | 0.11245 | 1.46e-05 | 0 | 0.012582 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13251 | Кот. №5 |  | ТК 8-8 | ТК 8-8 | 1.64 | 1.6425 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 83.42 | 129.34 | 83.42 |  | 27.6098 | -27.5629 | 0.044 | 0.044 | 85.787 | 85.742 | 55.917 | 55.872 | 134.787 | 134.742 | 104.917 | 104.872 | 29.914 | 29.825 | 27.08 | 26.988 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 265770.6 | 265319.5 | 0.0443 | 0.0443 | 1.087 | -1.085 | 3e-05 | 3e-05 | 93.9 | 39.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5575 | 0.1525 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13252 | Кот. №5 |  | ТК 8-8 | ТК 8-8 | 4.07 | 4.0736 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 86.84 | 129.33 | 86.84 |  | 28.4877 | -28.4339 | 0.013 | 0.013 | 85.787 | 85.774 | 55.885 | 55.872 | 134.787 | 134.774 | 104.885 | 104.872 | 29.914 | 29.888 | 3.2 | 3.188 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | 180309.8 | 179969.6 | 0.04001 | 0.04001 | 0.485 | -0.484 | 0.00017 | 0.00017 | 268.36 | 116.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8957 | 0.11241 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0047334 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13254 | Кот. №5 |  | Мира 58в/ | Мира, 58в | 7.97 | 7.9697 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 77.24 | 129.4 | 77.23 |  | 18.2956 | -18.266 | 0.121 | 0.12 | 87.091 | 86.97 | 54.693 | 54.573 | 136.091 | 135.97 | 103.693 | 103.573 | 32.518 | 32.277 | 11.906 | 11.867 | 2.165 | 2.165 | 10.135 | 10.135 | 176112.6 | 175827.6 | 0.04435 | 0.04435 | 0.72 | -0.719 | 0.00014 | 0.00014 | 337.13 | 190.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.565 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13255 | Кот. №5 |  | Задвижка | Мира, 60в | 33.64 | 33.6419 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 86.72 | 128.66 | 86.57 |  | 5.1797 | -5.1703 | 0.096 | 0.096 | 82.477 | 82.382 | 59.265 | 59.169 | 131.477 | 131.382 | 108.265 | 108.169 | 23.308 | 23.117 | 2.852 | 2.842 | 0 | 0 | 33.64 | 33.64 | 61365.9 | 61253.8 | 0.04694 | 0.04694 | 0.309 | -0.308 | 0.00039 | 0.00039 | 1711.31 | 732.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7523 | 0.17384 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
13258 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | Узел врезки | 13.62 | 13.6244 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 87.9 | 129.33 | 87.89 |  | 73.9113 | -73.762 | 0.292 | 0.291 | 85.564 | 85.272 | 56.333 | 56.041 | 134.564 | 134.272 | 105.333 | 105.041 | 29.523 | 28.939 | 21.472 | 21.386 | 0 | 0 | 13.62 | 13.62 | 467814.1 | 466869.1 | 0.03988 | 0.03988 | 1.258 | -1.255 | 0.00056 | 0.00056 | 910.58 | 390.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8931 | 0.11245 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.012582 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13259 | Кот. №5 |  | Мира 60б/ | Задвижка | 3.7 | 3.7016 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 86.57 | 128.99 | 86.56 |  | 5.1798 | -5.1702 | 0.011 | 0.011 | 82.488 | 82.477 | 59.169 | 59.159 | 131.488 | 131.477 | 108.169 | 108.159 | 23.329 | 23.308 | 2.852 | 2.842 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 61366.4 | 61253.3 | 0.04694 | 0.04694 | 0.309 | -0.308 | 4e-05 | 4e-05 | 140.39 | 91.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7348 | 0.17437 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13261 | Кот. №5 |  | ТК 8-8 | Мира 58/ | 29.1 | 29.1076 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 83.45 | 129.28 | 83.42 |  | 27.6097 | -27.5629 | 0.905 | 0.902 | 85.742 | 84.837 | 56.819 | 55.917 | 134.742 | 133.837 | 105.819 | 104.917 | 29.825 | 28.018 | 27.08 | 26.988 | 4.334 | 4.334 | 33.434 | 33.434 | 265770.3 | 265319.8 | 0.0443 | 0.0443 | 1.087 | -1.085 | 0.00051 | 0.00051 | 1654.66 | 709.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5575 | 0.1525 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13264 | Кот. №5 |  | Мира 58/ | Мира, 58 | 3.86 | 3.8612 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 85.54 | 129.23 | 85.51 |  | 2.5238 | -2.519 | 0.042 | 0.042 | 84.837 | 84.795 | 56.861 | 56.819 | 133.837 | 133.795 | 105.861 | 105.819 | 28.018 | 27.934 | 10.806 | 10.765 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 50699.9 | 50604.7 | 0.05344 | 0.05344 | 0.433 | -0.432 | 2e-05 | 2e-05 | 117.79 | 76.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4165 | 0.22642 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13266 | Кот. №5 |  | Мира, 56а | Жилой дом | 2.14 | 2.1444 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 90.46 | 129.24 | 90.45 |  | 10.8664 | -10.8468 | 0.033 | 0.033 | 82.596 | 82.563 | 59.031 | 58.999 | 131.596 | 131.563 | 108.031 | 107.999 | 23.597 | 23.531 | 12.498 | 12.453 | 0.501 | 0.501 | 2.641 | 2.641 | 128737.8 | 128505.3 | 0.04673 | 0.04673 | 0.648 | -0.647 | 2e-05 | 2e-05 | 81.36 | 55.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13268 | Кот. №5 |  | Мира, 58б | Жилой дом | 2.48 | 2.4735 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 84.27 | 129.07 | 84.27 |  | 12.4327 | -12.413 | 0.06 | 0.059 | 81.141 | 81.081 | 60.508 | 60.448 | 130.141 | 130.081 | 109.508 | 109.448 | 20.692 | 20.573 | 16.352 | 16.301 | 1.169 | 1.169 | 3.649 | 3.649 | 147293.9 | 147061.3 | 0.04671 | 0.04671 | 0.741 | -0.74 | 3e-05 | 3e-05 | 94.15 | 59.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7588 | 0.17365 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13270 | Кот. №5 |  | Задвижка | Жилой дом. Магазин. | 2.44 | 2.442 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 91.11 | 129 | 91.11 |  | 11.1349 | -11.1153 | 0.047 | 0.047 | 82.45 | 82.403 | 59.244 | 59.196 | 131.45 | 131.403 | 108.244 | 108.196 | 23.254 | 23.159 | 13.122 | 13.076 | 1.168 | 1.168 | 3.608 | 3.608 | 131918.9 | 131686.3 | 0.04673 | 0.04673 | 0.664 | -0.663 | 3e-05 | 3e-05 | 92.58 | 63.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.744 | 0.17409 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13272 | Кот. №5 |  | Мира, 58в | Жилой дом. Магазин. | 3.23 | 3.2284 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 77.24 | 129.39 | 77.24 |  | 18.2954 | -18.2661 | 0.132 | 0.132 | 86.97 | 86.838 | 54.825 | 54.693 | 135.97 | 135.838 | 103.825 | 103.693 | 32.277 | 32.013 | 35.37 | 35.257 | 0.502 | 0.502 | 3.732 | 3.732 | 216752.3 | 216404.9 | 0.04666 | 0.04666 | 1.091 | -1.089 | 4e-05 | 4e-05 | 122.95 | 70.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13274 | Кот. №5 |  | Мира, 58а | Жилой дом. Инспекция. | 2.41 | 2.4058 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 83.16 | 129.12 | 83.15 |  | 7.6647 | -7.6516 | 0.022 | 0.022 | 85.555 | 85.533 | 56.125 | 56.103 | 134.555 | 134.533 | 105.125 | 105.103 | 29.452 | 29.407 | 6.229 | 6.207 | 1.166 | 1.166 | 3.576 | 3.576 | 90806 | 90651.6 | 0.04681 | 0.04681 | 0.457 | -0.456 | 3e-05 | 3e-05 | 91.53 | 56.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7536 | 0.1738 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13276 | Кот. №5 |  | Мира, 58 | Жилой дом. Стр-во офиса. Кафе-пиццерия. Магазины.Банк. | 2.89 | 2.883 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 83.24 | 129.27 | 83.24 |  | 25.0854 | -25.0444 | 0.225 | 0.225 | 84.768 | 84.543 | 57.112 | 56.887 | 133.768 | 133.543 | 106.112 | 105.887 | 27.881 | 27.431 | 66.452 | 66.235 | 0.502 | 0.502 | 3.392 | 3.392 | 297195.8 | 296709.9 | 0.04663 | 0.04663 | 1.496 | -1.493 | 3e-05 | 3e-05 | 109.9 | 68.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13278 | Кот. №5 |  | Мира, 58г | Детский сад | 2.33 | 2.3277 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 89.57 | 128.68 | 89.56 |  | 10.5825 | -10.5651 | 0.041 | 0.041 | 80.169 | 80.128 | 61.457 | 61.416 | 129.169 | 129.128 | 110.457 | 110.416 | 18.753 | 18.67 | 11.855 | 11.816 | 1.168 | 1.168 | 3.498 | 3.498 | 125374.6 | 125167.8 | 0.04674 | 0.04674 | 0.631 | -0.63 | 3e-05 | 3e-05 | 88.17 | 59.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7438 | 0.1741 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13287 | Кот. №5 |  | УТ 10-20А | УТ 10-20А | 4.72 | 4.719 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 32.95 | 128.92 | 32.94 |  | 58.9212 | -58.6597 | 0.001 | 0.001 | 88.253 | 88.252 | 53.42 | 53.418 | 137.253 | 137.252 | 102.42 | 102.418 | 34.835 | 34.833 | 0.288 | 0.285 | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | 178520.2 | 177727.9 | 0.03348 | 0.03348 | 0.23 | -0.229 | 0.00084 | 0.00084 | 351.08 | 150.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4497 | 0.057307 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0083946 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13289 | Кот. №5 |  | ЦТП-8А/1 | 8А/1 | 4.69 | 4.6967 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.75 | 24.88 | 128.74 | 24.88 |  | 28.2103 | -28.1255 | 0.004 | 0.004 | 88.197 | 88.193 | 53.478 | 53.475 | 137.197 | 137.193 | 102.478 | 102.475 | 34.722 | 34.715 | 0.559 | 0.556 | 1.645 | 1.644 | 6.335 | 6.334 | 128418.4 | 128032.6 | 0.03703 | 0.03703 | 0.248 | -0.248 | 0.00037 | 0.00037 | 294.12 | 42.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.856 | 0.084345 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0028551 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А |  | 28К |  | Реконструкция | 2018г.
13291 | Кот. №5 |  | ТК 8A-1 | ЦТП-8А/1 | 37.6 | 37.6037 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 24.88 | 128.75 | 24.85 |  | 28.2133 | -28.1226 | 0.021 | 0.021 | 88.218 | 88.197 | 53.475 | 53.454 | 137.218 | 137.197 | 102.475 | 102.454 | 34.764 | 34.722 | 0.559 | 0.556 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 128431.9 | 128019.1 | 0.03703 | 0.03703 | 0.248 | -0.248 | 0.00297 | 0.00297 | 2099.73 | 899.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8579 | 0.084332 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0028551 | 6.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 8А |  | 28К |  | Реконструкция | 2018г.
13292 | Кот. №5 |  | ТК 8A-1 | ТК 8A-1 | 1.31 | 1.3123 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 32.98 | 128.83 | 32.98 |  | 58.9083 | -58.6727 | 0.001 | 0.001 | 88.22 | 88.219 | 53.452 | 53.451 | 137.22 | 137.219 | 102.452 | 102.451 | 34.769 | 34.767 | 0.734 | 0.728 | 0 | 0 | 1.31 | 1.31 | 213477.3 | 212623.4 | 0.03489 | 0.03489 | 0.329 | -0.327 | 0.00016 | 0.00016 | 86.58 | 37.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5653 | 0.068656 | 1.46e-05 | 0 | 0.0076306 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А |  | 28К |  | Реконструкция | 2018г.
13293 | Кот. №5 |  | УТ 10-20А | ТК 8A-1 | 67.9 | 67.9016 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 32.98 | 128.83 | 32.95 |  | 58.9204 | -58.6606 | 0.032 | 0.032 | 88.252 | 88.22 | 53.451 | 53.42 | 137.252 | 137.22 | 102.451 | 102.42 | 34.833 | 34.769 | 0.288 | 0.285 | 43.733 | 43.731 | 111.633 | 111.631 | 178517.7 | 177730.5 | 0.03348 | 0.03348 | 0.23 | -0.229 | 0.01209 | 0.01209 | 5050.37 | 2163.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4559 | 0.057287 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0083946 | 1.7e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 8А
13295 | Кот. №5 |  | ТК 8A-1 | ТК 8A-1 | 2.34 | 2.3408 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 24.85 | 128.83 | 24.85 |  | 28.2134 | -28.1224 | 0.001 | 0.001 | 88.219 | 88.218 | 53.454 | 53.452 | 137.219 | 137.218 | 102.454 | 102.452 | 34.767 | 34.764 | 0.559 | 0.556 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | 128432.7 | 128018.3 | 0.03703 | 0.03703 | 0.248 | -0.248 | 0.00018 | 0.00018 | 137.6 | 56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8579 | 0.084332 | 1.46e-05 | 0 | 0.0028551 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А |  | 28К |  | Реконструкция | 2018г.
13299 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8А/1/ | ЦТП-8А/1 | 7.98 | 7.9825 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 99.2 | 72.17 | 99.18 | 72.15 |  | 19.0947 | -19.0119 | 0.001 | 0.001 | 56.999 | 56.999 | 32.001 | 32.001 | 105.999 | 105.999 | 81.001 | 81.001 | 24.999 | 24.998 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98 | 69197 | 68897 | 0.03545 | 0.03545 | 0.107 | -0.106 | 0.00099 | 0.00099 | 410.61 | 312.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7025 | 0.068016 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0028551 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13301 | Кот. №5 |  | 8А/1 | Мира ЦТП-8А/1/ | 4.92 | 4.9218 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 99.22 | 72.15 | 99.2 | 72.14 |  | 19.0953 | -19.0113 | 0.001 | 0.001 | 57 | 56.999 | 32.001 | 32 | 106 | 105.999 | 81.001 | 81 | 25 | 24.999 | 0.078 | 0.078 | 2.158 | 2.158 | 7.078 | 7.078 | 69199.3 | 68894.8 | 0.03545 | 0.03545 | 0.107 | -0.106 | 0.00061 | 0.00061 | 253.2 | 192.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7025 | 0.068016 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0028551 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А |  | 28К |  | Реконструкция | 2018г.
13303 | Кот. №5 |  | Мира, 60в | Поликлиника | 2.37 | 2.3656 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.66 | 86.73 | 128.64 | 86.72 |  | 5.1793 | -5.1706 | 0.008 | 0.008 | 82.382 | 82.373 | 59.273 | 59.265 | 131.382 | 131.373 | 108.273 | 108.265 | 23.117 | 23.1 | 2.852 | 2.842 | 0.499 | 0.499 | 2.869 | 2.869 | 61361.3 | 61258.5 | 0.04694 | 0.04694 | 0.309 | -0.308 | 3e-05 | 3e-05 | 89.66 | 58.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7523 | 0.17384 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
13306 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Мира, 60а | 35.34 | 35.3511 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 83.37 | 129.07 | 83.31 |  | 12.1709 | -12.1505 | 0.627 | 0.625 | 84.295 | 83.668 | 57.983 | 57.358 | 133.295 | 132.668 | 106.983 | 106.358 | 26.937 | 25.685 | 15.672 | 15.62 | 4.675 | 4.675 | 40.015 | 40.015 | 144193.3 | 143951 | 0.04671 | 0.04671 | 0.726 | -0.724 | 0.00041 | 0.00041 | 1802.4 | 759.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7518 | 0.17386 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13308 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 5.57 | 5.5728 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 89.58 | 129.2 | 89.57 |  | 16.3155 | -16.2847 | 0.053 | 0.053 | 84.295 | 84.243 | 57.411 | 57.358 | 133.295 | 133.243 | 106.411 | 106.358 | 26.937 | 26.832 | 9.472 | 9.437 | 0 | 0 | 5.57 | 5.57 | 157052.2 | 156755.5 | 0.04437 | 0.04437 | 0.642 | -0.641 | 0.0001 | 0.0001 | 321.71 | 139.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5498 | 0.15268 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13310 | Кот. №5 |  | Мира, 58 | Мира, 60 | 50.59 | 50.5892 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 85.89 | 128.41 | 85.54 |  | 2.5238 | -2.519 | 0.547 | 0.545 | 84.795 | 84.248 | 57.405 | 56.861 | 133.795 | 133.248 | 106.405 | 105.861 | 27.934 | 26.843 | 10.806 | 10.765 | 0 | 0 | 50.59 | 50.59 | 50699.6 | 50605 | 0.05344 | 0.05344 | 0.433 | -0.432 | 0.0002 | 0.0002 | 2084.16 | 891.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.417 | 0.2264 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
13313 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 9 | Магазин | 3.16 | 3.1606 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.84 | 66.51 | 125.77 | 66.48 |  | 1.7867 | -1.7781 | 0.001 | 0.001 | 88.131 | 88.13 | 53.541 | 53.54 | 137.131 | 137.13 | 102.541 | 102.54 | 34.591 | 34.589 | 0.345 | 0.341 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 21168 | 21065.8 | 0.04767 | 0.04767 | 0.107 | -0.106 | 4e-05 | 4e-05 | 116.75 | 58.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7379 | 0.17428 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
13315 | Кот. №5 |  | Мира, 60а | Общежитие | 2.26 | 2.2611 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 83.37 | 129.07 | 83.37 |  | 12.1705 | -12.1509 | 0.043 | 0.043 | 83.668 | 83.625 | 58.026 | 57.983 | 132.668 | 132.625 | 107.026 | 106.983 | 25.685 | 25.599 | 15.671 | 15.621 | 0.501 | 0.501 | 2.761 | 2.761 | 144188.4 | 143955.9 | 0.04671 | 0.04671 | 0.726 | -0.724 | 3e-05 | 3e-05 | 85.79 | 53.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7518 | 0.17386 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13317 | Кот. №5 |  | Мира, 60 | Жилой дом. Стр-во офиса. Кафе-пиццерия. Магазины.Банк. | 2.91 | 2.908 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.41 | 85.91 | 128.37 | 85.89 |  | 2.5235 | -2.5192 | 0.038 | 0.038 | 84.248 | 84.21 | 57.443 | 57.405 | 133.248 | 133.21 | 106.443 | 106.405 | 26.843 | 26.767 | 10.804 | 10.767 | 0.603 | 0.603 | 3.513 | 3.513 | 50695.5 | 50609.1 | 0.05344 | 0.05344 | 0.433 | -0.432 | 1e-05 | 1e-05 | 88.16 | 57.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.417 | 0.2264 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
13319 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8А/1/ | ЦТП-8А/1 | 11.61 | 11.6114 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 24.88 | 64.99 | 24.1 |  | 40.1461 | 0.0405 | 0.074 | 0 | 36 | 35.926 | 21 | 21 | 85 | 84.926 | 70 | 70 | 15 | 14.926 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 11.61 | 254100.7 | 389.4 | 0.03995 | 0.16435 | 0.683 | 0.002 | 0.00047 | 0.0002 | 309.75 | 31.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13323 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 9 | Дзержинского 9/ | 1.7 | 1.7007 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.77 | 20 | 63.74 | 20 |  | 0.8858 | 0.0008 | 0.002 | 0 | 35.406 | 35.403 | 21 | 21 | 84.406 | 84.403 | 70 | 70 | 14.406 | 14.403 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 17794.9 | 1000000 | 0.05402 | 0.05313 | 0.152 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 25.79 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13325 | Кот. №5 |  | Дзержинского 9/ | Жилой дом | 2.05 | 2.0504 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.74 | 20 | 63.71 | 20 |  | 0.8858 | 0.0008 | 0.003 | 0 | 35.403 | 35.4 | 21 | 21 | 84.403 | 84.4 | 70 | 70 | 14.403 | 14.4 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05 | 17794.7 | 1000000 | 0.05402 | 0.05313 | 0.152 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 31.08 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13329 | Кот. №5 |  | ТК 8A-1 | ТК 8A-2 | 140.72 | 140.7257 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 40.61 | 128.53 | 40.47 |  | 30.6947 | -30.5504 | 0.036 | 0.036 | 88.219 | 88.183 | 53.488 | 53.452 | 137.219 | 137.183 | 102.488 | 102.452 | 34.767 | 34.694 | 0.201 | 0.199 | 40.637 | 40.634 | 181.357 | 181.354 | 111234.2 | 110711.5 | 0.03514 | 0.03514 | 0.171 | -0.17 | 0.01752 | 0.01752 | 9300.51 | 4166.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5653 | 0.068656 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.0047755 | 2.95e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 8А
13330 | Кот. №5 |  | ЦТП-8А/1 | ТК 8А-1 | 55.68 | 55.6812 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 99.18 | 72.25 | 99.01 | 72.17 |  | 19.0937 | -19.0129 | 0.005 | 0.005 | 56.999 | 56.993 | 32.007 | 32.001 | 105.999 | 105.993 | 81.007 | 81.001 | 24.998 | 24.987 | 0.078 | 0.078 | 14.387 | 14.385 | 70.067 | 70.065 | 69193.4 | 68900.6 | 0.03545 | 0.03545 | 0.107 | -0.106 | 0.00693 | 0.00693 | 3371.93 | 1444.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.657 | 0.068227 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0028551 | 1.17e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13331 | Кот. №5 |  | ТК 8A-3 | Дзержинского, 9 | 88.71 | 88.709 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.1 | 66.48 | 125.84 | 65.51 |  | 1.7878 | -1.7771 | 0.032 | 0.031 | 88.163 | 88.131 | 53.54 | 53.508 | 137.163 | 137.131 | 102.54 | 102.508 | 34.654 | 34.591 | 0.345 | 0.341 | 3.273 | 3.272 | 91.983 | 91.982 | 21180.2 | 21053.6 | 0.04767 | 0.04767 | 0.107 | -0.106 | 0.00103 | 0.00103 | 4053.27 | 1725.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7379 | 0.17428 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 7.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 | [7 empty] | ТС чужой включен
13332 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2ГВ | Дзержинского, 9 | 63.88 | 63.8824 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.69 | 5 | 63.77 | 5 |  | 0.8861 | 0.001 | 0.088 | 0 | 35.494 | 35.406 | 21 | 21 | 84.494 | 84.406 | 70 | 70 | 14.494 | 14.406 | 1.347 | 0 | 1.703 | 1.732 | 65.583 | 65.612 | 17800.1 | 1000000 | 0.05402 | 0.05313 | 0.152 | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 812.87 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
13333 | Кот. №5 |  | ЦТП-8А/1 | ТК 8А-1 | 53.91 | 53.9142 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 24.1 | 64.96 | 8.57 |  | 40.1456 | 0.0403 | 0.388 | 0 | 35.926 | 35.538 | 21 | 21 | 84.926 | 84.538 | 70 | 70 | 14.926 | 14.538 | 6.346 | 0 | 7.31 | 1.162 | 61.22 | 55.072 | 254097.7 | 387.4 | 0.03995 | 0.16518 | 0.683 | 0.002 | 0.0022 | 0.00095 | 1458.45 | 625.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13334 | Кот. №5 |  | ТК 8А-1 | ТК 8А-2 | 61.12 | 61.1258 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 99.01 | 72.42 | 98.71 | 72.3 |  | 9.5422 | -9.511 | 0.027 | 0.027 | 56.993 | 56.967 | 32.033 | 32.007 | 105.993 | 105.967 | 81.033 | 81.007 | 24.987 | 24.933 | 0.363 | 0.361 | 12.639 | 12.638 | 73.759 | 73.758 | 60396.5 | 60198.8 | 0.04043 | 0.04043 | 0.162 | -0.162 | 0.00249 | 0.00249 | 2787.23 | 1193.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9242 | 0.11205 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.001428 | 7.8e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13337 | Кот. №5 |  | Мира, 60/1 | Жилой дом | 3.11 | 3.1098 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.62 | 72.88 | 98.6 | 72.87 |  | 4.7678 | -4.7588 | 0.009 | 0.009 | 56.966 | 56.957 | 32.043 | 32.034 | 105.966 | 105.957 | 81.043 | 81.034 | 24.932 | 24.914 | 2.418 | 2.409 | 0.498 | 0.498 | 3.608 | 3.608 | 56486.1 | 56379.3 | 0.04697 | 0.04697 | 0.284 | -0.284 | 4e-05 | 4e-05 | 83.39 | 62.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13338 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2 | Мира, 60/1 | 3.75 | 3.7463 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.66 | 72.87 | 98.62 | 72.86 |  | 4.768 | -4.7586 | 0 | 0 | 56.966 | 56.966 | 32.034 | 32.034 | 105.966 | 105.966 | 81.034 | 81.034 | 24.932 | 24.932 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 28426.3 | 28370.5 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.00017 | 0.00017 | 171.29 | 73.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.399 | 0.10639 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007158 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13341 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2 | ТК 8А-2 | 5.94 | 5.9415 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.71 | 72.86 | 98.66 | 72.83 |  | 4.7683 | -4.7584 | 0 | 0 | 56.967 | 56.966 | 32.034 | 32.033 | 105.967 | 105.966 | 81.034 | 81.033 | 24.933 | 24.932 | 0.067 | 0.067 | 1.146 | 1.146 | 7.086 | 7.086 | 28427.9 | 28368.9 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.00027 | 0.00027 | 270.69 | 116.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.399 | 0.10639 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007158 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13343 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2 | Мира, 60/2 | 75.26 | 75.26 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.67 | 72.34 | 97.95 | 72.03 |  | 4.7712 | -4.7553 | 0.007 | 0.006 | 56.966 | 56.96 | 32.04 | 32.034 | 105.966 | 105.96 | 81.04 | 81.034 | 24.933 | 24.92 | 0.068 | 0.067 | 21.39 | 21.388 | 96.65 | 96.648 | 28445.6 | 28350.6 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.00346 | 0.00346 | 3420.37 | 1462.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3634 | 0.1068 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0007121 | 1.01e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13344 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2 | ТК 8А-2 | 4.53 | 4.534 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.71 | 72.03 | 98.67 | 72.01 |  | 4.7714 | -4.7551 | 0 | 0 | 56.967 | 56.966 | 32.034 | 32.033 | 105.967 | 105.966 | 81.034 | 81.033 | 24.933 | 24.933 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | 28446.8 | 28349.4 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.00021 | 0.00021 | 206.43 | 88.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3573 | 0.10687 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007121 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13345 | Кот. №5 |  | ТК 8А-1 | ТК 8А-2 | 56.45 | 56.4622 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 7.07 | 64.89 | 5.85 |  | 20.0705 | 0.0198 | 0.106 | 0 | 35.533 | 35.427 | 21 | 21 | 84.533 | 84.427 | 70 | 70 | 14.533 | 14.427 | 1.592 | 0 | 10.195 | 6.079 | 66.645 | 62.529 | 127034.5 | 1000000 | 0.0401 | 0.04422 | 0.342 | 0.001 | 0.0023 | 0.001 | 1197.57 | 24.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13347 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2 | ТК 8А-2 | 3.34 | 3.339 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 5 | 64.89 | 5 |  | 10.0224 | 0.0091 | 0.014 | 0 | 35.427 | 35.412 | 21 | 21 | 84.427 | 84.412 | 70 | 70 | 14.427 | 14.412 | 3.584 | 0 | 0.647 | 0.408 | 3.987 | 3.748 | 96475.4 | 1000000 | 0.04448 | 0.04855 | 0.394 | 0.001 | 6e-05 | 3e-05 | 59.42 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13349 | Кот. №5 |  | Мира 60/1 | Жилой дом | 2.47 | 2.4701 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 20 | 64.87 | 20 |  | 10.0222 | 0.009 | 0.026 | 0 | 35.344 | 35.317 | 21 | 21 | 84.344 | 84.317 | 70 | 70 | 14.344 | 14.317 | 10.635 | 0.001 | 0 | 0 | 2.47 | 2.47 | 118736.7 | 180.8 | 0.04675 | 0.35404 | 0.598 | 0.002 | 3e-05 | 1e-05 | 47.88 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13351 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2 | ТК 8А-2 | 3.39 | 3.3927 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 5 | 64.89 | 5 |  | 10.0458 | 0.0097 | 0.012 | 0 | 35.427 | 35.414 | 21 | 21 | 84.427 | 84.414 | 70 | 70 | 14.427 | 14.414 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 3.39 | 96700.7 | 1000000 | 0.04448 | 0.04855 | 0.395 | 0.001 | 6e-05 | 3e-05 | 60.31 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13353 | Кот. №5 |  | Мира, 60/1 | Мира 60/1 | 3.11 | 3.1102 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.87 | 20 |  | 10.0223 | 0.009 | 0.051 | 0 | 35.394 | 35.344 | 21 | 21 | 84.394 | 84.344 | 70 | 70 | 14.394 | 14.344 | 10.635 | 0.001 | 1.668 | 0.13 | 4.778 | 3.24 | 118737.2 | 181 | 0.04675 | 0.35354 | 0.598 | 0.002 | 4e-05 | 1e-05 | 60.29 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13355 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2 | Мира, 60/1 | 5.02 | 5.0216 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 5 | 64.88 | 5 |  | 10.0223 | 0.0091 | 0.018 | 0 | 35.412 | 35.394 | 21 | 21 | 84.412 | 84.394 | 70 | 70 | 14.412 | 14.394 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 5.02 | 96474.8 | 1000000 | 0.04448 | 0.04855 | 0.394 | 0.001 | 9e-05 | 4e-05 | 89.3 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13357 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2 | Мира, 60/2 | 79.83 | 79.8347 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 5 | 64.75 | 5 |  | 10.0458 | 0.0097 | 0.331 | 0 | 35.414 | 35.084 | 21 | 21 | 84.414 | 84.084 | 70 | 70 | 14.414 | 14.084 | 3.6 | 0 | 12.085 | 7.613 | 91.915 | 87.443 | 96700.1 | 1000000 | 0.04448 | 0.04855 | 0.395 | 0.001 | 0.00141 | 0.00067 | 1420.07 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13362 | Кот. №5 |  | ТК 8А-1 | ТК 8А-3 | 60.7 | 60.7028 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 99.01 | 72.34 | 98.66 | 72.19 |  | 9.5445 | -9.5088 | 0.006 | 0.006 | 56.993 | 56.987 | 32.012 | 32.007 | 105.993 | 105.987 | 81.012 | 81.007 | 24.987 | 24.975 | 0.078 | 0.078 | 14.436 | 14.434 | 75.136 | 75.134 | 45000.2 | 44831.8 | 0.03802 | 0.03802 | 0.09 | -0.09 | 0.00446 | 0.00446 | 3268.39 | 1398.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.473 | 0.087161 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0014271 | 1e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13363 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 9 | Жилой дом | 3.1 | 3.0991 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.67 | 66.56 | 127.66 | 66.55 |  | 6.9044 | -6.8703 | 0.022 | 0.021 | 88.091 | 88.069 | 53.601 | 53.579 | 137.091 | 137.069 | 102.601 | 102.579 | 34.511 | 34.468 | 5.057 | 5.008 | 1.166 | 1.166 | 4.266 | 4.266 | 81799.1 | 81394.8 | 0.04684 | 0.04684 | 0.412 | -0.41 | 4e-05 | 4e-05 | 116.32 | 56.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13364 | Кот. №5 |  | Дзержинского 9/ | Дзержинского, 9 | 37.92 | 37.9219 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.9 | 66.55 | 127.67 | 66.44 |  | 6.9051 | -6.8696 | 0.065 | 0.064 | 88.155 | 88.091 | 53.579 | 53.515 | 137.155 | 137.091 | 102.579 | 102.515 | 34.64 | 34.511 | 1.706 | 1.689 | 0 | 0 | 37.92 | 37.92 | 66468.2 | 66126.9 | 0.04462 | 0.04462 | 0.272 | -0.27 | 0.00067 | 0.00067 | 1584 | 766.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5551 | 0.15255 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8
13365 | Кот. №5 |  | ТК 8А-1 | ТК 8А-3 | 58.74 | 58.7352 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 70 | 0.15 | 0.07 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 5.01 | 64.89 | 5.01 |  | 20.0724 | 0.0193 | 0.11 | 0 | 35.52 | 35.41 | 21 | 21 | 84.52 | 84.41 | 70 | 70 | 14.52 | 14.41 | 1.592 | 0 | 10.195 | 0.781 | 68.935 | 59.521 | 127046.6 | 270.4 | 0.0401 | 0.23673 | 0.342 | 0.002 | 0.0024 | 0.00049 | 1204.79 | 0.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
13367 | Кот. №5 |  | ЦТП-8А/2 | ТК 8А-2ГВ | 110.54 | 110.5486 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 27.25 | 64.73 | 9.82 |  | 10.5415 | 0.0112 | 0.481 | 0 | 35.979 | 35.498 | 21 | 21 | 84.979 | 84.498 | 70 | 70 | 14.979 | 14.498 | 3.963 | 0 | 10.794 | 8.107 | 121.334 | 118.647 | 101472 | 1000000 | 0.04447 | 0.04687 | 0.415 | 0.001 | 0.00195 | 0.00122 | 2700.31 | 195.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
13369 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2ГВ | ТК 8А-2ГВ | 3.19 | 3.19 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.73 | 5 | 64.69 | 5 |  | 0.8861 | 0.0011 | 0.004 | 0 | 35.498 | 35.494 | 21 | 21 | 84.498 | 84.494 | 70 | 70 | 14.498 | 14.494 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 3.19 | 17800.3 | 1000000 | 0.05402 | 0.05313 | 0.152 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 40.62 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13371 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2ГВ | ТК 8А-2ГВ | 3.1 | 3.1006 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.73 | 5 | 64.73 | 5 |  | 9.6535 | 0.0089 | 0.035 | 0 | 35.498 | 35.463 | 21 | 21 | 84.498 | 84.463 | 70 | 70 | 14.498 | 14.463 | 11.308 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 117377.6 | 1000000 | 0.04705 | 0.04855 | 0.606 | 0.001 | 3e-05 | 3e-05 | 48.57 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
13373 | Кот. №5 |  | ТК 8А-2ГВ | Дзержинского, 9 | 28.62 | 28.6214 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.73 | 5 | 64.68 | 5 |  | 9.6534 | 0.0089 | 0.342 | 0 | 35.463 | 35.121 | 21 | 21 | 84.463 | 84.121 | 70 | 70 | 14.463 | 14.121 | 11.308 | 0 | 1.615 | 1.359 | 30.235 | 29.979 | 117377.2 | 1000000 | 0.04705 | 0.04855 | 0.606 | 0.001 | 0.00032 | 0.00024 | 448.37 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
13375 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 9 | Дзержинского 9/ | 3.03 | 3.0376 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 20 | 64.68 | 20 |  | 9.6531 | 0.0087 | 0.053 | 0 | 35.121 | 35.069 | 21 | 21 | 84.121 | 84.069 | 70 | 70 | 14.121 | 14.069 | 11.307 | 0 | 1.615 | 1.359 | 4.645 | 4.389 | 117373.3 | 1000000 | 0.04705 | 0.04855 | 0.606 | 0.001 | 3e-05 | 3e-05 | 58.49 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13376 | Кот. №5 |  | Дзержинского 9/ | Жилой дом | 2.56 | 2.5578 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 20 | 64.67 | 20 |  | 9.6531 | 0.0087 | 0.029 | 0 | 35.069 | 35.04 | 21 | 21 | 84.069 | 84.04 | 70 | 70 | 14.069 | 14.04 | 11.307 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 117372.9 | 1000000 | 0.04705 | 0.04855 | 0.606 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 49.41 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
13381 | Кот. №5 |  | ТК 8А-1 | ТК 8А-1 | 3.2 | 3.2003 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 8.57 | 64.95 | 7.07 |  | 20.0707 | 0.0199 | 0.005 | 0 | 35.538 | 35.533 | 21 | 21 | 84.538 | 84.533 | 70 | 70 | 14.538 | 14.533 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 127035.3 | 1000000 | 0.0401 | 0.04422 | 0.342 | 0.001 | 0.00013 | 6e-05 | 69.53 | 29.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13382 | Кот. №5 |  | ТК 8А-1 | ТК 8А-1 | 7.42 | 7.4231 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 8.57 | 64.95 | 5.01 |  | 20.0727 | 0.0194 | 0.018 | 0 | 35.538 | 35.52 | 21 | 21 | 84.538 | 84.52 | 70 | 70 | 14.538 | 14.52 | 1.593 | 0 | 3.641 | 2.171 | 11.061 | 9.591 | 127048.5 | 1000000 | 0.0401 | 0.04422 | 0.342 | 0.001 | 0.0003 | 0.00013 | 161.23 | 69.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13415 | Кот. №5 |  | Спортивная, 13/15 | Городской отдел народного образования | 3.7 | 3.7057 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.91 | 68.45 | 125.82 | 68.41 |  | 1.6195 | -1.6121 | 0.001 | 0.001 | 91.38 | 85.379 | 56.261 | 62.259 | 134.38 | 134.379 | 105.261 | 105.259 | 29.121 | 29.118 | 0.284 | 0.281 | 0.49 | 0.49 | 4.19 | 4.19 | 19186.7 | 19098.6 | 0.04778 | 0.04778 | 0.097 | -0.096 | 4e-05 | 4e-05 | 136.79 | 70.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7508 | 0.17389 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7 | [5 empty] | ТС чужой включен
13416 | Кот. №5 |  | Дзержинского 15/ | Спортивная, 13/15 | 30.58 | 30.581 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.79 | 68.41 | 125.91 | 68.04 |  | 1.6198 | -1.6117 | 0.009 | 0.009 | 91.389 | 91.38 | 62.259 | 62.251 | 134.389 | 134.38 | 105.259 | 105.251 | 29.138 | 29.121 | 0.284 | 0.281 | 0 | 0 | 30.58 | 30.58 | 19190.9 | 19094.3 | 0.04778 | 0.04779 | 0.097 | -0.096 | 0.00036 | 0.00036 | 1428.95 | 600.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7508 | 0.17389 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7 | [5 empty] | ТС чужой включен
13425 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 15 | Дзержинского 15/ | 1.7 | 1.7056 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.5 | 20 | 64.5 | 20 |  | 9.519 | 0.0085 | 0.016 | 0 | 29.741 | 29.725 | 21 | 21 | 72.741 | 72.725 | 64 | 64 | 8.741 | 8.725 | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 112774.3 | 1000000 | 0.04676 | 0.04855 | 0.568 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 32.68 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
13427 | Кот. №5 |  | Дзержинского 15/ | Жилой дом | 1.86 | 1.8581 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.5 | 20 | 64.49 | 20 |  | 9.5189 | 0.0085 | 0.018 | 0 | 29.725 | 23.707 | 21 | 15 | 72.725 | 72.707 | 64 | 64 | 14.725 | 2.707 | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.86 | 112774.1 | 1000000 | 0.04676 | 0.04855 | 0.568 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 35.75 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
13446 | Кот. №5 |  | Дзержинского 15/ | Дзержинского, 15 | 3.26 | 3.2538 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.51 | 20 | 64.5 | 20 |  | 9.519 | 0.0085 | 0.031 | 0 | 29.773 | 29.741 | 21 | 21 | 72.773 | 72.741 | 64 | 64 | 8.773 | 8.741 | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | 112774.8 | 1000000 | 0.04676 | 0.04855 | 0.568 | 0.001 | 4e-05 | 3e-05 | 62.68 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
13449 | Кот. №5 |  | Дзержинского 15/ | Спортивная, 13/15 | 6.42 | 6.4202 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.51 | 5 | 64.41 | 5 |  | 1.0954 | 0.0011 | 0.001 | 0 | 29.773 | 29.772 | 21 | 21 | 72.773 | 72.772 | 64 | 64 | 8.773 | 8.772 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 6.42 | 12977.9 | 1000000 | 0.04834 | 0.04855 | 0.065 | 0 | 7e-05 | 5e-05 | 100.2 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 7
13451 | Кот. №5 |  | Спортивная, 13/15 | Спортивная 13/15/ | 1.74 | 1.7415 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.41 | 20 | 64.38 | 20 |  | 1.0954 | 0.001 | 0 | 0 | 29.772 | 29.771 | 21 | 21 | 72.772 | 72.771 | 64 | 64 | 8.772 | 8.772 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 12977 | 1000000 | 0.04834 | 0.04855 | 0.065 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 33.39 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
13453 | Кот. №5 |  | Спортивная 13/15/ | Городской отдел народного образования | 2.25 | 2.2476 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.38 | 20 | 64.34 | 20 |  | 1.0953 | 0.001 | 0 | 0 | 29.771 | 23.771 | 21 | 15 | 72.771 | 72.771 | 64 | 64 | 14.772 | 2.771 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 12976.8 | 1000000 | 0.04834 | 0.04855 | 0.065 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 43.14 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
13474 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 15 | Жилой дом | 3.55 | 3.5532 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.19 | 92.36 | 125.67 | 91.99 |  | 0.2526 | -0.252 | 0 | 0 | 91.389 | 85.389 | 56.251 | 62.251 | 134.389 | 134.389 | 105.251 | 105.251 | 29.138 | 29.138 | 0.005 | 0.005 | 0.65 | 0.65 | 4.2 | 4.2 | 2992.1 | 2985 | 0.03602 | 0.036 | 0.015 | -0.015 | 4e-05 | 4e-05 | 131.56 | 94.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7508 | 0.17389 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
13475 | Кот. №5 |  | Дзержинского 15/ | Дзержинского, 15 | 4.03 | 4.03 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.79 | 91.99 | 126.19 | 91.57 |  | 0.2526 | -0.2519 | 0 | 0 | 91.389 | 91.389 | 62.251 | 62.251 | 134.389 | 134.389 | 105.251 | 105.251 | 29.138 | 29.138 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 4.03 | 4.03 | 2992.6 | 2984.5 | 0.03603 | 0.03599 | 0.015 | -0.015 | 5e-05 | 5e-05 | 150.1 | 106.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7508 | 0.17389 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7
13624 | Кот. №5 |  | Мира, 60/2 | Жилой дом | 2.71 | 2.7112 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.95 | 72.35 | 97.94 | 72.34 |  | 4.7678 | -4.7588 | 0.008 | 0.008 | 56.96 | 56.952 | 32.048 | 32.04 | 105.96 | 105.952 | 81.048 | 81.04 | 24.92 | 24.904 | 2.418 | 2.409 | 0.498 | 0.498 | 3.208 | 3.208 | 56485.5 | 56378.8 | 0.04697 | 0.04697 | 0.284 | -0.284 | 3e-05 | 3e-05 | 72.05 | 54.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13627 | Кот. №5 |  | Мира, 60/2 | Мира 60/2 | 3.09 | 3.0926 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.74 | 20 |  | 10.0444 | 0.009 | 0.051 | 0 | 35.084 | 35.033 | 21 | 21 | 84.084 | 84.033 | 70 | 70 | 14.084 | 14.033 | 10.682 | 0 | 1.668 | 1.359 | 4.758 | 4.449 | 118998.9 | 1000000 | 0.04675 | 0.04855 | 0.599 | 0.001 | 4e-05 | 3e-05 | 59.73 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13629 | Кот. №5 |  | Мира 60/2 | Жилой дом | 2.09 | 2.0951 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 20 | 64.74 | 20 |  | 10.0443 | 0.009 | 0.022 | 0 | 35.033 | 35.01 | 21 | 21 | 84.033 | 84.01 | 70 | 70 | 14.033 | 14.01 | 10.682 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 118998.5 | 1000000 | 0.04675 | 0.04855 | 0.599 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 40.39 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
13676 | Кот. №5 |  | Омская, 22а | Омская 22/ | 108.16 | 108.1801 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 85.38 | 128.72 | 85.23 |  | 15.6934 | -15.6411 | 0.967 | 0.961 | 116.631 | 107.664 | 46.292 | 53.331 | 151.631 | 150.664 | 89.292 | 88.331 | 63.299 | 61.372 | 8.765 | 8.707 | 2.163 | 2.163 | 110.323 | 110.323 | 151064 | 150560.2 | 0.04438 | 0.04438 | 0.618 | -0.616 | 0.00191 | 0.00191 | 5426.4 | 2323.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.531 | 0.15312 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 1.02e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13679 | Кот. №5 |  | Омская, 18 | Жилой дом. Магазин №6. | 3.12 | 3.1208 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.27 | 85.29 | 128.26 | 85.27 |  | 6.6134 | -6.5936 | 0.017 | 0.017 | 107.313 | 101.297 | 40.656 | 46.64 | 150.313 | 150.297 | 89.656 | 89.64 | 60.674 | 60.64 | 4.641 | 4.614 | 0.499 | 0.499 | 3.619 | 3.619 | 78350.6 | 78116.1 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 4e-05 | 4e-05 | 115.21 | 77.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13680 | Кот. №5 |  | Омская, 22 | Омская, 18 | 63.26 | 63.262 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.7 | 85.27 | 128.27 | 85.09 |  | 6.6141 | -6.5929 | 0.345 | 0.343 | 115.658 | 107.313 | 46.64 | 54.297 | 150.658 | 150.313 | 89.64 | 89.297 | 61.362 | 60.674 | 5.319 | 5.285 | 1.612 | 1.612 | 64.872 | 64.872 | 80421 | 80163.3 | 0.04714 | 0.04715 | 0.415 | -0.414 | 0.0007 | 0.0007 | 2795.63 | 1196.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6583 | 0.17673 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13683 | Кот. №5 |  | ТК 2-10 | ТК 2-10 | 3.22 | 3.223 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 85.46 | 129 | 85.45 |  | 16.5914 | -16.5383 | 0.032 | 0.031 | 110.22 | 118.188 | 51.785 | 43.753 | 153.22 | 153.188 | 86.785 | 86.753 | 66.467 | 66.404 | 9.795 | 9.732 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 159708.6 | 159197.5 | 0.04437 | 0.04437 | 0.653 | -0.651 | 6e-05 | 6e-05 | 161.58 | 69.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5599 | 0.15244 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13684 | Кот. №5 |  | ТК 2-17 | ТК 2-10 | 125.12 | 125.1371 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 85.32 | 129.01 | 85.21 |  | 31.2598 | -31.1343 | 0.12 | 0.119 | 110.339 | 110.22 | 43.753 | 43.635 | 153.339 | 153.22 | 86.753 | 86.635 | 66.705 | 66.467 | 0.824 | 0.817 | 19.97 | 19.969 | 145.09 | 145.089 | 147382.3 | 146790.9 | 0.0373 | 0.0373 | 0.295 | -0.294 | 0.0092 | 0.0092 | 8548.42 | 3658.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4231 | 0.087542 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0078546 | 2.06e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13687 | Кот. №5 |  | Омская, 20 | Жилой дом | 3.83 | 3.8259 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.43 | 85.42 | 128.41 | 85.4 |  | 5.53 | -5.5134 | 0.016 | 0.016 | 109.68 | 103.664 | 38.306 | 44.29 | 152.68 | 152.664 | 87.306 | 87.29 | 65.39 | 65.358 | 3.249 | 3.23 | 1.164 | 1.164 | 4.994 | 4.994 | 65515.8 | 65319.3 | 0.04692 | 0.04692 | 0.33 | -0.329 | 4e-05 | 4e-05 | 141.64 | 95.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13689 | Кот. №5 |  | Омская, 20а | Омская, 20 | 35.16 | 35.1607 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 85.4 | 128.43 | 85.28 |  | 5.5304 | -5.513 | 0.131 | 0.13 | 109.811 | 109.68 | 44.29 | 44.16 | 152.811 | 152.68 | 87.29 | 87.16 | 65.651 | 65.39 | 3.723 | 3.7 | 0 | 0 | 35.16 | 35.16 | 67244.7 | 67033.5 | 0.0472 | 0.0472 | 0.347 | -0.346 | 0.00039 | 0.00039 | 1555.39 | 666.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6653 | 0.17651 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13692 | Кот. №5 |  | Омская, 20а | Жилой дом | 2.84 | 2.8425 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 85.63 | 128.69 | 85.61 |  | 5.5299 | -5.5134 | 0.011 | 0.011 | 109.804 | 103.793 | 38.178 | 44.167 | 152.804 | 152.793 | 87.178 | 87.167 | 65.637 | 65.615 | 3.249 | 3.23 | 0.499 | 0.499 | 3.339 | 3.339 | 65514.8 | 65318.6 | 0.04692 | 0.04692 | 0.33 | -0.329 | 3e-05 | 3e-05 | 105.3 | 71.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13694 | Кот. №5 |  | Омская 20а/ | Омская, 20а | 3.07 | 3.0737 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.73 | 85.61 | 128.71 | 85.6 |  | 5.53 | -5.5133 | 0.01 | 0.01 | 109.814 | 109.804 | 44.167 | 44.157 | 152.814 | 152.804 | 87.167 | 87.157 | 65.657 | 65.637 | 3.249 | 3.23 | 0 | 0 | 3.07 | 3.07 | 65515.3 | 65318.2 | 0.04692 | 0.04692 | 0.33 | -0.329 | 4e-05 | 4e-05 | 113.85 | 77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13695 | Кот. №5 |  | Омская 20а/ | Омская, 20а | 2.45 | 2.4534 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.73 | 85.28 | 128.72 | 85.27 |  | 5.5304 | -5.513 | 0.003 | 0.003 | 109.814 | 109.811 | 44.16 | 44.157 | 152.814 | 152.811 | 87.16 | 87.157 | 65.657 | 65.651 | 1.097 | 1.09 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 53235.8 | 53067.8 | 0.04472 | 0.04472 | 0.218 | -0.217 | 4e-05 | 4e-05 | 100.95 | 67.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5524 | 0.15262 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13697 | Кот. №5 |  | Омская, 18а | Омская 20а/ | 43.78 | 43.7826 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 85.43 | 128.73 | 85.35 |  | 11.0612 | -11.0255 | 0.191 | 0.19 | 118.005 | 109.814 | 44.157 | 51.967 | 153.005 | 152.814 | 87.157 | 86.967 | 66.038 | 65.657 | 4.362 | 4.334 | 0 | 0 | 43.78 | 43.78 | 106474.4 | 106131.4 | 0.04446 | 0.04446 | 0.435 | -0.434 | 0.00077 | 0.00077 | 2196.35 | 940.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5458 | 0.15277 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13700 | Кот. №5 |  | Омская, 18а | Жилой дом | 2.67 | 2.6674 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 85.78 | 128.9 | 85.77 |  | 5.5298 | -5.5133 | 0.01 | 0.01 | 110.005 | 103.995 | 37.977 | 43.967 | 153.005 | 152.995 | 86.977 | 86.967 | 66.038 | 66.018 | 3.249 | 3.23 | 0.499 | 0.499 | 3.169 | 3.169 | 65513.7 | 65317.5 | 0.04692 | 0.04692 | 0.33 | -0.329 | 3e-05 | 3e-05 | 99.18 | 67.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13702 | Кот. №5 |  | Омская 18а/ | Омская, 18а | 3.16 | 3.1636 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.94 | 85.77 | 128.92 | 85.75 |  | 5.5299 | -5.5132 | 0.01 | 0.01 | 110.015 | 110.005 | 43.967 | 43.956 | 153.015 | 153.005 | 86.967 | 86.956 | 66.059 | 66.038 | 3.249 | 3.23 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 65514.1 | 65317 | 0.04692 | 0.04692 | 0.33 | -0.329 | 4e-05 | 4e-05 | 117.41 | 79.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13703 | Кот. №5 |  | Омская 18а/ | Омская, 18а | 2.46 | 2.4525 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.94 | 85.35 | 128.93 | 85.34 |  | 11.0612 | -11.0255 | 0.011 | 0.011 | 110.015 | 118.005 | 51.967 | 43.956 | 153.015 | 153.005 | 86.967 | 86.956 | 66.059 | 66.038 | 4.362 | 4.334 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 106474.8 | 106130.9 | 0.04446 | 0.04446 | 0.435 | -0.434 | 4e-05 | 4e-05 | 101.56 | 67.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.561 | 0.15242 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13704 | Кот. №5 |  | ТК 2-10 | Омская 18а/ | 17.66 | 17.6572 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 85.48 | 128.94 | 85.46 |  | 16.5914 | -16.5384 | 0.173 | 0.172 | 118.188 | 110.015 | 43.956 | 51.785 | 153.188 | 153.015 | 86.956 | 86.785 | 66.404 | 66.059 | 9.795 | 9.732 | 0 | 0 | 17.66 | 17.66 | 159708 | 159198 | 0.04437 | 0.04437 | 0.653 | -0.651 | 0.00031 | 0.00031 | 886.7 | 379.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.561 | 0.15242 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13707 | Кот. №5 |  | Омская, 16б | Детский сад №7 "Жар-Птица" | 2.97 | 2.9701 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.34 | 85.34 | 128.33 | 85.33 |  | 7.0381 | -7.017 | 0.018 | 0.018 | 109.889 | 103.871 | 38.1 | 44.082 | 152.889 | 152.871 | 87.1 | 87.082 | 65.807 | 65.771 | 5.254 | 5.223 | 0.5 | 0.5 | 3.47 | 3.47 | 83382.3 | 83132.7 | 0.04684 | 0.04684 | 0.42 | -0.418 | 3e-05 | 3e-05 | 109.74 | 74.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13709 | Кот. №5 |  | Омская, 16 | Омская, 16б | 31.71 | 31.7118 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.54 | 85.33 | 128.34 | 85.25 |  | 7.0384 | -7.0166 | 0.191 | 0.19 | 118.08 | 109.889 | 44.082 | 51.892 | 153.08 | 152.889 | 87.082 | 86.892 | 66.188 | 65.807 | 6.021 | 5.984 | 0 | 0 | 31.71 | 31.71 | 85580.8 | 85316.1 | 0.04713 | 0.04713 | 0.442 | -0.441 | 0.00035 | 0.00035 | 1401.34 | 600.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6662 | 0.17649 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13710 | Кот. №5 |  | Омская 16/ | Омская, 16 | 3.12 | 3.1204 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.56 | 85.25 | 128.54 | 85.24 |  | 7.0384 | -7.0166 | 0.025 | 0.025 | 110.105 | 118.08 | 51.892 | 43.867 | 153.105 | 153.08 | 86.892 | 86.867 | 66.238 | 66.188 | 5.255 | 5.223 | 1.665 | 1.665 | 4.785 | 4.785 | 83386.9 | 83128.1 | 0.04684 | 0.04684 | 0.42 | -0.418 | 4e-05 | 4e-05 | 115.51 | 77.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13711 | Кот. №5 |  | ТК 2-10 | Омская 16/ | 113.64 | 113.641 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 85.37 | 128.56 | 85.18 |  | 14.6591 | -14.6052 | 0.115 | 0.114 | 110.22 | 110.105 | 43.867 | 43.753 | 153.22 | 153.105 | 86.867 | 86.753 | 66.467 | 66.238 | 0.852 | 0.846 | 21.059 | 21.058 | 134.699 | 134.698 | 92783.6 | 92442.2 | 0.04021 | 0.04021 | 0.249 | -0.249 | 0.00464 | 0.00464 | 6566.64 | 2808.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8957 | 0.11241 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0036815 | 1.45e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13715 | Кот. №5 |  | Омская, 16 | Жилой дом | 2.61 | 2.6064 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.55 | 85.51 | 128.54 | 85.5 |  | 7.616 | -7.5933 | 0.019 | 0.019 | 110.093 | 104.074 | 37.898 | 43.879 | 153.093 | 153.074 | 86.898 | 86.879 | 66.214 | 66.176 | 6.15 | 6.113 | 0.5 | 0.5 | 3.11 | 3.11 | 90229.8 | 89959.9 | 0.04681 | 0.04681 | 0.454 | -0.453 | 3e-05 | 3e-05 | 96.62 | 65.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13716 | Кот. №5 |  | Омская 16/ | Омская, 16 | 1.97 | 1.9709 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.56 | 85.5 | 128.55 | 85.49 |  | 7.6161 | -7.5932 | 0.012 | 0.012 | 110.105 | 110.093 | 43.879 | 43.867 | 153.105 | 153.093 | 86.879 | 86.867 | 66.238 | 66.214 | 6.15 | 6.113 | 0 | 0 | 1.97 | 1.97 | 90230.1 | 89959.6 | 0.04681 | 0.04681 | 0.454 | -0.453 | 2e-05 | 2e-05 | 72.94 | 49.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13735 | Кот. №5 |  | Омская, 14 | Жилой дом.Магазин.Кафе "Наст". Магазин.Магазин.Склад | 4.74 | 4.7407 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 58.71 | 45.82 | 58.61 | 45.18 |  | 0.7452 | -0.0788 | 0.001 | 0 | 41.44 | 35.439 | 32.451 | 38.451 | 84.44 | 84.439 | 81.451 | 81.451 | 2.989 | 2.988 | 0.158 | 0.008 | 2.568 | 2.276 | 7.308 | 7.016 | 10593.8 | 1583.3 | 0.05063 | 0.04042 | 0.064 | -0.014 | 4e-05 | 2e-05 | 72.42 | 50.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13738 | Кот. №5 |  | Омская, 22 | Омская, 18 | 62.29 | 62.2919 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.17 | 47.72 | 63.8 | 46.11 |  | 4.3745 | -0.4398 | 0.13 | 0.004 | 43.436 | 35.306 | 27.221 | 35.218 | 78.436 | 78.306 | 70.221 | 70.218 | 8.218 | 8.084 | 2.038 | 0.057 | 1.659 | 1.254 | 63.949 | 63.544 | 51826.2 | 6252.3 | 0.04701 | 0.05184 | 0.261 | -0.038 | 0.00073 | 0.0005 | 1638.36 | 710.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13740 | Кот. №5 |  | Омская, 18 | Жилой дом. Магазин №6. | 4.59 | 4.6019 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.8 | 47.84 | 63.78 | 47.72 |  | 4.3738 | -0.4403 | 0.038 | 0.002 | 35.306 | 29.267 | 21.223 | 27.221 | 78.306 | 78.267 | 70.223 | 70.221 | 8.084 | 8.044 | 5.289 | 0.338 | 2.65 | 1.676 | 7.24 | 6.266 | 62181.1 | 8845 | 0.04906 | 0.0549 | 0.376 | -0.075 | 4e-05 | 2e-05 | 79.34 | 52.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13742 | Кот. №5 |  | ТК 2-17 | ТК 2-10 | 127.12 | 127.1389 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.65 | 45.32 | 64.4 | 44.19 |  | 14.7023 | -1.4288 | 1.058 | 0.03 | 40.321 | 39.262 | 27.09 | 27.06 | 83.321 | 82.262 | 70.09 | 70.06 | 13.26 | 12.172 | 7.695 | 0.222 | 10.38 | 7.81 | 137.5 | 134.93 | 141524.2 | 16927.9 | 0.04439 | 0.04794 | 0.579 | -0.085 | 0.00224 | 0.00148 | 3738.8 | 1613.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13744 | Кот. №5 |  | ТК 2-10 | ТК 2-10 | 5.5 | 5.4948 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.4 | 45.79 | 64.38 | 45.7 |  | 7.2761 | -0.709 | 0.031 | 0.001 | 39.262 | 47.232 | 35.091 | 27.09 | 82.262 | 82.232 | 70.091 | 70.09 | 12.172 | 12.14 | 5.615 | 0.144 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 86202.9 | 10080 | 0.04683 | 0.05072 | 0.434 | -0.061 | 6e-05 | 4e-05 | 143.86 | 61.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13746 | Кот. №5 |  | ТК 2-10 | Омская 18а/ | 15.88 | 15.8854 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.38 | 46.04 | 64.32 | 45.79 |  | 7.2761 | -0.7091 | 0.089 | 0.002 | 47.232 | 39.142 | 27.093 | 35.091 | 82.232 | 82.142 | 70.093 | 70.091 | 12.14 | 12.049 | 5.615 | 0.144 | 0 | 0 | 15.88 | 15.88 | 86202.2 | 10080.6 | 0.04683 | 0.05072 | 0.434 | -0.061 | 0.00018 | 0.00013 | 417.21 | 179.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13748 | Кот. №5 |  | Омская 18а/ | Омская, 18а | 2.21 | 2.2127 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.32 | 47.55 | 64.31 | 47.45 |  | 2.4147 | -0.2364 | 0.004 | 0 | 39.142 | 39.139 | 27.094 | 27.093 | 82.142 | 82.139 | 70.094 | 70.093 | 12.049 | 12.045 | 1.621 | 0.1 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 34329 | 4749.4 | 0.04933 | 0.05631 | 0.207 | -0.041 | 2e-05 | 1e-05 | 38.66 | 25.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13750 | Кот. №5 |  | Омская, 18а | Жилой дом | 4.2 | 4.2053 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.31 | 47.76 | 64.28 | 47.55 |  | 2.4147 | -0.2364 | 0.011 | 0.001 | 39.139 | 33.128 | 21.094 | 27.094 | 82.139 | 82.128 | 70.094 | 70.094 | 12.045 | 12.034 | 1.621 | 0.1 | 2.635 | 1.634 | 6.835 | 5.834 | 34328.7 | 4749.6 | 0.04933 | 0.05631 | 0.207 | -0.041 | 3e-05 | 2e-05 | 73.44 | 48.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13752 | Кот. №5 |  | Омская 18а/ | Омская, 18а | 4.58 | 4.5844 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.32 | 45.45 | 64.3 | 45.33 |  | 4.8612 | -0.4728 | 0.012 | 0 | 39.142 | 47.131 | 35.094 | 27.093 | 82.142 | 82.131 | 70.094 | 70.093 | 12.049 | 12.037 | 2.514 | 0.065 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58 | 57592.5 | 6721.3 | 0.04697 | 0.05164 | 0.29 | -0.041 | 5e-05 | 4e-05 | 87.7 | 54.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13754 | Кот. №5 |  | Омская, 18а | Омская 20а/ | 41.64 | 41.6402 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.3 | 46.44 | 64.08 | 45.45 |  | 4.8612 | -0.4728 | 0.105 | 0.003 | 47.131 | 39.026 | 27.096 | 35.094 | 82.131 | 82.026 | 70.096 | 70.094 | 12.037 | 11.93 | 2.514 | 0.065 | 0 | 0 | 41.64 | 41.64 | 57591.8 | 6721.8 | 0.04697 | 0.05164 | 0.29 | -0.041 | 0.00048 | 0.00034 | 1089.5 | 470.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13756 | Кот. №5 |  | Омская 20а/ | Омская, 20а | 2.25 | 2.2427 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.08 | 47.45 | 64.06 | 47.34 |  | 2.4236 | -0.2366 | 0.004 | 0 | 39.026 | 39.023 | 27.097 | 27.096 | 82.026 | 82.023 | 70.097 | 70.096 | 11.93 | 11.926 | 1.633 | 0.1 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 34455.6 | 4753.3 | 0.04933 | 0.05631 | 0.208 | -0.041 | 2e-05 | 1e-05 | 39.14 | 25.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13758 | Кот. №5 |  | Омская, 20а | Жилой дом | 3.45 | 3.4542 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.06 | 47.62 | 64.04 | 47.45 |  | 2.4236 | -0.2366 | 0.01 | 0.001 | 39.023 | 33.013 | 21.097 | 27.097 | 82.023 | 82.013 | 70.097 | 70.097 | 11.926 | 11.915 | 1.633 | 0.1 | 2.635 | 1.634 | 6.085 | 5.084 | 34455.3 | 4753.4 | 0.04933 | 0.05631 | 0.208 | -0.041 | 3e-05 | 1e-05 | 60 | 39.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13760 | Кот. №5 |  | Омская 20а/ | Омская, 20а | 3.47 | 3.4728 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.08 | 45.72 | 64.05 | 45.55 |  | 2.4371 | -0.2365 | 0.002 | 0 | 39.026 | 39.024 | 27.096 | 27.096 | 82.026 | 82.024 | 70.096 | 70.096 | 11.93 | 11.928 | 0.637 | 0.012 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 28873.1 | 3362.8 | 0.04738 | 0.03745 | 0.145 | -0.02 | 4e-05 | 3e-05 | 66.08 | 41.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13762 | Кот. №5 |  | Омская, 20а | Омская, 20 | 35.18 | 35.1807 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.05 | 47.29 | 63.7 | 45.72 |  | 2.4371 | -0.2366 | 0.058 | 0.004 | 39.024 | 38.966 | 27.1 | 27.096 | 82.024 | 81.966 | 70.1 | 70.096 | 11.928 | 11.866 | 1.651 | 0.1 | 0 | 0 | 35.18 | 35.18 | 34647.2 | 4752.3 | 0.04932 | 0.05631 | 0.209 | -0.041 | 0.00028 | 0.00014 | 854.26 | 370.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13764 | Кот. №5 |  | Омская, 20 | Жилой дом | 2.28 | 2.2818 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.7 | 47.4 | 63.69 | 47.29 |  | 2.4368 | -0.2367 | 0.004 | 0 | 38.966 | 32.962 | 21.1 | 27.1 | 81.966 | 81.962 | 70.1 | 70.1 | 11.866 | 11.862 | 1.651 | 0.1 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 34643.1 | 4755.1 | 0.04932 | 0.05631 | 0.209 | -0.041 | 2e-05 | 1e-05 | 39.33 | 25.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13766 | Кот. №5 |  | ТК 2-10 | Омская 16/ | 85.63 | 85.6358 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.4 | 46.47 | 64.06 | 44.95 |  | 7.424 | -0.7213 | 0.185 | 0.005 | 39.262 | 39.078 | 27.096 | 27.09 | 82.262 | 82.078 | 70.096 | 70.09 | 12.172 | 11.982 | 1.971 | 0.058 | 8.182 | 6.025 | 93.812 | 91.655 | 71462.8 | 8545.4 | 0.04459 | 0.0492 | 0.292 | -0.043 | 0.00151 | 0.001 | 2536.45 | 1095.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13768 | Кот. №5 |  | Омская 16/ | Омская, 16 | 2.07 | 2.0704 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.06 | 47.54 | 64.05 | 47.5 |  | 5.4106 | -0.5282 | 0.017 | 0.001 | 39.078 | 39.061 | 27.097 | 27.096 | 82.078 | 82.061 | 70.097 | 70.096 | 11.982 | 11.964 | 8.083 | 0.484 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 76921.6 | 10611.7 | 0.04899 | 0.05461 | 0.465 | -0.091 | 2e-05 | 1e-05 | 35.99 | 23.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13770 | Кот. №5 |  | Омская, 16 | Жилой дом | 3.41 | 3.4105 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.05 | 47.62 | 64.04 | 47.54 |  | 5.4106 | -0.5282 | 0.038 | 0.002 | 39.061 | 33.023 | 21.099 | 27.097 | 82.061 | 82.023 | 70.099 | 70.097 | 11.964 | 11.924 | 8.083 | 0.484 | 1.327 | 0.842 | 4.737 | 4.252 | 76921.4 | 10611.9 | 0.04899 | 0.05461 | 0.465 | -0.091 | 3e-05 | 1e-05 | 59.29 | 38.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13772 | Кот. №5 |  | Омская 16/ | Омская, 16 | 26.8 | 26.7956 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.06 | 45.3 | 63.8 | 43.67 |  | 2.0118 | -0.1941 | 0.014 | 0 | 39.078 | 47.064 | 35.096 | 27.096 | 82.078 | 82.064 | 70.096 | 70.096 | 11.982 | 11.968 | 0.436 | 0.007 | 4.922 | 5.561 | 31.722 | 32.361 | 23835 | 2758.9 | 0.04755 | 0.03506 | 0.12 | -0.017 | 0.00031 | 0.00022 | 510.09 | 314.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13774 | Кот. №5 |  | Омская, 16 | Омская, 16б | 31.66 | 31.6617 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.8 | 47 | 63.43 | 45.3 |  | 2.0115 | -0.1943 | 0.036 | 0.001 | 47.064 | 39.028 | 27.097 | 35.096 | 82.064 | 82.028 | 70.097 | 70.096 | 11.968 | 11.931 | 1.128 | 0.047 | 0 | 0 | 31.66 | 31.66 | 28597.5 | 3902.8 | 0.04945 | 0.03936 | 0.173 | -0.033 | 0.00026 | 0.00013 | 763.58 | 331.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13776 | Кот. №5 |  | Омская, 16б | Детский сад №7 "Жар-Птица" | 3.58 | 3.5801 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.43 | 47.21 | 63.39 | 47 |  | 2.0113 | -0.1944 | 0.007 | 0 | 39.028 | 33.021 | 21.098 | 27.097 | 82.028 | 82.021 | 70.098 | 70.097 | 11.931 | 11.923 | 1.127 | 0.047 | 2.629 | 2.337 | 6.209 | 5.917 | 28593.9 | 3905.4 | 0.04945 | 0.03937 | 0.173 | -0.033 | 3e-05 | 1e-05 | 61.36 | 40.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13799 | Кот. №5 |  | Омская, 22 | Жилой дом | 2.99 | 2.9869 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 85.61 | 128.69 | 85.6 |  | 9.0773 | -9.0502 | 0.03 | 0.03 | 107.641 | 101.61 | 40.344 | 46.314 | 150.641 | 150.61 | 89.344 | 89.314 | 61.327 | 61.266 | 8.728 | 8.676 | 0.5 | 0.5 | 3.49 | 3.49 | 107542.3 | 107220.8 | 0.04677 | 0.04677 | 0.541 | -0.54 | 3e-05 | 3e-05 | 110.85 | 74.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13801 | Кот. №5 |  | Омская 22/ | Омская, 22 | 2.59 | 2.5912 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 85.6 | 128.71 | 85.59 |  | 9.0774 | -9.0502 | 0.023 | 0.022 | 107.664 | 107.641 | 46.314 | 46.292 | 150.664 | 150.641 | 89.314 | 89.292 | 61.372 | 61.327 | 8.728 | 8.676 | 0 | 0 | 2.59 | 2.59 | 107542.7 | 107220.4 | 0.04677 | 0.04677 | 0.541 | -0.54 | 3e-05 | 3e-05 | 96.03 | 64.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13803 | Кот. №5 |  | Омская 22/ | Омская, 22 | 3.23 | 3.2319 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 85.09 | 128.7 | 85.08 |  | 6.6141 | -6.5928 | 0.005 | 0.005 | 107.664 | 115.658 | 54.297 | 46.292 | 150.664 | 150.658 | 89.297 | 89.292 | 61.372 | 61.362 | 1.566 | 1.556 | 0 | 0 | 3.23 | 3.23 | 63667.2 | 63462 | 0.04463 | 0.04464 | 0.26 | -0.259 | 6e-05 | 6e-05 | 133.07 | 88.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.531 | 0.15312 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13822 | Кот. №5 |  | Омская, 13 | Морг | 2.28 | 2.2809 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 68.5 | 128.89 | 68.49 |  | 6.7842 | -6.7784 | 0.198 | 0.197 | 96.924 | 96.726 | 51.094 | 50.896 | 142.924 | 142.726 | 97.094 | 96.896 | 46.028 | 45.633 | 77.787 | 77.652 | 0.259 | 0.259 | 2.539 | 2.539 | 136288.4 | 136170.5 | 0.05323 | 0.05323 | 1.163 | -1.162 | 1e-05 | 1e-05 | 69.36 | 35.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4136 | 0.22657 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13824 | Кот. №5 |  | Омская, 15 | Омская, 13 | 76.31 | 76.3261 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 68.49 | 128.9 | 68.31 |  | 6.7845 | -6.7781 | 6.118 | 6.106 | 103.042 | 96.924 | 50.896 | 44.79 | 149.042 | 142.924 | 96.896 | 90.79 | 58.252 | 46.028 | 77.794 | 77.645 | 2.333 | 2.333 | 78.643 | 78.643 | 136294.6 | 136164.3 | 0.05323 | 0.05323 | 1.163 | -1.162 | 0.00031 | 0.00031 | 2892.95 | 1238.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4129 | 0.22661 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 4.8e-06 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13826 | Кот. №5 |  | Омская 15/ | Омская, 15 | 5.5 | 5.4997 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 68.31 | 129.33 | 68.3 |  | 6.7846 | -6.778 | 0.428 | 0.427 | 103.47 | 103.042 | 44.79 | 44.363 | 149.47 | 149.042 | 90.79 | 90.363 | 59.107 | 58.252 | 77.794 | 77.645 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 136295 | 136163.8 | 0.05323 | 0.05323 | 1.163 | -1.162 | 2e-05 | 2e-05 | 167.93 | 84.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13828 | Кот. №5 |  | Омская 15/ | Омская, 15 | 1.91 | 1.9126 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 92.73 | 129.33 | 92.71 |  | 2.8492 | -2.8474 | 0.002 | 0.002 | 103.47 | 103.468 | 44.365 | 44.363 | 149.47 | 149.468 | 90.365 | 90.363 | 59.107 | 59.103 | 0.869 | 0.868 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | 33755.4 | 33733.8 | 0.04726 | 0.04726 | 0.17 | -0.17 | 2e-05 | 2e-05 | 72.67 | 50.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13829 | Кот. №5 |  | ТК БК-2 | Омская 15/ | 42.12 | 42.1236 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 75.52 | 129.35 | 75.42 |  | 9.6345 | -9.6247 | 0.14 | 0.139 | 103.609 | 103.47 | 44.363 | 44.224 | 149.609 | 149.47 | 90.363 | 90.224 | 59.385 | 59.107 | 3.312 | 3.306 | 0 | 0 | 42.12 | 42.12 | 92741.5 | 92646.7 | 0.0445 | 0.0445 | 0.379 | -0.379 | 0.00074 | 0.00074 | 2307.74 | 988.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5532 | 0.1526 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13831 | Кот. №5 |  | Омская, 15 | Санитарно-эпидемиологическая станция | 2.41 | 2.4177 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 92.75 | 129.29 | 92.73 |  | 2.8492 | -2.8474 | 0.003 | 0.003 | 103.468 | 103.466 | 44.367 | 44.365 | 149.468 | 149.466 | 90.367 | 90.365 | 59.103 | 59.098 | 0.869 | 0.868 | 0.495 | 0.495 | 2.905 | 2.905 | 33755.1 | 33734 | 0.04726 | 0.04726 | 0.17 | -0.17 | 3e-05 | 3e-05 | 91.68 | 64.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13876 | Кот. №5 |  | Омская 22/ | Омская, 22 | 5.08 | 5.0828 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.19 | 46.11 | 64.17 | 45.97 |  | 4.3746 | -0.4397 | 0.01 | 0 | 35.446 | 43.436 | 35.218 | 27.217 | 78.446 | 78.436 | 70.218 | 70.217 | 8.229 | 8.218 | 2.038 | 0.056 | 0 | 0 | 5.08 | 5.08 | 51826.9 | 6251.8 | 0.04701 | 0.05184 | 0.261 | -0.038 | 6e-05 | 4e-05 | 96.99 | 61.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13900 | Кот. №5 |  | УТ 5-121А | УТ 5-121А | 1.87 | 1.8678 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 90.63 | 129.64 | 90.63 |  | 88.7266 | -88.5947 | 0.01 | 0.01 | 103.924 | 103.913 | 43.921 | 43.91 | 149.924 | 149.913 | 89.921 | 89.91 | 60.013 | 59.993 | 5.491 | 5.474 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 403899.8 | 403299.1 | 0.03677 | 0.03677 | 0.781 | -0.78 | 0.00015 | 0.00015 | 137.85 | 64.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8509 | 0.084382 | 1.46e-05 | 0 | 0.017218 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
13901 | Кот. №5 |  | УТ 5-121 | УТ 5-121А | 83.27 | 83.2726 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 73.22 | 129.64 | 73.22 |  | 1705.9293 | -1695.5385 | 2.067 | 2.042 | 105.991 | 103.924 | 43.91 | 41.868 | 151.991 | 149.924 | 89.91 | 87.868 | 64.122 | 60.013 | 15.584 | 15.395 | 49.367 | 49.366 | 132.637 | 132.636 | 3072976.5 | 3054259.1 | 0.0291 | 0.0291 | 2.351 | -2.337 | 0.04195 | 0.04195 | 10536.6 | 4515.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.5522 | 0.033838 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.34717 | 3.54e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
13902 | Кот. №5 |  | УТ 5-121А | Перемычка | 187.49 | 187.4988 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 72.26 | 129.63 | 72.26 |  | 1617.1607 | -1606.9858 | 4.009 | 3.958 | 103.924 | 96.915 | 44.869 | 43.91 | 149.924 | 145.915 | 93.869 | 89.91 | 60.013 | 52.047 | 14.005 | 13.83 | 98.728 | 98.727 | 286.218 | 286.217 | 2913073.1 | 2894744.6 | 0.0291 | 0.0291 | 2.229 | -2.215 | 0.09446 | 0.09446 | 23723.7 | 10118.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.5522 | 0.033838 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0.32995 | 7.97e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
13906 | Кот. №5 |  | ТК БК-1 | ТК БК-1 | 2.42 | 2.4214 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 94.56 | 129.29 | 94.56 |  | 59.6907 | -59.6582 | 0.034 | 0.034 | 102.749 | 102.715 | 45.116 | 45.082 | 148.749 | 148.715 | 91.116 | 91.082 | 57.667 | 57.599 | 14.012 | 13.996 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 377806.5 | 377600.8 | 0.0399 | 0.0399 | 1.016 | -1.015 | 0.0001 | 0.0001 | 166.72 | 71.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9428 | 0.11182 | 1.46e-05 | 0 | 0.01105 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13909 | Кот. №5 |  | ТК БК-1 | Ленина, 20 | 22.47 | 22.4698 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 94.57 | 129.26 | 94.56 |  | 59.6905 | -59.6584 | 0.366 | 0.366 | 102.685 | 102.319 | 45.511 | 45.145 | 148.685 | 148.319 | 91.511 | 91.145 | 57.54 | 56.808 | 14.011 | 13.996 | 3.66 | 3.66 | 26.13 | 26.13 | 377805.3 | 377602 | 0.0399 | 0.0399 | 1.016 | -1.015 | 0.00092 | 0.00092 | 1548.01 | 663.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9441 | 0.11181 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.01105 | 2.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13911 | Кот. №5 |  | Нефтяников 9/ | ТК БК-1 | 102.91 | 102.9205 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 94.56 | 129.29 | 94.49 |  | 59.7035 | -59.6454 | 0.099 | 0.098 | 102.847 | 102.749 | 45.082 | 44.983 | 148.847 | 148.749 | 91.082 | 90.983 | 57.864 | 57.667 | 0.754 | 0.753 | 27.775 | 27.775 | 130.685 | 130.685 | 216359.1 | 216148.6 | 0.03489 | 0.03489 | 0.333 | -0.333 | 0.01281 | 0.01281 | 9332.19 | 4032.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6007 | 0.06849 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.01105 | 2.16e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13913 | Кот. №5 |  | ТК БК-2 | Нефтяников, 9 | 138.58 | 138.595 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 92.56 | 129.46 | 92.5 |  | 79.0883 | -78.9739 | 0.744 | 0.742 | 103.6 | 102.855 | 44.976 | 44.233 | 149.6 | 148.855 | 90.976 | 90.233 | 59.366 | 57.879 | 4.364 | 4.352 | 32.009 | 32.009 | 170.589 | 170.589 | 360024.1 | 359503.5 | 0.03678 | 0.03678 | 0.696 | -0.695 | 0.01093 | 0.01093 | 11184.68 | 4791.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7783 | 0.084902 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.014304 | 2.35e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13915 | Кот. №5 |  | ТК БК-2 | ТК БК-2 | 3.47 | 3.4694 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 92.5 | 129.6 | 92.5 |  | 79.0885 | -78.9736 | 0.015 | 0.015 | 103.615 | 103.6 | 44.233 | 44.218 | 149.615 | 149.6 | 90.233 | 90.218 | 59.396 | 59.366 | 4.364 | 4.352 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 360025.4 | 359502.3 | 0.03678 | 0.03678 | 0.696 | -0.695 | 0.00027 | 0.00027 | 277.72 | 120.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8524 | 0.084371 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.014304 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13916 | Кот. №5 |  | УТ 5-121А | ТК БК-2 | 43.37 | 43.3757 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 90.65 | 129.6 | 90.63 |  | 88.7265 | -88.5948 | 0.299 | 0.298 | 103.913 | 103.615 | 44.218 | 43.921 | 149.913 | 149.615 | 90.218 | 89.921 | 59.993 | 59.396 | 5.491 | 5.474 | 11.042 | 11.042 | 54.412 | 54.412 | 403899.1 | 403299.8 | 0.03677 | 0.03677 | 0.781 | -0.78 | 0.00342 | 0.00342 | 3471.48 | 1487.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8524 | 0.084371 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.017218 | 7.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
13918 | Кот. №5 |  | ТК БК-2 | ТК БК-2 | 1.65 | 1.643 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 75.42 | 129.59 | 75.41 |  | 9.6345 | -9.6246 | 0.005 | 0.005 | 103.615 | 103.609 | 44.224 | 44.218 | 149.615 | 149.609 | 90.224 | 90.218 | 59.396 | 59.385 | 3.312 | 3.306 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 92741.7 | 92646.4 | 0.0445 | 0.0445 | 0.379 | -0.379 | 3e-05 | 3e-05 | 97.12 | 38.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5671 | 0.15227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13921 | Кот. №5 |  | ТК БК-1 | ТК БК-1 | 2.12 | 2.1185 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 94.56 | 129.29 | 94.56 |  | 59.6906 | -59.6583 | 0.03 | 0.03 | 102.715 | 102.685 | 45.145 | 45.116 | 148.715 | 148.685 | 91.145 | 91.116 | 57.599 | 57.54 | 14.011 | 13.996 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 377805.8 | 377601.4 | 0.0399 | 0.0399 | 1.016 | -1.015 | 9e-05 | 9e-05 | 146.05 | 62.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9441 | 0.11181 | 1.46e-05 | 0 | 0.01105 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13927 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 9 | Нефтяников 9/ | 5.82 | 5.8229 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 92.57 | 129.45 | 92.56 |  | 79.0773 | -78.9848 | 0.008 | 0.008 | 102.855 | 102.847 | 44.983 | 44.976 | 148.855 | 148.847 | 90.983 | 90.976 | 57.879 | 57.864 | 1.321 | 1.317 | 0 | 0 | 5.82 | 5.82 | 286567.8 | 286232.6 | 0.03482 | 0.03482 | 0.441 | -0.441 | 0.00072 | 0.00072 | 422.19 | 303.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6007 | 0.06849 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.014304 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13930 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 9 | Детская поликлиника №1 | 3.33 | 3.3285 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 86.65 | 129.44 | 86.65 |  | 19.3731 | -19.3402 | 0.178 | 0.178 | 102.715 | 102.536 | 45.293 | 45.115 | 148.715 | 148.536 | 91.293 | 91.115 | 57.599 | 57.243 | 39.654 | 39.52 | 1.17 | 1.17 | 4.5 | 4.5 | 229519.3 | 229130 | 0.04665 | 0.04665 | 1.155 | -1.153 | 4e-05 | 4e-05 | 126.8 | 82.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13931 | Кот. №5 |  | Нефтяников 9/ | Нефтяников, 9 | 3.34 | 3.3441 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 86.65 | 129.44 | 86.64 |  | 19.3731 | -19.3402 | 0.132 | 0.132 | 102.847 | 102.715 | 45.115 | 44.983 | 148.847 | 148.715 | 91.115 | 90.983 | 57.864 | 57.599 | 39.654 | 39.52 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | 229519.7 | 229129.6 | 0.04665 | 0.04665 | 1.155 | -1.153 | 4e-05 | 4e-05 | 127.19 | 82.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13933 | Кот. №5 |  | Ленина, 20 | Родильный дом (акушерский корпус) | 2.6 | 2.6092 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 94.57 | 129.26 | 94.57 |  | 59.6896 | -59.6593 | 1.418 | 1.416 | 102.319 | 100.901 | 46.927 | 45.511 | 148.319 | 146.901 | 92.927 | 91.511 | 56.808 | 53.974 | 375.85 | 375.469 | 1.172 | 1.172 | 3.772 | 3.772 | 707163.1 | 706804.3 | 0.04658 | 0.04658 | 3.559 | -3.557 | 3e-05 | 3e-05 | 98.86 | 70.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки
13936 | Кот. №5 |  | ТК 2-6 | ТК 2-6 | 4.75 | 4.743 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 85.96 | 129.29 | 85.95 |  | 7.1908 | -7.1689 | 0.026 | 0.026 | 109.22 | 117.194 | 52.771 | 44.745 | 152.22 | 152.194 | 87.771 | 87.745 | 64.475 | 64.423 | 5.484 | 5.451 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 85191.4 | 84932.7 | 0.04683 | 0.04683 | 0.429 | -0.427 | 6e-05 | 6e-05 | 211 | 90.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7573 | 0.17369 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13939 | Кот. №5 |  | Омская, 22а | Жилой дом. Офис. | 2.7 | 2.7009 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 85.85 | 129.05 | 85.85 |  | 15.5134 | -15.467 | 0.081 | 0.081 | 108.5 | 102.419 | 39.541 | 45.461 | 151.5 | 151.419 | 88.541 | 88.461 | 63.04 | 62.878 | 25.442 | 25.29 | 0.501 | 0.501 | 3.201 | 3.201 | 183792.4 | 183243.4 | 0.04668 | 0.04668 | 0.925 | -0.922 | 3e-05 | 3e-05 | 100.43 | 67.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7593 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13941 | Кот. №5 |  | Омская 22а/ | Омская, 22а | 6 | 6 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 85.85 | 129.06 | 85.84 |  | 15.5135 | -15.467 | 0.153 | 0.152 | 108.653 | 108.5 | 45.461 | 45.309 | 151.653 | 151.5 | 88.461 | 88.309 | 63.344 | 63.04 | 25.442 | 25.29 | 0 | 0 | 6 | 6 | 183793.2 | 183242.6 | 0.04668 | 0.04668 | 0.925 | -0.922 | 7e-05 | 7e-05 | 223.2 | 151.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7593 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13944 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5б | Жилой дом | 3.18 | 3.1785 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 86 | 129.22 | 85.99 |  | 7.1906 | -7.1691 | 0.02 | 0.02 | 109.143 | 103.122 | 38.843 | 44.823 | 152.143 | 152.122 | 87.843 | 87.823 | 64.32 | 64.28 | 5.484 | 5.451 | 0.5 | 0.5 | 3.68 | 3.68 | 85189.5 | 84934.5 | 0.04683 | 0.04683 | 0.429 | -0.427 | 4e-05 | 4e-05 | 118.48 | 80.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7585 | 0.17366 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13945 | Кот. №5 |  | ТК 2-6 | Нефтяников, 5б | 8.46 | 8.4652 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 85.99 | 129.24 | 85.96 |  | 7.1907 | -7.169 | 0.052 | 0.052 | 117.194 | 109.143 | 44.823 | 52.771 | 152.194 | 152.143 | 87.823 | 87.771 | 64.423 | 64.32 | 5.484 | 5.451 | 0.999 | 0.999 | 9.459 | 9.459 | 85190.7 | 84933.4 | 0.04683 | 0.04683 | 0.429 | -0.427 | 0.0001 | 0.0001 | 376.56 | 161.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7585 | 0.17366 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13948 | Кот. №5 |  | Омская, 22а | Омская, 22а | 2.42 | 2.4121 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 85.23 | 129.06 | 85.22 |  | 15.6934 | -15.641 | 0.021 | 0.021 | 108.652 | 116.631 | 53.331 | 45.31 | 151.652 | 151.631 | 88.331 | 88.31 | 63.342 | 63.299 | 8.765 | 8.707 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 151064.4 | 150559.8 | 0.04438 | 0.04438 | 0.618 | -0.616 | 4e-05 | 4e-05 | 100.02 | 66.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13949 | Кот. №5 |  | Омская 22а/ | Омская, 22а | 1.36 | 1.3618 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 85.22 | 129.07 | 85.22 |  | 15.6935 | -15.641 | 0.001 | 0.001 | 108.653 | 108.652 | 45.31 | 45.309 | 151.653 | 151.652 | 88.31 | 88.309 | 63.344 | 63.342 | 0.976 | 0.969 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 99330.4 | 98997.9 | 0.04018 | 0.04018 | 0.267 | -0.266 | 6e-05 | 6e-05 | 69.43 | 46.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7961 | 0.11369 | 1.46e-05 | 0 | 0.0039448 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13950 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | Омская 22а/ | 69.86 | 69.8729 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 85.53 | 129.07 | 85.47 |  | 31.2098 | -31.1051 | 0.282 | 0.28 | 108.935 | 108.653 | 45.309 | 45.028 | 151.935 | 151.653 | 88.309 | 88.028 | 63.907 | 63.344 | 3.84 | 3.814 | 3.651 | 3.651 | 73.511 | 73.511 | 197539.3 | 196876.6 | 0.03999 | 0.03999 | 0.531 | -0.529 | 0.00285 | 0.00285 | 4043.68 | 1732.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7961 | 0.11369 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0078597 | 8.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13953 | Кот. №5 |  | Пионерская, 13а | Жилой дом | 3.42 | 3.4169 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 86.13 | 129.4 | 86.12 |  | 7.1885 | -7.167 | 0.021 | 0.021 | 110.472 | 104.45 | 37.525 | 43.503 | 153.472 | 153.45 | 86.525 | 86.503 | 66.969 | 66.926 | 5.481 | 5.448 | 0.5 | 0.5 | 3.92 | 3.92 | 85164.4 | 84909.3 | 0.04683 | 0.04683 | 0.429 | -0.427 | 4e-05 | 4e-05 | 127.63 | 86.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13955 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | Пионерская, 13а | 5.27 | 5.2714 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 86.12 | 129.42 | 86.11 |  | 7.1886 | -7.1669 | 0.01 | 0.01 | 118.482 | 110.472 | 43.503 | 51.494 | 153.482 | 153.472 | 86.503 | 86.494 | 66.988 | 66.969 | 1.848 | 1.837 | 0 | 0 | 5.27 | 5.27 | 69197 | 68987.9 | 0.0446 | 0.0446 | 0.283 | -0.282 | 9e-05 | 9e-05 | 266.04 | 114.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5646 | 0.15233 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13957 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | ТК 2-16 | 3.81 | 3.8111 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 86.11 | 129.46 | 86.1 |  | 7.1886 | -7.1668 | 0.007 | 0.007 | 110.489 | 118.482 | 51.494 | 43.487 | 153.489 | 153.482 | 86.494 | 86.487 | 67.002 | 66.988 | 1.848 | 1.837 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | 69197.6 | 68987.3 | 0.0446 | 0.0446 | 0.283 | -0.282 | 7e-05 | 7e-05 | 189.46 | 82.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13958 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | ТК 2-16 | 2.29 | 2.2905 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 83.01 | 129.48 | 83.01 |  | 57.1818 | -56.9846 | 0.005 | 0.005 | 110.494 | 110.489 | 43.487 | 43.481 | 153.494 | 153.489 | 86.487 | 86.481 | 67.012 | 67.002 | 2.285 | 2.269 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 260301.9 | 259404.4 | 0.03684 | 0.03684 | 0.503 | -0.502 | 0.00018 | 0.00018 | 154.83 | 66.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.754 | 0.085077 | 1.46e-05 | 0 | 0.013492 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13960 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | ТК 2-16 | 6.34 | 6.3411 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 72.21 | 129.46 | 72.2 |  | 10.2275 | -10.2232 | 0.209 | 0.209 | 110.489 | 118.279 | 51.696 | 43.487 | 153.489 | 153.279 | 86.696 | 86.487 | 67.002 | 66.583 | 28.803 | 28.779 | 0.931 | 0.931 | 7.271 | 7.271 | 145401.9 | 145341.4 | 0.04886 | 0.04886 | 0.878 | -0.878 | 5e-05 | 5e-05 | 258.31 | 104.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2003 | 0.19229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13963 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | ТК 2-16 | 6.07 | 6.071 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 81.05 | 128.85 | 80.78 |  | 0.3403 | -0.3388 | 0.001 | 0.001 | 110.494 | 118.493 | 51.483 | 43.481 | 153.494 | 153.493 | 86.483 | 86.481 | 67.012 | 67.01 | 0.204 | 0.202 | 0 | 0 | 6.07 | 6.07 | 6836.9 | 6806.7 | 0.05539 | 0.0554 | 0.058 | -0.058 | 2e-05 | 2e-05 | 216.64 | 91.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4129 | 0.22661 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13967 | Кот. №5 |  | ТК 2-17 | ТК 2-17 | 2.63 | 2.6309 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 85.33 | 129.28 | 85.33 |  | 39.7563 | -39.604 | 0.003 | 0.003 | 118.342 | 110.339 | 43.635 | 51.632 | 153.342 | 153.339 | 86.635 | 86.632 | 66.711 | 66.705 | 1.107 | 1.098 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 180977.9 | 180284.7 | 0.03692 | 0.03692 | 0.35 | -0.349 | 0.00021 | 0.00021 | 179.69 | 77.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7519 | 0.085093 | 1.46e-05 | 0 | 0.0099965 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13968 | Кот. №5 |  | ТК 2-17 | ТК 2-17 | 6.75 | 6.7506 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 85.79 | 129.24 | 85.78 |  | 8.4963 | -8.4699 | 0.064 | 0.064 | 110.339 | 118.275 | 51.699 | 43.635 | 153.339 | 153.275 | 86.699 | 86.635 | 66.705 | 66.576 | 7.649 | 7.602 | 1.667 | 1.667 | 8.417 | 8.417 | 100658.8 | 100345.8 | 0.04679 | 0.04679 | 0.507 | -0.505 | 8e-05 | 8e-05 | 299.5 | 128.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7497 | 0.17392 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13971 | Кот. №5 |  | Пионерская, 9а | Школа №2 многопрофильная | 2.43 | 2.4351 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 85.88 | 129.04 | 85.88 |  | 8.4958 | -8.4704 | 0.022 | 0.022 | 109.981 | 103.959 | 38.013 | 43.991 | 152.981 | 152.959 | 87.013 | 86.991 | 65.991 | 65.946 | 7.648 | 7.603 | 0.5 | 0.5 | 2.93 | 2.93 | 100652.8 | 100351.8 | 0.04679 | 0.04679 | 0.507 | -0.505 | 3e-05 | 3e-05 | 90.38 | 61.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7514 | 0.17387 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13972 | Кот. №5 |  | ТК 2-17 | Пионерская, 9а | 36.75 | 36.758 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 86 | 86 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 85.88 | 129.05 | 85.79 |  | 8.4962 | -8.47 | 0.294 | 0.292 | 118.275 | 109.981 | 43.991 | 51.699 | 153.275 | 152.981 | 86.991 | 86.699 | 66.576 | 65.991 | 7.649 | 7.602 | 1.667 | 1.667 | 38.417 | 38.417 | 100657.9 | 100346.8 | 0.04679 | 0.04679 | 0.507 | -0.505 | 0.00043 | 0.00043 | 1634.04 | 699.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7514 | 0.17387 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13973 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | ТК 2-17 | 116.74 | 116.7436 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 85.33 | 129.28 | 85.24 |  | 39.7655 | -39.5948 | 0.146 | 0.145 | 110.489 | 118.342 | 51.632 | 43.487 | 153.489 | 153.342 | 86.632 | 86.487 | 67.002 | 66.711 | 1.107 | 1.098 | 15.395 | 15.395 | 132.135 | 132.135 | 181019.8 | 180242.8 | 0.03692 | 0.03692 | 0.35 | -0.349 | 0.00921 | 0.00921 | 7893.35 | 3418.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7519 | 0.085093 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0099965 | 1.97e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13974 | Кот. №5 |  | ТК 2-6 | ТК 2-3 | 64.02 | 64.0295 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 85.47 | 129.2 | 85.42 |  | 31.2124 | -31.1025 | 0.285 | 0.283 | 109.22 | 108.935 | 45.028 | 44.745 | 152.22 | 151.935 | 88.028 | 87.745 | 64.475 | 63.907 | 3.84 | 3.813 | 10.223 | 10.222 | 74.243 | 74.242 | 197555.8 | 196860 | 0.03999 | 0.03999 | 0.531 | -0.529 | 0.00261 | 0.00261 | 3708.66 | 1588.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7961 | 0.11369 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0078597 | 8.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
13977 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | Узел врезки | 118.4 | 118.4082 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 72.4 | 129.01 | 72.21 |  | 10.2274 | -10.2233 | 3.364 | 3.361 | 118.279 | 106.915 | 47.057 | 51.696 | 153.279 | 149.915 | 90.057 | 86.696 | 66.583 | 59.858 | 26.587 | 26.565 | 8.135 | 8.135 | 126.535 | 126.535 | 143198.2 | 143140 | 0.04868 | 0.04868 | 0.852 | -0.851 | 0.00099 | 0.00099 | 4566.18 | 1954.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2045 | 0.19214 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0 | 8.9e-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
13980 | Кот. №5 |  | Задвижка | ООО "Альтер-Эго" | 3.31 | 3.3159 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.12 | 83.3 | 127.53 | 83.05 |  | 0.2462 | -0.2454 | 0 | 0 | 106.915 | 100.915 | 41.057 | 47.057 | 149.915 | 149.915 | 90.057 | 90.057 | 59.858 | 59.858 | 0.005 | 0.005 | 0.655 | 0.656 | 3.965 | 3.966 | 2917.1 | 2907.3 | 0.03572 | 0.03568 | 0.015 | -0.015 | 4e-05 | 4e-05 | 144.39 | 61.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7593 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
13981 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Задвижка | 5.3 | 5.3002 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 83.05 | 128.12 | 82.64 |  | 0.2463 | -0.2453 | 0 | 0 | 106.915 | 106.915 | 47.057 | 47.057 | 149.915 | 149.915 | 90.057 | 90.057 | 59.858 | 59.858 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 2917.8 | 2906.5 | 0.03572 | 0.03568 | 0.015 | -0.015 | 6e-05 | 6e-05 | 220 | 99.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7593 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
13982 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | Задвижка | 74.82 | 74.8205 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 84.31 | 121.1 | 81.05 |  | 0.3403 | -0.3389 | 0.016 | 0.016 | 118.493 | 110.477 | 43.498 | 51.483 | 153.493 | 153.477 | 86.498 | 86.483 | 67.01 | 66.979 | 0.204 | 0.202 | 2.574 | 2.574 | 77.394 | 77.394 | 6836.4 | 6807.2 | 0.05539 | 0.0554 | 0.058 | -0.058 | 0.0003 | 0.0003 | 2636.2 | 1104.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4138 | 0.22656 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 4.8e-06 |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
13985 | Кот. №5 |  | ТК 2-6 | ТК 2-6 | 4.69 | 4.6927 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.72 | 47.81 | 64.7 | 47.71 |  | 5.3682 | -0.5343 | 0.037 | 0.002 | 37.674 | 45.637 | 35.156 | 27.154 | 80.674 | 80.637 | 70.156 | 70.154 | 10.52 | 10.48 | 7.957 | 0.495 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69 | 76318.3 | 10733.7 | 0.04899 | 0.0546 | 0.461 | -0.092 | 4e-05 | 2e-05 | 115.01 | 50.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13987 | Кот. №5 |  | ТК 2-6 | ТК 2-3 | 59.87 | 59.8764 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.72 | 45.96 | 64.6 | 45.46 |  | 15.5219 | -1.5593 | 0.588 | 0.017 | 37.674 | 37.086 | 27.171 | 27.154 | 80.674 | 80.086 | 70.171 | 70.154 | 10.52 | 9.915 | 8.575 | 0.263 | 8.652 | 6.524 | 68.522 | 66.394 | 149412.9 | 18473.7 | 0.04438 | 0.04783 | 0.611 | -0.093 | 0.00106 | 0.0007 | 1791.84 | 766.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13989 | Кот. №5 |  | Омская 22а/ | Омская, 22а | 2.1 | 2.1004 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.55 | 48.01 | 64.54 | 47.96 |  | 5.0257 | -0.5027 | 0.015 | 0.001 | 36.852 | 36.838 | 27.18 | 27.179 | 79.852 | 79.838 | 70.18 | 70.179 | 9.674 | 9.658 | 6.977 | 0.439 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 71449.7 | 10099.2 | 0.04901 | 0.05469 | 0.431 | -0.086 | 2e-05 | 1e-05 | 36.92 | 24.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13992 | Кот. №5 |  | Омская 22а/ | Омская, 22а | 50.99 | 50.9887 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.55 | 45.97 | 64.45 | 45.33 |  | 10.4946 | -1.0576 | 0.2 | 0.006 | 36.852 | 36.652 | 27.185 | 27.179 | 79.852 | 79.652 | 70.185 | 70.179 | 9.674 | 9.467 | 3.928 | 0.123 | 0 | 0 | 50.99 | 50.99 | 101020.7 | 12529.8 | 0.04447 | 0.0484 | 0.413 | -0.063 | 0.0009 | 0.00059 | 1090.41 | 675 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13994 | Кот. №5 |  | Омская, 22а | Омская, 22а | 2.54 | 2.5413 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.45 | 46 | 64.44 | 45.97 |  | 10.4937 | -1.0582 | 0.03 | 0.001 | 36.652 | 44.623 | 35.186 | 27.185 | 79.652 | 79.623 | 70.186 | 70.185 | 9.467 | 9.437 | 11.657 | 0.316 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 124322.5 | 15044.2 | 0.04674 | 0.05009 | 0.626 | -0.091 | 3e-05 | 2e-05 | 48.77 | 30.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13995 | Кот. №5 |  | Омская, 22а | Омская 22/ | 99.24 | 99.2513 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.44 | 47.07 | 64.19 | 46 |  | 10.4937 | -1.0582 | 1.176 | 0.032 | 44.623 | 35.446 | 27.217 | 35.186 | 79.623 | 78.446 | 70.217 | 70.186 | 9.437 | 8.229 | 11.657 | 0.316 | 1.669 | 1.298 | 100.909 | 100.538 | 124322.1 | 15044.5 | 0.04674 | 0.05009 | 0.626 | -0.091 | 0.00116 | 0.0008 | 2614.57 | 1129.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13996 | Кот. №5 |  | Омская, 22а | Жилой дом. Офис. | 4.68 | 4.6816 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.54 | 48.12 | 64.53 | 48.01 |  | 5.0257 | -0.5027 | 0.051 | 0.003 | 36.838 | 30.787 | 21.182 | 27.18 | 79.838 | 79.787 | 70.182 | 70.18 | 9.658 | 9.604 | 6.977 | 0.439 | 2.652 | 1.682 | 7.332 | 6.362 | 71449.5 | 10099.4 | 0.04901 | 0.05469 | 0.431 | -0.086 | 4e-05 | 2e-05 | 82.28 | 54.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
13999 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | ТК 2-16 | 4.61 | 4.6111 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 47.78 | 64.84 | 47.68 |  | 5.3409 | -0.5208 | 0.036 | 0.002 | 41.577 | 49.541 | 35.027 | 27.025 | 84.577 | 84.541 | 70.027 | 70.025 | 14.552 | 14.514 | 7.876 | 0.47 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61 | 75930.6 | 10462.5 | 0.04899 | 0.05463 | 0.459 | -0.089 | 4e-05 | 2e-05 | 111.45 | 49.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14001 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | ТК 2-17 | 115.15 | 115.1517 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 44.34 | 64.66 | 43.45 |  | 16.8586 | -1.6366 | 1.226 | 0.035 | 41.577 | 48.351 | 35.06 | 27.025 | 84.577 | 83.351 | 70.06 | 70.025 | 14.552 | 13.292 | 10.112 | 0.29 | 6.059 | 4.572 | 121.209 | 119.722 | 162279.9 | 19389 | 0.04437 | 0.04777 | 0.664 | -0.098 | 0.00203 | 0.00134 | 3397.61 | 1451.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14003 | Кот. №5 |  | ТК 2-17 | ТК 2-17 | 3.05 | 3.051 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.66 | 44.36 | 64.65 | 44.34 |  | 16.8565 | -1.6379 | 0.031 | 0.001 | 48.351 | 40.321 | 27.06 | 35.06 | 83.351 | 83.321 | 70.06 | 70.06 | 13.292 | 13.26 | 10.11 | 0.29 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 162260.3 | 19404.9 | 0.04437 | 0.04777 | 0.663 | -0.098 | 5e-05 | 4e-05 | 89.69 | 38.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14005 | Кот. №5 |  | ТК 2-17 | ТК 2-17 | 3.3 | 3.3 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.65 | 45.69 | 64.62 | 45.52 |  | 2.1541 | -0.2091 | 0.004 | 0 | 40.321 | 48.316 | 35.061 | 27.06 | 83.321 | 83.316 | 70.061 | 70.06 | 13.26 | 13.256 | 1.292 | 0.079 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 30624.8 | 4200.9 | 0.0494 | 0.05669 | 0.185 | -0.036 | 3e-05 | 1e-05 | 79.52 | 34.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14007 | Кот. №5 |  | ТК 2-17 | Пионерская, 9а | 35.77 | 35.7685 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.62 | 47.5 | 64.21 | 45.69 |  | 2.1541 | -0.2091 | 0.049 | 0.003 | 48.316 | 40.268 | 27.064 | 35.061 | 83.316 | 83.268 | 70.064 | 70.061 | 13.256 | 13.204 | 1.292 | 0.079 | 1.842 | 1.136 | 37.612 | 36.906 | 30624.5 | 4201.2 | 0.0494 | 0.05669 | 0.185 | -0.036 | 0.00029 | 0.00014 | 873.2 | 379.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14009 | Кот. №5 |  | Пионерская, 9а | Школа №2 многопрофильная | 2.31 | 2.31 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.21 | 47.63 | 64.19 | 47.5 |  | 2.1538 | -0.2093 | 0.003 | 0 | 40.268 | 34.265 | 21.064 | 27.064 | 83.268 | 83.265 | 70.064 | 70.064 | 13.204 | 13.201 | 1.292 | 0.079 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 30620.3 | 4204.1 | 0.0494 | 0.05669 | 0.185 | -0.036 | 2e-05 | 1e-05 | 40.31 | 26.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14011 | Кот. №5 |  | ТК 2-16 | Пионерская, 13а | 5.9 | 5.9014 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 47.9 | 64.81 | 47.78 |  | 5.3409 | -0.5208 | 0.046 | 0.003 | 49.541 | 41.494 | 27.03 | 35.027 | 84.541 | 84.494 | 70.03 | 70.027 | 14.514 | 14.465 | 7.876 | 0.471 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 75930.1 | 10462.9 | 0.04899 | 0.05463 | 0.459 | -0.089 | 5e-05 | 2e-05 | 147.35 | 63.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14013 | Кот. №5 |  | Пионерская, 13а | Жилой дом | 2.21 | 2.2104 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 47.95 | 64.81 | 47.9 |  | 5.3408 | -0.5209 | 0.017 | 0.001 | 41.494 | 35.477 | 21.031 | 27.03 | 84.494 | 84.477 | 70.031 | 70.03 | 14.465 | 14.446 | 7.876 | 0.471 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 75929.4 | 10463.3 | 0.04899 | 0.05463 | 0.459 | -0.089 | 2e-05 | 1e-05 | 39.09 | 25.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14015 | Кот. №5 |  | ТК 2-6 | Нефтяников, 5б | 10.24 | 10.2406 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.7 | 48.01 | 64.65 | 47.81 |  | 5.3681 | -0.5343 | 0.088 | 0.005 | 45.637 | 37.549 | 27.162 | 35.156 | 80.637 | 80.549 | 70.162 | 70.156 | 10.48 | 10.387 | 7.957 | 0.495 | 0.796 | 0.506 | 11.036 | 10.746 | 76317.8 | 10734 | 0.04899 | 0.0546 | 0.461 | -0.092 | 8e-05 | 4e-05 | 255.45 | 109.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14017 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5б | Жилой дом | 4.52 | 4.5236 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.65 | 48.11 | 64.64 | 48.01 |  | 5.3681 | -0.5344 | 0.047 | 0.003 | 37.549 | 31.502 | 21.164 | 27.162 | 80.549 | 80.502 | 70.164 | 70.162 | 10.387 | 10.338 | 7.956 | 0.495 | 1.327 | 0.843 | 5.847 | 5.363 | 76316.6 | 10734.9 | 0.04899 | 0.0546 | 0.461 | -0.092 | 4e-05 | 2e-05 | 79.65 | 52.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14018 | Кот. №5 |  | ТК 2-3 | Омская 22а/ | 27.29 | 27.2964 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 46.18 | 64.55 | 45.96 |  | 15.5208 | -1.56 | 0.234 | 0.007 | 37.086 | 36.852 | 27.179 | 27.171 | 80.086 | 79.852 | 70.179 | 70.171 | 9.915 | 9.674 | 8.574 | 0.264 | 0 | 0 | 27.29 | 27.29 | 149402.7 | 18482 | 0.04438 | 0.04782 | 0.611 | -0.093 | 0.00048 | 0.00032 | 815.16 | 349.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14020 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | ТК 2-16 | 49.56 | 49.5633 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 82.99 | 129.48 | 82.97 |  | 57.526 | -57.3195 | 0.115 | 0.114 | 110.608 | 110.494 | 43.481 | 43.368 | 153.608 | 153.494 | 86.481 | 86.368 | 67.241 | 67.012 | 2.312 | 2.296 | 0 | 0 | 49.56 | 49.56 | 261869 | 260929 | 0.03684 | 0.03684 | 0.506 | -0.505 | 0.00391 | 0.00391 | 3356.58 | 1436.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.754 | 0.085077 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.013564 | 8.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14021 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-6 | 159.31 | 159.3249 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 46.04 | 64.72 | 44.91 |  | 20.8965 | -2.0908 | 0.287 | 0.026 | 45.961 | 37.674 | 27.154 | 35.128 | 80.961 | 80.674 | 70.154 | 70.128 | 10.834 | 10.52 | 1.725 | 0.16 | 7.284 | 4.215 | 166.594 | 163.525 | 132262.6 | 20126 | 0.04009 | 0.04556 | 0.356 | -0.082 | 0.0065 | 0.00281 | 5443.45 | 2353.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14022 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | ТК 2-16 | 54.83 | 54.8369 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 44.47 | 64.86 | 44.1 |  | 22.2017 | -2.1564 | 0.107 | 0.009 | 41.684 | 41.577 | 27.025 | 27.016 | 84.684 | 84.577 | 70.025 | 70.016 | 14.668 | 14.552 | 1.947 | 0.17 | 0 | 0 | 54.83 | 54.83 | 140523.5 | 20757.5 | 0.04007 | 0.04552 | 0.378 | -0.085 | 0.00224 | 0.00097 | 1867.04 | 798.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14023 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-6 | 161.52 | 161.7358 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 85.52 | 129.32 | 85.42 |  | 38.4097 | -38.2648 | 1.04 | 1.033 | 118.261 | 109.22 | 44.745 | 51.713 | 153.261 | 152.22 | 87.745 | 86.713 | 66.548 | 64.475 | 5.81 | 5.766 | 17.541 | 17.54 | 179.061 | 179.06 | 243110.8 | 242193.3 | 0.03995 | 0.03995 | 0.654 | -0.651 | 0.00659 | 0.00659 | 9363.16 | 4010.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7938 | 0.11372 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.0096755 | 2.04e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14024 | Кот. №5 |  | УТ 5-11-3 | УТ-6 | 263.33 | 484.4929 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 12.2 | 12.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 75.96 | 129.67 | 75.95 |  | 2241.6436 | -2221.6225 | 3.056 | 3.002 | 111.426 | 108.37 | 39.517 | 36.516 | 157.426 | 154.37 | 85.517 | 82.516 | 74.91 | 68.852 | 5.266 | 5.172 | 317.072 | 317.068 | 580.402 | 580.398 | 2959266.7 | 2932836.2 | 0.02693 | 0.02693 | 1.659 | -1.645 | 0.24702 | 0.24702 | 41953.01 | 18231.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1111 | 0.024931 | 1.46e-05 | 3.9e-06 | 0.43673 | 0.0001519 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14025 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-5 | 140.87 | 140.8775 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.4 | 3.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 85.51 | 129.41 | 85.44 |  | 50.6213 | -50.4329 | 1.546 | 1.534 | 118.279 | 108.734 | 45.228 | 51.694 | 153.279 | 151.734 | 88.228 | 86.694 | 66.585 | 63.505 | 10.082 | 10.007 | 12.437 | 12.437 | 153.307 | 153.307 | 320402.4 | 319210.1 | 0.03991 | 0.03991 | 0.861 | -0.858 | 0.00575 | 0.00575 | 8167.35 | 3498.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8104 | 0.1135 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.012762 | 1.79e-05 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14028 | Кот. №5 |  | Задвижка | Здание | 2.62 | 2.6189 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.1 | 84.46 | 120.89 | 84.31 |  | 0.34 | -0.3392 | 0.001 | 0.001 | 110.477 | 104.476 | 37.499 | 43.498 | 153.477 | 153.476 | 86.499 | 86.498 | 66.979 | 66.977 | 0.203 | 0.202 | 0.83 | 0.83 | 3.45 | 3.45 | 6830.3 | 6813.3 | 0.05539 | 0.0554 | 0.058 | -0.058 | 1e-05 | 1e-05 | 72.5 | 52.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4138 | 0.22656 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
14029 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-5 | 133.88 | 133.8835 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 46.93 | 64.83 | 46.34 |  | 27.3232 | -2.9485 | 3.585 | 0.125 | 45.88 | 34.295 | 27.256 | 35.131 | 80.88 | 77.295 | 70.256 | 70.131 | 10.749 | 7.038 | 26.522 | 0.93 | 1.3 | 0.991 | 135.18 | 134.871 | 263011.8 | 34931.5 | 0.0443 | 0.04723 | 1.075 | -0.176 | 0.00236 | 0.00156 | 4029.18 | 1734.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14030 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 3 | Жилой дом | 3.31 | 3.3083 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.62 | 49.01 | 64.61 | 48.93 |  | 4.7056 | -0.5075 | 0.028 | 0.002 | 29.559 | 26.531 | 21.322 | 24.32 | 75.559 | 75.531 | 70.322 | 70.32 | 5.239 | 5.209 | 6.119 | 0.447 | 1.326 | 0.841 | 4.636 | 4.151 | 66898.5 | 10195.6 | 0.04903 | 0.05467 | 0.404 | -0.087 | 3e-05 | 1e-05 | 58.29 | 39.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14033 | Кот. №5 |  | Нефтяников 3/ | Нефтяников, 3 | 0.99 | 0.98884 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.62 | 20 | 63.94 | 20 |  | 0.0256 | -0.0051 | 0 | 0 | 29.566 | 29.566 | 24.32 | 24.32 | 75.566 | 75.566 | 70.32 | 70.32 | 5.246 | 5.246 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 364.4 | 1000000 | 0.17565 | 0.05313 | 0.002 | -0.001 | 1e-05 | 0 | 17.43 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14035 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 3 | Нефтяников, 3б | 9.4 | 9.4007 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.94 | 34.34 | 57.47 | 18.51 |  | 0.0256 | -0.0051 | 0 | 0 | 29.566 | 29.566 | 24.32 | 24.32 | 75.566 | 75.566 | 70.32 | 70.32 | 5.246 | 5.246 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 364.2 | 1000000 | 0.17571 | 0.05313 | 0.002 | -0.001 | 8e-05 | 4e-05 | 165.76 | 80.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14037 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 3б | Магазин "Евгения" | 4.44 | 4.443 | T3/T4 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 57.47 | 47.96 | 54.35 | 34.34 |  | 0.0255 | -0.0051 | 0 | 0 | 29.566 | 29.566 | 24.32 | 24.32 | 75.566 | 75.566 | 70.32 | 70.32 | 5.246 | 5.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 245.9 | 1000000 | 0.26028 | 0.04422 | 0.001 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 79.86 | 69.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14040 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 1б | Жилой дом | 3.97 | 3.9784 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 86.07 | 129.31 | 86.05 |  | 6.6121 | -6.5923 | 0.024 | 0.024 | 108.681 | 102.657 | 39.304 | 45.281 | 151.681 | 151.657 | 88.304 | 88.281 | 63.401 | 63.353 | 4.64 | 4.612 | 1.165 | 1.165 | 5.135 | 5.135 | 78336.2 | 78101.4 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 5e-05 | 5e-05 | 148.03 | 100.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7587 | 0.17365 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14041 | Кот. №5 |  | ТК 2-5 | Нефтяников, 1б | 7.02 | 7.0212 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 86.05 | 129.33 | 86.03 |  | 6.6122 | -6.5922 | 0.033 | 0.032 | 116.714 | 108.681 | 45.281 | 53.248 | 151.714 | 151.681 | 88.281 | 88.248 | 63.466 | 63.401 | 4.64 | 4.612 | 0 | 0 | 7.02 | 7.02 | 78337.2 | 78100.4 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 8e-05 | 8e-05 | 312.7 | 133.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7565 | 0.17372 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14043 | Кот. №5 |  | Нефтяников 5/ | Нефтяников, 5 | 13.67 | 13.6729 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 85.27 | 129.01 | 85.23 |  | 11.2158 | -11.1784 | 0.01 | 0.01 | 104.712 | 115.701 | 54.253 | 43.243 | 150.712 | 150.701 | 89.253 | 89.243 | 61.469 | 61.448 | 0.5 | 0.497 | 7.239 | 7.239 | 20.909 | 20.909 | 70989 | 70752.9 | 0.04034 | 0.04034 | 0.191 | -0.19 | 0.00056 | 0.00056 | 697.9 | 472.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9007 | 0.11235 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0028206 | 1.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14044 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 3 | Нефтяников 5/ | 71.61 | 71.6158 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 85.42 | 129.07 | 85.36 |  | 29.2749 | -29.1735 | 0.279 | 0.277 | 104.991 | 104.712 | 43.243 | 42.966 | 150.991 | 150.712 | 89.243 | 88.966 | 62.025 | 61.469 | 3.379 | 3.356 | 10.949 | 10.949 | 82.559 | 82.559 | 185292.7 | 184650.6 | 0.04 | 0.04 | 0.498 | -0.496 | 0.00292 | 0.00292 | 4142.97 | 1774.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7537 | 0.11424 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0073698 | 9e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14047 | Кот. №5 |  | Нефтяников 5/ | Нефтяников, 5 | 19.13 | 19.1254 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 85.58 | 129.02 | 85.54 |  | 18.0562 | -17.9979 | 0.025 | 0.025 | 104.712 | 104.687 | 43.268 | 43.243 | 150.712 | 150.687 | 89.268 | 89.243 | 61.469 | 61.42 | 1.29 | 1.281 | 0 | 0 | 19.13 | 19.13 | 114285.2 | 113916.2 | 0.04013 | 0.04013 | 0.307 | -0.306 | 0.00078 | 0.00078 | 976.65 | 664.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8979 | 0.11239 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0045492 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14048 | Кот. №5 |  | ТК 2-5 | Нефтяников 3/ | 122.3 | 122.3173 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 85.43 | 129.22 | 85.35 |  | 37.592 | -37.4549 | 0.736 | 0.73 | 108.734 | 104.998 | 42.959 | 45.228 | 151.734 | 150.998 | 88.959 | 88.228 | 63.505 | 62.04 | 5.566 | 5.525 | 9.866 | 9.866 | 132.166 | 132.166 | 237935 | 237067 | 0.03996 | 0.03996 | 0.64 | -0.637 | 0.00499 | 0.00499 | 7087.52 | 3033.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8104 | 0.1135 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0094728 | 1.55e-05 |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14052 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 3 | Жилой дом | 4.28 | 2.4659 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 85.58 | 129.16 | 85.57 |  | 7.5424 | -7.5198 | 0.033 | 0.033 | 104.989 | 101.956 | 40.001 | 42.968 | 150.989 | 150.956 | 89.001 | 88.968 | 62.021 | 61.955 | 6.032 | 5.996 | 1.166 | 1.166 | 5.446 | 5.446 | 89358 | 89090.2 | 0.04682 | 0.04682 | 0.45 | -0.448 | 5e-05 | 5e-05 | 159.37 | 107.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7593 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14053 | Кот. №5 |  | Нефтяников 3/ | Нефтяников, 3 | 1.35 | 1.352 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 85.57 | 129.18 | 85.56 |  | 7.5425 | -7.5198 | 0.008 | 0.008 | 104.997 | 104.989 | 42.968 | 42.96 | 150.997 | 150.989 | 88.968 | 88.96 | 62.037 | 62.021 | 6.032 | 5.996 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 89358.2 | 89090.1 | 0.04682 | 0.04682 | 0.45 | -0.448 | 2e-05 | 2e-05 | 50.27 | 33.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7593 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14056 | Кот. №5 |  | ТК 2-4 | ТК 2-4 | 2.69 | 2.6888 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 85.34 | 128.87 | 85.33 |  | 4.6015 | -4.5869 | 0.006 | 0.006 | 107.585 | 115.579 | 54.375 | 46.369 | 150.585 | 150.579 | 89.375 | 89.369 | 61.216 | 61.204 | 2.253 | 2.239 | 0 | 0 | 2.69 | 2.69 | 54515.4 | 54342.7 | 0.04699 | 0.04699 | 0.274 | -0.273 | 3e-05 | 3e-05 | 119.13 | 51.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7521 | 0.17385 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14057 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5 | ТК 2-4 | 25.92 | 25.9203 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 85.32 | 128.89 | 85.27 |  | 11.2152 | -11.179 | 0.116 | 0.115 | 115.701 | 107.585 | 46.369 | 54.253 | 150.701 | 150.585 | 89.369 | 89.253 | 61.448 | 61.216 | 4.484 | 4.455 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92 | 107957.1 | 107608.7 | 0.04445 | 0.04445 | 0.441 | -0.44 | 0.00046 | 0.00046 | 1300.37 | 557.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5591 | 0.15246 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14059 | Кот. №5 |  | ТК 2-4 | ТК 2-4 | 3.81 | 3.8125 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 85.33 | 128.87 | 85.32 |  | 6.6133 | -6.5926 | 0.046 | 0.046 | 107.585 | 115.539 | 54.415 | 46.369 | 150.585 | 150.539 | 89.415 | 89.369 | 61.216 | 61.125 | 12.063 | 11.988 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | 94019.4 | 93725.1 | 0.04894 | 0.04894 | 0.568 | -0.566 | 3e-05 | 3e-05 | 156.56 | 67.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2009 | 0.19228 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14062 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 3а | Общежитие №7 | 3.06 | 3.061 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.57 | 85.49 | 128.55 | 85.47 |  | 4.6011 | -4.5873 | 0.011 | 0.011 | 107.502 | 101.492 | 40.462 | 46.451 | 150.502 | 150.492 | 89.462 | 89.451 | 61.051 | 61.03 | 2.253 | 2.24 | 1.66 | 1.66 | 4.72 | 4.72 | 54510.8 | 54347.3 | 0.04699 | 0.04699 | 0.274 | -0.274 | 4e-05 | 4e-05 | 113.31 | 76.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7528 | 0.17383 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14063 | Кот. №5 |  | ТК 2-4 | Нефтяников, 3а | 30.8 | 30.8031 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 85.47 | 128.57 | 85.34 |  | 4.6015 | -4.5869 | 0.077 | 0.076 | 115.579 | 107.502 | 46.451 | 54.375 | 150.579 | 150.502 | 89.451 | 89.375 | 61.204 | 61.051 | 2.253 | 2.239 | 3.32 | 3.32 | 34.12 | 34.12 | 54515 | 54343.1 | 0.04699 | 0.04699 | 0.274 | -0.273 | 0.00036 | 0.00036 | 1363.96 | 584.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7528 | 0.17383 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14066 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5а | Жилой дом | 3.3 | 3.3001 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.069 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.55 | 85.48 | 128.53 | 85.47 |  | 6.6128 | -6.593 | 0.04 | 0.04 | 106.962 | 100.922 | 41.028 | 46.988 | 149.962 | 149.922 | 90.028 | 89.988 | 59.973 | 59.894 | 12.061 | 11.989 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 94012.8 | 93731.6 | 0.04894 | 0.04894 | 0.568 | -0.566 | 3e-05 | 3e-05 | 111.61 | 75.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.201 | 0.19227 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14067 | Кот. №5 |  | ТК 2-4 | Нефтяников, 5а | 51.45 | 51.4574 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.87 | 85.47 | 128.55 | 85.33 |  | 6.6132 | -6.5926 | 0.577 | 0.574 | 115.539 | 106.962 | 46.988 | 54.415 | 150.539 | 149.962 | 89.988 | 89.415 | 61.125 | 59.973 | 11.135 | 11.066 | 0.406 | 0.406 | 51.856 | 51.856 | 92594.4 | 92305.5 | 0.04876 | 0.04876 | 0.551 | -0.549 | 0.00043 | 0.00043 | 2113.95 | 905.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2332 | 0.19109 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14070 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5 | Жилой дом. Офис. Магазин. | 3.09 | 3.0913 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 85.79 | 128.97 | 85.78 |  | 7.1904 | -7.1689 | 0.026 | 0.026 | 104.659 | 101.633 | 40.321 | 43.295 | 150.659 | 150.633 | 89.321 | 89.295 | 61.364 | 61.312 | 5.484 | 5.451 | 1.666 | 1.666 | 4.756 | 4.756 | 85187.2 | 84932.3 | 0.04683 | 0.04683 | 0.429 | -0.427 | 4e-05 | 4e-05 | 114.86 | 77.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14072 | Кот. №5 |  | Нефтяников 5/ | Нефтяников, 5 | 4.38 | 4.3855 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 85.78 | 128.99 | 85.77 |  | 7.1905 | -7.1688 | 0.024 | 0.024 | 104.683 | 104.659 | 43.295 | 43.271 | 150.683 | 150.659 | 89.295 | 89.271 | 61.412 | 61.364 | 5.484 | 5.451 | 0 | 0 | 4.38 | 4.38 | 85187.9 | 84931.7 | 0.04683 | 0.04683 | 0.429 | -0.427 | 5e-05 | 5e-05 | 162.84 | 110.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14073 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5 | Нефтяников 5/ | 2.88 | 2.8806 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.02 | 85.58 | 129.01 | 85.58 |  | 18.0555 | -17.9987 | 0.004 | 0.004 | 104.687 | 104.683 | 43.271 | 43.268 | 150.687 | 150.683 | 89.271 | 89.268 | 61.42 | 61.412 | 1.29 | 1.282 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 114280.2 | 113921.1 | 0.04013 | 0.04013 | 0.307 | -0.306 | 0.00012 | 0.00012 | 146.96 | 99.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9546 | 0.11167 | 1.46e-05 | 0 | 0.0045492 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14076 | Кот. №5 |  | Омская, 24 | Жилой дом.Салон-магазин.Магазин. | 3.32 | 3.3222 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.74 | 85.62 | 128.72 | 85.61 |  | 10.8637 | -10.8312 | 0.048 | 0.047 | 104.419 | 104.371 | 43.581 | 43.534 | 150.419 | 150.371 | 89.581 | 89.534 | 60.885 | 60.79 | 12.492 | 12.417 | 0.501 | 0.501 | 3.821 | 3.821 | 128705.7 | 128320.9 | 0.04673 | 0.04673 | 0.648 | -0.646 | 4e-05 | 4e-05 | 123.12 | 83.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14078 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5 | Омская, 24 | 31.11 | 31.1142 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.88 | 85.61 | 128.74 | 85.55 |  | 10.8642 | -10.8306 | 0.131 | 0.13 | 104.55 | 104.419 | 43.534 | 43.404 | 150.55 | 150.419 | 89.534 | 89.404 | 61.146 | 60.885 | 4.209 | 4.183 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 104578.7 | 104255.4 | 0.04446 | 0.04446 | 0.428 | -0.426 | 0.00055 | 0.00055 | 1561.87 | 669.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.547 | 0.15274 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14080 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5 | Нефтяников, 5 | 31.42 | 31.4231 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 85.55 | 128.88 | 85.47 |  | 10.8648 | -10.8301 | 0.132 | 0.131 | 104.682 | 104.55 | 43.404 | 43.272 | 150.682 | 150.55 | 89.404 | 89.272 | 61.41 | 61.146 | 4.209 | 4.182 | 0 | 0 | 31.42 | 31.42 | 104584 | 104250.1 | 0.04446 | 0.04446 | 0.428 | -0.426 | 0.00055 | 0.00055 | 1297.8 | 865.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5573 | 0.1525 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14081 | Кот. №5 |  | Нефтяников 5/ | Нефтяников, 5 | 2.34 | 2.3448 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.01 | 85.47 | 129 | 85.46 |  | 10.8649 | -10.83 | 0.001 | 0.001 | 104.683 | 104.682 | 43.272 | 43.271 | 150.683 | 150.682 | 89.272 | 89.271 | 61.412 | 61.41 | 0.47 | 0.467 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | 68768.2 | 68547.4 | 0.04035 | 0.04036 | 0.185 | -0.184 | 0.0001 | 0.0001 | 119.4 | 81.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9546 | 0.11167 | 1.46e-05 | 0 | 0.0027354 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14082 | Кот. №5 |  | Нефтяников 3/ | Нефтяников, 3 | 2.19 | 2.1932 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 85.36 | 129.21 | 85.36 |  | 29.275 | -29.1734 | 0.007 | 0.007 | 104.998 | 104.991 | 42.966 | 42.959 | 150.998 | 150.991 | 88.966 | 88.959 | 62.04 | 62.025 | 3.379 | 3.356 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 185293.3 | 184650 | 0.04 | 0.04 | 0.498 | -0.496 | 9e-05 | 9e-05 | 111.96 | 75.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8104 | 0.1135 | 1.46e-05 | 0 | 0.0073698 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14087 | Кот. №5 |  | Нефтяников 3/ | Нефтяников 3/ | 4.98 | 4.9849 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 85.7 | 129.19 | 85.68 |  | 8.312 | -8.2865 | 0.001 | 0.001 | 104.998 | 104.997 | 42.96 | 42.959 | 150.998 | 150.997 | 88.96 | 88.959 | 62.04 | 62.037 | 0.276 | 0.274 | 0 | 0 | 4.98 | 4.98 | 52610.1 | 52448.6 | 0.04052 | 0.04052 | 0.141 | -0.141 | 0.0002 | 0.0002 | 254.58 | 173.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8104 | 0.1135 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.002103 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14091 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 3б | Магазин "Евгения" | 4.31 | 2.2002 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.49 | 87.57 | 128.28 | 87.42 |  | 0.7692 | -0.767 | 0 | 0 | 104.996 | 104.996 | 42.961 | 42.961 | 150.996 | 150.996 | 88.961 | 88.961 | 62.035 | 62.034 | 0.066 | 0.065 | 1.113 | 1.113 | 5.423 | 5.423 | 9113.1 | 9087 | 0.04904 | 0.04905 | 0.046 | -0.046 | 5e-05 | 5e-05 | 159.47 | 111.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7579 | 0.17367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
14093 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 3 | Нефтяников, 3б | 9.65 | 9.6569 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 87.42 | 128.49 | 87.18 |  | 0.7693 | -0.7669 | 0.001 | 0.001 | 104.997 | 104.996 | 42.961 | 42.96 | 150.997 | 150.996 | 88.961 | 88.96 | 62.036 | 62.035 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0 | 9.65 | 9.65 | 9114.4 | 9085.7 | 0.04904 | 0.04905 | 0.046 | -0.046 | 0.00011 | 0.00011 | 431.57 | 184.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7557 | 0.17374 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
14094 | Кот. №5 |  | Нефтяников 3/ | Нефтяников, 3 | 2.88 | 2.8819 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 87.18 | 129.05 | 87.09 |  | 0.7694 | -0.7669 | 0 | 0 | 104.997 | 104.997 | 42.96 | 42.96 | 150.997 | 150.997 | 88.96 | 88.96 | 62.037 | 62.036 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 9114.8 | 9085.3 | 0.04904 | 0.04905 | 0.046 | -0.046 | 3e-05 | 3e-05 | 107.25 | 73.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7557 | 0.17374 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | ТС чужой включен
14096 | Кот. №5 |  | ТК 2-5 | Нефтяников, 1б | 6.09 | 6.0918 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 48.5 | 64.77 | 48.35 |  | 4.3172 | -0.4477 | 0.031 | 0.002 | 42.275 | 34.244 | 27.26 | 35.258 | 77.275 | 77.244 | 70.26 | 70.258 | 7.018 | 6.984 | 5.153 | 0.349 | 0 | 0 | 6.09 | 6.09 | 61377 | 8994.2 | 0.04906 | 0.05487 | 0.371 | -0.077 | 5e-05 | 2e-05 | 152.9 | 65.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14098 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 1б | Жилой дом | 5.14 | 5.1417 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.77 | 48.63 | 64.75 | 48.5 |  | 4.3172 | -0.4477 | 0.04 | 0.002 | 34.244 | 28.204 | 21.262 | 27.26 | 77.244 | 77.204 | 70.262 | 70.26 | 6.984 | 6.942 | 5.153 | 0.349 | 2.65 | 1.677 | 7.79 | 6.817 | 61376.3 | 8994.7 | 0.04906 | 0.05487 | 0.371 | -0.077 | 4e-05 | 2e-05 | 90.83 | 60.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14099 | Кот. №5 |  | ТК 2-5 | Нефтяников 3/ | 123.09 | 123.1046 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 47.22 | 64.64 | 46.46 |  | 19.2616 | -2.1147 | 1.701 | 0.061 | 34.295 | 29.594 | 24.318 | 27.256 | 77.295 | 75.594 | 70.318 | 70.256 | 7.038 | 5.276 | 13.194 | 0.481 | 5.845 | 4.434 | 128.935 | 127.524 | 185411.9 | 25054.1 | 0.04434 | 0.0475 | 0.758 | -0.126 | 0.00217 | 0.00143 | 3720.57 | 1596.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14101 | Кот. №5 |  | Нефтяников 5/ | Нефтяников, 5 | 6.01 | 6.0152 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.5 | 47.4 | 64.48 | 47.3 |  | 7.9624 | -0.8819 | 0.014 | 0.001 | 29.024 | 40.01 | 35.339 | 24.338 | 75.024 | 75.01 | 70.339 | 70.338 | 4.686 | 4.671 | 2.266 | 0.086 | 0 | 0 | 6.01 | 6.01 | 76646 | 10448.2 | 0.04456 | 0.04874 | 0.313 | -0.053 | 0.00011 | 7e-05 | 128.36 | 83.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14103 | Кот. №5 |  | Нефтяников 3/ | Нефтяников, 3 | 2.61 | 2.6138 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.64 | 46.82 | 64.63 | 46.8 |  | 14.5282 | -1.6036 | 0.02 | 0.001 | 29.594 | 29.574 | 24.319 | 24.318 | 75.594 | 75.574 | 70.319 | 70.318 | 5.276 | 5.256 | 7.514 | 0.278 | 0 | 0 | 2.61 | 2.61 | 139848 | 18998.6 | 0.04439 | 0.04779 | 0.572 | -0.096 | 5e-05 | 3e-05 | 55.92 | 35.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14106 | Кот. №5 |  | Нефтяников 3/ | Нефтяников 3/ | 4.51 | 4.5108 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.64 | 48.62 | 64.62 | 48.51 |  | 4.7313 | -0.5126 | 0.028 | 0.002 | 29.594 | 29.566 | 24.32 | 24.318 | 75.594 | 75.566 | 70.32 | 70.318 | 5.276 | 5.246 | 6.185 | 0.456 | 0 | 0 | 4.51 | 4.51 | 67263.4 | 10296.9 | 0.04903 | 0.05466 | 0.406 | -0.088 | 4e-05 | 2e-05 | 79.45 | 53.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14108 | Кот. №5 |  | Нефтяников 3/ | Нефтяников, 3 | 1.05 | 1.0559 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.62 | 48.93 | 64.62 | 48.9 |  | 4.7056 | -0.5075 | 0.006 | 0 | 29.566 | 29.559 | 24.32 | 24.32 | 75.566 | 75.559 | 70.32 | 70.32 | 5.246 | 5.239 | 6.119 | 0.447 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 66898.6 | 10195.5 | 0.04903 | 0.05467 | 0.404 | -0.087 | 1e-05 | 0 | 18.49 | 12.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14110 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5 | ТК 2-4 | 24.61 | 24.6082 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.48 | 47.76 | 64.39 | 47.4 |  | 7.9623 | -0.882 | 0.056 | 0.002 | 40.01 | 31.955 | 27.341 | 35.339 | 75.01 | 74.955 | 70.341 | 70.339 | 4.671 | 4.614 | 2.266 | 0.086 | 0 | 0 | 24.61 | 24.61 | 76645 | 10449 | 0.04456 | 0.04874 | 0.313 | -0.053 | 0.00043 | 0.00029 | 744.72 | 320.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14112 | Кот. №5 |  | ТК 2-4 | ТК 2-4 | 4.73 | 4.7295 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.39 | 47.98 | 64.35 | 47.85 |  | 3.5548 | -0.392 | 0.017 | 0.001 | 31.955 | 39.938 | 35.342 | 27.341 | 74.955 | 74.938 | 70.342 | 70.341 | 4.614 | 4.596 | 3.499 | 0.269 | 0 | 0 | 4.73 | 4.73 | 50537.3 | 7875.2 | 0.04913 | 0.05511 | 0.305 | -0.067 | 4e-05 | 2e-05 | 117.58 | 50.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14114 | Кот. №5 |  | ТК 2-4 | ТК 2-4 | 3.5 | 3.5036 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.39 | 47.76 | 64.37 | 47.68 |  | 4.4071 | -0.4902 | 0.019 | 0.001 | 31.955 | 39.936 | 35.343 | 27.341 | 74.955 | 74.936 | 70.343 | 70.341 | 4.614 | 4.593 | 5.369 | 0.418 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 62655.3 | 9848.5 | 0.04905 | 0.05472 | 0.378 | -0.084 | 3e-05 | 1e-05 | 87.01 | 37.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14116 | Кот. №5 |  | ТК 2-4 | Нефтяников, 3а | 32.71 | 32.7185 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.35 | 48.88 | 64.12 | 47.98 |  | 3.5547 | -0.392 | 0.124 | 0.009 | 39.938 | 31.814 | 27.352 | 35.342 | 74.938 | 74.814 | 70.352 | 70.342 | 4.596 | 4.463 | 3.499 | 0.269 | 2.646 | 1.67 | 35.356 | 34.38 | 50536.8 | 7875.6 | 0.04913 | 0.05511 | 0.305 | -0.067 | 0.00026 | 0.00013 | 814.64 | 351.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14118 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 3а | Общежитие №7 | 4.42 | 4.4167 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.12 | 49.01 | 64.1 | 48.88 |  | 3.5545 | -0.3922 | 0.025 | 0.002 | 31.814 | 25.79 | 21.353 | 27.352 | 74.814 | 74.79 | 70.353 | 70.352 | 4.463 | 4.436 | 3.498 | 0.269 | 2.646 | 1.67 | 7.066 | 6.09 | 50533 | 7878.2 | 0.04913 | 0.05511 | 0.305 | -0.067 | 4e-05 | 2e-05 | 76.97 | 53.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14120 | Кот. №5 |  | ТК 2-4 | Нефтяников, 5а | 54.71 | 54.718 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.37 | 48.96 | 64.06 | 47.76 |  | 4.4071 | -0.4903 | 0.296 | 0.023 | 39.936 | 31.64 | 27.365 | 35.343 | 74.936 | 74.64 | 70.365 | 70.343 | 4.593 | 4.275 | 5.369 | 0.418 | 0.398 | 0.252 | 55.108 | 54.962 | 62654.9 | 9848.8 | 0.04905 | 0.05472 | 0.378 | -0.084 | 0.00044 | 0.00022 | 1359.8 | 587.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14122 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5а | Жилой дом | 4.77 | 4.7705 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.06 | 49.08 | 64.04 | 48.96 |  | 4.4067 | -0.4905 | 0.04 | 0.003 | 31.64 | 25.6 | 21.368 | 27.365 | 74.64 | 74.6 | 70.368 | 70.365 | 4.275 | 4.232 | 5.368 | 0.418 | 2.65 | 1.681 | 7.42 | 6.451 | 62648.6 | 9853.2 | 0.04905 | 0.05472 | 0.378 | -0.084 | 4e-05 | 2e-05 | 82.94 | 57.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14124 | Кот. №5 |  | Нефтяников 5/ | Нефтяников, 5 | 20.88 | 20.8829 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.5 | 47.81 | 64.43 | 47.44 |  | 6.5646 | -0.7225 | 0.095 | 0.003 | 29.024 | 28.929 | 24.342 | 24.338 | 75.024 | 74.929 | 70.342 | 70.338 | 4.686 | 4.587 | 4.573 | 0.149 | 0 | 0 | 20.88 | 20.88 | 77772.6 | 10271.9 | 0.04686 | 0.05069 | 0.391 | -0.062 | 0.00024 | 0.00017 | 401.36 | 269.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14126 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5 | Нефтяников 5/ | 2.96 | 2.9571 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.43 | 47.87 | 64.43 | 47.81 |  | 6.5643 | -0.7227 | 0.014 | 0 | 28.929 | 28.915 | 24.342 | 24.342 | 74.929 | 74.915 | 70.342 | 70.342 | 4.587 | 4.573 | 4.573 | 0.149 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 77769.7 | 10274.3 | 0.04686 | 0.05069 | 0.391 | -0.062 | 3e-05 | 2e-05 | 56.82 | 38.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14128 | Кот. №5 |  | Нефтяников 5/ | Нефтяников, 5 | 2.4 | 2.403 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.43 | 49.12 | 64.42 | 49.07 |  | 5.7967 | -0.6413 | 0.022 | 0.002 | 28.915 | 28.893 | 24.344 | 24.342 | 74.915 | 74.893 | 70.344 | 70.342 | 4.573 | 4.549 | 9.274 | 0.71 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 82410.8 | 12882.9 | 0.04897 | 0.05436 | 0.498 | -0.11 | 2e-05 | 1e-05 | 42.08 | 28.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14130 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5 | Жилой дом. Офис. Магазин. | 3.98 | 3.9825 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.42 | 49.19 | 64.41 | 49.12 |  | 5.7967 | -0.6413 | 0.062 | 0.004 | 28.893 | 25.831 | 21.348 | 24.344 | 74.893 | 74.831 | 70.348 | 70.344 | 4.549 | 4.484 | 9.274 | 0.71 | 2.655 | 1.693 | 6.635 | 5.673 | 82410.5 | 12883.1 | 0.04897 | 0.05436 | 0.498 | -0.11 | 3e-05 | 2e-05 | 69.77 | 48.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14132 | Кот. №5 |  | Нефтяников 5/ | Нефтяников, 5 | 33.72 | 33.7232 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.43 | 42.73 | 63.58 | 38.36 |  | 0.7676 | -0.0814 | 0.002 | 0 | 28.915 | 28.913 | 24.342 | 24.342 | 74.915 | 74.913 | 70.342 | 70.342 | 4.573 | 4.571 | 0.065 | 0.002 | 0 | 0 | 33.72 | 33.72 | 9093.7 | 1157.5 | 0.04905 | 0.05529 | 0.046 | -0.007 | 0.00039 | 0.00027 | 647.16 | 355.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14134 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 5 | Омская, 24 | 32.34 | 32.3449 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.58 | 47.16 | 62.52 | 42.73 |  | 0.7672 | -0.0817 | 0.002 | 0 | 28.913 | 28.911 | 24.342 | 24.342 | 74.913 | 74.911 | 70.342 | 70.342 | 4.571 | 4.569 | 0.065 | 0.002 | 0 | 0 | 32.34 | 32.34 | 9089 | 1161.4 | 0.04905 | 0.05511 | 0.046 | -0.007 | 0.00038 | 0.00026 | 816.95 | 362.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14136 | Кот. №5 |  | Омская, 24 | Жилой дом.Салон-магазин.Магазин. | 4.81 | 4.8101 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.52 | 47.84 | 62.41 | 47.16 |  | 0.7668 | -0.082 | 0.001 | 0 | 28.911 | 25.909 | 21.342 | 24.342 | 74.911 | 74.909 | 70.342 | 70.342 | 4.569 | 4.567 | 0.168 | 0.008 | 2.57 | 2.367 | 7.38 | 7.177 | 10901.5 | 1646.3 | 0.05058 | 0.03887 | 0.066 | -0.014 | 4e-05 | 2e-05 | 80.71 | 55.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14139 | Кот. №5 |  | Омская 22/ | Омская, 22 | 6.15 | 6.1521 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.19 | 47.97 | 64.18 | 47.85 |  | 6.118 | -0.6193 | 0.064 | 0.004 | 35.446 | 35.383 | 27.222 | 27.217 | 78.446 | 78.383 | 70.222 | 70.217 | 8.229 | 8.161 | 10.327 | 0.662 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15 | 86977.8 | 12440.6 | 0.04896 | 0.0544 | 0.525 | -0.106 | 5e-05 | 2e-05 | 107.27 | 71.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14141 | Кот. №5 |  | Омская, 22 | Жилой дом | 6.08 | 6.0721 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.18 | 48.08 | 64.16 | 47.97 |  | 6.1179 | -0.6193 | 0.09 | 0.005 | 35.383 | 29.293 | 21.227 | 27.222 | 78.383 | 78.293 | 70.227 | 70.222 | 8.161 | 8.066 | 10.327 | 0.662 | 2.655 | 1.691 | 8.735 | 7.771 | 86977.1 | 12441.1 | 0.04896 | 0.0544 | 0.525 | -0.106 | 5e-05 | 2e-05 | 106 | 70.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14142 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 3 | Нефтяников 5/ | 66.71 | 66.7099 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.63 | 47.36 | 64.5 | 46.82 |  | 14.5282 | -1.6036 | 0.55 | 0.02 | 29.574 | 29.024 | 24.338 | 24.319 | 75.574 | 75.024 | 70.338 | 70.319 | 5.256 | 4.686 | 7.514 | 0.278 | 6.487 | 4.896 | 73.197 | 71.606 | 139847.6 | 18998.9 | 0.04439 | 0.04779 | 0.572 | -0.096 | 0.00118 | 0.00078 | 2010.43 | 865.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14147 | Кот. №5 |  | УТ-6 | УТ 5-121 | 221.12 | 484.4929 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 12.2 | 12.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 74.94 | 129.65 | 74.94 |  | 2049.1833 | -2037.1483 | 2.368 | 2.341 | 108.37 | 106.001 | 41.858 | 39.517 | 154.37 | 152.001 | 87.858 | 85.517 | 68.852 | 64.143 | 4.401 | 4.349 | 317.025 | 317.021 | 538.145 | 538.141 | 2705193.5 | 2689305.9 | 0.02694 | 0.02694 | 1.517 | -1.508 | 0.20742 | 0.20742 | 35721.22 | 15231.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1111 | 0.024931 | 1.46e-05 | 3.2e-06 | 0.40289 | 0.0001276 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14152 | Кот. №5 |  | УТ 5-121 | УТ 5-121 | 4.35 | 4.3544 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 83.51 | 129.65 | 83.51 |  | 343.0435 | -341.8203 | 0.042 | 0.042 | 106.001 | 105.959 | 41.9 | 41.858 | 152.001 | 151.959 | 87.9 | 87.858 | 64.143 | 64.059 | 9.669 | 9.6 | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | 1039357.3 | 1035651.5 | 0.03316 | 0.03316 | 1.338 | -1.333 | 0 | 0 | 408.96 | 182.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4447 | 0.057324 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.055715 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14154 | Кот. №5 |  | УТ 5-121 | УТ 5-121 | 1.19 | 1.1957 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 73.22 | 129.65 | 73.22 |  | 1705.9324 | -1695.5354 | 0.004 | 0.004 | 106.001 | 105.998 | 41.862 | 41.858 | 152.001 | 151.998 | 87.862 | 87.858 | 64.143 | 64.136 | 3.051 | 3.014 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 2252056.9 | 2238331.5 | 0.02695 | 0.02695 | 1.263 | -1.255 | 0.00112 | 0.00112 | 191.27 | 81.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1111 | 0.024931 | 1.46e-05 | 0 | 0.34717 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14156 | Кот. №5 |  | УТ 5-121 | УТ 5-121 | 2.12 | 2.1148 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 73.22 | 129.65 | 73.22 |  | 1705.9313 | -1695.5366 | 0.006 | 0.006 | 105.998 | 105.991 | 41.868 | 41.862 | 151.998 | 151.991 | 87.868 | 87.862 | 64.136 | 64.123 | 3.051 | 3.014 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 2252055.4 | 2238333 | 0.02695 | 0.02695 | 1.263 | -1.255 | 0.00199 | 0.00199 | 337.88 | 144.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1111 | 0.024931 | 1.46e-05 | 0 | 0.34717 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14157 | Кот. №5 |  | УТ 5-121 | Узел врезки | 72.11 | 72.1138 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 83.52 | 129.63 | 83.51 |  | 343.0306 | -341.8332 | 1.053 | 1.045 | 105.959 | 104.906 | 42.945 | 41.9 | 151.959 | 150.906 | 88.945 | 87.9 | 64.059 | 61.961 | 9.668 | 9.601 | 36.787 | 36.787 | 108.897 | 108.897 | 1039318.4 | 1035690.4 | 0.03316 | 0.03316 | 1.338 | -1.333 | 0.01284 | 0.01284 | 7063.24 | 3026.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4504 | 0.057305 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.055715 | 1.81e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14159 | Кот. №5 |  | УТ-6 | УТ-5 | 45.37 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.273 | 0.273 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 87.29 | 129.65 | 87.28 |  | 192.2133 | -184.7212 | 0.267 | 0.246 | 108.37 | 108.103 | 39.764 | 39.517 | 154.37 | 154.103 | 85.764 | 85.517 | 68.852 | 68.339 | 5.874 | 5.426 | 0 | 0 | 45.37 | 45.37 | 660308.3 | 634570.8 | 0.03425 | 0.03425 | 0.964 | -0.926 | 0.00629 | 0.00629 | 3810.51 | 1722.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.2579 | 0.06554 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.033841 | 1e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14162 | Кот. №5 |  | ТК 2-5 | ТК 2-5 | 4.31 | 4.3117 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 86.03 | 129.38 | 86.02 |  | 6.6123 | -6.5922 | 0.02 | 0.02 | 108.734 | 116.714 | 53.248 | 45.228 | 151.734 | 151.714 | 88.248 | 88.228 | 63.505 | 63.466 | 4.64 | 4.612 | 0 | 0 | 4.31 | 4.31 | 78337.8 | 78099.9 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 5e-05 | 5e-05 | 191.53 | 82.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7565 | 0.17372 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14164 | Кот. №5 |  | ТК 2-5 | ТК 2-5 | 4.14 | 4.1404 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 85.97 | 129.38 | 85.96 |  | 6.4112 | -6.3916 | 0.025 | 0.025 | 108.734 | 116.709 | 53.254 | 45.228 | 151.734 | 151.709 | 88.254 | 88.228 | 63.505 | 63.455 | 4.363 | 4.336 | 1.664 | 1.664 | 5.804 | 5.804 | 75956.1 | 75723.3 | 0.04686 | 0.04687 | 0.382 | -0.381 | 5e-05 | 5e-05 | 183.97 | 79.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7546 | 0.17378 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14165 | Кот. №5 |  | ТК 2-5 | Нефтяников, 1а | 14.38 | 14.3828 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 86.01 | 129.28 | 85.97 |  | 6.4112 | -6.3916 | 0.063 | 0.062 | 116.709 | 108.646 | 45.316 | 53.254 | 151.709 | 151.646 | 88.316 | 88.254 | 63.455 | 63.33 | 4.363 | 4.336 | 0 | 0 | 14.38 | 14.38 | 75955.5 | 75723.9 | 0.04686 | 0.04687 | 0.382 | -0.381 | 0.00017 | 0.00017 | 640.35 | 274.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7567 | 0.17371 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14169 | Кот. №5 |  | ТК 2-5 | ТК 2-5 | 3.76 | 3.7611 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 48.35 | 64.81 | 48.26 |  | 4.3172 | -0.4477 | 0.019 | 0.001 | 34.295 | 42.275 | 35.258 | 27.256 | 77.295 | 77.275 | 70.258 | 70.256 | 7.038 | 7.018 | 5.153 | 0.349 | 0 | 0 | 3.76 | 3.76 | 61377.4 | 8993.9 | 0.04906 | 0.05487 | 0.371 | -0.077 | 3e-05 | 2e-05 | 93.12 | 40.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14171 | Кот. №5 |  | ТК 2-5 | ТК 2-5 | 5.52 | 5.5214 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 48.09 | 64.79 | 47.94 |  | 3.7419 | -0.3876 | 0.023 | 0.002 | 34.295 | 42.272 | 35.258 | 27.256 | 77.295 | 77.272 | 70.258 | 70.256 | 7.038 | 7.014 | 3.876 | 0.263 | 0.397 | 0.25 | 5.917 | 5.77 | 53198 | 7786 | 0.04911 | 0.05513 | 0.321 | -0.066 | 4e-05 | 2e-05 | 136.7 | 59.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14172 | Кот. №5 |  | ТК 2-5 | Нефтяников, 1а | 14.4 | 14.4051 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.79 | 48.49 | 64.7 | 48.09 |  | 3.7419 | -0.3876 | 0.056 | 0.004 | 42.272 | 34.216 | 27.262 | 35.258 | 77.272 | 77.216 | 70.262 | 70.258 | 7.014 | 6.954 | 3.875 | 0.263 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 53197.4 | 7786.5 | 0.04911 | 0.05513 | 0.321 | -0.066 | 0.00012 | 6e-05 | 360.56 | 154.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14188 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 44 | Жилой дом | 2.95 | 2.9492 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 87.27 | 129.32 | 87.27 |  | 78.3788 | -78.3786 | 0.098 | 0.098 | 97.254 | 97.156 | 50.688 | 50.59 | 143.254 | 143.156 | 96.688 | 96.59 | 46.664 | 46.469 | 24.143 | 24.143 | 1.099 | 1.099 | 4.049 | 4.049 | 496090.9 | 496089.4 | 0.03987 | 0.03987 | 1.334 | -1.334 | 0.00012 | 0.00012 | 154.01 | 101.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8396 | 0.11313 | 1.46e-05 | 0 | 0.011177 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный | [5 empty] | ТС чужой включен
14190 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Нефтяников, 44 | 64.17 | 64.1772 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 87.27 | 129.32 | 87.25 |  | 78.3814 | -78.3759 | 1.797 | 1.797 | 99.051 | 97.254 | 50.59 | 48.793 | 145.051 | 143.254 | 96.59 | 94.793 | 50.258 | 46.664 | 24.145 | 24.142 | 10.253 | 10.253 | 74.423 | 74.423 | 496107.5 | 496072.8 | 0.03987 | 0.03987 | 1.334 | -1.334 | 0.00262 | 0.00262 | 4278.06 | 1833.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8396 | 0.11313 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.011177 | 8.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный | [5 empty] | ТС чужой включен
14191 | Кот. №5 |  | ТК МО-7 | Узел врезки | 149.57 | 149.5799 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 87.25 | 129.37 | 87.19 |  | 78.3875 | -78.3698 | 4.125 | 4.123 | 103.176 | 99.051 | 48.793 | 44.67 | 149.176 | 145.051 | 94.793 | 90.67 | 58.506 | 50.258 | 24.149 | 24.138 | 21.239 | 21.239 | 170.809 | 170.809 | 496146.1 | 496034.2 | 0.03987 | 0.03987 | 1.334 | -1.334 | 0.0061 | 0.0061 | 9974.81 | 4273.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8358 | 0.11318 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.011177 | 1.9e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный | [5 empty] | ТС чужой включен
14194 | Кот. №5 |  | УТ 5-122Б | УТ 5-122А | 10.06 | 10.0584 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 71.67 | 129.62 | 71.67 |  | 286.6411 | -285.293 | 0.039 | 0.039 | 98.847 | 98.808 | 48.963 | 48.924 | 144.847 | 144.808 | 94.963 | 94.924 | 49.923 | 49.845 | 1.718 | 1.701 | 12.721 | 12.72 | 22.781 | 22.78 | 668896.3 | 665750.5 | 0.03113 | 0.03113 | 0.663 | -0.66 | 0.00302 | 0.00302 | 1079.94 | 461.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.9115 | 0.043646 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.062622 | 3.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14200 | Кот. №5 |  | УТ 5-122 | УТ 5-122 | 4.57 | 4.5709 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 72.26 | 129.63 | 72.26 |  | 1617.0654 | -1607.0811 | 0.064 | 0.063 | 99.891 | 99.827 | 47.956 | 47.893 | 145.891 | 145.827 | 93.956 | 93.893 | 51.998 | 51.871 | 14.004 | 13.832 | 0 | 0 | 4.57 | 4.57 | 2912901.4 | 2894916.3 | 0.0291 | 0.0291 | 2.229 | -2.215 | 0.0023 | 0.0023 | 575.5 | 246.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.0124 | 0.035699 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.32995 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14201 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 5-122 | 1.73 | 1.7318 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 72.26 | 129.63 | 72.26 |  | 1617.0662 | -1607.0803 | 0.024 | 0.024 | 96.915 | 99.891 | 47.893 | 44.869 | 145.915 | 145.891 | 93.893 | 93.869 | 52.047 | 51.998 | 14.004 | 13.832 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 2912903 | 2894914.8 | 0.0291 | 0.0291 | 2.229 | -2.215 | 0.00087 | 0.00087 | 217.86 | 93.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.0124 | 0.035699 | 1.46e-05 | 0 | 0.32995 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14203 | Кот. №5 |  | УТ 5-122 | УТ 5-122А | 52.34 | 52.3412 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 72.27 | 129.62 | 72.26 |  | 1617.0631 | -1607.0834 | 0.98 | 0.968 | 99.827 | 98.847 | 48.924 | 47.956 | 145.827 | 144.847 | 94.924 | 93.956 | 51.871 | 49.923 | 14.004 | 13.832 | 17.63 | 17.63 | 69.97 | 69.97 | 2912897.3 | 2894920.5 | 0.0291 | 0.0291 | 2.229 | -2.215 | 0 | 0 | 6591.12 | 2824.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.6819 | 0.034865 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.32995 | 2.16e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14204 | Кот. №5 |  | УТ 8-14 | УТ 5-122Б | 212.69 | 212.7 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.62 | 71.7 | 129.54 | 71.67 |  | 286.5726 | -285.3614 | 0.449 | 0.445 | 98.808 | 98.359 | 49.408 | 48.963 | 144.808 | 144.359 | 95.408 | 94.963 | 49.845 | 48.951 | 1.431 | 1.419 | 100.939 | 100.937 | 313.629 | 313.627 | 645901.7 | 643171.8 | 0.03087 | 0.03087 | 0.618 | -0.616 | 0.06845 | 0.06845 | 22764.23 | 9753.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.2134 | 0.043079 | 1.46e-05 | 3.1e-06 | 0.062622 | 7.1e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
14208 | Кот. №5 |  | ТК МО-2 | ТК МО-2 | 4.14 | 4.137 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 67.73 | 128.85 | 67.7 |  | 3.1168 | -3.1011 | 0.01 | 0.01 | 98.075 | 98.065 | 49.697 | 49.687 | 144.075 | 144.065 | 95.697 | 95.687 | 48.388 | 48.367 | 2.486 | 2.462 | 0 | 0 | 4.14 | 4.14 | 43639.5 | 43420.4 | 0.04902 | 0.04902 | 0.26 | -0.258 | 3e-05 | 3e-05 | 181.44 | 76.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2377 | 0.19092 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14209 | Кот. №5 |  | ТК МО-1А | ТК МО-2 | 94.52 | 94.5219 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 71.25 | 128.9 | 71.01 |  | 10.6689 | -10.3924 | 0.049 | 0.047 | 98.124 | 98.075 | 49.687 | 49.64 | 144.124 | 144.075 | 95.687 | 95.64 | 48.484 | 48.388 | 0.453 | 0.43 | 14.468 | 14.463 | 108.988 | 108.983 | 67527.5 | 65777.7 | 0.04036 | 0.04038 | 0.182 | -0.177 | 0.00386 | 0.00386 | 5831.22 | 2495.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9008 | 0.11235 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0024266 | 1.21e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Молодежный | [5 empty] | ТС чужой включен
14211 | Кот. №5 |  | ТК МО-2 | ТК МО-2 | 2.33 | 2.3353 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 72.76 | 128.89 | 72.75 |  | 7.5482 | -7.2951 | 0.001 | 0 | 98.075 | 98.074 | 49.688 | 49.687 | 144.075 | 144.074 | 95.688 | 95.687 | 48.388 | 48.387 | 0.228 | 0.213 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 47775.6 | 46173.7 | 0.04059 | 0.04062 | 0.128 | -0.124 | 0.0001 | 0.0001 | 143.52 | 61.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8888 | 0.1125 | 1.46e-05 | 0 | 0.0013233 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14214 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 46а | Административное здание | 5.15 | 5.1508 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.56 | 67.88 | 128.5 | 67.85 |  | 3.1166 | -3.1014 | 0.015 | 0.015 | 98.007 | 97.991 | 49.77 | 49.755 | 144.007 | 143.991 | 95.77 | 95.755 | 48.252 | 48.222 | 2.486 | 2.462 | 0.942 | 0.942 | 6.092 | 6.092 | 43636.7 | 43423.3 | 0.04902 | 0.04902 | 0.26 | -0.258 | 4e-05 | 4e-05 | 177.86 | 88.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2386 | 0.19089 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный | [5 empty] | ТС чужой включен
14215 | Кот. №5 |  | ТК МО-2 | Нефтяников, 46а | 20.62 | 20.6141 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 67.85 | 128.56 | 67.73 |  | 3.1168 | -3.1012 | 0.058 | 0.057 | 98.065 | 98.007 | 49.755 | 49.697 | 144.065 | 144.007 | 95.755 | 95.697 | 48.367 | 48.252 | 2.486 | 2.462 | 2.693 | 2.693 | 23.313 | 23.313 | 43639.1 | 43420.9 | 0.04902 | 0.04902 | 0.26 | -0.258 | 0.00017 | 0.00017 | 887.57 | 380.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2386 | 0.19089 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Молодежный | [5 empty] | ТС чужой включен
14218 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 51а | Сибирская Автодорожная академия | 4.63 | 4.6313 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.18 | 67.41 | 128.11 | 67.38 |  | 2.3951 | -2.156 | 0.009 | 0.007 | 98.023 | 98.014 | 49.737 | 49.73 | 144.023 | 144.014 | 95.737 | 95.73 | 48.293 | 48.277 | 1.473 | 1.195 | 1.342 | 1.341 | 5.972 | 5.971 | 33534.8 | 30186.8 | 0.04916 | 0.04923 | 0.199 | -0.18 | 4e-05 | 4e-05 | 159.39 | 78.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2377 | 0.19093 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный | [5 empty] | ТС чужой включен
14220 | Кот. №5 |  | ТК МО-3 | Мусы Джалиля, 51а | 25.5 | 25.5007 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.63 | 67.38 | 128.18 | 67.16 |  | 2.3953 | -2.1558 | 0.04 | 0.032 | 98.063 | 98.023 | 49.73 | 49.698 | 144.063 | 144.023 | 95.73 | 95.698 | 48.365 | 48.293 | 1.473 | 1.195 | 1.342 | 1.341 | 26.842 | 26.841 | 33537.8 | 30183.8 | 0.04916 | 0.04923 | 0.199 | -0.18 | 0.00021 | 0.00021 | 1093.27 | 467.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2372 | 0.19094 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Молодежный | [5 empty] | ТС чужой включен
14221 | Кот. №5 |  | ТК МО-3 | ТК МО-3 | 2.35 | 2.353 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 67.16 | 128.63 | 67.14 |  | 2.3953 | -2.1557 | 0.003 | 0.003 | 98.066 | 98.063 | 49.698 | 49.695 | 144.066 | 144.063 | 95.698 | 95.695 | 48.371 | 48.365 | 1.473 | 1.195 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 33538.1 | 30183.5 | 0.04916 | 0.04923 | 0.199 | -0.18 | 2e-05 | 2e-05 | 103.7 | 43.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2435 | 0.19071 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14222 | Кот. №5 |  | ТК МО-2 | ТК МО-3 | 25.3 | 25.3089 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 72.85 | 128.68 | 72.76 |  | 7.5481 | -7.2952 | 0.008 | 0.008 | 98.074 | 98.066 | 49.695 | 49.688 | 144.074 | 144.066 | 95.695 | 95.688 | 48.387 | 48.371 | 0.228 | 0.213 | 10.071 | 10.064 | 35.371 | 35.364 | 47775 | 46174.3 | 0.04059 | 0.04062 | 0.128 | -0.124 | 0.00103 | 0.00103 | 1570.09 | 672.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9415 | 0.11184 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0013233 | 3.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Молодежный
14225 | Кот. №5 |  | ТК МО-3 | ТК МО-3 | 4.09 | 4.0888 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 75.27 | 128.63 | 75.25 |  | 5.1517 | -5.1405 | 0 | 0 | 98.066 | 98.066 | 49.696 | 49.695 | 144.066 | 144.066 | 95.696 | 95.695 | 48.371 | 48.37 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 4.09 | 4.09 | 32607.4 | 32536.3 | 0.04095 | 0.04095 | 0.088 | -0.087 | 0.00017 | 0.00017 | 253.67 | 109.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9268 | 0.11202 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000475 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14226 | Кот. №5 |  | ТК МО-3 | ТК МО-4 | 26.97 | 26.9737 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.63 | 75.41 | 128.3 | 75.27 |  | 5.1516 | -5.1407 | 0.004 | 0.004 | 98.066 | 98.062 | 49.7 | 49.696 | 144.066 | 144.062 | 95.7 | 95.696 | 48.37 | 48.362 | 0.107 | 0.107 | 13.548 | 13.547 | 40.518 | 40.517 | 32606.4 | 32537.3 | 0.04095 | 0.04095 | 0.088 | -0.087 | 0.0011 | 0.0011 | 1692.41 | 724.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9036 | 0.11231 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.000475 | 3.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Молодежный
14228 | Кот. №5 |  | Ленина ЦТП/ | ЦТП | 10.24 | 10.2431 | T3/T4 | Подв. | 140 | 90 | 0.14 | 0.09 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 46.49 | 64.97 | 31.39 |  | 10.0339 | 0.01 | 0.007 | 0 | 45 | 44.993 | 30 | 30 | 91 | 90.993 | 76 | 76 | 15 | 14.993 | 0.581 | 0 | 0.994 | 0.568 | 11.234 | 10.808 | 68178.5 | 1000000 | 0.04104 | 0.04545 | 0.197 | 0 | 0.00036 | 0.00014 | 267.43 | 150.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
14229 | Кот. №5 |  | ЦТП | Ленина, 15 | 54.14 | 54.1537 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 90 | 0.14 | 0.09 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 31.39 | 64.81 | 2.58 |  | 10.0336 | 0.0098 | 0.033 | 0 | 44.993 | 44.96 | 30 | 30 | 90.993 | 90.96 | 76 | 76 | 14.993 | 14.96 | 0.581 | 0 | 3.314 | 1.892 | 57.454 | 56.032 | 68176 | 1000000 | 0.04104 | 0.04545 | 0.197 | 0 | 0.00192 | 0.00077 | 1667.15 | 283.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
14230 | Кот. №5 |  | Ленина, 15 | Ленина 15/ | 3.05 | 3.0528 | T3/T4 | Подв. | 140 | 90 | 0.14 | 0.09 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 8 | 64.8 | 8 |  | 10.0316 | 0.0091 | 0.004 | 0 | 44.96 | 44.956 | 30 | 30 | 90.96 | 90.956 | 76 | 76 | 14.96 | 14.956 | 0.58 | 0 | 3.314 | 1.892 | 6.364 | 4.942 | 68163 | 1000000 | 0.04104 | 0.04545 | 0.197 | 0 | 0.00011 | 4e-05 | 79.39 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14231 | Кот. №5 |  | Ленина 15/ | Жилой дом | 2.76 | 2.7614 | T3/T4 | Подв. | 140 | 90 | 0.14 | 0.09 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.8 | 8 | 64.79 | 8 |  | 10.0315 | 0.009 | 0.002 | 0 | 44.956 | 44.955 | 30 | 30 | 90.956 | 90.955 | 76 | 76 | 14.956 | 14.955 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2.76 | 68162.3 | 1000000 | 0.04104 | 0.04545 | 0.197 | 0 | 0.0001 | 4e-05 | 71.83 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14233 | Кот. №5 |  | Ленина ЦТП/ | ЦТП | 8.58 | 8.5823 | T3/T4 | Подв. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 46.49 | 64.99 | 40.99 |  | 20.7591 | 0.0252 | 0.024 | 0 | 45 | 44.976 | 30 | 30 | 91 | 90.976 | 76 | 76 | 15 | 14.976 | 2.469 | 0 | 1.001 | 0.737 | 9.581 | 9.317 | 141053.9 | 1000000 | 0.04077 | 0.04314 | 0.407 | 0.001 | 0.0003 | 0.00018 | 224.08 | 138.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
14235 | Кот. №5 |  | ЦТП | ТК 8-1 | 23.51 | 23.5182 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 40.99 | 64.95 | 27.38 |  | 20.7588 | 0.0251 | 0.066 | 0 | 44.976 | 44.91 | 30 | 30 | 90.976 | 90.91 | 76 | 76 | 14.976 | 14.91 | 2.469 | 0 | 3.336 | 2.457 | 26.846 | 25.967 | 141051.8 | 1000000 | 0.04077 | 0.04314 | 0.407 | 0.001 | 0.00083 | 0.00051 | 796.19 | 341.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
14237 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-1 | 4.51 | 4.5053 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 27.38 | 64.94 | 22.6 |  | 12.1522 | 0.0111 | 0.014 | 0 | 44.91 | 44.896 | 30 | 30 | 90.91 | 90.896 | 76 | 76 | 14.91 | 14.896 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 4.51 | 105941.3 | 1000000 | 0.0434 | 0.04767 | 0.392 | 0.001 | 0.0001 | 4e-05 | 123.69 | 53.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14239 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | Ленина, 15/1 | 8.92 | 8.9259 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 22.6 | 64.92 | 13.6 |  | 12.1521 | 0.011 | 0.028 | 0 | 44.896 | 44.868 | 30 | 30 | 90.896 | 90.868 | 76 | 76 | 14.896 | 14.868 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 8.92 | 105940.5 | 1000000 | 0.0434 | 0.04767 | 0.392 | 0.001 | 0.00019 | 9e-05 | 231.94 | 99.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
14241 | Кот. №5 |  | Ленина, 15/1 | Ленина 15/1 | 2.41 | 2.4118 | T3/T4 | Подв. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.92 | 13.6 | 64.92 | 13.17 |  | 12.1519 | 0.011 | 0.008 | 0 | 44.868 | 44.86 | 30 | 30 | 90.868 | 90.86 | 76 | 76 | 14.868 | 14.86 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 105938.8 | 1000000 | 0.0434 | 0.04767 | 0.392 | 0.001 | 5e-05 | 2e-05 | 53.87 | 4.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14243 | Кот. №5 |  | Ленина 15/1 | Жилой дом | 2.77 | 2.7654 | T3/T4 | Подв. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.92 | 13.17 | 64.91 | 12.71 |  | 12.1519 | 0.0109 | 0.009 | 0 | 44.86 | 44.852 | 30 | 30 | 90.86 | 90.852 | 76 | 76 | 14.86 | 14.852 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77 | 105938.4 | 1000000 | 0.0434 | 0.04767 | 0.392 | 0.001 | 6e-05 | 3e-05 | 61.92 | 4.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14244 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-1 | 2.87 | 2.8653 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 140 | 110 | 0.14 | 0.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 27.38 | 64.94 | 24.68 |  | 8.6057 | 0.0135 | 0.001 | 0 | 44.91 | 44.909 | 30 | 30 | 90.91 | 90.909 | 76 | 76 | 14.91 | 14.909 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 2.87 | 58474.3 | 1000000 | 0.04113 | 0.04314 | 0.169 | 0 | 0.0001 | 6e-05 | 84.67 | 36.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14251 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | Мусы Джалиля, 63 | 6.95 | 6.9545 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.91 | 0 | 62.18 | 0 |  | 0.3522 | 0.0004 | 0 | 0 | 44.582 | 44.582 | 30 | 30 | 90.582 | 90.582 | 76 | 76 | 14.582 | 14.582 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 6.95 | 3070.4 | 1000000 | 0.03634 | 0.04767 | 0.011 | 0 | 0.00015 | 7e-05 | 259.76 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
14253 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 63 | Мусы Джалиля 63/ | 3.49 | 3.4861 | T3/T4 | Подв. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.18 | 8 | 61.97 | 8 |  | 0.3521 | 0.0003 | 0 | 0 | 44.582 | 44.582 | 30 | 30 | 90.582 | 90.582 | 76 | 76 | 14.582 | 14.582 | 0.002 | 0 | 2.918 | 1.489 | 6.408 | 4.979 | 3069.1 | 1000000 | 0.03633 | 0.04767 | 0.011 | 0 | 8e-05 | 3e-05 | 74.25 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14255 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля 63/ | Дом быта "Кристалл" | 2.22 | 2.2195 | T3/T4 | Подв. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 61.97 | 8 | 61.83 | 8 |  | 0.352 | 0.0003 | 0 | 0 | 44.582 | 44.582 | 30 | 30 | 90.582 | 90.582 | 76 | 76 | 14.582 | 14.582 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 3068.5 | 1000000 | 0.03633 | 0.04767 | 0.011 | 0 | 5e-05 | 2e-05 | 47.05 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14257 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | ТК 8-3 | 3.19 | 3.1868 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.51 | 0 | 63.5 | 0 |  | 8.244 | 0.0078 | 0.005 | 0 | 44.582 | 44.578 | 30 | 30 | 90.582 | 90.578 | 76 | 76 | 14.582 | 14.578 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 3.19 | 71870 | 1000000 | 0.04353 | 0.04767 | 0.266 | 0.001 | 7e-05 | 3e-05 | 120.36 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14259 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | ТК 8-3 | 5.57 | 5.5677 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.51 | 0 | 62.91 | 0 |  | 0.3523 | 0.0005 | 0 | 0 | 44.582 | 44.582 | 30 | 30 | 90.582 | 90.582 | 76 | 76 | 14.582 | 14.582 | 0.002 | 0 | 2.042 | 1.043 | 7.612 | 6.613 | 3071.5 | 1000000 | 0.03634 | 0.04767 | 0.011 | 0 | 0.00012 | 5e-05 | 210.15 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14262 | Кот. №5 |  | ТК 8-7 | ТК 8-3 | 150.39 | 150.4119 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.3 | 69.61 | 127.51 | 69.27 |  | 9.1485 | -9.1006 | 0.458 | 0.453 | 97.27 | 96.813 | 50.939 | 50.486 | 143.27 | 142.813 | 96.939 | 96.486 | 46.784 | 45.874 | 2.988 | 2.957 | 2.804 | 2.804 | 153.194 | 153.194 | 88063.4 | 87601.7 | 0.04451 | 0.04451 | 0.36 | -0.358 | 0.00265 | 0.00265 | 7296.85 | 3120.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4642 | 0.1547 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0 | 1.4e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
14263 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | Ленина, 15/2 | 51.14 | 51.1531 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2.1 | 2.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.46 | 69.75 | 127.19 | 69.63 |  | 7.9639 | -7.9271 | 0.367 | 0.364 | 96.75 | 96.382 | 51.365 | 51.001 | 142.75 | 142.382 | 97.365 | 97.001 | 45.748 | 45.017 | 6.723 | 6.661 | 3.5 | 3.5 | 54.64 | 54.64 | 94350.6 | 93914.5 | 0.0468 | 0.0468 | 0.475 | -0.473 | 0.0006 | 0.0006 | 2185.82 | 936.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7472 | 0.174 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
14264 | Кот. №5 |  | ТК 8-7 | ТК 8-3 | 152.68 | 152.6953 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 90 | 0.11 | 0.09 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.19 | 0 | 63.51 | 0 |  | 8.5996 | 0.0104 | 0.245 | 0 | 44.827 | 44.582 | 30 | 30 | 90.827 | 90.582 | 76 | 76 | 14.827 | 14.582 | 1.572 | 0 | 3.167 | 2.46 | 155.847 | 155.14 | 74970.1 | 1000000 | 0.04352 | 0.04545 | 0.278 | 0.001 | 0.00328 | 0.00216 | 5821.99 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
14265 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | Ленина, 15/2 | 51.95 | 51.9544 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 2.1 | 2.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.5 | 0 | 63.26 | 0 |  | 8.2439 | 0.0077 | 0.082 | 0 | 44.578 | 44.495 | 30 | 30 | 90.578 | 90.495 | 76 | 76 | 14.578 | 14.495 | 1.446 | 0 | 5.113 | 3.128 | 57.063 | 55.078 | 71869.4 | 1000000 | 0.04353 | 0.04767 | 0.266 | 0.001 | 0.00112 | 0.0005 | 1959.61 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
14268 | Кот. №5 |  | Узел врезки | УТ 8-14 | 87.06 | 87.0777 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 70.69 | 129.48 | 70.67 |  | 159.4149 | -158.7378 | 0.055 | 0.055 | 98.356 | 98.301 | 49.465 | 49.411 | 144.356 | 144.301 | 95.465 | 95.411 | 48.945 | 48.835 | 0.444 | 0.441 | 37.063 | 37.062 | 124.123 | 124.122 | 359302.9 | 357776.7 | 0.03097 | 0.03098 | 0.344 | -0.343 | 0.02802 | 0.02802 | 9542.86 | 3971.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.2134 | 0.043079 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.039601 | 2.91e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
14271 | Кот. №5 |  | Ленина, 15/1 | Жилой дом | 3.83 | 3.8282 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 76.43 | 129.16 | 76.42 |  | 14.5809 | -14.5357 | 0.112 | 0.112 | 97.713 | 97.601 | 50.161 | 50.049 | 143.713 | 143.601 | 96.161 | 96.049 | 47.664 | 47.44 | 22.479 | 22.341 | 1.17 | 1.17 | 5 | 5 | 172744.9 | 172209.7 | 0.04669 | 0.04669 | 0.869 | -0.867 | 4e-05 | 4e-05 | 134.65 | 80.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14273 | Кот. №5 |  | 8/2 | ЦТП | 9.94 | 9.9323 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 72.25 | 129.25 | 72.24 |  | 34.9493 | -34.7915 | 0.053 | 0.053 | 98 | 97.947 | 49.817 | 49.764 | 144 | 143.947 | 95.817 | 95.764 | 48.236 | 48.13 | 4.812 | 4.769 | 1.096 | 1.096 | 11.036 | 11.036 | 221207.9 | 220209.7 | 0.03997 | 0.03997 | 0.595 | -0.592 | 0.00041 | 0.00041 | 479.97 | 270.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9395 | 0.11186 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011417 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14275 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-1 | 5.58 | 5.5842 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 69.64 | 129.18 | 69.63 |  | 11.2153 | -11.1598 | 0.025 | 0.025 | 97.818 | 97.793 | 49.97 | 49.945 | 143.818 | 143.793 | 95.97 | 95.945 | 47.873 | 47.823 | 4.484 | 4.44 | 0 | 0 | 5.58 | 5.58 | 107957.8 | 107424.2 | 0.04445 | 0.04445 | 0.441 | -0.439 | 0.0001 | 0.0001 | 276.09 | 116.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5622 | 0.15239 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14276 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-1 | 4.59 | 4.5857 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 76.41 | 129.19 | 76.4 |  | 14.5811 | -14.5355 | 0.046 | 0.046 | 97.818 | 97.771 | 49.991 | 49.945 | 143.818 | 143.771 | 95.991 | 95.945 | 47.873 | 47.781 | 7.569 | 7.522 | 1.514 | 1.514 | 6.104 | 6.104 | 140357.3 | 139918.3 | 0.04439 | 0.04439 | 0.574 | -0.572 | 8e-05 | 8e-05 | 227.1 | 99.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5597 | 0.15245 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14277 | Кот. №5 |  | ЦТП | ТК 8-1 | 23.19 | 23.1921 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 72.26 | 129.21 | 72.25 |  | 34.9489 | -34.7919 | 0.129 | 0.128 | 97.947 | 97.818 | 49.945 | 49.817 | 143.947 | 143.818 | 95.945 | 95.817 | 48.13 | 47.873 | 4.812 | 4.769 | 3.653 | 3.653 | 26.843 | 26.843 | 221205.4 | 220212.3 | 0.03997 | 0.03997 | 0.595 | -0.592 | 0.00095 | 0.00095 | 1321.42 | 566.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9449 | 0.1118 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.011417 | 3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
14280 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-1 | 6.14 | 6.1424 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 68.89 | 129.17 | 68.88 |  | 9.1515 | -9.0976 | 0.018 | 0.018 | 97.818 | 97.799 | 49.963 | 49.945 | 143.818 | 143.799 | 95.963 | 95.945 | 47.873 | 47.836 | 2.99 | 2.955 | 0 | 0 | 6.14 | 6.14 | 88092.3 | 87572.8 | 0.04451 | 0.04451 | 0.36 | -0.358 | 0.00011 | 0.00011 | 303.79 | 128 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5622 | 0.15239 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
14282 | Кот. №5 |  | ЦТП | 8/2 | 14.79 | 14.7962 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 46.49 | 129.26 | 46.48 |  | 46.4458 | -46.2858 | 0.033 | 0.033 | 98.033 | 98 | 49.764 | 49.731 | 144.033 | 144 | 95.764 | 95.731 | 48.302 | 48.236 | 1.509 | 1.499 | 7.155 | 7.155 | 21.945 | 21.945 | 211429.8 | 210701.2 | 0.03688 | 0.03688 | 0.409 | -0.407 | 0.00117 | 0.00117 | 944.63 | 404.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.728 | 0.085266 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.011417 | 2.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14286 | Кот. №5 |  | Ленина, 15 | Жилой дом | 4.17 | 4.1682 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 69.81 | 128.79 | 69.81 |  | 11.2136 | -11.1615 | 0.071 | 0.07 | 97.39 | 97.318 | 50.439 | 50.369 | 143.39 | 143.318 | 96.439 | 96.369 | 47.021 | 46.879 | 13.308 | 13.184 | 1.168 | 1.168 | 5.338 | 5.338 | 132851.7 | 132233.9 | 0.04673 | 0.04673 | 0.669 | -0.665 | 5e-05 | 5e-05 | 146.16 | 78.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14288 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | Ленина, 15/1 | 7.71 | 7.7136 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 76.42 | 129.17 | 76.41 |  | 14.581 | -14.5356 | 0.058 | 0.058 | 97.771 | 97.713 | 50.049 | 49.991 | 143.771 | 143.713 | 96.049 | 95.991 | 47.781 | 47.664 | 7.569 | 7.522 | 0 | 0 | 7.71 | 7.71 | 140356.5 | 139919.1 | 0.04439 | 0.04439 | 0.574 | -0.572 | 0.00014 | 0.00014 | 389.29 | 166.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5597 | 0.15245 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
14290 | Кот. №5 |  | УТ 8-14 | ЦТП | 186.04 | 186.0563 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 46.48 | 129.28 | 46.37 |  | 46.4605 | -46.2711 | 0.322 | 0.32 | 98.355 | 98.033 | 49.731 | 49.411 | 144.355 | 144.033 | 95.731 | 95.411 | 48.945 | 48.302 | 1.51 | 1.498 | 27.521 | 27.52 | 213.561 | 213.56 | 211496.6 | 210634.4 | 0.03688 | 0.03688 | 0.409 | -0.407 | 0.01468 | 0.01468 | 11892.13 | 5092.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7381 | 0.085193 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0.011417 | 3.14e-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
14291 | Кот. №5 |  | УТ 8-14 | УТ 8-14 | 2.27 | 2.2699 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 46.37 | 129.54 | 46.37 |  | 46.4607 | -46.2709 | 0.003 | 0.003 | 98.359 | 98.355 | 49.411 | 49.408 | 144.359 | 144.355 | 95.411 | 95.408 | 48.951 | 48.945 | 1.51 | 1.498 | 0 | 0 | 2.27 | 2.27 | 211497.4 | 210633.6 | 0.03688 | 0.03688 | 0.409 | -0.407 | 0.00018 | 0.00018 | 166 | 62.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7381 | 0.085193 | 1.46e-05 | 0 | 0.011417 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
14294 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | ТК 8-3 | 3.03 | 3.0256 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.51 | 69.61 | 127.4 | 69.56 |  | 1.1819 | -1.1762 | 0 | 0 | 96.813 | 96.812 | 50.939 | 50.939 | 142.813 | 142.812 | 96.939 | 96.939 | 45.874 | 45.873 | 0.153 | 0.151 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 14002.6 | 13935.4 | 0.04821 | 0.04822 | 0.07 | -0.07 | 4e-05 | 4e-05 | 129.52 | 55.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7557 | 0.17374 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
14297 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 63 | Дом быта "Кристалл" | 3.99 | 3.9927 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.11 | 69.79 | 127 | 69.73 |  | 1.1818 | -1.1764 | 0.001 | 0.001 | 96.811 | 96.81 | 50.941 | 50.941 | 142.811 | 142.81 | 96.941 | 96.941 | 45.87 | 45.869 | 0.153 | 0.151 | 1.132 | 1.132 | 5.122 | 5.122 | 14001.1 | 13936.9 | 0.04821 | 0.04822 | 0.07 | -0.07 | 5e-05 | 5e-05 | 137.9 | 75.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7585 | 0.17366 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
14298 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | Мусы Джалиля, 63 | 7.79 | 7.7966 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.4 | 69.73 | 127.11 | 69.61 |  | 1.1819 | -1.1763 | 0.001 | 0.001 | 96.812 | 96.811 | 50.941 | 50.939 | 142.812 | 142.811 | 96.941 | 96.939 | 45.873 | 45.87 | 0.153 | 0.151 | 0 | 0 | 7.79 | 7.79 | 14002.2 | 13935.8 | 0.04821 | 0.04822 | 0.07 | -0.07 | 9e-05 | 9e-05 | 332.8 | 142.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7585 | 0.17366 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
14300 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | ТК 8-3 | 7.72 | 7.716 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.51 | 69.63 | 127.46 | 69.62 |  | 7.964 | -7.927 | 0.063 | 0.063 | 96.813 | 96.75 | 51.001 | 50.939 | 142.813 | 142.75 | 97.001 | 96.939 | 45.874 | 45.748 | 6.723 | 6.661 | 1.667 | 1.667 | 9.387 | 9.387 | 94351.7 | 93913.5 | 0.0468 | 0.0468 | 0.475 | -0.473 | 9e-05 | 9e-05 | 329.99 | 141.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7445 | 0.17408 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
14301 | Кот. №5 |  | УТ 8-14A | Узел врезки | 89.53 | 89.5342 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 70.72 | 129.42 | 70.69 |  | 159.388 | -158.7647 | 0.067 | 0.066 | 98.301 | 98.234 | 49.531 | 49.465 | 144.301 | 144.234 | 95.531 | 95.465 | 48.835 | 48.703 | 0.533 | 0.529 | 35.506 | 35.505 | 125.036 | 125.035 | 371942.8 | 370488.1 | 0.03123 | 0.03123 | 0.369 | -0.367 | 0.02688 | 0.02688 | 9529.28 | 4083.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 22.7684 | 0.04392 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.039601 | 2.93e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
14304 | Кот. №5 |  | УТ 8-14 | УТ 8-14 | 3.39 | 3.3879 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 88.33 | 129.53 | 88.33 |  | 80.668 | -80.3817 | 0.015 | 0.015 | 98.356 | 98.34 | 49.426 | 49.411 | 144.356 | 144.34 | 95.426 | 95.411 | 48.945 | 48.915 | 4.54 | 4.508 | 0 | 0 | 3.39 | 3.39 | 367215.5 | 365912.2 | 0.03678 | 0.03678 | 0.71 | -0.708 | 0.00027 | 0.00027 | 253.95 | 115.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8658 | 0.084276 | 1.46e-05 | 0 | 0.011604 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
14305 | Кот. №5 |  | УТ 8-14 | УТ 8-14 | 3.02 | 3.0208 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 76.61 | 129.54 | 76.61 |  | 240.111 | -239.0915 | 0.003 | 0.003 | 98.359 | 98.356 | 49.411 | 49.408 | 144.359 | 144.356 | 95.411 | 95.408 | 48.951 | 48.945 | 1.005 | 0.997 | 0 | 0 | 3.02 | 3.02 | 541182.5 | 538884.7 | 0.0309 | 0.0309 | 0.518 | -0.516 | 0.00097 | 0.00097 | 323.16 | 141.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.2134 | 0.043079 | 1.46e-05 | 0 | 0.051205 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
14308 | Кот. №5 |  | Ленина, 28 | Жилой дом | 3.04 | 3.0368 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 90.73 | 129.48 | 90.73 |  | 31.3071 | -31.307 | 0.366 | 0.366 | 97.634 | 97.267 | 50.498 | 50.132 | 143.634 | 143.267 | 96.498 | 96.132 | 47.502 | 46.769 | 103.466 | 103.465 | 0.502 | 0.502 | 3.542 | 3.542 | 370906.2 | 370905.3 | 0.04661 | 0.04661 | 1.867 | -1.867 | 4e-05 | 4e-05 | 115.79 | 78.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14310 | Кот. №5 |  | ТК МО-1 | Ленина, 28 | 12.8 | 12.7972 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 90.73 | 129.48 | 90.72 |  | 31.3073 | -31.3068 | 0.446 | 0.446 | 98.079 | 97.634 | 50.132 | 49.686 | 144.079 | 143.634 | 96.132 | 95.686 | 48.393 | 47.502 | 34.809 | 34.808 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 301363.4 | 301358.4 | 0.04428 | 0.04428 | 1.232 | -1.232 | 0.00023 | 0.00023 | 753.36 | 322.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5624 | 0.15238 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Молодежный
14312 | Кот. №5 |  | ТК МО-1 | ТК МО-1 | 2.9 | 2.903 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 90.72 | 129.51 | 90.72 |  | 31.3074 | -31.3068 | 0.101 | 0.101 | 98.18 | 98.079 | 49.686 | 49.585 | 144.18 | 144.079 | 95.686 | 95.585 | 48.595 | 48.393 | 34.809 | 34.808 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 301363.9 | 301357.9 | 0.04428 | 0.04428 | 1.232 | -1.232 | 5e-05 | 5e-05 | 168.85 | 73.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14313 | Кот. №5 |  | УТ 8-14 | ТК МО-1 | 24.29 | 24.2914 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 88.34 | 129.51 | 88.33 |  | 80.6678 | -80.382 | 0.16 | 0.159 | 98.34 | 98.18 | 49.585 | 49.426 | 144.34 | 144.18 | 95.585 | 95.426 | 48.915 | 48.595 | 4.54 | 4.508 | 11.038 | 11.038 | 35.328 | 35.328 | 367214.3 | 365913.5 | 0.03678 | 0.03678 | 0.71 | -0.708 | 0.00192 | 0.00192 | 1923.06 | 824.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8685 | 0.084256 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.011604 | 4.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0
14315 | Кот. №5 |  | ТК МО-1 | ТК МО-1 | 2.53 | 2.5283 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 86.83 | 129.51 | 86.83 |  | 49.3585 | -49.0772 | 0.004 | 0.004 | 98.18 | 98.176 | 49.589 | 49.585 | 144.18 | 144.176 | 95.589 | 95.585 | 48.595 | 48.586 | 1.704 | 1.684 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 224688.7 | 223408.1 | 0.03687 | 0.03687 | 0.434 | -0.432 | 0.0002 | 0.0002 | 200.29 | 85.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8539 | 0.08436 | 1.46e-05 | 0 | 0.0074916 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14318 | Кот. №5 |  | ТК МО-1А | ТК МО-1А | 3.02 | 3.0208 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 91.1 | 129.47 | 91.1 |  | 38.6878 | -38.6865 | 0.018 | 0.018 | 98.126 | 98.108 | 49.656 | 49.638 | 144.126 | 144.108 | 95.656 | 95.638 | 48.488 | 48.452 | 5.894 | 5.894 | 0 | 0 | 3.02 | 3.02 | 244870.7 | 244862.7 | 0.03995 | 0.03995 | 0.658 | -0.658 | 0.00012 | 0.00012 | 201.06 | 87.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9477 | 0.11176 | 1.46e-05 | 0 | 0.005065 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14319 | Кот. №5 |  | ТК МО-1 | ТК МО-1А | 18.1 | 18.1062 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 86.84 | 129.48 | 86.83 |  | 49.3583 | -49.0774 | 0.05 | 0.049 | 98.176 | 98.126 | 49.638 | 49.589 | 144.176 | 144.126 | 95.638 | 95.589 | 48.586 | 48.488 | 1.704 | 1.684 | 11.013 | 11.012 | 29.113 | 29.112 | 224687.8 | 223409 | 0.03687 | 0.03687 | 0.434 | -0.432 | 0.00143 | 0.00143 | 1422.93 | 609.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8756 | 0.084206 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0074916 | 3.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Молодежный
14321 | Кот. №5 |  | ТК МО-1А | ТК МО-1А | 4.28 | 4.2834 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 71.01 | 129.45 | 70.99 |  | 10.669 | -10.3922 | 0.002 | 0.002 | 98.126 | 98.124 | 49.64 | 49.638 | 144.126 | 144.124 | 95.64 | 95.638 | 48.488 | 48.484 | 0.453 | 0.43 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 67528.6 | 65776.6 | 0.04036 | 0.04038 | 0.182 | -0.177 | 0.00017 | 0.00017 | 284.94 | 113.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9535 | 0.11169 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0024266 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14324 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 25 | Жилой дом | 3.99 | 3.9921 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 91.12 | 129.45 | 91.11 |  | 38.6872 | -38.6871 | 0.293 | 0.293 | 98.046 | 97.753 | 50.011 | 49.719 | 144.046 | 143.753 | 96.011 | 95.719 | 48.327 | 47.742 | 53.132 | 53.132 | 1.518 | 1.518 | 5.508 | 5.508 | 372402.1 | 372400.8 | 0.04427 | 0.04427 | 1.523 | -1.523 | 7e-05 | 7e-05 | 168.84 | 114.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14325 | Кот. №5 |  | ТК МО-1А | Мусы Джалиля, 25 | 10.6 | 10.6027 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 91.11 | 129.46 | 91.1 |  | 38.6877 | -38.6867 | 0.062 | 0.062 | 98.108 | 98.046 | 49.719 | 49.656 | 144.108 | 144.046 | 95.719 | 95.656 | 48.452 | 48.327 | 5.894 | 5.894 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 244869.9 | 244863.5 | 0.03995 | 0.03995 | 0.658 | -0.658 | 0.00043 | 0.00043 | 554.09 | 383.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9517 | 0.11171 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.005065 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Молодежный
14331 | Кот. №5 |  | Ленина, 15/2 | Здание | 4.55 | 4.5523 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.19 | 69.76 | 127.17 | 69.75 |  | 7.9633 | -7.9277 | 0.038 | 0.038 | 96.382 | 96.344 | 51.403 | 51.365 | 142.382 | 142.344 | 97.403 | 97.365 | 45.017 | 44.94 | 6.722 | 6.662 | 1.167 | 1.167 | 5.717 | 5.717 | 94343.6 | 93921.6 | 0.0468 | 0.0468 | 0.475 | -0.473 | 5e-05 | 5e-05 | 157.35 | 85.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7472 | 0.174 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
14337 | Кот. №5 |  | Ленина, 15/2 | Ленина 15/2 | 3.05 | 3.0528 | T3/T4 | Подв. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.26 | 8 | 63.25 | 8 |  | 8.2428 | 0.0072 | 0.008 | 0 | 44.495 | 44.487 | 30 | 30 | 90.495 | 90.487 | 76 | 76 | 14.495 | 14.487 | 1.445 | 0 | 2.435 | 1.489 | 5.485 | 4.539 | 71859.7 | 1000000 | 0.04353 | 0.04767 | 0.266 | 0.001 | 7e-05 | 3e-05 | 66.19 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14339 | Кот. №5 |  | Ленина 15/2 | Здание | 2.54 | 2.5428 | T3/T4 | Подв. | 110 | 75 | 0.11 | 0.075 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.25 | 8 | 63.24 | 8 |  | 8.2427 | 0.0072 | 0.004 | 0 | 44.487 | 44.484 | 30 | 30 | 90.487 | 90.484 | 76 | 76 | 14.487 | 14.484 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 71859.1 | 1000000 | 0.04353 | 0.04767 | 0.266 | 0.001 | 5e-05 | 2e-05 | 55.11 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
14342 | Кот. №5 |  | УТ 9-3 | Омская, 28 | 8.64 | 22.2 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.64 | 74.51 | 128.52 | 74.45 |  | 14.7777 | -14.7764 | 0.282 | 0.282 | 104.054 | 103.771 | 44.075 | 43.793 | 150.054 | 149.771 | 90.075 | 89.793 | 60.261 | 59.696 | 7.774 | 7.773 | 2.163 | 2.163 | 36.333 | 36.333 | 142250.1 | 142237.1 | 0.04439 | 0.04439 | 0.582 | -0.582 | 0.0006 | 0.0006 | 1854.72 | 794.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.555 | 0.15255 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9
14343 | Кот. №5 |  | Омская, 28 | Жилой дом | 4.07 | 3.0637 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.52 | 74.51 | 128.51 | 74.51 |  | 14.7771 | -14.777 | 0.043 | 0.043 | 103.771 | 103.728 | 44.119 | 44.075 | 149.771 | 149.728 | 90.119 | 90.075 | 59.696 | 59.609 | 7.774 | 7.773 | 1.514 | 1.514 | 5.584 | 5.584 | 142244.3 | 142242.9 | 0.04439 | 0.04439 | 0.582 | -0.582 | 7e-05 | 7e-05 | 170.89 | 93.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.555 | 0.15255 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9
14344 | Кот. №5 |  | УТ 12-24 | УТ 7-37 | 78.52 | 78.5327 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 71.52 | 129.39 | 71.47 |  | 87.4397 | -87.1777 | 0.003 | 0.003 | 104.176 | 104.173 | 43.674 | 43.67 | 150.176 | 150.173 | 89.674 | 89.67 | 60.506 | 60.499 | 0.042 | 0.042 | 1.728 | 1.728 | 80.248 | 80.248 | 157509.6 | 157037.7 | 0.02969 | 0.02969 | 0.121 | -0.12 | 0.03956 | 0.03956 | 9843.06 | 4217.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.6805 | 0.033692 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.016604 | 3.35e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 | [7 empty] | ТС чужой включен
14346 | Кот. №5 |  | Узел врезки | УТ 12-26 | 138.83 | 138.8373 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 350 | 350 | 0.35 | 0.35 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.63 | 83.54 | 129.58 | 83.52 |  | 342.9988 | -341.865 | 0.692 | 0.688 | 104.906 | 104.214 | 43.633 | 42.945 | 150.906 | 150.214 | 89.633 | 88.945 | 61.961 | 60.581 | 4.988 | 4.955 | 0 | 0 | 138.83 | 138.83 | 916077.2 | 913049.1 | 0.03215 | 0.03215 | 1.039 | -1.036 | 0.03182 | 0.03182 | 14631.45 | 6269.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 19.7238 | 0.0507 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.055715 | 3.94e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14348 | Кот. №5 |  | УТ 12-26 | УТ 12-26 | 3.1 | 3.0959 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 82.39 | 129.58 | 82.39 |  | 115.4872 | -115.445 | 0.029 | 0.029 | 104.214 | 104.185 | 43.662 | 43.633 | 150.214 | 150.185 | 89.662 | 89.633 | 60.581 | 60.523 | 9.295 | 9.288 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 525718.9 | 525526.4 | 0.03674 | 0.03674 | 1.017 | -1.016 | 0.00024 | 0.00024 | 240.08 | 102.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8556 | 0.084348 | 1.46e-05 | 0 | 0.018166 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14350 | Кот. №5 |  | Узел врезки | УТ 12-24 | 57.04 | 57.046 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 84.16 | 129.51 | 84.14 |  | 227.4539 | -226.4777 | 0.016 | 0.016 | 104.193 | 104.177 | 43.669 | 43.653 | 150.193 | 150.177 | 89.669 | 89.653 | 60.54 | 60.508 | 0.279 | 0.277 | 0 | 0 | 57.04 | 57.04 | 409724.2 | 407965.6 | 0.02931 | 0.02931 | 0.314 | -0.312 | 0.02874 | 0.02874 | 7602.78 | 3258.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.0536 | 0.033274 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.037549 | 2.47e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14351 | Кот. №5 |  | УТ 12-26 | Узел врезки | 61.34 | 61.3421 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 84.14 | 129.55 | 84.13 |  | 227.4827 | -226.4489 | 0.02 | 0.02 | 104.214 | 104.193 | 43.653 | 43.633 | 150.214 | 150.193 | 89.653 | 89.633 | 60.581 | 60.54 | 0.333 | 0.33 | 0 | 0 | 61.34 | 61.34 | 423820.7 | 421894.8 | 0.02954 | 0.02954 | 0.335 | -0.334 | 0.02889 | 0.02889 | 8154.25 | 3503.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9946 | 0.034489 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.037549 | 2.56e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14357 | Кот. №5 |  | ТК МО-4 | ТК МО-5 | 72.1 | 72.1025 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.3 | 75.78 | 127.42 | 75.41 |  | 5.1505 | -5.1418 | 0.01 | 0.01 | 98.062 | 98.052 | 49.709 | 49.7 | 144.062 | 144.052 | 95.709 | 95.7 | 48.362 | 48.343 | 0.107 | 0.107 | 17.113 | 17.112 | 89.213 | 89.212 | 32599.4 | 32544.3 | 0.04095 | 0.04095 | 0.088 | -0.088 | 0.00294 | 0.00294 | 4520.23 | 1932.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9004 | 0.11235 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.000475 | 9.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Молодежный
14360 | Кот. №5 |  | Таежная, 7 | Баня, ПРЭТ№3 | 4.07 | 4.0657 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.02 | 75.97 | 126.99 | 75.96 |  | 5.1462 | -5.146 | 0.005 | 0.005 | 98.048 | 98.043 | 49.719 | 49.713 | 144.048 | 144.043 | 95.719 | 95.713 | 48.335 | 48.324 | 0.951 | 0.951 | 1.501 | 1.501 | 5.571 | 5.571 | 49537 | 49535.7 | 0.04476 | 0.04476 | 0.203 | -0.203 | 7e-05 | 7e-05 | 168.77 | 95.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Молодежный
14361 | Кот. №5 |  | ТК МО-5 | Таежная, 7 | 32.86 | 32.8573 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.42 | 75.96 | 127.02 | 75.78 |  | 5.1475 | -5.1447 | 0.004 | 0.004 | 98.052 | 98.048 | 49.713 | 49.709 | 144.052 | 144.048 | 95.713 | 95.709 | 48.343 | 48.335 | 0.107 | 0.107 | 3.565 | 3.565 | 36.425 | 36.425 | 32580.8 | 32562.9 | 0.04095 | 0.04095 | 0.088 | -0.088 | 0.00134 | 0.00134 | 2055.05 | 879.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9396 | 0.11186 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.000475 | 4.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Молодежный
14364 | Кот. №5 |  | ТК МО-6 | ТК МО-6 | 4.24 | 4.2419 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.55 | 71.15 | 129.53 | 71.14 |  | 19.6467 | -19.6434 | 0.006 | 0.006 | 103.762 | 103.756 | 44.091 | 44.084 | 149.762 | 149.756 | 90.091 | 90.084 | 59.678 | 59.665 | 1.526 | 1.525 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 124352.1 | 124330.8 | 0.04011 | 0.04011 | 0.334 | -0.334 | 0.00017 | 0.00017 | 261.88 | 112.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9359 | 0.11191 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0035668 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный
14367 | Кот. №5 |  | УТ 9-3 | УТ 9-3 | 4.77 | 5.6832 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.66 | 74.45 | 128.64 | 74.45 |  | 14.7778 | -14.7763 | 0.054 | 0.054 | 104.108 | 104.054 | 43.793 | 43.739 | 150.108 | 150.054 | 89.793 | 89.739 | 60.369 | 60.261 | 7.774 | 7.773 | 2.163 | 2.163 | 6.933 | 6.933 | 142250.9 | 142236.3 | 0.04439 | 0.04439 | 0.582 | -0.582 | 8e-05 | 8e-05 | 258.92 | 110.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.566 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9
14370 | Кот. №5 |  | УТ 9-2 | УТ 9-3 | 126.36 | 124.49 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.2 | 2.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 74.45 | 128.66 | 74.18 |  | 14.7878 | -14.7663 | 0.021 | 0.021 | 104.129 | 104.108 | 43.739 | 43.718 | 150.129 | 150.108 | 89.739 | 89.718 | 60.411 | 60.369 | 0.155 | 0.155 | 11.95 | 11.949 | 138.31 | 138.309 | 67316.7 | 67219.1 | 0.03737 | 0.03737 | 0.13 | -0.13 | 0.00997 | 0.00997 | 9342.8 | 3996.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7564 | 0.08506 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0028086 | 2.14e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9
14374 | Кот. №5 |  | ТК МО-6 | ТК МО-6 | 2.99 | 2.9936 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 71.14 | 129.55 | 71.14 |  | 19.647 | -19.6431 | 0.001 | 0.001 | 103.763 | 103.762 | 44.084 | 44.084 | 149.763 | 149.762 | 90.084 | 90.084 | 59.68 | 59.678 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | 89436.6 | 89419.1 | 0.0372 | 0.0372 | 0.173 | -0.173 | 0.00024 | 0.00024 | 230.3 | 93.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8581 | 0.08433 | 1.46e-05 | 0 | 0.0035668 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный
14376 | Кот. №5 |  | ТК МО-6 | ТК МО-6 | 2.38 | 2.3753 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 84.71 | 129.56 | 84.71 |  | 95.8373 | -95.8048 | 0.015 | 0.015 | 103.763 | 103.748 | 44.099 | 44.084 | 149.763 | 149.748 | 90.099 | 90.084 | 59.68 | 59.649 | 6.404 | 6.4 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 436268.9 | 436120.7 | 0.03676 | 0.03676 | 0.844 | -0.843 | 0.00019 | 0.00019 | 183.32 | 79.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8045 | 0.084714 | 1.46e-05 | 0 | 0.014599 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный
14377 | Кот. №5 |  | УТ 12-26 | ТК МО-6 | 34.33 | 34.3233 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.58 | 82.4 | 129.56 | 82.39 |  | 115.487 | -115.4452 | 0.422 | 0.421 | 104.185 | 103.763 | 44.084 | 43.662 | 150.185 | 149.763 | 90.084 | 89.662 | 60.523 | 59.68 | 9.295 | 9.288 | 11.051 | 11.051 | 45.381 | 45.381 | 525717.8 | 525527.5 | 0.03674 | 0.03674 | 1.017 | -1.016 | 0.00271 | 0.00271 | 2644.37 | 1133.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8581 | 0.08433 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.018166 | 5.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
14380 | Кот. №5 |  | Омская, 23 | Здание | 3.38 | 3.3793 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 71.2 | 129.42 | 71.2 |  | 19.6451 | -19.645 | 0.055 | 0.055 | 103.691 | 103.635 | 44.211 | 44.156 | 149.691 | 149.635 | 90.211 | 90.156 | 59.535 | 59.424 | 13.723 | 13.723 | 0.65 | 0.65 | 4.03 | 4.03 | 189103.2 | 189102.1 | 0.04434 | 0.04434 | 0.773 | -0.773 | 6e-05 | 6e-05 | 142.98 | 73.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный
14381 | Кот. №5 |  | ТК МО-6 | Омская, 23 | 35.39 | 35.3914 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 71.2 | 129.42 | 71.15 |  | 19.6466 | -19.6436 | 0.065 | 0.065 | 103.756 | 103.691 | 44.156 | 44.091 | 149.756 | 149.691 | 90.156 | 90.091 | 59.665 | 59.535 | 1.526 | 1.525 | 7.281 | 7.281 | 42.671 | 42.671 | 124351 | 124331.9 | 0.04011 | 0.04011 | 0.334 | -0.334 | 0.00144 | 0.00144 | 2185.78 | 936.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9382 | 0.11188 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0035668 | 4.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Молодежный
14384 | Кот. №5 |  | ТК МО-7 | ТК МО-7 | 3.14 | 3.1401 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 87.19 | 129.5 | 87.19 |  | 78.3876 | -78.3697 | 0.076 | 0.076 | 103.252 | 103.176 | 44.67 | 44.595 | 149.252 | 149.176 | 90.67 | 90.595 | 58.657 | 58.506 | 24.149 | 24.138 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 496147 | 496033.4 | 0.03987 | 0.03987 | 1.334 | -1.334 | 0.00013 | 0.00013 | 207.03 | 89.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9536 | 0.11169 | 1.46e-05 | 0 | 0.011177 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный
14386 | Кот. №5 |  | ТК МО-7 | ТК МО-7 | 2.25 | 2.25 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 68.09 | 129 | 67.89 |  | 0.1855 | -0.1846 | 0 | 0 | 103.252 | 103.252 | 44.595 | 44.595 | 149.252 | 149.252 | 90.595 | 90.595 | 58.657 | 58.657 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 3726.2 | 3707.9 | 0.03876 | 0.03869 | 0.032 | -0.032 | 1e-05 | 1e-05 | 92.46 | 36.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный
14388 | Кот. №5 |  | ТК МО-7 | ТК МО-7 | 3.91 | 3.9085 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.5 | 73.75 | 129.49 | 73.74 |  | 17.2588 | -17.2559 | 0.005 | 0.005 | 103.252 | 103.247 | 44.599 | 44.595 | 149.252 | 149.247 | 90.599 | 90.595 | 58.657 | 58.648 | 1.179 | 1.178 | 0 | 0 | 3.91 | 3.91 | 109237.7 | 109219.7 | 0.04015 | 0.04015 | 0.294 | -0.294 | 0.00016 | 0.00016 | 257.8 | 104.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9375 | 0.11189 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0033589 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный
14391 | Кот. №5 |  | Таежная, 7Б | Магазин "Светлана" | 3.87 | 3.8743 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.02 | 68.84 | 127.39 | 68.51 |  | 0.1855 | -0.1846 | 0 | 0 | 103.252 | 103.251 | 44.595 | 44.595 | 149.252 | 149.251 | 90.595 | 90.595 | 58.657 | 58.656 | 0.042 | 0.042 | 0.831 | 0.832 | 4.701 | 4.702 | 3725.6 | 3708.4 | 0.03876 | 0.0387 | 0.032 | -0.032 | 2e-05 | 2e-05 | 116.87 | 59.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный
14392 | Кот. №5 |  | ТК МО-7 | Таежная, 7Б | 4.83 | 4.8332 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 68.51 | 128.02 | 68.09 |  | 0.1855 | -0.1846 | 0 | 0 | 103.252 | 103.252 | 44.595 | 44.595 | 149.252 | 149.252 | 90.595 | 90.595 | 58.657 | 58.657 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 4.83 | 4.83 | 3726 | 3708.1 | 0.03876 | 0.0387 | 0.032 | -0.032 | 2e-05 | 2e-05 | 182.61 | 78.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Молодежный
14393 | Кот. №5 |  | ТК МО-6 | ТК МО-7 | 66.42 | 66.4254 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 84.73 | 129.5 | 84.71 |  | 95.8371 | -95.805 | 0.496 | 0.496 | 103.748 | 103.252 | 44.595 | 44.099 | 149.748 | 149.252 | 90.595 | 90.099 | 59.649 | 58.657 | 6.404 | 6.4 | 11.045 | 11.045 | 77.465 | 77.465 | 436268 | 436121.5 | 0.03676 | 0.03676 | 0.844 | -0.843 | 0.00524 | 0.00524 | 5171.58 | 2216.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8366 | 0.084484 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.014599 | 1.13e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Молодежный
14396 | Кот. №5 |  | Омская, 17 | Здание | 2.79 | 2.7848 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 73.8 | 129.37 | 73.8 |  | 17.2574 | -17.2573 | 0.036 | 0.036 | 103.208 | 103.171 | 44.675 | 44.638 | 149.208 | 149.171 | 90.675 | 90.638 | 58.569 | 58.496 | 10.595 | 10.595 | 0.649 | 0.649 | 3.439 | 3.439 | 166119.1 | 166118.2 | 0.04436 | 0.04436 | 0.679 | -0.679 | 5e-05 | 5e-05 | 117.98 | 63.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Молодежный
14397 | Кот. №5 |  | ТК МО-7 | Омская, 17 | 29.74 | 29.7415 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 73.8 | 129.38 | 73.75 |  | 17.2586 | -17.2561 | 0.039 | 0.039 | 103.247 | 103.208 | 44.638 | 44.599 | 149.247 | 149.208 | 90.638 | 90.599 | 58.648 | 58.569 | 1.179 | 1.178 | 3.637 | 3.637 | 33.377 | 33.377 | 109236.7 | 109220.7 | 0.04015 | 0.04015 | 0.294 | -0.294 | 0.00121 | 0.00121 | 1860.21 | 796.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9413 | 0.11184 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0033589 | 3.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Молодежный
14413 | Кот. №5 |  | УТ 12-24 | УТ 12-99-1 | 57.2 | 57.203 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 92.12 | 129.45 | 92.1 |  | 139.9797 | -139.3345 | 0.006 | 0.006 | 104.176 | 104.17 | 43.676 | 43.67 | 150.176 | 150.17 | 89.676 | 89.67 | 60.506 | 60.494 | 0.106 | 0.105 | 0 | 0 | 57.2 | 57.2 | 252152.4 | 250990.2 | 0.02946 | 0.02946 | 0.193 | -0.192 | 0.02882 | 0.02882 | 7906.68 | 3388.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.0811 | 0.033243 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.020945 | 2.47e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14414 | Кот. №5 |  | УТ 12-99-1 | Омская, 25 | 35.89 | 35.8881 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 94.65 | 129.42 | 94.64 |  | 76.4333 | -76.4303 | 0.824 | 0.824 | 104.131 | 103.307 | 44.54 | 43.716 | 150.131 | 149.307 | 90.54 | 89.716 | 60.415 | 58.767 | 22.961 | 22.959 | 0 | 0 | 35.89 | 35.89 | 483777.3 | 483758.1 | 0.03987 | 0.03987 | 1.301 | -1.301 | 0.00146 | 0.00146 | 2475.18 | 1060.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.938 | 0.11188 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0098974 | 4.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
14415 | Кот. №5 |  | УТ 12-99 | Таежная, 19 | 97.76 | 97.7632 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 71.15 | 127.47 | 70.37 |  | 2.8642 | -2.8481 | 0.03 | 0.03 | 104.168 | 104.138 | 43.709 | 43.679 | 150.168 | 150.138 | 89.709 | 89.679 | 60.489 | 60.429 | 0.297 | 0.294 | 4.248 | 4.247 | 102.008 | 102.007 | 27570.4 | 27415.3 | 0.0452 | 0.04521 | 0.113 | -0.112 | 0.00172 | 0.00172 | 5216.41 | 2223.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5355 | 0.15301 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 9.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
14420 | Кот. №5 |  | УТ 12-24 | УТ 12-24 | 5.27 | 5.2674 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 71.47 | 129.5 | 71.47 |  | 87.4424 | -87.1751 | 0 | 0 | 104.177 | 104.176 | 43.67 | 43.67 | 150.177 | 150.176 | 89.67 | 89.67 | 60.507 | 60.506 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 5.27 | 5.27 | 157514.4 | 157032.9 | 0.02969 | 0.02969 | 0.121 | -0.12 | 0.00266 | 0.00266 | 702.37 | 283.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1938 | 0.033119 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016604 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14423 | Кот. №5 |  | УТ 12-24 | УТ 12-24 | 3.22 | 3.2179 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 92.1 | 129.51 | 92.1 |  | 140.0085 | -139.3056 | 0 | 0 | 104.177 | 104.176 | 43.67 | 43.67 | 150.177 | 150.176 | 89.67 | 89.67 | 60.507 | 60.506 | 0.106 | 0.105 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 252204.3 | 250938.3 | 0.02946 | 0.02946 | 0.193 | -0.192 | 0.00162 | 0.00162 | 429.15 | 190.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1938 | 0.033119 | 1.46e-05 | 0 | 0.020945 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | [8 empty] | ТС чужой включен
14425 | Кот. №5 |  | УТ 12-24 | УТ 12-24 | 2.88 | 2.8819 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 84.16 | 129.51 | 84.16 |  | 227.4525 | -226.4791 | 0.001 | 0.001 | 104.177 | 104.177 | 43.67 | 43.669 | 150.177 | 150.177 | 89.67 | 89.669 | 60.508 | 60.507 | 0.279 | 0.277 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 409721.6 | 407968.3 | 0.02931 | 0.02931 | 0.314 | -0.312 | 0.00145 | 0.00145 | 383.84 | 164.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1938 | 0.033119 | 1.46e-05 | 0 | 0.037549 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | [8 empty] | ТС чужой включен
14440 | Кот. №5 |  | Омская, 25 | Жилой дом | 2.9 | 2.8995 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 94.65 | 129.42 | 94.65 |  | 76.4319 | -76.4318 | 0.736 | 0.736 | 103.307 | 102.571 | 45.276 | 44.54 | 149.307 | 148.571 | 91.276 | 90.54 | 58.767 | 57.296 | 207.204 | 207.203 | 0.651 | 0.651 | 3.551 | 3.551 | 735730.6 | 735729.6 | 0.04423 | 0.04423 | 3.008 | -3.008 | 5e-05 | 5e-05 | 122.67 | 86.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Б
14441 | Кот. №5 |  | УТ 12-99 | УТ 12-99-1 | 52.91 | 52.9143 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 89.12 | 129.34 | 89.08 |  | 63.5213 | -62.9291 | 0.001 | 0.001 | 104.17 | 104.169 | 43.678 | 43.676 | 150.17 | 150.169 | 89.678 | 89.676 | 60.494 | 60.491 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 52.91 | 52.91 | 118346 | 117242.7 | 0.03011 | 0.03012 | 0.094 | -0.093 | 0.02492 | 0.02492 | 7312.62 | 3089.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.0145 | 0.034466 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.011048 | 2.21e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14444 | Кот. №5 |  | Таежная, 19 | Администрация | 2.58 | 2.5802 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.47 | 71.17 | 127.43 | 71.15 |  | 2.8624 | -2.8498 | 0.003 | 0.003 | 104.138 | 104.135 | 43.711 | 43.709 | 150.138 | 150.135 | 89.711 | 89.709 | 60.429 | 60.424 | 0.877 | 0.869 | 0.495 | 0.495 | 3.075 | 3.075 | 33912.3 | 33762.3 | 0.04725 | 0.04726 | 0.171 | -0.17 | 3e-05 | 3e-05 | 96.64 | 51.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Б
14446 | Кот. №5 |  | УТ 12-99-1 | УТ 12-99-1 | 1.71 | 1.7047 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 94.64 | 129.45 | 94.64 |  | 76.4334 | -76.4302 | 0.039 | 0.039 | 104.17 | 104.131 | 43.716 | 43.676 | 150.17 | 150.131 | 89.716 | 89.676 | 60.494 | 60.415 | 22.961 | 22.959 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | 483777.8 | 483757.7 | 0.03987 | 0.03987 | 1.301 | -1.301 | 7e-05 | 7e-05 | 116.61 | 50.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.937 | 0.11189 | 1.46e-05 | 0 | 0.0098974 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14453 | Кот. №5 |  | УТ 8-92 | УТ 8-14A | 235.48 | 235.4971 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3.4 | 3.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 65.49 | 129.22 | 65.4 |  | 127.9173 | -127.4491 | 0.08 | 0.08 | 98.234 | 98.154 | 49.611 | 49.531 | 144.234 | 144.154 | 95.611 | 95.531 | 48.703 | 48.543 | 0.287 | 0.285 | 44.922 | 44.921 | 280.402 | 280.401 | 288310.9 | 287255.7 | 0.03103 | 0.03103 | 0.276 | -0.275 | 0.07578 | 0.07578 | 25059.46 | 10448.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.3397 | 0.042845 | 1.46e-05 | 3.4e-06 | 0.035358 | 7.91e-05 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
14464 | Кот. №5 |  | УТ 8-14A | УТ 8-14A | 4.94 | 4.938 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.42 | 92.3 | 129.41 | 92.3 |  | 31.3949 | -31.3913 | 0.019 | 0.019 | 98.234 | 98.215 | 49.551 | 49.531 | 144.234 | 144.215 | 95.551 | 95.531 | 48.703 | 48.664 | 3.885 | 3.884 | 0 | 0 | 4.94 | 4.94 | 198711.2 | 198688.2 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.534 | 0.0002 | 0.0002 | 304.28 | 144.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9423 | 0.11183 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.004243 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
14467 | Кот. №5 |  | Ленина, 36б | Жилой дом | 3.34 | 3.3446 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 92.03 | 129.26 | 92.02 |  | 19.1171 | -19.1171 | 0.148 | 0.148 | 97.606 | 97.458 | 50.308 | 50.159 | 143.606 | 143.458 | 96.308 | 96.159 | 47.447 | 47.15 | 38.614 | 38.614 | 0.502 | 0.502 | 3.842 | 3.842 | 226487.2 | 226486.3 | 0.04665 | 0.04665 | 1.14 | -1.14 | 4e-05 | 4e-05 | 126.99 | 88.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Б
14469 | Кот. №5 |  | Ленина, 34а | Ленина, 36б | 30.08 | 30.076 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 92.02 | 129.26 | 91.98 |  | 19.1177 | -19.1165 | 0.47 | 0.47 | 98.076 | 97.606 | 50.159 | 49.69 | 144.076 | 143.606 | 96.159 | 95.69 | 48.386 | 47.447 | 12.998 | 12.996 | 6.062 | 6.062 | 36.142 | 36.142 | 184026 | 184015 | 0.04434 | 0.04434 | 0.752 | -0.752 | 0.00053 | 0.00053 | 1779.37 | 762.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5563 | 0.15252 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Б
14471 | Кот. №5 |  | Ленина 34а/ | Ленина, 34а | 1.69 | 1.692 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 91.98 | 129.36 | 91.98 |  | 19.1177 | -19.1165 | 0.022 | 0.022 | 98.098 | 98.076 | 49.69 | 49.668 | 144.098 | 144.076 | 95.69 | 95.668 | 48.43 | 48.386 | 12.998 | 12.996 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 184026.2 | 184014.7 | 0.04434 | 0.04434 | 0.752 | -0.752 | 3e-05 | 3e-05 | 71.45 | 49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5662 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Б
14472 | Кот. №5 |  | Ленина, 34а | Ленина 34а/ | 19.4 | 19.4005 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 92.32 | 129.36 | 92.3 |  | 31.3946 | -31.3917 | 0.104 | 0.104 | 98.201 | 98.098 | 49.668 | 49.564 | 144.201 | 144.098 | 95.668 | 95.564 | 48.637 | 48.43 | 3.885 | 3.884 | 7.302 | 7.302 | 26.702 | 26.702 | 198709 | 198690.4 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.534 | 0.00079 | 0.00079 | 1323.71 | 567.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.945 | 0.11179 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.004243 | 2.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Б
14474 | Кот. №5 |  | Ленина, 34а | Жилой дом | 3.11 | 3.1076 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 92.87 | 129.34 | 92.86 |  | 12.2761 | -12.276 | 0.068 | 0.068 | 98.084 | 98.016 | 49.749 | 49.681 | 144.084 | 144.016 | 95.749 | 95.681 | 48.403 | 48.267 | 15.943 | 15.943 | 1.169 | 1.169 | 4.279 | 4.279 | 145438.8 | 145437.9 | 0.04671 | 0.04671 | 0.732 | -0.732 | 4e-05 | 4e-05 | 118.33 | 82.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Б
14475 | Кот. №5 |  | Ленина 34а/ | Ленина, 34а | 2.48 | 2.4836 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 92.86 | 129.35 | 92.85 |  | 12.2761 | -12.276 | 0.013 | 0.013 | 98.098 | 98.084 | 49.681 | 49.668 | 144.098 | 144.084 | 95.681 | 95.668 | 48.43 | 48.403 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 118169.4 | 118167.9 | 0.04443 | 0.04443 | 0.483 | -0.483 | 4e-05 | 4e-05 | 104.85 | 72.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5662 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Б
14476 | Кот. №5 |  | УТ 8-14A | Ленина, 34а | 3.48 | 3.4782 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 92.3 | 129.4 | 92.3 |  | 31.3947 | -31.3915 | 0.014 | 0.014 | 98.215 | 98.201 | 49.564 | 49.551 | 144.215 | 144.201 | 95.564 | 95.551 | 48.664 | 48.637 | 3.885 | 3.884 | 0 | 0 | 3.48 | 3.48 | 198709.9 | 198689.5 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.534 | 0.00014 | 0.00014 | 237.45 | 101.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.945 | 0.11179 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.004243 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Б
14493 | Кот. №5 |  | УТ 2-54А | УТ 5-11-3 | 191.61 | 191.6175 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.7 | 73.1 | 129.68 | 73.1 |  | 2620.4815 | -2598.0654 | 2.22 | 2.182 | 113.646 | 111.426 | 36.516 | 34.333 | 159.646 | 157.426 | 82.516 | 80.333 | 79.312 | 74.91 | 7.194 | 7.072 | 116.98 | 116.979 | 308.59 | 308.589 | 3459382.9 | 3429790.7 | 0.02693 | 0.02693 | 1.94 | -1.923 | 0.17974 | 0.17974 | 30527.77 | 13082.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1111 | 0.024931 | 1.46e-05 | 2.8e-06 | 0.53633 | 0.0001105 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14496 | Кот. №5 |  | Уз 4-11-2 | Уз 4-11-2 | 1.82 | 1.8212 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 61.66 | 129.66 | 61.66 |  | 184.8343 | -184.1515 | 0.016 | 0.016 | 112.199 | 120.184 | 49.734 | 41.718 | 155.199 | 155.184 | 84.734 | 84.718 | 70.481 | 70.45 | 8.681 | 8.617 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 694325.4 | 691760.3 | 0.03501 | 0.03501 | 1.108 | -1.104 | 0.00021 | 0.00021 | 138.25 | 60.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0786 | 0.07103 | 1.46e-05 | 0 | 0.04303 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1
14497 | Кот. №5 |  | Уз 4-11-2 | Узел врезки | 38.91 | 38.916 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 51.21 | 129.64 | 51.21 |  | 193.8033 | -192.4917 | 0.141 | 0.139 | 112.199 | 112.059 | 41.857 | 41.718 | 155.199 | 155.059 | 84.857 | 84.718 | 70.481 | 70.202 | 3.616 | 3.568 | 0 | 0 | 38.91 | 38.91 | 605041.4 | 600946.7 | 0.03346 | 0.03346 | 0.802 | -0.797 | 0.00653 | 0.00653 | 3325.15 | 1385.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6086 | 0.06021 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.056566 | 9.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Парк Победы
14499 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 9.88 | 9.8824 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 51.21 | 129.64 | 51.21 |  | 193.7968 | -192.4983 | 0.125 | 0.124 | 112.059 | 111.933 | 41.981 | 41.857 | 155.059 | 154.933 | 84.981 | 84.857 | 70.202 | 69.953 | 3.616 | 3.568 | 24.772 | 24.771 | 34.652 | 34.651 | 605021 | 600967 | 0.03346 | 0.03346 | 0.802 | -0.797 | 0.00166 | 0.00166 | 821.08 | 351.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6086 | 0.06021 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.056566 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Парк Победы
14501 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз 4-11-2 | 35.4 | 35.4071 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 56.31 | 129.66 | 56.31 |  | 378.6436 | -376.6372 | 0.488 | 0.483 | 112.687 | 112.199 | 41.718 | 41.235 | 155.687 | 155.199 | 84.718 | 84.235 | 71.452 | 70.481 | 13.782 | 13.636 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 1182100.6 | 1175837 | 0.0334 | 0.0334 | 1.568 | -1.559 | 0.00594 | 0.00594 | 3025.26 | 1296.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6086 | 0.06021 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.099596 | 8.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Парк Победы
14503 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 18.92 | 18.923 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 56.31 | 129.66 | 56.31 |  | 378.6467 | -376.6341 | 0.603 | 0.596 | 113.29 | 112.687 | 41.235 | 40.639 | 156.29 | 155.687 | 84.235 | 83.639 | 72.651 | 71.452 | 13.782 | 13.636 | 24.812 | 24.812 | 43.732 | 43.732 | 1182110.5 | 1175827.1 | 0.0334 | 0.0334 | 1.568 | -1.559 | 0.00317 | 0.00317 | 1616.91 | 692.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6086 | 0.06021 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.099596 | 4.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Парк Победы
14508 | Кот. №5 |  | Пионерская ЦТП-2/1/ | ЦТП-2/1 | 3.81 | 3.8078 | T1/T2 | Подв. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 83.26 | 129.59 | 83.26 |  | 64.1927 | -63.9559 | 0.009 | 0.009 | 110.716 | 118.706 | 51.27 | 43.261 | 153.716 | 153.706 | 86.27 | 86.261 | 67.454 | 67.436 | 1.052 | 1.044 | 4.897 | 4.897 | 8.707 | 8.707 | 241138.1 | 240248.7 | 0.03517 | 0.03517 | 0.385 | -0.383 | 0.00044 | 0.00044 | 271.27 | 180.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1876 | 0.070484 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.015246 | 8e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14510 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/1 | ТК 2-1 | 25.08 | 25.0816 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 83.28 | 129.56 | 83.26 |  | 64.1922 | -63.9563 | 0.034 | 0.033 | 118.706 | 110.673 | 43.304 | 51.27 | 153.706 | 153.673 | 86.304 | 86.27 | 67.436 | 67.369 | 1.052 | 1.044 | 6.996 | 6.995 | 32.076 | 32.075 | 241136.4 | 240250.4 | 0.03517 | 0.03517 | 0.385 | -0.383 | 0.00291 | 0.00291 | 1909.49 | 818.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1925 | 0.07046 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.015246 | 5.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 2
14516 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/1 | 2/1 | 4.83 | 4.834 | T1/T2 | Подв. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 61.68 | 129.6 | 61.68 |  | 184.8184 | -184.1673 | 0.085 | 0.084 | 118.808 | 104.723 | 37.183 | 51.099 | 153.808 | 153.723 | 86.183 | 86.099 | 67.709 | 67.54 | 8.68 | 8.619 | 4.919 | 4.919 | 9.749 | 9.749 | 694265.7 | 691819.9 | 0.03501 | 0.03501 | 1.108 | -1.104 | 0.00056 | 0.00056 | 350.78 | 159.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2082 | 0.070382 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.04303 | 1e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14517 | Кот. №5 |  | ТК 2-1 | ЦТП-2/1 | 18.8 | 18.8034 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 61.68 | 129.6 | 61.68 |  | 184.8206 | -184.1652 | 0.224 | 0.223 | 111.032 | 118.808 | 51.099 | 42.877 | 154.032 | 153.808 | 86.099 | 85.877 | 68.155 | 67.709 | 8.68 | 8.619 | 7.027 | 7.027 | 25.827 | 25.827 | 694273.9 | 691811.8 | 0.03501 | 0.03501 | 1.108 | -1.104 | 0.00218 | 0.00218 | 1468.83 | 629.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0755 | 0.071045 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.04303 | 3.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | 2
14519 | Кот. №5 |  | ТК 2-1 | ТК 2-1 | 2.1 | 2.1009 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 83.28 | 129.56 | 83.28 |  | 64.1893 | -63.9593 | 0.007 | 0.007 | 110.673 | 118.665 | 51.311 | 43.304 | 153.673 | 153.665 | 86.311 | 86.304 | 67.369 | 67.354 | 3.458 | 3.434 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 302637.1 | 301552.5 | 0.03713 | 0.03713 | 0.606 | -0.604 | 0.00015 | 0.00015 | 142.24 | 60.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5056 | 0.086914 | 1.46e-05 | 0 | 0.015246 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14520 | Кот. №5 |  | Уз 4-11-2 | ТК 2-1 | 116.48 | 116.4839 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 2.3 | 2.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 61.68 | 129.61 | 61.66 |  | 184.8341 | -184.1517 | 1.151 | 1.143 | 120.184 | 111.032 | 42.877 | 49.734 | 155.184 | 154.032 | 85.877 | 84.734 | 70.45 | 68.155 | 8.681 | 8.617 | 16.161 | 16.161 | 132.641 | 132.641 | 694324.6 | 691761.1 | 0.03501 | 0.03501 | 1.108 | -1.104 | 0.01349 | 0.01349 | 9101.81 | 3900.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0804 | 0.071021 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.04303 | 2.36e-05 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1
14521 | Кот. №5 |  | УТ 5-11-3 | Узел врезки | 65.93 | 65.9316 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 56.31 | 129.67 | 56.3 |  | 378.6578 | -376.623 | 0.982 | 0.971 | 111.272 | 113.29 | 40.639 | 36.668 | 157.272 | 156.29 | 83.639 | 82.668 | 74.604 | 72.651 | 13.783 | 13.635 | 5.317 | 5.317 | 71.247 | 71.247 | 1182145.1 | 1175792.6 | 0.0334 | 0.0334 | 1.568 | -1.559 | 0.01106 | 0.01106 | 5634.67 | 2414.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6057 | 0.06022 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.099596 | 1.57e-05 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 1 |  | Парк Победы
14522 | Кот. №5 |  | УТ 5-11-3 | УТ 5-11-3 | 2.29 | 2.2937 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 56.3 | 129.68 | 56.3 |  | 378.6582 | -376.6226 | 0.154 | 0.152 | 111.426 | 111.272 | 36.668 | 36.516 | 157.426 | 157.272 | 82.668 | 82.516 | 74.91 | 74.604 | 13.783 | 13.635 | 8.861 | 8.861 | 11.151 | 11.151 | 1182146.3 | 1175791.4 | 0.0334 | 0.0334 | 1.568 | -1.559 | 0.00038 | 0.00038 | 213.39 | 83.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6057 | 0.06022 | 1.46e-05 | 0 | 0.099596 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Парк Победы
14525 | Кот. №5 |  | Пионерская, 11 | Жилой дом | 3.34 | 3.3401 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128 | 75.37 | 127.96 | 75.34 |  | 3.3063 | -3.2931 | 0.001 | 0.001 | 110.31 | 104.308 | 37.608 | 43.607 | 153.31 | 153.308 | 86.608 | 86.607 | 66.703 | 66.7 | 0.395 | 0.392 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | 31826.3 | 31698.8 | 0.04507 | 0.04507 | 0.13 | -0.13 | 6e-05 | 6e-05 | 136.69 | 77.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5337 | 0.15305 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14526 | Кот. №5 |  | Пионерская 9/ | Пионерская, 11 | 29.94 | 29.9306 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.43 | 75.34 | 128 | 75.16 |  | 3.3068 | -3.2925 | 0.014 | 0.014 | 110.324 | 110.31 | 43.607 | 43.592 | 153.324 | 153.31 | 86.607 | 86.592 | 66.732 | 66.703 | 0.395 | 0.392 | 6.39 | 6.39 | 36.33 | 36.33 | 31831.4 | 31693.7 | 0.04507 | 0.04507 | 0.13 | -0.13 | 0.00053 | 0.00053 | 1425.04 | 609.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5337 | 0.15305 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14530 | Кот. №5 |  | Пионерская, 9 | Жилой дом | 3.53 | 2.29 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.41 | 75.64 | 128.37 | 75.62 |  | 3.3063 | -3.2931 | 0.004 | 0.004 | 110.322 | 104.318 | 37.599 | 43.595 | 153.322 | 153.318 | 86.599 | 86.595 | 66.727 | 66.719 | 1.168 | 1.158 | 0 | 0 | 3.53 | 3.53 | 39170.6 | 39014.1 | 0.04716 | 0.04716 | 0.197 | -0.196 | 4e-05 | 4e-05 | 130.51 | 75.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14531 | Кот. №5 |  | Пионерская 9/ | Пионерская, 9 | 1.87 | 1.87 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.43 | 75.62 | 128.41 | 75.61 |  | 3.3063 | -3.293 | 0.002 | 0.002 | 110.324 | 110.322 | 43.595 | 43.592 | 153.324 | 153.322 | 86.595 | 86.592 | 66.732 | 66.727 | 1.168 | 1.158 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 39170.8 | 39013.8 | 0.04716 | 0.04716 | 0.197 | -0.196 | 2e-05 | 2e-05 | 69.15 | 39.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14533 | Кот. №5 |  | Пионерская ЦТП-2/1/ | ЦТП-2/1 | 7.49 | 7.4853 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 85.47 | 129.59 | 85.46 |  | 110.3027 | -109.8897 | 0.114 | 0.113 | 110.716 | 118.602 | 51.375 | 43.261 | 153.716 | 153.602 | 86.375 | 86.261 | 67.454 | 67.227 | 10.194 | 10.117 | 3.702 | 3.702 | 11.192 | 11.192 | 520050.4 | 518103.3 | 0.03706 | 0.03706 | 1.042 | -1.038 | 0.00055 | 0.00055 | 463.72 | 319.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5142 | 0.086849 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.027784 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14536 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-2 | 4.13 | 4.13 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 85.42 | 129.57 | 85.41 |  | 38.4099 | -38.2646 | 0.024 | 0.024 | 110.285 | 118.261 | 51.713 | 43.689 | 153.285 | 153.261 | 86.713 | 86.689 | 66.596 | 66.548 | 5.81 | 5.766 | 0 | 0 | 4.13 | 4.13 | 243111.8 | 242192.3 | 0.03995 | 0.03995 | 0.654 | -0.651 | 0.00017 | 0.00017 | 239.44 | 102.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9552 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0096755 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14538 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-2 | 2.74 | 2.7401 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 85.43 | 129.57 | 85.43 |  | 89.0316 | -88.6971 | 0.015 | 0.015 | 110.3 | 110.285 | 43.689 | 43.674 | 153.3 | 153.285 | 86.689 | 86.674 | 66.626 | 66.596 | 5.528 | 5.487 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 405288.1 | 403765.2 | 0.03677 | 0.03677 | 0.784 | -0.781 | 0.00022 | 0.00022 | 187.61 | 80.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8613 | 0.084308 | 1.46e-05 | 0 | 0.022437 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14540 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-2 | 3.56 | 3.5617 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 85.67 | 129.56 | 85.67 |  | 21.2681 | -21.1955 | 0.006 | 0.006 | 110.3 | 118.294 | 51.68 | 43.674 | 153.3 | 153.294 | 86.68 | 86.674 | 66.626 | 66.613 | 1.787 | 1.775 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 134614.4 | 134154.9 | 0.04008 | 0.04008 | 0.362 | -0.361 | 0.00015 | 0.00015 | 206.44 | 88.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9364 | 0.1119 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0053468 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14541 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/1 | ТК 2-2 | 30.04 | 30.0453 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 85.48 | 129.57 | 85.47 |  | 110.3021 | -109.8902 | 0.302 | 0.299 | 118.602 | 110.3 | 43.674 | 51.375 | 153.602 | 153.3 | 86.674 | 86.375 | 67.227 | 66.626 | 8.48 | 8.417 | 5.525 | 5.525 | 35.565 | 35.565 | 502115.1 | 500240.1 | 0.03674 | 0.03674 | 0.971 | -0.967 | 0.00237 | 0.00237 | 2056.92 | 881.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8613 | 0.084308 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.027784 | 5.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14543 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-2 | 2.98 | 2.9802 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 85.44 | 129.57 | 85.44 |  | 50.6215 | -50.4327 | 0.005 | 0.005 | 110.285 | 118.279 | 51.694 | 43.689 | 153.285 | 153.279 | 86.694 | 86.689 | 66.596 | 66.585 | 1.792 | 1.778 | 0 | 0 | 2.98 | 2.98 | 230438.2 | 229578.6 | 0.03686 | 0.03686 | 0.446 | -0.444 | 0.00024 | 0.00024 | 203.99 | 87.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8613 | 0.084308 | 1.46e-05 | 0 | 0.012762 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14546 | Кот. №5 |  | Пионерская, 13 | Жилой дом.Сбербанк №5939/017.Офис. Офис.Кафе | 3.69 | 3.6843 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 86.18 | 129.44 | 86.17 |  | 6.6118 | -6.592 | 0.025 | 0.025 | 110.221 | 104.196 | 37.777 | 43.753 | 153.221 | 153.196 | 86.777 | 86.753 | 66.468 | 66.419 | 4.639 | 4.611 | 1.665 | 1.665 | 5.355 | 5.355 | 78332.5 | 78097.8 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 4e-05 | 4e-05 | 137.75 | 93.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14548 | Кот. №5 |  | Пионерская 13/ | Пионерская, 13 | 2.95 | 2.9503 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 86.17 | 129.46 | 86.16 |  | 6.6119 | -6.592 | 0.014 | 0.014 | 110.234 | 110.221 | 43.753 | 43.739 | 153.234 | 153.221 | 86.753 | 86.739 | 66.495 | 66.468 | 4.639 | 4.611 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 78332.9 | 78097.4 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 3e-05 | 3e-05 | 110.14 | 74.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14549 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | Пионерская 13/ | 32 | 32.0071 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 85.71 | 129.48 | 85.67 |  | 21.268 | -21.1957 | 0.059 | 0.059 | 118.294 | 110.234 | 43.739 | 51.68 | 153.294 | 153.234 | 86.739 | 86.68 | 66.613 | 66.495 | 1.787 | 1.775 | 1.093 | 1.093 | 33.093 | 33.093 | 134613.4 | 134155.8 | 0.04008 | 0.04008 | 0.362 | -0.361 | 0.00131 | 0.00131 | 1857.32 | 795.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9383 | 0.11188 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0053468 | 4.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14552 | Кот. №5 |  | Пионерская, 13 | Пионерская, 13 | 2.4 | 2.4007 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 85.52 | 129.46 | 85.52 |  | 14.6547 | -14.6051 | 0.018 | 0.018 | 110.232 | 118.213 | 51.76 | 43.742 | 153.232 | 153.213 | 86.76 | 86.742 | 66.49 | 66.453 | 7.646 | 7.594 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 141065.3 | 140588.4 | 0.04439 | 0.04439 | 0.577 | -0.575 | 4e-05 | 4e-05 | 99.56 | 66.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5446 | 0.1528 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14553 | Кот. №5 |  | Пионерская 13/ | Пионерская, 13 | 3.25 | 3.2501 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 85.52 | 129.47 | 85.51 |  | 14.6548 | -14.605 | 0.003 | 0.003 | 110.234 | 110.232 | 43.742 | 43.739 | 153.234 | 153.232 | 86.742 | 86.739 | 66.495 | 66.49 | 0.851 | 0.845 | 0 | 0 | 3.25 | 3.25 | 92756.1 | 92440.8 | 0.04021 | 0.04021 | 0.249 | -0.249 | 0.00013 | 0.00013 | 166.54 | 112.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9383 | 0.11188 | 1.46e-05 | 0 | 0.003676 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14556 | Кот. №5 |  | Пионерская, 15 | Жилой дом. Магазин "Мастеровой". | 1.87 | 1.8701 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 86 | 129.21 | 86 |  | 6.6115 | -6.5918 | 0.009 | 0.009 | 109.682 | 103.673 | 38.297 | 44.288 | 152.682 | 152.673 | 87.297 | 87.288 | 65.394 | 65.376 | 4.639 | 4.611 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 78328.9 | 78094.7 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 2e-05 | 2e-05 | 69.66 | 47.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14558 | Кот. №5 |  | Пионерская 15/ | Пионерская, 15 | 3.63 | 3.6303 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 86 | 129.22 | 85.98 |  | 6.6116 | -6.5917 | 0.017 | 0.017 | 109.699 | 109.682 | 44.288 | 44.271 | 152.699 | 152.682 | 87.288 | 87.271 | 65.427 | 65.394 | 4.639 | 4.611 | 0 | 0 | 3.63 | 3.63 | 78329.4 | 78094.2 | 0.04685 | 0.04686 | 0.394 | -0.393 | 4e-05 | 4e-05 | 135.24 | 91.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14559 | Кот. №5 |  | Пионерская, 13 | Пионерская 15/ | 63.87 | 63.8738 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 85.61 | 129.24 | 85.52 |  | 14.6546 | -14.6052 | 0.515 | 0.511 | 118.213 | 109.699 | 44.271 | 51.76 | 153.213 | 152.699 | 87.271 | 86.76 | 66.453 | 65.427 | 7.645 | 7.594 | 3.46 | 3.46 | 67.33 | 67.33 | 141064.9 | 140588.8 | 0.04439 | 0.04439 | 0.577 | -0.575 | 0.00113 | 0.00113 | 3215.16 | 1377.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5454 | 0.15278 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 6e-06 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14561 | Кот. №5 |  | Пионерская 15/ | Пионерская, 15 | 3.79 | 3.7903 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 85.32 | 129.22 | 85.31 |  | 8.0419 | -8.0146 | 0.009 | 0.009 | 109.699 | 109.69 | 44.28 | 44.271 | 152.699 | 152.69 | 87.28 | 87.271 | 65.427 | 65.41 | 2.311 | 2.295 | 0 | 0 | 3.79 | 3.79 | 77411.4 | 77148.1 | 0.04456 | 0.04456 | 0.317 | -0.315 | 7e-05 | 7e-05 | 156.89 | 104.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5454 | 0.15278 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14562 | Кот. №5 |  | Пионерская, 15 | Нефтяников 1/ | 68.33 | 68.3403 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 85.49 | 128.84 | 85.32 |  | 8.0419 | -8.0146 | 0.476 | 0.473 | 109.69 | 106.213 | 41.753 | 44.28 | 152.69 | 152.213 | 87.753 | 87.28 | 65.41 | 64.46 | 6.855 | 6.809 | 1.167 | 1.167 | 69.497 | 69.497 | 95274.7 | 94952.2 | 0.0468 | 0.0468 | 0.479 | -0.478 | 0.0008 | 0.0008 | 3030.88 | 1297.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7422 | 0.17415 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.6e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14564 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | ТК 2-15 | 4.73 | 4.7307 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 86.03 | 129.51 | 86.02 |  | 6.6619 | -6.6411 | 0.008 | 0.007 | 110.608 | 118.601 | 51.375 | 43.368 | 153.608 | 153.601 | 86.375 | 86.368 | 67.241 | 67.226 | 1.589 | 1.579 | 0 | 0 | 4.73 | 4.73 | 64127.2 | 63926.7 | 0.04463 | 0.04463 | 0.262 | -0.261 | 8e-05 | 8e-05 | 235.61 | 102.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5594 | 0.15245 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14567 | Кот. №5 |  | Пионерская, 11а | Жилой дом. Авиакассы. | 3.09 | 3.0898 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 86.11 | 129.34 | 86.1 |  | 6.6615 | -6.6415 | 0.022 | 0.022 | 110.569 | 104.547 | 37.429 | 43.407 | 153.569 | 153.547 | 86.429 | 86.407 | 67.162 | 67.117 | 4.709 | 4.681 | 1.665 | 1.665 | 4.755 | 4.755 | 78920.6 | 78684.2 | 0.04685 | 0.04685 | 0.397 | -0.396 | 4e-05 | 4e-05 | 115.24 | 78.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14568 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | Пионерская, 11а | 20.19 | 20.1934 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 86.1 | 129.35 | 86.03 |  | 6.6618 | -6.6412 | 0.032 | 0.032 | 118.601 | 110.569 | 43.407 | 51.375 | 153.601 | 153.569 | 86.407 | 86.375 | 67.226 | 67.162 | 1.588 | 1.579 | 0 | 0 | 20.19 | 20.19 | 64126.4 | 63927.5 | 0.04463 | 0.04463 | 0.262 | -0.261 | 0.00036 | 0.00036 | 1019.12 | 436.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.561 | 0.15242 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14569 | Кот. №5 |  | ТК 2-1 | ТК 2-15 | 16.47 | 16.4764 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.56 | 83.29 | 129.54 | 83.28 |  | 64.1891 | -63.9594 | 0.057 | 0.057 | 118.665 | 110.608 | 43.368 | 51.311 | 153.665 | 153.608 | 86.368 | 86.311 | 67.354 | 67.241 | 3.458 | 3.434 | 0 | 0 | 16.47 | 16.47 | 302636.4 | 301553.2 | 0.03713 | 0.03713 | 0.606 | -0.604 | 0.00121 | 0.00121 | 1115.53 | 478.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5056 | 0.086914 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.015246 | 2.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14573 | Кот. №5 |  | Пионерская 9/ | Пионерская, 9 | 1.09 | 1.09 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.11 | 47.38 | 64.1 | 47.33 |  | 2.4932 | -0.2402 | 0.002 | 0 | 52.717 | 52.715 | 38.017 | 38.016 | 95.717 | 95.715 | 81.017 | 81.016 | 14.7 | 14.698 | 1.727 | 0.103 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 35445.4 | 4825.8 | 0.04931 | 0.05626 | 0.214 | -0.041 | 1e-05 | 0 | 18.98 | 12.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14575 | Кот. №5 |  | Пионерская 9/ | Пионерская, 11 | 19.83 | 19.8302 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.11 | 47.2 | 63.92 | 46.33 |  | 2.5009 | -0.2402 | 0.037 | 0.002 | 52.717 | 52.68 | 38.019 | 38.016 | 95.717 | 95.68 | 81.019 | 81.016 | 14.7 | 14.661 | 1.738 | 0.103 | 1.318 | 0.818 | 21.148 | 20.648 | 35554.4 | 4825.1 | 0.04931 | 0.05626 | 0.215 | -0.041 | 0.00016 | 8e-05 | 487.13 | 209.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14577 | Кот. №5 |  | Пионерская ЦТП-2/1/ | ЦТП-2/1 | 3.87 | 3.8678 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.65 | 65 | 45.65 |  | 57.693 | -5.9949 | 0.534 | 0.017 | 42 | 49.466 | 35.017 | 27 | 85 | 84.466 | 70.017 | 70 | 15 | 14.449 | 118.092 | 3.816 | 0.651 | 0.499 | 4.521 | 4.369 | 555350.8 | 71023.2 | 0.04424 | 0.04689 | 2.271 | -0.357 | 7e-05 | 5e-05 | 83.59 | 50.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14579 | Кот. №5 |  | Пионерская ЦТП-2/1/ | ЦТП-2/1 | 6.98 | 6.9825 | T3/T4 | Подв. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 44.39 | 64.99 | 44.35 |  | 26.4884 | -2.5732 | 0.19 | 0.005 | 42 | 49.81 | 35.005 | 27 | 85 | 84.81 | 70.005 | 70 | 15 | 14.804 | 24.928 | 0.71 | 0.65 | 0.494 | 7.63 | 7.474 | 254976.4 | 30486 | 0.0443 | 0.04733 | 1.043 | -0.153 | 0.00012 | 8e-05 | 150.77 | 86.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14581 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/1 | ТК 2-2 | 27.02 | 27.0243 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 45.71 | 64.98 | 45.65 |  | 57.6929 | -5.9949 | 3.447 | 0.109 | 49.466 | 38.019 | 27.126 | 35.017 | 84.466 | 81.019 | 70.126 | 70.017 | 14.449 | 10.893 | 118.092 | 3.816 | 2.17 | 1.664 | 29.19 | 28.684 | 555350.2 | 71023.7 | 0.04424 | 0.04689 | 2.271 | -0.357 | 0.00048 | 0.00031 | 807.84 | 346.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14583 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-2 | 5.28 | 5.2757 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 45.71 | 64.97 | 45.64 |  | 9.4726 | -0.956 | 0.017 | 0.001 | 38.019 | 46.002 | 35.127 | 27.126 | 81.019 | 81.002 | 70.127 | 70.126 | 10.893 | 10.875 | 3.202 | 0.101 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 91183.1 | 11326.6 | 0.0445 | 0.04858 | 0.373 | -0.057 | 9e-05 | 6e-05 | 157.93 | 67.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14585 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-2 | 3.06 | 3.0543 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 44.91 | 64.98 | 44.89 |  | 20.8966 | -2.0908 | 0.058 | 0.002 | 38.019 | 45.961 | 35.128 | 27.126 | 81.019 | 80.961 | 70.128 | 70.126 | 10.893 | 10.834 | 15.524 | 0.47 | 0.65 | 0.493 | 3.71 | 3.553 | 201149.9 | 24770.1 | 0.04433 | 0.04751 | 0.823 | -0.125 | 5e-05 | 4e-05 | 91.53 | 38.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14587 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | ТК 2-2 | 5.24 | 5.2402 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 46.34 | 64.98 | 46.32 |  | 27.3232 | -2.9484 | 0.139 | 0.005 | 38.019 | 45.88 | 35.131 | 27.126 | 81.019 | 80.88 | 70.131 | 70.126 | 10.893 | 10.749 | 26.522 | 0.93 | 0 | 0 | 5.24 | 5.24 | 263012.6 | 34930.8 | 0.0443 | 0.04723 | 1.075 | -0.176 | 9e-05 | 6e-05 | 156.73 | 67.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14589 | Кот. №5 |  | ТК 2-2 | Пионерская 13/ | 32.85 | 32.8564 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 |  | 0.1 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 46.15 | 64.86 | 45.71 |  | 9.4725 | -0.9561 | 0.107 | 0.003 | 46.002 | 37.895 | 27.13 | 35.127 | 81.002 | 80.895 | 70.13 | 70.127 | 10.875 | 10.765 | 3.202 | 0.101 | 0.647 | 0.482 | 33.497 | 33.332 | 91182.2 | 11327.3 | 0.0445 | 0.04858 | 0.373 | -0.057 | 0.00058 | 0.00038 | 982.35 | 422.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14591 | Кот. №5 |  | Пионерская 13/ | Пионерская, 13 | 4.99 | 4.9906 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 47.02 | 64.69 | 45.9 |  | 0.5061 | -0.0501 | 0 | 0 | 37.895 | 37.894 | 27.13 | 27.13 | 80.895 | 80.894 | 70.13 | 70.13 | 10.765 | 10.764 | 0.074 | 0.005 | 0 | 0 | 4.99 | 4.99 | 7195.2 | 1006.3 | 0.05146 | 0.0636 | 0.043 | -0.009 | 4e-05 | 2e-05 | 88.35 | 55.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14592 | Кот. №5 |  | Пионерская, 13 | Жилой дом.Сбербанк №5939/017.Офис. Офис.Кафе | 4.28 | 4.2708 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.69 | 48.01 | 64.54 | 47.02 |  | 0.5061 | -0.0501 | 0.001 | 0 | 37.894 | 31.894 | 21.13 | 27.13 | 80.894 | 80.894 | 70.13 | 70.13 | 10.764 | 10.764 | 0.074 | 0.005 | 2.526 | 1.447 | 6.806 | 5.727 | 7194.6 | 1006.7 | 0.05146 | 0.06357 | 0.043 | -0.009 | 3e-05 | 2e-05 | 75.49 | 49.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14595 | Кот. №5 |  | Пионерская 13/ | Пионерская, 13 | 1.88 | 1.8801 | T3/T4 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.069 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 46.19 | 64.86 | 46.16 |  | 8.9658 | -0.9064 | 0.016 | 0 | 37.895 | 37.879 | 27.13 | 27.13 | 80.895 | 80.879 | 70.13 | 70.13 | 10.765 | 10.748 | 8.516 | 0.233 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 106221.4 | 12886.1 | 0.04677 | 0.0503 | 0.535 | -0.078 | 2e-05 | 2e-05 | 36.44 | 22.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14597 | Кот. №5 |  | Пионерская, 13 | Пионерская 15/ | 66.8 | 66.8024 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 46.97 | 64.68 | 46.19 |  | 8.9658 | -0.9064 | 1.526 | 0.096 | 37.879 | 36.352 | 27.226 | 27.13 | 80.879 | 79.352 | 70.226 | 70.13 | 10.748 | 9.126 | 22.145 | 1.409 | 2.128 | 1.363 | 68.928 | 68.163 | 127465.4 | 18208.9 | 0.04888 | 0.054 | 0.77 | -0.155 | 0.00054 | 0.00027 | 1642.74 | 708.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14599 | Кот. №5 |  | Пионерская 15/ | Пионерская, 15 | 1.3 | 1.3003 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 48.14 | 64.67 | 48.1 |  | 4.1667 | -0.42 | 0.006 | 0 | 36.352 | 36.346 | 27.227 | 27.226 | 79.352 | 79.346 | 70.227 | 70.226 | 9.126 | 9.119 | 4.801 | 0.308 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 59236.9 | 8436.4 | 0.04907 | 0.05498 | 0.358 | -0.072 | 1e-05 | 1e-05 | 22.92 | 15.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14600 | Кот. №5 |  | Пионерская, 15 | Жилой дом. Магазин "Мастеровой". | 4.32 | 4.3214 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 48.26 | 64.65 | 48.14 |  | 4.1667 | -0.42 | 0.033 | 0.002 | 36.346 | 30.313 | 21.229 | 27.227 | 79.346 | 79.313 | 70.229 | 70.227 | 9.119 | 9.084 | 4.801 | 0.308 | 2.649 | 1.673 | 6.969 | 5.993 | 59236.8 | 8436.5 | 0.04907 | 0.05498 | 0.358 | -0.072 | 3e-05 | 2e-05 | 76.16 | 50.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14603 | Кот. №5 |  | Пионерская 15/ | Пионерская, 15 | 2.46 | 2.4602 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 46.04 | 64.67 | 45.99 |  | 4.7986 | -0.4867 | 0.016 | 0.001 | 36.352 | 36.337 | 27.227 | 27.226 | 79.352 | 79.337 | 70.227 | 70.226 | 9.126 | 9.109 | 6.362 | 0.412 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 68220.8 | 9777.9 | 0.04903 | 0.05473 | 0.412 | -0.083 | 2e-05 | 1e-05 | 43.38 | 26.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14604 | Кот. №5 |  | Пионерская, 15 | Нефтяников 1/ | 71.6 | 71.6058 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 47.61 | 64.3 | 46.04 |  | 4.7986 | -0.4867 | 0.461 | 0.03 | 36.337 | 32.875 | 24.257 | 27.227 | 79.337 | 78.875 | 70.257 | 70.227 | 9.109 | 8.618 | 6.362 | 0.412 | 0.928 | 0.588 | 72.528 | 72.188 | 68220.5 | 9778.1 | 0.04903 | 0.05473 | 0.412 | -0.083 | 0.00058 | 0.00029 | 1754.91 | 761.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14607 | Кот. №5 |  | ЦТП-2/1 | ТК 2-15 | 38.22 | 38.2285 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 44.6 | 64.95 | 44.39 |  | 26.4883 | -2.5733 | 0.126 | 0.01 | 49.81 | 41.684 | 27.016 | 35.005 | 84.81 | 84.684 | 70.016 | 70.005 | 14.804 | 14.668 | 2.768 | 0.241 | 7.295 | 4.238 | 45.515 | 42.458 | 167654.9 | 24770.6 | 0.04002 | 0.04531 | 0.451 | -0.101 | 0.00156 | 0.00067 | 1299.25 | 557.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14609 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | ТК 2-15 | 2.4 | 2.4002 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.95 | 47.25 | 64.93 | 47.19 |  | 4.285 | -0.4176 | 0.012 | 0.001 | 41.684 | 49.672 | 35.016 | 27.016 | 84.684 | 84.672 | 70.016 | 70.016 | 14.668 | 14.655 | 5.077 | 0.304 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 60919.2 | 8388.7 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.072 | 2e-05 | 1e-05 | 58.15 | 25.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14611 | Кот. №5 |  | ТК 2-15 | Пионерская, 11а | 21.13 | 21.1334 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 47.8 | 64.81 | 47.25 |  | 4.285 | -0.4176 | 0.107 | 0.006 | 49.672 | 41.564 | 27.023 | 35.016 | 84.672 | 84.564 | 70.023 | 70.016 | 14.655 | 14.542 | 5.077 | 0.304 | 0 | 0 | 21.13 | 21.13 | 60919 | 8388.9 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.072 | 0.00017 | 9e-05 | 525.48 | 226.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14613 | Кот. №5 |  | Пионерская, 11а | Жилой дом. Авиакассы. | 5.01 | 5.0108 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 47.93 | 64.79 | 47.8 |  | 4.2848 | -0.4177 | 0.039 | 0.002 | 41.564 | 35.525 | 21.025 | 27.023 | 84.564 | 84.525 | 70.025 | 70.023 | 14.542 | 14.501 | 5.077 | 0.305 | 2.65 | 1.673 | 7.66 | 6.683 | 60916.5 | 8390.6 | 0.04906 | 0.05499 | 0.368 | -0.072 | 4e-05 | 2e-05 | 88.6 | 57.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14615 | Кот. №5 |  | Пионерская, 11 | Жилой дом | 3.49 | 3.4901 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.92 | 47.37 | 63.89 | 47.2 |  | 2.5007 | -0.2403 | 0.008 | 0 | 52.68 | 46.672 | 32.019 | 38.019 | 95.68 | 95.672 | 81.019 | 81.019 | 14.661 | 14.653 | 1.738 | 0.103 | 1.318 | 0.818 | 4.808 | 4.308 | 35552.1 | 4826.7 | 0.04931 | 0.05626 | 0.215 | -0.041 | 3e-05 | 1e-05 | 60.49 | 39.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14616 | Кот. №5 |  | Пионерская, 9 | Жилой дом | 2.3 | 2.3 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.1 | 47.49 | 64.09 | 47.38 |  | 2.4932 | -0.2402 | 0.004 | 0 | 52.715 | 46.711 | 32.017 | 38.017 | 95.715 | 95.711 | 81.017 | 81.017 | 14.698 | 14.694 | 1.727 | 0.103 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 35445.3 | 4825.9 | 0.04931 | 0.05626 | 0.214 | -0.041 | 2e-05 | 1e-05 | 40.03 | 26.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14621 | Кот. №5 |  | 2/1 | Пионерская ЦТП-2/1/ | 1 | 0.99725 | T1/T2 | Подв. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.6 | 84.65 | 129.6 | 84.65 |  | 174.4954 | -173.8454 | 0.008 | 0.008 | 104.723 | 110.716 | 43.261 | 37.254 | 153.723 | 153.716 | 86.261 | 86.254 | 67.47 | 67.454 | 7.738 | 7.681 | 0 | 0 | 1 | 1 | 655487.6 | 653046 | 0.03501 | 0.03501 | 1.046 | -1.042 | 0.00012 | 0.00012 | 71.2 | 48.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2082 | 0.070382 | 1.46e-05 | 0 | 0.04303 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14623 | Кот. №5 |  | УТ-5 | УТ-8 | 67.76 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.273 | 0.273 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 87.3 | 129.61 | 87.29 |  | 192.207 | -184.7275 | 0.398 | 0.368 | 108.103 | 107.705 | 40.131 | 39.764 | 154.103 | 153.705 | 86.131 | 85.764 | 68.339 | 67.574 | 5.874 | 5.426 | 0 | 0 | 67.76 | 67.76 | 660286.7 | 634592.4 | 0.03425 | 0.03425 | 0.964 | -0.926 | 0.00939 | 0.00939 | 6003.9 | 2572.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.2579 | 0.06554 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.033841 | 1.49e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14625 | Кот. №5 |  | УТ-8 | УТ-7 | 54.91 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.273 | 0.273 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.61 | 87.31 | 129.59 | 87.3 |  | 192.1976 | -184.7369 | 0.323 | 0.298 | 107.705 | 107.382 | 40.429 | 40.131 | 153.705 | 153.382 | 86.429 | 86.131 | 67.574 | 66.953 | 5.873 | 5.427 | 0 | 0 | 54.91 | 54.91 | 660254.4 | 634624.6 | 0.03425 | 0.03425 | 0.963 | -0.926 | 0.00761 | 0.00761 | 4864.93 | 2084.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.2579 | 0.06554 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.033841 | 1.21e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14626 | Кот. №5 |  | УТ-7 | УТ-4 | 44.03 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.273 | 0.273 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 87.3 | 129.57 | 87.29 |  | 191.785 | -184.3406 | 0.257 | 0.238 | 107.382 | 107.125 | 40.667 | 40.429 | 153.382 | 153.125 | 86.667 | 86.429 | 66.953 | 66.458 | 5.848 | 5.404 | 0 | 0 | 44.03 | 44.03 | 658836.9 | 633263.3 | 0.03425 | 0.03425 | 0.961 | -0.924 | 0.0061 | 0.0061 | 3900.73 | 1671.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 15.2579 | 0.06554 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.033767 | 9.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14628 | Кот. №5 |  | УТ-7 | Автостоянка на 300 м/м | 19.64 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.59 | 96.13 | 127.29 | 95.11 |  | 0.405 | -0.4039 | 0.001 | 0.001 | 107.382 | 107.382 | 40.43 | 40.429 | 153.382 | 153.382 | 86.43 | 86.429 | 66.953 | 66.952 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 19.64 | 19.64 | 5198.4 | 5183.8 | 0.05143 | 0.05144 | 0.028 | -0.028 | 0.00019 | 0.00019 | 932.8 | 411.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.496 | 0.18195 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14630 | Кот. №5 |  | УТ-4 | Магазин | 90.87 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.114 | 0.114 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 72.96 | 129.34 | 72.87 |  | 22.9525 | -22.9483 | 0.833 | 0.833 | 107.125 | 106.292 | 41.5 | 40.667 | 153.125 | 152.292 | 87.5 | 86.667 | 66.458 | 64.791 | 9.171 | 9.168 | 0 | 0 | 90.87 | 90.87 | 192820.6 | 192785.3 | 0.04287 | 0.04287 | 0.688 | -0.688 | 0.0021 | 0.0021 | 5266.91 | 2105.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.181 | 0.13926 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.006827 | 9.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14633 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 1 | Жилой дом. Аптека. Аптека №210 | 2.67 | 2.6674 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.84 | 85.71 | 128.82 | 85.7 |  | 7.5409 | -7.5183 | 0.026 | 0.026 | 106.206 | 106.18 | 41.787 | 41.761 | 152.206 | 152.18 | 87.787 | 87.761 | 64.445 | 64.393 | 6.03 | 5.994 | 1.666 | 1.666 | 4.336 | 4.336 | 89339.8 | 89072.5 | 0.04682 | 0.04682 | 0.45 | -0.448 | 3e-05 | 3e-05 | 99.11 | 67.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7422 | 0.17415 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14636 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 1а | Жилой дом | 4.1 | 2.0008 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 86.03 | 129.25 | 86.01 |  | 6.411 | -6.3918 | 0.018 | 0.018 | 108.646 | 102.628 | 39.334 | 45.316 | 151.646 | 151.628 | 88.334 | 88.316 | 63.33 | 63.294 | 4.363 | 4.336 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 75953.6 | 75725.9 | 0.04686 | 0.04687 | 0.382 | -0.381 | 5e-05 | 5e-05 | 152.8 | 103.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7567 | 0.17371 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14639 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 4 | Жилой дом | 2.05 | 2.0488 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.57 | 72.39 | 97.57 | 72.39 |  | 48.3755 | -48.2861 | 0.63 | 0.628 | 52.868 | 52.237 | 37.752 | 37.124 | 98.868 | 98.237 | 83.752 | 83.124 | 15.743 | 14.485 | 246.913 | 246.002 | 0.502 | 0.502 | 2.552 | 2.552 | 573121.6 | 572061.8 | 0.04659 | 0.04659 | 2.884 | -2.879 | 2e-05 | 2e-05 | 77.28 | 58.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.761 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14640 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 2 | Нефтяников, 4 | 13.78 | 13.7815 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.58 | 72.39 | 97.57 | 72.38 |  | 48.3758 | -48.2858 | 1.325 | 1.32 | 54.192 | 52.868 | 37.124 | 35.805 | 100.192 | 98.868 | 83.124 | 81.805 | 18.387 | 15.743 | 83.048 | 82.739 | 2.169 | 2.169 | 15.949 | 15.949 | 465663.6 | 464797.9 | 0.04425 | 0.04425 | 1.904 | -1.901 | 0.00024 | 0.00024 | 701.53 | 300.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5631 | 0.15237 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14642 | Кот. №5 |  | Нефтяников 1/ | Нефтяников, 1 | 1.24 | 1.2347 | T1/T2 | Подв. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.84 | 85.7 | 128.84 | 85.69 |  | 7.5409 | -7.5183 | 0.007 | 0.007 | 106.213 | 106.206 | 41.761 | 41.753 | 152.213 | 152.206 | 87.761 | 87.753 | 64.46 | 64.445 | 6.03 | 5.994 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 89339.9 | 89072.3 | 0.04682 | 0.04682 | 0.45 | -0.448 | 1e-05 | 1e-05 | 46.03 | 31.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7422 | 0.17415 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 | 0 |  | 2
14645 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 1в | Жилой дом. Аптека. Аптека №210 | 2.69 | 2.6896 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.46 | 85.24 | 122.27 | 85.11 |  | 0.4993 | -0.498 | 0 | 0 | 106.211 | 106.211 | 41.755 | 41.755 | 152.211 | 152.211 | 87.755 | 87.755 | 64.456 | 64.456 | 0.028 | 0.028 | 0.466 | 0.466 | 3.156 | 3.156 | 5915.2 | 5899.5 | 0.05025 | 0.05026 | 0.03 | -0.03 | 3e-05 | 3e-05 | 94 | 67.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7427 | 0.17413 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14647 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 1 | Нефтяников, 1в | 70.51 | 70.5142 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.61 | 85.11 | 122.46 | 82.5 |  | 0.5001 | -0.4971 | 0.002 | 0.002 | 106.213 | 106.211 | 41.755 | 41.753 | 152.213 | 152.211 | 87.755 | 87.753 | 64.46 | 64.456 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 70.51 | 70.51 | 5924.9 | 5889.8 | 0.05024 | 0.05026 | 0.03 | -0.03 | 0.00082 | 0.00082 | 3075.11 | 1294.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7234 | 0.17472 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14648 | Кот. №5 |  | Нефтяников 1/ | Нефтяников, 1 | 3.13 | 3.1237 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.84 | 82.5 | 128.61 | 82.35 |  | 0.5001 | -0.4971 | 0 | 0 | 106.213 | 106.213 | 41.753 | 41.753 | 152.213 | 152.213 | 87.753 | 87.753 | 64.46 | 64.46 | 0.028 | 0.028 | 1.552 | 1.552 | 4.682 | 4.682 | 5925.4 | 5889.4 | 0.05024 | 0.05026 | 0.03 | -0.03 | 4e-05 | 4e-05 | 116.19 | 74.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7234 | 0.17472 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14650 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 1 | Жилой дом. Аптека. Аптека №210 | 3.38 | 2.0319 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.3 | 48.09 | 64.28 | 48.01 |  | 4.7689 | -0.4807 | 0.021 | 0.001 | 32.865 | 32.844 | 24.259 | 24.258 | 78.865 | 78.844 | 70.259 | 70.258 | 8.608 | 8.585 | 6.284 | 0.402 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | 67798.7 | 9656.4 | 0.04903 | 0.05475 | 0.409 | -0.082 | 3e-05 | 1e-05 | 59.09 | 39.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14653 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 1а | Жилой дом | 3.32 | 3.318 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.7 | 48.59 | 64.68 | 48.49 |  | 3.7417 | -0.3877 | 0.013 | 0.001 | 34.216 | 28.203 | 21.263 | 27.262 | 77.216 | 77.203 | 70.263 | 70.262 | 6.954 | 6.941 | 3.875 | 0.263 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 53195.7 | 7787.7 | 0.04911 | 0.05513 | 0.321 | -0.066 | 3e-05 | 1e-05 | 58.57 | 39.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14656 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 4 | Нефтяников 4/ | 1.8 | 1.8027 | T3/T4 | Подв. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.65 | 20 | 64.65 | 20 |  | 10.0246 | 0.009 | 0.006 | 0 | 44.839 | 44.833 | 30 | 30 | 90.839 | 90.833 | 76 | 76 | 14.839 | 14.833 | 3.585 | 0.001 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 96496.6 | 180.3 | 0.04448 | 0.35506 | 0.395 | 0.002 | 3e-05 | 1e-05 | 38.58 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14658 | Кот. №5 |  | Нефтяников 4/ | Жилой дом | 2.19 | 2.191 | T3/T4 | Подв. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.65 | 20 | 64.64 | 20 |  | 10.0246 | 0.009 | 0.008 | 0 | 44.833 | 44.825 | 30 | 30 | 90.833 | 90.825 | 76 | 76 | 14.833 | 14.825 | 3.585 | 0.001 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 96496.3 | 180.1 | 0.04448 | 0.35535 | 0.395 | 0.002 | 4e-05 | 1e-05 | 46.93 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14659 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 2 | Нефтяников, 4 | 17.86 | 17.8655 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 5 | 64.65 | 5 |  | 10.0249 | 0.009 | 0.072 | 0 | 44.911 | 44.839 | 30 | 30 | 90.911 | 90.839 | 76 | 76 | 14.911 | 14.839 | 3.585 | 0.001 | 2.158 | 0.131 | 20.018 | 17.991 | 96499.6 | 181.7 | 0.04448 | 0.35222 | 0.395 | 0.002 | 0.00032 | 7e-05 | 316.61 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14661 | Кот. №5 |  | Нефтяников 1/ | Нефтяников, 1 | 1.58 | 1.5794 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.3 | 48.01 | 64.3 | 47.97 |  | 4.7689 | -0.4807 | 0.01 | 0.001 | 32.875 | 32.865 | 24.258 | 24.257 | 78.875 | 78.865 | 70.258 | 70.257 | 8.618 | 8.608 | 6.284 | 0.402 | 0 | 0 | 1.58 | 1.58 | 67798.9 | 9656.2 | 0.04903 | 0.05475 | 0.409 | -0.082 | 1e-05 | 1e-05 | 27.63 | 18.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14663 | Кот. №5 |  | Нефтяников 1/ | Нефтяников, 1 | 3.44 | 3.4414 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.3 | 20 | 62.23 | 20 |  | 0.0291 | -0.0064 | 0 | 0 | 32.875 | 32.875 | 24.257 | 24.257 | 78.875 | 78.875 | 70.257 | 70.257 | 8.618 | 8.618 | 0.001 | 0.001 | 0.42 | 0.092 | 3.86 | 3.532 | 413.4 | 127.7 | 0.15483 | 0.50136 | 0.002 | -0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 60.15 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14665 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 1 | Нефтяников, 1в | 65.78 | 65.7915 | T3/T4 | Подз.б/кан. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.23 | 26.48 | 30.69 | 16.83 |  | 0.029 | -0.0064 | 0 | 0 | 32.875 | 32.875 | 24.257 | 24.257 | 78.875 | 78.875 | 70.257 | 70.257 | 8.618 | 8.618 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 65.78 | 65.78 | 413 | 127.9 | 0.15498 | 0.50026 | 0.002 | -0.001 | 0.00053 | 0.00027 | 916.25 | 61.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14667 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 1в | Жилой дом | 3.89 | 3.8891 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.069 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 30.69 | 28.56 | 30.11 | 26.48 |  | 0.0285 | -0.0066 | 0 | 0 | 32.875 | 32.875 | 24.257 | 24.257 | 78.875 | 78.875 | 70.257 | 70.257 | 8.618 | 8.618 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 3.89 | 3.89 | 405.4 | 133.3 | 0.15787 | 0.48017 | 0.002 | -0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 16.41 | 13.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 636 | 1 |  |  | 2
14669 | Кот. №5 |  | УТ-4 | ТК 9-42 | 77.15 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.219 | 0.219 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.57 | 89.37 | 129.53 | 89.36 |  | 168.8264 | -161.3984 | 1.133 | 1.035 | 107.125 | 105.992 | 41.703 | 40.667 | 153.125 | 151.992 | 87.703 | 86.667 | 66.458 | 64.29 | 14.684 | 13.421 | 0 | 0 | 77.15 | 77.15 | 725633.6 | 693707.3 | 0.03619 | 0.0362 | 1.325 | -1.267 | 0.00683 | 0.00683 | 6080.12 | 2630.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 12.4619 | 0.080245 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.02694 | 1.38e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14671 | Кот. №5 |  | УТ 2-54А | УТ 2-54А | 2.02 | 1.89 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 73.1 | 129.07 | 73.1 |  | 290.7262 | -289.5857 | 0 | 0 | 113.75 | 113.75 | 34.232 | 34.232 | 159.75 | 159.75 | 80.232 | 80.232 | 79.518 | 79.518 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 335822.5 | 334505.1 | 0.02642 | 0.02642 | 0.165 | -0.164 | 0.00247 | 0.00247 | 353.33 | 151.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.4264 | 0.020232 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14672 | Кот. №5 |  | УТ 2-54А | УТ 2-54А | 2.17 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.804 | 0.804 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 73.1 | 129.07 | 73.1 |  | 290.7287 | -289.5832 | 0 | 0 | 113.75 | 113.75 | 34.232 | 34.232 | 159.75 | 159.75 | 80.232 | 80.232 | 79.518 | 79.518 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 335825.4 | 334502.2 | 0.02147 | 0.02148 | 0.165 | -0.164 | 0.00266 | 0.00266 | 379.57 | 162.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.4487 | 0.020223 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1.5e-06
14676 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 2-54А | 2.77 | 2.77 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 73.1 | 129.67 | 73.1 |  | 845.8033 | -841.8401 | 0.002 | 0.002 | 110.653 | 113.651 | 34.328 | 31.326 | 159.653 | 159.651 | 80.328 | 80.326 | 79.327 | 79.323 | 0.752 | 0.745 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77 | 1116572.4 | 1111340.5 | 0.027 | 0.02701 | 0.626 | -0.623 | 0.0026 | 0.0026 | 441.26 | 189.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1012 | 0.024937 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
14678 | Кот. №5 |  | УТ 2-50-1 | УТ 2-50-1 | 4.84 | 4.8466 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 88.52 | 129.68 | 88.52 |  | 81.7585 | -76.3583 | 0.007 | 0.006 | 113.756 | 113.749 | 34.23 | 34.224 | 159.756 | 159.749 | 80.23 | 80.224 | 79.532 | 79.519 | 1.411 | 1.232 | 0 | 0 | 4.84 | 4.84 | 296284.1 | 276714.2 | 0.03481 | 0.03483 | 0.456 | -0.426 | 0.0006 | 0.0006 | 403.4 | 184.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.692 | 0.068064 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017816 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
14680 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 20/ст2 | ПС-1 | 4.41 | 4.4181 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 88.54 | 129.65 | 88.53 |  | 81.7557 | -76.3611 | 0.017 | 0.014 | 113.703 | 113.687 | 34.285 | 34.27 | 159.703 | 159.687 | 80.285 | 80.27 | 79.433 | 79.402 | 1.411 | 1.232 | 7.325 | 7.322 | 11.735 | 11.732 | 296273.8 | 276724.5 | 0.03481 | 0.03483 | 0.456 | -0.426 | 0.00055 | 0.00055 | 320.43 | 218.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7068 | 0.067996 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017816 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
14683 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 2-54А | 1.99 | 1.99 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 73.1 | 129.84 | 73.1 |  | 1483.9736 | -1466.6181 | 0.002 | 0.002 | 110.758 | 113.756 | 34.225 | 31.223 | 159.758 | 159.756 | 80.225 | 80.223 | 79.535 | 79.531 | 1.147 | 1.12 | 0 | 0 | 1.99 | 1.99 | 1714161.6 | 1694114 | 0.02609 | 0.02609 | 0.841 | -0.831 | 0.00244 | 0.00244 | 349.4 | 149.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.0967 | 0.020368 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14685 | Кот. №5 |  | УТ 2-54А | УТ 2-54А | 6.99 | 6.99 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 73.1 | 129.66 | 73.1 |  | 845.8007 | -841.8427 | 0.005 | 0.005 | 113.651 | 113.646 | 34.333 | 34.328 | 159.651 | 159.646 | 80.333 | 80.328 | 79.323 | 79.312 | 0.752 | 0.745 | 0 | 0 | 6.99 | 6.99 | 1116569 | 1111344 | 0.027 | 0.02701 | 0.626 | -0.623 | 0.00656 | 0.00656 | 1113.49 | 477.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.1012 | 0.024937 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14687 | Кот. №5 |  | УТ 2-54А | УТ 2-54А | 1.84 | 3.88 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 73.1 | 129.71 | 73.1 |  | 1774.6874 | -1756.2162 | 0.006 | 0.006 | 113.652 | 113.646 | 34.333 | 34.327 | 159.652 | 159.646 | 80.333 | 80.327 | 79.325 | 79.312 | 3.302 | 3.233 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | 2342822.6 | 2318438.1 | 0.02695 | 0.02695 | 1.314 | -1.3 | 0 | 0 | 293.18 | 125.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.0986 | 0.024939 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14689 | Кот. №5 |  | УТ 2-54А | УТ 2-54А | 5.46 | 7.76 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.84 | 73.1 | 129.84 | 73.1 |  | 1483.9712 | -1466.6205 | 0.006 | 0.006 | 113.756 | 113.75 | 34.232 | 34.226 | 159.756 | 159.75 | 80.232 | 80.226 | 79.53 | 79.518 | 1.147 | 1.12 | 0 | 0 | 5.46 | 5.46 | 1714158.8 | 1694116.8 | 0.02609 | 0.02609 | 0.841 | -0.831 | 0.00669 | 0.00669 | 958.65 | 410.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.0967 | 0.020368 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14690 | Кот. №5 |  | УТ 2-54А | УТ 2-54А | 3.5 | 3.7001 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.71 | 73.1 | 129.71 | 73.1 |  | 1774.6907 | -1756.2129 | 0.097 | 0.095 | 113.75 | 113.652 | 34.327 | 34.232 | 159.75 | 159.652 | 80.327 | 80.232 | 79.518 | 79.325 | 3.302 | 3.233 | 25.979 | 25.978 | 29.479 | 29.478 | 2342827 | 2318433.8 | 0.02695 | 0.02695 | 1.314 | -1.3 | 0.00328 | 0.00328 | 557.67 | 239 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.0986 | 0.024939 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14698 | Кот. №5 |  | УТ 2-54 | УТ 2-54 | 4.99 | 4.993 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 73.08 | 129.12 | 73.08 |  | 290.8155 | -289.4964 | 0 | 0 | 113.762 | 113.762 | 34.22 | 34.219 | 159.762 | 159.762 | 80.22 | 80.219 | 79.543 | 79.542 | 0.09 | 0.089 | 0 | 0 | 4.99 | 4.99 | 383915 | 382173.6 | 0.02722 | 0.02722 | 0.215 | -0.214 | 0.00468 | 0.00468 | 792.69 | 339.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.2284 | 0.023681 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14699 | Кот. №5 |  | УТ 2-54А | УТ 2-54 | 89.74 | 89.7445 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 73.1 | 129.07 | 73.08 |  | 290.7313 | -289.5806 | 0.012 | 0.012 | 113.762 | 113.75 | 34.232 | 34.22 | 159.762 | 159.75 | 80.232 | 80.22 | 79.542 | 79.518 | 0.09 | 0.089 | 43.721 | 43.719 | 133.461 | 133.459 | 383803.9 | 382284.7 | 0.02722 | 0.02722 | 0.215 | -0.214 | 0.08418 | 0.08418 | 14255.59 | 6108.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.2284 | 0.023681 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 5.45e-05 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14700 | Кот. №5 |  | УТ 2-54 | УТ 2-55 | 61.99 | 62.0007 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 73.08 | 129.13 | 73.06 |  | 290.8202 | -289.4917 | 0.012 | 0.012 | 113.774 | 113.762 | 34.219 | 34.207 | 159.774 | 159.762 | 80.219 | 80.207 | 79.567 | 79.543 | 0.092 | 0.091 | 71.506 | 71.503 | 133.496 | 133.493 | 386127.7 | 384363.8 | 0.02725 | 0.02725 | 0.218 | -0.217 | 0.05749 | 0.05749 | 9689.66 | 4220.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.5302 | 0.024673 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 3.61e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14701 | Кот. №5 |  | УТ 2-50-1 | Перемычка | 81.43 | 81.4319 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 73.1 | 129.67 | 73.09 |  | 845.8788 | -841.7646 | 0.103 | 0.102 | 113.756 | 110.653 | 31.326 | 34.224 | 159.756 | 159.653 | 80.326 | 80.224 | 79.532 | 79.327 | 0.775 | 0.767 | 51.475 | 51.474 | 132.905 | 132.904 | 1123089.8 | 1117627.3 | 0.02704 | 0.02704 | 0.633 | -0.63 | 0.07552 | 0.07552 | 13054.31 | 5559.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.0061 | 0.023806 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 4.92e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
14702 | Кот. №5 |  | ДК 2-53Д | Перемычка | 76.75 | 76.7508 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.85 | 73.1 | 129.84 | 73.1 |  | 1484.0676 | -1466.524 | 0.186 | 0.182 | 113.945 | 110.758 | 31.223 | 34.041 | 159.945 | 159.758 | 80.223 | 80.041 | 79.904 | 79.535 | 1.147 | 1.12 | 85.857 | 85.853 | 162.607 | 162.603 | 1714270.3 | 1694005.3 | 0.02609 | 0.02609 | 0.841 | -0.831 | 0.09404 | 0.09404 | 13475.87 | 5775.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.128 | 0.020355 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 5.42e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14705 | Кот. №5 |  | УТ 2-50-1 | 60 лет Октября, 20/ст2 | 17.93 | 17.9367 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.68 | 88.53 | 129.66 | 88.52 |  | 81.7579 | -76.3589 | 0.046 | 0.04 | 113.749 | 113.703 | 34.27 | 34.23 | 159.749 | 159.703 | 80.27 | 80.23 | 79.519 | 79.433 | 1.411 | 1.232 | 14.649 | 14.643 | 32.579 | 32.573 | 296281.9 | 276716.4 | 0.03481 | 0.03483 | 0.456 | -0.426 | 0.00223 | 0.00223 | 1597.98 | 684.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6925 | 0.068062 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.017816 | 3.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
14708 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-49 | Переход | 23.01 | 23.0118 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.47 | 88.8 | 116.45 | 88.79 |  | 99.9799 | -94.6551 | 0.059 | 0.053 | 93.908 | 93.85 | 34.677 | 34.625 | 139.908 | 139.85 | 80.677 | 80.625 | 59.284 | 59.173 | 2.545 | 2.282 | 0 | 0 | 23.01 | 23.01 | 375571.9 | 355569.7 | 0.03508 | 0.03509 | 0.599 | -0.567 | 0.00267 | 0.00267 | 2184.9 | 936.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1289 | 0.070777 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0145 | 4.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
14710 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-49 | ТК Пр1-49 | 3.86 | 3.8606 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.47 | 87.92 | 116.4 | 87.89 |  | 3.2575 | -3.2506 | 0.004 | 0.004 | 93.908 | 93.904 | 34.629 | 34.625 | 139.908 | 139.904 | 80.629 | 80.625 | 59.284 | 59.275 | 1.134 | 1.129 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 38592.7 | 38511.3 | 0.04717 | 0.04717 | 0.194 | -0.194 | 4e-05 | 4e-05 | 211.77 | 90.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7486 | 0.17395 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
14712 | Кот. №5 |  | ПС-1 | 3/4 | 4.39 | 4.3933 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.57 | 88.54 | 116.57 | 88.54 |  | 119.9109 | -114.5174 | 0.02 | 0.018 | 94.285 | 94.265 | 34.303 | 34.285 | 140.285 | 140.265 | 80.303 | 80.285 | 60 | 59.962 | 3.03 | 2.764 | 2.201 | 2.201 | 6.591 | 6.591 | 434544.2 | 414998.8 | 0.03475 | 0.03476 | 0.669 | -0.639 | 0.00055 | 0.00055 | 416.59 | 178.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6616 | 0.068206 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017816 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
14715 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-48 | ТК Пр1-48 | 3.86 | 3.8648 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.53 | 87.53 | 116.51 | 87.52 |  | 16.6596 | -16.6255 | 0.038 | 0.038 | 94.122 | 94.084 | 34.471 | 34.433 | 140.122 | 140.084 | 80.471 | 80.433 | 59.689 | 59.613 | 9.875 | 9.835 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 160364.8 | 160036.7 | 0.04437 | 0.04437 | 0.656 | -0.654 | 7e-05 | 7e-05 | 239.65 | 102.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5333 | 0.15306 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
14716 | Кот. №5 |  | 3/4 | ТК Пр1-48 | 47.03 | 47.0357 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.57 | 88.55 | 116.53 | 88.54 |  | 119.9103 | -114.5179 | 0.143 | 0.13 | 94.265 | 94.122 | 34.433 | 34.303 | 140.265 | 140.122 | 80.433 | 80.303 | 59.962 | 59.689 | 3.03 | 2.764 | 0 | 0 | 47.03 | 47.03 | 434542.2 | 415000.8 | 0.03475 | 0.03476 | 0.669 | -0.639 | 0.00585 | 0.00585 | 4462.92 | 1912.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6662 | 0.068184 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.017816 | 9.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0
14717 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-48 | ТК Пр1-49 | 64.67 | 64.6783 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.53 | 88.76 | 116.47 | 88.73 |  | 103.2449 | -97.8983 | 0.214 | 0.192 | 94.122 | 93.908 | 34.625 | 34.433 | 140.122 | 139.908 | 80.625 | 80.433 | 59.689 | 59.284 | 2.714 | 2.441 | 14.027 | 14.024 | 78.697 | 78.694 | 387836.8 | 367752.4 | 0.03508 | 0.03508 | 0.619 | -0.587 | 0.00749 | 0.00749 | 6136.23 | 2631.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1289 | 0.070777 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.015025 | 1.31e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
14720 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 20а | АБК | 3 | 3.0082 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.35 | 87.51 | 116.34 | 87.51 |  | 15.0561 | -15.0283 | 0.1 | 0.1 | 93.667 | 93.568 | 34.985 | 34.885 | 139.667 | 139.568 | 80.985 | 80.885 | 58.782 | 58.582 | 23.966 | 23.878 | 1.17 | 1.17 | 4.17 | 4.17 | 178375.1 | 178045.5 | 0.04668 | 0.04668 | 0.898 | -0.896 | 3e-05 | 3e-05 | 140.48 | 110.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
14721 | Кот. №5 |  | Узел врезки | 60 лет Октября, 20а | 5.63 | 5.6309 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.38 | 87.51 | 116.35 | 87.5 |  | 15.0562 | -15.0282 | 0.045 | 0.045 | 93.713 | 93.667 | 34.885 | 34.84 | 139.713 | 139.667 | 80.885 | 80.84 | 58.873 | 58.782 | 8.069 | 8.039 | 0 | 0 | 5.63 | 5.63 | 144930.7 | 144661 | 0.04439 | 0.04439 | 0.593 | -0.592 | 0.0001 | 0.0001 | 347.54 | 148.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5346 | 0.15303 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
14722 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-48 | Узел врезки | 37.57 | 37.5741 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.51 | 87.59 | 116.38 | 87.53 |  | 16.6595 | -16.6256 | 0.371 | 0.37 | 94.084 | 93.713 | 34.84 | 34.471 | 140.084 | 139.713 | 80.84 | 80.471 | 59.613 | 58.873 | 9.875 | 9.835 | 0 | 0 | 37.57 | 37.57 | 160364.1 | 160037.3 | 0.04437 | 0.04437 | 0.656 | -0.654 | 0.00066 | 0.00066 | 2320.16 | 993.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5346 | 0.15303 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
14724 | Кот. №5 |  | Узел врезки | 60 лет Октября, 20б | 57.11 | 57.1078 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.38 | 89.43 | 114.18 | 88.49 |  | 1.6026 | -1.598 | 0.006 | 0.006 | 93.713 | 93.707 | 34.846 | 34.84 | 139.713 | 139.707 | 80.846 | 80.84 | 58.873 | 58.862 | 0.095 | 0.094 | 2.089 | 2.089 | 59.199 | 59.199 | 15427 | 15382.7 | 0.04595 | 0.04596 | 0.063 | -0.063 | 0.00101 | 0.00101 | 3525.43 | 1508.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5346 | 0.15303 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
14725 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-49 | 60 лет Октября | 36.94 | 35.3416 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.4 | 88.18 | 115.79 | 87.92 |  | 3.2575 | -3.2507 | 0.042 | 0.042 | 93.904 | 93.862 | 34.671 | 34.629 | 139.904 | 139.862 | 80.671 | 80.629 | 59.275 | 59.19 | 1.134 | 1.129 | 0.496 | 0.496 | 37.436 | 37.436 | 38592.2 | 38511.9 | 0.04717 | 0.04717 | 0.194 | -0.194 | 0.00043 | 0.00043 | 2017.28 | 862.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7496 | 0.17392 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С | [5 empty] | ТС чужой включен
14727 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября | ГСК "Элит" | 9.36 | 3.1098 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.79 | 88.25 | 115.63 | 88.18 |  | 3.257 | -3.2511 | 0.012 | 0.012 | 93.862 | 93.85 | 34.683 | 34.671 | 139.862 | 139.85 | 80.683 | 80.671 | 59.19 | 59.166 | 1.133 | 1.129 | 1.158 | 1.157 | 10.518 | 10.517 | 38587.1 | 38517 | 0.04717 | 0.04717 | 0.194 | -0.194 | 0.00011 | 0.00011 | 510.22 | 218.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7496 | 0.17392 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С | [5 empty] | ТС чужой включен
14732 | Кот. №5 |  | УТ 2-55 | УТ 2-55 | 2.73 | 2.7325 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 52.7 | 129.16 | 52.7 |  | 57.6112 | -55.1663 | 0.006 | 0.006 | 113.774 | 113.768 | 34.213 | 34.207 | 159.774 | 159.768 | 80.213 | 80.207 | 79.567 | 79.555 | 2.319 | 2.127 | 0 | 0 | 2.73 | 2.73 | 262256.7 | 251127 | 0.03684 | 0.03684 | 0.507 | -0.486 | 0.00022 | 0.00022 | 197.38 | 77.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8439 | 0.084432 | 1.46e-05 | 0 | 0.016877 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14735 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/1 | Нефтяников ЦТП-9/1/ | 4.32 | 4.3246 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 52.73 | 129.09 | 52.73 |  | 57.6067 | -55.1708 | 0.014 | 0.013 | 113.59 | 113.577 | 34.388 | 34.376 | 159.59 | 159.577 | 80.388 | 80.376 | 79.215 | 79.188 | 2.319 | 2.127 | 1.653 | 1.653 | 5.973 | 5.973 | 262236.2 | 251147.5 | 0.03684 | 0.03684 | 0.507 | -0.486 | 0.00034 | 0.00034 | 271.68 | 103.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8859 | 0.084133 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016877 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14736 | Кот. №5 |  | УТ 2-55 | УТ 2-56 | 235.27 | 235.2916 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 69.8 | 129.16 | 69.76 |  | 348.4889 | -344.6005 | 0.05 | 0.049 | 113.824 | 113.774 | 34.207 | 34.158 | 159.824 | 159.774 | 80.207 | 80.158 | 79.666 | 79.567 | 0.132 | 0.129 | 143.291 | 143.275 | 378.561 | 378.545 | 462695.5 | 457532.8 | 0.0272 | 0.0272 | 0.261 | -0.258 | 0.21818 | 0.21818 | 37916.6 | 15760.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.5302 | 0.024673 | 1.46e-05 | 3.4e-06 | 0 | 0.0001372 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14737 | Кот. №5 |  | УТ 2-55 | ЦТП-9/1 | 54.57 | 54.5726 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 52.73 | 129.09 | 52.7 |  | 57.611 | -55.1665 | 0.178 | 0.163 | 113.768 | 113.59 | 34.376 | 34.213 | 159.768 | 159.59 | 80.376 | 80.213 | 79.555 | 79.215 | 2.319 | 2.127 | 22.044 | 22.039 | 76.614 | 76.609 | 262255.8 | 251128 | 0.03684 | 0.03684 | 0.507 | -0.486 | 0.00431 | 0.00431 | 3606.25 | 1545.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8418 | 0.084446 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.016877 | 9.3e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | 9
14740 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 17 | Магазин "Руслан" | 2.9 | 2.9083 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.84 | 72.74 | 128.81 | 72.69 |  | 3.3938 | -1.1758 | 0.006 | 0.001 | 113.562 | 113.556 | 34.391 | 34.39 | 159.562 | 159.556 | 80.391 | 80.39 | 79.172 | 79.165 | 1.23 | 0.151 | 1.654 | 1.618 | 4.554 | 4.518 | 40207.5 | 13930.4 | 0.04715 | 0.04822 | 0.202 | -0.07 | 3e-05 | 3e-05 | 109.88 | 58.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14742 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/1 | 60 лет Октября, 17 | 12.4 | 12.3925 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.03 | 72.69 | 128.84 | 72.45 |  | 3.394 | -1.1756 | 0.007 | 0.001 | 113.569 | 113.562 | 34.39 | 34.389 | 159.569 | 159.562 | 80.39 | 80.389 | 79.179 | 79.172 | 0.416 | 0.052 | 3.41 | 3.3 | 15.81 | 15.7 | 32670.7 | 11316.3 | 0.04505 | 0.04654 | 0.134 | -0.046 | 0.00022 | 0.00022 | 667.71 | 286.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5635 | 0.15236 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14743 | Кот. №5 |  | Нефтяников ЦТП-9/1/ | ЦТП-9/1 | 4.8 | 4.8026 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 72.45 | 129.03 | 72.37 |  | 3.3941 | -1.1755 | 0.008 | 0.001 | 113.577 | 113.569 | 34.389 | 34.388 | 159.577 | 159.569 | 80.389 | 80.388 | 79.188 | 79.179 | 1.23 | 0.151 | 1.654 | 1.618 | 6.454 | 6.418 | 40210.8 | 13927.1 | 0.04715 | 0.04822 | 0.202 | -0.07 | 6e-05 | 6e-05 | 182.24 | 97.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14746 | Кот. №5 |  | ТК 9-2 | ТК 9-2 | 4.12 | 4.1238 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 74.38 | 128.86 | 74.37 |  | 7.4111 | -7.3798 | 0.024 | 0.024 | 113.4 | 113.376 | 34.588 | 34.564 | 159.4 | 159.376 | 80.588 | 80.564 | 78.836 | 78.788 | 5.824 | 5.775 | 0 | 0 | 4.12 | 4.12 | 87801.6 | 87431.3 | 0.04682 | 0.04682 | 0.442 | -0.44 | 5e-05 | 5e-05 | 197.28 | 84.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7551 | 0.17376 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14748 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/1 | ТК 9-2 | 60.95 | 60.9611 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 74.01 | 128.89 | 73.93 |  | 23.1209 | -23.0316 | 0.136 | 0.135 | 113.536 | 113.4 | 34.564 | 34.429 | 159.536 | 159.4 | 80.564 | 80.429 | 79.107 | 78.836 | 2.111 | 2.095 | 3.645 | 3.645 | 64.595 | 64.595 | 146341.7 | 145776.4 | 0.04006 | 0.04006 | 0.393 | -0.392 | 0.00249 | 0.00249 | 3807.71 | 1631.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9165 | 0.11215 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0073519 | 7.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14749 | Кот. №5 |  | Нефтяников ЦТП-9/1/ | ЦТП-9/1 | 14.45 | 14.453 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 73.93 | 129.06 | 73.92 |  | 23.1215 | -23.031 | 0.041 | 0.04 | 113.577 | 113.536 | 34.429 | 34.388 | 159.577 | 159.536 | 80.429 | 80.388 | 79.188 | 79.107 | 2.111 | 2.095 | 4.738 | 4.738 | 19.188 | 19.188 | 146345.4 | 145772.7 | 0.04006 | 0.04006 | 0.393 | -0.392 | 0.00059 | 0.00059 | 752.94 | 414.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9165 | 0.11215 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0073519 | 1.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14752 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 19 | Жилой дом. Офис | 2.37 | 2.3739 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.74 | 74.44 | 128.73 | 74.43 |  | 7.4108 | -7.3801 | 0.021 | 0.02 | 113.249 | 113.228 | 34.734 | 34.713 | 159.249 | 159.228 | 80.734 | 80.713 | 78.535 | 78.494 | 5.824 | 5.776 | 1.166 | 1.166 | 3.536 | 3.536 | 87798.4 | 87434.4 | 0.04682 | 0.04682 | 0.442 | -0.44 | 3e-05 | 3e-05 | 89.73 | 49.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7562 | 0.17373 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14753 | Кот. №5 |  | ТК 9-2 | 60 лет Октября, 19 | 18.43 | 18.4364 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.86 | 74.43 | 128.74 | 74.38 |  | 7.411 | -7.3799 | 0.127 | 0.126 | 113.376 | 113.249 | 34.713 | 34.588 | 159.376 | 159.249 | 80.713 | 80.588 | 78.788 | 78.535 | 5.824 | 5.776 | 3.332 | 3.332 | 21.762 | 21.762 | 87801 | 87431.8 | 0.04682 | 0.04682 | 0.442 | -0.44 | 0.00021 | 0.00021 | 883.99 | 378.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7562 | 0.17373 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14756 | Кот. №5 |  | Пионерская, 14 | Детский сад №38 | 2.24 | 2.2462 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.57 | 73.92 | 128.57 | 73.92 |  | 9.5616 | -9.5333 | 0.033 | 0.033 | 112.572 | 112.539 | 35.419 | 35.387 | 158.572 | 158.539 | 81.419 | 81.387 | 77.185 | 77.119 | 9.682 | 9.625 | 1.168 | 1.168 | 3.408 | 3.408 | 113279.5 | 112943.9 | 0.04676 | 0.04676 | 0.57 | -0.568 | 3e-05 | 3e-05 | 84.69 | 46.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7552 | 0.17375 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14758 | Кот. №5 |  | ТК 9-3 | Пионерская, 14 | 22.2 | 22.1957 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 73.92 | 128.57 | 73.87 |  | 9.5619 | -9.533 | 0.247 | 0.246 | 112.819 | 112.572 | 35.387 | 35.141 | 158.819 | 158.572 | 81.387 | 81.141 | 77.678 | 77.185 | 9.683 | 9.624 | 3.336 | 3.336 | 25.536 | 25.536 | 113282.5 | 112940.8 | 0.04676 | 0.04676 | 0.57 | -0.568 | 0.00026 | 0.00026 | 1061.2 | 454.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7542 | 0.17379 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14760 | Кот. №5 |  | ТК 9-3 | ТК 9-3 | 3.97 | 3.9701 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 73.87 | 128.69 | 73.86 |  | 9.5619 | -9.533 | 0.038 | 0.038 | 112.857 | 112.819 | 35.141 | 35.103 | 158.857 | 158.819 | 81.141 | 81.103 | 77.755 | 77.678 | 9.683 | 9.624 | 0 | 0 | 3.97 | 3.97 | 113283.1 | 112940.3 | 0.04676 | 0.04676 | 0.57 | -0.568 | 5e-05 | 5e-05 | 189.83 | 81.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14761 | Кот. №5 |  | ТК 9-2 | ТК 9-3 | 53.54 | 53.5446 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.89 | 73.91 | 128.71 | 73.83 |  | 15.7074 | -15.6543 | 0.542 | 0.539 | 113.4 | 112.857 | 35.103 | 34.564 | 159.4 | 158.857 | 81.103 | 80.564 | 78.836 | 77.755 | 8.781 | 8.722 | 8.22 | 8.22 | 61.76 | 61.76 | 151198.6 | 150687.7 | 0.04438 | 0.04438 | 0.618 | -0.616 | 0.00094 | 0.00094 | 2903.23 | 1242.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5493 | 0.15269 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14763 | Кот. №5 |  | ТК 9-3 | ТК 9-3 | 6.27 | 6.2718 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 74.03 | 128.64 | 74.01 |  | 6.1445 | -6.1223 | 0.025 | 0.025 | 112.854 | 112.829 | 35.131 | 35.106 | 158.854 | 158.829 | 81.131 | 81.106 | 77.749 | 77.699 | 4.009 | 3.98 | 0 | 0 | 6.27 | 6.27 | 72795.9 | 72533.1 | 0.04688 | 0.04688 | 0.366 | -0.365 | 7e-05 | 7e-05 | 299.92 | 128.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7527 | 0.17383 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14764 | Кот. №5 |  | ТК 9-3 | ТК 9-3 | 2.21 | 2.2114 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 74.01 | 128.69 | 74 |  | 6.1445 | -6.1223 | 0.003 | 0.003 | 112.857 | 112.854 | 35.106 | 35.103 | 158.857 | 158.854 | 81.106 | 81.103 | 77.755 | 77.749 | 1.352 | 1.343 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 59147 | 58932.8 | 0.04467 | 0.04467 | 0.242 | -0.241 | 4e-05 | 4e-05 | 119.68 | 51.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5493 | 0.15269 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14770 | Кот. №5 |  | Пионерская, 12 | АБК | 2.8 | 2.7974 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.44 | 74.12 | 128.42 | 74.11 |  | 6.1441 | -6.1227 | 0.013 | 0.013 | 112.721 | 112.708 | 35.251 | 35.238 | 158.721 | 158.708 | 81.251 | 81.238 | 77.483 | 77.457 | 4.008 | 3.98 | 0.499 | 0.499 | 3.299 | 3.299 | 72791.5 | 72537.5 | 0.04688 | 0.04688 | 0.366 | -0.365 | 3e-05 | 3e-05 | 105.74 | 58.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7543 | 0.17378 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14771 | Кот. №5 |  | ТК 9-3 | Пионерская, 12 | 25.34 | 25.3392 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.64 | 74.11 | 128.44 | 74.03 |  | 6.1444 | -6.1224 | 0.108 | 0.107 | 112.829 | 112.721 | 35.238 | 35.131 | 158.829 | 158.721 | 81.238 | 81.131 | 77.699 | 77.483 | 4.008 | 3.98 | 1.664 | 1.664 | 27.004 | 27.004 | 72795 | 72534 | 0.04688 | 0.04688 | 0.366 | -0.365 | 0.0003 | 0.0003 | 1211.96 | 519.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7543 | 0.17378 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14773 | Кот. №5 |  | 9/1 | Нефтяников ЦТП-9/1/ | 4.42 | 4.4239 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.75 | 72.28 | 97.75 | 72.28 |  | 57.5556 | -57.4296 | 0.01 | 0.01 | 55 | 54.99 | 35.01 | 35 | 101 | 100.99 | 81.01 | 81 | 20 | 19.98 | 2.315 | 2.304 | 0 | 0 | 4.42 | 4.42 | 262003.7 | 261430 | 0.03684 | 0.03684 | 0.507 | -0.506 | 0.00035 | 0.00035 | 276.65 | 215.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8764 | 0.0842 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0084713 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14775 | Кот. №5 |  | Нефтяников ЦТП-9/1/ | ЦТП-9/1 | 12.61 | 12.6027 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.75 | 72.29 | 97.73 | 72.28 |  | 57.5553 | -57.43 | 0.042 | 0.042 | 54.99 | 54.948 | 35.052 | 35.01 | 100.99 | 100.948 | 81.052 | 81.01 | 19.98 | 19.896 | 2.315 | 2.305 | 5.511 | 5.511 | 18.121 | 18.121 | 262002.1 | 261431.6 | 0.03684 | 0.03684 | 0.507 | -0.506 | 0.00099 | 0.00099 | 789.21 | 614.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8161 | 0.08463 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0084713 | 2.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14777 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/1 | Нефтяников 2/ | 74.67 | 74.6744 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3.3 | 3.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.73 | 72.33 | 97.64 | 72.29 |  | 57.5543 | -57.431 | 0.215 | 0.214 | 54.948 | 54.733 | 35.266 | 35.052 | 100.948 | 100.733 | 81.266 | 81.052 | 19.896 | 19.467 | 2.314 | 2.305 | 18.186 | 18.186 | 92.856 | 92.856 | 261997.6 | 261436.1 | 0.03684 | 0.03684 | 0.507 | -0.506 | 0.00589 | 0.00589 | 5170.73 | 2215.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8299 | 0.084532 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0084713 | 1.27e-05 |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14780 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 2 | Жилой дом | 2.83 | 2.8291 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.64 | 72.33 | 97.62 | 72.32 |  | 9.1704 | -9.1533 | 0.036 | 0.035 | 54.716 | 54.68 | 35.319 | 35.283 | 100.716 | 100.68 | 81.319 | 81.283 | 19.433 | 19.362 | 8.908 | 8.875 | 1.167 | 1.167 | 3.997 | 3.997 | 108644.5 | 108442 | 0.04677 | 0.04677 | 0.547 | -0.546 | 3e-05 | 3e-05 | 106.78 | 80.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14781 | Кот. №5 |  | Нефтяников 2/ | Нефтяников, 2 | 1.93 | 1.9338 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.64 | 72.32 | 97.64 | 72.31 |  | 9.1704 | -9.1533 | 0.017 | 0.017 | 54.733 | 54.716 | 35.283 | 35.266 | 100.733 | 100.716 | 81.283 | 81.266 | 19.467 | 19.433 | 8.908 | 8.875 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 108644.7 | 108441.7 | 0.04677 | 0.04677 | 0.547 | -0.546 | 2e-05 | 2e-05 | 72.83 | 55.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14782 | Кот. №5 |  | Нефтяников 2/ | Нефтяников, 2 | 55.07 | 55.0709 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.64 | 72.38 | 97.58 | 72.33 |  | 48.378 | -48.2836 | 0.541 | 0.539 | 54.733 | 54.192 | 35.805 | 35.266 | 100.733 | 100.192 | 81.805 | 81.266 | 19.467 | 18.387 | 9.209 | 9.174 | 3.657 | 3.657 | 58.727 | 58.727 | 306204 | 305606.3 | 0.03992 | 0.03992 | 0.823 | -0.822 | 0.00225 | 0.00225 | 2851.98 | 2181.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9275 | 0.11201 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0071161 | 7.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14785 | Кот. №5 |  | Переход | Уз.61 | 35.1 | 35.0997 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.45 | 88.81 | 116.41 | 88.8 |  | 99.9772 | -94.6578 | 0.04 | 0.035 | 93.85 | 93.81 | 34.713 | 34.677 | 139.85 | 139.81 | 80.713 | 80.677 | 59.173 | 59.098 | 0.825 | 0.74 | 12.814 | 12.809 | 47.914 | 47.909 | 302912.2 | 286795.4 | 0.03332 | 0.03333 | 0.39 | -0.369 | 0.00625 | 0.00625 | 3750 | 1606.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4145 | 0.057423 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0145 | 8.8e-06 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
14788 | Кот. №5 |  | Задвижка | РКНС | 2.81 | 2.8045 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 108.79 | 95.42 | 107.71 | 94.39 |  | 0.1238 | -0.1236 | 0 | 0 | 93.81 | 93.81 | 34.713 | 34.713 | 139.81 | 139.81 | 80.713 | 80.713 | 59.098 | 59.098 | 0.001 | 0.001 | 1.787 | 1.785 | 4.597 | 4.595 | 1191.6 | 1189.7 | 0.05371 | 0.0538 | 0.005 | -0.005 | 5e-05 | 5e-05 | 134.74 | 127.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5626 | 0.15238 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
14789 | Кот. №5 |  | Уз.61 | Задвижка | 2.7 | 2.6971 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.41 | 91.74 | 115.06 | 91.15 |  | 0.1241 | -0.1233 | 0 | 0 | 93.81 | 93.81 | 34.713 | 34.713 | 139.81 | 139.81 | 80.713 | 80.713 | 59.098 | 59.098 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1194.1 | 1187.1 | 0.0536 | 0.05391 | 0.005 | -0.005 | 5e-05 | 5e-05 | 167.75 | 72.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5603 | 0.15243 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
14790 | Кот. №5 |  | Задвижка | Задвижка | 12.4 | 12.4075 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.06 | 94.39 | 108.79 | 91.74 |  | 0.124 | -0.1234 | 0 | 0 | 93.81 | 93.81 | 34.713 | 34.713 | 139.81 | 139.81 | 80.713 | 80.713 | 59.098 | 59.098 | 0.001 | 0.001 | 1.791 | 1.781 | 14.191 | 14.181 | 1193.7 | 1187.6 | 0.05362 | 0.05389 | 0.005 | -0.005 | 0.00022 | 0.00022 | 776.62 | 326.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5603 | 0.15243 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
14793 | Кот. №5 |  | Нефтяников ЦТП-9/1/ | ЦТП-9/1 | 10.69 | 10.6957 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 36.23 | 64.97 | 28.39 |  | 10.9312 | 0.0124 | 0.007 | 0 | 45 | 44.993 | 30 | 30 | 91 | 90.993 | 76 | 76 | 15 | 14.993 | 0.475 | 0 | 4.704 | 2.822 | 15.394 | 13.512 | 69187.7 | 1000000 | 0.04035 | 0.04422 | 0.186 | 0 | 0.00044 | 0.00019 | 285.21 | 97.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9 |  | 54Г |  | Реконструкция | 2018г.
14794 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/1 | ТК 9-2 | 63.53 | 63.5342 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 28.39 | 64.81 | 9.82 |  | 10.9307 | 0.0122 | 0.032 | 0 | 44.993 | 44.961 | 30 | 30 | 90.993 | 90.961 | 76 | 76 | 14.993 | 14.961 | 0.475 | 0 | 3.618 | 2.171 | 67.148 | 65.701 | 69185 | 1000000 | 0.04035 | 0.04422 | 0.186 | 0 | 0.00259 | 0.00112 | 1811.55 | 226.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9 |  | 54Г |  | Реконструкция | 2018г.
14796 | Кот. №5 |  | ТК 9-2 | ТК 9-2 | 5.15 | 5.1555 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 5 | 64.59 | 5 |  | 0.427 | 0.0007 | 0 | 0 | 44.961 | 44.961 | 30 | 30 | 90.961 | 90.961 | 76 | 76 | 14.961 | 14.961 | 0.007 | 0 | 1.345 | 1.135 | 6.495 | 6.285 | 4110.7 | 1000000 | 0.04997 | 0.04687 | 0.017 | 0 | 9e-05 | 6e-05 | 91.49 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14798 | Кот. №5 |  | ТК 9-2 | 60 лет Октября, 19 | 19.27 | 19.2682 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.59 | 5 | 63.8 | 5 |  | 0.427 | 0.0006 | 0 | 0 | 44.961 | 44.961 | 30 | 30 | 90.961 | 90.961 | 76 | 76 | 14.961 | 14.961 | 0.007 | 0 | 3.842 | 3.243 | 23.112 | 22.513 | 4109.9 | 1000000 | 0.04997 | 0.04687 | 0.017 | 0 | 0.00034 | 0.00021 | 341.11 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14800 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 19 | 60 лет Октября 19/ | 2.42 | 2.4242 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.8 | 5 | 63.7 | 5 |  | 0.4266 | 0.0004 | 0 | 0 | 44.961 | 44.961 | 30 | 30 | 90.961 | 90.961 | 76 | 76 | 14.961 | 14.961 | 0.007 | 0 | 1.921 | 1.621 | 4.341 | 4.041 | 4106.6 | 1000000 | 0.04997 | 0.04687 | 0.017 | 0 | 4e-05 | 3e-05 | 42.26 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14802 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 19/ | Жилой дом. Офис | 1.7 | 1.7042 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.7 | 20 | 63.61 | 20 |  | 0.4266 | 0.0004 | 0 | 0 | 44.961 | 44.961 | 30 | 30 | 90.961 | 90.961 | 76 | 76 | 14.961 | 14.961 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 4106.2 | 1000000 | 0.04997 | 0.04687 | 0.017 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 35.66 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14805 | Кот. №5 |  | ТК 9-2 | ТК 9-3 | 43.38 | 43.3816 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 5 | 64.73 | 5 |  | 10.5011 | 0.0104 | 0.171 | 0 | 44.961 | 44.79 | 30 | 30 | 90.961 | 90.79 | 76 | 76 | 14.961 | 14.79 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 43.38 | 43.38 | 101083.1 | 1000000 | 0.04447 | 0.04422 | 0.413 | 0 | 0.00077 | 0.00077 | 770.66 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9 |  | 55Г |  | Реконструкция | 2018г.
14807 | Кот. №5 |  | ТК 9-3 | ТК 9-3 | 3.63 | 3.6309 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.73 | 5 | 64.72 | 5 |  | 3.0235 | 0.0028 | 0.004 | 0 | 44.79 | 44.786 | 30 | 30 | 90.79 | 90.786 | 76 | 76 | 14.79 | 14.786 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.63 | 36763.5 | 1000000 | 0.04749 | 0.05313 | 0.19 | 0 | 4e-05 | 1e-05 | 56.87 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14809 | Кот. №5 |  | ТК 9-3 | ТК 9-3 | 4.94 | 4.9451 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.73 | 5 | 64.72 | 5 |  | 7.4768 | 0.0068 | 0.013 | 0 | 44.79 | 44.777 | 30 | 30 | 90.79 | 90.777 | 76 | 76 | 14.79 | 14.777 | 1.999 | 0.001 | 1.507 | 0.069 | 6.447 | 5.009 | 71971.3 | 136.8 | 0.04458 | 0.46779 | 0.294 | 0.001 | 9e-05 | 2e-05 | 87.65 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 |  | 56Г |  | Реконструкция | 2018г.
14811 | Кот. №5 |  | ТК 9-3 | Пионерская, 14 | 23.43 | 23.4314 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.72 | 5 | 64.67 | 5 |  | 7.4767 | 0.0068 | 0.055 | 0 | 44.777 | 44.722 | 30 | 30 | 90.777 | 90.722 | 76 | 76 | 14.777 | 14.722 | 1.999 | 0.001 | 4.306 | 0.196 | 27.736 | 23.626 | 71970.4 | 136.4 | 0.04458 | 0.46917 | 0.294 | 0.001 | 0.00041 | 9e-05 | 415.65 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9 |  | 56Г |  | Реконструкция | 2018г.
14813 | Кот. №5 |  | Пионерская, 14 | Пионерская 14/ | 2.43 | 2.4294 | T3/T4 | Подв. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 20 | 64.66 | 20 |  | 7.4763 | 0.0067 | 0.009 | 0 | 44.722 | 44.713 | 30 | 30 | 90.722 | 90.713 | 76 | 76 | 14.722 | 14.713 | 1.999 | 0.001 | 2.153 | 0.097 | 4.583 | 2.527 | 71966.4 | 134.5 | 0.04458 | 0.47582 | 0.294 | 0.001 | 4e-05 | 1e-05 | 52.1 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 |  | 56Г |  | Реконструкция | 2018г.
14815 | Кот. №5 |  | Пионерская 14/ | Детский сад №38 | 1.78 | 1.7765 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.66 | 20 | 64.66 | 20 |  | 7.4762 | 0.0067 | 0.012 | 0 | 44.713 | 44.701 | 30 | 30 | 90.713 | 90.701 | 76 | 76 | 14.713 | 14.701 | 6.791 | 0.001 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 90904.5 | 134.3 | 0.04711 | 0.47652 | 0.47 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 34.34 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 |  | 56Г |  | Реконструкция | 2018г.
14819 | Кот. №5 |  | ТК 9-3 | Пионерская, 12 | 28.6 | 28.6058 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.72 | 5 | 64.57 | 5 |  | 3.0235 | 0.0028 | 0.034 | 0 | 44.786 | 44.752 | 30 | 30 | 90.786 | 90.752 | 76 | 76 | 14.786 | 14.752 | 1.12 | 0 | 1.6 | 0.866 | 30.2 | 29.466 | 36763.1 | 1000000 | 0.04749 | 0.05313 | 0.19 | 0 | 0.00032 | 0.00012 | 447.96 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14821 | Кот. №5 |  | Пионерская, 12 | Пионерская 12/ | 2.51 | 2.51 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.57 | 20 | 64.55 | 20 |  | 3.0232 | 0.0027 | 0.005 | 0 | 44.752 | 44.748 | 30 | 30 | 90.752 | 90.748 | 76 | 76 | 14.752 | 14.748 | 1.119 | 0 | 1.6 | 0.866 | 4.11 | 3.376 | 36759.2 | 1000000 | 0.04749 | 0.05313 | 0.19 | 0 | 3e-05 | 1e-05 | 48.33 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14823 | Кот. №5 |  | Пионерская 12/ | АБК | 1.69 | 1.6912 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.55 | 20 | 64.54 | 20 |  | 3.0232 | 0.0027 | 0.002 | 0 | 44.748 | 44.746 | 30 | 30 | 90.748 | 90.746 | 76 | 76 | 14.748 | 14.746 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 36758.9 | 1000000 | 0.04749 | 0.05313 | 0.19 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 32.53 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14825 | Кот. №5 |  | Нефтяников ЦТП-9/1/ | ЦТП-9/1 | 14.1 | 14.0984 | T3/T4 | Подв. | 150 | 80 | 0.15 | 0.08 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 36.23 | 64.97 | 27.31 |  | 12.7105 | 0.0131 | 0.011 | 0 | 45 | 44.989 | 30 | 30 | 91 | 90.989 | 76 | 76 | 15 | 14.989 | 0.641 | 0 | 2.538 | 1.135 | 16.638 | 15.235 | 80450.2 | 1000000 | 0.04027 | 0.04687 | 0.216 | 0.001 | 0.00058 | 0.00016 | 376.19 | 116.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9 |  | 53Г |  | Реконструкция | 2018г.
14827 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/1 | Нефтяников 2/ | 80.68 | 80.683 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 80 | 0.15 | 0.08 | [8 empty] | 3.3 | 3.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 27.31 | 64.79 | 9.83 |  | 12.71 | 0.0129 | 0.059 | 0 | 44.989 | 44.93 | 30 | 30 | 90.989 | 90.93 | 76 | 76 | 14.989 | 14.93 | 0.641 | 0 | 11.963 | 5.351 | 92.643 | 86.031 | 80446.5 | 1000000 | 0.04027 | 0.04687 | 0.216 | 0.001 | 0.00329 | 0.00089 | 2270.75 | 225.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9 |  | 53Г |  | Реконструкция | 2018г.
14829 | Кот. №5 |  | Нефтяников 2/ | Нефтяников, 2 | 6.16 | 6.1542 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.79 | 20 | 64.74 | 20 |  | 2.68 | 0.0025 | 0.002 | 0 | 44.93 | 44.928 | 30 | 30 | 90.93 | 90.928 | 76 | 76 | 14.93 | 14.928 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | 25797.4 | 1000000 | 0.04527 | 0.04687 | 0.105 | 0 | 0.00011 | 7e-05 | 132.44 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 |  | 53Г |  | Реконструкция | 2018г.
14831 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 2 | Нефтяников 2/ | 2.02 | 2.018 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 20 | 64.73 | 20 |  | 2.6799 | 0.0024 | 0.001 | 0 | 44.928 | 44.928 | 30 | 30 | 90.928 | 90.928 | 76 | 76 | 14.928 | 14.928 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 25796.4 | 1000000 | 0.04527 | 0.04687 | 0.105 | 0 | 4e-05 | 2e-05 | 43.38 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 |  | 53Г |  | Реконструкция | 2018г.
14833 | Кот. №5 |  | Нефтяников 2/ | Жилой дом | 2.47 | 2.4671 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.73 | 20 | 64.71 | 20 |  | 2.6798 | 0.0024 | 0.001 | 0 | 44.928 | 44.927 | 30 | 30 | 90.928 | 90.927 | 76 | 76 | 14.928 | 14.927 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 2.47 | 25796 | 1000000 | 0.04527 | 0.04687 | 0.105 | 0 | 4e-05 | 3e-05 | 53.03 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 |  | 53Г |  | Реконструкция | 2018г.
14835 | Кот. №5 |  | Нефтяников 2/ | Нефтяников, 2 | 3.88 | 3.8793 | T3/T4 | Подв. | 150 | 80 | 0.15 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.79 | 20 | 64.78 | 20 |  | 10.0267 | 0.0095 | 0.002 | 0 | 44.93 | 44.928 | 30 | 30 | 90.93 | 90.928 | 76 | 76 | 14.93 | 14.928 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.88 | 63463 | 1000000 | 0.0404 | 0.04687 | 0.171 | 0.001 | 0.00016 | 4e-05 | 103.04 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14836 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 2 | Нефтяников, 2 | 39.46 | 39.4676 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 80 | 0.15 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.78 | 20 | 64.68 | 9.32 |  | 10.0265 | 0.0095 | 0.017 | 0 | 44.928 | 44.911 | 30 | 30 | 90.928 | 90.911 | 76 | 76 | 14.928 | 14.911 | 0.4 | 0 | 3.614 | 1.621 | 43.074 | 41.081 | 63462 | 1000000 | 0.0404 | 0.04687 | 0.171 | 0.001 | 0.00161 | 0.00044 | 1009.37 | 101.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14841 | Кот. №5 |  | Нефтяников ЦТП-9/1/ | 9/1 | 0.99 | 0.99005 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 36.23 | 129.09 | 36.23 |  | 31.0908 | -30.9646 | 0.001 | 0.001 | 113.577 | 113.576 | 34.389 | 34.388 | 159.577 | 159.576 | 80.389 | 80.388 | 79.188 | 79.187 | 0.678 | 0.673 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 141530.8 | 140956.4 | 0.037 | 0.037 | 0.274 | -0.273 | 8e-05 | 8e-05 | 62.26 | 14.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8722 | 0.084231 | 1.46e-05 | 0 | 0.0084713 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14843 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 19а | Жилой дом. Офис | 3.64 | 3.6392 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 92.65 | 129.06 | 92.64 |  | 27.9239 | -27.9238 | 0.161 | 0.161 | 112.873 | 112.712 | 35.27 | 35.109 | 158.873 | 158.712 | 81.27 | 81.109 | 77.764 | 77.442 | 27.699 | 27.699 | 2.167 | 2.167 | 5.807 | 5.807 | 268794.9 | 268793.7 | 0.0443 | 0.0443 | 1.099 | -1.099 | 6e-05 | 6e-05 | 153.53 | 106.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14845 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 21/ | 60 лет Октября, 19а | 24.46 | 24.4622 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 92.64 | 129.07 | 92.62 |  | 27.9249 | -27.9228 | 0.098 | 0.098 | 112.971 | 112.873 | 35.109 | 35.012 | 158.971 | 158.873 | 81.109 | 81.012 | 77.959 | 77.764 | 3.076 | 3.075 | 7.298 | 7.298 | 31.758 | 31.758 | 176748.2 | 176734.7 | 0.04001 | 0.04001 | 0.475 | -0.475 | 0.001 | 0.001 | 1680.38 | 715.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.924 | 0.11206 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0030072 | 3.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14847 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 9 | Жилой дом | 2.72 | 2.7144 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 95.34 | 129.17 | 95.34 |  | 63.7013 | -63.7012 | 1.666 | 1.666 | 112.175 | 110.509 | 37.473 | 35.807 | 158.175 | 156.509 | 83.473 | 81.807 | 76.368 | 73.036 | 428.048 | 428.047 | 1.172 | 1.172 | 3.892 | 3.892 | 754690.7 | 754689.9 | 0.04658 | 0.04658 | 3.798 | -3.798 | 3e-05 | 3e-05 | 103.34 | 74.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14848 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля 9/ | Мусы Джалиля, 9 | 2.53 | 2.5331 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 95.34 | 129.17 | 95.34 |  | 63.7013 | -63.7012 | 1.083 | 1.083 | 113.258 | 112.175 | 35.807 | 34.724 | 159.258 | 158.175 | 81.807 | 80.724 | 78.534 | 76.368 | 428.049 | 428.047 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 754691 | 754689.6 | 0.04658 | 0.04658 | 3.798 | -3.798 | 3e-05 | 3e-05 | 96.12 | 69.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14849 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля 9/ | 60 лет Октября 21/ | 31.9 | 31.9004 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 94.09 | 129.13 | 94.08 |  | 47.8739 | -47.8691 | 0.288 | 0.288 | 113.258 | 112.971 | 35.012 | 34.724 | 159.258 | 158.971 | 81.012 | 80.724 | 78.534 | 77.959 | 9.019 | 9.017 | 0 | 0 | 31.9 | 31.9 | 303013.4 | 302982.8 | 0.03992 | 0.03992 | 0.815 | -0.815 | 0.0013 | 0.0013 | 2198.84 | 939.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.924 | 0.11206 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0053224 | 4.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14852 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 21 | Жилой дом | 2.98 | 2.9807 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 96.17 | 129.12 | 96.16 |  | 19.9477 | -19.9476 | 0.196 | 0.196 | 112.921 | 112.725 | 35.257 | 35.062 | 158.921 | 158.725 | 81.257 | 81.062 | 77.859 | 77.468 | 42.038 | 42.038 | 1.672 | 1.672 | 4.652 | 4.652 | 236327 | 236326.2 | 0.04665 | 0.04665 | 1.189 | -1.189 | 3e-05 | 3e-05 | 113.17 | 82.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14853 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 21/ | 60 лет Октября, 21 | 1.19 | 1.19 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 96.16 | 129.12 | 96.16 |  | 19.9477 | -19.9476 | 0.05 | 0.05 | 112.971 | 112.921 | 35.062 | 35.012 | 158.971 | 158.921 | 81.062 | 81.012 | 77.959 | 77.859 | 42.039 | 42.038 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 236327.1 | 236326 | 0.04665 | 0.04665 | 1.189 | -1.189 | 1e-05 | 1e-05 | 45.19 | 32.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14855 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 9 | Мусы Джалиля 9/ | 5.11 | 5.1102 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 94.8 | 129.17 | 94.79 |  | 111.5754 | -111.5701 | 0.25 | 0.25 | 113.508 | 113.258 | 34.724 | 34.474 | 159.508 | 159.258 | 80.724 | 80.474 | 79.034 | 78.534 | 48.897 | 48.892 | 0 | 0 | 5.11 | 5.11 | 706205.8 | 706171.8 | 0.03985 | 0.03985 | 1.899 | -1.899 | 0.00021 | 0.00021 | 266.46 | 192.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.924 | 0.11206 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012829 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14856 | Кот. №5 |  | УТ 7-1 | Мусы Джалиля, 9 | 19.55 | 19.5588 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 94.79 | 129.17 | 94.79 |  | 111.577 | -111.5685 | 0.266 | 0.265 | 113.774 | 113.508 | 34.474 | 34.209 | 159.774 | 159.508 | 80.474 | 80.209 | 79.565 | 79.034 | 8.677 | 8.675 | 11.05 | 11.05 | 30.6 | 30.6 | 507918.6 | 507880.1 | 0.03674 | 0.03674 | 0.982 | -0.982 | 0.00154 | 0.00154 | 1591.19 | 681.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8721 | 0.084231 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.012829 | 3.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | [7 empty] | ТС чужой включен
14859 | Кот. №5 |  | УТ 2-56 | УТ 7-1 | 69.81 | 69.819 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3.4 | 3.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 94.79 | 129.19 | 94.76 |  | 111.5997 | -111.5458 | 0.025 | 0.025 | 113.824 | 113.799 | 34.184 | 34.159 | 159.824 | 159.799 | 80.184 | 80.159 | 79.665 | 79.615 | 0.218 | 0.218 | 44.861 | 44.861 | 114.671 | 114.671 | 251532.8 | 251411.4 | 0.03107 | 0.03107 | 0.241 | -0.241 | 0.02247 | 0.02247 | 8315.64 | 3563.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.6508 | 0.042282 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.012829 | 2.37e-05 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14861 | Кот. №5 |  | Задвижка | 60 лет Октября, 26 | 16.86 | 16.8612 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.39 | 92.11 | 111.29 | 90.37 |  | 0.2559 | -0.2549 | 0 | 0 | 93.81 | 93.81 | 34.713 | 34.713 | 139.81 | 139.81 | 80.713 | 80.713 | 59.098 | 59.098 | 0.002 | 0.002 | 5.686 | 5.694 | 22.546 | 22.554 | 2463.5 | 2454.1 | 0.03376 | 0.03372 | 0.01 | -0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 1050.4 | 444.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5613 | 0.15241 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
14862 | Кот. №5 |  | Уз.61 | Задвижка | 4.19 | 4.1918 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.41 | 90.37 | 115.39 | 89.93 |  | 0.256 | -0.2549 | 0 | 0 | 93.81 | 93.81 | 34.713 | 34.713 | 139.81 | 139.81 | 80.713 | 80.713 | 59.098 | 59.098 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 4.19 | 4.19 | 2464.2 | 2453.4 | 0.03377 | 0.03372 | 0.01 | -0.01 | 7e-05 | 7e-05 | 260.33 | 111.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.559 | 0.15246 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
14864 | Кот. №5 |  | Уз.61 | ТК Пр1-49-1 | 55.29 | 55.294 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.41 | 88.83 | 116.35 | 88.81 |  | 99.5909 | -94.2859 | 0.066 | 0.059 | 93.81 | 93.744 | 34.772 | 34.713 | 139.81 | 139.744 | 80.772 | 80.713 | 59.098 | 58.972 | 0.819 | 0.734 | 25.628 | 25.618 | 80.918 | 80.908 | 301741.8 | 285668.5 | 0.03332 | 0.03334 | 0.388 | -0.368 | 0.00985 | 0.00985 | 5906.42 | 2530.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4145 | 0.057423 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.014463 | 1.38e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
14869 | Кот. №5 |  | УТ 2-56 | УТ 2-56 | 2.34 | 2.3348 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 94.76 | 129.27 | 94.75 |  | 111.6004 | -111.5451 | 0.001 | 0.001 | 113.824 | 113.824 | 34.159 | 34.158 | 159.824 | 159.824 | 80.159 | 80.158 | 79.666 | 79.665 | 0.218 | 0.218 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | 251534.5 | 251409.7 | 0.03107 | 0.03107 | 0.241 | -0.241 | 0.00075 | 0.00075 | 255.24 | 119.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.6464 | 0.04229 | 1.46e-05 | 0 | 0.012829 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14870 | Кот. №5 |  | УТ 2-56 | УТ 2-57 | 200.71 | 200.7118 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 75.87 | 129.27 | 75.84 |  | 460.3075 | -455.9274 | 0.063 | 0.062 | 113.887 | 113.824 | 34.158 | 34.097 | 159.887 | 159.824 | 80.158 | 80.097 | 79.791 | 79.666 | 0.23 | 0.226 | 71.817 | 71.812 | 272.527 | 272.522 | 611159.3 | 605343.7 | 0.02714 | 0.02714 | 0.345 | -0.341 | 0.18613 | 0.18613 | 32989.65 | 13862.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.5302 | 0.024673 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0 | 0.000117 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
14873 | Кот. №5 |  | УТ 7-38-1 | УТ 7-38-1 | 2.4 | 2.3983 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 83.97 | 129.46 | 83.97 |  | 90.7954 | -85.3313 | 0.002 | 0.001 | 104.15 | 104.149 | 43.324 | 43.322 | 150.15 | 150.149 | 89.324 | 89.322 | 60.828 | 60.825 | 0.681 | 0.602 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 275093.1 | 258537.9 | 0.03334 | 0.03336 | 0.354 | -0.333 | 0.00043 | 0.00043 | 235.38 | 100.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3335 | 0.057692 | 1.46e-05 | 0 | 0.016992 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14875 | Кот. №5 |  | УТ 7-38-1 | УТ 7-38-1 | 4.15 | 4.1477 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 93.83 | 129.45 | 93.83 |  | 37.0021 | -31.67 | 0.004 | 0.003 | 104.149 | 104.145 | 43.327 | 43.324 | 150.149 | 150.145 | 89.327 | 89.324 | 60.825 | 60.818 | 0.959 | 0.704 | 0 | 0 | 4.15 | 4.15 | 168440.3 | 144167.6 | 0.03694 | 0.03699 | 0.326 | -0.279 | 0.00033 | 0.00033 | 321.87 | 144.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.843 | 0.084438 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0065414 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14879 | Кот. №5 |  | УТ 7-38-1 | УТ 7-38-1 | 1.5 | 1.5036 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 78.15 | 129.46 | 78.15 |  | 53.7929 | -53.6618 | 0 | 0 | 104.149 | 104.148 | 43.324 | 43.324 | 150.149 | 150.148 | 89.324 | 89.324 | 60.825 | 60.824 | 0.24 | 0.239 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 162982.3 | 162585.1 | 0.03351 | 0.03351 | 0.21 | -0.209 | 0.00027 | 0.00027 | 147.11 | 61.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3335 | 0.057692 | 1.46e-05 | 0 | 0.010451 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14880 | Кот. №5 |  | УТ 7-38-1 | ТК 9А-68 | 76.12 | 76.1242 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.46 | 78.21 | 129.33 | 78.15 |  | 53.7926 | -53.662 | 0.024 | 0.024 | 104.148 | 104.124 | 43.349 | 43.324 | 150.148 | 150.124 | 89.349 | 89.324 | 60.824 | 60.775 | 0.24 | 0.239 | 25.484 | 25.483 | 101.604 | 101.603 | 162981.5 | 162585.9 | 0.03351 | 0.03351 | 0.21 | -0.209 | 0.01356 | 0.01356 | 7261.83 | 3111.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3335 | 0.057692 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.010451 | 1.9e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
14884 | Кот. №5 |  | УТ 7-38-1 | УТ 7-38 | 54.33 | 54.3381 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.45 | 93.89 | 129.34 | 93.83 |  | 37.0018 | -31.6703 | 0.067 | 0.049 | 104.145 | 104.078 | 43.376 | 43.327 | 150.145 | 150.078 | 89.376 | 89.327 | 60.818 | 60.702 | 0.959 | 0.704 | 15.387 | 15.366 | 69.717 | 69.696 | 168438.8 | 144169.1 | 0.03694 | 0.03699 | 0.326 | -0.279 | 0.00429 | 0.00429 | 4408.36 | 1888.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8463 | 0.084414 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0065414 | 9.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
14886 | Кот. №5 |  | УТ 7-38 | УТ 7-38 | 1.66 | 1.656 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.77 | 70.08 | 128.77 | 70.08 |  | 28.7137 | -28.7096 | 0.005 | 0.005 | 104.172 | 104.167 | 43.68 | 43.674 | 150.172 | 150.167 | 89.68 | 89.674 | 60.498 | 60.487 | 3.251 | 3.25 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | 181740.8 | 181714.9 | 0.04001 | 0.04001 | 0.489 | -0.489 | 7e-05 | 7e-05 | 101.59 | 43.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9311 | 0.11197 | 1.46e-05 | 0 | 0.0055078 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14889 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 18 | Жилой дом | 3.62 | 3.611 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 70.12 | 128.66 | 70.12 |  | 28.7118 | -28.7116 | 0.169 | 0.169 | 103.991 | 103.821 | 44.025 | 43.856 | 149.991 | 149.821 | 90.025 | 89.856 | 60.135 | 59.796 | 29.282 | 29.282 | 2.167 | 2.167 | 5.787 | 5.787 | 276378.4 | 276377.1 | 0.04429 | 0.04429 | 1.13 | -1.13 | 6e-05 | 6e-05 | 152.18 | 77.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
14890 | Кот. №5 |  | УТ 7-38 | Мусы Джалиля, 18 | 46.9 | 46.9045 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.77 | 70.12 | 128.67 | 70.08 |  | 28.7137 | -28.7097 | 0.176 | 0.176 | 104.167 | 103.991 | 43.856 | 43.68 | 150.167 | 149.991 | 89.856 | 89.68 | 60.487 | 60.135 | 3.251 | 3.25 | 7.299 | 7.299 | 54.199 | 54.199 | 181740.4 | 181715.3 | 0.04001 | 0.04001 | 0.489 | -0.489 | 0.00191 | 0.00191 | 2870.1 | 1229.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.932 | 0.11196 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0055078 | 6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
14893 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 9-39 | 3.61 | 3.6107 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 89.31 | 129.12 | 89.3 |  | 11.5745 | -11.5484 | 0.002 | 0.002 | 103.957 | 103.955 | 43.466 | 43.464 | 149.957 | 149.955 | 89.466 | 89.464 | 60.493 | 60.489 | 0.532 | 0.53 | 0 | 0 | 3.61 | 3.61 | 73259.8 | 73094.7 | 0.04032 | 0.04032 | 0.197 | -0.197 | 0.00015 | 0.00015 | 247.9 | 104 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9159 | 0.11216 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.001954 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14894 | Кот. №5 |  | УТ 7-38 | Узел врезки | 88.58 | 88.5793 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 93.99 | 129.14 | 93.89 |  | 36.9975 | -31.6746 | 0.12 | 0.088 | 104.078 | 103.957 | 43.464 | 43.376 | 150.078 | 149.957 | 89.464 | 89.376 | 60.702 | 60.493 | 1.153 | 0.846 | 15.787 | 15.767 | 104.367 | 104.347 | 174434.3 | 149338.2 | 0.03725 | 0.03729 | 0.349 | -0.299 | 0.00651 | 0.00651 | 7185.51 | 3078.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.398 | 0.087735 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0065414 | 1.45e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14896 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 22б | Детский сад №55 | 3.48 | 3.481 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.7 | 89.5 | 128.68 | 89.49 |  | 11.5714 | -11.5516 | 0.027 | 0.027 | 103.913 | 103.886 | 43.535 | 43.508 | 149.913 | 149.886 | 89.535 | 89.508 | 60.404 | 60.351 | 4.773 | 4.756 | 2.16 | 2.16 | 5.64 | 5.64 | 111385.9 | 111194.8 | 0.04445 | 0.04445 | 0.455 | -0.455 | 6e-05 | 6e-05 | 146.33 | 97.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14897 | Кот. №5 |  | ТК 9-39 | Нефтяников, 22б | 72.82 | 72.8229 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 89.49 | 128.7 | 89.31 |  | 11.5744 | -11.5486 | 0.043 | 0.042 | 103.955 | 103.913 | 43.508 | 43.466 | 149.955 | 149.913 | 89.508 | 89.466 | 60.489 | 60.404 | 0.532 | 0.53 | 7.242 | 7.242 | 80.062 | 80.062 | 73258.8 | 73095.6 | 0.04032 | 0.04032 | 0.197 | -0.197 | 0.00297 | 0.00297 | 4895.17 | 2095.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9179 | 0.11213 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.001954 | 9.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14912 | Кот. №5 |  | ТК 9-41 | ТК 9-41 | 3.17 | 3.1693 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 96.06 | 129.44 | 96.03 |  | 3.3756 | -3.3671 | 0.001 | 0.001 | 105.174 | 105.173 | 42.419 | 42.418 | 151.174 | 151.173 | 88.419 | 88.418 | 62.756 | 62.753 | 0.412 | 0.41 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 32493.1 | 32411.7 | 0.04505 | 0.04505 | 0.133 | -0.133 | 6e-05 | 6e-05 | 134.16 | 96.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5498 | 0.15268 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14913 | Кот. №5 |  | ТК 9-41 | УТ 7-38-1 | 24.28 | 24.2737 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 83.97 | 129.47 | 83.96 |  | 90.7964 | -85.3303 | 1.024 | 0.904 | 105.174 | 104.15 | 43.322 | 42.418 | 151.174 | 150.15 | 89.322 | 88.418 | 62.756 | 60.828 | 32.391 | 28.611 | 7.326 | 7.325 | 31.606 | 31.605 | 574687 | 540090.1 | 0.03986 | 0.03986 | 1.545 | -1.452 | 0.00099 | 0.00099 | 1613.35 | 683.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9421 | 0.11183 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.016992 | 3.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14917 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 15 | Жилой дом | 2.32 | 2.3169 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.41 | 97.66 | 129.41 | 97.65 |  | 17.8265 | -15.9256 | 0.034 | 0.027 | 104.795 | 104.762 | 42.747 | 42.721 | 150.795 | 150.762 | 88.747 | 88.721 | 62.075 | 62.014 | 11.304 | 9.026 | 0.649 | 0.649 | 2.969 | 2.969 | 171597.2 | 153299.2 | 0.04436 | 0.04438 | 0.702 | -0.627 | 4e-05 | 4e-05 | 98.13 | 71.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.558 | 0.15248 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14918 | Кот. №5 |  | ТК 9-41 | Мусы Джалиля, 15 | 26.75 | 26.7582 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 97.65 | 129.41 | 97.6 |  | 17.827 | -15.9251 | 0.351 | 0.28 | 105.146 | 104.795 | 42.721 | 42.44 | 151.146 | 150.795 | 88.721 | 88.44 | 62.706 | 62.075 | 11.305 | 9.025 | 4.329 | 4.327 | 31.079 | 31.077 | 171601.7 | 153294.7 | 0.04436 | 0.04438 | 0.702 | -0.627 | 0.00047 | 0.00047 | 1132.09 | 827.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5562 | 0.15253 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14919 | Кот. №5 |  | ТК 9-41 | ТК 9-41 | 2.43 | 2.4263 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.48 | 97.6 | 129.48 | 97.6 |  | 17.827 | -15.9251 | 0.027 | 0.022 | 105.174 | 105.146 | 42.44 | 42.418 | 151.174 | 151.146 | 88.44 | 88.418 | 62.756 | 62.706 | 11.305 | 9.025 | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 171602.2 | 153294.3 | 0.04436 | 0.04438 | 0.702 | -0.627 | 4e-05 | 4e-05 | 102.85 | 75.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5562 | 0.15253 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14921 | Кот. №5 |  | ТК 9-41 | Мусы Джалиля 15/ | 10.15 | 10.151 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 96.15 | 129.32 | 96.06 |  | 3.3755 | -3.3672 | 0.004 | 0.004 | 105.173 | 105.168 | 42.424 | 42.419 | 151.173 | 151.168 | 88.424 | 88.419 | 62.753 | 62.745 | 0.412 | 0.41 | 0 | 0 | 10.15 | 10.15 | 32492.6 | 32412.2 | 0.04505 | 0.04505 | 0.133 | -0.133 | 0.00018 | 0.00018 | 429.44 | 308.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5517 | 0.15263 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14924 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Жилой дом | 3.74 | 3.7367 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.58 | 96.88 | 128.49 | 96.84 |  | 1.7678 | -1.7645 | 0.024 | 0.024 | 105.097 | 105.073 | 42.519 | 42.494 | 151.097 | 151.073 | 88.519 | 88.494 | 62.603 | 62.554 | 5.316 | 5.296 | 0.859 | 0.859 | 4.599 | 4.599 | 35513.8 | 35446.9 | 0.05357 | 0.05357 | 0.303 | -0.302 | 2e-05 | 2e-05 | 161.72 | 69.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22612 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14926 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 15 | Узел врезки | 10.78 | 10.7775 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 96.84 | 128.58 | 96.73 |  | 1.7679 | -1.7644 | 0.057 | 0.057 | 105.155 | 105.097 | 42.494 | 42.437 | 151.155 | 151.097 | 88.494 | 88.437 | 62.717 | 62.603 | 5.316 | 5.295 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78 | 35514.6 | 35446 | 0.05357 | 0.05357 | 0.303 | -0.302 | 4e-05 | 4e-05 | 466.45 | 199.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14927 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля 15/ | ТК 9-41-1 | 32.96 | 32.9676 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 96.45 | 128.9 | 96.15 |  | 3.3753 | -3.3673 | 0.014 | 0.014 | 105.168 | 105.155 | 42.437 | 42.424 | 151.168 | 151.155 | 88.437 | 88.424 | 62.745 | 62.718 | 0.412 | 0.41 | 0 | 0 | 32.96 | 32.96 | 32490.9 | 32413.9 | 0.04505 | 0.04505 | 0.133 | -0.133 | 0.00058 | 0.00058 | 1393.06 | 1006.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5517 | 0.15263 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14930 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 29 | Магазин | 3.3 | 3.2985 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.17 | 96.57 | 128.11 | 96.52 |  | 1.6067 | -1.6037 | 0.016 | 0.016 | 105.047 | 105.032 | 42.56 | 42.544 | 151.047 | 151.032 | 88.56 | 88.544 | 62.503 | 62.472 | 4.394 | 4.378 | 0.257 | 0.257 | 3.557 | 3.557 | 32276.8 | 32216 | 0.05362 | 0.05362 | 0.275 | -0.275 | 1e-05 | 1e-05 | 99.78 | 74.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4205 | 0.22622 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14932 | Кот. №5 |  | ТК 9-41-1 | Мусы Джалиля, 29 | 24.41 | 24.4144 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 96.52 | 128.17 | 96.24 |  | 1.6068 | -1.6036 | 0.107 | 0.107 | 105.155 | 105.047 | 42.544 | 42.437 | 151.155 | 151.047 | 88.544 | 88.437 | 62.717 | 62.503 | 4.395 | 4.377 | 0 | 0 | 24.41 | 24.41 | 32278.8 | 32214 | 0.05362 | 0.05362 | 0.275 | -0.275 | 0.0001 | 0.0001 | 1053.83 | 450.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4205 | 0.22622 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14933 | Кот. №5 |  | ТК 9-41-1 | ТК 9-41-1 | 2.97 | 2.9721 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 96.24 | 128.83 | 96.18 |  | 1.6068 | -1.6035 | 0 | 0 | 105.155 | 105.155 | 42.437 | 42.437 | 151.155 | 151.155 | 88.437 | 88.437 | 62.718 | 62.717 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 15467.4 | 15435.4 | 0.04595 | 0.04595 | 0.063 | -0.063 | 5e-05 | 5e-05 | 125.1 | 90.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5517 | 0.15263 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14934 | Кот. №5 |  | ТК 9-41-1 | Мусы Джалиля, 15 | 2.39 | 2.3943 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 96.73 | 128.85 | 96.69 |  | 1.7679 | -1.7644 | 0 | 0 | 105.155 | 105.155 | 42.437 | 42.437 | 151.155 | 151.155 | 88.437 | 88.437 | 62.718 | 62.717 | 0.115 | 0.114 | 0 | 0 | 2.39 | 2.39 | 17017.8 | 16984.1 | 0.04579 | 0.0458 | 0.07 | -0.069 | 4e-05 | 4e-05 | 100.67 | 73.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5517 | 0.15263 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14937 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 15 | ТК 9-41 | 4.07 | 4.0775 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.49 | 86.42 | 129.48 | 86.42 |  | 111.9991 | -104.6224 | 0.201 | 0.175 | 105.374 | 105.174 | 42.418 | 42.243 | 151.374 | 151.174 | 88.418 | 88.243 | 63.131 | 62.756 | 49.269 | 42.997 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | 708887.7 | 662197 | 0.03985 | 0.03985 | 1.906 | -1.78 | 0.00017 | 0.00017 | 212.77 | 138.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9421 | 0.11183 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.020921 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14941 | Кот. №5 |  | ТК 9-42 | ТК 9-42 | 2.99 | 2.9906 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 86.4 | 129.53 | 86.4 |  | 112.0042 | -104.6173 | 0.026 | 0.023 | 105.93 | 105.904 | 41.781 | 41.759 | 151.93 | 151.904 | 87.781 | 87.759 | 64.171 | 64.122 | 8.743 | 7.629 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | 509863.2 | 476237.1 | 0.03674 | 0.03675 | 0.986 | -0.921 | 0.00024 | 0.00024 | 234.62 | 100.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8365 | 0.084485 | 1.46e-05 | 0 | 0.020921 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14942 | Кот. №5 |  | ТК 9-42 | Мусы Джалиля, 15 | 60.53 | 60.5317 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 86.42 | 129.49 | 86.4 |  | 112.0039 | -104.6176 | 0.529 | 0.462 | 105.904 | 105.374 | 42.243 | 41.781 | 151.904 | 151.374 | 88.243 | 87.781 | 64.122 | 63.131 | 8.743 | 7.629 | 0 | 0 | 60.53 | 60.53 | 509862.2 | 476238.2 | 0.03674 | 0.03675 | 0.986 | -0.921 | 0.00478 | 0.00478 | 4749.56 | 2035.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8365 | 0.084485 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.020921 | 1.03e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9
14947 | Кот. №5 |  | ТК 9-42 | ТК 9-42 | 2.46 | 2.4535 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.219 | 0.219 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 89.37 | 129.53 | 89.37 |  | 168.8195 | -161.4052 | 0.036 | 0.033 | 105.992 | 105.956 | 41.736 | 41.703 | 151.992 | 151.956 | 87.736 | 87.703 | 64.29 | 64.22 | 14.683 | 13.422 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 725604.3 | 693736.7 | 0.03619 | 0.0362 | 1.325 | -1.267 | 0.00022 | 0.00022 | 195.69 | 83.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 12.5286 | 0.079817 | 1.46e-05 | 0 | 0.02694 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14949 | Кот. №5 |  | УТ 7-37 | УТ 7-37 | 1.43 | 1.4327 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 70.91 | 129.39 | 70.91 |  | 23.3791 | -23.3752 | 0.003 | 0.003 | 104.173 | 104.17 | 43.677 | 43.674 | 150.173 | 150.17 | 89.677 | 89.674 | 60.499 | 60.493 | 2.158 | 2.157 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 147975.5 | 147951 | 0.04006 | 0.04006 | 0.398 | -0.398 | 6e-05 | 6e-05 | 88.42 | 37.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9317 | 0.11196 | 1.46e-05 | 0 | 0.0043522 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14951 | Кот. №5 |  | УТ 7-37 | УТ 7-38 | 139.52 | 139.5281 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 70.07 | 128.78 | 69.81 |  | 28.7852 | -28.6381 | 0.001 | 0.001 | 104.173 | 104.172 | 43.674 | 43.674 | 150.173 | 150.172 | 89.674 | 89.674 | 60.499 | 60.498 | 0.005 | 0.005 | 3.326 | 3.325 | 142.846 | 142.845 | 51852.3 | 51587.3 | 0.03085 | 0.03086 | 0.04 | -0.039 | 0.07029 | 0.07029 | 17503.57 | 7416.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.6746 | 0.033699 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0055078 | 5.96e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 | [7 empty] | ТС чужой включен
14954 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 20а | Жилой дом | 3.3 | 3.2995 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 70.96 | 129.27 | 70.96 |  | 23.3773 | -23.377 | 0.015 | 0.015 | 104.062 | 104.047 | 43.8 | 43.785 | 150.062 | 150.047 | 89.8 | 89.785 | 60.277 | 60.247 | 2.158 | 2.158 | 3.645 | 3.645 | 6.945 | 6.945 | 147964.1 | 147962.4 | 0.04006 | 0.04006 | 0.398 | -0.398 | 0.00013 | 0.00013 | 172.22 | 90.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9324 | 0.11195 | 1.46e-05 | 0 | 0.0043522 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А | [5 empty] | ТС чужой включен
14955 | Кот. №5 |  | УТ 7-37 | Мусы Джалиля, 20а | 42.74 | 42.7464 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 70.96 | 129.28 | 70.91 |  | 23.379 | -23.3752 | 0.108 | 0.108 | 104.17 | 104.062 | 43.785 | 43.677 | 150.17 | 150.062 | 89.785 | 89.677 | 60.493 | 60.277 | 2.158 | 2.157 | 7.29 | 7.29 | 50.03 | 50.03 | 147975.1 | 147951.4 | 0.04006 | 0.04006 | 0.398 | -0.398 | 0.00174 | 0.00174 | 2634.64 | 1128.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9324 | 0.11195 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0043522 | 5.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | [7 empty] | ТС чужой включен
14959 | Кот. №5 |  | УТ 7-37 | УТ 7-37 | 2.21 | 2.2107 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 71.74 | 129.39 | 71.74 |  | 64.0211 | -63.8421 | 0 | 0 | 104.173 | 104.173 | 43.674 | 43.674 | 150.173 | 150.173 | 89.674 | 89.674 | 60.499 | 60.499 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 115324.4 | 115002 | 0.02991 | 0.02991 | 0.088 | -0.088 | 0.00111 | 0.00111 | 276.95 | 118.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.6805 | 0.033692 | 1.46e-05 | 0 | 0.012252 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | [8 empty] | ТС чужой включен
14961 | Кот. №5 |  | УТ 7-37 | УТ 7-37 | 2.68 | 4.1884 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 73.32 | 129.38 | 73.32 |  | 35.2347 | -35.2051 | 0.002 | 0.002 | 104.173 | 104.171 | 43.676 | 43.674 | 150.173 | 150.171 | 89.676 | 89.674 | 60.499 | 60.495 | 0.87 | 0.869 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | 160394.9 | 160260 | 0.03696 | 0.03696 | 0.31 | -0.31 | 0.00021 | 0.00021 | 195.88 | 84.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8563 | 0.084343 | 1.46e-05 | 0 | 0.0067441 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14963 | Кот. №5 |  | ТК 9-42 | ТК 9-42 | 3 | 2.9993 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 86.4 | 129.53 | 86.4 |  | 112.0044 | -104.6171 | 0.026 | 0.023 | 105.956 | 105.93 | 41.759 | 41.736 | 151.956 | 151.93 | 87.759 | 87.736 | 64.22 | 64.171 | 8.743 | 7.629 | 0 | 0 | 3 | 3 | 509864.3 | 476236.1 | 0.03674 | 0.03675 | 0.986 | -0.921 | 0.00024 | 0.00024 | 238.64 | 100.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8365 | 0.084485 | 1.46e-05 | 0 | 0.020921 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14966 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 20в | Госкомитет по нарконтролю | 3.15 | 3.1481 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 94.19 | 129.16 | 94.18 |  | 10.7739 | -10.7545 | 0.045 | 0.045 | 105.646 | 105.601 | 42.089 | 42.045 | 151.646 | 151.601 | 88.089 | 88.045 | 63.601 | 63.512 | 12.286 | 12.242 | 0.501 | 0.501 | 3.651 | 3.651 | 127641.9 | 127411.8 | 0.04674 | 0.04674 | 0.642 | -0.641 | 4e-05 | 4e-05 | 119.67 | 85.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14968 | Кот. №5 |  | ТК 9-42 | Нефтяников 20в/ | 61.84 | 61.8519 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 94.11 | 129.17 | 93.96 |  | 10.9763 | -10.9538 | 0.275 | 0.274 | 105.938 | 105.663 | 42.027 | 41.754 | 151.938 | 151.663 | 88.027 | 87.754 | 64.184 | 63.636 | 4.296 | 4.278 | 2.159 | 2.159 | 63.999 | 63.999 | 105657.8 | 105440.5 | 0.04446 | 0.04446 | 0.432 | -0.431 | 0.00109 | 0.00109 | 3693.35 | 1581.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5473 | 0.15274 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14969 | Кот. №5 |  | ТК 9-42 | ТК 9-42 | 4.19 | 4.1844 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 93.96 | 129.51 | 93.95 |  | 10.9764 | -10.9537 | 0.018 | 0.018 | 105.956 | 105.938 | 41.754 | 41.736 | 151.956 | 151.938 | 87.754 | 87.736 | 64.22 | 64.184 | 4.296 | 4.278 | 0 | 0 | 4.19 | 4.19 | 105658.5 | 105439.8 | 0.04446 | 0.04446 | 0.432 | -0.431 | 7e-05 | 7e-05 | 245.13 | 107.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5459 | 0.15277 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14974 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 20в | Здание | 2.16 | 2.1544 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.76 | 92.82 | 123.37 | 92.53 |  | 0.2011 | -0.2007 | 0 | 0 | 105.663 | 105.663 | 42.027 | 42.027 | 151.663 | 151.663 | 88.027 | 88.027 | 63.636 | 63.636 | 0.003 | 0.003 | 0.701 | 0.701 | 2.861 | 2.861 | 2382.3 | 2377.3 | 0.03339 | 0.03337 | 0.012 | -0.012 | 3e-05 | 3e-05 | 78.4 | 57.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14976 | Кот. №5 |  | Нефтяников, 20в | Нефтяников, 20в | 19.26 | 19.2588 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 92.53 | 123.76 | 90.43 |  | 0.2013 | -0.2004 | 0 | 0 | 105.663 | 105.663 | 42.027 | 42.027 | 151.663 | 151.663 | 88.027 | 88.027 | 63.636 | 63.636 | 0.003 | 0.003 | 2.335 | 2.339 | 21.595 | 21.599 | 2385 | 2374.6 | 0.0334 | 0.03335 | 0.012 | -0.012 | 0.00022 | 0.00022 | 996.07 | 421.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7542 | 0.17379 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14977 | Кот. №5 |  | Нефтяников 20в/ | Нефтяников, 20в | 2.44 | 2.4448 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 90.43 | 128.71 | 90.12 |  | 0.2013 | -0.2004 | 0 | 0 | 105.663 | 105.663 | 42.027 | 42.027 | 151.663 | 151.663 | 88.027 | 88.027 | 63.636 | 63.636 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 2385.3 | 2374.3 | 0.0334 | 0.03335 | 0.012 | -0.012 | 3e-05 | 3e-05 | 92.7 | 63.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7542 | 0.17379 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | ТС чужой включен
14978 | Кот. №5 |  | Нефтяников 20в/ | Нефтяников, 20в | 1.4 | 1.3967 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 94.18 | 129.17 | 94.18 |  | 10.7739 | -10.7544 | 0.017 | 0.017 | 105.663 | 105.646 | 42.045 | 42.027 | 151.663 | 151.646 | 88.045 | 88.027 | 63.636 | 63.601 | 12.286 | 12.242 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 127642.1 | 127411.6 | 0.04674 | 0.04674 | 0.642 | -0.641 | 2e-05 | 2e-05 | 53.19 | 37.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14980 | Кот. №5 |  | Омская, 28а | Жилой дом | 2.81 | 2.8139 | T1/T2 | Подв. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 72.79 | 129.23 | 72.79 |  | 20.4429 | -20.4428 | 0.016 | 0.016 | 103.992 | 103.976 | 43.871 | 43.855 | 149.992 | 149.976 | 89.871 | 89.855 | 60.137 | 60.105 | 4.417 | 4.417 | 0.866 | 0.866 | 3.676 | 3.676 | 156125.3 | 156124.1 | 0.04192 | 0.04192 | 0.506 | -0.506 | 8e-05 | 8e-05 | 138.47 | 76.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7267 | 0.12942 | 1.46e-05 | 0 | 0.0039354 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9
14982 | Кот. №5 |  | УТ 9-2 | Омская, 28а | 22.63 | 23.7 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 72.79 | 129.23 | 72.76 |  | 20.4436 | -20.4421 | 0.125 | 0.125 | 104.118 | 103.992 | 43.855 | 43.729 | 150.118 | 149.992 | 89.855 | 89.729 | 60.388 | 60.137 | 4.417 | 4.417 | 5.773 | 5.773 | 28.403 | 28.403 | 156130.1 | 156119.2 | 0.04192 | 0.04192 | 0.507 | -0.506 | 0.00063 | 0.00063 | 1314.69 | 563.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7255 | 0.12944 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0039354 | 2.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9
14984 | Кот. №5 |  | УТ 9-2 | УТ 9-2 | 2.7 | 2.7031 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 72.76 | 129.3 | 72.76 |  | 20.4436 | -20.4421 | 0.012 | 0.012 | 104.129 | 104.118 | 43.729 | 43.717 | 150.129 | 150.118 | 89.729 | 89.717 | 60.412 | 60.388 | 4.417 | 4.417 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 156130.7 | 156118.7 | 0.04192 | 0.04192 | 0.507 | -0.506 | 8e-05 | 8e-05 | 157.32 | 67.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7365 | 0.12926 | 1.46e-05 | 0 | 0.0039354 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9
14986 | Кот. №5 |  | ТК 9-42 | Жилой дом №6 | 47.76 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 95.1 | 129.46 | 95.07 |  | 45.8385 | -45.8346 | 0.395 | 0.395 | 105.956 | 105.561 | 42.131 | 41.736 | 151.956 | 151.561 | 88.131 | 87.736 | 64.22 | 63.431 | 8.269 | 8.268 | 0 | 0 | 47.76 | 47.76 | 290130.4 | 290105.8 | 0.03993 | 0.03993 | 0.78 | -0.78 | 0.00195 | 0.00195 | 3217.63 | 1414.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9315 | 0.11196 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0040609 | 6.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9
14987 | Кот. №5 |  | УТ 7-37 | УТ 9-2 | 36.4 | 37.41 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 73.35 | 129.31 | 73.32 |  | 35.2345 | -35.2053 | 0.041 | 0.041 | 104.171 | 104.129 | 43.717 | 43.676 | 150.171 | 150.129 | 89.717 | 89.676 | 60.495 | 60.412 | 0.87 | 0.869 | 10.986 | 10.986 | 47.386 | 47.386 | 160394 | 160260.9 | 0.03696 | 0.03696 | 0.31 | -0.31 | 0.00287 | 0.00287 | 2681.19 | 1148.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8585 | 0.084328 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0067441 | 6.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14989 | Кот. №5 |  | УТ 9-2 | УТ 9-2 | 2.83 | 4.198 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 74.18 | 129.29 | 74.17 |  | 14.788 | -14.7661 | 0 | 0 | 104.129 | 104.129 | 43.718 | 43.717 | 150.129 | 150.129 | 89.718 | 89.717 | 60.412 | 60.411 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 67317.8 | 67218.1 | 0.03737 | 0.03737 | 0.13 | -0.13 | 0.00022 | 0.00022 | 208.41 | 89.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8585 | 0.084328 | 1.46e-05 | 0 | 0.0028086 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9
14993 | Кот. №5 |  | УТ 7-38 | УТ 7-38 | 2.41 | 2.4151 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.78 | 70.08 | 128.77 | 70.07 |  | 28.7149 | -28.7084 | 0 | 0 | 104.172 | 104.172 | 43.674 | 43.674 | 150.172 | 150.172 | 89.674 | 89.674 | 60.498 | 60.498 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 51725.7 | 51713.9 | 0.03085 | 0.03085 | 0.04 | -0.04 | 0.00121 | 0.00121 | 298.92 | 128.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.6746 | 0.033699 | 1.46e-05 | 0 | 0.0055078 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
14999 | Кот. №5 |  | ТК.п-30 | УТ 12-95 | 74.8 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 68.45 | 128.58 | 68.22 |  | 17.4709 | -17.4681 | 0 | 0 | 104.167 | 104.167 | 43.68 | 43.68 | 150.167 | 150.167 | 89.68 | 89.68 | 60.487 | 60.487 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 74.8 | 74.8 | 31471.2 | 31466.2 | 0.03186 | 0.03186 | 0.024 | -0.024 | 0.03769 | 0.03769 | 9206.77 | 3939.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.0379 | 0.033291 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0036666 | 3.23e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
15001 | Кот. №5 |  | УТ 12-95 | ТК 9А-75-1 | 124.02 | 124.0274 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 94.69 | 128.55 | 94.45 |  | 22.8749 | -22.4803 | 0.007 | 0.006 | 104.166 | 104.16 | 43.687 | 43.68 | 150.166 | 150.16 | 89.687 | 89.68 | 60.486 | 60.473 | 0.044 | 0.043 | 25.083 | 25.071 | 149.103 | 149.091 | 69306.8 | 68111.2 | 0.03405 | 0.03406 | 0.089 | -0.088 | 0.02209 | 0.02209 | 12740.26 | 5452.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3773 | 0.057546 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0042836 | 3.1e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15003 | Кот. №5 |  | Таежная, 24 | Администрация города | 2.84 | 2.8386 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 74.58 | 128.71 | 74.58 |  | 9.2233 | -9.2232 | 0.036 | 0.036 | 104.142 | 104.106 | 43.74 | 43.704 | 150.142 | 150.106 | 89.74 | 89.704 | 60.438 | 60.366 | 9.01 | 9.01 | 1.167 | 1.167 | 4.007 | 4.007 | 109271 | 109270.2 | 0.04677 | 0.04677 | 0.55 | -0.55 | 3e-05 | 3e-05 | 107.5 | 59.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15004 | Кот. №5 |  | УТ 12-95 | Таежная, 24 | 55.35 | 55.3535 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 74.58 | 128.72 | 74.42 |  | 9.2255 | -9.2209 | 0.022 | 0.022 | 104.165 | 104.142 | 43.704 | 43.682 | 150.165 | 150.142 | 89.704 | 89.682 | 60.483 | 60.438 | 0.339 | 0.339 | 10.828 | 10.828 | 66.178 | 66.178 | 58392 | 58363 | 0.04045 | 0.04045 | 0.157 | -0.157 | 0.00226 | 0.00226 | 3466.75 | 1484.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9254 | 0.11204 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0021566 | 7.1e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15006 | Кот. №5 |  | ТК 9А-75-1 | ТК 9А-75-1 | 4.44 | 4.4385 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.55 | 95.41 | 128.53 | 95.4 |  | 22.4314 | -22.0944 | 0.009 | 0.009 | 104.16 | 104.151 | 43.695 | 43.687 | 150.16 | 150.151 | 89.695 | 89.687 | 60.473 | 60.456 | 1.987 | 1.928 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 141977.4 | 139844.3 | 0.04007 | 0.04007 | 0.382 | -0.376 | 0.00018 | 0.00018 | 305.05 | 131.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8974 | 0.11239 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0042123 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15009 | Кот. №5 |  | ТК 9А-75-2 | ТК 9А-75-2 | 4.54 | 4.5363 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.22 | 92.74 | 127.79 | 92.55 |  | 0.7224 | -0.7199 | 0 | 0 | 103.956 | 103.956 | 43.884 | 43.884 | 149.956 | 149.956 | 89.884 | 89.884 | 60.072 | 60.072 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54 | 4572.5 | 4556.5 | 0.04652 | 0.04654 | 0.012 | -0.012 | 0.00019 | 0.00019 | 312.89 | 132.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8998 | 0.11236 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001335 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15010 | Кот. №5 |  | ТК 9А-75-1 | ТК 9А-75-2 | 92.56 | 92.5716 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 95.71 | 128.22 | 95.58 |  | 20.9398 | -20.607 | 0.191 | 0.185 | 104.147 | 103.956 | 43.884 | 43.699 | 150.147 | 149.956 | 89.884 | 89.699 | 60.448 | 60.072 | 1.733 | 1.678 | 17.482 | 17.48 | 110.042 | 110.04 | 132536.7 | 130429.7 | 0.04009 | 0.04009 | 0.356 | -0.351 | 0.00378 | 0.00378 | 6379.15 | 2733.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8998 | 0.11236 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0039356 | 1.18e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15013 | Кот. №5 |  | ТК 9А-103A | ТК 9А-103A | 3.85 | 3.8503 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.2 | 95.84 | 128.18 | 95.84 |  | 20.2134 | -19.8911 | 0.006 | 0.006 | 103.945 | 103.939 | 43.901 | 43.895 | 149.945 | 149.939 | 89.901 | 89.895 | 60.051 | 60.038 | 1.615 | 1.564 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 127938.5 | 125898.9 | 0.0401 | 0.0401 | 0.344 | -0.338 | 0.00016 | 0.00016 | 265.45 | 113.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9543 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0038021 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15014 | Кот. №5 |  | ТК 9А-75-2 | ТК 9А-103A | 6.82 | 6.824 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.22 | 95.84 | 128.2 | 95.83 |  | 20.2136 | -19.8908 | 0.011 | 0.011 | 103.956 | 103.945 | 43.895 | 43.884 | 149.956 | 149.945 | 89.895 | 89.884 | 60.072 | 60.051 | 1.615 | 1.564 | 0 | 0 | 6.82 | 6.82 | 127940.3 | 125897.1 | 0.0401 | 0.0401 | 0.344 | -0.338 | 0.00028 | 0.00028 | 470.02 | 201.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8967 | 0.1124 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0038021 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15016 | Кот. №5 |  | ТК 9А-103A | ТК 9А-103A | 1.95 | 1.95 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.18 | 95.84 | 128.18 | 95.84 |  | 20.2132 | -19.8913 | 0.003 | 0.003 | 103.939 | 103.936 | 43.904 | 43.901 | 149.939 | 149.936 | 89.904 | 89.901 | 60.038 | 60.032 | 1.615 | 1.564 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 127937.5 | 125899.9 | 0.0401 | 0.0401 | 0.344 | -0.339 | 8e-05 | 8e-05 | 134.45 | 57.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9543 | 0.11168 | 1.46e-05 | 0 | 0.0038021 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15019 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 20 | Коррекционная школа | 2.63 | 2.6272 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.09 | 95.89 | 128.09 | 95.88 |  | 20.2126 | -19.8919 | 0.135 | 0.131 | 103.508 | 103.372 | 44.449 | 44.318 | 149.508 | 149.372 | 90.449 | 90.318 | 59.189 | 58.923 | 43.161 | 41.804 | 0.502 | 0.502 | 3.132 | 3.132 | 239465.7 | 235665.8 | 0.04665 | 0.04665 | 1.205 | -1.186 | 3e-05 | 3e-05 | 99.03 | 72.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15020 | Кот. №5 |  | ТК 9А-103A | Мусы Джалиля, 20 | 29.47 | 29.4769 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.18 | 95.88 | 128.09 | 95.84 |  | 20.2131 | -19.8913 | 0.428 | 0.415 | 103.936 | 103.508 | 44.318 | 43.904 | 149.936 | 149.508 | 90.318 | 89.904 | 60.032 | 59.189 | 14.527 | 14.069 | 0 | 0 | 29.47 | 29.47 | 194570.9 | 191473.5 | 0.04434 | 0.04434 | 0.796 | -0.783 | 0.00052 | 0.00052 | 1764.42 | 756.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5579 | 0.15249 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15023 | Кот. №5 |  | Таежная, 24/3 | Автомойка | 3.06 | 3.0614 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.61 | 93.78 | 125.45 | 93.67 |  | 0.7219 | -0.7204 | 0 | 0 | 103.954 | 103.954 | 43.886 | 43.886 | 149.954 | 149.954 | 89.886 | 89.886 | 60.068 | 60.068 | 0.058 | 0.058 | 1.11 | 1.11 | 4.17 | 4.17 | 8552.5 | 8535.3 | 0.04919 | 0.0492 | 0.043 | -0.043 | 4e-05 | 4e-05 | 112.84 | 82.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7529 | 0.17382 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15024 | Кот. №5 |  | ТК 9А-75-2 | Таежная, 24/3 | 30.28 | 30.2784 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.79 | 93.67 | 125.61 | 92.74 |  | 0.7222 | -0.7201 | 0.002 | 0.002 | 103.956 | 103.954 | 43.886 | 43.884 | 149.956 | 149.954 | 89.886 | 89.884 | 60.072 | 60.068 | 0.058 | 0.058 | 4.44 | 4.439 | 34.72 | 34.719 | 8556.7 | 8531.1 | 0.04919 | 0.0492 | 0.043 | -0.043 | 0.00035 | 0.00035 | 1575.84 | 671.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7529 | 0.17382 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15027 | Кот. №5 |  | Задвижка | МБУ "УМТО" | 2.95 | 2.9481 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.02 | 94.19 | 125.96 | 94.15 |  | 1.4909 | -1.4881 | 0.014 | 0.014 | 103.802 | 103.788 | 44.056 | 44.042 | 149.802 | 149.788 | 90.056 | 90.042 | 59.76 | 59.732 | 3.787 | 3.772 | 0.857 | 0.857 | 3.807 | 3.807 | 29951.2 | 29893.5 | 0.05366 | 0.05366 | 0.256 | -0.255 | 1e-05 | 1e-05 | 87.6 | 64.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4124 | 0.22664 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А | [5 empty] | ТС чужой включен
15029 | Кот. №5 |  | ТК 9А-75-1 | Задвижка | 84.77 | 84.7825 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3.4 | 3.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.43 | 94.15 | 126.02 | 93.11 |  | 1.4913 | -1.4877 | 0.332 | 0.331 | 104.135 | 103.802 | 44.042 | 43.711 | 150.135 | 149.802 | 90.042 | 89.711 | 60.423 | 59.76 | 3.788 | 3.771 | 2.915 | 2.915 | 87.685 | 87.685 | 29958.1 | 29886.6 | 0.05366 | 0.05366 | 0.256 | -0.255 | 0.00034 | 0.00034 | 3602.49 | 1534.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4119 | 0.22666 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5.4e-06 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А | [5 empty] | ТС чужой включен
15030 | Кот. №5 |  | ТК 9А-75-1 | ТК 9А-75-1 | 2.11 | 2.1112 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 95.41 | 128.53 | 95.41 |  | 22.4312 | -22.0946 | 0.004 | 0.004 | 104.151 | 104.147 | 43.699 | 43.695 | 150.151 | 150.147 | 89.699 | 89.695 | 60.456 | 60.448 | 1.987 | 1.928 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11 | 141976.2 | 139845.4 | 0.04007 | 0.04007 | 0.382 | -0.376 | 9e-05 | 9e-05 | 145.42 | 62.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8998 | 0.11236 | 1.46e-05 | 0 | 0.0042123 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15032 | Кот. №5 |  | ТК 9А-75-1 | ТК 9А-75-1 | 3.21 | 3.2156 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 93.11 | 128.43 | 93.07 |  | 1.4913 | -1.4877 | 0.012 | 0.012 | 104.147 | 104.135 | 43.711 | 43.699 | 150.147 | 150.135 | 89.711 | 89.699 | 60.448 | 60.423 | 3.789 | 3.77 | 0 | 0 | 3.21 | 3.21 | 29958.4 | 29886.3 | 0.05366 | 0.05366 | 0.256 | -0.255 | 1e-05 | 1e-05 | 137.89 | 58.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4119 | 0.22666 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15036 | Кот. №5 |  | УТ 12-95 | УТ 12-95 | 3.44 | 3.4437 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 105.83 | 129.12 | 105.83 |  | 33.8749 | -33.4778 | 0 | 0 | 104.167 | 104.167 | 43.68 | 43.68 | 150.167 | 150.167 | 89.68 | 89.68 | 60.487 | 60.487 | 0.096 | 0.094 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44 | 102634.7 | 101431.6 | 0.03375 | 0.03376 | 0.132 | -0.131 | 0.00061 | 0.00061 | 351.05 | 159.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3728 | 0.057561 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0042836 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
15037 | Кот. №5 |  | УТ 12-95 | Перемычка | 2.32 | 2.3153 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 105.84 | 129.11 | 105.83 |  | 33.8743 | -33.4785 | 0 | 0 | 104.167 | 101.166 | 40.68 | 43.68 | 150.167 | 150.166 | 89.68 | 89.68 | 60.487 | 60.486 | 0.096 | 0.094 | 0 | 0 | 2.32 | 2.32 | 102632.9 | 101433.4 | 0.03375 | 0.03376 | 0.132 | -0.131 | 0.00041 | 0.00041 | 250.47 | 107.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3773 | 0.057546 | 1.46e-05 | 0 | 0.0042836 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
15041 | Кот. №5 |  | УТ 12-95 | УТ 12-95 | 1.9 | 1.8979 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 68.22 | 129.11 | 68.21 |  | 17.5086 | -17.4304 | 0 | 0 | 104.167 | 104.167 | 43.68 | 43.68 | 150.167 | 150.167 | 89.68 | 89.68 | 60.487 | 60.487 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 31539.1 | 31398.3 | 0.03185 | 0.03186 | 0.024 | -0.024 | 0.00096 | 0.00096 | 263.19 | 100.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9886 | 0.033346 | 1.46e-05 | 0 | 0.0036666 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
15044 | Кот. №5 |  | УТ 12-95 | УТ 12-95 | 3.61 | 3.6154 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 74.42 | 129.1 | 74.41 |  | 9.2257 | -9.2208 | 0.001 | 0.001 | 104.166 | 104.165 | 43.682 | 43.681 | 150.166 | 150.165 | 89.682 | 89.681 | 60.485 | 60.483 | 0.339 | 0.339 | 0 | 0 | 3.61 | 3.61 | 58392.9 | 58362 | 0.04045 | 0.04045 | 0.157 | -0.157 | 0.00015 | 0.00015 | 226.12 | 96.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9236 | 0.11206 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0021566 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
15048 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 12-95 | 1.29 | 1.2914 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 94.45 | 129.1 | 94.45 |  | 22.8752 | -22.4801 | 0 | 0 | 101.166 | 104.166 | 43.68 | 40.68 | 150.166 | 150.166 | 89.68 | 89.68 | 60.486 | 60.486 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 69307.5 | 68110.5 | 0.03405 | 0.03406 | 0.089 | -0.088 | 0.00023 | 0.00023 | 139.27 | 56.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3773 | 0.057546 | 1.46e-05 | 0 | 0.0042836 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15050 | Кот. №5 |  | УТ 12-95 | УТ 12-95 | 7.2 | 7.2043 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 92.95 | 129.13 | 92.94 |  | 51.3845 | -50.9073 | 0 | 0 | 104.167 | 104.167 | 43.68 | 43.68 | 150.167 | 150.167 | 89.68 | 89.68 | 60.488 | 60.487 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 92561.5 | 91701.9 | 0.0301 | 0.03011 | 0.071 | -0.07 | 0.00363 | 0.00363 | 984.61 | 427.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9886 | 0.033346 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0079502 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
15053 | Кот. №5 |  | УТ 12-95 | УТ 12-95 | 3.41 | 3.4112 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 74.41 | 129.12 | 74.4 |  | 9.2258 | -9.2206 | 0.001 | 0.001 | 104.167 | 104.166 | 43.681 | 43.68 | 150.167 | 150.166 | 89.681 | 89.68 | 60.488 | 60.485 | 0.339 | 0.339 | 0 | 0 | 3.41 | 3.41 | 58393.8 | 58361.1 | 0.04045 | 0.04045 | 0.157 | -0.157 | 0.00014 | 0.00014 | 230.09 | 91.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9556 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0021566 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
15056 | Кот. №5 |  | УТ 12-99 | УТ 12-99 | 2.54 | 2.5324 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 70.37 | 129.29 | 70.35 |  | 2.8642 | -2.848 | 0.001 | 0.001 | 104.169 | 104.168 | 43.679 | 43.678 | 150.169 | 150.168 | 89.679 | 89.678 | 60.491 | 60.489 | 0.297 | 0.294 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 27570.8 | 27414.9 | 0.0452 | 0.04521 | 0.113 | -0.112 | 4e-05 | 4e-05 | 148.3 | 58.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
15057 | Кот. №5 |  | УТ 12-95 | УТ 12-99 | 85.75 | 85.7533 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 90.1 | 129.15 | 90.01 |  | 60.6139 | -60.1243 | 0.002 | 0.002 | 104.169 | 104.167 | 43.68 | 43.678 | 150.169 | 150.167 | 89.68 | 89.678 | 60.491 | 60.488 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 85.75 | 85.75 | 109186.9 | 108305 | 0.02995 | 0.02996 | 0.084 | -0.083 | 0.0432 | 0.0432 | 11684.76 | 5025.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9886 | 0.033346 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.010107 | 3.7e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
15059 | Кот. №5 |  | ТК 9А-75-1 | Задвижка | 3.5 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 128.55 | 56.72 | 127.65 | 56.39 |  | 0.4215 | -0.408 | 0 | 0 | 104.16 | 101.59 | 41.117 | 43.687 | 150.16 | 150.16 | 89.687 | 89.687 | 60.473 | 60.473 | 0.001 | 0 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 4.2 | 2596.4 | 2513.8 | 0.03436 | 0.03399 | 0.007 | -0.007 | 0.00015 | 0.00015 | 376.49 | 133.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0752 | 0.11019 | 1.46e-05 | 1e-07 | 7.13e-05 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
15061 | Кот. №5 |  | Задвижка | Уз.553 | 49.09 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 127.65 | 61.15 | 117.3 | 56.72 |  | 0.4213 | -0.4082 | 0 | 0 | 101.59 | 95.16 | 34.687 | 41.117 | 150.16 | 150.16 | 89.687 | 89.687 | 60.473 | 60.473 | 0.001 | 0 | 9.818 | 9.818 | 58.908 | 58.908 | 2595.5 | 2514.7 | 0.03436 | 0.034 | 0.007 | -0.007 | 0.00211 | 0.00211 | 4361.24 | 1809.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0772 | 0.11017 | 1.46e-05 | 7e-07 | 7.13e-05 | 6.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
15062 | Кот. №5 |  | Уз.553 | Рябиновый бульвар 9 | 92.51 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 117.3 | 68.94 | 98.32 | 61.15 |  | 0.4192 | -0.4103 | 0 | 0 | 95.16 | 100.16 | 39.687 | 34.687 | 150.16 | 150.16 | 89.687 | 89.687 | 60.473 | 60.473 | 0.001 | 0 | 18.502 | 18.502 | 111.012 | 111.012 | 2582.5 | 2527.8 | 0.0343 | 0.03406 | 0.007 | -0.007 | 0.00398 | 0.00398 | 7954.87 | 3195.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0772 | 0.11017 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 7.13e-05 | 1.21e-05 | [8 empty] | 2018-05-24
15067 | Кот. №5 |  | Таежная, 31 | Жилой дом | 2.81 | 2.8094 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.37 | 75.53 | 123.32 | 75.5 |  | 1.4101 | -1.4049 | 0.012 | 0.011 | 113.86 | 113.849 | 34.137 | 34.126 | 159.86 | 159.849 | 80.137 | 80.126 | 79.734 | 79.711 | 3.389 | 3.365 | 0.6 | 0.6 | 3.41 | 3.41 | 28326.9 | 28223.9 | 0.05369 | 0.05369 | 0.242 | -0.241 | 1e-05 | 1e-05 | 81.57 | 48.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4173 | 0.22639 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Б
15068 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Таежная, 31 | 27.42 | 27.4194 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.12 | 75.5 | 123.37 | 75.18 |  | 1.4102 | -1.4048 | 0.096 | 0.095 | 113.956 | 113.86 | 34.126 | 34.031 | 159.956 | 159.86 | 80.126 | 80.031 | 79.925 | 79.734 | 3.39 | 3.364 | 0.857 | 0.857 | 28.277 | 28.277 | 28329.1 | 28221.7 | 0.05369 | 0.05369 | 0.242 | -0.241 | 0.00011 | 0.00011 | 1048.49 | 448.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4173 | 0.22639 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Б
15076 | Кот. №5 |  | ТК 9А-68 | ТК 9А-68 | 4.21 | 4.209 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 96.15 | 129.31 | 96.14 |  | 16.0186 | -15.9666 | 0.001 | 0.001 | 104.124 | 104.123 | 43.349 | 43.349 | 150.124 | 150.123 | 89.349 | 89.349 | 60.775 | 60.774 | 0.182 | 0.18 | 0 | 0 | 4.21 | 4.21 | 72919.5 | 72682.8 | 0.03732 | 0.03732 | 0.141 | -0.141 | 0.00033 | 0.00033 | 317.49 | 147.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8469 | 0.08441 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0029548 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15077 | Кот. №5 |  | ТК 9А-68 | ТК 9А-24 | 80.9 | 80.9136 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 70.7 | 129.12 | 70.61 |  | 37.7605 | -37.709 | 0.013 | 0.013 | 104.124 | 104.111 | 43.361 | 43.349 | 150.124 | 150.111 | 89.361 | 89.349 | 60.775 | 60.75 | 0.119 | 0.119 | 25.354 | 25.354 | 106.254 | 106.254 | 114407.1 | 114251.2 | 0.03368 | 0.03368 | 0.147 | -0.147 | 0.01441 | 0.01441 | 7714.97 | 3183.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.331 | 0.0577 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0074958 | 2.02e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15079 | Кот. №5 |  | ТК 9А-68 | ТК 9А-68 | 5.23 | 5.2243 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 96.16 | 129.28 | 96.15 |  | 16.0183 | -15.9669 | 0.001 | 0.001 | 104.123 | 104.122 | 43.35 | 43.349 | 150.123 | 150.122 | 89.35 | 89.349 | 60.774 | 60.772 | 0.182 | 0.18 | 0 | 0 | 5.23 | 5.23 | 72918 | 72684.3 | 0.03732 | 0.03732 | 0.141 | -0.141 | 0.00041 | 0.00041 | 428.48 | 183.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8503 | 0.084386 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0029548 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15086 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля 14/ | Узел врезки | 140.76 | 140.7745 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 96.52 | 128.44 | 96.26 |  | 16.0144 | -15.9708 | 0.158 | 0.157 | 104.112 | 103.954 | 43.517 | 43.36 | 150.112 | 149.954 | 89.517 | 89.36 | 60.752 | 60.437 | 1.016 | 1.01 | 14.536 | 14.536 | 155.296 | 155.296 | 101361.3 | 101085.7 | 0.04018 | 0.04018 | 0.273 | -0.272 | 0.00574 | 0.00574 | 9760.6 | 4176.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8809 | 0.1126 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.0029548 | 1.8e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15087 | Кот. №5 |  | ТК 9А-68 | Мусы Джалиля 14/ | 44.2 | 44.2077 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.28 | 96.26 | 129.05 | 96.16 |  | 16.0178 | -15.9673 | 0.01 | 0.01 | 104.122 | 104.112 | 43.36 | 43.35 | 150.122 | 150.112 | 89.36 | 89.35 | 60.772 | 60.752 | 0.182 | 0.18 | 10.879 | 10.879 | 55.079 | 55.079 | 72916.1 | 72686.1 | 0.03732 | 0.03732 | 0.141 | -0.141 | 0.00349 | 0.00349 | 3620.96 | 1550.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8503 | 0.084386 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0029548 | 7.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15093 | Кот. №5 |  | Пионерская, 22 | Детский сад №88 (Одуванчик) | 3.31 | 3.309 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 99.14 | 129.05 | 99.13 |  | 21.6061 | -21.606 | 0.163 | 0.163 | 110.729 | 110.566 | 37.417 | 37.254 | 156.729 | 156.566 | 83.417 | 83.254 | 73.476 | 73.149 | 49.311 | 49.31 | 0 | 0 | 3.31 | 3.31 | 255974.9 | 255974 | 0.04664 | 0.04664 | 1.288 | -1.288 | 4e-05 | 4e-05 | 125.63 | 94.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15094 | Кот. №5 |  | ТК 9А-1 | Пионерская, 22 | 51.24 | 51.2388 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 99.13 | 129.05 | 99.07 |  | 21.607 | -21.6051 | 0.987 | 0.987 | 111.716 | 110.729 | 37.254 | 36.267 | 157.716 | 156.729 | 83.254 | 82.267 | 75.45 | 73.476 | 16.596 | 16.593 | 8.23 | 8.23 | 59.47 | 59.47 | 207988.3 | 207970.2 | 0.04433 | 0.04433 | 0.85 | -0.85 | 0.0009 | 0.0009 | 3125.95 | 1339.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5494 | 0.15268 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15096 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 9А-62 | 33.19 | 33.1994 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.44 | 96.57 | 128.32 | 96.52 |  | 16.0086 | -15.9766 | 0.315 | 0.313 | 103.954 | 103.64 | 43.83 | 43.517 | 149.954 | 149.64 | 89.83 | 89.517 | 60.437 | 59.809 | 9.12 | 9.084 | 1.298 | 1.298 | 34.488 | 34.488 | 154098.4 | 153789.8 | 0.04437 | 0.04437 | 0.63 | -0.629 | 0.00059 | 0.00059 | 1995.48 | 854.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5485 | 0.15271 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15100 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 10 | Комвестбанк | 3.53 | 3.5261 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.22 | 96.62 | 128.22 | 96.61 |  | 16.0076 | -15.9776 | 0.127 | 0.127 | 103.412 | 103.285 | 44.184 | 44.057 | 149.412 | 149.285 | 90.184 | 90.057 | 59.355 | 59.101 | 27.086 | 26.985 | 1.17 | 1.17 | 4.7 | 4.7 | 189647.4 | 189291.9 | 0.04667 | 0.04667 | 0.954 | -0.953 | 4e-05 | 4e-05 | 133.07 | 98.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
15101 | Кот. №5 |  | ТК 9А-62 | Мусы Джалиля, 10 | 24.98 | 24.9796 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.32 | 96.61 | 128.22 | 96.57 |  | 16.008 | -15.9771 | 0.228 | 0.227 | 103.64 | 103.412 | 44.057 | 43.83 | 149.64 | 149.412 | 90.057 | 89.83 | 59.809 | 59.355 | 9.119 | 9.084 | 0 | 0 | 24.98 | 24.98 | 154092.7 | 153795.4 | 0.04437 | 0.04437 | 0.63 | -0.629 | 0.00044 | 0.00044 | 1501.4 | 643.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5594 | 0.15245 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
15105 | Кот. №5 |  | УТ 7-1 | УТ 7-1 | 2.9 | 2.9003 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.19 | 94.79 | 129.19 | 94.79 |  | 111.5772 | -111.5683 | 0.025 | 0.025 | 113.799 | 113.774 | 34.209 | 34.184 | 159.799 | 159.774 | 80.209 | 80.184 | 79.615 | 79.565 | 8.677 | 8.675 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 507919.6 | 507879.1 | 0.03674 | 0.03674 | 0.982 | -0.982 | 0.00023 | 0.00023 | 236.03 | 101.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8879 | 0.084119 | 1.46e-05 | 0 | 0.012829 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
15123 | Кот. №5 |  | ТК 9А-24 | ТК 9А-24 | 2.76 | 2.756 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 70.7 | 129.11 | 70.7 |  | 37.7457 | -37.7237 | 0 | 0 | 104.111 | 104.11 | 43.362 | 43.361 | 150.111 | 150.11 | 89.362 | 89.361 | 60.75 | 60.749 | 0.025 | 0.025 | 12.934 | 12.934 | 15.694 | 15.694 | 85074.5 | 85025 | 0.0317 | 0.0317 | 0.081 | -0.081 | 0.00089 | 0.00089 | 293.24 | 125.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7767 | 0.042058 | 1.46e-05 | 0 | 0.0074958 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А | [5 empty] | ТС чужой включен
15125 | Кот. №5 |  | ТК 9А-24 | ТК 9А-24 | 1.86 | 1.8653 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 70.7 | 129.12 | 70.7 |  | 37.7461 | -37.7234 | 0 | 0 | 104.111 | 104.111 | 43.361 | 43.361 | 150.111 | 150.111 | 89.361 | 89.361 | 60.75 | 60.75 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | 1.86 | 1.86 | 114363.5 | 114294.9 | 0.03368 | 0.03368 | 0.147 | -0.147 | 0.00033 | 0.00033 | 170.78 | 73.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5429 | 0.057003 | 1.46e-05 | 0 | 0.0074958 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А | [5 empty] | ТС чужой включен
15132 | Кот. №5 |  | Задвижка | Потр. до 2022г. | 108.36 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 47.83 | 128.69 | 47.73 |  | 22.0049 | -22.001 | 1.902 | 1.902 | 114.61 | 111.858 | 36.13 | 35.078 | 159.76 | 157.858 | 82.13 | 80.228 | 79.532 | 75.728 | 17.212 | 17.206 | 2.166 | 2.166 | 110.526 | 110.526 | 211818.1 | 211781.3 | 0.04432 | 0.04432 | 0.866 | -0.866 | 0.00191 | 0.00191 | 5116 | 2190.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.532 | 0.15309 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 1.02e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | до 2022 | Центральный |  |  |  | новое сущ.
15133 | Кот. №5 |  | ТК.п-29 | Задвижка | 3.29 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 70.75 | 128.99 | 70.75 |  | 37.7364 | -37.7331 | 0.076 | 0.076 | 104.099 | 99.873 | 39.299 | 43.373 | 150.099 | 150.023 | 89.449 | 89.373 | 60.725 | 60.574 | 5.608 | 5.608 | 10.231 | 10.231 | 13.521 | 13.521 | 238848.6 | 238828.1 | 0.03996 | 0.03996 | 0.642 | -0.642 | 0.00013 | 0.00013 | 202.25 | 86.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9359 | 0.11191 | 1.46e-05 | 0 | 0.0074958 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | до 2022 | 9А
15134 | Кот. №5 |  | Задвижка | Рябиновый бульвар 9 | 36.46 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 70.78 | 128.93 | 70.75 |  | 37.7362 | -37.7332 | 0.262 | 0.262 | 99.873 | 103.761 | 43.711 | 39.299 | 150.023 | 149.761 | 89.711 | 89.449 | 60.574 | 60.05 | 5.608 | 5.608 | 10.231 | 10.231 | 46.691 | 46.691 | 238847.8 | 238828.9 | 0.03996 | 0.03996 | 0.642 | -0.642 | 0.00149 | 0.00149 | 2241.29 | 960.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9376 | 0.11189 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0074958 | 4.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | до 2022 | 9А
15136 | Кот. №5 |  | ТК 9А-24 | Задвижка | 2.37 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 70.7 | 129.1 | 70.7 |  | 37.7448 | -37.7246 | 0.003 | 0.003 | 104.11 | 95.447 | 34.705 | 43.362 | 150.11 | 150.107 | 89.365 | 89.362 | 60.749 | 60.742 | 0.119 | 0.119 | 25.354 | 25.354 | 27.724 | 27.724 | 114359.8 | 114298.6 | 0.03368 | 0.03368 | 0.147 | -0.147 | 0.00042 | 0.00042 | 217.61 | 93.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4826 | 0.0572 | 1.46e-05 | 0 | 0.0074958 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | до 2022 | 9А
15137 | Кот. №5 |  | Задвижка | ТК.п-29 | 45.27 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.1 | 70.75 | 128.99 | 70.7 |  | 37.7444 | -37.7251 | 0.008 | 0.008 | 95.447 | 104.099 | 43.373 | 34.705 | 150.107 | 150.099 | 89.373 | 89.365 | 60.742 | 60.725 | 0.119 | 0.119 | 25.354 | 25.354 | 70.624 | 70.624 | 114358.5 | 114299.8 | 0.03368 | 0.03368 | 0.147 | -0.147 | 0.00806 | 0.00806 | 4156.46 | 1780.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4826 | 0.0572 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0074958 | 1.14e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | до 2022 | 9А
15139 | Кот. №5 |  | Задвижка | Детский сад | 94.82 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 74.56 | 128.64 | 74.36 |  | 12.7692 | -12.7614 | 0.061 | 0.061 | 112.959 | 113.878 | 34.11 | 33.069 | 159.939 | 159.878 | 80.11 | 80.049 | 79.891 | 79.768 | 0.647 | 0.646 | 0 | 0 | 94.82 | 94.82 | 80821.2 | 80772.3 | 0.04027 | 0.04027 | 0.217 | -0.217 | 0.00387 | 0.00387 | 5937.54 | 2541.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9059 | 0.11228 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0032943 | 1.21e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Центральный
15144 | Кот. №5 |  | Ленина 17/ст1 | 9/4 | 0.99 | 0.98884 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 37.09 | 128.99 | 37.09 |  | 54.4202 | -54.1627 | 0.002 | 0.002 | 93.81 | 93.808 | 53.927 | 53.925 | 139.81 | 139.808 | 99.927 | 99.925 | 39.884 | 39.88 | 2.07 | 2.05 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 247730.4 | 246558.2 | 0.03685 | 0.03685 | 0.479 | -0.477 | 8e-05 | 8e-05 | 62.21 | 15.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8784 | 0.084186 | 1.46e-05 | 0 | 0.018307 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15146 | Кот. №5 |  | 9/4 | Ленина 17/ст1 | 0.99 | 0.9898 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.56 | 68.09 | 92.56 | 68.09 |  | 128.727 | -128.4696 | 0.011 | 0.011 | 52 | 51.989 | 34.011 | 34 | 98 | 97.989 | 80.011 | 80 | 18 | 17.977 | 11.545 | 11.499 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 585988.4 | 584817 | 0.03673 | 0.03673 | 1.133 | -1.131 | 8e-05 | 8e-05 | 57.83 | 44.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8799 | 0.084176 | 1.46e-05 | 0 | 0.018307 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15147 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/4 | ТК 8-4 | 30.4 | 30.4065 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.55 | 68.1 | 92.53 | 68.1 |  | 95.9776 | -95.7873 | 0.231 | 0.23 | 51.877 | 51.646 | 34.352 | 34.122 | 97.877 | 97.646 | 80.352 | 80.122 | 17.755 | 17.294 | 6.423 | 6.398 | 5.522 | 5.522 | 35.922 | 35.922 | 436907.6 | 436041.3 | 0.03676 | 0.03676 | 0.845 | -0.843 | 0.0024 | 0.0024 | 1981.79 | 849.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8656 | 0.084277 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.013651 | 5.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15148 | Кот. №5 |  | Ленина, 17/2 | Жилой дом. Инспекция | 3.23 | 3.231 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.47 | 68.14 | 92.47 | 68.14 |  | 48.0492 | -47.9597 | 0.389 | 0.388 | 51.125 | 50.736 | 35.259 | 34.872 | 97.125 | 96.736 | 81.259 | 80.872 | 16.254 | 15.477 | 81.931 | 81.626 | 1.519 | 1.519 | 4.749 | 4.749 | 462519.7 | 461658 | 0.04425 | 0.04425 | 1.891 | -1.888 | 6e-05 | 6e-05 | 126.41 | 93.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15153 | Кот. №5 |  | Ленина 17/ст1 | ЦТП-9/4 | 6.21 | 6.2109 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.56 | 68.1 | 92.55 | 68.09 |  | 95.9781 | -95.7868 | 0.075 | 0.075 | 51.953 | 51.877 | 34.122 | 34.047 | 97.953 | 97.877 | 80.122 | 80.047 | 17.905 | 17.755 | 6.423 | 6.398 | 5.522 | 5.522 | 11.732 | 11.732 | 436909.9 | 436039 | 0.03676 | 0.03676 | 0.845 | -0.843 | 0.00049 | 0.00049 | 362.72 | 278.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8799 | 0.084176 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013651 | 1.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15154 | Кот. №5 |  | Ленина 17/ст1 | ЦТП-9/4 | 6.6 | 6.5922 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.55 | 68.11 | 92.54 | 68.1 |  | 32.748 | -32.6836 | 0.043 | 0.043 | 51.953 | 51.91 | 34.09 | 34.047 | 97.953 | 97.91 | 80.09 | 80.047 | 17.906 | 17.82 | 4.226 | 4.21 | 3.652 | 3.652 | 10.252 | 10.252 | 207275.3 | 206867.7 | 0.03998 | 0.03998 | 0.557 | -0.556 | 0.00027 | 0.00027 | 319.38 | 240.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9315 | 0.11196 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0046554 | 8e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15155 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | Ленина, 17б | 44.07 | 44.0847 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.88 | 68.8 | 128.66 | 68.7 |  | 8.5772 | -8.5478 | 0.875 | 0.869 | 92.64 | 91.765 | 55.96 | 55.091 | 138.64 | 137.765 | 101.96 | 101.091 | 37.549 | 35.805 | 18.711 | 18.583 | 2.71 | 2.71 | 46.78 | 46.78 | 120093.4 | 119681.2 | 0.04871 | 0.04871 | 0.714 | -0.712 | 0.00037 | 0.00037 | 1906.68 | 816.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.234 | 0.19106 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15159 | Кот. №5 |  | Ленина, 17/1 | Жилой дом. | 3.72 | 3.7214 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.5 | 68.11 | 92.5 | 68.11 |  | 47.9228 | -47.8333 | 0.427 | 0.425 | 51.415 | 50.988 | 35.008 | 34.583 | 97.415 | 96.988 | 81.008 | 80.583 | 16.832 | 15.98 | 81.501 | 81.197 | 1.519 | 1.519 | 5.239 | 5.239 | 461303.7 | 460441.8 | 0.04425 | 0.04425 | 1.886 | -1.883 | 7e-05 | 7e-05 | 145.65 | 107.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15163 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | Ленина, 17/2 | 46.95 | 46.9549 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.53 | 68.14 | 92.47 | 68.12 |  | 48.0511 | -47.9577 | 0.46 | 0.458 | 51.585 | 51.125 | 34.872 | 34.414 | 97.585 | 97.125 | 80.872 | 80.414 | 17.171 | 16.254 | 9.086 | 9.05 | 3.657 | 3.657 | 50.607 | 50.607 | 304134.7 | 303543.8 | 0.03992 | 0.03992 | 0.818 | -0.816 | 0.00192 | 0.00192 | 2592.06 | 1110.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9256 | 0.11204 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0068257 | 6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15165 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | ТК 8-2 | 6.38 | 6.3775 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.91 | 68.7 | 128.88 | 68.69 |  | 8.5773 | -8.5477 | 0.119 | 0.119 | 92.759 | 92.64 | 55.091 | 54.972 | 138.759 | 138.64 | 101.091 | 100.972 | 37.787 | 37.549 | 18.711 | 18.582 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | 120094.2 | 119680.4 | 0.04871 | 0.04871 | 0.714 | -0.712 | 5e-05 | 5e-05 | 308.02 | 118.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2426 | 0.19074 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15166 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | ТК 8-4 | 4.88 | 4.8788 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.53 | 68.1 | 92.53 | 68.1 |  | 47.9239 | -47.8323 | 0.044 | 0.044 | 51.646 | 51.602 | 34.396 | 34.352 | 97.646 | 97.602 | 80.396 | 80.352 | 17.294 | 17.206 | 9.038 | 9.003 | 0 | 0 | 4.88 | 4.88 | 303329.6 | 302749.7 | 0.03992 | 0.03992 | 0.816 | -0.814 | 0.0002 | 0.0002 | 269.41 | 115.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9399 | 0.11186 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0068256 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15168 | Кот. №5 |  | Ленина 17/ст1 | Ленина 17/ст1 | 5.61 | 5.6089 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.56 | 68.09 | 92.56 | 68.09 |  | 95.9786 | -95.7864 | 0.036 | 0.036 | 51.989 | 51.953 | 34.047 | 34.011 | 97.989 | 97.953 | 80.047 | 80.011 | 17.977 | 17.905 | 6.423 | 6.397 | 0 | 0 | 5.61 | 5.61 | 436911.9 | 436037 | 0.03676 | 0.03676 | 0.845 | -0.843 | 0.00044 | 0.00044 | 327.69 | 251.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8799 | 0.084176 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013651 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15169 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-2 | 50.96 | 50.9612 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 91.57 | 128.91 | 91.54 |  | 59.4351 | -59.3274 | 0.81 | 0.807 | 93.569 | 92.759 | 54.972 | 54.165 | 139.569 | 138.759 | 100.972 | 100.165 | 39.404 | 37.787 | 13.892 | 13.842 | 7.319 | 7.319 | 58.279 | 58.279 | 376188.5 | 375506.9 | 0.0399 | 0.0399 | 1.011 | -1.01 | 0.00208 | 0.00208 | 3458.45 | 1481.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9242 | 0.11205 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.012864 | 6.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15170 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | Ленина, 17/1 | 20.74 | 20.7476 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.53 | 68.11 | 92.5 | 68.1 |  | 47.9237 | -47.8325 | 0.187 | 0.187 | 51.602 | 51.415 | 34.583 | 34.396 | 97.602 | 97.415 | 80.583 | 80.396 | 17.206 | 16.832 | 9.038 | 9.003 | 0 | 0 | 20.74 | 20.74 | 303328.3 | 302750.9 | 0.03992 | 0.03992 | 0.816 | -0.814 | 0.00085 | 0.00085 | 1144.9 | 490.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9399 | 0.11186 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0068256 | 2.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15172 | Кот. №5 |  | Ленина 17/ст1 | ЦТП-9/4 | 11.05 | 11.0452 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 91.54 | 128.98 | 91.53 |  | 59.4357 | -59.3267 | 0.169 | 0.168 | 93.81 | 93.641 | 54.093 | 53.925 | 139.81 | 139.641 | 100.093 | 99.925 | 39.884 | 39.548 | 13.892 | 13.841 | 1.098 | 1.098 | 12.148 | 12.148 | 376192.7 | 375502.7 | 0.0399 | 0.0399 | 1.011 | -1.01 | 0.00045 | 0.00045 | 575.3 | 401.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9182 | 0.11213 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.012864 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15176 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | Ленина, 17 | 27.45 | 27.4471 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.53 | 68.13 | 92.48 | 68.11 |  | 32.7475 | -32.6841 | 0.147 | 0.146 | 51.883 | 51.736 | 34.263 | 34.117 | 97.883 | 97.736 | 80.263 | 80.117 | 17.766 | 17.472 | 4.226 | 4.21 | 7.304 | 7.303 | 34.754 | 34.753 | 207271.9 | 206871 | 0.03998 | 0.03998 | 0.557 | -0.556 | 0.00112 | 0.00112 | 1515.46 | 649.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9391 | 0.11187 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0046554 | 3.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15179 | Кот. №5 |  | Ленина 17/ст1 | Ленина 17/ст1 | 7.34 | 7.3417 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.56 | 68.1 | 92.55 | 68.09 |  | 32.7483 | -32.6833 | 0.036 | 0.036 | 51.989 | 51.953 | 34.047 | 34.011 | 97.989 | 97.953 | 80.047 | 80.011 | 17.977 | 17.906 | 4.226 | 4.21 | 1.096 | 1.096 | 8.436 | 8.436 | 207277.2 | 206865.8 | 0.03998 | 0.03998 | 0.557 | -0.556 | 0.0003 | 0.0003 | 355.24 | 266.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9499 | 0.11173 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0046554 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15182 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | ТК 8-4 | 6.78 | 6.7815 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.53 | 68.12 | 92.53 | 68.11 |  | 48.0514 | -47.9575 | 0.062 | 0.061 | 51.646 | 51.585 | 34.414 | 34.352 | 97.646 | 97.585 | 80.414 | 80.352 | 17.294 | 17.171 | 9.086 | 9.05 | 0 | 0 | 6.78 | 6.78 | 304136.4 | 303542.1 | 0.03992 | 0.03992 | 0.818 | -0.816 | 0.00028 | 0.00028 | 374.3 | 160.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9256 | 0.11204 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0068257 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15183 | Кот. №5 |  | Ленина, 17 | Жилой дом | 3.66 | 3.6645 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.48 | 68.13 | 92.48 | 68.13 |  | 32.7464 | -32.6852 | 0.164 | 0.164 | 51.736 | 51.572 | 34.427 | 34.263 | 97.736 | 97.572 | 80.427 | 80.263 | 17.472 | 17.145 | 38.079 | 37.937 | 0.65 | 0.65 | 4.31 | 4.31 | 315215.3 | 314627.1 | 0.04428 | 0.04428 | 1.289 | -1.287 | 6e-05 | 6e-05 | 143.26 | 105.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15184 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/4 | Ленина 17/ст1 | 13.6 | 13.5962 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 65.55 | 128.99 | 65.55 |  | 113.857 | -113.4883 | 0.173 | 0.172 | 93.983 | 93.81 | 53.925 | 53.754 | 139.983 | 139.81 | 99.925 | 99.754 | 40.229 | 39.884 | 9.034 | 8.976 | 5.525 | 5.525 | 19.125 | 19.125 | 518297.5 | 516619.3 | 0.03674 | 0.03674 | 1.002 | -0.999 | 0.00107 | 0.00107 | 854.62 | 419.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.753 | 0.085085 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.031171 | 2.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8 |  | 7К |  | Реконструкция | 2018г.
15185 | Кот. №5 |  | Ленина, 17б | Детский сад | 3.64 | 3.6327 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.66 | 68.81 | 128.64 | 68.8 |  | 8.5769 | -8.5482 | 0.076 | 0.075 | 91.765 | 91.689 | 56.035 | 55.96 | 137.765 | 137.689 | 102.035 | 101.96 | 35.805 | 35.654 | 18.709 | 18.584 | 0.407 | 0.406 | 4.047 | 4.046 | 120088.3 | 119686.3 | 0.04871 | 0.04871 | 0.714 | -0.712 | 3e-05 | 3e-05 | 125.81 | 63.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.234 | 0.19106 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15187 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | ТК 8-2 | 4.97 | 4.9721 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.91 | 95.42 | 128.91 | 95.42 |  | 50.8557 | -50.7817 | 0.051 | 0.05 | 92.759 | 92.709 | 55.022 | 54.972 | 138.759 | 138.709 | 101.022 | 100.972 | 37.787 | 37.686 | 10.175 | 10.146 | 0 | 0 | 4.97 | 4.97 | 321886.1 | 321418 | 0.03991 | 0.03991 | 0.865 | -0.864 | 0.0002 | 0.0002 | 337.24 | 147.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8507 | 0.11299 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0098673 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15188 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | Дзержинского 5/ | 135.27 | 135.284 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.91 | 95.5 | 128.72 | 95.42 |  | 50.8555 | -50.7819 | 1.451 | 1.447 | 92.709 | 91.258 | 56.469 | 55.022 | 138.709 | 137.258 | 102.469 | 101.022 | 37.686 | 34.789 | 10.175 | 10.146 | 7.316 | 7.316 | 142.586 | 142.586 | 321884.9 | 321419.3 | 0.03991 | 0.03991 | 0.865 | -0.864 | 0.00552 | 0.00552 | 9339 | 4000.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8507 | 0.11299 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0098673 | 1.72e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
15192 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 5 | Цех очистки воды | 3.33 | 3.331 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 95.5 | 128.72 | 95.5 |  | 50.8499 | -50.7875 | 1.045 | 1.043 | 90.753 | 89.708 | 58.015 | 56.973 | 136.753 | 135.708 | 104.015 | 102.973 | 33.781 | 31.692 | 272.806 | 272.137 | 0.502 | 0.502 | 3.832 | 3.832 | 602436.8 | 601696.6 | 0.04658 | 0.04658 | 3.032 | -3.028 | 4e-05 | 4e-05 | 126.05 | 91.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
15193 | Кот. №5 |  | Дзержинского 5/ | Дзержинского, 5 | 1.85 | 1.8494 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 95.5 | 128.72 | 95.5 |  | 50.85 | -50.7874 | 0.505 | 0.503 | 91.258 | 90.753 | 56.973 | 56.469 | 137.258 | 136.753 | 102.973 | 102.469 | 34.789 | 33.781 | 272.807 | 272.137 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 602437 | 601696.3 | 0.04658 | 0.04658 | 3.032 | -3.028 | 2e-05 | 2e-05 | 70.03 | 50.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
15194 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | Узел врезки | 71.15 | 71.163 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 65.51 | 129.09 | 65.49 |  | 113.8744 | -113.4708 | 0.934 | 0.927 | 96.609 | 95.675 | 52.073 | 51.145 | 142.609 | 141.675 | 98.073 | 97.145 | 45.464 | 43.603 | 10.863 | 10.787 | 14.809 | 14.809 | 85.959 | 85.959 | 536890.5 | 534987.6 | 0.03706 | 0.03706 | 1.075 | -1.071 | 0.00523 | 0.00523 | 5032.85 | 2156.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4004 | 0.087716 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.031171 | 1.17e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1 |  |  |  | 7К |  | Реконструкция | 2018г.
15197 | Кот. №5 |  | Ленина, 17а | Административное здание, ТРК "Космос" | 2.68 | 2.6869 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 65.95 | 128.96 | 65.95 |  | 10.7492 | -10.7491 | 0.039 | 0.039 | 96.448 | 96.409 | 51.346 | 51.307 | 142.448 | 142.409 | 97.346 | 97.307 | 45.141 | 45.063 | 12.23 | 12.23 | 0.501 | 0.501 | 3.181 | 3.181 | 127349.4 | 127348.6 | 0.04674 | 0.04674 | 0.641 | -0.641 | 3e-05 | 3e-05 | 101.66 | 48.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | ТС чужой включен
15198 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | Ленина, 17а | 29.78 | 29.7832 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 65.95 | 128.97 | 65.89 |  | 10.7497 | -10.7486 | 0.147 | 0.147 | 96.594 | 96.448 | 51.307 | 51.16 | 142.594 | 142.448 | 97.307 | 97.16 | 45.434 | 45.141 | 4.121 | 4.12 | 5.829 | 5.829 | 35.609 | 35.609 | 103476.4 | 103465.7 | 0.04446 | 0.04446 | 0.423 | -0.423 | 0.00053 | 0.00053 | 1552.02 | 664.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5566 | 0.15252 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [7 empty] | ТС чужой включен
15199 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/4 | ТК 8-1 | 6.39 | 6.3863 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.54 | 68.11 | 92.53 | 68.11 |  | 32.7477 | -32.6839 | 0.027 | 0.027 | 51.91 | 51.883 | 34.117 | 34.09 | 97.91 | 97.883 | 80.117 | 80.09 | 17.82 | 17.766 | 4.226 | 4.21 | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | 207273.6 | 206869.4 | 0.03998 | 0.03998 | 0.557 | -0.556 | 0.00026 | 0.00026 | 352.79 | 151.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9391 | 0.11187 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0046554 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15201 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ЦТП-9/4 | 155.28 | 155.2994 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 65.55 | 129 | 65.51 |  | 113.8692 | -113.4761 | 1.693 | 1.681 | 95.675 | 93.983 | 53.754 | 52.073 | 141.675 | 139.983 | 99.754 | 98.073 | 43.603 | 40.229 | 9.036 | 8.974 | 32.046 | 32.045 | 187.326 | 187.325 | 518353.3 | 516563.6 | 0.03674 | 0.03674 | 1.002 | -0.999 | 0.01225 | 0.01225 | 10980.51 | 4704.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7648 | 0.084999 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.031171 | 2.63e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1 |  |  |  | 7К |  | Реконструкция | 2018г.
15202 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/4 | ТК 8-1 | 5.19 | 5.1868 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 91.54 | 128.97 | 91.54 |  | 59.4353 | -59.3272 | 0.072 | 0.072 | 93.641 | 93.569 | 54.165 | 54.093 | 139.641 | 139.569 | 100.165 | 100.093 | 39.548 | 39.404 | 13.892 | 13.842 | 0 | 0 | 5.19 | 5.19 | 376189.8 | 375505.6 | 0.0399 | 0.0399 | 1.011 | -1.01 | 0.00021 | 0.00021 | 352.23 | 150.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9182 | 0.11213 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012864 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15211 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | ТК 8-4 | 5.08 | 5.079 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 10.98 | 64.93 | 6.31 |  | 10.0211 | 0.0091 | 0.018 | 0 | 44.925 | 44.907 | 30 | 30 | 90.925 | 90.907 | 76 | 76 | 14.925 | 14.907 | 3.583 | 0.001 | 0 | 0 | 5.08 | 5.08 | 96462.9 | 183.2 | 0.04448 | 0.34932 | 0.394 | 0.002 | 9e-05 | 2e-05 | 99.48 | 42.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15212 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/4 | ТК 8-4 | 30.72 | 30.7241 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 70 | 0.15 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 32.05 | 64.94 | 10.98 |  | 20.0526 | 0.0186 | 0.055 | 0 | 44.979 | 44.925 | 30 | 30 | 90.979 | 90.925 | 76 | 76 | 14.979 | 14.925 | 1.589 | 0 | 3.641 | 0.269 | 34.361 | 30.989 | 126921 | 260.5 | 0.0401 | 0.24564 | 0.341 | 0.002 | 0.00125 | 0.00026 | 914.53 | 391.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15213 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | ТК 8-4 | 4.03 | 4.0376 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 10.98 | 64.93 | 7.32 |  | 10.0302 | 0.0092 | 0.014 | 0 | 44.925 | 44.91 | 30 | 30 | 90.925 | 90.91 | 76 | 76 | 14.925 | 14.91 | 3.589 | 0.001 | 0 | 0 | 4.03 | 4.03 | 96550.8 | 185.5 | 0.04448 | 0.34508 | 0.395 | 0.002 | 7e-05 | 2e-05 | 78.91 | 33.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15214 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | Ленина, 17/2 | 50.26 | 50.2631 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 7.32 | 64.84 | 5.95 |  | 10.0302 | 0.0092 | 0.188 | 0 | 44.91 | 44.722 | 30 | 30 | 90.91 | 90.722 | 76 | 76 | 14.91 | 14.722 | 3.589 | 0.001 | 2.158 | 0.133 | 52.418 | 50.393 | 96550.1 | 185.1 | 0.04448 | 0.34569 | 0.395 | 0.002 | 0.00089 | 0.0002 | 929.37 | 12.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15215 | Кот. №5 |  | Ленина, 17/2 | Ленина 17/2 | 2.74 | 2.7352 | T3/T4 | Подв. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 20 | 64.83 | 20 |  | 10.0293 | 0.009 | 0.018 | 0 | 44.722 | 44.705 | 30 | 30 | 90.722 | 90.705 | 76 | 76 | 14.722 | 14.705 | 3.588 | 0.001 | 2.158 | 0.13 | 4.898 | 2.87 | 96541.5 | 181 | 0.04448 | 0.3535 | 0.395 | 0.002 | 5e-05 | 1e-05 | 58.97 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15216 | Кот. №5 |  | Ленина 17/2 | Жилой дом. Инспекция | 3.11 | 3.1121 | T3/T4 | Подв. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 20 | 64.83 | 20 |  | 10.0292 | 0.009 | 0.011 | 0 | 44.705 | 44.693 | 30 | 30 | 90.705 | 90.693 | 76 | 76 | 14.705 | 14.693 | 3.588 | 0.001 | 0 | 0 | 3.11 | 3.11 | 96541.1 | 180.8 | 0.04448 | 0.35394 | 0.395 | 0.002 | 5e-05 | 1e-05 | 66.93 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15219 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | ТК 8-2 | 3.68 | 3.6784 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.64 | 5 | 64.62 | 5 |  | 3.009 | 0.0031 | 0.001 | 0 | 44.954 | 44.952 | 30 | 30 | 90.954 | 90.952 | 76 | 76 | 14.954 | 14.952 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.68 | 28964.9 | 1000000 | 0.04515 | 0.04855 | 0.118 | 0 | 6e-05 | 3e-05 | 65.2 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15220 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | Ленина, 17б | 45.32 | 45.3313 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.62 | 5 | 64.35 | 5 |  | 3.009 | 0.0031 | 0.016 | 0 | 44.952 | 44.936 | 30 | 30 | 90.952 | 90.936 | 76 | 76 | 14.952 | 14.936 | 0.328 | 0 | 4.252 | 2.719 | 49.572 | 48.039 | 28964.3 | 1000000 | 0.04515 | 0.04855 | 0.118 | 0 | 0.0008 | 0.00038 | 802.6 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15221 | Кот. №5 |  | Ленина, 17б | Ленина 17б/ | 3.08 | 3.083 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.35 | 20 | 64.33 | 20 |  | 3.0082 | 0.0027 | 0.002 | 0 | 44.936 | 44.935 | 30 | 30 | 90.936 | 90.935 | 76 | 76 | 14.936 | 14.935 | 0.328 | 0 | 2.126 | 1.359 | 5.206 | 4.439 | 28956.6 | 1000000 | 0.04515 | 0.04855 | 0.118 | 0 | 5e-05 | 3e-05 | 65.57 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15222 | Кот. №5 |  | Ленина 17б/ | Детский сад | 3.53 | 3.53 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.33 | 20 | 64.31 | 20 |  | 3.0081 | 0.0027 | 0.001 | 0 | 44.935 | 44.933 | 30 | 30 | 90.935 | 90.933 | 76 | 76 | 14.935 | 14.933 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 3.53 | 28956.1 | 1000000 | 0.04515 | 0.04855 | 0.118 | 0 | 6e-05 | 3e-05 | 75.12 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15223 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-2 | 55.39 | 55.4001 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 18.31 | 64.64 | 9.02 |  | 4.062 | 0.0057 | 0.034 | 0 | 44.988 | 44.954 | 30 | 30 | 90.988 | 90.954 | 76 | 76 | 14.988 | 14.954 | 0.594 | 0 | 2.138 | 1.359 | 57.528 | 56.749 | 39100.6 | 1000000 | 0.04491 | 0.04855 | 0.16 | 0 | 0.00098 | 0.00046 | 1205.17 | 52.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15224 | Кот. №5 |  | Ленина 17/ст1 | ЦТП-9/4 | 11.89 | 11.8959 | T3/T4 | Подв. | 150 | 70 | 0.15 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 37.09 | 64.98 | 32.05 |  | 20.0531 | 0.0187 | 0.021 | 0 | 45 | 44.979 | 30 | 30 | 91 | 90.979 | 76 | 76 | 15 | 14.979 | 1.589 | 0 | 1.092 | 0.081 | 12.982 | 11.971 | 126924.1 | 261.9 | 0.0401 | 0.24434 | 0.341 | 0.002 | 0.00049 | 0.0001 | 317.23 | 94.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15225 | Кот. №5 |  | ТК 8-4 | Ленина, 17/1 | 22.04 | 22.0408 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 6.31 | 64.89 | 5.55 |  | 10.021 | 0.0091 | 0.079 | 0 | 44.907 | 44.828 | 30 | 30 | 90.907 | 90.828 | 76 | 76 | 14.907 | 14.828 | 3.583 | 0.001 | 0 | 0 | 22.04 | 22.04 | 96462 | 182.8 | 0.04448 | 0.35011 | 0.394 | 0.002 | 0.00039 | 9e-05 | 400.91 | 6.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15226 | Кот. №5 |  | Ленина, 17/1 | Ленина 17/1 | 2.63 | 2.6273 | T3/T4 | Подв. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 20 | 64.88 | 20 |  | 10.0206 | 0.009 | 0.009 | 0 | 44.828 | 44.818 | 30 | 30 | 90.828 | 90.818 | 76 | 76 | 14.828 | 14.818 | 3.582 | 0.001 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 96458.3 | 181 | 0.04448 | 0.35358 | 0.394 | 0.002 | 5e-05 | 1e-05 | 56.67 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15227 | Кот. №5 |  | Ленина 17/1 | Жилой дом. | 2.74 | 2.7351 | T3/T4 | Подв. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.88 | 20 |  | 10.0206 | 0.009 | 0.01 | 0 | 44.818 | 44.808 | 30 | 30 | 90.818 | 90.808 | 76 | 76 | 14.818 | 14.808 | 3.582 | 0.001 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 96457.8 | 180.8 | 0.04448 | 0.354 | 0.394 | 0.002 | 5e-05 | 1e-05 | 59.03 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15232 | Кот. №5 |  | Ленина 17/ст1 | ЦТП-9/4 | 14.88 | 14.8855 | T3/T4 | Подв. | 150 | 70 | 0.15 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 37.09 | 64.96 | 27.37 |  | 10.7477 | 0.0121 | 0.008 | 0 | 45 | 44.992 | 30 | 30 | 91 | 90.992 | 76 | 76 | 15 | 14.992 | 0.46 | 0 | 2.532 | 0.123 | 17.412 | 15.003 | 68026.5 | 170 | 0.04036 | 0.3764 | 0.183 | 0.001 | 0.00061 | 0.00012 | 397 | 118.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15233 | Кот. №5 |  | ЦТП-9/4 | ТК 8-1 | 9.02 | 9.0224 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 70 | 0.15 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.96 | 27.37 | 64.94 | 18.31 |  | 10.7471 | 0.012 | 0.004 | 0 | 44.992 | 44.988 | 30 | 30 | 90.992 | 90.988 | 76 | 76 | 14.992 | 14.988 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 9.02 | 68022.6 | 168.3 | 0.04036 | 0.38028 | 0.183 | 0.001 | 0.00037 | 8e-05 | 254.02 | 108.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15240 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | ТК 8-2 | 5.23 | 5.2315 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.64 | 5 | 64.55 | 5 |  | 1.052 | 0.0021 | 0 | 0 | 44.954 | 44.953 | 30 | 30 | 90.954 | 90.953 | 76 | 76 | 14.954 | 14.953 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 5.23 | 10126.2 | 1000000 | 0.0468 | 0.04855 | 0.041 | 0 | 9e-05 | 4e-05 | 92.66 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15242 | Кот. №5 |  | ТК 8-2 | Дзержинского, 5 | 134.5 | 134.513 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.55 | 5 | 62.29 | 5 |  | 1.0519 | 0.0021 | 0.006 | 0 | 44.953 | 44.948 | 30 | 30 | 90.953 | 90.948 | 76 | 76 | 14.953 | 14.948 | 0.042 | 0 | 4.103 | 2.719 | 138.603 | 137.219 | 10125.3 | 1000000 | 0.0468 | 0.04855 | 0.041 | 0 | 0.00237 | 0.00112 | 2379.3 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15244 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 5 | Дзержинского 5/ | 3.5 | 3.4948 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.29 | 20 | 62.22 | 20 |  | 1.0495 | 0.0009 | 0 | 0 | 44.948 | 44.947 | 30 | 30 | 90.948 | 90.947 | 76 | 76 | 14.948 | 14.947 | 0.041 | 0 | 2.051 | 1.359 | 5.551 | 4.859 | 10102.5 | 1000000 | 0.0468 | 0.04855 | 0.041 | 0 | 6e-05 | 3e-05 | 71.05 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15246 | Кот. №5 |  | Дзержинского 5/ | Цех очистки воды | 2.52 | 2.5148 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 62.22 | 20 | 62.18 | 20 |  | 1.0494 | 0.0009 | 0 | 0 | 44.947 | 44.947 | 30 | 30 | 90.947 | 90.947 | 76 | 76 | 14.947 | 14.947 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 10101.9 | 1000000 | 0.0468 | 0.04855 | 0.041 | 0 | 4e-05 | 2e-05 | 51.08 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15248 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-1 | 4.27 | 4.269 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 18.31 | 64.93 | 11.94 |  | 6.6847 | 0.0063 | 0.007 | 0 | 44.988 | 44.981 | 30 | 30 | 90.988 | 90.981 | 76 | 76 | 14.988 | 14.981 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.27 | 64347 | 1000000 | 0.04463 | 0.04855 | 0.263 | 0.001 | 8e-05 | 4e-05 | 92.91 | 39.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15250 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | Ленина, 17 | 20.43 | 20.4264 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 11.94 | 64.86 | 7.52 |  | 6.6847 | 0.0062 | 0.04 | 0 | 44.981 | 44.941 | 30 | 30 | 90.981 | 90.941 | 76 | 76 | 14.981 | 14.941 | 1.599 | 0 | 4.302 | 2.719 | 24.732 | 23.149 | 64346.3 | 1000000 | 0.04463 | 0.04855 | 0.263 | 0.001 | 0.00036 | 0.00017 | 405.78 | 27.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 8
15252 | Кот. №5 |  | Ленина, 17 | Ленина 17/ | 3.03 | 3.0304 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 20 | 64.86 | 20 |  | 6.6843 | 0.006 | 0.008 | 0 | 44.941 | 44.933 | 30 | 30 | 90.941 | 90.933 | 76 | 76 | 14.941 | 14.933 | 1.599 | 0 | 2.151 | 1.359 | 5.181 | 4.389 | 64342.8 | 1000000 | 0.04463 | 0.04855 | 0.263 | 0.001 | 5e-05 | 3e-05 | 65.25 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15254 | Кот. №5 |  | Ленина 17/ | Жилой дом | 3.76 | 3.755 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 20 | 64.84 | 20 |  | 6.6842 | 0.006 | 0.006 | 0 | 44.933 | 44.927 | 30 | 30 | 90.933 | 90.927 | 76 | 76 | 14.933 | 14.927 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 3.76 | 64342.3 | 1000000 | 0.04463 | 0.04855 | 0.263 | 0.001 | 7e-05 | 3e-05 | 80.95 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 8
15257 | Кот. №5 |  | ТК 8А-3 | Мира, 60/4 | 77.38 | 77.3901 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.59 | 72.26 | 97.85 | 71.94 |  | 4.7715 | -4.7554 | 0.007 | 0.007 | 56.987 | 56.98 | 32.02 | 32.013 | 105.987 | 105.98 | 81.02 | 81.013 | 24.973 | 24.96 | 0.068 | 0.067 | 21.39 | 21.388 | 98.77 | 98.768 | 28447.1 | 28351 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.00356 | 0.00356 | 3513.02 | 1501.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3621 | 0.10681 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0007116 | 1.04e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
15258 | Кот. №5 |  | ТК 8А-3 | Мира, 60/4 | 79.88 | 79.8842 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 5 | 64.74 | 5 |  | 10.0465 | 0.0097 | 0.331 | 0 | 35.4 | 35.069 | 21 | 21 | 84.4 | 84.069 | 70 | 70 | 14.4 | 14.069 | 3.601 | 0 | 12.085 | 7.613 | 91.965 | 87.493 | 96707 | 1000000 | 0.04448 | 0.04855 | 0.395 | 0.001 | 0.00141 | 0.00067 | 1420.86 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
15262 | Кот. №5 |  | ТК 8A-2 | ЦТП-8А/2 | 54.43 | 54.4373 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.52 | 29.53 | 128.37 | 29.47 |  | 21.2883 | -21.2372 | 0.021 | 0.021 | 88.182 | 88.161 | 53.51 | 53.489 | 137.182 | 137.161 | 102.51 | 102.489 | 34.693 | 34.651 | 0.319 | 0.318 | 10.927 | 10.927 | 65.357 | 65.357 | 96908.3 | 96675.7 | 0.03716 | 0.03716 | 0.187 | -0.187 | 0.00429 | 0.00429 | 3124.83 | 1338.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8365 | 0.084485 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0014475 | 9.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 8А |  | 29К |  | Реконструкция | 2018г.
15264 | Кот. №5 |  | ТК 8A-2 | ТК 8A-2 | 4.16 | 4.1596 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 65.99 | 128.5 | 65.98 |  | 9.3886 | -9.3309 | 0.001 | 0.001 | 88.183 | 88.181 | 53.49 | 53.488 | 137.183 | 137.181 | 102.49 | 102.488 | 34.694 | 34.691 | 0.351 | 0.347 | 0 | 0 | 4.16 | 4.16 | 59424.5 | 59059.1 | 0.04044 | 0.04044 | 0.16 | -0.159 | 0.00017 | 0.00017 | 216.54 | 106.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9305 | 0.11198 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0033281 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15267 | Кот. №5 |  | ТК 8A-2 | ТК 8A-2 | 2.54 | 2.5449 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.53 | 29.47 | 128.52 | 29.46 |  | 21.2885 | -21.237 | 0.001 | 0.001 | 88.183 | 88.182 | 53.489 | 53.488 | 137.183 | 137.182 | 102.489 | 102.488 | 34.694 | 34.693 | 0.319 | 0.318 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 96909.2 | 96674.8 | 0.03716 | 0.03716 | 0.187 | -0.187 | 0.0002 | 0.0002 | 156.11 | 62.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8442 | 0.08443 | 1.46e-05 | 0 | 0.0014475 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А |  | 29К |  | Реконструкция | 2018г.
15270 | Кот. №5 |  | ТК 8A-3 | Дзержинского 9/ | 39.84 | 39.8367 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.22 | 66.4 | 127.9 | 66.27 |  | 7.5987 | -7.556 | 0.007 | 0.007 | 88.163 | 88.155 | 53.515 | 53.508 | 137.163 | 137.155 | 102.515 | 102.508 | 34.654 | 34.64 | 0.169 | 0.167 | 3.867 | 3.867 | 43.707 | 43.707 | 45302.6 | 45048.1 | 0.04008 | 0.04009 | 0.115 | -0.114 | 0.00183 | 0.00183 | 2382.71 | 1021.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3821 | 0.10659 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.00271 | 5.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
15271 | Кот. №5 |  | Дзержинского, 9 | Жилой дом | 4.69 | 4.6926 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.79 | 66.23 | 127.54 | 66.11 |  | 0.6917 | -0.6882 | 0 | 0 | 88.155 | 88.155 | 53.516 | 53.516 | 137.155 | 137.155 | 102.516 | 102.516 | 34.64 | 34.639 | 0.053 | 0.053 | 0.475 | 0.475 | 5.165 | 5.165 | 8195.4 | 8153.8 | 0.0493 | 0.04931 | 0.041 | -0.041 | 5e-05 | 5e-05 | 176.16 | 85.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
15272 | Кот. №5 |  | 8А/2 | Мира ЦТП-8А/2/ | 5.6 | 5.6048 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.06 | 73.56 | 101.03 | 73.53 |  | 9.5472 | -9.5066 | 0 | 0 | 57 | 57 | 32 | 32 | 106 | 106 | 81 | 81 | 25 | 24.999 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 43460.7 | 43276 | 0.03776 | 0.03776 | 0.084 | -0.084 | 0.00044 | 0.00044 | 256.44 | 195.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8795 | 0.084178 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0014475 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А |  | 29К |  | Реконструкция | 2018г.
15275 | Кот. №5 |  | ТК 8А-1 | ТК 8А-1 | 1.63 | 1.6289 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.75 | 73.21 | 100.73 | 73.2 |  | 4.7736 | -4.7539 | 0 | 0 | 56.996 | 56.996 | 32.004 | 32.004 | 105.996 | 105.996 | 81.004 | 81.004 | 24.991 | 24.991 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 28459.6 | 28342.4 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 7e-05 | 7e-05 | 75.8 | 32.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.338 | 0.10709 | 1.46e-05 | 0 | 0.0007215 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15277 | Кот. №5 |  | ТК 8А-3 | ТК 8А-3 | 4.41 | 4.4065 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.66 | 72.79 | 98.62 | 72.77 |  | 4.7682 | -4.7583 | 0 | 0 | 56.987 | 56.987 | 32.013 | 32.012 | 105.987 | 105.987 | 81.013 | 81.012 | 24.975 | 24.974 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 4.41 | 4.41 | 28427.6 | 28368.4 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.0002 | 0.0002 | 200.8 | 86.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3974 | 0.10641 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007155 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15278 | Кот. №5 |  | Мира, 60/5 | Жилой дом | 2.72 | 2.7159 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.43 | 74.33 | 100.41 | 74.32 |  | 4.7677 | -4.7587 | 0.003 | 0.003 | 56.993 | 56.99 | 32.01 | 32.007 | 105.993 | 105.99 | 81.01 | 81.007 | 24.986 | 24.981 | 0.817 | 0.814 | 0.643 | 0.643 | 3.363 | 3.363 | 45893.7 | 45806.7 | 0.0448 | 0.04481 | 0.188 | -0.187 | 5e-05 | 5e-05 | 82.9 | 62.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15280 | Кот. №5 |  | ТК 8А-1 | Мира, 60/6 | 114.09 | 114.0979 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 6.2 | 6.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.73 | 73.68 | 99.63 | 73.21 |  | 4.7735 | -4.754 | 0.009 | 0.009 | 56.996 | 56.986 | 32.014 | 32.004 | 105.996 | 105.986 | 81.014 | 81.004 | 24.991 | 24.973 | 0.068 | 0.067 | 23.683 | 23.679 | 137.773 | 137.769 | 28459.2 | 28342.8 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.00525 | 0.00525 | 5289.54 | 2258.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3407 | 0.10706 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0007215 | 1.53e-05 |  |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
15281 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8А/2/ | ЦТП-8А/2 | 7.59 | 7.5887 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.03 | 73.58 | 101 | 73.56 |  | 9.5468 | -9.5071 | 0.001 | 0.001 | 57 | 56.999 | 32.001 | 32 | 106 | 105.999 | 81.001 | 81 | 24.999 | 24.998 | 0.065 | 0.065 | 5.377 | 5.376 | 12.967 | 12.966 | 43458.7 | 43278 | 0.03776 | 0.03776 | 0.084 | -0.084 | 0.0006 | 0.0006 | 347.45 | 265.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8449 | 0.084424 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0014475 | 1.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А |  | 9К |  | Реконструкция | 2018г.
15283 | Кот. №5 |  | ТК 8А-3 | ТК 8А-3 | 7.76 | 7.7588 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.66 | 71.94 | 98.59 | 71.91 |  | 4.7718 | -4.755 | 0.001 | 0.001 | 56.987 | 56.987 | 32.013 | 32.012 | 105.987 | 105.987 | 81.013 | 81.012 | 24.975 | 24.973 | 0.068 | 0.067 | 3.82 | 3.819 | 11.58 | 11.579 | 28449.2 | 28348.8 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.00036 | 0.00036 | 353.33 | 150.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.355 | 0.10689 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007116 | 1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15286 | Кот. №5 |  | Мира, 60/6 | Жилой дом | 2.42 | 2.4191 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 99.63 | 73.69 | 99.61 | 73.68 |  | 4.7683 | -4.7592 | 0.003 | 0.002 | 56.986 | 56.984 | 32.016 | 32.014 | 105.986 | 105.984 | 81.016 | 81.014 | 24.973 | 24.968 | 0.817 | 0.814 | 0.643 | 0.643 | 3.063 | 3.063 | 45899.2 | 45812.4 | 0.0448 | 0.04481 | 0.188 | -0.187 | 4e-05 | 4e-05 | 73.02 | 54.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15291 | Кот. №5 |  | Дзержинского 9/ | Дзержинского, 9 | 2.02 | 2.0232 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.9 | 66.11 | 127.79 | 66.05 |  | 0.6918 | -0.6882 | 0 | 0 | 88.155 | 88.155 | 53.516 | 53.515 | 137.155 | 137.155 | 102.516 | 102.515 | 34.64 | 34.64 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 8195.7 | 8153.5 | 0.0493 | 0.04931 | 0.041 | -0.041 | 2e-05 | 2e-05 | 75.94 | 36.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8
15292 | Кот. №5 |  | ТК 8А-1 | ТК 8А-1 | 3.03 | 3.0304 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.75 | 74.19 | 100.72 | 74.18 |  | 4.7692 | -4.7571 | 0 | 0 | 56.996 | 56.995 | 32.005 | 32.004 | 105.996 | 105.995 | 81.005 | 81.004 | 24.991 | 24.991 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 28433.5 | 28361.6 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.00014 | 0.00014 | 140.91 | 60.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3871 | 0.10653 | 1.46e-05 | 0 | 0.000726 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15295 | Кот. №5 |  | ТК 8А-1 | Мира, 60/5 | 29.92 | 29.9273 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.72 | 74.32 | 100.43 | 74.19 |  | 4.7691 | -4.7573 | 0.002 | 0.002 | 56.995 | 56.993 | 32.007 | 32.005 | 105.995 | 105.993 | 81.007 | 81.005 | 24.991 | 24.986 | 0.067 | 0.067 | 3.82 | 3.819 | 33.74 | 33.739 | 28432.7 | 28362.4 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.00138 | 0.00138 | 1395.4 | 597.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3871 | 0.10653 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.000726 | 4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
15296 | Кот. №5 |  | ЦТП-8А/2 | ТК 8А-1 | 42.89 | 42.8911 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101 | 73.69 | 100.75 | 73.58 |  | 9.5462 | -9.5077 | 0.003 | 0.003 | 56.999 | 56.996 | 32.004 | 32.001 | 105.999 | 105.996 | 81.004 | 81.001 | 24.998 | 24.991 | 0.065 | 0.065 | 5.377 | 5.376 | 48.267 | 48.266 | 43456 | 43280.7 | 0.03776 | 0.03776 | 0.084 | -0.084 | 0.00338 | 0.00338 | 2357.07 | 1009.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8449 | 0.084424 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0014475 | 7.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А |  | 9К |  | Реконструкция | 2018г.
15298 | Кот. №5 |  | ЦТП-8А/2 | 8А/2 | 12.11 | 12.1054 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.37 | 29.53 | 128.34 | 29.53 |  | 21.284 | -21.2415 | 0.005 | 0.005 | 88.161 | 88.156 | 53.515 | 53.51 | 137.161 | 137.156 | 102.515 | 102.51 | 34.651 | 34.641 | 0.319 | 0.318 | 3.824 | 3.824 | 15.934 | 15.934 | 96888.7 | 96695.3 | 0.03716 | 0.03716 | 0.187 | -0.187 | 0.00096 | 0.00096 | 757.07 | 139.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8365 | 0.084485 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0014475 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А |  | 29К |  | Реконструкция | 2018г.
15301 | Кот. №5 |  | Мира, 60/3 | Жилой дом | 5.91 | 5.9137 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.57 | 72.83 | 98.54 | 72.81 |  | 4.7678 | -4.7587 | 0.015 | 0.015 | 56.987 | 56.971 | 32.029 | 32.013 | 105.987 | 105.971 | 81.029 | 81.013 | 24.974 | 24.943 | 2.418 | 2.409 | 0.498 | 0.498 | 6.408 | 6.408 | 56485.6 | 56378.1 | 0.04697 | 0.04697 | 0.284 | -0.284 | 7e-05 | 7e-05 | 158.38 | 119.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15302 | Кот. №5 |  | ТК 8А-3 | Мира, 60/3 | 4.92 | 4.9196 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.62 | 72.81 | 98.57 | 72.79 |  | 4.768 | -4.7585 | 0 | 0 | 56.987 | 56.987 | 32.013 | 32.013 | 105.987 | 105.987 | 81.013 | 81.013 | 24.974 | 24.974 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 4.92 | 4.92 | 28426.4 | 28369.6 | 0.04058 | 0.04058 | 0.072 | -0.072 | 0.00023 | 0.00023 | 224.58 | 96.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.4045 | 0.10633 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007155 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
15303 | Кот. №5 |  | ТК 8A-2 | ТК 8A-3 | 45.38 | 45.3735 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.5 | 66.11 | 128.22 | 65.99 |  | 9.3885 | -9.3311 | 0.018 | 0.018 | 88.181 | 88.163 | 53.508 | 53.49 | 137.181 | 137.163 | 102.508 | 102.49 | 34.691 | 34.654 | 0.351 | 0.347 | 7.221 | 7.22 | 52.601 | 52.6 | 59423.4 | 59060.1 | 0.04044 | 0.04044 | 0.16 | -0.159 | 0.00185 | 0.00185 | 2716.34 | 1163.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9328 | 0.11195 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0033281 | 5.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0
15306 | Кот. №5 |  | ТК 8A-3 | ТК 8A-3 | 3.36 | 3.3553 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.22 | 65.51 | 128.1 | 65.46 |  | 1.7879 | -1.7769 | 0 | 0 | 88.163 | 88.163 | 53.508 | 53.508 | 137.163 | 137.163 | 102.508 | 102.508 | 34.654 | 34.654 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 10659.4 | 10593.8 | 0.04261 | 0.04263 | 0.027 | -0.027 | 0.00015 | 0.00015 | 200.95 | 85.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.3821 | 0.10659 | 1.46e-05 | 0 | 0.000618 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2
15310 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8А/2/ | ЦТП-8А/2 | 7.54 | 7.5436 | T3/T4 | Подв. | 150 | 80 | 0.15 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 29.53 | 64.99 | 27.63 |  | 20.0769 | 0.0193 | 0.012 | 0 | 36 | 35.988 | 21 | 21 | 85 | 84.988 | 70 | 70 | 15 | 14.988 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54 | 127075.1 | 234.2 | 0.0401 | 0.27322 | 0.342 | 0.001 | 0.00031 | 8e-05 | 201.17 | 36.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
15313 | Кот. №5 |  | Мира, 60/6 | Мира 60/6 | 2.46 | 2.4622 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.72 | 20 | 64.71 | 20 |  | 10.0491 | 0.009 | 0.044 | 0 | 35.812 | 35.768 | 21 | 21 | 84.812 | 84.768 | 70 | 70 | 14.812 | 14.768 | 10.692 | 0.001 | 1.668 | 0.13 | 4.128 | 2.59 | 119055.2 | 180.9 | 0.04675 | 0.35372 | 0.599 | 0.002 | 3e-05 | 1e-05 | 47.52 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15315 | Кот. №5 |  | Мира 60/6 | Жилой дом | 2.04 | 2.0379 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.71 | 20 | 64.71 | 20 |  | 10.0491 | 0.009 | 0.022 | 0 | 35.768 | 35.746 | 21 | 21 | 84.768 | 84.746 | 70 | 70 | 14.768 | 14.746 | 10.692 | 0.001 | 0 | 0 | 2.04 | 2.04 | 119054.8 | 180.7 | 0.04675 | 0.35411 | 0.599 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 39.4 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15316 | Кот. №5 |  | ЦТП-8А/2 | Мира 60/5 | 75.04 | 75.047 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 80 | 0.15 | 0.08 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 27.63 | 64.88 | 9.82 |  | 20.0766 | 0.0192 | 0.143 | 0 | 35.988 | 35.845 | 21 | 21 | 84.988 | 84.845 | 70 | 70 | 14.988 | 14.845 | 1.593 | 0 | 14.564 | 1.108 | 89.604 | 76.148 | 127073.1 | 233.2 | 0.0401 | 0.27441 | 0.342 | 0.001 | 0.00306 | 0.00083 | 2120.75 | 341.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
15318 | Кот. №5 |  | Мира ЦТП-8А/2/ | ЦТП-8А/2 | 5.3 | 5.304 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 29.53 | 64.99 | 27.25 |  | 10.5416 | 0.0113 | 0.021 | 0 | 36 | 35.979 | 21 | 21 | 85 | 84.979 | 70 | 70 | 15 | 14.979 | 3.963 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 101472.9 | 1000000 | 0.04447 | 0.04687 | 0.415 | 0.001 | 9e-05 | 6e-05 | 114.48 | 25.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
15321 | Кот. №5 |  | ТК 8А-3 | ТК 8А-3 | 2.95 | 2.9489 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 5 | 64.88 | 5 |  | 10.0465 | 0.0097 | 0.011 | 0 | 35.41 | 35.4 | 21 | 21 | 84.41 | 84.4 | 70 | 70 | 14.41 | 14.4 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 96707.5 | 1000000 | 0.04448 | 0.04855 | 0.395 | 0.001 | 5e-05 | 2e-05 | 52.48 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15322 | Кот. №5 |  | ТК 8А-3 | ТК 8А-3 | 4.89 | 4.8974 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 5 | 64.88 | 5 |  | 10.0235 | 0.0091 | 0.023 | 0 | 35.41 | 35.387 | 21 | 21 | 84.41 | 84.387 | 70 | 70 | 14.41 | 14.388 | 3.584 | 0 | 1.511 | 0.952 | 6.401 | 5.842 | 96486.1 | 1000000 | 0.04448 | 0.04855 | 0.395 | 0.001 | 9e-05 | 4e-05 | 86.99 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15324 | Кот. №5 |  | Мира 60/3 | Жилой дом | 2.47 | 2.4701 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 20 | 64.86 | 20 |  | 10.0233 | 0.009 | 0.026 | 0 | 35.35 | 35.323 | 21 | 21 | 84.35 | 84.323 | 70 | 70 | 14.35 | 14.323 | 10.637 | 0.001 | 0 | 0 | 2.47 | 2.47 | 118749.6 | 180.8 | 0.04675 | 0.35404 | 0.598 | 0.002 | 3e-05 | 1e-05 | 47.87 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15327 | Кот. №5 |  | Мира, 60/3 | Мира 60/3 | 1.51 | 1.5084 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 20 | 64.87 | 20 |  | 10.0233 | 0.009 | 0.016 | 0 | 35.366 | 35.35 | 21 | 21 | 84.366 | 84.35 | 70 | 70 | 14.366 | 14.35 | 10.637 | 0.001 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | 118749.8 | 180.9 | 0.04675 | 0.3538 | 0.598 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 29.27 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15328 | Кот. №5 |  | ТК 8А-3 | Мира, 60/3 | 6.09 | 6.0847 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 5 | 64.87 | 5 |  | 10.0234 | 0.0091 | 0.022 | 0 | 35.387 | 35.366 | 21 | 21 | 84.387 | 84.366 | 70 | 70 | 14.388 | 14.366 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 6.09 | 96485.2 | 1000000 | 0.04448 | 0.04855 | 0.395 | 0.001 | 0.00011 | 5e-05 | 108.32 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
15329 | Кот. №5 |  | Мира 60/5 | Мира, 60/6 | 82.69 | 82.7022 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 50 | 0.15 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 5 | 64.72 | 5 |  | 10.0525 | 0.0093 | 0.033 | 0 | 35.845 | 35.812 | 21 | 21 | 84.845 | 84.812 | 70 | 70 | 14.845 | 14.812 | 0.402 | 0.001 | 0 | 0 | 82.69 | 82.69 | 63626.2 | 187.7 | 0.0404 | 0.34104 | 0.171 | 0.002 | 0.00337 | 0.00033 | 1693.81 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 0 |  | 8А
15332 | Кот. №5 |  | Мира 60/5 | Мира, 60/5 | 1.53 | 1.5308 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.88 | 20 |  | 10.0211 | 0.009 | 0.016 | 0 | 35.845 | 35.829 | 21 | 21 | 84.845 | 84.829 | 70 | 70 | 14.845 | 14.829 | 10.633 | 0.001 | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 118723.4 | 181 | 0.04675 | 0.35359 | 0.597 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 29.67 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15334 | Кот. №5 |  | Мира, 60/5 | Мира 60/5 | 1.46 | 1.455 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.88 | 20 |  | 10.0211 | 0.009 | 0.016 | 0 | 35.829 | 35.813 | 21 | 21 | 84.829 | 84.813 | 70 | 70 | 14.829 | 14.813 | 10.633 | 0.001 | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | 118723.2 | 180.9 | 0.04675 | 0.35384 | 0.597 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 28.31 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15335 | Кот. №5 |  | Мира 60/5 | Жилой дом | 2.3 | 2.2994 | T3/T4 | Подв. |  | 50 | 0.082 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.87 | 20 |  | 10.0211 | 0.009 | 0.024 | 0 | 35.813 | 35.789 | 21 | 21 | 84.813 | 84.789 | 70 | 70 | 14.813 | 14.789 | 10.633 | 0.001 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 118723 | 180.8 | 0.04675 | 0.35407 | 0.597 | 0.002 | 3e-05 | 1e-05 | 44.59 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15343 | Кот. №5 |  | УТ 8-92 | УТ 8-92 | 2.93 | 2.9409 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 65.65 | 129.15 | 65.62 |  | 3.2793 | -3.2436 | 0 | 0 | 98.154 | 98.154 | 49.611 | 49.611 | 144.154 | 144.154 | 95.611 | 95.611 | 48.543 | 48.543 | 0.003 | 0.002 | 1.97 | 1.968 | 4.9 | 4.898 | 11883.9 | 11754.3 | 0.03883 | 0.03887 | 0.018 | -0.018 | 0.00036 | 0.00036 | 233.02 | 99.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6391 | 0.06831 | 1.46e-05 | 0 | 0.0011305 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
15345 | Кот. №5 |  | УТ 8-92 | УТ 8-92 | 4.57 | 4.566 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 65.48 | 129.22 | 65.48 |  | 124.638 | -124.2056 | 0.015 | 0.015 | 98.154 | 98.139 | 49.626 | 49.611 | 144.154 | 144.139 | 95.626 | 95.611 | 48.543 | 48.513 | 3.273 | 3.251 | 0 | 0 | 4.57 | 4.57 | 451674.9 | 450107.7 | 0.03475 | 0.03475 | 0.695 | -0.693 | 0.00057 | 0.00057 | 363.44 | 155.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6476 | 0.068271 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.034227 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  |  |  | 7К |  | Реконструкция | 2018г.
15350 | Кот. №5 |  | УТ 8-92 | ТК 8-1 | 57.08 | 57.0794 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.22 | 65.5 | 129.18 | 65.48 |  | 124.6374 | -124.2061 | 0.254 | 0.252 | 98.139 | 97.885 | 49.878 | 49.626 | 144.139 | 143.885 | 95.878 | 95.626 | 48.513 | 48.006 | 3.273 | 3.251 | 20.549 | 20.549 | 77.629 | 77.629 | 451672.8 | 450109.8 | 0.03475 | 0.03475 | 0.695 | -0.693 | 0.00711 | 0.00711 | 4539.34 | 1945.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6556 | 0.068233 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.034227 | 1.2e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1 |  |  |  | 7К |  | Реконструкция | 2018г.
15352 | Кот. №5 |  | ТК 8-1 | ТК 8-3 | 83.23 | 83.2269 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 65.52 | 129.14 | 65.5 |  | 124.6303 | -124.2132 | 1.276 | 1.267 | 97.885 | 96.609 | 51.145 | 49.878 | 143.885 | 142.609 | 97.145 | 95.878 | 48.006 | 45.464 | 13.01 | 12.923 | 14.812 | 14.812 | 98.042 | 98.042 | 587602 | 585635.5 | 0.03705 | 0.03705 | 1.177 | -1.173 | 0.00612 | 0.00612 | 5888.15 | 2523.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4004 | 0.087716 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.034227 | 1.36e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1 |  |  |  | 7К |  | Реконструкция | 2018г.
15355 | Кот. №5 |  | ТК 8-3 | ТК 8-3 | 3.61 | 3.6083 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 65.89 | 129.12 | 65.88 |  | 10.7498 | -10.7485 | 0.015 | 0.015 | 96.609 | 96.594 | 51.16 | 51.145 | 142.609 | 142.594 | 97.16 | 97.145 | 45.464 | 45.434 | 4.121 | 4.12 | 0 | 0 | 3.61 | 3.61 | 103477 | 103465.1 | 0.04446 | 0.04446 | 0.423 | -0.423 | 6e-05 | 6e-05 | 187.8 | 80.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5566 | 0.15252 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
15358 | Кот. №5 |  | УТ 8-92Б | УТ 8-92Б | 4.21 | 4.2128 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.57 | 66.36 | 127.5 | 66.33 |  | 3.2708 | -3.252 | 0.002 | 0.002 | 98.154 | 98.152 | 49.613 | 49.611 | 144.154 | 144.152 | 95.613 | 95.611 | 48.542 | 48.539 | 0.387 | 0.382 | 0 | 0 | 4.21 | 4.21 | 31485.1 | 31303.9 | 0.04508 | 0.04508 | 0.129 | -0.128 | 7e-05 | 7e-05 | 218.17 | 93.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5391 | 0.15293 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Б
15359 | Кот. №5 |  | УТ 8-92 | УТ 8-92Б | 65.1 | 65.1027 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 66.33 | 127.57 | 65.65 |  | 3.279 | -3.2439 | 0 | 0 | 98.154 | 98.154 | 49.611 | 49.611 | 144.154 | 144.154 | 95.611 | 95.611 | 48.543 | 48.542 | 0.003 | 0.002 | 18.388 | 18.37 | 83.488 | 83.47 | 11882.6 | 11755.6 | 0.03883 | 0.03887 | 0.018 | -0.018 | 0.0081 | 0.0081 | 5179.82 | 2209.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.647 | 0.068273 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0011305 | 1.37e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1 |  | Б
15362 | Кот. №5 |  | Ленина, 38а | Жилой дом | 3.48 | 3.4761 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.2 | 66.94 | 126.16 | 66.92 |  | 3.2693 | -3.2536 | 0.006 | 0.006 | 98.116 | 98.11 | 49.654 | 49.648 | 144.116 | 144.11 | 95.654 | 95.648 | 48.468 | 48.456 | 1.142 | 1.131 | 1.654 | 1.654 | 5.134 | 5.134 | 38732.8 | 38546 | 0.04717 | 0.04717 | 0.195 | -0.194 | 4e-05 | 4e-05 | 128.97 | 64.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | Б
15363 | Кот. №5 |  | УТ 8-92Б | Ленина, 38а | 82.45 | 82.4553 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.5 | 66.92 | 126.2 | 66.36 |  | 3.2708 | -3.2521 | 0.036 | 0.035 | 98.152 | 98.116 | 49.648 | 49.613 | 144.152 | 144.116 | 95.648 | 95.613 | 48.539 | 48.468 | 0.387 | 0.382 | 10.222 | 10.221 | 92.672 | 92.671 | 31484.4 | 31304.6 | 0.04508 | 0.04508 | 0.129 | -0.128 | 0.00145 | 0.00145 | 4271.95 | 1823.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5405 | 0.15289 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | Б
15445 | Кот. №5 |  | Мира, 60/4 | Жилой дом | 2.71 | 2.7112 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.85 | 72.27 | 97.84 | 72.26 |  | 4.7679 | -4.7589 | 0.008 | 0.008 | 56.98 | 56.972 | 32.028 | 32.02 | 105.98 | 105.972 | 81.028 | 81.02 | 24.96 | 24.945 | 2.419 | 2.409 | 0.498 | 0.498 | 3.208 | 3.208 | 56487.3 | 56380.6 | 0.04697 | 0.04697 | 0.284 | -0.284 | 3e-05 | 3e-05 | 71.96 | 54.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15489 | Кот. №5 |  | Мира, 60/4 | Мира 60/4 | 3.1 | 3.0926 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 20 | 64.74 | 20 |  | 10.0451 | 0.009 | 0.051 | 0 | 35.069 | 35.018 | 21 | 21 | 84.069 | 84.018 | 70 | 70 | 14.069 | 14.018 | 10.684 | 0 | 1.668 | 1.359 | 4.768 | 4.459 | 119007.3 | 1000000 | 0.04675 | 0.04855 | 0.599 | 0.001 | 4e-05 | 3e-05 | 59.92 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
15491 | Кот. №5 |  | Мира 60/4 | Жилой дом | 2.09 | 2.0951 | T3/T4 | Подв. |  | 70 | 0.082 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 20 | 64.73 | 20 |  | 10.045 | 0.009 | 0.022 | 0 | 35.018 | 34.995 | 21 | 21 | 84.018 | 83.995 | 70 | 70 | 14.018 | 13.995 | 10.683 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 119006.9 | 1000000 | 0.04675 | 0.04855 | 0.599 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 40.39 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 |  |  | 8А
16088 | Кот. №5 |  | УТ 12-98 | Жилой дом №1 1 очер | 44.28 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.55 | 74.76 | 128.51 | 74.74 |  | 62.3281 | -62.3244 | 0.788 | 0.788 | 114.075 | 113.287 | 34.702 | 33.914 | 160.075 | 159.287 | 80.702 | 79.914 | 80.162 | 78.585 | 15.275 | 15.274 | 7.32 | 7.32 | 51.6 | 51.6 | 394499.4 | 394476.5 | 0.03989 | 0.03989 | 1.061 | -1.061 | 0.00181 | 0.00181 | 2770.37 | 1187.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9334 | 0.11194 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.012383 | 5.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 | до 2022 | Центральный
16090 | Кот. №5 |  | УТ 12-98 | УТ 12-98 | 3.52 | 3.5172 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.56 | 74.74 | 128.55 | 74.74 |  | 62.3282 | -62.3243 | 0.054 | 0.054 | 114.129 | 114.075 | 33.914 | 33.86 | 160.129 | 160.075 | 79.914 | 79.86 | 80.269 | 80.162 | 15.275 | 15.274 | 0 | 0 | 3.52 | 3.52 | 394500.3 | 394475.6 | 0.03989 | 0.03989 | 1.061 | -1.061 | 0.00014 | 0.00014 | 223.24 | 94.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9556 | 0.11166 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012383 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
16091 | Кот. №5 |  | УТ 11-59-3 | УТ 12-98 | 92.37 | 92.3764 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.7 | 77.51 | 128.56 | 77.45 |  | 81.7055 | -81.4633 | 0.005 | 0.005 | 114.133 | 114.129 | 33.86 | 33.855 | 160.133 | 160.129 | 79.86 | 79.855 | 80.278 | 80.269 | 0.037 | 0.036 | 34.512 | 34.509 | 126.882 | 126.879 | 147180.2 | 146744 | 0.02973 | 0.02973 | 0.113 | -0.112 | 0.04654 | 0.04654 | 11877.54 | 5088.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9828 | 0.033352 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.013904 | 3.98e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
16095 | Кот. №5 |  | УТ 12-98 | УТ 12-97 | 52.62 | 52.626 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.56 | 86.69 | 128.21 | 86.54 |  | 19.3307 | -19.1856 | 0 | 0 | 114.129 | 114.129 | 33.86 | 33.86 | 160.129 | 160.129 | 79.86 | 79.86 | 80.269 | 80.269 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 52.62 | 52.62 | 36014.9 | 35744.4 | 0.03174 | 0.03175 | 0.029 | -0.028 | 0.02478 | 0.02478 | 6763.5 | 3022.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.0152 | 0.034465 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0015216 | 2.2e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
16096 | Кот. №5 |  | УТ 12-97 | УТ 12-96 | 27.89 | 36.6027 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.21 | 86.78 | 128.01 | 86.69 |  | 19.3059 | -19.2103 | 0 | 0 | 114.129 | 114.129 | 33.86 | 33.86 | 160.129 | 160.129 | 79.86 | 79.86 | 80.269 | 80.269 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 27.89 | 27.89 | 34776.8 | 34604.6 | 0.03162 | 0.03163 | 0.027 | -0.026 | 0.01405 | 0.01405 | 3738.46 | 1601.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1457 | 0.033172 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0015216 | 1.21e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
16123 | Кот. №5 |  | ТК 9Б-105 | ТК 9Б-105 | 7.18 | 7.1778 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.28 | 75.31 | 127.16 | 75.25 |  | 2.2953 | -2.2861 | 0.072 | 0.071 | 114.123 | 114.051 | 33.937 | 33.866 | 160.123 | 160.051 | 79.937 | 79.866 | 80.257 | 80.114 | 8.943 | 8.872 | 0.86 | 0.86 | 8.04 | 8.04 | 46110.2 | 45924.8 | 0.05347 | 0.05347 | 0.393 | -0.392 | 3e-05 | 3e-05 | 277.89 | 119.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4167 | 0.22642 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Б |  |  |  | Ликвидация персп.
16129 | Кот. №5 |  | ТК 9Б-105 | Узел врезки | 14.33 | 14.3288 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.28 | 73.99 | 127 | 73.87 |  | 2.8158 | -2.8008 | 0.004 | 0.004 | 114.123 | 114.119 | 33.87 | 33.866 | 160.123 | 160.119 | 79.87 | 79.866 | 80.257 | 80.249 | 0.288 | 0.284 | 0 | 0 | 14.33 | 14.33 | 27105.1 | 26960.2 | 0.04522 | 0.04522 | 0.111 | -0.11 | 0.00025 | 0.00025 | 772.74 | 329.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5596 | 0.15245 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Б |  |  |  | Ликвидация персп.
16155 | Кот. №5 |  | ТК 9Б-104 | ТК 9Б-104 | 2.48 | 2.482 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.81 | 74.09 | 126.76 | 74.07 |  | 2.8154 | -2.8012 | 0.001 | 0.001 | 114.116 | 114.115 | 33.873 | 33.873 | 160.116 | 160.115 | 79.873 | 79.873 | 80.243 | 80.242 | 0.287 | 0.285 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 27101 | 26964.4 | 0.04522 | 0.04522 | 0.111 | -0.11 | 4e-05 | 4e-05 | 133.14 | 57.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5588 | 0.15247 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Б |  |  |  | Ликвидация персп.
16156 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК 9Б-104 | 10.07 | 10.0671 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127 | 74.07 | 126.81 | 73.99 |  | 2.8156 | -2.801 | 0.003 | 0.003 | 114.119 | 114.116 | 33.873 | 33.87 | 160.119 | 160.116 | 79.873 | 79.87 | 80.249 | 80.243 | 0.287 | 0.285 | 0 | 0 | 10.07 | 10.07 | 27102.7 | 26962.7 | 0.04522 | 0.04522 | 0.111 | -0.11 | 0.00018 | 0.00018 | 540.93 | 231.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5588 | 0.15247 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Б |  |  |  | Ликвидация персп.
16163 | Кот. №5 |  | Таежная, 31а | Жилой дом | 2.92 | 2.9143 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.61 | 75.53 | 123.55 | 75.49 |  | 1.4034 | -1.3982 | 0.012 | 0.012 | 113.891 | 113.879 | 34.108 | 34.096 | 159.891 | 159.879 | 80.108 | 80.096 | 79.795 | 79.771 | 3.357 | 3.333 | 0.6 | 0.6 | 3.52 | 3.52 | 28192.1 | 28089.2 | 0.05369 | 0.05369 | 0.241 | -0.24 | 1e-05 | 1e-05 | 84.94 | 50.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4173 | 0.22639 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Б
16164 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Таежная, 31а | 18.63 | 18.6329 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.12 | 75.49 | 123.61 | 75.28 |  | 1.4034 | -1.3982 | 0.065 | 0.065 | 113.956 | 113.891 | 34.096 | 34.031 | 159.956 | 159.891 | 80.096 | 80.031 | 79.925 | 79.795 | 3.357 | 3.332 | 0.857 | 0.857 | 19.487 | 19.487 | 28193.6 | 28087.6 | 0.05369 | 0.05369 | 0.241 | -0.24 | 8e-05 | 8e-05 | 712.38 | 304.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4173 | 0.22639 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Б
16165 | Кот. №5 |  | ТК 9Б-104А | Узел врезки | 106.1 | 106.1142 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.9 | 75.23 | 124.12 | 74.46 |  | 2.8148 | -2.8018 | 0.109 | 0.108 | 114.065 | 113.956 | 34.031 | 33.923 | 160.065 | 159.956 | 80.031 | 79.923 | 80.143 | 79.925 | 0.971 | 0.962 | 6.395 | 6.394 | 112.495 | 112.494 | 34225.4 | 34067.7 | 0.04754 | 0.04754 | 0.177 | -0.176 | 0.00117 | 0.00117 | 5016.91 | 2139.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6349 | 0.17746 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0 | 8.6e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Б |  |  |  | Ликвидация персп.
16169 | Кот. №5 |  | Таежная, 27 | АБК | 5.55 | 2.8627 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.42 | 75.66 | 126.33 | 75.62 |  | 2.2951 | -2.2863 | 0.057 | 0.057 | 113.655 | 113.598 | 34.386 | 34.329 | 159.655 | 159.598 | 80.386 | 80.329 | 79.326 | 79.212 | 8.942 | 8.873 | 0.86 | 0.86 | 6.41 | 6.41 | 46106.1 | 45928.9 | 0.05347 | 0.05347 | 0.393 | -0.392 | 2e-05 | 2e-05 | 215.1 | 92.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4176 | 0.22637 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Б |  |  |  | Ликвидация персп.
16170 | Кот. №5 |  | ТК 9Б-105 | Таежная, 27 | 43.38 | 43.3945 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.16 | 75.62 | 126.42 | 75.31 |  | 2.2953 | -2.2861 | 0.396 | 0.392 | 114.051 | 113.655 | 34.329 | 33.937 | 160.051 | 159.655 | 80.329 | 79.937 | 80.114 | 79.326 | 8.943 | 8.872 | 0.86 | 0.86 | 44.24 | 44.24 | 46109.6 | 45925.4 | 0.05347 | 0.05347 | 0.393 | -0.392 | 0.00018 | 0.00018 | 1684.72 | 720.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4176 | 0.22637 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Б |  |  |  | Ликвидация персп.
16177 | Кот. №5 |  | ТК 9Б-104 | ТК 9Б-104А | 51.33 | 51.3355 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.76 | 74.46 | 125.9 | 74.09 |  | 2.8154 | -2.8013 | 0.05 | 0.049 | 114.115 | 114.065 | 33.923 | 33.873 | 160.115 | 160.065 | 79.923 | 79.873 | 80.242 | 80.143 | 0.972 | 0.962 | 0 | 0 | 51.33 | 51.33 | 34232.3 | 34060.8 | 0.04754 | 0.04754 | 0.177 | -0.176 | 0.00057 | 0.00057 | 2433.09 | 1040.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6349 | 0.17746 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Б |  |  |  | Ликвидация персп.
16190 | Кот. №5 |  | ТК.п-30 | Задвижка | 3.58 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.58 | 68.45 | 128.57 | 68.45 |  | 17.4709 | -17.4681 | 0.004 | 0.004 | 104.167 | 100.162 | 39.684 | 43.68 | 150.167 | 150.162 | 89.684 | 89.68 | 60.487 | 60.478 | 1.208 | 1.207 | 0 | 0 | 3.58 | 3.58 | 110580.5 | 110562.8 | 0.04014 | 0.04014 | 0.297 | -0.297 | 0.00015 | 0.00015 | 217.09 | 93.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9389 | 0.11187 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0036666 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
16191 | Кот. №5 |  | Задвижка | 11 | 30.59 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.57 | 68.5 | 128.47 | 68.45 |  | 17.4708 | -17.4683 | 0.037 | 0.037 | 100.162 | 104.126 | 43.721 | 39.684 | 150.162 | 150.126 | 89.721 | 89.684 | 60.478 | 60.405 | 1.208 | 1.207 | 0 | 0 | 30.59 | 30.59 | 110579.6 | 110563.7 | 0.04014 | 0.04014 | 0.297 | -0.297 | 0.00125 | 0.00125 | 1854.87 | 794.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9408 | 0.11185 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0036666 | 3.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
16193 | Кот. №5 |  | УТ 12-96 | ПС-2Б | 37.66 | 39.8547 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.91 | 74.42 | 127.45 | 74.22 |  | 5.1133 | -5.0847 | 0.004 | 0.004 | 114.128 | 112.854 | 32.594 | 33.86 | 160.128 | 160.124 | 79.864 | 79.86 | 80.268 | 80.26 | 0.106 | 0.104 | 0 | 0 | 37.66 | 37.66 | 32363.9 | 32183.3 | 0.04096 | 0.04097 | 0.087 | -0.087 | 0.00154 | 0.00154 | 2342.76 | 1002.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9291 | 0.11199 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0014533 | 4.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
16194 | Кот. №5 |  | ПС-2Б | ТК 9Б-105 | 14.45 | 39.8547 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.45 | 74.49 | 127.28 | 74.42 |  | 5.1117 | -5.0863 | 0.002 | 0.002 | 112.854 | 114.123 | 33.866 | 32.594 | 160.124 | 160.123 | 79.866 | 79.864 | 80.26 | 80.257 | 0.105 | 0.104 | 0 | 0 | 14.45 | 14.45 | 32354.1 | 32193 | 0.04096 | 0.04097 | 0.087 | -0.087 | 0.00059 | 0.00059 | 897.75 | 384.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9291 | 0.11199 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0014533 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
16197 | Кот. №5 |  | УТ 12-96 | ТК.п-31 | 90.72 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.99 | 91.5 | 127.56 | 91.32 |  | 14.1769 | -14.1414 | 0.072 | 0.072 | 114.125 | 114.053 | 33.935 | 33.863 | 160.125 | 160.053 | 79.935 | 79.863 | 80.262 | 80.117 | 0.797 | 0.793 | 0 | 0 | 90.72 | 90.72 | 89731 | 89506.9 | 0.04022 | 0.04023 | 0.241 | -0.241 | 0.0037 | 0.0037 | 6123.09 | 2621.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9081 | 0.11226 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 6.84e-05 | 1.16e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
16199 | Кот. №5 |  | ТК.п-31 | Задвижка | 3.12 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 127.56 | 68.78 | 126.6 | 68.42 |  | 0.2707 | -0.2688 | 0 | 0 | 114.053 | 111.223 | 31.105 | 33.935 | 160.053 | 160.053 | 79.935 | 79.935 | 80.117 | 80.117 | 0.002 | 0.002 | 0.624 | 0.624 | 3.744 | 3.744 | 2501.3 | 2484.1 | 0.03394 | 0.03386 | 0.01 | -0.01 | 6e-05 | 6e-05 | 258.8 | 98.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7425 | 0.14831 | 1.46e-05 | 0 | 6.84e-05 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
16200 | Кот. №5 |  | Задвижка | Омская, 38 | 21.71 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 126.6 | 71.3 | 120.67 | 68.78 |  | 0.2706 | -0.2689 | 0 | 0 | 111.223 | 112.203 | 32.085 | 31.105 | 160.053 | 160.053 | 79.935 | 79.935 | 80.117 | 80.117 | 0.002 | 0.002 | 4.342 | 4.342 | 26.052 | 26.052 | 2500.8 | 2484.7 | 0.03393 | 0.03386 | 0.01 | -0.01 | 0.00042 | 0.00042 | 1606.19 | 676.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7436 | 0.14829 | 1.46e-05 | 3e-07 | 6.84e-05 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
16204 | Кот. №5 |  | УТ 12-96 | УТ 12-96 | 4.38 | 4.3794 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.01 | 91.32 | 127.99 | 91.31 |  | 14.177 | -14.1413 | 0.003 | 0.003 | 114.129 | 114.125 | 33.863 | 33.86 | 160.129 | 160.125 | 79.863 | 79.86 | 80.269 | 80.262 | 0.797 | 0.793 | 0 | 0 | 4.38 | 4.38 | 89732.1 | 89505.7 | 0.04022 | 0.04023 | 0.241 | -0.241 | 0.00018 | 0.00018 | 289.54 | 126.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9058 | 0.11229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 6.84e-05 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
16206 | Кот. №5 |  | УТ 12-96 | УТ 12-96 | 3.02 | 3.012 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.01 | 74.21 | 127.93 | 74.18 |  | 5.1149 | -5.0831 | 0 | 0 | 114.129 | 114.129 | 33.86 | 33.86 | 160.129 | 160.129 | 79.86 | 79.86 | 80.269 | 80.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 3.02 | 9213.6 | 9156.5 | 0.0366 | 0.03663 | 0.007 | -0.007 | 0.00152 | 0.00152 | 404.6 | 163.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1457 | 0.033172 | 1.46e-05 | 0 | 0.0014533 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | [8 empty] | ТС чужой включен
16208 | Кот. №5 |  | УТ 12-96 | УТ 12-96 | 1.77 | 1.7671 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.93 | 74.22 | 127.91 | 74.21 |  | 5.1133 | -5.0847 | 0 | 0 | 114.129 | 114.128 | 33.86 | 33.86 | 160.129 | 160.128 | 79.86 | 79.86 | 80.269 | 80.268 | 0.106 | 0.104 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 32364.3 | 32182.8 | 0.04096 | 0.04097 | 0.087 | -0.087 | 7e-05 | 7e-05 | 110.12 | 47.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9565 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.0014533 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
16236 | Кот. №5 |  | УТ 11-59-3 | УТ 11-59-3 | 1.69 | 1.6832 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 77.45 | 128.71 | 77.45 |  | 81.7088 | -81.46 | 0 | 0 | 114.134 | 114.134 | 33.855 | 33.855 | 160.134 | 160.134 | 79.855 | 79.855 | 80.279 | 80.279 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 147186.1 | 146738.1 | 0.02973 | 0.02973 | 0.113 | -0.112 | 0.00085 | 0.00085 | 217.32 | 93.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9787 | 0.033357 | 1.46e-05 | 0 | 0.013904 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
16245 | Кот. №5 |  | УТ 11-59-3 | УТ 11-59-3 | 4.85 | 4.8525 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 77.45 | 128.7 | 77.45 |  | 81.7079 | -81.4609 | 0 | 0 | 114.134 | 114.133 | 33.855 | 33.855 | 160.134 | 160.133 | 79.855 | 79.855 | 80.279 | 80.278 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0 | 4.85 | 4.85 | 147184.6 | 146739.6 | 0.02973 | 0.02973 | 0.113 | -0.112 | 0.00244 | 0.00244 | 623.66 | 267.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9787 | 0.033357 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013904 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
16328 | Кот. №5 |  | ТК 9А-81 | ТК 9А-81 | 2.17 | 6.0119 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 48.06 | 129.05 | 48.06 |  | 22.4001 | -22.3903 | 0.012 | 0.012 | 113.888 | 113.877 | 34.111 | 34.1 | 159.888 | 159.877 | 80.111 | 80.1 | 79.789 | 79.766 | 1.982 | 1.98 | 3.644 | 3.644 | 5.814 | 5.814 | 141779.6 | 141717.2 | 0.04007 | 0.04007 | 0.381 | -0.381 | 9e-05 | 9e-05 | 114.22 | 50.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.928 | 0.11201 | 1.46e-05 | 0 | 0.0062894 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Центральный
16329 | Кот. №5 |  | УТ 11-59-2 | Перемычка | 250.68 | 250.6942 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 77.45 | 128.71 | 77.21 |  | 82.0171 | -81.1517 | 0.001 | 0.001 | 114.135 | 111.134 | 30.855 | 33.854 | 160.135 | 160.134 | 79.855 | 79.854 | 80.281 | 80.279 | 0.004 | 0.004 | 5.842 | 5.839 | 256.522 | 256.519 | 94739.2 | 93739.6 | 0.02739 | 0.0274 | 0.046 | -0.046 | 0.30714 | 0.30714 | 42351.78 | 19162.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4039 | 0.020659 | 1.46e-05 | 3.7e-06 | 0.013904 | 0.0001745 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
16332 | Кот. №5 |  | ТК 9А-81 | Задвижка | 4.15 | 1.6595 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.06 | 34.98 | 129.04 | 34.98 |  | 19.5057 | -19.4998 | 0.001 | 0.001 | 113.888 | 113.887 | 34.101 | 34.1 | 159.888 | 159.887 | 80.101 | 80.1 | 79.789 | 79.786 | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | 4.15 | 4.15 | 88793.4 | 88766.8 | 0.0372 | 0.0372 | 0.172 | -0.172 | 0.00033 | 0.00033 | 257.92 | 106.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8546 | 0.084355 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0056084 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Центральный
16336 | Кот. №5 |  | Задвижка | Жилой дом | 34.91 | 3.6802 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.94 | 35.06 | 128.86 | 35.03 |  | 19.5037 | -19.5018 | 0.152 | 0.152 | 113.822 | 113.67 | 34.318 | 34.166 | 159.822 | 159.67 | 80.318 | 80.166 | 79.656 | 79.352 | 4.021 | 4.021 | 2.886 | 2.886 | 37.796 | 37.796 | 148952.6 | 148937.7 | 0.04193 | 0.04193 | 0.483 | -0.483 | 0.00098 | 0.00098 | 1645.72 | 705.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7225 | 0.12949 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0056084 | 3.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Центральный
16337 | Кот. №5 |  | Задвижка | Задвижка | 39.62 | 48 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 35.03 | 128.94 | 34.98 |  | 19.5054 | -19.5002 | 0.065 | 0.065 | 113.887 | 113.822 | 34.166 | 34.101 | 159.887 | 159.822 | 80.166 | 80.101 | 79.786 | 79.656 | 1.504 | 1.503 | 3.64 | 3.64 | 43.26 | 43.26 | 123457.3 | 123424.4 | 0.04011 | 0.04011 | 0.332 | -0.332 | 0.00162 | 0.00162 | 2000.05 | 856.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9359 | 0.11191 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0056084 | 5.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Центральный
16338 | Кот. №5 |  | Задвижка | ТК 9А-81 | 39.9 | 138 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 41.97 | 129.06 | 41.95 |  | 41.909 | -41.887 | 0.049 | 0.049 | 113.098 | 113.888 | 34.1 | 33.211 | 159.938 | 159.888 | 80.1 | 80.051 | 79.887 | 79.789 | 1.23 | 1.228 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 190777.3 | 190677.2 | 0.03691 | 0.03691 | 0.369 | -0.369 | 0.00315 | 0.00315 | 2480.24 | 1062.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7797 | 0.084892 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.011898 | 6.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Центральный
16339 | Кот. №5 |  | ТК 9А-81 | Уз.580 | 47.99 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 48.11 | 128.93 | 48.06 |  | 22.4001 | -22.3904 | 0.102 | 0.102 | 113.877 | 114.775 | 35.214 | 34.111 | 159.877 | 159.775 | 80.214 | 80.111 | 79.766 | 79.561 | 1.982 | 1.98 | 3.644 | 3.644 | 51.634 | 51.634 | 141779 | 141717.7 | 0.04007 | 0.04007 | 0.381 | -0.381 | 0.00196 | 0.00196 | 2615.9 | 1120.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9292 | 0.11199 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0062894 | 6.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | до 2022 | Центральный |  |  |  | новое сущ.
16340 | Кот. №5 |  | Уз.580 | Задвижка | 4.03 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 47.73 | 128.92 | 47.73 |  | 22.005 | -22.0009 | 0.015 | 0.015 | 114.775 | 114.61 | 35.078 | 35.214 | 159.775 | 159.76 | 80.228 | 80.214 | 79.561 | 79.532 | 1.913 | 1.912 | 3.643 | 3.643 | 7.673 | 7.673 | 139278.7 | 139252.4 | 0.04007 | 0.04007 | 0.374 | -0.374 | 0.00016 | 0.00016 | 219.59 | 93.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9292 | 0.11199 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0061586 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 | до 2022 | Центральный
16342 | Кот. №5 |  | Уз.580 | Задвижка | 2.76 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.93 | 69.9 | 128.6 | 69.74 |  | 0.3931 | -0.3915 | 0 | 0 | 114.775 | 114.694 | 35.134 | 35.214 | 159.775 | 159.774 | 80.214 | 80.214 | 79.561 | 79.56 | 0.142 | 0.141 | 0.552 | 0.552 | 3.312 | 3.312 | 7264.6 | 7234.9 | 0.0439 | 0.04391 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 130.81 | 62.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5816 | 0.21826 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [9 empty] | новое сущ.
16343 | Кот. №5 |  | Задвижка | Магазин | 8.81 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.6 | 70.41 | 127.41 | 69.9 |  | 0.3931 | -0.3915 | 0.002 | 0.001 | 114.694 | 114.253 | 34.695 | 35.134 | 159.774 | 159.773 | 80.215 | 80.214 | 79.56 | 79.557 | 0.142 | 0.141 | 1.762 | 1.762 | 10.572 | 10.572 | 7264.4 | 7235.1 | 0.0439 | 0.04391 | 0.057 | -0.057 | 4e-05 | 4e-05 | 468.15 | 199.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [9 empty] | новое сущ.
16350 | Кот. №5 |  | УТ 11-59-2 | УТ 11-59-2 | 2.73 | 2.7264 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 49.47 | 129.23 | 49.46 |  | 54.6858 | -54.6408 | 0.006 | 0.006 | 114.135 | 114.129 | 33.86 | 33.854 | 160.135 | 160.129 | 79.86 | 79.854 | 80.281 | 80.269 | 2.09 | 2.087 | 0 | 0 | 2.73 | 2.73 | 248939.6 | 248734.8 | 0.03685 | 0.03685 | 0.481 | -0.481 | 0.00022 | 0.00022 | 193.72 | 75.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8131 | 0.084652 | 1.46e-05 | 0 | 0.017602 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
16351 | Кот. №5 |  | УТ 11-59Б | УТ 11-59-2 | 85.63 | 85.6305 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 66.05 | 129.23 | 66 |  | 136.8067 | -135.6886 | 0.001 | 0.001 | 114.136 | 114.135 | 33.854 | 33.853 | 160.136 | 160.135 | 79.854 | 79.853 | 80.282 | 80.281 | 0.01 | 0.01 | 2.961 | 2.96 | 88.591 | 88.59 | 158821.8 | 157523.7 | 0.02689 | 0.02689 | 0.078 | -0.078 | 0.10387 | 0.10387 | 14163.14 | 6200.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4319 | 0.020648 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.031506 | 5.97e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
16352 | Кот. №5 |  | УТ 11-59-2 | ТК.п-28 | 89.89 | 138 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 49.51 | 129.12 | 49.47 |  | 54.6856 | -54.641 | 0.188 | 0.188 | 114.129 | 113.941 | 34.047 | 33.86 | 160.129 | 159.941 | 80.047 | 79.86 | 80.269 | 79.894 | 2.09 | 2.087 | 0 | 0 | 89.89 | 89.89 | 248938.7 | 248735.7 | 0.03685 | 0.03685 | 0.481 | -0.481 | 0.00709 | 0.00709 | 5836.96 | 2500.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8153 | 0.084636 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.017602 | 1.53e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
16356 | Кот. №5 |  | ТК.п-28 | Задвижка | 2.86 | 138 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 41.95 | 129.11 | 41.94 |  | 41.9092 | -41.8868 | 0.004 | 0.004 | 113.941 | 113.098 | 33.211 | 34.047 | 159.941 | 159.938 | 80.051 | 80.047 | 79.894 | 79.887 | 1.23 | 1.228 | 0 | 0 | 2.86 | 2.86 | 190778.3 | 190676.1 | 0.03691 | 0.03691 | 0.369 | -0.369 | 0.00023 | 0.00023 | 185.65 | 76.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8153 | 0.084636 | 1.46e-05 | 0 | 0.011898 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Центральный
16358 | Кот. №5 |  | ТК.п-28 | Задвижка | 2.54 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 74.36 | 129.11 | 74.35 |  | 12.7693 | -12.7613 | 0.002 | 0.002 | 113.941 | 112.959 | 33.069 | 34.047 | 159.941 | 159.939 | 80.049 | 80.047 | 79.894 | 79.891 | 0.647 | 0.646 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 80821.9 | 80771.6 | 0.04027 | 0.04027 | 0.217 | -0.217 | 0.0001 | 0.0001 | 139.64 | 68.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9561 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0032943 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Центральный
16361 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 11-59-3 | 0.97 | 0.97129 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.71 | 77.45 | 128.71 | 77.45 |  | 81.7099 | -81.4588 | 0 | 0 | 111.134 | 114.134 | 33.855 | 30.855 | 160.134 | 160.134 | 79.855 | 79.855 | 80.279 | 80.279 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 94384.5 | 94094.4 | 0.02739 | 0.0274 | 0.046 | -0.046 | 0.00119 | 0.00119 | 173.01 | 74.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4039 | 0.020659 | 1.46e-05 | 0 | 0.013904 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
16364 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9 | Жилой дом. Мастерская | 2.77 | 2.7659 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 86.45 | 129.07 | 86.44 |  | 33.962 | -33.8624 | 0.541 | 0.538 | 105.014 | 104.473 | 43.454 | 42.917 | 151.014 | 150.473 | 89.454 | 88.917 | 62.098 | 61.019 | 121.745 | 121.032 | 1.674 | 1.674 | 4.444 | 4.444 | 402359.5 | 401179.6 | 0.0466 | 0.0466 | 2.025 | -2.019 | 3e-05 | 3e-05 | 103.04 | 70.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16366 | Кот. №5 |  | Чапаева 9/ | Чапаева, 9 | 3.88 | 3.8813 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 86.44 | 129.07 | 86.44 |  | 33.962 | -33.8624 | 0.472 | 0.47 | 105.487 | 105.014 | 42.917 | 42.447 | 151.487 | 151.014 | 88.917 | 88.447 | 63.04 | 62.098 | 121.745 | 121.032 | 0 | 0 | 3.88 | 3.88 | 402360 | 401179.1 | 0.0466 | 0.0466 | 2.025 | -2.019 | 5e-05 | 5e-05 | 144.33 | 98.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16368 | Кот. №5 |  | Чапаева 7б/ | Чапаева 9б/ | 46.22 | 46.2275 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 86.34 | 129.18 | 86.33 |  | 85.0498 | -84.7802 | 1.314 | 1.305 | 109.154 | 107.84 | 40.108 | 38.803 | 155.154 | 153.84 | 86.108 | 84.803 | 70.351 | 67.732 | 28.424 | 28.244 | 0 | 0 | 46.22 | 46.22 | 538314.4 | 536607.8 | 0.03986 | 0.03986 | 1.447 | -1.443 | 0.00189 | 0.00189 | 2686.74 | 1151.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9289 | 0.112 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.021138 | 5.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16369 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9б | Чапаева 9/ | 120.95 | 120.9601 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 86.4 | 129.07 | 86.35 |  | 67.6112 | -67.4003 | 2.239 | 2.225 | 107.726 | 105.487 | 42.447 | 40.222 | 153.726 | 151.487 | 88.447 | 86.222 | 67.505 | 63.04 | 17.971 | 17.859 | 3.661 | 3.661 | 124.611 | 124.611 | 427938.6 | 426603.5 | 0.03988 | 0.03988 | 1.151 | -1.147 | 0.00494 | 0.00494 | 7030.07 | 3012.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8609 | 0.11286 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.016818 | 1.54e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16371 | Кот. №5 |  | Омская, 54 | Жилой дом | 3.34 | 3.3369 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.95 | 86.41 | 128.95 | 86.4 |  | 33.6427 | -33.5443 | 0.539 | 0.536 | 102.364 | 101.825 | 46.087 | 45.551 | 148.364 | 147.825 | 92.087 | 91.551 | 56.814 | 55.739 | 119.468 | 118.77 | 1.172 | 1.172 | 4.512 | 4.512 | 398577 | 397411.3 | 0.0466 | 0.0466 | 2.006 | -2 | 4e-05 | 4e-05 | 124.11 | 84.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16372 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9 | Омская, 54 | 75.06 | 75.062 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 86.4 | 128.95 | 86.35 |  | 33.6441 | -33.543 | 3.104 | 3.085 | 105.468 | 102.364 | 45.551 | 42.465 | 151.468 | 148.364 | 91.551 | 88.465 | 63.003 | 56.814 | 40.193 | 39.952 | 2.168 | 2.168 | 77.228 | 77.228 | 323856.6 | 322883.9 | 0.04428 | 0.04428 | 1.324 | -1.32 | 0.00132 | 0.00132 | 3786.61 | 1622.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5429 | 0.15284 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 7.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16376 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9б | Жилой дом | 3.22 | 3.2215 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 86.49 | 129.13 | 86.48 |  | 8.6136 | -8.5883 | 0.034 | 0.034 | 107.677 | 107.643 | 40.304 | 40.27 | 153.677 | 153.643 | 86.304 | 86.27 | 67.407 | 67.338 | 7.861 | 7.815 | 1.167 | 1.167 | 4.387 | 4.387 | 102048.8 | 101748.5 | 0.04678 | 0.04678 | 0.514 | -0.512 | 4e-05 | 4e-05 | 119.86 | 81.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16377 | Кот. №5 |  | Чапаева 9б/ | Чапаева, 9б | 4.02 | 4.0206 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 86.48 | 129.14 | 86.47 |  | 8.6137 | -8.5882 | 0.032 | 0.031 | 107.709 | 107.677 | 40.27 | 40.239 | 153.709 | 153.677 | 86.27 | 86.239 | 67.47 | 67.407 | 7.861 | 7.815 | 0 | 0 | 4.02 | 4.02 | 102049.4 | 101747.9 | 0.04678 | 0.04678 | 0.514 | -0.512 | 5e-05 | 5e-05 | 149.66 | 102.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16378 | Кот. №5 |  | Чапаева 9б/ | Чапаева, 9б | 72.55 | 72.5606 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 86.46 | 128.82 | 86.23 |  | 8.8226 | -8.794 | 0.214 | 0.212 | 107.709 | 107.495 | 40.451 | 40.239 | 153.709 | 153.495 | 86.451 | 86.239 | 67.47 | 67.044 | 2.779 | 2.761 | 4.312 | 4.312 | 76.862 | 76.862 | 84925.6 | 84650.4 | 0.04452 | 0.04453 | 0.347 | -0.346 | 0.00128 | 0.00128 | 3001 | 2026.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5415 | 0.15287 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16388 | Кот. №5 |  | Чапаева 9б/ | Чапаева, 9б | 6.33 | 6.3259 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 86.35 | 129.18 | 86.35 |  | 67.6115 | -67.4 | 0.114 | 0.113 | 107.84 | 107.726 | 40.222 | 40.108 | 153.84 | 153.726 | 86.222 | 86.108 | 67.732 | 67.505 | 17.971 | 17.859 | 0 | 0 | 6.33 | 6.33 | 427940.2 | 426601.8 | 0.03988 | 0.03988 | 1.151 | -1.147 | 0.00026 | 0.00026 | 323.49 | 222.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8609 | 0.11286 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016818 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16389 | Кот. №5 |  | Чапаева 9б/ | Чапаева, 9б | 3.86 | 3.8601 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 86.34 | 129.17 | 86.33 |  | 17.4364 | -17.382 | 0.058 | 0.058 | 107.84 | 107.782 | 40.166 | 40.108 | 153.84 | 153.782 | 86.166 | 86.108 | 67.732 | 67.616 | 10.816 | 10.748 | 1.515 | 1.515 | 5.375 | 5.375 | 167842.5 | 167318.8 | 0.04436 | 0.04436 | 0.686 | -0.684 | 7e-05 | 7e-05 | 159.7 | 107.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5403 | 0.1529 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16391 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9б | Чапаева 9б/ | 6.74 | 6.7431 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 86.35 | 129.16 | 86.34 |  | 17.4364 | -17.3821 | 0.073 | 0.072 | 107.782 | 107.709 | 40.239 | 40.166 | 153.782 | 153.709 | 86.239 | 86.166 | 67.616 | 67.47 | 10.816 | 10.749 | 0 | 0 | 6.74 | 6.74 | 167841.9 | 167319.5 | 0.04436 | 0.04436 | 0.686 | -0.684 | 0.00012 | 0.00012 | 278.84 | 187.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5403 | 0.1529 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16393 | Кот. №5 |  | Чапаева 9/ | Чапаева, 9 | 4.12 | 4.1231 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.07 | 86.35 | 129.07 | 86.35 |  | 33.6442 | -33.5428 | 0.018 | 0.018 | 105.487 | 105.468 | 42.465 | 42.447 | 151.487 | 151.468 | 88.465 | 88.447 | 63.04 | 63.003 | 4.46 | 4.434 | 0 | 0 | 4.12 | 4.12 | 212947.9 | 212306.2 | 0.03998 | 0.03998 | 0.573 | -0.571 | 0.00017 | 0.00017 | 210.34 | 144.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8895 | 0.11249 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0083618 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16397 | Кот. №5 |  | Чапаева 7б/ | Чапаева 9б/ | 43.64 | 43.6468 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 29.11 | 64.9 | 14.01 |  | 34.435 | 0.0356 | 0.204 | 0 | 42.747 | 42.543 | 30 | 30 | 88.747 | 88.543 | 76 | 76 | 12.747 | 12.543 | 4.672 | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 43.64 | 217953.2 | 342.7 | 0.03997 | 0.18674 | 0.586 | 0.001 | 0.00178 | 0.00077 | 1254.48 | 537.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16399 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9б | Чапаева 9/ | 126.31 | 126.3167 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 20 | 64.76 | 9.3 |  | 23.9696 | 0.0245 | 0.295 | 0 | 42.534 | 42.24 | 30 | 30 | 88.534 | 88.24 | 76 | 76 | 12.534 | 12.24 | 2.268 | 0 | 3.646 | 2.171 | 129.956 | 128.481 | 151713.3 | 1000000 | 0.04005 | 0.04422 | 0.408 | 0.001 | 0.00515 | 0.00223 | 3235.71 | 261.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16401 | Кот. №5 |  | Чапаева 9/ | Чапаева, 9 | 3.91 | 3.9134 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 20 | 64.75 | 20 |  | 12.016 | 0.0108 | 0.02 | 0 | 42.24 | 42.219 | 30 | 30 | 88.24 | 88.219 | 76 | 76 | 12.24 | 12.22 | 5.145 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.91 | 115665.2 | 1000000 | 0.04444 | 0.04687 | 0.473 | 0.001 | 7e-05 | 4e-05 | 84 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16403 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9 | Чапаева 9/ | 2.54 | 2.5429 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.75 | 20 |  | 12.0159 | 0.0108 | 0.073 | 0 | 42.219 | 42.147 | 30 | 30 | 88.219 | 88.147 | 76 | 76 | 12.22 | 12.147 | 17.505 | 0 | 1.617 | 1.359 | 4.157 | 3.899 | 146102.6 | 1000000 | 0.04701 | 0.04855 | 0.755 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 49.1 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16405 | Кот. №5 |  | Чапаева 9/ | Жилой дом. Мастерская | 1.78 | 1.7824 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.74 | 20 |  | 12.0159 | 0.0108 | 0.031 | 0 | 42.147 | 42.116 | 30 | 30 | 88.147 | 88.116 | 76 | 76 | 12.147 | 12.116 | 17.505 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 146102.2 | 1000000 | 0.04701 | 0.04855 | 0.755 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 34.41 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16407 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9 | Чапаева, 9 | 70.39 | 70.395 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.62 | 20 |  | 11.9484 | 0.0113 | 0.369 | 0 | 42.238 | 41.869 | 30 | 30 | 88.238 | 87.869 | 76 | 76 | 12.238 | 11.869 | 5.088 | 0 | 2.16 | 1.359 | 72.55 | 71.749 | 115014.6 | 1000000 | 0.04444 | 0.04855 | 0.47 | 0.001 | 0.00124 | 0.00059 | 1511.98 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16409 | Кот. №5 |  | Омская, 54 | Омская 54/ | 2.8 | 2.8022 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 20 | 64.61 | 20 |  | 11.947 | 0.0107 | 0.076 | 0 | 41.836 | 41.759 | 30 | 30 | 87.836 | 87.759 | 76 | 76 | 11.836 | 11.759 | 17.305 | 0 | 1.617 | 1.359 | 4.417 | 4.159 | 145265.1 | 1000000 | 0.04701 | 0.04855 | 0.75 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 53.96 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16411 | Кот. №5 |  | Омская 54/ | Жилой дом | 1.63 | 1.6298 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 20 | 64.6 | 20 |  | 11.947 | 0.0107 | 0.028 | 0 | 41.759 | 41.731 | 30 | 30 | 87.759 | 87.731 | 76 | 76 | 11.759 | 11.731 | 17.305 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 145264.7 | 1000000 | 0.04701 | 0.04855 | 0.75 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 31.41 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16413 | Кот. №5 |  | Чапаева 9б/ | Чапаева, 9б | 2.28 | 2.2812 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 20 | 64.86 | 20 |  | 5.1798 | 0.0047 | 0.007 | 0 | 42.48 | 42.473 | 30 | 30 | 88.48 | 88.473 | 76 | 76 | 12.48 | 12.473 | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 62982.1 | 1000000 | 0.04723 | 0.04855 | 0.325 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 44.19 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16415 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9б | Чапаева 9б/ | 1.09 | 1.0913 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.86 | 20 | 64.85 | 20 |  | 5.1798 | 0.0047 | 0.004 | 0 | 42.473 | 42.469 | 30 | 30 | 88.473 | 88.469 | 76 | 76 | 12.473 | 12.469 | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 62981.8 | 1000000 | 0.04723 | 0.04855 | 0.325 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 21.12 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16416 | Кот. №5 |  | Чапаева 9б/ | Жилой дом | 1.67 | 1.6726 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.85 | 20 | 64.85 | 20 |  | 5.1798 | 0.0047 | 0.005 | 0 | 42.469 | 42.463 | 30 | 30 | 88.469 | 88.463 | 76 | 76 | 12.469 | 12.464 | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 62981.6 | 1000000 | 0.04723 | 0.04855 | 0.325 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 32.36 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16418 | Кот. №5 |  | Чапаева 9б/ | Чапаева 9б/ | 74.25 | 74.2556 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 20 | 64.56 | 20 |  | 5.2834 | 0.0055 | 0.079 | 0 | 42.48 | 42.401 | 30 | 30 | 88.48 | 88.401 | 76 | 76 | 12.48 | 12.401 | 1.002 | 0 | 4.291 | 2.719 | 78.541 | 76.969 | 50858.2 | 1000000 | 0.04475 | 0.04855 | 0.208 | 0 | 0.00131 | 0.00062 | 1599.07 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16421 | Кот. №5 |  | Чапаева 9б/ | Чапаева, 9б | 3.66 | 3.6569 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 20 | 64.89 | 20 |  | 23.9698 | 0.0245 | 0.008 | 0 | 42.543 | 42.534 | 30 | 30 | 88.543 | 88.534 | 76 | 76 | 12.543 | 12.534 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | 151714.2 | 1000000 | 0.04005 | 0.04422 | 0.408 | 0.001 | 0.00015 | 6e-05 | 97.42 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16422 | Кот. №5 |  | Чапаева 9б/ | Чапаева, 9б | 10 | 9.9949 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 20 | 64.88 | 20 |  | 10.4635 | 0.0103 | 0.047 | 0 | 42.543 | 42.495 | 30 | 30 | 88.543 | 88.495 | 76 | 76 | 12.543 | 12.495 | 3.905 | 0 | 2.159 | 1.359 | 12.159 | 11.359 | 100721.4 | 1000000 | 0.04447 | 0.04855 | 0.412 | 0.001 | 0.00018 | 8e-05 | 215.5 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16424 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9б | Чапаева 9б/ | 3.9 | 3.9012 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.87 | 20 |  | 10.4633 | 0.0102 | 0.015 | 0 | 42.495 | 42.48 | 30 | 30 | 88.495 | 88.48 | 76 | 76 | 12.495 | 12.48 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 100719.7 | 1000000 | 0.04447 | 0.04855 | 0.412 | 0.001 | 7e-05 | 3e-05 | 84.01 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16426 | Кот. №5 |  | Чапаева 9/ | Чапаева, 9 | 3 | 2.9993 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 20 | 64.75 | 20 |  | 11.9485 | 0.0114 | 0.002 | 0 | 42.24 | 42.238 | 30 | 30 | 88.24 | 88.238 | 76 | 76 | 12.24 | 12.238 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 75626.8 | 1000000 | 0.0403 | 0.04422 | 0.203 | 0 | 0.00012 | 5e-05 | 79.61 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16428 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9 | Омская, 54 | 6.54 | 6.5339 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.62 | 20 | 64.61 | 14.23 |  | 11.9471 | 0.0108 | 0.033 | 0 | 41.869 | 41.836 | 30 | 30 | 87.869 | 87.836 | 76 | 76 | 11.869 | 11.836 | 5.087 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 6.54 | 115002.7 | 1000000 | 0.04444 | 0.04855 | 0.47 | 0.001 | 0.00012 | 5e-05 | 144.97 | 62.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16430 | Кот. №5 |  | Чапаева 9б/ | Чапаева, 9а | 17.27 | 17.2778 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.56 | 20 | 64.49 | 9.35 |  | 5.2821 | 0.0049 | 0.019 | 0 | 42.401 | 42.382 | 30 | 30 | 88.401 | 88.382 | 76 | 76 | 12.401 | 12.382 | 1.001 | 0 | 2.145 | 1.359 | 19.415 | 18.629 | 50845.6 | 1000000 | 0.04475 | 0.04855 | 0.208 | 0 | 0.0003 | 0.00014 | 382.5 | 52.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16433 | Кот. №5 |  | Чапаева 7б/ | Чапаева, 7б | 1.8 | 1.7936 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 21.59 | 64.89 | 21.22 |  | 3.6205 | 0.0033 | 0.003 | 0 | 42.741 | 42.739 | 30 | 30 | 88.741 | 88.739 | 76 | 76 | 12.742 | 12.739 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 44022.3 | 1000000 | 0.04739 | 0.05313 | 0.227 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 34.91 | 1.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16434 | Кот. №5 |  | Чапаева 7б/ | Жилой дом | 1.67 | 1.6726 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 21.05 | 64.87 | 16.66 |  | 3.6205 | 0.0032 | 0.003 | 0 | 42.737 | 42.734 | 30 | 30 | 88.737 | 88.734 | 76 | 76 | 12.737 | 12.734 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 44022 | 1000000 | 0.04739 | 0.05313 | 0.227 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 33.26 | 14.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16437 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7б | Чапаева 7б/ | 1.09 | 1.0913 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 21.22 | 64.88 | 21.05 |  | 3.6205 | 0.0033 | 0.002 | 0 | 42.739 | 42.737 | 30 | 30 | 88.739 | 88.737 | 76 | 76 | 12.739 | 12.737 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 44022.1 | 1000000 | 0.04739 | 0.05313 | 0.227 | 0.001 | 1e-05 | 0 | 21.14 | 0.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16439 | Кот. №5 |  | Чапаева 7б/ | Чапаева 7б/ | 7.43 | 7.4231 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.93 | 29.11 | 64.9 | 21.59 |  | 4.3555 | 0.0042 | 0.005 | 0 | 42.747 | 42.741 | 30 | 30 | 88.747 | 88.741 | 76 | 76 | 12.747 | 12.742 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 7.43 | 41925.7 | 1000000 | 0.04486 | 0.04855 | 0.171 | 0 | 0.00013 | 6e-05 | 160.25 | 31.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16441 | Кот. №5 |  | Чапаева 7б/ | Чапаева, 7б | 4.87 | 4.8691 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 21.59 | 64.75 | 21.5 |  | 0.7348 | 0.0009 | 0 | 0 | 42.741 | 42.741 | 30 | 30 | 88.741 | 88.741 | 76 | 76 | 12.742 | 12.741 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 4.87 | 7073.5 | 1000000 | 0.0478 | 0.04855 | 0.029 | 0 | 9e-05 | 4e-05 | 104.95 | 0.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16442 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7б | Чапаева, 7г | 40.79 | 40.7937 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 63.66 | 9.32 |  | 0.7347 | 0.0008 | 0.003 | 0 | 42.741 | 42.739 | 30 | 30 | 88.741 | 88.739 | 76 | 76 | 12.741 | 12.739 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 40.79 | 40.79 | 8933.8 | 1000000 | 0.04935 | 0.05313 | 0.046 | 0 | 0.00045 | 0.00017 | 799.77 | 8.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16444 | Кот. №5 |  | ТК 15-4 | Чапаева 7б/ | 46.51 | 46.5136 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 86.33 | 129.21 | 86.32 |  | 94.882 | -94.5749 | 0.292 | 0.29 | 109.446 | 109.154 | 38.803 | 38.513 | 155.446 | 155.154 | 84.803 | 84.513 | 70.933 | 70.351 | 6.277 | 6.237 | 0 | 0 | 46.51 | 46.51 | 431919.8 | 430522.3 | 0.03676 | 0.03676 | 0.835 | -0.833 | 0.00367 | 0.00367 | 3193.01 | 1368.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8391 | 0.084466 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.023576 | 7.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16447 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9а | Жилой дом | 3.36 | 3.3617 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 86.51 | 128.71 | 86.51 |  | 8.8211 | -8.7954 | 0.032 | 0.032 | 107.067 | 107.035 | 40.908 | 40.877 | 153.067 | 153.035 | 86.908 | 86.877 | 66.19 | 66.127 | 8.244 | 8.196 | 0.5 | 0.5 | 3.86 | 3.86 | 104506.7 | 104202.3 | 0.04678 | 0.04678 | 0.526 | -0.524 | 4e-05 | 4e-05 | 124.59 | 85.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16448 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9б | Чапаева, 9а | 20.29 | 20.2906 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.82 | 86.51 | 128.72 | 86.46 |  | 8.8213 | -8.7952 | 0.428 | 0.426 | 107.495 | 107.067 | 40.877 | 40.451 | 153.495 | 153.067 | 86.877 | 86.451 | 67.044 | 66.19 | 19.788 | 19.672 | 1.355 | 1.355 | 21.645 | 21.645 | 123510.3 | 123145.8 | 0.0487 | 0.0487 | 0.735 | -0.732 | 0.00017 | 0.00017 | 838.08 | 359.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2397 | 0.19085 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16450 | Кот. №5 |  | Чапаева 7б/ | Чапаева, 7б | 3.06 | 3.0592 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 86.5 | 129.17 | 86.49 |  | 8.7866 | -8.7607 | 0.025 | 0.025 | 109.129 | 109.104 | 38.853 | 38.828 | 155.129 | 155.104 | 84.853 | 84.828 | 70.301 | 70.251 | 8.18 | 8.131 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 104098.3 | 103790.9 | 0.04678 | 0.04678 | 0.524 | -0.522 | 4e-05 | 4e-05 | 113.95 | 77.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16452 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7б | Жилой дом | 3.22 | 3.2215 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 86.51 | 129.15 | 86.5 |  | 8.7866 | -8.7607 | 0.036 | 0.036 | 109.104 | 109.068 | 38.889 | 38.853 | 155.104 | 155.068 | 84.889 | 84.853 | 70.251 | 70.179 | 8.179 | 8.131 | 1.167 | 1.167 | 4.387 | 4.387 | 104097.9 | 103791.3 | 0.04678 | 0.04678 | 0.524 | -0.522 | 4e-05 | 4e-05 | 143.62 | 61.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16456 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7б | Чапаева, 7г | 36.53 | 36.5383 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.9 | 86.27 | 127.45 | 85.65 |  | 1.0416 | -1.038 | 0.01 | 0.01 | 109.128 | 109.118 | 38.839 | 38.828 | 155.128 | 155.118 | 84.839 | 84.828 | 70.3 | 70.279 | 0.283 | 0.281 | 0 | 0 | 36.53 | 36.53 | 14583.9 | 14533.7 | 0.04996 | 0.04996 | 0.087 | -0.086 | 0.0003 | 0.0003 | 1503.46 | 641.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2357 | 0.191 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16457 | Кот. №5 |  | Чапаева 7б/ | Чапаева, 7б | 7.24 | 7.2363 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 85.65 | 128.9 | 85.46 |  | 1.0417 | -1.0379 | 0 | 0 | 109.129 | 109.128 | 38.828 | 38.828 | 155.129 | 155.128 | 84.828 | 84.828 | 70.301 | 70.3 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0 | 7.24 | 7.24 | 10027.7 | 9990.7 | 0.04682 | 0.04683 | 0.041 | -0.041 | 0.00013 | 0.00013 | 299.55 | 199.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5628 | 0.15237 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16458 | Кот. №5 |  | Чапаева 7б/ | Чапаева 7б/ | 7.29 | 7.2883 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 86.38 | 129.18 | 86.36 |  | 9.8285 | -9.7984 | 0.025 | 0.025 | 109.154 | 109.129 | 38.828 | 38.803 | 155.154 | 155.129 | 84.828 | 84.803 | 70.351 | 70.301 | 3.447 | 3.426 | 0 | 0 | 7.29 | 7.29 | 94608.8 | 94319.6 | 0.04449 | 0.04449 | 0.387 | -0.386 | 0.00013 | 0.00013 | 301.7 | 203.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5628 | 0.15237 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16469 | Кот. №5 |  | ТК 15-4 | Чапаева 7б/ | 49.05 | 49.0542 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 47.18 | 64.93 | 29.11 |  | 38.7925 | 0.0406 | 0.291 | 0 | 43.037 | 42.747 | 30 | 30 | 89.037 | 88.747 | 76 | 76 | 13.037 | 12.747 | 5.926 | 0 | 0 | 0 | 49.05 | 49.05 | 245533.5 | 391.3 | 0.03995 | 0.16358 | 0.66 | 0.002 | 0.002 | 0.00087 | 1713.95 | 734.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
16472 | Кот. №5 |  | Чапаева, 9а | Чапаева 9а/ | 2.97 | 2.9713 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.49 | 20 | 64.48 | 20 |  | 5.2818 | 0.0047 | 0.005 | 0 | 42.382 | 42.377 | 30 | 30 | 88.382 | 88.377 | 76 | 76 | 12.382 | 12.377 | 1.001 | 0 | 2.145 | 1.359 | 5.115 | 4.329 | 50842.6 | 1000000 | 0.04475 | 0.04855 | 0.208 | 0 | 5e-05 | 2e-05 | 63.43 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
16473 | Кот. №5 |  | Чапаева 9а/ | Жилой дом | 1.78 | 1.7813 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.48 | 20 | 64.47 | 20 |  | 5.2818 | 0.0047 | 0.002 | 0 | 42.377 | 42.375 | 30 | 30 | 88.377 | 88.375 | 76 | 76 | 12.377 | 12.375 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 50842.1 | 1000000 | 0.04475 | 0.04855 | 0.208 | 0 | 3e-05 | 1e-05 | 38 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
22555 | Кот. №5 |  | ВК 3-18-3 | Магазин не продов. товаров | 52.63 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.34 | 57.96 | 115.61 | 55.07 |  | 0.3928 | -0.39 | 0.001 | 0.001 | 90.503 | 90.502 | 57.165 | 57.164 | 136.503 | 136.502 | 103.165 | 103.164 | 33.339 | 33.337 | 0.014 | 0.014 | 21.434 | 21.413 | 74.064 | 74.043 | 4537.3 | 4505.1 | 0.04479 | 0.04483 | 0.022 | -0.022 | 0.00064 | 0.00064 | 2645.04 | 1129.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8355 | 0.17137 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.4e-06
22558 | Кот. №5 |  | УТ 3-18-4 | ВК 3-18-3 | 132.44 | 132.4439 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.32 | 51.93 | 122.34 | 49.4 |  | 2.9084 | -2.446 | 0 | 0 | 90.503 | 90.503 | 57.164 | 57.164 | 136.503 | 136.503 | 103.164 | 103.164 | 33.339 | 33.339 | 0 | 0 | 34.668 | 33.589 | 167.108 | 166.029 | 5418.6 | 4557.2 | 0.04006 | 0.04135 | 0.004 | -0.004 | 0.06238 | 0.06238 | 17382.97 | 6169.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.8268 | 0.03469 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.0004744 | 5.49e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
25509 | Кот. №5 |  | Уз Див-117 | Жилой дом | 5.83 | 5.8364 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.15 | 66.43 | 84.06 | 66.35 |  | 2.2307 | -2.2275 | 1.001 | 0.999 | 111.197 | 110.195 | 75.507 | 74.509 | 157.197 | 156.195 | 121.507 | 120.509 | 36.688 | 34.688 | 168.119 | 167.643 | 0.127 | 0.127 | 5.957 | 5.957 | 79282.9 | 79170.4 | 0.06139 | 0.06139 | 1.197 | -1.195 | 1e-05 | 1e-05 | 208.58 | 190.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6745 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25511 | Кот. №5 |  | Уз Див-117 | Уз Див-117 | 1.19 | 1.1811 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.17 | 66.35 | 84.15 | 66.33 |  | 2.2307 | -2.2275 | 0.2 | 0.199 | 111.397 | 111.197 | 74.509 | 74.309 | 157.397 | 157.197 | 120.509 | 120.309 | 37.088 | 36.688 | 168.119 | 167.643 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 79282.9 | 79170.3 | 0.06139 | 0.06139 | 1.197 | -1.195 | 0 | 0 | 42.58 | 38.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6748 | 0.27212 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25512 | Кот. №5 |  | Уз Див-117 | Уз Див-118 | 24.59 | 24.5928 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.17 | 66.58 | 83.95 | 66.38 |  | 7.0914 | -7.0798 | 0.044 | 0.044 | 111.397 | 111.353 | 74.353 | 74.309 | 157.397 | 157.353 | 120.353 | 120.309 | 37.088 | 36.999 | 1.799 | 1.793 | 0 | 0 | 24.59 | 24.59 | 68262.1 | 68150.2 | 0.04461 | 0.04461 | 0.279 | -0.279 | 0.00043 | 0.00043 | 1555.21 | 1422.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25513 | Кот. №5 |  | Уз Див-116 | Уз Див-117 | 55.84 | 55.8431 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.55 | 66.37 | 84.17 | 66.02 |  | 9.3231 | -9.3064 | 0.187 | 0.186 | 111.583 | 111.397 | 74.309 | 74.123 | 157.583 | 157.397 | 120.309 | 120.123 | 37.46 | 37.088 | 3.102 | 3.091 | 4.314 | 4.314 | 60.154 | 60.154 | 89744 | 89582.6 | 0.04451 | 0.04451 | 0.367 | -0.366 | 0.00099 | 0.00099 | 3542.2 | 3224.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25514 | Кот. №5 |  | Уз Див-115-2 | Уз Див-115-3 | 5.52 | 5.522 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.45 | 66.26 | 84.25 | 66.08 |  | 0.8019 | -0.8008 | 1.599 | 1.594 | 111.603 | 110.005 | 75.698 | 74.104 | 157.603 | 156.005 | 121.698 | 120.104 | 37.5 | 34.307 | 277.976 | 277.189 | 0.231 | 0.231 | 5.751 | 5.751 | 46314 | 46248.3 | 0.06932 | 0.06932 | 1.136 | -1.135 | 0 | 0 | 161.08 | 144.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3377 | 0.29961 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25516 | Кот. №5 |  | Уз Див-115-1 | Уз Див-115-2 | 6.43 | 6.4274 | T1/T2 | Надз. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.62 | 66.09 | 84.45 | 65.93 |  | 1.6025 | -1.6002 | 0.101 | 0.101 | 111.705 | 111.603 | 74.104 | 74.002 | 157.705 | 157.603 | 120.104 | 120.002 | 37.702 | 37.5 | 15.775 | 15.73 | 0 | 0 | 6.43 | 6.43 | 41135.8 | 41076.6 | 0.0568 | 0.0568 | 0.449 | -0.448 | 2e-05 | 2e-05 | 279.09 | 246.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0377 | 0.24767 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25517 | Кот. №5 |  | Уз Див-115 | Уз Див-115-1 | 7.3 | 7.3023 | T1/T2 | Надз. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.79 | 65.93 | 84.62 | 65.79 |  | 1.9258 | -1.923 | 0.166 | 0.166 | 111.871 | 111.705 | 74.002 | 73.837 | 157.871 | 157.705 | 120.002 | 119.837 | 38.034 | 37.702 | 22.76 | 22.694 | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 49434.5 | 49362.6 | 0.05675 | 0.05675 | 0.539 | -0.538 | 2e-05 | 2e-05 | 317.26 | 279.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0377 | 0.24767 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25518 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 71 | Инвентарное жилье | 2.73 | 2.7268 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.08 | 66.48 | 84.02 | 66.43 |  | 0.8006 | -0.7995 | 0.586 | 0.584 | 109.44 | 108.854 | 76.845 | 76.261 | 155.44 | 154.854 | 122.845 | 122.261 | 33.178 | 32.009 | 201.619 | 201.052 | 0.174 | 0.174 | 2.904 | 2.904 | 43520.4 | 43459.1 | 0.0683 | 0.0683 | 1.005 | -1.004 | 0 | 0 | 51.43 | 43.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3699 | 0.29674 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25520 | Кот. №5 |  | Уз Див-115-2 | Уз Див-115-2 | 1.66 | 1.6635 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.45 | 66.15 | 84.39 | 66.1 |  | 0.8006 | -0.7995 | 0.46 | 0.459 | 111.603 | 111.143 | 74.562 | 74.104 | 157.603 | 157.143 | 120.562 | 120.104 | 37.5 | 36.581 | 277.098 | 276.311 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | 46240.7 | 46174.9 | 0.06932 | 0.06932 | 1.134 | -1.133 | 0 | 0 | 48.44 | 43.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.338 | 0.29958 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25521 | Кот. №5 |  | Уз Див-115-1 | Здание | 5.93 | 5.9304 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.46 | 66.56 | 83.93 | 66.07 |  | 0.3233 | -0.3228 | 0.279 | 0.278 | 111.624 | 111.345 | 74.361 | 74.082 | 157.624 | 157.345 | 120.361 | 120.082 | 37.542 | 36.984 | 45.331 | 45.204 | 0.23 | 0.23 | 6.16 | 6.16 | 18670.8 | 18644.5 | 0.06956 | 0.06956 | 0.458 | -0.457 | 0 | 0 | 173.07 | 155.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.338 | 0.29958 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25523 | Кот. №5 |  | Уз Див-115-1 | Уз Див-115-1 | 1.77 | 1.7631 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.62 | 66.07 | 84.46 | 65.93 |  | 0.3233 | -0.3228 | 0.08 | 0.08 | 111.705 | 111.624 | 74.082 | 74.002 | 157.705 | 157.624 | 120.082 | 120.002 | 37.702 | 37.542 | 45.331 | 45.204 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 18670.9 | 18644.5 | 0.06956 | 0.06956 | 0.458 | -0.457 | 0 | 0 | 51.72 | 46.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.338 | 0.29958 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25525 | Кот. №5 |  | Уз Див-115-2 | пос. Дивный-14, 71 | 8.45 | 8.4509 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.39 | 66.43 | 84.08 | 66.15 |  | 0.8006 | -0.7995 | 1.704 | 1.699 | 111.143 | 109.44 | 76.261 | 74.562 | 157.143 | 155.44 | 122.261 | 120.562 | 36.581 | 33.178 | 201.621 | 201.05 | 0 | 0 | 8.45 | 8.45 | 43520.6 | 43458.8 | 0.0683 | 0.0683 | 1.005 | -1.003 | 0 | 0 | 246.47 | 221.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3699 | 0.29674 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25537 | Кот. №5 |  | Уз Див-115А | Уз Див-116 | 31.05 | 31.057 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.72 | 66.01 | 84.55 | 65.85 |  | 11.4619 | -11.4409 | 0.145 | 0.145 | 111.729 | 111.583 | 74.123 | 73.978 | 157.729 | 157.583 | 120.123 | 119.978 | 37.751 | 37.46 | 4.683 | 4.666 | 0 | 0 | 31.05 | 31.05 | 110332.3 | 110129.9 | 0.04445 | 0.04445 | 0.451 | -0.45 | 0.00055 | 0.00055 | 1972.31 | 1787.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25538 | Кот. №5 |  | Уз Див-115 | Уз Див-115А | 20.23 | 20.2313 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.81 | 65.84 | 84.72 | 65.75 |  | 13.8138 | -13.7885 | 0.167 | 0.166 | 111.896 | 111.729 | 73.978 | 73.812 | 157.896 | 157.729 | 119.978 | 119.812 | 38.084 | 37.751 | 6.795 | 6.77 | 4.324 | 4.324 | 24.554 | 24.554 | 132971.3 | 132727.9 | 0.0444 | 0.0444 | 0.544 | -0.543 | 0.00036 | 0.00036 | 1285.95 | 1162.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25542 | Кот. №5 |  | Уз Див-115-3 | Инвентарное жилье | 6.94 | 6.9358 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.25 | 66.49 | 84 | 66.26 |  | 0.8019 | -0.8008 | 1.974 | 1.968 | 110.005 | 108.031 | 77.666 | 75.698 | 156.005 | 154.031 | 123.666 | 121.698 | 34.307 | 30.365 | 277.974 | 277.191 | 0.162 | 0.162 | 7.102 | 7.102 | 46313.9 | 46248.5 | 0.06932 | 0.06932 | 1.136 | -1.135 | 0 | 0 | 202.2 | 181.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.338 | 0.29958 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25545 | Кот. №5 |  | Уз Див-162 | Узел врезки | 174.67 | 212.0204 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 10.4 | 10.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.1 | 65.95 | 84.66 | 65.55 |  | 31.3869 | -31.3177 | 0.826 | 0.822 | 114.976 | 114.151 | 71.565 | 70.743 | 160.976 | 160.151 | 117.565 | 116.743 | 44.234 | 42.586 | 3.883 | 3.866 | 37.971 | 37.97 | 212.641 | 212.64 | 198660.3 | 198222.1 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.533 | 0.00713 | 0.00713 | 13613.15 | 12395.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8036 | 0.11359 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.0034471 | 2.21e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2012-11-22 | 14 | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
25547 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 13.74 | 13.7413 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.57 | 66.06 | 84.54 | 66.03 |  | 31.3782 | -31.3263 | 0.082 | 0.081 | 113.858 | 113.777 | 71.938 | 71.856 | 159.858 | 159.777 | 117.938 | 117.856 | 42.002 | 41.839 | 3.881 | 3.868 | 7.302 | 7.302 | 21.042 | 21.042 | 198605.5 | 198276.9 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.533 | 0.00056 | 0.00056 | 1066.45 | 976.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8036 | 0.11359 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0034471 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
25548 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 37.34 | 212.0204 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 10.4 | 10.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.66 | 66.03 | 84.57 | 65.95 |  | 31.3798 | -31.3248 | 0.292 | 0.291 | 114.151 | 113.858 | 71.856 | 71.565 | 160.151 | 159.858 | 117.856 | 117.565 | 42.586 | 42.002 | 3.881 | 3.868 | 37.971 | 37.97 | 75.311 | 75.31 | 198615.2 | 198267.2 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.533 | 0.00152 | 0.00152 | 2900.29 | 2651.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8036 | 0.11359 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0034471 | 4.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2012-11-22 | 14 | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
25657 | Кот. №5 |  | УЗ 11-46 | Уз. ООО "ПромАвтоматика Плюс";ул.Индустриальная, 17а | 61.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.77 | 84.34 | 121.63 | 81.11 |  | 0.856 | -0.853 | 0.047 | 0.046 | 83.194 | 81.688 | 74.218 | 75.631 | 123.194 | 123.148 | 115.678 | 115.631 | 7.563 | 7.47 | 0.637 | 0.632 | 12.21 | 12.21 | 73.26 | 73.26 | 15820.4 | 15765.3 | 0.04152 | 0.04153 | 0.124 | -0.124 | 0.00029 | 0.00029 | 3537.98 | 2758.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5652 | 0.21905 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25659 | Кот. №5 |  | Уз. ООО "ПромАвтоматика Плюс";ул.Индустриальная, 17а | Уз. ООО "ПромАвтоматика Плюс";ул.Индустриальная, 17а | 21.25 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.63 | 80.12 | 119.75 | 78.93 |  | 0.3996 | -0.3982 | 0.004 | 0.004 | 81.688 | 83.144 | 75.681 | 74.218 | 123.148 | 123.144 | 115.681 | 115.678 | 7.47 | 7.462 | 0.146 | 0.145 | 4.25 | 4.25 | 25.5 | 25.5 | 7385.3 | 7358.7 | 0.04383 | 0.04384 | 0.058 | -0.058 | 0.0001 | 0.0001 | 751.53 | 474.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5652 | 0.21905 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25661 | Кот. №5 |  | Уз. ООО "ПромАвтоматика Плюс";ул.Индустриальная, 17а | УТ 11 -3 | 12.92 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.75 | 80.69 | 118.42 | 80.12 |  | 0.3995 | -0.3983 | 0.002 | 0.002 | 83.144 | 83.142 | 75.684 | 75.681 | 123.144 | 123.142 | 115.684 | 115.681 | 7.462 | 7.458 | 0.146 | 0.146 | 2.584 | 2.584 | 15.504 | 15.504 | 7383.5 | 7360.6 | 0.04383 | 0.04384 | 0.058 | -0.058 | 6e-05 | 6e-05 | 532.47 | 227.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5652 | 0.21905 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25663 | Кот. №5 |  | УТ 11 -3 | Администрация; ул.Индустриальная, 17 | 21.13 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.42 | 81.62 | 116.25 | 80.69 |  | 0.3994 | -0.3983 | 0.004 | 0.004 | 83.142 | 81.758 | 74.307 | 75.684 | 123.142 | 123.138 | 115.687 | 115.684 | 7.458 | 7.45 | 0.146 | 0.146 | 4.226 | 4.226 | 25.356 | 25.356 | 7382.3 | 7361.8 | 0.04383 | 0.04384 | 0.058 | -0.058 | 0.0001 | 0.0001 | 867.51 | 369.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5652 | 0.21905 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25665 | Кот. №5 |  | Уз. ООО "ПромАвтоматика Плюс";ул.Индустриальная, 17а | ООО "ПромАвтоматика Плюс"; ул.Индустриальная, 17а | 4.66 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 121.63 | 89.33 | 121.27 | 89.07 |  | 0.4561 | -0.4551 | 0.001 | 0.001 | 81.688 | 81.076 | 73.609 | 74.218 | 123.148 | 123.146 | 115.679 | 115.678 | 7.47 | 7.468 | 0.189 | 0.188 | 0.932 | 0.932 | 5.592 | 5.592 | 8429.6 | 8412 | 0.04333 | 0.04333 | 0.066 | -0.066 | 2e-05 | 2e-05 | 164.81 | 117.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5652 | 0.21905 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25667 | Кот. №5 |  | УТ 11-2 | Уз 11-24 | 47.92 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.64 | 69.74 | 123.74 | 69.35 |  | 2.8008 | -2.7865 | 0.01 | 0.01 | 82.611 | 78.021 | 70.504 | 75.074 | 123.181 | 123.171 | 115.654 | 115.644 | 7.537 | 7.517 | 0.181 | 0.179 | 9.584 | 9.584 | 57.504 | 57.504 | 25881.6 | 25749.6 | 0.03532 | 0.03533 | 0.102 | -0.101 | 0.00092 | 0.00092 | 2516.46 | 1075.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6337 | 0.15075 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0007489 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11 | Сталь
25669 | Кот. №5 |  | Уз 11-24 | Уз. АБК,Склад-магазин спецодежда;ул.Индустриальная, 11а | 14.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.74 | 70.01 | 123.36 | 69.74 |  | 2.7998 | -2.7874 | 0.003 | 0.003 | 78.021 | 78.168 | 70.657 | 70.504 | 123.171 | 123.168 | 115.657 | 115.654 | 7.517 | 7.51 | 0.181 | 0.179 | 2.852 | 2.852 | 17.112 | 17.112 | 25873.1 | 25758.1 | 0.03532 | 0.03533 | 0.102 | -0.101 | 0.00027 | 0.00027 | 1078.98 | 757.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6337 | 0.15075 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0007489 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11 | Сталь
25671 | Кот. №5 |  | Уз. АБК,Склад-магазин спецодежда;ул.Индустриальная, 11а | Магазин "Агава"; ул.Индустриальная, 9а | 16.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.36 | 80.76 | 121.68 | 79.48 |  | 0.4237 | -0.4225 | 0.112 | 0.111 | 78.168 | 77.486 | 70.199 | 70.657 | 123.168 | 123.056 | 115.769 | 115.657 | 7.51 | 7.287 | 5.772 | 5.741 | 3.232 | 3.232 | 19.392 | 19.392 | 15660.2 | 15617.2 | 0.04803 | 0.04803 | 0.246 | -0.245 | 2e-05 | 2e-05 | 708.73 | 540.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6388 | 0.27482 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11 | Сталь
25673 | Кот. №5 |  | Уз. АБК,Склад-магазин спецодежда;ул.Индустриальная, 11а | АБК,Склад-магазин спецодежда; ул.Индустриальная, 11а | 4.65 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.36 | 64.37 | 123.03 | 64.21 |  | 0.566 | -0.5636 | 0 | 0 | 78.168 | 77.987 | 70.478 | 70.657 | 123.168 | 123.167 | 115.658 | 115.657 | 7.51 | 7.51 | 0.075 | 0.075 | 0.93 | 0.93 | 5.58 | 5.58 | 8047.1 | 8012.9 | 0.04175 | 0.04177 | 0.049 | -0.048 | 4e-05 | 4e-05 | 184.39 | 89.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1767 | 0.19317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11 | Сталь
25675 | Кот. №5 |  | Уз 12-15 | Уз 12-16 | 72.59 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.74 | 49.54 | 128.48 | 49.45 |  | 14.4088 | -14.3098 | 0.395 | 0.39 | 83.636 | 83.101 | 75.445 | 75.196 | 123.636 | 123.241 | 115.585 | 115.196 | 8.44 | 7.656 | 4.536 | 4.474 | 14.518 | 14.518 | 87.108 | 87.108 | 133150.4 | 132236.3 | 0.03341 | 0.03341 | 0.523 | -0.519 | 0.00139 | 0.00139 | 3664 | 1249.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6337 | 0.15075 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0062949 | 6.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25679 | Кот. №5 |  | Уз. Нижневартовская городская дезинфекционная станция, компания медосмотров Успех, Сибтекком, АБК;ул.Индустриальная, 5 | Нижневартовская городская дезинфекционная станция, компания медосмотров Успех, Сибтекком, АБК; ул.Индустриальная, 5 | 8.28 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.92 | 103.01 | 126.47 | 102.65 |  | 0.6701 | -0.6691 | 0.004 | 0.004 | 82.77 | 82.356 | 73.975 | 74.381 | 123.61 | 123.606 | 115.225 | 115.221 | 8.389 | 8.381 | 0.396 | 0.395 | 1.656 | 1.656 | 9.936 | 9.936 | 12384.8 | 12366.6 | 0.04212 | 0.04212 | 0.097 | -0.097 | 4e-05 | 4e-05 | 306.46 | 243.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25680 | Кот. №5 |  | Уз. Нижневартовская городская дезинфекционная станция, компания медосмотров Успех, Сибтекком, АБК;ул.Индустриальная, 5 | Уз. Нижневартовская городская дезинфекционная станция, компания медосмотров Успех, Сибтекком, АБК;ул.Индустриальная, 5 | 19.11 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.92 | 92.61 | 126.44 | 92.26 |  | 1.6041 | -1.5993 | 0.013 | 0.013 | 82.77 | 80.957 | 72.594 | 74.381 | 123.61 | 123.597 | 115.234 | 115.221 | 8.389 | 8.363 | 0.561 | 0.558 | 3.822 | 3.822 | 22.932 | 22.932 | 22804.9 | 22737.5 | 0.03868 | 0.03869 | 0.138 | -0.137 | 0.00015 | 0.00015 | 781.21 | 554.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1768 | 0.19317 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25683 | Кот. №5 |  | Уз. Нижневартовская городская дезинфекционная станция, компания медосмотров Успех, Сибтекком, АБК;ул.Индустриальная, 5 | Нижневартовская городская дезинфекционная станция, компания медосмотров Успех, Сибтекком, АБК; ул.Индустриальная, 5 | 8.87 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.44 | 103.87 | 125.93 | 103.46 |  | 0.7141 | -0.7131 | 0.001 | 0.001 | 80.957 | 80.326 | 71.965 | 72.594 | 123.597 | 123.596 | 115.235 | 115.234 | 8.363 | 8.361 | 0.117 | 0.117 | 1.774 | 1.774 | 10.644 | 10.644 | 10152.3 | 10137.3 | 0.04084 | 0.04085 | 0.061 | -0.061 | 7e-05 | 7e-05 | 361.12 | 291.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1768 | 0.19317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25685 | Кот. №5 |  | Уз. Нижневартовская городская дезинфекционная станция, компания медосмотров Успех, Сибтекком, АБК;ул.Индустриальная, 5 | Уз. Гараж;ул.Индустриальная | 51.16 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.44 | 85.5 | 122.45 | 83.87 |  | 0.8898 | -0.8864 | 0.011 | 0.011 | 80.957 | 78.586 | 70.245 | 72.594 | 123.597 | 123.586 | 115.245 | 115.234 | 8.363 | 8.341 | 0.179 | 0.178 | 10.232 | 10.232 | 61.392 | 61.392 | 12650.4 | 12602.4 | 0.04011 | 0.04012 | 0.076 | -0.076 | 0.00041 | 0.00041 | 3550.54 | 1444.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1768 | 0.19317 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25687 | Кот. №5 |  | Уз. Гараж;ул.Индустриальная | Гараж; ул.Индустриальная, 5 | 41.6 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.065 | 0.065 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.45 | 83.44 | 116.04 | 80.79 |  | 0.4279 | -0.4263 | 0.002 | 0.002 | 78.586 | 82.294 | 73.957 | 70.245 | 123.586 | 123.584 | 115.247 | 115.245 | 8.341 | 8.337 | 0.044 | 0.044 | 8.32 | 8.32 | 49.92 | 49.92 | 6083.5 | 6061 | 0.04306 | 0.04308 | 0.037 | -0.037 | 0.00034 | 0.00034 | 2740.84 | 1126.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1768 | 0.19317 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25689 | Кот. №5 |  | Уз. Гараж;ул.Индустриальная | Гараж; ул.Индустриальная, 5 | 6.24 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.45 | 90.21 | 121.97 | 89.86 |  | 0.4615 | -0.4605 | 0.001 | 0.001 | 78.586 | 78.585 | 70.246 | 70.245 | 123.586 | 123.585 | 115.246 | 115.245 | 8.341 | 8.338 | 0.193 | 0.192 | 1.248 | 1.248 | 7.488 | 7.488 | 8529.3 | 8511.4 | 0.04328 | 0.04329 | 0.067 | -0.067 | 3e-05 | 3e-05 | 222.26 | 158.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5824 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25691 | Кот. №5 |  | Уз 12-15 | Уз. Нижневартовская городская дезинфекционная станция, компания медосмотров Успех, Сибтекком, АБК;ул.Индустриальная, 5 | 56.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.74 | 95.32 | 126.92 | 93.8 |  | 2.2749 | -2.2678 | 0.026 | 0.026 | 83.636 | 82.77 | 74.381 | 75.196 | 123.636 | 123.61 | 115.221 | 115.196 | 8.44 | 8.389 | 0.381 | 0.378 | 11.338 | 11.338 | 68.028 | 68.028 | 26277.5 | 26195.3 | 0.03685 | 0.03685 | 0.129 | -0.129 | 0.00069 | 0.00069 | 4119.55 | 3443.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8344 | 0.1714 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0003509 | 4.8e-06 | [8 empty] | 2018-03-28 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25692 | Кот. №5 |  | УЗ 11-49 | Уз 2П2-1 | 22.04 | 82.9436 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.1 | 77.98 | 129.08 | 77.96 |  | 203.8649 | -200.6204 | 0.02 | 0.019 | 83.735 | 77.715 | 69.117 | 75.098 | 123.735 | 123.715 | 115.117 | 115.098 | 8.637 | 8.598 | 0.224 | 0.217 | 66.451 | 66.441 | 88.491 | 88.481 | 367232.1 | 361387.6 | 0.02934 | 0.02934 | 0.281 | -0.277 | 0.0111 | 0.0111 | 4014.11 | 2985.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.0179 | 0.033313 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.046997 | 9.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
25693 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-1 | Уз 12-15 | 65.38 | 17.3644 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.06 | 55.52 | 128.74 | 55.33 |  | 16.6863 | -16.5749 | 0.075 | 0.074 | 77.711 | 83.636 | 75.196 | 69.122 | 123.711 | 123.636 | 115.196 | 115.122 | 8.589 | 8.44 | 1.102 | 1.088 | 2.545 | 2.545 | 67.925 | 67.925 | 105614.4 | 104909.5 | 0.04016 | 0.04016 | 0.284 | -0.282 | 0.00267 | 0.00267 | 5343.72 | 3171.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9197 | 0.11211 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0066458 | 8.4e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-12 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
25694 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-1 | Уз 2П2-2 | 290.3 | 294.7586 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 5.9 | 5.9 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.08 | 80.24 | 128.79 | 80.02 |  | 187.1673 | -184.0567 | 0.088 | 0.085 | 77.715 | 77.628 | 69.202 | 69.117 | 123.715 | 123.628 | 115.202 | 115.117 | 8.598 | 8.425 | 0.226 | 0.218 | 98.902 | 98.886 | 389.202 | 389.186 | 348709.5 | 342914.3 | 0.02959 | 0.02959 | 0.276 | -0.271 | 0.13672 | 0.13672 | 52865.78 | 40061.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.0665 | 0.036946 | 1.46e-05 | 4.2e-06 | 0.040351 | 0.000113 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
25695 | Кот. №5 |  | Уз 12-16 | Производственный корпус, ТЦ "ВДНХ"; ул.Индустриальная, 7/1 | 18.59 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.48 | 42.67 | 128.36 | 42.62 |  | 10.7471 | -10.6753 | 0.057 | 0.056 | 83.101 | 83.184 | 75.641 | 75.445 | 123.241 | 123.184 | 115.641 | 115.585 | 7.656 | 7.543 | 2.536 | 2.503 | 3.718 | 3.718 | 22.308 | 22.308 | 99312.7 | 98649.8 | 0.03358 | 0.03358 | 0.39 | -0.387 | 0.00036 | 0.00036 | 1253.12 | 515.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6337 | 0.15075 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.00538 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25697 | Кот. №5 |  | Уз 12-16 | УЗ 11-46 | 127.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.48 | 71.74 | 125.77 | 69.85 |  | 3.6603 | -3.6359 | 0.047 | 0.046 | 83.101 | 83.194 | 75.631 | 75.445 | 123.241 | 123.194 | 115.631 | 115.585 | 7.656 | 7.563 | 0.305 | 0.301 | 25.53 | 25.53 | 153.18 | 153.18 | 33824.8 | 33599.3 | 0.03479 | 0.03481 | 0.133 | -0.132 | 0.00244 | 0.00244 | 9933.16 | 6885.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6337 | 0.15075 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.0009148 | 1.22e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25699 | Кот. №5 |  | УЗ 11-46 | УТ 11-2 | 59.06 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.77 | 69.35 | 124.64 | 68.87 |  | 2.8019 | -2.7853 | 0.013 | 0.013 | 83.194 | 82.611 | 75.074 | 75.631 | 123.194 | 123.181 | 115.644 | 115.631 | 7.563 | 7.537 | 0.181 | 0.179 | 11.812 | 11.812 | 70.872 | 70.872 | 25892.1 | 25739.2 | 0.03532 | 0.03533 | 0.102 | -0.101 | 0.00113 | 0.00113 | 3157.71 | 1329.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6337 | 0.15075 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0007489 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25703 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-1 | Уз 2П2-1 | 4.15 | 4.15 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.08 | 55.33 | 129.06 | 55.32 |  | 16.6865 | -16.5748 | 0.005 | 0.005 | 77.715 | 77.711 | 69.122 | 69.117 | 123.715 | 123.711 | 115.122 | 115.117 | 8.598 | 8.589 | 1.102 | 1.088 | 0 | 0 | 4.15 | 4.15 | 105615.5 | 104908.4 | 0.04016 | 0.04016 | 0.284 | -0.282 | 0.00017 | 0.00017 | 339.23 | 200.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9197 | 0.11211 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0066458 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-12 | Сталь
25705 | Кот. №5 |  | Задвижка | Уз. Гараж груз.авто., Столярный уч-к, бытовое помещение водителей; 2 П-2 | 2.15 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.14 | 91.02 | 127.12 | 91 |  | 4.2034 | -4.1936 | 0.003 | 0.003 | 76.959 | 76.956 | 71.865 | 71.861 | 121.959 | 121.956 | 116.865 | 116.861 | 5.098 | 5.091 | 1.267 | 1.262 | 0.43 | 0.43 | 2.58 | 2.58 | 48553.7 | 48441.1 | 0.03594 | 0.03595 | 0.238 | -0.238 | 3e-05 | 3e-05 | 96.38 | 67.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8476 | 0.17101 | 1.46e-05 | 0 | 0.0008224 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25706 | Кот. №5 |  | Уз. Гараж груз.авто., Столярный уч-к, бытовое помещение водителей; 2 П-2 | Задвижка | 94.2 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.12 | 93.68 | 125.75 | 92.53 |  | 4.0091 | -4.0004 | 1.508 | 1.502 | 76.956 | 77.518 | 75.436 | 71.865 | 121.956 | 120.448 | 118.366 | 116.865 | 5.091 | 2.081 | 13.342 | 13.285 | 18.84 | 18.84 | 113.04 | 113.04 | 74094.9 | 73934.5 | 0.03967 | 0.03967 | 0.582 | -0.58 | 0.00045 | 0.00045 | 5502.88 | 4567.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5683 | 0.2189 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25709 | Кот. №5 |  | Уз 12-4 | хоз.постройка; ул.2 П-2, 4а/2 | 27.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.66 | 102.54 | 119.9 | 100.93 |  | 0.8994 | -0.8982 | 0.024 | 0.023 | 78.449 | 78.386 | 70.439 | 70.455 | 123.409 | 123.386 | 115.439 | 115.415 | 7.994 | 7.947 | 0.701 | 0.699 | 5.596 | 5.596 | 33.576 | 33.576 | 16622 | 16600 | 0.04141 | 0.04142 | 0.13 | -0.13 | 0.00013 | 0.00013 | 1582.07 | 1444.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5792 | 0.21838 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25710 | Кот. №5 |  | Уз 12-4 | Уз 12-3 | 49.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.66 | 83.02 | 119.73 | 81.48 |  | 1.9013 | -1.8946 | 0.005 | 0.005 | 78.449 | 78.404 | 70.42 | 70.455 | 123.409 | 123.404 | 115.42 | 115.415 | 7.994 | 7.984 | 0.086 | 0.085 | 9.83 | 9.83 | 58.98 | 58.98 | 17570.1 | 17507.7 | 0.03631 | 0.03632 | 0.069 | -0.069 | 0.00094 | 0.00094 | 3672.57 | 2911.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6175 | 0.15111 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0003452 | 4.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25713 | Кот. №5 |  | Уз 12-3 | ЗАО "Теплоизоляция"; ул.Индустриальная | 41.11 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 119.73 | 70.75 | 115.34 | 69.01 |  | 0.5078 | -0.5059 | 0.011 | 0.011 | 78.404 | 79.943 | 71.981 | 70.42 | 123.404 | 123.393 | 115.431 | 115.42 | 7.984 | 7.961 | 0.232 | 0.23 | 8.222 | 8.222 | 49.332 | 49.332 | 9386 | 9349.6 | 0.04295 | 0.04296 | 0.074 | -0.073 | 0.0002 | 0.0002 | 2231.25 | 877.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5772 | 0.21847 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25714 | Кот. №5 |  | Уз 12-3 | Уз 12-5 | 5.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.73 | 88.37 | 119.42 | 88.11 |  | 1.3925 | -1.3896 | 0 | 0 | 78.404 | 78.404 | 70.42 | 70.42 | 123.404 | 123.404 | 115.42 | 115.42 | 7.984 | 7.983 | 0.047 | 0.047 | 1.162 | 1.162 | 6.972 | 6.972 | 12868.4 | 12841.6 | 0.03734 | 0.03735 | 0.051 | -0.05 | 0.00011 | 0.00011 | 429.04 | 358.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6175 | 0.15111 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.000213 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25717 | Кот. №5 |  | Уз 12-5 | Уз 12-14 | 10.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.42 | 92.18 | 118.96 | 91.78 |  | 0.9334 | -0.9319 | 1.13 | 1.127 | 78.404 | 77.274 | 71.547 | 70.42 | 123.404 | 122.274 | 116.547 | 115.42 | 7.983 | 5.727 | 88.428 | 88.155 | 2.13 | 2.13 | 12.78 | 12.78 | 43126.9 | 43059.9 | 0.04967 | 0.04967 | 0.846 | -0.845 | 1e-05 | 1e-05 | 434.95 | 376.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4667 | 0.28846 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25719 | Кот. №5 |  | Уз 12-14 | Пож. ёмкость №2; | 13.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.96 | 91.39 | 117.67 | 90.28 |  | 0.4199 | -0.4192 | 0.287 | 0.286 | 77.274 | 76.986 | 71.833 | 71.547 | 122.274 | 121.986 | 116.833 | 116.547 | 5.727 | 5.153 | 18.104 | 18.043 | 2.646 | 2.646 | 15.876 | 15.876 | 19403.5 | 19370.7 | 0.05024 | 0.05024 | 0.381 | -0.38 | 1e-05 | 1e-05 | 538.77 | 465.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4667 | 0.28846 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25721 | Кот. №5 |  | Уз 12-14 | Пож. ёмкость №1; | 22.46 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 118.96 | 95.32 | 117.18 | 93.74 |  | 0.5134 | -0.5127 | 0.727 | 0.725 | 77.274 | 76.547 | 72.272 | 71.547 | 122.274 | 121.547 | 117.272 | 116.547 | 5.727 | 4.275 | 26.962 | 26.887 | 4.492 | 4.492 | 26.952 | 26.952 | 23723.1 | 23689.6 | 0.05005 | 0.05005 | 0.466 | -0.465 | 2e-05 | 2e-05 | 914.65 | 813.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4667 | 0.28846 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25722 | Кот. №5 |  | Уз 12-5 | хоз.постройка; ул.2 П-2, 4а | 31.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.42 | 84.6 | 115.54 | 81.43 |  | 0.459 | -0.4578 | 0.007 | 0.007 | 78.404 | 78.396 | 70.428 | 70.42 | 123.404 | 123.396 | 115.428 | 115.42 | 7.983 | 7.969 | 0.191 | 0.19 | 6.394 | 6.394 | 38.364 | 38.364 | 8484 | 8461.3 | 0.0433 | 0.04331 | 0.067 | -0.066 | 0.00015 | 0.00015 | 1783.09 | 1447.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5786 | 0.21841 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25723 | Кот. №5 |  | ТК 12-1 | Уз 12-4 | 185.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.76 | 87.73 | 121.66 | 83.64 |  | 2.8043 | -2.7892 | 0.04 | 0.04 | 78.45 | 78.449 | 70.455 | 70.375 | 123.45 | 123.409 | 115.415 | 115.375 | 8.075 | 7.994 | 0.182 | 0.18 | 37.128 | 37.128 | 222.768 | 222.768 | 25913.9 | 25774.8 | 0.03532 | 0.03533 | 0.102 | -0.101 | 0.00355 | 0.00355 | 14300.93 | 11409.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6175 | 0.15111 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0.0004365 | 1.77e-05 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25724 | Кот. №5 |  | Уз 12-8 | Задвижка | 49.12 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.99 | 91 | 127.14 | 90.31 |  | 4.204 | -4.193 | 0.075 | 0.074 | 77.034 | 76.959 | 71.861 | 71.787 | 122.034 | 121.959 | 116.861 | 116.787 | 5.247 | 5.098 | 1.268 | 1.261 | 9.824 | 9.824 | 58.944 | 58.944 | 48560.7 | 48434.1 | 0.03594 | 0.03595 | 0.238 | -0.238 | 0.0006 | 0.0006 | 3553.94 | 2890.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7747 | 0.17317 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0008224 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25728 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-2 | Уз 2П2-2 | 4.49 | 4.489 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.79 | 92.67 | 128.19 | 92.18 |  | 0.6073 | -0.602 | 0 | 0 | 77.628 | 77.628 | 69.202 | 69.202 | 123.628 | 123.628 | 115.202 | 115.202 | 8.425 | 8.425 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 4.49 | 4.49 | 3843.8 | 3810 | 0.03916 | 0.03905 | 0.01 | -0.01 | 0.00018 | 0.00018 | 366.42 | 299.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9479 | 0.11176 | 1.46e-05 | 1e-07 | 8.75e-05 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-12 | Сталь
25729 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-2 | 2 П-2, 6-оп1 | 13.05 | 13.0517 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.19 | 93.3 | 126.73 | 92.67 |  | 0.6071 | -0.6021 | 0 | 0 | 77.628 | 77.628 | 69.202 | 69.202 | 123.628 | 123.628 | 115.202 | 115.202 | 8.425 | 8.425 | 0.001 | 0.001 | 2.61 | 2.617 | 15.66 | 15.667 | 3842.7 | 3811.2 | 0.03916 | 0.03905 | 0.01 | -0.01 | 0.00053 | 0.00053 | 887.06 | 378.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9504 | 0.11173 | 1.46e-05 | 2e-07 | 8.75e-05 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-12 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
25735 | Кот. №5 |  | Задвижка | АБК-1; ул.2 П-2 | 6.71 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.03 | 103.54 | 123.85 | 103.39 |  | 1.6447 | -1.6426 | 0.002 | 0.002 | 80.922 | 81.13 | 76.09 | 75.879 | 121.932 | 121.93 | 116.89 | 116.889 | 5.043 | 5.04 | 0.203 | 0.202 | 1.342 | 1.342 | 8.052 | 8.052 | 18998.1 | 18973.7 | 0.03755 | 0.03755 | 0.093 | -0.093 | 8e-05 | 8e-05 | 292.93 | 241.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8476 | 0.17101 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001951 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25738 | Кот. №5 |  | Уз. Гараж груз.авто., Столярный уч-к, бытовое помещение водителей; 2 П-2 | Гараж груз.авто., Столярный уч-к, бытовое помещение водителей; ул.2 П-2 | 4.43 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.12 | 60.03 | 126.1 | 59.58 |  | 0.1943 | -0.1933 | 0 | 0 | 76.956 | 76.956 | 71.865 | 71.865 | 121.956 | 121.956 | 116.865 | 116.865 | 5.091 | 5.091 | 0.002 | 0.002 | 0.886 | 0.886 | 5.316 | 5.316 | 2244.1 | 2232.3 | 0.02852 | 0.02867 | 0.011 | -0.011 | 5e-05 | 5e-05 | 198.55 | 86.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8476 | 0.17101 | 1.46e-05 | 1e-07 | 7.5e-05 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25741 | Кот. №5 |  | Задвижка | Пункт ТО автомобилей; ул.2 П-2 | 5.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.75 | 93.75 | 125.66 | 93.68 |  | 4.0086 | -4.0008 | 0.094 | 0.094 | 77.518 | 77.784 | 75.89 | 75.436 | 120.448 | 120.354 | 118.46 | 118.366 | 2.081 | 1.893 | 13.339 | 13.288 | 1.178 | 1.178 | 7.068 | 7.068 | 74086.6 | 73942.8 | 0.03967 | 0.03967 | 0.582 | -0.581 | 3e-05 | 3e-05 | 341.3 | 285.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25744 | Кот. №5 |  | Задвижка | Уз. Проходная; | 2.34 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.35 | 100.61 | 128.35 | 100.6 |  | 15.9287 | -15.8957 | 0.016 | 0.015 | 81.408 | 81.212 | 73.593 | 73.758 | 123.238 | 123.222 | 115.603 | 115.588 | 7.65 | 7.619 | 5.535 | 5.512 | 0.468 | 0.468 | 2.808 | 2.808 | 147196.4 | 146891.1 | 0.03336 | 0.03336 | 0.578 | -0.577 | 4e-05 | 4e-05 | 117.74 | 89.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7503 | 0.14814 | 1.46e-05 | 0 | 0.0022038 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25746 | Кот. №5 |  | Уз. Проходная; | Проходная; ул.2 П-2 | 5.38 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.35 | 109.34 | 126.4 | 107.7 |  | 0.125 | -0.1247 | 0 | 0 | 81.212 | 80.732 | 73.113 | 73.593 | 123.222 | 123.222 | 115.603 | 115.603 | 7.619 | 7.619 | 0.001 | 0.001 | 1.076 | 1.076 | 6.456 | 6.456 | 1443.6 | 1440.7 | 0.04433 | 0.04442 | 0.007 | -0.007 | 7e-05 | 7e-05 | 243.61 | 205.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7747 | 0.17317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 1.24e-05 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25747 | Кот. №5 |  | Уз. Проходная; | Уз. Проходная; | 1.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.35 | 100.89 | 128.34 | 100.88 |  | 14.1796 | -14.1524 | 0.025 | 0.025 | 81.212 | 81.007 | 73.438 | 73.593 | 123.222 | 123.197 | 115.628 | 115.603 | 7.619 | 7.569 | 14.099 | 14.046 | 0.296 | 0.296 | 1.776 | 1.776 | 163791 | 163476.9 | 0.03514 | 0.03514 | 0.804 | -0.802 | 2e-05 | 2e-05 | 67.02 | 51.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7747 | 0.17317 | 1.46e-05 | 0 | 0.002034 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25750 | Кот. №5 |  | Задвижка | АБК-2, ОАО "Черногорэнерго"; ул.2 П-2, 6/3 | 5.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.11 | 104.3 | 120.9 | 104.11 |  | 1.6222 | -1.6205 | 0.016 | 0.016 | 78.387 | 79.612 | 72.153 | 70.898 | 123.157 | 123.142 | 115.683 | 115.668 | 7.49 | 7.458 | 2.227 | 2.222 | 1.17 | 1.17 | 7.02 | 7.02 | 29980.7 | 29950.6 | 0.04044 | 0.04044 | 0.235 | -0.235 | 3e-05 | 3e-05 | 329.66 | 305.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25757 | Кот. №5 |  | Уз. Проходная; | Уз 12-10 | 153.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.35 | 103.77 | 121.48 | 97.64 |  | 1.6241 | -1.6186 | 0.037 | 0.036 | 81.212 | 78.186 | 70.64 | 73.593 | 123.222 | 123.186 | 115.64 | 115.603 | 7.619 | 7.546 | 0.198 | 0.197 | 30.778 | 30.778 | 184.668 | 184.668 | 18760.3 | 18696.7 | 0.03758 | 0.03759 | 0.092 | -0.092 | 0.00189 | 0.00189 | 11157.48 | 9916.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7747 | 0.17317 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.0001574 | 1.28e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25758 | Кот. №5 |  | Уз 12-10 | Задвижка | 10.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.48 | 104.11 | 121.11 | 103.77 |  | 1.6222 | -1.6205 | 0.028 | 0.028 | 78.186 | 78.387 | 70.898 | 70.64 | 123.186 | 123.157 | 115.668 | 115.64 | 7.546 | 7.49 | 2.227 | 2.222 | 2.116 | 2.116 | 12.696 | 12.696 | 29981.6 | 29949.6 | 0.04044 | 0.04044 | 0.235 | -0.235 | 5e-05 | 5e-05 | 597.54 | 552.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25760 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-2 | Уз 12-17 | 195.37 | 873.0361 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 16.8 | 16.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.79 | 84.01 | 128.58 | 83.84 |  | 164.8783 | -162.1977 | 0.084 | 0.081 | 77.628 | 81.274 | 73.013 | 69.202 | 123.628 | 123.544 | 115.283 | 115.202 | 8.425 | 8.261 | 0.175 | 0.17 | 281.266 | 281.217 | 476.636 | 476.587 | 307183.1 | 302188.9 | 0.02963 | 0.02963 | 0.243 | -0.239 | 0.09201 | 0.09201 | 35519.93 | 27787.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.0665 | 0.036946 | 1.46e-05 | 2.9e-06 | 0.031561 | 7.61e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
25761 | Кот. №5 |  | 2 П-2, 6-оп1 | РПП-4; ул.Индустриальная | 34.83 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.73 | 95.89 | 120.64 | 93.3 |  | 0.6066 | -0.6027 | 0 | 0 | 77.628 | 78.747 | 70.322 | 69.202 | 123.628 | 123.627 | 115.202 | 115.202 | 8.425 | 8.425 | 0.001 | 0.001 | 6.966 | 6.966 | 41.796 | 41.796 | 3736.9 | 3712.8 | 0.0388 | 0.03871 | 0.01 | -0.01 | 0.0015 | 0.0015 | 3692.84 | 1557.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1372 | 0.10944 | 1.46e-05 | 5e-07 | 8.75e-05 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-08 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25762 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-2 | Уз 23-14 | 55.88 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.79 | 52.65 | 128.53 | 52.55 |  | 21.545 | -21.3938 | 0.082 | 0.08 | 77.628 | 77.846 | 69.583 | 69.202 | 123.628 | 123.546 | 115.283 | 115.202 | 8.425 | 8.263 | 1.216 | 1.199 | 11.176 | 11.176 | 67.056 | 67.056 | 132730.4 | 131799.1 | 0.03042 | 0.03042 | 0.347 | -0.345 | 0.00241 | 0.00241 | 5628.36 | 2090.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1254 | 0.10959 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0087024 | 7.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25763 | Кот. №5 |  | Уз 23-18 | Уз 23-44 | 115.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.31 | 63.36 | 126.8 | 62.38 |  | 5.5549 | -5.5193 | 0.305 | 0.301 | 76.319 | 77.075 | 69.748 | 68.387 | 123.379 | 123.075 | 115.748 | 115.447 | 7.932 | 7.327 | 2.197 | 2.169 | 23.122 | 23.122 | 138.732 | 138.732 | 64166.1 | 63753.9 | 0.03567 | 0.03568 | 0.315 | -0.313 | 0.00142 | 0.00142 | 8380.24 | 5399.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.703 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0018053 | 9.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25765 | Кот. №5 |  | Уз 12-17 | Задвижка | 46.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.58 | 100.6 | 128.35 | 100.41 |  | 15.9296 | -15.8948 | 0.306 | 0.305 | 81.274 | 81.408 | 73.758 | 73.013 | 123.544 | 123.238 | 115.588 | 115.283 | 8.261 | 7.65 | 5.536 | 5.512 | 9.216 | 9.216 | 55.296 | 55.296 | 147204.5 | 146882.9 | 0.03336 | 0.03336 | 0.578 | -0.577 | 0.00088 | 0.00088 | 3587.77 | 3110.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7352 | 0.14847 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0022038 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25766 | Кот. №5 |  | Уз. Проходная; | Уз 12-8 | 68.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.34 | 101.2 | 127.99 | 100.89 |  | 14.1796 | -14.1524 | 1.163 | 1.159 | 81.007 | 77.034 | 71.787 | 73.438 | 123.197 | 122.034 | 116.787 | 115.628 | 7.569 | 5.247 | 14.099 | 14.046 | 13.75 | 13.75 | 82.5 | 82.5 | 163790.8 | 163477.1 | 0.03514 | 0.03514 | 0.804 | -0.802 | 0.00084 | 0.00084 | 4984.44 | 4352.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7747 | 0.17317 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.002034 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25767 | Кот. №5 |  | Уз 12-8 | Задвижка | 3.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.99 | 105.8 | 127.96 | 105.78 |  | 9.9748 | -9.9603 | 0.034 | 0.033 | 77.034 | 77 | 71.821 | 71.787 | 122.034 | 122 | 116.821 | 116.787 | 5.247 | 5.18 | 7.006 | 6.986 | 0.798 | 0.798 | 4.788 | 4.788 | 115220.4 | 115052.8 | 0.03529 | 0.03529 | 0.565 | -0.565 | 5e-05 | 5e-05 | 288.69 | 260.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7483 | 0.17397 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0012116 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25769 | Кот. №5 |  | Задвижка | Уз. Цех по ремонту электрооборудования;ул.2 П-2 | 5.57 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.96 | 105.83 | 127.94 | 105.8 |  | 9.9747 | -9.9603 | 0.047 | 0.047 | 77 | 76.954 | 71.867 | 71.821 | 122 | 121.954 | 116.867 | 116.821 | 5.18 | 5.086 | 7.006 | 6.986 | 1.114 | 1.114 | 6.684 | 6.684 | 115219.8 | 115053.3 | 0.03529 | 0.03529 | 0.565 | -0.565 | 7e-05 | 7e-05 | 251.41 | 205.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8229 | 0.17173 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0012116 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25770 | Кот. №5 |  | Уз. Цех по ремонту электрооборудования;ул.2 П-2 | Цех по ремонту электрооборудования; ул.2 П-2 | 5.48 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.94 | 107.02 | 127.91 | 106.99 |  | 8.3289 | -8.3189 | 0.032 | 0.032 | 76.954 | 76.921 | 71.899 | 71.867 | 121.954 | 121.921 | 116.899 | 116.867 | 5.086 | 5.022 | 4.898 | 4.887 | 1.096 | 1.096 | 6.576 | 6.576 | 96208.4 | 96093 | 0.03538 | 0.03538 | 0.472 | -0.472 | 7e-05 | 7e-05 | 247.29 | 204.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8229 | 0.17173 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0010164 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25772 | Кот. №5 |  | Уз. Цех по ремонту электрооборудования;ул.2 П-2 | Задвижка | 88.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.94 | 103.39 | 124.03 | 99.91 |  | 1.6458 | -1.6415 | 0.022 | 0.022 | 76.954 | 80.922 | 75.879 | 71.867 | 121.954 | 121.932 | 116.889 | 116.867 | 5.086 | 5.043 | 0.203 | 0.202 | 17.79 | 17.79 | 106.74 | 106.74 | 19010.7 | 18961.1 | 0.03755 | 0.03756 | 0.093 | -0.093 | 0.00109 | 0.00109 | 6433.69 | 5717.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8229 | 0.17173 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0001951 | 7.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25775 | Кот. №5 |  | Уз. Хоз.корпус; | пекарный цех; ул.2 П-2 | 16.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 123.31 | 101.7 | 119.29 | 98.07 |  | 0.2873 | -0.2866 | 0 | 0 | 77.629 | 77.629 | 71.19 | 71.189 | 122.629 | 122.629 | 116.19 | 116.189 | 6.44 | 6.439 | 0.006 | 0.006 | 3.276 | 3.276 | 19.656 | 19.656 | 3318.6 | 3310.5 | 0.03729 | 0.03726 | 0.016 | -0.016 | 0.0002 | 0.0002 | 1152.67 | 1040.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7775 | 0.17309 | 1.46e-05 | 2e-07 | 2.95e-05 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25777 | Кот. №5 |  | Уз. Кафе "1001 ночь";ул.2 П-2, 12а | Уз. Хоз.корпус; | 65 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 20 |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.65 | 103.34 | 123.31 | 101.55 |  | 1.2212 | -1.2178 | 0.009 | 0.009 | 77.638 | 77.629 | 71.189 | 71.181 | 122.638 | 122.629 | 116.189 | 116.181 | 6.457 | 6.44 | 0.114 | 0.114 | 13 | 13 | 78 | 78 | 14105.8 | 14067.1 | 0.03838 | 0.03839 | 0.069 | -0.069 | 0.0008 | 0.0008 | 5302.92 | 2185.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7775 | 0.17309 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0001279 | 5.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25779 | Кот. №5 |  | Уз. Хоз.корпус; | гостевой домик; ул.2 П-2 | 3.38 |  |  | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.31 | 105.1 | 123.15 | 104.96 |  | 0.9331 | -0.932 | 0 | 0 | 77.629 | 80.079 | 73.64 | 71.189 | 122.629 | 122.629 | 116.19 | 116.189 | 6.44 | 6.439 | 0.068 | 0.068 | 0.676 | 0.676 | 4.056 | 4.056 | 10778 | 10765.8 | 0.03931 | 0.03931 | 0.053 | -0.053 | 4e-05 | 4e-05 | 146.64 | 123.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7775 | 0.17309 | 1.46e-05 | 0 | 9.84e-05 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25780 | Кот. №5 |  | Уз 12-1 | Уз 2П2-3 | 351.53 | 293.1329 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 8.7 | 8.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 79.56 | 127.57 | 79.16 |  | 124.0541 | -122.0272 | 0.042 | 0.041 | 78.339 | 77.297 | 69.522 | 70.481 | 123.339 | 123.297 | 115.522 | 115.481 | 7.858 | 7.775 | 0.084 | 0.081 | 151.256 | 151.219 | 502.786 | 502.749 | 223464.8 | 219813.7 | 0.02951 | 0.02951 | 0.171 | -0.168 | 0.17711 | 0.17711 | 63648.45 | 48245.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.7704 | 0.034758 | 1.46e-05 | 5.1e-06 | 0.026065 | 0.0001455 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
25781 | Кот. №5 |  | Уз. Кафе "1001 ночь";ул.2 П-2, 12а | Кафе "1001 ночь"; ул.2 П-2, 12а | 5.68 |  | T1/T2 | Подв. | 20 |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.65 | 108.94 | 127.62 | 108.91 |  | 9.7064 | -9.696 | 0.045 | 0.045 | 77.638 | 77.593 | 71.226 | 71.181 | 122.638 | 122.593 | 116.226 | 116.181 | 6.457 | 6.367 | 6.637 | 6.623 | 1.136 | 1.136 | 6.816 | 6.816 | 112119.7 | 112000.2 | 0.0353 | 0.0353 | 0.55 | -0.55 | 7e-05 | 7e-05 | 255.71 | 216.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7775 | 0.17309 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0010597 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25783 | Кот. №5 |  | Уз 12-9 | Уз. Кафе "1001 ночь";ул.2 П-2, 12а | 61.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.06 | 108.09 | 127.65 | 107.72 |  | 10.9283 | -10.9131 | 0.618 | 0.616 | 78.256 | 77.638 | 71.181 | 70.565 | 123.256 | 122.638 | 116.181 | 115.565 | 7.691 | 6.457 | 8.399 | 8.376 | 12.254 | 12.254 | 73.524 | 73.524 | 126234.1 | 126058.6 | 0.03524 | 0.03524 | 0.619 | -0.619 | 0.00075 | 0.00075 | 4434.72 | 4064.73 |  |  |  |  | 57 | [21 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7775 | 0.17309 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0011876 | 5.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25784 | Кот. №5 |  | ТК 12-1 | Уз 12-13 | 62.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.76 | 74.73 | 122.44 | 71.61 |  | 1.1209 | -1.1148 | 0.002 | 0.002 | 78.45 | 78.447 | 70.377 | 70.375 | 123.45 | 123.447 | 115.377 | 115.375 | 8.075 | 8.07 | 0.031 | 0.031 | 12.586 | 12.586 | 75.516 | 75.516 | 10358.1 | 10301.5 | 0.03821 | 0.03824 | 0.041 | -0.04 | 0.0012 | 0.0012 | 4847.87 | 3482.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6175 | 0.15111 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0002878 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25789 | Кот. №5 |  | Уз. Сервис; | Сервис; ул.2 П-2, 12 | 2.54 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.78 | 107.27 | 126.73 | 107.22 |  | 1.7178 | -1.7159 | 0.008 | 0.008 | 78.068 | 78.071 | 72.308 | 72.291 | 122.298 | 122.291 | 116.528 | 116.521 | 5.778 | 5.763 | 2.493 | 2.487 | 0.508 | 0.508 | 3.048 | 3.048 | 31748.8 | 31713.3 | 0.04037 | 0.04037 | 0.249 | -0.249 | 1e-05 | 1e-05 | 93.9 | 78.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5672 | 0.21895 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25790 | Кот. №5 |  | Уз. Сервис; | склад ООО "Никос" (гаражи); ул.2 П-2, 12 | 17.87 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 40 | 40 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.78 | 106.62 | 126.17 | 106.35 |  | 1.8167 | -1.8145 | 0.06 | 0.06 | 78.068 | 78.889 | 73.23 | 72.291 | 122.298 | 122.239 | 116.58 | 116.521 | 5.778 | 5.659 | 2.784 | 2.777 | 3.574 | 3.574 | 21.444 | 21.444 | 33576.2 | 33535.6 | 0.04031 | 0.04031 | 0.264 | -0.263 | 9e-05 | 9e-05 | 1117.28 | 477.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5672 | 0.21895 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25792 | Кот. №5 |  | Уз 12-6 | Уз. Сервис; | 86.93 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.17 | 106.78 | 126.78 | 106.12 |  | 3.535 | -3.53 | 1.084 | 1.081 | 78.382 | 78.068 | 72.291 | 70.44 | 123.382 | 122.298 | 116.521 | 115.44 | 7.943 | 5.778 | 10.392 | 10.363 | 17.386 | 17.386 | 104.316 | 104.316 | 65332.7 | 65241.2 | 0.03974 | 0.03974 | 0.513 | -0.512 | 0.00042 | 0.00042 | 4898.85 | 2329.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5672 | 0.21895 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25794 | Кот. №5 |  | Уз 12-19 | Магазин "За рулем"; ул.2 П-2, 12/1 | 30.09 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.21 | 110.26 | 127.14 | 109.74 |  | 1.5872 | -1.5854 | 0.077 | 0.077 | 78.494 | 78.347 | 70.476 | 70.469 | 123.424 | 123.347 | 115.476 | 115.399 | 8.024 | 7.871 | 2.133 | 2.128 | 6.018 | 6.018 | 36.108 | 36.108 | 29333.5 | 29300.4 | 0.04047 | 0.04047 | 0.23 | -0.23 | 0.00014 | 0.00014 | 1698.21 | 819.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5789 | 0.2184 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25795 | Кот. №5 |  | Уз 12-18 | Уз 12-19 | 167.9 | 873.0361 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 16.8 | 16.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.42 | 82.62 | 128.21 | 82.45 |  | 144.8672 | -142.5552 | 0.061 | 0.059 | 78.485 | 78.494 | 70.469 | 70.34 | 123.485 | 123.424 | 115.399 | 115.34 | 8.144 | 8.024 | 0.136 | 0.131 | 280.859 | 280.804 | 448.759 | 448.704 | 269900.6 | 265593.2 | 0.02967 | 0.02967 | 0.214 | -0.21 | 0.07908 | 0.07908 | 30458.5 | 23618.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.0665 | 0.036946 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.028633 | 6.54e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
25797 | Кот. №5 |  | Уз 12-18 | ТК 12-1 | 83.44 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.42 | 80.21 | 126.76 | 78.97 |  | 3.9267 | -3.9024 | 0.035 | 0.035 | 78.485 | 78.45 | 70.375 | 70.34 | 123.485 | 123.45 | 115.375 | 115.34 | 8.144 | 8.075 | 0.35 | 0.345 | 16.688 | 16.688 | 100.128 | 100.128 | 36286.8 | 36061.6 | 0.03467 | 0.03469 | 0.142 | -0.142 | 0.0016 | 0.0016 | 6490.46 | 4832.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6175 | 0.15111 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0007243 | 7.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25799 | Кот. №5 |  | Уз 12-17 | Уз 12-18 | 133.2 | 873.0361 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 16.8 | 16.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.58 | 82.36 | 128.42 | 82.23 |  | 148.8566 | -146.3948 | 0.059 | 0.057 | 81.274 | 78.485 | 70.34 | 73.013 | 123.544 | 123.485 | 115.34 | 115.283 | 8.261 | 8.144 | 0.143 | 0.138 | 280.948 | 280.894 | 414.148 | 414.094 | 277333.4 | 272746.8 | 0.02966 | 0.02967 | 0.219 | -0.216 | 0.06273 | 0.06273 | 24186.52 | 18698.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.0665 | 0.036946 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.029357 | 5.19e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
25800 | Кот. №5 |  | Уз 12-7 | АЗС; ул.2 П-2, 12 | 114.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.07 | 103.34 | 119.52 | 95.72 |  | 0.9693 | -0.9655 | 0.01 | 0.01 | 78.29 | 78.28 | 70.54 | 70.53 | 123.29 | 123.28 | 115.54 | 115.53 | 7.76 | 7.74 | 0.073 | 0.073 | 22.91 | 22.91 | 137.46 | 137.46 | 11196.2 | 11153.1 | 0.03917 | 0.03918 | 0.055 | -0.055 | 0.0014 | 0.0014 | 8291.87 | 7360.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7775 | 0.17309 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 9.14e-05 | 9.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25803 | Кот. №5 |  | Уз 12-13 | Архив; ул.2 П-2, 4а/1 | 23.07 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.44 | 90.73 | 119.83 | 88.54 |  | 0.5017 | -0.5006 | 0.006 | 0.006 | 78.447 | 78.441 | 70.384 | 70.377 | 123.447 | 123.441 | 115.384 | 115.377 | 8.07 | 8.057 | 0.226 | 0.225 | 4.614 | 4.614 | 27.684 | 27.684 | 9272.7 | 9251.8 | 0.04299 | 0.043 | 0.073 | -0.073 | 0.00011 | 0.00011 | 1310.58 | 1094.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5778 | 0.21844 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25805 | Кот. №5 |  | Уз 12-13 | Уз 12-12 | 13.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 122.44 | 64.35 | 121.16 | 63.5 |  | 0.618 | -0.6154 | 0.006 | 0.006 | 78.447 | 78.442 | 70.383 | 70.377 | 123.447 | 123.442 | 115.383 | 115.377 | 8.07 | 8.059 | 0.338 | 0.336 | 2.776 | 2.776 | 16.656 | 16.656 | 11421.3 | 11373.5 | 0.04234 | 0.04235 | 0.09 | -0.089 | 7e-05 | 7e-05 | 788.51 | 528.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5778 | 0.21844 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25806 | Кот. №5 |  | Уз 12-12 | КПП; ул.2 П-2 | 3.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.16 | 52.89 | 115.97 | 49.72 |  | 0.0249 | -0.0248 | 0 | 0 | 78.442 | 78.441 | 70.383 | 70.383 | 123.442 | 123.441 | 115.383 | 115.383 | 8.059 | 8.058 | 0.071 | 0.07 | 0.628 | 0.628 | 3.768 | 3.768 | 1152.3 | 1146.6 | 0.05554 | 0.05582 | 0.023 | -0.023 | 0 | 0 | 129.61 | 78.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4687 | 0.2883 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25809 | Кот. №5 |  | Уз 12-12 | гаражи ГСК "Искра"; ул.2 П-2 | 3.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.02 | 0.02 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.16 | 65.12 | 120.94 | 64.97 |  | 0.593 | -0.5906 | 0.14 | 0.138 | 78.442 | 78.302 | 70.521 | 70.383 | 123.442 | 123.302 | 115.521 | 115.383 | 8.059 | 7.781 | 35.881 | 35.602 | 0.648 | 0.648 | 3.888 | 3.888 | 27397.8 | 27290.1 | 0.04994 | 0.04994 | 0.538 | -0.536 | 0 | 0 | 133.74 | 91.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.4687 | 0.2883 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-09 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25814 | Кот. №5 |  | Уз 23-48 | Городской суд; ул.2 П-2, 19 | 18.95 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 109.37 | 82.86 | 107.6 | 82.1 |  | 0.547 | -0.5459 | 0.006 | 0.006 | 82.394 | 79.818 | 72.822 | 75.386 | 122.914 | 122.908 | 115.912 | 115.906 | 7.008 | 6.996 | 0.267 | 0.266 | 3.79 | 3.79 | 22.74 | 22.74 | 10109.1 | 10089 | 0.04271 | 0.04272 | 0.079 | -0.079 | 9e-05 | 9e-05 | 971.33 | 414.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5805 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25815 | Кот. №5 |  | Уз 23-46 | Уз 23-49 | 42.05 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.16 | 70.26 | 113.03 | 69.35 |  | 1.2616 | -1.256 | 0.006 | 0.006 | 75.791 | 82.235 | 75.225 | 68.769 | 122.921 | 122.915 | 115.905 | 115.899 | 7.022 | 7.01 | 0.122 | 0.121 | 8.41 | 8.41 | 50.46 | 50.46 | 14572.8 | 14508.5 | 0.03828 | 0.03829 | 0.072 | -0.071 | 0.00052 | 0.00052 | 2685 | 1143.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.703 | 0.17535 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002884 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25817 | Кот. №5 |  | Уз 23-49 | Уз 23-48 | 31.53 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.03 | 82.1 | 109.37 | 80.46 |  | 0.5474 | -0.5455 | 0.001 | 0.001 | 82.235 | 82.394 | 75.386 | 75.225 | 122.915 | 122.914 | 115.906 | 115.905 | 7.01 | 7.008 | 0.025 | 0.025 | 6.306 | 6.306 | 37.836 | 37.836 | 6322.7 | 6301.2 | 0.04175 | 0.04177 | 0.031 | -0.031 | 0.00039 | 0.00039 | 1999.98 | 895.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.703 | 0.17535 | 1.46e-05 | 5e-07 | 7.9e-05 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25820 | Кот. №5 |  | Уз 23-49 | Склад; ул.2 П-2 | 5.33 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 113.03 | 62.56 | 112.78 | 62.44 |  | 0.7137 | -0.711 | 0.003 | 0.003 | 82.235 | 81.883 | 74.878 | 75.225 | 122.915 | 122.913 | 115.908 | 115.905 | 7.01 | 7.004 | 0.447 | 0.444 | 1.066 | 1.066 | 6.396 | 6.396 | 13190.7 | 13141.2 | 0.04195 | 0.04196 | 0.104 | -0.103 | 3e-05 | 3e-05 | 174.22 | 90.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25823 | Кот. №5 |  | Уз 12-19 | Уз 12-6 | 31.24 | 873.0361 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 16.8 | 16.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.21 | 82.35 | 128.17 | 82.32 |  | 143.2009 | -141.0489 | 0.041 | 0.04 | 78.494 | 78.382 | 70.44 | 70.469 | 123.424 | 123.382 | 115.44 | 115.399 | 8.024 | 7.943 | 0.133 | 0.129 | 280.82 | 280.768 | 312.06 | 312.008 | 266796.3 | 262786.9 | 0.02967 | 0.02968 | 0.211 | -0.208 | 0.01471 | 0.01471 | 5660.25 | 4385.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.0665 | 0.036946 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.028476 | 1.22e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
25824 | Кот. №5 |  | Уз 12-6 | Уз 12-1 | 60.46 | 873.0361 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 16.8 | 16.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.17 | 81.8 | 128.09 | 81.74 |  | 139.6512 | -137.5336 | 0.043 | 0.042 | 78.382 | 78.339 | 70.481 | 70.44 | 123.382 | 123.339 | 115.481 | 115.44 | 7.943 | 7.858 | 0.126 | 0.122 | 280.734 | 280.681 | 341.194 | 341.141 | 260182.9 | 256237.5 | 0.02968 | 0.02969 | 0.206 | -0.203 | 0.02848 | 0.02848 | 10951.98 | 8449.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 27.0665 | 0.036946 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.028074 | 2.35e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
25827 | Кот. №5 |  | Уз 12-1 | Уз 23-28 | 59.11 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 74.55 | 125.26 | 73.39 |  | 2.1123 | -2.0993 | 0.001 | 0.001 | 78.339 | 78.338 | 70.482 | 70.481 | 123.339 | 123.338 | 115.482 | 115.481 | 7.858 | 7.856 | 0.014 | 0.013 | 11.822 | 11.822 | 70.932 | 70.932 | 13013.1 | 12932.8 | 0.03526 | 0.03529 | 0.034 | -0.034 | 0.00255 | 0.00255 | 5978.08 | 2439.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1235 | 0.10961 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0005736 | 7.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25829 | Кот. №5 |  | Уз 23-28 | Уз 23-29 | 43.27 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.26 | 91.1 | 120.73 | 89.03 |  | 0.5107 | -0.5093 | 0.012 | 0.012 | 78.338 | 78.326 | 70.494 | 70.482 | 123.338 | 123.326 | 115.494 | 115.482 | 7.856 | 7.832 | 0.234 | 0.233 | 8.654 | 8.654 | 51.924 | 51.924 | 9438.6 | 9412.8 | 0.04293 | 0.04294 | 0.074 | -0.074 | 0.00021 | 0.00021 | 2314.43 | 1051.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5746 | 0.2186 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25831 | Кот. №5 |  | Уз 23-28 | 27; ул.2 П-2, 27/1 | 7.72 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.26 | 57.55 | 124.98 | 57.43 |  | 1.0189 | -1.0139 | 0.008 | 0.008 | 78.338 | 78.33 | 70.49 | 70.482 | 123.338 | 123.33 | 115.49 | 115.482 | 7.856 | 7.84 | 0.894 | 0.886 | 1.544 | 1.544 | 9.264 | 9.264 | 18831 | 18738.1 | 0.04116 | 0.04117 | 0.148 | -0.147 | 4e-05 | 4e-05 | 281.73 | 118.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5746 | 0.2186 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25833 | Кот. №5 |  | Уз 23-29 | Магазин Ионас; ул.2 П-2, 23 | 7.53 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.73 | 91.48 | 120.21 | 91.1 |  | 0.5105 | -0.5095 | 0.002 | 0.002 | 78.326 | 78.324 | 70.496 | 70.494 | 123.326 | 123.324 | 115.496 | 115.494 | 7.832 | 7.828 | 0.234 | 0.233 | 1.506 | 1.506 | 9.036 | 9.036 | 9434.7 | 9416.6 | 0.04293 | 0.04294 | 0.074 | -0.074 | 4e-05 | 4e-05 | 264.18 | 194.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5746 | 0.2186 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25834 | Кот. №5 |  | Уз 12-9 | Автомойка; ул.2 П-2, 12а/1 | 19.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.06 | 110.12 | 127.3 | 109.42 |  | 1.5588 | -1.5571 | 0.049 | 0.049 | 78.256 | 78.206 | 70.614 | 70.565 | 123.256 | 123.206 | 115.614 | 115.565 | 7.691 | 7.592 | 2.059 | 2.054 | 3.994 | 3.994 | 23.964 | 23.964 | 28809.5 | 28778.2 | 0.04049 | 0.04049 | 0.226 | -0.226 | 0.0001 | 0.0001 | 1172.99 | 1084.82 |  |  |  |  | 57 | [21 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5804 | 0.21832 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25836 | Кот. №5 |  | Уз 12-7 | Уз 12-9 | 2.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.07 | 107.93 | 128.06 | 107.92 |  | 12.4871 | -12.4701 | 0.035 | 0.035 | 78.29 | 78.256 | 70.565 | 70.53 | 123.29 | 123.256 | 115.565 | 115.53 | 7.76 | 7.691 | 10.949 | 10.92 | 0.528 | 0.528 | 3.168 | 3.168 | 144240.4 | 144044.6 | 0.03519 | 0.03519 | 0.708 | -0.707 | 3e-05 | 3e-05 | 191.1 | 174.96 |  |  |  |  | 57 | [21 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7775 | 0.17309 | 1.46e-05 | 0 | 0.001344 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25838 | Кот. №5 |  | Уз 12-1 | Уз 12-7 | 3.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 107.04 | 128.07 | 107.03 |  | 13.4564 | -13.4356 | 0.049 | 0.049 | 78.339 | 78.29 | 70.53 | 70.481 | 123.339 | 123.29 | 115.53 | 115.481 | 7.858 | 7.76 | 12.705 | 12.666 | 0.644 | 0.644 | 3.864 | 3.864 | 155437.1 | 155197.3 | 0.03516 | 0.03516 | 0.763 | -0.762 | 4e-05 | 4e-05 | 233.11 | 212.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7775 | 0.17309 | 1.46e-05 | 0 | 0.0014355 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-12 | Сталь
25839 | Кот. №5 |  | Уз 23-28 | 27; ул.2 П-2, 27/3 | 68.07 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.26 | 94.28 | 119.86 | 91.79 |  | 0.5802 | -0.5786 | 0.031 | 0.025 | 78.338 | 80.807 | 73.008 | 70.482 | 123.338 | 123.307 | 115.508 | 115.482 | 7.856 | 7.799 | 0.385 | 0.311 | 13.614 | 13.614 | 81.684 | 81.684 | 11169.6 | 10694.5 | 0.04456 | 0.04432 | 0.091 | -0.084 | 0.0003 | 0.00033 | 3130.71 | 1437.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4938 | 0.22253 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
25842 | Кот. №5 |  | Уз Див-118 | Жилой дом | 5.74 | 5.7374 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.93 | 66.65 | 83.83 | 66.56 |  | 2.1249 | -2.1219 | 0.895 | 0.893 | 111.162 | 110.267 | 75.436 | 74.543 | 157.162 | 156.267 | 121.436 | 120.543 | 36.618 | 34.831 | 152.565 | 152.144 | 0.127 | 0.127 | 5.867 | 5.867 | 75522.2 | 75417.7 | 0.0614 | 0.0614 | 1.14 | -1.139 | 1e-05 | 1e-05 | 205 | 187.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6745 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25845 | Кот. №5 |  | Уз Див-118 | Уз Див-118 | 1.25 | 1.2518 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.95 | 66.56 | 83.93 | 66.54 |  | 2.1249 | -2.1219 | 0.191 | 0.19 | 111.353 | 111.162 | 74.543 | 74.353 | 157.353 | 157.162 | 120.543 | 120.353 | 36.999 | 36.618 | 152.565 | 152.144 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 75522.3 | 75417.7 | 0.0614 | 0.0614 | 1.14 | -1.139 | 0 | 0 | 44.65 | 40.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6748 | 0.27212 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25853 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 17 | Жилой дом | 3.01 | 3.0103 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 82.96 | 67.55 | 82.93 | 67.53 |  | 2.5564 | -2.5533 | 0.04 | 0.04 | 109.457 | 109.417 | 76.283 | 76.243 | 155.457 | 155.417 | 122.283 | 122.243 | 33.214 | 33.134 | 11.087 | 11.059 | 0.603 | 0.603 | 3.613 | 3.613 | 51356.3 | 51292.5 | 0.05343 | 0.05343 | 0.438 | -0.438 | 1e-05 | 1e-05 | 73.91 | 63.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4208 | 0.2262 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25854 | Кот. №5 |  | Уз Див-119 | Уз Див-119 | 2.18 | 2.1852 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.48 | 67.06 | 83.45 | 67.04 |  | 2.5565 | -2.5532 | 0.326 | 0.325 | 110.979 | 110.652 | 75.051 | 74.726 | 156.979 | 156.652 | 121.051 | 120.726 | 36.253 | 35.601 | 149.655 | 149.26 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 84374.5 | 84262.8 | 0.06026 | 0.06026 | 1.183 | -1.181 | 0 | 0 | 77.59 | 71.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26702 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25855 | Кот. №5 |  | Уз Див-115 | Уз Див-115 | 1.09 | 1.0898 | T1/T2 | Надз. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.81 | 65.79 | 84.79 | 65.77 |  | 1.9258 | -1.923 | 0.025 | 0.025 | 111.896 | 111.871 | 73.837 | 73.812 | 157.896 | 157.871 | 119.837 | 119.812 | 38.084 | 38.034 | 22.76 | 22.693 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 49434.5 | 49362.5 | 0.05675 | 0.05675 | 0.539 | -0.538 | 0 | 0 | 47.38 | 41.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0376 | 0.24768 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25856 | Кот. №5 |  | Уз Див-118 | Узел врезки | 35.74 | 35.7445 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.95 | 67.01 | 83.49 | 66.59 |  | 4.9661 | -4.9583 | 0.032 | 0.032 | 111.353 | 111.321 | 74.385 | 74.353 | 157.353 | 157.321 | 120.385 | 120.353 | 36.999 | 36.936 | 0.886 | 0.883 | 0 | 0 | 35.74 | 35.74 | 47803.9 | 47728.7 | 0.04478 | 0.04478 | 0.195 | -0.195 | 0.00063 | 0.00063 | 2256.51 | 2076 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25858 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 3.27 | 3.2742 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.06 | 65.88 | 85.03 | 65.85 |  | 7.0348 | -7.0225 | 0.029 | 0.029 | 112.028 | 111.999 | 73.71 | 73.68 | 158.028 | 157.999 | 119.71 | 119.68 | 38.348 | 38.289 | 6.015 | 5.994 | 1.613 | 1.613 | 4.883 | 4.883 | 85536.5 | 85387.5 | 0.04713 | 0.04713 | 0.442 | -0.441 | 4e-05 | 4e-05 | 194.57 | 175.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6602 | 0.17667 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25860 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 12.9 | 12.9074 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.03 | 65.98 | 84.92 | 65.88 |  | 7.0347 | -7.0225 | 0.078 | 0.077 | 111.999 | 111.921 | 73.787 | 73.71 | 157.999 | 157.921 | 119.787 | 119.71 | 38.289 | 38.134 | 6.015 | 5.994 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 85536.1 | 85387.9 | 0.04713 | 0.04713 | 0.442 | -0.441 | 0.00014 | 0.00014 | 767.4 | 694.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6602 | 0.17667 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25862 | Кот. №5 |  | Уз Див-81 | Узел врезки | 24.38 | 24.3867 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.8 | 66.39 | 84.49 | 66.11 |  | 4.754 | -4.746 | 0.072 | 0.071 | 111.83 | 111.758 | 73.949 | 73.878 | 157.83 | 157.758 | 119.949 | 119.878 | 37.952 | 37.809 | 2.755 | 2.745 | 1.608 | 1.608 | 25.988 | 25.988 | 57804.3 | 57707 | 0.04726 | 0.04726 | 0.299 | -0.298 | 0.00027 | 0.00027 | 1447.63 | 1316.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6602 | 0.17667 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25864 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 13.61 | 13.6074 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.49 | 66.51 | 84.36 | 66.39 |  | 4.7537 | -4.7463 | 0.52 | 0.519 | 111.758 | 111.238 | 74.468 | 73.949 | 157.758 | 157.238 | 120.468 | 119.949 | 37.809 | 36.77 | 38.229 | 38.109 | 0 | 0 | 13.61 | 13.61 | 95497.3 | 95347.4 | 0.05328 | 0.05328 | 0.815 | -0.814 | 6e-05 | 6e-05 | 635.94 | 582.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25866 | Кот. №5 |  | Уз Див-109 | Узел врезки | 7.93 | 7.9359 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.16 | 65.47 | 85.13 | 65.44 |  | 17.2633 | -17.2298 | 0.084 | 0.084 | 112.792 | 112.708 | 73.003 | 72.919 | 158.792 | 158.708 | 119.003 | 118.919 | 39.872 | 39.705 | 10.602 | 10.561 | 0 | 0 | 7.93 | 7.93 | 166175.7 | 165853 | 0.04436 | 0.04436 | 0.679 | -0.678 | 0.00014 | 0.00014 | 505.45 | 454.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25868 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 12.1 | 12.1021 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.13 | 65.51 | 85.09 | 65.47 |  | 17.2631 | -17.2299 | 0.128 | 0.128 | 112.708 | 112.579 | 73.131 | 73.003 | 158.708 | 158.579 | 119.131 | 119.003 | 39.705 | 39.448 | 10.602 | 10.562 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 166174.3 | 165854.4 | 0.04436 | 0.04436 | 0.679 | -0.678 | 0.00021 | 0.00021 | 771.07 | 693.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25870 | Кот. №5 |  | Уз Див-119 | Узел врезки | 6.15 | 6.1509 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.45 | 67.14 | 83.37 | 67.06 |  | 2.5565 | -2.5532 | 0.941 | 0.939 | 110.652 | 109.711 | 75.99 | 75.051 | 156.652 | 155.711 | 121.99 | 121.051 | 35.601 | 33.721 | 149.655 | 149.26 | 0.139 | 0.139 | 6.289 | 6.289 | 84374.4 | 84262.9 | 0.06026 | 0.06026 | 1.183 | -1.181 | 1e-05 | 1e-05 | 218.83 | 202 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25872 | Кот. №5 |  | Уз Див-78 | Перемычка | 4.28 | 4.2852 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.27 | 65.7 | 85.23 | 65.66 |  | 7.0351 | -7.0222 | 0.008 | 0.008 | 112.142 | 109.134 | 70.575 | 73.567 | 158.142 | 158.134 | 119.575 | 119.567 | 38.574 | 38.559 | 1.771 | 1.764 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 67719.4 | 67595.4 | 0.04461 | 0.04461 | 0.277 | -0.276 | 8e-05 | 8e-05 | 273.04 | 245.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5111 | 0.15358 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25874 | Кот. №5 |  | Узел врезки | пос. Дивный-14, 17 | 22.64 | 22.6473 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.37 | 67.53 | 82.96 | 67.14 |  | 2.5565 | -2.5532 | 0.254 | 0.253 | 109.711 | 109.457 | 76.243 | 75.99 | 155.711 | 155.457 | 122.243 | 121.99 | 33.721 | 33.214 | 11.087 | 11.058 | 0.258 | 0.258 | 22.898 | 22.898 | 51358.1 | 51290.7 | 0.05343 | 0.05343 | 0.438 | -0.438 | 9e-05 | 9e-05 | 1048.55 | 978.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4208 | 0.2262 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25876 | Кот. №5 |  | Уз Див-114 | пос. Дивный-14, 87 | 6.19 | 6.1953 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.57 | 66.62 | 83.91 | 66.03 |  | 0.2756 | -0.2752 | 0.149 | 0.148 | 111.88 | 111.731 | 73.976 | 73.828 | 157.88 | 157.731 | 119.976 | 119.828 | 38.052 | 37.755 | 24.013 | 23.946 | 0 | 0 | 6.19 | 6.19 | 14982 | 14961.1 | 0.06864 | 0.06864 | 0.346 | -0.345 | 0 | 0 | 180.8 | 162.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.37 | 0.29673 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25878 | Кот. №5 |  | Уз Див-112 | пос. Дивный-14, 79 | 4.62 | 4.6203 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.73 | 66.32 | 84.22 | 65.86 |  | 0.2661 | -0.2657 | 0.103 | 0.103 | 112.195 | 112.092 | 73.617 | 73.514 | 158.195 | 158.092 | 119.617 | 119.514 | 38.682 | 38.475 | 22.384 | 22.32 | 0 | 0 | 4.62 | 4.62 | 14463 | 14442.2 | 0.06866 | 0.06866 | 0.334 | -0.333 | 0 | 0 | 135.11 | 120.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3701 | 0.29673 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25880 | Кот. №5 |  | Уз Див-112 | пос. Дивный-14, 81 | 3.19 | 3.1901 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.66 | 66.23 | 84.31 | 65.91 |  | 0.2638 | -0.2634 | 0.07 | 0.07 | 112.174 | 112.104 | 73.605 | 73.535 | 158.174 | 158.104 | 119.605 | 119.535 | 38.639 | 38.499 | 22.001 | 21.938 | 0 | 0 | 3.19 | 3.19 | 14338.3 | 14317.6 | 0.06866 | 0.06866 | 0.331 | -0.331 | 0 | 0 | 93.24 | 83.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3702 | 0.29672 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25882 | Кот. №5 |  | Уз Див-113 | пос. Дивный-14, 83 | 3.54 | 3.5362 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.62 | 66.29 | 84.23 | 65.94 |  | 0.2649 | -0.2645 | 0.079 | 0.078 | 112.044 | 111.965 | 73.743 | 73.665 | 158.044 | 157.965 | 119.743 | 119.665 | 38.379 | 38.222 | 22.186 | 22.122 | 0 | 0 | 3.54 | 3.54 | 14398.7 | 14378 | 0.06866 | 0.06866 | 0.332 | -0.332 | 0 | 0 | 103.44 | 92.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3702 | 0.29672 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25884 | Кот. №5 |  | Уз Див-110 | пос. Дивный-14, 75 | 3.65 | 3.6494 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.93 | 65.84 | 84.69 | 65.62 |  | 0.4517 | -0.451 | 0.322 | 0.322 | 112.281 | 111.958 | 73.75 | 73.428 | 158.281 | 157.958 | 119.75 | 119.428 | 38.852 | 38.208 | 88.353 | 88.087 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65 | 26087.2 | 26047.9 | 0.06945 | 0.06945 | 0.64 | -0.639 | 0 | 0 | 106.91 | 95.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3381 | 0.29957 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25886 | Кот. №5 |  | Уз Див-109 | пос. Дивный-14, 14а | 6 | 6.0045 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.11 | 65.5 | 85.01 | 65.4 |  | 2.0673 | -2.0641 | 0.587 | 0.586 | 112.412 | 111.824 | 73.884 | 73.298 | 158.412 | 157.824 | 119.884 | 119.298 | 39.114 | 37.941 | 97.912 | 97.605 | 0 | 0 | 6 | 6 | 68228.8 | 68121.5 | 0.0603 | 0.0603 | 0.957 | -0.955 | 1e-05 | 1e-05 | 216.29 | 194.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25888 | Кот. №5 |  | Уз Див-81 | пос. Дивный-14, 15д | 11.43 | 11.4231 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.75 | 66.34 | 84.49 | 66.11 |  | 2.2804 | -2.2769 | 0.015 | 0.015 | 111.827 | 111.812 | 73.896 | 73.881 | 157.827 | 157.812 | 119.896 | 119.881 | 37.947 | 37.916 | 1.336 | 1.332 | 0 | 0 | 11.43 | 11.43 | 31929 | 31879.6 | 0.0492 | 0.0492 | 0.19 | -0.19 | 0.0001 | 0.0001 | 601.91 | 543.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2411 | 0.1908 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25890 | Кот. №5 |  | Уз Див-110 | Перемычка | 1.76 | 1.7608 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.04 | 65.55 | 85.04 | 65.55 |  | 17.2627 | -17.2303 | 0.019 | 0.019 | 112.457 | 109.438 | 70.271 | 73.253 | 158.457 | 158.438 | 119.271 | 119.253 | 39.205 | 39.167 | 10.602 | 10.562 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 166170.3 | 165858.4 | 0.04436 | 0.04436 | 0.679 | -0.678 | 3e-05 | 3e-05 | 112.08 | 100.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25891 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз Див-110 | 0.88 | 0.88414 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.04 | 65.56 | 85.03 | 65.55 |  | 17.2627 | -17.2303 | 0.009 | 0.009 | 109.438 | 112.429 | 73.28 | 70.271 | 158.438 | 158.429 | 119.28 | 119.271 | 39.167 | 39.149 | 10.602 | 10.562 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 166170 | 165858.7 | 0.04436 | 0.04436 | 0.679 | -0.678 | 2e-05 | 2e-05 | 56.04 | 50.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25893 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Перемычка | 0.6 | 0.60108 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.49 | 67.02 | 83.49 | 67.01 |  | 4.9655 | -4.959 | 0.004 | 0.004 | 111.321 | 108.317 | 71.388 | 74.385 | 157.321 | 157.317 | 120.388 | 120.385 | 36.936 | 36.929 | 6.288 | 6.271 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 69524.2 | 69432.4 | 0.04884 | 0.04884 | 0.414 | -0.413 | 1e-05 | 1e-05 | 31.29 | 28.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2439 | 0.1907 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25894 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз Див-119 | 0.6 | 0.60141 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.49 | 67.02 | 83.48 | 67.02 |  | 4.9655 | -4.959 | 0.338 | 0.337 | 108.317 | 110.979 | 74.726 | 71.388 | 157.317 | 156.979 | 120.726 | 120.388 | 36.929 | 36.253 | 563.949 | 562.464 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 163878.2 | 163662.3 | 0.0602 | 0.0602 | 2.297 | -2.294 | 0 | 0 | 21.35 | 19.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7456 | 0.26698 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25896 | Кот. №5 |  | Уз Див-77 | Уз Див-78 | 24.68 | 24.6855 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.44 | 65.64 | 85.27 | 65.49 |  | 9.1075 | -9.0905 | 0.073 | 0.073 | 112.215 | 112.142 | 73.567 | 73.494 | 158.215 | 158.142 | 119.567 | 119.494 | 38.72 | 38.574 | 2.961 | 2.95 | 0 | 0 | 24.68 | 24.68 | 87668.6 | 87504.9 | 0.04451 | 0.04451 | 0.358 | -0.358 | 0.00044 | 0.00044 | 1576.56 | 1415.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5111 | 0.15358 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25900 | Кот. №5 |  | Уз Див-78 | Жилой дом | 6.08 | 6.0784 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.25 | 65.69 | 85.14 | 65.59 |  | 2.072 | -2.0687 | 0.612 | 0.61 | 112.014 | 111.402 | 74.304 | 73.695 | 158.014 | 157.402 | 120.304 | 119.695 | 38.319 | 37.098 | 98.353 | 98.046 | 0.139 | 0.139 | 6.219 | 6.219 | 68382.6 | 68275.6 | 0.0603 | 0.0603 | 0.959 | -0.957 | 1e-05 | 1e-05 | 219.41 | 197.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25902 | Кот. №5 |  | Уз Див-78 | Уз Див-78 | 1.3 | 1.3018 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.27 | 65.59 | 85.25 | 65.57 |  | 2.072 | -2.0687 | 0.128 | 0.127 | 112.142 | 112.014 | 73.695 | 73.567 | 158.142 | 158.014 | 119.695 | 119.567 | 38.574 | 38.319 | 98.353 | 98.046 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 68382.7 | 68275.5 | 0.0603 | 0.0603 | 0.959 | -0.957 | 0 | 0 | 46.92 | 42.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25909 | Кот. №5 |  | Уз Див-80 | Уз Див-81 | 4.28 | 4.2811 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.83 | 66.09 | 84.8 | 66.06 |  | 7.0345 | -7.0228 | 0.026 | 0.026 | 111.856 | 111.83 | 73.878 | 73.852 | 157.856 | 157.83 | 119.878 | 119.852 | 38.003 | 37.952 | 6.014 | 5.994 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 85532.9 | 85391.1 | 0.04713 | 0.04713 | 0.442 | -0.441 | 5e-05 | 5e-05 | 254.21 | 230.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6602 | 0.17667 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25911 | Кот. №5 |  | Уз Див-79 | Уз Див-80 | 9.14 | 9.1394 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.91 | 66.06 | 84.83 | 65.99 |  | 7.0346 | -7.0227 | 0.055 | 0.055 | 111.911 | 111.856 | 73.852 | 73.797 | 157.911 | 157.856 | 119.852 | 119.797 | 38.113 | 38.003 | 6.014 | 5.994 | 0 | 0 | 9.14 | 9.14 | 85534.1 | 85389.9 | 0.04713 | 0.04713 | 0.442 | -0.441 | 0.0001 | 0.0001 | 543.2 | 492.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6602 | 0.17667 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25912 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-79 | 1.74 | 1.7328 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.92 | 65.99 | 84.91 | 65.98 |  | 7.0346 | -7.0227 | 0.01 | 0.01 | 111.921 | 111.911 | 73.797 | 73.787 | 157.921 | 157.911 | 119.797 | 119.787 | 38.134 | 38.113 | 6.014 | 5.994 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 85534.4 | 85389.6 | 0.04713 | 0.04713 | 0.442 | -0.441 | 2e-05 | 2e-05 | 103.42 | 93.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6602 | 0.17667 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25914 | Кот. №5 |  | Уз Див-78А | Узел врезки | 17.9 | 17.9044 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.21 | 65.85 | 85.06 | 65.72 |  | 7.035 | -7.0223 | 0.094 | 0.094 | 112.122 | 112.028 | 73.68 | 73.587 | 158.122 | 158.028 | 119.68 | 119.587 | 38.535 | 38.348 | 5.25 | 5.231 | 0 | 0 | 17.9 | 17.9 | 83345.8 | 83195.6 | 0.04684 | 0.04684 | 0.419 | -0.419 | 0.00021 | 0.00021 | 1066.33 | 962.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7563 | 0.17372 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25916 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 15д | Жилой дом | 2.32 | 2.325 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.49 | 66.37 | 84.46 | 66.34 |  | 2.2803 | -2.277 | 0.004 | 0.004 | 111.812 | 111.808 | 73.899 | 73.896 | 157.812 | 157.808 | 119.899 | 119.896 | 37.916 | 37.909 | 1.336 | 1.332 | 0.402 | 0.402 | 2.722 | 2.722 | 31927.7 | 31880.9 | 0.0492 | 0.0492 | 0.19 | -0.19 | 2e-05 | 2e-05 | 66.43 | 53.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2411 | 0.1908 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25917 | Кот. №5 |  | Уз Див-81 | Уз Див-81 | 1.98 | 1.9807 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.8 | 66.11 | 84.75 | 66.06 |  | 2.2804 | -2.2769 | 0.003 | 0.003 | 111.83 | 111.827 | 73.881 | 73.878 | 157.83 | 157.827 | 119.881 | 119.878 | 37.952 | 37.947 | 1.336 | 1.332 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 31929.2 | 31879.4 | 0.0492 | 0.0492 | 0.19 | -0.19 | 2e-05 | 2e-05 | 104.31 | 93.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2407 | 0.19082 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25918 | Кот. №5 |  | Уз Див-81А | Уз Див-81Б | 34.4 | 34.4011 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.32 | 67.32 | 83.51 | 66.57 |  | 2.4971 | -2.4931 | 0.028 | 0.027 | 111.23 | 111.202 | 74.503 | 74.476 | 157.23 | 157.202 | 120.503 | 120.476 | 36.754 | 36.699 | 0.766 | 0.763 | 1.596 | 1.596 | 35.996 | 35.996 | 30362.9 | 30314.2 | 0.04762 | 0.04763 | 0.157 | -0.157 | 0.00038 | 0.00038 | 2035.02 | 1873.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6648 | 0.17653 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25919 | Кот. №5 |  | Уз Див-81А | Жилой дом | 6.45 | 6.4495 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.28 | 66.68 | 84.13 | 66.55 |  | 2.2565 | -2.2532 | 0.009 | 0.009 | 111.228 | 111.219 | 74.487 | 74.478 | 157.228 | 157.219 | 120.487 | 120.478 | 36.75 | 36.732 | 1.308 | 1.304 | 0.402 | 0.402 | 6.852 | 6.852 | 31594 | 31548.4 | 0.0492 | 0.0492 | 0.188 | -0.188 | 5e-05 | 5e-05 | 338.42 | 307.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2426 | 0.19074 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25922 | Кот. №5 |  | Уз Див-81А | Уз Див-81А | 1.69 | 1.6904 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.32 | 66.55 | 84.28 | 66.51 |  | 2.2565 | -2.2532 | 0.002 | 0.002 | 111.23 | 111.228 | 74.478 | 74.476 | 157.23 | 157.228 | 120.478 | 120.476 | 36.754 | 36.75 | 1.308 | 1.304 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 31594.2 | 31548.2 | 0.0492 | 0.0492 | 0.188 | -0.188 | 1e-05 | 1e-05 | 88.7 | 80.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2423 | 0.19076 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25923 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-81А | 2.88 | 2.8856 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.36 | 66.54 | 84.32 | 66.51 |  | 4.7537 | -4.7463 | 0.008 | 0.008 | 111.238 | 111.23 | 74.476 | 74.468 | 157.238 | 157.23 | 120.476 | 120.468 | 36.77 | 36.754 | 2.754 | 2.746 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 57800.4 | 57710.9 | 0.04726 | 0.04726 | 0.299 | -0.298 | 3e-05 | 3e-05 | 170.42 | 155.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6648 | 0.17653 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25925 | Кот. №5 |  | Уз Див-81Б | Жилой дом | 10.29 | 10.2921 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.48 | 67.52 | 83.29 | 67.34 |  | 2.4967 | -2.4935 | 0.121 | 0.12 | 111.188 | 111.067 | 74.638 | 74.518 | 157.188 | 157.067 | 120.638 | 120.518 | 36.67 | 36.429 | 10.576 | 10.549 | 1.119 | 1.119 | 11.409 | 11.409 | 50157 | 50092.1 | 0.05344 | 0.05344 | 0.428 | -0.427 | 4e-05 | 4e-05 | 477 | 444.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25926 | Кот. №5 |  | Уз Див-81Б | Уз Див-81Б | 1.39 | 1.3934 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.51 | 67.34 | 83.48 | 67.32 |  | 2.4967 | -2.4935 | 0.015 | 0.015 | 111.202 | 111.188 | 74.518 | 74.503 | 157.202 | 157.188 | 120.518 | 120.503 | 36.699 | 36.67 | 10.576 | 10.549 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 50157.1 | 50091.9 | 0.05344 | 0.05344 | 0.428 | -0.427 | 1e-05 | 1e-05 | 64.45 | 60 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25927 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз Див-78А | 2.3 | 2.2981 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.23 | 65.72 | 85.21 | 65.7 |  | 7.035 | -7.0223 | 0.012 | 0.012 | 109.134 | 112.122 | 73.587 | 70.575 | 158.134 | 158.122 | 119.587 | 119.575 | 38.559 | 38.535 | 5.25 | 5.231 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 83346.1 | 83195.3 | 0.04684 | 0.04684 | 0.419 | -0.419 | 3e-05 | 3e-05 | 137.04 | 123.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7563 | 0.17372 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25930 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 14а | Жилой дом | 2.48 | 2.4816 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.01 | 65.52 | 84.99 | 65.5 |  | 2.0673 | -2.0641 | 0.275 | 0.274 | 111.824 | 111.55 | 74.157 | 73.884 | 157.824 | 157.55 | 120.157 | 119.884 | 37.941 | 37.392 | 97.911 | 97.605 | 0.325 | 0.325 | 2.805 | 2.805 | 68228.5 | 68121.8 | 0.0603 | 0.0603 | 0.957 | -0.955 | 0 | 0 | 49.33 | 39.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26701 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25933 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 75 | Жилой дом | 2.63 | 2.6326 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.69 | 65.93 | 84.58 | 65.84 |  | 0.4517 | -0.451 | 0.174 | 0.173 | 111.958 | 111.784 | 73.923 | 73.75 | 157.958 | 157.784 | 119.923 | 119.75 | 38.208 | 37.861 | 64.301 | 64.109 | 0.075 | 0.075 | 2.705 | 2.705 | 24552.6 | 24515.8 | 0.06844 | 0.06844 | 0.567 | -0.566 | 0 | 0 | 50.02 | 41.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3703 | 0.29671 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25935 | Кот. №5 |  | Уз Див-110 | Уз Див-110 | 1.68 | 1.6762 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.03 | 65.62 | 84.93 | 65.53 |  | 0.4517 | -0.451 | 0.148 | 0.148 | 112.429 | 112.281 | 73.428 | 73.28 | 158.429 | 158.281 | 119.428 | 119.28 | 39.149 | 38.852 | 88.353 | 88.087 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 26087.3 | 26047.8 | 0.06945 | 0.06945 | 0.64 | -0.639 | 0 | 0 | 49.25 | 43.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3382 | 0.29956 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25938 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 83 | Жилой дом | 2.08 | 2.0739 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.23 | 66.42 | 84.09 | 66.29 |  | 0.2649 | -0.2645 | 0.048 | 0.048 | 111.965 | 111.917 | 73.79 | 73.743 | 157.965 | 157.917 | 119.79 | 119.743 | 38.222 | 38.127 | 22.186 | 22.123 | 0.074 | 0.074 | 2.154 | 2.154 | 14398.6 | 14378.1 | 0.06866 | 0.06866 | 0.332 | -0.332 | 0 | 0 | 39.28 | 32.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3702 | 0.29672 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25940 | Кот. №5 |  | Уз Див-113 | Уз Див-113 | 2.62 | 2.6238 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.91 | 65.94 | 84.62 | 65.68 |  | 0.2649 | -0.2645 | 0.08 | 0.08 | 112.124 | 112.044 | 73.665 | 73.585 | 158.124 | 158.044 | 119.665 | 119.585 | 38.539 | 38.379 | 30.473 | 30.386 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | 15298.7 | 15276.5 | 0.06965 | 0.06965 | 0.375 | -0.375 | 0 | 0 | 76.73 | 68.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3382 | 0.29957 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25943 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 87 | Жилой дом | 2.49 | 2.4912 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 83.91 | 66.76 | 83.74 | 66.62 |  | 0.2756 | -0.2752 | 0.062 | 0.061 | 111.731 | 111.669 | 74.038 | 73.976 | 157.731 | 157.669 | 120.038 | 119.976 | 37.755 | 37.632 | 24.012 | 23.947 | 0.074 | 0.074 | 2.564 | 2.564 | 14981.8 | 14961.3 | 0.06864 | 0.06864 | 0.346 | -0.345 | 0 | 0 | 46.79 | 39.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.37 | 0.29673 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25945 | Кот. №5 |  | Уз Див-114 | Уз Див-114 | 2.63 | 2.6238 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.85 | 66.03 | 84.57 | 65.78 |  | 0.2756 | -0.2752 | 0.087 | 0.087 | 111.966 | 111.88 | 73.828 | 73.742 | 157.966 | 157.88 | 119.828 | 119.742 | 38.225 | 38.052 | 32.984 | 32.891 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 15918.5 | 15896.1 | 0.06963 | 0.06963 | 0.391 | -0.39 | 0 | 0 | 76.99 | 68.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3382 | 0.29957 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25947 | Кот. №5 |  | Уз Див-114 | Уз Див-115 | 8.02 | 8.0172 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.85 | 65.76 | 84.81 | 65.73 |  | 15.7398 | -15.7114 | 0.071 | 0.07 | 111.966 | 111.896 | 73.812 | 73.742 | 157.966 | 157.896 | 119.812 | 119.742 | 38.225 | 38.084 | 8.817 | 8.785 | 0 | 0 | 8.02 | 8.02 | 151510.6 | 151237.5 | 0.04438 | 0.04438 | 0.62 | -0.618 | 0.00014 | 0.00014 | 509.93 | 460.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25948 | Кот. №5 |  | Уз Див-113 | Уз Див-114 | 17.22 | 17.2205 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.91 | 65.73 | 84.85 | 65.67 |  | 16.0157 | -15.9863 | 0.157 | 0.157 | 112.124 | 111.966 | 73.742 | 73.585 | 158.124 | 157.966 | 119.742 | 119.585 | 38.539 | 38.225 | 9.128 | 9.095 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22 | 154166.6 | 153883.9 | 0.04437 | 0.04437 | 0.63 | -0.629 | 0.0003 | 0.0003 | 1095.48 | 988.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25950 | Кот. №5 |  | Уз Див-112 | Уз Див-113 | 14.9 | 14.9059 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.97 | 65.67 | 84.91 | 65.61 |  | 16.2809 | -16.2506 | 0.141 | 0.14 | 112.264 | 112.124 | 73.585 | 73.445 | 158.264 | 158.124 | 119.585 | 119.445 | 38.819 | 38.539 | 9.432 | 9.397 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9 | 156718.9 | 156427.4 | 0.04437 | 0.04437 | 0.641 | -0.64 | 0.00026 | 0.00026 | 948.32 | 854.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25952 | Кот. №5 |  | Уз Див-111 | Уз Див-112 | 14.44 | 14.4407 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.03 | 65.61 | 84.97 | 65.57 |  | 16.811 | -16.7794 | 0.145 | 0.145 | 112.409 | 112.264 | 73.445 | 73.3 | 158.409 | 158.264 | 119.445 | 119.3 | 39.109 | 38.819 | 10.055 | 10.017 | 0 | 0 | 14.44 | 14.44 | 161821.7 | 161517.9 | 0.04437 | 0.04437 | 0.662 | -0.66 | 0.00025 | 0.00025 | 919.44 | 828.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25953 | Кот. №5 |  | Уз Див-110 | Уз Див-111 | 1.98 | 1.9807 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.03 | 65.57 | 85.03 | 65.56 |  | 16.811 | -16.7794 | 0.02 | 0.02 | 112.429 | 112.409 | 73.3 | 73.28 | 158.429 | 158.409 | 119.3 | 119.28 | 39.149 | 39.109 | 10.055 | 10.017 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 161822 | 161517.5 | 0.04437 | 0.04437 | 0.662 | -0.66 | 3e-05 | 3e-05 | 126.08 | 113.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4931 | 0.15401 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25955 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-110 | 11.52 | 11.5224 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.09 | 65.55 | 85.04 | 65.51 |  | 17.2629 | -17.2301 | 0.122 | 0.122 | 112.579 | 112.457 | 73.253 | 73.131 | 158.579 | 158.457 | 119.253 | 119.131 | 39.448 | 39.205 | 10.602 | 10.562 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 166172.3 | 165856.4 | 0.04436 | 0.04436 | 0.679 | -0.678 | 0.0002 | 0.0002 | 733.85 | 660.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.432 | 0.15547 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25959 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 79 | Жилой дом | 2.39 | 2.3914 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.22 | 66.46 | 84.05 | 66.32 |  | 0.2661 | -0.2657 | 0.055 | 0.055 | 112.092 | 112.037 | 73.672 | 73.617 | 158.092 | 158.037 | 119.672 | 119.617 | 38.475 | 38.365 | 22.383 | 22.32 | 0.074 | 0.074 | 2.464 | 2.464 | 14462.9 | 14442.3 | 0.06866 | 0.06866 | 0.334 | -0.333 | 0 | 0 | 45.12 | 37.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3701 | 0.29673 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25961 | Кот. №5 |  | Уз Див-112 | Уз Див-112 | 2.24 | 2.2361 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.97 | 65.86 | 84.73 | 65.64 |  | 0.2661 | -0.2657 | 0.069 | 0.069 | 112.264 | 112.195 | 73.514 | 73.445 | 158.264 | 158.195 | 119.514 | 119.445 | 38.819 | 38.682 | 30.745 | 30.657 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 15367 | 15344.8 | 0.06964 | 0.06964 | 0.377 | -0.376 | 0 | 0 | 65.63 | 58.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3381 | 0.29957 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25963 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 81 | Жилой дом | 2.52 | 2.5144 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.021 | 0.021 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.31 | 66.38 | 84.12 | 66.23 |  | 0.2638 | -0.2634 | 0.059 | 0.059 | 112.104 | 112.045 | 73.664 | 73.605 | 158.104 | 158.045 | 119.664 | 119.605 | 38.499 | 38.381 | 22.001 | 21.938 | 0.173 | 0.173 | 2.693 | 2.693 | 14338.2 | 14317.7 | 0.06866 | 0.06866 | 0.331 | -0.331 | 0 | 0 | 47.64 | 39.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3702 | 0.29672 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25965 | Кот. №5 |  | Уз Див-112 | Уз Див-112 | 2.82 | 2.8221 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.97 | 65.91 | 84.66 | 65.63 |  | 0.2638 | -0.2634 | 0.09 | 0.09 | 112.264 | 112.174 | 73.535 | 73.445 | 158.264 | 158.174 | 119.535 | 119.445 | 38.819 | 38.639 | 30.219 | 30.132 | 0.161 | 0.161 | 2.981 | 2.981 | 15234.5 | 15212.4 | 0.06965 | 0.06965 | 0.374 | -0.373 | 0 | 0 | 82.63 | 73.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3381 | 0.29957 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25966 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз Див-103 | 0.57 | 0.57428 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.71 | 64.35 | 85.71 | 64.35 |  | 28.3062 | -28.2293 | 0 | 0 | 112.293 | 115.293 | 70.428 | 67.428 | 161.293 | 161.293 | 116.428 | 116.428 | 44.865 | 44.865 | 0.563 | 0.56 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 128855 | 128504.7 | 0.03703 | 0.03703 | 0.249 | -0.248 | 4e-05 | 4e-05 | 54.31 | 48.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8881 | 0.084118 | 1.46e-05 | 0 | 0.00206 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
25978 | Кот. №5 |  | Уз Див-75 | Жилой дом | 6.57 | 6.568 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.79 | 65.15 | 85.68 | 65.06 |  | 1.9635 | -1.9603 | 2.664 | 2.655 | 112.031 | 109.367 | 76.333 | 73.678 | 158.031 | 155.367 | 122.333 | 119.678 | 38.353 | 33.035 | 399.514 | 398.2 | 0.097 | 0.097 | 6.667 | 6.667 | 86404.4 | 86262 | 0.06472 | 0.06472 | 1.615 | -1.612 | 1e-05 | 1e-05 | 210.41 | 187.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5022 | 0.28554 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25981 | Кот. №5 |  | Уз Див-75 | Уз Див-75 | 1.49 | 1.4855 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.81 | 65.06 | 85.79 | 65.03 |  | 1.9635 | -1.9603 | 0.595 | 0.593 | 112.626 | 112.031 | 73.678 | 73.084 | 158.626 | 158.031 | 119.678 | 119.084 | 39.542 | 38.353 | 399.515 | 398.199 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | 86404.5 | 86262 | 0.06472 | 0.06472 | 1.615 | -1.612 | 0 | 0 | 47.73 | 42.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5025 | 0.28551 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25982 | Кот. №5 |  | Уз Див-76 | Жилой дом | 6.04 | 6.0438 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.61 | 65.32 | 85.52 | 65.23 |  | 1.9958 | -1.9926 | 2.533 | 2.525 | 111.82 | 109.286 | 76.413 | 73.888 | 157.82 | 155.286 | 122.413 | 119.888 | 37.931 | 32.873 | 412.752 | 411.416 | 0.097 | 0.097 | 6.137 | 6.137 | 87825.5 | 87683.1 | 0.06472 | 0.06472 | 1.642 | -1.639 | 1e-05 | 1e-05 | 193.17 | 172.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5022 | 0.28553 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25985 | Кот. №5 |  | Уз Див-76 | Уз Див-76 | 1.31 | 1.3086 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.63 | 65.23 | 85.61 | 65.21 |  | 1.9958 | -1.9926 | 0.541 | 0.539 | 112.36 | 111.82 | 73.888 | 73.349 | 158.36 | 157.82 | 119.888 | 119.349 | 39.011 | 37.931 | 412.753 | 411.416 | 0 | 0 | 1.31 | 1.31 | 87825.5 | 87683.1 | 0.06472 | 0.06472 | 1.642 | -1.639 | 0 | 0 | 41.9 | 37.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5025 | 0.28551 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25986 | Кот. №5 |  | Уз Див-77 | Жилой дом | 6.14 | 6.135 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.42 | 65.5 | 85.33 | 65.42 |  | 2.0334 | -2.0302 | 2.672 | 2.664 | 111.662 | 108.99 | 76.709 | 74.045 | 157.662 | 154.99 | 122.709 | 120.045 | 37.617 | 32.281 | 428.433 | 427.072 | 0.097 | 0.097 | 6.237 | 6.237 | 89479.6 | 89337.2 | 0.06472 | 0.06472 | 1.673 | -1.67 | 1e-05 | 1e-05 | 196.08 | 175.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5022 | 0.28553 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25989 | Кот. №5 |  | Уз Див-77 | Уз Див-77 | 1.29 | 1.2872 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.44 | 65.42 | 85.42 | 65.4 |  | 2.0334 | -2.0302 | 0.553 | 0.551 | 112.215 | 111.662 | 74.045 | 73.494 | 158.215 | 157.662 | 120.045 | 119.494 | 38.72 | 37.617 | 428.434 | 427.072 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 89479.6 | 89337.1 | 0.06472 | 0.06472 | 1.673 | -1.67 | 0 | 0 | 41.2 | 36.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5021 | 0.28554 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25990 | Кот. №5 |  | Уз Див-76 | Уз Див-77 | 32.91 | 32.9147 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.63 | 65.47 | 85.44 | 65.3 |  | 11.1415 | -11.1201 | 0.146 | 0.145 | 112.36 | 112.215 | 73.494 | 73.349 | 158.36 | 158.215 | 119.494 | 119.349 | 39.011 | 38.72 | 4.426 | 4.409 | 0 | 0 | 32.91 | 32.91 | 107247.8 | 107041.8 | 0.04446 | 0.04446 | 0.439 | -0.438 | 0.00058 | 0.00058 | 2105.39 | 1884.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5111 | 0.15358 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25991 | Кот. №5 |  | Уз Див-75 | Уз Див-76 | 37.22 | 37.2259 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.81 | 65.29 | 85.63 | 65.13 |  | 13.138 | -13.1121 | 0.266 | 0.265 | 112.626 | 112.36 | 73.349 | 73.084 | 158.626 | 158.36 | 119.349 | 119.084 | 39.542 | 39.011 | 6.148 | 6.124 | 6.052 | 6.052 | 43.272 | 43.272 | 126466 | 126216.2 | 0.04441 | 0.04442 | 0.517 | -0.516 | 0.00066 | 0.00066 | 2384.48 | 2128.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5111 | 0.15358 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25992 | Кот. №5 |  | Уз Див-74 | Уз Див-75 | 28.86 | 28.8644 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.94 | 65.11 | 85.81 | 65 |  | 15.1021 | -15.0718 | 0.234 | 0.233 | 112.861 | 112.626 | 73.084 | 72.851 | 158.861 | 158.626 | 119.084 | 118.851 | 40.01 | 39.542 | 8.118 | 8.086 | 0 | 0 | 28.86 | 28.86 | 145371.8 | 145081.1 | 0.04439 | 0.04439 | 0.594 | -0.593 | 0.00051 | 0.00051 | 1850.66 | 1647.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5111 | 0.15358 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25993 | Кот. №5 |  | Уз Див-73 | Уз Див-74 | 33.12 | 33.1212 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.06 | 64.99 | 85.94 | 64.88 |  | 17.0393 | -17.0047 | 0.342 | 0.341 | 113.203 | 112.861 | 72.851 | 72.51 | 159.203 | 158.861 | 118.851 | 118.51 | 40.693 | 40.01 | 10.33 | 10.288 | 0 | 0 | 33.12 | 33.12 | 164020.1 | 163686.9 | 0.04436 | 0.04436 | 0.671 | -0.669 | 0.00058 | 0.00058 | 2125.89 | 1888.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5111 | 0.15358 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
25999 | Кот. №5 |  | Уз Див-85 | Уз Див-86 | 24.5 | 24.5012 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.61 | 65.61 | 85.26 | 65.3 |  | 4.2379 | -4.2307 | 0.054 | 0.054 | 112.863 | 112.809 | 72.903 | 72.849 | 158.863 | 158.809 | 118.903 | 118.849 | 40.014 | 39.907 | 2.191 | 2.184 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | 51528.5 | 51441.7 | 0.04731 | 0.04731 | 0.266 | -0.266 | 0.00027 | 0.00027 | 1463.97 | 1313.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6475 | 0.17707 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26001 | Кот. №5 |  | Уз Див-84 | Уз Див-85 | 28.37 | 28.3696 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.8 | 65.27 | 85.61 | 65.1 |  | 8.7351 | -8.72 | 0.263 | 0.262 | 113.126 | 112.863 | 72.849 | 72.587 | 159.126 | 158.863 | 118.849 | 118.587 | 40.539 | 40.014 | 9.263 | 9.231 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37 | 106210.5 | 106027.1 | 0.04707 | 0.04707 | 0.549 | -0.548 | 0.00031 | 0.00031 | 1697.78 | 1516.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6475 | 0.17707 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26002 | Кот. №5 |  | Уз Див-70 | Уз Див-84 | 54.03 | 54.0351 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.16 | 65.1 | 85.8 | 64.79 |  | 9.1141 | -9.0973 | 0.545 | 0.543 | 113.67 | 113.126 | 72.587 | 72.044 | 159.67 | 159.126 | 118.587 | 118.044 | 41.626 | 40.539 | 10.082 | 10.045 | 0 | 0 | 54.03 | 54.03 | 110819.7 | 110614.8 | 0.04706 | 0.04706 | 0.572 | -0.571 | 0.0006 | 0.0006 | 3242.32 | 2884.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6468 | 0.17709 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26003 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 8 | Жилой дом | 2.54 | 2.5377 | T1/T2 | Подв. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.07 | 65.79 | 85.05 | 65.77 |  | 2.0929 | -2.0896 | 1.197 | 1.193 | 107.066 | 105.869 | 79.821 | 78.628 | 153.066 | 151.869 | 125.821 | 124.628 | 28.438 | 26.048 | 453.83 | 452.432 | 0.097 | 0.097 | 2.637 | 2.637 | 92095.6 | 91953.5 | 0.06471 | 0.06471 | 1.721 | -1.719 | 0 | 0 | 50.58 | 40.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5019 | 0.28556 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26005 | Кот. №5 |  | Уз Див-86 | Уз Див-86 | 2.48 | 2.4759 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.26 | 65.63 | 85.22 | 65.6 |  | 2.0929 | -2.0896 | 1.126 | 1.122 | 112.809 | 111.684 | 74.025 | 72.903 | 158.809 | 157.684 | 120.025 | 118.903 | 39.907 | 37.659 | 453.835 | 452.428 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 92096 | 91953 | 0.06471 | 0.06471 | 1.722 | -1.719 | 0 | 0 | 79.1 | 71.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5017 | 0.28557 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26007 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 6а | Жилой дом | 3.04 | 3.0374 | T1/T2 | Подв. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.44 | 65.41 | 85.42 | 65.4 |  | 4.4968 | -4.4896 | 7.044 | 7.021 | 107.401 | 100.357 | 85.314 | 78.293 | 153.401 | 146.357 | 131.314 | 124.293 | 29.109 | 15.043 | 2093.453 | 2086.752 | 0.325 | 0.325 | 3.365 | 3.365 | 197880.4 | 197563.3 | 0.06466 | 0.06466 | 3.699 | -3.693 | 0 | 0 | 60.87 | 47.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5024 | 0.28552 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26008 | Кот. №5 |  | Уз Див-85 | Уз Див-85 | 2.36 | 2.3555 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.61 | 65.26 | 85.59 | 65.25 |  | 4.4969 | -4.4896 | 4.941 | 4.925 | 112.863 | 107.922 | 77.774 | 72.849 | 158.863 | 153.922 | 123.774 | 118.849 | 40.014 | 30.149 | 2093.509 | 2086.696 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 197883 | 197560.7 | 0.06466 | 0.06466 | 3.699 | -3.693 | 0 | 0 | 75.47 | 67.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5024 | 0.28552 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26010 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 4 | Жилой дом | 2.92 | 2.9217 | T1/T2 | Подв. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.25 | 66.75 | 84.1 | 66.63 |  | 0.3785 | -0.3779 | 0.047 | 0.047 | 112.847 | 112.8 | 72.912 | 72.866 | 158.847 | 158.8 | 118.912 | 118.866 | 39.981 | 39.887 | 14.943 | 14.901 | 0.226 | 0.226 | 3.146 | 3.146 | 16653.7 | 16630.4 | 0.06516 | 0.06516 | 0.311 | -0.311 | 0 | 0 | 57.41 | 47.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5015 | 0.28559 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26011 | Кот. №5 |  | Уз Див-84 | Уз Див-84 | 2.58 | 2.5844 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.8 | 65.42 | 85.58 | 65.23 |  | 0.3785 | -0.3779 | 0.039 | 0.038 | 113.126 | 113.087 | 72.626 | 72.587 | 159.126 | 159.087 | 118.626 | 118.587 | 40.539 | 40.462 | 14.944 | 14.9 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | 16654.4 | 16629.7 | 0.06516 | 0.06516 | 0.311 | -0.311 | 0 | 0 | 82.63 | 73.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5014 | 0.2856 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26013 | Кот. №5 |  | Уз Див-86 | Уз Див-87 | 11.88 | 11.8853 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.26 | 65.85 | 85 | 65.62 |  | 2.1447 | -2.1414 | 0.1 | 0.099 | 112.809 | 112.71 | 73.002 | 72.903 | 158.809 | 158.71 | 119.002 | 118.903 | 39.907 | 39.708 | 7.812 | 7.788 | 0.86 | 0.86 | 12.74 | 12.74 | 43084.8 | 43017.6 | 0.05349 | 0.05349 | 0.368 | -0.367 | 5e-05 | 5e-05 | 558.45 | 505.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26014 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 13 | Жилой дом | 3.6 | 3.6058 | T1/T2 | Подв. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.85 | 66.02 | 84.81 | 65.99 |  | 2.1446 | -2.1414 | 1.824 | 1.818 | 107.685 | 105.861 | 79.83 | 78.012 | 153.685 | 151.861 | 125.83 | 124.012 | 29.673 | 26.031 | 476.543 | 475.109 | 0.227 | 0.227 | 3.827 | 3.827 | 94373.7 | 94231.5 | 0.06471 | 0.06471 | 1.764 | -1.761 | 0 | 0 | 71.44 | 57.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5018 | 0.28557 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26021 | Кот. №5 |  | Уз Див-105 | Уз Див-105 | 2.64 | 2.6376 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.56 | 64.99 | 85.52 | 64.95 |  | 2.1597 | -2.1562 | 0.416 | 0.415 | 114.667 | 114.251 | 71.466 | 71.051 | 160.667 | 160.251 | 117.466 | 117.051 | 43.616 | 42.785 | 157.607 | 157.091 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 76761.5 | 76635.5 | 0.06139 | 0.06139 | 1.159 | -1.157 | 0 | 0 | 95.5 | 85.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6747 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26028 | Кот. №5 |  | Уз Див-107 | Жилой дом | 7.3 | 7.2978 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.29 | 65.54 | 84.95 | 65.24 |  | 1.0128 | -1.0112 | 0.014 | 0.014 | 113.613 | 113.599 | 72.115 | 72.102 | 159.613 | 159.599 | 118.115 | 118.102 | 41.511 | 41.483 | 1.756 | 1.75 | 0.597 | 0.597 | 7.897 | 7.897 | 20346.9 | 20314 | 0.05391 | 0.05391 | 0.174 | -0.173 | 3e-05 | 3e-05 | 343.23 | 309.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26031 | Кот. №5 |  | Уз Див-107 | Уз Див-107 | 2.64 | 2.6376 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.38 | 65.24 | 85.29 | 65.15 |  | 1.0128 | -1.0112 | 0.092 | 0.091 | 113.704 | 113.613 | 72.102 | 72.01 | 159.704 | 159.613 | 118.102 | 118.01 | 41.694 | 41.511 | 34.752 | 34.639 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 35998.4 | 35940.1 | 0.06155 | 0.06155 | 0.543 | -0.543 | 0 | 0 | 95.37 | 85.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6747 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26033 | Кот. №5 |  | Уз Див-108 | Жилой дом | 7.3 | 7.2978 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.27 | 65.49 | 85 | 65.25 |  | 1.0072 | -1.0056 | 0.178 | 0.177 | 113.506 | 113.328 | 72.385 | 72.208 | 159.506 | 159.328 | 118.385 | 118.208 | 41.298 | 40.944 | 23.307 | 23.233 | 0.324 | 0.324 | 7.624 | 7.624 | 33240.3 | 33187.6 | 0.06047 | 0.06047 | 0.466 | -0.465 | 1e-05 | 1e-05 | 263.47 | 236.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26036 | Кот. №5 |  | Уз Див-108 | Уз Див-108 | 2.64 | 2.6376 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.36 | 65.25 | 85.27 | 65.17 |  | 1.0072 | -1.0056 | 0.091 | 0.09 | 113.597 | 113.506 | 72.208 | 72.117 | 159.597 | 159.506 | 118.208 | 118.117 | 41.48 | 41.298 | 34.365 | 34.256 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 35797.3 | 35740.3 | 0.06155 | 0.06155 | 0.54 | -0.54 | 0 | 0 | 95.35 | 85.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6747 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26038 | Кот. №5 |  | Уз Див-109 | Уз Див-109 | 2.63 | 2.6376 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.16 | 65.4 | 85.11 | 65.36 |  | 2.0673 | -2.0641 | 0.38 | 0.379 | 112.792 | 112.412 | 73.298 | 72.919 | 158.792 | 158.412 | 119.298 | 118.919 | 39.872 | 39.114 | 144.424 | 143.97 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 73477.3 | 73361.5 | 0.0614 | 0.0614 | 1.109 | -1.108 | 0 | 0 | 94.84 | 85.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6747 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26039 | Кот. №5 |  | Уз Див-108 | Уз Див-109 | 60.59 | 60.5929 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.36 | 65.44 | 85.16 | 65.26 |  | 19.3317 | -19.2928 | 0.805 | 0.802 | 113.597 | 112.792 | 72.919 | 72.117 | 159.597 | 158.792 | 118.919 | 118.117 | 41.48 | 39.872 | 13.29 | 13.236 | 0 | 0 | 60.59 | 60.59 | 186086.1 | 185711.5 | 0.04434 | 0.04434 | 0.761 | -0.759 | 0.00107 | 0.00107 | 3868 | 3469 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26040 | Кот. №5 |  | Уз Див-107 | Уз Див-108 | 7.31 | 7.3116 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.38 | 65.25 | 85.36 | 65.23 |  | 20.339 | -20.2982 | 0.108 | 0.107 | 113.704 | 113.597 | 72.117 | 72.01 | 159.704 | 159.597 | 118.117 | 118.01 | 41.694 | 41.48 | 14.708 | 14.649 | 0 | 0 | 7.31 | 7.31 | 195782.4 | 195389.9 | 0.04434 | 0.04434 | 0.801 | -0.799 | 0.00013 | 0.00013 | 466.75 | 417.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26041 | Кот. №5 |  | Уз Див-106 | Уз Див-107 | 30.53 | 30.5314 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.48 | 65.23 | 85.38 | 65.14 |  | 21.3524 | -21.3089 | 0.495 | 0.493 | 114.199 | 113.704 | 72.01 | 71.517 | 160.199 | 159.704 | 118.01 | 117.517 | 42.682 | 41.694 | 16.208 | 16.142 | 0 | 0 | 30.53 | 30.53 | 205537.2 | 205118.5 | 0.04433 | 0.04433 | 0.84 | -0.839 | 0.00054 | 0.00054 | 1950.74 | 1744.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26042 | Кот. №5 |  | Уз Див-105 | Уз Див-106 | 28.87 | 28.8683 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.56 | 65.14 | 85.48 | 65.07 |  | 21.3529 | -21.3084 | 0.468 | 0.466 | 114.667 | 114.199 | 71.517 | 71.051 | 160.667 | 160.199 | 117.517 | 117.051 | 43.616 | 42.682 | 16.209 | 16.141 | 0 | 0 | 28.87 | 28.87 | 205542.1 | 205113.6 | 0.04433 | 0.04433 | 0.84 | -0.839 | 0.00051 | 0.00051 | 1845.91 | 1648.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26044 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-105 | 26.89 | 26.8893 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.63 | 65.06 | 85.56 | 64.99 |  | 23.5131 | -23.4641 | 0.571 | 0.569 | 115.238 | 114.667 | 71.051 | 70.483 | 161.238 | 160.667 | 117.051 | 116.483 | 44.755 | 43.616 | 19.649 | 19.567 | 2.166 | 2.166 | 29.056 | 29.056 | 226336.2 | 225864.5 | 0.04432 | 0.04432 | 0.925 | -0.924 | 0.00047 | 0.00047 | 1720.29 | 1534.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5065 | 0.15369 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26046 | Кот. №5 |  | Уз Див-104 | Узел врезки | 11.37 | 11.3742 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.67 | 64.99 | 85.63 | 64.96 |  | 23.5136 | -23.4636 | 0.025 | 0.025 | 115.263 | 115.238 | 70.483 | 70.458 | 161.263 | 161.238 | 116.483 | 116.458 | 44.805 | 44.755 | 2.183 | 2.174 | 0 | 0 | 11.37 | 11.37 | 148826.8 | 148510.7 | 0.04005 | 0.04005 | 0.4 | -0.399 | 0.00046 | 0.00046 | 890.13 | 799.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9469 | 0.11177 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0018038 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26051 | Кот. №5 |  | Уз Див-103 | Уз Див-104 | 8.01 | 8.0073 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.7 | 64.96 | 85.67 | 64.93 |  | 23.5139 | -23.4633 | 0.017 | 0.017 | 115.28 | 115.263 | 70.458 | 70.441 | 161.28 | 161.263 | 116.458 | 116.441 | 44.84 | 44.805 | 2.183 | 2.174 | 0 | 0 | 8.01 | 8.01 | 148828.8 | 148508.6 | 0.04005 | 0.04005 | 0.4 | -0.399 | 0.00033 | 0.00033 | 627.21 | 563.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9452 | 0.11179 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0018038 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26053 | Кот. №5 |  | Уз Див-103 | Уз Див-103 | 3.19 | 3.1897 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.71 | 64.93 | 85.7 | 64.92 |  | 23.514 | -23.4632 | 0.013 | 0.012 | 115.293 | 115.28 | 70.441 | 70.428 | 161.293 | 161.28 | 116.441 | 116.428 | 44.865 | 44.84 | 2.183 | 2.174 | 2.552 | 2.552 | 5.742 | 5.742 | 148829.7 | 148507.8 | 0.04005 | 0.04005 | 0.4 | -0.399 | 0.00013 | 0.00013 | 249.81 | 224.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9452 | 0.11179 | 1.46e-05 | 0 | 0.0018038 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26055 | Кот. №5 |  | Уз Див-102 | Уз Див-103 | 19.38 | 19.3889 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.8 | 64.35 | 85.71 | 64.27 |  | 28.3098 | -28.2257 | 0.001 | 0.001 | 115.295 | 115.293 | 70.428 | 70.427 | 161.295 | 161.293 | 116.428 | 116.427 | 44.868 | 44.865 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 19.38 | 19.38 | 85773.3 | 85518.6 | 0.03387 | 0.03387 | 0.11 | -0.11 | 0.00345 | 0.00345 | 2349.19 | 2126.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5191 | 0.057081 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.00206 | 4.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26057 | Кот. №5 |  | Уз Див-103 | Уз Див-103 | 2.09 | 2.0935 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.71 | 61.56 | 85.67 | 61.52 |  | 4.7922 | -4.7661 | 0 | 0 | 115.293 | 115.293 | 70.428 | 70.428 | 161.293 | 161.293 | 116.428 | 116.428 | 44.865 | 44.865 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 21814.7 | 21696.3 | 0.03877 | 0.03878 | 0.042 | -0.042 | 0.00016 | 0.00016 | 199.12 | 174.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8813 | 0.084166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0002562 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26058 | Кот. №5 |  | Уз Див-103 | Уз Див-134 | 8.35 | 8.3482 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.67 | 61.7 | 85.5 | 61.56 |  | 4.792 | -4.7663 | 0 | 0 | 115.293 | 115.293 | 70.428 | 70.428 | 161.293 | 161.293 | 116.428 | 116.428 | 44.865 | 44.864 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 8.35 | 8.35 | 21814 | 21697.1 | 0.03877 | 0.03878 | 0.042 | -0.042 | 0.00066 | 0.00066 | 795.29 | 696.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8835 | 0.084151 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002562 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26079 | Кот. №5 |  | Уз Див-84 | пос. Дивный-14, 4 | 15.78 | 15.7797 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.58 | 66.63 | 84.25 | 65.42 |  | 0.3785 | -0.3779 | 0.241 | 0.24 | 113.087 | 112.847 | 72.866 | 72.626 | 159.087 | 158.847 | 118.866 | 118.626 | 40.462 | 39.981 | 14.944 | 14.9 | 0.322 | 0.322 | 16.102 | 16.102 | 16654.3 | 16629.8 | 0.06516 | 0.06516 | 0.311 | -0.311 | 1e-05 | 1e-05 | 504.55 | 456.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5014 | 0.2856 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26081 | Кот. №5 |  | Уз Див-85 | пос. Дивный-14, 6а | 14.36 | 14.3653 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.59 | 65.4 | 85.44 | 65.26 |  | 4.4969 | -4.4896 | 0.521 | 0.519 | 107.922 | 107.401 | 78.293 | 77.774 | 153.922 | 153.401 | 124.293 | 123.774 | 30.149 | 29.109 | 34.216 | 34.105 | 0.863 | 0.863 | 15.223 | 15.223 | 90337.9 | 90190.8 | 0.05329 | 0.05329 | 0.771 | -0.77 | 6e-05 | 6e-05 | 676.76 | 608.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26083 | Кот. №5 |  | Уз Див-86 | пос. Дивный-14, 8 | 9.85 | 9.8529 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.22 | 65.77 | 85.07 | 65.63 |  | 2.0929 | -2.0896 | 4.618 | 4.603 | 111.684 | 107.066 | 78.628 | 74.025 | 157.684 | 153.066 | 124.628 | 120.025 | 37.659 | 28.438 | 453.834 | 452.428 | 0.325 | 0.325 | 10.175 | 10.175 | 92095.9 | 91953.1 | 0.06471 | 0.06471 | 1.722 | -1.719 | 1e-05 | 1e-05 | 314.07 | 282.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5017 | 0.28557 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26085 | Кот. №5 |  | Уз Див-87 | пос. Дивный-14, 13 | 10.22 | 10.2088 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85 | 65.99 | 84.85 | 65.85 |  | 2.1446 | -2.1414 | 5.025 | 5.01 | 112.71 | 107.685 | 78.012 | 73.002 | 158.71 | 153.685 | 124.012 | 119.002 | 39.708 | 29.673 | 476.546 | 475.105 | 0.325 | 0.325 | 10.545 | 10.545 | 94374.1 | 94231.1 | 0.06471 | 0.06471 | 1.764 | -1.761 | 1e-05 | 1e-05 | 325.3 | 294.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5018 | 0.28557 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26091 | Кот. №5 |  | Уз Див-103 | Перемычка | 0.58 | 0.57689 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.71 | 64.35 | 85.71 | 64.35 |  | 28.3063 | -28.2291 | 0 | 0 | 115.293 | 112.293 | 67.428 | 70.428 | 161.293 | 161.293 | 116.428 | 116.428 | 44.865 | 44.865 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 85762.8 | 85529 | 0.03387 | 0.03387 | 0.11 | -0.11 | 0.0001 | 0.0001 | 70.26 | 63.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5191 | 0.057081 | 1.46e-05 | 0 | 0.00206 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26096 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-59 | 12.18 | 12.1754 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.47 | 64.49 | 86.45 | 64.47 |  | 35.1317 | -35.0503 | 0.077 | 0.077 | 115.099 | 115.022 | 70.698 | 70.621 | 161.099 | 161.022 | 116.698 | 116.621 | 44.478 | 44.324 | 4.862 | 4.84 | 3.653 | 3.653 | 15.833 | 15.833 | 222362.8 | 221847.2 | 0.03997 | 0.03997 | 0.598 | -0.596 | 0.0005 | 0.0005 | 959.48 | 852.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8735 | 0.1127 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0034805 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 0
26099 | Кот. №5 |  | Уз Див-60 | Уз Див-60 | 1.93 | 1.9296 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.43 | 64.27 | 86.39 | 64.25 |  | 4.1037 | -4.0921 | 0.001 | 0.001 | 114.976 | 114.975 | 70.746 | 70.744 | 160.976 | 160.975 | 116.746 | 116.744 | 44.231 | 44.229 | 0.606 | 0.603 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 39502.5 | 39390.1 | 0.0449 | 0.0449 | 0.162 | -0.161 | 3e-05 | 3e-05 | 124.23 | 109.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5426 | 0.15285 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26100 | Кот. №5 |  | Уз Див-59 | Уз Див-60 | 9.58 | 9.5759 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.45 | 64.51 | 86.43 | 64.49 |  | 35.1312 | -35.0508 | 0.047 | 0.046 | 115.022 | 114.976 | 70.744 | 70.698 | 161.022 | 160.976 | 116.744 | 116.698 | 44.324 | 44.231 | 4.862 | 4.84 | 0 | 0 | 9.58 | 9.58 | 222359.6 | 221850.3 | 0.03997 | 0.03997 | 0.598 | -0.596 | 0.00039 | 0.00039 | 754.5 | 670.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8735 | 0.1127 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034805 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26109 | Кот. №5 |  | Уз Див-64 | Уз Див-65 | 20.84 | 20.8375 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.97 | 66.08 | 84.4 | 65.57 |  | 2.356 | -2.3508 | 0.004 | 0.004 | 114.935 | 114.931 | 70.789 | 70.785 | 160.935 | 160.931 | 116.789 | 116.785 | 44.15 | 44.142 | 0.202 | 0.201 | 0 | 0 | 20.84 | 20.84 | 22678.5 | 22628.6 | 0.04541 | 0.04541 | 0.093 | -0.093 | 0.00037 | 0.00037 | 1326.3 | 1200.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5327 | 0.15308 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26110 | Кот. №5 |  | Уз Див-61А | Уз Див-64 | 24.01 | 24.007 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.46 | 65.58 | 84.97 | 65.13 |  | 3.1033 | -3.0961 | 0.008 | 0.008 | 114.943 | 114.935 | 70.785 | 70.777 | 160.943 | 160.935 | 116.785 | 116.777 | 44.167 | 44.15 | 0.348 | 0.347 | 0 | 0 | 24.01 | 24.01 | 29871.8 | 29802.5 | 0.04512 | 0.04513 | 0.122 | -0.122 | 0.00042 | 0.00042 | 1533.95 | 1376.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5327 | 0.15308 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26112 | Кот. №5 |  | Уз Див-64-2 | Жилой дом | 3.49 | 3.4828 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.15 | 67.73 | 82.71 | 67.33 |  | 0.3748 | -0.3743 | 0.001 | 0.001 | 114.85 | 114.849 | 70.858 | 70.858 | 160.85 | 160.849 | 116.858 | 116.858 | 43.993 | 43.991 | 0.246 | 0.245 | 0 | 0 | 3.49 | 3.49 | 7528.5 | 7518.9 | 0.05519 | 0.0552 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 161.35 | 151.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26114 | Кот. №5 |  | Уз Див-64-1 | Уз Див-64-2 | 12.13 | 12.1328 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.66 | 67.33 | 83.15 | 65.93 |  | 0.3748 | -0.3742 | 0.003 | 0.003 | 114.854 | 114.85 | 70.858 | 70.854 | 160.854 | 160.85 | 116.858 | 116.854 | 43.999 | 43.993 | 0.246 | 0.245 | 0.833 | 0.833 | 12.963 | 12.963 | 7529.5 | 7517.9 | 0.05519 | 0.0552 | 0.064 | -0.064 | 5e-05 | 5e-05 | 567.53 | 523.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26116 | Кот. №5 |  | Уз Див-64-1 | Здание | 3.79 | 3.7851 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.51 | 66.43 | 84.04 | 65.99 |  | 0.372 | -0.3715 | 0.001 | 0.001 | 114.853 | 114.852 | 70.856 | 70.855 | 160.853 | 160.852 | 116.856 | 116.855 | 43.999 | 43.997 | 0.243 | 0.242 | 0 | 0 | 3.79 | 3.79 | 7473.8 | 7462.6 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 2e-05 | 2e-05 | 177.12 | 162.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26117 | Кот. №5 |  | Уз Див-64-1 | Уз Див-64-1 | 1.18 | 1.1764 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.66 | 65.99 | 84.51 | 65.85 |  | 0.372 | -0.3715 | 0 | 0 | 114.854 | 114.853 | 70.855 | 70.854 | 160.854 | 160.853 | 116.855 | 116.854 | 43.999 | 43.999 | 0.243 | 0.242 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 7473.9 | 7462.5 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 0 | 0 | 55.21 | 50.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.422 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26119 | Кот. №5 |  | Уз Див-64 | Уз Див-64-1 | 5.34 | 5.3451 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.92 | 65.89 | 84.66 | 65.66 |  | 0.7469 | -0.7457 | 0.069 | 0.068 | 114.922 | 114.854 | 70.854 | 70.786 | 160.922 | 160.854 | 116.854 | 116.786 | 44.136 | 43.999 | 12.84 | 12.801 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 24648.6 | 24610.4 | 0.06059 | 0.06059 | 0.346 | -0.345 | 1e-05 | 1e-05 | 192.2 | 173.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26120 | Кот. №5 |  | Уз Див-64 | Уз Див-64 | 1 | 0.99624 | T1/T2 | Надз. | 32 | 50 | 0.032 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.97 | 65.66 | 84.92 | 65.6 |  | 0.7469 | -0.7457 | 0.013 | 0.001 | 114.935 | 114.922 | 70.786 | 70.785 | 160.935 | 160.922 | 116.786 | 116.785 | 44.15 | 44.136 | 12.841 | 0.957 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24648.6 | 14980.1 | 0.06059 | 0.05419 | 0.346 | -0.128 | 0 | 0 | 36.01 | 42.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26123 | Кот. №5 |  | Уз Див-67 | Жилой дом | 5.98 | 5.9791 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.4 | 67.51 | 82.82 | 66.97 |  | 0.3665 | -0.3661 | 0.02 | 0.02 | 114.922 | 114.902 | 70.818 | 70.798 | 160.922 | 160.902 | 116.818 | 116.798 | 44.124 | 44.084 | 3.116 | 3.108 | 0.459 | 0.459 | 6.439 | 6.439 | 12096.5 | 12081 | 0.06105 | 0.06106 | 0.17 | -0.169 | 1e-05 | 1e-05 | 212.68 | 197.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  |  |  |  | Снят с баланса | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26126 | Кот. №5 |  | Уз Див-67 | Уз Див-67 | 1.25 | 1.2521 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.52 | 66.97 | 83.4 | 66.86 |  | 0.3665 | -0.3661 | 0.004 | 0.004 | 114.926 | 114.922 | 70.798 | 70.794 | 160.926 | 160.922 | 116.798 | 116.794 | 44.132 | 44.124 | 3.116 | 3.108 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 12096.6 | 12081 | 0.06105 | 0.06106 | 0.17 | -0.169 | 0 | 0 | 44.5 | 40.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7457 | 0.26697 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  |  |  |  | Снят с баланса | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26128 | Кот. №5 |  | Уз Див-66 | Уз Див-67 | 9.75 | 9.7443 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.9 | 66.9 | 83.52 | 66.55 |  | 1.6162 | -1.6133 | 0.001 | 0.001 | 114.927 | 114.926 | 70.794 | 70.793 | 160.927 | 160.926 | 116.794 | 116.793 | 44.134 | 44.132 | 0.096 | 0.096 | 0.627 | 0.627 | 10.377 | 10.377 | 15557 | 15529.9 | 0.04594 | 0.04594 | 0.064 | -0.064 | 0.00017 | 0.00017 | 615.34 | 565.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5327 | 0.15308 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26129 | Кот. №5 |  | Уз Див-65 | Уз Див-66 | 18.73 | 18.7307 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.4 | 66.54 | 83.9 | 66.08 |  | 2.3556 | -2.3512 | 0.004 | 0.004 | 114.931 | 114.927 | 70.793 | 70.789 | 160.931 | 160.927 | 116.793 | 116.789 | 44.142 | 44.134 | 0.202 | 0.201 | 0.634 | 0.634 | 19.364 | 19.364 | 22675 | 22632.2 | 0.04541 | 0.04541 | 0.093 | -0.093 | 0.00033 | 0.00033 | 1186.77 | 1083.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5327 | 0.15308 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26130 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-12, 56 | Здание | 2.57 | 2.5761 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.41 | 67.18 | 83.15 | 66.94 |  | 0.3513 | -0.3509 | 0.009 | 0.009 | 114.794 | 114.785 | 70.934 | 70.926 | 160.794 | 160.785 | 116.934 | 116.926 | 43.868 | 43.851 | 2.865 | 2.858 | 0.458 | 0.458 | 3.028 | 3.028 | 11595.5 | 11580.4 | 0.06109 | 0.06109 | 0.163 | -0.162 | 0 | 0 | 91.41 | 84.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7441 | 0.26709 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26131 | Кот. №5 |  | Уз Див-66 | Уз Див-66 | 1.58 | 1.5792 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.9 | 66.58 | 83.82 | 66.51 |  | 0.7391 | -0.7382 | 0.02 | 0.02 | 114.927 | 114.907 | 70.813 | 70.793 | 160.927 | 160.907 | 116.813 | 116.793 | 44.134 | 44.094 | 12.577 | 12.544 | 0 | 0 | 1.58 | 1.58 | 24393.5 | 24361.4 | 0.06059 | 0.06059 | 0.342 | -0.342 | 0 | 0 | 56.42 | 51.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.744 | 0.26709 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26136 | Кот. №5 |  | Уз Див-68-2 | Инвентарное жилье | 4.78 | 4.7759 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.58 | 69.08 | 81.22 | 68.74 |  | 0.4622 | -0.4618 | 0.025 | 0.025 | 114.351 | 114.326 | 71.392 | 71.367 | 160.351 | 160.326 | 117.392 | 117.367 | 42.984 | 42.934 | 4.941 | 4.931 | 0.322 | 0.322 | 5.102 | 5.102 | 15255.1 | 15239.7 | 0.06087 | 0.06087 | 0.214 | -0.214 | 1e-05 | 1e-05 | 167.56 | 159.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7454 | 0.26699 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26138 | Кот. №5 |  | Уз Див-68-1 | Уз Див-68-2 | 8.63 | 8.6245 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.24 | 68.74 | 81.58 | 68.11 |  | 0.4622 | -0.4618 | 0.045 | 0.045 | 114.396 | 114.351 | 71.367 | 71.323 | 160.396 | 160.351 | 117.367 | 117.323 | 43.074 | 42.984 | 4.941 | 4.931 | 0.46 | 0.46 | 9.09 | 9.09 | 15255.5 | 15239.3 | 0.06087 | 0.06087 | 0.214 | -0.214 | 1e-05 | 1e-05 | 304.12 | 287.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.744 | 0.26709 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26140 | Кот. №5 |  | Уз Див-68 | Уз Див-68-1 | 13.68 | 13.6811 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.63 | 68.11 | 82.24 | 67.75 |  | 1.2492 | -1.2478 | 0.49 | 0.489 | 114.886 | 114.396 | 71.323 | 70.834 | 160.886 | 160.396 | 117.323 | 116.834 | 44.052 | 43.074 | 35.812 | 35.732 | 0 | 0 | 13.68 | 13.68 | 41226.2 | 41180.1 | 0.06041 | 0.06041 | 0.578 | -0.577 | 2e-05 | 2e-05 | 483.58 | 453.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7439 | 0.2671 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26142 | Кот. №5 |  | Уз Див-68 | Уз Див-68 | 1.08 | 1.0794 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.66 | 67.75 | 82.63 | 67.72 |  | 1.2492 | -1.2478 | 0.039 | 0.039 | 114.925 | 114.886 | 70.834 | 70.795 | 160.925 | 160.886 | 116.834 | 116.795 | 44.13 | 44.052 | 35.812 | 35.732 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 41226.2 | 41180 | 0.06041 | 0.06041 | 0.578 | -0.577 | 0 | 0 | 38.19 | 35.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7457 | 0.26697 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26144 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Инвентарное жилье | 2.01 | 2.0104 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.07 | 68.41 | 81.9 | 68.25 |  | 0.4158 | -0.4154 | 0.01 | 0.01 | 114.343 | 114.333 | 71.386 | 71.376 | 160.343 | 160.333 | 117.386 | 117.376 | 42.967 | 42.948 | 4.004 | 3.995 | 0.459 | 0.459 | 2.469 | 2.469 | 13723.1 | 13708 | 0.06095 | 0.06095 | 0.192 | -0.192 | 0 | 0 | 70.74 | 66.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26145 | Кот. №5 |  | Уз Див-68-1 | Уз Див-68-1 | 1.14 | 1.1424 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.24 | 68.15 | 82.19 | 68.11 |  | 0.7869 | -0.786 | 0.016 | 0.016 | 114.396 | 114.38 | 71.339 | 71.323 | 160.396 | 160.38 | 117.339 | 117.323 | 43.074 | 43.041 | 14.249 | 14.218 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 25970 | 25941.5 | 0.06057 | 0.06057 | 0.364 | -0.364 | 0 | 0 | 40.17 | 37.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7431 | 0.26716 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26152 | Кот. №5 |  | Уз Див-69-2 | Жилой дом | 2.6 | 2.6068 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.15 | 67.15 | 83.66 | 66.7 |  | 0.1703 | -0.17 | 0.008 | 0.008 | 114.401 | 114.393 | 71.325 | 71.317 | 160.401 | 160.393 | 117.325 | 117.317 | 43.084 | 43.068 | 3.055 | 3.047 | 0.096 | 0.096 | 2.696 | 2.696 | 7492.8 | 7482.7 | 0.06581 | 0.06581 | 0.14 | -0.14 | 0 | 0 | 82.21 | 75.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5024 | 0.28552 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26154 | Кот. №5 |  | Уз Див-69-1 | Уз Див-69-2 | 5.83 | 5.829 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.24 | 66.7 | 84.15 | 65.71 |  | 0.1703 | -0.17 | 0.019 | 0.019 | 114.42 | 114.401 | 71.317 | 71.298 | 160.42 | 160.401 | 117.317 | 117.298 | 43.122 | 43.084 | 3.055 | 3.047 | 0.319 | 0.319 | 6.149 | 6.149 | 7493 | 7482.4 | 0.06581 | 0.06581 | 0.14 | -0.14 | 0 | 0 | 185.91 | 168.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5015 | 0.28559 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26156 | Кот. №5 |  | Уз Див-69 | Уз Див-69 | 1.16 | 1.1625 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.28 | 64.83 | 86.2 | 64.76 |  | 0.4664 | -0.4657 | 0.026 | 0.026 | 114.763 | 114.737 | 70.982 | 70.956 | 160.763 | 160.737 | 116.982 | 116.956 | 43.808 | 43.755 | 22.662 | 22.592 | 0 | 0 | 1.16 | 1.16 | 20525.2 | 20493.4 | 0.06506 | 0.06506 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 37.29 | 33.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5014 | 0.2856 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26157 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-69 | 10 | 10.0023 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.31 | 64.67 | 86.28 | 64.65 |  | 31.0252 | -30.961 | 0.038 | 0.038 | 114.801 | 114.763 | 70.956 | 70.918 | 160.801 | 160.763 | 116.956 | 116.918 | 43.883 | 43.808 | 3.794 | 3.779 | 0 | 0 | 10 | 10 | 196371 | 195964.4 | 0.03999 | 0.03999 | 0.528 | -0.527 | 0.00041 | 0.00041 | 786.74 | 701.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8735 | 0.1127 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0031243 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26158 | Кот. №5 |  | Уз Див-69А | Жилой дом | 6.68 | 6.6856 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.1 | 65.31 | 85.52 | 64.8 |  | 0.4176 | -0.4169 | 0.028 | 0.027 | 114.115 | 114.088 | 71.629 | 71.601 | 160.115 | 160.088 | 117.629 | 117.601 | 42.514 | 42.459 | 4.038 | 4.025 | 0.138 | 0.138 | 6.818 | 6.818 | 13782.9 | 13760 | 0.06094 | 0.06094 | 0.193 | -0.193 | 1e-05 | 1e-05 | 242.65 | 215.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  | Снят с баланса
26159 | Кот. №5 |  | Уз Див-69 | Сужение до Уз Див-69А | 17.6 | 17.6007 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.28 | 64.71 | 86.24 | 64.67 |  | 30.5584 | -30.4957 | 0.078 | 0.078 | 114.763 | 114.685 | 71.034 | 70.956 | 160.763 | 160.685 | 117.034 | 116.956 | 43.808 | 43.651 | 3.681 | 3.666 | 3.651 | 3.65 | 21.251 | 21.25 | 193416.2 | 193019.3 | 0.03999 | 0.03999 | 0.52 | -0.519 | 0.00072 | 0.00072 | 1384.4 | 1234.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8735 | 0.1127 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0030733 | 2.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26160 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-12, 69 | Жилой дом | 2 | 2.0033 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.5 | 66.48 | 84.35 | 66.36 |  | 0.2623 | -0.262 | 0.003 | 0.003 | 113.569 | 113.566 | 72.149 | 72.145 | 159.569 | 159.566 | 118.149 | 118.145 | 41.424 | 41.417 | 1.606 | 1.601 | 0.137 | 0.137 | 2.137 | 2.137 | 8657.9 | 8645.4 | 0.06141 | 0.06141 | 0.121 | -0.121 | 0 | 0 | 39.48 | 32.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7448 | 0.26704 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26163 | Кот. №5 |  | Уз Див-71 | Уз Див-71 | 0.81 | 0.8066 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.15 | 64.98 | 86.04 | 64.88 |  | 0.2624 | -0.2619 | 0.001 | 0.001 | 113.589 | 113.588 | 72.127 | 72.125 | 159.589 | 159.588 | 118.127 | 118.125 | 41.464 | 41.461 | 1.606 | 1.601 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 8658.5 | 8644.8 | 0.06141 | 0.06141 | 0.121 | -0.121 | 0 | 0 | 29.44 | 26.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7447 | 0.26704 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26165 | Кот. №5 |  | Уз Див-70 | Уз Див-71 | 6.99 | 6.9879 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.17 | 64.79 | 86.15 | 64.77 |  | 21.0253 | -20.9827 | 0.11 | 0.109 | 113.699 | 113.589 | 72.125 | 72.016 | 159.699 | 159.589 | 118.125 | 118.016 | 41.683 | 41.464 | 15.716 | 15.652 | 0 | 0 | 6.99 | 6.99 | 202389.2 | 201979 | 0.04433 | 0.04433 | 0.828 | -0.826 | 0.00012 | 0.00012 | 449.06 | 397.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5498 | 0.15268 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26166 | Кот. №5 |  | Уз Див-69А | Уз Див-70 | 13.05 | 13.0563 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.2 | 64.77 | 86.17 | 64.75 |  | 30.1397 | -30.0797 | 0.421 | 0.419 | 114.12 | 113.699 | 72.016 | 71.597 | 160.12 | 159.699 | 118.016 | 117.597 | 42.523 | 41.683 | 32.264 | 32.136 | 0 | 0 | 13.05 | 13.05 | 290124 | 289546.6 | 0.04429 | 0.04429 | 1.186 | -1.184 | 0.00023 | 0.00023 | 838.56 | 742.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5498 | 0.15268 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26168 | Кот. №5 |  | Уз Див-70 | Уз Див-70 | 2.83 | 2.8353 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.17 | 64.79 | 86.16 | 64.77 |  | 9.1142 | -9.0972 | 0.029 | 0.028 | 113.699 | 113.67 | 72.044 | 72.016 | 159.699 | 159.67 | 118.044 | 118.016 | 41.683 | 41.626 | 10.082 | 10.045 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 110820 | 110614.5 | 0.04706 | 0.04706 | 0.572 | -0.571 | 3e-05 | 3e-05 | 169.85 | 150.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6733 | 0.17626 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26170 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-12, 18 | Жилой дом | 2.4 | 2.4053 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.56 | 65.31 | 85.53 | 65.28 |  | 1.808 | -1.8051 | 0.017 | 0.017 | 113.288 | 113.271 | 72.442 | 72.425 | 159.288 | 159.271 | 118.442 | 118.425 | 40.863 | 40.829 | 5.559 | 5.541 | 0.601 | 0.601 | 3.001 | 3.001 | 36321.1 | 36262 | 0.05356 | 0.05356 | 0.31 | -0.309 | 1e-05 | 1e-05 | 61.37 | 48.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4213 | 0.22618 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26173 | Кот. №5 |  | Уз Див-72 | Уз Див-72 | 1.37 | 1.3656 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.12 | 64.82 | 86.08 | 64.79 |  | 1.8081 | -1.805 | 0.008 | 0.008 | 113.41 | 113.403 | 72.311 | 72.304 | 159.41 | 159.403 | 118.311 | 118.304 | 41.106 | 41.091 | 5.559 | 5.54 | 0 | 0 | 1.37 | 1.37 | 36322.9 | 36260.3 | 0.05356 | 0.05356 | 0.31 | -0.309 | 1e-05 | 1e-05 | 64.83 | 57.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4211 | 0.22619 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26174 | Кот. №5 |  | Уз Див-71 | Уз Див-72 | 11.68 | 11.6842 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.15 | 64.82 | 86.12 | 64.79 |  | 20.7629 | -20.7209 | 0.179 | 0.178 | 113.589 | 113.41 | 72.304 | 72.125 | 159.589 | 159.41 | 118.304 | 118.125 | 41.464 | 41.106 | 15.327 | 15.265 | 0 | 0 | 11.68 | 11.68 | 199862.6 | 199458.8 | 0.04433 | 0.04433 | 0.817 | -0.816 | 0.00021 | 0.00021 | 750.24 | 664.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5498 | 0.15268 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26179 | Кот. №5 |  | Уз Див-72 | Уз Див-73 | 10.84 | 10.8401 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.1 | 64.87 | 86.06 | 64.84 |  | 18.9545 | -18.9162 | 0.139 | 0.138 | 113.341 | 113.203 | 72.51 | 72.372 | 159.341 | 159.203 | 118.51 | 118.372 | 40.969 | 40.693 | 12.777 | 12.726 | 0 | 0 | 10.84 | 10.84 | 182455 | 182087 | 0.04435 | 0.04435 | 0.746 | -0.745 | 0.00019 | 0.00019 | 695.99 | 617.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4933 | 0.15401 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26180 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз Див-72 | 3.36 | 3.3588 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.11 | 64.84 | 86.1 | 64.83 |  | 18.9545 | -18.9162 | 0.043 | 0.043 | 110.384 | 113.341 | 72.372 | 69.33 | 159.384 | 159.341 | 118.372 | 118.33 | 41.055 | 40.969 | 12.777 | 12.726 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 182455.6 | 182086.5 | 0.04435 | 0.04435 | 0.746 | -0.745 | 6e-05 | 6e-05 | 215.75 | 191.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5498 | 0.15268 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26181 | Кот. №5 |  | Уз Див-72 | Перемычка | 2.03 | 2.03 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.12 | 64.83 | 86.11 | 64.82 |  | 18.9546 | -18.9161 | 0.026 | 0.026 | 113.41 | 110.384 | 69.33 | 72.304 | 159.41 | 159.384 | 118.33 | 118.304 | 41.106 | 41.055 | 12.777 | 12.726 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 | 182455.9 | 182086.1 | 0.04435 | 0.04435 | 0.746 | -0.745 | 4e-05 | 4e-05 | 130.36 | 115.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5498 | 0.15268 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26184 | Кот. №5 |  | Уз Див-60 | Узел врезки | 1.57 | 1.5685 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.39 | 64.3 | 86.37 | 64.27 |  | 4.1037 | -4.0921 | 0.001 | 0.001 | 114.975 | 114.974 | 70.747 | 70.746 | 160.975 | 160.974 | 116.747 | 116.746 | 44.229 | 44.227 | 0.606 | 0.603 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 39502.2 | 39390.4 | 0.0449 | 0.0449 | 0.162 | -0.161 | 3e-05 | 3e-05 | 101.03 | 88.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26188 | Кот. №5 |  | Уз Див-61А | Уз Див-61А | 1.17 | 1.1673 | T1/T2 | Надз. | 25 | 32 | 0.025 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.46 | 65.44 | 85.34 | 65.31 |  | 0.3063 | -0.3059 | 0.011 | 0.003 | 114.943 | 114.932 | 70.779 | 70.777 | 160.943 | 160.932 | 116.779 | 116.777 | 44.167 | 44.153 | 9.807 | 2.176 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 13478.3 | 10094.1 | 0.06529 | 0.06123 | 0.252 | -0.142 | 0 | 0 | 37.37 | 37.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5025 | 0.28551 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26190 | Кот. №5 |  | Уз Див-61 | Уз Див-61А | 15.83 | 15.8293 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.76 | 65.15 | 85.46 | 64.88 |  | 3.4098 | -3.4016 | 0.007 | 0.007 | 114.95 | 114.943 | 70.777 | 70.77 | 160.95 | 160.943 | 116.777 | 116.77 | 44.18 | 44.167 | 0.42 | 0.418 | 0 | 0 | 15.83 | 15.83 | 32822.9 | 32744 | 0.04504 | 0.04504 | 0.134 | -0.134 | 0.00028 | 0.00028 | 1013.69 | 903.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5083 | 0.15365 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26192 | Кот. №5 |  | Уз Див-61 | Уз Див-61 | 1.48 | 1.4799 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.78 | 64.88 | 85.76 | 64.86 |  | 3.4099 | -3.4016 | 0.001 | 0.001 | 114.951 | 114.95 | 70.77 | 70.769 | 160.951 | 160.95 | 116.77 | 116.769 | 44.181 | 44.18 | 0.42 | 0.418 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 32823.1 | 32743.7 | 0.04504 | 0.04504 | 0.134 | -0.134 | 3e-05 | 3e-05 | 94.79 | 84.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26198 | Кот. №5 |  | Уз Див-63-2 | Жилой дом | 2.92 | 2.9215 | T1/T2 | Подв. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 81.63 | 68.58 | 81.48 | 68.44 |  | 0.362 | -0.3616 | 0.043 | 0.043 | 114.45 | 114.406 | 71.312 | 71.269 | 160.45 | 160.406 | 117.312 | 117.269 | 43.18 | 43.094 | 13.678 | 13.65 | 0.226 | 0.226 | 3.146 | 3.146 | 15930.6 | 15913.9 | 0.06518 | 0.06519 | 0.298 | -0.297 | 0 | 0 | 55.07 | 49.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5024 | 0.28552 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26200 | Кот. №5 |  | Дивный-12 пос 34/ | Уз Див-63-2 | 8.01 | 8.0135 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.32 | 68.44 | 81.63 | 67.79 |  | 0.362 | -0.3616 | 0.11 | 0.109 | 114.559 | 114.45 | 71.269 | 71.16 | 160.559 | 160.45 | 117.269 | 117.16 | 43.399 | 43.18 | 13.679 | 13.649 | 0 | 0 | 8.01 | 8.01 | 15930.9 | 15913.6 | 0.06518 | 0.06519 | 0.298 | -0.297 | 1e-05 | 1e-05 | 249.62 | 235.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5017 | 0.28558 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26202 | Кот. №5 |  | Уз Див-63-1 | Здание | 2.83 | 2.8251 | T1/T2 | Подв. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 82.26 | 67.96 | 82.09 | 67.82 |  | 0.3305 | -0.3302 | 0.011 | 0.011 | 114.555 | 114.544 | 71.175 | 71.164 | 160.555 | 160.544 | 117.175 | 117.164 | 43.39 | 43.368 | 3.737 | 3.729 | 0.125 | 0.125 | 2.955 | 2.955 | 11747.9 | 11734.3 | 0.06216 | 0.06216 | 0.177 | -0.177 | 0 | 0 | 53.91 | 46.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6747 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26203 | Кот. №5 |  | Дивный-12 пос 34/ | Уз Див-63-1 | 1.14 | 1.1448 | T1/T2 | Подв. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 82.32 | 67.82 | 82.26 | 67.76 |  | 0.3305 | -0.3302 | 0.004 | 0.004 | 114.559 | 114.555 | 71.164 | 71.16 | 160.559 | 160.555 | 117.164 | 117.16 | 43.399 | 43.39 | 3.737 | 3.729 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 11748 | 11734.3 | 0.06216 | 0.06216 | 0.177 | -0.177 | 0 | 0 | 21.74 | 18.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6746 | 0.27214 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26204 | Кот. №5 |  | Уз Див-63 | Дивный-12 пос 34/ | 7.84 | 7.8369 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.68 | 67.78 | 82.32 | 67.45 |  | 0.6926 | -0.6918 | 0.391 | 0.39 | 114.95 | 114.559 | 71.16 | 70.77 | 160.95 | 160.559 | 117.16 | 116.77 | 44.18 | 43.399 | 49.852 | 49.739 | 0 | 0 | 7.84 | 7.84 | 30476.3 | 30441.5 | 0.06491 | 0.06491 | 0.57 | -0.569 | 1e-05 | 1e-05 | 245.01 | 229.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5017 | 0.28558 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26206 | Кот. №5 |  | Уз Див-62 | Уз Див-63 | 26.39 | 26.3865 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.1 | 67.45 | 82.68 | 65.22 |  | 0.693 | -0.6913 | 0.001 | 0.001 | 114.95 | 114.95 | 70.77 | 70.77 | 160.95 | 160.95 | 116.77 | 116.77 | 44.181 | 44.18 | 0.018 | 0.018 | 2 | 2 | 28.39 | 28.39 | 6671.2 | 6654.6 | 0.04799 | 0.048 | 0.027 | -0.027 | 0.00047 | 0.00047 | 1681.31 | 1538.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26217 | Кот. №5 |  | Уз Див-61 | Уз Див-62 | 7.39 | 7.3944 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.78 | 65.22 | 85.1 | 64.61 |  | 0.6932 | -0.6912 | 0 | 0 | 114.951 | 114.95 | 70.77 | 70.769 | 160.951 | 160.95 | 116.77 | 116.769 | 44.181 | 44.181 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 7.39 | 7.39 | 6672.4 | 6653.3 | 0.04799 | 0.048 | 0.027 | -0.027 | 0.00013 | 0.00013 | 473.33 | 422.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26218 | Кот. №5 |  | Уз Див-67 | Перемычка | 16.05 | 16.0512 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.52 | 67.67 | 82.71 | 66.92 |  | 1.2495 | -1.2475 | 0.001 | 0.001 | 114.926 | 111.925 | 67.795 | 70.794 | 160.926 | 160.925 | 116.795 | 116.794 | 44.132 | 44.13 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 16.05 | 16.05 | 12027.2 | 12008 | 0.04641 | 0.04642 | 0.049 | -0.049 | 0.00028 | 0.00028 | 1009.9 | 937.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5327 | 0.15308 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26219 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз Див-68 | 1 | 1.0021 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.71 | 67.72 | 82.66 | 67.67 |  | 1.2492 | -1.2477 | 0 | 0 | 111.925 | 114.925 | 70.795 | 67.795 | 160.925 | 160.925 | 116.795 | 116.795 | 44.13 | 44.13 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12024.5 | 12010.7 | 0.04641 | 0.04642 | 0.049 | -0.049 | 2e-05 | 2e-05 | 62.52 | 58.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5327 | 0.15308 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26221 | Кот. №5 |  | Уз | Узел врезки | 19.98 | 19.984 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.4 | 64.62 | 86.35 | 64.57 |  | 31.0267 | -30.9595 | 0.076 | 0.075 | 114.939 | 114.863 | 70.857 | 70.781 | 160.939 | 160.863 | 116.857 | 116.781 | 44.157 | 44.006 | 3.795 | 3.778 | 0 | 0 | 19.98 | 19.98 | 196380.4 | 195955 | 0.03999 | 0.03999 | 0.528 | -0.527 | 0.00082 | 0.00082 | 1573.03 | 1400.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8735 | 0.1127 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0031243 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26223 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 16.17 | 16.1724 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.35 | 64.65 | 86.31 | 64.62 |  | 31.0259 | -30.9603 | 0.061 | 0.061 | 114.863 | 114.801 | 70.918 | 70.857 | 160.863 | 160.801 | 116.918 | 116.857 | 44.006 | 43.883 | 3.795 | 3.779 | 0 | 0 | 16.17 | 16.17 | 196375.2 | 195960.2 | 0.03999 | 0.03999 | 0.528 | -0.527 | 0.00066 | 0.00066 | 1272.57 | 1133.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8735 | 0.1127 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0031243 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26225 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 7.74 | 7.7422 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.37 | 64.4 | 86.25 | 64.3 |  | 4.1037 | -4.0921 | 0.005 | 0.005 | 114.974 | 114.969 | 70.752 | 70.747 | 160.974 | 160.969 | 116.752 | 116.747 | 44.227 | 44.217 | 0.606 | 0.603 | 0.641 | 0.641 | 8.381 | 8.381 | 39501.9 | 39390.7 | 0.0449 | 0.0449 | 0.162 | -0.161 | 0.00014 | 0.00014 | 498 | 438.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26227 | Кот. №5 |  | Сужение до Уз Див-69А | Уз Див-69А | 17.04 | 17.0311 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.24 | 64.75 | 86.2 | 64.71 |  | 30.5576 | -30.4964 | 0.565 | 0.563 | 114.685 | 114.12 | 71.597 | 71.034 | 160.685 | 160.12 | 117.597 | 117.034 | 43.651 | 42.523 | 33.164 | 33.031 | 0 | 0 | 17.04 | 17.04 | 294146.9 | 293557 | 0.04429 | 0.04429 | 1.203 | -1.2 | 0.0003 | 0.0003 | 1095.25 | 969.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5498 | 0.15268 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26229 | Кот. №5 |  | Уз Див-69А | Уз Див-69А | 1.19 | 1.1883 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.2 | 64.8 | 86.1 | 64.7 |  | 0.4176 | -0.4169 | 0.005 | 0.005 | 114.12 | 114.115 | 71.601 | 71.597 | 160.12 | 160.115 | 117.601 | 117.597 | 42.523 | 42.514 | 4.039 | 4.025 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 13783 | 13759.9 | 0.06094 | 0.06094 | 0.193 | -0.193 | 0 | 0 | 43.26 | 38.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7457 | 0.26697 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  | Снят с баланса
26231 | Кот. №5 |  | Уз Див-69 | Уз Див-69-1 | 13.99 | 13.9921 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.2 | 65.69 | 85.24 | 64.83 |  | 0.4664 | -0.4657 | 0.317 | 0.316 | 114.737 | 114.42 | 71.298 | 70.982 | 160.737 | 160.42 | 117.298 | 116.982 | 43.755 | 43.122 | 22.662 | 22.592 | 0 | 0 | 13.99 | 13.99 | 20525.1 | 20493.4 | 0.06506 | 0.06506 | 0.384 | -0.383 | 1e-05 | 1e-05 | 449.48 | 401.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5014 | 0.2856 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26234 | Кот. №5 |  | Уз Див-69-1 | Здание | 2.87 | 2.8682 | T1/T2 | Подв. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.12 | 65.93 | 84.93 | 65.78 |  | 0.2961 | -0.2957 | 0.029 | 0.029 | 114.418 | 114.389 | 71.329 | 71.3 | 160.418 | 160.389 | 117.329 | 117.3 | 43.118 | 43.06 | 9.171 | 9.143 | 0.322 | 0.322 | 3.192 | 3.192 | 13031.6 | 13011.6 | 0.06531 | 0.06531 | 0.244 | -0.243 | 0 | 0 | 57.19 | 45.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5024 | 0.28552 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26235 | Кот. №5 |  | Уз Див-69-1 | Уз Див-69-1 | 0.95 | 0.94705 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.24 | 65.78 | 85.12 | 65.68 |  | 0.2961 | -0.2957 | 0.002 | 0.002 | 114.42 | 114.418 | 71.3 | 71.298 | 160.42 | 160.418 | 117.3 | 117.298 | 43.122 | 43.118 | 2.042 | 2.035 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 9773.7 | 9758.6 | 0.06127 | 0.06127 | 0.137 | -0.137 | 0 | 0 | 34.28 | 30.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7457 | 0.26697 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26237 | Кот. №5 |  | Уз Див-60 | Уз | 9.81 | 9.8127 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.43 | 64.57 | 86.4 | 64.55 |  | 31.0271 | -30.9591 | 0.037 | 0.037 | 114.976 | 114.939 | 70.781 | 70.744 | 160.976 | 160.939 | 116.781 | 116.744 | 44.231 | 44.157 | 3.795 | 3.778 | 0 | 0 | 9.81 | 9.81 | 196382.9 | 195952.5 | 0.03999 | 0.03999 | 0.528 | -0.527 | 0.0004 | 0.0004 | 772.49 | 687.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8735 | 0.1127 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0031243 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26245 | Кот. №5 |  | Уз Див-61А | Узел врезки | 7.63 | 7.6253 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.34 | 66.25 | 84.44 | 65.44 |  | 0.3063 | -0.3059 | 0.017 | 0.017 | 114.932 | 114.915 | 70.796 | 70.779 | 160.932 | 160.915 | 116.796 | 116.779 | 44.153 | 44.119 | 2.183 | 2.176 | 0 | 0 | 7.63 | 7.63 | 10108.7 | 10094.2 | 0.06123 | 0.06123 | 0.142 | -0.142 | 1e-05 | 1e-05 | 275.53 | 248.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7441 | 0.26709 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26248 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-12, 40 | Жилой дом | 2.86 | 2.858 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 83.1 | 67.63 | 82.92 | 67.48 |  | 0.3063 | -0.3059 | 0.007 | 0.007 | 114.889 | 114.882 | 70.829 | 70.822 | 160.889 | 160.882 | 116.829 | 116.822 | 44.068 | 44.054 | 2.182 | 2.177 | 0.32 | 0.32 | 3.18 | 3.18 | 10107.8 | 10095.1 | 0.06123 | 0.06123 | 0.142 | -0.142 | 0 | 0 | 55.22 | 47.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7441 | 0.26709 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26249 | Кот. №5 |  | Узел врезки | пос. Дивный-12, 40 | 11.42 | 11.4221 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.44 | 67.48 | 83.1 | 66.25 |  | 0.3063 | -0.3059 | 0.026 | 0.026 | 114.915 | 114.889 | 70.822 | 70.796 | 160.915 | 160.889 | 116.822 | 116.796 | 44.119 | 44.068 | 2.182 | 2.177 | 0.457 | 0.457 | 11.877 | 11.877 | 10108.3 | 10094.6 | 0.06123 | 0.06123 | 0.142 | -0.142 | 2e-05 | 2e-05 | 409.5 | 376.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7441 | 0.26709 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26251 | Кот. №5 |  | Уз Див-66 | пос. Дивный-12, 56 | 8.53 | 8.5269 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.82 | 66.96 | 83.41 | 66.58 |  | 0.7391 | -0.7382 | 0.113 | 0.113 | 114.907 | 114.794 | 70.926 | 70.813 | 160.907 | 160.794 | 116.926 | 116.813 | 44.094 | 43.868 | 12.577 | 12.544 | 0.462 | 0.462 | 8.992 | 8.992 | 24393.4 | 24361.5 | 0.06059 | 0.06059 | 0.342 | -0.342 | 1e-05 | 1e-05 | 304.39 | 279.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.744 | 0.26709 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26254 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-12, 56 | Двухквартирный жилой дом с приквартирным участком | 11.06 | 11.0668 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.41 | 67.92 | 82.4 | 66.98 |  | 0.3878 | -0.3873 | 0.04 | 0.04 | 114.794 | 114.754 | 70.965 | 70.926 | 160.794 | 160.754 | 116.965 | 116.926 | 43.868 | 43.789 | 3.485 | 3.477 | 0.321 | 0.321 | 11.381 | 11.381 | 12797.5 | 12781.6 | 0.061 | 0.06101 | 0.179 | -0.179 | 2e-05 | 2e-05 | 393.4 | 365.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7441 | 0.26709 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26255 | Кот. №5 |  | Уз Див-68-1 | Узел врезки | 2.6 | 2.6025 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.19 | 68.26 | 82.07 | 68.15 |  | 0.7869 | -0.786 | 0.037 | 0.037 | 114.38 | 114.343 | 71.376 | 71.339 | 160.38 | 160.343 | 117.376 | 117.339 | 43.041 | 42.967 | 14.249 | 14.218 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 25969.9 | 25941.5 | 0.06057 | 0.06057 | 0.364 | -0.364 | 0 | 0 | 91.59 | 86.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7431 | 0.26716 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26259 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-12, 60 | Одноквартиный жилой дом с приусадебным участком | 2.09 | 2.0899 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 81.57 | 68.86 | 81.46 | 68.76 |  | 0.3711 | -0.3707 | 0.007 | 0.007 | 114.324 | 114.317 | 71.401 | 71.394 | 160.324 | 160.317 | 117.401 | 117.394 | 42.93 | 42.916 | 3.194 | 3.187 | 0.138 | 0.138 | 2.228 | 2.228 | 12246.5 | 12233.9 | 0.06104 | 0.06104 | 0.172 | -0.172 | 0 | 0 | 39.37 | 35.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26260 | Кот. №5 |  | Узел врезки | пос. Дивный-12, 60 | 5.35 | 5.3521 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.07 | 68.76 | 81.57 | 68.28 |  | 0.3711 | -0.3707 | 0.019 | 0.019 | 114.343 | 114.324 | 71.394 | 71.376 | 160.343 | 160.324 | 117.394 | 117.376 | 42.967 | 42.93 | 3.194 | 3.187 | 0.459 | 0.459 | 5.809 | 5.809 | 12246.7 | 12233.6 | 0.06104 | 0.06104 | 0.172 | -0.172 | 1e-05 | 1e-05 | 188.28 | 178.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26261 | Кот. №5 |  | Уз Див-71 | пос. Дивный-12, 69 | 11.11 | 11.1063 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.04 | 66.36 | 84.5 | 64.98 |  | 0.2624 | -0.2619 | 0.019 | 0.019 | 113.588 | 113.569 | 72.145 | 72.127 | 159.588 | 159.569 | 118.145 | 118.127 | 41.461 | 41.424 | 1.606 | 1.601 | 0.456 | 0.456 | 11.566 | 11.566 | 8658.5 | 8644.8 | 0.06141 | 0.06141 | 0.121 | -0.121 | 2e-05 | 2e-05 | 403.4 | 362.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7447 | 0.26704 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26263 | Кот. №5 |  | Уз Див-72 | пос. Дивный-12, 18 | 19.74 | 19.7464 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.08 | 65.28 | 85.56 | 64.82 |  | 1.8081 | -1.805 | 0.115 | 0.114 | 113.403 | 113.288 | 72.425 | 72.311 | 159.403 | 159.288 | 118.425 | 118.311 | 41.091 | 40.863 | 5.559 | 5.54 | 0.859 | 0.859 | 20.599 | 20.599 | 36322.8 | 36260.4 | 0.05356 | 0.05356 | 0.31 | -0.309 | 8e-05 | 8e-05 | 933.87 | 836.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4211 | 0.22619 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26265 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-61 | 29.64 | 29.6413 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.25 | 64.82 | 85.78 | 64.4 |  | 4.1035 | -4.0923 | 0.018 | 0.018 | 114.969 | 114.951 | 70.769 | 70.752 | 160.969 | 160.951 | 116.769 | 116.752 | 44.217 | 44.181 | 0.606 | 0.603 | 0 | 0 | 29.64 | 29.64 | 39500.6 | 39392 | 0.0449 | 0.0449 | 0.162 | -0.161 | 0.00052 | 0.00052 | 1905.28 | 1687.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26267 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 15.73 | 15.731 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.51 | 64.47 | 86.47 | 64.44 |  | 35.1324 | -35.0496 | 0.076 | 0.076 | 115.176 | 115.099 | 70.621 | 70.545 | 161.176 | 161.099 | 116.621 | 116.545 | 44.631 | 44.478 | 4.863 | 4.84 | 0 | 0 | 15.73 | 15.73 | 222366.8 | 221843.1 | 0.03997 | 0.03997 | 0.598 | -0.596 | 0.00064 | 0.00064 | 1239.47 | 1101.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8735 | 0.1127 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0034805 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26283 | Кот. №5 |  | Уз Див-100 | Жилой дом | 5.91 | 5.9124 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.81 | 65.43 | 85.17 | 64.86 |  | 0.3322 | -0.3317 | 0.023 | 0.023 | 115.294 | 115.271 | 70.45 | 70.427 | 161.294 | 161.271 | 116.45 | 116.427 | 44.866 | 44.821 | 3.775 | 3.763 | 0.126 | 0.125 | 6.036 | 6.035 | 11806.9 | 11787.7 | 0.06215 | 0.06215 | 0.178 | -0.178 | 1e-05 | 1e-05 | 214.21 | 191.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6745 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26286 | Кот. №5 |  | Уз Див-100 | Уз Див-100 | 1.7 | 1.7024 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86 | 64.86 | 85.81 | 64.69 |  | 0.3322 | -0.3317 | 0.006 | 0.006 | 115.3 | 115.294 | 70.427 | 70.421 | 161.3 | 161.294 | 116.427 | 116.421 | 44.879 | 44.866 | 3.775 | 3.762 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 11807 | 11787.6 | 0.06215 | 0.06215 | 0.178 | -0.178 | 0 | 0 | 61.71 | 54.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6748 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26288 | Кот. №5 |  | Уз Див-99 | Уз Див-100 | 14.08 | 14.0807 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.06 | 64.09 | 86 | 64.04 |  | 28.6522 | -28.5471 | 0.001 | 0.001 | 115.301 | 115.3 | 70.421 | 70.42 | 161.301 | 161.3 | 116.421 | 116.42 | 44.881 | 44.879 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 14.08 | 14.08 | 89450.3 | 89122.3 | 0.03407 | 0.03408 | 0.119 | -0.118 | 0.00236 | 0.00236 | 1710.2 | 1541.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0020996 | 3.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26289 | Кот. №5 |  | Уз Див-98 | Уз Див-99 | 11.61 | 11.6161 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.1 | 64.08 | 86.06 | 64.04 |  | 30.5035 | -30.3914 | 0.001 | 0.001 | 115.302 | 115.301 | 70.42 | 70.419 | 161.302 | 161.301 | 116.42 | 116.419 | 44.884 | 44.881 | 0.091 | 0.09 | 0 | 0 | 11.61 | 11.61 | 95230.1 | 94879.9 | 0.03403 | 0.03403 | 0.126 | -0.126 | 0.00195 | 0.00195 | 1410.69 | 1270.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0023201 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26291 | Кот. №5 |  | Уз Див-99 | Уз Див-99 | 2.48 | 2.4769 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.06 | 64.72 | 85.99 | 64.66 |  | 1.8494 | -1.8462 | 0.014 | 0.014 | 115.301 | 115.287 | 70.434 | 70.42 | 161.301 | 161.287 | 116.434 | 116.42 | 44.881 | 44.853 | 5.815 | 5.795 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 37152.7 | 37088.2 | 0.05355 | 0.05355 | 0.317 | -0.316 | 1e-05 | 1e-05 | 117.3 | 104.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4195 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26299 | Кот. №5 |  | Уз Див-101 | Уз Див-101 | 1.95 | 1.944 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.91 | 64.17 | 85.9 | 64.16 |  | 28.3143 | -28.2212 | 0 | 0 | 115.297 | 115.297 | 70.425 | 70.424 | 161.297 | 161.297 | 116.425 | 116.424 | 44.872 | 44.872 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 88395.4 | 88104.6 | 0.03408 | 0.03408 | 0.117 | -0.117 | 0.00033 | 0.00033 | 236.59 | 213.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 0 | 0.00206 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26301 | Кот. №5 |  | Уз Див-100 | Уз Див-101 | 19.84 | 19.845 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86 | 64.16 | 85.91 | 64.09 |  | 28.3176 | -28.2178 | 0.003 | 0.003 | 115.3 | 115.297 | 70.424 | 70.421 | 161.3 | 161.297 | 116.424 | 116.421 | 44.879 | 44.872 | 0.079 | 0.078 | 24.318 | 24.316 | 44.158 | 44.156 | 88405.8 | 88094.2 | 0.03408 | 0.03408 | 0.117 | -0.117 | 0.00333 | 0.00333 | 2408.71 | 2172.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.00206 | 4.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26313 | Кот. №5 |  | Уз Див-101 | Уз Див-102 | 25.14 | 25.1377 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.9 | 64.27 | 85.8 | 64.17 |  | 28.314 | -28.2215 | 0.002 | 0.002 | 115.297 | 115.295 | 70.427 | 70.425 | 161.297 | 161.295 | 116.427 | 116.425 | 44.872 | 44.868 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 25.14 | 25.14 | 88394.4 | 88105.6 | 0.03408 | 0.03408 | 0.117 | -0.117 | 0.00422 | 0.00422 | 3049.95 | 2756.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.00206 | 6.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26328 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 8а | Жилой дом | 3.55 | 3.5464 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 83.39 | 64.97 | 83.36 | 64.94 |  | 1.9649 | -1.9619 | 0.326 | 0.325 | 114.725 | 114.398 | 71.32 | 70.995 | 160.725 | 160.398 | 117.32 | 116.995 | 43.73 | 43.078 | 88.458 | 88.194 | 0.139 | 0.139 | 3.689 | 3.689 | 64846.7 | 64749.8 | 0.06031 | 0.06031 | 0.909 | -0.908 | 1e-05 | 1e-05 | 68.86 | 55.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26329 | Кот. №5 |  | Уз Див-141 | Уз Див-141 | 1.57 | 1.5682 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.51 | 64.86 | 83.48 | 64.83 |  | 1.9649 | -1.9619 | 0.139 | 0.138 | 115.292 | 115.153 | 70.568 | 70.43 | 161.292 | 161.153 | 116.568 | 116.43 | 44.862 | 44.585 | 88.459 | 88.193 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 64847 | 64749.5 | 0.06031 | 0.06031 | 0.909 | -0.908 | 0 | 0 | 55.89 | 50.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.745 | 0.26702 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26331 | Кот. №5 |  | Уз Див-140 | Уз Див-141 | 24.32 | 24.3269 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.47 | 64.83 | 83.51 | 63.96 |  | 1.9659 | -1.9609 | 0 | 0 | 115.292 | 115.292 | 70.43 | 70.429 | 161.292 | 161.292 | 116.43 | 116.429 | 44.863 | 44.862 | 0.016 | 0.016 | 3.424 | 3.423 | 27.744 | 27.743 | 12442.7 | 12411.4 | 0.04264 | 0.04265 | 0.033 | -0.033 | 0.00099 | 0.00099 | 1886.1 | 1708.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9322 | 0.11195 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0002171 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26332 | Кот. №5 |  | Уз Див-140 | Жилой дом | 6.97 | 6.9669 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.34 | 65.52 | 83.77 | 65.02 |  | 0.3571 | -0.3566 | 0.407 | 0.406 | 115.191 | 114.784 | 70.936 | 70.53 | 161.191 | 160.784 | 116.936 | 116.53 | 44.661 | 43.848 | 55.296 | 55.132 | 0.391 | 0.391 | 7.361 | 7.361 | 20626.7 | 20595.9 | 0.06952 | 0.06952 | 0.506 | -0.505 | 0 | 0 | 203.21 | 181.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.338 | 0.29958 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26334 | Кот. №5 |  | Уз Див-140 | Уз Див-140 | 1.6 | 1.6007 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.47 | 65.02 | 84.34 | 64.9 |  | 0.3571 | -0.3566 | 0.101 | 0.101 | 115.292 | 115.191 | 70.53 | 70.429 | 161.292 | 161.191 | 116.53 | 116.429 | 44.863 | 44.661 | 55.296 | 55.131 | 0.23 | 0.23 | 1.83 | 1.83 | 20626.7 | 20595.9 | 0.06952 | 0.06952 | 0.506 | -0.505 | 0 | 0 | 46.7 | 41.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3379 | 0.29959 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26336 | Кот. №5 |  | Уз Див-135А | Уз Див-140 | 22.09 | 22.0918 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.21 | 64.11 | 84.47 | 63.44 |  | 2.3239 | -2.3166 | 0 | 0 | 115.292 | 115.292 | 70.429 | 70.429 | 161.292 | 161.292 | 116.429 | 116.429 | 44.864 | 44.863 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 22.09 | 22.09 | 14708.9 | 14662.8 | 0.04224 | 0.04225 | 0.04 | -0.039 | 0.0009 | 0.0009 | 1723.12 | 1541.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9307 | 0.11197 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0002562 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26337 | Кот. №5 |  | Уз Див-134 | Уз Див-135 | 10.11 | 10.1111 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.5 | 61.88 | 85.3 | 61.7 |  | 4.7913 | -4.767 | 0 | 0 | 115.293 | 115.293 | 70.429 | 70.428 | 161.293 | 161.293 | 116.429 | 116.428 | 44.864 | 44.864 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 10.11 | 10.11 | 22590 | 22475.1 | 0.03898 | 0.03899 | 0.045 | -0.045 | 0.00074 | 0.00074 | 961.68 | 844.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5122 | 0.086865 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002562 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26356 | Кот. №5 |  | Уз Див-129 | Уз Див-130 | 4.49 | 4.4922 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.25 | 64.65 | 84.15 | 64.56 |  | 2.8484 | -2.8429 | 0.001 | 0.001 | 115.28 | 115.279 | 70.442 | 70.441 | 161.28 | 161.279 | 116.442 | 116.441 | 44.839 | 44.836 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 4.49 | 4.49 | 27418.3 | 27365.8 | 0.04521 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 8e-05 | 8e-05 | 284.16 | 255.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26357 | Кот. №5 |  | Уз Див-127 | Уз Див-128 | 6.07 | 6.0796 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.65 | 64.32 | 84.51 | 64.2 |  | 2.8487 | -2.8426 | 0.002 | 0.002 | 115.285 | 115.283 | 70.438 | 70.436 | 161.285 | 161.283 | 116.438 | 116.436 | 44.849 | 44.846 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 6.07 | 6.07 | 27421.3 | 27362.7 | 0.0452 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 0.00011 | 0.00011 | 385.35 | 343.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26358 | Кот. №5 |  | Уз Див-126 | Уз Див-127 | 21.59 | 21.5927 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.13 | 64.2 | 84.65 | 63.77 |  | 2.8491 | -2.8422 | 0.006 | 0.006 | 115.292 | 115.285 | 70.436 | 70.43 | 161.292 | 161.285 | 116.436 | 116.43 | 44.862 | 44.849 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 21.59 | 21.59 | 27425 | 27359.1 | 0.0452 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 0.00038 | 0.00038 | 1375.81 | 1222.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26363 | Кот. №5 |  | Уз Див-128 | Уз Див-129 | 11.77 | 11.7716 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.51 | 64.56 | 84.25 | 64.32 |  | 2.8486 | -2.8427 | 0.003 | 0.003 | 115.283 | 115.28 | 70.441 | 70.438 | 161.283 | 161.28 | 116.441 | 116.438 | 44.846 | 44.839 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 11.77 | 11.77 | 27420.3 | 27363.8 | 0.0452 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 0.00021 | 0.00021 | 746.42 | 668.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26370 | Кот. №5 |  | Уз Див-130 | Уз Див-131 | 3.7 | 3.699 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.15 | 64.72 | 84.07 | 64.65 |  | 2.8483 | -2.843 | 0.001 | 0.001 | 115.279 | 115.278 | 70.444 | 70.442 | 161.279 | 161.278 | 116.444 | 116.442 | 44.836 | 44.834 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 27417.5 | 27366.5 | 0.04521 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 7e-05 | 7e-05 | 233.98 | 210.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26375 | Кот. №5 |  | Уз Див-133 | Жилой дом | 6.11 | 6.1107 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.23 | 65.65 | 83 | 65.44 |  | 0.8555 | -0.8543 | 0.472 | 0.47 | 115.137 | 114.666 | 71.054 | 70.583 | 161.137 | 160.666 | 117.054 | 116.583 | 44.554 | 43.612 | 75.996 | 75.781 | 0.097 | 0.097 | 6.207 | 6.207 | 37644.8 | 37591.6 | 0.06486 | 0.06486 | 0.704 | -0.703 | 1e-05 | 1e-05 | 191.78 | 175.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5022 | 0.28553 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26377 | Кот. №5 |  | Уз Див-133 | Уз Див-133 | 1.76 | 1.7586 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.29 | 65.44 | 83.23 | 65.38 |  | 0.8555 | -0.8543 | 0.134 | 0.133 | 115.271 | 115.137 | 70.583 | 70.45 | 161.271 | 161.137 | 116.583 | 116.45 | 44.821 | 44.554 | 75.996 | 75.781 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 37644.9 | 37591.5 | 0.06486 | 0.06486 | 0.704 | -0.703 | 0 | 0 | 55.27 | 50.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5024 | 0.28552 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26384 | Кот. №5 |  | Уз Див-132 | Уз Див-133 | 9 | 9.0035 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.65 | 65.4 | 83.29 | 65.08 |  | 1.586 | -1.5835 | 0.001 | 0.001 | 115.272 | 115.271 | 70.45 | 70.449 | 161.272 | 161.271 | 116.45 | 116.449 | 44.823 | 44.821 | 0.093 | 0.092 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15267.3 | 15242.8 | 0.04597 | 0.04597 | 0.062 | -0.062 | 0.00016 | 0.00016 | 566.88 | 515.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26385 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-132 | 9.32 | 9.3242 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.85 | 65.1 | 83.65 | 64.92 |  | 2.848 | -2.8432 | 0.003 | 0.003 | 115.275 | 115.272 | 70.449 | 70.446 | 161.275 | 161.272 | 116.449 | 116.446 | 44.828 | 44.823 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 9.32 | 9.32 | 27415.2 | 27368.8 | 0.04521 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 0.00016 | 0.00016 | 588 | 531.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26386 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-14, 7а | Жилой дом | 2.37 | 2.3718 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 81.85 | 66.93 | 81.72 | 66.81 |  | 0.439 | -0.4385 | 0.001 | 0.001 | 115.199 | 115.198 | 70.523 | 70.522 | 161.199 | 161.198 | 116.523 | 116.522 | 44.677 | 44.675 | 0.336 | 0.335 | 0.251 | 0.251 | 2.621 | 2.621 | 8819.1 | 8808.2 | 0.0549 | 0.0549 | 0.075 | -0.075 | 1e-05 | 1e-05 | 57.17 | 49.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4181 | 0.22634 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26387 | Кот. №5 |  | Дивный-14 пос 9а/ | Жилой дом | 5.3 | 5.3025 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 82.73 | 66.27 | 82.41 | 66 |  | 0.4027 | -0.4021 | 0.002 | 0.002 | 115.202 | 115.2 | 70.521 | 70.519 | 161.202 | 161.2 | 116.521 | 116.519 | 44.682 | 44.679 | 0.283 | 0.283 | 0.585 | 0.585 | 5.885 | 5.885 | 8089.7 | 8078.2 | 0.05506 | 0.05506 | 0.069 | -0.069 | 2e-05 | 2e-05 | 129.66 | 108.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4181 | 0.22634 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26389 | Кот. №5 |  | Дивный-14 пос 9а/ | Жилой дом | 6.19 | 6.1886 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.73 | 66.58 | 82.05 | 65.95 |  | 0.42 | -0.4194 | 0.002 | 0.002 | 115.202 | 115.199 | 70.522 | 70.519 | 161.202 | 161.199 | 116.522 | 116.519 | 44.682 | 44.678 | 0.308 | 0.307 | 1.673 | 1.673 | 7.863 | 7.863 | 8437.5 | 8425.9 | 0.05498 | 0.05498 | 0.072 | -0.072 | 3e-05 | 3e-05 | 285.23 | 265.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4181 | 0.22634 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26390 | Кот. №5 |  | Уз Див-132 | Дивный-14 пос 9а/ | 23.58 | 23.58 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.59 | 65.98 | 82.73 | 65.19 |  | 1.2618 | -1.2599 | 0.066 | 0.066 | 115.268 | 115.202 | 70.519 | 70.453 | 161.268 | 161.202 | 116.519 | 116.453 | 44.815 | 44.682 | 2.717 | 2.709 | 0.856 | 0.856 | 24.436 | 24.436 | 25348.9 | 25309.8 | 0.05376 | 0.05376 | 0.216 | -0.216 | 0.0001 | 0.0001 | 1094.04 | 1005.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4179 | 0.22635 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26392 | Кот. №5 |  | Уз Див-132 | Уз Див-132 | 1.45 | 1.4543 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.65 | 65.19 | 83.59 | 65.14 |  | 1.2618 | -1.2599 | 0.004 | 0.004 | 115.272 | 115.268 | 70.453 | 70.449 | 161.272 | 161.268 | 116.453 | 116.449 | 44.823 | 44.815 | 2.717 | 2.709 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 25349 | 25309.7 | 0.05376 | 0.05376 | 0.216 | -0.216 | 1e-05 | 1e-05 | 67.3 | 61.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4179 | 0.22635 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26399 | Кот. №5 |  | Уз Див-147 | Жилой дом | 5.34 | 5.3429 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.3 | 66.05 | 80.92 | 65.7 |  | 0.4335 | -0.4329 | 0.109 | 0.109 | 114.278 | 114.169 | 71.549 | 71.44 | 160.278 | 160.169 | 117.549 | 117.44 | 42.838 | 42.62 | 19.581 | 19.533 | 0.226 | 0.226 | 5.566 | 5.566 | 19074 | 19050.5 | 0.06509 | 0.06509 | 0.357 | -0.356 | 0 | 0 | 165.06 | 153.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5022 | 0.28553 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26402 | Кот. №5 |  | Уз Див-146 | Уз Див-147 | 6.69 | 6.6857 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.84 | 65.7 | 81.3 | 65.2 |  | 0.4335 | -0.4329 | 0.031 | 0.031 | 114.309 | 114.278 | 71.44 | 71.409 | 160.309 | 160.278 | 117.44 | 117.409 | 42.9 | 42.838 | 4.349 | 4.338 | 0.46 | 0.46 | 7.15 | 7.15 | 14305.9 | 14287.6 | 0.06091 | 0.06092 | 0.201 | -0.2 | 1e-05 | 1e-05 | 235.01 | 216.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26403 | Кот. №5 |  | Уз Див-145 | Уз Див-146 | 40.72 | 40.7251 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.56 | 65.19 | 81.84 | 63.63 |  | 0.8433 | -0.8421 | 0.992 | 0.989 | 115.301 | 114.309 | 71.409 | 70.42 | 161.301 | 160.309 | 117.409 | 116.42 | 44.881 | 42.9 | 24.115 | 24.047 | 0.422 | 0.422 | 41.142 | 41.142 | 29973.2 | 29930.7 | 0.06161 | 0.06161 | 0.453 | -0.452 | 5e-05 | 5e-05 | 1450.13 | 1313.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6721 | 0.27232 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26404 | Кот. №5 |  | Уз Див-144 | Уз Див-145 | 12.22 | 12.2131 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.42 | 63.63 | 83.56 | 62.86 |  | 0.8435 | -0.842 | 0.001 | 0.001 | 115.302 | 115.301 | 70.42 | 70.419 | 161.302 | 161.301 | 116.42 | 116.419 | 44.883 | 44.881 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 12.22 | 12.22 | 10255.6 | 10237.8 | 0.04905 | 0.04905 | 0.053 | -0.053 | 0.00014 | 0.00014 | 723.47 | 643.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.666 | 0.17649 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26406 | Кот. №5 |  | Уз Див-146 | Жилой дом | 5.34 | 5.3429 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.76 | 65.63 | 81.35 | 65.26 |  | 0.4098 | -0.4093 | 0.097 | 0.097 | 114.289 | 114.192 | 71.526 | 71.429 | 160.289 | 160.192 | 117.526 | 117.429 | 42.861 | 42.666 | 17.509 | 17.463 | 0.226 | 0.226 | 5.566 | 5.566 | 18032.8 | 18009.3 | 0.06512 | 0.06512 | 0.337 | -0.337 | 0 | 0 | 165.67 | 153.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5022 | 0.28553 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26408 | Кот. №5 |  | Уз Див-146 | Уз Див-146 | 1.12 | 1.1265 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.84 | 65.26 | 81.76 | 65.18 |  | 0.4098 | -0.4093 | 0.02 | 0.02 | 114.309 | 114.289 | 71.429 | 71.409 | 160.309 | 160.289 | 117.429 | 117.409 | 42.9 | 42.861 | 17.509 | 17.463 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 18032.8 | 18009.3 | 0.06512 | 0.06512 | 0.337 | -0.337 | 0 | 0 | 34.77 | 32.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5022 | 0.28554 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26412 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-148 | 2.04 | 2.0359 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.9 | 64.82 | 85.9 | 64.82 |  | 32.0662 | -31.9559 | 0.001 | 0.001 | 115.237 | 115.235 | 70.486 | 70.484 | 161.237 | 161.235 | 116.486 | 116.484 | 44.753 | 44.75 | 0.721 | 0.716 | 0 | 0 | 2.04 | 2.04 | 145971.2 | 145469.2 | 0.03699 | 0.03699 | 0.282 | -0.281 | 0.00016 | 0.00016 | 194.65 | 175.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8314 | 0.084521 | 1.46e-05 | 0 | 0.0035264 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26437 | Кот. №5 |  | Уз Див-148 | Уз Див-149 | 7.89 | 7.8969 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.9 | 64.84 | 85.87 | 64.82 |  | 32.0661 | -31.9561 | 0.006 | 0.006 | 115.235 | 115.229 | 70.491 | 70.486 | 161.235 | 161.229 | 116.491 | 116.486 | 44.75 | 44.738 | 0.721 | 0.716 | 0 | 0 | 7.89 | 7.89 | 145970.5 | 145469.9 | 0.03699 | 0.03699 | 0.282 | -0.281 | 0.00062 | 0.00062 | 752.81 | 677.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8314 | 0.084521 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0035264 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26465 | Кот. №5 |  | Уз Див-154 | Жилой дом | 8.39 | 8.3858 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.69 | 65.35 | 85.23 | 64.94 |  | 0.6593 | -0.6582 | 0.087 | 0.087 | 115.191 | 115.104 | 70.616 | 70.529 | 161.191 | 161.104 | 116.616 | 116.529 | 44.662 | 44.488 | 10.017 | 9.985 | 0.323 | 0.323 | 8.713 | 8.713 | 21759.9 | 21724.4 | 0.06065 | 0.06065 | 0.305 | -0.305 | 1e-05 | 1e-05 | 303.81 | 271.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26466 | Кот. №5 |  | Уз Див-149 | Уз Див-154 | 16.48 | 16.484 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.87 | 64.89 | 85.82 | 64.84 |  | 32.0654 | -31.9567 | 0.014 | 0.014 | 115.229 | 115.215 | 70.505 | 70.491 | 161.229 | 161.215 | 116.505 | 116.491 | 44.738 | 44.71 | 0.867 | 0.861 | 0 | 0 | 16.48 | 16.48 | 151180.8 | 150668.2 | 0.03729 | 0.03729 | 0.303 | -0.302 | 0.00121 | 0.00121 | 1572.12 | 1416.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3846 | 0.087838 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0035264 | 2.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26467 | Кот. №5 |  | Уз Див-131 | Узел врезки | 4.16 | 4.157 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.07 | 64.81 | 83.98 | 64.72 |  | 2.8482 | -2.8431 | 0.001 | 0.001 | 115.278 | 115.276 | 70.445 | 70.444 | 161.278 | 161.276 | 116.445 | 116.444 | 44.834 | 44.832 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 4.16 | 4.16 | 27416.9 | 27367.2 | 0.04521 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 7e-05 | 7e-05 | 262.9 | 236.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26469 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 5.52 | 5.5194 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.98 | 64.92 | 83.85 | 64.81 |  | 2.8481 | -2.8431 | 0.002 | 0.002 | 115.276 | 115.275 | 70.446 | 70.445 | 161.276 | 161.275 | 116.446 | 116.445 | 44.832 | 44.828 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 5.52 | 5.52 | 27416.2 | 27367.9 | 0.04521 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 0.0001 | 0.0001 | 348.59 | 314.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26471 | Кот. №5 |  | Уз Див-135 | Уз Див-135А | 2.8 | 2.7995 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.3 | 63.44 | 85.21 | 63.36 |  | 2.324 | -2.3165 | 0 | 0 | 115.293 | 115.292 | 70.429 | 70.429 | 161.293 | 161.292 | 116.429 | 116.429 | 44.864 | 44.864 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 14709.6 | 14662.1 | 0.04224 | 0.04225 | 0.04 | -0.039 | 0.00011 | 0.00011 | 218.57 | 194.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.956 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0002562 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26477 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 62.81 | 62.8184 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.09 | 64.82 | 85.9 | 64.65 |  | 32.8029 | -32.6811 | 0.067 | 0.067 | 115.304 | 115.237 | 70.484 | 70.417 | 161.304 | 161.237 | 116.484 | 116.417 | 44.887 | 44.753 | 0.755 | 0.749 | 26.351 | 26.35 | 89.161 | 89.16 | 149324.6 | 148770.4 | 0.03698 | 0.03698 | 0.289 | -0.288 | 0.00496 | 0.00496 | 6001.68 | 5395.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8314 | 0.084521 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0036056 | 1.07e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26480 | Кот. №5 |  | Задвижка | пос. Дивный-15 | 18.14 | 18.1441 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.82 | 66.26 | 84.34 | 64.92 |  | 0.7317 | -0.7302 | 0.001 | 0.001 | 115.237 | 115.235 | 70.485 | 70.484 | 161.237 | 161.235 | 116.485 | 116.484 | 44.752 | 44.75 | 0.06 | 0.059 | 2.221 | 2.221 | 20.361 | 20.361 | 8668.6 | 8650.6 | 0.04916 | 0.04917 | 0.044 | -0.044 | 0.00021 | 0.00021 | 1085.75 | 978.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7563 | 0.17372 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26481 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Задвижка | 1.01 | 1.0102 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.9 | 64.92 | 85.82 | 64.84 |  | 0.7317 | -0.7302 | 0 | 0 | 115.237 | 115.237 | 70.484 | 70.484 | 161.237 | 161.237 | 116.484 | 116.484 | 44.753 | 44.752 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 8668.7 | 8650.4 | 0.04916 | 0.04917 | 0.044 | -0.044 | 1e-05 | 1e-05 | 60.49 | 53.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26488 | Кот. №5 |  | Уз Див-141 | пос. Дивный-14, 8а | 4.84 | 4.8362 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.48 | 64.94 | 83.39 | 64.86 |  | 1.9649 | -1.9619 | 0.428 | 0.427 | 115.153 | 114.725 | 70.995 | 70.568 | 161.153 | 160.725 | 116.995 | 116.568 | 44.585 | 43.73 | 88.459 | 88.194 | 0 | 0 | 4.84 | 4.84 | 64847 | 64749.6 | 0.06031 | 0.06031 | 0.909 | -0.908 | 1e-05 | 1e-05 | 172.25 | 155.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.745 | 0.26702 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26492 | Кот. №5 |  | Дивный-14 пос 9а/ | пос. Дивный-14, 7а | 8.34 | 8.3445 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.73 | 66.81 | 81.85 | 66 |  | 0.439 | -0.4384 | 0.003 | 0.003 | 115.202 | 115.199 | 70.522 | 70.519 | 161.202 | 161.199 | 116.522 | 116.519 | 44.682 | 44.677 | 0.336 | 0.335 | 0 | 0 | 8.34 | 8.34 | 8819.8 | 8807.5 | 0.0549 | 0.0549 | 0.075 | -0.075 | 3e-05 | 3e-05 | 384.3 | 358.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4181 | 0.22634 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26500 | Кот. №5 |  | Уз Див-99 | пос. Дивный-12, 17 | 30.21 | 30.2099 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.99 | 65.41 | 85.22 | 64.72 |  | 1.8494 | -1.8462 | 0.186 | 0.185 | 115.287 | 115.101 | 70.619 | 70.434 | 161.287 | 161.101 | 116.619 | 116.434 | 44.853 | 44.482 | 5.815 | 5.795 | 1.718 | 1.718 | 31.928 | 31.928 | 37152.5 | 37088.4 | 0.05355 | 0.05355 | 0.317 | -0.316 | 0.00012 | 0.00012 | 1428.23 | 1281.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4199 | 0.22625 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26517 | Кот. №5 |  | Уз Див-97 | Издательство Приобье | 6.67 | 6.6745 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.08 | 64.72 | 85.94 | 64.6 |  | 2.3176 | -2.3136 | 0.063 | 0.063 | 115.279 | 115.216 | 70.505 | 70.442 | 161.279 | 161.216 | 116.505 | 116.442 | 44.838 | 44.712 | 9.117 | 9.086 | 0.258 | 0.258 | 6.928 | 6.928 | 46557.8 | 46477.6 | 0.05346 | 0.05347 | 0.397 | -0.397 | 3e-05 | 3e-05 | 315.54 | 281.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26520 | Кот. №5 |  | Уз Див-97 | Уз Див-97 | 2.59 | 2.5847 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.13 | 64.6 | 86.08 | 64.55 |  | 2.3176 | -2.3136 | 0.024 | 0.024 | 115.303 | 115.279 | 70.442 | 70.418 | 161.303 | 161.279 | 116.442 | 116.418 | 44.885 | 44.838 | 9.117 | 9.086 | 0 | 0 | 2.59 | 2.59 | 46558 | 46477.4 | 0.05346 | 0.05347 | 0.397 | -0.397 | 1e-05 | 1e-05 | 122.57 | 109.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26522 | Кот. №5 |  | Уз Див-96 | Уз Див-97 | 23.67 | 23.6722 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.21 | 64.09 | 86.13 | 64.01 |  | 35.1491 | -35.0187 | 0.003 | 0.003 | 115.306 | 115.303 | 70.418 | 70.415 | 161.306 | 161.303 | 116.418 | 116.415 | 44.891 | 44.885 | 0.121 | 0.12 | 0 | 0 | 23.67 | 23.67 | 109733.1 | 109326 | 0.03394 | 0.03394 | 0.146 | -0.145 | 0.00397 | 0.00397 | 2878.44 | 2590.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0029141 | 5.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26524 | Кот. №5 |  | Уз Див-96 | Жилой дом | 7.06 | 7.0648 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.18 | 64.65 | 86.04 | 64.53 |  | 1.8829 | -1.8797 | 0.882 | 0.879 | 115.111 | 114.229 | 71.489 | 70.61 | 161.111 | 160.229 | 117.489 | 116.61 | 44.501 | 42.741 | 119.838 | 119.426 | 0.296 | 0.296 | 7.356 | 7.356 | 66923.7 | 66808.4 | 0.06142 | 0.06142 | 1.01 | -1.009 | 1e-05 | 1e-05 | 256.62 | 226.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6744 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26525 | Кот. №5 |  | Уз Див-96 | Уз Див-96 | 1.63 | 1.6325 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.21 | 64.53 | 86.18 | 64.5 |  | 1.8829 | -1.8797 | 0.195 | 0.195 | 115.306 | 115.111 | 70.61 | 70.415 | 161.306 | 161.111 | 116.61 | 116.415 | 44.891 | 44.501 | 119.838 | 119.426 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 66923.8 | 66808.3 | 0.06142 | 0.06142 | 1.01 | -1.009 | 0 | 0 | 59.26 | 52.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6743 | 0.27216 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26527 | Кот. №5 |  | Уз Див-95 | Уз Див-96 | 6.39 | 6.3922 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.23 | 64.04 | 86.21 | 64.02 |  | 37.0331 | -36.8973 | 0.001 | 0.001 | 115.307 | 115.306 | 70.415 | 70.414 | 161.307 | 161.306 | 116.415 | 116.414 | 44.892 | 44.891 | 0.134 | 0.133 | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | 115614.9 | 115190.9 | 0.03391 | 0.03391 | 0.153 | -0.153 | 0.00107 | 0.00107 | 777.19 | 698.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0031575 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26529 | Кот. №5 |  | 12 П, 16г | кафе | 3.43 | 3.4269 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.6 | 65.14 | 85.56 | 65.11 |  | 2.4771 | -2.473 | 0.038 | 0.038 | 114.96 | 114.922 | 70.798 | 70.76 | 160.96 | 160.922 | 116.798 | 116.76 | 44.2 | 44.124 | 10.411 | 10.377 | 0.258 | 0.258 | 3.688 | 3.688 | 49762.2 | 49680.3 | 0.05344 | 0.05344 | 0.425 | -0.424 | 1e-05 | 1e-05 | 87.75 | 68.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26530 | Кот. №5 |  | Уз Див-95 | Уз Див-95 | 2.31 | 2.308 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.23 | 64.58 | 86.19 | 64.54 |  | 2.4772 | -2.4729 | 0.024 | 0.024 | 115.307 | 115.283 | 70.438 | 70.414 | 161.307 | 161.283 | 116.438 | 116.414 | 44.892 | 44.844 | 10.412 | 10.376 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 49765 | 49677.6 | 0.05344 | 0.05344 | 0.425 | -0.424 | 1e-05 | 1e-05 | 109.41 | 97.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4193 | 0.22628 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26532 | Кот. №5 |  | Уз Див-94 | Уз Див-95 | 34.31 | 34.3127 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3.4 | 3.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.34 | 64.05 | 86.23 | 63.95 |  | 39.5161 | -39.3644 | 0.01 | 0.01 | 115.317 | 115.307 | 70.414 | 70.405 | 161.317 | 161.307 | 116.414 | 116.405 | 44.912 | 44.892 | 0.152 | 0.151 | 29.707 | 29.705 | 64.017 | 64.015 | 123366.6 | 122893.1 | 0.03388 | 0.03388 | 0.164 | -0.163 | 0.00575 | 0.00575 | 4176.42 | 3753.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0034631 | 8.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26537 | Кот. №5 |  | Уз Див-92 | Уз Див-94 | 41.36 | 41.361 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.46 | 63.97 | 86.34 | 63.86 |  | 41.3379 | -41.1684 | 0.006 | 0.006 | 115.322 | 115.317 | 70.405 | 70.399 | 161.322 | 161.317 | 116.405 | 116.399 | 44.923 | 44.912 | 0.142 | 0.141 | 0 | 0 | 41.36 | 41.36 | 125246.1 | 124732.4 | 0.03363 | 0.03364 | 0.161 | -0.161 | 0.00737 | 0.00737 | 5039.34 | 4521.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4377 | 0.057347 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0034631 | 1.04e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26539 | Кот. №5 |  | Уз Див-92 | Уз Див-92 | 3.62 | 3.6223 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.47 | 63.86 | 86.46 | 63.86 |  | 41.3386 | -41.1677 | 0.001 | 0.001 | 115.323 | 115.322 | 70.399 | 70.398 | 161.323 | 161.322 | 116.399 | 116.398 | 44.924 | 44.923 | 0.142 | 0.141 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | 125248.1 | 124730.5 | 0.03363 | 0.03364 | 0.161 | -0.161 | 0.00064 | 0.00064 | 441.1 | 395.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4922 | 0.057168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034631 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26541 | Кот. №5 |  | Уз Див-91 | Уз Див-92 | 34.46 | 34.4634 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.52 | 64 | 86.47 | 63.96 |  | 84.1496 | -83.7778 | 0.035 | 0.035 | 115.358 | 115.323 | 70.398 | 70.364 | 161.358 | 161.323 | 116.398 | 116.364 | 44.994 | 44.924 | 0.585 | 0.58 | 25.596 | 25.595 | 60.056 | 60.055 | 254957.5 | 253831.2 | 0.03336 | 0.03337 | 0.328 | -0.327 | 0.00614 | 0.00614 | 4200.6 | 3768.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4922 | 0.057168 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0080491 | 8.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26543 | Кот. №5 |  | Уз Див-90 | Уз Див-91 | 3.21 | 3.2065 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.52 | 63.97 | 86.52 | 63.96 |  | 85.8004 | -85.4246 | 0.002 | 0.002 | 115.36 | 115.358 | 70.364 | 70.361 | 161.36 | 161.358 | 116.364 | 116.361 | 44.999 | 44.994 | 0.712 | 0.706 | 0 | 0 | 3.21 | 3.21 | 267863.2 | 266690 | 0.03359 | 0.0336 | 0.355 | -0.354 | 0.00054 | 0.00054 | 391.31 | 350.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0247 | 0.058738 | 1.46e-05 | 0 | 0.0082588 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26545 | Кот. №5 |  | Уз Див-90 | магазин | 9.02 | 9.0279 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.47 | 64.52 | 86.26 | 64.34 |  | 2.0693 | -2.0656 | 0.07 | 0.07 | 115.343 | 115.273 | 70.448 | 70.379 | 161.343 | 161.273 | 116.448 | 116.379 | 44.964 | 44.825 | 7.274 | 7.248 | 0.602 | 0.602 | 9.622 | 9.622 | 41569.9 | 41496.1 | 0.05351 | 0.05351 | 0.355 | -0.354 | 4e-05 | 4e-05 | 428.01 | 379.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26546 | Кот. №5 |  | Уз Див-90 | Уз Див-90 | 2.38 | 2.3741 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.52 | 64.34 | 86.47 | 64.29 |  | 2.0693 | -2.0656 | 0.017 | 0.017 | 115.36 | 115.343 | 70.379 | 70.361 | 161.36 | 161.343 | 116.379 | 116.361 | 44.999 | 44.964 | 7.274 | 7.248 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 41570.1 | 41495.9 | 0.05351 | 0.05351 | 0.355 | -0.354 | 1e-05 | 1e-05 | 112.98 | 99.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.2261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26548 | Кот. №5 |  | 12 П, 16в | магазин | 3.15 | 3.1536 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.95 | 64.88 | 85.9 | 64.85 |  | 1.6502 | -1.6474 | 0.017 | 0.017 | 115.266 | 115.249 | 70.473 | 70.455 | 161.266 | 161.249 | 116.473 | 116.455 | 44.811 | 44.776 | 4.634 | 4.619 | 0.601 | 0.601 | 3.751 | 3.751 | 33150 | 33093.8 | 0.05361 | 0.05361 | 0.283 | -0.282 | 1e-05 | 1e-05 | 81.02 | 62.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26549 | Кот. №5 |  | Уз Див-91 | Уз Див-91 | 2.48 | 2.4786 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.52 | 64.4 | 86.45 | 64.34 |  | 1.6502 | -1.6473 | 0.011 | 0.011 | 115.358 | 115.347 | 70.375 | 70.364 | 161.358 | 161.347 | 116.375 | 116.364 | 44.994 | 44.972 | 4.635 | 4.618 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 33151.6 | 33092.2 | 0.05361 | 0.05361 | 0.283 | -0.282 | 1e-05 | 1e-05 | 117.72 | 104.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4212 | 0.22618 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26551 | Кот. №5 |  | Уз Див-92 | Уз Див-92 | 2.3 | 2.3041 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.47 | 64.15 | 86.46 | 64.15 |  | 42.8049 | -42.6163 | 0 | 0 | 115.323 | 115.323 | 70.399 | 70.398 | 161.323 | 161.323 | 116.399 | 116.398 | 44.924 | 44.924 | 0.153 | 0.151 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 129690.8 | 129119.3 | 0.03362 | 0.03362 | 0.167 | -0.166 | 0.00041 | 0.00041 | 280.26 | 251.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3767 | 0.057548 | 1.46e-05 | 0 | 0.004586 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26553 | Кот. №5 |  | Уз Див-98 | Издательство Приобье | 6.67 | 6.6745 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.05 | 64.74 | 85.91 | 64.62 |  | 2.3228 | -2.3188 | 0.063 | 0.063 | 115.278 | 115.214 | 70.507 | 70.443 | 161.278 | 161.214 | 116.507 | 116.443 | 44.835 | 44.708 | 9.158 | 9.127 | 0.258 | 0.258 | 6.928 | 6.928 | 46662.8 | 46582.6 | 0.05346 | 0.05346 | 0.398 | -0.398 | 3e-05 | 3e-05 | 315.47 | 281.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26556 | Кот. №5 |  | Уз Див-98 | Уз Див-98 | 2.68 | 2.6847 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.1 | 64.62 | 86.05 | 64.57 |  | 2.3228 | -2.3188 | 0.025 | 0.024 | 115.302 | 115.278 | 70.443 | 70.419 | 161.302 | 161.278 | 116.443 | 116.419 | 44.884 | 44.835 | 9.158 | 9.127 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | 46663 | 46582.4 | 0.05346 | 0.05346 | 0.398 | -0.398 | 1e-05 | 1e-05 | 126.81 | 112.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26557 | Кот. №5 |  | Уз Див-97 | Уз Див-98 | 6.73 | 6.7321 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.13 | 64.07 | 86.1 | 64.05 |  | 32.8275 | -32.709 | 0.001 | 0.001 | 115.303 | 115.302 | 70.419 | 70.418 | 161.303 | 161.302 | 116.419 | 116.418 | 44.885 | 44.884 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 6.73 | 6.73 | 102485.3 | 102115.5 | 0.03398 | 0.03399 | 0.136 | -0.135 | 0.00113 | 0.00113 | 817.9 | 736.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8462 | 0.059361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0026171 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26559 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-12, 17 | Жилой дом | 2.26 | 2.2614 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.22 | 65.44 | 85.19 | 65.41 |  | 1.8493 | -1.8463 | 0.015 | 0.015 | 115.101 | 115.087 | 70.634 | 70.619 | 161.101 | 161.087 | 116.634 | 116.619 | 44.482 | 44.453 | 5.814 | 5.796 | 0.258 | 0.258 | 2.518 | 2.518 | 37150 | 37090.9 | 0.05355 | 0.05355 | 0.317 | -0.317 | 1e-05 | 1e-05 | 57.49 | 45.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4199 | 0.22625 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26560 | Кот. №5 |  | Уз Див-88 | Уз Див-88 | 3.71 | 1.2496 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.61 | 64.3 | 86.55 | 64.24 |  | 1.8163 | -1.8131 | 1.268 | 1.264 | 115.424 | 114.155 | 71.563 | 70.299 | 161.424 | 160.155 | 117.563 | 116.299 | 45.125 | 42.593 | 341.871 | 340.673 | 0 | 0 | 3.71 | 3.71 | 79923 | 79782.8 | 0.06473 | 0.06473 | 1.494 | -1.491 | 0 | 0 | 119.58 | 105.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5014 | 0.2856 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26561 | Кот. №5 |  | Уз Див-57 | Уз Див-88 | 9.76 | 10.0845 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.62 | 63.91 | 86.61 | 63.9 |  | 93.37 | -92.9543 | 0.007 | 0.007 | 115.431 | 115.424 | 70.299 | 70.292 | 161.431 | 161.424 | 116.299 | 116.292 | 45.139 | 45.125 | 0.72 | 0.714 | 0 | 0 | 9.76 | 9.76 | 282893.6 | 281634.1 | 0.03334 | 0.03334 | 0.364 | -0.362 | 0.00174 | 0.00174 | 1190.68 | 1066.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2533 | 0.05796 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0092447 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26566 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-53 | 13.82 | 13.8216 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 78.13 | 64.72 | 77.62 | 64.22 |  | 3.0446 | -3.0367 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 13.82 | 13.82 | 9505 | 9480.4 | 0.03888 | 0.03889 | 0.013 | -0.013 | 0.00232 | 0.00232 | 1575.55 | 1521.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9423 | 0.059024 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0002307 | 3.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26569 | Кот. №5 |  | Уз Див-53 | Жилой дом | 6.84 | 6.8343 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 77.6 | 64.8 | 77.53 | 64.73 |  | 3.0423 | -3.039 | 1.518 | 1.515 | 115.393 | 113.875 | 72.066 | 70.552 | 161.393 | 159.875 | 118.066 | 116.552 | 44.842 | 41.809 | 211.85 | 211.399 | 0.325 | 0.325 | 7.165 | 7.165 | 100405.4 | 100298.3 | 0.06024 | 0.06024 | 1.408 | -1.406 | 1e-05 | 1e-05 | 232.12 | 219.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26574 | Кот. №5 |  | Уз Див-51 | Уз Див-52 | 20.96 | 20.9583 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 79.24 | 63.92 | 78.45 | 63.16 |  | 3.0495 | -3.0318 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 20.96 | 20.96 | 9520.4 | 9465.1 | 0.03887 | 0.03889 | 0.013 | -0.013 | 0.00352 | 0.00352 | 2411.3 | 2290.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9423 | 0.059024 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0002307 | 5.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26576 | Кот. №5 |  | Уз Див-52 | Узел врезки | 8.33 | 8.3268 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 78.45 | 64.22 | 78.13 | 63.92 |  | 3.046 | -3.0353 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 9509.4 | 9476.1 | 0.03887 | 0.03889 | 0.013 | -0.013 | 0.0014 | 0.0014 | 952.11 | 912.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9423 | 0.059024 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002307 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26583 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз Див-88А | 3.03 | 2.0995 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.61 | 63.91 | 86.6 | 63.91 |  | 91.5513 | -91.1437 | 0.002 | 0.002 | 112.421 | 115.419 | 70.304 | 67.301 | 161.421 | 161.419 | 116.304 | 116.301 | 45.119 | 45.115 | 0.692 | 0.686 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 277383.3 | 276148.3 | 0.03334 | 0.03334 | 0.357 | -0.355 | 0.00054 | 0.00054 | 369.6 | 331.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1776 | 0.058215 | 1.46e-05 | 0 | 0.0090067 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26584 | Кот. №5 |  | Уз Див-88 | Перемычка | 3.96 | 3.0371 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.61 | 63.91 | 86.61 | 63.91 |  | 91.552 | -91.143 | 0.003 | 0.003 | 115.424 | 112.421 | 67.301 | 70.299 | 161.424 | 161.421 | 116.301 | 116.299 | 45.125 | 45.119 | 0.692 | 0.686 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 277385.5 | 276146.1 | 0.03334 | 0.03334 | 0.357 | -0.355 | 0.00071 | 0.00071 | 483.06 | 432.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2533 | 0.05796 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0090067 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26589 | Кот. №5 |  | 12 П, 16а/1 | магазин | 3.06 | 3.0615 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 86.27 | 64.59 | 86.21 | 64.54 |  | 1.4302 | -1.4277 | 0.013 | 0.013 | 115.224 | 115.211 | 70.511 | 70.498 | 161.224 | 161.211 | 116.511 | 116.498 | 44.726 | 44.7 | 3.486 | 3.474 | 0.6 | 0.6 | 3.66 | 3.66 | 28731.8 | 28681.6 | 0.05368 | 0.05368 | 0.245 | -0.245 | 1e-05 | 1e-05 | 79.08 | 60.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26590 | Кот. №5 |  | Уз Див-89 | Уз Див-89 | 1.55 | 1.5508 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.55 | 64.32 | 86.53 | 64.3 |  | 3.6709 | -3.6643 | 0.035 | 0.035 | 115.373 | 115.338 | 70.384 | 70.348 | 161.373 | 161.338 | 116.384 | 116.348 | 45.025 | 44.954 | 22.818 | 22.736 | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 | 73743.8 | 73611.4 | 0.05334 | 0.05334 | 0.629 | -0.628 | 1e-05 | 1e-05 | 73.6 | 65.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4194 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26591 | Кот. №5 |  | Уз Див-53 | Уз Див-53 | 1.08 | 1.08 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 77.62 | 64.73 | 77.6 | 64.72 |  | 3.0423 | -3.039 | 0.229 | 0.228 | 115.622 | 115.393 | 70.552 | 70.323 | 161.622 | 161.393 | 116.552 | 116.323 | 45.299 | 44.842 | 211.85 | 211.398 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 100405.5 | 100298.2 | 0.06024 | 0.06024 | 1.408 | -1.406 | 0 | 0 | 36.65 | 34.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26593 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-55 | 178.67 | 167.1677 | T1/T2 | Надз. | 300 | 400 | 0.309 | 0.414 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.82 | 64 | 86.65 | 63.81 |  | 129.218 | -128.6144 | 0.29 | 0.065 | 115.757 | 115.467 | 70.256 | 70.191 | 161.757 | 161.467 | 116.256 | 116.191 | 45.566 | 45.211 | 1.376 | 0.29 | 32.084 | 46.246 | 210.754 | 224.916 | 391506.3 | 289882.1 | 0.03327 | 0.03103 | 0.504 | -0.278 | 0.03182 | 0.0575 | 21829.66 | 24020.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2533 | 0.05796 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.012782 | 4.43e-05 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26616 | Кот. №5 |  | Уз Див-120 | Уз Див-120 | 2.56 | 2.558 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.42 | 64.54 | 86.39 | 64.51 |  | 6.2879 | -6.2725 | 0.004 | 0.004 | 115.32 | 115.317 | 70.405 | 70.401 | 161.32 | 161.317 | 116.405 | 116.401 | 44.919 | 44.912 | 1.416 | 1.409 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 60527.3 | 60379.3 | 0.04466 | 0.04466 | 0.247 | -0.247 | 5e-05 | 5e-05 | 164.77 | 145.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5108 | 0.15359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26617 | Кот. №5 |  | Уз Див-92 | Уз Див-120 | 16.06 | 16.0549 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.46 | 64.2 | 86.42 | 64.15 |  | 42.8045 | -42.6167 | 0.002 | 0.002 | 115.323 | 115.32 | 70.401 | 70.399 | 161.323 | 161.32 | 116.401 | 116.399 | 44.924 | 44.919 | 0.153 | 0.151 | 0 | 0 | 16.06 | 16.06 | 129689.6 | 129120.5 | 0.03362 | 0.03362 | 0.167 | -0.166 | 0.00286 | 0.00286 | 1956.83 | 1759.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4298 | 0.057373 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.004586 | 4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26628 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-126 | 14.09 | 14.0962 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.45 | 63.77 | 85.13 | 63.49 |  | 2.8493 | -2.842 | 0.004 | 0.004 | 115.296 | 115.292 | 70.43 | 70.425 | 161.296 | 161.292 | 116.43 | 116.425 | 44.87 | 44.862 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 14.09 | 14.09 | 27427.4 | 27356.7 | 0.0452 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 0.00025 | 0.00025 | 900.09 | 794.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26630 | Кот. №5 |  | Уз Див-124 | Уз Див-125 | 15.42 | 15.4283 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.09 | 63.23 | 85.74 | 62.93 |  | 2.8498 | -2.8415 | 0.005 | 0.005 | 115.305 | 115.3 | 70.422 | 70.416 | 161.305 | 161.3 | 116.422 | 116.416 | 44.888 | 44.878 | 0.294 | 0.293 | 2.124 | 2.124 | 17.544 | 17.544 | 27432.2 | 27351.8 | 0.0452 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 0.00027 | 0.00027 | 989.99 | 864.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5272 | 0.15321 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26632 | Кот. №5 |  | Уз Див-124 | Уз Див-124 | 4.55 | 4.5482 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.19 | 62.93 | 86.09 | 62.84 |  | 2.8499 | -2.8414 | 0.002 | 0.002 | 115.307 | 115.305 | 70.416 | 70.414 | 161.307 | 161.305 | 116.416 | 116.414 | 44.892 | 44.888 | 0.294 | 0.293 | 2.124 | 2.124 | 6.674 | 6.674 | 27433 | 27351.1 | 0.0452 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 8e-05 | 8e-05 | 292.35 | 254.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5661 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26633 | Кот. №5 |  | Уз Див-120 | Уз Див-124 | 67.66 | 67.664 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.42 | 64.34 | 86.19 | 64.14 |  | 36.5137 | -36.347 | 0.013 | 0.013 | 115.32 | 115.307 | 70.414 | 70.401 | 161.32 | 161.307 | 116.414 | 116.401 | 44.919 | 44.892 | 0.111 | 0.11 | 52.49 | 52.486 | 120.15 | 120.146 | 110629.7 | 110124.6 | 0.0337 | 0.0337 | 0.142 | -0.142 | 0.01205 | 0.01205 | 8241.11 | 7422.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4298 | 0.057373 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0038893 | 1.7e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26639 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз Див-124А | 1.55 | 1.5508 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.18 | 64.49 | 86.18 | 64.48 |  | 33.6513 | -33.5181 | 0 | 0 | 112.307 | 115.306 | 70.415 | 67.415 | 161.307 | 161.306 | 116.415 | 116.415 | 44.892 | 44.892 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 | 101957.2 | 101553.5 | 0.03375 | 0.03375 | 0.131 | -0.131 | 0.00028 | 0.00028 | 188.45 | 170.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4026 | 0.057463 | 1.46e-05 | 0 | 0.0036835 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26640 | Кот. №5 |  | Уз Див-124 | Перемычка | 2.46 | 2.4661 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.19 | 64.48 | 86.18 | 64.47 |  | 33.6518 | -33.5177 | 0 | 0 | 115.307 | 112.307 | 67.415 | 70.414 | 161.307 | 161.307 | 116.415 | 116.414 | 44.892 | 44.892 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 101958.6 | 101552.2 | 0.03375 | 0.03375 | 0.131 | -0.131 | 0.00044 | 0.00044 | 299.11 | 270.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4298 | 0.057373 | 1.46e-05 | 0 | 0.0036835 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26653 | Кот. №5 |  | Уз Див-143 | Уз Див-144 | 20.23 | 20.2358 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.86 | 62.86 | 84.42 | 61.61 |  | 0.8437 | -0.8418 | 0.002 | 0.002 | 115.304 | 115.302 | 70.419 | 70.417 | 161.304 | 161.302 | 116.419 | 116.417 | 44.887 | 44.883 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 20.23 | 20.23 | 10258.3 | 10235.1 | 0.04905 | 0.04905 | 0.053 | -0.053 | 0.00022 | 0.00022 | 1211.18 | 1057.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6651 | 0.17652 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26656 | Кот. №5 |  | Уз Див-143 | Уз Див-143 | 3.47 | 3.4626 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.1 | 61.61 | 85.86 | 61.39 |  | 0.8437 | -0.8417 | 0 | 0 | 115.304 | 115.304 | 70.417 | 70.417 | 161.304 | 161.304 | 116.417 | 116.417 | 44.888 | 44.887 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 10258.8 | 10234.6 | 0.04905 | 0.04905 | 0.053 | -0.053 | 4e-05 | 4e-05 | 208.15 | 179.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6732 | 0.17627 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26657 | Кот. №5 |  | Уз Див-124А | Уз Див-143 | 20.68 | 20.679 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.18 | 64.55 | 86.1 | 64.49 |  | 33.6511 | -33.5184 | 0.002 | 0.002 | 115.306 | 115.304 | 70.417 | 70.415 | 161.306 | 161.304 | 116.417 | 116.415 | 44.892 | 44.888 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0 | 20.68 | 20.68 | 101956.4 | 101554.4 | 0.03375 | 0.03375 | 0.131 | -0.131 | 0.00368 | 0.00368 | 2514.19 | 2273.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5181 | 0.057084 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0036835 | 5.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26665 | Кот. №5 |  | Уз Див-143 | Узел врезки | 4.75 | 4.7539 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.1 | 64.65 | 86.09 | 64.63 |  | 32.8037 | -32.6803 | 0 | 0 | 115.304 | 115.304 | 70.417 | 70.417 | 161.304 | 161.304 | 116.417 | 116.417 | 44.888 | 44.887 | 0.105 | 0.104 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 102410.9 | 102025.9 | 0.03398 | 0.03399 | 0.136 | -0.135 | 0.0008 | 0.0008 | 577.15 | 522.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0227 | 0.058745 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0036056 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26666 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-121 | 73.67 | 73.6799 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.03 | 65.53 | 85.28 | 64.86 |  | 6.2873 | -6.2732 | 0.113 | 0.112 | 115.266 | 115.154 | 70.567 | 70.455 | 161.266 | 161.154 | 116.567 | 116.455 | 44.812 | 44.587 | 1.416 | 1.409 | 6.019 | 6.019 | 79.689 | 79.689 | 60520.9 | 60385.7 | 0.04466 | 0.04466 | 0.247 | -0.247 | 0.0013 | 0.0013 | 4727.52 | 4221.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5116 | 0.15357 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26685 | Кот. №5 |  | Уз Див-120 | Узел врезки | 19.22 | 19.221 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.39 | 64.71 | 86.2 | 64.54 |  | 6.2879 | -6.2726 | 0.027 | 0.027 | 115.317 | 115.289 | 70.432 | 70.405 | 161.317 | 161.289 | 116.432 | 116.405 | 44.912 | 44.857 | 1.416 | 1.409 | 0 | 0 | 19.22 | 19.22 | 60526.9 | 60379.7 | 0.04466 | 0.04466 | 0.247 | -0.247 | 0.00034 | 0.00034 | 1236.84 | 1093.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5116 | 0.15357 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26687 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 16.19 | 16.19 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.2 | 64.86 | 86.03 | 64.71 |  | 6.2875 | -6.2729 | 0.023 | 0.023 | 115.289 | 115.266 | 70.455 | 70.432 | 161.289 | 161.266 | 116.455 | 116.432 | 44.857 | 44.812 | 1.416 | 1.409 | 0 | 0 | 16.19 | 16.19 | 60523.6 | 60383 | 0.04466 | 0.04466 | 0.247 | -0.247 | 0.00029 | 0.00029 | 1040.27 | 922 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5116 | 0.15357 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26689 | Кот. №5 |  | Уз Див-125 | Узел врезки | 7.44 | 7.4381 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.74 | 63.38 | 85.58 | 63.23 |  | 2.8495 | -2.8417 | 0.002 | 0.002 | 115.3 | 115.297 | 70.424 | 70.422 | 161.3 | 161.297 | 116.424 | 116.422 | 44.878 | 44.874 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 7.44 | 7.44 | 27429.6 | 27354.5 | 0.0452 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 0.00013 | 0.00013 | 476.37 | 417.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26691 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 5.72 | 5.7181 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.58 | 63.49 | 85.45 | 63.38 |  | 2.8494 | -2.8419 | 0.002 | 0.002 | 115.297 | 115.296 | 70.425 | 70.424 | 161.297 | 161.296 | 116.425 | 116.424 | 44.874 | 44.87 | 0.294 | 0.293 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72 | 27428.3 | 27355.7 | 0.0452 | 0.04521 | 0.112 | -0.112 | 0.0001 | 0.0001 | 365.77 | 321.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5287 | 0.15317 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26695 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-15 | Торговый павильон ИП Манафов | 2.05 | 2.0529 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.34 | 66.33 | 84.25 | 66.26 |  | 0.7315 | -0.7304 | 0 | 0 | 115.235 | 115.235 | 70.486 | 70.485 | 161.235 | 161.235 | 116.486 | 116.485 | 44.75 | 44.75 | 0.06 | 0.059 | 0.476 | 0.476 | 2.526 | 2.526 | 8666.1 | 8653.1 | 0.04916 | 0.04917 | 0.044 | -0.044 | 2e-05 | 2e-05 | 64.1 | 51.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7563 | 0.17372 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26696 | Кот. №5 |  | Уз Див-91 | 12 П, 16в | 17.37 | 17.372 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.45 | 64.85 | 85.95 | 64.4 |  | 1.6502 | -1.6473 | 0.081 | 0.08 | 115.347 | 115.266 | 70.455 | 70.375 | 161.347 | 161.266 | 116.455 | 116.375 | 44.972 | 44.811 | 4.635 | 4.618 | 0 | 0 | 17.37 | 17.37 | 33151.4 | 33092.4 | 0.05361 | 0.05361 | 0.283 | -0.282 | 7e-05 | 7e-05 | 824.09 | 732.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4212 | 0.22618 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26698 | Кот. №5 |  | Уз Див-95 | 12 П, 16г | 30.97 | 30.97 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.19 | 65.11 | 85.6 | 64.58 |  | 2.4772 | -2.4729 | 0.322 | 0.321 | 115.283 | 114.96 | 70.76 | 70.438 | 161.283 | 160.96 | 116.76 | 116.438 | 44.844 | 44.2 | 10.412 | 10.376 | 0 | 0 | 30.97 | 30.97 | 49764.8 | 49677.8 | 0.05344 | 0.05344 | 0.425 | -0.424 | 0.00013 | 0.00013 | 1466.36 | 1309.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4193 | 0.22628 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26701 | Кот. №5 |  | Уз Див-89 | Уз Див-90 | 20.46 | 20.4687 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.55 | 63.97 | 86.52 | 63.94 |  | 87.8733 | -87.4866 | 0.013 | 0.013 | 115.373 | 115.36 | 70.361 | 70.348 | 161.373 | 161.36 | 116.361 | 116.348 | 45.025 | 44.999 | 0.638 | 0.632 | 0 | 0 | 20.46 | 20.46 | 266239.7 | 265067.8 | 0.03335 | 0.03335 | 0.343 | -0.341 | 0.00364 | 0.00364 | 2494.67 | 2236.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4696 | 0.057242 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0085307 | 5.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26704 | Кот. №5 |  | Уз Див-123 | Жилой дом | 6.76 | 6.7572 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.93 | 66.92 | 83.82 | 66.81 |  | 2.1623 | -2.1593 | 1.115 | 1.112 | 115.128 | 114.013 | 71.705 | 70.593 | 161.128 | 160.013 | 117.705 | 116.593 | 44.535 | 42.308 | 157.974 | 157.545 | 0.296 | 0.296 | 7.056 | 7.056 | 76850.9 | 76746.3 | 0.06139 | 0.06139 | 1.16 | -1.159 | 1e-05 | 1e-05 | 241.44 | 221.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6744 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26706 | Кот. №5 |  | Уз Див-122 | Уз Див-123 | 30.05 | 30.0495 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.81 | 66.81 | 83.93 | 66.01 |  | 2.1628 | -2.1588 | 0.005 | 0.005 | 115.133 | 115.128 | 70.593 | 70.587 | 161.133 | 161.128 | 116.593 | 116.587 | 44.546 | 44.535 | 0.171 | 0.17 | 2.109 | 2.109 | 32.159 | 32.159 | 20818.9 | 20780.4 | 0.04551 | 0.04552 | 0.085 | -0.085 | 0.00053 | 0.00053 | 1910.17 | 1742.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5116 | 0.15357 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26709 | Кот. №5 |  | Уз Див-122 | Жилой дом | 5.82 | 5.8181 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.79 | 66.05 | 84.69 | 65.96 |  | 2.1117 | -2.1086 | 0.922 | 0.919 | 114.925 | 114.003 | 71.714 | 70.795 | 160.925 | 160.003 | 117.714 | 116.795 | 44.13 | 42.29 | 150.687 | 150.236 | 0.296 | 0.296 | 6.116 | 6.116 | 75055.4 | 74942.9 | 0.0614 | 0.0614 | 1.133 | -1.131 | 1e-05 | 1e-05 | 209.27 | 189.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6745 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26710 | Кот. №5 |  | Уз Див-122 | Уз Див-122 | 1.38 | 1.3822 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.81 | 65.96 | 84.79 | 65.94 |  | 2.1117 | -2.1086 | 0.208 | 0.207 | 115.133 | 114.925 | 70.795 | 70.587 | 161.133 | 160.925 | 116.795 | 116.587 | 44.546 | 44.13 | 150.687 | 150.236 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 75055.4 | 74942.8 | 0.0614 | 0.0614 | 1.133 | -1.131 | 0 | 0 | 49.63 | 44.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6744 | 0.27215 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26714 | Кот. №5 |  | Уз Див-121 | Жилой дом | 5.25 | 5.2559 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.25 | 65.59 | 85.16 | 65.5 |  | 2.0109 | -2.0077 | 0.758 | 0.756 | 114.965 | 114.207 | 71.511 | 70.755 | 160.965 | 160.207 | 117.511 | 116.755 | 44.21 | 42.696 | 136.653 | 136.224 | 0.296 | 0.296 | 5.546 | 5.546 | 71470.7 | 71358.3 | 0.0614 | 0.06141 | 1.079 | -1.077 | 1e-05 | 1e-05 | 189.46 | 170 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6745 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26715 | Кот. №5 |  | Уз Див-121 | Уз Див-121 | 1.38 | 1.3822 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.28 | 65.5 | 85.25 | 65.48 |  | 2.0109 | -2.0077 | 0.189 | 0.188 | 115.154 | 114.965 | 70.755 | 70.567 | 161.154 | 160.965 | 116.755 | 116.567 | 44.587 | 44.21 | 136.653 | 136.224 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 71470.8 | 71358.2 | 0.0614 | 0.06141 | 1.079 | -1.077 | 0 | 0 | 49.81 | 44.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6744 | 0.27215 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26716 | Кот. №5 |  | Уз Див-121 | Уз Див-122 | 31.17 | 31.1762 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.28 | 65.97 | 84.81 | 65.55 |  | 4.2751 | -4.2668 | 0.021 | 0.02 | 115.154 | 115.133 | 70.587 | 70.567 | 161.154 | 161.133 | 116.587 | 116.567 | 44.587 | 44.546 | 0.658 | 0.655 | 0 | 0 | 31.17 | 31.17 | 41151.7 | 41072.1 | 0.04487 | 0.04487 | 0.168 | -0.168 | 0.00055 | 0.00055 | 1988.57 | 1793.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5116 | 0.15357 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26727 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 6.98 | 10.5772 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.64 | 64.02 | 86.63 | 64.01 |  | 128.754 | -128.2466 | 0.01 | 0.009 | 115.447 | 115.437 | 70.285 | 70.275 | 161.447 | 161.437 | 116.285 | 116.275 | 45.172 | 45.153 | 1.367 | 1.356 | 0 | 0 | 6.98 | 6.98 | 390100.5 | 388563.3 | 0.03327 | 0.03327 | 0.502 | -0.5 | 0.00124 | 0.00124 | 851.61 | 763.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2533 | 0.05796 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012754 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26729 | Кот. №5 |  | Уз Див-56 | Узел врезки | 7.22 | 18.0002 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.64 | 64.01 | 86.64 | 64 |  | 128.7553 | -128.2454 | 0.01 | 0.01 | 115.457 | 115.447 | 70.275 | 70.266 | 161.457 | 161.447 | 116.275 | 116.266 | 45.191 | 45.172 | 1.367 | 1.356 | 0 | 0 | 7.22 | 7.22 | 390104.4 | 388559.4 | 0.03327 | 0.03327 | 0.502 | -0.5 | 0.00129 | 0.00129 | 880.94 | 789.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2533 | 0.05796 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012754 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26731 | Кот. №5 |  | Уз Див-58 | Узел врезки | 8.63 | 8.6286 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.53 | 64.44 | 86.51 | 64.42 |  | 35.1327 | -35.0493 | 0.042 | 0.042 | 115.218 | 115.176 | 70.545 | 70.504 | 161.218 | 161.176 | 116.545 | 116.504 | 44.714 | 44.631 | 4.863 | 4.84 | 0 | 0 | 8.63 | 8.63 | 222369.1 | 221840.9 | 0.03997 | 0.03997 | 0.598 | -0.596 | 0.00035 | 0.00035 | 680.11 | 603.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8735 | 0.1127 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034805 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26733 | Кот. №5 |  | Уз Див-89 | Узел врезки | 4.04 | 4.0354 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.53 | 64.36 | 86.48 | 64.32 |  | 3.6709 | -3.6643 | 0.092 | 0.092 | 115.338 | 115.246 | 70.475 | 70.384 | 161.338 | 161.246 | 116.475 | 116.384 | 44.954 | 44.77 | 22.818 | 22.736 | 0 | 0 | 4.04 | 4.04 | 73743.7 | 73611.6 | 0.05334 | 0.05334 | 0.629 | -0.628 | 2e-05 | 2e-05 | 191.8 | 169.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26737 | Кот. №5 |  | 12 П, 16а | магазин Северяне, больница | 2.84 | 2.8465 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 86.1 | 64.73 | 86.07 | 64.71 |  | 2.2405 | -2.2367 | 0.029 | 0.029 | 115.085 | 115.056 | 70.665 | 70.635 | 161.085 | 161.056 | 116.665 | 116.635 | 44.45 | 44.392 | 8.523 | 8.494 | 0.602 | 0.602 | 3.442 | 3.442 | 45009.6 | 44932.3 | 0.05348 | 0.05348 | 0.384 | -0.383 | 1e-05 | 1e-05 | 73.21 | 56.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26738 | Кот. №5 |  | Узел врезки | 12 П, 16а | 17.96 | 17.964 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.48 | 64.71 | 86.1 | 64.37 |  | 2.2406 | -2.2366 | 0.16 | 0.16 | 115.246 | 115.085 | 70.635 | 70.475 | 161.246 | 161.085 | 116.635 | 116.475 | 44.77 | 44.45 | 8.523 | 8.493 | 0.86 | 0.86 | 18.82 | 18.82 | 45011.1 | 44930.8 | 0.05348 | 0.05348 | 0.384 | -0.383 | 7e-05 | 7e-05 | 852.29 | 756.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26739 | Кот. №5 |  | Узел врезки | 12 П, 16а/1 | 6.42 | 6.4241 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.48 | 64.54 | 86.27 | 64.35 |  | 1.4303 | -1.4277 | 0.022 | 0.022 | 115.246 | 115.224 | 70.498 | 70.475 | 161.246 | 161.224 | 116.498 | 116.475 | 44.77 | 44.726 | 3.486 | 3.474 | 0 | 0 | 6.42 | 6.42 | 28732.3 | 28681.1 | 0.05368 | 0.05368 | 0.245 | -0.245 | 3e-05 | 3e-05 | 304.66 | 270.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26750 | Кот. №5 |  | Уз Див-88 | пос. Дивный-12, 24 | 15.33 | 21.637 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.55 | 64.54 | 86.27 | 64.3 |  | 1.8162 | -1.8131 | 5.241 | 5.223 | 114.155 | 108.914 | 76.785 | 71.563 | 160.155 | 154.914 | 122.785 | 117.563 | 42.593 | 32.129 | 341.869 | 340.674 | 0 | 0 | 15.33 | 15.33 | 79922.9 | 79782.9 | 0.06473 | 0.06473 | 1.494 | -1.491 | 1e-05 | 1e-05 | 493.84 | 435.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5016 | 0.28559 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26753 | Кот. №5 |  | Уз Див-58 | пос. Дивный-12, 33 | 9.78 | 9.7835 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.38 | 65.79 | 85.1 | 64.65 |  | 0.2474 | -0.247 | 0.065 | 0.065 | 115.21 | 115.146 | 70.576 | 70.511 | 161.21 | 161.146 | 116.576 | 116.511 | 44.699 | 44.57 | 6.412 | 6.392 | 0.321 | 0.321 | 10.101 | 10.101 | 10885.6 | 10868.2 | 0.06544 | 0.06545 | 0.203 | -0.203 | 1e-05 | 1e-05 | 314.64 | 280.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5019 | 0.28556 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26756 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-12, 30 | Жилой дом | 2.04 | 2.0412 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 80.99 | 69.92 | 80.85 | 69.79 |  | 0.4289 | -0.4285 | 0 | 0 | 115.466 | 115.466 | 70.256 | 70.256 | 161.466 | 161.466 | 116.256 | 116.256 | 45.21 | 45.21 | 0.021 | 0.021 | 1.075 | 1.075 | 3.115 | 3.115 | 5081.7 | 5076.7 | 0.05078 | 0.05079 | 0.026 | -0.026 | 2e-05 | 2e-05 | 60.46 | 55.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.761 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26759 | Кот. №5 |  | Уз Див-55 | Уз Див-55 | 7.13 | 2.6542 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.65 | 65.5 | 85.58 | 64.54 |  | 0.4296 | -0.4278 | 0 | 0 | 115.467 | 115.467 | 70.256 | 70.256 | 161.467 | 161.467 | 116.256 | 116.256 | 45.211 | 45.211 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 7.13 | 7.13 | 4135.3 | 4118.4 | 0.04994 | 0.04996 | 0.017 | -0.017 | 0.00013 | 0.00013 | 459.74 | 408.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5551 | 0.15255 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26761 | Кот. №5 |  | Уз Див-55 | Уз Див-56 | 7.16 | 3.6724 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.65 | 64 | 86.64 | 64 |  | 128.7566 | -128.2441 | 0.01 | 0.01 | 115.467 | 115.457 | 70.266 | 70.256 | 161.467 | 161.457 | 116.266 | 116.256 | 45.211 | 45.191 | 1.367 | 1.356 | 0 | 0 | 7.16 | 7.16 | 390108.2 | 388555.5 | 0.03327 | 0.03327 | 0.502 | -0.5 | 0.00128 | 0.00128 | 873.66 | 782.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2533 | 0.05796 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012754 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26764 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-12, 33 | Жилой дом | 2.54 | 2.5415 | T1/T2 | Подв. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.1 | 65.95 | 84.9 | 65.79 |  | 0.2474 | -0.247 | 0.017 | 0.017 | 115.146 | 115.129 | 70.592 | 70.576 | 161.146 | 161.129 | 116.592 | 116.576 | 44.57 | 44.536 | 6.412 | 6.392 | 0.096 | 0.096 | 2.636 | 2.636 | 10885.2 | 10868.5 | 0.06544 | 0.06545 | 0.203 | -0.203 | 0 | 0 | 50.6 | 40.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5019 | 0.28556 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26766 | Кот. №5 |  | Уз Див-58 | Уз Див-58 | 1.17 | 1.1765 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.53 | 64.65 | 86.38 | 64.51 |  | 0.2474 | -0.247 | 0.008 | 0.007 | 115.218 | 115.21 | 70.511 | 70.504 | 161.218 | 161.21 | 116.511 | 116.504 | 44.714 | 44.699 | 6.412 | 6.392 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 10885.6 | 10868.1 | 0.06544 | 0.06545 | 0.203 | -0.203 | 0 | 0 | 37.69 | 33.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5018 | 0.28557 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26768 | Кот. №5 |  | Уз Див-57 | Уз Див-58 | 34.7 | 34.703 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.61 | 64.42 | 86.53 | 64.35 |  | 35.3815 | -35.2948 | 0.171 | 0.17 | 115.389 | 115.218 | 70.504 | 70.333 | 161.389 | 161.218 | 116.504 | 116.333 | 45.056 | 44.714 | 4.932 | 4.908 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | 223943.8 | 223395.2 | 0.03997 | 0.03997 | 0.602 | -0.601 | 0.00142 | 0.00142 | 2736.28 | 2428.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8689 | 0.11275 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0035089 | 4.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26770 | Кот. №5 |  | Уз Див-57 | Уз Див-57 | 8.45 | 3.3342 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.62 | 64.35 | 86.61 | 64.34 |  | 35.3818 | -35.2945 | 0.042 | 0.041 | 115.431 | 115.389 | 70.333 | 70.292 | 161.431 | 161.389 | 116.333 | 116.292 | 45.139 | 45.056 | 4.932 | 4.908 | 0 | 0 | 8.45 | 8.45 | 223945.9 | 223393 | 0.03997 | 0.03997 | 0.602 | -0.601 | 0.00034 | 0.00034 | 666.42 | 590.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8689 | 0.11275 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0035089 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26771 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-57 | 5.03 | 2.6042 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.63 | 64.02 | 86.62 | 64.02 |  | 128.7528 | -128.2479 | 0.007 | 0.007 | 115.437 | 115.431 | 70.292 | 70.285 | 161.437 | 161.431 | 116.292 | 116.285 | 45.153 | 45.139 | 1.367 | 1.356 | 0 | 0 | 5.03 | 5.03 | 390096.7 | 388567.1 | 0.03327 | 0.03327 | 0.502 | -0.5 | 0.0009 | 0.0009 | 613.66 | 550.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2533 | 0.05796 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012754 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26774 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-12, 24 | Жилой дом | 2.82 | 2.8153 | T1/T2 | Подв. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 86.27 | 64.57 | 86.24 | 64.54 |  | 1.8162 | -1.8131 | 0.997 | 0.994 | 108.914 | 107.917 | 77.779 | 76.785 | 154.914 | 153.917 | 123.779 | 122.785 | 32.129 | 30.138 | 341.865 | 340.679 | 0.097 | 0.097 | 2.917 | 2.917 | 79922.3 | 79783.5 | 0.06473 | 0.06473 | 1.494 | -1.491 | 0 | 0 | 57.19 | 43.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5016 | 0.28559 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
26776 | Кот. №5 |  | Уз Див-88А | Уз Див-89 | 37.04 | 34.3588 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.6 | 63.96 | 86.55 | 63.91 |  | 91.5508 | -91.1442 | 0.045 | 0.045 | 115.419 | 115.373 | 70.348 | 70.304 | 161.419 | 161.373 | 116.348 | 116.304 | 45.115 | 45.025 | 0.692 | 0.686 | 28.357 | 28.356 | 65.397 | 65.396 | 277381.7 | 276149.9 | 0.03334 | 0.03334 | 0.357 | -0.355 | 0.0066 | 0.0066 | 4517.97 | 4048.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4696 | 0.057242 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0090067 | 9.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26777 | Кот. №5 |  | Уз Див-55 | пос. Дивный-12, 30 | 30.85 | 35.3384 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.58 | 69.79 | 80.99 | 65.5 |  | 0.4295 | -0.428 | 0 | 0 | 115.467 | 115.466 | 70.256 | 70.256 | 161.467 | 161.466 | 116.256 | 116.256 | 45.211 | 45.21 | 0.007 | 0.007 | 1.153 | 1.153 | 32.003 | 32.003 | 4134.1 | 4119.6 | 0.04994 | 0.04996 | 0.017 | -0.017 | 0.00054 | 0.00054 | 1972.79 | 1837.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5551 | 0.15255 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26778 | Кот. №5 |  | Уз Див-42 | Уз Див-43 | 22.39 | 22.3864 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.17 | 62.05 | 82.82 | 61.73 |  | 7.5936 | -7.517 | 0 | 0 | 115.623 | 115.623 | 70.323 | 70.323 | 161.623 | 161.623 | 116.323 | 116.323 | 45.3 | 45.3 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 22.39 | 22.39 | 23007.1 | 22775.2 | 0.03575 | 0.03577 | 0.03 | -0.029 | 0.00399 | 0.00399 | 2658.69 | 2403.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3533 | 0.057626 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0004331 | 5.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26785 | Кот. №5 |  | Уз Див-16 | Уз Див-17 | 24.35 | 24.3575 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 77.93 | 55.92 | 76.9 | 55 |  | 2.1105 | -2.0944 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654 | 70.293 | 70.293 | 161.654 | 161.654 | 116.293 | 116.293 | 45.361 | 45.361 | 0.004 | 0.004 | 9.526 | 9.519 | 33.876 | 33.869 | 9950.5 | 9874.7 | 0.04115 | 0.04118 | 0.02 | -0.02 | 0.00179 | 0.00179 | 2179.8 | 1919.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0001673 | 4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26786 | Кот. №5 |  | Уз Див-15 | Уз Див-16 | 19.9 | 19.8997 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 78.78 | 55 | 77.93 | 54.26 |  | 2.112 | -2.093 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654 | 70.293 | 70.292 | 161.654 | 161.654 | 116.293 | 116.292 | 45.361 | 45.361 | 0.004 | 0.004 | 9.526 | 9.519 | 29.426 | 29.419 | 9957.4 | 9867.8 | 0.04115 | 0.04118 | 0.02 | -0.02 | 0.00146 | 0.00146 | 1793.95 | 1553.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001673 | 3.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26787 | Кот. №5 |  | Уз Див-14 | Уз Див-15 | 17.85 | 17.859 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 79.55 | 54.26 | 78.78 | 53.6 |  | 2.1133 | -2.0916 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654 | 70.292 | 70.292 | 161.654 | 161.654 | 116.292 | 116.292 | 45.362 | 45.361 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 17.85 | 17.85 | 9963.6 | 9861.6 | 0.04115 | 0.04118 | 0.02 | -0.02 | 0.00131 | 0.00131 | 1619.27 | 1383.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001673 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26789 | Кот. №5 |  | Уз Див-17 | Узел врезки | 26.71 | 26.7051 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 76.9 | 48.11 | 73.42 | 45.22 |  | 0.6815 | -0.6709 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654 | 70.293 | 70.293 | 161.654 | 161.654 | 116.293 | 116.293 | 45.361 | 45.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 26.71 | 3213.1 | 3163.1 | 0.03689 | 0.0367 | 0.006 | -0.006 | 0.00196 | 0.00196 | 2370.65 | 1939.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 4e-07 | 3.41e-05 | 4.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26793 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-10, 7 | Здание | 2.68 | 2.6825 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 56.21 | 64.56 | 56.16 |  | 0.6765 | -0.6759 | 0.03 | 0.03 | 115.331 | 115.301 | 70.644 | 70.615 | 161.331 | 161.301 | 116.644 | 116.615 | 44.716 | 44.657 | 10.542 | 10.526 | 0.139 | 0.139 | 2.819 | 2.819 | 22325.4 | 22307.8 | 0.06064 | 0.06064 | 0.313 | -0.313 | 0 | 0 | 36.58 | 33.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7437 | 0.26712 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26794 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-19 | 22.25 | 22.251 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 68.1 | 54.94 | 65.88 | 52.84 |  | 0.6774 | -0.675 | 0 | 0 | 115.653 | 115.653 | 70.293 | 70.293 | 161.653 | 161.653 | 116.293 | 116.293 | 45.361 | 45.361 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 22.25 | 22.25 | 4287.6 | 4272.2 | 0.04688 | 0.0469 | 0.012 | -0.011 | 0.00091 | 0.00091 | 1503.97 | 1419.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9172 | 0.11214 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26796 | Кот. №5 |  | Уз Див-19 | Уз Див-19 | 2.58 | 2.5849 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 65.88 | 55.05 | 65.76 | 54.94 |  | 0.6765 | -0.6759 | 0.045 | 0.045 | 115.653 | 115.609 | 70.337 | 70.293 | 161.653 | 161.609 | 116.337 | 116.293 | 45.361 | 45.271 | 15.54 | 15.512 | 0.295 | 0.295 | 2.875 | 2.875 | 24044.2 | 24022.4 | 0.0617 | 0.0617 | 0.363 | -0.363 | 0 | 0 | 79.04 | 75.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6747 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26798 | Кот. №5 |  | Уз Див-45 | Жилой дом | 6.02 | 6.0252 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.82 | 65.03 | 81.17 | 64.42 |  | 0.2841 | -0.2837 | 0.054 | 0.054 | 115.613 | 115.559 | 70.386 | 70.332 | 161.613 | 161.559 | 116.386 | 116.332 | 45.281 | 45.173 | 8.444 | 8.421 | 0.418 | 0.418 | 6.438 | 6.438 | 12501.6 | 12484.7 | 0.06534 | 0.06534 | 0.234 | -0.233 | 1e-05 | 1e-05 | 186.86 | 171.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5022 | 0.28553 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26800 | Кот. №5 |  | Уз Див-44 | Уз Див-45 | 17.28 | 17.2781 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.25 | 62.61 | 81.94 | 62.32 |  | 6.6101 | -6.5559 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 17.28 | 17.28 | 20027.4 | 19863.2 | 0.03609 | 0.03612 | 0.026 | -0.026 | 0.00308 | 0.00308 | 2036.93 | 1865.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3533 | 0.057626 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0003454 | 4.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26802 | Кот. №5 |  | Уз Див-45 | Уз Див-46 | 2.37 | 2.3741 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.94 | 62.57 | 81.9 | 62.53 |  | 6.323 | -6.2753 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 19157.4 | 19013 | 0.03621 | 0.03623 | 0.025 | -0.024 | 0.00042 | 0.00042 | 278.68 | 255.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3533 | 0.057626 | 1.46e-05 | 0 | 0.0003181 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26804 | Кот. №5 |  | Уз Див-46 | Уз Див-46 | 1.21 | 1.2102 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.9 | 64.47 | 81.82 | 64.4 |  | 0.4989 | -0.4983 | 0.031 | 0.031 | 115.622 | 115.591 | 70.354 | 70.323 | 161.622 | 161.591 | 116.354 | 116.323 | 45.299 | 45.237 | 25.917 | 25.851 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 21954.7 | 21926.4 | 0.06503 | 0.06503 | 0.41 | -0.41 | 0 | 0 | 37.58 | 34.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5025 | 0.28551 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26806 | Кот. №5 |  | Уз Див-46 | Уз Див-47 | 2.44 | 2.436 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.9 | 62.46 | 81.85 | 62.41 |  | 5.8236 | -5.7774 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 17644.4 | 17504.6 | 0.03645 | 0.03647 | 0.023 | -0.023 | 0.00043 | 0.00043 | 286.81 | 262.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3533 | 0.057626 | 1.46e-05 | 0 | 0.0002744 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26810 | Кот. №5 |  | Уз Див-48 | Уз Див-49 | 6.2 | 6.1947 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 80.18 | 62.49 | 79.95 | 62.27 |  | 3.0537 | -3.0276 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 9533.5 | 9452 | 0.03886 | 0.0389 | 0.013 | -0.013 | 0.00104 | 0.00104 | 718.79 | 668.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9423 | 0.059024 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002307 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26822 | Кот. №5 |  | Уз Див-49 | Уз Див-50 | 5.36 | 5.3624 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 79.95 | 62.68 | 79.74 | 62.49 |  | 3.0527 | -3.0287 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 5.36 | 5.36 | 9530.2 | 9455.3 | 0.03886 | 0.0389 | 0.013 | -0.013 | 0.0009 | 0.0009 | 620.22 | 578.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9423 | 0.059024 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002307 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26824 | Кот. №5 |  | Уз Див-50 | Уз Див-51 | 13.41 | 13.4094 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 79.74 | 63.16 | 79.24 | 62.68 |  | 3.0518 | -3.0296 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 13.41 | 13.41 | 9527.4 | 9458.1 | 0.03886 | 0.0389 | 0.013 | -0.013 | 0.00225 | 0.00225 | 1549.13 | 1454.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9423 | 0.059024 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0002307 | 3.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26840 | Кот. №5 |  | Уз Див-1 | Узел врезки | 237.99 | 233.4859 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 87.1 | 63.81 | 86.82 | 63.56 |  | 129.2946 | -128.5378 | 0.076 | 0.075 | 115.833 | 115.757 | 70.191 | 70.115 | 161.833 | 161.757 | 116.191 | 116.115 | 45.718 | 45.566 | 0.293 | 0.289 | 22.463 | 22.462 | 260.453 | 260.452 | 291415.1 | 289709.5 | 0.03103 | 0.03103 | 0.279 | -0.277 | 0.07659 | 0.07659 | 35745.83 | 31939.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.335 | 0.042854 | 1.46e-05 | 3.5e-06 | 0.012782 | 7.99e-05 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26846 | Кот. №5 |  | Уз Див-43 | Уз Див-44 | 31.83 | 31.8301 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.82 | 62.51 | 82.32 | 62.05 |  | 7.5896 | -7.521 | 0 | 0 | 115.623 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.623 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.3 | 45.299 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 31.83 | 31.83 | 22995 | 22787.3 | 0.03575 | 0.03577 | 0.03 | -0.029 | 0.00567 | 0.00567 | 3769.14 | 3432.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3533 | 0.057626 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0004331 | 7.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26852 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-9, 17 | Жилой дом | 2.97 | 2.9714 | T1/T2 | Подв. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 80.55 | 65.74 | 80.44 | 65.64 |  | 0.4989 | -0.4983 | 0.079 | 0.079 | 115.055 | 114.975 | 70.969 | 70.889 | 161.055 | 160.975 | 116.969 | 116.889 | 44.165 | 44.007 | 25.915 | 25.853 | 0.097 | 0.097 | 3.067 | 3.067 | 21953.9 | 21927.2 | 0.06503 | 0.06503 | 0.41 | -0.41 | 0 | 0 | 55.03 | 46.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5013 | 0.28561 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26858 | Кот. №5 |  | Уз Див-45 | Уз Див-45 | 1.06 | 1.0678 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.94 | 64.42 | 81.82 | 64.32 |  | 0.2841 | -0.2837 | 0.009 | 0.009 | 115.622 | 115.613 | 70.332 | 70.323 | 161.622 | 161.613 | 116.332 | 116.323 | 45.299 | 45.281 | 8.444 | 8.421 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 12501.6 | 12484.6 | 0.06534 | 0.06534 | 0.234 | -0.233 | 0 | 0 | 32.93 | 30.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5022 | 0.28554 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26862 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 17.58 | 17.5873 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 69.88 | 52.84 | 68.1 | 51.21 |  | 0.6781 | -0.6743 | 0 | 0 | 115.653 | 115.653 | 70.293 | 70.293 | 161.653 | 161.653 | 116.293 | 116.293 | 45.361 | 45.361 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 17.58 | 17.58 | 4292.1 | 4267.7 | 0.04687 | 0.0469 | 0.012 | -0.011 | 0.00072 | 0.00072 | 1207.35 | 1097.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9172 | 0.11214 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26865 | Кот. №5 |  | Уз Див-18 | Узел врезки | 16.21 | 16.2112 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 71.54 | 51.21 | 69.88 | 49.73 |  | 0.6788 | -0.6736 | 0 | 0 | 115.653 | 115.653 | 70.293 | 70.293 | 161.653 | 161.653 | 116.293 | 116.293 | 45.361 | 45.361 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 16.21 | 16.21 | 4296.3 | 4263.5 | 0.04687 | 0.04691 | 0.012 | -0.011 | 0.00066 | 0.00066 | 1129.67 | 994.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9172 | 0.11214 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 2.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26867 | Кот. №5 |  | Уз Див-44 | Уз Див-44 | 4.74 | 4.7407 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.32 | 62.58 | 82.25 | 62.51 |  | 7.5839 | -7.5267 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 4.74 | 4.74 | 22977.8 | 22804.5 | 0.03575 | 0.03577 | 0.03 | -0.029 | 0.00084 | 0.00084 | 559.07 | 511.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3533 | 0.057626 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004331 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26871 | Кот. №5 |  | Задвижка | ЖЭУ | 2.33 | 2.3331 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 80.69 | 65.8 | 80.6 | 65.73 |  | 0.4962 | -0.4956 | 0.015 | 0.015 | 114.913 | 114.898 | 71.045 | 71.03 | 160.913 | 160.898 | 117.045 | 117.03 | 43.883 | 43.853 | 5.689 | 5.675 | 0.322 | 0.322 | 2.652 | 2.652 | 16375.4 | 16355.4 | 0.06082 | 0.06082 | 0.23 | -0.229 | 0 | 0 | 43.27 | 36.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7427 | 0.26719 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [8 empty] | ТС чужой включен
26873 | Кот. №5 |  | Уз.59 | Задвижка | 6.26 | 6.2639 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.13 | 65.73 | 80.69 | 65.32 |  | 0.4962 | -0.4956 | 0.038 | 0.038 | 114.951 | 114.913 | 71.03 | 70.992 | 160.951 | 160.913 | 117.03 | 116.992 | 43.959 | 43.883 | 5.689 | 5.675 | 0.46 | 0.46 | 6.72 | 6.72 | 16375.7 | 16355.1 | 0.06082 | 0.06082 | 0.23 | -0.229 | 1e-05 | 1e-05 | 218.65 | 202.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7427 | 0.26719 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [7 empty] | ТС чужой включен
26874 | Кот. №5 |  | Уз Див-44 | Уз Див-44 | 2.45 | 2.4477 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.25 | 64.37 | 82.16 | 64.29 |  | 0.9729 | -0.9716 | 0.053 | 0.053 | 115.622 | 115.569 | 70.376 | 70.323 | 161.622 | 161.569 | 116.376 | 116.323 | 45.299 | 45.193 | 21.754 | 21.694 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 32110.4 | 32066.4 | 0.06048 | 0.06048 | 0.45 | -0.45 | 0 | 0 | 86.34 | 78.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7425 | 0.2672 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26875 | Кот. №5 |  | Уз Див-44 | Уз.59 | 28.4 | 28.404 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.16 | 65.31 | 81.13 | 64.37 |  | 0.9729 | -0.9716 | 0.618 | 0.616 | 115.569 | 114.951 | 70.992 | 70.376 | 161.569 | 160.951 | 116.992 | 116.376 | 45.193 | 43.959 | 21.753 | 21.694 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 32110.3 | 32066.6 | 0.06048 | 0.06048 | 0.45 | -0.45 | 4e-05 | 4e-05 | 1000.18 | 917.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7425 | 0.2672 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 | [5 empty] | ТС чужой включен
26879 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-9, 9 | ЖЭУ хозпостройка | 2.4 | 2.4028 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 81 | 65.5 | 80.91 | 65.42 |  | 0.4767 | -0.4761 | 0.015 | 0.015 | 114.942 | 114.927 | 71.017 | 71.002 | 160.942 | 160.927 | 117.017 | 117.002 | 43.94 | 43.91 | 5.254 | 5.24 | 0.46 | 0.46 | 2.86 | 2.86 | 15733.1 | 15713 | 0.06084 | 0.06085 | 0.221 | -0.22 | 0 | 0 | 44.8 | 37.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7427 | 0.26719 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [8 empty] | ТС чужой включен
26880 | Кот. №5 |  | Уз.59 | пос. Дивный-9, 9 | 1.77 | 1.7662 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.13 | 65.42 | 81 | 65.3 |  | 0.4767 | -0.4761 | 0.009 | 0.009 | 114.951 | 114.942 | 71.002 | 70.992 | 160.951 | 160.942 | 117.002 | 116.992 | 43.959 | 43.94 | 5.254 | 5.24 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 15733.1 | 15712.9 | 0.06084 | 0.06085 | 0.221 | -0.22 | 0 | 0 | 61.82 | 57.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7427 | 0.26719 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 | [5 empty] | ТС чужой включен
26883 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-9, 7 | ЖЭУ | 2.37 | 2.3665 | T1/T2 | Подв. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 79.75 | 66.45 | 79.67 | 66.38 |  | 0.5545 | -0.5539 | 0.019 | 0.019 | 115.382 | 115.363 | 70.582 | 70.563 | 161.382 | 161.363 | 116.582 | 116.563 | 44.819 | 44.781 | 7.097 | 7.082 | 0.323 | 0.323 | 2.693 | 2.693 | 18301.2 | 18281.2 | 0.06075 | 0.06075 | 0.257 | -0.256 | 0 | 0 | 43.33 | 38.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7433 | 0.26714 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 | [5 empty] | ТС чужой включен
26885 | Кот. №5 |  | Задвижка | пос. Дивный-9, 7 | 30.57 | 30.5791 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.69 | 66.38 | 79.75 | 64.58 |  | 0.5546 | -0.5539 | 0.221 | 0.221 | 115.603 | 115.382 | 70.563 | 70.342 | 161.603 | 161.382 | 116.563 | 116.342 | 45.261 | 44.819 | 7.098 | 7.08 | 0.599 | 0.599 | 31.169 | 31.169 | 18302.7 | 18279.6 | 0.06075 | 0.06075 | 0.257 | -0.256 | 5e-05 | 5e-05 | 1072.52 | 997.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7431 | 0.26716 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 | [5 empty] | ТС чужой включен
26886 | Кот. №5 |  | Уз Див-47 | Задвижка | 2.55 | 2.5534 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.85 | 64.58 | 81.69 | 64.43 |  | 0.5546 | -0.5539 | 0.019 | 0.019 | 115.622 | 115.603 | 70.342 | 70.323 | 161.622 | 161.603 | 116.342 | 116.323 | 45.299 | 45.261 | 7.098 | 7.08 | 0.138 | 0.138 | 2.688 | 2.688 | 18302.8 | 18279.5 | 0.06075 | 0.06075 | 0.257 | -0.256 | 0 | 0 | 89.58 | 81.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7456 | 0.26698 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
26892 | Кот. №5 |  | Уз Див-47 | Уз Див-48 | 43.37 | 43.3718 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.85 | 62.27 | 80.18 | 60.73 |  | 3.0614 | -3.0199 | 0 | 0 | 115.622 | 115.622 | 70.323 | 70.323 | 161.622 | 161.622 | 116.323 | 116.323 | 45.299 | 45.299 | 0.001 | 0.001 | 21.993 | 21.958 | 65.363 | 65.328 | 9275.5 | 9149.7 | 0.03883 | 0.03889 | 0.012 | -0.012 | 0.00772 | 0.00772 | 5095.98 | 4665.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3533 | 0.057626 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0002307 | 1.08e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26899 | Кот. №5 |  | Уз Див-17 | пос. Дивный-9, 9 | 8.34 | 8.3371 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 76.87 | 61.17 | 76.67 | 60.99 |  | 1.4272 | -1.4253 | 0.575 | 0.573 | 115.549 | 114.975 | 70.97 | 70.396 | 161.549 | 160.975 | 116.97 | 116.396 | 45.153 | 44.005 | 68.907 | 68.723 | 0 | 0 | 8.34 | 8.34 | 50726.2 | 50658.5 | 0.06147 | 0.06147 | 0.766 | -0.765 | 1e-05 | 1e-05 | 281.29 | 259.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6741 | 0.27218 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26901 | Кот. №5 |  | Уз Див-19 | пос. Дивный-10, 7 | 25.42 | 25.4149 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 65.76 | 56.16 | 64.61 | 55.05 |  | 0.6765 | -0.6759 | 0.278 | 0.277 | 115.609 | 115.331 | 70.615 | 70.337 | 161.609 | 161.331 | 116.615 | 116.337 | 45.271 | 44.716 | 10.543 | 10.525 | 0.924 | 0.924 | 26.344 | 26.344 | 22326.7 | 22306.6 | 0.06064 | 0.06064 | 0.313 | -0.313 | 4e-05 | 4e-05 | 777.92 | 751.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7437 | 0.26712 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26905 | Кот. №5 |  | Уз Див-46 | пос. Дивный-9, 17 | 20.37 | 20.3726 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.82 | 65.64 | 80.55 | 64.47 |  | 0.4989 | -0.4983 | 0.536 | 0.535 | 115.591 | 115.055 | 70.889 | 70.354 | 161.591 | 161.055 | 116.889 | 116.354 | 45.237 | 44.165 | 25.917 | 25.851 | 0.323 | 0.323 | 20.693 | 20.693 | 21954.6 | 21926.5 | 0.06503 | 0.06503 | 0.41 | -0.41 | 2e-05 | 2e-05 | 632.27 | 584.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5012 | 0.28561 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
26916 | Кот. №5 |  | Уз Див-12 | Уз Див-13 | 19.04 | 19.0369 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.94 | 52.27 | 81.11 | 51.58 |  | 2.1173 | -2.0876 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654 | 70.292 | 70.292 | 161.654 | 161.654 | 116.292 | 116.292 | 45.362 | 45.362 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 19.04 | 19.04 | 9982.7 | 9842.5 | 0.04114 | 0.04119 | 0.02 | -0.02 | 0.0014 | 0.0014 | 1760.97 | 1445.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0001673 | 3.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26925 | Кот. №5 |  | Уз Див-13 | Уз Див-14 | 35.99 | 35.9898 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.11 | 53.6 | 79.55 | 52.27 |  | 2.1159 | -2.089 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654 | 70.292 | 70.292 | 161.654 | 161.654 | 116.292 | 116.292 | 45.362 | 45.362 | 0.004 | 0.004 | 13.339 | 13.324 | 49.329 | 49.314 | 9976.1 | 9849.1 | 0.04114 | 0.04119 | 0.02 | -0.02 | 0.00265 | 0.00265 | 3306.48 | 2770.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0001673 | 5.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26939 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-9, 9 | Тектон | 3.4 | 3.3989 | T1/T2 | Подв. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 76.67 | 61.21 | 76.63 | 61.17 |  | 1.4272 | -1.4253 | 0.255 | 0.254 | 114.975 | 114.72 | 71.224 | 70.97 | 160.975 | 160.72 | 117.224 | 116.97 | 44.005 | 43.497 | 68.906 | 68.724 | 0.296 | 0.296 | 3.696 | 3.696 | 50725.8 | 50658.9 | 0.06147 | 0.06147 | 0.766 | -0.765 | 0 | 0 | 58.96 | 48.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6741 | 0.27218 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
26941 | Кот. №5 |  | Уз Див-17 | Уз Див-17 | 1.51 | 1.5127 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 76.9 | 60.99 | 76.87 | 60.96 |  | 1.4272 | -1.4253 | 0.104 | 0.104 | 115.654 | 115.549 | 70.396 | 70.293 | 161.654 | 161.549 | 116.396 | 116.293 | 45.361 | 45.153 | 68.907 | 68.723 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | 50726.3 | 50658.4 | 0.06147 | 0.06147 | 0.766 | -0.765 | 0 | 0 | 50.94 | 46.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6748 | 0.27213 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26966 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-18 | 18.05 | 18.0496 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 73.42 | 49.73 | 71.54 | 48.11 |  | 0.6795 | -0.6729 | 0 | 0 | 115.654 | 115.653 | 70.293 | 70.293 | 161.654 | 161.653 | 116.293 | 116.293 | 45.361 | 45.361 | 0.002 | 0.002 | 3.116 | 3.112 | 21.166 | 21.162 | 4301 | 4258.8 | 0.04686 | 0.04692 | 0.012 | -0.011 | 0.00074 | 0.00074 | 1278.57 | 1090.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9172 | 0.11214 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
26991 | Кот. №5 |  | Перемычка | ЦТП-1 | 10.2 | 4.6548 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.52 | 62.98 | 126.51 | 62.97 |  | 71.312 | -70.1252 | 0.004 | 0.004 | 73.836 | 76.832 | 69.972 | 66.968 | 122.836 | 122.832 | 115.972 | 115.968 | 6.868 | 6.86 | 0.421 | 0.407 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 216061.8 | 212466.1 | 0.03341 | 0.03342 | 0.278 | -0.273 | 0.00182 | 0.00182 | 1270.61 | 834.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9832 | 0.058882 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.019265 | 2.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 24
26994 | Кот. №5 |  | ЦТП-1 | ПС пос. Дивный | 3.9 | 5.5515 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.51 | 62.98 | 126.5 | 62.98 |  | 71.3101 | -70.127 | 0.003 | 0.003 | 76.832 | 76.829 | 69.975 | 69.972 | 122.832 | 122.829 | 115.975 | 115.972 | 6.86 | 6.854 | 0.421 | 0.407 | 2.739 | 2.738 | 6.639 | 6.638 | 216056.3 | 212471.6 | 0.03341 | 0.03342 | 0.278 | -0.273 | 0.00069 | 0.00069 | 320.62 | 154.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9832 | 0.058882 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.019265 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 24
26996 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-24 | 48.56 | 48.5693 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.65 | 64.45 | 86.56 | 64.37 |  | 33.3946 | -33.326 | 2.009 | 2.001 | 115.265 | 113.256 | 72.68 | 70.68 | 161.265 | 159.256 | 118.68 | 116.68 | 44.585 | 40.576 | 39.6 | 39.438 | 2.168 | 2.168 | 50.728 | 50.728 | 321455.5 | 320794.5 | 0.04428 | 0.04428 | 1.314 | -1.312 | 0.00086 | 0.00086 | 3131.14 | 2754.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5216 | 0.15334 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 0
26998 | Кот. №5 |  | Уз Див-3 | Уз Див-23 | 41.94 | 41.9467 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.81 | 64.3 | 86.72 | 64.22 |  | 37.4185 | -37.3363 | 0.231 | 0.23 | 115.64 | 115.408 | 70.537 | 70.306 | 161.64 | 161.408 | 116.537 | 116.306 | 45.333 | 44.872 | 5.515 | 5.49 | 0 | 0 | 41.94 | 41.94 | 236836.8 | 236316.7 | 0.03996 | 0.03996 | 0.637 | -0.635 | 0.00171 | 0.00171 | 3312.31 | 2931.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9189 | 0.11212 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0047019 | 5.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27000 | Кот. №5 |  | Уз Див-3 | Уз Див-3 | 1.83 | 1.835 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.81 | 64.22 | 86.81 | 64.22 |  | 37.4186 | -37.3363 | 0.016 | 0.016 | 115.656 | 115.64 | 70.306 | 70.29 | 161.656 | 161.64 | 116.306 | 116.29 | 45.365 | 45.333 | 5.515 | 5.49 | 1.096 | 1.096 | 2.926 | 2.926 | 236837.3 | 236316.2 | 0.03996 | 0.03996 | 0.637 | -0.635 | 7e-05 | 7e-05 | 144.53 | 127.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9565 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.0047019 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27001 | Кот. №5 |  | Уз Див-2 | Уз Див-3 | 50.61 | 50.6054 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.89 | 62.06 | 86.81 | 61.99 |  | 58.1826 | -57.8263 | 0.146 | 0.144 | 115.802 | 115.656 | 70.29 | 70.146 | 161.802 | 161.656 | 116.29 | 116.146 | 45.655 | 45.365 | 2.365 | 2.336 | 11.023 | 11.022 | 61.633 | 61.632 | 264857.8 | 263236 | 0.03683 | 0.03683 | 0.512 | -0.509 | 0.00399 | 0.00399 | 4866.22 | 4236.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8429 | 0.084439 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0064835 | 8.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27003 | Кот. №5 |  | Молодежная (Дивный), 1 | Жилой дом | 2.47 | 2.4669 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 86.44 | 64.5 | 86.42 | 64.48 |  | 4.0207 | -4.0136 | 0.006 | 0.006 | 115.398 | 115.392 | 70.553 | 70.547 | 161.398 | 161.392 | 116.553 | 116.547 | 44.852 | 44.839 | 1.723 | 1.717 | 1.16 | 1.16 | 3.63 | 3.63 | 47634.5 | 47550.3 | 0.04705 | 0.04705 | 0.24 | -0.239 | 3e-05 | 3e-05 | 79.76 | 60.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27005 | Кот. №5 |  | Уз Див-23 | Уз Див-23 | 2.17 | 2.1715 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.72 | 64.27 | 86.68 | 64.24 |  | 4.021 | -4.0133 | 0.001 | 0.001 | 115.408 | 115.407 | 70.538 | 70.537 | 161.408 | 161.407 | 116.538 | 116.537 | 44.872 | 44.869 | 0.582 | 0.58 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 38705.9 | 38631.7 | 0.04492 | 0.04492 | 0.158 | -0.158 | 4e-05 | 4e-05 | 140 | 122.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.562 | 0.15239 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27008 | Кот. №5 |  | Уз Див-3 | Уз Див-3 | 3.17 | 3.1748 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.8 | 50.75 | 86.7 | 50.66 |  | 2.8824 | -2.8307 | 0 | 0 | 115.655 | 115.655 | 70.291 | 70.291 | 161.655 | 161.655 | 116.291 | 116.291 | 45.365 | 45.364 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 13121.3 | 12886 | 0.04001 | 0.04006 | 0.025 | -0.025 | 0.00025 | 0.00025 | 304.59 | 236.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8357 | 0.08449 | 1.46e-05 | 0 | 0.00025 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27009 | Кот. №5 |  | Уз Див-3 | Уз Див-3 | 1.43 | 1.4262 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.81 | 58.14 | 86.8 | 58.13 |  | 20.76 | -20.4941 | 0 | 0 | 115.656 | 115.655 | 70.291 | 70.29 | 161.656 | 161.655 | 116.291 | 116.29 | 45.365 | 45.365 | 0.304 | 0.296 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 94503.5 | 93292.7 | 0.03717 | 0.03717 | 0.183 | -0.18 | 0.00011 | 0.00011 | 137.41 | 115.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8429 | 0.084439 | 1.46e-05 | 0 | 0.0017815 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27013 | Кот. №5 |  | Уз Див-3 | Уз Див-26 | 10.23 | 10.2289 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.79 | 59.39 | 86.74 | 59.34 |  | 17.8773 | -17.6636 | 0.002 | 0.002 | 115.655 | 115.652 | 70.294 | 70.292 | 161.655 | 161.652 | 116.294 | 116.292 | 45.363 | 45.358 | 0.226 | 0.22 | 0 | 0 | 10.23 | 10.23 | 81380.9 | 80408 | 0.03725 | 0.03726 | 0.157 | -0.155 | 0.00081 | 0.00081 | 982.86 | 834.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8347 | 0.084498 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015315 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27014 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-27 | 6.46 | 6.4572 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.69 | 59.46 | 86.66 | 59.43 |  | 17.8759 | -17.665 | 0.002 | 0.002 | 115.65 | 115.648 | 70.298 | 70.296 | 161.65 | 161.648 | 116.298 | 116.296 | 45.354 | 45.35 | 0.271 | 0.265 | 0 | 0 | 6.46 | 6.46 | 84280.7 | 83286.5 | 0.03754 | 0.03754 | 0.169 | -0.167 | 0.00048 | 0.00048 | 620.17 | 527.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.446 | 0.087367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015315 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27015 | Кот. №5 |  | Уз Див-23 | Узел врезки | 28.99 | 28.9849 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.72 | 64.37 | 86.65 | 64.31 |  | 33.3958 | -33.3248 | 0.143 | 0.143 | 115.408 | 115.265 | 70.68 | 70.537 | 161.408 | 161.265 | 116.68 | 116.537 | 44.872 | 44.585 | 4.395 | 4.376 | 3.652 | 3.652 | 32.642 | 32.642 | 211375.5 | 210925.9 | 0.03998 | 0.03998 | 0.568 | -0.567 | 0.00118 | 0.00118 | 2287.99 | 2027.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9189 | 0.11212 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0041688 | 3.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27016 | Кот. №5 |  | Уз Див-3 | Уз Див-3 | 2.2 | 2.2082 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.8 | 59.34 | 86.79 | 59.33 |  | 17.8775 | -17.6635 | 0.001 | 0.001 | 115.655 | 115.655 | 70.292 | 70.291 | 161.655 | 161.655 | 116.292 | 116.291 | 45.365 | 45.363 | 0.226 | 0.22 | 1.635 | 1.635 | 3.835 | 3.835 | 81381.7 | 80407.3 | 0.03725 | 0.03726 | 0.157 | -0.155 | 0.00017 | 0.00017 | 211.39 | 179.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8347 | 0.084498 | 1.46e-05 | 0 | 0.0015315 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27021 | Кот. №5 |  | Уз Див-2 | Уз Див-2 | 1.13 | 1.1316 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.9 | 61.99 | 86.89 | 61.98 |  | 58.1827 | -57.8262 | 0.003 | 0.003 | 115.804 | 115.802 | 70.146 | 70.144 | 161.804 | 161.802 | 116.146 | 116.144 | 45.66 | 45.655 | 2.365 | 2.336 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 264858.2 | 263235.5 | 0.03683 | 0.03683 | 0.512 | -0.509 | 9e-05 | 9e-05 | 108.65 | 94.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8429 | 0.084439 | 1.46e-05 | 0 | 0.0064835 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27024 | Кот. №5 |  | Уз Див-23 | Молодежная (Дивный), 1 | 14.94 | 14.938 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.68 | 64.48 | 86.44 | 64.27 |  | 4.021 | -4.0133 | 0.009 | 0.009 | 115.407 | 115.398 | 70.547 | 70.538 | 161.407 | 161.398 | 116.547 | 116.538 | 44.869 | 44.852 | 0.582 | 0.58 | 0 | 0 | 14.94 | 14.94 | 38705.6 | 38632.1 | 0.04492 | 0.04492 | 0.158 | -0.158 | 0.00026 | 0.00026 | 963.58 | 847.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.562 | 0.15239 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27026 | Кот. №5 |  | Уз Див-26 | Узел врезки | 8.32 | 8.3153 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.74 | 59.43 | 86.69 | 59.39 |  | 17.8765 | -17.6644 | 0.002 | 0.002 | 115.652 | 115.65 | 70.296 | 70.294 | 161.652 | 161.65 | 116.296 | 116.294 | 45.358 | 45.354 | 0.271 | 0.265 | 0 | 0 | 8.32 | 8.32 | 84283.6 | 83283.6 | 0.03754 | 0.03754 | 0.169 | -0.167 | 0.00061 | 0.00061 | 799.01 | 679.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.446 | 0.087367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015315 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27032 | Кот. №5 |  | Уз. Административно-хозяйственный корпус (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 24/14 | промбаза; ул.2 П-2, 24/12 | 6.47 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.53 | 41.47 | 126.32 | 41.41 |  | 1.3896 | -1.3802 | 0.001 | 0.001 | 72.766 | 72.866 | 68.322 | 68.221 | 121.676 | 121.676 | 117.132 | 117.131 | 4.545 | 4.544 | 0.085 | 0.084 | 1.294 | 1.294 | 7.764 | 7.764 | 14428.1 | 14330.2 | 0.03763 | 0.03766 | 0.064 | -0.063 | 0.0001 | 0.0001 | 288.54 | 81.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2482 | 0.16005 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006888 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27033 | Кот. №5 |  | Уз 24-1 | Перемычка | 342.85 | 408.5209 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 21 | 21 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.13 | 62.97 | 126.52 | 62.57 |  | 71.373 | -70.0641 | 0.225 | 0.217 | 73.062 | 73.836 | 66.968 | 65.751 | 123.062 | 122.836 | 115.968 | 115.751 | 7.311 | 6.868 | 0.422 | 0.406 | 191.703 | 191.67 | 534.553 | 534.52 | 216246.8 | 212281.1 | 0.03341 | 0.03342 | 0.278 | -0.273 | 0.06106 | 0.06106 | 42860.14 | 28062.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9883 | 0.058864 | 1.46e-05 | 5e-06 | 0.019265 | 8.38e-05 |  |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  | 1582 | 3 | 1
27034 | Кот. №5 |  | Уз Див-1 | Уз Див-2 | 94.62 | 94.6284 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 87.09 | 61.98 | 86.9 | 61.81 |  | 58.1996 | -57.8094 | 0.029 | 0.029 | 115.833 | 115.804 | 70.144 | 70.115 | 161.833 | 161.804 | 116.144 | 116.115 | 45.718 | 45.66 | 0.281 | 0.277 | 9.11 | 9.109 | 103.73 | 103.729 | 176333.8 | 175151.6 | 0.03348 | 0.03348 | 0.227 | -0.225 | 0.01685 | 0.01685 | 11585.16 | 10151.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4208 | 0.057403 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0064835 | 2.37e-05 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27040 | Кот. №5 |  | ЦТП-1 | Уз Див-1 | 25.82 | 34.5134 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 87.12 | 63.01 | 87.1 | 63 |  | 187.5046 | -186.3367 | 0.024 | 0.024 | 115.859 | 115.835 | 70.113 | 70.089 | 161.859 | 161.835 | 116.113 | 116.089 | 45.77 | 45.723 | 0.614 | 0.606 | 13.252 | 13.251 | 39.072 | 39.071 | 422613.8 | 419981.6 | 0.03094 | 0.03094 | 0.405 | -0.402 | 0.00831 | 0.00831 | 3878.92 | 3439.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7334 | 0.042135 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.019265 | 8.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 24
27046 | Кот. №5 |  | Уз Див-3 | Уз Див-4 | 8.95 | 8.948 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.7 | 50.98 | 86.4 | 50.75 |  | 2.8822 | -2.831 | 0 | 0 | 115.655 | 115.655 | 70.291 | 70.291 | 161.655 | 161.655 | 116.291 | 116.291 | 45.364 | 45.364 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 8.95 | 8.95 | 13120.1 | 12887.1 | 0.04001 | 0.04006 | 0.025 | -0.025 | 0.00071 | 0.00071 | 859.26 | 670.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.883 | 0.084154 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.00025 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27062 | Кот. №5 |  | Уз Див-4 | Уз Див-5 | 15.32 | 15.3194 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.4 | 51.39 | 85.89 | 50.98 |  | 2.8815 | -2.8317 | 0 | 0 | 115.655 | 115.655 | 70.291 | 70.291 | 161.655 | 161.655 | 116.291 | 116.291 | 45.364 | 45.364 | 0.008 | 0.007 | 9.762 | 9.75 | 25.082 | 25.07 | 13585.4 | 13350.7 | 0.04016 | 0.04021 | 0.027 | -0.027 | 0.00113 | 0.00113 | 1467.44 | 1152.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.00025 | 2.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27072 | Кот. №5 |  | Уз Див-5 | Уз Див-6 | 26.88 | 26.887 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.89 | 52.11 | 85 | 51.39 |  | 2.8803 | -2.8328 | 0 | 0 | 115.655 | 115.655 | 70.291 | 70.291 | 161.655 | 161.655 | 116.291 | 116.291 | 45.364 | 45.363 | 0.008 | 0.007 | 9.762 | 9.75 | 36.642 | 36.63 | 13580.1 | 13356 | 0.04016 | 0.04021 | 0.027 | -0.027 | 0.00198 | 0.00198 | 2564.59 | 2037 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.00025 | 4.4e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27077 | Кот. №5 |  | Уз Див-6 | Уз Див-7 | 9.14 | 9.1444 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85 | 52.36 | 84.7 | 52.11 |  | 2.8784 | -2.8348 | 0 | 0 | 115.655 | 115.655 | 70.291 | 70.291 | 161.655 | 161.655 | 116.291 | 116.291 | 45.363 | 45.363 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0 | 9.14 | 9.14 | 13570.7 | 13365.3 | 0.04016 | 0.0402 | 0.027 | -0.027 | 0.00067 | 0.00067 | 866.01 | 694.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.00025 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27094 | Кот. №5 |  | Уз Див-7 | Уз Див-8 | 11.56 | 11.5556 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.7 | 52.67 | 84.32 | 52.36 |  | 2.8777 | -2.8355 | 0 | 0 | 115.655 | 115.655 | 70.292 | 70.291 | 161.655 | 161.655 | 116.292 | 116.291 | 45.363 | 45.363 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56 | 13567.6 | 13368.5 | 0.04016 | 0.0402 | 0.027 | -0.027 | 0.00085 | 0.00085 | 1092.73 | 881.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.00025 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27095 | Кот. №5 |  | Уз Див-9 | Жилой дом | 6.38 | 6.3758 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.57 | 64.07 | 82.65 | 63.24 |  | 0.2474 | -0.247 | 0.014 | 0.014 | 115.652 | 115.638 | 70.308 | 70.294 | 161.652 | 161.638 | 116.308 | 116.294 | 45.357 | 45.33 | 2.103 | 2.096 | 0.125 | 0.125 | 6.505 | 6.505 | 8791.4 | 8777.5 | 0.06245 | 0.06245 | 0.133 | -0.133 | 1e-05 | 1e-05 | 227.22 | 203.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6744 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27098 | Кот. №5 |  | Уз Див-9 | Уз Див-9 | 1.28 | 1.2825 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.76 | 63.24 | 83.57 | 63.08 |  | 0.2474 | -0.247 | 0.003 | 0.003 | 115.654 | 115.652 | 70.294 | 70.292 | 161.654 | 161.652 | 116.294 | 116.292 | 45.363 | 45.357 | 2.103 | 2.096 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 | 8791.5 | 8777.4 | 0.06245 | 0.06245 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0 | 45.65 | 40.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6748 | 0.27212 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27099 | Кот. №5 |  | Уз Див-8 | Уз Див-9 | 17.18 | 17.1786 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.32 | 53.13 | 83.76 | 52.67 |  | 2.8768 | -2.8363 | 0 | 0 | 115.655 | 115.654 | 70.292 | 70.292 | 161.655 | 161.654 | 116.292 | 116.292 | 45.363 | 45.363 | 0.008 | 0.007 | 9.761 | 9.751 | 26.941 | 26.931 | 13563.6 | 13372.5 | 0.04016 | 0.0402 | 0.027 | -0.027 | 0.00126 | 0.00126 | 1619.14 | 1315.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.00025 | 2.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27110 | Кот. №5 |  | Уз Див-10-1 | Жилой дом | 3.79 | 3.7863 | T1/T2 | Подв. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 81.17 | 62.73 | 80.89 | 62.51 |  | 0.2495 | -0.2491 | 0.008 | 0.008 | 115.632 | 115.624 | 70.323 | 70.314 | 161.632 | 161.624 | 116.323 | 116.314 | 45.318 | 45.301 | 2.139 | 2.132 | 0.125 | 0.125 | 3.915 | 3.915 | 8867.2 | 8853.5 | 0.06244 | 0.06244 | 0.134 | -0.134 | 0 | 0 | 70.94 | 56.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6746 | 0.27214 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27111 | Кот. №5 |  | Уз Див-10-1 | Уз Див-10-1 | 1.23 | 1.2277 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.34 | 62.51 | 81.17 | 62.35 |  | 0.2495 | -0.2491 | 0.003 | 0.003 | 115.635 | 115.632 | 70.314 | 70.312 | 161.635 | 161.632 | 116.314 | 116.312 | 45.323 | 45.318 | 2.139 | 2.132 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 8867.2 | 8853.4 | 0.06244 | 0.06244 | 0.134 | -0.134 | 0 | 0 | 43.03 | 38.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6742 | 0.27216 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27113 | Кот. №5 |  | Уз Див-10 | Уз Див-10-1 | 8.1 | 8.099 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.49 | 62.35 | 81.34 | 61.33 |  | 0.2495 | -0.2491 | 0.017 | 0.017 | 115.652 | 115.635 | 70.312 | 70.294 | 161.652 | 161.635 | 116.312 | 116.294 | 45.358 | 45.323 | 2.139 | 2.132 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8867.6 | 8853.1 | 0.06244 | 0.06244 | 0.134 | -0.134 | 1e-05 | 1e-05 | 286.01 | 254.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6742 | 0.27217 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27115 | Кот. №5 |  | Уз Див-10 | Уз Див-10 | 1.08 | 1.0794 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.64 | 61.33 | 82.49 | 61.2 |  | 0.2495 | -0.2491 | 0.002 | 0.002 | 115.654 | 115.652 | 70.294 | 70.292 | 161.654 | 161.652 | 116.294 | 116.292 | 45.362 | 45.358 | 2.139 | 2.132 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 8867.7 | 8853 | 0.06244 | 0.06244 | 0.134 | -0.134 | 0 | 0 | 38.18 | 33.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6748 | 0.27212 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27116 | Кот. №5 |  | Уз Див-9 | Уз Див-10 | 31.2 | 31.1987 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.76 | 53.1 | 82.64 | 52.18 |  | 2.6282 | -2.5906 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654 | 70.292 | 70.292 | 161.654 | 161.654 | 116.292 | 116.292 | 45.363 | 45.362 | 0.006 | 0.006 | 9.697 | 9.686 | 40.897 | 40.886 | 12391.4 | 12214.1 | 0.04043 | 0.04047 | 0.025 | -0.024 | 0.00229 | 0.00229 | 2927.47 | 2389.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0002222 | 5.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27117 | Кот. №5 |  | Уз Див-11 | Жилой дом | 6.85 | 6.8513 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.15 | 63.55 | 81.22 | 62.71 |  | 0.2579 | -0.2575 | 0.016 | 0.016 | 115.652 | 115.636 | 70.31 | 70.295 | 161.652 | 161.636 | 116.31 | 116.295 | 45.357 | 45.325 | 2.283 | 2.277 | 0.125 | 0.125 | 6.975 | 6.975 | 9164.7 | 9150.7 | 0.0624 | 0.0624 | 0.138 | -0.138 | 1e-05 | 1e-05 | 241.22 | 217.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6744 | 0.27215 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27120 | Кот. №5 |  | Уз Див-11 | Уз Див-11 | 1.12 | 1.124 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.31 | 62.71 | 82.15 | 62.57 |  | 0.2579 | -0.2575 | 0.003 | 0.003 | 115.654 | 115.652 | 70.295 | 70.292 | 161.654 | 161.652 | 116.295 | 116.292 | 45.362 | 45.357 | 2.284 | 2.277 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 9164.7 | 9150.7 | 0.0624 | 0.0624 | 0.138 | -0.138 | 0 | 0 | 39.49 | 35.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.6748 | 0.27212 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27121 | Кот. №5 |  | Уз Див-10 | Уз Див-11 | 8.63 | 8.6279 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.64 | 52.52 | 82.31 | 52.24 |  | 2.3764 | -2.3438 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654 | 70.292 | 70.292 | 161.654 | 161.654 | 116.292 | 116.292 | 45.362 | 45.362 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8.63 | 8.63 | 11204.2 | 11050.5 | 0.04074 | 0.04079 | 0.022 | -0.022 | 0.00063 | 0.00063 | 802.63 | 656.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001948 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27153 | Кот. №5 |  | Уз Див-11 | Уз Див-12 | 8.23 | 8.2346 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.31 | 51.58 | 81.94 | 51.29 |  | 2.1179 | -2.087 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654 | 70.292 | 70.292 | 161.654 | 161.654 | 116.292 | 116.292 | 45.362 | 45.362 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8.23 | 8.23 | 9985.5 | 9839.6 | 0.04114 | 0.04119 | 0.02 | -0.02 | 0.00061 | 0.00061 | 763.37 | 620.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3094 | 0.088422 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001673 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27158 | Кот. №5 |  | Уз Див-1 | Уз Див-1 | 1.82 | 1.8208 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 87.1 | 61.81 | 87.09 | 61.81 |  | 58.1999 | -57.8091 | 0.001 | 0.001 | 115.834 | 115.833 | 70.115 | 70.115 | 161.834 | 161.833 | 116.115 | 116.115 | 45.719 | 45.718 | 0.281 | 0.277 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 176334.7 | 175150.6 | 0.03348 | 0.03348 | 0.227 | -0.225 | 0.00032 | 0.00032 | 222.85 | 194.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4184 | 0.057411 | 1.46e-05 | 0 | 0.0064835 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27160 | Кот. №5 |  | Уз Див-1 | Уз Див-1 | 2.57 | 2.5716 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 87.1 | 63.02 | 87.1 | 63.01 |  | 187.4963 | -186.3451 | 0.002 | 0.002 | 115.835 | 115.834 | 70.115 | 70.113 | 161.835 | 161.834 | 116.115 | 116.113 | 45.723 | 45.719 | 0.614 | 0.606 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 422595.1 | 420000.3 | 0.03094 | 0.03094 | 0.405 | -0.402 | 0.00083 | 0.00083 | 386.03 | 342.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7225 | 0.042154 | 1.46e-05 | 0 | 0.019265 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27162 | Кот. №5 |  | Уз Див-1 | Уз Див-1 | 3.2 | 3.2022 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 87.1 | 63.56 | 87.1 | 63.56 |  | 129.2956 | -128.5368 | 0.001 | 0.001 | 115.834 | 115.833 | 70.115 | 70.115 | 161.834 | 161.833 | 116.115 | 116.115 | 45.719 | 45.718 | 0.293 | 0.289 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 291417.4 | 289707.2 | 0.03103 | 0.03103 | 0.279 | -0.277 | 0.00103 | 0.00103 | 480.65 | 428.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.771 | 0.042068 | 1.46e-05 | 0 | 0.012782 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27164 | Кот. №5 |  | ПС пос. Дивный | ЦТП-1 | 40.3 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 87.14 | 63 | 87.12 | 62.98 |  | 187.5116 | -186.3298 | 0.116 | 0.114 | 115.975 | 115.859 | 70.089 | 69.975 | 161.975 | 161.859 | 116.089 | 115.975 | 46 | 45.77 | 2.391 | 2.361 | 8.06 | 8.06 | 48.36 | 48.36 | 577593.6 | 573953.4 | 0.02527 | 0.02527 | 0.756 | -0.751 | 0.00694 | 0.00694 | 3341.83 | 2443.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2059 | 0.058119 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.019265 | 1e-05 | [8 empty] | 2018-04-03
27169 | Кот. №5 |  | Уз Див-162 | Уз Див-162 | 1.63 | 1.6368 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.1 | 65.55 | 85.1 | 65.55 |  | 31.387 | -31.3176 | 0.006 | 0.006 | 114.983 | 114.976 | 70.743 | 70.736 | 160.983 | 160.976 | 116.743 | 116.736 | 44.246 | 44.234 | 3.883 | 3.866 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 198660.7 | 198221.7 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.533 | 7e-05 | 7e-05 | 127.04 | 115.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9547 | 0.11167 | 1.46e-05 | 0 | 0.0034471 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27170 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Перемычка | 1.9 | 0.86267 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.11 | 65.54 | 85.1 | 65.54 |  | 31.3871 | -31.3175 | 0.007 | 0.007 | 114.996 | 111.989 | 67.73 | 70.723 | 160.996 | 160.989 | 116.73 | 116.723 | 44.273 | 44.258 | 3.883 | 3.866 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 198661.6 | 198220.8 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.533 | 8e-05 | 8e-05 | 148.09 | 134.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9547 | 0.11167 | 1.46e-05 | 0 | 0.0034471 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27171 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз Див-162 | 1.56 | 0.86267 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.1 | 65.55 | 85.1 | 65.54 |  | 31.387 | -31.3175 | 0.006 | 0.006 | 111.989 | 114.983 | 70.736 | 67.73 | 160.989 | 160.983 | 116.736 | 116.73 | 44.258 | 44.246 | 3.883 | 3.866 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 198661.1 | 198221.3 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.533 | 6e-05 | 6e-05 | 121.59 | 110.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9547 | 0.11167 | 1.46e-05 | 0 | 0.0034471 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27182 | Кот. №5 |  | Уз Див-154 | Уз Див-154 | 2.4 | 2.4053 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.82 | 64.94 | 85.69 | 64.82 |  | 0.6593 | -0.6582 | 0.024 | 0.024 | 115.215 | 115.191 | 70.529 | 70.505 | 161.215 | 161.191 | 116.529 | 116.505 | 44.71 | 44.662 | 10.017 | 9.984 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 21760 | 21724.2 | 0.06065 | 0.06065 | 0.305 | -0.305 | 0 | 0 | 87 | 77.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.745 | 0.26703 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27185 | Кот. №5 |  | Уз Див-155 | Уз Див-156 | 70.22 | 70.2199 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.7 | 65.19 | 85.49 | 65 |  | 31.4019 | -31.3027 | 0.071 | 0.07 | 115.181 | 115.111 | 70.609 | 70.539 | 161.181 | 161.111 | 116.609 | 116.539 | 44.642 | 44.502 | 0.831 | 0.826 | 14.715 | 14.715 | 84.935 | 84.935 | 148052.4 | 147584.5 | 0.0373 | 0.0373 | 0.297 | -0.296 | 0.00516 | 0.00516 | 6689.72 | 6053.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3846 | 0.087838 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0034471 | 1.15e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27186 | Кот. №5 |  | Уз Див-154 | Уз Див-155 | 40.69 | 40.6975 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.82 | 65 | 85.7 | 64.89 |  | 31.4049 | -31.2997 | 0.034 | 0.034 | 115.215 | 115.181 | 70.539 | 70.505 | 161.215 | 161.181 | 116.539 | 116.505 | 44.71 | 44.642 | 0.832 | 0.826 | 0 | 0 | 40.69 | 40.69 | 148066.5 | 147570.4 | 0.0373 | 0.0373 | 0.297 | -0.296 | 0.00299 | 0.00299 | 3880.17 | 3501.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3846 | 0.087838 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0034471 | 6.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27187 | Кот. №5 |  | Уз Див-156 | Уз Див-157 | 47.44 | 47.4469 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.49 | 65.32 | 85.34 | 65.19 |  | 31.3967 | -31.3078 | 0.039 | 0.039 | 115.111 | 115.071 | 70.648 | 70.609 | 161.111 | 161.071 | 116.648 | 116.609 | 44.502 | 44.423 | 0.831 | 0.826 | 0 | 0 | 47.44 | 47.44 | 148028 | 147608.9 | 0.0373 | 0.0373 | 0.296 | -0.296 | 0.00349 | 0.00349 | 4512.03 | 4094.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3846 | 0.087838 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0034471 | 7.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27189 | Кот. №5 |  | Уз Див-157 | Уз.593 | 58.89 | 79.5745 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.34 | 65.49 | 85.17 | 65.32 |  | 31.3932 | -31.3113 | 0.051 | 0.051 | 115.071 | 115.02 | 70.699 | 70.648 | 161.071 | 161.02 | 116.699 | 116.648 | 44.423 | 44.32 | 0.692 | 0.688 | 15.365 | 15.365 | 74.255 | 74.255 | 142907.7 | 142534.8 | 0.03699 | 0.03699 | 0.276 | -0.276 | 0.00465 | 0.00465 | 5594.78 | 5090.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8273 | 0.08455 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0034471 | 1e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27196 | Кот. №5 |  | Уз.593 | Узел врезки | 18.95 | 79.5745 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.17 | 65.54 | 85.11 | 65.49 |  | 31.3886 | -31.316 | 0.024 | 0.024 | 115.02 | 114.996 | 70.723 | 70.699 | 161.02 | 160.996 | 116.723 | 116.699 | 44.32 | 44.273 | 0.691 | 0.688 | 15.365 | 15.365 | 34.315 | 34.315 | 142886.6 | 142555.9 | 0.03699 | 0.03699 | 0.276 | -0.276 | 0.00149 | 0.00149 | 1797.82 | 1638.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8273 | 0.08455 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0034471 | 3.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27359 | Кот. №5 |  | Уз Див-162-1 | база Омон | 5.63 | 5.629 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.39 | 66.2 | 84.38 | 66.19 |  | 31.3753 | -31.3292 | 0.026 | 0.026 | 113.385 | 113.359 | 72.354 | 72.328 | 159.385 | 159.359 | 118.354 | 118.328 | 41.057 | 41.004 | 3.88 | 3.869 | 1.095 | 1.095 | 6.725 | 6.725 | 198587.2 | 198295.2 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.533 | 0.00023 | 0.00023 | 436.38 | 400.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9544 | 0.11168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034471 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27400 | Кот. №5 |  | Уз.559 | Уз Див-162-1 | 2.66 | 57.1932 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.4 | 66.19 | 84.39 | 66.19 |  | 31.3755 | -31.3291 | 0.095 | 0.095 | 113.48 | 113.385 | 72.328 | 72.233 | 159.48 | 159.385 | 118.328 | 118.233 | 41.247 | 41.057 | 3.88 | 3.869 | 21.906 | 21.906 | 24.566 | 24.566 | 198587.9 | 198294.5 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.533 | 0.00011 | 0.00011 | 206.19 | 189.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8036 | 0.11359 | 1.46e-05 | 0 | 0.0034471 | 3e-07 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27403 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз.559 | 54.54 | 57.1932 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.54 | 66.19 | 84.4 | 66.06 |  | 31.3777 | -31.3269 | 0.297 | 0.296 | 113.777 | 113.48 | 72.233 | 71.938 | 159.777 | 159.48 | 118.233 | 117.938 | 41.839 | 41.247 | 3.881 | 3.868 | 21.906 | 21.906 | 76.446 | 76.446 | 198602 | 198280.4 | 0.03999 | 0.03999 | 0.534 | -0.533 | 0.00223 | 0.00223 | 4232.06 | 3878.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8036 | 0.11359 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0034471 | 6.9e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27437 | Кот. №5 |  | Уз Сол-6-1 | Здание | 9.84 | 9.8428 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 76.59 | 68.17 | 75.63 | 67.22 |  | 0.6078 | -0.607 | 0 | 0 | 115.614 | 115.614 | 70.331 | 70.331 | 161.614 | 161.614 | 116.331 | 116.331 | 45.283 | 45.283 | 0.014 | 0.014 | 3.368 | 3.367 | 13.208 | 13.207 | 5850.2 | 5843.3 | 0.04846 | 0.04846 | 0.024 | -0.024 | 0.00017 | 0.00017 | 585.27 | 577.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5644 | 0.15234 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидированные
27438 | Кот. №5 |  | Уз Сол-5 | Уз Сол-6 | 27.71 | 27.7134 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 80.9 | 64.89 | 79.01 | 63.14 |  | 0.9038 | -0.9009 | 0.001 | 0.001 | 115.616 | 115.615 | 70.331 | 70.33 | 161.616 | 161.615 | 116.331 | 116.33 | 45.286 | 45.284 | 0.031 | 0.031 | 7.731 | 7.73 | 35.441 | 35.44 | 8700.3 | 8671.7 | 0.04719 | 0.04719 | 0.036 | -0.035 | 0.00049 | 0.00049 | 1707.45 | 1578.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5388 | 0.15293 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидированные
27442 | Кот. №5 |  | Уз Сол-6 | Здание | 3.14 | 3.1453 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 78.66 | 65.77 | 78.06 | 65.2 |  | 0.2951 | -0.2948 | 0 | 0 | 115.615 | 115.615 | 70.331 | 70.331 | 161.615 | 161.615 | 116.331 | 116.331 | 45.284 | 45.284 | 0.007 | 0.007 | 0.617 | 0.617 | 3.757 | 3.757 | 3496.7 | 3492.2 | 0.03795 | 0.03793 | 0.018 | -0.018 | 4e-05 | 4e-05 | 177.5 | 168.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27443 | Кот. №5 |  | Уз Сол-6 | Уз Сол-6 | 1.79 | 1.794 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 79.01 | 65.2 | 78.66 | 64.88 |  | 0.2952 | -0.2947 | 0 | 0 | 115.615 | 115.615 | 70.331 | 70.331 | 161.615 | 161.615 | 116.331 | 116.331 | 45.284 | 45.284 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 3496.9 | 3492 | 0.03795 | 0.03793 | 0.018 | -0.018 | 2e-05 | 2e-05 | 101.47 | 95.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7602 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27444 | Кот. №5 |  | Уз Сол-4 | Уз Сол-5 | 3.13 | 3.1341 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.11 | 63.14 | 80.9 | 62.94 |  | 0.9039 | -0.9008 | 0 | 0 | 115.616 | 115.616 | 70.33 | 70.33 | 161.616 | 161.616 | 116.33 | 116.33 | 45.286 | 45.286 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 | 8700.8 | 8671.2 | 0.04719 | 0.04719 | 0.036 | -0.035 | 6e-05 | 6e-05 | 193.2 | 175.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5388 | 0.15293 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидированные
27446 | Кот. №5 |  | Уз Сол-3 | Уз Сол-4 | 11.21 | 11.2162 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.88 | 62.94 | 81.11 | 62.25 |  | 0.9041 | -0.9006 | 0 | 0 | 115.616 | 115.616 | 70.33 | 70.329 | 161.616 | 161.616 | 116.33 | 116.329 | 45.287 | 45.286 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 11.21 | 11.21 | 8702.7 | 8669.3 | 0.04718 | 0.0472 | 0.036 | -0.035 | 0.0002 | 0.0002 | 696.23 | 627.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5388 | 0.15293 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидированные
27456 | Кот. №5 |  | Уз Сол-2 | Уз Сол-2 | 1.23 | 1.2289 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.45 | 60.93 | 83.36 | 60.86 |  | 0.9045 | -0.9002 | 0 | 0 | 115.617 | 115.617 | 70.329 | 70.329 | 161.617 | 161.617 | 116.329 | 116.329 | 45.288 | 45.288 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 8706.5 | 8665.4 | 0.04718 | 0.0472 | 0.036 | -0.035 | 2e-05 | 2e-05 | 77.35 | 67.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5384 | 0.15294 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27460 | Кот. №5 |  | Уз Сол-2 | Уз Сол-3 | 21.33 | 21.3308 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.36 | 62.25 | 81.88 | 60.93 |  | 0.9045 | -0.9002 | 0.001 | 0.001 | 115.617 | 115.616 | 70.329 | 70.329 | 161.617 | 161.616 | 116.329 | 116.329 | 45.288 | 45.287 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 21.33 | 21.33 | 8706.3 | 8665.6 | 0.04718 | 0.0472 | 0.036 | -0.035 | 0.00038 | 0.00038 | 1340.48 | 1185.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5384 | 0.15294 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидированные
27466 | Кот. №5 |  | Уз Сол-2 | Уз Сол-7 | 80.75 | 80.7579 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.4 | 58.61 | 81.44 | 56.92 |  | 3.1716 | -3.1553 | 0.004 | 0.004 | 115.617 | 115.613 | 70.332 | 70.329 | 161.617 | 161.613 | 116.332 | 116.329 | 45.288 | 45.281 | 0.041 | 0.041 | 7.014 | 7.013 | 87.764 | 87.763 | 20074.3 | 19971.4 | 0.04163 | 0.04164 | 0.054 | -0.054 | 0.0033 | 0.0033 | 6210.02 | 5344.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8584 | 0.11289 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0003387 | 1.03e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27468 | Кот. №5 |  | Уз Сол-38 | Уз Сол-39 | 44.12 | 44.1268 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 78.14 | 56.55 | 74.89 | 53.7 |  | 0.8183 | -0.8151 | 0.001 | 0.001 | 115.612 | 115.611 | 70.335 | 70.333 | 161.612 | 161.611 | 116.335 | 116.333 | 45.278 | 45.276 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 44.12 | 44.12 | 7876.6 | 7846.4 | 0.04747 | 0.04748 | 0.032 | -0.032 | 0.00078 | 0.00078 | 2658.04 | 2319.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5372 | 0.15297 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидированные
27472 | Кот. №5 |  | Уз Сол-7 | Уз Сол-38 | 39.66 | 39.6516 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.13 | 53.7 | 78.14 | 51.22 |  | 0.819 | -0.8144 | 0.001 | 0.001 | 115.613 | 115.612 | 70.333 | 70.332 | 161.613 | 161.612 | 116.333 | 116.332 | 45.281 | 45.278 | 0.026 | 0.025 | 5.663 | 5.661 | 45.323 | 45.321 | 7883.3 | 7839.7 | 0.04746 | 0.04748 | 0.032 | -0.032 | 0.0007 | 0.0007 | 2448.31 | 2025.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5358 | 0.153 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидированные
27476 | Кот. №5 |  | Уз Сол-7 | Уз Сол-7 | 4.18 | 4.1815 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.44 | 51.22 | 81.13 | 50.96 |  | 0.819 | -0.8144 | 0 | 0 | 115.613 | 115.613 | 70.332 | 70.332 | 161.613 | 161.613 | 116.332 | 116.332 | 45.281 | 45.281 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 7884.1 | 7839 | 0.04746 | 0.04748 | 0.032 | -0.032 | 7e-05 | 7e-05 | 258.7 | 207.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5358 | 0.153 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидированные
27526 | Кот. №5 |  | Уз Сол-7 | Уз Сол-9 | 11.57 | 11.5716 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.44 | 61.6 | 81.07 | 61.27 |  | 2.3493 | -2.3443 | 0 | 0 | 115.613 | 115.613 | 70.332 | 70.332 | 161.613 | 161.613 | 116.332 | 116.332 | 45.281 | 45.28 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 11.57 | 11.57 | 14869.4 | 14837.8 | 0.04222 | 0.04222 | 0.04 | -0.04 | 0.00047 | 0.00047 | 876 | 788.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8573 | 0.1129 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0002719 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27560 | Кот. №5 |  | Уз Сол-39 | Уз Сол-43 | 8.69 | 8.6922 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 74.89 | 57.11 | 74.26 | 56.55 |  | 0.8175 | -0.8159 | 0 | 0 | 115.611 | 115.611 | 70.335 | 70.335 | 161.611 | 161.611 | 116.335 | 116.335 | 45.276 | 45.276 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 8.69 | 8.69 | 7869.1 | 7853.9 | 0.04747 | 0.04748 | 0.032 | -0.032 | 0.00015 | 0.00015 | 509.5 | 459.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5372 | 0.15297 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидированные
27572 | Кот. №5 |  | Уз Сол-6 | Уз Сол-6-1 | 24.19 | 24.1978 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 79.01 | 67.22 | 76.59 | 64.9 |  | 0.6082 | -0.6066 | 0 | 0 | 115.615 | 115.614 | 70.331 | 70.331 | 161.615 | 161.614 | 116.331 | 116.331 | 45.284 | 45.283 | 0.014 | 0.014 | 1.981 | 1.981 | 26.171 | 26.171 | 5854.3 | 5839.2 | 0.04846 | 0.04847 | 0.024 | -0.024 | 0.00043 | 0.00043 | 1467.83 | 1407.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5388 | 0.15293 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидированные
27584 | Кот. №5 |  | Уз Сол-9 | Уз Сол-9 | 1.98 | 1.9831 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81.07 | 61.66 | 81 | 61.6 |  | 2.3488 | -2.3447 | 0 | 0 | 115.613 | 115.613 | 70.333 | 70.332 | 161.613 | 161.613 | 116.333 | 116.332 | 45.28 | 45.28 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 14866.4 | 14840.8 | 0.04222 | 0.04222 | 0.04 | -0.04 | 8e-05 | 8e-05 | 149.46 | 134.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9564 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.0002719 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27588 | Кот. №5 |  | пос. Солнечный, 10а | ООО МЭК, Энергия, Северная вода | 2.26 | 2.2613 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 80.95 | 61.73 | 80.92 | 61.71 |  | 2.3487 | -2.3449 | 0.002 | 0.002 | 115.611 | 115.609 | 70.337 | 70.335 | 161.611 | 161.609 | 116.337 | 116.335 | 45.276 | 45.272 | 0.592 | 0.59 | 1.152 | 1.152 | 3.412 | 3.412 | 27825.5 | 27780.4 | 0.04741 | 0.04741 | 0.14 | -0.14 | 3e-05 | 3e-05 | 66.95 | 51.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7603 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27590 | Кот. №5 |  | Уз Сол-9 | пос. Солнечный, 10а | 2.44 | 2.4374 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 80.98 | 61.71 | 80.95 | 61.68 |  | 2.3487 | -2.3448 | 0.001 | 0.001 | 115.612 | 115.611 | 70.335 | 70.333 | 161.612 | 161.611 | 116.335 | 116.333 | 45.279 | 45.276 | 0.592 | 0.59 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 27825.8 | 27780.1 | 0.04741 | 0.04741 | 0.14 | -0.14 | 3e-05 | 3e-05 | 72.31 | 55.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27591 | Кот. №5 |  | Уз Сол-9 | Уз Сол-9 | 0.97 | 0.97082 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 81 | 61.68 | 80.98 | 61.66 |  | 2.3487 | -2.3448 | 0.001 | 0.001 | 115.613 | 115.612 | 70.333 | 70.333 | 161.613 | 161.612 | 116.333 | 116.333 | 45.28 | 45.279 | 0.592 | 0.59 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 27825.9 | 27779.9 | 0.04741 | 0.04741 | 0.14 | -0.14 | 1e-05 | 1e-05 | 55.89 | 50.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.76 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27612 | Кот. №5 |  | Уз Див-37 | Уз Див-38 | 17.4 | 17.3961 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.34 | 60.92 | 84.07 | 60.67 |  | 7.6063 | -7.5043 | 0 | 0 | 115.623 | 115.623 | 70.322 | 70.322 | 161.623 | 161.623 | 116.322 | 116.322 | 45.301 | 45.301 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 23746.4 | 23427.9 | 0.03587 | 0.0359 | 0.031 | -0.031 | 0.00292 | 0.00292 | 2085.37 | 1847.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7963 | 0.059537 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0004331 | 4.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27614 | Кот. №5 |  | Уз Див-38 | Уз Див-39 | 8.48 | 8.479 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.07 | 61.04 | 83.94 | 60.92 |  | 7.6034 | -7.5072 | 0 | 0 | 115.623 | 115.623 | 70.322 | 70.322 | 161.623 | 161.623 | 116.322 | 116.322 | 45.301 | 45.301 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48 | 23737.3 | 23437 | 0.03587 | 0.0359 | 0.031 | -0.031 | 0.00142 | 0.00142 | 1014.13 | 901.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7963 | 0.059537 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004331 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27616 | Кот. №5 |  | Уз Див-39 | Уз Див-40 | 21.75 | 21.7521 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.94 | 61.35 | 83.59 | 61.04 |  | 7.602 | -7.5086 | 0 | 0 | 115.623 | 115.623 | 70.323 | 70.322 | 161.623 | 161.623 | 116.323 | 116.322 | 45.301 | 45.3 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 21.75 | 21.75 | 23732.9 | 23441.5 | 0.03587 | 0.0359 | 0.031 | -0.031 | 0.00365 | 0.00365 | 2598.37 | 2319.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7963 | 0.059537 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0004331 | 5.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27618 | Кот. №5 |  | Уз Див-41 | Уз Див-42 | 19.21 | 19.2103 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.51 | 61.7 | 83.2 | 61.43 |  | 7.5974 | -7.5132 | 0 | 0 | 115.623 | 115.623 | 70.323 | 70.323 | 161.623 | 161.623 | 116.323 | 116.323 | 45.3 | 45.3 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 19.21 | 19.21 | 23018.7 | 22763.7 | 0.03575 | 0.03577 | 0.03 | -0.029 | 0.00342 | 0.00342 | 2287.15 | 2055.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3533 | 0.057626 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0004331 | 4.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27620 | Кот. №5 |  | Уз Див-42 | Уз Див-42 | 2.22 | 2.2193 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.2 | 61.73 | 83.17 | 61.7 |  | 7.594 | -7.5167 | 0 | 0 | 115.623 | 115.623 | 70.323 | 70.323 | 161.623 | 161.623 | 116.323 | 116.323 | 45.3 | 45.3 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 23008.3 | 22774 | 0.03575 | 0.03577 | 0.03 | -0.029 | 0.0004 | 0.0004 | 263.69 | 237.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3533 | 0.057626 | 1.46e-05 | 0 | 0.0004331 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27644 | Кот. №5 |  | Уз Див-35 | Уз Див-36 | 2.72 | 2.7221 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.19 | 58.66 | 85.16 | 58.64 |  | 11.6953 | -11.5469 | 0 | 0 | 115.624 | 115.624 | 70.322 | 70.322 | 161.624 | 161.624 | 116.322 | 116.322 | 45.302 | 45.302 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 36512 | 36048.8 | 0.03505 | 0.03507 | 0.048 | -0.048 | 0.00046 | 0.00046 | 328.16 | 282.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7963 | 0.059537 | 1.46e-05 | 0 | 0.000821 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27646 | Кот. №5 |  | Уз Див-36 | Уз Див-36 | 2 | 1.999 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.16 | 56.34 | 85.13 | 56.3 |  | 4.0798 | -4.0518 | 0 | 0 | 115.624 | 115.623 | 70.322 | 70.322 | 161.624 | 161.623 | 116.322 | 116.322 | 45.302 | 45.301 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25822.9 | 25645.5 | 0.04124 | 0.04125 | 0.069 | -0.069 | 8e-05 | 8e-05 | 155.96 | 129.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8573 | 0.1129 | 1.46e-05 | 0 | 0.0003879 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27648 | Кот. №5 |  | Уз Див-36 | Уз Сол-2 | 87.83 | 87.842 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.13 | 57.76 | 83.45 | 56.34 |  | 4.0797 | -4.0519 | 0.007 | 0.007 | 115.623 | 115.617 | 70.329 | 70.322 | 161.623 | 161.617 | 116.329 | 116.322 | 45.301 | 45.288 | 0.068 | 0.067 | 9.913 | 9.91 | 97.743 | 97.74 | 25822.3 | 25646 | 0.04124 | 0.04125 | 0.069 | -0.069 | 0.00358 | 0.00358 | 6846.78 | 5764.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8584 | 0.11289 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.0003879 | 1.12e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27650 | Кот. №5 |  | Уз Сол-2 | Уз Сол-2 | 2.01 | 2.0142 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.45 | 56.92 | 83.4 | 56.88 |  | 3.1717 | -3.1552 | 0 | 0 | 115.617 | 115.617 | 70.329 | 70.329 | 161.617 | 161.617 | 116.329 | 116.329 | 45.288 | 45.288 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 2.01 | 2.01 | 20074.8 | 19970.8 | 0.04163 | 0.04164 | 0.054 | -0.054 | 8e-05 | 8e-05 | 154.64 | 130.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8584 | 0.11289 | 1.46e-05 | 0 | 0.0003387 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27676 | Кот. №5 |  | Уз Див-36 | Уз Див-37 | 51.85 | 51.853 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.16 | 60.67 | 84.34 | 59.94 |  | 7.615 | -7.4956 | 0 | 0 | 115.624 | 115.623 | 70.322 | 70.322 | 161.624 | 161.623 | 116.322 | 116.322 | 45.302 | 45.301 | 0.006 | 0.006 | 23.106 | 23.083 | 74.956 | 74.933 | 23773.6 | 23400.8 | 0.03587 | 0.03591 | 0.032 | -0.031 | 0.0087 | 0.0087 | 6254.24 | 5493.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7963 | 0.059537 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0004331 | 1.25e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27677 | Кот. №5 |  | Уз Див-40 | Уз Див-41 | 5.64 | 5.6386 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.59 | 61.43 | 83.51 | 61.35 |  | 7.5983 | -7.5123 | 0 | 0 | 115.623 | 115.623 | 70.323 | 70.323 | 161.623 | 161.623 | 116.323 | 116.323 | 45.3 | 45.3 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 5.64 | 5.64 | 23721.5 | 23452.9 | 0.03587 | 0.0359 | 0.031 | -0.031 | 0.00095 | 0.00095 | 671.97 | 601.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7963 | 0.059537 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004331 | 1.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27718 | Кот. №5 |  | Молодежная (Дивный), 5 | Жилой дом | 2.49 | 2.4872 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.61 | 65.33 | 85.59 | 65.32 |  | 5.4617 | -5.4528 | 0.009 | 0.009 | 111.167 | 111.158 | 74.77 | 74.761 | 157.167 | 157.158 | 120.77 | 120.761 | 36.406 | 36.387 | 3.17 | 3.16 | 0.499 | 0.499 | 2.989 | 2.989 | 64707.1 | 64601.6 | 0.04692 | 0.04692 | 0.326 | -0.325 | 3e-05 | 3e-05 | 79.39 | 61.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27724 | Кот. №5 |  | 2 П-2, 30а | Независимая транспотрная компания, ТСК-Сервис, ТК Униве | 2.91 | 2.9045 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 84.04 | 66.91 | 84.01 | 66.88 |  | 2.5229 | -2.5194 | 0.003 | 0.003 | 111.208 | 111.205 | 74.723 | 74.72 | 157.208 | 157.205 | 120.723 | 120.72 | 36.487 | 36.482 | 0.683 | 0.681 | 1.153 | 1.153 | 4.063 | 4.063 | 29889.9 | 29848.2 | 0.04735 | 0.04735 | 0.15 | -0.15 | 3e-05 | 3e-05 | 90.57 | 74.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7357 | 0.17435 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 | [5 empty] | ТС чужой включен
27726 | Кот. №5 |  | Узел врезки | 2 П-2, 30а | 93.14 | 93.1477 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.26 | 66.88 | 84.04 | 64.87 |  | 2.524 | -2.5183 | 0.064 | 0.063 | 111.271 | 111.208 | 74.72 | 74.657 | 157.271 | 157.208 | 120.72 | 120.657 | 36.614 | 36.487 | 0.683 | 0.68 | 0 | 0 | 93.14 | 93.14 | 29902.8 | 29835.4 | 0.04735 | 0.04735 | 0.15 | -0.15 | 0.00108 | 0.00108 | 5593.7 | 5053.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7357 | 0.17435 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 7.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 | [5 empty] | ТС чужой включен
27728 | Кот. №5 |  | 2 П-2, 30 | Торговый центр Дивный дворик, магазин Мастер +, СиИнтер | 2.52 | 2.5191 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 86.24 | 64.69 | 86.24 | 64.68 |  | 9.358 | -9.3418 | 0.034 | 0.034 | 111.252 | 111.218 | 74.71 | 74.676 | 157.252 | 157.218 | 120.71 | 120.676 | 36.576 | 36.507 | 9.275 | 9.243 | 1.168 | 1.168 | 3.688 | 3.688 | 110867.2 | 110675.4 | 0.04676 | 0.04676 | 0.558 | -0.557 | 3e-05 | 3e-05 | 81.13 | 61.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7357 | 0.17435 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 | [5 empty] | ТС чужой включен
27729 | Кот. №5 |  | Узел врезки | 2 П-2, 30 | 2.07 | 2.0689 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.26 | 64.68 | 86.24 | 64.67 |  | 9.358 | -9.3418 | 0.019 | 0.019 | 111.271 | 111.252 | 74.676 | 74.657 | 157.271 | 157.252 | 120.676 | 120.657 | 36.614 | 36.576 | 9.275 | 9.243 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 110867.5 | 110675.1 | 0.04676 | 0.04676 | 0.558 | -0.557 | 2e-05 | 2e-05 | 124.32 | 110.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7357 | 0.17435 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 | [5 empty] | ТС чужой включен
27730 | Кот. №5 |  | Уз Див-28 | Уз Див-28 | 1.47 | 1.4677 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.22 | 59.84 | 86.21 | 59.83 |  | 17.8695 | -17.6715 | 0 | 0 | 115.625 | 115.625 | 70.32 | 70.32 | 161.625 | 161.625 | 116.32 | 116.32 | 45.305 | 45.305 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 54141.3 | 53541.2 | 0.0343 | 0.03431 | 0.07 | -0.069 | 0.00026 | 0.00026 | 178.78 | 154.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.503 | 0.057133 | 1.46e-05 | 0 | 0.0015315 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27732 | Кот. №5 |  | Уз Див-28 | Уз Див-29 | 30.69 | 30.696 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.21 | 58.44 | 85.93 | 58.19 |  | 13.0315 | -12.8447 | 0 | 0 | 115.625 | 115.625 | 70.321 | 70.32 | 161.625 | 161.625 | 116.321 | 116.32 | 45.305 | 45.304 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0 | 30.69 | 30.69 | 39483.1 | 38916.9 | 0.03471 | 0.03474 | 0.051 | -0.05 | 0.00547 | 0.00547 | 3732.21 | 3181.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.503 | 0.057133 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0009494 | 7.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27734 | Кот. №5 |  | Уз Див-29 | Уз Див-30 | 11.01 | 11.0131 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.93 | 58.28 | 85.82 | 58.19 |  | 12.3818 | -12.2069 | 0 | 0 | 115.625 | 115.625 | 70.321 | 70.321 | 161.625 | 161.625 | 116.321 | 116.321 | 45.304 | 45.304 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 11.01 | 11.01 | 38655.2 | 38109.1 | 0.03496 | 0.03498 | 0.051 | -0.051 | 0.00185 | 0.00185 | 1335.96 | 1139.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7963 | 0.059537 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0008876 | 2.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27736 | Кот. №5 |  | Уз Див-30 | Уз Див-31 | 20.5 | 20.4977 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.82 | 58.45 | 85.62 | 58.28 |  | 12.38 | -12.2087 | 0 | 0 | 115.625 | 115.624 | 70.321 | 70.321 | 161.625 | 161.624 | 116.321 | 116.321 | 45.304 | 45.303 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 38649.4 | 38114.9 | 0.03496 | 0.03498 | 0.051 | -0.051 | 0.00344 | 0.00344 | 2485.39 | 2125.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7963 | 0.059537 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0008876 | 5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27738 | Кот. №5 |  | Уз Див-31 | Уз Див-34 | 6.62 | 6.6185 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.62 | 58.51 | 85.55 | 58.45 |  | 12.3765 | -12.2122 | 0 | 0 | 115.624 | 115.624 | 70.321 | 70.321 | 161.624 | 161.624 | 116.321 | 116.321 | 45.303 | 45.303 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62 | 38638.7 | 38125.6 | 0.03496 | 0.03498 | 0.051 | -0.051 | 0.00111 | 0.00111 | 801.35 | 686.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7963 | 0.059537 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0008876 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27742 | Кот. №5 |  | Уз Див-29-2 | Жилой дом | 3.22 | 3.222 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.29 | 65.96 | 82.91 | 65.61 |  | 0.3013 | -0.3009 | 0.007 | 0.007 | 115.191 | 115.183 | 70.761 | 70.753 | 161.191 | 161.183 | 116.761 | 116.753 | 44.438 | 44.423 | 2.113 | 2.107 | 0.32 | 0.32 | 3.54 | 3.54 | 9945.5 | 9931.6 | 0.06125 | 0.06125 | 0.139 | -0.139 | 0 | 0 | 114.42 | 104.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7455 | 0.26698 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27743 | Кот. №5 |  | Уз Див-29-1 | Уз Див-29-2 | 7.04 | 7.0408 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.8 | 65.53 | 83.41 | 65.18 |  | 0.6442 | -0.6433 | 0.067 | 0.067 | 115.26 | 115.193 | 70.751 | 70.684 | 161.26 | 161.193 | 116.751 | 116.684 | 44.576 | 44.442 | 9.565 | 9.538 | 0 | 0 | 7.04 | 7.04 | 21261.2 | 21231.4 | 0.06066 | 0.06066 | 0.298 | -0.298 | 1e-05 | 1e-05 | 251.18 | 227.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7416 | 0.26726 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27747 | Кот. №5 |  | Уз Див-29 | Уз Див-29-1 | 36.62 | 36.6209 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.86 | 65.18 | 83.8 | 63.34 |  | 0.6443 | -0.6433 | 0.353 | 0.352 | 115.613 | 115.26 | 70.684 | 70.332 | 161.613 | 161.26 | 116.684 | 116.332 | 45.281 | 44.576 | 9.567 | 9.537 | 0.277 | 0.277 | 36.897 | 36.897 | 21263 | 21229.6 | 0.06066 | 0.06066 | 0.298 | -0.298 | 5e-05 | 5e-05 | 1327.79 | 1181.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7415 | 0.26727 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27760 | Кот. №5 |  | Уз Див-35 | Уз Див-35-1 | 25.86 | 25.8662 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.98 | 63.8 | 83.18 | 62.19 |  | 0.6739 | -0.6726 | 0.02 | 0.02 | 115.621 | 115.601 | 70.344 | 70.324 | 161.621 | 161.601 | 116.344 | 116.324 | 45.297 | 45.257 | 0.783 | 0.78 | 0 | 0 | 25.86 | 25.86 | 13537.5 | 13511.1 | 0.0543 | 0.0543 | 0.116 | -0.115 | 0.0001 | 0.0001 | 1212.93 | 1080.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4198 | 0.22625 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27765 | Кот. №5 |  | Уз Див-35-1 | Здание | 2.55 | 2.549 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 82.95 | 64.36 | 82.77 | 64.21 |  | 0.3502 | -0.3497 | 0.001 | 0.001 | 115.601 | 115.6 | 70.345 | 70.345 | 161.601 | 161.6 | 116.345 | 116.345 | 45.256 | 45.255 | 0.215 | 0.215 | 0.249 | 0.249 | 2.799 | 2.799 | 7036 | 7025.1 | 0.05533 | 0.05533 | 0.06 | -0.06 | 1e-05 | 1e-05 | 62.6 | 50.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27766 | Кот. №5 |  | Уз Див-35-1 | Уз Див-35-1 | 1.73 | 1.734 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.18 | 64.21 | 82.95 | 64.01 |  | 0.3503 | -0.3497 | 0 | 0 | 115.601 | 115.601 | 70.345 | 70.344 | 161.601 | 161.601 | 116.345 | 116.344 | 45.257 | 45.256 | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 7036.2 | 7024.9 | 0.05533 | 0.05533 | 0.06 | -0.06 | 1e-05 | 1e-05 | 80 | 72.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4195 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27775 | Кот. №5 |  | Уз Див-29-2 | Уз Див-29-2 | 1.02 | 1.0183 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.41 | 65.61 | 83.29 | 65.5 |  | 0.3014 | -0.3009 | 0.002 | 0.002 | 115.193 | 115.191 | 70.753 | 70.751 | 161.193 | 161.191 | 116.753 | 116.751 | 44.442 | 44.438 | 2.113 | 2.107 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 9945.6 | 9931.5 | 0.06125 | 0.06125 | 0.139 | -0.139 | 0 | 0 | 36.28 | 33.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7416 | 0.26726 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27777 | Кот. №5 |  | Уз Див-29-2 | Уз Див-29-3 | 10.74 | 10.7353 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.41 | 66.59 | 82.3 | 65.56 |  | 0.3429 | -0.3424 | 0.031 | 0.03 | 115.193 | 115.162 | 70.782 | 70.751 | 161.193 | 161.162 | 116.782 | 116.751 | 44.442 | 44.381 | 2.73 | 2.722 | 0.458 | 0.458 | 11.198 | 11.198 | 11315.3 | 11300.2 | 0.06112 | 0.06112 | 0.159 | -0.158 | 2e-05 | 2e-05 | 382.01 | 350.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7413 | 0.26729 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27779 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-28 | 46.63 | 46.6299 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.47 | 59.83 | 86.22 | 59.62 |  | 17.8729 | -17.668 | 0.014 | 0.013 | 115.639 | 115.625 | 70.32 | 70.307 | 161.639 | 161.625 | 116.32 | 116.307 | 45.332 | 45.305 | 0.271 | 0.265 | 3.655 | 3.654 | 50.285 | 50.284 | 84266.6 | 83300.5 | 0.03754 | 0.03754 | 0.169 | -0.167 | 0.00343 | 0.00343 | 4469.05 | 3820.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.446 | 0.087367 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0015315 | 7.7e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27781 | Кот. №5 |  | Уз Див-28 | Уз Див-28 | 1.3 | 1.3038 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.21 | 64.24 | 86.2 | 64.23 |  | 4.8377 | -4.8271 | 0.001 | 0.001 | 115.625 | 115.624 | 70.321 | 70.32 | 161.625 | 161.624 | 116.321 | 116.32 | 45.305 | 45.303 | 0.841 | 0.837 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 46567.6 | 46465.1 | 0.0448 | 0.0448 | 0.19 | -0.19 | 2e-05 | 2e-05 | 83.54 | 73.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.541 | 0.15288 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27783 | Кот. №5 |  | Уз Див-29 | Уз Див-29 | 1.2 | 1.1954 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.93 | 63.34 | 85.86 | 63.28 |  | 0.6443 | -0.6433 | 0.011 | 0.011 | 115.625 | 115.613 | 70.332 | 70.321 | 161.625 | 161.613 | 116.332 | 116.321 | 45.304 | 45.281 | 9.567 | 9.537 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 21263.1 | 21229.5 | 0.06066 | 0.06066 | 0.298 | -0.298 | 0 | 0 | 43.53 | 38.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7415 | 0.26727 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27791 | Кот. №5 |  | Уз Див-35 | Уз Див-35 | 3.09 | 3.097 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.19 | 62.19 | 84.98 | 62 |  | 0.6739 | -0.6725 | 0.002 | 0.002 | 115.624 | 115.621 | 70.324 | 70.322 | 161.624 | 161.621 | 116.324 | 116.322 | 45.302 | 45.297 | 0.783 | 0.78 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 13537.7 | 13510.8 | 0.0543 | 0.0543 | 0.116 | -0.115 | 1e-05 | 1e-05 | 145.18 | 127.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4194 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27794 | Кот. №5 |  | Молодежная (Дивный) 4/ | Уз Див-25В | 29.76 | 29.7646 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.06 | 65.23 | 85.71 | 64.91 |  | 5.4624 | -5.4522 | 0.034 | 0.034 | 111.211 | 111.176 | 74.752 | 74.718 | 157.211 | 157.176 | 120.752 | 120.718 | 36.493 | 36.425 | 1.07 | 1.066 | 2.146 | 2.146 | 31.906 | 31.906 | 52581 | 52482.2 | 0.04473 | 0.04473 | 0.215 | -0.215 | 0.00053 | 0.00053 | 1910.17 | 1700.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5427 | 0.15284 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27796 | Кот. №5 |  | Задвижка | Узел врезки | 16.73 | 16.7301 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.35 | 64.71 | 86.26 | 64.63 |  | 11.8823 | -11.8598 | 0.087 | 0.087 | 111.359 | 111.271 | 74.657 | 74.57 | 157.359 | 157.271 | 120.657 | 120.57 | 36.789 | 36.614 | 5.032 | 5.013 | 0.648 | 0.648 | 17.378 | 17.378 | 114378.7 | 114162 | 0.04444 | 0.04444 | 0.468 | -0.467 | 0.0003 | 0.0003 | 1076.24 | 951.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5161 | 0.15347 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 | [5 empty] | ТС чужой включен
27799 | Кот. №5 |  | Уз Див-24 | Уз Див-24 | 1.43 | 1.43 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.55 | 64.42 | 86.53 | 64.4 |  | 4.0597 | -4.0525 | 0.04 | 0.04 | 113.194 | 113.154 | 72.782 | 72.743 | 159.194 | 159.154 | 118.782 | 118.743 | 40.451 | 40.371 | 27.896 | 27.798 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 81555 | 81410 | 0.05331 | 0.05331 | 0.696 | -0.695 | 1e-05 | 1e-05 | 67.9 | 60.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27806 | Кот. №5 |  | Уз Див-25Б | Жилой дом | 4.3 | 4.2987 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 86.05 | 64.9 | 86.02 | 64.88 |  | 4.1295 | -4.1225 | 0.149 | 0.149 | 111.177 | 111.028 | 74.9 | 74.751 | 157.177 | 157.028 | 120.9 | 120.751 | 36.425 | 36.128 | 28.863 | 28.765 | 0.863 | 0.863 | 5.163 | 5.163 | 82958.2 | 82817.4 | 0.05331 | 0.05331 | 0.708 | -0.707 | 2e-05 | 2e-05 | 110.77 | 85.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27808 | Кот. №5 |  | Уз Див-25А | Молодежная (Дивный) 4/ | 37.2 | 37.2063 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.31 | 64.9 | 86.06 | 64.68 |  | 9.5926 | -9.574 | 0.122 | 0.122 | 111.333 | 111.211 | 74.718 | 74.596 | 157.333 | 157.211 | 120.718 | 120.596 | 36.737 | 36.493 | 3.284 | 3.271 | 0 | 0 | 37.2 | 37.2 | 92338.2 | 92159.2 | 0.0445 | 0.0445 | 0.378 | -0.377 | 0.00066 | 0.00066 | 2392.33 | 2119.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4995 | 0.15386 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27809 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз Див-25А | 2.52 | 2.521 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.32 | 64.68 | 86.31 | 64.66 |  | 9.5927 | -9.574 | 0.008 | 0.008 | 108.341 | 111.333 | 74.596 | 71.588 | 157.341 | 157.333 | 120.596 | 120.588 | 36.753 | 36.737 | 3.284 | 3.271 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 92338.6 | 92158.8 | 0.0445 | 0.0445 | 0.378 | -0.377 | 4e-05 | 4e-05 | 162.08 | 143.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5216 | 0.15334 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27811 | Кот. №5 |  | Уз Див-25 | Перемычка | 3 | 3.0013 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.34 | 64.66 | 86.32 | 64.64 |  | 9.5927 | -9.5739 | 0.01 | 0.01 | 111.351 | 108.341 | 71.588 | 74.578 | 157.351 | 157.341 | 120.588 | 120.578 | 36.773 | 36.753 | 3.284 | 3.271 | 0 | 0 | 3 | 3 | 92339.1 | 92158.2 | 0.0445 | 0.0445 | 0.378 | -0.377 | 5e-05 | 5e-05 | 192.98 | 170.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5216 | 0.15334 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27812 | Кот. №5 |  | Уз Див-25 | Жилой дом | 5.59 | 5.5875 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.31 | 64.7 | 86.22 | 64.63 |  | 4.1408 | -4.1335 | 0.004 | 0.004 | 111.349 | 111.346 | 74.583 | 74.579 | 157.349 | 157.346 | 120.583 | 120.579 | 36.77 | 36.762 | 0.617 | 0.615 | 0.641 | 0.641 | 6.231 | 6.231 | 39859 | 39788.5 | 0.0449 | 0.0449 | 0.163 | -0.163 | 0.0001 | 0.0001 | 359.49 | 317.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5658 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27814 | Кот. №5 |  | Уз Див-25 | Уз Див-25 | 2.38 | 2.3808 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.34 | 64.63 | 86.31 | 64.59 |  | 4.1408 | -4.1334 | 0.001 | 0.001 | 111.351 | 111.349 | 74.579 | 74.578 | 157.351 | 157.349 | 120.579 | 120.578 | 36.773 | 36.77 | 0.617 | 0.615 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 39859.4 | 39788.1 | 0.0449 | 0.0449 | 0.163 | -0.163 | 4e-05 | 4e-05 | 153.1 | 135.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5197 | 0.15338 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27815 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Див-25 | 2 | 2.0009 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.35 | 64.63 | 86.34 | 64.62 |  | 13.7336 | -13.7073 | 0.013 | 0.013 | 111.364 | 111.351 | 74.578 | 74.564 | 157.364 | 157.351 | 120.578 | 120.564 | 36.8 | 36.773 | 6.717 | 6.691 | 0 | 0 | 2 | 2 | 132198.9 | 131946 | 0.04441 | 0.04441 | 0.541 | -0.54 | 4e-05 | 4e-05 | 128.67 | 113.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5216 | 0.15334 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27817 | Кот. №5 |  | Молодежная (Дивный) 4/ | Уз Див-25Б | 1.18 | 1.1804 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 86.06 | 64.88 | 86.05 | 64.88 |  | 4.1295 | -4.1225 | 0.034 | 0.034 | 111.211 | 111.177 | 74.751 | 74.718 | 157.211 | 157.177 | 120.751 | 120.718 | 36.493 | 36.425 | 28.863 | 28.765 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 82958.3 | 82817.3 | 0.05331 | 0.05331 | 0.708 | -0.707 | 0 | 0 | 30.4 | 23.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27819 | Кот. №5 |  | Уз Див-27 | Узел врезки | 16.07 | 16.0756 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.66 | 59.53 | 86.57 | 59.46 |  | 17.8754 | -17.6655 | 0.004 | 0.004 | 115.648 | 115.644 | 70.302 | 70.298 | 161.648 | 161.644 | 116.302 | 116.298 | 45.35 | 45.342 | 0.271 | 0.265 | 0 | 0 | 16.07 | 16.07 | 84278.4 | 83288.7 | 0.03754 | 0.03754 | 0.169 | -0.167 | 0.00118 | 0.00118 | 1542.34 | 1312.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.446 | 0.087367 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0015315 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27821 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 18.09 | 18.0936 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.57 | 59.62 | 86.47 | 59.53 |  | 17.8743 | -17.6667 | 0.005 | 0.005 | 115.644 | 115.639 | 70.307 | 70.302 | 161.644 | 161.639 | 116.307 | 116.302 | 45.342 | 45.332 | 0.271 | 0.265 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09 | 84272.9 | 83294.3 | 0.03754 | 0.03754 | 0.169 | -0.167 | 0.00133 | 0.00133 | 1735.06 | 1479.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.446 | 0.087367 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0015315 | 3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27823 | Кот. №5 |  | Уз Див-24 | Узел врезки | 65.86 | 65.8668 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.55 | 64.59 | 86.39 | 64.45 |  | 25.6173 | -25.5657 | 1.536 | 1.529 | 113.194 | 111.658 | 74.272 | 72.743 | 159.194 | 157.658 | 120.272 | 118.743 | 40.451 | 37.386 | 23.317 | 23.223 | 0 | 0 | 65.86 | 65.86 | 246591.1 | 246094.5 | 0.04431 | 0.04431 | 1.008 | -1.006 | 0.00116 | 0.00116 | 4243.43 | 3741.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5216 | 0.15334 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0
27825 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 12.59 | 12.5857 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.39 | 64.62 | 86.35 | 64.59 |  | 25.6161 | -25.5669 | 0.294 | 0.292 | 111.658 | 111.364 | 74.564 | 74.272 | 157.658 | 157.364 | 120.564 | 120.272 | 37.386 | 36.8 | 23.315 | 23.226 | 0 | 0 | 12.59 | 12.59 | 246579.9 | 246105.7 | 0.04431 | 0.04431 | 1.008 | -1.006 | 0.00022 | 0.00022 | 810.15 | 715.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5216 | 0.15334 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27828 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Задвижка | 1.12 | 1.1211 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.35 | 64.63 | 86.35 | 64.63 |  | 11.8823 | -11.8598 | 0.006 | 0.006 | 111.364 | 111.359 | 74.57 | 74.564 | 157.364 | 157.359 | 120.57 | 120.564 | 36.8 | 36.789 | 5.032 | 5.013 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 114378.8 | 114161.8 | 0.04444 | 0.04444 | 0.468 | -0.467 | 2e-05 | 2e-05 | 72.05 | 63.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5216 | 0.15334 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27829 | Кот. №5 |  | Уз Див-24 | Молодежная (Дивный), 2 | 16.71 | 16.71 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.53 | 64.59 | 86.34 | 64.42 |  | 4.0597 | -4.0525 | 0.466 | 0.464 | 113.154 | 112.687 | 73.247 | 72.782 | 159.154 | 158.687 | 119.247 | 118.782 | 40.371 | 39.441 | 27.896 | 27.798 | 0 | 0 | 16.71 | 16.71 | 81554.9 | 81410.1 | 0.05331 | 0.05331 | 0.696 | -0.695 | 7e-05 | 7e-05 | 793.3 | 703.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27831 | Кот. №5 |  | Уз Див-24 | Уз Див-24 | 2 | 2.0004 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.56 | 64.44 | 86.55 | 64.44 |  | 29.677 | -29.6181 | 0.063 | 0.062 | 113.256 | 113.194 | 72.743 | 72.68 | 159.256 | 159.194 | 118.743 | 118.68 | 40.576 | 40.451 | 31.282 | 31.158 | 0 | 0 | 2 | 2 | 285669.8 | 285103.1 | 0.04429 | 0.04429 | 1.168 | -1.166 | 4e-05 | 4e-05 | 128.87 | 113.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5216 | 0.15334 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27833 | Кот. №5 |  | Уз Див-24 | Уз Див-24 | 1.51 | 1.51 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.56 | 64.56 | 86.53 | 64.54 |  | 3.7168 | -3.7087 | 0.002 | 0.002 | 113.256 | 113.254 | 72.682 | 72.68 | 159.256 | 159.254 | 118.682 | 118.68 | 40.576 | 40.571 | 1.473 | 1.467 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | 44033.8 | 43938 | 0.04709 | 0.04709 | 0.222 | -0.221 | 2e-05 | 2e-05 | 90.9 | 80.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7336 | 0.17441 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3
27834 | Кот. №5 |  | Уз Див-24 | Узел врезки | 104.86 | 104.8753 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.53 | 66.08 | 84.83 | 64.56 |  | 3.7167 | -3.7087 | 0.162 | 0.161 | 113.254 | 113.092 | 72.843 | 72.682 | 159.254 | 159.092 | 118.843 | 118.682 | 40.571 | 40.249 | 1.473 | 1.467 | 4.803 | 4.803 | 109.663 | 109.663 | 44033.6 | 43938.2 | 0.04709 | 0.04709 | 0.222 | -0.221 | 0.00122 | 0.00122 | 6310.91 | 5648.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7336 | 0.17441 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0 | 8.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [8 empty] | ТС чужой включен
27836 | Кот. №5 |  | Молодежная (Дивный), 6 | Жилой дом | 3.09 | 3.0856 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 85.14 | 65.2 | 85.12 | 65.18 |  | 4.8363 | -4.8285 | 0.012 | 0.012 | 115.557 | 115.545 | 70.4 | 70.388 | 161.557 | 161.545 | 116.4 | 116.388 | 45.169 | 45.145 | 2.488 | 2.48 | 1.661 | 1.661 | 4.751 | 4.751 | 57297.1 | 57204.7 | 0.04697 | 0.04697 | 0.288 | -0.288 | 4e-05 | 4e-05 | 97.82 | 76.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27837 | Кот. №5 |  | Уз Див-34 | Уз Див-35 | 37.02 | 37.0226 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.55 | 58.82 | 85.19 | 58.51 |  | 12.3754 | -12.2133 | 0.001 | 0.001 | 115.624 | 115.624 | 70.322 | 70.321 | 161.624 | 161.624 | 116.322 | 116.321 | 45.303 | 45.302 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 37.02 | 37.02 | 38635.2 | 38129.1 | 0.03496 | 0.03498 | 0.051 | -0.051 | 0.00621 | 0.00621 | 4479.01 | 3852.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.7963 | 0.059537 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0008876 | 8.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27841 | Кот. №5 |  | Уз Див-35-1 | Узел врезки | 3.45 | 3.4531 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 83.18 | 64.02 | 82.68 | 63.57 |  | 0.3235 | -0.323 | 0.001 | 0.001 | 115.601 | 115.6 | 70.345 | 70.344 | 161.601 | 161.6 | 116.345 | 116.344 | 45.257 | 45.255 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 3.45 | 3.45 | 6499.2 | 6488.3 | 0.0555 | 0.05551 | 0.055 | -0.055 | 1e-05 | 1e-05 | 159.54 | 144.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4198 | 0.22625 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27845 | Кот. №5 |  | пос. Дивный-4, 20 | Здание | 2.52 | 2.5221 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 80.54 | 66.16 | 80.36 | 66 |  | 0.3234 | -0.3231 | 0.001 | 0.001 | 115.597 | 115.597 | 70.349 | 70.348 | 161.597 | 161.597 | 116.349 | 116.348 | 45.249 | 45.248 | 0.184 | 0.184 | 0.58 | 0.58 | 3.1 | 3.1 | 6497.7 | 6489.8 | 0.0555 | 0.0555 | 0.055 | -0.055 | 1e-05 | 1e-05 | 59.5 | 51.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27847 | Кот. №5 |  | Задвижка | пос. Дивный-4, 20 | 13.31 | 13.3154 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.44 | 66 | 80.54 | 64.24 |  | 0.3235 | -0.323 | 0.003 | 0.003 | 115.6 | 115.597 | 70.348 | 70.345 | 161.6 | 161.597 | 116.348 | 116.345 | 45.255 | 45.249 | 0.184 | 0.184 | 0.829 | 0.829 | 14.139 | 14.139 | 6498.8 | 6488.7 | 0.0555 | 0.05551 | 0.055 | -0.055 | 5e-05 | 5e-05 | 611.9 | 567.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4177 | 0.22636 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27848 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Задвижка | 1.74 | 1.7351 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.68 | 64.24 | 82.44 | 64.02 |  | 0.3235 | -0.323 | 0 | 0 | 115.6 | 115.6 | 70.345 | 70.345 | 161.6 | 161.6 | 116.345 | 116.345 | 45.255 | 45.255 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 6498.9 | 6488.5 | 0.0555 | 0.05551 | 0.055 | -0.055 | 1e-05 | 1e-05 | 80.15 | 72.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4177 | 0.22636 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 25
27857 | Кот. №5 |  | Уз Див-28 | Молодежная (Дивный), 6 | 79.7 | 79.711 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 86.2 | 65.18 | 85.14 | 64.24 |  | 4.8377 | -4.8271 | 0.067 | 0.067 | 115.624 | 115.557 | 70.388 | 70.321 | 161.624 | 161.557 | 116.388 | 116.321 | 45.303 | 45.169 | 0.841 | 0.837 | 0 | 0 | 79.7 | 79.7 | 46567.4 | 46465.3 | 0.0448 | 0.0448 | 0.19 | -0.19 | 0.00141 | 0.00141 | 5121.1 | 4552.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5414 | 0.15287 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27859 | Кот. №5 |  | Уз Див-29-3 | Жилой дом | 4.06 | 4.0614 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 82.3 | 66.98 | 81.88 | 66.59 |  | 0.3428 | -0.3424 | 0.011 | 0.011 | 115.162 | 115.151 | 70.793 | 70.782 | 161.162 | 161.151 | 116.793 | 116.782 | 44.381 | 44.358 | 2.729 | 2.723 | 0.137 | 0.137 | 4.197 | 4.197 | 11314.8 | 11300.8 | 0.06112 | 0.06112 | 0.159 | -0.158 | 1e-05 | 1e-05 | 143.14 | 133.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7455 | 0.26699 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25
27860 | Кот. №5 |  | Уз Див-25В | Молодежная (Дивный), 5 | 8.73 | 8.732 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 85.71 | 65.32 | 85.61 | 65.23 |  | 5.4619 | -5.4527 | 0.009 | 0.009 | 111.176 | 111.167 | 74.761 | 74.752 | 157.176 | 157.167 | 120.761 | 120.752 | 36.425 | 36.406 | 1.07 | 1.066 | 0 | 0 | 8.73 | 8.73 | 52576 | 52487.3 | 0.04473 | 0.04473 | 0.215 | -0.215 | 0.00015 | 0.00015 | 558.82 | 499.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5427 | 0.15284 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 0 |  | Панель 25 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
27934 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-3 | Уз 23-5 | 71.23 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.57 | 93.5 | 125.78 | 92.68 |  | 2.634 | -2.6209 | 0.016 | 0.014 | 77.297 | 82.421 | 74.676 | 69.522 | 123.297 | 123.281 | 115.536 | 115.522 | 7.775 | 7.745 | 0.186 | 0.166 | 14.246 | 14.246 | 85.476 | 85.476 | 24837 | 24219.7 | 0.0371 | 0.037 | 0.099 | -0.095 | 0.00131 | 0.00136 | 4731.8 | 2146.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5764 | 0.15206 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0003403 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
27938 | Кот. №5 |  | Задвижка | Задвижка | 57.4 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.87 | 102.8 | 126.38 | 102.59 |  | 9.305 | -9.2876 | 0.241 | 0.24 | 73.432 | 76.631 | 72.176 | 68.496 | 121.872 | 121.631 | 117.176 | 116.936 | 4.936 | 4.454 | 3.499 | 3.486 | 11.48 | 11.48 | 68.88 | 68.88 | 96614.5 | 96434 | 0.03451 | 0.03452 | 0.426 | -0.425 | 0.00087 | 0.00087 | 4558.11 | 1951.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.1993 | 0.16131 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.001196 | 5.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27940 | Кот. №5 |  | Задвижка | Уз.Цех по выпуску изделий из ПЭНД (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/3 | 8.66 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.38 | 102.84 | 126.33 | 102.8 |  | 9.3041 | -9.2885 | 0.036 | 0.036 | 76.631 | 76.594 | 72.213 | 72.176 | 121.631 | 121.594 | 117.213 | 117.176 | 4.454 | 4.382 | 3.499 | 3.487 | 1.732 | 1.732 | 10.392 | 10.392 | 96605.4 | 96443 | 0.03451 | 0.03452 | 0.426 | -0.425 | 0.00013 | 0.00013 | 385.72 | 309.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2165 | 0.16086 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.001196 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27942 | Кот. №5 |  | Уз.2 Унифицированный тепловой бокс1 (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/4 | Задвижка | 1.62 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.29 | 102.03 | 124.23 | 101.99 |  | 1.2884 | -1.2865 | 0 | 0 | 75.717 | 75.567 | 71.28 | 71.43 | 121.547 | 121.547 | 117.26 | 117.26 | 4.287 | 4.287 | 0.074 | 0.073 | 0.324 | 0.324 | 1.944 | 1.944 | 13377.3 | 13358.1 | 0.03789 | 0.03789 | 0.059 | -0.059 | 2e-05 | 2e-05 | 70.88 | 57.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2477 | 0.16006 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001649 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27944 | Кот. №5 |  | Задвижка | Унифицированный тепловой бокс1 (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/4 | 4.74 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.23 | 102.16 | 124.07 | 102.03 |  | 1.2883 | -1.2866 | 0 | 0 | 75.567 | 75.176 | 70.89 | 71.28 | 121.547 | 121.546 | 117.26 | 117.26 | 4.287 | 4.286 | 0.074 | 0.073 | 0.948 | 0.948 | 5.688 | 5.688 | 13377 | 13358.4 | 0.03789 | 0.03789 | 0.059 | -0.059 | 7e-05 | 7e-05 | 207.29 | 168.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2487 | 0.16003 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001649 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27946 | Кот. №5 |  | Задвижка | Уз.2 Унифицированный тепловой бокс1 (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/4 | 1.94 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.35 | 101.99 | 124.29 | 101.93 |  | 1.2884 | -1.2865 | 0 | 0 | 75.897 | 75.717 | 71.43 | 71.609 | 121.547 | 121.547 | 117.26 | 117.259 | 4.288 | 4.287 | 0.074 | 0.073 | 0.388 | 0.388 | 2.328 | 2.328 | 13377.6 | 13357.8 | 0.03789 | 0.03789 | 0.059 | -0.059 | 3e-05 | 3e-05 | 84.93 | 68.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2155 | 0.16089 | 1.46e-05 | 0 | 0.0001649 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27949 | Кот. №5 |  | Задвижка | Унифицированный тепловой бокс2 (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/4 | 4.62 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.41 | 102.36 | 124.31 | 102.29 |  | 2.1659 | -2.163 | 0.001 | 0.001 | 76.546 | 76.545 | 72.262 | 72.261 | 121.546 | 121.545 | 117.262 | 117.261 | 4.285 | 4.283 | 0.2 | 0.2 | 0.924 | 0.924 | 5.544 | 5.544 | 22489 | 22458.7 | 0.03642 | 0.03642 | 0.099 | -0.099 | 7e-05 | 7e-05 | 202.35 | 164.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2488 | 0.16003 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002777 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27950 | Кот. №5 |  | Уз.1 СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | АБК ( ООО Аристо); | 45.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.18 | 108.53 | 126.72 | 108.11 |  | 7.1527 | -7.144 | 0.113 | 0.112 | 80.66 | 77.737 | 71.08 | 73.777 | 122.85 | 122.737 | 116.08 | 115.967 | 6.882 | 6.658 | 2.079 | 2.074 | 9.026 | 9.026 | 54.156 | 54.156 | 74266.8 | 74176.3 | 0.0347 | 0.0347 | 0.328 | -0.327 | 0.00068 | 0.00068 | 3249.74 | 3002.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2034 | 0.1612 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0007604 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27952 | Кот. №5 |  | Уз.Цех по выпуску изделий из ПЭНД (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/3 | Уз.1 Унифицированный тепловой бокс1 (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/4 | 77.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.33 | 101.96 | 124.73 | 100.53 |  | 3.4558 | -3.448 | 0.046 | 0.046 | 76.594 | 76.548 | 72.259 | 72.213 | 121.594 | 121.548 | 117.259 | 117.213 | 4.382 | 4.29 | 0.497 | 0.495 | 15.482 | 15.482 | 92.892 | 92.892 | 35881.9 | 35801.2 | 0.03553 | 0.03553 | 0.158 | -0.158 | 0.00117 | 0.00117 | 5546.59 | 4926.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2165 | 0.16086 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0004426 | 6.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27954 | Кот. №5 |  | Уз.Цех по выпуску изделий из ПЭНД (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/3 | Цех по выпуску изделий из ПЭНД (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/3 | 5.96 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.33 | 104.24 | 126.29 | 104.2 |  | 5.8482 | -5.8406 | 0.01 | 0.01 | 76.594 | 76.584 | 72.223 | 72.213 | 121.594 | 121.584 | 117.223 | 117.213 | 4.382 | 4.362 | 1.397 | 1.393 | 1.192 | 1.192 | 7.152 | 7.152 | 60722.1 | 60643.2 | 0.03488 | 0.03488 | 0.268 | -0.267 | 9e-05 | 9e-05 | 265.37 | 216.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2165 | 0.16086 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007534 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27957 | Кот. №5 |  | Уз.1 Унифицированный тепловой бокс1 (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/4 | Задвижка | 11.11 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.73 | 101.93 | 124.35 | 101.63 |  | 1.2886 | -1.2863 | 0.001 | 0.001 | 76.548 | 75.897 | 71.609 | 72.259 | 121.548 | 121.547 | 117.259 | 117.259 | 4.29 | 4.288 | 0.074 | 0.073 | 2.222 | 2.222 | 13.332 | 13.332 | 13379.3 | 13356.1 | 0.03789 | 0.03789 | 0.059 | -0.059 | 0.00017 | 0.00017 | 487.96 | 393.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2165 | 0.16086 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001649 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27958 | Кот. №5 |  | Уз.1 Унифицированный тепловой бокс1 (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/4 | Задвижка | 8.9 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.73 | 102.29 | 124.41 | 102.15 |  | 2.1661 | -2.1629 | 0.002 | 0.002 | 76.548 | 76.546 | 72.261 | 72.259 | 121.548 | 121.546 | 117.261 | 117.259 | 4.29 | 4.285 | 0.2 | 0.2 | 1.78 | 1.78 | 10.68 | 10.68 | 22490.4 | 22457.3 | 0.03642 | 0.03642 | 0.099 | -0.099 | 0.00013 | 0.00013 | 698.2 | 299.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2165 | 0.16086 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0002777 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27962 | Кот. №5 |  | Уз 23-6 | АЗС; ул.2 П-2, 39/6 | 7.79 |  |  | Подв. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.61 | 102.76 | 120.32 | 102.51 |  | 0.8786 | -0.8777 | 0.027 | 0.021 | 81.855 | 81.558 | 73.996 | 74.245 | 123.205 | 123.178 | 115.616 | 115.595 | 7.61 | 7.562 | 2.904 | 2.22 | 1.558 | 1.558 | 9.348 | 9.348 | 21366.9 | 20276.5 | 0.04559 | 0.04514 | 0.221 | -0.199 | 2e-05 | 2e-05 | 256.72 | 222.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1111 | 0.24324 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
27965 | Кот. №5 |  | Уз 23-4 | Уз 23-6 | 20.27 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.68 | 102.51 | 120.61 | 102.05 |  | 0.8787 | -0.8776 | 0.071 | 0.054 | 82.066 | 81.855 | 74.245 | 74.331 | 123.276 | 123.205 | 115.595 | 115.541 | 7.734 | 7.61 | 2.905 | 2.22 | 4.054 | 4.054 | 24.324 | 24.324 | 21368.2 | 20275 | 0.04559 | 0.04514 | 0.221 | -0.199 | 6e-05 | 6e-05 | 938.47 | 406.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1111 | 0.24324 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
27966 | Кот. №5 |  | Уз 23-4 | Склад; ул.2 П-2, 39/3 | 3.76 |  |  | Подв. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 121.68 | 94.44 | 121.45 | 94.27 |  | 0.5523 | -0.5514 | 0.005 | 0.004 | 82.066 | 82.09 | 74.365 | 74.331 | 123.276 | 123.27 | 115.545 | 115.541 | 7.734 | 7.725 | 1.166 | 0.891 | 0.752 | 0.752 | 4.512 | 4.512 | 13431.6 | 12738.5 | 0.0463 | 0.04591 | 0.139 | -0.125 | 1e-05 | 1e-05 | 125.09 | 98.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1111 | 0.24324 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
27968 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-3 | Уз 2П2-4 | 236.92 | 293.1329 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 8.7 | 8.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.57 | 79.54 | 127.22 | 79.27 |  | 121.243 | -119.5834 | 0.031 | 0.03 | 77.297 | 77.266 | 69.552 | 69.522 | 123.297 | 123.266 | 115.552 | 115.522 | 7.775 | 7.714 | 0.08 | 0.078 | 151.204 | 151.173 | 388.124 | 388.093 | 218401.1 | 215411.5 | 0.02952 | 0.02952 | 0.167 | -0.165 | 0.11936 | 0.11936 | 42768.38 | 32511.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.7704 | 0.034758 | 1.46e-05 | 3.5e-06 | 0.025724 | 9.8e-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  |  | Сталь
27969 | Кот. №5 |  | Уз 23-5 | Уз 23-4 | 83.47 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.78 | 99.05 | 121.68 | 97.27 |  | 1.4326 | -1.4274 | 0.006 | 0.005 | 82.421 | 82.066 | 74.331 | 74.676 | 123.281 | 123.276 | 115.541 | 115.536 | 7.745 | 7.734 | 0.057 | 0.051 | 16.694 | 16.694 | 100.164 | 100.164 | 13508.3 | 13190.6 | 0.03865 | 0.0386 | 0.054 | -0.052 | 0.00153 | 0.0016 | 5869.96 | 2532.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5764 | 0.15206 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0001772 | 7.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
27972 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО "Трейд-Ойл", здание ЛПК; ул.2 П-2, 39/5 | ЗАО "Трейд-Ойл", здание ЛПК; ул.2 П-2, 39/5 | 2.94 |  |  | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.02 | 100.8 | 119.85 | 100.66 |  | 0.8018 | -0.8008 | 0 | 0 | 81.187 | 81.197 | 73.46 | 73.45 | 123.277 | 123.277 | 115.54 | 115.54 | 7.737 | 7.737 | 0.019 | 0.017 | 0.588 | 0.588 | 3.528 | 3.528 | 7560.7 | 7400.1 | 0.04095 | 0.04094 | 0.03 | -0.029 | 5e-05 | 6e-05 | 137.68 | 113.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5764 | 0.15206 | 1.46e-05 | 0 | 8.92e-05 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
27974 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО "Трейд-Ойл", здание ЛПК; ул.2 П-2, 39/5 | Уз 23-3 | 37.95 |  |  | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 120.02 | 83.24 | 115.91 | 79.97 |  | 0.3967 | -0.3958 | 0.374 | 0.241 | 81.187 | 80.173 | 73.051 | 73.45 | 123.277 | 122.903 | 115.781 | 115.54 | 7.737 | 7.121 | 8.22 | 5.303 | 7.59 | 7.59 | 45.54 | 45.54 | 15937.3 | 14628.4 | 0.05142 | 0.05056 | 0.272 | -0.23 | 4e-05 | 5e-05 | 1630.95 | 1295.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5681 | 0.28026 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
27975 | Кот. №5 |  | Уз 23-3 | КПП; ул.2 П-2 | 4.19 |  |  | Надз. |  |  | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 115.91 | 83.6 | 115.46 | 83.24 |  | 0.3966 | -0.3958 | 0.041 | 0.027 | 80.173 | 80.141 | 73.088 | 73.051 | 122.903 | 122.861 | 115.808 | 115.781 | 7.121 | 7.053 | 8.218 | 5.304 | 0.838 | 0.838 | 5.028 | 5.028 | 15935.8 | 14630.1 | 0.05142 | 0.05056 | 0.272 | -0.23 | 0 | 1e-05 | 175.53 | 143.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5681 | 0.28026 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
27978 | Кот. №5 |  | Уз 23-5 | Уз. ЗАО "Трейд-Ойл", здание ЛПК; ул.2 П-2, 39/5 | 87.91 |  |  | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1997 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.78 | 93.81 | 120.02 | 88.99 |  | 1.2001 | -1.1949 | 0.004 | 0.004 | 82.421 | 81.187 | 73.45 | 74.676 | 123.281 | 123.277 | 115.54 | 115.536 | 7.745 | 7.737 | 0.041 | 0.037 | 17.582 | 17.582 | 105.492 | 105.492 | 11316.4 | 11041.7 | 0.03925 | 0.03922 | 0.045 | -0.043 | 0.00162 | 0.00168 | 6913.72 | 5759.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5764 | 0.15206 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.000163 | 8.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
27980 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-4 | Уз 2П2-4 | 2.2 | 3.9715 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.22 | 79.55 | 127.22 | 79.54 |  | 121.1236 | -119.7027 | 0.002 | 0.002 | 77.266 | 77.265 | 69.554 | 69.552 | 123.266 | 123.265 | 115.554 | 115.552 | 7.714 | 7.711 | 0.08 | 0.078 | 17.38 | 17.376 | 19.58 | 19.576 | 218186.1 | 215626.6 | 0.02952 | 0.02952 | 0.167 | -0.165 | 0.00111 | 0.00111 | 396.32 | 301.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.7653 | 0.034764 | 1.46e-05 | 0 | 0.025724 | 9e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-24 | Сталь
27985 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-4 | Уз 2П2-4 | 2.11 | 2.3632 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.22 | 79.55 | 127.22 | 79.55 |  | 121.1225 | -119.7038 | 0 | 0 | 77.265 | 77.265 | 69.554 | 69.554 | 123.265 | 123.265 | 115.554 | 115.554 | 7.711 | 7.711 | 0.08 | 0.078 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11 | 218184.1 | 215628.6 | 0.02952 | 0.02952 | 0.167 | -0.165 | 0.00106 | 0.00106 | 380.1 | 289.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.2165 | 0.033094 | 1.46e-05 | 0 | 0.025724 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-24 | Сталь
27987 | Кот. №5 |  | Уз.2 СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | Цех подготовки автомобилей( по факту прачечная) ООО Аристо; ул.2 П-2, 22/1 | 46.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 40 |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.17 | 108.39 | 126.64 | 108.16 |  | 7.1264 | -7.1176 | 0.115 | 0.115 | 76.468 | 77.713 | 71.104 | 69.629 | 122.828 | 122.713 | 116.104 | 115.989 | 6.839 | 6.609 | 2.064 | 2.059 | 9.324 | 9.324 | 55.944 | 55.944 | 73994 | 73903 | 0.0347 | 0.03471 | 0.326 | -0.326 | 0.00071 | 0.00071 | 3783.06 | 1625.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2034 | 0.1612 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0007598 | 4.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27989 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-4 | Задвижка | 10.32 |  | T1/T2 | Надз. | 100 |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.22 | 107.53 | 127.18 | 107.5 |  | 24.2829 | -24.2518 | 0.292 | 0.291 | 77.265 | 76.873 | 69.745 | 69.554 | 123.265 | 122.973 | 115.845 | 115.554 | 7.711 | 7.128 | 23.561 | 23.501 | 2.064 | 2.064 | 12.384 | 12.384 | 252130.8 | 251808.3 | 0.03412 | 0.03412 | 1.112 | -1.111 | 0.00016 | 0.00016 | 743.3 | 682.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2003 | 0.16128 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0026762 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27991 | Кот. №5 |  | Задвижка | Уз.1 СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | 4.35 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.18 | 107.54 | 127.18 | 107.53 |  | 24.2827 | -24.252 | 0.123 | 0.123 | 76.873 | 80.66 | 73.777 | 69.745 | 122.973 | 122.85 | 115.967 | 115.845 | 7.128 | 6.882 | 23.56 | 23.501 | 0.87 | 0.87 | 5.22 | 5.22 | 252129.2 | 251809.9 | 0.03412 | 0.03412 | 1.112 | -1.111 | 7e-05 | 7e-05 | 195.07 | 163.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2003 | 0.16128 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0026762 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27995 | Кот. №5 |  | Уз.2 СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | Уз.3 СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | 6.95 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.17 | 106.72 | 127.14 | 106.7 |  | 10.0035 | -9.9905 | 0.034 | 0.034 | 76.468 | 75.885 | 69.113 | 69.629 | 122.828 | 122.795 | 116.023 | 115.989 | 6.839 | 6.772 | 4.039 | 4.029 | 1.39 | 1.39 | 8.34 | 8.34 | 103867.4 | 103731.6 | 0.03447 | 0.03447 | 0.458 | -0.458 | 0.00011 | 0.00011 | 311.64 | 258.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2034 | 0.1612 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0011561 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27996 | Кот. №5 |  | Уз.3 СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | 7.64 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.14 | 107.14 | 127.11 | 107.12 |  | 9.2668 | -9.2562 | 0.648 | 0.647 | 75.885 | 75.776 | 70.3 | 69.113 | 122.795 | 122.146 | 116.67 | 116.023 | 6.772 | 5.477 | 70.73 | 70.569 | 1.528 | 1.528 | 9.168 | 9.168 | 171267.6 | 171072.2 | 0.03936 | 0.03936 | 1.345 | -1.343 | 4e-05 | 4e-05 | 283.29 | 234.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
27997 | Кот. №5 |  | Уз.1 СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | Уз.2 СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | 1.53 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.18 | 107.31 | 127.17 | 107.3 |  | 17.13 | -17.1081 | 0.022 | 0.022 | 80.66 | 76.468 | 69.629 | 73.777 | 122.85 | 122.828 | 115.989 | 115.967 | 6.882 | 6.839 | 11.76 | 11.73 | 0.306 | 0.306 | 1.836 | 1.836 | 177861.7 | 177634.3 | 0.03422 | 0.03423 | 0.784 | -0.783 | 2e-05 | 2e-05 | 68.61 | 57.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2034 | 0.1612 | 1.46e-05 | 0 | 0.0019159 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28000 | Кот. №5 |  | Уз 24-4 | Задвижка | 1.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.97 | 102.99 | 126.72 | 102.76 |  | 0.4697 | -0.4686 | 0 | 0 | 72.376 | 72.566 | 66.944 | 66.754 | 122.216 | 122.216 | 116.594 | 116.594 | 5.622 | 5.622 | 0.011 | 0.011 | 0.336 | 0.336 | 2.016 | 2.016 | 4876.6 | 4866 | 0.04281 | 0.04282 | 0.022 | -0.021 | 3e-05 | 3e-05 | 120.83 | 107.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2452 | 0.16012 | 1.46e-05 | 0 | 5.32e-05 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28003 | Кот. №5 |  | Задвижка | Уз.Ремонтная мастерская (РММ) (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 24/13 | 7.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.91 | 103.4 | 126.87 | 103.37 |  | 12.4481 | -12.4265 | 0.054 | 0.054 | 72.271 | 73.276 | 68.332 | 67.217 | 121.931 | 121.876 | 116.932 | 116.877 | 5.053 | 4.945 | 6.234 | 6.212 | 1.452 | 1.452 | 8.712 | 8.712 | 129249.2 | 129025.2 | 0.03436 | 0.03436 | 0.57 | -0.569 | 0.00011 | 0.00011 | 521.97 | 466.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2473 | 0.16007 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015797 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28005 | Кот. №5 |  | Уз.Ремонтная мастерская (РММ) (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 24/13 | Задвижка | 1.07 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.87 | 105.83 | 126.86 | 105.82 |  | 3.1429 | -3.139 | 0.001 | 0.001 | 73.276 | 73.276 | 68.332 | 68.332 | 121.876 | 121.876 | 116.932 | 116.932 | 4.945 | 4.944 | 0.413 | 0.412 | 0.214 | 0.214 | 1.284 | 1.284 | 32633.4 | 32592.6 | 0.03568 | 0.03568 | 0.144 | -0.144 | 2e-05 | 2e-05 | 47.86 | 39.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2458 | 0.16011 | 1.46e-05 | 0 | 0.0003837 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28007 | Кот. №5 |  | Задвижка | Ремонтная мастерская (РММ) (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 24/13 | 5.03 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.86 | 105.89 | 126.78 | 105.83 |  | 3.1429 | -3.139 | 0.002 | 0.002 | 73.276 | 72.543 | 67.605 | 68.332 | 121.876 | 121.873 | 116.935 | 116.932 | 4.944 | 4.939 | 0.413 | 0.412 | 1.006 | 1.006 | 6.036 | 6.036 | 32633.2 | 32592.7 | 0.03568 | 0.03568 | 0.144 | -0.144 | 8e-05 | 8e-05 | 224.94 | 185.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2487 | 0.16003 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0003837 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28009 | Кот. №5 |  | Уз.Ремонтная мастерская (РММ) (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 24/13 | Задвижка | 1.1 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.87 | 102.59 | 126.87 | 102.59 |  | 9.305 | -9.2876 | 0.005 | 0.005 | 73.276 | 73.432 | 68.496 | 68.332 | 121.876 | 121.872 | 116.936 | 116.932 | 4.945 | 4.936 | 3.499 | 3.486 | 0.22 | 0.22 | 1.32 | 1.32 | 96614.6 | 96433.8 | 0.03451 | 0.03452 | 0.426 | -0.425 | 2e-05 | 2e-05 | 49.2 | 39.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2473 | 0.16007 | 1.46e-05 | 0 | 0.001196 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28012 | Кот. №5 |  | Задвижка | Административно-хозяйственный корпус (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 24/14 | 5.67 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.52 | 104.06 | 126.5 | 104.04 |  | 11.1432 | -11.1287 | 0.034 | 0.034 | 72.653 | 72.669 | 68.458 | 68.374 | 121.543 | 121.509 | 117.298 | 117.264 | 4.278 | 4.21 | 5.004 | 4.991 | 1.134 | 1.134 | 6.804 | 6.804 | 115700.9 | 115549.6 | 0.03441 | 0.03441 | 0.51 | -0.51 | 9e-05 | 9e-05 | 252.86 | 205.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2485 | 0.16004 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0014609 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28015 | Кот. №5 |  | Задвижка | КДМ-вагон (ООО Форинэ); | 14.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.72 | 105.05 | 124.44 | 102.99 |  | 0.4696 | -0.4687 | 0 | 0 | 72.566 | 73.045 | 67.424 | 66.944 | 122.216 | 122.215 | 116.594 | 116.594 | 5.622 | 5.622 | 0.011 | 0.011 | 2.976 | 2.976 | 17.856 | 17.856 | 4876.4 | 4866.2 | 0.04281 | 0.04282 | 0.022 | -0.021 | 0.00023 | 0.00023 | 1068.58 | 967.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2457 | 0.16011 | 1.46e-05 | 2e-07 | 5.32e-05 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28016 | Кот. №5 |  | Уз. Административно-хозяйственный корпус (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 24/14 | Задвижка | 1.09 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.53 | 104.04 | 126.52 | 104.04 |  | 11.1432 | -11.1287 | 0.134 | 0.133 | 72.766 | 72.653 | 68.374 | 68.221 | 121.676 | 121.543 | 117.264 | 117.131 | 4.545 | 4.278 | 102.17 | 101.904 | 0.218 | 0.218 | 1.308 | 1.308 | 205947.7 | 205678.1 | 0.03932 | 0.03932 | 1.617 | -1.615 | 1e-05 | 1e-05 | 40.21 | 32.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5832 | 0.21819 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28018 | Кот. №5 |  | Уз 2П2-4 | Уз 24-1 | 70.03 | 408.5209 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 21 | 21 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.22 | 72.51 | 127.13 | 72.45 |  | 96.8386 | -95.4531 | 0.203 | 0.197 | 77.265 | 73.062 | 65.751 | 69.554 | 123.265 | 123.062 | 115.751 | 115.554 | 7.711 | 7.311 | 0.774 | 0.752 | 192.172 | 192.152 | 262.202 | 262.182 | 293402.7 | 289204.9 | 0.03333 | 0.03333 | 0.378 | -0.372 | 0.01247 | 0.01247 | 8759.2 | 6248.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9883 | 0.058864 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.023048 | 1.71e-05 |  |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-24 | Сталь
28020 | Кот. №5 |  | Уз 24-2 | Уз. Административно-хозяйственный корпус (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 24/14 | 63.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.92 | 97.13 | 126.53 | 96.79 |  | 12.534 | -12.5076 | 0.264 | 0.263 | 72.1 | 72.766 | 68.221 | 67.028 | 121.94 | 121.676 | 117.131 | 116.868 | 5.072 | 4.545 | 3.44 | 3.426 | 12.776 | 12.776 | 76.656 | 76.656 | 115826.1 | 115581.7 | 0.03349 | 0.03349 | 0.455 | -0.454 | 0.00122 | 0.00122 | 4925.62 | 4208.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7059 | 0.14912 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0021497 | 6.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28022 | Кот. №5 |  | Уз 24-2 | Задвижка | 1.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.92 | 103.37 | 126.91 | 103.36 |  | 12.4481 | -12.4265 | 0.009 | 0.009 | 72.1 | 72.271 | 67.217 | 67.028 | 121.94 | 121.931 | 116.877 | 116.868 | 5.072 | 5.053 | 6.234 | 6.212 | 0.246 | 0.246 | 1.476 | 1.476 | 129249.4 | 129025 | 0.03436 | 0.03436 | 0.57 | -0.569 | 2e-05 | 2e-05 | 88.44 | 79.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2498 | 0.16001 | 1.46e-05 | 0 | 0.0015797 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28024 | Кот. №5 |  | Уз 24-3 | Уз 24-4 | 31.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.07 | 100.07 | 126.97 | 99.99 |  | 25.4527 | -25.4018 | 0.537 | 0.534 | 72.752 | 72.376 | 66.754 | 66.059 | 122.752 | 122.216 | 116.594 | 116.059 | 6.693 | 5.622 | 14.06 | 14.004 | 6.36 | 6.36 | 38.16 | 38.16 | 235206.9 | 234736.1 | 0.03319 | 0.03319 | 0.923 | -0.921 | 0.00061 | 0.00061 | 2454.16 | 2138.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7059 | 0.14912 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0037826 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28025 | Кот. №5 |  | Уз 24-4 | Уз 24-2 | 16.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.97 | 100.07 | 126.92 | 100.02 |  | 24.9825 | -24.9337 | 0.276 | 0.275 | 72.376 | 72.1 | 67.028 | 66.754 | 122.216 | 121.94 | 116.868 | 116.594 | 5.622 | 5.072 | 13.548 | 13.495 | 3.392 | 3.392 | 20.352 | 20.352 | 230861 | 230411 | 0.0332 | 0.0332 | 0.906 | -0.904 | 0.00032 | 0.00032 | 1308.14 | 1140.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7059 | 0.14912 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0037295 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28026 | Кот. №5 |  | Уз 24-1 | Уз 24-3 | 18.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.13 | 99.99 | 127.07 | 99.94 |  | 25.4531 | -25.4014 | 0.309 | 0.308 | 73.062 | 72.752 | 66.059 | 65.751 | 123.062 | 122.752 | 116.059 | 115.751 | 7.311 | 6.693 | 14.061 | 14.004 | 3.668 | 3.668 | 22.008 | 22.008 | 235210.1 | 234732.8 | 0.03319 | 0.03319 | 0.923 | -0.921 | 0.00035 | 0.00035 | 1415.85 | 1232.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7059 | 0.14912 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0037826 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28027 | Кот. №5 |  | Уз.3 СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | Химчистка(чистят ковры) ООО Аристо; | 51.1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.14 | 104.08 | 121.53 | 101.75 |  | 0.7366 | -0.7343 | 0.002 | 0.002 | 75.885 | 72.863 | 66.094 | 69.113 | 122.795 | 122.793 | 116.024 | 116.023 | 6.772 | 6.769 | 0.026 | 0.025 | 10.22 | 10.22 | 61.32 | 61.32 | 7648.6 | 7624.7 | 0.04022 | 0.04024 | 0.034 | -0.034 | 0.00077 | 0.00077 | 4135.71 | 1709.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2034 | 0.1612 | 1.46e-05 | 7e-07 | 7.5e-05 | 4.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-24 | Сталь
28029 | Кот. №5 |  | Молодежная (Дивный), 2 | Жилой дом | 2.61 | 2.6182 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 86.34 | 64.61 | 86.32 | 64.59 |  | 4.0596 | -4.0525 | 0.08 | 0.08 | 112.687 | 112.607 | 73.327 | 73.247 | 158.687 | 158.607 | 119.327 | 119.247 | 39.441 | 39.281 | 27.895 | 27.799 | 0.259 | 0.259 | 2.869 | 2.869 | 81553.5 | 81411.5 | 0.05331 | 0.05331 | 0.696 | -0.695 | 1e-05 | 1e-05 | 67.53 | 51.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4217 | 0.22616 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [6 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
28032 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Автомагазин | 2.42 | 2.4148 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 84.83 | 66.12 | 84.79 | 66.08 |  | 3.7155 | -3.7099 | 0.004 | 0.004 | 113.092 | 113.088 | 72.848 | 72.843 | 159.092 | 159.088 | 118.848 | 118.843 | 40.249 | 40.24 | 1.472 | 1.468 | 0.497 | 0.497 | 2.917 | 2.917 | 44019.1 | 43952.7 | 0.04709 | 0.04709 | 0.222 | -0.221 | 3e-05 | 3e-05 | 143.74 | 130.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.734 | 0.1744 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | [8 empty] | ТС чужой включен
28040 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 2П-17 | 4.44 | 4.4402 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.15 | 77.97 | 129.15 | 77.97 |  | 204.2067 | -200.8961 | 0.001 | 0.001 | 77.765 | 77.764 | 69.07 | 69.069 | 123.765 | 123.764 | 115.07 | 115.069 | 8.696 | 8.694 | 0.225 | 0.218 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 367847.9 | 361884.2 | 0.02934 | 0.02934 | 0.281 | -0.277 | 0.00224 | 0.00224 | 808.92 | 601.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9911 | 0.033343 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.047028 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28041 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 2П-17 | 6.45 | 6.4505 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.16 | 77.97 | 129.15 | 77.96 |  | 204.21 | -200.8928 | 0.001 | 0.001 | 77.766 | 77.765 | 69.069 | 69.068 | 123.766 | 123.765 | 115.069 | 115.068 | 8.699 | 8.696 | 0.225 | 0.218 | 0 | 0 | 6.45 | 6.45 | 367853.8 | 361878.3 | 0.02934 | 0.02934 | 0.281 | -0.277 | 0.00325 | 0.00325 | 1175.16 | 873.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1949 | 0.033118 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.047028 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28047 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 2П-17 | 3.46 | 3.4602 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.14 | 59.65 | 129.1 | 59.62 |  | 11.8663 | -11.7807 | 0 | 0 | 77.766 | 77.766 | 69.068 | 69.068 | 123.766 | 123.766 | 115.068 | 115.068 | 8.699 | 8.698 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 3.46 | 3.46 | 35952.7 | 35693.2 | 0.03486 | 0.03487 | 0.046 | -0.046 | 0.00062 | 0.00062 | 437.67 | 274.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5361 | 0.057025 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0042853 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28052 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 2П-17 | 3.57 | 3.5704 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.1 | 59.67 | 129.07 | 59.65 |  | 11.8657 | -11.7813 | 0 | 0 | 77.766 | 77.766 | 69.068 | 69.068 | 123.766 | 123.766 | 115.068 | 115.068 | 8.698 | 8.698 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 35950.9 | 35695 | 0.03486 | 0.03487 | 0.046 | -0.046 | 0.00064 | 0.00064 | 451.48 | 283.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5265 | 0.057056 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0042853 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28055 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 2П-17 | 3.2 | 3.2001 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.04 | 54.27 | 128.99 | 54.24 |  | 4.5191 | -4.4919 | 0.007 | 0.007 | 77.766 | 77.759 | 69.075 | 69.068 | 123.766 | 123.759 | 115.075 | 115.068 | 8.698 | 8.684 | 2.174 | 2.148 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 53539.9 | 53217.2 | 0.047 | 0.047 | 0.269 | -0.268 | 4e-05 | 4e-05 | 199.71 | 116.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7586 | 0.17365 | 1.46e-05 | 0 | 0.0017742 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28056 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 2П-17 | 2.74 | 2.7415 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.07 | 59.69 | 129.04 | 59.67 |  | 11.8651 | -11.7819 | 0 | 0 | 77.766 | 77.766 | 69.068 | 69.068 | 123.766 | 123.766 | 115.068 | 115.068 | 8.698 | 8.698 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 35948.9 | 35697 | 0.03486 | 0.03487 | 0.046 | -0.046 | 0.00049 | 0.00049 | 346.44 | 217.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5358 | 0.057026 | 1.46e-05 | 0 | 0.0042853 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28058 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 2П-17 | 4.51 | 4.5101 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.04 | 63.1 | 128.96 | 63.05 |  | 7.3454 | -7.2905 | 0 | 0 | 77.766 | 77.766 | 69.068 | 69.068 | 123.766 | 123.766 | 115.068 | 115.068 | 8.698 | 8.698 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 4.51 | 4.51 | 22255.3 | 22088.8 | 0.03583 | 0.03584 | 0.029 | -0.028 | 0.0008 | 0.0008 | 570.14 | 369.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5279 | 0.057052 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0025111 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28062 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 2П-17 | 5.96 | 5.9601 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.96 | 63.16 | 128.86 | 63.1 |  | 7.3446 | -7.2913 | 0 | 0 | 77.766 | 77.766 | 69.068 | 69.068 | 123.766 | 123.766 | 115.068 | 115.068 | 8.698 | 8.698 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 5.96 | 5.96 | 22252.9 | 22091.2 | 0.03583 | 0.03584 | 0.029 | -0.028 | 0.00106 | 0.00106 | 753.1 | 488.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5375 | 0.057021 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0025111 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28065 | Кот. №5 |  | Перемычка | Уз 2П-18 | 1.97 | 1.9708 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.15 | 58.27 | 127.11 | 58.24 |  | 6.2321 | -6.1942 | 0 | 0 | 74.734 | 77.734 | 69.1 | 66.1 | 123.734 | 123.734 | 115.1 | 115.1 | 8.634 | 8.634 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 1.97 | 1.97 | 18882 | 18767.4 | 0.03625 | 0.03627 | 0.024 | -0.024 | 0.00035 | 0.00035 | 246.31 | 154.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5373 | 0.057021 | 1.46e-05 | 0 | 0.0023294 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Панель 22 | Сталь
28067 | Кот. №5 |  | Уз 2П-18 | Уз 2П-18 | 1.62 | 1.6162 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.11 | 58.28 | 127.09 | 58.27 |  | 6.2317 | -6.1946 | 0 | 0 | 77.734 | 77.734 | 69.1 | 69.1 | 123.734 | 123.734 | 115.1 | 115.1 | 8.634 | 8.634 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 18880.9 | 18768.5 | 0.03625 | 0.03627 | 0.024 | -0.024 | 0.00029 | 0.00029 | 138 | 59.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5398 | 0.057013 | 1.46e-05 | 0 | 0.0023294 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28069 | Кот. №5 |  | Уз 2П-18 | Уз 2П-18 | 2.55 | 2.5691 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.09 | 58.29 | 127.06 | 58.28 |  | 6.2314 | -6.1949 | 0 | 0 | 77.734 | 77.734 | 69.1 | 69.1 | 123.734 | 123.734 | 115.1 | 115.1 | 8.634 | 8.634 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 18880.1 | 18769.3 | 0.03625 | 0.03627 | 0.024 | -0.024 | 0.00045 | 0.00045 | 217.21 | 93.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5398 | 0.057013 | 1.46e-05 | 0 | 0.0023294 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28072 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 2П-17 | 1.75 | 1.75 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.16 | 59.62 | 129.14 | 59.61 |  | 11.8666 | -11.7803 | 0 | 0 | 77.766 | 77.766 | 69.068 | 69.068 | 123.766 | 123.766 | 115.068 | 115.068 | 8.699 | 8.699 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 35953.7 | 35692.2 | 0.03486 | 0.03487 | 0.046 | -0.046 | 0.00031 | 0.00031 | 221.39 | 138.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5338 | 0.057033 | 1.46e-05 | 0 | 0.0042853 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь
28074 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 2П-17а | 7.91 | 3.2001 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.99 | 54.33 | 128.88 | 54.27 |  | 4.5191 | -4.4919 | 0.017 | 0.017 | 77.759 | 80.872 | 72.222 | 69.075 | 123.759 | 123.742 | 115.092 | 115.075 | 8.684 | 8.65 | 2.174 | 2.148 | 0 | 0 | 7.91 | 7.91 | 53539.4 | 53217.6 | 0.047 | 0.047 | 0.269 | -0.268 | 9e-05 | 9e-05 | 493.53 | 287.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7595 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0017742 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 |  |  | Пан-22 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
28075 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО Авто-Квин, РММ;ул.Индустриальная, 4/2 | Уз 22-9 | 153.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.86 | 60.19 | 116.22 | 54.07 |  | 0.9237 | -0.9183 | 0.136 | 0.135 | 74.368 | 73.532 | 65.299 | 65.865 | 123.668 | 123.532 | 115.299 | 115.165 | 8.504 | 8.233 | 0.738 | 0.73 | 30.708 | 30.708 | 184.248 | 184.248 | 17070.8 | 16972.3 | 0.04136 | 0.04137 | 0.134 | -0.133 | 0.00073 | 0.00073 | 8902.88 | 5621.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.55 | 0.21978 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0 | 1e-05 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28077 | Кот. №5 |  | З.у №3 | АГЗС ГеКойл; ул.Индустриальная, 2а | 11.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.25 | 103.12 | 127.33 | 102.33 |  | 0.6712 | -0.6701 | 0.018 | 0.017 | 73.752 | 73.734 | 65.1 | 65.082 | 123.752 | 123.734 | 115.1 | 115.082 | 8.669 | 8.634 | 1.25 | 1.247 | 2.336 | 2.336 | 14.016 | 14.016 | 15505.2 | 15481.9 | 0.04347 | 0.04347 | 0.152 | -0.152 | 4e-05 | 4e-05 | 612.97 | 529.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1895 | 0.23869 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28079 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз 2П-17 | 122.95 | 116.9382 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.21 | 76.95 | 129.16 | 76.91 |  | 216.0816 | -212.6681 | 25.758 | 24.951 | 103.525 | 77.766 | 69.068 | 44.117 | 149.525 | 123.766 | 115.068 | 90.117 | 59.408 | 8.699 | 183.268 | 177.526 | 17.599 | 17.599 | 140.549 | 140.549 | 1367667.7 | 1346062.2 | 0.03982 | 0.03982 | 3.677 | -3.619 | 0.00502 | 0.00502 | 10057.89 | 7260.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8568 | 0.11291 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.051279 | 1.57e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-22 | Сталь
28080 | Кот. №5 |  | Уз 22-5 | Перемычка | 47.32 | 140.2079 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.77 | 58.24 | 127.15 | 57.86 |  | 6.234 | -6.1923 | 0.009 | 0.009 | 73.743 | 74.734 | 66.1 | 65.091 | 123.743 | 123.734 | 115.1 | 115.091 | 8.652 | 8.634 | 0.156 | 0.154 | 12.538 | 12.536 | 59.858 | 59.856 | 39457.5 | 39193.7 | 0.04076 | 0.04076 | 0.106 | -0.105 | 0.00193 | 0.00193 | 3838.68 | 2358.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8812 | 0.1126 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0023294 | 6e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-22 | Сталь
28082 | Кот. №5 |  | Уз 22-5 | АЗС ООО ЗапСибНефтепродукт; ул.Индустриальная, 2 | 30.01 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.015 | 0.015 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.77 | 90.9 | 125.05 | 89.56 |  | 0.4346 | -0.4337 | 3.133 | 3.119 | 73.743 | 70.61 | 68.21 | 65.091 | 123.743 | 120.61 | 118.21 | 115.091 | 8.652 | 2.4 | 86.988 | 86.622 | 6.002 | 6.002 | 36.012 | 36.012 | 26775.1 | 26717.5 | 0.05348 | 0.05348 | 0.701 | -0.699 | 1e-05 | 1e-05 | 1181.55 | 582.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3055 | 0.30253 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28083 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | Уз 22-4 | 41.67 | 140.2079 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.86 | 63.46 | 128.39 | 63.16 |  | 7.3436 | -7.2923 | 0.012 | 0.012 | 77.766 | 73.754 | 65.08 | 69.068 | 123.766 | 123.754 | 115.08 | 115.068 | 8.698 | 8.675 | 0.216 | 0.213 | 12.581 | 12.58 | 54.251 | 54.25 | 46480.4 | 46156.2 | 0.04062 | 0.04062 | 0.125 | -0.124 | 0.0017 | 0.0017 | 3401.88 | 2184.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8812 | 0.1126 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0025111 | 5.3e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-22 | Сталь
28084 | Кот. №5 |  | Уз 22-4 | Уз 22-5 | 51.21 | 140.2079 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.39 | 59.94 | 127.77 | 59.54 |  | 6.6707 | -6.6239 | 0.011 | 0.011 | 73.754 | 73.743 | 65.091 | 65.08 | 123.754 | 123.743 | 115.091 | 115.08 | 8.675 | 8.652 | 0.179 | 0.176 | 12.557 | 12.555 | 63.767 | 63.765 | 42221.6 | 41925.4 | 0.0407 | 0.0407 | 0.114 | -0.113 | 0.00209 | 0.00209 | 4169.45 | 2595.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8812 | 0.1126 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0024161 | 6.5e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-22 | Сталь
28086 | Кот. №5 |  | Уз 22-4 | З.у №3 | 1.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.39 | 102.33 | 128.25 | 102.2 |  | 0.6712 | -0.6701 | 0.003 | 0.003 | 73.754 | 73.752 | 65.082 | 65.08 | 123.754 | 123.752 | 115.082 | 115.08 | 8.675 | 8.669 | 1.25 | 1.247 | 0.376 | 0.376 | 2.256 | 2.256 | 15505.3 | 15481.8 | 0.04347 | 0.04347 | 0.152 | -0.152 | 1e-05 | 1e-05 | 98.75 | 84.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1907 | 0.23863 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28087 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО Авто-Квин, РММ;ул.Индустриальная, 4/2 | ЗАО Авто-Квин, РММ; ул.Индустриальная, 4/2 | 2.37 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.05 | 52.16 | 127.99 | 52.14 |  | 2.1038 | -2.092 | 0 | 0 | 74.996 | 74.796 | 66.198 | 66.397 | 123.716 | 123.716 | 115.118 | 115.117 | 8.599 | 8.598 | 0.104 | 0.103 | 0.474 | 0.474 | 2.844 | 2.844 | 19440.7 | 19331.7 | 0.03602 | 0.03604 | 0.076 | -0.076 | 5e-05 | 5e-05 | 118.94 | 43.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7338 | 0.1485 | 1.46e-05 | 0 | 0.0009319 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28089 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО Авто-Квин, РММ;ул.Индустриальная, 4/2 | Уз. ЗАО Авто-Квин, РММ;ул.Индустриальная, 4/2 | 54.08 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.05 | 54.07 | 125.86 | 53.23 |  | 0.9239 | -0.9181 | 0.048 | 0.047 | 74.996 | 74.368 | 65.865 | 66.397 | 123.716 | 123.668 | 115.165 | 115.117 | 8.599 | 8.504 | 0.739 | 0.73 | 10.816 | 10.816 | 64.896 | 64.896 | 17075.6 | 16967.5 | 0.04136 | 0.04137 | 0.134 | -0.133 | 0.00026 | 0.00026 | 2020.53 | 771.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.55 | 0.21978 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28090 | Кот. №5 |  | Уз 22-3 | Уз. ЗАО Авто-Квин, РММ;ул.Индустриальная, 4/2 | 1.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 52.47 | 128.05 | 52.45 |  | 3.0277 | -3.01 | 0 | 0 | 75.137 | 74.996 | 66.397 | 66.537 | 123.717 | 123.716 | 115.117 | 115.117 | 8.6 | 8.599 | 0.211 | 0.208 | 0.348 | 0.348 | 2.088 | 2.088 | 27978.8 | 27815.2 | 0.03515 | 0.03517 | 0.11 | -0.109 | 3e-05 | 3e-05 | 135.09 | 78.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7338 | 0.1485 | 1.46e-05 | 0 | 0.0012283 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28092 | Кот. №5 |  | Уз 22-3 | Уз. ЗАО Пермь-Восток-Сервис (АБК), Canada application group (имиграционная фирма); ул.Индустриальная, 4 | 31.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 60.35 | 126.86 | 59.58 |  | 1.4904 | -1.4829 | 0.071 | 0.07 | 75.137 | 73.646 | 65.187 | 66.537 | 123.717 | 123.646 | 115.187 | 115.117 | 8.6 | 8.459 | 1.885 | 1.866 | 6.244 | 6.244 | 37.464 | 37.464 | 27546 | 27407 | 0.04055 | 0.04056 | 0.216 | -0.215 | 0.00015 | 0.00015 | 1834.19 | 1144.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.569 | 0.21887 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28093 | Кот. №5 |  | Уз 2П-18 | Уз 22-2 | 52.8 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.06 | 58.7 | 126.4 | 58.29 |  | 6.231 | -6.1953 | 0.055 | 0.054 | 77.734 | 74.009 | 65.484 | 69.1 | 123.734 | 123.679 | 115.154 | 115.1 | 8.634 | 8.525 | 0.864 | 0.855 | 10.56 | 10.56 | 63.36 | 63.36 | 57580 | 57250.7 | 0.03405 | 0.03406 | 0.226 | -0.225 | 0.00101 | 0.00101 | 4074.52 | 2524.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7117 | 0.14899 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0023294 | 5.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28094 | Кот. №5 |  | Уз 22-2 | Уз 22-8 | 61.18 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.4 | 59.17 | 125.65 | 58.7 |  | 6.23 | -6.1964 | 0.063 | 0.063 | 74.009 | 78.616 | 70.217 | 65.484 | 123.679 | 123.616 | 115.217 | 115.154 | 8.525 | 8.399 | 0.864 | 0.855 | 12.236 | 12.236 | 73.416 | 73.416 | 57570.7 | 57260.1 | 0.03405 | 0.03406 | 0.226 | -0.225 | 0.00117 | 0.00117 | 4703.05 | 2938.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7117 | 0.14899 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0023294 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28096 | Кот. №5 |  | Уз 22-8 | Уз. Здание учета тепла; ул.Индустриальная | 38.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.06 | 0.06 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.65 | 70.04 | 124.67 | 69.36 |  | 2.6254 | -2.6142 | 0.104 | 0.103 | 78.616 | 78.122 | 69.93 | 70.217 | 123.616 | 123.512 | 115.32 | 115.217 | 8.399 | 8.192 | 2.232 | 2.213 | 7.732 | 7.732 | 46.392 | 46.392 | 40434.9 | 40263.2 | 0.03851 | 0.03851 | 0.265 | -0.263 | 0.00027 | 0.00027 | 2559.02 | 1783.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.9803 | 0.20079 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28097 | Кот. №5 |  | Уз 22-8 | Уз. РН-Снабжение, Гаражи, АБК;2 П-2, 4/1 | 23.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.06 | 0.06 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.65 | 52 | 125.21 | 51.74 |  | 3.6034 | -3.5833 | 0.12 | 0.118 | 78.616 | 78.496 | 70.335 | 70.217 | 123.616 | 123.496 | 115.335 | 115.217 | 8.399 | 8.161 | 4.172 | 4.126 | 4.774 | 4.774 | 28.644 | 28.644 | 55498.2 | 55188.3 | 0.03821 | 0.03821 | 0.363 | -0.361 | 0.00016 | 0.00016 | 1580.02 | 925.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.9803 | 0.20079 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28098 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17 | УЗ 11-49 | 60.9 | 82.9436 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.15 | 78.01 | 129.1 | 77.97 |  | 204.2045 | -200.8983 | 0.029 | 0.028 | 77.764 | 83.735 | 75.098 | 69.07 | 123.764 | 123.735 | 115.098 | 115.07 | 8.694 | 8.637 | 0.225 | 0.218 | 66.452 | 66.442 | 127.352 | 127.342 | 367843.9 | 361888.2 | 0.02934 | 0.02934 | 0.281 | -0.277 | 0.03068 | 0.03068 | 11095.11 | 8252.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.9911 | 0.033343 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.047028 | 2.63e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 3 | 1 |  | Пан-22 | Сталь
28101 | Кот. №5 |  | УЗ 11-49 | Теплоспутник | 5.32 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 129.1 | 110.72 | 128.14 | 110.25 |  | 0.309 | -0.3086 | 0.001 | 0.001 | 83.735 | 83.735 | 75.099 | 75.098 | 123.735 | 123.735 | 115.099 | 115.098 | 8.637 | 8.636 | 0.09 | 0.09 | 1.064 | 1.064 | 6.384 | 6.384 | 5710.1 | 5703.6 | 0.04496 | 0.04497 | 0.045 | -0.045 | 3e-05 | 3e-05 | 294.95 | 145.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
28104 | Кот. №5 |  | Уз. Здание учета тепла; ул.Индустриальная | Уз 22-14 | 7.98 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.67 | 104.77 | 124.19 | 104.52 |  | 0.859 | -0.8579 | 0.006 | 0.006 | 78.122 | 78.506 | 70.326 | 69.93 | 123.512 | 123.506 | 115.326 | 115.32 | 8.192 | 8.18 | 0.641 | 0.639 | 1.596 | 1.596 | 9.576 | 9.576 | 15875.1 | 15855.1 | 0.04151 | 0.04152 | 0.125 | -0.124 | 4e-05 | 4e-05 | 415.95 | 209.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5742 | 0.21862 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28108 | Кот. №5 |  | Уз 22-14 | ООО "ОНР" Гараж; ул.Индустриальная, 4а/2 | 6.88 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.19 | 105.01 | 123.9 | 104.77 |  | 0.8589 | -0.8579 | 0.005 | 0.005 | 78.506 | 78.501 | 70.331 | 70.326 | 123.506 | 123.501 | 115.331 | 115.326 | 8.18 | 8.17 | 0.641 | 0.639 | 1.376 | 1.376 | 8.256 | 8.256 | 15874.4 | 15855.9 | 0.04151 | 0.04152 | 0.125 | -0.124 | 3e-05 | 3e-05 | 248.79 | 206.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5742 | 0.21862 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28110 | Кот. №5 |  | Уз. Здание учета тепла; ул.Индустриальная | Здание учета тепла; ул.Индустриальная, 4а/3 | 2.67 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.67 | 67.88 | 120.77 | 65.87 |  | 0.0248 | -0.0247 | 0 | 0 | 78.122 | 77.812 | 69.62 | 69.93 | 123.512 | 123.512 | 115.32 | 115.32 | 8.192 | 8.192 | 0.002 | 0.002 | 0.534 | 0.534 | 3.204 | 3.204 | 458.6 | 456.4 | 0.13956 | 0.14022 | 0.004 | -0.004 | 1e-05 | 1e-05 | 96.95 | 49.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5742 | 0.21862 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28115 | Кот. №5 |  | Уз. РН-Снабжение, АБК; 2 П-2, 4 | РН-Снабжение, АБК; 2 П-2, 4 | 7.11 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.33 | 50.38 | 124.23 | 50.35 |  | 2.4629 | -2.4492 | 0.043 | 0.043 | 73.335 | 74.041 | 66.526 | 65.733 | 123.215 | 123.171 | 115.656 | 115.613 | 7.601 | 7.515 | 5.078 | 5.022 | 1.422 | 1.422 | 8.532 | 8.532 | 45519.1 | 45265.6 | 0.04 | 0.04001 | 0.357 | -0.355 | 3e-05 | 3e-05 | 257.43 | 93.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5752 | 0.21857 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28116 | Кот. №5 |  | Уз. РН-Снабжение, Гаражи, АБК;2 П-2, 4/1 | Уз. РН-Снабжение, Гаражи, АБК;ул.2 П-2, 4/1 | 5.21 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.21 | 52.02 | 125.16 | 52 |  | 3.6033 | -3.5835 | 0.067 | 0.067 | 78.496 | 78.279 | 70.252 | 70.335 | 123.496 | 123.429 | 115.402 | 115.335 | 8.161 | 8.027 | 10.794 | 10.677 | 1.042 | 1.042 | 6.252 | 6.252 | 66594.8 | 66229 | 0.03973 | 0.03974 | 0.523 | -0.52 | 2e-05 | 2e-05 | 190.05 | 71.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5752 | 0.21857 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28117 | Кот. №5 |  | Уз. РН-Снабжение, Гаражи, АБК;ул.2 П-2, 4/1 | Уз. РН-Снабжение, АБК; 2 П-2, 4 | 35.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.16 | 50.35 | 124.33 | 49.87 |  | 2.4631 | -2.449 | 0.214 | 0.211 | 78.279 | 73.335 | 65.733 | 70.252 | 123.429 | 123.215 | 115.613 | 115.402 | 8.027 | 7.601 | 5.078 | 5.021 | 7.018 | 7.018 | 42.108 | 42.108 | 45522.2 | 45262.5 | 0.04 | 0.04001 | 0.357 | -0.355 | 0.00017 | 0.00017 | 2026.18 | 1162.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5752 | 0.21857 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28120 | Кот. №5 |  | Уз. РН-Снабжение, Гаражи, АБК;ул.2 П-2, 4/1 | РН-Снабжение, Гаражи, АБК; 2 П-2, 4/1 | 7.04 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.16 | 56.75 | 124.93 | 56.66 |  | 1.1402 | -1.1345 | 0.009 | 0.009 | 78.279 | 78.379 | 70.371 | 70.252 | 123.429 | 123.419 | 115.411 | 115.402 | 8.027 | 8.008 | 1.114 | 1.103 | 1.408 | 1.408 | 8.448 | 8.448 | 21072.2 | 20967 | 0.04096 | 0.04097 | 0.165 | -0.165 | 3e-05 | 3e-05 | 256.69 | 106.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5752 | 0.21857 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28130 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО Пермь-Восток-Сервис (АБК), Canada application group (имиграционная фирма); ул.Индустриальная, 4 | Уз 22-11 | 14.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.86 | 60.7 | 126.31 | 60.35 |  | 1.4903 | -1.4831 | 0.032 | 0.032 | 73.646 | 73.614 | 65.218 | 65.187 | 123.646 | 123.614 | 115.218 | 115.187 | 8.459 | 8.396 | 1.885 | 1.867 | 2.826 | 2.826 | 16.956 | 16.956 | 27543.2 | 27409.8 | 0.04055 | 0.04056 | 0.216 | -0.215 | 7e-05 | 7e-05 | 824.17 | 519.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.569 | 0.21887 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28132 | Кот. №5 |  | Уз 22-11 | ЗАО Пермь-Восток-Сервис (АБК); ул.Индустриальная, 4 | 3 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.31 | 62.16 | 126.06 | 62 |  | 0.7033 | -0.7001 | 0.002 | 0.002 | 73.614 | 73.613 | 65.22 | 65.218 | 123.614 | 123.613 | 115.22 | 115.218 | 8.396 | 8.393 | 0.435 | 0.431 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 12998.6 | 12939.8 | 0.04199 | 0.042 | 0.102 | -0.102 | 1e-05 | 1e-05 | 174.41 | 111.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.569 | 0.21887 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28134 | Кот. №5 |  | Уз 22-11 | Уз 22-7 | 26.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.31 | 60.79 | 124.36 | 59.54 |  | 0.7869 | -0.783 | 0.017 | 0.017 | 73.614 | 73.597 | 65.235 | 65.218 | 123.614 | 123.597 | 115.235 | 115.218 | 8.396 | 8.362 | 0.54 | 0.535 | 5.286 | 5.286 | 31.716 | 31.716 | 14543.4 | 14471.2 | 0.04171 | 0.04172 | 0.114 | -0.114 | 0.00013 | 0.00013 | 1536.58 | 973.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.569 | 0.21887 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28135 | Кот. №5 |  | Уз 22-7 | Уз 22-12 | 7.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.36 | 60.99 | 123.88 | 60.79 |  | 0.7868 | -0.7831 | 0.005 | 0.005 | 73.597 | 73.592 | 65.24 | 65.235 | 123.597 | 123.592 | 115.24 | 115.235 | 8.362 | 8.352 | 0.54 | 0.535 | 1.524 | 1.524 | 9.144 | 9.144 | 14541.1 | 14473.6 | 0.04171 | 0.04172 | 0.114 | -0.114 | 4e-05 | 4e-05 | 377.67 | 161.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.569 | 0.21887 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28136 | Кот. №5 |  | Уз 22-12 | ЗАО "Восток-Сервис"; ул.Индустриальная, 4/1 | 13.52 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 123.88 | 61.36 | 123.03 | 60.99 |  | 0.7867 | -0.7832 | 0.009 | 0.009 | 73.592 | 74.033 | 65.699 | 65.24 | 123.592 | 123.583 | 115.249 | 115.24 | 8.352 | 8.334 | 0.54 | 0.535 | 2.704 | 2.704 | 16.224 | 16.224 | 14540.4 | 14474.2 | 0.04171 | 0.04172 | 0.114 | -0.114 | 6e-05 | 6e-05 | 669.09 | 286 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.569 | 0.21887 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28137 | Кот. №5 |  | Уз 23-36 | Уз 23-35 | 121.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.1 | 64.01 | 126.4 | 62.9 |  | 5.5515 | -5.5165 | 0.101 | 0.099 | 111.053 | 115.953 | 34.069 | 28.97 | 161.053 | 160.953 | 79.069 | 78.97 | 82.083 | 81.883 | 0.689 | 0.68 | 24.342 | 24.342 | 146.052 | 146.052 | 51300.7 | 50977.6 | 0.03418 | 0.03419 | 0.201 | -0.2 | 0.00233 | 0.00233 | 9449.87 | 6122.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0018091 | 1.12e-05 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28142 | Кот. №5 |  | Уз 22-9 | абк; ул.Индустриальная, 4/2 | 14.56 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.22 | 60.51 | 115.48 | 60.19 |  | 0.9229 | -0.9191 | 0.013 | 0.013 | 73.532 | 73.519 | 65.312 | 65.299 | 123.532 | 123.519 | 115.312 | 115.299 | 8.233 | 8.208 | 0.737 | 0.731 | 2.912 | 2.912 | 17.472 | 17.472 | 17057.2 | 16985.9 | 0.04136 | 0.04137 | 0.134 | -0.133 | 7e-05 | 7e-05 | 687.62 | 293.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.55 | 0.21978 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28144 | Кот. №5 |  | Уз. Здание учета тепла; ул.Индустриальная | СК ОбьНефтеРемонт, АБК; ул.Индустриальная, 4а/1 | 43.7 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.67 | 53.53 | 123.36 | 53.02 |  | 1.7413 | -1.7319 | 0.134 | 0.133 | 78.122 | 75.278 | 67.352 | 69.93 | 123.512 | 123.378 | 115.452 | 115.32 | 8.192 | 7.925 | 2.56 | 2.533 | 8.74 | 8.74 | 52.44 | 52.44 | 32183.2 | 32009.2 | 0.04035 | 0.04036 | 0.253 | -0.251 | 0.00021 | 0.00021 | 2277.84 | 886.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5742 | 0.21862 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.9e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28145 | Кот. №5 |  | Уз 2П-17а | Уз 22-3 | 45.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.88 | 54.8 | 128.09 | 54.33 |  | 4.519 | -4.492 | 0.025 | 0.025 | 80.872 | 75.137 | 66.537 | 72.222 | 123.742 | 123.717 | 115.117 | 115.092 | 8.65 | 8.6 | 0.46 | 0.455 | 9.174 | 9.174 | 55.044 | 55.044 | 41759.9 | 41510.6 | 0.03446 | 0.03447 | 0.164 | -0.163 | 0.00088 | 0.00088 | 3577.78 | 2108.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7338 | 0.1485 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0017742 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28146 | Кот. №5 |  | З.у №2 | Уз. Гараж МТП "Медтранс";ул.Индустриальная, 6 | 3.38 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.9 | 86.22 | 127.89 | 86.22 |  | 11.7492 | -11.7303 | 0.012 | 0.012 | 111.368 | 110.816 | 25.888 | 26.416 | 162.458 | 162.446 | 77.518 | 77.506 | 84.952 | 84.928 | 3.026 | 3.016 | 0.676 | 0.676 | 4.056 | 4.056 | 108573.8 | 108399.3 | 0.03352 | 0.03352 | 0.426 | -0.426 | 6e-05 | 6e-05 | 169.43 | 109.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7239 | 0.14872 | 1.46e-05 | 0 | 0.0028055 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28147 | Кот. №5 |  | Уз Сангинова А.Р.; ул. ул.2П-2, 7 | Склад; ул. ул.2П-2, 7 | 60.67 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.66 | 65.66 | 126.88 | 65.15 |  | 5.9956 | -5.9681 | 0.058 | 0.058 | 118.462 | 115.974 | 34.049 | 36.421 | 161.032 | 160.974 | 79.049 | 78.991 | 82.041 | 81.925 | 0.801 | 0.794 | 12.134 | 12.134 | 72.804 | 72.804 | 55405.4 | 55151 | 0.03409 | 0.0341 | 0.217 | -0.216 | 0.00116 | 0.00116 | 4698.59 | 3099.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0021439 | 5.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28148 | Кот. №5 |  | Уз Сангинова А.Р.; ул. ул.2П-2, 7 | Сангинова А.Р.; ул. ул.2П-2, 7 | 6.75 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.66 | 65.53 | 127.51 | 65.43 |  | 3.4233 | -3.4085 | 0.002 | 0.002 | 118.462 | 116.03 | 33.994 | 36.421 | 161.032 | 161.03 | 78.994 | 78.991 | 82.041 | 82.036 | 0.268 | 0.265 | 1.35 | 1.35 | 8.1 | 8.1 | 31634.3 | 31497.5 | 0.03491 | 0.03492 | 0.124 | -0.124 | 0.00013 | 0.00013 | 522.75 | 344.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0012396 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28149 | Кот. №5 |  | Уз 23-34 | Уз Сангинова А.Р.; ул. ул.2П-2, 7 | 95.14 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.45 | 65.25 | 127.66 | 64.73 |  | 9.4208 | -9.3748 | 0.223 | 0.221 | 113.855 | 118.462 | 36.421 | 31.37 | 161.255 | 161.032 | 78.991 | 78.77 | 82.485 | 82.041 | 1.954 | 1.935 | 19.028 | 19.028 | 114.168 | 114.168 | 87056.5 | 86631.7 | 0.03367 | 0.03368 | 0.342 | -0.34 | 0.00182 | 0.00182 | 7402.04 | 4841.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0033835 | 8.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28150 | Кот. №5 |  | Уз 22-1 | Уз 22-15 | 81.49 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 85.54 | 128.14 | 85.22 |  | 13.6598 | -11.1278 | 0.048 | 0.032 | 117.715 | 107.896 | 22.481 | 32.219 | 162.765 | 162.716 | 77.301 | 77.269 | 85.496 | 85.416 | 0.495 | 0.331 | 16.298 | 16.298 | 97.788 | 97.788 | 84152.6 | 68554.1 | 0.03079 | 0.03102 | 0.22 | -0.179 | 0.00351 | 0.00351 | 8378.74 | 3595.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0542 | 0.11045 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0034882 | 1.06e-05 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28152 | Кот. №5 |  | Уз 22-1 | ип Джафаров магазин; ул.Индустриальная, 2б | 8.95 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.76 | 65.55 | 127.24 | 64.96 |  | 0.3366 | -0.3351 | 0.001 | 0.001 | 117.715 | 115.984 | 30.49 | 32.219 | 162.765 | 162.764 | 77.27 | 77.269 | 85.496 | 85.494 | 0.106 | 0.105 | 1.79 | 1.79 | 10.74 | 10.74 | 6221.5 | 6193.6 | 0.04456 | 0.04458 | 0.049 | -0.049 | 4e-05 | 4e-05 | 511.24 | 197.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.582 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28156 | Кот. №5 |  | Уз. Гараж МТП "Медтранс";ул.Индустриальная, 6 | Гараж МТП "Медтранс"; ул.Индустриальная, 6 | 5.71 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.89 | 88.34 | 127.85 | 88.31 |  | 7.2614 | -7.2529 | 0.008 | 0.008 | 110.816 | 111.438 | 26.526 | 25.888 | 162.446 | 162.438 | 77.526 | 77.518 | 84.928 | 84.912 | 1.169 | 1.166 | 1.142 | 1.142 | 6.852 | 6.852 | 67102 | 67023.4 | 0.03389 | 0.03389 | 0.263 | -0.263 | 0.00011 | 0.00011 | 286.19 | 190.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7239 | 0.14872 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0016762 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28160 | Кот. №5 |  | Уз 22-15 | Уз 22-13 | 10.39 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.14 | 86.07 | 128.09 | 86.02 |  | 13.4107 | -10.8897 | 0.157 | 0.104 | 107.896 | 108.919 | 23.765 | 22.481 | 162.716 | 162.559 | 77.405 | 77.301 | 85.416 | 85.154 | 12.619 | 8.341 | 2.078 | 2.078 | 12.468 | 12.468 | 154909.5 | 125789.2 | 0.03516 | 0.03525 | 0.76 | -0.617 | 0.00013 | 0.00013 | 752.42 | 588.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8466 | 0.17104 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.003412 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28162 | Кот. №5 |  | Уз 22-13 | АБК, Станция скорой медицинской помощи (гараж); ул.Индустриальная, 6 | 7.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 86.07 | 127.73 | 85.51 |  | 1.6608 | 0.8399 | 0.001 | 0 | 108.919 | 108.019 | 23.765 | 22.865 | 162.559 | 162.559 | 77.405 | 77.405 | 86.054 | 84.254 | 0.066 | 0.018 | 1.55 | 1.55 | 9.3 | 9.3 | 15347.7 | 7761.8 | 0.03673 | 0.03958 | 0.06 | 0.03 | 0.00015 | 0.00015 | 601.69 | 470.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7388 | 0.14839 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006065 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28163 | Кот. №5 |  | Уз 22-13 | З.у №2 | 27.83 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.09 | 86.22 | 127.9 | 86.07 |  | 11.7498 | -11.7298 | 0.101 | 0.101 | 108.919 | 111.368 | 26.416 | 23.765 | 162.559 | 162.458 | 77.506 | 77.405 | 85.154 | 84.952 | 3.026 | 3.016 | 5.566 | 5.566 | 33.396 | 33.396 | 108578.7 | 108394.4 | 0.03352 | 0.03352 | 0.426 | -0.425 | 0.00053 | 0.00053 | 2160.64 | 1690.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7388 | 0.14839 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0028055 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28165 | Кот. №5 |  | Уз. Гараж МТП "Медтранс";ул.Индустриальная, 6 | Уз 22-6 | 51.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.73 | 83.63 | 126.84 | 82.94 |  | 4.4875 | -4.4778 | 0.028 | 0.028 | 108.958 | 108.77 | 23.913 | 24.045 | 162.438 | 162.41 | 77.553 | 77.525 | 84.913 | 84.856 | 0.454 | 0.452 | 10.388 | 10.388 | 62.328 | 62.328 | 41468.7 | 41378.9 | 0.03447 | 0.03447 | 0.163 | -0.162 | 0.00099 | 0.00099 | 4024.15 | 3091.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7239 | 0.14872 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0011293 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28167 | Кот. №5 |  | Уз 22-6 | РММ Станции скорой помощи, МТП "Медтранс"; ул.Индустриальная, 6/3 | 4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.84 | 83.68 | 126.77 | 83.63 |  | 4.4865 | -4.4788 | 0.002 | 0.002 | 108.77 | 109.448 | 24.596 | 23.913 | 162.41 | 162.408 | 77.556 | 77.553 | 84.856 | 84.852 | 0.454 | 0.452 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 4.8 | 41459.5 | 41388.1 | 0.03447 | 0.03447 | 0.163 | -0.162 | 8e-05 | 8e-05 | 308.28 | 238.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7239 | 0.14872 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0011293 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28170 | Кот. №5 |  | Уз 22-15 | кафе вкус востока; ул.Индустриальная, 6ст.1 | 12.75 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.14 | 66.94 | 120.37 | 63.97 |  | 0.2455 | -0.2416 | 0 | 0 | 107.896 | 110.216 | 24.801 | 22.481 | 162.716 | 162.716 | 77.301 | 77.301 | 85.416 | 85.416 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 15.3 | 15.3 | 907.5 | 892.9 | 0.07052 | 0.07168 | 0.001 | -0.001 | 0.00153 | 0.00153 | 1908.26 | 716.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.4258 | 0.06932 | 1.46e-05 | 2e-07 | 7.62e-05 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28174 | Кот. №5 |  | Уз 23-1 | Уз 23-32 | 12.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 64.11 | 128.62 | 63.93 |  | 3.4477 | -3.4285 | 0.004 | 0.004 | 122.695 | 122.691 | 37.351 | 37.347 | 162.695 | 162.691 | 77.351 | 77.347 | 85.348 | 85.34 | 0.271 | 0.268 | 2.428 | 2.428 | 14.568 | 14.568 | 31859.5 | 31682.4 | 0.0349 | 0.03491 | 0.125 | -0.124 | 0.00023 | 0.00023 | 946.94 | 611.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.00121 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28177 | Кот. №5 |  | Уз 23-32 | Салон мебели Ливадд; ул.2 П-2, 1/5 | 16.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.62 | 65.44 | 127.85 | 64.93 |  | 1.6487 | -1.641 | 0.001 | 0.001 | 122.691 | 122.69 | 37.352 | 37.351 | 162.691 | 162.69 | 77.352 | 77.351 | 85.34 | 85.337 | 0.065 | 0.065 | 3.258 | 3.258 | 19.548 | 19.548 | 15235.7 | 15164.8 | 0.03675 | 0.03677 | 0.06 | -0.06 | 0.00031 | 0.00031 | 1268.62 | 830.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.000601 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28178 | Кот. №5 |  | Уз 23-32 | Уз 23-33 | 36.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.62 | 64.38 | 127.06 | 63.36 |  | 1.7987 | -1.7877 | 0.003 | 0.003 | 122.691 | 122.688 | 37.354 | 37.351 | 162.691 | 162.688 | 77.354 | 77.351 | 85.34 | 85.333 | 0.077 | 0.076 | 7.21 | 7.21 | 43.26 | 43.26 | 16621.7 | 16519.8 | 0.03648 | 0.0365 | 0.065 | -0.065 | 0.00069 | 0.00069 | 2807.47 | 1819.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.000609 | 3.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28179 | Кот. №5 |  | Уз 23-33 | Салон мебели Ливада; ул.2 П-2, 1/1 | 2.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.06 | 65.79 | 126.35 | 65.32 |  | 0.2162 | -0.2153 | 0 | 0 | 122.688 | 122.687 | 37.355 | 37.354 | 162.688 | 162.687 | 77.355 | 77.354 | 85.333 | 85.333 | 0.039 | 0.038 | 0.526 | 0.526 | 3.156 | 3.156 | 3995.5 | 3978.4 | 0.03967 | 0.03961 | 0.031 | -0.031 | 1e-05 | 1e-05 | 153.58 | 101.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.583 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28181 | Кот. №5 |  | Уз 23-33 | Зд. 25587; ул.2 П-2, 1 | 63.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.06 | 66.31 | 123.98 | 64.25 |  | 1.5818 | -1.5731 | 0.005 | 0.005 | 122.688 | 117.683 | 32.359 | 37.354 | 162.688 | 162.683 | 77.359 | 77.354 | 85.333 | 85.324 | 0.06 | 0.06 | 12.63 | 12.63 | 75.78 | 75.78 | 14617.5 | 14537 | 0.03689 | 0.03691 | 0.057 | -0.057 | 0.00121 | 0.00121 | 4873.21 | 3245.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0005325 | 5.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28183 | Кот. №5 |  | Уз 23-1 | Уз 23-34 | 120.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.89 | 63.96 | 128.45 | 63.67 |  | 21.3686 | -21.246 | 1.44 | 1.423 | 122.695 | 113.855 | 31.37 | 37.347 | 162.695 | 161.255 | 78.77 | 77.347 | 85.348 | 82.485 | 9.927 | 9.814 | 24.17 | 24.17 | 145.02 | 145.02 | 197465.3 | 196332.9 | 0.03325 | 0.03325 | 0.775 | -0.771 | 0.00231 | 0.00231 | 9426.51 | 6076.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.0074052 | 1.12e-05 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28187 | Кот. №5 |  | Уз 23-34 | Уз 23-36 | 53.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.45 | 63.57 | 128.1 | 63.35 |  | 11.9455 | -11.8735 | 0.202 | 0.2 | 113.855 | 111.053 | 28.97 | 31.37 | 161.255 | 161.053 | 78.97 | 78.77 | 82.485 | 82.083 | 3.127 | 3.09 | 10.764 | 10.764 | 64.584 | 64.584 | 110387.4 | 109722.6 | 0.03351 | 0.03352 | 0.433 | -0.431 | 0.00103 | 0.00103 | 4187.28 | 2696.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0040218 | 5e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28189 | Кот. №5 |  | Уз 23-36 | Склад; ул. ул.2П-2, 7 | 230.27 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.1 | 66.02 | 125.3 | 64.16 |  | 6.393 | -6.3581 | 0.251 | 0.249 | 111.053 | 115.802 | 34.219 | 28.97 | 161.053 | 160.802 | 79.219 | 78.97 | 82.083 | 81.584 | 0.909 | 0.899 | 46.054 | 46.054 | 276.324 | 276.324 | 59077.1 | 58754.5 | 0.03402 | 0.03403 | 0.232 | -0.231 | 0.00441 | 0.00441 | 17878.74 | 11801.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 3.4e-06 | 0.0022127 | 2.13e-05 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28192 | Кот. №5 |  | Уз. Гараж МТП "Медтранс";ул.Индустриальная, 6 | Уз. Гараж МТП "Медтранс";ул.Индустриальная, 6 | 13.86 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.89 | 82.94 | 127.73 | 82.84 |  | 4.4878 | -4.4775 | 0.008 | 0.008 | 110.816 | 108.958 | 24.045 | 25.888 | 162.446 | 162.438 | 77.525 | 77.518 | 84.928 | 84.913 | 0.454 | 0.452 | 2.772 | 2.772 | 16.632 | 16.632 | 41471.2 | 41376.5 | 0.03447 | 0.03447 | 0.163 | -0.162 | 0.00027 | 0.00027 | 694.69 | 430.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7239 | 0.14872 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0011293 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28193 | Кот. №5 |  | УТ 22 -1 | Уз 23-1 | 52.06 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 63.71 | 128.89 | 63.62 |  | 24.8185 | -24.6723 | 0.1 | 0.099 | 122.795 | 122.695 | 37.347 | 37.248 | 162.795 | 162.695 | 77.347 | 77.248 | 85.547 | 85.348 | 1.609 | 1.59 | 10.412 | 10.412 | 62.472 | 62.472 | 152897 | 151996.4 | 0.03033 | 0.03033 | 0.4 | -0.398 | 0.00224 | 0.00224 | 5000 | 2070.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0542 | 0.11045 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0086152 | 6.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28194 | Кот. №5 |  | УТ 22 -1 | Уз 22-1 | 48.92 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.09 | 84.62 | 128.76 | 84.44 |  | 13.9985 | -11.4608 | 0.03 | 0.021 | 122.795 | 117.715 | 32.219 | 37.248 | 162.795 | 162.765 | 77.269 | 77.248 | 85.547 | 85.496 | 0.519 | 0.35 | 9.784 | 9.784 | 58.704 | 58.704 | 86239.4 | 70605.6 | 0.03077 | 0.03099 | 0.226 | -0.185 | 0.00211 | 0.00211 | 4698.43 | 2155.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0542 | 0.11045 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0036095 | 6.4e-06 | [8 empty] | 2018-03-30 | [5 empty] | Пан-22 | Сталь
28200 | Кот. №5 |  | Уз 23-18 | Транспортная компания ООО "СобвинСервис", АБК; ул.2 П-2, 17 | 6.74 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.31 | 55.44 | 127.89 | 55.19 |  | 1.1628 | -1.1566 | 0.001 | 0.001 | 76.319 | 76.668 | 68.738 | 68.387 | 123.379 | 123.378 | 115.448 | 115.447 | 7.932 | 7.93 | 0.104 | 0.103 | 1.348 | 1.348 | 8.088 | 8.088 | 13432.2 | 13360.1 | 0.03854 | 0.03855 | 0.066 | -0.066 | 8e-05 | 8e-05 | 488.56 | 291.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.703 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0004921 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28202 | Кот. №5 |  | Уз 23-14 | Уз 23-19 | 4.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.53 | 52.69 | 128.52 | 52.68 |  | 19.6717 | -19.541 | 0.043 | 0.042 | 77.846 | 78.103 | 69.925 | 69.583 | 123.546 | 123.503 | 115.325 | 115.283 | 8.263 | 8.179 | 8.42 | 8.309 | 0.846 | 0.846 | 5.076 | 5.076 | 181785 | 180576.9 | 0.03328 | 0.03328 | 0.714 | -0.709 | 8e-05 | 8e-05 | 329.26 | 190.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6614 | 0.15012 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0080872 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28203 | Кот. №5 |  | Уз 23-19 | Уз 23-18 | 22.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.52 | 59.98 | 128.31 | 59.85 |  | 7.9966 | -7.9471 | 0.124 | 0.122 | 78.103 | 76.319 | 68.387 | 69.925 | 123.503 | 123.379 | 115.447 | 115.325 | 8.179 | 7.932 | 4.518 | 4.463 | 4.572 | 4.572 | 27.432 | 27.432 | 92369.8 | 91798.5 | 0.03541 | 0.03541 | 0.453 | -0.45 | 0.00028 | 0.00028 | 1659.06 | 1033.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.703 | 0.17535 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0028404 | 1.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28205 | Кот. №5 |  | Уз 23-18 | РММ; ул.2 П-2, 17 | 23.06 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.31 | 54.54 | 127.25 | 53.91 |  | 1.2785 | -1.2715 | 0.039 | 0.038 | 76.319 | 79.031 | 71.175 | 68.387 | 123.379 | 123.341 | 115.485 | 115.447 | 7.932 | 7.855 | 1.395 | 1.38 | 4.612 | 4.612 | 27.672 | 27.672 | 23629.2 | 23500.4 | 0.04077 | 0.04078 | 0.186 | -0.184 | 0.00011 | 0.00011 | 1356.5 | 797.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5799 | 0.21834 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28206 | Кот. №5 |  | Уз 23-19 | Уз 23-20 | 78.17 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.52 | 47.98 | 128.06 | 47.78 |  | 11.6751 | -11.5939 | 0.28 | 0.276 | 78.103 | 83.223 | 75.601 | 69.925 | 123.503 | 123.223 | 115.601 | 115.325 | 8.179 | 7.622 | 2.988 | 2.947 | 15.634 | 15.634 | 93.804 | 93.804 | 107888.4 | 107138.8 | 0.03353 | 0.03353 | 0.424 | -0.421 | 0.0015 | 0.0015 | 5363.6 | 2233.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6614 | 0.15012 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0052467 | 7.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28209 | Кот. №5 |  | Уз 23-20 | Уз. Легковые гаражи;ул.2 П-2, 17 | 32.91 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.06 | 55.17 | 127.36 | 54.9 |  | 2.1371 | -2.1246 | 0.013 | 0.013 | 83.223 | 83.21 | 75.614 | 75.601 | 123.223 | 123.21 | 115.614 | 115.601 | 7.622 | 7.595 | 0.337 | 0.333 | 6.582 | 6.582 | 39.492 | 39.492 | 24685.9 | 24541.3 | 0.03697 | 0.03698 | 0.121 | -0.12 | 0.0004 | 0.0004 | 1486.62 | 584.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8349 | 0.17138 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0008716 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28211 | Кот. №5 |  | Уз. Легковые гаражи;ул.2 П-2, 17 | Легковые гаражи; ул.2 П-2, 17 | 21.65 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.36 | 54.37 | 126.6 | 54.07 |  | 1.283 | -1.2757 | 0.003 | 0.003 | 83.21 | 81.806 | 74.218 | 75.614 | 123.21 | 123.206 | 115.618 | 115.614 | 7.595 | 7.589 | 0.126 | 0.124 | 4.33 | 4.33 | 25.98 | 25.98 | 14819.8 | 14735.7 | 0.03823 | 0.03825 | 0.073 | -0.072 | 0.00027 | 0.00027 | 972.31 | 378.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8349 | 0.17138 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0005413 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28212 | Кот. №5 |  | Уз. Легковые гаражи;ул.2 П-2, 17 | Мойка т/с; ул.2 П-2, 17 | 38.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.36 | 58.47 | 124.71 | 56.83 |  | 0.8537 | -0.8493 | 0.029 | 0.029 | 83.21 | 81.11 | 73.574 | 75.614 | 123.21 | 123.18 | 115.644 | 115.614 | 7.595 | 7.537 | 0.633 | 0.627 | 7.75 | 7.75 | 46.5 | 46.5 | 15778.2 | 15696.4 | 0.04153 | 0.04154 | 0.124 | -0.123 | 0.00019 | 0.00019 | 2266.85 | 1394.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5776 | 0.21846 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28217 | Кот. №5 |  | Уз 23-53 | нежилое; ул.2 П-2, 13 | 5.86 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.06 | 66.33 | 123.91 | 66.26 |  | 1.9407 | -1.9329 | 0.022 | 0.022 | 114.308 | 113.196 | 32.541 | 33.609 | 160.358 | 160.336 | 79.681 | 79.659 | 80.7 | 80.656 | 3.171 | 3.146 | 1.172 | 1.172 | 7.032 | 7.032 | 35868.3 | 35724.4 | 0.04023 | 0.04024 | 0.282 | -0.28 | 3e-05 | 3e-05 | 297.89 | 127.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5681 | 0.21891 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28220 | Кот. №5 |  | Уз 23-53 | ООО "ВартГал"; ул.2 П-2, 13/2 | 61.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.06 | 66.69 | 122.15 | 65.4 |  | 1.8513 | -1.8436 | 0.213 | 0.212 | 114.308 | 116.365 | 36.09 | 33.609 | 160.358 | 160.145 | 79.87 | 79.659 | 80.7 | 80.275 | 2.889 | 2.865 | 12.308 | 12.308 | 73.848 | 73.848 | 34215.4 | 34072.8 | 0.04028 | 0.04029 | 0.269 | -0.268 | 0.00029 | 0.00029 | 3530.27 | 2394.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5681 | 0.21891 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28221 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО "Универсалстрой" Хозяйственный корпус; 2 П-2 | Уз 23-39 | 65.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.52 | 65.16 | 124.58 | 64.53 |  | 5.3233 | -5.2965 | 0.05 | 0.049 | 115.899 | 117.76 | 36.081 | 34.122 | 160.899 | 160.85 | 79.171 | 79.122 | 81.777 | 81.678 | 0.634 | 0.628 | 13.054 | 13.054 | 78.324 | 78.324 | 49191.8 | 48944.2 | 0.03424 | 0.03424 | 0.193 | -0.192 | 0.00125 | 0.00125 | 4991.21 | 3318.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0017321 | 6e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28222 | Кот. №5 |  | Уз 23-39 | Уз 23-53 | 34.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.58 | 65.84 | 124.06 | 65.49 |  | 3.7922 | -3.7764 | 0.491 | 0.487 | 117.76 | 114.308 | 33.609 | 36.081 | 160.85 | 160.358 | 79.659 | 79.171 | 81.678 | 80.7 | 11.947 | 11.848 | 6.854 | 6.854 | 41.124 | 41.124 | 70086.7 | 69794.3 | 0.0397 | 0.0397 | 0.55 | -0.548 | 0.00016 | 0.00016 | 1972.03 | 1323.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5681 | 0.21891 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28225 | Кот. №5 |  | Уз 23-39 | Уз. гаражи;ул.2 П-2, 11 | 8.19 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.58 | 64.58 | 124.23 | 64.35 |  | 1.5298 | -1.5213 | 0.003 | 0.003 | 117.76 | 117.986 | 36.315 | 36.081 | 160.85 | 160.846 | 79.175 | 79.171 | 81.678 | 81.672 | 0.349 | 0.346 | 1.638 | 1.638 | 9.828 | 9.828 | 20195.5 | 20083.8 | 0.03836 | 0.03838 | 0.113 | -0.113 | 8e-05 | 8e-05 | 538.68 | 359.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4127 | 0.18475 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28227 | Кот. №5 |  | Уз. гаражи;ул.2 П-2, 11 | гаражи; ул.2 П-2, 11 | 2.42 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.03 | 0.03 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.23 | 66.29 | 124.07 | 66.21 |  | 0.432 | -0.4303 | 0.007 | 0.007 | 117.986 | 118.26 | 36.601 | 36.315 | 160.846 | 160.84 | 79.181 | 79.175 | 81.672 | 81.658 | 2.333 | 2.314 | 0.484 | 0.484 | 2.904 | 2.904 | 13307.9 | 13254.5 | 0.04644 | 0.04645 | 0.174 | -0.173 | 0 | 0 | 66.63 | 33.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8175 | 0.26195 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28229 | Кот. №5 |  | Уз. гаражи;ул.2 П-2, 11 | Уз 23-41 | 66.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 124.23 | 67.08 | 119.64 | 63.94 |  | 1.0977 | -1.0911 | 0.002 | 0.002 | 117.986 | 120.844 | 39.177 | 36.315 | 160.846 | 160.844 | 79.177 | 79.175 | 81.672 | 81.667 | 0.03 | 0.03 | 13.262 | 13.262 | 79.572 | 79.572 | 10143.8 | 10083 | 0.0383 | 0.03833 | 0.04 | -0.04 | 0.00127 | 0.00127 | 5031.93 | 3431.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7282 | 0.14863 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0003337 | 6.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28230 | Кот. №5 |  | Уз 23-41 | Хоз.корпус; ул.2 П-2, 13 | 5.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 119.64 | 67.28 | 119.37 | 67.08 |  | 1.0964 | -1.0924 | 0.007 | 0.007 | 120.844 | 120.837 | 39.184 | 39.177 | 160.844 | 160.837 | 79.184 | 79.177 | 81.667 | 81.654 | 1.032 | 1.025 | 1.076 | 1.076 | 6.456 | 6.456 | 20264.2 | 20189.5 | 0.04103 | 0.04104 | 0.159 | -0.159 | 3e-05 | 3e-05 | 300.47 | 210.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28234 | Кот. №5 |  | Уз 23-35 | Уз. ЗАО "Универсалстрой" Хозяйственный корпус;ул. ул.2П-2, 7 | 61.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.4 | 64.57 | 125.55 | 64.01 |  | 5.5491 | -5.5188 | 0.051 | 0.05 | 115.953 | 115.902 | 34.119 | 34.069 | 160.953 | 160.902 | 79.119 | 79.069 | 81.883 | 81.783 | 0.688 | 0.681 | 12.254 | 12.254 | 73.524 | 73.524 | 51279.2 | 50999.1 | 0.03418 | 0.03419 | 0.201 | -0.2 | 0.00117 | 0.00117 | 4709.83 | 3098.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0018091 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28236 | Кот. №5 |  | Уз 23-20 | Уз 23-15 | 72.65 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.06 | 46.64 | 127.55 | 46.42 |  | 9.5365 | -9.4709 | 0.175 | 0.172 | 83.223 | 78.948 | 71.673 | 75.601 | 123.223 | 123.048 | 115.773 | 115.601 | 7.622 | 7.275 | 2.002 | 1.975 | 14.53 | 14.53 | 87.18 | 87.18 | 88125.9 | 87519.6 | 0.03366 | 0.03367 | 0.346 | -0.344 | 0.00139 | 0.00139 | 4842.5 | 2053.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6614 | 0.15012 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0043752 | 7e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28237 | Кот. №5 |  | Уз 23-14 | Уз. ЗАО "Инвар";ул.2 П-2 | 272.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.53 | 58.87 | 117.98 | 52.31 |  | 1.8708 | -1.8552 | 0.085 | 0.084 | 77.846 | 85.421 | 77.326 | 69.583 | 123.546 | 123.461 | 115.366 | 115.283 | 8.263 | 8.095 | 0.26 | 0.256 | 54.406 | 54.406 | 326.436 | 326.436 | 21610.4 | 21430.1 | 0.03725 | 0.03727 | 0.106 | -0.105 | 0.00333 | 0.00333 | 19744.49 | 12167.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7643 | 0.17348 | 1.46e-05 | 4e-06 | 0.0006152 | 2.26e-05 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28240 | Кот. №5 |  | Уз 23-38 | Станция кузовного ремонта ; ул.60 лет Октября, 4п/17 | 130.7 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.24 | 78.69 | 123.59 | 76.72 |  | 2.873 | -2.8634 | 1.08 | 1.073 | 85.649 | 80.489 | 50 | 53.007 | 126.569 | 125.489 | 95 | 93.927 | 32.643 | 30.489 | 6.889 | 6.843 | 26.14 | 26.14 | 156.84 | 156.84 | 53099.1 | 52920.8 | 0.03988 | 0.03989 | 0.417 | -0.415 | 0.00063 | 0.00063 | 7595.35 | 5642.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5346 | 0.22052 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 8.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28244 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО "Универсалстрой" Хозяйственный корпус;ул. ул.2П-2, 7 | Уз. ЗАО "Универсалстрой" Хозяйственный корпус; 2 П-2 | 3.5 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.55 | 64.53 | 125.52 | 64.52 |  | 5.3233 | -5.2964 | 0.003 | 0.003 | 115.902 | 115.899 | 34.122 | 34.119 | 160.902 | 160.899 | 79.122 | 79.119 | 81.783 | 81.777 | 0.634 | 0.628 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 4.2 | 49192.4 | 48943.6 | 0.03423 | 0.03424 | 0.193 | -0.192 | 7e-05 | 7e-05 | 172 | 81.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0017321 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28246 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО "Универсалстрой" Хозяйственный корпус;ул. ул.2П-2, 7 | ЗАО "Универсалстрой" Хозяйственный корпус; ул. ул.2П-2, 7 | 3.35 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.55 | 66.13 | 124.82 | 65.77 |  | 0.2246 | -0.2236 | 0 | 0 | 115.902 | 115.902 | 34.119 | 34.119 | 160.902 | 160.902 | 79.119 | 79.119 | 81.783 | 81.783 | 0.001 | 0.001 | 0.67 | 0.67 | 4.02 | 4.02 | 2075.9 | 2066.4 | 0.03083 | 0.03097 | 0.008 | -0.008 | 6e-05 | 6e-05 | 164.63 | 80.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4229 | 0.15569 | 1.46e-05 | 0 | 7.7e-05 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28254 | Кот. №5 |  | Уз. Возрождение, социально-оздоров. центр (гостиница "Зодчий"); 60 лет Октября, 2е | Возрождение, социально-оздоров. центр (гостиница "Зодчий"); ул.60 лет Октября, 2е | 2.98 | 2.9714 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.65 | 68.24 | 128.63 | 68.23 |  | 6.8169 | -6.8168 | 0.009 | 0.009 | 117.207 | 111.199 | 30.782 | 36.773 | 160.207 | 160.199 | 79.782 | 79.773 | 80.434 | 80.417 | 1.663 | 1.663 | 2.151 | 2.151 | 5.131 | 5.131 | 65619.7 | 65618.7 | 0.04462 | 0.04462 | 0.268 | -0.268 | 5e-05 | 5e-05 | 125.25 | 61.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5385 | 0.15294 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь
28255 | Кот. №5 |  | Уз Панель22-1 | Уз. Возрождение, социально-оздоров. центр (гостиница "Зодчий"); 60 лет Октября, 2е | 85.46 | 89.1827 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.31 | 68.23 | 128.65 | 67.94 |  | 6.8185 | -6.8153 | 0.153 | 0.153 | 125.36 | 117.207 | 36.773 | 44.621 | 160.36 | 160.207 | 79.773 | 79.621 | 80.739 | 80.434 | 1.664 | 1.662 | 6.454 | 6.454 | 91.914 | 91.914 | 65634.2 | 65604.2 | 0.04462 | 0.04462 | 0.268 | -0.268 | 0.00151 | 0.00151 | 4505.17 | 1927.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4817 | 0.15428 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 8e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Пан-23 | Сталь
28257 | Кот. №5 |  | Уз 23-30 | ООО "Крона"; ул.2 П-2, 7/6 | 46.42 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.93 | 66.11 | 124.65 | 63.94 |  | 0.8316 | -0.8278 | 0.034 | 0.033 | 115.766 | 118.053 | 37.531 | 35.178 | 159.866 | 159.833 | 79.311 | 79.278 | 80.588 | 80.522 | 0.602 | 0.596 | 9.284 | 9.284 | 55.704 | 55.704 | 15370.4 | 15300 | 0.04158 | 0.04159 | 0.121 | -0.12 | 0.00022 | 0.00022 | 2724.54 | 1796.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5764 | 0.21851 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28258 | Кот. №5 |  | Уз 23-30 | Уз 23-21 | 40.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.93 | 79.8 | 127.77 | 79.64 |  | 19.9119 | -14.4246 | 0.416 | 0.219 | 115.766 | 114.45 | 34.497 | 35.178 | 159.866 | 159.45 | 79.497 | 79.278 | 80.588 | 79.953 | 8.626 | 4.546 | 8.044 | 8.044 | 48.264 | 48.264 | 184004 | 133296.5 | 0.03327 | 0.03341 | 0.722 | -0.523 | 0.00077 | 0.00077 | 3119.6 | 2321.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6408 | 0.15058 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0050699 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28261 | Кот. №5 |  | Уз 23-21 | ПК "Лада"; ул.60 лет Октября, 2п | 2.29 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.77 | 65.47 | 127.62 | 65.37 |  | 0.8975 | -0.8936 | 0.002 | 0.002 | 114.45 | 114.448 | 34.499 | 34.497 | 159.45 | 159.448 | 79.499 | 79.497 | 79.953 | 79.949 | 0.698 | 0.692 | 0.458 | 0.458 | 2.748 | 2.748 | 16587.1 | 16516 | 0.04142 | 0.04143 | 0.13 | -0.13 | 1e-05 | 1e-05 | 134.28 | 88.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.583 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28262 | Кот. №5 |  | Уз 23-21 | Уз 23-17 | 54.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.77 | 80.99 | 127.54 | 80.76 |  | 19.0136 | -13.5317 | 0.519 | 0.264 | 114.45 | 113.931 | 34.762 | 34.497 | 159.45 | 158.931 | 79.762 | 79.497 | 79.953 | 79.17 | 7.869 | 4.004 | 10.992 | 10.992 | 65.952 | 65.952 | 175703.4 | 125045.6 | 0.03329 | 0.03344 | 0.69 | -0.491 | 0.00105 | 0.00105 | 4258.98 | 3203.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6408 | 0.15058 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0047441 | 5.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28263 | Кот. №5 |  | Уз 23-17 | Уз 23-23 | 169.32 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.54 | 82.66 | 126.83 | 81.88 |  | 18.2969 | -12.8204 | 1.481 | 0.731 | 113.931 | 116.04 | 39.082 | 34.762 | 158.931 | 157.45 | 80.492 | 79.762 | 79.17 | 76.957 | 7.291 | 3.597 | 33.864 | 33.864 | 203.184 | 203.184 | 169080.8 | 118472 | 0.0333 | 0.03347 | 0.664 | -0.465 | 0.00324 | 0.00324 | 13103.78 | 10002.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6408 | 0.15058 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.0044952 | 1.62e-05 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28266 | Кот. №5 |  | Уз 23-17 | Гаражи; ул.60 лет Октября | 23.82 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.54 | 66.57 | 121.92 | 64.38 |  | 0.2364 | -0.2353 | 0.002 | 0.002 | 113.931 | 113.93 | 34.763 | 34.762 | 158.931 | 158.93 | 79.763 | 79.762 | 79.17 | 79.167 | 0.054 | 0.054 | 4.764 | 4.764 | 28.584 | 28.584 | 4369.9 | 4348.8 | 0.04636 | 0.04639 | 0.034 | -0.034 | 0.00011 | 0.00011 | 1329.76 | 515.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5794 | 0.21837 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28271 | Кот. №5 |  | Уз 23-17 | магазин "Ливадд-строй"; ул.60 лет Октября, 1 | 2.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.54 | 65.6 | 127.19 | 65.36 |  | 0.4792 | -0.4771 | 0.001 | 0.001 | 113.931 | 113.93 | 34.762 | 34.762 | 158.931 | 158.93 | 79.762 | 79.762 | 79.17 | 79.168 | 0.207 | 0.206 | 0.586 | 0.586 | 3.516 | 3.516 | 8855.8 | 8817.9 | 0.04315 | 0.04317 | 0.07 | -0.069 | 1e-05 | 1e-05 | 171.59 | 112.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5794 | 0.21837 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28274 | Кот. №5 |  | Уз 23-52 | Уз Панель22-1 | 4.77 | 3.9635 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 67.94 | 129.31 | 67.93 |  | 6.8185 | -6.8153 | 0.008 | 0.008 | 117.368 | 125.36 | 44.621 | 36.613 | 160.368 | 160.36 | 79.621 | 79.613 | 80.755 | 80.739 | 1.664 | 1.662 | 0 | 0 | 4.77 | 4.77 | 65635 | 65603.4 | 0.04462 | 0.04462 | 0.268 | -0.268 | 8e-05 | 8e-05 | 265.58 | 107.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4817 | 0.15428 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь
28277 | Кот. №5 |  | Уз Панель22-1 | 60 лет Октября, 2ж | 36.76 | 31.5212 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 87.94 | 129.05 | 87.81 |  | 8.5331 | -8.5301 | 0.013 | 0.013 | 125.095 | 117.082 | 36.899 | 44.886 | 160.095 | 160.082 | 79.899 | 79.886 | 80.209 | 80.183 | 0.291 | 0.29 | 8.651 | 8.651 | 45.411 | 45.411 | 54009.3 | 53990.1 | 0.0405 | 0.0405 | 0.145 | -0.145 | 0.0015 | 0.0015 | 2456.66 | 1052.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9375 | 0.11189 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0014634 | 4.7e-06 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Пан-23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
28279 | Кот. №5 |  | Уз 23-52 | Уз Панель22-1 | 2.22 | 2.2214 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 87.81 | 129.34 | 87.81 |  | 8.5331 | -8.53 | 0.273 | 0.273 | 117.368 | 125.095 | 44.886 | 36.613 | 160.368 | 160.095 | 79.886 | 79.613 | 80.755 | 80.209 | 123.002 | 122.914 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 171421.2 | 171359.8 | 0.05321 | 0.05321 | 1.463 | -1.462 | 1e-05 | 1e-05 | 88.71 | 39.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь
28284 | Кот. №5 |  | Уз 23-27 | Уз. ООО "Магма"; 60 лет Октября, 2д | 12.36 | 87.7745 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.35 | 73.03 | 128.06 | 72.91 |  | 2.281 | -2.2708 | 0.004 | 0.004 | 111.838 | 115.834 | 32.195 | 28.191 | 161.838 | 161.834 | 78.195 | 78.191 | 83.648 | 83.639 | 0.19 | 0.188 | 10.139 | 10.138 | 22.499 | 22.498 | 21957.1 | 21858.3 | 0.04545 | 0.04545 | 0.09 | -0.089 | 0.00022 | 0.00022 | 653.05 | 284.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5374 | 0.15297 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Пан-23 | Сталь
28286 | Кот. №5 |  | Уз 23-13 | Уз 23-50 | 52.79 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.21 | 70.5 | 128.84 | 70.19 |  | 10.4258 | -8.4747 | 0.485 | 0.321 | 113.613 | 110.969 | 29.853 | 31.691 | 160.843 | 160.359 | 79.243 | 78.921 | 81.922 | 81.116 | 7.65 | 5.07 | 10.558 | 10.558 | 63.348 | 63.348 | 120430.4 | 97892.2 | 0.03527 | 0.03537 | 0.591 | -0.48 | 0.00065 | 0.00065 | 3846.73 | 2630.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8032 | 0.17232 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0035184 | 4.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28288 | Кот. №5 |  | Уз 23-50 | Уз 23-51 | 10.3 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.84 | 70.54 | 128.77 | 70.5 |  | 10.4252 | -8.4753 | 0.03 | 0.02 | 110.969 | 110.329 | 29.262 | 29.853 | 160.359 | 160.329 | 79.262 | 79.243 | 81.116 | 81.067 | 2.388 | 1.586 | 2.06 | 2.06 | 12.36 | 12.36 | 96338.4 | 78319.8 | 0.0336 | 0.03376 | 0.378 | -0.307 | 0.0002 | 0.0002 | 777.45 | 333.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7119 | 0.14899 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0035184 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28290 | Кот. №5 |  | Уз 23-51 | ОАО «КПСУ», АБК; ул.60 лет Октября, 4п/7 | 5.24 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.77 | 65.87 | 128.59 | 65.25 |  | 2.3492 | -0.4316 | 0.001 | 0 | 110.329 | 110.328 | 29.262 | 29.262 | 160.329 | 160.328 | 79.262 | 79.262 | 81.067 | 81.066 | 0.129 | 0.005 | 1.048 | 1.048 | 6.288 | 6.288 | 21709.2 | 3988.8 | 0.03573 | 0.03965 | 0.085 | -0.016 | 0.0001 | 0.0001 | 408.43 | 268.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7119 | 0.14899 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0008607 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28291 | Кот. №5 |  | Уз 23-13 | Уз 23-22 | 106.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.21 | 65.81 | 127.12 | 64.43 |  | 3.7179 | -3.6994 | 0.127 | 0.126 | 113.613 | 111.976 | 30.307 | 31.691 | 160.843 | 160.716 | 79.047 | 78.921 | 81.922 | 81.669 | 0.995 | 0.986 | 21.31 | 21.31 | 127.86 | 127.86 | 42945.7 | 42732.9 | 0.03609 | 0.03609 | 0.211 | -0.21 | 0.00131 | 0.00131 | 7764.15 | 5090.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8032 | 0.17232 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0012974 | 8.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28292 | Кот. №5 |  | Уз 23-11 | НПО "Новые нефт.технологии"; ул.60 лет Октября, 2з | 91.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.93 | 66.45 | 125.58 | 64.9 |  | 1.7541 | -1.7467 | 2.924 | 2.899 | 111.322 | 113.398 | 36.602 | 28.702 | 161.322 | 158.398 | 81.602 | 78.702 | 82.62 | 76.797 | 26.573 | 26.348 | 18.338 | 18.338 | 110.028 | 110.028 | 50655.8 | 50439.7 | 0.04432 | 0.04432 | 0.621 | -0.619 | 0.00018 | 0.00018 | 4131.89 | 2714.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8811 | 0.25766 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 5.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28295 | Кот. №5 |  | Уз 23-51 | Уз 23-43 | 69.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.77 | 71.29 | 128.1 | 70.82 |  | 8.0757 | -8.0439 | 0.12 | 0.119 | 110.329 | 110.209 | 29.381 | 29.262 | 160.329 | 160.209 | 79.381 | 79.262 | 81.067 | 80.828 | 1.441 | 1.43 | 13.9 | 13.9 | 83.4 | 83.4 | 74627.3 | 74332.8 | 0.0338 | 0.0338 | 0.293 | -0.292 | 0.00133 | 0.00133 | 5417.17 | 3734.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7119 | 0.14899 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0026576 | 6.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28297 | Кот. №5 |  | Уз 23-43 | ООО Флагман (Склад); ул.60 лет Октября, 4п/5 | 28.45 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 128.1 | 71.48 | 127.82 | 71.29 |  | 8.0744 | -8.0452 | 0.049 | 0.049 | 110.209 | 110.16 | 29.43 | 29.381 | 160.209 | 160.16 | 79.43 | 79.381 | 80.828 | 80.73 | 1.441 | 1.431 | 5.69 | 5.69 | 34.14 | 34.14 | 74615 | 74345.1 | 0.0338 | 0.0338 | 0.293 | -0.292 | 0.00054 | 0.00054 | 2208.87 | 1531.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7119 | 0.14899 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0026576 | 2.7e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28300 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 2ж | "Славтэк" офис; ул.60 лет Октября, 2ж | 4.4 | 3.2225 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 87.94 | 129.03 | 87.94 |  | 8.5316 | -8.5316 | 0.615 | 0.615 | 117.082 | 110.466 | 31.514 | 36.899 | 160.082 | 159.466 | 80.514 | 79.899 | 80.183 | 78.952 | 122.959 | 122.958 | 0.605 | 0.605 | 5.005 | 5.005 | 171390.8 | 171390.1 | 0.05321 | 0.05321 | 1.463 | -1.463 | 2e-05 | 2e-05 | 183.14 | 78.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
28303 | Кот. №5 |  | Уз. ООО "Магма"; 60 лет Октября, 2д | ООО "Магма"; ул.60 лет Октября, 2д | 4.14 | 4.1461 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.06 | 73.07 | 127.99 | 73.03 |  | 2.2808 | -2.271 | 0.001 | 0.001 | 115.834 | 115.833 | 32.196 | 32.195 | 161.834 | 161.833 | 78.196 | 78.195 | 83.639 | 83.637 | 0.19 | 0.188 | 0.634 | 0.634 | 4.774 | 4.774 | 21955 | 21860.4 | 0.04545 | 0.04545 | 0.09 | -0.089 | 7e-05 | 7e-05 | 173.17 | 93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5374 | 0.15297 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь
28306 | Кот. №5 |  | Уз 23-42 | Гаражи; | 10.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.63 | 69.43 | 122.85 | 66.83 |  | 0.1645 | -0.1638 | 0 | 0 | 103.146 | 103.145 | 46.778 | 46.778 | 143.146 | 143.145 | 86.778 | 86.778 | 56.367 | 56.367 | 0.021 | 0.02 | 2.136 | 2.136 | 12.816 | 12.816 | 3040.1 | 3027.1 | 0.03622 | 0.03616 | 0.024 | -0.024 | 5e-05 | 5e-05 | 622.09 | 425.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5346 | 0.22052 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28309 | Кот. №5 |  | Уз 23-42 | Уз 23-40 | 61.86 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.63 | 87.49 | 126.4 | 87.22 |  | 15.9971 | -10.5406 | 15.607 | 6.788 | 103.146 | 86.979 | 53.006 | 46.778 | 143.146 | 127.539 | 93.566 | 86.778 | 56.367 | 33.973 | 210.24 | 91.444 | 12.372 | 12.372 | 74.232 | 74.232 | 295655.8 | 194809.2 | 0.03926 | 0.03933 | 2.321 | -1.529 | 0.0003 | 0.0003 | 3603.21 | 2863.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5346 | 0.22052 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28310 | Кот. №5 |  | Уз 23-40 | АБК; ул.60 лет Октября, 4п | 30.99 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.4 | 87.02 | 126.21 | 86.9 |  | 9.0177 | -6.2985 | 2.491 | 1.219 | 86.979 | 85.048 | 54.785 | 53.006 | 127.539 | 125.048 | 94.785 | 93.566 | 33.973 | 30.263 | 66.99 | 32.768 | 6.198 | 6.198 | 37.188 | 37.188 | 166664.5 | 116408.7 | 0.03937 | 0.03947 | 1.308 | -0.914 | 0.00015 | 0.00015 | 1774.47 | 758.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5346 | 0.22052 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28313 | Кот. №5 |  | Уз 23-40 | Уз 23-38 | 20.11 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.4 | 88.6 | 126.24 | 88.37 |  | 6.979 | -4.2423 | 0.97 | 0.36 | 86.979 | 85.649 | 53.007 | 53.006 | 127.539 | 126.569 | 93.927 | 93.566 | 33.973 | 32.643 | 40.197 | 14.929 | 4.022 | 4.022 | 24.132 | 24.132 | 128985.8 | 78406 | 0.03944 | 0.03964 | 1.013 | -0.616 | 0.0001 | 0.0001 | 1169.81 | 938.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5346 | 0.22052 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28317 | Кот. №5 |  | Уз 23-37 | Сельское жилишно-коммунальное хозяйство (сельское ЖКХ), гараж; ул.60 лет Октября, 4а/п | 118.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.06 | 66.98 | 121.39 | 63.8 |  | 1.8165 | -1.8067 | 0.035 | 0.035 | 114.937 | 107.412 | 30.53 | 37.985 | 157.447 | 157.412 | 80.53 | 80.495 | 76.952 | 76.882 | 0.246 | 0.243 | 23.732 | 23.732 | 142.392 | 142.392 | 20982.2 | 20869.3 | 0.03731 | 0.03733 | 0.103 | -0.102 | 0.00145 | 0.00145 | 8488.35 | 5729.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.818 | 0.17188 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0005769 | 9.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28319 | Кот. №5 |  | Уз 23-23 | Уз 23-37 | 21.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.83 | 62.91 | 126.06 | 62.41 |  | 2.1319 | -2.1195 | 0.003 | 0.003 | 116.04 | 114.937 | 37.985 | 39.082 | 157.45 | 157.447 | 80.495 | 80.492 | 76.957 | 76.952 | 0.107 | 0.106 | 4.262 | 4.262 | 25.572 | 25.572 | 19700.5 | 19586.3 | 0.03598 | 0.036 | 0.077 | -0.077 | 0.00041 | 0.00041 | 1642.27 | 1060.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6408 | 0.15058 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0006512 | 2e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28320 | Кот. №5 |  | Уз 23-23 | Уз 23-42 | 55.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.83 | 86.91 | 126.63 | 86.67 |  | 16.1618 | -10.7041 | 14.304 | 6.286 | 116.04 | 103.146 | 46.778 | 39.082 | 157.45 | 143.146 | 86.778 | 80.492 | 76.957 | 56.367 | 214.585 | 94.295 | 11.11 | 11.11 | 66.66 | 66.66 | 298700.8 | 197831.4 | 0.03926 | 0.03933 | 2.345 | -1.553 | 0.00027 | 0.00027 | 3239.49 | 2560.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5346 | 0.22052 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28321 | Кот. №5 |  | Уз 23-37 | Прачечная; ул.60 лет Октября, 4п/17 | 89.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.06 | 69.14 | 109.52 | 57.74 |  | 0.315 | -0.3132 | 0.01 | 0.01 | 114.937 | 115.547 | 38.615 | 37.985 | 157.447 | 157.437 | 80.505 | 80.495 | 76.952 | 76.932 | 0.093 | 0.092 | 17.944 | 17.944 | 107.664 | 107.664 | 5821.8 | 5789.2 | 0.04487 | 0.04489 | 0.046 | -0.045 | 0.00043 | 0.00043 | 5208.43 | 3569.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5699 | 0.21882 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28322 | Кот. №5 |  | Уз 23-38 | РММ; ул.60 лет Октября, 4П/1 | 14.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.24 | 113.84 | 126.03 | 113.25 |  | 4.1059 | -1.379 | 0.243 | 0.028 | 85.649 | 84.746 | 52.375 | 53.007 | 126.569 | 126.326 | 93.955 | 93.927 | 32.643 | 32.371 | 13.99 | 1.618 | 2.898 | 2.898 | 17.388 | 17.388 | 75884.9 | 25487 | 0.03966 | 0.04066 | 0.596 | -0.2 | 7e-05 | 7e-05 | 842.05 | 806.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5346 | 0.22052 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28326 | Кот. №5 |  | Уз 23-22 | ЗАО"Институт Сибпроект"; ул.60 лет Октября, 4П/8 | 5.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.12 | 66.28 | 126.95 | 66.16 |  | 1.4989 | -1.4927 | 0.132 | 0.131 | 111.976 | 111.244 | 29.838 | 30.307 | 160.716 | 160.584 | 79.178 | 79.047 | 81.669 | 81.406 | 19.445 | 19.284 | 1.128 | 1.128 | 6.768 | 6.768 | 43285.4 | 43105 | 0.04441 | 0.04441 | 0.531 | -0.529 | 1e-05 | 1e-05 | 252.95 | 166.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8901 | 0.25706 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28329 | Кот. №5 |  | Уз 23-12 | ООО АвтоГрант; ул.60 лет Октября, 4П/18 | 14.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.88 | 67.12 | 123.09 | 65.23 |  | 0.2912 | -0.2899 | 0.001 | 0.001 | 110.942 | 112.86 | 31.203 | 29.282 | 160.712 | 160.71 | 79.053 | 79.052 | 81.66 | 81.657 | 0.08 | 0.08 | 2.81 | 2.81 | 16.86 | 16.86 | 5382.1 | 5358.8 | 0.04525 | 0.04527 | 0.042 | -0.042 | 7e-05 | 7e-05 | 814.79 | 548.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5757 | 0.21855 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28331 | Кот. №5 |  | Уз 23-12 | АБК; ул.60 лет Октября, 4П/8 | 21.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 125.88 | 67.69 | 120.33 | 63.92 |  | 0.2256 | -0.2246 | 0.001 | 0.001 | 110.942 | 110.71 | 29.053 | 29.282 | 160.712 | 160.71 | 79.053 | 79.052 | 81.66 | 81.658 | 0.05 | 0.049 | 4.318 | 4.318 | 25.908 | 25.908 | 4170.3 | 4151.2 | 0.04664 | 0.04666 | 0.033 | -0.033 | 0.0001 | 0.0001 | 1252.05 | 847.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5757 | 0.21855 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28332 | Кот. №5 |  | Уз 23-7 | ЗАО"Институт Сибпроект"; ул.60 лет Октября, 4П/8 | 5.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.02 | 66.29 | 126.83 | 66.16 |  | 1.7007 | -1.6936 | 0.016 | 0.016 | 111.785 | 111.189 | 29.555 | 30.119 | 160.715 | 160.699 | 79.065 | 79.049 | 81.666 | 81.634 | 2.444 | 2.424 | 1.082 | 1.082 | 6.492 | 6.492 | 31432.3 | 31301.1 | 0.04038 | 0.04039 | 0.247 | -0.246 | 3e-05 | 3e-05 | 315.84 | 209.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5757 | 0.21855 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28333 | Кот. №5 |  | Уз 23-7 | Уз 23-12 | 10.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.02 | 64.65 | 125.88 | 63.91 |  | 0.5169 | -0.5145 | 0.003 | 0.003 | 111.785 | 110.942 | 29.282 | 30.119 | 160.715 | 160.712 | 79.052 | 79.049 | 81.666 | 81.66 | 0.24 | 0.238 | 2.008 | 2.008 | 12.048 | 12.048 | 9553.3 | 9509.2 | 0.04289 | 0.04291 | 0.075 | -0.075 | 5e-05 | 5e-05 | 586.15 | 383.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5757 | 0.21855 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28335 | Кот. №5 |  | Уз 23-22 | Уз 23-7 | 3.2 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.12 | 65.64 | 127.02 | 65.57 |  | 2.2177 | -2.2081 | 0.001 | 0.001 | 111.976 | 111.785 | 30.119 | 30.307 | 160.716 | 160.715 | 79.049 | 79.047 | 81.669 | 81.666 | 0.362 | 0.359 | 0.64 | 0.64 | 3.84 | 3.84 | 25616.5 | 25506 | 0.03689 | 0.0369 | 0.126 | -0.125 | 4e-05 | 4e-05 | 230.35 | 152.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8032 | 0.17232 | 1.46e-05 | 0 | 0.0007661 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28336 | Кот. №5 |  | Уз 23-15 | ХАРД; ул.2 П-2, 19 | 104.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.55 | 58.47 | 118.59 | 52.89 |  | 0.9036 | -0.8956 | 0.003 | 0.003 | 78.948 | 81.716 | 74.446 | 71.673 | 123.048 | 123.046 | 115.776 | 115.773 | 7.275 | 7.27 | 0.021 | 0.021 | 20.93 | 20.93 | 125.58 | 125.58 | 8350.3 | 8276.6 | 0.03921 | 0.03925 | 0.033 | -0.032 | 0.002 | 0.002 | 8099.11 | 4991.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6614 | 0.15012 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0003167 | 1e-05 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28339 | Кот. №5 |  | Уз 23-15 | Уз. РММ;ул.2 П-2, 19 | 22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.55 | 46.09 | 127.36 | 45.99 |  | 8.6315 | -8.5766 | 0.139 | 0.137 | 78.948 | 79.39 | 72.39 | 71.673 | 123.048 | 122.91 | 115.91 | 115.773 | 7.275 | 6.999 | 5.258 | 5.192 | 4.4 | 4.4 | 26.4 | 26.4 | 99703.4 | 99069.8 | 0.03536 | 0.03537 | 0.489 | -0.486 | 0.00027 | 0.00027 | 1587.65 | 860.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8295 | 0.17154 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0040585 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28341 | Кот. №5 |  | Уз. РММ;ул.2 П-2, 19 | Уз. Арочный бокс;ул.2 П-2, 19/8 | 36.26 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.36 | 48.57 | 126.68 | 48.19 |  | 3.8269 | -3.8032 | 0.046 | 0.045 | 79.39 | 77.864 | 70.956 | 72.39 | 122.91 | 122.864 | 115.956 | 115.91 | 6.999 | 6.908 | 1.054 | 1.041 | 7.252 | 7.252 | 43.512 | 43.512 | 44204.6 | 43930.8 | 0.03605 | 0.03606 | 0.217 | -0.216 | 0.00044 | 0.00044 | 2613.91 | 1457.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8295 | 0.17154 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0017328 | 3e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28343 | Кот. №5 |  | Уз. РММ;ул.2 П-2, 19 | РММ; ул.2 П-2, 19 | 8.56 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.36 | 44.43 | 127.3 | 44.41 |  | 4.8043 | -4.7737 | 0.196 | 0.194 | 79.39 | 78.703 | 72.094 | 72.39 | 122.91 | 122.713 | 116.104 | 115.91 | 6.999 | 6.609 | 19.117 | 18.876 | 1.712 | 1.712 | 10.272 | 10.272 | 88793 | 88227.3 | 0.03958 | 0.03959 | 0.697 | -0.693 | 4e-05 | 4e-05 | 318 | 96.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28345 | Кот. №5 |  | Уз. Арочный бокс;ул.2 П-2, 19/8 | Арочный бокс; ул.2 П-2, 19/8 | 4.9 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.68 | 46.57 | 126.63 | 46.55 |  | 3.3175 | -3.2973 | 0.054 | 0.053 | 77.864 | 77.81 | 71.009 | 70.956 | 122.864 | 122.81 | 116.009 | 115.956 | 6.908 | 6.801 | 9.162 | 9.051 | 0.98 | 0.98 | 5.88 | 5.88 | 61313.8 | 60940 | 0.03978 | 0.03979 | 0.481 | -0.478 | 2e-05 | 2e-05 | 180.99 | 58.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5826 | 0.21821 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28348 | Кот. №5 |  | Уз. Арочный бокс;ул.2 П-2, 19/8 | Легковые гаражи; ул.2 П-2, 19/9 | 17.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.68 | 63.29 | 124.28 | 61.72 |  | 0.5089 | -0.5063 | 0 | 0 | 77.864 | 77.863 | 70.956 | 70.956 | 122.864 | 122.863 | 115.956 | 115.956 | 6.908 | 6.907 | 0.022 | 0.022 | 3.41 | 3.41 | 20.46 | 20.46 | 5878.4 | 5848.5 | 0.04215 | 0.04218 | 0.029 | -0.029 | 0.00021 | 0.00021 | 1224.17 | 795.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8295 | 0.17154 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0001812 | 1.4e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28349 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО "Инвар";ул.2 П-2 | Теплая стоянка; ул.2 П-2, 15а | 38.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.98 | 59.6 | 115.35 | 57.85 |  | 0.9857 | -0.9807 | 0.003 | 0.003 | 85.421 | 88.288 | 80.2 | 77.326 | 123.461 | 123.458 | 115.37 | 115.366 | 8.095 | 8.088 | 0.076 | 0.075 | 7.618 | 7.618 | 45.708 | 45.708 | 11385.6 | 11328 | 0.03911 | 0.03912 | 0.056 | -0.056 | 0.00047 | 0.00047 | 2594.55 | 1715.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7643 | 0.17348 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0003209 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28350 | Кот. №5 |  | Уз 23-44 | Уз. Легковые гаражи; | 19.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 126.8 | 58.7 | 126.19 | 58.32 |  | 2.2872 | -2.2753 | 0.009 | 0.009 | 77.075 | 78.066 | 70.757 | 69.748 | 123.075 | 123.066 | 115.757 | 115.748 | 7.327 | 7.309 | 0.385 | 0.381 | 3.858 | 3.858 | 23.148 | 23.148 | 26419.6 | 26282.5 | 0.03683 | 0.03684 | 0.13 | -0.129 | 0.00024 | 0.00024 | 1385.96 | 861.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.703 | 0.17535 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0008985 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28351 | Кот. №5 |  | Уз 23-44 | Уз. | 138.7 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.8 | 68.12 | 124.01 | 66.9 |  | 3.2663 | -3.2454 | 0.128 | 0.127 | 77.075 | 87.946 | 80.875 | 69.748 | 123.075 | 122.946 | 115.875 | 115.748 | 7.327 | 7.071 | 0.772 | 0.762 | 27.74 | 27.74 | 166.44 | 166.44 | 37730.1 | 37487.8 | 0.03626 | 0.03627 | 0.185 | -0.184 | 0.0017 | 0.0017 | 9127.83 | 3952.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.703 | 0.17535 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.0009068 | 1.14e-05 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28352 | Кот. №5 |  | Уз. | Уз 23-46 | 168.2 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.01 | 69.35 | 115.16 | 65.68 |  | 1.2636 | -1.254 | 0.025 | 0.024 | 87.946 | 75.791 | 68.769 | 80.875 | 122.946 | 122.921 | 115.899 | 115.875 | 7.071 | 7.022 | 0.122 | 0.12 | 33.64 | 33.64 | 201.84 | 201.84 | 14596.6 | 14484.7 | 0.03828 | 0.0383 | 0.072 | -0.071 | 0.00206 | 0.00206 | 11183.34 | 4602.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.703 | 0.17535 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.0002884 | 1.38e-05 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28357 | Кот. №5 |  | Уз. Легковые гаражи; | Легковые гаражи; ул.2 П-2 | 4.72 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.19 | 50.99 | 126.07 | 50.95 |  | 1.7476 | -1.7377 | 0.001 | 0.001 | 78.066 | 78.064 | 70.758 | 70.757 | 123.066 | 123.064 | 115.758 | 115.757 | 7.309 | 7.306 | 0.228 | 0.225 | 0.944 | 0.944 | 5.664 | 5.664 | 20186.9 | 20072.9 | 0.0374 | 0.03742 | 0.099 | -0.098 | 6e-05 | 6e-05 | 209.9 | 76.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.703 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0007665 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28359 | Кот. №5 |  | Уз. Легковые гаражи; | Легковые гаражи; ул.2 П-2 | 4.32 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 126.19 | 83.96 | 125.84 | 83.73 |  | 0.5393 | -0.5378 | 0 | 0 | 78.066 | 78.066 | 70.757 | 70.757 | 123.066 | 123.066 | 115.757 | 115.757 | 7.309 | 7.309 | 0.024 | 0.024 | 0.864 | 0.864 | 5.184 | 5.184 | 6230 | 6212.3 | 0.04183 | 0.04185 | 0.031 | -0.03 | 5e-05 | 5e-05 | 192.12 | 123.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.703 | 0.17535 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001319 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28362 | Кот. №5 |  | Уз. ЗАО "Инвар";ул.2 П-2 | ЗАО "Инвар"; ул.2 П-2 | 11.78 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 117.98 | 60.27 | 117.43 | 60.01 |  | 0.8818 | -0.8779 | 0.001 | 0.001 | 85.421 | 88.13 | 80.037 | 77.326 | 123.461 | 123.46 | 115.367 | 115.366 | 8.095 | 8.093 | 0.061 | 0.061 | 2.356 | 2.356 | 14.136 | 14.136 | 10186.3 | 10140.5 | 0.03953 | 0.03955 | 0.05 | -0.05 | 0.00014 | 0.00014 | 487.46 | 232.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7643 | 0.17348 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0002944 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28365 | Кот. №5 |  | Уз. | АБК; ул. ЗПУ, 19/3 | 5.37 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.01 | 54.4 | 123.84 | 54.33 |  | 1.1894 | -1.1833 | 0.008 | 0.008 | 87.946 | 87.938 | 80.883 | 80.875 | 122.946 | 122.938 | 115.883 | 115.875 | 7.071 | 7.056 | 1.21 | 1.198 | 1.074 | 1.074 | 6.444 | 6.444 | 21982.5 | 21869.3 | 0.04089 | 0.0409 | 0.173 | -0.172 | 3e-05 | 3e-05 | 193.88 | 77.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5773 | 0.21847 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28367 | Кот. №5 |  | Уз. | Мойка; ул. ЗПУ, 19б | 35.24 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 124.01 | 93.11 | 121.77 | 92.03 |  | 0.8116 | -0.8098 | 0.024 | 0.024 | 87.946 | 87.922 | 80.899 | 80.875 | 122.946 | 122.922 | 115.899 | 115.875 | 7.071 | 7.023 | 0.574 | 0.571 | 7.048 | 7.048 | 42.288 | 42.288 | 14999.7 | 14967.1 | 0.04164 | 0.04164 | 0.118 | -0.118 | 0.00017 | 0.00017 | 1812.43 | 868.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5773 | 0.21847 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-03 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28371 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 3.04 | 3.0402 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 72.65 | 129.8 | 72.61 |  | 1.288 | -1.2822 | 0.011 | 0.011 | 115.986 | 115.975 | 32.06 | 32.049 | 161.986 | 161.975 | 78.06 | 78.049 | 83.937 | 83.915 | 2.83 | 2.805 | 0.856 | 0.856 | 3.896 | 3.896 | 25874.3 | 25757.2 | 0.05374 | 0.05375 | 0.221 | -0.22 | 1e-05 | 1e-05 | 117.1 | 50.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  |  | Сталь
28375 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | Уз 23-27 | 75.42 | 87.7745 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.6 | 69.35 | 128.35 | 68.51 |  | 4.0365 | -4.0161 | 0.05 | 0.05 | 115.889 | 111.838 | 28.191 | 32.141 | 161.889 | 161.838 | 78.191 | 78.141 | 83.748 | 83.648 | 0.587 | 0.581 | 10.26 | 10.259 | 85.68 | 85.679 | 38855.4 | 38658.4 | 0.04491 | 0.04492 | 0.159 | -0.158 | 0.00133 | 0.00133 | 5054.79 | 3381.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5357 | 0.15301 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.0006059 | 7.1e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Пан-23 | Сталь
28377 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2 | Уз.589 | 1.94 | 9.7442 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.53 | 71.35 | 129.51 | 71.35 |  | 8.0461 | -8.0442 | 0.004 | 0.004 | 115.059 | 108.775 | 26.693 | 32.969 | 161.059 | 161.055 | 78.973 | 78.969 | 82.09 | 82.081 | 2.313 | 2.312 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 77451.8 | 77433.5 | 0.04456 | 0.04456 | 0.317 | -0.317 | 3e-05 | 3e-05 | 104.15 | 44.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5625 | 0.15238 | 1.46e-05 | 0 | 7.62e-05 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28378 | Кот. №5 |  | Уз.589 | 60 лет Октября, 2г | 10.36 | 9.7442 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.51 | 71.63 | 129.44 | 71.6 |  | 7.7945 | -7.794 | 0.022 | 0.022 | 108.775 | 115.032 | 32.996 | 26.693 | 161.055 | 161.032 | 78.996 | 78.973 | 82.081 | 82.036 | 2.171 | 2.171 | 0 | 0 | 10.36 | 10.36 | 75029.2 | 75024.6 | 0.04457 | 0.04457 | 0.307 | -0.307 | 0.00018 | 0.00018 | 556.16 | 238.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5625 | 0.15238 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28381 | Кот. №5 |  | Уз.589 | сауна | 46.47 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 129.51 | 67.67 | 119.58 | 63.68 |  | 0.2516 | -0.2503 | 0.003 | 0.003 | 108.775 | 111.121 | 29.047 | 26.693 | 161.055 | 161.051 | 78.977 | 78.973 | 82.081 | 82.075 | 0.061 | 0.06 | 9.294 | 9.294 | 55.764 | 55.764 | 4650.8 | 4625.7 | 0.04601 | 0.04604 | 0.037 | -0.036 | 0.00022 | 0.00022 | 2498.79 | 998.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5764 | 0.21851 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.1e-06 | [8 empty] | 2018-04-03
28384 | Кот. №5 |  | Уз 23-27 | Уз 23-11 | 16.19 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.35 | 64.9 | 127.93 | 64.72 |  | 1.7542 | -1.7466 | 0.516 | 0.512 | 111.838 | 111.322 | 28.702 | 28.191 | 161.838 | 161.322 | 78.702 | 78.191 | 83.648 | 82.62 | 26.574 | 26.347 | 3.238 | 3.238 | 19.428 | 19.428 | 50656.7 | 50438.7 | 0.04432 | 0.04432 | 0.621 | -0.619 | 3e-05 | 3e-05 | 724.35 | 302.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8811 | 0.25766 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28387 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 3.03 | 3.034 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 68.11 | 129.64 | 68.11 |  | 14.543 | -12.5673 | 0.003 | 0.002 | 115.891 | 115.889 | 32.14 | 32.138 | 161.891 | 161.889 | 78.14 | 78.138 | 83.753 | 83.749 | 0.838 | 0.627 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 92048.2 | 79543.8 | 0.04021 | 0.04028 | 0.247 | -0.214 | 0.00012 | 0.00012 | 185.09 | 79.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9558 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0049566 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28389 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 5.02 | 5.0226 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 68.51 | 129.6 | 68.48 |  | 4.0366 | -4.016 | 0.003 | 0.003 | 115.891 | 115.889 | 32.141 | 32.138 | 161.891 | 161.889 | 78.141 | 78.138 | 83.754 | 83.748 | 0.587 | 0.581 | 0 | 0 | 5.02 | 5.02 | 38856.3 | 38657.6 | 0.04491 | 0.04492 | 0.159 | -0.158 | 9e-05 | 9e-05 | 269.21 | 113.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.566 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0006059 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
28391 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 2.29 | 2.2888 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 72.12 | 129.66 | 72.11 |  | 45.3933 | -45.3478 | 0.019 | 0.019 | 115.891 | 115.873 | 32.156 | 32.138 | 161.891 | 161.873 | 78.156 | 78.138 | 83.754 | 83.716 | 8.11 | 8.094 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 287312.5 | 287024.6 | 0.03993 | 0.03993 | 0.772 | -0.772 | 9e-05 | 9e-05 | 141.42 | 60.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9056 | 0.11229 | 1.46e-05 | 0 | 0.011051 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28393 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 2.64 | 2.6359 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 71 | 129.67 | 70.99 |  | 70.1428 | -68.0518 | 0.001 | 0.001 | 115.893 | 115.891 | 32.138 | 32.137 | 161.893 | 161.891 | 78.138 | 78.137 | 83.756 | 83.754 | 0.407 | 0.384 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 212519.7 | 206184.2 | 0.03342 | 0.03343 | 0.274 | -0.265 | 0.00047 | 0.00047 | 243.43 | 104.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1004 | 0.058478 | 1.46e-05 | 0 | 0.019181 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28396 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2 | ТК Пр1-2 | 2.02 | 4.577 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 71.35 | 129.53 | 71.34 |  | 8.0462 | -8.0442 | 0.005 | 0.005 | 115.064 | 115.059 | 32.969 | 32.964 | 161.064 | 161.059 | 78.969 | 78.964 | 82.1 | 82.09 | 2.313 | 2.312 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 77452.1 | 77433.1 | 0.04456 | 0.04456 | 0.317 | -0.317 | 4e-05 | 4e-05 | 108.89 | 46.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5669 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 7.62e-05 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28397 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-2 | 87.08 | 87.0869 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.6 | 2.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.66 | 72.17 | 129.54 | 72.12 |  | 45.3932 | -45.3479 | 0.783 | 0.782 | 115.873 | 115.09 | 32.938 | 32.156 | 161.873 | 161.09 | 78.938 | 78.156 | 83.716 | 82.151 | 8.11 | 8.094 | 9.507 | 9.507 | 96.587 | 96.587 | 287311.9 | 287025.2 | 0.03993 | 0.03993 | 0.772 | -0.772 | 0.00355 | 0.00355 | 5407.66 | 2316.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9069 | 0.11227 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.011051 | 1.12e-05 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28399 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2 | ТК Пр1-2 | 2.79 | 2.7933 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 72.35 | 129.54 | 72.35 |  | 37.3434 | -37.3074 | 0.015 | 0.015 | 115.064 | 115.048 | 32.979 | 32.964 | 161.064 | 161.048 | 78.979 | 78.964 | 82.1 | 82.069 | 5.493 | 5.482 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 236361.2 | 236133.6 | 0.03996 | 0.03996 | 0.635 | -0.635 | 0.00011 | 0.00011 | 173.2 | 74.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8622 | 0.11284 | 1.46e-05 | 0 | 0.0095532 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28401 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 2г | Гостиница "Обь" | 3.19 | 3.1862 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.44 | 71.64 | 129.42 | 71.63 |  | 7.7943 | -7.7942 | 0.008 | 0.008 | 115.032 | 115.024 | 33.004 | 32.996 | 161.032 | 161.024 | 79.004 | 78.996 | 82.036 | 82.02 | 2.171 | 2.171 | 0.646 | 0.646 | 3.836 | 3.836 | 75027.4 | 75026.3 | 0.04457 | 0.04457 | 0.307 | -0.307 | 6e-05 | 6e-05 | 134.97 | 70.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5625 | 0.15238 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28404 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 2б | Гостиничный комплекс 'Самотлор - Обь' | 2.54 | 2.5445 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.38 | 71.19 | 129.37 | 71.19 |  | 17.0358 | -17.0124 | 0.033 | 0.033 | 114.461 | 114.428 | 33.598 | 33.565 | 160.461 | 160.428 | 79.598 | 79.565 | 80.896 | 80.83 | 10.325 | 10.297 | 0.649 | 0.649 | 3.189 | 3.189 | 163985.7 | 163761 | 0.04436 | 0.04436 | 0.671 | -0.67 | 4e-05 | 4e-05 | 107.41 | 55.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5653 | 0.15232 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28405 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | 60 лет Октября, 2б | 4.49 | 4.4841 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 71.19 | 129.38 | 71.18 |  | 17.0358 | -17.0123 | 0.046 | 0.046 | 114.508 | 114.461 | 33.565 | 33.519 | 160.508 | 160.461 | 79.565 | 79.519 | 80.988 | 80.896 | 10.325 | 10.297 | 0 | 0 | 4.49 | 4.49 | 163986.5 | 163760.3 | 0.04436 | 0.04436 | 0.671 | -0.67 | 8e-05 | 8e-05 | 240.69 | 103.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5633 | 0.15236 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28406 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2 | ТК Пр1-3 | 82.09 | 82.1026 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3.4 | 3.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 72.41 | 129.4 | 72.35 |  | 37.3433 | -37.3075 | 0.519 | 0.518 | 115.048 | 114.529 | 33.497 | 32.979 | 161.048 | 160.529 | 79.497 | 78.979 | 82.069 | 81.032 | 5.492 | 5.482 | 12.423 | 12.423 | 94.513 | 94.513 | 236360.5 | 236134.3 | 0.03996 | 0.03996 | 0.635 | -0.635 | 0.00335 | 0.00335 | 5100.42 | 2185.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9128 | 0.1122 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0095532 | 1.05e-05 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28409 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 109.02 | 109.0318 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.65 | 71.01 | 128.04 | 70.31 |  | 6.169 | -6.1217 | 0 | 0 | 115.891 | 115.891 | 32.138 | 32.138 | 161.891 | 161.891 | 78.138 | 78.138 | 83.753 | 83.752 | 0.003 | 0.003 | 31.945 | 31.926 | 140.965 | 140.946 | 18690.8 | 18547.5 | 0.03628 | 0.0363 | 0.024 | -0.024 | 0.01942 | 0.01942 | 9943.26 | 4273.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3913 | 0.0575 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0018351 | 2.73e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
28410 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 3.01 | 3.0046 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.67 | 68.83 | 129.65 | 68.82 |  | 20.7125 | -18.6885 | 0 | 0 | 115.891 | 115.891 | 32.138 | 32.138 | 161.891 | 161.891 | 78.138 | 78.138 | 83.754 | 83.753 | 0.036 | 0.03 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 62754.8 | 56622.6 | 0.03414 | 0.03425 | 0.081 | -0.073 | 0.00054 | 0.00054 | 277.55 | 117.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3913 | 0.0575 | 1.46e-05 | 0 | 0.0067917 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28413 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | 60 лет Октября | 46.12 | 46.1164 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128 | 72.06 | 127.47 | 71.84 |  | 5.3346 | -5.3306 | 0.006 | 0.006 | 115.891 | 115.885 | 32.145 | 32.138 | 161.891 | 161.885 | 78.145 | 78.138 | 83.752 | 83.74 | 0.115 | 0.115 | 7.137 | 7.137 | 53.257 | 53.257 | 33764.9 | 33739.3 | 0.04091 | 0.04091 | 0.091 | -0.091 | 0.00188 | 0.00188 | 2836.5 | 1213.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9324 | 0.11195 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0015473 | 5.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1 | [5 empty] | ТС чужой включен
28414 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября | Спорткомплекс | 7.64 | 3.8452 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.47 | 72.1 | 127.39 | 72.06 |  | 5.3327 | -5.3325 | 0.01 | 0.01 | 115.885 | 115.875 | 32.155 | 32.145 | 161.885 | 161.875 | 78.155 | 78.145 | 83.74 | 83.72 | 1.02 | 1.02 | 2.146 | 2.146 | 9.786 | 9.786 | 51332.6 | 51330 | 0.04474 | 0.04474 | 0.21 | -0.21 | 0.00013 | 0.00013 | 407.42 | 174.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5651 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1 | [5 empty] | ТС чужой включен
28417 | Кот. №5 |  | ТК Панель22-1 | ТК Панель22-1 | 3.87 | 3.8693 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.29 | 68.3 | 129.27 | 68.29 |  | 14.5411 | -12.5692 | 0.003 | 0.002 | 115.061 | 115.057 | 32.761 | 32.759 | 161.061 | 161.057 | 78.761 | 78.759 | 82.302 | 82.296 | 0.838 | 0.627 | 0 | 0 | 3.87 | 3.87 | 92036.6 | 79555.4 | 0.04021 | 0.04028 | 0.247 | -0.214 | 0.00016 | 0.00016 | 235.32 | 100.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9554 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0049566 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | Пан-23 | Сталь
28418 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Панель22-1 | 97.44 | 97.4454 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.64 | 68.29 | 129.29 | 68.11 |  | 14.5428 | -12.5675 | 0.828 | 0.619 | 115.889 | 115.061 | 32.759 | 32.14 | 161.889 | 161.061 | 78.759 | 78.14 | 83.749 | 82.302 | 7.53 | 5.627 | 12.542 | 12.533 | 109.982 | 109.973 | 139988.8 | 120974 | 0.04439 | 0.04443 | 0.572 | -0.495 | 0.00172 | 0.00172 | 5149.81 | 2205.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5356 | 0.15301 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.0049566 | 9.2e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | Пан-23 | Сталь
28420 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 2.35 | 2.3517 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.04 | 71.84 | 128 | 71.82 |  | 5.335 | -5.3302 | 0 | 0 | 115.891 | 115.891 | 32.138 | 32.138 | 161.891 | 161.891 | 78.138 | 78.138 | 83.752 | 83.752 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 16164.1 | 16149.4 | 0.03671 | 0.03671 | 0.021 | -0.021 | 0.00042 | 0.00042 | 214.94 | 92.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.3913 | 0.0575 | 1.46e-05 | 0 | 0.0015473 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28421 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 6.75 | 3.3782 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.04 | 65.79 | 127.72 | 65.66 |  | 0.8145 | -0.8109 | 0.008 | 0.008 | 115.891 | 115.883 | 32.146 | 32.138 | 161.891 | 161.883 | 78.146 | 78.138 | 83.752 | 83.737 | 1.14 | 1.13 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 16363 | 16291 | 0.0541 | 0.0541 | 0.14 | -0.139 | 3e-05 | 3e-05 | 257.72 | 107.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28426 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | 60 лет Октября, 6а | 148.94 | 148.9481 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.39 | 73.61 | 128.99 | 73.44 |  | 20.304 | -20.2986 | 2.224 | 2.223 | 114.472 | 112.248 | 35.777 | 33.554 | 160.472 | 158.248 | 81.777 | 79.554 | 80.918 | 76.471 | 14.658 | 14.65 | 2.815 | 2.815 | 151.755 | 151.755 | 195445.2 | 195393.9 | 0.04434 | 0.04434 | 0.799 | -0.799 | 0.00263 | 0.00263 | 8073.62 | 3456.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5186 | 0.15341 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0 | 1.4e-05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28430 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2 | ТК Пр1-2 | 3.19 | 3.1894 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.54 | 72.17 | 129.54 | 72.17 |  | 45.3897 | -45.3515 | 0.026 | 0.026 | 115.09 | 115.064 | 32.964 | 32.938 | 161.09 | 161.064 | 78.964 | 78.938 | 82.151 | 82.1 | 8.109 | 8.095 | 0 | 0 | 3.19 | 3.19 | 287289.4 | 287047.7 | 0.03993 | 0.03993 | 0.772 | -0.772 | 0.00013 | 0.00013 | 198.03 | 84.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9069 | 0.11227 | 1.46e-05 | 0 | 0.011051 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28432 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | ТК Пр1-3 | 2.11 | 2.1076 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 71.18 | 129.39 | 71.18 |  | 17.0359 | -17.0123 | 0.022 | 0.022 | 114.529 | 114.508 | 33.519 | 33.497 | 160.529 | 160.508 | 79.519 | 79.497 | 81.032 | 80.988 | 10.325 | 10.297 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11 | 163986.8 | 163759.9 | 0.04436 | 0.04436 | 0.671 | -0.67 | 4e-05 | 4e-05 | 113.8 | 48.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5656 | 0.15231 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28434 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | ТК Пр1-3 | 3.88 | 3.8775 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 73.44 | 129.39 | 73.43 |  | 20.304 | -20.2986 | 0.057 | 0.057 | 114.529 | 114.472 | 33.554 | 33.497 | 160.529 | 160.472 | 79.554 | 79.497 | 81.032 | 80.918 | 14.658 | 14.65 | 0 | 0 | 3.88 | 3.88 | 195445.8 | 195393.2 | 0.04434 | 0.04434 | 0.799 | -0.799 | 7e-05 | 7e-05 | 209.26 | 90.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5167 | 0.15345 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28438 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | ТК Пр1-1 | 167.27 | 167.2962 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 6.8 | 6.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.89 | 70.99 | 129.67 | 70.9 |  | 70.1726 | -68.022 | 0.093 | 0.088 | 115.986 | 115.893 | 32.137 | 32.049 | 161.986 | 161.893 | 78.137 | 78.049 | 83.937 | 83.756 | 0.408 | 0.383 | 62.065 | 62.047 | 229.335 | 229.317 | 212609.9 | 206093.9 | 0.03342 | 0.03343 | 0.274 | -0.265 | 0.02979 | 0.02979 | 15435.64 | 6610.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1004 | 0.058478 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.019181 | 4.11e-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  |  | Сталь
28439 | Кот. №5 |  | ТК Панель22-1 | Уз 23-13 | 12.04 |  |  | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.27 | 68.34 | 129.21 | 68.3 |  | 14.541 | -12.5693 | 0.214 | 0.16 | 115.057 | 113.613 | 31.691 | 32.761 | 161.057 | 160.843 | 78.921 | 78.761 | 82.296 | 81.922 | 14.823 | 11.093 | 2.408 | 2.408 | 14.448 | 14.448 | 167964.9 | 145190.5 | 0.03513 | 0.03519 | 0.824 | -0.712 | 0.00015 | 0.00015 | 877.65 | 588.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8032 | 0.17232 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0049566 | 1e-06 | [8 empty] | 2018-04-05 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28440 | Кот. №5 |  | Уз 23-13 | АЗС "Бойлер"; | 19.58 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 66.28 | 127.01 | 65.35 |  | 0.3971 | -0.3954 | 0.033 | 0.033 | 113.613 | 113.04 | 31.184 | 31.691 | 160.843 | 160.81 | 78.954 | 78.921 | 81.922 | 81.856 | 1.418 | 1.406 | 3.916 | 3.916 | 23.496 | 23.496 | 11467.6 | 11417.8 | 0.04613 | 0.04614 | 0.141 | -0.14 | 4e-05 | 4e-05 | 875.39 | 367.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8889 | 0.25715 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | Пан-23 | Сталь
28441 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-7 | 60 лет Октября, 12 | 24.04 | 24.0424 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 73.15 | 129.3 | 73.09 |  | 8.1721 | -8.1518 | 0.473 | 0.47 | 113.486 | 113.013 | 34.987 | 34.517 | 159.486 | 159.013 | 80.987 | 80.517 | 78.969 | 78.025 | 16.988 | 16.904 | 3.793 | 3.793 | 27.833 | 27.833 | 114420.9 | 114136.3 | 0.04872 | 0.04872 | 0.681 | -0.679 | 0.0002 | 0.0002 | 1066.12 | 456.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2383 | 0.1909 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28442 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-7 | 60 лет Октября, 12 | 25.91 | 25.9227 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 5 | 64.58 | 5 |  | 4.1981 | 0.0039 | 0.065 | 0 | 54.836 | 54.771 | 30 | 30 | 100.836 | 100.771 | 76 | 76 | 24.836 | 24.771 | 2.15 | 0 | 4.498 | 2.424 | 30.408 | 28.334 | 51044.9 | 1000000 | 0.04731 | 0.05313 | 0.264 | 0.001 | 0.00029 | 0.0001 | 405.57 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28444 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-5 | ТК Пр1-6 | 40.29 | 40.2858 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.21 | 71.98 | 97.17 | 71.96 |  | 50.5242 | -50.4242 | 0.508 | 0.506 | 48.979 | 48.471 | 39.506 | 39.001 | 94.979 | 94.471 | 85.506 | 85.001 | 9.978 | 8.965 | 10.043 | 10.004 | 10.242 | 10.242 | 50.532 | 50.532 | 319788.3 | 319154.9 | 0.03991 | 0.03991 | 0.86 | -0.858 | 0.00164 | 0.00164 | 1813.66 | 777.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9346 | 0.11192 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0074174 | 5.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28445 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 8 | 60 лет Октября, 8 | 2.76 | 2.76 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.75 | 20 |  | 10.5247 | 0.0098 | 0.14 | 0 | 48.65 | 48.51 | 30 | 30 | 94.65 | 94.51 | 76 | 76 | 18.65 | 18.51 | 50.686 | 0.001 | 0 | 0 | 2.76 | 2.76 | 164843.7 | 196.8 | 0.05003 | 0.32521 | 1.097 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 48.75 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28447 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 6/ | 60 лет Октября, 6 | 5.01 | 5.011 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.23 | 71.94 | 97.23 | 71.94 |  | 98.5589 | -98.3643 | 0.034 | 0.034 | 51.001 | 50.967 | 37.02 | 36.987 | 97.001 | 96.967 | 83.02 | 82.987 | 14.014 | 13.946 | 6.773 | 6.746 | 0 | 0 | 5.01 | 5.01 | 448658.1 | 447772.1 | 0.03676 | 0.03676 | 0.868 | -0.866 | 0.0004 | 0.0004 | 218.59 | 169.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7709 | 0.084955 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.014508 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28448 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 6/ | 60 лет Октября 6/ | 60.41 | 60.4115 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.26 | 71.94 | 97.23 | 71.92 |  | 100.6491 | -100.4405 | 0.427 | 0.425 | 51.427 | 51.001 | 36.987 | 36.562 | 97.427 | 97.001 | 82.987 | 82.562 | 14.866 | 14.014 | 7.062 | 7.033 | 0 | 0 | 60.41 | 60.41 | 458172.9 | 457223.5 | 0.03675 | 0.03675 | 0.886 | -0.884 | 0.00477 | 0.00477 | 2636.59 | 2045.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7709 | 0.084955 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.014811 | 1.02e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28452 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 6б | Магазин 'Продукты' | 2.72 | 2.7208 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.05 | 72.11 | 97.02 | 72.09 |  | 2.0851 | -2.0813 | 0.026 | 0.026 | 50.926 | 50.9 | 37.087 | 37.061 | 96.926 | 96.9 | 83.087 | 83.061 | 13.865 | 13.813 | 7.385 | 7.358 | 0.86 | 0.86 | 3.58 | 3.58 | 41888.2 | 41810.9 | 0.0535 | 0.0535 | 0.357 | -0.357 | 1e-05 | 1e-05 | 57.35 | 43.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28454 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 6 | 60 лет Октября, 6б | 9.58 | 9.5751 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.17 | 72.09 | 97.05 | 72.03 |  | 2.0852 | -2.0812 | 0.075 | 0.074 | 51.001 | 50.926 | 37.061 | 36.987 | 97.001 | 96.926 | 83.061 | 82.987 | 14.014 | 13.865 | 7.386 | 7.358 | 0.516 | 0.516 | 10.096 | 10.096 | 41888.9 | 41810.1 | 0.0535 | 0.0535 | 0.357 | -0.357 | 4e-05 | 4e-05 | 268.84 | 115.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28455 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 6/ | 60 лет Октября, 6 | 2.83 | 2.8311 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.23 | 72.03 | 97.17 | 71.99 |  | 2.0854 | -2.081 | 0 | 0 | 51.001 | 51.001 | 36.987 | 36.987 | 97.001 | 97.001 | 82.987 | 82.987 | 14.014 | 14.014 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 9493.1 | 9473.2 | 0.04109 | 0.0411 | 0.018 | -0.018 | 0.00022 | 0.00022 | 123.47 | 96.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7709 | 0.084955 | 1.46e-05 | 0 | 0.0003034 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28459 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 6 | Жилой дом | 2.71 | 2.709 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.26 | 71.88 | 97.26 | 71.88 |  | 47.8254 | -47.736 | 1.058 | 1.054 | 51.133 | 50.075 | 37.909 | 36.855 | 97.133 | 96.075 | 83.909 | 82.855 | 14.278 | 12.166 | 241.332 | 240.431 | 1.674 | 1.674 | 4.384 | 4.384 | 566604.2 | 565544.3 | 0.04659 | 0.04659 | 2.851 | -2.846 | 3e-05 | 3e-05 | 71.41 | 53.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28460 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 6/ | 60 лет Октября, 6 | 1.22 | 1.2202 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.26 | 71.88 | 97.26 | 71.88 |  | 47.8254 | -47.7359 | 0.294 | 0.293 | 51.427 | 51.133 | 36.855 | 36.562 | 97.427 | 97.133 | 82.855 | 82.562 | 14.866 | 14.278 | 241.332 | 240.43 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 566604.4 | 565544.1 | 0.04659 | 0.04659 | 2.851 | -2.846 | 1e-05 | 1e-05 | 32.15 | 24.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28463 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 8 | Жилой дом | 2.86 | 2.8564 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.2 | 71.93 | 97.2 | 71.93 |  | 48.0321 | -47.9426 | 0.358 | 0.357 | 48.913 | 48.554 | 39.424 | 39.066 | 94.913 | 94.554 | 85.424 | 85.066 | 9.847 | 9.131 | 81.873 | 81.568 | 1.519 | 1.519 | 4.379 | 4.379 | 462355.8 | 461494.3 | 0.04425 | 0.04425 | 1.891 | -1.887 | 5e-05 | 5e-05 | 83.67 | 62.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28465 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-5 | 60 лет Октября, 8 | 6.25 | 6.25 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.21 | 71.93 | 97.2 | 71.93 |  | 48.0324 | -47.9424 | 0.057 | 0.057 | 48.97 | 48.913 | 39.066 | 39.01 | 94.97 | 94.913 | 85.066 | 85.01 | 9.96 | 9.847 | 9.078 | 9.045 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 304016.4 | 303446.7 | 0.03992 | 0.03992 | 0.817 | -0.816 | 0.00026 | 0.00026 | 281.28 | 120.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.929 | 0.11199 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0070903 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28467 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-5 | ТК Пр1-5 | 3.03 | 3.03 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.21 | 71.93 | 97.21 | 71.93 |  | 48.0325 | -47.9423 | 0.028 | 0.027 | 48.997 | 48.97 | 39.01 | 38.982 | 94.997 | 94.97 | 85.01 | 84.982 | 10.015 | 9.96 | 9.079 | 9.045 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 304017.2 | 303445.9 | 0.03992 | 0.03992 | 0.817 | -0.816 | 0.00012 | 0.00012 | 136.38 | 58.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9324 | 0.11195 | 1.46e-05 | 0 | 0.0070903 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28468 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 6 | ТК Пр1-5 | 41.36 | 41.3568 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.23 | 71.95 | 97.21 | 71.94 |  | 98.5585 | -98.3647 | 1.97 | 1.962 | 50.967 | 48.997 | 38.982 | 37.02 | 96.967 | 94.997 | 84.982 | 83.02 | 13.946 | 10.015 | 38.16 | 38.011 | 10.257 | 10.257 | 51.617 | 51.617 | 623816.6 | 622589.7 | 0.03985 | 0.03985 | 1.677 | -1.674 | 0.00169 | 0.00169 | 1861.74 | 797.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9324 | 0.11195 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.014508 | 5.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28470 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-5 | ТК Пр1-5 | 1.81 | 1.8102 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.21 | 71.96 | 97.21 | 71.96 |  | 50.5243 | -50.4241 | 0.018 | 0.018 | 48.997 | 48.979 | 39.001 | 38.982 | 94.997 | 94.979 | 85.001 | 84.982 | 10.015 | 9.978 | 10.043 | 10.004 | 0 | 0 | 1.81 | 1.81 | 319788.8 | 319154.5 | 0.03991 | 0.03991 | 0.86 | -0.858 | 7e-05 | 7e-05 | 81.47 | 34.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9324 | 0.11195 | 1.46e-05 | 0 | 0.0074174 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28472 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 6а | дискоклуб "Пирамида", Гостиница "Жемчужина Сибири" | 3.25 | 3.2516 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 73.61 | 128.98 | 73.61 |  | 20.3013 | -20.3013 | 0.192 | 0.192 | 112.248 | 112.056 | 35.97 | 35.777 | 158.248 | 158.056 | 81.97 | 81.777 | 76.471 | 76.086 | 43.541 | 43.54 | 1.171 | 1.171 | 4.421 | 4.421 | 240516.8 | 240515.9 | 0.04665 | 0.04665 | 1.21 | -1.21 | 4e-05 | 4e-05 | 123.29 | 66.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28476 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 6/ | 60 лет Октября, 6 | 1.88 | 1.8801 | T3/T4 | Подв. | 110 | 90 | 0.11 | 0.09 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.88 | 20 |  | 20.5691 | 0.0201 | 0.017 | 0 | 52.086 | 52.069 | 30 | 30 | 98.086 | 98.069 | 76 | 76 | 22.086 | 22.069 | 8.947 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 179318.2 | 1000000 | 0.04328 | 0.04545 | 0.664 | 0.001 | 4e-05 | 3e-05 | 40.5 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28478 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 8/ | 60 лет Октября, 8 | 3.52 | 3.52 | T3/T4 | Подв. | 90 | 75 | 0.09 | 0.075 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 20 | 64.75 | 20 |  | 10.5247 | 0.0098 | 0.025 | 0 | 48.675 | 48.65 | 30 | 30 | 94.675 | 94.65 | 76 | 76 | 18.675 | 18.65 | 7.029 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.52 | 113091 | 1000000 | 0.04565 | 0.04767 | 0.516 | 0.001 | 5e-05 | 3e-05 | 68.06 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28479 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 6 | 60 лет Октября, 6 | 2.63 | 2.6303 | T3/T4 | Подв. | 90 | 75 | 0.09 | 0.075 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.87 | 20 |  | 20.569 | 0.0201 | 0.07 | 0 | 52.069 | 51.998 | 30 | 30 | 98.069 | 97.998 | 76 | 76 | 22.069 | 21.998 | 26.782 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 221019.7 | 261 | 0.04554 | 0.24521 | 1.009 | 0.001 | 4e-05 | 3e-05 | 50.99 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28481 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 6 | 60 лет Октября 8/ | 119.19 | 119.1986 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 90 | 75 | 0.09 | 0.075 | [8 empty] | 2.6 | 2.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 20 | 64.76 | 9.3 |  | 20.569 | 0.02 | 3.324 | 0 | 51.998 | 48.675 | 30 | 30 | 97.998 | 94.675 | 76 | 76 | 21.998 | 18.675 | 26.782 | 0 | 4.91 | 0.752 | 124.1 | 119.942 | 221019.3 | 260.7 | 0.04554 | 0.24552 | 1.009 | 0.001 | 0.00169 | 0.00115 | 2340.75 | 214.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28483 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 6/ | 60 лет Октября, 6 | 58.72 | 58.7299 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 63.61 | 20 |  | 0.7219 | 0.0009 | 0.053 | 0 | 52.086 | 52.032 | 30 | 30 | 98.086 | 98.032 | 76 | 76 | 22.086 | 22.032 | 0.897 | 0 | 0.848 | 0.866 | 59.568 | 59.586 | 14502.5 | 1000000 | 0.05422 | 0.05313 | 0.124 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 913.56 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28486 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 6б | 60 лет Октября 6б/ | 1.82 | 1.82 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.29 | 20 | 63.25 | 20 |  | 0.7216 | 0.0006 | 0.002 | 0 | 52.018 | 52.017 | 30 | 30 | 98.018 | 98.017 | 76 | 76 | 22.018 | 22.017 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 14496.5 | 1000000 | 0.05422 | 0.05313 | 0.124 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 27.31 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28488 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 6б/ | Магазин 'Продукты' | 2.06 | 2.06 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.25 | 20 | 63.21 | 20 |  | 0.7216 | 0.0006 | 0.002 | 0 | 52.017 | 52.015 | 30 | 30 | 98.017 | 98.015 | 76 | 76 | 22.017 | 22.015 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 14496.3 | 1000000 | 0.05422 | 0.05313 | 0.124 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 30.88 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28490 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 6/ | 60 лет Октября, 6 | 2.52 | 2.5202 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.87 | 20 |  | 10.0226 | 0.009 | 0.031 | 0 | 52.086 | 52.055 | 30 | 30 | 98.086 | 98.055 | 76 | 76 | 22.086 | 22.055 | 12.187 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 121865.6 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.629 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 48.86 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28492 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 6 | 60 лет Октября 6/ | 2.51 | 2.5201 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 20 | 64.87 | 20 |  | 10.0225 | 0.009 | 0.05 | 0 | 52.055 | 52.005 | 30 | 30 | 98.055 | 98.005 | 76 | 76 | 22.055 | 22.005 | 12.187 | 0 | 1.616 | 1.359 | 4.126 | 3.869 | 121865.3 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.629 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 48.66 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28494 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 6/ | Жилой дом | 1.71 | 1.7101 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.87 | 20 | 64.87 | 20 |  | 10.0225 | 0.009 | 0.021 | 0 | 52.005 | 51.984 | 30 | 30 | 98.005 | 97.984 | 76 | 76 | 22.005 | 21.984 | 12.187 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | 121864.9 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.629 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 33.15 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28495 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 6 | 60 лет Октября, 6б | 15.04 | 15.0393 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.61 | 20 | 63.29 | 9.48 |  | 0.7217 | 0.0007 | 0.014 | 0 | 52.032 | 52.018 | 30 | 30 | 98.032 | 98.018 | 76 | 76 | 22.032 | 22.018 | 0.897 | 0 | 0.509 | 0.519 | 15.549 | 15.559 | 14497.7 | 1000000 | 0.05422 | 0.05313 | 0.124 | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 236.04 | 7.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28498 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 8/ | 60 лет Октября, 8 | 2.44 | 2.44 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 20 | 64.76 | 20 |  | 10.0426 | 0.009 | 0.03 | 0 | 48.675 | 48.645 | 30 | 30 | 94.675 | 94.645 | 76 | 76 | 18.675 | 18.645 | 12.236 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 122108.9 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.631 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 47.18 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28500 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 8 | 60 лет Октября 8/ | 2.66 | 2.66 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 20 | 64.75 | 20 |  | 10.0426 | 0.009 | 0.052 | 0 | 48.645 | 48.593 | 30 | 30 | 94.645 | 94.593 | 76 | 76 | 18.645 | 18.593 | 12.236 | 0 | 1.616 | 1.359 | 4.276 | 4.019 | 122108.5 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.631 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 51.43 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28502 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 8/ | Жилой дом | 2.18 | 2.18 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.75 | 20 |  | 10.0425 | 0.009 | 0.027 | 0 | 48.593 | 48.566 | 30 | 30 | 94.593 | 94.566 | 76 | 76 | 18.593 | 18.566 | 12.236 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 122108.2 | 1000000 | 0.04704 | 0.04855 | 0.631 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 42.14 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28506 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 10 | Жилой дом | 2.73 | 2.7301 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.14 | 71.99 | 97.14 | 71.99 |  | 48.268 | -48.1785 | 0.351 | 0.35 | 48.108 | 47.757 | 40.218 | 39.868 | 94.108 | 93.757 | 86.218 | 85.868 | 8.241 | 7.539 | 82.678 | 82.372 | 1.519 | 1.519 | 4.249 | 4.249 | 464626.4 | 463764.9 | 0.04425 | 0.04425 | 1.9 | -1.896 | 5e-05 | 5e-05 | 79.8 | 59.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28507 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-6 | 60 лет Октября, 10 | 34.14 | 34.1439 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.17 | 71.99 | 97.14 | 71.98 |  | 48.2694 | -48.1771 | 0.347 | 0.345 | 48.455 | 48.108 | 39.868 | 39.523 | 94.455 | 94.108 | 85.868 | 85.523 | 8.932 | 8.241 | 9.168 | 9.133 | 3.657 | 3.657 | 37.797 | 37.797 | 305516.6 | 304932.5 | 0.03992 | 0.03992 | 0.821 | -0.82 | 0.00139 | 0.00139 | 1536.58 | 658.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.916 | 0.11216 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0070903 | 4.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28508 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-4 | 60 лет Октября 6/ | 79.45 | 79.4522 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.29 | 71.9 | 97.26 | 71.89 |  | 148.4808 | -148.1702 | 1.627 | 1.621 | 53.055 | 51.427 | 36.562 | 34.941 | 99.055 | 97.427 | 82.562 | 80.941 | 18.114 | 14.866 | 15.355 | 15.291 | 26.537 | 26.537 | 105.987 | 105.987 | 675911.5 | 674497.7 | 0.03672 | 0.03672 | 1.307 | -1.304 | 0.00627 | 0.00627 | 4222.96 | 1809.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7709 | 0.084955 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.021902 | 1.35e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28511 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 4 | Жилой дом | 2.73 | 2.7313 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.25 | 71.88 | 97.25 | 71.88 |  | 47.844 | -47.7545 | 0.345 | 0.344 | 52.718 | 52.373 | 35.621 | 35.277 | 98.718 | 98.373 | 81.621 | 81.277 | 17.441 | 16.752 | 81.233 | 80.93 | 1.519 | 1.519 | 4.249 | 4.249 | 460544.8 | 459683.3 | 0.04425 | 0.04425 | 1.883 | -1.88 | 5e-05 | 5e-05 | 79.92 | 59.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28514 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 12 | 60 лет Октября 12/ | 3.15 | 3.1503 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.58 | 20 | 64.57 | 20 |  | 4.1978 | 0.0038 | 0.01 | 0 | 54.771 | 54.761 | 30 | 30 | 100.771 | 100.761 | 76 | 76 | 24.771 | 24.761 | 2.15 | 0 | 1.606 | 0.866 | 4.756 | 4.016 | 51041.4 | 1000000 | 0.04731 | 0.05313 | 0.264 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 60.67 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28516 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 12/ | Детский сад №71 "Радость" | 2.27 | 2.2701 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.57 | 20 | 64.56 | 20 |  | 4.1978 | 0.0037 | 0.005 | 0 | 54.761 | 54.756 | 30 | 30 | 100.761 | 100.756 | 76 | 76 | 24.761 | 24.756 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 2.27 | 51041 | 1000000 | 0.04731 | 0.05313 | 0.264 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 43.7 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28519 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 8 | 60 лет Октября, 10 | 80.33 | 80.3379 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.75 | 20 | 64.61 | 9.32 |  | 10.5247 | 0.0098 | 4.167 | 0 | 48.51 | 44.343 | 30 | 30 | 94.51 | 90.343 | 76 | 76 | 18.51 | 14.343 | 50.685 | 0.001 | 1.887 | 0.226 | 82.217 | 80.556 | 164843.4 | 196.6 | 0.05003 | 0.32559 | 1.097 | 0.002 | 0.00054 | 0.00033 | 1461.34 | 104.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28521 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 10 | 60 лет Октября 10/ | 2.77 | 2.7702 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 20 | 64.61 | 20 |  | 10.5241 | 0.0095 | 0.14 | 0 | 44.343 | 44.203 | 30 | 30 | 90.343 | 90.203 | 76 | 76 | 14.343 | 14.203 | 50.68 | 0.001 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77 | 164835.1 | 190 | 0.05003 | 0.33679 | 1.097 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | 48.77 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28523 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 10/ | 60 лет Октября, 10 | 4.29 | 4.2903 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 20 | 64.44 | 20 |  | 0.4564 | 0.0004 | 0 | 0 | 44.203 | 44.202 | 30 | 30 | 90.203 | 90.202 | 76 | 76 | 14.203 | 14.202 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.29 | 7147.8 | 1000000 | 0.0525 | 0.05313 | 0.048 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 75.52 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28525 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 10 | 60 лет Октября, 10а | 3.87 | 3.8703 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.44 | 20 | 64.29 | 9.37 |  | 0.4563 | 0.0004 | 0 | 0 | 44.202 | 44.202 | 30 | 30 | 90.202 | 90.202 | 76 | 76 | 14.202 | 14.202 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.87 | 7147.4 | 1000000 | 0.0525 | 0.05313 | 0.048 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 70.11 | 4.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28527 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 10а | Химчистка | 2.92 | 2.9203 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.29 | 20 | 64.17 | 20 |  | 0.4563 | 0.0004 | 0 | 0 | 44.202 | 44.201 | 30 | 30 | 90.202 | 90.201 | 76 | 76 | 14.202 | 14.202 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2.92 | 7147 | 1000000 | 0.0525 | 0.05313 | 0.048 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 51.04 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28529 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 10/ | 60 лет Октября, 10 | 1.52 | 1.5201 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.61 | 20 | 64.6 | 20 |  | 10.0677 | 0.009 | 0.071 | 0 | 44.203 | 44.132 | 30 | 30 | 90.203 | 90.132 | 76 | 76 | 14.203 | 14.132 | 46.385 | 0.001 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 157687 | 181 | 0.05003 | 0.3536 | 1.049 | 0.002 | 1e-05 | 1e-05 | 26.76 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28531 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 10 | 60 лет Октября 10/ | 1.43 | 1.4301 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 20 | 64.6 | 20 |  | 10.0677 | 0.009 | 0.066 | 0 | 44.132 | 44.066 | 30 | 30 | 90.132 | 90.066 | 76 | 76 | 14.132 | 14.066 | 46.385 | 0.001 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 157686.8 | 180.9 | 0.05003 | 0.35384 | 1.049 | 0.002 | 1e-05 | 1e-05 | 25.17 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28533 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 10/ | Жилой дом | 2.24 | 2.24 | T3/T4 | Подв. | 63 | 50 | 0.063 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.6 | 20 | 64.6 | 20 |  | 10.0677 | 0.009 | 0.104 | 0 | 44.066 | 43.962 | 30 | 30 | 90.066 | 89.962 | 76 | 76 | 14.066 | 13.962 | 46.385 | 0.001 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 157686.7 | 180.8 | 0.05003 | 0.35407 | 1.049 | 0.002 | 1e-05 | 1e-05 | 39.43 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28534 | Кот. №5 |  | ВК 2-152В | Узел врезки | 205.93 | 205.9391 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.85 | 74.39 | 129.82 | 74.37 |  | 2112.4942 | -2084.5952 | 0.264 | 0.257 | 115.534 | 115.27 | 32.746 | 32.488 | 161.534 | 161.27 | 78.746 | 78.488 | 83.046 | 82.524 | 0.736 | 0.716 | 153.193 | 153.186 | 359.123 | 359.116 | 1959980.6 | 1934095.7 | 0.02471 | 0.02471 | 0.772 | -0.762 | 0.39109 | 0.39109 | 64015.62 | 46354.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 55.413 | 0.018046 | 1.46e-05 | 3e-06 | 0 | 0.0001641 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
28537 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 12 | Детский сад №71 "Радость" | 2.99 | 2.9942 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 73.16 | 129.29 | 73.15 |  | 8.1719 | -8.152 | 0.067 | 0.067 | 113.013 | 112.946 | 35.054 | 34.987 | 159.013 | 158.946 | 81.054 | 80.987 | 78.025 | 77.892 | 16.987 | 16.905 | 0.948 | 0.948 | 3.938 | 3.938 | 114418.1 | 114139.1 | 0.04872 | 0.04872 | 0.681 | -0.679 | 2e-05 | 2e-05 | 103.9 | 55.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2383 | 0.1909 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28538 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-6 | ТК Пр1-6 | 3.03 | 3.03 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.17 | 72.07 | 97.13 | 72.05 |  | 2.2531 | -2.2488 | 0.004 | 0.004 | 48.471 | 48.468 | 39.51 | 39.506 | 94.471 | 94.468 | 85.51 | 85.506 | 8.965 | 8.958 | 1.304 | 1.299 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 31546.7 | 31485.8 | 0.0492 | 0.04921 | 0.188 | -0.187 | 3e-05 | 3e-05 | 97.03 | 41.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2412 | 0.1908 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28541 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 10а | Химчистка | 2.86 | 2.8564 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.02 | 72.14 | 96.99 | 72.11 |  | 2.253 | -2.2488 | 0.005 | 0.005 | 48.458 | 48.453 | 39.525 | 39.52 | 94.458 | 94.453 | 85.525 | 85.52 | 8.938 | 8.928 | 1.304 | 1.299 | 0.939 | 0.939 | 3.799 | 3.799 | 31545.4 | 31487 | 0.0492 | 0.04921 | 0.188 | -0.187 | 2e-05 | 2e-05 | 68.64 | 51.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2418 | 0.19078 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28544 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-6 | ТК Пр1-6 | 1.81 | 1.8102 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.17 | 71.98 | 97.17 | 71.98 |  | 48.2695 | -48.1771 | 0.017 | 0.017 | 48.471 | 48.455 | 39.523 | 39.506 | 94.471 | 94.455 | 85.523 | 85.506 | 8.965 | 8.932 | 9.168 | 9.133 | 0 | 0 | 1.81 | 1.81 | 305517.1 | 304932 | 0.03992 | 0.03992 | 0.821 | -0.82 | 7e-05 | 7e-05 | 81.47 | 34.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.916 | 0.11216 | 1.46e-05 | 0 | 0.0070903 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28545 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-6 | 60 лет Октября, 10а | 7.56 | 7.56 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.13 | 72.11 | 97.02 | 72.07 |  | 2.2531 | -2.2488 | 0.01 | 0.01 | 48.468 | 48.458 | 39.52 | 39.51 | 94.468 | 94.458 | 85.52 | 85.51 | 8.958 | 8.938 | 1.304 | 1.299 | 0 | 0 | 7.56 | 7.56 | 31546.3 | 31486.1 | 0.0492 | 0.04921 | 0.188 | -0.187 | 6e-05 | 6e-05 | 242.17 | 103.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2418 | 0.19078 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28547 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-1 | СТО Автополимар (хоз.постройка) | 15.99 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 127.72 | 66.23 | 126.71 | 65.79 |  | 0.8145 | -0.811 | 0.011 | 0.011 | 115.883 | 121.022 | 37.307 | 32.146 | 161.883 | 161.872 | 78.157 | 78.146 | 83.737 | 83.715 | 0.578 | 0.573 | 3.198 | 3.198 | 19.188 | 19.188 | 15053.5 | 14988.2 | 0.04163 | 0.04164 | 0.118 | -0.118 | 8e-05 | 8e-05 | 828.34 | 353.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.581 | 0.21829 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
28549 | Кот. №5 |  | ДК 2-151Д | ВК 2-152В | 344.4 | 344.4329 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.9 | 74.37 | 129.85 | 74.33 |  | 2113.1483 | -2083.9411 | 0.396 | 0.385 | 115.93 | 115.534 | 32.488 | 32.103 | 161.93 | 161.534 | 78.488 | 78.103 | 83.827 | 83.046 | 0.736 | 0.716 | 193.507 | 193.498 | 537.907 | 537.898 | 1960587.4 | 1933488.9 | 0.02471 | 0.02471 | 0.773 | -0.762 | 0.65406 | 0.65406 | 107091.94 | 77509.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 55.413 | 0.018046 | 1.46e-05 | 5e-06 | 0 | 0.0002745 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
28554 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 12б | Крытый хоккейный корт | 3.06 | 3.0623 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.82 | 70 | 128.81 | 70 |  | 13.712 | -13.7119 | 0.071 | 0.071 | 110.814 | 110.744 | 37.256 | 37.185 | 156.814 | 156.744 | 83.256 | 83.185 | 73.63 | 73.488 | 19.884 | 19.884 | 0.501 | 0.501 | 3.561 | 3.561 | 162450.9 | 162450.1 | 0.04669 | 0.04669 | 0.818 | -0.818 | 4e-05 | 4e-05 | 115.92 | 59.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7216 | 0.17478 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С
28555 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-9 | 60 лет Октября, 12б | 152.48 | 152.5 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 8.6 | 8.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 70 | 128.82 | 69.78 |  | 13.7138 | -13.7102 | 3.318 | 3.317 | 114.133 | 110.814 | 37.185 | 33.868 | 160.133 | 156.814 | 83.185 | 79.868 | 80.265 | 73.63 | 19.889 | 19.879 | 14.366 | 14.366 | 166.846 | 166.846 | 162472 | 162429 | 0.04669 | 0.04669 | 0.818 | -0.817 | 0.00178 | 0.00178 | 7165.1 | 3066.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7206 | 0.17481 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0 | 1.25e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С
28558 | Кот. №5 |  | Пикмана, 13 | Общественное здание | 2.67 | 2.6716 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 125.72 | 74.29 | 125.68 | 74.27 |  | 2.4633 | -2.4536 | 0.03 | 0.03 | 112.798 | 112.768 | 35.221 | 35.191 | 158.798 | 158.768 | 81.221 | 81.191 | 77.607 | 77.547 | 10.296 | 10.215 | 0.258 | 0.258 | 2.928 | 2.928 | 49484.8 | 49290 | 0.05344 | 0.05345 | 0.422 | -0.421 | 1e-05 | 1e-05 | 79.08 | 45.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.3985 | 0.22735 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1 | [5 empty] | ТС чужой включен
28560 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2/1 ? | ТК Пр1-2/1 ? | 2.48 | 2.7007 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 73.02 | 128.65 | 73 |  | 2.464 | -2.4528 | 0.026 | 0.025 | 114.796 | 114.77 | 33.237 | 33.212 | 160.796 | 160.77 | 79.237 | 79.212 | 81.584 | 81.533 | 10.302 | 10.209 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 49500.2 | 49274.6 | 0.05344 | 0.05345 | 0.422 | -0.42 | 1e-05 | 1e-05 | 95.21 | 41.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.3978 | 0.22739 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1 | [5 empty] | ТС чужой включен
28562 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2/1 ? | ТК Пр1-2/1 ? | 2.62 | 3.2208 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.69 | 70.62 | 128.67 | 70.61 |  | 4.495 | -4.4943 | 0.09 | 0.09 | 114.796 | 114.706 | 33.301 | 33.212 | 160.796 | 160.706 | 79.301 | 79.212 | 81.584 | 81.405 | 34.187 | 34.177 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | 90299.8 | 90286.8 | 0.05329 | 0.05329 | 0.771 | -0.77 | 1e-05 | 1e-05 | 100.59 | 42.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4131 | 0.2266 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28570 | Кот. №5 |  | Узел врезки | УТ 2-153 | 348.18 | 348.2154 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.82 | 74.43 | 129.77 | 74.39 |  | 2112.1031 | -2084.9862 | 0.422 | 0.411 | 115.27 | 114.848 | 33.157 | 32.746 | 161.27 | 160.848 | 79.157 | 78.746 | 82.524 | 81.691 | 0.735 | 0.717 | 225.758 | 225.748 | 573.938 | 573.928 | 1959617.8 | 1934458.6 | 0.02471 | 0.02471 | 0.772 | -0.762 | 0.66124 | 0.66124 | 108216.63 | 78400.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 55.413 | 0.018046 | 1.46e-05 | 5.1e-06 | 0 | 0.0002775 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
28573 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 10б | Офис ЗАО "Мограс", Русская почтовая служба, Уралсиб | 2.99 | 2.9919 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.04 | 70.9 | 128.02 | 70.89 |  | 4.4947 | -4.4947 | 0.123 | 0.123 | 112.104 | 111.981 | 36.025 | 35.903 | 158.104 | 157.981 | 82.025 | 81.903 | 76.202 | 75.956 | 34.182 | 34.182 | 0.604 | 0.604 | 3.594 | 3.594 | 90293.5 | 90293 | 0.05329 | 0.05329 | 0.771 | -0.771 | 1e-05 | 1e-05 | 90.31 | 47.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4138 | 0.22656 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-1
28574 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2/1 ? | 60 лет Октября, 10б | 74.39 | 56.2571 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.67 | 70.89 | 128.04 | 70.62 |  | 4.495 | -4.4944 | 2.602 | 2.601 | 114.706 | 112.104 | 35.903 | 33.301 | 160.706 | 158.104 | 81.903 | 79.301 | 81.405 | 76.202 | 34.187 | 34.177 | 1.726 | 1.726 | 76.116 | 76.116 | 90299.6 | 90287 | 0.05329 | 0.05329 | 0.771 | -0.77 | 0.0003 | 0.0003 | 2843.79 | 1216.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4138 | 0.22656 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 4.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28575 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2/1 ? | Пикмана, 13 | 186.98 | 189.3868 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 5.2 | 5.2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.65 | 74.27 | 125.72 | 73.02 |  | 2.464 | -2.4528 | 1.972 | 1.954 | 114.77 | 112.798 | 35.191 | 33.237 | 160.77 | 158.798 | 81.191 | 79.237 | 81.533 | 77.607 | 10.302 | 10.209 | 4.476 | 4.476 | 191.456 | 191.456 | 49500 | 49274.8 | 0.05344 | 0.05345 | 0.422 | -0.42 | 0.00076 | 0.00076 | 7233.21 | 3074.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.3978 | 0.22739 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0 | 1.18e-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-1
28577 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-9 | ТК Пр1-9 | 3.91 | 3.91 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 69.78 | 129.34 | 69.77 |  | 13.7138 | -13.7101 | 0.078 | 0.078 | 114.211 | 114.133 | 33.868 | 33.79 | 160.211 | 160.133 | 79.868 | 79.79 | 80.42 | 80.265 | 19.889 | 19.878 | 0 | 0 | 3.91 | 3.91 | 162472.5 | 162428.5 | 0.04669 | 0.04669 | 0.818 | -0.817 | 5e-05 | 5e-05 | 184.89 | 78.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С
28579 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-2 | ТК Пр1-9 | 55.36 | 55.3604 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.47 | 71.02 | 129.35 | 70.97 |  | 33.6776 | -33.6067 | 0.067 | 0.067 | 114.278 | 114.211 | 33.79 | 33.724 | 160.278 | 160.211 | 79.79 | 79.724 | 80.554 | 80.42 | 0.956 | 0.952 | 14.724 | 14.723 | 70.084 | 70.083 | 158781.9 | 158447.6 | 0.03727 | 0.03727 | 0.318 | -0.317 | 0.00407 | 0.00407 | 4039.06 | 1727.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4771 | 0.08713 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0075486 | 9.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С
28583 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 14/5, 6 | гаражи | 3.06 | 3.0642 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.11 | 74.04 | 128.07 | 74.02 |  | 2.8093 | -2.7976 | 0.003 | 0.003 | 114.099 | 114.096 | 33.904 | 33.901 | 160.099 | 160.096 | 79.904 | 79.901 | 80.198 | 80.192 | 0.845 | 0.838 | 0.495 | 0.495 | 3.555 | 3.555 | 33283.2 | 33144.6 | 0.04727 | 0.04727 | 0.168 | -0.167 | 4e-05 | 4e-05 | 115.24 | 63.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7439 | 0.1741 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С | [5 empty] | ТС чужой включен
28585 | Кот. №5 |  | Узел врезки | 60 лет Октября, 14/5, 6 | 34.55 | 34.5501 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.7 | 74.02 | 128.11 | 73.76 |  | 2.8097 | -2.7972 | 0.031 | 0.03 | 114.13 | 114.099 | 33.901 | 33.871 | 160.13 | 160.099 | 79.901 | 79.871 | 80.259 | 80.198 | 0.845 | 0.838 | 1.65 | 1.65 | 36.2 | 36.2 | 33287.9 | 33139.8 | 0.04727 | 0.04727 | 0.168 | -0.167 | 0.0004 | 0.0004 | 1650.93 | 706.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7439 | 0.1741 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С | [5 empty] | ТС чужой включен
28587 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | Задвижка | 2.5 | 2.5024 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.82 | 73.74 | 128.79 | 73.73 |  | 4.7632 | -4.7419 | 0.006 | 0.006 | 114.159 | 114.153 | 33.847 | 33.841 | 160.159 | 160.153 | 79.847 | 79.841 | 80.318 | 80.306 | 2.414 | 2.392 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 56431.8 | 56178.5 | 0.04697 | 0.04698 | 0.284 | -0.283 | 3e-05 | 3e-05 | 118.55 | 51.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7433 | 0.17412 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С | [5 empty] | ТС чужой включен
28588 | Кот. №5 |  | Задвижка | Узел врезки | 9.78 | 9.779 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.79 | 73.78 | 128.7 | 73.74 |  | 4.7632 | -4.7419 | 0.024 | 0.023 | 114.153 | 114.13 | 33.871 | 33.847 | 160.153 | 160.13 | 79.871 | 79.847 | 80.306 | 80.259 | 2.414 | 2.392 | 0 | 0 | 9.78 | 9.78 | 56431.4 | 56178.8 | 0.04697 | 0.04698 | 0.284 | -0.283 | 0.00011 | 0.00011 | 467.45 | 200.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7433 | 0.17412 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С | [5 empty] | ТС чужой включен
28592 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 14а | Стадион "Юбиленый" (федерация хоккея) | 2.32 | 2.3172 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.24 | 74.03 | 128.19 | 74 |  | 1.9531 | -1.945 | 0.001 | 0.001 | 114.121 | 114.12 | 33.88 | 33.879 | 160.121 | 160.12 | 79.88 | 79.879 | 80.242 | 80.24 | 0.411 | 0.408 | 0.492 | 0.492 | 2.812 | 2.812 | 23139.6 | 23043 | 0.04757 | 0.04758 | 0.116 | -0.116 | 3e-05 | 3e-05 | 87.46 | 48.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7439 | 0.1741 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С | [5 empty] | ТС чужой включен
28593 | Кот. №5 |  | Узел врезки | 60 лет Октября, 14а | 18.79 | 18.798 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.7 | 74 | 128.24 | 73.8 |  | 1.9534 | -1.9448 | 0.008 | 0.008 | 114.13 | 114.121 | 33.879 | 33.871 | 160.13 | 160.121 | 79.879 | 79.871 | 80.259 | 80.242 | 0.411 | 0.408 | 1.64 | 1.639 | 20.43 | 20.429 | 23142.2 | 23040.4 | 0.04757 | 0.04758 | 0.116 | -0.116 | 0.00022 | 0.00022 | 897.86 | 384.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7439 | 0.1741 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С | [5 empty] | ТС чужой включен
28594 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | ТК Пр1-3 | 2.85 | 2.8523 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.82 | 71.61 | 128.81 | 71.61 |  | 15.1849 | -15.1704 | 0 | 0 | 114.159 | 114.159 | 33.842 | 33.841 | 160.159 | 160.159 | 79.842 | 79.841 | 80.318 | 80.317 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 69124.6 | 69058.2 | 0.03735 | 0.03736 | 0.134 | -0.134 | 0.00022 | 0.00022 | 208.1 | 88.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7696 | 0.084964 | 1.46e-05 | 0 | 0.0025019 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С
28597 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | ТК Пр1-3 | 3.7 | 3.702 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 71.6 | 128.68 | 71.54 |  | 1.1023 | -1.0969 | 0.008 | 0.008 | 114.159 | 114.151 | 33.849 | 33.842 | 160.159 | 160.151 | 79.849 | 79.842 | 80.317 | 80.302 | 2.077 | 2.057 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 22143.7 | 22036.3 | 0.05385 | 0.05385 | 0.189 | -0.188 | 1e-05 | 1e-05 | 142.25 | 60.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4016 | 0.22719 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С
28599 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-9 | ТК Пр1-3 | 146.43 | 146.4339 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.35 | 72.11 | 128.82 | 71.88 |  | 19.9597 | -19.9007 | 0.051 | 0.051 | 114.211 | 114.159 | 33.841 | 33.79 | 160.211 | 160.159 | 79.841 | 79.79 | 80.42 | 80.318 | 0.281 | 0.279 | 36.027 | 36.026 | 182.457 | 182.456 | 90860.3 | 90591.4 | 0.03719 | 0.03719 | 0.176 | -0.175 | 0.01155 | 0.01155 | 10662.12 | 4582.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7696 | 0.084964 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0.0040066 | 2.48e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С
28600 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | Уз.598 | 44.32 | 159.9479 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 8.6 | 8.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.68 | 72.26 | 127.13 | 71.6 |  | 1.1023 | -1.097 | 0.107 | 0.106 | 114.151 | 113.274 | 33.186 | 33.849 | 160.151 | 160.044 | 79.956 | 79.849 | 80.302 | 80.088 | 2.077 | 2.057 | 7.347 | 7.346 | 51.667 | 51.666 | 22143.4 | 22036.6 | 0.05385 | 0.05385 | 0.189 | -0.188 | 0.00018 | 0.00018 | 1702.63 | 726.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4021 | 0.22716 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С
28601 | Кот. №5 |  | Уз.598 | Задвижка | 115.62 | 159.9479 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 8.6 | 8.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.13 | 75.84 | 122.05 | 73.67 |  | 0.8698 | -0.8659 | 0.16 | 0.158 | 113.274 | 113.884 | 34.114 | 33.186 | 160.044 | 159.884 | 80.114 | 79.956 | 80.088 | 79.77 | 1.298 | 1.286 | 7.321 | 7.32 | 122.941 | 122.94 | 17473.7 | 17394.1 | 0.05404 | 0.05404 | 0.149 | -0.148 | 0.00047 | 0.00047 | 4422.17 | 1880.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4021 | 0.22716 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0 | 7.3e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С
28604 | Кот. №5 |  | Уз.598 | гаражи | 8.73 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 127.13 | 67.83 | 125.13 | 66.99 |  | 0.2323 | -0.2313 | 0.001 | 0.001 | 113.274 | 112.073 | 31.986 | 33.186 | 160.044 | 160.043 | 79.956 | 79.956 | 80.088 | 80.087 | 0.052 | 0.052 | 1.746 | 1.746 | 10.476 | 10.476 | 4292.8 | 4274.4 | 0.04647 | 0.04649 | 0.034 | -0.034 | 4e-05 | 4e-05 | 465.98 | 193.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05
28607 | Кот. №5 |  | УТ 2-153 | УТ 2-153 | 2.2 | 2.1967 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 74.34 | 129.77 | 74.34 |  | 928.1195 | -917.6406 | 0.156 | 0.152 | 114.848 | 114.692 | 33.309 | 33.157 | 160.848 | 160.692 | 79.309 | 79.157 | 81.691 | 81.383 | 70.687 | 69.101 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2812027.9 | 2780279 | 0.03312 | 0.03312 | 3.619 | -3.578 | 0.00039 | 0.00039 | 206.43 | 88.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5393 | 0.057015 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
28608 | Кот. №5 |  | УТ 2-153 | Перемычка | 1.53 | 1.5274 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 74.34 | 129.77 | 74.34 |  | 928.1187 | -917.6415 | 0.001 | 0.001 | 114.525 | 111.524 | 30.473 | 33.472 | 160.525 | 160.524 | 79.473 | 79.472 | 81.053 | 81.051 | 0.905 | 0.884 | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 1225239.7 | 1211408.4 | 0.02699 | 0.027 | 0.687 | -0.679 | 0.00144 | 0.00144 | 245.34 | 105.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 40.7355 | 0.024549 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
28609 | Кот. №5 |  | УТ 2-153 | УТ 2-153 | 2.36 | 2.3646 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.77 | 74.34 | 129.77 | 74.34 |  | 928.1191 | -917.641 | 0.167 | 0.163 | 114.692 | 114.525 | 33.472 | 33.309 | 160.692 | 160.525 | 79.472 | 79.309 | 81.383 | 81.053 | 70.687 | 69.101 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 2812026.7 | 2780280.2 | 0.03312 | 0.03312 | 3.619 | -3.578 | 0.00042 | 0.00042 | 221.35 | 94.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5422 | 0.057005 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
28611 | Кот. №5 |  | УТ 2-153 | Перемычка | 3.61 | 3.6165 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.77 | 74.5 | 129.77 | 74.5 |  | 1183.3224 | -1168.0068 | 0.001 | 0.001 | 114.848 | 111.847 | 30.158 | 33.157 | 160.848 | 160.847 | 79.158 | 79.157 | 81.691 | 81.689 | 0.231 | 0.225 | 0 | 0 | 3.61 | 3.61 | 1097891.3 | 1083681.4 | 0.02477 | 0.02477 | 0.433 | -0.427 | 0.00686 | 0.00686 | 1121.68 | 813.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 55.413 | 0.018046 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
28613 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 2-153 | 2.87 | 2.8713 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.77 | 74.5 | 129.77 | 74.5 |  | 1183.3156 | -1168.0137 | 0.001 | 0.001 | 111.847 | 114.846 | 33.158 | 30.158 | 160.847 | 160.846 | 79.158 | 79.158 | 81.689 | 81.688 | 0.231 | 0.225 | 0 | 0 | 2.87 | 2.87 | 1097884.9 | 1083687.8 | 0.02477 | 0.02477 | 0.433 | -0.427 | 0.00545 | 0.00545 | 891.75 | 646.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4452 | 0.020642 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
28616 | Кот. №5 |  | УТ 2-153 | Уз.640 | 348.44 | 489.0407 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 9.3 | 9.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.77 | 74.57 | 129.68 | 74.5 |  | 1183.3101 | -1168.0191 | 0.167 | 0.163 | 114.846 | 114.679 | 33.321 | 33.158 | 160.846 | 160.679 | 79.321 | 79.158 | 81.688 | 81.358 | 0.231 | 0.225 | 373.924 | 373.894 | 722.364 | 722.334 | 1097879.9 | 1083692.8 | 0.02477 | 0.02477 | 0.433 | -0.427 | 0.66173 | 0.66173 | 108264.27 | 78552.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 56.4898 | 0.017702 | 1.46e-05 | 5.1e-06 | 0 | 0.0002831 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
31649 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 20б | Районная дирекция киносетей | 2.98 | 2.9763 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.18 | 89.5 | 114.09 | 89.43 |  | 1.6016 | -1.599 | 0.001 | 0.001 | 93.707 | 93.706 | 34.847 | 34.846 | 139.707 | 139.706 | 80.847 | 80.846 | 58.862 | 58.86 | 0.278 | 0.277 | 0.49 | 0.49 | 3.47 | 3.47 | 18975.1 | 18944.5 | 0.04779 | 0.04779 | 0.095 | -0.095 | 3e-05 | 3e-05 | 136.39 | 113.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31654 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | ТК Пр1-8А | 139.5 | 139.5249 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.8 | 72.11 | 128.25 | 71.88 |  | 13.5552 | -13.5496 | 0.995 | 0.994 | 114.145 | 113.15 | 34.85 | 33.855 | 160.145 | 159.15 | 80.85 | 79.855 | 80.29 | 78.301 | 6.544 | 6.538 | 12.538 | 12.538 | 152.038 | 152.038 | 130481.9 | 130427.9 | 0.04441 | 0.04441 | 0.534 | -0.533 | 0.00246 | 0.00246 | 7481.69 | 3201.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5217 | 0.15333 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0 | 1.31e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С
31656 | Кот. №5 |  | Задвижка | Спортивное сооружение | 2.97 | 2.968 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.15 | 72.16 | 128.14 | 72.15 |  | 13.5524 | -13.5524 | 0.067 | 0.067 | 112.604 | 112.536 | 35.464 | 35.396 | 158.604 | 158.536 | 81.464 | 81.396 | 77.208 | 77.073 | 19.425 | 19.424 | 0.501 | 0.501 | 3.471 | 3.471 | 160560.3 | 160559.4 | 0.0467 | 0.0467 | 0.808 | -0.808 | 3e-05 | 3e-05 | 140.4 | 60.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7539 | 0.17379 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С
31657 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-8А | Задвижка | 26.47 | 26.4714 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.25 | 72.15 | 128.15 | 72.11 |  | 13.5527 | -13.552 | 0.547 | 0.547 | 113.15 | 112.604 | 35.396 | 34.85 | 159.15 | 158.604 | 81.396 | 80.85 | 78.301 | 77.208 | 19.425 | 19.423 | 1.67 | 1.67 | 28.14 | 28.14 | 160563.9 | 160555.8 | 0.0467 | 0.0467 | 0.808 | -0.808 | 0.00031 | 0.00031 | 1251.61 | 536.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7539 | 0.17379 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | С
31658 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | ТК Пр1-3 | 2.09 | 2.09 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.81 | 71.88 | 128.8 | 71.87 |  | 13.5552 | -13.5496 | 0.014 | 0.014 | 114.159 | 114.145 | 33.855 | 33.842 | 160.159 | 160.145 | 79.855 | 79.842 | 80.317 | 80.29 | 6.544 | 6.538 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 130482.2 | 130427.5 | 0.04441 | 0.04441 | 0.534 | -0.533 | 4e-05 | 4e-05 | 111.95 | 48.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.521 | 0.15335 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С
31661 | Кот. №5 |  | Задвижка | Туалет | 3.25 | 3.2413 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 122.05 | 75.9 | 121.94 | 75.84 |  | 0.8693 | -0.8663 | 0.005 | 0.005 | 113.884 | 113.88 | 34.118 | 34.114 | 159.884 | 159.88 | 80.118 | 80.114 | 79.77 | 79.761 | 1.297 | 1.288 | 0.255 | 0.255 | 3.505 | 3.505 | 17464.3 | 17403.5 | 0.05404 | 0.05404 | 0.149 | -0.149 | 1e-05 | 1e-05 | 93.26 | 56.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4021 | 0.22716 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | С
31665 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-3 | Уз.597 | 41.87 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 128.81 | 67.28 | 123.3 | 65.02 |  | 0.5272 | -0.5241 | 0.001 | 0.001 | 114.159 | 110.158 | 29.843 | 33.842 | 160.159 | 160.158 | 79.843 | 79.842 | 80.317 | 80.315 | 0.023 | 0.023 | 8.374 | 8.374 | 50.244 | 50.244 | 6089.6 | 6053.8 | 0.04196 | 0.04199 | 0.03 | -0.03 | 0.00051 | 0.00051 | 2904.09 | 1183.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8383 | 0.17128 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0001533 | 3.5e-06 | [8 empty] | 2018-04-05
31666 | Кот. №5 |  | Уз.597 | АБК | 9.71 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 123.3 | 68.64 | 121.32 | 67.79 |  | 0.2505 | -0.2494 | 0.001 | 0.001 | 110.158 | 110.157 | 29.844 | 29.843 | 160.158 | 160.157 | 79.844 | 79.843 | 80.315 | 80.313 | 0.06 | 0.06 | 1.942 | 1.942 | 11.652 | 11.652 | 4628.8 | 4610.3 | 0.04604 | 0.04606 | 0.036 | -0.036 | 5e-05 | 5e-05 | 495.37 | 211.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5819 | 0.21825 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-04-05
31669 | Кот. №5 |  | Уз.597 | АБК | 41.55 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 123.3 | 69.54 | 116.81 | 66.81 |  | 0.2762 | -0.2752 | 0.035 | 0.035 | 110.158 | 110.123 | 29.878 | 29.843 | 160.158 | 160.123 | 79.878 | 79.843 | 80.315 | 80.245 | 0.7 | 0.695 | 8.31 | 8.31 | 49.86 | 49.86 | 7976.8 | 7945.9 | 0.04707 | 0.04708 | 0.098 | -0.097 | 8e-05 | 8e-05 | 1792.01 | 750.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8869 | 0.25727 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-04-05
31671 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-49-1 | Мусы Джалиля, 5/5 | 101.56 | 101.5704 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.33 | 88.2 | 115.74 | 87.95 |  | 9.4685 | -9.4494 | 0.98 | 0.976 | 93.705 | 92.725 | 35.788 | 34.811 | 139.705 | 138.725 | 81.788 | 80.811 | 58.893 | 56.937 | 9.495 | 9.457 | 1.668 | 1.668 | 103.228 | 103.228 | 112176.3 | 111950.2 | 0.04676 | 0.04676 | 0.565 | -0.563 | 0.00118 | 0.00118 | 5544.83 | 2372.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7347 | 0.17438 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0 | 8.4e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31675 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля | гараж | 2.12 | 2.1225 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.22 | 89.35 | 115.2 | 89.34 |  | 5.8253 | -5.8156 | 0.003 | 0.003 | 91.991 | 91.987 | 36.414 | 36.41 | 137.991 | 137.987 | 82.414 | 82.41 | 55.58 | 55.574 | 1.216 | 1.212 | 0.644 | 0.644 | 2.764 | 2.764 | 56074.1 | 55981 | 0.04469 | 0.0447 | 0.229 | -0.229 | 4e-05 | 4e-05 | 109 | 88.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5444 | 0.1528 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31677 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Мусы Джалиля | 8.41 | 8.4172 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.31 | 89.34 | 115.22 | 89.3 |  | 5.8254 | -5.8155 | 0.01 | 0.01 | 92.001 | 91.991 | 36.41 | 36.4 | 138.001 | 137.991 | 82.41 | 82.4 | 55.601 | 55.58 | 1.216 | 1.212 | 0 | 0 | 8.41 | 8.41 | 56075.5 | 55979.6 | 0.04469 | 0.0447 | 0.229 | -0.229 | 0.00015 | 0.00015 | 520.88 | 223.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5444 | 0.1528 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31679 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля | гараж | 2.44 | 2.4399 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.2 | 89.36 | 115.18 | 89.35 |  | 7.8357 | -7.8227 | 0.007 | 0.007 | 91.962 | 91.955 | 36.446 | 36.439 | 137.962 | 137.955 | 82.446 | 82.439 | 55.523 | 55.51 | 2.194 | 2.187 | 0.646 | 0.646 | 3.086 | 3.086 | 75425.7 | 75300.7 | 0.04457 | 0.04457 | 0.308 | -0.308 | 4e-05 | 4e-05 | 125.44 | 101.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5444 | 0.1528 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31680 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Мусы Джалиля | 13.39 | 13.4029 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.31 | 89.35 | 115.2 | 89.31 |  | 7.8359 | -7.8224 | 0.039 | 0.039 | 92.001 | 91.962 | 36.439 | 36.4 | 138.001 | 137.962 | 82.439 | 82.4 | 55.601 | 55.523 | 2.195 | 2.187 | 4.308 | 4.308 | 17.698 | 17.698 | 75428 | 75298.4 | 0.04457 | 0.04457 | 0.308 | -0.308 | 0.00024 | 0.00024 | 829.31 | 355.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5444 | 0.1528 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31682 | Кот. №5 |  | Задвижка | Узел врезки | 44.1 | 44.0941 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.51 | 89.3 | 115.31 | 89.22 |  | 13.6621 | -13.6371 | 0.308 | 0.306 | 92.308 | 92.001 | 36.4 | 36.094 | 138.308 | 138.001 | 82.4 | 82.094 | 56.215 | 55.601 | 6.647 | 6.623 | 2.162 | 2.162 | 46.262 | 46.262 | 131511 | 131270.5 | 0.04441 | 0.04441 | 0.538 | -0.537 | 0.00078 | 0.00078 | 2732.95 | 1170.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5335 | 0.15306 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31683 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Задвижка | 4.18 | 4.18 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.53 | 89.22 | 115.51 | 89.21 |  | 13.6622 | -13.6371 | 0.028 | 0.028 | 92.336 | 92.308 | 36.094 | 36.066 | 138.336 | 138.308 | 82.094 | 82.066 | 56.27 | 56.215 | 6.647 | 6.623 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 131511.7 | 131269.8 | 0.04441 | 0.04441 | 0.538 | -0.537 | 7e-05 | 7e-05 | 259.06 | 111.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5567 | 0.15252 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31686 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 26 | РКНС | 2.35 | 2.3551 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 111.29 | 92.51 | 110.84 | 92.11 |  | 0.2556 | -0.2552 | 0 | 0 | 93.81 | 93.81 | 34.713 | 34.713 | 139.81 | 139.81 | 80.713 | 80.713 | 59.098 | 59.097 | 0.002 | 0.002 | 1.991 | 1.992 | 4.341 | 4.342 | 2460.7 | 2457 | 0.03375 | 0.03373 | 0.01 | -0.01 | 4e-05 | 4e-05 | 115.85 | 102.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5613 | 0.15241 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31689 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-52 | ТК Пр1-52 | 4.18 | 3.9221 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.13 | 88.84 | 116.12 | 88.84 |  | 22.2766 | -22.2245 | 0.001 | 0.001 | 92.899 | 92.898 | 35.507 | 35.505 | 138.899 | 138.898 | 81.507 | 81.505 | 57.394 | 57.392 | 0.35 | 0.348 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 101407.1 | 101170.1 | 0.03713 | 0.03713 | 0.196 | -0.196 | 0.00033 | 0.00033 | 353.5 | 151.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7447 | 0.085145 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034531 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31692 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-51 | ТК Пр1-51 | 2.07 | 2.0666 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.27 | 87.74 | 116.26 | 87.73 |  | 12.4921 | -12.4691 | 0.012 | 0.011 | 93.664 | 93.653 | 34.855 | 34.843 | 139.664 | 139.653 | 80.855 | 80.843 | 58.821 | 58.798 | 5.56 | 5.54 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 120248.5 | 120027.1 | 0.04443 | 0.04443 | 0.492 | -0.491 | 4e-05 | 4e-05 | 128.62 | 54.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5658 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31694 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-51 | ТК Пр1-51 | 3 | 2.9995 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.27 | 87.9 | 116.21 | 87.87 |  | 2.8561 | -2.8507 | 0.003 | 0.003 | 93.664 | 93.662 | 34.846 | 34.843 | 139.664 | 139.662 | 80.846 | 80.843 | 58.821 | 58.816 | 0.873 | 0.87 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33837.8 | 33772.8 | 0.04726 | 0.04726 | 0.17 | -0.17 | 3e-05 | 3e-05 | 164.6 | 70.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7573 | 0.17369 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31696 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-50 | Узел врезки | 59.64 | 59.6362 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.34 | 88.97 | 116.27 | 88.94 |  | 90.1109 | -84.848 | 0.052 | 0.046 | 93.738 | 93.686 | 34.824 | 34.778 | 139.738 | 139.686 | 80.824 | 80.778 | 58.961 | 58.862 | 0.671 | 0.595 | 18.293 | 18.284 | 77.933 | 77.924 | 273019.3 | 257073.4 | 0.03335 | 0.03336 | 0.351 | -0.331 | 0.01062 | 0.01062 | 6372.92 | 2730.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4668 | 0.057251 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.012928 | 1.5e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31699 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 28 | УВД | 3.32 | 3.3256 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.24 | 87.76 | 116.23 | 87.75 |  | 12.492 | -12.4692 | 0.063 | 0.063 | 93.634 | 93.571 | 34.936 | 34.873 | 139.634 | 139.571 | 80.936 | 80.873 | 58.761 | 58.635 | 16.508 | 16.448 | 0.501 | 0.501 | 3.821 | 3.821 | 147997 | 147726.8 | 0.04671 | 0.04671 | 0.745 | -0.743 | 4e-05 | 4e-05 | 155.29 | 122.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31700 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-51 | 60 лет Октября, 28 | 3.32 | 3.3169 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.26 | 87.75 | 116.24 | 87.74 |  | 12.4921 | -12.4691 | 0.018 | 0.018 | 93.653 | 93.634 | 34.873 | 34.855 | 139.653 | 139.634 | 80.873 | 80.855 | 58.798 | 58.761 | 5.56 | 5.54 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 120248.1 | 120027.5 | 0.04443 | 0.04443 | 0.492 | -0.491 | 6e-05 | 6e-05 | 172.57 | 135.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31703 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 5а | Изолятор | 4.19 | 3.0763 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.03 | 88.01 | 115.95 | 87.97 |  | 2.856 | -2.8508 | 0.004 | 0.004 | 93.654 | 93.649 | 34.858 | 34.854 | 139.654 | 139.649 | 80.858 | 80.854 | 58.8 | 58.792 | 0.873 | 0.87 | 0.495 | 0.495 | 4.685 | 4.685 | 33836.1 | 33774.5 | 0.04726 | 0.04726 | 0.17 | -0.17 | 5e-05 | 5e-05 | 228.44 | 97.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.758 | 0.17367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31704 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-51 | Мусы Джалиля, 5а | 9.21 | 9.2115 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.21 | 87.97 | 116.03 | 87.9 |  | 2.8561 | -2.8507 | 0.008 | 0.008 | 93.662 | 93.654 | 34.854 | 34.846 | 139.662 | 139.654 | 80.854 | 80.846 | 58.816 | 58.8 | 0.873 | 0.87 | 0 | 0 | 9.21 | 9.21 | 33837.3 | 33773.2 | 0.04726 | 0.04726 | 0.17 | -0.17 | 0.00011 | 0.00011 | 502.4 | 215.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.758 | 0.17367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31706 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК Пр1-51 | 3.82 | 3.8194 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.27 | 88.97 | 116.27 | 88.97 |  | 90.1003 | -84.8586 | 0.022 | 0.019 | 93.686 | 93.664 | 34.843 | 34.824 | 139.686 | 139.664 | 80.843 | 80.824 | 58.862 | 58.821 | 5.662 | 5.023 | 0 | 0 | 3.82 | 3.82 | 410153 | 386291.7 | 0.03677 | 0.03677 | 0.793 | -0.747 | 0.0003 | 0.0003 | 322.73 | 138.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7838 | 0.084862 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012928 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31709 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Уз Пр1-53 | 44.93 | 44.9395 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.87 | 89.15 | 115.67 | 89.06 |  | 13.6635 | -13.6357 | 0.327 | 0.326 | 92.869 | 92.542 | 35.862 | 35.535 | 138.869 | 138.542 | 81.862 | 81.535 | 57.334 | 56.68 | 6.649 | 6.622 | 4.324 | 4.324 | 49.254 | 49.254 | 131524.6 | 131256.9 | 0.04441 | 0.04441 | 0.538 | -0.537 | 0.00079 | 0.00079 | 2787.35 | 1193.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5522 | 0.15262 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.2e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31715 | Кот. №5 |  | Уз Пр1-53 | Уз Пр1-53 | 1.64 | 1.6398 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.66 | 89.16 | 115.65 | 89.15 |  | 13.6627 | -13.6365 | 0.011 | 0.011 | 92.529 | 92.518 | 35.885 | 35.874 | 138.529 | 138.518 | 81.885 | 81.874 | 56.654 | 56.633 | 6.648 | 6.622 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 131516.6 | 131264.9 | 0.04441 | 0.04441 | 0.538 | -0.537 | 3e-05 | 3e-05 | 101.68 | 43.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5567 | 0.15252 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31716 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-52 | Уз Пр1-52 | 48.34 | 42.8643 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.12 | 88.92 | 115.93 | 88.84 |  | 22.2763 | -22.2249 | 0.019 | 0.019 | 92.898 | 92.879 | 35.525 | 35.507 | 138.898 | 138.879 | 81.525 | 81.507 | 57.392 | 57.354 | 0.35 | 0.348 | 5.467 | 5.467 | 53.807 | 53.807 | 101405.6 | 101171.6 | 0.03713 | 0.03713 | 0.196 | -0.196 | 0.00381 | 0.00381 | 4078.18 | 1746.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8512 | 0.08438 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0034531 | 8.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31718 | Кот. №5 |  | Уз Пр1-52 | Узел врезки | 11.39 | 11.389 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.93 | 89.06 | 115.87 | 89.04 |  | 13.664 | -13.6352 | 0.008 | 0.008 | 92.877 | 92.869 | 35.535 | 35.527 | 138.877 | 138.869 | 81.535 | 81.527 | 57.35 | 57.334 | 0.741 | 0.737 | 0 | 0 | 11.39 | 11.39 | 86484.9 | 86303 | 0.04024 | 0.04024 | 0.233 | -0.232 | 0.00046 | 0.00046 | 813.38 | 348.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9508 | 0.11172 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0020799 | 1.5e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31720 | Кот. №5 |  | Уз Пр1-52 | Уз Пр1-52 | 0.91 | 0.91302 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.93 | 88.92 | 115.93 | 88.92 |  | 22.2725 | -22.2287 | 0.002 | 0.002 | 92.879 | 92.877 | 35.527 | 35.525 | 138.879 | 138.877 | 81.527 | 81.525 | 57.354 | 57.35 | 1.959 | 1.952 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 140971.4 | 140694.2 | 0.04007 | 0.04007 | 0.379 | -0.378 | 4e-05 | 4e-05 | 64.98 | 27.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9508 | 0.11172 | 1.46e-05 | 0 | 0.0034531 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31723 | Кот. №5 |  | Уз Пр1-52 | Уз Пр1-52 | 4.24 | 4.2408 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.93 | 88.76 | 115.91 | 88.75 |  | 8.6084 | -8.5935 | 0.531 | 0.529 | 92.877 | 92.347 | 36.056 | 35.527 | 138.877 | 138.347 | 82.056 | 81.527 | 57.35 | 56.291 | 125.182 | 124.747 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 172934.7 | 172633.8 | 0.05321 | 0.05321 | 1.476 | -1.473 | 2e-05 | 2e-05 | 188.72 | 80.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31726 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 5/5 | Адмнинистративное здание УВД | 2.96 | 2.9645 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.86 | 88.79 | 115.85 | 88.78 |  | 8.6084 | -8.5935 | 0.446 | 0.445 | 91.264 | 90.818 | 37.58 | 37.135 | 137.264 | 136.818 | 83.58 | 83.135 | 54.129 | 53.238 | 125.18 | 124.748 | 0.605 | 0.605 | 3.565 | 3.565 | 172933.6 | 172634.8 | 0.05321 | 0.05321 | 1.476 | -1.473 | 1e-05 | 1e-05 | 110.66 | 90.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31727 | Кот. №5 |  | Уз Пр1-52 | Мусы Джалиля, 5/5 | 8.65 | 8.653 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.91 | 88.78 | 115.86 | 88.76 |  | 8.6084 | -8.5935 | 1.083 | 1.079 | 92.347 | 91.264 | 37.135 | 36.056 | 138.347 | 137.264 | 83.135 | 82.056 | 56.291 | 54.129 | 125.181 | 124.747 | 0 | 0 | 8.65 | 8.65 | 172934.3 | 172634.1 | 0.05321 | 0.05321 | 1.476 | -1.473 | 4e-05 | 4e-05 | 384.63 | 164.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31731 | Кот. №5 |  | Уз Пр1-53 | Уз Пр1-53 | 1.93 | 1.9363 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.67 | 89.15 | 115.66 | 89.15 |  | 13.6627 | -13.6365 | 0.013 | 0.013 | 92.542 | 92.529 | 35.874 | 35.862 | 138.542 | 138.529 | 81.874 | 81.862 | 56.68 | 56.654 | 6.648 | 6.622 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 131517 | 131264.5 | 0.04441 | 0.04441 | 0.538 | -0.537 | 3e-05 | 3e-05 | 119.66 | 51.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5413 | 0.15288 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31732 | Кот. №5 |  | Уз Пр1-53 | Узел врезки | 27.32 | 27.3235 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.65 | 89.21 | 115.53 | 89.16 |  | 13.6627 | -13.6366 | 0.182 | 0.181 | 92.518 | 92.336 | 36.066 | 35.885 | 138.518 | 138.336 | 82.066 | 81.885 | 56.633 | 56.27 | 6.648 | 6.622 | 0 | 0 | 27.32 | 27.32 | 131516.4 | 131265.2 | 0.04441 | 0.04441 | 0.538 | -0.537 | 0.00048 | 0.00048 | 1693.77 | 725.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5567 | 0.15252 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31736 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-49-1 | ТК Пр1-49-1 | 4.15 | 4.1559 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.35 | 87.95 | 116.33 | 87.94 |  | 9.4685 | -9.4493 | 0.039 | 0.039 | 93.744 | 93.705 | 34.811 | 34.772 | 139.744 | 139.705 | 80.811 | 80.772 | 58.972 | 58.893 | 9.495 | 9.457 | 0 | 0 | 4.15 | 4.15 | 112176.9 | 111949.6 | 0.04676 | 0.04676 | 0.565 | -0.563 | 5e-05 | 5e-05 | 227.64 | 97.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7337 | 0.17441 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31737 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-49-1 | ТК Пр1-50 | 8.98 | 8.9824 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.35 | 88.94 | 116.34 | 88.93 |  | 90.1125 | -84.8464 | 0.006 | 0.005 | 93.744 | 93.738 | 34.778 | 34.772 | 139.744 | 139.738 | 80.778 | 80.772 | 58.972 | 58.961 | 0.671 | 0.595 | 0 | 0 | 8.98 | 8.98 | 273024.1 | 257068.6 | 0.03335 | 0.03336 | 0.351 | -0.331 | 0.0016 | 0.0016 | 959.11 | 411.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.336 | 0.057683 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012928 | 2.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31740 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 5/5 | Гаражи, ВОХР | 2.86 | 2.8568 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.74 | 88.21 | 115.72 | 88.2 |  | 9.4673 | -9.4506 | 0.032 | 0.032 | 92.725 | 92.693 | 35.819 | 35.788 | 138.725 | 138.693 | 81.819 | 81.788 | 56.937 | 56.873 | 9.492 | 9.459 | 0.5 | 0.5 | 3.36 | 3.36 | 112162.3 | 111964.2 | 0.04676 | 0.04676 | 0.564 | -0.563 | 3e-05 | 3e-05 | 155.88 | 66.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7347 | 0.17438 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | С
31745 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-52 | ТК Пр1-52 | 4.89 | 2.1185 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.13 | 89.52 | 116.12 | 89.52 |  | 52.4658 | -47.324 | 0.009 | 0.008 | 92.899 | 92.89 | 35.513 | 35.505 | 138.899 | 138.89 | 81.513 | 81.505 | 57.394 | 57.377 | 1.924 | 1.567 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89 | 238833.8 | 215427.3 | 0.03685 | 0.03688 | 0.462 | -0.417 | 0.00039 | 0.00039 | 413.54 | 177.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7478 | 0.085122 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0069081 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31746 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-51 | ТК.п-76 | 76.1 | 113.5234 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.27 | 89.28 | 116.18 | 89.24 |  | 74.7518 | -69.5391 | 0.447 | 0.387 | 93.664 | 93.217 | 35.23 | 34.843 | 139.664 | 139.217 | 81.23 | 80.843 | 58.821 | 57.986 | 3.9 | 3.376 | 38.623 | 38.611 | 114.723 | 114.711 | 340283.7 | 316554.7 | 0.03679 | 0.0368 | 0.658 | -0.612 | 0.006 | 0.006 | 6429.29 | 2758.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7838 | 0.084862 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.010361 | 1.29e-05 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31748 | Кот. №5 |  | ТК.п-76 | ТК Пр1-52 | 42.76 | 113.5234 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.18 | 89.3 | 116.13 | 89.28 |  | 74.7458 | -69.5451 | 0.317 | 0.275 | 93.217 | 92.899 | 35.505 | 35.23 | 139.217 | 138.899 | 81.505 | 81.23 | 57.986 | 57.394 | 3.899 | 3.376 | 38.623 | 38.611 | 81.383 | 81.371 | 340256.3 | 316582 | 0.03679 | 0.0368 | 0.658 | -0.612 | 0.00337 | 0.00337 | 3616.65 | 1549.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7838 | 0.084862 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.010361 | 7.2e-06 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | С
31754 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-52 | ТК Пр1-55 | 44.52 | 52.6251 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.12 | 89.56 | 116.05 | 89.52 |  | 52.4654 | -47.3244 | 0.086 | 0.07 | 92.89 | 92.804 | 35.582 | 35.513 | 138.89 | 138.804 | 81.582 | 81.513 | 57.377 | 57.222 | 1.924 | 1.567 | 0 | 0 | 44.52 | 44.52 | 238832.1 | 215429.1 | 0.03685 | 0.03688 | 0.462 | -0.417 | 0.00351 | 0.00351 | 3769.12 | 1615.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8542 | 0.084358 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0069081 | 7.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
31762 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-56 | ТК Пр1-60 | 87.06 | 87.0652 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.02 | 89.3 | 115.74 | 89.17 |  | 18.9952 | -18.9551 | 1.195 | 1.19 | 92.729 | 91.534 | 36.844 | 35.654 | 138.729 | 137.534 | 82.844 | 81.654 | 57.075 | 54.69 | 12.832 | 12.778 | 6.061 | 6.061 | 93.121 | 93.121 | 182847.3 | 182461.4 | 0.04435 | 0.04435 | 0.748 | -0.746 | 0.00154 | 0.00154 | 5408.4 | 2315.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5363 | 0.15299 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 8.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
31768 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-60 | ТК Пр1-60 | 3.7 | 3.7016 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.74 | 89.38 | 115.72 | 89.38 |  | 12.1475 | -12.1223 | 0.019 | 0.019 | 91.534 | 91.515 | 36.864 | 36.844 | 137.534 | 137.515 | 82.864 | 82.844 | 54.69 | 54.651 | 5.258 | 5.236 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 116931.1 | 116689.3 | 0.04443 | 0.04443 | 0.478 | -0.477 | 7e-05 | 7e-05 | 229.66 | 98.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4873 | 0.15415 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | новое сущ.
31769 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-60 | Мусы Джалиля, 2/1 | 153.32 | 153.3249 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.72 | 89.72 | 114.94 | 89.38 |  | 12.1474 | -12.1224 | 0.806 | 0.803 | 91.515 | 90.709 | 37.666 | 36.864 | 137.515 | 136.709 | 83.666 | 82.864 | 54.651 | 53.042 | 5.258 | 5.237 | 0 | 0 | 153.32 | 153.32 | 116930.5 | 116689.9 | 0.04443 | 0.04443 | 0.478 | -0.477 | 0.00271 | 0.00271 | 9520.12 | 4070.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5172 | 0.15344 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0 | 1.44e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | новое сущ.
31771 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-60 | ТК Пр1-60 | 1.78 | 1.7847 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.74 | 89.09 | 115.72 | 89.08 |  | 3.9646 | -3.9578 | 0.047 | 0.047 | 91.534 | 91.487 | 36.891 | 36.844 | 137.534 | 137.487 | 82.891 | 82.844 | 54.69 | 54.595 | 26.607 | 26.516 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 79644.4 | 79507.9 | 0.05332 | 0.05332 | 0.68 | -0.678 | 1e-05 | 1e-05 | 79.3 | 33.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22613 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31774 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 2б | Жилой дом | 2.48 | 2.4847 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.6 | 89.15 | 115.58 | 89.14 |  | 3.9645 | -3.9578 | 0.089 | 0.089 | 91.19 | 91.101 | 37.276 | 37.187 | 137.19 | 137.101 | 83.276 | 83.187 | 54.003 | 53.825 | 26.606 | 26.517 | 0.863 | 0.863 | 3.343 | 3.343 | 79643.4 | 79508.9 | 0.05332 | 0.05332 | 0.68 | -0.678 | 1e-05 | 1e-05 | 110.32 | 47.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31775 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-60 | Мусы Джалиля, 2б | 10.29 | 10.2949 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.72 | 89.14 | 115.6 | 89.09 |  | 3.9646 | -3.9578 | 0.297 | 0.296 | 91.487 | 91.19 | 37.187 | 36.891 | 137.487 | 137.19 | 83.187 | 82.891 | 54.595 | 54.003 | 26.607 | 26.516 | 0.863 | 0.863 | 11.153 | 11.153 | 79644.2 | 79508 | 0.05332 | 0.05332 | 0.68 | -0.678 | 4e-05 | 4e-05 | 457.9 | 196.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
31778 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-55 | ТК Пр1-56 | 7.29 | 7.2842 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.05 | 89.56 | 116.04 | 89.56 |  | 52.4619 | -47.3279 | 0.017 | 0.014 | 92.804 | 92.788 | 35.596 | 35.582 | 138.804 | 138.788 | 81.596 | 81.582 | 57.222 | 57.191 | 2.312 | 1.883 | 0 | 0 | 7.29 | 7.29 | 247345.2 | 223139.5 | 0.03716 | 0.03719 | 0.495 | -0.447 | 0.00054 | 0.00054 | 617.06 | 264.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5144 | 0.086848 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0069081 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
31782 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-56 | ТК Пр1-56 | 4.55 | 4.5476 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.04 | 89.17 | 116.02 | 89.17 |  | 18.9953 | -18.955 | 0.058 | 0.058 | 92.788 | 92.729 | 35.654 | 35.596 | 138.788 | 138.729 | 81.654 | 81.596 | 57.191 | 57.075 | 12.832 | 12.778 | 0 | 0 | 4.55 | 4.55 | 182848.1 | 182460.6 | 0.04435 | 0.04435 | 0.748 | -0.746 | 8e-05 | 8e-05 | 283.24 | 121.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5661 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31809 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 2е | Жилой дом | 2.81 | 2.8138 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.74 | 88.96 | 115.72 | 88.94 |  | 3.9146 | -3.9079 | 0.08 | 0.079 | 92.343 | 92.264 | 36.107 | 36.028 | 138.343 | 138.264 | 82.107 | 82.028 | 56.315 | 56.156 | 25.941 | 25.853 | 0.259 | 0.259 | 3.069 | 3.069 | 78639.7 | 78505.1 | 0.05332 | 0.05332 | 0.671 | -0.67 | 1e-05 | 1e-05 | 104.93 | 85.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31810 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-56 | ТК Пр1-57 | 50.74 | 50.7448 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 116.04 | 89.89 | 115.91 | 89.82 |  | 33.4661 | -28.3734 | 0.04 | 0.029 | 92.788 | 92.748 | 35.625 | 35.596 | 138.788 | 138.748 | 81.625 | 81.596 | 57.191 | 57.123 | 0.785 | 0.565 | 0 | 0 | 50.74 | 50.74 | 152343.6 | 129160.7 | 0.03697 | 0.03703 | 0.295 | -0.25 | 0.004 | 0.004 | 4294.75 | 1842.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.846 | 0.084417 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0040504 | 8.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0
31813 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 2ж | Жилой дом | 3.08 | 3.0857 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.38 | 89.29 | 115.36 | 89.26 |  | 4.0171 | -4.0104 | 0.091 | 0.091 | 91.459 | 91.367 | 37 | 36.91 | 137.459 | 137.367 | 83 | 82.91 | 54.549 | 54.367 | 27.316 | 27.225 | 0.259 | 0.259 | 3.339 | 3.339 | 80699.9 | 80565.3 | 0.05332 | 0.05332 | 0.689 | -0.688 | 1e-05 | 1e-05 | 114.58 | 94.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.419 | 0.2263 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31814 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Мусы Джалиля, 2ж | 36.18 | 36.1822 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.79 | 89.26 | 115.38 | 89.09 |  | 4.0173 | -4.0103 | 1.012 | 1.008 | 92.47 | 91.459 | 36.91 | 35.901 | 138.47 | 137.459 | 82.91 | 81.901 | 56.569 | 54.549 | 27.318 | 27.223 | 0.863 | 0.863 | 37.043 | 37.043 | 80702.9 | 80562.4 | 0.05332 | 0.05332 | 0.689 | -0.687 | 0.00015 | 0.00015 | 1610.52 | 689.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.419 | 0.2263 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.3e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
31822 | Кот. №5 |  | УТ 2-154 | УТ 2-154/1 | 142.95 | 421.7188 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.64 | 74.62 | 129.6 | 74.6 |  | 1182.3815 | -1168.9478 | 0.07 | 0.069 | 114.56 | 114.49 | 33.506 | 33.437 | 160.56 | 160.49 | 79.506 | 79.437 | 81.123 | 80.984 | 0.231 | 0.226 | 160.827 | 160.815 | 303.777 | 303.765 | 1097018.3 | 1084554.4 | 0.02477 | 0.02477 | 0.432 | -0.427 | 0.27148 | 0.27148 | 44383.18 | 32241.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 56.4898 | 0.017702 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0 | 0.0001162 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1 |  | П-3.1 |  |  |  | Ликвидация персп.
31828 | Кот. №5 |  | Мусы Джалиля, 2/1 | Спортивный комплекс "Мир чудес" | 3.59 | 3.5925 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.94 | 89.73 | 114.92 | 89.72 |  | 12.1447 | -12.1251 | 0.074 | 0.074 | 90.709 | 90.634 | 37.74 | 37.666 | 136.709 | 136.634 | 83.74 | 83.666 | 53.042 | 52.894 | 15.605 | 15.554 | 1.169 | 1.169 | 4.759 | 4.759 | 143882.4 | 143650.4 | 0.04671 | 0.04671 | 0.724 | -0.723 | 4e-05 | 4e-05 | 165.64 | 136.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31840 | Кот. №5 |  | Уз.640 | УТ 2-154 | 140.55 | 489.0407 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 9.3 | 9.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.68 | 74.6 | 129.64 | 74.57 |  | 1182.6484 | -1168.6809 | 0.119 | 0.116 | 114.679 | 114.56 | 33.437 | 33.321 | 160.679 | 160.56 | 79.437 | 79.321 | 81.358 | 81.123 | 0.231 | 0.226 | 373.922 | 373.895 | 514.472 | 514.445 | 1097265.9 | 1084306.8 | 0.02477 | 0.02477 | 0.432 | -0.427 | 0.26692 | 0.26692 | 43647.36 | 31693.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 56.4898 | 0.017702 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0 | 0.0001142 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1 | [5 empty] | Ликвидация персп.
31844 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-2 | ТК Пр3-3 | 171.09 | 173.5699 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 95.38 | 129.05 | 95.27 |  | 52.4539 | -52.4143 | 0.391 | 0.39 | 113.139 | 112.749 | 35.222 | 34.832 | 159.139 | 158.749 | 81.222 | 80.832 | 78.307 | 77.527 | 1.923 | 1.921 | 31.948 | 31.947 | 203.038 | 203.037 | 238779.6 | 238599.3 | 0.03685 | 0.03685 | 0.462 | -0.461 | 0.0135 | 0.0135 | 13963.13 | 5980.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.752 | 0.085092 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.0059832 | 2.89e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
31849 | Кот. №5 |  | УТ 2-57 | УТ 2-57 | 2.51 | 2.51 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 101.63 | 129.34 | 101.63 |  | 84.6065 | -84.5766 | 0.001 | 0.001 | 113.887 | 113.886 | 34.098 | 34.097 | 159.887 | 159.886 | 80.098 | 80.097 | 79.791 | 79.788 | 0.592 | 0.591 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 256341.8 | 256251.2 | 0.03336 | 0.03336 | 0.33 | -0.33 | 0.00045 | 0.00045 | 241.31 | 114.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4765 | 0.05722 | 1.46e-05 | 0 | 0.011277 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
31850 | Кот. №5 |  | УТ 2-57 | УТ 2-58 | 207.73 | 207.7364 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 79.87 | 129.34 | 79.85 |  | 545.1001 | -540.3178 | 0.11 | 0.108 | 113.998 | 113.887 | 34.097 | 33.988 | 159.998 | 159.887 | 80.097 | 79.988 | 80.009 | 79.791 | 0.313 | 0.307 | 144.826 | 144.818 | 352.556 | 352.548 | 719604.4 | 713291.2 | 0.02707 | 0.02707 | 0.404 | -0.4 | 0.19486 | 0.19486 | 33878.07 | 14632.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.355 | 0.024181 | 1.46e-05 | 3e-06 | 0 | 0.0001236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  |  |  | 3М |  | Реконструкция | 2018г.
31853 | Кот. №5 |  | ЦТП-5 (9/2) | 9/2 | 5.2 | 5.1995 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 60.52 | 129.31 | 60.52 |  | 101.2753 | -100.8706 | 0.037 | 0.037 | 113.071 | 113.034 | 34.937 | 34.9 | 159.071 | 159.034 | 80.937 | 80.9 | 78.171 | 78.097 | 7.15 | 7.094 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 461023.4 | 459181.1 | 0.03675 | 0.03675 | 0.891 | -0.888 | 0.00041 | 0.00041 | 327.63 | 146.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.886 | 0.084133 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.028594 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
31855 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-1 | ТК Пр3-2 | 82.32 | 82.3234 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 72.4 | 129.32 | 72.38 |  | 153.7406 | -153.2735 | 0.483 | 0.48 | 113.627 | 113.144 | 34.827 | 34.347 | 159.627 | 159.144 | 80.827 | 80.347 | 79.28 | 78.317 | 4.977 | 4.947 | 14.689 | 14.689 | 97.009 | 97.009 | 557139.4 | 555446.6 | 0.03472 | 0.03472 | 0.858 | -0.855 | 0.01025 | 0.01025 | 6783.51 | 2906.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6272 | 0.068366 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.034577 | 1.73e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | П-3.2
31857 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-2 | ТК Пр3-2 | 1.46 | 1.4625 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 95.27 | 129.32 | 95.27 |  | 52.4542 | -52.4139 | 0.001 | 0.001 | 113.144 | 113.143 | 34.828 | 34.827 | 159.144 | 159.143 | 80.828 | 80.827 | 78.317 | 78.315 | 0.583 | 0.582 | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | 190088.5 | 189942.5 | 0.03492 | 0.03493 | 0.293 | -0.292 | 0.00018 | 0.00018 | 120.3 | 57.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6272 | 0.068366 | 1.46e-05 | 0 | 0.0059832 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
31859 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-2 | ТК Пр3-2 | 2.05 | 2.053 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 95.27 | 129.32 | 95.27 |  | 52.454 | -52.4141 | 0.004 | 0.004 | 113.143 | 113.139 | 34.832 | 34.828 | 159.143 | 159.139 | 80.832 | 80.828 | 78.315 | 78.307 | 1.923 | 1.921 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05 | 238780.3 | 238598.6 | 0.03685 | 0.03685 | 0.462 | -0.461 | 0.00016 | 0.00016 | 167.31 | 71.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8885 | 0.084115 | 1.46e-05 | 0 | 0.0059832 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
31860 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-2 | ЦТП-5 (9/2) | 7.32 | 7.3243 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 60.52 | 129.32 | 60.52 |  | 101.2759 | -100.87 | 0.052 | 0.052 | 113.124 | 113.071 | 34.9 | 34.848 | 159.124 | 159.071 | 80.9 | 80.848 | 78.276 | 78.171 | 7.151 | 7.093 | 0 | 0 | 7.32 | 7.32 | 461026.1 | 459178.5 | 0.03675 | 0.03675 | 0.891 | -0.888 | 0.00058 | 0.00058 | 504.98 | 216.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8819 | 0.084161 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.028594 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | П-3.2
31862 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-2 | ТК Пр3-2 | 2.9 | 2.9003 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 60.52 | 129.32 | 60.52 |  | 101.2761 | -100.8698 | 0.021 | 0.021 | 113.144 | 113.124 | 34.848 | 34.827 | 159.144 | 159.124 | 80.848 | 80.827 | 78.317 | 78.276 | 7.151 | 7.093 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 461027.1 | 459177.4 | 0.03675 | 0.03675 | 0.891 | -0.888 | 0.00023 | 0.00023 | 212.58 | 85.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8819 | 0.084161 | 1.46e-05 | 0 | 0.028594 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
31863 | Кот. №5 |  | ДК 2-155 | Перемычка | 554.11 | 554.1524 | T1/T2 | Надз. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 11.4 | 11.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.58 | 74.75 | 129.43 | 74.64 |  | 1181.9393 | -1169.39 | 0.234 | 0.229 | 114.395 | 111.161 | 30.828 | 33.599 | 160.395 | 160.161 | 79.828 | 79.599 | 80.796 | 80.333 | 0.231 | 0.226 | 458.355 | 458.325 | 1012.465 | 1012.435 | 1096608 | 1084964.7 | 0.02477 | 0.02477 | 0.432 | -0.428 | 1.0523 | 1.0523 | 171979.4 | 125109.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 56.4898 | 0.017702 | 1.46e-05 | 8.1e-06 | 0 | 0.0004502 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
31864 | Кот. №5 |  | 9/2 | 60 лет Октября ЦТП-5 (9/2)/ | 4.86 | 4.8638 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.33 | 72.71 | 98.33 | 72.7 |  | 191.8405 | -191.4366 | 0.038 | 0.037 | 55 | 54.962 | 35.037 | 35 | 101 | 100.962 | 81.037 | 81 | 20 | 19.925 | 7.745 | 7.712 | 0 | 0 | 4.86 | 4.86 | 695209.6 | 693745.9 | 0.0347 | 0.0347 | 1.07 | -1.068 | 0.0006 | 0.0006 | 247.3 | 192.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7004 | 0.068025 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.028594 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
31866 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября ЦТП-5 (9/2)/ | ЦТП-5 (9/2) | 9.99 | 9.9921 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.33 | 72.71 | 98.32 | 72.71 |  | 191.8399 | -191.4372 | 0.134 | 0.134 | 54.962 | 54.828 | 35.171 | 35.037 | 100.962 | 100.828 | 81.171 | 81.037 | 19.925 | 19.657 | 7.745 | 7.712 | 7.349 | 7.349 | 17.339 | 17.339 | 695207.4 | 693748.1 | 0.0347 | 0.0347 | 1.07 | -1.068 | 0.00124 | 0.00124 | 508.34 | 394.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.592 | 0.068531 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.028594 | 2.1e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
31868 | Кот. №5 |  | ЦТП-5 (9/2) | ТК Пр3-5 | 102.06 | 102.0688 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.32 | 72.72 | 98.29 | 72.71 |  | 191.8387 | -191.4385 | 1.166 | 1.161 | 54.828 | 53.662 | 36.332 | 35.171 | 100.828 | 99.662 | 82.332 | 81.171 | 19.657 | 17.33 | 7.745 | 7.712 | 48.502 | 48.502 | 150.562 | 150.562 | 695202.9 | 693752.6 | 0.0347 | 0.0347 | 1.07 | -1.068 | 0.0127 | 0.0127 | 6168.33 | 2643.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6078 | 0.068457 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.028594 | 2.14e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
31871 | Кот. №5 |  | ТК 9А-18 | ТК 9А-18 | 1.65 | 1.6473 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 101.49 | 129.27 | 101.49 |  | 76.8421 | -76.8318 | 0.038 | 0.038 | 113.845 | 113.807 | 34.177 | 34.138 | 159.845 | 159.807 | 80.177 | 80.138 | 79.707 | 79.631 | 23.207 | 23.201 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 486364.8 | 486299.2 | 0.03987 | 0.03987 | 1.308 | -1.307 | 7e-05 | 7e-05 | 117.27 | 50.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9177 | 0.11214 | 1.46e-05 | 0 | 0.010259 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
31873 | Кот. №5 |  | ТК 9А-18 | ТК 9А-18 | 3.15 | 3.1548 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 103.28 | 129.25 | 103.27 |  | 7.7551 | -7.7541 | 0.007 | 0.007 | 113.845 | 113.839 | 34.145 | 34.138 | 159.845 | 159.839 | 80.145 | 80.138 | 79.707 | 79.694 | 2.15 | 2.149 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 74649.9 | 74640.9 | 0.04457 | 0.04457 | 0.305 | -0.305 | 6e-05 | 6e-05 | 194.41 | 83.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5594 | 0.15245 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
31874 | Кот. №5 |  | УТ 2-57 | ТК 9А-18 | 49.75 | 49.7584 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 101.66 | 129.27 | 101.63 |  | 84.606 | -84.577 | 0.04 | 0.04 | 113.886 | 113.845 | 34.138 | 34.098 | 159.886 | 159.845 | 80.138 | 80.098 | 79.788 | 79.707 | 0.592 | 0.591 | 18.284 | 18.284 | 68.034 | 68.034 | 256340.4 | 256252.5 | 0.03336 | 0.03336 | 0.33 | -0.33 | 0.00886 | 0.00886 | 5280.13 | 2262.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4798 | 0.057209 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.011277 | 1.25e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0
31876 | Кот. №5 |  | ТК 9А-1 | ТК 9А-1 | 4.08 | 4.0841 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 99.07 | 129.2 | 99.07 |  | 21.6071 | -21.6051 | 0.068 | 0.068 | 111.784 | 111.716 | 36.267 | 36.199 | 157.784 | 157.716 | 82.267 | 82.199 | 75.585 | 75.45 | 16.596 | 16.593 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 207989 | 207969.5 | 0.04433 | 0.04433 | 0.85 | -0.85 | 7e-05 | 7e-05 | 251.59 | 106.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5663 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
31878 | Кот. №5 |  | ТК 9А-1 | ТК 9А-1 | 1.8 | 1.7989 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 102.48 | 129.21 | 102.48 |  | 55.2321 | -55.2296 | 0.022 | 0.022 | 111.784 | 111.762 | 36.221 | 36.199 | 157.784 | 157.762 | 82.221 | 82.199 | 75.585 | 75.542 | 11.999 | 11.998 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 349586.4 | 349570.5 | 0.0399 | 0.0399 | 0.94 | -0.94 | 7e-05 | 7e-05 | 127.82 | 55.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9033 | 0.11232 | 1.46e-05 | 0 | 0.0075293 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А |  |  | Снят с баланса
31881 | Кот. №5 |  | Задвижка | Жилой дом | 2.98 | 2.9839 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.17 | 102.5 | 129.17 | 102.5 |  | 55.2309 | -55.2308 | 1.336 | 1.336 | 111.337 | 110 | 37.983 | 36.647 | 157.337 | 156 | 83.983 | 82.647 | 74.69 | 72.018 | 321.816 | 321.815 | 1.172 | 1.172 | 4.152 | 4.152 | 654339.6 | 654338.8 | 0.04658 | 0.04658 | 3.293 | -3.293 | 3e-05 | 3e-05 | 113.22 | 88.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А
31882 | Кот. №5 |  | ТК 9А-1 | Задвижка | 28.18 | 28.1831 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.21 | 102.5 | 129.17 | 102.48 |  | 55.2321 | -55.2297 | 0.426 | 0.426 | 111.762 | 111.337 | 36.647 | 36.221 | 157.762 | 157.337 | 82.647 | 82.221 | 75.542 | 74.69 | 11.999 | 11.998 | 7.318 | 7.318 | 35.498 | 35.498 | 349586 | 349571 | 0.0399 | 0.0399 | 0.94 | -0.94 | 0.00115 | 0.00115 | 2009.39 | 861.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9422 | 0.11183 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0075293 | 3.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А |  |  | Снят с баланса
31883 | Кот. №5 |  | ТК 9А-18 | ТК 9А-1 | 69.6 | 69.5996 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 101.52 | 129.21 | 101.49 |  | 76.8421 | -76.8318 | 2.023 | 2.023 | 113.807 | 111.784 | 36.199 | 34.177 | 159.807 | 157.784 | 82.199 | 80.177 | 79.631 | 75.585 | 23.207 | 23.201 | 17.576 | 17.576 | 87.176 | 87.176 | 486364.3 | 486299.6 | 0.03987 | 0.03987 | 1.308 | -1.307 | 0.00284 | 0.00284 | 4943.09 | 2118.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9186 | 0.11213 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.010259 | 8.9e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | 9А
31890 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 35 | Магазин "Кедр", магазин "Славтэк" | 2.58 | 2.5766 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.08 | 103.36 | 129.06 | 103.35 |  | 7.7546 | -7.7546 | 0.02 | 0.02 | 113.788 | 113.768 | 34.216 | 34.196 | 159.788 | 159.768 | 80.216 | 80.196 | 79.591 | 79.552 | 6.375 | 6.375 | 0.5 | 0.5 | 3.08 | 3.08 | 91871.6 | 91870.8 | 0.04681 | 0.04681 | 0.462 | -0.462 | 3e-05 | 3e-05 | 97.94 | 77.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А | [5 empty] | ТС чужой включен
31891 | Кот. №5 |  | ТК 9А-18 | 60 лет Октября, 35 | 21.65 | 21.6514 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 103.35 | 129.08 | 103.28 |  | 7.755 | -7.7542 | 0.051 | 0.051 | 113.839 | 113.788 | 34.196 | 34.145 | 159.839 | 159.788 | 80.196 | 80.145 | 79.694 | 79.591 | 2.15 | 2.149 | 2.154 | 2.154 | 23.804 | 23.804 | 74649.3 | 74641.4 | 0.04457 | 0.04457 | 0.305 | -0.305 | 0.00038 | 0.00038 | 1345.42 | 576.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5605 | 0.15243 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | 9А | [5 empty] | ТС чужой включен
31893 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября ЦТП-5 (9/2)/ | ЦТП-5 (9/2) | 11.15 | 11.1535 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.52 | 60.52 | 77.51 | 53.01 |  | 28.2401 | 0.0337 | 0.035 | 0 | 45 | 44.965 | 30 | 30 | 91 | 90.965 | 76 | 76 | 15 | 14.965 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 11.15 | 178743 | 324.5 | 0.04001 | 0.19723 | 0.481 | 0.001 | 0.00046 | 0.0002 | 380.24 | 253.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
31894 | Кот. №5 |  | ЦТП-5 (9/2) | 60 лет Октября 42/ | 73.66 | 73.6605 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.51 | 53.01 | 77.4 | 14.18 |  | 28.2397 | 0.0335 | 0.243 | 0 | 44.965 | 44.722 | 30 | 30 | 90.965 | 90.722 | 76 | 76 | 14.965 | 14.722 | 3.145 | 0 | 3.649 | 0.484 | 77.309 | 74.144 | 178740.1 | 322.6 | 0.04001 | 0.19838 | 0.481 | 0.001 | 0.00301 | 0.0013 | 3036.58 | 1301.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
31909 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Мусы Джалиля, 2е | 5.13 | 5.1318 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.8 | 88.94 | 115.74 | 88.91 |  | 3.9146 | -3.9079 | 0.133 | 0.133 | 92.476 | 92.343 | 36.028 | 35.895 | 138.476 | 138.343 | 82.028 | 81.895 | 56.581 | 56.315 | 25.942 | 25.853 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13 | 78640.1 | 78504.7 | 0.05332 | 0.05332 | 0.671 | -0.67 | 2e-05 | 2e-05 | 228.27 | 97.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
31911 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-57 | Узел врезки | 13.88 | 13.8861 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.89 | 89 | 115.8 | 88.96 |  | 7.932 | -7.918 | 0.222 | 0.221 | 92.698 | 92.476 | 35.895 | 35.674 | 138.698 | 138.476 | 81.895 | 81.674 | 57.024 | 56.581 | 16.006 | 15.95 | 0 | 0 | 13.88 | 13.88 | 111059 | 110863.2 | 0.04872 | 0.04872 | 0.661 | -0.659 | 0.00012 | 0.00012 | 705.23 | 302.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2401 | 0.19084 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
31913 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-57 | ТК Пр1-57 | 3.08 | 3.0859 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.91 | 88.96 | 115.89 | 88.95 |  | 7.932 | -7.918 | 0.049 | 0.049 | 92.748 | 92.698 | 35.674 | 35.625 | 138.748 | 138.698 | 81.674 | 81.625 | 57.123 | 57.024 | 16.006 | 15.95 | 0 | 0 | 3.08 | 3.08 | 111059.4 | 110862.8 | 0.04872 | 0.04872 | 0.661 | -0.659 | 3e-05 | 3e-05 | 157.25 | 67.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2401 | 0.19084 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31916 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 1.4 | 1.4043 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.8 | 89.09 | 115.79 | 89.08 |  | 4.0173 | -4.0103 | 0.006 | 0.006 | 92.476 | 92.47 | 35.901 | 35.895 | 138.476 | 138.47 | 81.901 | 81.895 | 56.581 | 56.569 | 4.122 | 4.107 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 56247.6 | 56149.4 | 0.04891 | 0.04891 | 0.335 | -0.334 | 1e-05 | 1e-05 | 71.11 | 30.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2408 | 0.19081 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31930 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-58 | ТК Пр1-58 | 3.06 | 3.0615 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.72 | 93.47 | 115.7 | 93.45 |  | 10.9684 | -5.9357 | 0.013 | 0.004 | 92.585 | 92.572 | 35.734 | 35.73 | 138.585 | 138.572 | 81.734 | 81.73 | 56.855 | 56.838 | 4.29 | 1.263 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 105581.9 | 57137.2 | 0.04446 | 0.04468 | 0.432 | -0.234 | 5e-05 | 5e-05 | 190.95 | 83.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.56 | 0.15244 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31932 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-58 | ТК Пр1-58 | 2.44 | 2.4399 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.72 | 89.4 | 115.69 | 89.39 |  | 4.5434 | -4.5342 | 0.005 | 0.005 | 92.585 | 92.579 | 35.735 | 35.73 | 138.585 | 138.579 | 81.735 | 81.73 | 56.855 | 56.844 | 2.197 | 2.188 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 53826.8 | 53717.9 | 0.04699 | 0.047 | 0.271 | -0.27 | 3e-05 | 3e-05 | 134.45 | 57.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7396 | 0.17423 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
31933 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК Пр1-58 | 62.63 | 62.6305 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.9 | 90.35 | 115.72 | 90.26 |  | 25.5297 | -20.4597 | 0.161 | 0.104 | 92.746 | 92.585 | 35.73 | 35.626 | 138.746 | 138.585 | 81.73 | 81.626 | 57.12 | 56.855 | 2.572 | 1.654 | 0 | 0 | 62.63 | 62.63 | 161588 | 129497.7 | 0.04003 | 0.04009 | 0.434 | -0.348 | 0.00256 | 0.00256 | 4502.45 | 1928.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8919 | 0.11246 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.002816 | 8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0
31934 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-57 | Узел врезки | 3.99 | 3.9908 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.91 | 90.26 | 115.9 | 90.25 |  | 25.5301 | -20.4594 | 0.002 | 0.001 | 92.748 | 92.746 | 35.626 | 35.625 | 138.748 | 138.746 | 81.626 | 81.625 | 57.123 | 57.12 | 0.458 | 0.295 | 0 | 0 | 3.99 | 3.99 | 116217.4 | 93134.9 | 0.03707 | 0.03718 | 0.225 | -0.18 | 0.00031 | 0.00031 | 338.07 | 145.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.846 | 0.084417 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.002816 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
31941 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-58 | Узел врезки | 20.18 | 20.1785 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.7 | 93.56 | 115.59 | 93.47 |  | 10.9684 | -5.9358 | 0.087 | 0.025 | 92.572 | 92.485 | 35.759 | 35.734 | 138.572 | 138.485 | 81.759 | 81.734 | 56.838 | 56.726 | 4.289 | 1.263 | 0 | 0 | 20.18 | 20.18 | 105581.4 | 57137.7 | 0.04446 | 0.04468 | 0.432 | -0.234 | 0.00036 | 0.00036 | 1279.15 | 548.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.561 | 0.15242 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
31943 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 1 | 0.99765 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.59 | 93.56 | 115.58 | 93.56 |  | 10.968 | -5.9361 | 0.013 | 0.004 | 92.485 | 92.472 | 35.763 | 35.759 | 138.485 | 138.472 | 81.763 | 81.759 | 56.726 | 56.71 | 12.732 | 3.742 | 0 | 0 | 1 | 1 | 129942.1 | 70327.6 | 0.04673 | 0.04689 | 0.654 | -0.354 | 1e-05 | 1e-05 | 55.97 | 23.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7612 | 0.17357 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
31944 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Узел врезки | 49.68 | 49.6876 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.58 | 93.75 | 115.35 | 93.56 |  | 10.968 | -5.9362 | 1.56 | 0.458 | 92.472 | 90.912 | 36.221 | 35.763 | 138.472 | 136.912 | 82.221 | 81.763 | 56.71 | 54.691 | 30.57 | 8.977 | 1.356 | 1.353 | 51.036 | 51.033 | 153567.8 | 83114.5 | 0.04867 | 0.04879 | 0.913 | -0.494 | 0.00041 | 0.00041 | 2579.79 | 1105.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2253 | 0.19137 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
31947 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-59 | ТК Пр1-59 | 1.41 | 1.4094 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.31 | 89.13 | 115.3 | 89.13 |  | 10.013 | -9.9947 | 0.005 | 0.005 | 92.562 | 92.557 | 35.758 | 35.753 | 138.562 | 138.557 | 81.758 | 81.753 | 56.809 | 56.799 | 3.577 | 3.564 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 96384.9 | 96208.8 | 0.04448 | 0.04449 | 0.394 | -0.393 | 2e-05 | 2e-05 | 87.25 | 37.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.551 | 0.15265 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
31948 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-58 | ТК Пр1-59 | 57.86 | 57.8687 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.72 | 89.13 | 115.31 | 88.95 |  | 10.0154 | -9.9924 | 0.023 | 0.023 | 92.585 | 92.562 | 35.753 | 35.73 | 138.585 | 138.562 | 81.753 | 81.73 | 56.855 | 56.809 | 0.399 | 0.398 | 0 | 0 | 57.86 | 57.86 | 63391.3 | 63245.6 | 0.0404 | 0.0404 | 0.17 | -0.17 | 0.00236 | 0.00236 | 4157.79 | 1767.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8919 | 0.11246 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0015161 | 7.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0
31979 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 22 | Отдел вневедомственной охраны | 3.66 | 3.6642 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.74 | 89.84 | 114.7 | 89.81 |  | 4.5424 | -4.5351 | 0.011 | 0.011 | 92.398 | 92.387 | 35.926 | 35.916 | 138.398 | 138.387 | 81.926 | 81.916 | 56.482 | 56.461 | 2.196 | 2.189 | 1.162 | 1.162 | 4.822 | 4.822 | 53815.5 | 53729.2 | 0.047 | 0.047 | 0.271 | -0.27 | 4e-05 | 4e-05 | 168.51 | 139.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7402 | 0.17421 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
31980 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-58 | 60 лет Октября, 22 | 79.3 | 79.3015 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.69 | 89.81 | 114.74 | 89.4 |  | 4.5433 | -4.5342 | 0.182 | 0.181 | 92.579 | 92.398 | 35.916 | 35.735 | 138.579 | 138.398 | 81.916 | 81.735 | 56.844 | 56.482 | 2.197 | 2.188 | 3.32 | 3.319 | 82.62 | 82.619 | 53826.5 | 53718.3 | 0.04699 | 0.047 | 0.271 | -0.27 | 0.00092 | 0.00092 | 4347.7 | 1858.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7402 | 0.17421 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 6.5e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0
31983 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 22а | Отел вневедомственной охраны | 3.58 | 3.576 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.99 | 89.28 | 114.98 | 89.26 |  | 10.0121 | -9.9956 | 0.043 | 0.043 | 92.373 | 92.33 | 35.984 | 35.941 | 138.373 | 138.33 | 81.984 | 81.941 | 56.432 | 56.346 | 10.614 | 10.579 | 0.501 | 0.501 | 4.081 | 4.081 | 118617 | 118421.4 | 0.04675 | 0.04675 | 0.597 | -0.596 | 4e-05 | 4e-05 | 165.28 | 135.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
31984 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-59 | 60 лет Октября, 22а | 49.23 | 49.2347 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.3 | 89.26 | 114.99 | 89.13 |  | 10.013 | -9.9947 | 0.184 | 0.183 | 92.557 | 92.373 | 35.941 | 35.758 | 138.557 | 138.373 | 81.941 | 81.758 | 56.799 | 56.432 | 3.577 | 3.564 | 2.158 | 2.158 | 51.388 | 51.388 | 96384.7 | 96209 | 0.04448 | 0.04449 | 0.394 | -0.393 | 0.00087 | 0.00087 | 3046.28 | 1304.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5514 | 0.15264 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.6e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0
31986 | Кот. №5 |  | УТ 2-59A | УТ 11-59-1А | 130.66 | 130.6737 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 2.1 | 2.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 64.31 | 129.37 | 64.29 |  | 394.9384 | -392.4918 | 0.016 | 0.016 | 114.159 | 114.143 | 33.846 | 33.83 | 160.159 | 160.143 | 79.846 | 79.83 | 80.329 | 80.297 | 0.082 | 0.081 | 63.848 | 63.843 | 194.508 | 194.503 | 456199.7 | 453373.5 | 0.02631 | 0.02631 | 0.224 | -0.222 | 0.16009 | 0.16009 | 21898.71 | 9383.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.9106 | 0.020445 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.089946 | 9.19e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
31988 | Кот. №5 |  | УТ 2-59A | УТ 2-59A | 4.54 | 4.5365 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 74.75 | 129.43 | 74.75 |  | 1180.8809 | -1170.4484 | 0.001 | 0.001 | 114.16 | 114.159 | 33.83 | 33.829 | 160.16 | 160.159 | 79.83 | 79.829 | 80.332 | 80.33 | 0.23 | 0.226 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54 | 1095626 | 1085946.7 | 0.02477 | 0.02477 | 0.432 | -0.428 | 0.00862 | 0.00862 | 948.26 | 406.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 63.4187 | 0.015768 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
31993 | Кот. №5 |  | УТ 2-59A | УТ 2-59A | 1.23 | 1.23 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 64.29 | 129.43 | 64.29 |  | 394.9429 | -392.4873 | 0 | 0 | 114.159 | 114.159 | 33.83 | 33.83 | 160.159 | 160.159 | 79.83 | 79.83 | 80.329 | 80.329 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 456204.8 | 453368.4 | 0.02631 | 0.02631 | 0.224 | -0.222 | 0.00151 | 0.00151 | 206.15 | 88.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.4425 | 0.020226 | 1.46e-05 | 0 | 0.089946 | 9e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  |  |  | 6М |  | Реконструкция | 2018г.
31995 | Кот. №5 |  | УТ 2-59A | УТ 2-59A | 1.47 | 1.476 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 80.03 | 129.43 | 80.03 |  | 785.9273 | -777.9718 | 0 | 0 | 114.159 | 114.159 | 33.83 | 33.83 | 160.159 | 160.159 | 79.83 | 79.83 | 80.33 | 80.329 | 0.102 | 0.1 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 729186.5 | 721805.4 | 0.02485 | 0.02485 | 0.287 | -0.284 | 0 | 0 | 307.03 | 134.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 63.4187 | 0.015768 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1.3e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  |  |  | 6М |  | Реконструкция | 2018г.
31996 | Кот. №5 |  | УТ 2-59A | УТ 2-59A | 1.12 | 1.12 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 64.29 | 129.43 | 64.29 |  | 394.945 | -392.4852 | 0 | 0 | 114.159 | 114.159 | 33.83 | 33.83 | 160.159 | 160.159 | 79.83 | 79.83 | 80.33 | 80.329 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 366431.6 | 364149.3 | 0.02506 | 0.02507 | 0.144 | -0.144 | 0.00213 | 0.00213 | 233.93 | 95.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 63.4187 | 0.015768 | 1.46e-05 | 0 | 0.089946 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  |  |  | 6М |  | Реконструкция | 2018г.
31999 | Кот. №5 |  | УТ 2-59A | УТ 2-59A | 2.42 | 2.4151 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.804 | 0.804 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 64.29 | 129.43 | 64.29 |  | 394.9414 | -392.4888 | 0 | 0 | 114.159 | 114.159 | 33.83 | 33.83 | 160.159 | 160.159 | 79.83 | 79.83 | 80.329 | 80.329 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 456203.1 | 453370.1 | 0.02631 | 0.02631 | 0.224 | -0.222 | 0.00297 | 0.00297 | 405.6 | 173.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 49.4425 | 0.020226 | 1.46e-05 | 0 | 0.089946 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
32004 | Кот. №5 |  | УТ 2-58 | УТ 2-58 | 4.79 | 4.7904 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 72.37 | 129.4 | 72.37 |  | 156.9248 | -154.4217 | 0.025 | 0.024 | 113.998 | 113.973 | 34.012 | 33.988 | 159.998 | 159.973 | 80.012 | 79.988 | 80.009 | 79.961 | 5.185 | 5.021 | 0 | 0 | 4.79 | 4.79 | 568678.9 | 559607.9 | 0.03472 | 0.03472 | 0.875 | -0.861 | 0.0006 | 0.0006 | 406.14 | 169.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.648 | 0.068269 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.035561 | 1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
32007 | Кот. №5 |  | УТ 2-58 | УТ 2-58 | 1.72 | 1.7241 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 95.71 | 129.4 | 95.7 |  | 57.3347 | -57.3239 | 0.022 | 0.022 | 114 | 113.977 | 34.008 | 33.986 | 160 | 159.977 | 80.008 | 79.986 | 80.013 | 79.969 | 12.929 | 12.924 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | 362894.5 | 362826.1 | 0.0399 | 0.0399 | 0.976 | -0.976 | 7e-05 | 7e-05 | 110.59 | 51.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9074 | 0.11227 | 1.46e-05 | 0 | 0.0065364 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1
32008 | Кот. №5 |  | УТ 2-58 | УТ 2-58 | 3.99 | 3.9891 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 78.19 | 129.4 | 78.19 |  | 702.2198 | -694.5447 | 0.002 | 0.002 | 114 | 113.998 | 33.988 | 33.986 | 160 | 159.998 | 79.988 | 79.986 | 80.013 | 80.009 | 0.519 | 0.507 | 0 | 0 | 3.99 | 3.99 | 927023.3 | 916891.1 | 0.02703 | 0.02703 | 0.52 | -0.514 | 0.00374 | 0.00374 | 654.91 | 278.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.355 | 0.024181 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  |  |  | 6М |  | Реконструкция | 2018г.
32010 | Кот. №5 |  | УТ 2-58 | ТК Пр3-1 | 55.85 | 55.851 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 72.39 | 129.37 | 72.37 |  | 156.9243 | -154.4223 | 0.328 | 0.317 | 113.973 | 113.645 | 34.33 | 34.012 | 159.973 | 159.645 | 80.33 | 80.012 | 79.96 | 79.316 | 5.185 | 5.021 | 7.345 | 7.344 | 63.195 | 63.194 | 568676.7 | 559610.1 | 0.03472 | 0.03472 | 0.875 | -0.861 | 0.00695 | 0.00695 | 4602.78 | 1972.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.653 | 0.068245 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.035561 | 1.18e-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1
32011 | Кот. №5 |  | УТ 2-58 | УТ 2-59-1 | 127.8 | 130.8044 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 79.52 | 129.4 | 79.51 |  | 759.5583 | -751.8649 | 0.153 | 0.15 | 114.153 | 114 | 33.986 | 33.836 | 160.153 | 160 | 79.986 | 79.836 | 80.316 | 80.013 | 0.606 | 0.594 | 124.364 | 124.358 | 252.164 | 252.158 | 1002717.6 | 992561.3 | 0.02702 | 0.02702 | 0.562 | -0.557 | 0.11988 | 0.11988 | 20978.26 | 8990.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 41.3184 | 0.024202 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 7.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  |  |  | 6М |  | Реконструкция | 2018г.
32013 | Кот. №5 |  | Перемычка | УТ 2-59A | 3.21 | 3.2118 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 1000 | 1000 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 74.75 | 129.43 | 74.75 |  | 1180.887 | -1170.4423 | 0.001 | 0.001 | 111.161 | 114.16 | 33.829 | 30.828 | 160.161 | 160.16 | 79.829 | 79.828 | 80.333 | 80.332 | 0.23 | 0.226 | 0 | 0 | 3.21 | 3.21 | 1095631.7 | 1085941 | 0.02477 | 0.02477 | 0.432 | -0.428 | 0.0061 | 0.0061 | 670.46 | 287.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 56.4509 | 0.017715 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
32017 | Кот. №5 |  | УТ 2-59-1 | УТ 2-59-1 | 4.25 | 7.2736 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 79.51 | 129.43 | 79.51 |  | 759.6782 | -751.745 | 0.003 | 0.003 | 114.155 | 114.153 | 33.836 | 33.834 | 160.155 | 160.153 | 79.836 | 79.834 | 80.321 | 80.316 | 0.607 | 0.594 | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 | 1002875.9 | 992403 | 0.02702 | 0.02702 | 0.562 | -0.557 | 0.00399 | 0.00399 | 699.36 | 298.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.5297 | 0.023513 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1 |  |  |  | 6М |  | Реконструкция | 2018г.
32018 | Кот. №5 |  | УТ 2-59-1 | УТ 2-59A | 6.02 | 7.2736 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 700 | 700 | 0.704 | 0.704 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 80.03 | 129.43 | 80.03 |  | 785.9216 | -777.9775 | 0.004 | 0.004 | 114.159 | 114.155 | 33.834 | 33.83 | 160.159 | 160.155 | 79.834 | 79.83 | 80.329 | 80.321 | 0.649 | 0.636 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | 1037520.7 | 1027033.4 | 0.02701 | 0.02701 | 0.582 | -0.576 | 0.00565 | 0.00565 | 990.63 | 424.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 42.5297 | 0.023513 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1 |  |  |  | 6М |  | Реконструкция | 2018г.
32022 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-1 | ТК Пр3-1 | 1.82 | 1.8204 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 73.04 | 129.34 | 73.01 |  | 3.1763 | -1.1563 | 0.005 | 0.001 | 113.645 | 113.64 | 34.33 | 34.33 | 159.645 | 159.64 | 80.33 | 80.33 | 79.316 | 79.31 | 2.582 | 0.348 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 44472.6 | 16189.6 | 0.04901 | 0.04982 | 0.265 | -0.096 | 2e-05 | 2e-05 | 80.41 | 34.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2257 | 0.19136 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32024 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-1 | 60 лет Октября, 46/1 | 77.77 | 77.7781 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.34 | 74.32 | 128.26 | 73.04 |  | 3.1763 | -1.1563 | 0.204 | 0.028 | 113.64 | 113.436 | 34.358 | 34.33 | 159.64 | 159.436 | 80.358 | 80.33 | 79.31 | 79.078 | 2.582 | 0.348 | 1.347 | 1.325 | 79.117 | 79.095 | 44472.3 | 16189.8 | 0.04901 | 0.04982 | 0.265 | -0.096 | 0.00065 | 0.00065 | 3446.44 | 1478.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2261 | 0.19135 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 5.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | П-3.2
32025 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-1 | ТК Пр3-1 | 3.6 | 3.6059 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 72.38 | 129.37 | 72.38 |  | 153.741 | -153.273 | 0.018 | 0.018 | 113.645 | 113.627 | 34.347 | 34.33 | 159.645 | 159.627 | 80.347 | 80.33 | 79.316 | 79.28 | 4.977 | 4.947 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 557141 | 555445 | 0.03472 | 0.03472 | 0.858 | -0.855 | 0.00045 | 0.00045 | 296.66 | 127.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.653 | 0.068245 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.034577 | 8e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32029 | Кот. №5 |  | УТ 2-59-1 | Жилой дом | 53.49 | 6.5484 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.43 | 94.9 | 129.31 | 94.85 |  | 26.2394 | -26.2364 | 0.389 | 0.389 | 114.155 | 113.766 | 34.222 | 33.834 | 160.155 | 159.766 | 80.222 | 79.834 | 80.321 | 79.544 | 7.268 | 7.267 | 0 | 0 | 53.49 | 53.49 | 200394.1 | 200371.2 | 0.04187 | 0.04187 | 0.65 | -0.65 | 0.0015 | 0.0015 | 3221.22 | 1477.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7145 | 0.12963 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0028343 | 5.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 |  | 1582 | 2 | 0
32030 | Кот. №5 |  | УТ 2-58 | 60 лет Октября 27/ | 85.08 | 1.7241 |  | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.4 | 95.75 | 129.3 | 95.71 |  | 57.3346 | -57.324 | 1.1 | 1.1 | 113.977 | 112.877 | 35.108 | 34.008 | 159.977 | 158.877 | 81.108 | 80.008 | 79.969 | 77.769 | 12.929 | 12.924 | 0 | 0 | 85.08 | 85.08 | 362894 | 362826.6 | 0.0399 | 0.0399 | 0.976 | -0.976 | 0.00347 | 0.00347 | 5894.28 | 2525.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9083 | 0.11225 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.0065364 | 1.09e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 |  | 1582 | 1
32032 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 27/ | Жилой дом | 93.04 | 1.7241 |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.3 | 94.56 | 129.05 | 94.36 |  | 25.0938 | -25.0905 | 2.082 | 2.081 | 112.877 | 110.796 | 37.189 | 35.108 | 158.877 | 156.796 | 83.189 | 81.108 | 77.769 | 73.606 | 22.375 | 22.369 | 0 | 0 | 93.04 | 93.04 | 241552.1 | 241520.5 | 0.04431 | 0.04431 | 0.988 | -0.988 | 0.00164 | 0.00164 | 6224.79 | 5107.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.537 | 0.15297 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0 | 8.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 |  | 1582 | 1
32034 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 27/ | Жилой дом | 5.29 | 1.7241 |  | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.3 | 96.84 | 129.29 | 96.84 |  | 32.2374 | -32.2369 | 0.022 | 0.022 | 112.877 | 112.856 | 35.13 | 35.108 | 158.877 | 158.856 | 81.13 | 81.108 | 77.769 | 77.726 | 4.096 | 4.096 | 0 | 0 | 5.29 | 5.29 | 204043.3 | 204040.6 | 0.03998 | 0.03998 | 0.549 | -0.549 | 0.00022 | 0.00022 | 276.12 | 204.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9083 | 0.11225 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0037004 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 |  | 1582 | 1
32037 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-3 | ТК Пр3-3 | 2.47 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 95.39 | 129.05 | 95.38 |  | 52.4404 | -52.4278 | 0.014 | 0.014 | 112.749 | 112.735 | 35.236 | 35.222 | 158.749 | 158.735 | 81.236 | 81.222 | 77.527 | 77.498 | 1.73 | 1.729 | 5.887 | 5.887 | 8.357 | 8.357 | 236389.2 | 236332.4 | 0.03482 | 0.03482 | 0.453 | -0.453 | 0.0002 | 0.0002 | 201.45 | 86.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.9944 | 0.083372 | 1.46e-05 | 0 | 0.0059832 | 4e-07 | [14 empty] | П-3.2
32042 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-3 | Пикмана, 31 | 148.14 | 148.1494 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5.4 | 5.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.05 | 95.47 | 128.85 | 95.39 |  | 52.4402 | -52.428 | 1.816 | 1.815 | 112.735 | 110.918 | 37.052 | 35.236 | 158.735 | 156.918 | 83.052 | 81.236 | 77.498 | 73.866 | 10.818 | 10.813 | 19.754 | 19.754 | 167.894 | 167.894 | 331915 | 331837.8 | 0.03991 | 0.03991 | 0.892 | -0.892 | 0.00605 | 0.00605 | 10232.39 | 4383.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8769 | 0.11265 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.0059832 | 1.89e-05 |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
32044 | Кот. №5 |  | Пикмана, 31 | Жилой дом | 3.21 | 3.206 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.85 | 95.47 | 128.85 | 95.47 |  | 52.4341 | -52.434 | 0.461 | 0.461 | 110.918 | 110.457 | 37.513 | 37.052 | 156.918 | 156.457 | 83.513 | 83.052 | 73.866 | 72.944 | 97.556 | 97.555 | 1.519 | 1.519 | 4.729 | 4.729 | 504729.3 | 504728.2 | 0.04425 | 0.04425 | 2.064 | -2.064 | 6e-05 | 6e-05 | 135.15 | 96.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32047 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-5 | ТК Пр3-5 | 3.66 | 3.6641 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.29 | 72.71 | 98.29 | 72.71 |  | 47.8861 | -47.7952 | 0.033 | 0.033 | 53.662 | 53.629 | 36.365 | 36.332 | 99.662 | 99.629 | 82.365 | 82.332 | 17.33 | 17.264 | 9.023 | 8.989 | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | 303090.3 | 302515.2 | 0.03992 | 0.03992 | 0.815 | -0.813 | 0.00015 | 0.00015 | 166.66 | 71.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9473 | 0.11177 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0071484 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32049 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-5 | ТК Пр3-5 | 1.79 | 1.789 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.29 | 72.71 | 98.29 | 72.7 |  | 47.8395 | -47.7497 | 0.016 | 0.016 | 53.662 | 53.646 | 36.348 | 36.332 | 99.662 | 99.646 | 82.348 | 82.332 | 17.33 | 17.297 | 9.006 | 8.972 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 302795.6 | 302226.8 | 0.03992 | 0.03992 | 0.814 | -0.813 | 7e-05 | 7e-05 | 81.51 | 34.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9531 | 0.11169 | 1.46e-05 | 0 | 0.0071485 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32050 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-5 | 60 лет Октября, 42 | 2.66 | 2.6567 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.29 | 72.71 | 98.29 | 72.71 |  | 47.8394 | -47.7497 | 0.024 | 0.024 | 53.646 | 53.622 | 36.372 | 36.348 | 99.646 | 99.622 | 82.372 | 82.348 | 17.297 | 17.25 | 9.006 | 8.972 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 302795.1 | 302227.3 | 0.03992 | 0.03992 | 0.814 | -0.813 | 0.00011 | 0.00011 | 121.11 | 51.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.956 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0071485 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
32053 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 44 | Жилой дом | 3.51 | 3.5066 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.28 | 72.72 | 98.27 | 72.72 |  | 47.8854 | -47.7959 | 0.971 | 0.967 | 53.487 | 52.516 | 37.474 | 36.507 | 99.487 | 98.516 | 83.474 | 82.507 | 16.98 | 15.042 | 241.938 | 241.035 | 0.502 | 0.502 | 4.012 | 4.012 | 567314.7 | 566254.6 | 0.04659 | 0.04659 | 2.855 | -2.85 | 4e-05 | 4e-05 | 122.54 | 52.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32054 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-5 | 60 лет Октября, 44 | 13.21 | 13.2163 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.29 | 72.72 | 98.28 | 72.71 |  | 47.8859 | -47.7954 | 0.142 | 0.142 | 53.629 | 53.487 | 36.507 | 36.365 | 99.629 | 99.487 | 82.507 | 82.365 | 17.264 | 16.98 | 9.023 | 8.989 | 2.56 | 2.56 | 15.77 | 15.77 | 303089.3 | 302516.2 | 0.03992 | 0.03992 | 0.815 | -0.813 | 0.00054 | 0.00054 | 601.47 | 257.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9503 | 0.11173 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0071484 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
32055 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-5 | ТК Пр3-4 | 92.78 | 92.7941 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.29 | 72.76 | 98.24 | 72.73 |  | 96.1004 | -95.9063 | 0.833 | 0.829 | 53.662 | 52.829 | 37.162 | 36.332 | 99.662 | 98.829 | 83.162 | 82.332 | 17.33 | 15.667 | 7.74 | 7.709 | 14.802 | 14.802 | 107.582 | 107.582 | 453090.2 | 452175.1 | 0.03708 | 0.03708 | 0.907 | -0.906 | 0.00682 | 0.00682 | 4988.3 | 2137.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.4482 | 0.08735 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.014297 | 1.53e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
32059 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 42/ | 60 лет Октября, 42 | 2.03 | 2.0312 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.4 | 20 | 77.39 | 20 |  | 8.297 | 0.0092 | 0.005 | 0 | 44.722 | 44.717 | 30 | 30 | 90.722 | 90.717 | 76 | 76 | 14.722 | 14.717 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 | 79866.5 | 1000000 | 0.04455 | 0.04855 | 0.327 | 0.001 | 4e-05 | 2e-05 | 55.93 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32060 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 42/ | 60 лет Октября, 42 | 6.4 | 6.3991 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.4 | 20 | 77.38 | 20 |  | 11.6498 | 0.014 | 0.003 | 0 | 44.722 | 44.718 | 30 | 30 | 90.722 | 90.718 | 76 | 76 | 14.722 | 14.718 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 73736.4 | 1000000 | 0.04032 | 0.04422 | 0.198 | 0.001 | 0.00026 | 0.00011 | 217.8 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32062 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 42/ | 60 лет Октября, 42 | 2.38 | 2.38 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.4 | 20 | 77.39 | 20 |  | 8.2898 | 0.009 | 0.006 | 0 | 44.722 | 44.716 | 30 | 30 | 90.722 | 90.716 | 76 | 76 | 14.722 | 14.716 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 79797.7 | 1000000 | 0.04455 | 0.04855 | 0.326 | 0.001 | 4e-05 | 2e-05 | 65.57 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32063 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 42 | 60 лет Октября 42/ | 1.8 | 1.8029 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.39 | 20 | 77.38 | 20 |  | 8.2898 | 0.009 | 0.015 | 0 | 44.716 | 44.701 | 30 | 30 | 90.716 | 90.701 | 76 | 76 | 14.716 | 14.701 | 8.345 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 100796.6 | 1000000 | 0.04708 | 0.04855 | 0.521 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 44.63 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32065 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 42 | 60 лет Октября, 44 | 19.18 | 19.1866 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.39 | 20 | 77.33 | 7.52 |  | 8.2969 | 0.0092 | 0.051 | 0 | 44.717 | 44.666 | 30 | 30 | 90.717 | 90.666 | 76 | 76 | 14.717 | 14.666 | 2.459 | 0 | 1.509 | 0.952 | 20.689 | 20.132 | 79866.2 | 1000000 | 0.04455 | 0.04855 | 0.327 | 0.001 | 0.00034 | 0.00016 | 497.88 | 114.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
32067 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 44 | 60 лет Октября 44/ | 2.43 | 2.4319 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.33 | 5 | 77.33 | 5 |  | 8.2966 | 0.009 | 0.02 | 0 | 44.666 | 44.646 | 30 | 30 | 90.666 | 90.646 | 76 | 76 | 14.666 | 14.646 | 8.358 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 100879.5 | 1000000 | 0.04708 | 0.04855 | 0.521 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 46.1 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32069 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 44/ | Жилой дом | 2.25 | 2.2518 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.33 | 20 | 77.32 | 20 |  | 8.2966 | 0.009 | 0.019 | 0 | 44.646 | 44.627 | 30 | 30 | 90.646 | 90.627 | 76 | 76 | 14.646 | 14.627 | 8.358 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 100879.1 | 1000000 | 0.04708 | 0.04855 | 0.521 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 55.72 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32073 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-58-1 | ТК Пр1-58-1 | 4.33 | 4.3262 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.16 | 93.91 | 115.14 | 93.9 |  | 10.9673 | -5.9369 | 0.879 | 0.258 | 89.716 | 88.836 | 36.83 | 36.572 | 135.716 | 134.836 | 82.83 | 82.572 | 53.143 | 52.006 | 203.106 | 59.588 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 220321.5 | 119266.2 | 0.05319 | 0.05325 | 1.88 | -1.018 | 2e-05 | 2e-05 | 196.88 | 84.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22627 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
32079 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-58-1 | ТК Пр1-58-1 | 3.04 | 3.0392 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.18 | 93.9 | 115.16 | 93.88 |  | 10.9673 | -5.9369 | 0.093 | 0.027 | 89.809 | 89.716 | 36.572 | 36.545 | 135.809 | 135.716 | 82.572 | 82.545 | 53.264 | 53.143 | 30.566 | 8.979 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04 | 153557.8 | 83124.6 | 0.04867 | 0.04879 | 0.913 | -0.494 | 3e-05 | 3e-05 | 157.79 | 67.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2253 | 0.19137 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
32081 | Кот. №5 |  | Узел врезки | ТК Пр1-58-1 | 36.1 | 36.1071 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.35 | 93.88 | 115.18 | 93.75 |  | 10.9676 | -5.9366 | 1.104 | 0.324 | 90.912 | 89.809 | 36.545 | 36.221 | 136.912 | 135.809 | 82.545 | 82.221 | 54.691 | 53.264 | 30.568 | 8.978 | 0 | 0 | 36.1 | 36.1 | 153562 | 83120.3 | 0.04867 | 0.04879 | 0.913 | -0.494 | 0.0003 | 0.0003 | 1874.14 | 803.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2253 | 0.19137 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
32084 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 22б | Жилой дом | 3.18 | 3.1743 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.82 | 96.82 | 114.8 | 96.76 |  | 5.9816 | -0.9584 | 0.245 | 0.006 | 81.805 | 81.56 | 38.438 | 38.432 | 127.805 | 127.56 | 84.438 | 84.432 | 43.373 | 43.122 | 60.488 | 1.574 | 0.864 | 0.853 | 4.044 | 4.033 | 120164 | 19254 | 0.05325 | 0.05395 | 1.025 | -0.164 | 1e-05 | 1e-05 | 146.43 | 62.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4207 | 0.22621 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
32086 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-58-2 | 60 лет Октября, 22б | 23.2 | 23.2028 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115 | 96.76 | 114.82 | 96.28 |  | 5.9817 | -0.9583 | 1.456 | 0.038 | 83.261 | 81.805 | 38.432 | 38.394 | 129.261 | 127.805 | 84.432 | 84.394 | 44.866 | 43.373 | 60.49 | 1.573 | 0.864 | 0.853 | 24.064 | 24.053 | 120165.9 | 19252.1 | 0.05325 | 0.05395 | 1.025 | -0.164 | 9e-05 | 9e-05 | 1066.68 | 457.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4166 | 0.22642 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
32088 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-58-2 | ТК Пр1-58-2 | 4.44 | 4.4384 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.04 | 96.28 | 115 | 96.19 |  | 5.9817 | -0.9583 | 0.269 | 0.007 | 83.529 | 83.261 | 38.394 | 38.387 | 129.529 | 129.261 | 84.394 | 84.387 | 45.142 | 44.866 | 60.49 | 1.573 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 120166.3 | 19251.7 | 0.05325 | 0.05395 | 1.025 | -0.164 | 2e-05 | 2e-05 | 201.86 | 87.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4201 | 0.22624 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [6 empty] | Ликвидация персп.
32091 | Кот. №5 |  | ТК Пр1-58-1 | ТК Пр1-58-2 | 26.13 | 26.1333 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115.14 | 94 | 115.04 | 93.91 |  | 10.9673 | -5.9369 | 5.307 | 1.557 | 88.836 | 83.529 | 38.387 | 36.83 | 134.836 | 129.529 | 84.387 | 82.83 | 52.006 | 45.142 | 203.106 | 59.589 | 0 | 0 | 26.13 | 26.13 | 220321.2 | 119266.5 | 0.05319 | 0.05325 | 1.88 | -1.018 | 0.00011 | 0.00011 | 1188.09 | 509.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4201 | 0.22624 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [5 empty] | Ликвидация персп.
32095 | Кот. №5 |  | УТ 2-154/1 | Уз.641 | 37.64 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.6 | 74.63 | 129.59 | 74.62 |  | 1182.11 | -1169.2193 | 0.046 | 0.045 | 114.49 | 114.884 | 33.991 | 33.506 | 160.49 | 160.444 | 79.551 | 79.506 | 80.984 | 80.893 | 0.231 | 0.226 | 160.826 | 160.816 | 198.466 | 198.456 | 1096766.4 | 1084806.3 | 0.02477 | 0.02477 | 0.432 | -0.428 | 0.07148 | 0.07148 | 11683.94 | 8490.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 56.4898 | 0.017702 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.06e-05 | [18 empty] | Ликвидация персп.
32097 | Кот. №5 |  | Уз.641 | ДК 2-155 | 52.23 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 129.59 | 74.64 | 129.58 | 74.63 |  | 1182.0385 | -1169.2908 | 0.049 | 0.048 | 114.884 | 114.395 | 33.599 | 33.991 | 160.444 | 160.395 | 79.599 | 79.551 | 80.893 | 80.796 | 0.231 | 0.226 | 160.826 | 160.816 | 213.056 | 213.046 | 1096700.1 | 1084872.6 | 0.02477 | 0.02477 | 0.432 | -0.428 | 0.09919 | 0.09919 | 16211.94 | 11782.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 56.4898 | 0.017702 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.24e-05
32100 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 42 | Жилой дом | 2.54 | 2.5425 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.29 | 72.71 | 98.29 | 72.71 |  | 47.8393 | -47.7498 | 0.33 | 0.328 | 53.622 | 53.292 | 36.701 | 36.372 | 99.622 | 99.292 | 82.701 | 82.372 | 17.25 | 16.592 | 81.217 | 80.914 | 1.519 | 1.519 | 4.059 | 4.059 | 460499.8 | 459638.4 | 0.04425 | 0.04425 | 1.883 | -1.879 | 4e-05 | 4e-05 | 75.35 | 56.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32101 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-4 | ТК Пр3-4 | 1.79 | 1.789 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.24 | 72.76 | 98.24 | 72.75 |  | 48.0309 | -47.9411 | 0.016 | 0.016 | 52.829 | 52.813 | 37.178 | 37.162 | 98.829 | 98.813 | 83.178 | 83.162 | 15.667 | 15.635 | 9.078 | 9.044 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 304007 | 303438.3 | 0.03992 | 0.03992 | 0.817 | -0.816 | 7e-05 | 7e-05 | 81.5 | 34.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9531 | 0.11169 | 1.46e-05 | 0 | 0.0071484 | 2e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32105 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 46 | Жилой дом | 2.54 | 2.5425 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.24 | 72.76 | 98.23 | 72.76 |  | 48.0307 | -47.9412 | 0.332 | 0.331 | 52.789 | 52.457 | 37.533 | 37.202 | 98.789 | 98.457 | 83.533 | 83.202 | 15.587 | 14.924 | 81.868 | 81.563 | 1.519 | 1.519 | 4.059 | 4.059 | 462342.2 | 461480.8 | 0.04425 | 0.04425 | 1.891 | -1.887 | 4e-05 | 4e-05 | 75.3 | 56.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32106 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-4 | 60 лет Октября, 46 | 2.66 | 2.6567 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.24 | 72.76 | 98.24 | 72.76 |  | 48.0308 | -47.9411 | 0.024 | 0.024 | 52.813 | 52.789 | 37.202 | 37.178 | 98.813 | 98.789 | 83.202 | 83.178 | 15.635 | 15.587 | 9.078 | 9.044 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 304006.5 | 303438.7 | 0.03992 | 0.03992 | 0.817 | -0.816 | 0.00011 | 0.00011 | 121.11 | 51.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.956 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0071484 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
32109 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-4 | ТК Пр3-4 | 3.66 | 3.6641 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.24 | 72.76 | 98.24 | 72.76 |  | 48.0626 | -47.9721 | 0.033 | 0.033 | 52.829 | 52.796 | 37.195 | 37.162 | 98.829 | 98.796 | 83.195 | 83.162 | 15.667 | 15.601 | 9.09 | 9.056 | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | 304207.8 | 303634.5 | 0.03992 | 0.03992 | 0.818 | -0.816 | 0.00015 | 0.00015 | 166.64 | 71.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9493 | 0.11174 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0071484 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32112 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 48 | Жилой дом | 2.69 | 2.6927 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.23 | 72.77 | 98.23 | 72.76 |  | 48.0621 | -47.9726 | 0.345 | 0.344 | 52.685 | 52.34 | 37.649 | 37.305 | 98.685 | 98.34 | 83.649 | 83.305 | 15.38 | 14.691 | 81.975 | 81.67 | 1.519 | 1.519 | 4.209 | 4.209 | 462644.2 | 461782.7 | 0.04425 | 0.04425 | 1.892 | -1.888 | 5e-05 | 5e-05 | 79.74 | 59.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32113 | Кот. №5 |  | ТК Пр3-4 | 60 лет Октября, 48 | 9.62 | 9.622 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.24 | 72.76 | 98.23 | 72.76 |  | 48.0625 | -47.9722 | 0.111 | 0.11 | 52.796 | 52.685 | 37.305 | 37.195 | 98.796 | 98.685 | 83.305 | 83.195 | 15.601 | 15.38 | 9.09 | 9.056 | 2.56 | 2.56 | 12.18 | 12.18 | 304206.9 | 303635.5 | 0.03992 | 0.03992 | 0.818 | -0.816 | 0.00039 | 0.00039 | 438 | 187.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9522 | 0.1117 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0071484 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
32115 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 46/1 | Магазин | 7.37 | 7.3707 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.26 | 74.44 | 128.18 | 74.32 |  | 3.1756 | -1.1569 | 0.021 | 0.003 | 113.436 | 113.415 | 34.361 | 34.358 | 159.436 | 159.415 | 80.361 | 80.358 | 79.078 | 79.054 | 2.581 | 0.348 | 0.943 | 0.927 | 8.313 | 8.297 | 44463.3 | 16198.9 | 0.04901 | 0.04982 | 0.264 | -0.096 | 6e-05 | 6e-05 | 253.88 | 140.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2261 | 0.19135 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32120 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 42/ | Жилой дом | 2.12 | 2.1206 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.38 | 20 | 77.38 | 20 |  | 8.2898 | 0.009 | 0.018 | 0 | 44.701 | 44.683 | 30 | 30 | 90.701 | 90.683 | 76 | 76 | 14.701 | 14.683 | 8.345 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 100796.3 | 1000000 | 0.04708 | 0.04855 | 0.521 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 52.56 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32122 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 46/ | 60 лет Октября, 46 | 2.03 | 2.0312 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.2 | 20 | 77.18 | 20 |  | 3.3357 | 0.0039 | 0.001 | 0 | 44.33 | 44.329 | 30 | 30 | 90.33 | 90.329 | 76 | 76 | 14.33 | 14.329 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 | 32109.7 | 1000000 | 0.04506 | 0.04687 | 0.131 | 0 | 4e-05 | 2e-05 | 55.74 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32123 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 46/ | 60 лет Октября, 46 | 2.38 | 2.38 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.2 | 20 | 77.19 | 20 |  | 8.3124 | 0.009 | 0.02 | 0 | 44.33 | 44.31 | 30 | 30 | 90.33 | 90.31 | 76 | 76 | 14.33 | 14.31 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 101071.6 | 1000000 | 0.04708 | 0.04855 | 0.522 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 58.81 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32127 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 46/ | Жилой дом | 2.12 | 2.1206 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.19 | 20 | 77.18 | 20 |  | 8.3124 | 0.009 | 0.018 | 0 | 44.295 | 44.277 | 30 | 30 | 90.295 | 90.277 | 76 | 76 | 14.295 | 14.277 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 101071 | 1000000 | 0.04708 | 0.04855 | 0.522 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 52.38 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32129 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 46 | 60 лет Октября 46/ | 1.81 | 1.8029 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.19 | 20 | 77.19 | 20 |  | 8.3124 | 0.009 | 0.015 | 0 | 44.31 | 44.295 | 30 | 30 | 90.31 | 90.295 | 76 | 76 | 14.31 | 14.295 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 1.81 | 101071.3 | 1000000 | 0.04708 | 0.04855 | 0.522 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 44.72 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32130 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 42 | 60 лет Октября 46/ | 80.29 | 80.2973 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.38 | 20 | 77.2 | 7.52 |  | 11.6496 | 0.0139 | 0.388 | 0 | 44.718 | 44.33 | 30 | 30 | 90.718 | 90.33 | 76 | 76 | 14.718 | 14.33 | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 80.29 | 80.29 | 112138.3 | 1000000 | 0.04444 | 0.04687 | 0.459 | 0.001 | 0.00142 | 0.00089 | 2083.93 | 172.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
32132 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 46 | 60 лет Октября, 48 | 24.42 | 24.4155 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 77.18 | 20 | 76.99 | 7.55 |  | 3.3357 | 0.0039 | 0.01 | 0 | 44.329 | 44.319 | 30 | 30 | 90.329 | 90.319 | 76 | 76 | 14.329 | 14.319 | 0.402 | 0 | 1.491 | 1.135 | 25.911 | 25.555 | 32109.4 | 1000000 | 0.04506 | 0.04687 | 0.131 | 0 | 0.00043 | 0.00027 | 632.4 | 48.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | 0 |  | П-3.2
32134 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 48 | 60 лет Октября 48/ | 1.95 | 1.9502 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 76.99 | 20 | 76.98 | 20 |  | 3.3353 | 0.0036 | 0.001 | 0 | 44.319 | 44.318 | 30 | 30 | 90.319 | 90.318 | 76 | 76 | 14.319 | 14.318 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 32105.2 | 1000000 | 0.04506 | 0.04687 | 0.131 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 53.35 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32136 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 48/ | Жилой дом | 2.24 | 2.2456 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 76.98 | 20 | 76.96 | 20 |  | 3.3352 | 0.0036 | 0.001 | 0 | 44.318 | 44.317 | 30 | 30 | 90.318 | 90.317 | 76 | 76 | 14.318 | 14.317 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 32104.9 | 1000000 | 0.04506 | 0.04687 | 0.131 | 0 | 4e-05 | 2e-05 | 61.26 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  |  | П-3.2
32150 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5 | Чапаева, 5/47 | 18.79 | 18.7887 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 70 | 50 | 0.07 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.42 | 20 | 64.34 | 9.37 |  | 4.1808 | 0.0038 | 0.096 | 0 | 42.702 | 42.606 | 30 | 30 | 88.702 | 88.606 | 76 | 76 | 12.702 | 12.606 | 4.463 | 0 | 2.7 | 1.732 | 21.49 | 20.522 | 58537.3 | 1000000 | 0.0489 | 0.05313 | 0.348 | 0.001 | 0.00016 | 8e-05 | 340.34 | 40.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32152 | Кот. №5 |  | ТК 15-2 | ТК 15-3 | 42.26 | 42.261 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 10.26 | 64.83 | 7 |  | 19.4472 | 0.02 | 0.078 | 0 | 42.801 | 42.722 | 30 | 30 | 88.801 | 88.722 | 76 | 76 | 12.801 | 12.722 | 1.495 | 0 | 10.192 | 6.079 | 52.452 | 48.339 | 123089 | 1000000 | 0.04011 | 0.04422 | 0.331 | 0.001 | 0.00172 | 0.00075 | 941.57 | 65.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32154 | Кот. №5 |  | ТК 15-3 | ТК 15-3 | 5.72 | 5.7213 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 5 | 64.82 | 5 |  | 9.4137 | 0.0102 | 0.018 | 0 | 42.722 | 42.704 | 30 | 30 | 88.722 | 88.704 | 76 | 76 | 12.722 | 12.704 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72 | 90615.8 | 1000000 | 0.0445 | 0.04687 | 0.371 | 0.001 | 0.0001 | 6e-05 | 101.66 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32156 | Кот. №5 |  | ТК 15-3 | ТК 15-3 | 4.14 | 4.1451 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 5 | 64.83 | 5 |  | 10.0318 | 0.0091 | 0.704 | 0 | 42.722 | 42.018 | 30 | 30 | 88.722 | 88.018 | 76 | 76 | 12.722 | 12.018 | 169.956 | 0.001 | 0 | 0 | 4.14 | 4.14 | 201528 | 181.9 | 0.05319 | 0.35177 | 1.72 | 0.002 | 2e-05 | 2e-05 | 52.81 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32158 | Кот. №5 |  | ТК 15-3 | 60 лет Октября, 47б | 7.13 | 7.1349 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.83 | 5 | 64.82 | 5 |  | 10.0318 | 0.009 | 1.256 | 0 | 42.018 | 40.763 | 30 | 30 | 88.018 | 86.763 | 76 | 76 | 12.018 | 10.763 | 169.956 | 0.001 | 0.259 | 0.039 | 7.389 | 7.169 | 201527.7 | 181.6 | 0.05319 | 0.35243 | 1.72 | 0.002 | 3e-05 | 3e-05 | 90.94 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32160 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 47б | 60 лет Октября 47б/ | 2.93 | 2.9338 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.82 | 20 | 64.81 | 20 |  | 10.0317 | 0.009 | 0.645 | 0 | 40.763 | 40.118 | 30 | 30 | 86.763 | 86.118 | 76 | 76 | 10.763 | 10.118 | 169.955 | 0.001 | 0.865 | 0.13 | 3.795 | 3.06 | 201527.1 | 181 | 0.05319 | 0.35356 | 1.72 | 0.002 | 1e-05 | 1e-05 | 45.52 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32162 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 47б/ | Школа - детсад №80 | 2.07 | 2.0729 | T3/T4 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.81 | 20 | 64.81 | 20 |  | 10.0317 | 0.009 | 0.352 | 0 | 40.118 | 39.766 | 30 | 30 | 86.118 | 85.766 | 76 | 76 | 10.118 | 9.766 | 169.954 | 0.001 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 201526.9 | 180.8 | 0.05319 | 0.35402 | 1.72 | 0.002 | 1e-05 | 1e-05 | 32.16 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32163 | Кот. №5 |  | ТК 15-3 | 60 лет Октября, 47 | 151 | 151.0155 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.82 | 5 | 64.54 | 5 |  | 9.4136 | 0.0101 | 0.498 | 0 | 42.704 | 42.206 | 30 | 30 | 88.704 | 88.206 | 76 | 76 | 12.704 | 12.206 | 3.163 | 0 | 6.471 | 4.864 | 157.471 | 155.864 | 90614.8 | 1000000 | 0.0445 | 0.04687 | 0.371 | 0.001 | 0.00266 | 0.00167 | 2683.16 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32165 | Кот. №5 |  | ТК 15-2 | ТК 15-2 | 4.08 | 4.081 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 12.26 | 64.88 | 10.26 |  | 19.4473 | 0.02 | 0.006 | 0 | 42.807 | 42.801 | 30 | 30 | 88.807 | 88.801 | 76 | 76 | 12.807 | 12.801 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 123090.1 | 1000000 | 0.04011 | 0.04422 | 0.331 | 0.001 | 0.00017 | 7e-05 | 93.71 | 40.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32167 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | Чапаева, 5б | 3.93 | 3.929 | T3/T4 | Подв. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 20 | 64.89 | 20 |  | 9.8652 | 0.0093 | 0.014 | 0 | 42.876 | 42.863 | 30 | 30 | 88.876 | 88.863 | 76 | 76 | 12.876 | 12.863 | 3.472 | 0.001 | 0 | 0 | 3.93 | 3.93 | 94962.3 | 186.8 | 0.04449 | 0.34256 | 0.388 | 0.002 | 7e-05 | 2e-05 | 84.7 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32169 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7а | Чапаева 7а/ | 5.56 | 5.5547 | T3/T4 | Подв. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 33.34 | 64.94 | 32.41 |  | 53.4221 | 0.0568 | 0.013 | 0 | 43.033 | 43.02 | 30 | 30 | 89.033 | 89.02 | 76 | 76 | 13.033 | 13.02 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 251872.5 | 1000000 | 0.03716 | 0.03983 | 0.504 | 0.001 | 0.00041 | 0.00023 | 178.79 | 52.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32174 | Кот. №5 |  | УТ 11-59Б | УТ 11-59Б | 5.13 | 5.1307 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 59.42 | 129.33 | 59.42 |  | 233.6467 | -232.8688 | 0.059 | 0.059 | 114.136 | 114.077 | 33.912 | 33.853 | 160.136 | 160.077 | 79.912 | 79.853 | 80.282 | 80.165 | 11.483 | 11.407 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13 | 846710.7 | 843891.6 | 0.03468 | 0.03468 | 1.303 | -1.299 | 0.00064 | 0.00064 | 400.57 | 169.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.518 | 0.06888 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.054653 | 1.1e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
32177 | Кот. №5 |  | УТ 11-59Б | ЦТП-62 (15/3) | 181.51 | 181.5262 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.33 | 59.44 | 129.27 | 59.42 |  | 233.646 | -232.8694 | 2.726 | 2.708 | 114.077 | 111.351 | 36.619 | 33.912 | 160.077 | 157.351 | 82.619 | 79.912 | 80.165 | 74.731 | 11.483 | 11.407 | 55.876 | 55.876 | 237.386 | 237.386 | 846708.4 | 843894 | 0.03468 | 0.03468 | 1.303 | -1.299 | 0.0226 | 0.0226 | 13993.31 | 5996.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5171 | 0.068884 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0.054653 | 3.79e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
32178 | Кот. №5 |  | ЦТП-62 (15/3) | 15/3 | 5.95 | 5.9496 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 59.44 | 129.27 | 59.44 |  | 233.6235 | -232.892 | 0.094 | 0.093 | 111.351 | 111.257 | 36.712 | 36.619 | 157.351 | 157.257 | 82.712 | 82.619 | 74.731 | 74.545 | 11.481 | 11.409 | 2.206 | 2.206 | 8.156 | 8.156 | 846626.5 | 843975.8 | 0.03468 | 0.03468 | 1.303 | -1.299 | 0.00074 | 0.00074 | 430.96 | 188.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5171 | 0.068884 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.054653 | 1.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32181 | Кот. №5 |  | 15/3 | ЦТП-62 (15/3) | 27.37 | 27.3727 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.27 | 86.32 | 129.26 | 86.32 |  | 220.3343 | -219.6043 | 1.168 | 1.16 | 111.257 | 110.089 | 37.874 | 36.713 | 157.257 | 156.089 | 83.874 | 82.713 | 74.544 | 72.216 | 33.791 | 33.567 | 7.192 | 7.192 | 34.562 | 34.562 | 1003001.6 | 999678.7 | 0.03669 | 0.03669 | 1.94 | -1.933 | 0.00216 | 0.00216 | 1689.48 | 1183.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8497 | 0.08439 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.054653 | 4.7e-06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32182 | Кот. №5 |  | ЦТП-62 (15/3) | ТК 15-1 | 9.85 | 9.8485 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 86.32 | 129.26 | 86.32 |  | 220.3321 | -219.6065 | 0.333 | 0.331 | 110.089 | 109.756 | 38.204 | 37.874 | 156.089 | 155.756 | 84.204 | 83.874 | 72.216 | 71.552 | 33.79 | 33.568 | 0 | 0 | 9.85 | 9.85 | 1002991.8 | 999688.5 | 0.03669 | 0.03669 | 1.939 | -1.933 | 0.00078 | 0.00078 | 676.18 | 289.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8718 | 0.084233 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.054653 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32185 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7 | Жилой дом | 3.41 | 3.4076 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.16 | 86.47 | 129.16 | 86.47 |  | 33.4523 | -33.354 | 0.541 | 0.538 | 107.07 | 106.529 | 41.413 | 40.875 | 153.07 | 152.529 | 87.413 | 86.875 | 66.195 | 65.116 | 118.12 | 117.427 | 1.172 | 1.172 | 4.582 | 4.582 | 396320.9 | 395156 | 0.04661 | 0.04661 | 1.995 | -1.989 | 4e-05 | 4e-05 | 126.96 | 86.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32186 | Кот. №5 |  | ТК 15-4 | Чапаева, 7 | 49.79 | 49.8001 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.24 | 86.47 | 129.16 | 86.44 |  | 33.4532 | -33.3531 | 2.151 | 2.138 | 109.221 | 107.07 | 40.875 | 38.737 | 155.221 | 153.07 | 86.875 | 84.737 | 70.484 | 66.195 | 39.739 | 39.502 | 4.336 | 4.336 | 54.126 | 54.126 | 322019.2 | 321055.8 | 0.04428 | 0.04428 | 1.317 | -1.313 | 0.00088 | 0.00088 | 2514.91 | 1077.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5494 | 0.15269 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.7e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32188 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5б | Чапаева 5б/ | 59.9 | 59.8985 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 86.43 | 129 | 86.34 |  | 18.5514 | -18.4938 | 0.733 | 0.729 | 108.938 | 108.205 | 39.745 | 39.017 | 154.938 | 154.205 | 85.745 | 85.017 | 69.922 | 68.46 | 12.24 | 12.165 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 178575.6 | 178020.4 | 0.04435 | 0.04435 | 0.73 | -0.728 | 0.00106 | 0.00106 | 2477.29 | 1672.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5466 | 0.15275 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32189 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | Чапаева, 7а | 59.28 | 59.2892 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 86.31 | 129.2 | 86.29 |  | 81.8463 | -81.5654 | 0.432 | 0.429 | 109.714 | 109.282 | 38.675 | 38.246 | 155.714 | 155.282 | 84.675 | 84.246 | 71.468 | 70.607 | 4.673 | 4.641 | 33.117 | 33.116 | 92.397 | 92.396 | 372579 | 371300.3 | 0.03678 | 0.03678 | 0.72 | -0.718 | 0.00468 | 0.00468 | 4068.62 | 1743.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.824 | 0.084574 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.020217 | 1.01e-05 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32190 | Кот. №5 |  | Чапаева 7а/ | Чапаева 5б/ | 56.35 | 56.352 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 86.32 | 129.15 | 86.29 |  | 73.0567 | -72.8117 | 0.272 | 0.27 | 109.267 | 108.996 | 38.96 | 38.69 | 155.267 | 154.996 | 84.96 | 84.69 | 70.577 | 70.036 | 3.725 | 3.7 | 16.551 | 16.551 | 72.901 | 72.901 | 332567.5 | 331452.1 | 0.0368 | 0.0368 | 0.643 | -0.641 | 0.00445 | 0.00445 | 3866.98 | 1656.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8421 | 0.084445 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.018029 | 9.6e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32194 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7а | Жилой дом | 3.4 | 3.3998 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.18 | 86.51 | 129.16 | 86.5 |  | 8.7845 | -8.7586 | 0.041 | 0.041 | 109.224 | 109.182 | 38.775 | 38.733 | 155.224 | 155.182 | 84.775 | 84.733 | 70.49 | 70.408 | 8.176 | 8.128 | 1.667 | 1.667 | 5.067 | 5.067 | 104073.3 | 103766.7 | 0.04678 | 0.04678 | 0.524 | -0.522 | 4e-05 | 4e-05 | 126.6 | 86.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32195 | Кот. №5 |  | Чапаева 7а/ | Чапаева, 7а | 5.32 | 5.318 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 86.5 | 129.18 | 86.49 |  | 8.7846 | -8.7586 | 0.043 | 0.043 | 109.267 | 109.224 | 38.733 | 38.69 | 155.267 | 155.224 | 84.733 | 84.69 | 70.577 | 70.49 | 8.176 | 8.128 | 0 | 0 | 5.32 | 5.32 | 104074 | 103765.9 | 0.04678 | 0.04678 | 0.524 | -0.522 | 6e-05 | 6e-05 | 198.13 | 135.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32198 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5б | Жилой дом | 3.07 | 3.0673 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.14 | 86.5 | 129.13 | 86.5 |  | 13.7234 | -13.683 | 0.084 | 0.084 | 108.929 | 108.845 | 39.11 | 39.026 | 154.929 | 154.845 | 85.11 | 85.026 | 69.904 | 69.735 | 19.917 | 19.8 | 1.169 | 1.169 | 4.239 | 4.239 | 162585.3 | 162107.3 | 0.04669 | 0.04669 | 0.818 | -0.816 | 4e-05 | 4e-05 | 114.27 | 78.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32199 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | Чапаева, 5б | 3.32 | 3.3289 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 86.5 | 129.14 | 86.49 |  | 13.7234 | -13.683 | 0.066 | 0.066 | 108.996 | 108.929 | 39.026 | 38.96 | 154.996 | 154.929 | 85.026 | 84.96 | 70.036 | 69.904 | 19.917 | 19.8 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 162585.8 | 162106.9 | 0.04669 | 0.04669 | 0.818 | -0.816 | 4e-05 | 4e-05 | 123.59 | 84.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32202 | Кот. №5 |  | Чапаева 5/ | Чапаева, 5 | 38.04 | 38.0418 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.44 | 86.49 | 128.15 | 86.28 |  | 6.5993 | -6.5768 | 0.007 | 0.007 | 108.837 | 108.83 | 39.124 | 39.117 | 154.837 | 154.83 | 85.124 | 85.117 | 69.719 | 69.706 | 0.175 | 0.174 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04 | 41769.5 | 41627.2 | 0.04071 | 0.04071 | 0.112 | -0.112 | 0.00155 | 0.00155 | 1930.87 | 1338.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8679 | 0.11277 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.001597 | 4.9e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32204 | Кот. №5 |  | Чапаева 5/ | Чапаева, 5 | 4.29 | 4.297 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.44 | 86.51 | 128.41 | 86.48 |  | 4.3686 | -4.3558 | 0.009 | 0.009 | 108.837 | 108.828 | 39.126 | 39.117 | 154.837 | 154.828 | 85.126 | 85.117 | 69.719 | 69.702 | 2.032 | 2.02 | 0 | 0 | 4.29 | 4.29 | 51756.3 | 51605.1 | 0.04701 | 0.04701 | 0.26 | -0.26 | 5e-05 | 5e-05 | 158.66 | 109.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32205 | Кот. №5 |  | ТК 15-2 | Чапаева 5/ | 126.59 | 126.6005 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.11 | 86.36 | 128.44 | 86.07 |  | 10.973 | -10.9275 | 0.069 | 0.069 | 108.906 | 108.837 | 39.117 | 39.049 | 154.906 | 154.837 | 85.117 | 85.049 | 69.857 | 69.719 | 0.479 | 0.475 | 18.092 | 18.091 | 144.682 | 144.681 | 69452.8 | 69164.3 | 0.04035 | 0.04035 | 0.187 | -0.186 | 0.00517 | 0.00517 | 7345.69 | 3142.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8565 | 0.11291 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.0026653 | 1.61e-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32207 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5 | Чапаева, 5/47 | 19.91 | 19.9155 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.15 | 86.54 | 128.02 | 86.49 |  | 6.5977 | -6.5784 | 0.107 | 0.107 | 108.83 | 108.723 | 39.231 | 39.124 | 154.83 | 154.723 | 85.231 | 85.124 | 69.706 | 69.492 | 4.619 | 4.592 | 3.329 | 3.329 | 23.239 | 23.239 | 78165.5 | 77936 | 0.04686 | 0.04686 | 0.393 | -0.392 | 0.00023 | 0.00023 | 883.54 | 378.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7554 | 0.17375 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32209 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5 | Жилой дом. Маг. "Хлеб". Почта. Телеграф. Сбербанк. Маг | 2.94 | 2.9407 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.41 | 86.52 | 128.38 | 86.51 |  | 4.3685 | -4.3559 | 0.009 | 0.009 | 108.828 | 108.819 | 39.135 | 39.126 | 154.828 | 154.819 | 85.135 | 85.126 | 69.702 | 69.683 | 2.032 | 2.02 | 1.659 | 1.659 | 4.599 | 4.599 | 51755.7 | 51605.7 | 0.04701 | 0.04701 | 0.26 | -0.26 | 3e-05 | 3e-05 | 108.7 | 74.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32211 | Кот. №5 |  | ТК 15-2 | ТК 15-2 | 2.96 | 2.9577 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 86.07 | 129.11 | 86.07 |  | 10.9732 | -10.9273 | 0.001 | 0.001 | 108.907 | 108.906 | 39.049 | 39.047 | 154.907 | 154.906 | 85.049 | 85.047 | 69.86 | 69.857 | 0.479 | 0.475 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 69453.6 | 69163.6 | 0.04035 | 0.04035 | 0.187 | -0.186 | 0.00012 | 0.00012 | 171.93 | 73.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9461 | 0.11178 | 1.46e-05 | 0 | 0.0026653 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32212 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | ТК 15-2 | 13.45 | 13.4455 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 86.26 | 129.13 | 86.25 |  | 40.7774 | -40.6395 | 0.088 | 0.087 | 108.996 | 108.907 | 39.047 | 38.96 | 154.996 | 154.907 | 85.047 | 84.96 | 70.036 | 69.86 | 6.547 | 6.503 | 0 | 0 | 13.45 | 13.45 | 258096.4 | 257223.7 | 0.03994 | 0.03994 | 0.694 | -0.692 | 0.00055 | 0.00055 | 781.52 | 334.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9461 | 0.11178 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.010021 | 1.7e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32215 | Кот. №5 |  | ТК 15-3 | ТК 15-3 | 3.25 | 3.2465 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 86.32 | 129.03 | 86.31 |  | 24.5996 | -24.5225 | 0.07 | 0.069 | 108.698 | 108.628 | 39.325 | 39.256 | 154.698 | 154.628 | 85.325 | 85.256 | 69.442 | 69.302 | 21.504 | 21.369 | 0 | 0 | 3.25 | 3.25 | 236794.8 | 236052.6 | 0.04431 | 0.04431 | 0.968 | -0.965 | 6e-05 | 6e-05 | 163.94 | 70.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5158 | 0.15347 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32216 | Кот. №5 |  | ТК 15-2 | ТК 15-3 | 40.74 | 40.7466 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.12 | 86.36 | 129.04 | 86.33 |  | 29.8035 | -29.7129 | 0.194 | 0.193 | 108.891 | 108.698 | 39.256 | 39.063 | 154.891 | 154.698 | 85.256 | 85.063 | 69.828 | 69.442 | 3.502 | 3.481 | 14.6 | 14.6 | 55.34 | 55.34 | 188638.1 | 188064.8 | 0.04 | 0.04 | 0.507 | -0.506 | 0.00166 | 0.00166 | 2367.03 | 1014.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9239 | 0.11206 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0073558 | 5.2e-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32218 | Кот. №5 |  | ТК 15-3 | ТК 15-3 | 4.66 | 4.6614 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.04 | 86.61 | 129 | 86.59 |  | 5.2022 | -5.1921 | 0.013 | 0.013 | 108.698 | 108.684 | 39.269 | 39.256 | 154.698 | 154.684 | 85.269 | 85.256 | 69.442 | 69.415 | 2.877 | 2.866 | 0 | 0 | 4.66 | 4.66 | 61632.5 | 61512.2 | 0.04694 | 0.04694 | 0.31 | -0.31 | 5e-05 | 5e-05 | 207.57 | 89.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7572 | 0.1737 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32221 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 47б | Школа - детсад №80 | 3.26 | 3.2594 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 86.65 | 128.9 | 86.64 |  | 5.2021 | -5.1922 | 0.013 | 0.013 | 108.657 | 108.645 | 39.309 | 39.296 | 154.657 | 154.645 | 85.309 | 85.296 | 69.361 | 69.336 | 2.877 | 2.866 | 1.163 | 1.163 | 4.423 | 4.423 | 61630.6 | 61514.1 | 0.04694 | 0.04694 | 0.31 | -0.31 | 4e-05 | 4e-05 | 121.11 | 83.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7584 | 0.17366 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32222 | Кот. №5 |  | ТК 15-3 | 60 лет Октября, 47б | 8.82 | 8.8203 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 86.64 | 128.92 | 86.61 |  | 5.2022 | -5.1921 | 0.027 | 0.027 | 108.684 | 108.657 | 39.296 | 39.269 | 154.684 | 154.657 | 85.296 | 85.269 | 69.415 | 69.361 | 2.877 | 2.866 | 0.499 | 0.499 | 9.319 | 9.319 | 61631.9 | 61512.8 | 0.04694 | 0.04694 | 0.31 | -0.31 | 0.0001 | 0.0001 | 393.26 | 168.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7584 | 0.17366 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32223 | Кот. №5 |  | ТК 15-3 | 60 лет Октября, 47 | 154.21 | 154.2214 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.03 | 86.45 | 128.72 | 86.32 |  | 24.5995 | -24.5225 | 3.456 | 3.434 | 108.628 | 105.172 | 42.76 | 39.325 | 154.628 | 151.172 | 88.76 | 85.325 | 69.302 | 62.412 | 21.503 | 21.369 | 6.5 | 6.5 | 160.71 | 160.71 | 236794.2 | 236053.1 | 0.04431 | 0.04431 | 0.968 | -0.965 | 0.00272 | 0.00272 | 7776.86 | 3330.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5169 | 0.15345 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0 | 1.45e-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32225 | Кот. №5 |  | ТК 15-2 | ТК 15-2 | 4.57 | 4.5739 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.13 | 86.33 | 129.12 | 86.32 |  | 29.8037 | -29.7127 | 0.016 | 0.016 | 108.907 | 108.891 | 39.063 | 39.047 | 154.907 | 154.891 | 85.063 | 85.047 | 69.86 | 69.828 | 3.502 | 3.481 | 0 | 0 | 4.57 | 4.57 | 188639.3 | 188063.6 | 0.04 | 0.04 | 0.507 | -0.506 | 0.00019 | 0.00019 | 265.44 | 113.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9239 | 0.11206 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0073558 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32227 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | Чапаева, 5б | 4.66 | 4.6624 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.15 | 86.34 | 129.14 | 86.34 |  | 18.5515 | -18.4937 | 0.057 | 0.057 | 108.996 | 108.938 | 39.017 | 38.96 | 154.996 | 154.938 | 85.017 | 84.96 | 70.036 | 69.922 | 12.241 | 12.164 | 0 | 0 | 4.66 | 4.66 | 178576.4 | 178019.6 | 0.04435 | 0.04435 | 0.73 | -0.728 | 8e-05 | 8e-05 | 192.74 | 129.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5451 | 0.15279 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32229 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7а | Чапаева 7а/ | 3.26 | 3.2647 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.2 | 86.31 | 129.2 | 86.31 |  | 81.8416 | -81.57 | 0.015 | 0.015 | 109.282 | 109.267 | 38.69 | 38.675 | 155.282 | 155.267 | 84.69 | 84.675 | 70.607 | 70.577 | 4.673 | 4.642 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | 372557.7 | 371321.6 | 0.03678 | 0.03678 | 0.72 | -0.718 | 0.00026 | 0.00026 | 201.11 | 140.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8421 | 0.084445 | 1.46e-05 | 0 | 0.020217 | 6e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32231 | Кот. №5 |  | УТ 11-59-1А | УТ 11-59-1А | 2 | 2.0008 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 102.2 | 129.37 | 102.19 |  | 24.2112 | -24.2082 | 0.001 | 0.001 | 114.143 | 114.142 | 33.847 | 33.846 | 160.143 | 160.142 | 79.847 | 79.846 | 80.297 | 80.296 | 0.412 | 0.412 | 0 | 0 | 2 | 2 | 110213.6 | 110200.1 | 0.03709 | 0.03709 | 0.213 | -0.213 | 0.00016 | 0.00016 | 140.77 | 72.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.875 | 0.084211 | 1.46e-05 | 0 | 0.0030042 | 3e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2
32235 | Кот. №5 |  | УТ 11-59-1А | Узел врезки | 13.83 | 6.5484 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 102.22 | 129.32 | 102.2 |  | 24.211 | -24.2083 | 0.006 | 0.006 | 114.142 | 114.136 | 33.852 | 33.847 | 160.142 | 160.136 | 79.852 | 79.847 | 80.296 | 80.284 | 0.412 | 0.412 | 0 | 0 | 13.83 | 13.83 | 110212.9 | 110200.8 | 0.03709 | 0.03709 | 0.213 | -0.213 | 0.00109 | 0.00109 | 1163.77 | 498.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8766 | 0.084199 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0030042 | 2.4e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 | [7 empty] | ТС чужой включен
32236 | Кот. №5 |  | Узел врезки | Жилой дом | 3 | 2.7467 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.32 | 102.22 | 129.31 | 102.22 |  | 24.2099 | -24.2094 | 0.003 | 0.003 | 114.136 | 114.134 | 33.855 | 33.852 | 160.136 | 160.134 | 79.855 | 79.852 | 80.284 | 80.278 | 0.412 | 0.412 | 3.831 | 3.831 | 6.831 | 6.831 | 110207.9 | 110205.8 | 0.03709 | 0.03709 | 0.213 | -0.213 | 0.00024 | 0.00024 | 189.03 | 151.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8766 | 0.084199 | 1.46e-05 | 0 | 0.0030042 | 5e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | [8 empty] | ТС чужой включен
32238 | Кот. №5 |  | ЦТП-62 (15/3) | ТК 15-1 | 11.24 | 11.2391 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 55.07 | 64.99 | 53.57 |  | 113.9269 | 0.1211 | 0.573 | 0 | 43.837 | 43.264 | 30 | 30 | 89.837 | 89.264 | 76 | 76 | 13.837 | 13.264 | 50.978 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 11.24 | 721089.3 | 766.5 | 0.03985 | 0.08349 | 1.939 | 0.002 | 0.00046 | 0.00046 | 423.17 | 181.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32239 | Кот. №5 |  | Чапаева 7/1 | ЦТП-62 (15/3) | 19.15 | 19.1598 | T3/T4 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 65 | 59.44 | 65 | 55.07 |  | 113.9277 | 0.1219 | 1.163 | 0 | 45 | 43.837 | 30 | 30 | 91 | 89.837 | 76 | 76 | 15 | 13.837 | 50.979 | 0 | 3.664 | 1.76 | 22.814 | 20.91 | 721094.2 | 771.5 | 0.03985 | 0.08296 | 1.939 | 0.002 | 0.00078 | 0.00078 | 510.92 | 533.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32240 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | Чапаева, 7а | 60.15 | 60.1557 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 52.17 | 64.94 | 33.34 |  | 53.4266 | 0.0592 | 0.22 | 0 | 43.253 | 43.033 | 30 | 30 | 89.253 | 89.033 | 76 | 76 | 13.253 | 13.033 | 2.398 | 0 | 31.646 | 5.132 | 91.796 | 65.282 | 251893.3 | 374.9 | 0.03716 | 0.17069 | 0.504 | 0.001 | 0.00442 | 0.00245 | 2603.21 | 1115.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32242 | Кот. №5 |  | ТК 15-4 | Чапаева, 7 | 51.05 | 51.0571 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.97 | 43.88 | 64.84 | 7.28 |  | 12.0338 | 0.0113 | 0.286 | 0 | 43.022 | 42.737 | 30 | 30 | 89.022 | 88.737 | 76 | 76 | 13.022 | 12.737 | 5.16 | 0 | 4.321 | 2.719 | 55.371 | 53.769 | 115836.6 | 1000000 | 0.04444 | 0.04855 | 0.474 | 0.001 | 0.0009 | 0.00043 | 1498.94 | 411.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32244 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7 | Чапаева 7/ | 2.44 | 2.4374 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 20 | 64.84 | 20 |  | 12.0329 | 0.0108 | 0.024 | 0 | 42.737 | 42.713 | 30 | 30 | 88.737 | 88.713 | 76 | 76 | 12.737 | 12.713 | 5.16 | 0 | 2.16 | 1.359 | 4.6 | 3.799 | 115828 | 1000000 | 0.04444 | 0.04855 | 0.474 | 0.001 | 4e-05 | 2e-05 | 52.52 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32246 | Кот. №5 |  | Чапаева 7/ | Жилой дом | 2.1 | 2.1064 | T3/T4 | Подв. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.84 | 20 | 64.84 | 20 |  | 12.0328 | 0.0108 | 0.011 | 0 | 42.713 | 42.702 | 30 | 30 | 88.713 | 88.702 | 76 | 76 | 12.713 | 12.702 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 115827.5 | 1000000 | 0.04444 | 0.04855 | 0.474 | 0.001 | 4e-05 | 2e-05 | 45.2 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32249 | Кот. №5 |  | Чапаева 7а/ | Чапаева 5б/ | 53.46 | 53.4587 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 32.41 | 64.9 | 17.19 |  | 49.681 | 0.0531 | 0.144 | 0 | 43.02 | 42.876 | 30 | 30 | 89.02 | 88.876 | 76 | 76 | 13.02 | 12.876 | 2.074 | 0 | 15.817 | 10.996 | 69.277 | 64.456 | 234234 | 1000000 | 0.03718 | 0.03983 | 0.469 | 0.001 | 0.00393 | 0.00218 | 1886.02 | 808.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32250 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5б | Чапаева 5б/ | 60.61 | 60.6144 | T3/T4 | Подв. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 20 | 64.76 | 20 |  | 9.8652 | 0.0093 | 0.21 | 0 | 42.863 | 42.652 | 30 | 30 | 88.863 | 88.652 | 76 | 76 | 12.863 | 12.652 | 3.472 | 0.001 | 0 | 0 | 60.61 | 60.61 | 94961.6 | 186.5 | 0.04449 | 0.34315 | 0.388 | 0.002 | 0.00107 | 0.00025 | 1305.96 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32252 | Кот. №5 |  | Чапаева 7а/ | Чапаева, 7а | 3.93 | 3.9361 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.94 | 32.41 | 64.91 | 25.2 |  | 3.7407 | 0.0034 | 0.002 | 0 | 43.02 | 43.018 | 30 | 30 | 89.02 | 89.018 | 76 | 76 | 13.02 | 13.018 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.93 | 36007.9 | 1000000 | 0.04497 | 0.04687 | 0.147 | 0 | 7e-05 | 4e-05 | 84.77 | 24.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32254 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7а | Чапаева 7а/ | 3.07 | 3.0684 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.91 | 25.2 | 64.9 | 22.81 |  | 3.7406 | 0.0034 | 0.003 | 0 | 43.018 | 43.015 | 30 | 30 | 89.018 | 89.015 | 76 | 76 | 13.018 | 13.015 | 0.505 | 0 | 2.135 | 1.621 | 5.205 | 4.691 | 36007.2 | 1000000 | 0.04497 | 0.04687 | 0.147 | 0 | 5e-05 | 3e-05 | 66.18 | 8.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32256 | Кот. №5 |  | Чапаева 7а/ | Жилой дом | 1.95 | 1.9501 | T3/T4 | Подв. | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 22.81 | 64.88 | 21.98 |  | 3.7406 | 0.0034 | 0.001 | 0 | 43.015 | 43.014 | 30 | 30 | 89.015 | 89.014 | 76 | 76 | 13.015 | 13.014 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 36006.7 | 1000000 | 0.04497 | 0.04687 | 0.147 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 42.02 | 2.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32258 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | Чапаева, 5б | 4.78 | 4.7783 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 20 | 64.89 | 20 |  | 7.0655 | 0.0064 | 0.029 | 0 | 42.876 | 42.847 | 30 | 30 | 88.876 | 88.847 | 76 | 76 | 12.876 | 12.847 | 6.067 | 0.001 | 0 | 0 | 4.78 | 4.78 | 85910.4 | 128.1 | 0.04713 | 0.4996 | 0.444 | 0.001 | 5e-05 | 2e-05 | 92.71 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32260 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5б | Чапаева 5б/ | 3.19 | 3.1941 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 20 | 64.88 | 20 |  | 7.0655 | 0.0064 | 0.029 | 0 | 42.847 | 42.818 | 30 | 30 | 88.847 | 88.818 | 76 | 76 | 12.847 | 12.818 | 6.067 | 0.001 | 1.613 | 0.092 | 4.803 | 3.282 | 85909.8 | 127.7 | 0.04713 | 0.50113 | 0.444 | 0.001 | 4e-05 | 1e-05 | 61.86 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32262 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | Жилой дом | 2.52 | 2.5183 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 20 | 64.87 | 20 |  | 7.0654 | 0.0063 | 0.015 | 0 | 42.818 | 42.803 | 30 | 30 | 88.818 | 88.803 | 76 | 76 | 12.818 | 12.803 | 6.067 | 0.001 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 85909.3 | 127.5 | 0.04713 | 0.50215 | 0.444 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 48.85 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32264 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | ТК 15-2 | 16.46 | 16.4605 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.9 | 17.19 | 64.89 | 12.26 |  | 32.7463 | 0.0353 | 0.07 | 0 | 42.876 | 42.807 | 30 | 30 | 88.876 | 88.807 | 76 | 76 | 12.876 | 12.807 | 4.226 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 16.46 | 207264.8 | 339.3 | 0.03998 | 0.18861 | 0.557 | 0.001 | 0.00067 | 0.00029 | 405.9 | 173.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32266 | Кот. №5 |  | ТК 15-2 | ТК 15-2 | 5.33 | 5.3256 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.89 | 12.26 | 64.88 | 8.74 |  | 13.2983 | 0.0149 | 0.004 | 0 | 42.807 | 42.803 | 30 | 30 | 88.807 | 88.803 | 76 | 76 | 12.807 | 12.803 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5.33 | 84170.5 | 1000000 | 0.04025 | 0.04422 | 0.226 | 0.001 | 0.00022 | 9e-05 | 122.42 | 52.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32268 | Кот. №5 |  | ТК 15-2 | Чапаева 5/ | 121.64 | 121.6451 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.88 | 8.74 | 64.68 | 6.48 |  | 13.2981 | 0.0148 | 0.098 | 0 | 42.803 | 42.705 | 30 | 30 | 88.803 | 88.705 | 76 | 76 | 12.803 | 12.705 | 0.702 | 0 | 18.135 | 10.855 | 139.775 | 132.495 | 84169.1 | 1000000 | 0.04025 | 0.04422 | 0.226 | 0.001 | 0.00496 | 0.00215 | 2647.09 | 33.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32270 | Кот. №5 |  | Чапаева 5/ | Чапаева, 5 | 2.21 | 2.2068 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 20 | 64.67 | 20 |  | 9.1107 | 0.0082 | 0.022 | 0 | 42.705 | 42.683 | 30 | 30 | 88.705 | 88.683 | 76 | 76 | 12.705 | 12.683 | 10.075 | 0.001 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 110778.2 | 164.1 | 0.04706 | 0.38995 | 0.572 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 42.65 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32272 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5 | Чапаева 5/ | 2.8 | 2.7934 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 20 | 64.67 | 20 |  | 9.1107 | 0.0082 | 0.044 | 0 | 42.683 | 42.638 | 30 | 30 | 88.683 | 88.638 | 76 | 76 | 12.683 | 12.638 | 10.075 | 0.001 | 1.615 | 0.118 | 4.415 | 2.918 | 110777.9 | 163.9 | 0.04706 | 0.39037 | 0.572 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 54.04 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32274 | Кот. №5 |  | Чапаева 5/ | Жилой дом. Маг. "Хлеб". Почта. Телеграф. Сбербанк. Маг | 1.67 | 1.6658 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.67 | 20 | 64.66 | 20 |  | 9.1107 | 0.0081 | 0.017 | 0 | 42.638 | 42.621 | 30 | 30 | 88.638 | 88.621 | 76 | 76 | 12.638 | 12.621 | 10.075 | 0.001 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 110777.5 | 163.7 | 0.04706 | 0.39092 | 0.572 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 32.22 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32276 | Кот. №5 |  | Чапаева 5/ | Чапаева, 5 | 39.98 | 39.9844 | T3/T4 | Подв. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 20 | 64.42 | 20 |  | 4.1824 | 0.0045 | 0.003 | 0 | 42.705 | 42.702 | 30 | 30 | 88.705 | 88.702 | 76 | 76 | 12.705 | 12.702 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 39.98 | 39.98 | 26472.4 | 1000000 | 0.04121 | 0.04422 | 0.071 | 0 | 0.00163 | 0.00071 | 1059.02 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32277 | Кот. №5 |  | УТ 11-59-1А | Уз.пр-6 | 30.58 | 93.7613 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.37 | 61.83 | 129.36 | 61.82 |  | 370.5672 | -368.4437 | 0.002 | 0.002 | 114.143 | 117.91 | 37.618 | 33.846 | 160.143 | 160.14 | 79.848 | 79.846 | 80.297 | 80.292 | 0.074 | 0.073 | 3.019 | 3.019 | 33.599 | 33.599 | 430199.1 | 427733.9 | 0.02636 | 0.02636 | 0.212 | -0.211 | 0.03709 | 0.03709 | 5124.4 | 2167.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4319 | 0.020648 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.086942 | 2.13e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
32278 | Кот. №5 |  | Уз.пр-6 | УТ 11-59Б | 63.18 | 93.7613 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.36 | 61.84 | 129.33 | 61.83 |  | 370.5301 | -368.4808 | 0.005 | 0.005 | 117.91 | 114.136 | 33.853 | 37.618 | 160.14 | 160.136 | 79.853 | 79.848 | 80.292 | 80.282 | 0.074 | 0.073 | 3.019 | 3.019 | 66.199 | 66.199 | 430156 | 427776.9 | 0.02636 | 0.02636 | 0.212 | -0.211 | 0.07664 | 0.07664 | 10450.8 | 4478.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 48.4319 | 0.020648 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.086159 | 4.4e-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 1
32292 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | ТК 15-1 | 4.44 | 4.4409 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 200 | 150 | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 53.57 | 64.99 | 52.17 |  | 53.4269 | 0.0594 | 0.011 | 0 | 43.264 | 43.253 | 30 | 30 | 89.264 | 89.253 | 76 | 76 | 13.264 | 13.253 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 251894.9 | 376.1 | 0.03716 | 0.17017 | 0.504 | 0.001 | 0.00033 | 0.00018 | 194.68 | 83.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32293 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | Чапаева, 7в | 56.46 | 56.4623 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 46.43 | 64.82 | 6.42 |  | 9.6723 | 0.0089 | 0.678 | 0 | 43.199 | 42.521 | 30 | 30 | 89.199 | 88.521 | 76 | 76 | 13.199 | 12.521 | 11.352 | 0.001 | 3.231 | 0.257 | 59.691 | 56.717 | 117606.7 | 179 | 0.04705 | 0.35749 | 0.607 | 0.002 | 0.00062 | 0.00023 | 1501.7 | 356.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32295 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | Чапаева, 5б | 4.58 | 4.5774 | T3/T4 | Подв. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 20 | 64.74 | 20 |  | 7.0889 | 0.0064 | 0.008 | 0 | 42.652 | 42.644 | 30 | 30 | 88.652 | 88.644 | 76 | 76 | 12.652 | 12.644 | 1.798 | 0.001 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58 | 68237.4 | 129.4 | 0.04461 | 0.4944 | 0.279 | 0.001 | 8e-05 | 2e-05 | 98.39 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32298 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7г | магазин | 3.9 | 3.9019 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 63.66 | 20 | 63.56 | 20 |  | 0.7343 | 0.0007 | 0 | 0 | 42.739 | 42.738 | 30 | 30 | 88.739 | 88.738 | 76 | 76 | 12.739 | 12.738 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 8928.4 | 1000000 | 0.04935 | 0.05313 | 0.046 | 0 | 4e-05 | 2e-05 | 73.57 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32326 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | ТК 15-1 | 5.4 | 5.3985 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 86.38 | 129.23 | 86.37 |  | 10.1475 | -10.1163 | 0.059 | 0.059 | 109.734 | 109.675 | 38.285 | 38.227 | 155.734 | 155.675 | 84.285 | 84.227 | 71.507 | 71.39 | 10.902 | 10.835 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 120221.2 | 119851.5 | 0.04675 | 0.04675 | 0.605 | -0.603 | 6e-05 | 6e-05 | 240.71 | 103.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7444 | 0.17408 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32330 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7в | Жилой дом | 2.74 | 2.735 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.98 | 86.5 | 128.97 | 86.49 |  | 10.1468 | -10.1171 | 0.048 | 0.048 | 109.003 | 108.955 | 39.001 | 38.953 | 155.003 | 154.955 | 85.001 | 84.953 | 70.05 | 69.954 | 10.901 | 10.837 | 1.669 | 1.669 | 4.409 | 4.409 | 120212.4 | 119860.3 | 0.04675 | 0.04675 | 0.605 | -0.603 | 3e-05 | 3e-05 | 101.84 | 69.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32331 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | Чапаева, 7в | 58.31 | 58.3165 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.23 | 86.49 | 128.98 | 86.38 |  | 10.1475 | -10.1164 | 0.672 | 0.668 | 109.675 | 109.003 | 38.953 | 38.285 | 155.675 | 155.003 | 84.953 | 84.285 | 71.39 | 70.05 | 10.902 | 10.835 | 3.337 | 3.337 | 61.647 | 61.647 | 120220.5 | 119852.2 | 0.04675 | 0.04675 | 0.605 | -0.603 | 0.00068 | 0.00068 | 2599.93 | 1113.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7458 | 0.17404 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.8e-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32334 | Кот. №5 |  | ТК 15-4 | ТК 15-4 | 5.66 | 5.6576 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.25 | 86.44 | 129.24 | 86.43 |  | 33.4533 | -33.353 | 0.225 | 0.224 | 109.446 | 109.221 | 38.737 | 38.513 | 155.446 | 155.221 | 84.737 | 84.513 | 70.933 | 70.484 | 39.739 | 39.502 | 0 | 0 | 5.66 | 5.66 | 322020.2 | 321054.8 | 0.04428 | 0.04428 | 1.317 | -1.313 | 0.0001 | 0.0001 | 285.78 | 122.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5657 | 0.15231 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32335 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | ТК 15-4 | 16.72 | 16.7181 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 86.35 | 129.25 | 86.35 |  | 128.3366 | -127.9266 | 0.192 | 0.191 | 109.638 | 109.446 | 38.513 | 38.322 | 155.638 | 155.446 | 84.513 | 84.322 | 71.315 | 70.933 | 11.475 | 11.402 | 0 | 0 | 16.72 | 16.72 | 584211.2 | 582345.1 | 0.03673 | 0.03673 | 1.13 | -1.126 | 0.00132 | 0.00132 | 1147.89 | 491.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8208 | 0.084597 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.031918 | 2.8e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32339 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5в | Жилой дом | 4.02 | 4.0187 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.75 | 86.51 | 128.72 | 86.49 |  | 4.7504 | -4.7365 | 0.031 | 0.031 | 108.023 | 107.992 | 39.958 | 39.927 | 154.023 | 153.992 | 85.958 | 85.927 | 68.096 | 68.034 | 5.756 | 5.723 | 1.351 | 1.351 | 5.371 | 5.371 | 66512.3 | 66318.1 | 0.04885 | 0.04885 | 0.396 | -0.394 | 3e-05 | 3e-05 | 136.21 | 93.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2377 | 0.19092 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32341 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5б | Чапаева, 5в | 25.69 | 25.6901 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.97 | 86.49 | 128.75 | 86.39 |  | 4.7506 | -4.7363 | 0.156 | 0.155 | 108.178 | 108.023 | 39.927 | 39.772 | 154.178 | 154.023 | 85.927 | 85.772 | 68.406 | 68.096 | 5.757 | 5.722 | 1.351 | 1.351 | 27.041 | 27.041 | 66515.3 | 66315.1 | 0.04885 | 0.04885 | 0.396 | -0.394 | 0.00021 | 0.00021 | 1061.53 | 454.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2368 | 0.19096 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32343 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5а | Жилой дом | 4.1 | 4.0998 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.92 | 86.5 | 128.91 | 86.5 |  | 13.7993 | -13.759 | 0.116 | 0.116 | 108.033 | 107.917 | 40.032 | 39.917 | 154.033 | 153.917 | 86.032 | 85.917 | 68.116 | 67.885 | 20.138 | 20.02 | 1.67 | 1.67 | 5.77 | 5.77 | 163485.3 | 163007 | 0.04669 | 0.04669 | 0.823 | -0.82 | 5e-05 | 5e-05 | 152.31 | 104.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32344 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5б | Чапаева, 5а | 19.43 | 19.4343 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.99 | 86.5 | 128.92 | 86.47 |  | 13.7997 | -13.7586 | 0.146 | 0.146 | 108.179 | 108.033 | 39.917 | 39.771 | 154.179 | 154.033 | 85.917 | 85.771 | 68.408 | 68.116 | 6.781 | 6.741 | 2.162 | 2.162 | 21.592 | 21.592 | 132835.1 | 132439.9 | 0.0444 | 0.0444 | 0.543 | -0.542 | 0.00034 | 0.00034 | 980.37 | 420.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5403 | 0.1529 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32346 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | ТК 15-1 | 4.83 | 4.8253 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 86.35 | 129.26 | 86.34 |  | 128.3369 | -127.9262 | 0.119 | 0.118 | 109.756 | 109.638 | 38.322 | 38.204 | 155.756 | 155.638 | 84.322 | 84.204 | 71.552 | 71.315 | 11.475 | 11.402 | 5.527 | 5.527 | 10.357 | 10.357 | 584213 | 582343.4 | 0.03673 | 0.03673 | 1.13 | -1.126 | 0.00038 | 0.00038 | 331.57 | 142.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8208 | 0.084597 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.031918 | 8e-07 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32347 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | ТК 15-1 | 4.23 | 4.2267 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 86.29 | 129.25 | 86.29 |  | 81.8466 | -81.565 | 0.02 | 0.02 | 109.734 | 109.714 | 38.246 | 38.227 | 155.734 | 155.714 | 84.246 | 84.227 | 71.507 | 71.468 | 4.673 | 4.641 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 372580.5 | 371298.8 | 0.03678 | 0.03678 | 0.72 | -0.718 | 0.00033 | 0.00033 | 290.34 | 124.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8718 | 0.084233 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.020217 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32348 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | ТК 15-1 | 3.81 | 3.8103 | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129.26 | 86.3 | 129.26 | 86.3 |  | 91.9944 | -91.681 | 0.022 | 0.022 | 109.756 | 109.734 | 38.227 | 38.204 | 155.756 | 155.734 | 84.227 | 84.204 | 71.552 | 71.507 | 5.902 | 5.862 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | 418775.2 | 417348.7 | 0.03676 | 0.03676 | 0.81 | -0.807 | 0.0003 | 0.0003 | 261.55 | 112.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8718 | 0.084233 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.022735 | 7e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32350 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | Чапаева, 5б | 3.83 | 3.8352 | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 86.47 | 128.99 | 86.46 |  | 13.7997 | -13.7585 | 0.026 | 0.026 | 108.205 | 108.179 | 39.771 | 39.745 | 154.205 | 154.179 | 85.771 | 85.745 | 68.46 | 68.408 | 6.781 | 6.741 | 0 | 0 | 3.83 | 3.83 | 132835.8 | 132439.3 | 0.0444 | 0.0444 | 0.543 | -0.542 | 7e-05 | 7e-05 | 158.2 | 106.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5403 | 0.1529 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32352 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | Чапаева, 5б | 4.7 | 4.7024 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 129 | 86.39 | 128.97 | 86.37 |  | 4.7507 | -4.7363 | 0.027 | 0.027 | 108.205 | 108.178 | 39.772 | 39.745 | 154.205 | 154.178 | 85.772 | 85.745 | 68.46 | 68.406 | 5.757 | 5.722 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 66515.8 | 66314.6 | 0.04885 | 0.04885 | 0.396 | -0.394 | 4e-05 | 4e-05 | 159.63 | 108.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2368 | 0.19096 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32355 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7г | магазин | 3.09 | 3.0943 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 127.45 | 86.34 | 127.35 | 86.27 |  | 1.0413 | -1.0383 | 0.001 | 0.001 | 109.118 | 109.117 | 38.84 | 38.839 | 155.118 | 155.117 | 84.84 | 84.839 | 70.279 | 70.277 | 0.283 | 0.281 | 0.925 | 0.925 | 4.015 | 4.015 | 14579.6 | 14538 | 0.04996 | 0.04996 | 0.087 | -0.086 | 3e-05 | 3e-05 | 103.45 | 71.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2357 | 0.191 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32396 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | ТК 15-1 | 4.94 | 4.9408 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 53.57 | 64.99 | 52.07 |  | 50.8272 | 0.0523 | 0.061 | 0 | 43.264 | 43.203 | 30 | 30 | 89.264 | 89.203 | 76 | 76 | 13.264 | 13.203 | 10.164 | 0 | 1.097 | 0.227 | 6.037 | 5.167 | 321705.9 | 503.4 | 0.03991 | 0.12713 | 0.865 | 0.002 | 0.0002 | 9e-05 | 183.45 | 78.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32398 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | ТК 15-1 | 5.23 | 5.231 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 53.57 | 64.98 | 46.43 |  | 9.6724 | 0.0089 | 0.065 | 0 | 43.264 | 43.199 | 30 | 30 | 89.264 | 89.199 | 76 | 76 | 13.264 | 13.199 | 11.352 | 0.001 | 0.485 | 0.039 | 5.715 | 5.269 | 117607.4 | 179.5 | 0.04705 | 0.35664 | 0.607 | 0.002 | 6e-05 | 2e-05 | 148.93 | 63.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32402 | Кот. №5 |  | Чапаева, 7в | Чапаева 7в/ | 2.38 | 2.3729 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.82 | 20 | 64.82 | 20 |  | 9.6717 | 0.0087 | 0.045 | 0 | 42.521 | 42.476 | 30 | 30 | 88.521 | 88.476 | 76 | 76 | 12.522 | 12.476 | 11.35 | 0.001 | 1.615 | 0.125 | 3.995 | 2.505 | 117599.1 | 174.4 | 0.04705 | 0.3669 | 0.607 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 46.08 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32404 | Кот. №5 |  | Чапаева 7в/ | Жилой дом | 1.64 | 1.6348 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.82 | 20 | 64.81 | 20 |  | 9.6717 | 0.0087 | 0.019 | 0 | 42.476 | 42.458 | 30 | 30 | 88.476 | 88.458 | 76 | 76 | 12.476 | 12.458 | 11.35 | 0.001 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 117598.8 | 174.2 | 0.04705 | 0.36731 | 0.607 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 31.75 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32406 | Кот. №5 |  | ТК 15-1 | ТК 15-4 | 16.27 | 16.2663 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.99 | 52.07 | 64.98 | 47.18 |  | 50.827 | 0.0522 | 0.165 | 0 | 43.203 | 43.037 | 30 | 30 | 89.203 | 89.037 | 76 | 76 | 13.203 | 13.037 | 10.164 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 16.27 | 321704.6 | 502.6 | 0.03991 | 0.12735 | 0.865 | 0.002 | 0.00066 | 0.00029 | 595.81 | 255.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32408 | Кот. №5 |  | ТК 15-4 | ТК 15-4 | 2.86 | 2.8577 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 70 | 0.1 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.98 | 47.18 | 64.97 | 43.88 |  | 12.0338 | 0.0113 | 0.015 | 0 | 43.037 | 43.022 | 30 | 30 | 89.037 | 89.022 | 76 | 76 | 13.037 | 13.022 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 2.86 | 115837.1 | 1000000 | 0.04444 | 0.04855 | 0.474 | 0.001 | 5e-05 | 2e-05 | 86.78 | 37.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32411 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5б | Чапаева, 5а | 18.29 | 18.2929 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.74 | 20 | 64.69 | 9.32 |  | 7.0888 | 0.0064 | 0.037 | 0 | 42.644 | 42.607 | 30 | 30 | 88.644 | 88.607 | 76 | 76 | 12.644 | 12.607 | 1.798 | 0.001 | 2.152 | 0.093 | 20.442 | 18.383 | 68236.7 | 129.1 | 0.04461 | 0.49583 | 0.279 | 0.001 | 0.00032 | 7e-05 | 406.07 | 68.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32413 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5а | Чапаева 5а/ | 2.44 | 2.4424 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.69 | 20 | 64.68 | 20 |  | 7.0885 | 0.0064 | 0.025 | 0 | 42.607 | 42.582 | 30 | 30 | 88.607 | 88.582 | 76 | 76 | 12.607 | 12.582 | 6.107 | 0.001 | 1.613 | 0.092 | 4.053 | 2.532 | 86189.8 | 127.6 | 0.04712 | 0.50162 | 0.445 | 0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 47.1 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32415 | Кот. №5 |  | Чапаева 5а/ | Жилой дом | 1.71 | 1.7082 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.68 | 20 | 64.67 | 20 |  | 7.0885 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 42.582 | 42.572 | 30 | 30 | 88.582 | 88.572 | 76 | 76 | 12.582 | 12.572 | 6.107 | 0.001 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | 86189.4 | 127.4 | 0.04712 | 0.5024 | 0.445 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 33.01 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32417 | Кот. №5 |  | Чапаева 5б/ | Чапаева, 5в | 26.94 | 26.9431 | T3/T4 | Подз.б/кан. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.76 | 20 | 64.57 | 9.32 |  | 2.7752 | 0.0026 | 0.027 | 0 | 42.652 | 42.625 | 30 | 30 | 88.652 | 88.625 | 76 | 76 | 12.652 | 12.625 | 0.944 | 0 | 1.598 | 0.866 | 28.538 | 27.806 | 33743.8 | 1000000 | 0.04755 | 0.05313 | 0.174 | 0 | 0.0003 | 0.00011 | 528.25 | 27.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 | 0 |  | 15
32419 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5в | Чапаева 5в/ | 2.72 | 2.72 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.57 | 20 | 64.55 | 20 |  | 2.7749 | 0.0025 | 0.004 | 0 | 42.625 | 42.621 | 30 | 30 | 88.625 | 88.621 | 76 | 76 | 12.625 | 12.621 | 0.944 | 0 | 1.598 | 0.866 | 4.318 | 3.586 | 33740.2 | 1000000 | 0.04755 | 0.05313 | 0.174 | 0 | 3e-05 | 1e-05 | 52.37 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32421 | Кот. №5 |  | Чапаева 5в/ | Жилой дом | 1.84 | 1.8388 | T3/T4 | Подв. | 80 | 50 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.55 | 20 | 64.54 | 20 |  | 2.7749 | 0.0025 | 0.002 | 0 | 42.621 | 42.619 | 30 | 30 | 88.621 | 88.619 | 76 | 76 | 12.621 | 12.619 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | 33739.9 | 1000000 | 0.04755 | 0.05313 | 0.174 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 35.41 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32425 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5/47 | Чапаева 5/47/ | 2.82 | 2.8245 | T3/T4 | Подв. | 70 | 50 | 0.07 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.34 | 20 | 64.33 | 20 |  | 4.1807 | 0.0037 | 0.019 | 0 | 42.606 | 42.587 | 30 | 30 | 88.606 | 88.587 | 76 | 76 | 12.606 | 12.587 | 4.462 | 0 | 1.35 | 0.866 | 4.17 | 3.686 | 58535.1 | 1000000 | 0.0489 | 0.05313 | 0.348 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 49.35 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32427 | Кот. №5 |  | Чапаева 5/47/ | Жилой дом | 2.26 | 2.2602 | T3/T4 | Подв. | 70 | 50 | 0.07 | 0.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.33 | 20 | 64.32 | 20 |  | 4.1806 | 0.0037 | 0.01 | 0 | 42.587 | 42.577 | 30 | 30 | 88.587 | 88.577 | 76 | 76 | 12.587 | 12.577 | 4.462 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | 58534.7 | 1000000 | 0.0489 | 0.05313 | 0.348 | 0.001 | 2e-05 | 1e-05 | 39.54 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32430 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 47 | 60 лет Октября 47/ | 2.58 | 2.5819 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.54 | 20 | 64.53 | 20 |  | 9.4109 | 0.0084 | 0.045 | 0 | 42.206 | 42.161 | 30 | 30 | 88.206 | 88.161 | 76 | 76 | 12.206 | 12.161 | 10.748 | 0 | 1.615 | 1.359 | 4.195 | 3.939 | 114428.4 | 1000000 | 0.04706 | 0.04855 | 0.591 | 0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 49.64 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32432 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября 47/ | Жилой дом | 2.14 | 2.1341 | T3/T4 | Подв. | 80 | 70 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 64.53 | 20 | 64.53 | 20 |  | 9.4109 | 0.0084 | 0.023 | 0 | 42.161 | 42.138 | 30 | 30 | 88.161 | 88.138 | 76 | 76 | 12.161 | 12.138 | 10.748 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 114428.1 | 1000000 | 0.04706 | 0.04855 | 0.591 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 41.17 | 0 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7511 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32480 | Кот. №5 |  | Чапаева, 5/47 | Жилой дом | 3.8 | 3.7918 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.02 | 86.56 | 128 | 86.54 |  | 6.5975 | -6.5786 | 0.023 | 0.023 | 108.723 | 108.7 | 39.254 | 39.231 | 154.723 | 154.7 | 85.254 | 85.231 | 69.492 | 69.446 | 4.619 | 4.593 | 1.165 | 1.165 | 4.965 | 4.965 | 78162.8 | 77938.7 | 0.04686 | 0.04686 | 0.393 | -0.392 | 4e-05 | 4e-05 | 139.99 | 96.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7554 | 0.17375 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
32483 | Кот. №5 |  | 60 лет Октября, 47 | Жилой дом | 3.13 | 3.1292 | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.72 | 86.46 | 128.71 | 86.45 |  | 24.5968 | -24.5253 | 0.307 | 0.305 | 105.172 | 104.865 | 43.065 | 42.76 | 151.172 | 150.865 | 89.065 | 88.76 | 62.412 | 61.8 | 63.891 | 63.52 | 1.673 | 1.673 | 4.803 | 4.803 | 291406.8 | 290559.2 | 0.04663 | 0.04663 | 1.467 | -1.462 | 4e-05 | 4e-05 | 116.05 | 79.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 2 |  |  | 15
41362 | Кот. №5 |  | ТК 8A-1 | ЦТП-8А/1 | 44.26 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 65 | 65 | 0.065 | 0.065 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.83 | 24.88 | 128.75 | 24.85 |  | 28.2133 | -28.1226 | 0.021 | 0.021 | 88.218 | 88.197 | 53.475 | 53.454 | 137.218 | 137.197 | 102.475 | 102.454 | 34.764 | 34.722 | 0.559 | 0.556 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 128431.9 | 128019.1 | 0.03703 | 0.03703 | 0.248 | -0.248 | 0.00297 | 0.00297 | 2099.73 | 899.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.0252 | 0.199 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.2e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2 | 1 |  | 8А |  | 28К |  | Реконструкция | 2018г.
41366 |  |  | УТ 2-52 | ТК Пр1-8 | 18.36 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [16 empty] | 113.048 | 113.048 | 34.922 | 34.922 | 159.048 | 159.048 | 80.922 | 80.922 | 78.125 | 78.125 |  |  | 10.996 | 10.996 | 70.476 | 70.476 | 1000000 | 1000000 | 0.03983 | 0.03983 | [32 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5346 | 0.15303 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | -1 | [7 empty] | ТС чужой включен
41368 |  |  | УТ 2-52 | ТК Пр1-8 | 41.7 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [16 empty] | 113.048 | 113.048 | 34.922 | 34.922 | 159.048 | 159.048 | 80.922 | 80.922 | 78.125 | 78.125 |  |  | 10.996 | 10.996 | 70.476 | 70.476 | 1000000 | 1000000 | 0.03983 | 0.03983 | [32 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5346 | 0.15303 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | -1 | [7 empty] | ТС чужой включен
41370 |  |  | УТ 2-52 | ТК Пр1-8 | 40.35 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [16 empty] | 113.048 | 113.048 | 34.922 | 34.922 | 159.048 | 159.048 | 80.922 | 80.922 | 78.125 | 78.125 |  |  | 10.996 | 10.996 | 70.476 | 70.476 | 1000000 | 1000000 | 0.03983 | 0.03983 | [32 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5346 | 0.15303 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.8e-06 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 | -1 | [7 empty] | ТС чужой включен
41372 |  |  | Уз.пр-6 | Кв. Центр-ый-1 | 158.23 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [69 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.6965 | 0.14933 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0 | 1.52e-05 | [14 empty] | Центральный |  |  |  | Перспектива | 2021г.
41374 |  |  | ТК.п-28 | Общежитие | 59.15 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [68 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5482 | 0.15271 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.6e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582 | 1 |  | до 2022 | Центральный |  |  |  | Перспектива | 2021г.
41473 | Кот. №5 |  | УТ 9-3 | Омская, 28 | 25.53 | 22.2 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 128.64 | 74.51 | 128.52 | 74.45 |  | 14.7777 | -14.7764 | 0.282 | 0.282 | 104.054 | 103.771 | 44.075 | 43.793 | 150.054 | 149.771 | 90.075 | 89.793 | 60.261 | 59.696 | 7.774 | 7.773 | 2.163 | 2.163 | 36.333 | 36.333 | 142250.1 | 142237.1 | 0.04439 | 0.04439 | 0.582 | -0.582 | 0.0006 | 0.0006 | 1854.72 | 794.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.555 | 0.15255 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.2e-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9

## пт
Sys | Адрес | Наименование | Котельная | Тип подключения | Схема подключения | Высота здания, м | Число жителей | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэф изм. нагрузки отопления | Коэф изм. нагрузки вентиляции | Коэф изм. нагрузки ГВС | Расчетная Т сет. воды на входе,°C | Расчетная Т воды на входе в СО,°C | Расчетная Т воды на выходе из СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная Т наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Наличие регулятора на отопление | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Наличие регулирующего клапана на СВ | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС,°C#2 | Наличие регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Вид теплообменника | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Количество вводов | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Фактический коэффициент смешения | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Потери напора на сопле, м | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр шайбы на СО, мм#1 | Количество шайб на СО#1 | Диаметр шайбы на СО, мм#2 | Количество шайб на СО#2 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#1 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#2 | Диаметр шайбы на вводе, мм#1 | Количество шайб на вводе, шт#1 | Диаметр шайбы на вводе, мм#2 | Количество шайб на вводе, шт#2 | Температура воды на СО, °C#1 | Температура воды на СО, °C#2 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Вид подогревателя | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр шайбы на ГВС, мм#1 | Количество шайб на ГВС#1 | Диаметр шайбы на ГВС, мм#2 | Количество шайб на ГВС#2 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Температура воды в трубопроводе, °C#1 | Температура воды в трубопроводе, °C#2 | Располагаемый напоp на вводе, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в трубопроводе, м#2 | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление вскипания, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Статический напор, м | tmp | Дата изменения | АРМ | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Коэффициент пропускной способности РД СО | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарная нагрузка | Qot | Qgvs | Qvent | Фотография | Мероприятия | Этап | Номер квартала | Котельная по зоне | Kontrol | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
22559 |  | Центральная больница на 1100 коек | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.474 | 3 | 0 | 0 | 32.325 | 0 |  |  |  |  | 90.2 | 63 | 0.345 | 0.711 | 0.97 | 0.4156 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 97.1 | 63 | 33.336 | 136.5 | 103.16 | 81.5 | 48.16 | -0.7 | 0.3448 | 0.0118 | 0.001 | 0 | 1403.68 | 4587.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | озеро Комсомольское | Кот. на центральную больницу | [9 empty] | 40 | 10 | 0.85684 | 0.98557 | 0.3421
10409 | ул.Жукова,стр,5 | Храм | Кот. №5 |  | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 6 |  | 46 | 0.035 |  | 0.028 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.246 | 1 | 0 | 0 | 26.635 | 0 |  |  |  |  | 75.4 | 70.4 | 1.42 | 2.232 | 1 | 1.2671 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 72.1 | 0 |  | 1.42 | 0.417 | 0.0294 | 78.3 | 57.6 | 5 | 75.4 | 103.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 0 |  |  | 20.2 | 103.1 | 57.6 | 33.339 | 136.5 | 103.16 | 90.5 | 57.16 | 1.53 | 1.4203 | 0.0645 | 0 | 0 | 2418.68 | 4720.2 | 81 | [6 empty] | 0.254 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86232 | 0.98557 | 2.0987
10408 | ул. Жукова, стр.18 | Дом причта | Кот. №5 |  | 20 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.017 |  | 0.002 | 0.005 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 67.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.029 | 2 | 0 | 0 | 30.749 | 0 |  |  |  |  | 68 | 63.3 | 0.497 | 1.608 | 0.93 | 0.6429 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.024 | 0.04 | 0.0021 | 101.7 | 16.3 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.9 | 101.7 | 67.3 | 33.335 | 136.5 | 103.17 | 90.5 | 57.17 | 1 | 0.5211 | 0.0179 | 0 | 0 | 2415.64 | 4734.7 | 81 | [6 empty] | 0.022 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.86239 | 0.98558 | 0.4946
22554 | ул. Мира,стр.14 | Магазин не продов. товаров | Кот. №5 |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 4 |  | 46 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.01 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 0.84 | [5 empty] | 4.852 | 3 | 0 | 0 | 32.78 | 0 |  |  |  |  | 84.9 | 63 | 0.352 | 1.055 | 0.92 | 0.4343 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.04 | 0.08 | 0.0041 | 115.6 | 13.9 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.3 | 115.6 | 58 | 33.337 | 136.5 | 103.16 | 90.5 | 57.16 | 7.6 | 0.3922 | 0.0226 | 0.002 | 0 | 684.45 | 4388.9 | 81 | [6 empty] | 0.03 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87614 | 0.98558 | 0.5742
27358 |  | база Омон | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.609 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.365 | 1 | 0 | 0 | 39.346 | 0 |  |  |  |  | 84.4 | 66.2 | 31.375 | 1.288 | 0.94 | 31.1785 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84.4 | 66.2 | 41.004 | 159.36 | 118.35 | 113.36 | 72.35 | -4.24 | 31.3751 | 0.5703 | 0.046 | 0.003 | 323.16 | 4469.9 | 81 | [6 empty] | 0.609 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8766 | 0.9854 | 18.3778
26320 | пос.Дивный-14, 8а | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.039 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.523 | 1 | 0 | 0 | 41.491 | 0 |  |  |  |  | 83.4 | 65 | 1.965 | 1.26 | 0.93 | 1.949 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.4 | 83.4 | 65 | 43.078 | 160.4 | 117.32 | 114.4 | 71.32 | -4.47 | 1.9648 | 0.0361 | 0.003 | 0 | 337.99 | 4024.4 | 81 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87698 | 0.9854 | 1.1251
26321 | пос.Дивный-13, 29 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.302 | 3 | 0 | 0 | 42.221 | 0 |  |  |  |  | 83.8 | 65.5 | 0.357 | 1.275 | 0.93 | 0.3542 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.6 | 83.8 | 65.5 | 43.848 | 160.78 | 116.94 | 114.78 | 70.94 | -4.38 | 0.3571 | 0.0065 | 0.001 | 0 | 326.02 | 3998.6 | 81 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87703 | 0.9854 | 0.2045
25851 | пос.Дивный-14, 17 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.042 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.786 | 1 | 0 | 0 | 30.819 | 0 |  |  |  |  | 82.9 | 67.6 | 2.556 | 1.522 | 0.94 | 2.5356 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 82.9 | 67.6 | 33.134 | 155.42 | 122.28 | 109.42 | 76.28 | -4.56 | 2.5564 | 0.0393 | 0.003 | 0 | 323.75 | 4414.8 | 81 | [6 empty] | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87717 | 0.98544 | 1.2373
25841 | пос.Дивный-14, 20а | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.039 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.083 | 1 | 0 | 0 | 32.975 | 0 |  |  |  |  | 83.8 | 66.7 | 2.125 | 1.362 | 0.94 | 2.1079 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 83.8 | 66.7 | 34.831 | 156.27 | 121.44 | 110.27 | 75.44 | -4.36 | 2.1249 | 0.0365 | 0.003 | 0 | 319.7 | 4350.8 | 81 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87719 | 0.98543 | 1.1583
25507 | пос.Дивный-14, 19б | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.042 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.235 | 1 | 0 | 0 | 32.925 | 0 |  |  |  |  | 84.1 | 66.4 | 2.231 | 1.328 | 0.94 | 2.2126 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84.1 | 66.4 | 34.688 | 156.2 | 121.51 | 110.2 | 75.51 | -4.31 | 2.2307 | 0.0393 | 0.003 | 0 | 318.24 | 4326.3 | 81 | [6 empty] | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87719 | 0.98543 | 1.2503
25541 | пос.Дивный-14, 23 | Инвентарное жилье | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.873 | 1 | 0 | 0 | 28.578 | 0 |  |  |  |  | 84 | 66.5 | 0.802 | 1.336 | 0.94 | 0.7955 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84 | 66.5 | 30.365 | 154.03 | 123.67 | 108.03 | 77.67 | -4.33 | 0.8019 | 0.014 | 0.001 | 0 | 314.53 | 4239.4 | 81 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8772 | 0.98542 | 0.449
25539 | пос.Дивный-14, 12а | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.25 | 3 | 0 | 0 | 35.17 | 0 |  |  |  |  | 83.9 | 66.6 | 0.323 | 1.347 | 0.94 | 0.3207 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 83.9 | 66.6 | 36.984 | 157.35 | 120.36 | 111.35 | 74.36 | -4.34 | 0.3233 | 0.0056 | 0 | 0 | 314.39 | 4228.2 | 81 | [6 empty] | 0.006 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8772 | 0.98542 | 0.1796
25540 | пос.Дивный-14, 71 | Инвентарное жилье | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.816 | 1 | 0 | 0 | 30.229 | 0 |  |  |  |  | 84 | 66.5 | 0.801 | 1.334 | 0.94 | 0.794 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84 | 66.5 | 32.009 | 154.85 | 122.84 | 108.85 | 76.84 | -4.32 | 0.8006 | 0.014 | 0.001 | 0 | 314.56 | 4239.8 | 81 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8772 | 0.98542 | 0.4491
26027 | пос.Дивный-14, 14 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.021 | [6 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.001 | 1 | 0 | 0 | 40.03 | 0 |  |  |  |  | 85 | 65.5 | 1.013 | 1.206 | 0.94 | 1.0048 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85 | 65.5 | 41.483 | 159.6 | 118.12 | 113.6 | 72.12 | -4.11 | 1.0128 | 0.0197 | 0.002 | 0 | 310.86 | 4063.4 | 81 | [6 empty] | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98541 | 0.6298
25941 | пос.Дивный-14, 87 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.162 | 4 | 0 | 0 | 35.733 | 0 |  |  |  |  | 83.7 | 66.8 | 0.276 | 1.378 | 0.94 | 0.2734 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 83.7 | 66.8 | 37.632 | 157.67 | 120.04 | 111.67 | 74.04 | -4.38 | 0.2756 | 0.0047 | 0 | 0 | 314.17 | 4215.4 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98542 | 0.1497
25936 | пос.Дивный-14, 83 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.491 | 5 | 0 | 0 | 36.373 | 0 |  |  |  |  | 84.1 | 66.4 | 0.265 | 1.324 | 0.94 | 0.2627 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84.1 | 66.4 | 38.127 | 157.92 | 119.79 | 111.92 | 73.79 | -4.31 | 0.2649 | 0.0047 | 0 | 0 | 313.58 | 4195.1 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98542 | 0.1498
26032 | пос.Дивный-14, 14 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.021 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.003 | 1 | 0 | 0 | 39.506 | 0 |  |  |  |  | 85 | 65.5 | 1.007 | 1.199 | 0.94 | 0.9993 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85 | 65.5 | 40.944 | 159.33 | 118.38 | 113.33 | 72.38 | -4.1 | 1.0072 | 0.0197 | 0.002 | 0 | 310.58 | 4070.7 | 81 | [6 empty] | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98541 | 0.6298
25929 | пос.Дивный-14, 14а | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.043 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.872 | 1 | 0 | 0 | 35.948 | 0 |  |  |  |  | 85 | 65.5 | 2.067 | 1.202 | 0.94 | 2.0503 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85 | 65.5 | 37.392 | 157.55 | 120.16 | 111.55 | 74.16 | -4.1 | 2.0673 | 0.0402 | 0.003 | 0 | 311.74 | 4132.5 | 81 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98541 | 1.29
25931 | пос.Дивный-14, 75 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.009 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.682 | 2 | 0 | 0 | 36.287 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 65.9 | 0.452 | 1.255 | 0.94 | 0.448 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84.6 | 65.9 | 37.861 | 157.78 | 119.92 | 111.78 | 73.92 | -4.2 | 0.4517 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 312.6 | 4163.5 | 81 | [6 empty] | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98542 | 0.2699
25962 | пос.Дивный-14, 81 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.178 | 5 | 0 | 0 | 36.641 | 0 |  |  |  |  | 84.1 | 66.4 | 0.264 | 1.319 | 0.94 | 0.2616 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84.1 | 66.4 | 38.381 | 158.04 | 119.66 | 112.04 | 73.66 | -4.3 | 0.2638 | 0.0047 | 0 | 0 | 313.21 | 4180.5 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98542 | 0.1499
25958 | пос.Дивный-14, 79 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.56 | 5 | 0 | 0 | 36.595 | 0 |  |  |  |  | 84 | 66.5 | 0.266 | 1.33 | 0.94 | 0.2639 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84 | 66.5 | 38.365 | 158.04 | 119.67 | 112.04 | 73.67 | -4.32 | 0.2661 | 0.0047 | 0 | 0 | 313.25 | 4181.3 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87721 | 0.98542 | 0.1499
26464 | пос.Дивный-16, 30а | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.169 | 1 | 0 | 0 | 43.101 | 0 |  |  |  |  | 85.2 | 65.3 | 0.659 | 1.177 | 0.94 | 0.6537 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85.2 | 65.3 | 44.488 | 161.1 | 116.62 | 115.1 | 70.62 | -4.05 | 0.6593 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 301.1 | 3950.9 | 81 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87837 | 0.9854 | 0.4224
26693 | пос.Дивный-15 | Торговый павильон ИП Манафов | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.339 | 1 | 0 | 0 | 43.044 | 0 |  |  |  |  | 84.2 | 66.3 | 0.731 | 1.306 | 0.94 | 0.7256 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84.2 | 66.3 | 44.75 | 161.24 | 116.49 | 115.24 | 70.49 | -4.27 | 0.7315 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 307.09 | 3934.9 | 81 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87854 | 0.9854 | 0.4224
26282 | пос.Дивный-13, 30 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.564 | 4 | 0 | 0 | 43.413 | 0 |  |  |  |  | 85.2 | 65.4 | 0.332 | 1.186 | 0.94 | 0.3296 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85.2 | 65.4 | 44.821 | 161.27 | 116.45 | 115.27 | 70.45 | -4.06 | 0.3322 | 0.0066 | 0.001 | 0 | 298.53 | 3884.8 | 81 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87855 | 0.9854 | 0.2105
26558 | пос.Дивный-12, 17 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.039 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.309 | 1 | 0 | 0 | 43.047 | 0 |  |  |  |  | 85.2 | 65.4 | 1.849 | 1.185 | 0.94 | 1.8347 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85.2 | 65.4 | 44.453 | 161.09 | 116.63 | 115.09 | 70.63 | -4.05 | 1.8493 | 0.0365 | 0.003 | 0 | 297.68 | 3898 | 81 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87883 | 0.9854 | 1.1741
10927 | Мира, 34 | магазин "Сибирь" | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.139 | 0 | 0.062 | 0.062 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 102.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.068 | 1 | 0 | 0 | 14.618 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 96 | 9.199 | 1.324 | 1.26 | 6.95 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.518 | 0.98 | 0.062 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.1 | 128.8 | 103.1 | 16.37 | 128.01 | 111.64 | 82.01 | 65.64 | 16.57 | 9.1991 | 0.2366 | 0 | 0 | 75.45 | 4644.1 | 81 | [6 empty] | 0.201 | 0.14 | 0.062 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87891 | 0.98558 | 10.0361
10958 | Мира, 32 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.197 | 0 | 0.184 | 0.184 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.38 | 1 | 0 | 0 | 14.256 | 0 |  |  |  |  | 128.6 | 103.3 | 10.13 | 1.286 | 1.3 | 7.88 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.541 | 3.345 | 0.184 | 128.6 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.9 | 128.6 | 90.9 | 15.908 | 127.77 | 111.87 | 81.77 | 65.87 | 16.44 | 11.6708 | 0.4401 | 0.015 | 0.001 | 76.58 | 4680.1 | 81 | [6 empty] | 0.381 | 0.21303 | 0.18401 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87891 | 0.98558 | 16.7024
10956 | Мира, 36 | Жилой дом. Магазин "автозапчасти". Магазин "Зимушка" | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.352 | 0 | 0.256 | 0.256 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.62 | 1 | 0 | 0 | 13.15 | 0 |  |  |  |  | 128.9 | 104.1 | 18.554 | 1.318 | 1.3 | 14.08 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.138 | 4.655 | 0.256 | 128.9 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.2 | 128.9 | 94.3 | 14.886 | 127.26 | 112.38 | 81.26 | 66.38 | 16.65 | 20.6922 | 0.7152 | 0.026 | 0.002 | 73.87 | 4632.8 | 81 | [6 empty] | 0.608 | 0.40854 | 0.25601 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87896 | 0.98558 | 28.1348
10952 | Мира, 36а | Жилой дом. Магазин | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.603 | 0 | 0.28 | 0.28 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.35 | 1 | 0 | 0 | 13.193 | 0 |  |  |  |  | 129 | 103.9 | 31.288 | 1.297 | 1.3 | 24.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.336 | 5.091 | 0.28 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.1 | 129 | 97.3 | 14.875 | 127.26 | 112.38 | 81.26 | 66.38 | 16.74 | 33.6244 | 1.0663 | 0.045 | 0.004 | 73.08 | 4595.5 | 81 | [6 empty] | 0.883 | 0.62274 | 0.28001 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87896 | 0.98558 | 43.5094
10978 | Комсомольский бульвар, 5 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.339 | 0 | 0.1152 | 0.288 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.418 | 1 | 0 | 0 | 16.49 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 102.8 | 16.929 | 1.248 | 1.3 | 13.56 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.963 | 2.095 | 0.1152 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.8 | 128.8 | 97.7 | 18.049 | 128.85 | 110.8 | 82.85 | 64.8 | 16.57 | 17.8923 | 0.5552 | 0.025 | 0.002 | 75.18 | 4630.1 | 81 | [6 empty] | 0.627 | 0.37364 | 0.28801 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87899 | 0.98558 | 22.9487
26393 | пос.Дивный-15, 6 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.241 | 2 | 0 | 0 | 40.223 | 0 |  |  |  |  | 80.9 | 66.1 | 0.433 | 1.548 | 0.92 | 0.4292 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15 | 80.9 | 66.1 | 42.62 | 160.17 | 117.55 | 114.17 | 71.55 | -4.98 | 0.4335 | 0.0064 | 0.001 | 0 | 308.39 | 3934.8 | 81 | [6 empty] | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87899 | 0.9854 | 0.2018
26405 | пос.Дивный-15, 6 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | [6 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.035 | 2 | 0 | 0 | 40.524 | 0 |  |  |  |  | 81.4 | 65.6 | 0.41 | 1.464 | 0.92 | 0.4058 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15 | 81.4 | 65.6 | 42.666 | 160.19 | 117.53 | 114.19 | 71.53 | -4.89 | 0.4098 | 0.0064 | 0.001 | 0 | 307.9 | 3929.2 | 81 | [6 empty] | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87899 | 0.9854 | 0.2018
10980 | Комсомольский бульвар, 5а | Жилой дом. Магазин | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.418 | 0 | 0.076 | 0.19 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.12 | 1 | 0 | 0 | 17.694 | 0 |  |  |  |  | 129 | 102.6 | 20.582 | 1.231 | 1.3 | 16.72 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.634 | 1.382 | 0.076 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.8 | 129 | 99.8 | 19.209 | 129.43 | 110.22 | 83.43 | 64.22 | 16.72 | 21.2158 | 0.6186 | 0.031 | 0.003 | 73.34 | 4561.5 | 81 | [6 empty] | 0.608 | 0.43436 | 0.19001 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87899 | 0.98558 | 26.2175
26552 | пос.Дивный-12, 24А | Издательство Приобье | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.0525 | [6 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.935 | 1 | 0 | 0 | 43.484 | 0 |  |  |  |  | 85.9 | 64.7 | 2.323 | 1.106 | 0.94 | 2.3042 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85.9 | 64.7 | 44.708 | 161.21 | 116.51 | 115.21 | 70.51 | -3.88 | 2.3228 | 0.0492 | 0.004 | 0 | 294.72 | 3860.8 | 81 | [6 empty] | 0.0525 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87905 | 0.9854 | 1.5816
26516 | пос.Дивный-12, 24А | Издательство Приобье | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.0525 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.928 | 1 | 0 | 0 | 43.494 | 0 |  |  |  |  | 85.9 | 64.7 | 2.318 | 1.104 | 0.94 | 2.2996 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85.9 | 64.7 | 44.712 | 161.22 | 116.5 | 115.22 | 70.5 | -3.88 | 2.3176 | 0.0492 | 0.004 | 0 | 293.9 | 3854 | 81 | [6 empty] | 0.0525 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87918 | 0.9854 | 1.582
26378 | пос.Дивный-13, 27 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.016 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.637 | 1 | 0 | 0 | 41.825 | 0 |  |  |  |  | 83 | 65.6 | 0.855 | 1.337 | 0.93 | 0.8458 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.5 | 83 | 65.6 | 43.612 | 160.67 | 117.05 | 114.67 | 71.05 | -4.55 | 0.8555 | 0.0148 | 0.001 | 0 | 311.14 | 3952.1 | 81 | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87949 | 0.98541 | 0.4584
26371 | пос.Дивный-14, 4а | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.04 | 2 | 0 | 0 | 42.428 | 0 |  |  |  |  | 82 | 66.6 | 0.42 | 1.5 | 0.93 | 0.4154 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.5 | 82 | 66.6 | 44.678 | 161.2 | 116.52 | 115.2 | 70.52 | -4.75 | 0.42 | 0.0065 | 0.001 | 0 | 311.91 | 3966.5 | 81 | [6 empty] | 0.007 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8795 | 0.98541 | 0.202
26373 | пос.Дивный-14, 7а | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.198 | 2 | 0 | 0 | 42.217 | 0 |  |  |  |  | 81.7 | 66.9 | 0.439 | 1.568 | 0.93 | 0.4341 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.5 | 81.7 | 66.9 | 44.675 | 161.2 | 116.52 | 115.2 | 70.52 | -4.82 | 0.439 | 0.0065 | 0.001 | 0 | 312.85 | 3971 | 81 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8795 | 0.98541 | 0.202
26372 | пос.Дивный-14, 9а | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.009 | 3 | 0 | 0 | 42.611 | 0 |  |  |  |  | 82.4 | 66.3 | 0.403 | 1.438 | 0.93 | 0.3982 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.5 | 82.4 | 66.3 | 44.679 | 161.2 | 116.52 | 115.2 | 70.52 | -4.67 | 0.4027 | 0.0065 | 0.001 | 0 | 311.76 | 3965.6 | 81 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87951 | 0.98541 | 0.2021
10913 | Мира, 34а | Жилой дом. Кафе "Сюрприз-Надежды" | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.51 | 0 | 0.227 | 0.227 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23.782 | 1 | 0 | 0 | 19.564 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 102.7 | 25.017 | 1.226 | 1.3 | 20.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.892 | 4.127 | 0.227 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.8 | 129.1 | 96.1 | 21.068 | 130.36 | 109.29 | 84.36 | 63.29 | 16.85 | 26.9082 | 0.8895 | 0.038 | 0.003 | 70.68 | 4424.9 | 81 | [6 empty] | 0.737 | 0.53121 | 0.22701 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8796 | 0.98558 | 36.1478
26515 | пос.Дивный-13, 24 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.043 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.405 | 1 | 0 | 0 | 41.542 | 0 |  |  |  |  | 86 | 64.6 | 1.883 | 1.095 | 0.94 | 1.8684 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 86 | 64.6 | 42.741 | 160.23 | 117.49 | 114.23 | 71.49 | -3.85 | 1.8829 | 0.0403 | 0.003 | 0 | 290.96 | 3829.8 | 81 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87964 | 0.9854 | 1.297
26514 | 12 П, 16г | кафе | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.054 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.153 | 1 | 0 | 0 | 42.809 | 0 |  |  |  |  | 85.6 | 65.1 | 2.477 | 1.147 | 0.94 | 2.458 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85.6 | 65.1 | 44.124 | 160.92 | 116.8 | 114.92 | 70.8 | -3.97 | 2.4771 | 0.0506 | 0.004 | 0 | 291.56 | 3851.4 | 81 | [6 empty] | 0.054 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87976 | 0.9854 | 1.6292
10915 | Мира, 32а | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.51 | 0 | 0.227 | 0.227 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23.346 | 1 | 0 | 0 | 20.735 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 102.5 | 24.818 | 1.217 | 1.3 | 20.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.891 | 4.127 | 0.227 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.8 | 129.1 | 95.9 | 22.215 | 130.93 | 108.72 | 84.93 | 62.72 | 16.86 | 26.7098 | 0.8891 | 0.038 | 0.003 | 70.31 | 4393.6 | 81 | [6 empty] | 0.737 | 0.52736 | 0.22701 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.87984 | 0.98558 | 36.0902
10917 | Жукова, 11а | Жилой дом. Магазин "Плюс-М" | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.417 | 0 | 0.19 | 0.19 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.148 | 1 | 0 | 0 | 23.975 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 102 | 19.876 | 1.192 | 1.3 | 16.68 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.583 | 3.455 | 0.19 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.7 | 129.2 | 95.1 | 25.395 | 132.52 | 107.13 | 86.52 | 61.13 | 16.89 | 21.4591 | 0.7305 | 0.031 | 0.003 | 69.72 | 4341.4 | 81 | [6 empty] | 0.607 | 0.43329 | 0.19001 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88015 | 0.98558 | 29.5203
10919 | Жукова, 9 | Жилой дом. Офис. Магазин | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.425 | 0 | 0.457 | 0.385 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21.378 | 1 | 0 | 0 | 22.206 | 0 |  |  |  |  | 129 | 103.4 | 21.536 | 1.267 | 1.3 | 17 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.811 | 8.309 | 0.457 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 129 | 89.2 | 23.811 | 131.73 | 107.92 | 82.73 | 58.92 | 16.78 | 25.3471 | 1.0103 | 0.032 | 0.003 | 70.46 | 4378.4 | 81 | [6 empty] | 0.748 | 0.42476 | 0.457 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8803 | 0.98558 | 37.5847
3377 | Мира, 25/12 | Строительство магазина, кафе; строительство общественно | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.1417 | 0.179 | 0.1378 | 0.1378 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 89.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.768 | 1 | 0 | 0 | 28.69 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 83.6 | 12.846 | 0.801 | 1.13 | 16.035 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.164 | 2.179 | 0.1378 | 127.7 | 9.3 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28.4 | 127.7 | 88.6 | 29.332 | 134.5 | 105.17 | 88.5 | 59.17 | 15.68 | 12.8459 | 0.5013 | 0 | 0 | 167.4 | 4319.6 | 81 | [6 empty] | 0.4638 | 0.147 | 0.1378 | 0.179 |  |  |  | 6 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88035 | 0.98558 | 19.1278
10731 | Мира, 26 | Жилой дом. Салон-магазин "Ангел" | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.197 | 0 | 0.184 | 0.184 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.484 | 1 | 0 | 0 | 20.479 | 0 |  |  |  |  | 129 | 102.1 | 9.494 | 1.205 | 1.3 | 7.88 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.535 | 3.345 | 0.184 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.7 | 129 | 89.2 | 21.93 | 130.79 | 108.86 | 84.79 | 62.86 | 16.77 | 11.0281 | 0.4394 | 0.015 | 0.001 | 71.25 | 4411.2 | 81 | [6 empty] | 0.381 | 0.21394 | 0.18401 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88051 | 0.98558 | 16.4993
10735 | Мира, 30 | Жилой дом. Парикмахерская. Строительсво магазина | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.232 | 0 | 0.183 | 0.183 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.008 | 1 | 0 | 0 | 16.925 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 103.4 | 11.901 | 1.282 | 1.3 | 9.28 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.53 | 3.327 | 0.183 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 128.8 | 92.7 | 18.569 | 129.11 | 110.54 | 83.11 | 64.54 | 16.56 | 13.4305 | 0.4848 | 0.017 | 0.002 | 73.08 | 4505.3 | 81 | [6 empty] | 0.415 | 0.24436 | 0.18301 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88051 | 0.98559 | 18.7973
10866 | Мира, 28а | спортивно-оздоровительный комплекс "Факел" | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.187 | 0 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 93.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.526 | 1 | 0 | 0 | 19.864 | 0 |  |  |  |  | 93.6 | 87.8 | 12.5 | 1.337 | 1.17 | 9.35 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.756 | 3.32 | 0.21 | 128.7 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 128.7 | 94.4 | 21.651 | 130.65 | 109 | 84.65 | 63 | 16.54 | 12.4998 | 0.4296 | 0 | 0 | 73.28 | 4468.8 | 81 | [6 empty] | 0.397 | 0.187 | 0.21 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88051 | 0.98558 | 17.048
10733 | Мира, 28 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.173 | 0 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.574 | 1 | 0 | 0 | 17.219 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 103.3 | 8.814 | 1.274 | 1.3 | 6.92 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.003 | 2.182 | 0.12 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.9 | 128.8 | 93.7 | 18.841 | 129.24 | 110.4 | 83.24 | 64.4 | 16.62 | 9.8164 | 0.345 | 0.013 | 0.001 | 72.61 | 4489.2 | 81 | [6 empty] | 0.293 | 0.173 | 0.12001 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88051 | 0.98558 | 13.5545
10921 | Жукова, 11 | Жилой дом. Офис | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.603 | 0 | 0.28 | 0.28 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24.902 | 1 | 0 | 0 | 21.673 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 102.1 | 28.869 | 1.197 | 1.3 | 24.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.332 | 5.091 | 0.28 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.7 | 129.2 | 95.1 | 23.105 | 131.38 | 108.27 | 85.38 | 62.27 | 16.88 | 31.2009 | 1.0619 | 0.045 | 0.004 | 69.56 | 4328.3 | 81 | [6 empty] | 0.883 | 0.62042 | 0.28001 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8806 | 0.98558 | 42.8759
26702 | пос.Дивный-13, 8 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.039 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.833 | 1 | 0 | 0 | 40.387 | 0 |  |  |  |  | 83.8 | 66.9 | 2.162 | 1.386 | 0.94 | 2.1453 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 83.8 | 66.9 | 42.308 | 160.01 | 117.7 | 114.01 | 71.7 | -4.37 | 2.1622 | 0.0365 | 0.003 | 0 | 300.35 | 3933.4 | 81 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2021г. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88096 | 0.98541 | 1.1793
26707 | пос.Дивный-13, 10 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.042 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.753 | 1 | 0 | 0 | 40.71 | 0 |  |  |  |  | 84.7 | 66.1 | 2.112 | 1.257 | 0.94 | 2.0952 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84.7 | 66.1 | 42.29 | 160 | 117.71 | 114 | 71.71 | -4.17 | 2.1117 | 0.0394 | 0.003 | 0 | 294.51 | 3903.8 | 81 | [6 empty] | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88096 | 0.98541 | 1.27
26712 | пос.Дивный-13, 12 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.042 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.595 | 1 | 0 | 0 | 41.264 | 0 |  |  |  |  | 85.2 | 65.6 | 2.011 | 1.197 | 0.94 | 1.9954 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85.2 | 65.6 | 42.696 | 160.21 | 117.51 | 114.21 | 71.51 | -4.06 | 2.0109 | 0.0394 | 0.003 | 0 | 291.43 | 3872 | 81 | [6 empty] | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88097 | 0.98541 | 1.27
26512 | 12 П, 16в | магазин | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.037 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.001 | 1 | 0 | 0 | 43.533 | 0 |  |  |  |  | 85.9 | 64.9 | 1.65 | 1.115 | 0.94 | 1.6386 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 85.9 | 64.9 | 44.776 | 161.25 | 116.47 | 115.25 | 70.47 | -3.89 | 1.6501 | 0.0347 | 0.003 | 0 | 281.63 | 3723.9 | 81 | [6 empty] | 0.037 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88206 | 0.9854 | 1.1194
26511 | 12 П, 16в/1 | магазин | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.048 | [6 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.596 | 1 | 0 | 0 | 43.663 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 64.5 | 2.069 | 1.078 | 0.94 | 2.0548 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 86.3 | 64.5 | 44.825 | 161.27 | 116.45 | 115.27 | 70.45 | -3.8 | 2.0693 | 0.045 | 0.004 | 0 | 280.67 | 3709.1 | 81 | [6 empty] | 0.048 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88212 | 0.9854 | 1.4523
26735 | 12 П, 16а | магазин Северяне, больница | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.051 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.839 | 1 | 0 | 0 | 43.185 | 0 |  |  |  |  | 86.1 | 64.7 | 2.241 | 1.098 | 0.94 | 2.2246 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 86.1 | 64.7 | 44.392 | 161.06 | 116.66 | 115.06 | 70.66 | -3.85 | 2.2405 | 0.0478 | 0.004 | 0 | 280.19 | 3703.7 | 81 | [6 empty] | 0.051 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88255 | 0.9854 | 1.5434
26586 | 12 П, 16а/1 | магазин | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.033 | [6 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.656 | 1 | 0 | 0 | 43.526 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 64.6 | 1.43 | 1.083 | 0.94 | 1.4204 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 86.2 | 64.6 | 44.7 | 161.21 | 116.51 | 115.21 | 70.51 | -3.81 | 1.4302 | 0.0309 | 0.002 | 0 | 279.94 | 3692.3 | 81 | [6 empty] | 0.033 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88255 | 0.9854 | 0.9986
26772 | пос.Дивный-12, 24 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.042 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.809 | 1 | 0 | 0 | 28.969 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 64.6 | 1.816 | 1.081 | 0.94 | 1.8048 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 86.2 | 64.6 | 30.138 | 153.92 | 123.78 | 107.92 | 77.78 | -3.81 | 1.8162 | 0.0394 | 0.003 | 0 | 277.35 | 3655.1 | 81 | [6 empty] | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88345 | 0.9854 | 1.2713
25905 | пос.Дивный-14, 11б | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.042 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.533 | 1 | 0 | 0 | 34.22 | 0 |  |  |  |  | 83.3 | 67.5 | 2.497 | 1.486 | 0.94 | 2.4786 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 83.3 | 67.5 | 36.429 | 157.07 | 120.64 | 111.07 | 74.64 | -4.48 | 2.4967 | 0.0394 | 0.003 | 0 | 295.92 | 4150.9 | 81 | [6 empty] | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88346 | 0.98543 | 1.2735
25904 | пос.Дивный-14, 10б | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.042 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.179 | 1 | 0 | 0 | 34.928 | 0 |  |  |  |  | 84.1 | 66.7 | 2.256 | 1.343 | 0.94 | 2.2405 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 84.1 | 66.7 | 36.732 | 157.22 | 120.49 | 111.22 | 74.49 | -4.3 | 2.2564 | 0.0394 | 0.003 | 0 | 292.54 | 4112.9 | 81 | [6 empty] | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.98543 | 1.2735
26012 | пос.Дивный-14, 13 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.043 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.584 | 1 | 0 | 0 | 24.476 | 0 |  |  |  |  | 84.8 | 66 | 2.145 | 1.247 | 0.94 | 2.1292 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 84.8 | 66 | 26.031 | 151.86 | 125.83 | 105.86 | 79.83 | -4.14 | 2.1446 | 0.0403 | 0.003 | 0 | 286.56 | 3951.8 | 81 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.98541 | 1.3033
25903 | пос.Дивный-14, 15д | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.044 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.155 | 1 | 0 | 0 | 36.23 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 66.4 | 2.28 | 1.296 | 0.94 | 2.2637 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 84.5 | 66.4 | 37.909 | 157.81 | 119.9 | 111.81 | 73.9 | -4.22 | 2.2803 | 0.0412 | 0.003 | 0 | 291.41 | 4079.6 | 81 | [6 empty] | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.98542 | 1.3342
26149 | пос.Дивный-12, 67 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.009 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.072 | 2 | 0 | 0 | 41.113 | 0 |  |  |  |  | 85.5 | 65.3 | 0.418 | 1.16 | 0.94 | 0.4147 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 85.5 | 65.3 | 42.459 | 160.09 | 117.63 | 114.09 | 71.63 | -3.98 | 0.4176 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 282.35 | 3811.2 | 81 | [6 empty] | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.9854 | 0.2726
25898 | пос.Дивный-14, 14д | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.043 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.891 | 1 | 0 | 0 | 35.646 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 65.7 | 2.072 | 1.205 | 0.94 | 2.057 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 85.1 | 65.7 | 37.098 | 157.4 | 120.3 | 111.4 | 74.3 | -4.07 | 2.072 | 0.0403 | 0.003 | 0 | 287.93 | 4015.5 | 81 | [6 empty] | 0.043 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.98542 | 1.3039
25996 | пос.Дивный-14, 8 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.043 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.498 | 1 | 0 | 0 | 24.568 | 0 |  |  |  |  | 85 | 65.8 | 2.093 | 1.217 | 0.94 | 2.0777 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 85 | 65.8 | 26.048 | 151.87 | 125.82 | 105.87 | 79.82 | -4.09 | 2.0929 | 0.0403 | 0.003 | 0 | 286.03 | 3941 | 81 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.98541 | 1.3033
25972 | пос.Дивный-14, 9 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.043 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.049 | 1 | 0 | 0 | 30.883 | 0 |  |  |  |  | 85.3 | 65.5 | 2.033 | 1.182 | 0.94 | 2.0188 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 85.3 | 65.5 | 32.281 | 154.99 | 122.71 | 108.99 | 76.71 | -4.02 | 2.0334 | 0.0403 | 0.003 | 0 | 286.73 | 3990.8 | 81 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.98542 | 1.3039
25971 | пос.Дивный-14, 7 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.043 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.962 | 1 | 0 | 0 | 31.527 | 0 |  |  |  |  | 85.5 | 65.3 | 1.996 | 1.16 | 0.94 | 1.9815 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 85.5 | 65.3 | 32.873 | 155.29 | 122.41 | 109.29 | 76.41 | -3.98 | 1.9958 | 0.0403 | 0.003 | 0 | 285.49 | 3957.9 | 81 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.98541 | 1.3039
25995 | пос.Дивный-14, 6а | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.096 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.028 | 1 | 0 | 0 | 13.672 | 0 |  |  |  |  | 85.4 | 65.4 | 4.497 | 1.171 | 0.94 | 4.4643 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 85.4 | 65.4 | 15.043 | 146.36 | 131.31 | 100.36 | 85.31 | -4 | 4.4968 | 0.09 | 0.007 | 0 | 284.7 | 3921.4 | 81 | [6 empty] | 0.096 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.98541 | 2.9097
26169 | пос.Дивный-12, 18 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.039 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.364 | 1 | 0 | 0 | 39.486 | 0 |  |  |  |  | 85.5 | 65.3 | 1.808 | 1.159 | 0.94 | 1.7948 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 85.5 | 65.3 | 40.829 | 159.27 | 118.44 | 113.27 | 72.44 | -3.98 | 1.808 | 0.0366 | 0.003 | 0 | 283.49 | 3858.6 | 81 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.9854 | 1.1824
25970 | пос.Дивный-14, 5 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.043 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.904 | 1 | 0 | 0 | 31.732 | 0 |  |  |  |  | 85.7 | 65.2 | 1.964 | 1.142 | 0.94 | 1.9493 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 85.7 | 65.2 | 33.035 | 155.37 | 122.33 | 109.37 | 76.33 | -3.94 | 1.9635 | 0.0403 | 0.003 | 0 | 284.3 | 3921.3 | 81 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.98541 | 1.3039
25994 | пос.Дивный-14, 4 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.801 | 3 | 0 | 0 | 38.06 | 0 |  |  |  |  | 84.1 | 66.8 | 0.378 | 1.352 | 0.94 | 0.3757 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 84.1 | 66.8 | 39.887 | 158.8 | 118.91 | 112.8 | 72.91 | -4.3 | 0.3785 | 0.0066 | 0.001 | 0 | 284.64 | 3894.5 | 81 | [6 empty] | 0.007 | 0.049 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.98541 | 0.2122
26148 | пос.Дивный-12, 69 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.313 | 5 | 0 | 0 | 39.697 | 0 |  |  |  |  | 84.4 | 66.5 | 0.262 | 1.312 | 0.94 | 0.2604 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 84.4 | 66.5 | 41.417 | 159.57 | 118.15 | 113.57 | 72.15 | -4.25 | 0.2623 | 0.0047 | 0 | 0 | 283.9 | 3837.3 | 81 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88347 | 0.9854 | 0.1516
26150 | пос.Дивный-12, 59 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.003 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.623 | 12 | 0 | 0 | 41.055 | 0 |  |  |  |  | 83.7 | 67.1 | 0.17 | 1.419 | 0.94 | 0.169 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 83.7 | 67.1 | 43.068 | 160.39 | 117.33 | 114.39 | 71.33 | -4.4 | 0.1703 | 0.0028 | 0 | 0 | 282.54 | 3792.3 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88348 | 0.9854 | 0.0908
26233 | пос.Дивный-12, 57 | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.137 | 4 | 0 | 0 | 41.537 | 0 |  |  |  |  | 84.9 | 65.9 | 0.296 | 1.234 | 0.94 | 0.294 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 84.9 | 65.9 | 43.06 | 160.39 | 117.33 | 114.39 | 71.33 | -4.12 | 0.2961 | 0.0056 | 0 | 0 | 281.85 | 3787.7 | 81 | [6 empty] | 0.006 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88349 | 0.9854 | 0.1817
26133 | пос.Дивный-12, 64 | Инвентарное жилье | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.591 | 2 | 0 | 0 | 39.224 | 0 |  |  |  |  | 81.2 | 69.1 | 0.462 | 1.926 | 0.94 | 0.4587 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.9 | 81.2 | 69.1 | 42.934 | 160.33 | 117.39 | 114.33 | 71.39 | -4.92 | 0.4622 | 0.0056 | 0 | 0 | 305.57 | 3889.5 | 81 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88353 | 0.98541 | 0.1806
26134 | пос.Дивный-12, 62 | Инвентарное жилье | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.105 | 2 | 0 | 0 | 39.946 | 0 |  |  |  |  | 81.9 | 68.4 | 0.416 | 1.733 | 0.94 | 0.4126 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.9 | 81.9 | 68.4 | 42.948 | 160.33 | 117.39 | 114.33 | 71.39 | -4.78 | 0.4158 | 0.0056 | 0 | 0 | 304.87 | 3881.8 | 81 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88353 | 0.98541 | 0.1806
26196 | пос.Дивный-12, 32 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.641 | 3 | 0 | 0 | 39.818 | 0 |  |  |  |  | 81.5 | 68.6 | 0.362 | 1.81 | 0.93 | 0.3593 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.8 | 81.5 | 68.6 | 43.094 | 160.41 | 117.31 | 114.41 | 71.31 | -4.87 | 0.362 | 0.0047 | 0 | 0 | 304.71 | 3806.2 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88353 | 0.98541 | 0.15
26253 | пос.Дивный-12, 54 | Двухквартирный жилой дом с приквартирным участком | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.388 | 3 | 0 | 0 | 41.179 | 0 |  |  |  |  | 82.4 | 67.9 | 0.388 | 1.616 | 0.94 | 0.3848 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.9 | 82.4 | 67.9 | 43.789 | 160.75 | 116.97 | 114.75 | 70.97 | -4.68 | 0.3877 | 0.0056 | 0 | 0 | 297.31 | 3855.7 | 81 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88353 | 0.98541 | 0.1806
26122 | пос.Дивный-12, 58 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.537 | 3 | 0 | 0 | 41.752 | 0 |  |  |  |  | 82.8 | 67.5 | 0.367 | 1.527 | 0.94 | 0.3637 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.9 | 82.8 | 67.5 | 44.084 | 160.9 | 116.82 | 114.9 | 70.82 | -4.59 | 0.3665 | 0.0056 | 0 | 0 | 299.05 | 3851.5 | 81 | [6 empty] | 0.006 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88353 | 0.98541 | 0.1806
26257 | пос.Дивный-12, 60 | Одноквартиный жилой дом с приусадебным участком | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.982 | 3 | 0 | 0 | 39.474 | 0 |  |  |  |  | 81.5 | 68.9 | 0.371 | 1.855 | 0.94 | 0.3683 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.9 | 81.5 | 68.9 | 42.916 | 160.32 | 117.4 | 114.32 | 71.4 | -4.87 | 0.3711 | 0.0047 | 0 | 0 | 305.42 | 3887.3 | 81 | [6 empty] | 0.005 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88353 | 0.98541 | 0.1505
26121 | пос.Дивный-12, 56 | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.238 | 3 | 0 | 0 | 41.708 | 0 |  |  |  |  | 83.1 | 67.2 | 0.351 | 1.464 | 0.94 | 0.3487 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.9 | 83.1 | 67.2 | 43.851 | 160.79 | 116.93 | 114.79 | 70.93 | -4.51 | 0.3513 | 0.0056 | 0 | 0 | 296.55 | 3847.2 | 81 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88353 | 0.98541 | 0.1806
26195 | пос.Дивный-12, 34 | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.906 | 4 | 0 | 0 | 40.637 | 0 |  |  |  |  | 82.1 | 68 | 0.331 | 1.653 | 0.93 | 0.3281 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.8 | 82.1 | 68 | 43.368 | 160.54 | 117.18 | 114.54 | 71.18 | -4.74 | 0.3305 | 0.0047 | 0 | 0 | 304.47 | 3799.2 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88354 | 0.9854 | 0.15
26101 | пос.Дивный-12, 44 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.78 | 3 | 0 | 0 | 41.553 | 0 |  |  |  |  | 82.7 | 67.7 | 0.375 | 1.561 | 0.94 | 0.3719 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 82.7 | 67.7 | 43.991 | 160.85 | 116.86 | 114.85 | 70.86 | -4.61 | 0.3747 | 0.0056 | 0 | 0 | 293.06 | 3816.9 | 81 | [6 empty] | 0.006 | [7 empty] | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88354 | 0.98541 | 0.1809
26102 | пос.Дивный-12, 46 | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.62 | 3 | 0 | 0 | 42.232 | 0 |  |  |  |  | 84 | 66.4 | 0.372 | 1.329 | 0.94 | 0.3692 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 84 | 66.4 | 43.997 | 160.85 | 116.86 | 114.85 | 70.86 | -4.32 | 0.372 | 0.0066 | 0.001 | 0 | 290.32 | 3806.3 | 81 | [6 empty] | 0.007 | [7 empty] | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88354 | 0.98541 | 0.211
26247 | пос.Дивный-12, 40 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.406 | 4 | 0 | 0 | 41.709 | 0 |  |  |  |  | 82.9 | 67.6 | 0.306 | 1.531 | 0.94 | 0.304 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 82.9 | 67.6 | 44.054 | 160.88 | 116.83 | 114.88 | 70.83 | -4.56 | 0.3063 | 0.0047 | 0 | 0 | 288.1 | 3794 | 81 | [6 empty] | 0.005 | [7 empty] | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88355 | 0.9854 | 0.1509
26762 | пос.Дивный-12, 33 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.288 | 6 | 0 | 0 | 43.006 | 0 |  |  |  |  | 84.9 | 65.9 | 0.247 | 1.237 | 0.94 | 0.2457 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 84.9 | 65.9 | 44.536 | 161.13 | 116.59 | 115.13 | 70.59 | -4.12 | 0.2474 | 0.0047 | 0 | 0 | 278.95 | 3680.1 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88361 | 0.9854 | 0.1514
26568 | пос.Дивный-12, 15 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.043 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.994 | 1 | 0 | 0 | 38.681 | 0 |  |  |  |  | 77.5 | 64.8 | 3.042 | 1.769 | 0.9 | 2.9484 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 13.7 | 77.5 | 64.8 | 41.809 | 159.88 | 118.07 | 113.88 | 72.07 | -5.63 | 3.0423 | 0.0387 | 0.003 | 0 | 576.03 | 3871.8 | 81 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88378 | 0.9854 | 1.1177
26755 | пос.Дивный-12, 30 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.184 | 2 | 0 | 0 | 40.611 | 0 |  |  |  |  | 80.8 | 69.9 | 0.429 | 2.145 | 0.94 | 0.4264 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16 | 80.8 | 69.9 | 45.21 | 161.47 | 116.26 | 115.47 | 70.26 | -5 | 0.4289 | 0.0047 | 0 | 0 | 314.41 | 3637.1 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88417 | 0.9854 | 0.1513
26881 | пос.Дивный-9, 7 | ЖЭУ | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.328 | 2 | 0 | 0 | 41.778 | 0 |  |  |  |  | 79.7 | 66.4 | 0.555 | 1.733 | 0.92 | 0.5374 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.8 | 79.7 | 66.4 | 44.781 | 161.36 | 116.58 | 115.36 | 70.58 | -5.23 | 0.5545 | 0.0073 | 0.001 | 0 | 428.02 | 3788 | 81 | [6 empty] | 0.008 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88618 | 0.9854 | 0.2191
26799 | пос.Дивный-9, 11 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.955 | 5 | 0 | 0 | 43.155 | 0 |  |  |  |  | 81.2 | 65 | 0.284 | 1.42 | 0.92 | 0.2753 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.8 | 81.2 | 65 | 45.173 | 161.56 | 116.39 | 115.56 | 70.39 | -4.93 | 0.2841 | 0.0046 | 0 | 0 | 422.84 | 3754.7 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88619 | 0.9854 | 0.1373
26805 | пос.Дивный-9, 17 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.008 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.892 | 2 | 0 | 0 | 41.576 | 0 |  |  |  |  | 80.4 | 65.7 | 0.499 | 1.559 | 0.92 | 0.4835 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.8 | 80.4 | 65.7 | 44.007 | 160.98 | 116.97 | 114.98 | 70.97 | -5.08 | 0.4989 | 0.0073 | 0.001 | 0 | 424.93 | 3774.6 | 81 | [6 empty] | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88621 | 0.9854 | 0.2195
26877 | пос.Дивный-9, 9 | ЖЭУ хозпостройка | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.593 | 2 | 0 | 0 | 41.691 | 0 |  |  |  |  | 80.9 | 65.5 | 0.477 | 1.49 | 0.92 | 0.462 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.8 | 80.9 | 65.5 | 43.91 | 160.93 | 117.02 | 114.93 | 71.02 | -4.98 | 0.4767 | 0.0073 | 0.001 | 0 | 412.65 | 3765.4 | 81 | [6 empty] | 0.008 | [7 empty] | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8866 | 0.9854 | 0.2211
26869 | пос.Дивный-9, 9 | ЖЭУ | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.008 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.863 | 2 | 0 | 0 | 41.448 | 0 |  |  |  |  | 80.6 | 65.8 | 0.496 | 1.551 | 0.92 | 0.4809 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.8 | 80.6 | 65.8 | 43.853 | 160.9 | 117.05 | 114.9 | 71.05 | -5.05 | 0.4962 | 0.0073 | 0.001 | 0 | 412.96 | 3769.8 | 81 | [6 empty] | 0.008 | [7 empty] | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88661 | 0.9854 | 0.2211
27031 | 2П-2 24/12 | промбаза; ул.2 П-2, 24/12 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.81 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.146 | 1 | 0 | 0 | 4.385 | 0 |  |  |  |  | 109.3 | 41.5 | 1.389 | 0.282 | 0.96 | 2.336 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.5 | 126.3 | 41.5 | 4.544 | 121.68 | 117.13 | 72.87 | 68.32 | 14.66 | 1.3895 | 0.1179 | 0.009 | 0 | 238.03 | 2889 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 24 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88743 | 0.9854 | 3.3733
10828 | Мира, 27/2 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.9165 | 0.0568 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 2 |  |  | 30.531 | 1 | 0 | 0 | 15.919 | 0 |  |  |  |  | 85.5 | 62.7 | 37.191 | 1.014 | 0.93 | 37.1876 | 1 |  |  | 7.543 | 1 | 15.95 | 13.4 | 62.38 | 2.2722 | 1.0001 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.3 | 85.5 | 62.7 | 16.948 | 99.47 | 82.52 | 53.47 | 36.52 | -3.99 | 39.4636 | 0.901 | 0.069 | 0.004 | 69.04 | 4295.4 | 54 | [6 empty] | 0.819 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88896 | 0.98557 | 25.5612
10816 | Мира, 27/3 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 3 |  |  | 35.836 | 1 | 0 | 0 | 13.937 | 0 |  |  |  |  | 85.6 | 62.6 | 47.943 | 1.006 | 0.93 | 47.9387 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.3 | 85.6 | 62.6 | 14.948 | 98.47 | 83.52 | 52.47 | 37.52 | -3.96 | 47.9427 | 1.1035 | 0.089 | 0.005 | 67.08 | 4221.6 | 54 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88907 | 0.98558 | 31.3046
10834 | Мира, 27/1 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.7 | 3 |  |  | 35.121 | 1 | 0 | 0 | 15.288 | 0 |  |  |  |  | 85.5 | 62.6 | 48.229 | 1.012 | 0.93 | 48.2246 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.3 | 85.5 | 62.6 | 16.311 | 99.15 | 82.84 | 53.15 | 36.84 | -3.98 | 48.2289 | 1.1035 | 0.089 | 0.005 | 68.22 | 4279.1 | 54 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8891 | 0.98557 | 31.3066
10749 | Мира, 27 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.3 | 3 |  |  | 36.6 | 1 | 0 | 0 | 12.776 | 0 |  |  |  |  | 85.6 | 62.6 | 47.881 | 1.004 | 0.93 | 47.8825 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.3 | 85.6 | 62.6 | 13.784 | 97.89 | 84.1 | 51.89 | 38.1 | -3.96 | 47.8806 | 1.1034 | 0.089 | 0.005 | 66.61 | 4207.1 | 54 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.88921 | 0.98558 | 31.3031
27586 | пос.Солнечный, 10а | ООО МЭК, Энергия, Северная вода | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.05 | [6 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.954 | 1 | 0 | 0 | 43.893 | 0 |  |  |  |  | 80.9 | 61.7 | 2.349 | 1.174 | 0.9 | 2.1665 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 13.8 | 80.9 | 61.7 | 45.272 | 161.61 | 116.34 | 115.61 | 70.34 | -4.98 | 2.3486 | 0.0451 | 0.004 | 0 | 363.99 | 3736.7 | 81 | [6 empty] | 0.05 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89 | 0.9854 | 1.3519
10982 | Мира, 27в | магазин "L 'etual" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.046 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.68 | 1 | 4.2756 | 2.65 | 30.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.9 | 81.3 | 1.102 | 1.438 | 1.06 | 0.8376 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 125.7 | 81.3 | 30.887 | 135.27 | 104.38 | 89.27 | 58.38 | 14.18 | 1.1024 | 0.0489 | 0.003 | 0 | 86.56 | 4323.4 | 81 | [6 empty] | 0.046 | 0.047 | 0 | 0 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89005 | 0.98559 | 1.7245
10928 | Мира, 27ж | Магазин | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.063 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.96 | 1 | 4.8373 | 2.65 | 30.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94.8 | 79.1 | 1.409 | 1.342 | 1.04 | 1.149 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 125.6 | 79.1 | 30.818 | 135.24 | 104.42 | 89.24 | 58.42 | 14.12 | 1.4095 | 0.0655 | 0.005 | 0 | 86.9 | 4330.4 | 81 | [6 empty] | 0.063 | 0.07 | 0 | 0 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89005 | 0.98559 | 2.2412
11121 | Мира, 27з | ООО "Росич" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.96 | 0 | 3 |  | 12.34 |  |  |  |  | 3.771 | 2 | 0 | 0 | 20.356 | 0 |  |  |  |  | 85.3 | 64.5 | 0.343 | 1.372 | 0.93 | 0.4015 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.8 | 105.3 | 64.5 | 32.7 | 136.18 | 103.48 | 90.18 | 57.48 | 2.45 | 0.3431 | 0.014 | 0.001 | 0 | 174.49 | 4435.8 | 81 | [6 empty] | 0.015 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89005 | 0.9856 | 0.4027
10763 | Мира, 27б | магазин 'Мир цветов' | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.087 | 0.073 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.22 | 1 | 5.3858 | 2.75 | 31.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.3 | 77.6 | 1.766 | 1.218 | 1.03 | 1.5 | 8.064 |  |  | 4.1347 | 1 | 30.89 | 14.2 | 56.09 | 0.9501 | 0.7809 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 128.2 | 70.1 | 31.497 | 135.58 | 104.08 | 89.58 | 58.08 | 16.08 | 2.7165 | 0.1578 | 0.007 | 0 | 72.11 | 4196.6 | 81 | [6 empty] | 0.16 | 0.087 |  | 0.073 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89005 | 0.98558 | 5.3019
10767 | ул.Мира, стр.27/2 | Общественн. центр | Кот. №5 |  | 20 П1ст ГВС, независимая СО | 6 |  | 46 | 0.04 | 0.025 | 0.0032 | 0.008 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 66.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.274 | 1 | 0 | 0 | 32.062 | 0 |  |  |  |  | 66.8 | 62.2 | 0.607 | 0.835 | 0.92 | 0.7709 | 1 |  |  | 3.7282 | 3 | 32.14 | 13.9 | 55.9 | 0.328 | 0.7873 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.029 | 0.064 | 0.0033 | 127 | 12.6 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.2 | 127 | 61 | 32.759 | 136.18 | 103.42 | 90.18 | 57.42 | 15.16 | 0.9637 | 0.0636 | 0 | 0 | 70.86 | 4169.6 | 81 | [6 empty] | 0.073 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89009 | 0.98558 | 1.7441
10772 | Мира, 27а | гараж | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.12 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.22 | 2 | 6.2245 |  | 32.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.4 | 75.8 | 2.407 | 1.203 | 1.01 | 2.155 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 126.1 | 75.8 | 32.774 | 136.22 | 103.44 | 90.22 | 57.44 | 14.5 | 2.4068 | 0.1211 | 0.009 | 0.001 | 88.54 | 4253.3 | 81 | [6 empty] | 0.12 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89009 | 0.98559 | 3.9741
27653 | пос.Солнечный, 3 | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.181 | 1 | 0 | 0 | 36.054 | 0 |  |  |  |  | 75.6 | 68.2 | 0.608 | 3.038 | 0.91 | 0.5736 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.1 | 75.6 | 68.2 | 45.283 | 161.61 | 116.33 | 115.61 | 70.33 | -5.96 | 0.6076 | 0.0045 | 0 | 0 | 386.09 | 3733.3 | 81 | [6 empty] | 0.005 |  |  |  |  | Ликвидированные |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89011 | 0.98541 | 0.1374
27440 | пос.Солнечный, 5 | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.004 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.084 | 4 | 0 | 0 | 41.882 | 0 |  |  |  |  | 78.1 | 65.8 | 0.295 | 1.844 | 0.91 | 0.2785 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.1 | 78.1 | 65.8 | 45.284 | 161.61 | 116.33 | 115.61 | 70.33 | -5.53 | 0.2951 | 0.0036 | 0 | 0 | 367.06 | 3704.2 | 81 | [6 empty] | 0.004 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89011 | 0.9854 | 0.11
27843 | пос.Дивный-4, 20 | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.05 | 4 | 0 | 0 | 42.633 | 0 |  |  |  |  | 80.4 | 66.2 | 0.323 | 1.617 | 0.92 | 0.3131 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.9 | 80.4 | 66.2 | 45.248 | 161.6 | 116.35 | 115.6 | 70.35 | -5.09 | 0.3234 | 0.0046 | 0 | 0 | 320.26 | 3592.1 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89035 | 0.9854 | 0.1425
27763 | пос.Дивный-4, 18 | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.093 | 3 | 0 | 0 | 43.69 | 0 |  |  |  |  | 82.8 | 64.4 | 0.35 | 1.251 | 0.92 | 0.339 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15 | 82.8 | 64.4 | 45.255 | 161.6 | 116.35 | 115.6 | 70.35 | -4.6 | 0.3502 | 0.0064 | 0.001 | 0 | 315.14 | 3575.4 | 81 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89035 | 0.9854 | 0.201
26937 | пос.Дивный-9 | Тектон | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.025 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.708 | 1 | 0 | 0 | 41.46 | 0 |  |  |  |  | 76.6 | 61.2 | 1.427 | 1.427 | 0.88 | 1.4002 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 12.5 | 76.6 | 61.2 | 43.497 | 160.72 | 117.22 | 114.72 | 71.22 | -5.79 | 1.4272 | 0.022 | 0.002 | 0 | 453.27 | 3597.5 | 81 | [6 empty] | 0.025 | [7 empty] | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8916 | 0.9854 | 0.6361
27858 | пос.Дивный-3, 35 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.0055 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.089 | 3 | 0 | 0 | 41.93 | 0 |  |  |  |  | 81.9 | 67 | 0.343 | 1.558 | 0.93 | 0.3298 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.5 | 81.9 | 67 | 44.358 | 161.15 | 116.79 | 115.15 | 70.79 | -4.79 | 0.3428 | 0.0051 | 0 | 0 | 289.53 | 3526.7 | 81 | [6 empty] | 0.0055 | 0.011 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89183 | 0.9854 | 0.1621
27741 | пос.Дивный-3, 35 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.0055 | [6 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.177 | 4 | 0 | 0 | 42.546 | 0 |  |  |  |  | 82.9 | 66 | 0.301 | 1.37 | 0.93 | 0.2899 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.5 | 82.9 | 66 | 44.423 | 161.18 | 116.76 | 115.18 | 70.76 | -4.57 | 0.3013 | 0.0051 | 0 | 0 | 288.49 | 3516.1 | 81 | [6 empty] | 0.0055 | 0.011 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89184 | 0.9854 | 0.1621
15279 | Мира, 60/6 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.7 | 3 |  |  | 9.869 | 1 | 0 | 0 | 23.967 | 0 |  |  |  |  | 99.6 | 73.7 | 4.768 | 1 | 1.04 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 99.6 | 73.7 | 24.968 | 105.98 | 81.02 | 56.98 | 32.02 | 0.2 | 4.7682 | 0.1236 | 0.009 | 0.001 | 173.17 | 4282.9 | 57 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | 8А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8923 | 0.98557 | 4.2127
27057 | пос.Дивный-6, 1 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.99 | 6 | 0 | 0 | 43.663 | 0 |  |  |  |  | 81.2 | 63.6 | 0.258 | 1.289 | 0.91 | 0.253 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.4 | 81.2 | 63.6 | 45.325 | 161.64 | 116.31 | 115.64 | 70.31 | -4.92 | 0.2578 | 0.0046 | 0 | 0 | 349.43 | 3466.8 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89232 | 0.9854 | 0.1402
27054 | пос.Дивный-4, 4 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.288 | 6 | 0 | 0 | 43.745 | 0 |  |  |  |  | 80.9 | 62.7 | 0.249 | 1.247 | 0.91 | 0.2434 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.1 | 80.9 | 62.7 | 45.301 | 161.62 | 116.32 | 115.62 | 70.32 | -4.99 | 0.2495 | 0.0045 | 0 | 0 | 343.84 | 3464.4 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89236 | 0.9854 | 0.138
15294 | Мира, 60/5 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 3 |  |  | 9.867 | 1 | 0 | 0 | 23.981 | 0 |  |  |  |  | 100.4 | 74.3 | 4.768 | 1 | 1.04 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 100.4 | 74.3 | 24.981 | 105.99 | 81.01 | 56.99 | 32.01 | 0.49 | 4.7676 | 0.1243 | 0.009 | 0.001 | 154.36 | 4200.4 | 57 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | 8А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89244 | 0.98557 | 4.2748
27835 | Молодежная (Дивный), 6 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.103 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.55 | 1 | 0 | 0 | 43.768 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 65.2 | 4.836 | 1.174 | 0.94 | 4.6929 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.9 | 85.1 | 65.2 | 45.145 | 161.55 | 116.4 | 115.55 | 70.4 | -4.07 | 4.8362 | 0.0963 | 0.008 | 0 | 282.71 | 3520.4 | 81 | [6 empty] | 0.103 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89252 | 0.98541 | 3.096
27053 | пос.Дивный-4, 2 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.173 | 6 | 0 | 0 | 43.801 | 0 |  |  |  |  | 82.7 | 64.1 | 0.247 | 1.237 | 0.92 | 0.2427 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.9 | 82.7 | 64.1 | 45.33 | 161.64 | 116.31 | 115.64 | 70.31 | -4.62 | 0.2473 | 0.0046 | 0 | 0 | 322.16 | 3426.7 | 81 | [6 empty] | 0.005 | [7 empty] | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8926 | 0.9854 | 0.1438
27722 | 2 П-2, 30а | Независимая транспотрная компания, ТСК-Сервис, ТК Униве | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.046 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.549 | 1 | 0 | 0 | 34.602 | 0 |  |  |  |  | 84 | 66.9 | 2.523 | 1.371 | 0.94 | 2.4769 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 84 | 66.9 | 36.482 | 157.2 | 120.72 | 111.2 | 74.72 | -4.33 | 2.5229 | 0.0431 | 0.003 | 0 | 279.44 | 3641.1 | 81 | [6 empty] | 0.046 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89316 | 0.98542 | 1.3956
28030 | 2 П-2, 28 | Автомагазин | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.074 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.73 | 1 | 0 | 0 | 38.665 | 0 |  |  |  |  | 84.8 | 66.1 | 3.715 | 1.255 | 0.94 | 3.6484 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 84.8 | 66.1 | 40.24 | 159.09 | 118.85 | 113.09 | 72.85 | -4.15 | 3.7155 | 0.0694 | 0.006 | 0 | 275.04 | 3555.5 | 81 | [6 empty] | 0.074 | [7 empty] | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89316 | 0.98541 | 2.245
27717 | Молодежная (Дивный), 5 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.118 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.605 | 1 | 0 | 0 | 35.048 | 0 |  |  |  |  | 85.6 | 65.3 | 5.462 | 1.157 | 0.94 | 5.3624 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 85.6 | 65.3 | 36.387 | 157.16 | 120.77 | 111.16 | 74.77 | -3.96 | 5.4617 | 0.1107 | 0.009 | 0.001 | 273.25 | 3612.9 | 81 | [6 empty] | 0.118 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89316 | 0.98542 | 3.5801
28028 | Молодежная (Дивный), 2 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.094 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.109 | 1 | 0 | 0 | 38.115 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 64.6 | 4.06 | 1.08 | 0.94 | 3.9856 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 86.3 | 64.6 | 39.281 | 158.61 | 119.33 | 112.61 | 73.33 | -3.79 | 4.0596 | 0.0882 | 0.007 | 0 | 267.43 | 3469.5 | 81 | [6 empty] | 0.094 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89316 | 0.9854 | 2.8521
27804 | Молодежная (Дивный), 3 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.095 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.332 | 1 | 0 | 0 | 35.575 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 64.7 | 4.141 | 1.09 | 0.94 | 4.0655 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 86.2 | 64.7 | 36.762 | 157.35 | 120.58 | 111.35 | 74.58 | -3.81 | 4.1407 | 0.0891 | 0.007 | 0 | 269.09 | 3537.2 | 81 | [6 empty] | 0.095 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89316 | 0.98541 | 2.8823
27721 | 2 П-2, 30 | Торговый центр Дивный дворик, магазин Мастер +, СиИнтер | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.215 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.548 | 1 | 0 | 0 | 35.323 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 64.7 | 9.358 | 1.088 | 0.94 | 9.1889 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 86.2 | 64.7 | 36.507 | 157.22 | 120.71 | 111.22 | 74.71 | -3.81 | 9.3579 | 0.2016 | 0.016 | 0.001 | 268.99 | 3549.6 | 81 | [6 empty] | 0.215 | [6 empty] | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89316 | 0.98541 | 6.523
27795 | Молодежная (Дивный), 4 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.093 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.361 | 1 | 0 | 0 | 34.895 | 0 |  |  |  |  | 86 | 64.9 | 4.13 | 1.11 | 0.94 | 4.0545 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 86 | 64.9 | 36.128 | 157.03 | 120.9 | 111.03 | 74.9 | -3.86 | 4.1295 | 0.0872 | 0.007 | 0 | 270.29 | 3577.4 | 81 | [6 empty] | 0.093 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | Панель 25 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89316 | 0.98541 | 2.8217
27002 | Молодежная (Дивный), 1 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.094 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.799 | 1 | 0 | 0 | 43.696 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 64.5 | 4.021 | 1.069 | 0.94 | 3.9479 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.1 | 86.4 | 64.5 | 44.839 | 161.39 | 116.55 | 115.39 | 70.55 | -3.76 | 4.0207 | 0.0882 | 0.007 | 0 | 267.41 | 3388.8 | 81 | [6 empty] | 0.094 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. |  | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8932 | 0.9854 | 2.8518
15289 | Дзержинского, 9 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.454 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.49 | 1 | 3.2911 | 2.61 | 34.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83.8 | 66.2 | 0.692 | 0.914 | 0.93 | 0.7736 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.8 | 127.5 | 66.2 | 34.639 | 137.15 | 102.52 | 88.15 | 53.52 | 15.59 | 0.6917 | 0.0424 | 0.003 | 0 | 142.89 | 4135.7 | 81 | [6 empty] | 0.454 | 0.908 |  | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89326 | 0.98558 | 1.2234
13360 | Дзержинского, 9 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.454 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.86 | 5 | 10.4107 | 2.61 | 34.47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82.4 | 66.6 | 6.904 | 0.912 | 0.93 | 7.7217 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.5 | 127.7 | 66.6 | 34.468 | 137.07 | 102.6 | 88.07 | 53.6 | 15.68 | 6.9044 | 0.4218 | 0.034 | 0.002 | 142.64 | 4170 | 81 | [6 empty] | 0.454 | 0.908 |  | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89326 | 0.98558 | 12.0537
13311 | Дзержинского, 9 | Магазин | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.114 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.75 | 1 | 5.2913 |  | 34.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82.3 | 66.5 | 1.787 | 0.94 | 0.93 | 1.9982 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.5 | 125.8 | 66.5 | 34.589 | 137.13 | 102.54 | 88.13 | 53.54 | 14.25 | 1.7867 | 0.1059 | 0.009 | 0.001 | 150.54 | 4184.4 | 81 | [6 empty] | 0.114 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89332 | 0.98558 | 3.0227
15443 | Мира, 60/4 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.7 | 3 |  |  | 9.871 | 1 | 0 | 0 | 23.945 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 72.3 | 4.768 | 1 | 1.02 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 97.8 | 72.3 | 24.945 | 105.97 | 81.03 | 56.97 | 32.03 | -0.43 | 4.7679 | 0.1219 | 0.009 | 0.001 | 160.67 | 4160.6 | 57 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | 8А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89353 | 0.98557 | 4.0738
15300 | Мира, 60/3 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 3 |  |  | 9.871 | 1 | 0 | 0 | 23.943 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 72.8 | 4.768 | 1 | 1.03 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 98.5 | 72.8 | 24.943 | 105.97 | 81.03 | 56.97 | 32.03 | -0.18 | 4.7677 | 0.1226 | 0.009 | 0.001 | 143.56 | 4088 | 57 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | 8А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89367 | 0.98558 | 4.1283
13622 | Мира, 60/2 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.7 | 3 |  |  | 9.875 | 1 | 0 | 0 | 23.904 | 0 |  |  |  |  | 97.9 | 72.4 | 4.768 | 1 | 1.02 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 97.9 | 72.4 | 24.904 | 105.95 | 81.05 | 56.95 | 32.05 | -0.4 | 4.7677 | 0.122 | 0.009 | 0.001 | 154.57 | 4155.7 | 57 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | 8А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89384 | 0.98557 | 4.0816
13335 | Мира, 60/1 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 3 |  |  | 9.874 | 1 | 0 | 0 | 23.915 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 72.9 | 4.768 | 1 | 1.03 | 4.768 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 98.6 | 72.9 | 24.914 | 105.96 | 81.04 | 56.96 | 32.04 | -0.16 | 4.7678 | 0.1226 | 0.009 | 0.001 | 138.6 | 4086 | 57 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | 8А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89397 | 0.98557 | 4.1332
27943 | 2П-2 22/4 | Унифицированный тепловой бокс1 (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/4 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.37 | 0.022 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 119.7 | 102.2 | 1.288 | 1.464 | 1.28 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.3 | 124.1 | 102.2 | 4.286 | 121.55 | 117.26 | 75.18 | 70.89 | 13.01 | 1.2883 | 0.0282 | 0.002 | 0 | 250.07 | 2991.2 | 81 | [13 empty] | Панель 24 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89422 | 0.9854 | 1.1865
27948 | 2П-2 22/4 | Унифицированный тепловой бокс2 (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/4 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.037 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 119.9 | 102.4 | 2.166 | 1.463 | 1.28 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.4 | 124.3 | 102.4 | 4.283 | 121.54 | 117.26 | 76.54 | 72.26 | 13.19 | 2.1659 | 0.0475 | 0.003 | 0 | 246.97 | 2985.3 | 81 | [13 empty] | Панель 24 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.89429 | 0.9854 | 2.0016
28014 |  | КДМ-вагон (ООО Форинэ); | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.17 | 0.007 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120.6 | 105.1 | 0.469 | 1.677 | 1.3 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.3 | 124.4 | 105.1 | 5.622 | 122.22 | 116.59 | 73.05 | 67.42 | 13.28 | 0.4694 | 0.0091 | 0.001 | 0 | 246.22 | 2818.3 | 81 | [13 empty] | Панель 24 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89445 | 0.9854 | 0.3875
28011 | 2П-2 24/14 | Административно-хозяйственный корпус (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 24/14 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.84 | 0.192 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 122 | 104.1 | 11.143 | 1.451 | 1.3 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.4 | 126.5 | 104.1 | 4.21 | 121.51 | 117.3 | 72.67 | 68.46 | 14.8 | 11.1431 | 0.2501 | 0.014 | 0.001 | 236.59 | 2889.3 | 81 | [13 empty] | Панель 24 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89458 | 0.9854 | 10.6615
27953 | 2П-2 22/3 | Цех по выпуску изделий из ПЭНД (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 22/3 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.099 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 121.9 | 104.2 | 5.848 | 1.477 | 1.3 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.5 | 126.3 | 104.2 | 4.362 | 121.58 | 117.22 | 76.58 | 72.22 | 14.64 | 5.8481 | 0.129 | 0.007 | 0.001 | 237.27 | 2900.3 | 81 | [13 empty] | Панель 24 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.89463 | 0.9854 | 5.499
28006 | панель24, улица 2П2 | Ремонтная мастерская (РММ) (ООО Форинэ); ул.2 П-2, 24/13 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.33 | 0.05 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 122.6 | 105.9 | 3.143 | 1.571 | 1.31 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 37.1 | 126.8 | 105.9 | 4.939 | 121.87 | 116.93 | 72.54 | 67.6 | 15.01 | 3.1429 | 0.0657 | 0.004 | 0 | 235.06 | 2833.3 | 81 | [13 empty] | Панель 24 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89472 | 0.9854 | 2.8222
41361 |  |  |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 46 | 0.1 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 9.959 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.2182 | 1 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [50 empty] | Перспектива | 2022-2027 гг. | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89537 | 0.98558 | 5.7513
11169 | Мира, 31/1 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 3 |  |  | 26.939 | 1 | 0 | 0 | 44.545 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 62 | 48.435 | 1.016 | 0.92 | 48.4354 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.9 | 84.6 | 62 | 45.577 | 131.28 | 85.7 | 85.28 | 39.7 | -4.18 | 48.4353 | 1.0956 | 0.089 | 0.005 | 85.43 | 4464.2 | 54 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8959 | 0.98557 | 30.6447
11161 | Мира, 31/3 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.3 | 3 |  |  | 26.67 | 1 | 0 | 0 | 45.903 | 0 |  |  |  |  | 84.7 | 62 | 48.191 | 1.011 | 0.92 | 48.1864 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.9 | 84.7 | 62 | 46.924 | 131.95 | 85.03 | 85.95 | 39.03 | -4.17 | 48.1909 | 1.0955 | 0.089 | 0.005 | 84.61 | 4406.5 | 54 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89591 | 0.98557 | 30.6437
11146 | Мира, 31/2 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.813 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 2 |  |  | 21.646 | 1 | 0 | 0 | 49.094 | 0 |  |  |  |  | 84.7 | 61.9 | 32.83 | 1.01 | 0.92 | 32.8279 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.9 | 84.7 | 61.9 | 50.113 | 133.55 | 83.44 | 87.55 | 37.44 | -4.17 | 32.83 | 0.7472 | 0.061 | 0.003 | 83.9 | 4358.7 | 54 | [6 empty] | 0.813 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89633 | 0.98557 | 20.9
28013 |  | Химчистка(чистят ковры) ООО Аристо; | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.93 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 118 | 104.1 | 0.736 | 1.84 | 1.28 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.3 | 121.5 | 104.1 | 6.769 | 122.79 | 116.02 | 72.86 | 66.09 | 11.26 | 0.7359 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 254.85 | 2755.8 | 81 | [13 empty] | Панель 24 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89638 | 0.9854 | 0.5403
27993 | панель24, улица 2П2 | СТО (ООО Аристо); ул.2 П-2, 22/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.37 | 0.14 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123.1 | 107.1 | 9.267 | 1.655 | 1.32 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 37.6 | 127.1 | 107.1 | 5.477 | 122.15 | 116.67 | 75.78 | 70.3 | 15.26 | 9.2668 | 0.185 | 0.011 | 0.001 | 230.57 | 2712.4 | 81 | [13 empty] | Панель 24 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89671 | 0.9854 | 7.9959
27951 |  | АБК ( ООО Аристо); | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.098 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123.1 | 108.5 | 7.152 | 1.824 | 1.33 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38 | 126.7 | 108.5 | 6.658 | 122.74 | 116.08 | 77.74 | 71.08 | 14.96 | 7.152 | 0.1301 | 0.007 | 0.001 | 232.42 | 2741.4 | 81 | [13 empty] | Панель 24 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89672 | 0.9854 | 5.6472
27986 | панель24, улица 2П2 | Цех подготовки автомобилей( по факту прачечная) ООО Аристо; ул.2 П-2, 22/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.098 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123 | 108.4 | 7.126 | 1.818 | 1.33 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 37.9 | 126.6 | 108.4 | 6.609 | 122.71 | 116.1 | 77.71 | 71.1 | 14.9 | 7.1257 | 0.13 | 0.007 | 0.001 | 232.53 | 2744.4 | 81 | [13 empty] | Панель 24 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89673 | 0.9854 | 5.6389
11145 | Мира, 31б | Торговый центр "Обь" | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.101 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 80.79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.608 | 1 | 0 | 0 | 26.152 | 0 |  |  |  |  | 80.8 | 75.5 | 4.656 | 0.922 | 1.05 | 5.05 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.867 | 1.581 | 0.1 | 124.9 | 9.6 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23.4 | 124.9 | 80.6 | 27.002 | 133.33 | 106.32 | 87.33 | 60.32 | 13.62 | 4.6562 | 0.2065 | 0 | 0 | 107.04 | 4812.5 | 81 | [6 empty] | 0.201 | 0.141 | 0.1 | 0 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89718 | 0.9856 | 7.1999
11010 | Спортивная, 4 | Детский сад №74 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.38 | 0.38 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.48 | 4 | 10.464 | 2.64 | 28.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.9 | 70.3 | 6.353 | 1.003 | 0.97 | 6.5401 | 8.064 |  |  | 9.7555 | 1 | 27.96 | 14.4 | 56.97 | 5.0328 | 0.7947 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 128 | 64.4 | 28.596 | 134.12 | 105.53 | 88.12 | 59.53 | 15.96 | 11.3862 | 0.7243 | 0.028 | 0.002 | 93.92 | 4515.8 | 81 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 |  | 0 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89718 | 0.98558 | 22.139
11005 | Спортивная, 2 | Здание детского сада №29 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.382 | 0.151 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.52 | 4 | 10.3896 | 2.67 | 30.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.9 | 70.5 | 6.421 | 1.008 | 0.97 | 6.5732 | 8.064 |  |  | 6.0845 | 1 | 29.41 | 14.4 | 57.18 | 2.0078 | 0.7978 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.9 | 128 | 67.3 | 30.049 | 134.85 | 104.8 | 88.85 | 58.8 | 15.95 | 8.4283 | 0.5113 | 0.029 | 0.002 | 92.32 | 4491.8 | 81 | [6 empty] | 0.533 | 0.382 |  | 0.151 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89723 | 0.98558 | 15.6519
11150 | Мира, 31а | Детский дом культуры | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.094 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.18 | 1 | 5.6516 | 2.68 | 31.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.4 | 77.8 | 1.946 | 1.242 | 1.03 | 1.6409 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 127.4 | 77.8 | 31.531 | 135.59 | 104.06 | 89.59 | 58.06 | 15.46 | 1.9462 | 0.0965 | 0.007 | 0.001 | 93.14 | 4373.2 | 81 | [6 empty] | 0.094 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89734 | 0.98558 | 3.2479
11132 | Мира, 31 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 3 |  |  | 25.81 | 1 | 0 | 0 | 51.794 | 0 |  |  |  |  | 84.7 | 61.9 | 47.942 | 1.005 | 0.92 | 47.9418 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.9 | 84.7 | 61.9 | 52.805 | 134.9 | 82.1 | 88.9 | 36.1 | -4.16 | 47.9418 | 1.0955 | 0.089 | 0.005 | 82.14 | 4237.5 | 54 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89739 | 0.98557 | 30.6414
11184 | Мира, 33 | Поликлиника и центр | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.196 | 0.134 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.388 | 1 | 0 | 0 | 53.342 | 0 |  |  |  |  | 84.7 | 61.9 | 7.881 | 1.005 | 0.92 | 7.8811 | 1 |  |  | 8.5664 | 1 | 53.35 | 13 | 61.79 | 5.3602 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 14.9 | 84.7 | 61.9 | 54.353 | 135.68 | 81.32 | 89.68 | 35.32 | -4.16 | 13.2415 | 0.3032 | 0.015 | 0.001 | 81.63 | 4202.3 | 54 | [6 empty] | 0.33 | 0.155 |  | 0.091 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89745 | 0.98558 | 8.4803
11119 | Мира, 33а | ГСК "Росич автосервис" | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.035 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.08 | 1 | 3 |  | 29.06 |  |  |  |  | 5.214 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |  |  |  |  | 86 | 65.7 | 0.526 | 0.902 | 0.94 | 0.5992 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.3 | 128.2 | 65.7 | 32.809 | 136.24 | 103.43 | 90.24 | 57.43 | 16.14 | 0.5264 | 0.0329 | 0.003 | 0 | 81.34 | 4133.2 | 81 | [6 empty] | 0.035 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89818 | 0.98558 | 0.963
13413 | Спортивная, 13/15 | Городской отдел народного образования | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.098 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.52 | 1 | 5.2591 |  | 29.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.8 | 68.5 | 1.619 | 0.991 | 0.95 | 1.7444 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 125.8 | 68.5 | 29.118 | 134.38 | 105.26 | 85.38 | 56.26 | 14.29 | 1.6194 | 0.0929 | 0.007 | 0 | 99.8 | 4455.3 | 81 | [6 empty] | 0.098 | [6 empty] | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89933 | 0.98558 | 2.7521
12932 | Дзержинского, 15 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.95 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.59 | 6 | 16.0886 | 2.38 | 28.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 68.4 | 15.08 | 0.952 | 0.95 | 16.2442 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 128.3 | 68.4 | 28.828 | 134.23 | 105.4 | 85.23 | 56.4 | 16.16 | 15.0802 | 0.9021 | 0.071 | 0.005 | 82.66 | 4380.1 | 81 | [6 empty] | 0.95 | 0.95705 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89933 | 0.98558 | 26.7976
13472 | Дзержинского, 15 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.0068 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.42 | 4 | 0 | 0 | 28.276 | 0 |  |  |  |  | 125.7 | 92.4 | 0.253 | 0.928 | 1.24 | 0.272 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.9 | 125.7 | 92.4 | 29.138 | 134.39 | 105.25 | 85.39 | 56.25 | 14.18 | 0.2525 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 102.18 | 4428.6 | 81 | [6 empty] | 0.098 | 0.95705 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89933 | 0.98558 | 0.3516
12927 | Дзержинского, 15 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.309 | 7 | 0 | 0 | 28.412 | 0 |  |  |  |  | 125 | 91.8 | 0.186 | 0.928 | 1.23 | 0.2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.6 | 125 | 91.8 | 29.274 | 134.46 | 105.18 | 85.46 | 56.18 | 13.67 | 0.1857 | 0.0062 | 0 | 0 | 106.6 | 4336.4 | 81 | [6 empty] | 0.005 | 0.95705 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89938 | 0.98558 | 0.2563
12853 | Дзержинского, 17б | Упр.Пенсионного фонда | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.299 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.52 | 4 | 9.15 | 2.34 | 29.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.9 | 68.4 | 4.897 | 0.983 | 0.95 | 5.2747 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 126.4 | 68.4 | 29.055 | 134.35 | 105.29 | 85.35 | 56.29 | 14.69 | 4.8968 | 0.2836 | 0.022 | 0.001 | 107.37 | 4477.4 | 81 | [6 empty] | 0.304 | 0.299 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89969 | 0.98558 | 8.4099
12843 | Дзержинского, 17 | Жилой дом. Ателье. Магазин и пункт проката | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.9795 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.58 | 6 | 16.33 | 2.38 | 28.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.2 | 68.4 | 15.465 | 0.947 | 0.95 | 16.6581 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 128.6 | 68.4 | 28.564 | 134.1 | 105.54 | 85.1 | 56.54 | 16.43 | 15.4646 | 0.9305 | 0.073 | 0.005 | 74.14 | 4305.8 | 81 | [6 empty] | 0.979 | [6 empty] | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89987 | 0.98558 | 27.6623
12448 | Дзержинского, 15б | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.41 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.64 | 5 | 10.3936 | 2.44 | 30.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 68.5 | 6.451 | 0.944 | 0.95 | 6.9492 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 128.8 | 68.5 | 30.291 | 134.97 | 104.68 | 85.97 | 55.68 | 16.6 | 6.4513 | 0.3893 | 0.031 | 0.002 | 70.66 | 4180.1 | 81 | [6 empty] | 0.41 | 0.41001 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9 | 0.98558 | 11.5601
13192 | Спортивная, 13 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.40997 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 10 | 2.6 | 5 | 10.503 | 2.4 | 29.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | 68.5 | 6.54 | 0.957 | 0.95 | 7.0445 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 128 | 68.5 | 29.851 | 134.75 | 104.9 | 85.75 | 55.9 | 15.92 | 6.5398 | 0.3891 | 0.031 | 0.002 | 79.78 | 4321 | 81 | [6 empty] | 0.41 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90016 | 0.98558 | 11.5494
12554 | Дзержинского, 15а | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.275 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 11 | 2.62 | 3 | 8.5699 | 2.42 | 30.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | 68.5 | 4.37 | 0.953 | 0.95 | 4.7071 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 128.2 | 68.5 | 30.068 | 134.86 | 104.79 | 85.86 | 55.79 | 16.11 | 4.3698 | 0.261 | 0.021 | 0.001 | 77.73 | 4276.9 | 81 | [6 empty] | 0.275 | 0.275 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90016 | 0.98558 | 7.7449
12493 | Спортивная, 13а | Жилой дом. Магазин "Елена" | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.275 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 12 | 2.64 | 3 | 8.5375 | 2.43 | 30.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | 68.5 | 4.34 | 0.947 | 0.95 | 4.6751 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 128.6 | 68.5 | 30.114 | 134.88 | 104.77 | 85.88 | 55.77 | 16.44 | 4.3401 | 0.261 | 0.021 | 0.001 | 73.32 | 4229.6 | 81 | [6 empty] | 0.275 | 0.275 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90019 | 0.98558 | 7.7497
12489 | Спортивная, 11 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.337 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 10 | 2.65 | 4 | 9.4552 | 2.43 | 30.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | 68.5 | 5.316 | 0.947 | 0.95 | 5.7266 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 128.7 | 68.5 | 30.034 | 134.84 | 104.81 | 85.84 | 55.81 | 16.47 | 5.3163 | 0.3199 | 0.025 | 0.002 | 72.08 | 4219 | 81 | [6 empty] | 0.337 | 0.337 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90024 | 0.98558 | 9.4947
12482 | Спортивная, 11а | Жилой дом. Магазин. | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.24 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 7.5 | 2.53 | 3 | 8.2128 | 2.33 | 27.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.3 | 68.4 | 3.818 | 0.954 | 0.95 | 4.1122 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.9 | 128.1 | 68.4 | 27.207 | 133.42 | 106.21 | 84.42 | 57.21 | 16.06 | 3.8176 | 0.228 | 0.018 | 0.001 | 73.26 | 4271.7 | 81 | [6 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90024 | 0.98558 | 6.782
12479 | Спортивная, 9 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.459 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 8.5 | 2.66 | 5 | 10.9901 | 2.44 | 31.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.8 | 68.5 | 7.301 | 0.954 | 0.95 | 7.865 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 128.1 | 68.5 | 31.039 | 135.34 | 104.31 | 86.34 | 55.31 | 16.06 | 7.3015 | 0.4353 | 0.034 | 0.002 | 75.49 | 4167.5 | 81 | [6 empty] | 0.483 | 0.459 | 0.224 | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90101 | 0.98558 | 12.9044
12420 | Спортивная, 9а | Онкологический диспансер | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.258 | 0.257 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.68 | 3 | 8.1983 | 2.46 | 31.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.8 | 68.5 | 4.074 | 0.947 | 0.95 | 4.3884 | 8.064 |  |  | 8.4964 | 1 | 30.34 | 16.6 | 65.47 | 3.9764 | 0.9283 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 128.6 | 67 | 31.204 | 135.43 | 104.22 | 86.43 | 55.22 | 16.42 | 8.0504 | 0.4957 | 0.019 | 0.001 | 71.68 | 4108 | 81 | [6 empty] | 0.515 | 0.258 |  | 0.257 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90102 | 0.98558 | 14.7032
12252 | Спортивная, 5а | Жилой дом. Магазин. | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.244 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 9.8 | 2.76 | 3 | 7.8342 | 2.52 | 33.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 68.6 | 3.831 | 0.942 | 0.95 | 4.1269 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 128.9 | 68.6 | 33.096 | 136.38 | 103.28 | 87.38 | 54.28 | 16.7 | 3.8312 | 0.2313 | 0.018 | 0.001 | 64.11 | 3909.8 | 81 | [6 empty] | 0.244 | 0.244 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90184 | 0.98558 | 6.8516
27971 |  | КПП; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.72 | 0.011 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.126 | 1 | 0 | 0 | 5.428 | 0 |  |  |  |  | 109.1 | 83.6 | 0.397 | 0.901 | 1.15 | 0.3019 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.1 | 115.5 | 83.6 | 7.053 | 122.86 | 115.81 | 80.14 | 73.09 | 7.51 | 0.3966 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 252.08 | 2641.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.9021 | 0.9854 | 0.4726
12135 | Нефтяников, 70б | Жилой дом. Магазин "Дом книги" | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.244 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 10.5 | 2.78 | 3 | 7.7818 | 2.54 | 33.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 68.6 | 3.823 | 0.94 | 0.95 | 4.1177 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 129.1 | 68.6 | 33.845 | 136.76 | 102.91 | 87.76 | 53.91 | 16.81 | 3.8227 | 0.2313 | 0.018 | 0.001 | 62.76 | 3849.7 | 81 | [6 empty] | 0.244 | 0.244 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9022 | 0.98558 | 6.8473
12143 | Нефтяников, 70а | здание хирургического корпуса № 2 | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.352 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.75 | 4 | 9.4204 | 2.52 | 33.55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 68.6 | 5.577 | 0.951 | 0.95 | 6.0078 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 128.4 | 68.6 | 33.547 | 136.61 | 103.06 | 87.61 | 54.06 | 16.25 | 5.5773 | 0.3335 | 0.026 | 0.002 | 71.93 | 3982.1 | 81 | [6 empty] | 0.352 | 0.352 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90279 | 0.98558 | 9.8699
12011 | Нефтяников, 70 | Жилой дом. Магазин. Парикмахерская. Магазин. | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.275 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 11.5 | 2.72 | 3 | 8.3623 | 2.5 | 33.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 68.6 | 4.393 | 0.959 | 0.95 | 4.7326 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 127.9 | 68.6 | 33.526 | 136.6 | 103.07 | 87.6 | 54.07 | 15.85 | 4.3934 | 0.2605 | 0.021 | 0.001 | 75.9 | 4018.2 | 81 | [6 empty] | 0.275 | 0.28812 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90279 | 0.98558 | 7.7078
12005 | Спортивная, 1а | Жилой дом. Офис. | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.221 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 11.5 | 2.74 | 3 | 7.4663 | 2.51 | 33.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 68.6 | 3.507 | 0.952 | 0.95 | 3.7773 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 128.3 | 68.6 | 33.608 | 136.64 | 103.03 | 87.64 | 54.03 | 16.18 | 3.5066 | 0.2094 | 0.017 | 0.001 | 72.54 | 3976.6 | 81 | [6 empty] | 0.226 | 0.221 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90279 | 0.98558 | 6.1978
12139 | Спортивная, 3 | Жилой дом. Центр детского творчества. | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.366 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.78 | 4 | 9.5401 | 2.54 | 33.76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 68.6 | 5.738 | 0.941 | 0.95 | 6.1809 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 129 | 68.6 | 33.76 | 136.71 | 102.95 | 87.71 | 53.95 | 16.78 | 5.738 | 0.3469 | 0.027 | 0.002 | 62.73 | 3851.2 | 81 | [6 empty] | 0.366 | 0.366 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90292 | 0.98558 | 10.2716
12391 | Спортивная, 1 | Театр | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.129 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.73 | 2 | 5.6859 | 2.53 | 33.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 68.6 | 2.04 | 0.949 | 0.95 | 2.1974 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 128.5 | 68.6 | 33.815 | 136.74 | 102.93 | 87.74 | 53.93 | 16.35 | 2.0399 | 0.1223 | 0.01 | 0.001 | 66.87 | 3861 | 81 | [6 empty] | 0.129 | 0.129 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90292 | 0.98558 | 3.6217
12387 | Спортивная, 3а | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.221 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 10 | 2.75 | 3 | 7.4407 | 2.53 | 33.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 68.6 | 3.492 | 0.948 | 0.95 | 3.7615 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 128.5 | 68.6 | 33.79 | 136.73 | 102.94 | 87.73 | 53.94 | 16.39 | 3.492 | 0.2094 | 0.017 | 0.001 | 66.44 | 3874.6 | 81 | [6 empty] | 0.221 | 0.221 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90293 | 0.98558 | 6.1992
10967 | Комсомольский бульвар, 7 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.197 | 0 | 0.0736 | 0.184 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.304 | 1 | 0 | 0 | 33.533 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 89.4 | 6.148 | 0.78 | 1.24 | 7.88 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.613 | 1.338 | 0.0736 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.1 | 129.1 | 82.1 | 34.142 | 136.91 | 102.76 | 90.91 | 56.76 | 16.84 | 6.7615 | 0.3177 | 0.015 | 0.001 | 58.71 | 3700.9 | 81 | [6 empty] | 0.381 | 0.197 | 0.18401 | 0 |  |  |  | 5 Зап | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90295 | 0.98557 | 12.0966
11047 | Нефтяников, 39 | Жилой дом. помещениями | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.2157 | 0 | 0.2363 | 0.2363 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 83.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.11 | 1 | 0 | 0 | 31.646 | 0 |  |  |  |  | 83.3 | 77.9 | 10.221 | 0.948 | 1.08 | 10.785 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.971 | 3.736 | 0.2363 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24.9 | 129 | 83.1 | 32.544 | 136.11 | 103.56 | 90.11 | 57.56 | 16.74 | 10.2214 | 0.4687 | 0 | 0 | 71.14 | 3857.5 | 81 | [6 empty] | 0.452 | 0.2157 | 0.2363 | 0 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90303 | 0.98558 | 16.8205
11042 | Нефтяников, 37 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.647 | 0 | 0.539 | 0.539 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 85.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21.011 | 1 | 0 | 0 | 29.447 | 0 |  |  |  |  | 85.5 | 80 | 28.452 | 0.88 | 1.1 | 32.35 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.496 | 8.522 | 0.539 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26.2 | 129 | 85.1 | 30.22 | 134.95 | 104.73 | 88.95 | 58.73 | 16.76 | 28.452 | 1.2492 | 0 | 0 | 71.18 | 3879.6 | 81 | [6 empty] | 1.186 | [6 empty] | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90303 | 0.98558 | 45.8964
11020 | Нефтяников, 41 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.2939 | 0 | 0.2893 | 0.2893 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 84.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.132 | 1 | 0 | 0 | 32.106 | 0 |  |  |  |  | 84.8 | 79.3 | 13.73 | 0.934 | 1.09 | 14.695 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.414 | 4.574 | 0.2893 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25.7 | 129 | 84.6 | 32.979 | 136.33 | 103.35 | 90.33 | 57.35 | 16.74 | 13.7299 | 0.61 | 0 | 0 | 70.86 | 3839.4 | 81 | [6 empty] | 0.5832 | 0.2939 | 0.2893 | 0 |  |  |  | озеро Комсомольское | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90308 | 0.98558 | 22.2421
12247 | Спортивная, 7 | Гостиница "Луч" | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.081 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.69 | 1 | 4.5809 |  | 33.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.3 | 68.6 | 1.323 | 0.98 | 0.95 | 1.4253 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 126.5 | 68.6 | 33.766 | 136.72 | 102.95 | 87.72 | 53.95 | 14.8 | 1.3231 | 0.0767 | 0.006 | 0 | 73 | 3901.7 | 81 | [6 empty] | 0.135 | 0.081 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90404 | 0.98559 | 2.264
12398 | Спортивная, 7б | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.362 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 11.6 | 2.77 | 4 | 9.5153 | 2.53 | 33.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 68.6 | 5.711 | 0.947 | 0.95 | 6.1514 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 128.7 | 68.6 | 33.788 | 136.73 | 102.94 | 87.73 | 53.94 | 16.47 | 5.7107 | 0.343 | 0.027 | 0.002 | 63.26 | 3838.5 | 81 | [6 empty] | 0.362 | 0.36078 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90404 | 0.98558 | 10.1522
27970 |  | ЗАО "Трейд-Ойл", здание ЛПК; ул.2 П-2, 39/5 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.08 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.295 | 1 | 0 | 0 | 2.27 | 0 |  |  |  |  | 116 | 100.8 | 0.802 | 1.653 | 1.26 | 0.2908 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 33.8 | 119.8 | 100.8 | 7.737 | 123.28 | 115.54 | 81.2 | 73.46 | 10.16 | 0.8018 | 0.0153 | 0.001 | 0 | 251.14 | 2602.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.90616 | 0.9854 | 0.6308
27964 |  | Склад; ул.2 П-2, 39/3 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.18 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.938 | 1 | 0 | 0 | 5.131 | 0 |  |  |  |  | 116.1 | 94.4 | 0.552 | 1.139 | 1.23 | 0.273 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 32.1 | 121.5 | 94.4 | 7.725 | 123.27 | 115.55 | 82.09 | 74.37 | 11.21 | 0.5523 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 243.6 | 2598.8 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.90636 | 0.9854 | 0.6018
11839 | Нефтяников, 66 | Жилой дом. Офис. Магазин "Уралочка" | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.41 | 0.02 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 11 | 2.5 | 5 | 10.7568 | 2.32 | 26.55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.4 | 68.2 | 6.469 | 0.947 | 0.95 | 6.9861 | 8.064 |  |  | 4.5797 | 3 | 25.69 | 16.5 | 65.23 | 0.3087 | 0.926 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 128.4 | 68.1 | 26.547 | 133.07 | 106.52 | 84.07 | 57.52 | 16.27 | 6.7776 | 0.4089 | 0.031 | 0.002 | 63.97 | 3983.7 | 81 | [6 empty] | 0.41 | 0.41001 |  | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90715 | 0.98559 | 12.1481
11836 | Мира, 48а | Жилой дом. Спид-центр | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.244 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 9 | 2.62 | 3 | 8.0977 | 2.4 | 29.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.9 | 68.3 | 3.842 | 0.945 | 0.95 | 4.1488 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 128.5 | 68.3 | 29.153 | 134.37 | 105.22 | 85.37 | 56.22 | 16.37 | 3.8417 | 0.2314 | 0.018 | 0.001 | 63.68 | 3894.9 | 81 | [6 empty] | 0.244 | 0.244 |  | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90715 | 0.98558 | 6.8546
11954 | Нефтяников, 64 | Жилой дом. Фотосалон. Офис. Магазин. Магазин-кафе | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.23454 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 12 | 2.52 | 3 | 8.1471 | 2.32 | 27.81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.9 | 68.3 | 3.798 | 0.972 | 0.95 | 4.1016 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 126.8 | 68.3 | 27.808 | 133.7 | 105.89 | 84.7 | 56.89 | 15.03 | 3.798 | 0.2223 | 0.018 | 0.001 | 73.58 | 4086.5 | 81 | [6 empty] | 0.261 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90715 | 0.98559 | 6.5823
11818 | Нефтяников, 68 | Жилой дом. Офис. Магазин "Уралочка" | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.115 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 2.4 | 2 | 5.7615 |  | 26.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.4 | 68.2 | 1.859 | 0.97 | 0.95 | 2.0075 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 126.9 | 68.2 | 26.635 | 133.11 | 106.47 | 84.11 | 57.47 | 15.11 | 1.8589 | 0.1092 | 0.009 | 0.001 | 70.68 | 4042.7 | 81 | [6 empty] | 0.115 | 0.115 |  | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90715 | 0.98559 | 3.2443
11838 | Нефтяников, 66а | Школа №12 | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.03 | 0 | 0.087 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.35 | 0 | 3 | 2.22 | 29.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 72.6 | 0.528 | 1.055 | 0.99 | 0.5061 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.2873 | 72.6 | 0 | 72.6 | [11 empty] | 0 |  |  | 19.1 | 128.7 | 72.6 | 29.199 | 134.39 | 105.19 | 85.39 | 56.19 | 16.47 | 0.5277 | 0.1166 | 0.004 | 0 | 60.03 | 3825.4 | 81 | [6 empty] | 0.03 | 0.516 | 0.619 | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90723 | 0.98558 | 0.9361
11940 | Нефтяников, 66а/1 | Здание | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.016 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.07 | 0 | 3 |  | 19.99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 79.2 | 0.437 | 1.637 | 1.05 | 0.3478 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.027 | 79.2 | 0 | 79.2 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 117.8 | 79.2 | 19.986 | 129.77 | 109.79 | 80.77 | 60.79 | 8.88 | 0.4366 | 0.0189 | 0.001 | 0 | 104.78 | 3952.5 | 81 | [6 empty] | 0.048 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90723 | 0.98559 | 0.5867
11998 | Нефтяников, 66а | Школа №12 | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.47 | 0 | 0.53 | 0.53 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.878 | 1 | 0 | 0 | 16.455 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 100.6 | 21.232 | 1.129 | 1.29 | 18.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.418 | 9.636 | 0.53 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38.2 | 129.1 | 84.8 | 17.731 | 128.65 | 110.92 | 79.65 | 61.92 | 16.83 | 25.6494 | 1.136 | 0.035 | 0.003 | 57.22 | 3851.2 | 81 | [6 empty] | 1 | 0.516 | 0.619 | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90723 | 0.98558 | 40.8238
11853 | Мира, 48б | Жилой дом. Спид-центр | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.244 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 9 | 2.64 | 3 | 8.0601 | 2.42 | 29.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | 68.3 | 3.819 | 0.939 | 0.95 | 4.1248 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 128.9 | 68.3 | 29.359 | 134.48 | 105.12 | 85.48 | 56.12 | 16.67 | 3.8195 | 0.2314 | 0.018 | 0.001 | 58.42 | 3814.4 | 81 | [6 empty] | 0.244 | 0.244 |  | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90727 | 0.98558 | 6.8568
27963 |  | АЗС; ул.2 П-2, 39/6 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.62 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.382 | 1 | 0 | 0 | 0.996 | 0 |  |  |  |  | 116.8 | 102.8 | 0.879 | 1.812 | 1.27 | 0.2932 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.6 | 120.3 | 102.8 | 7.562 | 123.18 | 115.62 | 81.56 | 74 | 10.47 | 0.8786 | 0.0154 | 0.001 | 0 | 245.21 | 2623.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.90737 | 0.9854 | 0.6433
12358 | Спортивная, 5 | Жилой дом. Мастерская. Магазин "Хлеб". | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.285 | 0.28448 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 9.8 | 2.77 | 4 | 8.351 | 2.57 | 34.31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.6 | 68.4 | 4.433 | 0.933 | 0.95 | 4.7939 | 8.064 |  |  | 8.7059 | 1 | 33.46 | 16.8 | 65.7 | 4.384 | 0.9246 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 129.3 | 67.1 | 34.312 | 136.99 | 102.68 | 87.99 | 53.68 | 17 | 8.8166 | 0.5488 | 0.021 | 0.001 | 54.35 | 3646.3 | 81 | [6 empty] | 0.285 | 0.27448 |  | 0 |  |  |  | 7 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90739 | 0.98558 | 16.23
11938 | Озерная, 1 | Общежитие №3.? | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.425 | 0 | 0.197 | 0.197 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19.069 | 1 | 0 | 0 | 21.04 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 96.5 | 16.679 | 0.981 | 1.27 | 17 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.646 | 3.582 | 0.197 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 128.8 | 88.6 | 22.003 | 130.8 | 108.79 | 81.8 | 59.79 | 16.6 | 18.3258 | 0.7366 | 0.032 | 0.003 | 58.36 | 3970.3 | 81 | [6 empty] | 0.622 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90761 | 0.98559 | 28.7097
12000 | Озерная, 3б | Детский сад №45 | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.258 | 0 | 0.119 | 0.119 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.57 | 1 | 0 | 0 | 22.242 | 0 |  |  |  |  | 128.9 | 96.2 | 10.012 | 0.97 | 1.27 | 10.32 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.994 | 2.164 | 0.119 | 128.9 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.9 | 128.9 | 88.3 | 23.183 | 131.39 | 108.2 | 82.39 | 59.2 | 16.67 | 11.0054 | 0.4464 | 0.019 | 0.002 | 57.51 | 3928.5 | 81 | [6 empty] | 0.377 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90761 | 0.98558 | 17.3798
12002 | Мира, 56б | МОУ "Межшкольный учебный комбинат информационных техно" | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.258 | 0 | 0.119 | 0.119 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.744 | 1 | 0 | 0 | 26.342 | 0 |  |  |  |  | 129 | 95.4 | 9.695 | 0.939 | 1.27 | 10.32 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.992 | 2.164 | 0.119 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.7 | 129 | 87.3 | 27.224 | 133.41 | 106.19 | 84.41 | 57.19 | 16.77 | 10.6875 | 0.4455 | 0.019 | 0.002 | 56.79 | 3865.8 | 81 | [6 empty] | 0.377 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90761 | 0.98558 | 17.2571
13265 | Мира, 56а | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.261 | 0 | 0.0896 | 0.224 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.592 | 1 | 0 | 0 | 22.592 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 96.5 | 10.121 | 0.969 | 1.27 | 10.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.746 | 1.629 | 0.0896 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.1 | 129.2 | 90.5 | 23.531 | 131.56 | 108.03 | 82.56 | 59.03 | 16.94 | 10.8664 | 0.4215 | 0.02 | 0.002 | 54.21 | 3794 | 81 | [6 empty] | 0.485 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90773 | 0.98558 | 16.8334
13267 | Мира, 58б | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.261 | 0 | 0.224 | 0.224 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.458 | 1 | 0 | 0 | 19.549 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 97.6 | 10.565 | 1.012 | 1.28 | 10.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.868 | 4.073 | 0.224 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.4 | 129.1 | 84.3 | 20.573 | 130.08 | 109.51 | 81.08 | 60.51 | 16.8 | 12.4326 | 0.557 | 0.02 | 0.002 | 55.43 | 3862.9 | 81 | [6 empty] | 0.485 | 0.26556 | 0.22401 | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90773 | 0.98559 | 20.3532
13277 | Мира, 58г | Детский сад | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.232 | 0 | 0.118 | 0.118 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.123 | 1 | 0 | 0 | 17.601 | 0 |  |  |  |  | 128.7 | 97.8 | 9.595 | 1.034 | 1.28 | 9.28 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.987 | 2.145 | 0.118 | 128.7 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.3 | 128.7 | 89.6 | 18.67 | 129.13 | 110.46 | 80.13 | 61.46 | 16.49 | 10.5825 | 0.4139 | 0.017 | 0.001 | 57.49 | 3942.8 | 81 | [6 empty] | 0.35 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90773 | 0.98559 | 16.1332
13123 | Мира, 54а | Жилой дом. Офис. | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.115 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.57 | 2 | 5.5182 |  | 30.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.8 | 68 | 1.815 | 0.947 | 0.95 | 1.9733 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 128 | 68 | 30.163 | 134.89 | 104.73 | 85.89 | 55.73 | 15.92 | 1.8147 | 0.1088 | 0.009 | 0.001 | 63.9 | 3791.7 | 81 | [6 empty] | 0.115 | 0.095 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90796 | 0.98558 | 3.2118
13129 | Мира, 54 | Жилой дом. Сбербанк. Отделение связи | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 9 | 2.69 | 3 | 7.9755 | 2.46 | 30.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 68.1 | 3.819 | 0.935 | 0.95 | 4.1522 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 128.7 | 68.1 | 30.608 | 135.11 | 104.51 | 86.11 | 55.51 | 16.53 | 3.8185 | 0.2316 | 0.018 | 0.001 | 62.2 | 3756.4 | 81 | [6 empty] | 0.245 | 0.24499 |  | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90796 | 0.98558 | 6.8245
13176 | Мира, 56 | Магазин "Югорский" | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.081 | 0.032 | 0.068 | 0.068 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.403 | 1 | 0 | 0 | 29.643 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 94.6 | 2.984 | 0.921 | 1.26 | 3.24 | 1 |  |  | 4.653 | 1 | 29.64 | 34 | 94.53 | 1.1788 | 0.9209 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.568 | 1.236 | 0.068 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.4 | 128.8 | 84.3 | 30.491 | 135.06 | 104.56 | 86.06 | 55.56 | 16.57 | 4.7311 | 0.2105 | 0.006 | 0 | 59.3 | 3753.1 | 81 | [6 empty] | 0.222 | 0.081 | 0 | 0.032 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90799 | 0.98558 | 7.881
13318 | Мира, 60в | Поликлиника | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.115 | 0 | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.875 | 1 | 0 | 0 | 22.107 | 0 |  |  |  |  | 128.6 | 96.8 | 4.585 | 0.997 | 1.27 | 4.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.594 | 1.291 | 0.071 | 128.6 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 128.6 | 86.7 | 23.1 | 131.37 | 108.27 | 82.37 | 59.27 | 16.46 | 5.1793 | 0.2171 | 0.009 | 0.001 | 56.48 | 3822.6 | 81 | [6 empty] | 0.186 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90885 | 0.98559 | 8.2326
13269 | Мира, 60б | Жилой дом. Магазин. | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.261 | 0 | 0.0896 | 0.224 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.853 | 1 | 0 | 0 | 22.169 | 0 |  |  |  |  | 129 | 97 | 10.387 | 0.995 | 1.27 | 10.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.748 | 1.629 | 0.0896 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.2 | 129 | 91.1 | 23.159 | 131.4 | 108.24 | 82.4 | 59.24 | 16.74 | 11.1349 | 0.4218 | 0.02 | 0.002 | 54.55 | 3788.2 | 81 | [6 empty] | 0.485 | 0.26503 | 0.22401 | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90885 | 0.98559 | 16.892
13314 | Мира, 60а | Общежитие | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.261 | 0 | 0.224 | 0.224 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.409 | 1 | 0 | 0 | 24.625 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 96.8 | 10.303 | 0.987 | 1.27 | 10.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.868 | 4.073 | 0.224 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.2 | 129.1 | 83.4 | 25.599 | 132.63 | 107.03 | 83.63 | 58.03 | 16.8 | 12.1705 | 0.5561 | 0.02 | 0.002 | 54.14 | 3755.9 | 81 | [6 empty] | 0.485 | 0.33012 | 0.22401 | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90885 | 0.98558 | 20.1968
13316 | Мира, 60 | Жилой дом. Стр-во офиса. Кафе-пиццерия. Магазины.Банк. | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.057 | 0 | 0.035 | 0.071 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.625 | 1 | 0 | 0 | 25.811 | 0 |  |  |  |  | 128.4 | 96 | 2.23 | 0.978 | 1.27 | 2.28 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.294 | 0.636 | 0.035 | 128.4 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.7 | 128.4 | 85.9 | 26.767 | 133.21 | 106.44 | 84.21 | 57.44 | 16.24 | 2.5235 | 0.1071 | 0.004 | 0 | 54.88 | 3748.3 | 81 | [6 empty] | 0.186 | 0.057 | 0.035 | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90886 | 0.98558 | 4.0421
13273 | Мира, 58а | Жилой дом. Инспекция. | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.173 | 0 | 0.133 | 0.133 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.081 | 1 | 0 | 0 | 28.51 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 95.7 | 6.556 | 0.947 | 1.27 | 6.92 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.108 | 2.418 | 0.133 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.8 | 129.1 | 83.2 | 29.407 | 134.53 | 105.13 | 85.53 | 56.13 | 16.84 | 7.6646 | 0.3523 | 0.013 | 0.001 | 53.53 | 3695.1 | 81 | [6 empty] | 0.306 | 0.21074 | 0.00021 | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90886 | 0.98558 | 12.8816
13275 | Мира, 58 | Жилой дом. Стр-во офиса. Кафе-пиццерия. Магазины.Банк. | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.546 | 0 | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.324 | 1 | 0 | 0 | 26.484 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 96.6 | 21.257 | 0.973 | 1.27 | 21.84 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.828 | 8.364 | 0.46 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.2 | 129.3 | 83.2 | 27.431 | 133.54 | 106.11 | 84.54 | 57.11 | 16.96 | 25.0854 | 1.1547 | 0.041 | 0.003 | 52.8 | 3694.9 | 81 | [6 empty] | 1.006 | 0.71706 | 0.00051 | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90886 | 0.98558 | 41.9739
13271 | Мира, 58в | Жилой дом. Магазин. | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.39 | 0 | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.102 | 1 | 0 | 0 | 31.153 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 95.3 | 14.471 | 0.928 | 1.27 | 15.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.824 | 8.364 | 0.46 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.8 | 129.4 | 77.2 | 32.013 | 135.84 | 103.82 | 86.84 | 54.82 | 17.06 | 18.2954 | 0.954 | 0.029 | 0.002 | 51.47 | 3600.1 | 81 | [6 empty] | 0.85 | 0.40675 | 0.46001 | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90894 | 0.98558 | 32.2398
11365 | Комсомольский бульвар, 12 | Детский сад №54 | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.263 | 0 | 0.0476 | 0.119 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.127 | 1 | 0 | 0 | 31.878 | 0 |  |  |  |  | 128.4 | 89.3 | 8.303 | 0.789 | 1.24 | 10.52 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.399 | 0.865 | 0.0476 | 128.4 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.8 | 128.4 | 85.6 | 32.501 | 136.08 | 103.58 | 90.08 | 57.58 | 16.27 | 8.7026 | 0.3725 | 0.02 | 0.002 | 64.11 | 3853.6 | 81 | [6 empty] | 0.382 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9094 | 0.98557 | 14.8371
11717 | Нефтяников, 21 | Жилой дом. Магазин | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.098 | 0 | 0.065 | 0.065 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.605 | 1 | 0 | 0 | 29.226 | 0 |  |  |  |  | 128.7 | 89.8 | 3.127 | 0.798 | 1.24 | 3.92 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.544 | 1.182 | 0.065 | 128.7 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.1 | 128.7 | 77.9 | 29.862 | 134.76 | 104.9 | 88.76 | 58.9 | 16.47 | 3.6707 | 0.1864 | 0.007 | 0.001 | 57.57 | 3878.8 | 81 | [6 empty] | 0.163 | 0.11489 | 0.65 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90947 | 0.98558 | 6.6461
11705 | Нефтяников, 23 | Жилой дом. Магазин | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.232 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.039 | 1 | 0 | 0 | 29.147 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 89.9 | 7.825 | 0.798 | 1.24 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.931 | 4.2 | 0.231 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.1 | 128.8 | 73.9 | 29.784 | 134.72 | 104.94 | 88.72 | 58.94 | 16.56 | 9.7562 | 0.5348 | 0.018 | 0.001 | 56.76 | 3873.9 | 81 | [6 empty] | 0.477 | 0.26024 | 0.23101 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90947 | 0.98558 | 17.9654
11721 | Нефтяников, 19 | Торговый комплекс "Имерия-Т" | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.14 | 0.187 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 95.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.323 | 1 | 0 | 0 | 27.455 | 0 |  |  |  |  | 95.1 | 89.2 | 12.721 | 0.778 | 1.19 | 16.35 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.418 | 0.791 | 0.05 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.9 | 128.8 | 94.3 | 28.06 | 133.86 | 105.8 | 87.86 | 59.8 | 16.57 | 12.7206 | 0.4385 | 0 | 0 | 55.8 | 3869.5 | 81 | [6 empty] | 0.377 | 0.14 | 0.05 | 0.187 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90947 | 0.98558 | 17.6116
11367 | Комсомольский бульвар, 14 | Жилой дом. Почтовое отделение. Аптека | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.245 | 0 | 0.0924 | 0.231 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.714 | 1 | 0 | 0 | 31.805 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 89.6 | 7.738 | 0.79 | 1.24 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.772 | 1.68 | 0.0924 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 128.8 | 82.3 | 32.428 | 136.05 | 103.62 | 90.05 | 57.62 | 16.62 | 8.5105 | 0.3959 | 0.018 | 0.001 | 57.56 | 3796.7 | 81 | [6 empty] | 0.476 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90948 | 0.98558 | 15.0694
11703 | Нефтяников, 21а | Жилой дом. Офис | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.243 | 0 | 0.234 | 0.234 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.8 | 1 | 0 | 0 | 30.306 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 89.8 | 7.665 | 0.789 | 1.24 | 9.72 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.951 | 4.255 | 0.234 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.2 | 129.1 | 73.4 | 30.927 | 135.3 | 104.37 | 89.3 | 58.37 | 16.82 | 9.6157 | 0.5355 | 0.018 | 0.001 | 53.94 | 3786.7 | 81 | [6 empty] | 0.477 | 0.25759 | 0.23401 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90949 | 0.98558 | 17.8887
11699 | Комсомольский бульвар, 14а | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.244 | 0 | 0.0896 | 0.224 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.663 | 1 | 0 | 0 | 32.044 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 89.8 | 7.7 | 0.789 | 1.24 | 9.76 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.746 | 1.629 | 0.0896 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.2 | 129.2 | 82.7 | 32.666 | 136.17 | 103.5 | 90.17 | 57.5 | 16.87 | 8.4465 | 0.3924 | 0.018 | 0.001 | 53.09 | 3714.3 | 81 | [6 empty] | 0.468 | 0.244 | 0.224 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90957 | 0.98558 | 15.0025
11701 | Комсомольский бульвар, 14б | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.244 | 0 | 0.0896 | 0.224 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.733 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 89.8 | 7.689 | 0.788 | 1.24 | 9.76 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.746 | 1.629 | 0.0896 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.2 | 129.2 | 82.7 | 31.82 | 135.74 | 103.92 | 89.74 | 57.92 | 16.94 | 8.4353 | 0.3926 | 0.018 | 0.001 | 51.87 | 3707.8 | 81 | [6 empty] | 0.468 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90957 | 0.98557 | 15.0119
11697 | Комсомольский бульвар, 10а | Школа №11 | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.482 | 0 | 0.212 | 0.53 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.342 | 1 | 0 | 0 | 32.372 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 89.8 | 15.195 | 0.788 | 1.24 | 19.28 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.766 | 3.855 | 0.212 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.2 | 129.1 | 81.4 | 32.994 | 136.33 | 103.34 | 90.33 | 57.34 | 16.86 | 16.9613 | 0.8101 | 0.036 | 0.003 | 53.44 | 3696.3 | 81 | [6 empty] | 1.012 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90958 | 0.98557 | 30.4273
11707 | Комсомольский бульвар, 16а | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.411 | 0 | 0.14 | 0.35 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.093 | 1 | 0 | 0 | 32.367 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 89.9 | 12.96 | 0.788 | 1.24 | 16.44 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.164 | 2.545 | 0.14 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.3 | 129.4 | 83.3 | 32.989 | 136.33 | 103.34 | 90.33 | 57.34 | 17.03 | 14.1242 | 0.6507 | 0.031 | 0.002 | 49.06 | 3603.8 | 81 | [6 empty] | 0.761 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91036 | 0.98558 | 25.0672
12276 | Спортивная, 6 | Школа №25 | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.487 | 0.771 | 0.236 | 0.236 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 92.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.38 | 1 | 0 | 0 | 24.304 | 0 |  |  |  |  | 92.2 | 86.4 | 44.518 | 0.708 | 1.16 | 62.9 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.964 | 3.731 | 0.236 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30.2 | 129.3 | 91.2 | 24.805 | 132.24 | 107.44 | 86.24 | 61.44 | 16.96 | 44.5179 | 1.6969 | 0 | 0 | 57.92 | 3583.8 | 81 | [6 empty] | 1.494 | 0.487 | 0.236 | 0 |  |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9107 | 0.98558 | 66.5098
12268 | Спортивная, 6/1 | Здание | Кот. №5 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 0.79 | [5 empty] | 4.978 | 1 | 0 | 0 | 3.494 | 0 |  |  |  |  | 117 | 111.2 | 0.463 | 5.559 | 1.28 | 0.1119 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 37.8 | 125.1 | 111.2 | 34.392 | 137.03 | 102.64 | 91.03 | 56.64 | 13.73 | 0.4632 | 0.0064 | 0 | 0 | 67.01 | 3592.7 | 81 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91072 | 0.98558 | 0.2773
12270 | Спортивная, 6/2 | Хоз.Постройка? | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.056 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.99 | 1 | 4.438 | 2.84 | 34.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.1 | 81.2 | 1.253 | 1.343 | 1.06 | 0.9631 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 128.6 | 81.2 | 34.401 | 137.04 | 102.64 | 91.04 | 56.64 | 16.39 | 1.2535 | 0.0593 | 0.004 | 0 | 59.12 | 3556.1 | 81 | [6 empty] | 0.056 | [6 empty] | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91072 | 0.98558 | 2.0812
11074 | Мира, 38 | Административное здание | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.1012 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.26 | 1 | 5.7129 | 2.77 | 33.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.5 | 76.9 | 2.037 | 1.208 | 1.02 | 1.7585 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 127.6 | 76.9 | 33.083 | 136.38 | 103.29 | 90.38 | 57.29 | 15.61 | 2.0369 | 0.1032 | 0.008 | 0.001 | 63.23 | 3708 | 81 | [6 empty] | 0.062 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91164 | 0.98559 | 3.4329
11081 | Комсомольский бульвар, 16 | Жилой дом.Сбербанк | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.245 | 0 | 0.0924 | 0.231 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.654 | 1 | 0 | 0 | 32.397 | 0 |  |  |  |  | 128.8 | 89.5 | 7.73 | 0.789 | 1.24 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.772 | 1.68 | 0.0924 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 128.8 | 82.2 | 33.019 | 136.34 | 103.32 | 90.34 | 57.32 | 16.58 | 8.5027 | 0.3958 | 0.018 | 0.001 | 53.9 | 3663.4 | 81 | [6 empty] | 0.476 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91164 | 0.98558 | 15.0563
11711 | Мира, 38а | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.244 | 0 | 0.261 | 0.261 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.709 | 1 | 0 | 0 | 32.148 | 0 |  |  |  |  | 129 | 90 | 7.773 | 0.796 | 1.24 | 9.76 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.178 | 4.745 | 0.261 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.2 | 129 | 72.3 | 32.782 | 136.23 | 103.44 | 90.23 | 57.44 | 16.73 | 9.9514 | 0.5639 | 0.018 | 0.001 | 52.08 | 3633 | 81 | [6 empty] | 0.505 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91164 | 0.98558 | 18.4669
11066 | Мира, 38 | Жилой дом. Магазин | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.391 | 0 | 0.3194 | 0.283 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.641 | 1 | 0 | 0 | 33.061 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 90 | 12.325 | 0.788 | 1.24 | 15.64 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.654 | 5.807 | 0.3194 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.3 | 129.4 | 75.7 | 33.682 | 136.68 | 102.99 | 90.68 | 56.99 | 17.1 | 14.9793 | 0.8055 | 0.029 | 0.002 | 46.69 | 3504.1 | 81 | [6 empty] | 0.6742 | 0.37827 | 0.00051 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91176 | 0.98558 | 27.8347
11763 | Нефтяников, 23/1 | Хоккейный корт | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.49 | 0 | 3 | 1.63 | 9.94 |  |  |  |  | 3.127 | 2 | 0 | 0 | 21.627 | 0 |  |  |  |  | 89.2 | 64.4 | 0.308 | 0.924 | 0.95 | 0.3542 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 126.1 | 64.4 | 31.572 | 135.62 | 104.05 | 89.62 | 58.05 | 14.51 | 0.308 | 0.019 | 0.002 | 0 | 57.51 | 3660.4 | 81 | [6 empty] | 0.024 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91177 | 0.98558 | 0.5646
11769 | Мира, 44 | Жилой дом. Магазин "Мясная лавка" | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.382 | 0 | 0.279 | 0.279 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.955 | 1 | 0 | 0 | 30.091 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 90.4 | 12.269 | 0.803 | 1.24 | 15.28 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.324 | 5.073 | 0.279 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.4 | 129.2 | 77.5 | 30.736 | 135.2 | 104.46 | 89.2 | 58.46 | 16.89 | 14.5924 | 0.7542 | 0.029 | 0.002 | 49.79 | 3651.5 | 81 | [6 empty] | 0.661 | 0.43299 | 0.00051 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91177 | 0.98558 | 26.6455
11771 | Нефтяников, 25 | Жилой дом. Магазин | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.007 | 1 | 0 | 0 | 29.505 | 0 |  |  |  |  | 128.9 | 90.1 | 7.831 | 0.799 | 1.24 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.929 | 4.2 | 0.231 | 128.9 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.2 | 128.9 | 74.1 | 30.144 | 134.9 | 104.76 | 88.9 | 58.76 | 16.66 | 9.76 | 0.5351 | 0.018 | 0.001 | 51.89 | 3720.3 | 81 | [6 empty] | 0.476 | 0.27201 | 0.23101 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91177 | 0.98558 | 17.9986
11773 | Мира, 46 | Административно-бытовой корпус | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.114 | 0 | 0.026 | 0.065 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 95.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.125 | 1 | 0 | 0 | 29.599 | 0 |  |  |  |  | 95 | 89.1 | 4.748 | 0.833 | 1.19 | 5.7 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.218 | 0.411 | 0.026 | 128.4 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.8 | 128.4 | 94.4 | 30.293 | 134.98 | 104.69 | 88.98 | 58.69 | 16.29 | 4.7481 | 0.1614 | 0 | 0 | 55.29 | 3753.7 | 81 | [6 empty] | 0.179 | 0.08 | 0.046 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91177 | 0.98559 | 6.4755
11709 | Мира, 40а | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.245 | 0 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.886 | 1 | 0 | 0 | 30.765 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 90.4 | 7.836 | 0.8 | 1.24 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.922 | 4.2 | 0.231 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.4 | 129.3 | 74.4 | 31.404 | 135.53 | 104.13 | 89.53 | 58.13 | 16.98 | 9.7582 | 0.5359 | 0.018 | 0.001 | 47.96 | 3595 | 81 | [6 empty] | 0.476 | 0.245 | 0.23101 | 0 |  |  |  | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91185 | 0.98558 | 18.0835
11713 | Комсомольский бульвар, 14в | Жилой дом | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.245 | 0 | 0.0924 | 0.231 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.91 | 1 | 0 | 0 | 30.527 | 0 |  |  |  |  | 128.9 | 90.1 | 7.837 | 0.8 | 1.24 | 9.8 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.771 | 1.68 | 0.0924 | 128.9 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.2 | 128.9 | 82.9 | 31.167 | 135.42 | 104.25 | 89.42 | 58.25 | 16.7 | 8.6086 | 0.3966 | 0.018 | 0.001 | 50.47 | 3646.7 | 81 | [6 empty] | 0.476 | [6 empty] | 5 Вост | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91185 | 0.98558 | 15.1462
13200 | Дзержинского, 11 | Строительство учебного корпуса ТГНГУ | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.243 | 0 | 0.112 | 0.44 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.883 | 1 | 0 | 0 | 30.336 | 0 |  |  |  |  | 127 | 93.8 | 9.141 | 0.94 | 1.25 | 9.72 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.952 | 2.036 | 0.112 | 127 | 9.3 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.7 | 127 | 85.8 | 31.22 | 135.44 | 104.22 | 86.44 | 55.22 | 15.15 | 10.0936 | 0.4155 | 0.018 | 0.001 | 87.13 | 3990.9 | 81 | [6 empty] | 0.926 | 0.243 | 0.112 | 0 |  |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91256 | 0.98557 | 15.8753
13198 | Мира, 39 | Здание колледжа | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.707 | 0.39 | 0.741 | 0.742 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.702 | 1 | 0 | 0 | 27.992 | 0 |  |  |  |  | 129.1 | 96.2 | 27.268 | 0.964 | 1.27 | 28.28 | 1 |  |  | 16.8608 | 1 | 27.99 | 34.5 | 96.18 | 15.041 | 0.9642 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 6.175 | 13.473 | 0.741 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 129.1 | 85.1 | 28.922 | 134.29 | 105.37 | 85.29 | 56.37 | 16.85 | 48.4836 | 2.1344 | 0.053 | 0.004 | 52.43 | 3748.8 | 81 | [6 empty] | 1.923 | 0.7072 | 0.741 | 0.39 |  |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91292 | 0.98557 | 79.7703
13208 | Спортивная, 10 | Гаражи | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 49 | 0.0098 | 0 | 0.0004 | 0.001 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.6 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.304 | 2 | 0 | 0 | 29.126 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 84.6 | 0.375 | 0.956 | 1.15 | 0.392 | 0.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.004 | 0.007 | 0.0004 | 114.7 | 10.9 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 29.6 | 114.7 | 83.8 | 29.675 | 134.67 | 104.99 | 85.67 | 55.99 | 7.08 | 0.3786 | 0.0117 | 0.001 | 0 | 160.67 | 3846 | 81 | [6 empty] | 0.0108 | 0.0098 | 0 | 0 |  |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91292 | 0.98559 | 0.4499
13159 | Мира, 37 | Административно-бытовой корпус | Кот. №5 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.157 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.74 | 2 | 6.3004 | 2.51 | 32.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 68.4 | 2.455 | 0.938 | 0.95 | 2.6579 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 128.9 | 68.4 | 32.484 | 136.07 | 103.59 | 87.07 | 54.59 | 16.68 | 2.4549 | 0.1486 | 0.012 | 0.001 | 52.64 | 3632.5 | 81 | [6 empty] | 0.157 | 0.788 | 0 | 0 |  |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91315 | 0.98558 | 4.3915
13163 | Мира, 37 | Административно-бытовой корпус | Кот. №5 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.491 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.76 | 5 | 11.0899 | 2.53 | 33.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 68.4 | 7.684 | 0.939 | 0.95 | 8.3199 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 128.9 | 68.4 | 33.158 | 136.41 | 103.25 | 87.41 | 54.25 | 16.63 | 7.6844 | 0.4647 | 0.037 | 0.002 | 54.24 | 3653.8 | 81 | [6 empty] | 0.449 | [6 empty] | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91315 | 0.98558 | 13.7224
13167 | Мира | гараж | Кот. №5 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.022 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.799 | 1 | 0 | 0 | 31.727 | 0 |  |  |  |  | 127.4 | 93.5 | 0.813 | 0.924 | 1.25 | 0.88 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.7 | 127.4 | 93.5 | 32.581 | 136.12 | 103.54 | 87.12 | 54.54 | 15.45 | 0.8129 | 0.0275 | 0.002 | 0 | 56.35 | 3659.3 | 81 | [6 empty] | 0.022 | [6 empty] | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91315 | 0.98558 | 1.1607
13168 | Мира | гараж | Кот. №5 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.2 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.602 | 1 | 0 | 0 | 32.428 | 0 |  |  |  |  | 127.3 | 93.5 | 0.739 | 0.924 | 1.25 | 0.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.7 | 127.3 | 93.5 | 32.599 | 136.13 | 103.53 | 87.13 | 54.53 | 15.43 | 0.7388 | 0.025 | 0.002 | 0 | 56.41 | 3656.5 | 81 | [6 empty] | 0.02 | 0.788 | 0 | 0 |  |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91315 | 0.98558 | 1.0547
13161 | Мира, 37 | Административно-бытовой корпус | Кот. №5 |  | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.8 | 2 | 5.8462 | 2.57 | 34.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.3 | 68.3 | 2.166 | 0.928 | 0.95 | 2.3544 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.5 | 129.3 | 68.3 | 34.102 | 136.89 | 102.78 | 87.89 | 53.78 | 17.03 | 2.1657 | 0.1323 | 0.011 | 0.001 | 47.81 | 3503.8 | 81 | [6 empty] | 0.14 | 0.788 | 0 | 0 |  |  |  | Общ. центр 2 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91367 | 0.98557 | 3.8983
11860 | Мира, 50 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 1.192 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.7 | 3 |  |  | 10.034 | 1 | 0 | 0 | 23.917 | 0 |  |  |  |  | 93.9 | 69.8 | 4.924 | 1.033 | 0.99 | 4.9239 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.6 | 93.9 | 69.8 | 24.984 | 105.99 | 81.01 | 56.99 | 32.01 | -1.73 | 4.9238 | 0.1185 | 0.009 | 0.001 | 56.93 | 3463.9 | 57 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91648 | 0.98557 | 3.7943
25830 | 2П-2 27/1 | 27; ул.2 П-2, 27/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.066 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.091 | 1 | 0 | 0 | 7.542 | 0 |  |  |  |  | 111.5 | 57.5 | 1.019 | 0.386 | 1.04 | 1.21 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 125 | 57.5 | 7.84 | 123.33 | 115.49 | 78.33 | 70.49 | 13.67 | 1.0189 | 0.0687 | 0.005 | 0 | 202.56 | 2155.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.91786 | 0.9854 | 2.2537
25832 | 2П-2 23/ | Магазин Ионас; ул.2 П-2, 23 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.642 | 1 | 0 | 0 | 5.612 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 91.5 | 0.51 | 1.053 | 1.21 | 0.2668 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.8 | 120.2 | 91.5 | 7.828 | 123.32 | 115.5 | 78.32 | 70.5 | 10.39 | 0.5104 | 0.0147 | 0.001 | 0 | 212.77 | 2198.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92187 | 0.9854 | 0.581
25785 |  | АЗС; ул.2 П-2, 12 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 116.3 | 103.3 | 0.968 | 1.967 | 1.27 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.6 | 119.5 | 103.3 | 7.74 | 123.28 | 115.54 | 78.28 | 70.54 | 9.95 | 0.9679 | 0.0157 | 0.001 | 0 | 207.49 | 2206.6 | 81 | [13 empty] | Пан-12 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92209 | 0.9854 | 0.653
15158 | Ленина, 17/2 | Жилой дом. Инспекция | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 35.546 | 1 | 0 | 0 | 14.461 | 0 |  |  |  |  | 92.5 | 68.1 | 48.049 | 1.008 | 0.98 | 48.0467 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.8 | 92.5 | 68.1 | 15.477 | 96.74 | 81.26 | 50.74 | 35.26 | -2.15 | 48.0491 | 1.1689 | 0.089 | 0.006 | 70.88 | 3750.4 | 54 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9223 | 0.98557 | 36.6826
15151 | Ленина, 17/1 | Жилой дом. | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 35.194 | 1 | 0 | 0 | 14.97 | 0 |  |  |  |  | 92.5 | 68.1 | 47.923 | 1.005 | 0.98 | 47.9203 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.8 | 92.5 | 68.1 | 15.98 | 96.99 | 81.01 | 50.99 | 35.01 | -2.14 | 47.9228 | 1.1689 | 0.089 | 0.006 | 70.32 | 3722.8 | 54 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92234 | 0.98557 | 36.6824
25840 |  | 27; ул.2 П-2, 27/3 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.5 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.108 | 1 | 0 | 0 | 4.939 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 94.3 | 0.58 | 1.196 | 1.22 | 0.2766 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.6 | 119.9 | 94.3 | 7.799 | 123.31 | 115.51 | 80.81 | 73.01 | 10.17 | 0.5799 | 0.0148 | 0.001 | 0 | 213.73 | 2216 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92238 | 0.9854 | 0.595
15190 | Дзержинского, 5 | Цех очистки воды | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.832 | 0.503 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 23.899 | 1 | 0 | 0 | 30.786 | 0 |  |  |  |  | 128.7 | 95.5 | 31.691 | 0.952 | 1.26 | 33.28 | 1 |  |  | 18.5824 | 1 | 30.79 | 34.2 | 95.49 | 19.1591 | 0.9522 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.7 | 128.7 | 95.5 | 31.692 | 135.71 | 104.02 | 89.71 | 58.02 | 16.52 | 50.8499 | 1.6891 | 0.062 | 0.006 | 72.59 | 3861.9 | 81 | [6 empty] | 1.335 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92246 | 0.98557 | 72.1258
15171 | Ленина, 17б | Детский сад | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.382 | 0.151 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.77 | 4 | 9.7668 | 2.53 | 35.65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.3 | 69.6 | 6.18 | 0.971 | 0.96 | 6.4903 | 8.064 |  |  | 6.3761 | 1 | 34.75 | 16.9 | 66.77 | 2.3965 | 0.9522 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 128.6 | 68.8 | 35.654 | 137.69 | 102.04 | 91.69 | 56.04 | 16.46 | 8.5768 | 0.5132 | 0.029 | 0.002 | 71.18 | 3770.6 | 81 | [6 empty] | 0.533 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92261 | 0.98558 | 15.427
15161 | Ленина, 17 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.813 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28.554 | 1 | 0 | 0 | 16.131 | 0 |  |  |  |  | 92.5 | 68.1 | 32.746 | 1.007 | 0.98 | 32.745 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.8 | 92.5 | 68.1 | 17.145 | 97.57 | 80.43 | 51.57 | 34.43 | -2.14 | 32.7463 | 0.7972 | 0.061 | 0.004 | 70.41 | 3702.7 | 54 | [6 empty] | 0.813 | 0.813 |  | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92262 | 0.98557 | 25.0196
25776 |  | пекарный цех; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.004 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 115.8 | 101.7 | 0.287 | 1.794 | 1.26 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34 | 119.3 | 101.7 | 6.439 | 122.63 | 116.19 | 77.63 | 71.19 | 9.81 | 0.2871 | 0.0051 | 0 | 0 | 206.89 | 2237.3 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92316 | 0.9854 | 0.2091
25774 |  | гостевой домик; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.55 | 0.013 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 119.5 | 105.1 | 0.933 | 1.794 | 1.3 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36 | 123.1 | 105.1 | 6.439 | 122.63 | 116.19 | 80.08 | 73.64 | 12.36 | 0.933 | 0.0168 | 0.001 | 0 | 191.69 | 2224.3 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92416 | 0.9854 | 0.7148
15204 | Ленина, 17а | Административное здание, ТРК "Космос" | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.152 | 0.42 | 0.154 | 0.154 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 65.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.945 | 1 | 0 | 0 | 43.995 | 0 |  |  |  |  | 65.8 | 61.2 | 10.749 | 1.034 | 0.91 | 10.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.285 | 2.435 | 0.154 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14.6 | 129 | 66 | 45.063 | 142.41 | 97.35 | 96.41 | 51.35 | 16.72 | 10.7492 | 0.6773 | 0 | 0 | 66.47 | 3445.3 | 81 | [6 empty] | 0.726 | 0.156 | 0.154 | 0.42 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92434 | 0.98558 | 18.8184
25773 | панель 12, улица 2П-2 дом 12а | Кафе "1001 ночь"; ул.2 П-2, 12а | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.136 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123.9 | 108.9 | 9.706 | 1.784 | 1.33 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.4 | 127.6 | 108.9 | 6.367 | 122.59 | 116.23 | 77.59 | 71.23 | 15.66 | 9.7063 | 0.1814 | 0.01 | 0.001 | 175.73 | 2161.6 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.9244 | 0.9854 | 7.8995
25821 | панель 12, улица 2П2 | Автомойка; ул.2 П-2, 12а/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123.9 | 110.1 | 1.559 | 1.948 | 1.34 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.7 | 127.3 | 110.1 | 7.592 | 123.21 | 115.61 | 78.21 | 70.61 | 15.41 | 1.5587 | 0.0268 | 0.002 | 0 | 175.4 | 2114.6 | 81 | [13 empty] | Пан-12 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92441 | 0.9854 | 1.1705
15360 | Ленина, 38а | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.20911 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3.15 | 3 | 6.579 | 2.88 | 48.46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81.2 | 66.9 | 3.269 | 0.938 | 0.93 | 3.6047 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.3 | 126.2 | 66.9 | 48.456 | 144.11 | 95.65 | 98.11 | 49.65 | 14.54 | 3.2693 | 0.1936 | 0.016 | 0.001 | 133.31 | 3422.5 | 81 | [6 empty] | 0.211 | 0.20911 |  | 0 |  |  |  | Б | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92476 | 0.98558 | 5.5007
25804 |  | КПП; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0016 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 7.754 | 0 |  |  |  |  | 103.4 | 52.9 | 0.025 | 0.39 | 0.98 | 0.035 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17 | 116 | 52.9 | 8.058 | 123.44 | 115.38 | 78.44 | 70.38 | 7.8 | 0.0249 | 0.0016 | 0 | 0 | 193.21 | 1992.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92674 | 0.9854 | 0.0471
25786 | 2П-2 12/ | склад ООО "Никос" (гаражи); ул.2 П-2, 12 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.35 | 0.027 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 122.3 | 106.6 | 1.817 | 1.682 | 1.32 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 37.2 | 126.2 | 106.6 | 5.659 | 122.24 | 116.58 | 78.89 | 73.23 | 14.54 | 1.8166 | 0.0355 | 0.002 | 0 | 172.95 | 2133.1 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92707 | 0.9854 | 1.5277
25787 |  | Сервис; ул.2 П-2, 12 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.22 | 0.0253 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 122.8 | 107.3 | 1.718 | 1.697 | 1.32 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 37.6 | 126.7 | 107.3 | 5.763 | 122.29 | 116.53 | 78.07 | 72.31 | 14.97 | 1.7178 | 0.0334 | 0.002 | 0 | 172.03 | 2117.8 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.9271 | 0.9854 | 1.4433
25712 | Индустриальная / | ЗАО "Теплоизоляция"; ул.Индустриальная | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.45 | 0.021 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.345 | 1 | 0 | 0 | 7.231 | 0 |  |  |  |  | 106.4 | 70.7 | 0.508 | 0.604 | 1.08 | 0.5203 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 115.3 | 70.7 | 7.961 | 123.39 | 115.43 | 79.94 | 71.98 | 7.44 | 0.5077 | 0.0226 | 0.002 | 0 | 213.46 | 2188.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92833 | 0.9854 | 0.7807
25791 | 2П-2 12/1 | Магазин "За рулем"; ул.2 П-2, 12/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123.8 | 110.3 | 1.587 | 1.984 | 1.34 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.7 | 127.1 | 110.3 | 7.871 | 123.35 | 115.48 | 78.35 | 70.48 | 15.28 | 1.587 | 0.0268 | 0.002 | 0 | 168.87 | 2027.2 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92859 | 0.9854 | 1.1707
26791 | пос.Дивный-10, 7 | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.295 | 1 | 0 | 0 | 38.82 | 0 |  |  |  |  | 64.6 | 56.2 | 0.676 | 2.416 | 0.81 | 0.6638 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 7.8 | 64.6 | 56.2 | 44.657 | 161.3 | 116.64 | 115.3 | 70.64 | -7.5 | 0.6765 | 0.0056 | 0.001 | 0 | 631.36 | 3715.7 | 81 | [6 empty] | 0.007 | [7 empty] | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 7 | 0.92869 | 0.98543 | 0.1337
25808 | 2П-2 / | гаражи ГСК "Искра"; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.031 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.681 | 1 | 0 | 0 | 7.323 | 0 |  |  |  |  | 109.8 | 65.1 | 0.593 | 0.478 | 1.07 | 0.6297 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 120.9 | 65.1 | 7.781 | 123.3 | 115.52 | 78.3 | 70.52 | 10.87 | 0.593 | 0.0331 | 0.002 | 0 | 191.06 | 1992.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.92914 | 0.9854 | 1.1263
25756 | 2П-2 4а/ | хоз.постройка; ул.2 П-2, 4а | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.288 | 1 | 0 | 0 | 6.229 | 0 |  |  |  |  | 109.4 | 84.6 | 0.459 | 0.933 | 1.15 | 0.3211 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.4 | 115.5 | 84.6 | 7.969 | 123.4 | 115.43 | 78.4 | 70.43 | 7.56 | 0.4589 | 0.0142 | 0.001 | 0 | 214.06 | 2185.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.93019 | 0.9854 | 0.5343
15060 |  | Рябиновый бульвар 9 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 59.007 | 0 |  |  |  |  | 92.4 | 68.9 | 0.415 | 0.856 | 1.01 | 0.4234 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 98.3 | 68.9 | 60.473 | 150.16 | 89.69 | 100.16 | 39.69 | -0.26 | 0.4152 | 0.0122 | 0.001 | 0 | 445.12 | 3112.8 | 81 | [13 empty] | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93133 | 0.98557 | 0.3792
25718 |  | Пож. ёмкость №2; | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0092 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.129 | 1 | 0 | 0 | 2.548 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 91.4 | 0.42 | 1.141 | 1.2 | 0.2273 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.2 | 117.7 | 91.4 | 5.153 | 121.99 | 116.83 | 76.99 | 71.83 | 8.81 | 0.4199 | 0.011 | 0.001 | 0 | 207.06 | 2177.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.93213 | 0.9854 | 0.4336
25802 | 2П-2 4а/1 | Архив; ул.2 П-2, 4а/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.541 | 1 | 0 | 0 | 5.917 | 0 |  |  |  |  | 114 | 90.7 | 0.502 | 1.034 | 1.2 | 0.2651 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.4 | 119.8 | 90.7 | 8.057 | 123.44 | 115.38 | 78.44 | 70.38 | 10.15 | 0.5016 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 193.58 | 1998.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.93255 | 0.9854 | 0.5756
25720 |  | Пож. ёмкость №1; | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0092 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.113 | 1 | 0 | 0 | 0.382 | 0 |  |  |  |  | 112.8 | 95.3 | 0.513 | 1.395 | 1.22 | 0.2357 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.4 | 117.2 | 95.3 | 4.275 | 121.55 | 117.27 | 76.55 | 72.27 | 8.51 | 0.5134 | 0.0112 | 0.001 | 0 | 207.28 | 2186.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.9328 | 0.9854 | 0.4486
14465 | Ленина, 36б | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.381 | 0 | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 92.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.759 | 1 | 0 | 0 | 46.143 | 0 |  |  |  |  | 92 | 86.2 | 19.117 | 1.004 | 1.16 | 19.05 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.247 | 4.269 | 0.27 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 129.3 | 92 | 47.15 | 143.46 | 96.31 | 97.46 | 50.31 | 16.95 | 19.1171 | 0.7117 | 0 | 0 | 50.48 | 3091.8 | 81 | [6 empty] | 0.655 | 0.38108 | 0.27 | 0 |  |  |  | Б | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93368 | 0.98558 | 27.8583
14418 | Ленина, 34а | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.244 | 0 | 0.163 | 0.163 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 92.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.604 | 1 | 0 | 0 | 47.254 | 0 |  |  |  |  | 92.8 | 87 | 12.276 | 1.006 | 1.17 | 12.2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.356 | 2.577 | 0.163 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30.5 | 129.3 | 92.9 | 48.267 | 144.02 | 95.75 | 98.02 | 49.75 | 17.02 | 12.276 | 0.4478 | 0 | 0 | 49.9 | 3062.3 | 81 | [6 empty] | 0.414 | 0.24409 | 0.163 | 0 |  |  |  | Б | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93368 | 0.98558 | 17.655
25708 | 2П-2 4а/2 | хоз.постройка; ул.2 П-2, 4а/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.94 | 1 | 0 | 0 | 1.266 | 0 |  |  |  |  | 116.4 | 102.5 | 0.899 | 1.828 | 1.27 | 0.2949 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.4 | 119.9 | 102.5 | 7.947 | 123.39 | 115.44 | 78.39 | 70.44 | 10.2 | 0.8992 | 0.0156 | 0.001 | 0 | 196.39 | 2126.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.93446 | 0.9854 | 0.65
25737 | 2П-2 / | Гараж груз.авто., Столярный уч-к, бытовое помещение водителей; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.593 | 2 | 0 | 0 | 4.77 | 0 |  |  |  |  | 112.9 | 60 | 0.194 | 0.401 | 1.06 | 0.4088 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 126.1 | 60 | 5.091 | 121.96 | 116.86 | 76.96 | 71.86 | 14.49 | 0.1942 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 157.1 | 1870.4 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.93617 | 0.9854 | 0.4315
14329 | Ленина, 15/2 | Здание | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.4735 | 0.0066 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.96 | 5 | 10.3939 |  | 44.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.3 | 69.8 | 7.858 | 0.996 | 0.95 | 8.2456 | 8.064 |  |  | 3.6586 | 33 | 44.03 | 16.3 | 65.93 | 0.1048 | 0.953 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17 | 127.2 | 69.8 | 44.94 | 142.34 | 97.4 | 96.34 | 51.4 | 15.31 | 7.9632 | 0.4572 | 0.036 | 0.002 | 66.14 | 3469.4 | 81 | [6 empty] | 0.4801 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93822 | 0.98561 | 13.6576
14287 | Ленина, 15/1 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.60108 | 0.149 | [5 empty] | 96 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.39 | 5 | 18.2319 | 1.37 | 6.39 |  |  |  |  | 11.929 | 1 | 0 | 0 | 41.05 | 0 |  |  |  |  | 92.1 | 65.4 | 9.117 | 0.394 | 0.97 | 10.1295 | 1.514 |  |  | 8.9496 | 1 | 46.53 | 33.8 | 94.81 | 5.4636 | 0.9534 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.9 | 129.2 | 76.4 | 47.44 | 143.6 | 96.16 | 97.6 | 50.16 | 16.87 | 14.5808 | 0.7689 | 0.045 | 0.003 | 50.14 | 3101.6 | 81 | [6 empty] | 0.728 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93822 | 0.98558 | 23.5913
14295 | Мусы Джалиля, 63 | Дом быта "Кристалл" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.071 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.93 | 1 | 4.0101 |  | 45.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.4 | 69.8 | 1.182 | 0.999 | 0.95 | 1.24 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17 | 127 | 69.8 | 45.869 | 142.81 | 96.94 | 96.81 | 50.94 | 15.17 | 1.1817 | 0.0676 | 0.005 | 0 | 67.37 | 3420.8 | 81 | [6 empty] | 0.072 | [6 empty] | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93822 | 0.98561 | 2.0204
14284 | Ленина, 15 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.694 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.01 | 6 | 12.2856 | 2.78 | 46.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 69.8 | 11.214 | 0.969 | 0.95 | 11.766 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17 | 128.8 | 69.8 | 46.879 | 143.32 | 96.44 | 97.32 | 50.44 | 16.58 | 11.2136 | 0.6613 | 0.052 | 0.003 | 53.22 | 3183 | 81 | [6 empty] | 0.927 | 0.45555 |  | 0 |  |  |  | 8 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93822 | 0.98558 | 19.7926
16189 | Рябиновый бульвар 11/ | 11 | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.677 |  | 0.4199 | 0.2875 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 67.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.511 | 1 | 0 | 0 | 58.39 | 0 |  |  |  |  | 67.2 | 62.5 | 17.47 | 1.419 | 0.93 | 12.3091 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.52 | 6.639 | 0.4199 | 128.5 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.4 | 128.5 | 68.5 | 60.405 | 150.13 | 89.72 | 104.13 | 43.72 | 16.32 | 17.4695 | 1.0476 | 0 | 0 | 126.82 | 2947.5 | 81 | [6 empty] | 1.4523 | [6 empty] | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93854 | 0.98557 | 29.8741
14358 | Таежная, 7 | Баня, ПРЭТ№3 | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.081 | 0 | 0.1812 | 0.453 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.264 | 1 | 0 | 0 | 46.701 | 0 |  |  |  |  | 75.4 | 70.4 | 5.146 | 1.271 | 1 | 4.05 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.54 | 2.865 | 0.1812 | 127 | 9.3 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20.3 | 127 | 76 | 48.324 | 144.04 | 95.72 | 98.04 | 49.72 | 15.17 | 5.1461 | 0.2625 | 0 | 0 | 79.74 | 3167.1 | 81 | [6 empty] | 0.534 | [6 empty] | Молодежный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93893 | 0.98557 | 8.553
15017 | Мусы Джалиля, 20 | Коррекционная школа | Кот. №5 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.515 | 0 | 0.0256 | 0.064 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.294 | 1 | 0 | 0 | 57.961 | 0 |  |  |  |  | 128.1 | 95.9 | 20.213 | 0.981 | 1.26 | 20.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.2817 | 95.9 | 0 | 95.9 | [11 empty] | 0 |  |  | 36.6 | 128.1 | 95.9 | 58.923 | 149.37 | 90.45 | 103.37 | 44.45 | 16.02 | 20.2126 | 0.6764 | 0.039 | 0.004 | 102.8 | 3111.5 | 81 | [6 empty] | 0.579 | [6 empty] | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93898 | 0.98558 | 27.7698
15021 | Таежная, 24/3 | Автомойка | Кот. №5 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.0184 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.058 | 1 | 0 | 0 | 59.587 | 0 |  |  |  |  | 125.4 | 93.8 | 0.722 | 0.981 | 1.24 | 0.736 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.3 | 125.4 | 93.8 | 60.068 | 149.95 | 89.89 | 103.95 | 43.89 | 14.01 | 0.7219 | 0.0229 | 0.001 | 0 | 119.94 | 3104.7 | 81 | [6 empty] | 0.0184 | [6 empty] | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93899 | 0.98558 | 0.96
14216 | Мусы Джалиля, 51а | Сибирская Автодорожная академия | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.136 | 0.0186 | 0.0144 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.16 | 2 | 5.2984 |  | 48.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82.4 | 68 | 2.116 | 0.934 | 0.94 | 2.355 | 8.064 |  |  | 3.0357 | 5 | 47.47 | 16 | 63.55 | 0.2786 | 0.8987 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.2286 | 68 | 0 | 68 | [11 empty] | 0 |  |  | 16 | 128.1 | 67.4 | 48.277 | 144.01 | 95.74 | 98.01 | 49.74 | 16.04 | 2.3951 | 0.1596 | 0.01 | 0.001 | 57.14 | 3059.5 | 81 | [6 empty] | 0.119 | 0.058 | 0 | 0 |  |  |  | Молодежный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9391 | 0.98558 | 4.213
15025 |  | МБУ "УМТО" | Кот. №5 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.038 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.41 | 1 | 0 | 0 | 58.77 | 0 |  |  |  |  | 126 | 94.2 | 1.491 | 0.981 | 1.25 | 1.52 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.5 | 126 | 94.2 | 59.732 | 149.79 | 90.06 | 103.79 | 44.06 | 14.39 | 1.4909 | 0.0474 | 0.003 | 0 | 103.13 | 3065.2 | 81 | [6 empty] | 0.038 | [6 empty] | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9391 | 0.98558 | 1.9954
14212 | Нефтяников, 46а | Административное здание | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.202 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.16 | 3 | 6.4313 |  | 48.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82.5 | 67.9 | 3.117 | 0.926 | 0.94 | 3.4681 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15.9 | 128.5 | 67.9 | 48.222 | 143.99 | 95.77 | 97.99 | 49.77 | 16.35 | 3.1165 | 0.1889 | 0.015 | 0.001 | 52.93 | 3029.3 | 81 | [6 empty] | 0.204 | 0.202 | 0 | 0 |  |  |  | Молодежный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93914 | 0.98558 | 5.4715
14322 | Мусы Джалиля, 25 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.754 | 0 | 0.616 | 0.616 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 91.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.165 | 1 | 0 | 0 | 46.689 | 0 |  |  |  |  | 91 | 85.3 | 38.687 | 1.026 | 1.15 | 37.7 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 5.118 | 9.739 | 0.616 | 129.5 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 29.5 | 129.5 | 91.1 | 47.742 | 143.75 | 96.01 | 97.75 | 50.01 | 17.11 | 38.6872 | 1.4832 | 0 | 0 | 42.73 | 2918.2 | 81 | [6 empty] | 1.369 | 0.75372 | 0.616 | 0 |  |  |  | Молодежный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93924 | 0.98557 | 57.5568
14306 | Ленина, 28 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.614 | 0 | 0.509 | 0.509 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 90.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.011 | 1 | 0 | 0 | 45.729 | 0 |  |  |  |  | 90.7 | 84.9 | 31.307 | 1.02 | 1.15 | 30.7 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.228 | 8.047 | 0.509 | 129.5 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 29.2 | 129.5 | 90.7 | 46.769 | 143.27 | 96.5 | 97.27 | 50.5 | 17.13 | 31.3071 | 1.213 | 0 | 0 | 41.83 | 2898.7 | 81 | [6 empty] | 1.123 | 0.61391 | 0.509 | 0 |  |  |  | Молодежный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93941 | 0.98558 | 46.9168
25740 | 2П-2 / | Пункт ТО автомобилей; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.57 | 0.103 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 119.3 | 93.7 | 4.009 | 0.973 | 1.24 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 32.8 | 125.7 | 93.7 | 1.893 | 120.35 | 118.46 | 77.78 | 75.89 | 14.17 | 4.0086 | 0.1279 | 0.008 | 0.001 | 153.4 | 1966 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94039 | 0.9854 | 5.212
25749 | 2П-2 6/3 | АБК-2, ОАО "Черногорэнерго"; ул.2 П-2, 6/3 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.53 | 0.021 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 117.6 | 104.3 | 1.622 | 1.931 | 1.28 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.3 | 120.9 | 104.3 | 7.458 | 123.14 | 115.68 | 79.61 | 72.15 | 10.85 | 1.6221 | 0.0269 | 0.002 | 0 | 173.79 | 1914.7 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94087 | 0.9854 | 1.1328
14887 | Мусы Джалиля, 18 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 1.0044 | 0 | 0.7378 | 0.7378 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 68.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 17.253 | 1 | 0 | 0 | 57.324 | 0 |  |  |  |  | 68.4 | 63.7 | 28.712 | 1.572 | 0.94 | 18.2618 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 6.175 | 11.665 | 0.7378 | 128.7 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.1 | 128.7 | 70.1 | 59.796 | 149.82 | 90.03 | 103.82 | 44.03 | 16.47 | 28.7117 | 1.6807 | 0 | 0 | 112.3 | 2910.5 | 81 | [6 empty] | 1.8202 | [6 empty] | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94098 | 0.98557 | 49.0308
28368 |  | Теплая стоянка; ул.2 П-2, 15а | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 35.17 | 0.054 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.964 | 1 | 0 | 0 | 7.672 | 0 |  |  |  |  | 104.2 | 59.6 | 0.985 | 0.456 | 1.02 | 1.1456 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19 | 115.3 | 59.6 | 8.088 | 123.46 | 115.37 | 88.29 | 80.2 | 7.45 | 0.9852 | 0.0549 | 0.004 | 0 | 186.49 | 1866.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94114 | 0.9854 | 1.7394
25734 | 2П-2 / | АБК-1; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40.8 | 0.0259 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 119.8 | 103.5 | 1.645 | 1.587 | 1.29 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 35.7 | 123.8 | 103.5 | 5.04 | 121.93 | 116.89 | 81.13 | 76.09 | 12.85 | 1.6446 | 0.0334 | 0.002 | 0 | 163.94 | 1919.9 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94165 | 0.9854 | 1.4113
28361 | 2П-2 / | ЗАО "Инвар"; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 35.33 | 0.049 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.639 | 1 | 0 | 0 | 7.688 | 0 |  |  |  |  | 106 | 60.3 | 0.882 | 0.45 | 1.03 | 1.0015 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 117.4 | 60.3 | 8.093 | 123.46 | 115.37 | 88.13 | 80.04 | 8.66 | 0.8817 | 0.0504 | 0.004 | 0 | 179.27 | 1840.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94168 | 0.9854 | 1.6233
28353 | 2П-2 / | ХАРД; ул.2 П-2, 19 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.33 | 0.053 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.857 | 1 | 0 | 0 | 6.908 | 0 |  |  |  |  | 106.6 | 58.5 | 0.902 | 0.425 | 1.02 | 1.0567 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 118.6 | 58.5 | 7.27 | 123.05 | 115.78 | 81.72 | 74.45 | 9.37 | 0.9016 | 0.0542 | 0.004 | 0 | 191.99 | 1816.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94197 | 0.9854 | 1.7314
15039 | Таежная, 24 | Администрация города | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.254 | 0.121 | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 73.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.312 | 1 | 0 | 0 | 58.536 | 0 |  |  |  |  | 73.3 | 68.4 | 9.223 | 1.353 | 0.98 | 6.8182 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.087 | 2.055 | 0.13 | 128.7 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 128.7 | 74.6 | 60.366 | 150.11 | 89.74 | 104.11 | 43.74 | 16.51 | 9.2232 | 0.4992 | 0 | 0 | 78.76 | 2894.7 | 81 | [6 empty] | 0.5234 | 0.216 | 0.13 | 0.121 |  |  |  | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94221 | 0.98557 | 15.7797
25745 |  | Проходная; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.49 | 0.0016 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123 | 109.3 | 0.125 | 1.952 | 1.33 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 38.2 | 126.4 | 109.3 | 7.619 | 123.22 | 115.6 | 80.73 | 73.11 | 14.72 | 0.1249 | 0.0021 | 0 | 0 | 157.97 | 1749.8 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94232 | 0.9854 | 0.0926
25732 | 2П-2 / | Цех по ремонту электрооборудования; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.1314 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123.7 | 107 | 8.329 | 1.585 | 1.32 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 37.8 | 127.9 | 107 | 5.022 | 121.92 | 116.9 | 76.92 | 71.9 | 15.88 | 8.3288 | 0.174 | 0.01 | 0.001 | 147.64 | 1829.7 | 81 | [13 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94232 | 0.9854 | 7.5289
25819 | 2П-2 / | Склад; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.03 | 0.035 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.294 | 1 | 0 | 0 | 6.484 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 62.6 | 0.714 | 0.51 | 1.02 | 0.8315 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.5 | 112.8 | 62.6 | 7.004 | 122.91 | 115.91 | 81.88 | 74.88 | 6.04 | 0.7137 | 0.0358 | 0.003 | 0 | 201.3 | 2053.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94327 | 0.9854 | 1.147
28342 | 2П-2 / | РММ; ул.2 П-2, 19 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.01 | 0.407 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.762 | 1 | 0 | 0 | 6.435 | 0 |  |  |  |  | 110.7 | 44.4 | 4.804 | 0.295 | 0.98 | 7.0609 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.7 | 127.3 | 44.4 | 6.609 | 122.71 | 116.1 | 78.7 | 72.09 | 15.4 | 4.8043 | 0.3981 | 0.031 | 0.001 | 141.48 | 1742.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94381 | 0.9854 | 11.8131
28344 | 2П-2 / | Арочный бокс; ул.2 П-2, 19/8 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.269 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.359 | 1 | 0 | 0 | 6.611 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 46.6 | 3.317 | 0.308 | 0.99 | 4.7071 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 126.6 | 46.6 | 6.801 | 122.81 | 116.01 | 77.81 | 71.01 | 14.89 | 3.3175 | 0.2656 | 0.02 | 0.001 | 144.13 | 1774.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94381 | 0.9854 | 8.0089
28356 |  | Легковые гаражи; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.13 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.104 | 1 | 0 | 0 | 7.08 | 0 |  |  |  |  | 111.1 | 51 | 1.748 | 0.336 | 1.01 | 2.3082 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.6 | 126.1 | 51 | 7.306 | 123.06 | 115.76 | 78.06 | 70.76 | 14.47 | 1.7475 | 0.1312 | 0.01 | 0 | 144.09 | 1723.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94404 | 0.9854 | 4.1042
28364 | 2П-2 / | АБК; ул. ЗПУ, 19/3 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 35 | 0.081 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.757 | 1 | 0 | 0 | 6.786 | 0 |  |  |  |  | 110 | 54.4 | 1.189 | 0.367 | 1.02 | 1.5063 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 123.8 | 54.4 | 7.056 | 122.94 | 115.88 | 87.94 | 80.88 | 12.85 | 1.1894 | 0.0826 | 0.006 | 0 | 153.48 | 1843.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94405 | 0.9854 | 2.6259
28197 |  | Мойка т/с; ул.2 П-2, 17 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.07 | 0.0541 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.635 | 1 | 0 | 0 | 7.225 | 0 |  |  |  |  | 111.5 | 58.5 | 0.854 | 0.394 | 1.04 | 0.978 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 124.7 | 58.5 | 7.537 | 123.18 | 115.64 | 81.11 | 73.57 | 13.47 | 0.8535 | 0.0565 | 0.004 | 0 | 146.58 | 1710.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94438 | 0.9854 | 1.8657
28210 | 2П-2 / | Легковые гаражи; ул.2 П-2, 17 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.4 | 0.09 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.882 | 1 | 0 | 0 | 7.335 | 0 |  |  |  |  | 112.2 | 54.4 | 1.283 | 0.356 | 1.03 | 1.5783 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 126.6 | 54.4 | 7.589 | 123.21 | 115.62 | 81.81 | 74.22 | 14.87 | 1.2827 | 0.0927 | 0.007 | 0 | 146.33 | 1693.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94456 | 0.9854 | 2.9903
28354 |  | Легковые гаражи; ул.2 П-2, 19/9 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.029 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.463 | 1 | 0 | 0 | 6.522 | 0 |  |  |  |  | 112.1 | 63.3 | 0.509 | 0.439 | 1.07 | 0.5286 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 124.3 | 63.3 | 6.907 | 122.86 | 115.96 | 77.86 | 70.96 | 13.16 | 0.5087 | 0.031 | 0.002 | 0 | 153.47 | 1786.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94473 | 0.9854 | 1.0587
28204 | 2П-2 / | РММ; ул.2 П-2, 17 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.31 | 0.09 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.809 | 1 | 0 | 0 | 7.603 | 0 |  |  |  |  | 112.7 | 54.5 | 1.278 | 0.355 | 1.03 | 1.5644 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 127.2 | 54.5 | 7.855 | 123.34 | 115.49 | 79.03 | 71.18 | 15.37 | 1.2784 | 0.093 | 0.007 | 0 | 137.04 | 1606.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94473 | 0.9854 | 3.0141
28199 | 2П-2 17/ | Транспортная компания ООО "СобвинСервис", АБК; ул.2 П-2, 17 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.71 | 0.081 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.479 | 1 | 0 | 0 | 7.673 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 55.4 | 1.163 | 0.359 | 1.04 | 1.3954 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 127.9 | 55.4 | 7.93 | 123.38 | 115.45 | 76.67 | 68.74 | 15.86 | 1.1628 | 0.0842 | 0.006 | 0 | 136.68 | 1590.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.945 | 0.9854 | 2.7605
25813 | 2П-2 19/ | Городской суд; ул.2 П-2, 19 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.09 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.091 | 1 | 0 | 0 | 4.452 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 82.9 | 0.547 | 1.128 | 1.12 | 0.3543 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.1 | 107.6 | 82.9 | 6.996 | 122.91 | 115.91 | 79.82 | 72.82 | 3.48 | 0.5469 | 0.0135 | 0.001 | 0 | 220.89 | 2098.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94595 | 0.9854 | 0.4884
14340 | Омская | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.492 | 0 | 0.317 | 0.317 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 72.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.677 | 1 | 0 | 0 | 56.88 | 0 |  |  |  |  | 72.6 | 67.7 | 14.777 | 1.652 | 0.98 | 8.9455 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.657 | 5.012 | 0.317 | 128.5 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.6 | 128.5 | 74.5 | 59.609 | 149.73 | 90.12 | 103.73 | 44.12 | 16.35 | 14.7771 | 0.7978 | 0 | 0 | 72.44 | 2927.6 | 81 | [6 empty] | 0.8257 | [6 empty] | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94603 | 0.98558 | 24.9239
14443 | Таежная, 19 | Администрация | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.168 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.23 | 2 | 5.8255 |  | 60.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 71.2 | 2.862 | 1.022 | 0.96 | 2.9189 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.4 | 127.4 | 71.2 | 60.424 | 150.14 | 89.71 | 104.14 | 43.71 | 15.51 | 2.8624 | 0.161 | 0.013 | 0.001 | 70.37 | 2846.6 | 81 | [6 empty] | 0.168 | 0.172 | 0 | 0 |  |  |  | Б | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94608 | 0.98559 | 4.8723
14990 | ул.Омская,28а | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.7 | 0 | 0.4799 | 0.4799 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 70.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.726 | 1 | 0 | 0 | 57.525 | 0 |  |  |  |  | 71 | 66.1 | 20.443 | 1.606 | 0.96 | 12.7273 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.995 | 7.587 | 0.4799 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.6 | 129.2 | 72.8 | 60.105 | 149.98 | 89.87 | 103.98 | 43.87 | 16.93 | 20.4428 | 1.1536 | 0 | 0 | 56.24 | 2783.6 | 81 | [6 empty] | 1.2349 | 0.71444 | 0.4799 | 0 |  |  |  | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94697 | 0.98557 | 35.1443
14952 | Мусы Джалиля, 20а | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.7882 | 0 | 0.618 | 0.618 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 69.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.501 | 1 | 0 | 0 | 57.586 | 0 |  |  |  |  | 69.1 | 64.4 | 23.377 | 1.631 | 0.95 | 14.3309 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 5.143 | 9.771 | 0.618 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.6 | 129.3 | 71 | 60.247 | 150.05 | 89.8 | 104.05 | 43.8 | 16.96 | 23.3771 | 1.3631 | 0 | 0 | 54.85 | 2761.6 | 81 | [6 empty] | 1.4523 | [6 empty] | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9473 | 0.98557 | 40.2571
28358 |  | Легковые гаражи; ул.2 П-2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.019 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.635 | 1 | 0 | 0 | 6.301 | 0 |  |  |  |  | 117.5 | 84 | 0.539 | 0.71 | 1.19 | 0.3402 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 29.5 | 125.8 | 84 | 7.309 | 123.07 | 115.76 | 78.07 | 70.76 | 14.3 | 0.5393 | 0.0226 | 0.001 | 0 | 145.59 | 1722.8 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94788 | 0.9854 | 0.8785
14439 | Омская, 25 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 1.433 | 0 | 0.963 | 0.963 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 94.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30.218 | 1 | 0 | 0 | 56.158 | 0 |  |  |  |  | 94.5 | 88.6 | 76.432 | 1.067 | 1.18 | 71.65 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 8.004 | 15.225 | 0.963 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.5 | 129.4 | 94.7 | 57.296 | 148.57 | 91.28 | 102.57 | 45.28 | 17.08 | 76.4318 | 2.6573 | 0 | 0 | 47.29 | 2731.3 | 81 | [6 empty] | 2.396 | 0.75372 | 0.616 | 0 |  |  |  | Б | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94832 | 0.98557 | 106.2465
25764 | 2П-2 / | РПП-4; ул.Индустриальная | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.88 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.124 | 1 | 0 | 0 | 5.311 | 0 |  |  |  |  | 115.7 | 95.9 | 0.605 | 1.248 | 1.24 | 0.2795 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 32.4 | 120.6 | 95.9 | 8.425 | 123.63 | 115.2 | 78.75 | 70.32 | 10.67 | 0.6051 | 0.015 | 0.001 | 0 | 216.13 | 1553 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.94893 | 0.9854 | 0.6069
28366 |  | Мойка; ул. ЗПУ, 19б | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 35 | 0.019 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.104 | 1 | 0 | 0 | 4.743 | 0 |  |  |  |  | 116 | 93.1 | 0.811 | 1.068 | 1.22 | 0.386 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.7 | 121.8 | 93.1 | 7.023 | 122.92 | 115.9 | 87.92 | 80.9 | 11.42 | 0.8114 | 0.0233 | 0.001 | 0 | 157.8 | 1873.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.9491 | 0.9854 | 0.9337
16198 |  | Омская, 38 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.85 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.153 | 9 | 0 | 0 | 79.496 | 0 |  |  |  |  | 110.8 | 71.3 | 0.27 | 0.557 | 1.1 | 0.2391 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 120.7 | 71.3 | 80.117 | 160.05 | 79.94 | 112.2 | 32.09 | 10.69 | 0.2702 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 308.99 | 3841.2 | 81 | [7 empty] | 2.1269 | 1.2286 | 0 |  |  |  | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9536 | 0.98557 | 0.3389
5968 | Менделеева, 9 | Северэнергосервис, монтажное предприятие | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.163 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.46 | 2 | 9.3897 |  | 68.17 |  |  |  |  | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 107.4 | 97.5 | 7.899 | 2.907 | 1.18 | 2.7167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.2 | 121.8 | 97.5 | 68.167 | 154.04 | 85.87 | 105.04 | 36.87 | 11.46 | 7.8986 | 0.192 | 0.012 | 0.001 | 487.8 | 3050.2 | 81 | [6 empty] | 0.125 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95409 | 0.98558 | 7.6481
5972 | Кузоваткина | гараж отапливаемый | Кот. №5 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.004 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.817 | 25 | 3.351 | 2 | 63.44 | 4.34 |  |  |  |  | 119.3 | 86.9 | 0.146 | 0.914 | 1.18 | 0.16 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.6 | 119.3 | 86.9 | 68.617 | 154.26 | 85.64 | 105.26 | 36.64 | 9.79 | 0.1463 | 0.0047 | 0 | 0 | 502.46 | 3065 | 81 | [6 empty] | 0.004 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95409 | 0.98558 | 0.1895
5973 | Менделеева, 11 | Айкью Аудит, Типография | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.092 | 0 | 0.066 | 0.198 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 76.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.383 | 1 | 8.58 | 1 | 35.641 | 27.376 |  |  |  |  | 76.2 | 71.2 | 3.852 | 2.303 | 1.01 | 1.6727 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.598 | 1.043 | 0.066 | 120.5 | 10.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20.7 | 120.5 | 79.2 | 68.32 | 154.11 | 85.79 | 105.11 | 36.79 | 10.61 | 3.8518 | 0.159 | 0 | 0 | 495.09 | 3140.4 | 81 | [6 empty] | 0.407 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95409 | 0.98559 | 5.2391
13932 | Ленина, 20 | Родильный дом (акушерский корпус) | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.403 | 1.082 | 0.179 | 0.179 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.728 | 1 | 0 | 0 | 53.014 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 96.8 | 15.794 | 0.98 | 1.27 | 16.12 | 1 |  |  | 24.1333 | 1 | 53.01 | 34.7 | 96.75 | 42.4061 | 0.9798 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.49 | 3.255 | 0.179 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.2 | 129.3 | 94.6 | 53.974 | 146.9 | 92.93 | 100.9 | 46.93 | 16.96 | 59.6896 | 2.0706 | 0.03 | 0.003 | 43.16 | 2706 | 81 | [6 empty] | 1.664 | 0.403 | 0.179 | 1.082 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | [10 empty] | 40 | 10 | 0.95501 | 0.98557 | 86.7189
14186 | Нефтяников, 44 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 1.767 |  | 1.382 | 1.382 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 83.88 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 32.415 | 1 | 0 | 0 | 40.517 | 0 |  |  |  |  | 83.9 | 78.5 | 78.379 | 2.44 | 1.08 | 32.1273 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 11.497 | 21.85 | 1.382 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25.2 | 129.3 | 87.3 | 46.469 | 143.16 | 96.69 | 97.16 | 50.69 | 17 | 78.3787 | 3.2954 | 0 | 0 | 40.34 | 2835.2 | 81 | [6 empty] | 3.149 | [6 empty] | Молодежный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95535 | 0.98557 | 119.1432
14394 | Омская, 17 | Здание | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.59179 | 0 | 0.384 | 0.384 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 71.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.714 | 1 | 0 | 0 | 55.924 | 0 |  |  |  |  | 72 | 67.1 | 17.257 | 1.604 | 0.97 | 10.7598 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.193 | 6.071 | 0.384 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.2 | 129.4 | 73.8 | 58.496 | 149.17 | 90.67 | 103.17 | 44.67 | 17.05 | 17.2573 | 0.959 | 0 | 0 | 39.61 | 2651.8 | 81 | [6 empty] | 0.945 | [6 empty] | Молодежный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95555 | 0.98557 | 29.6814
14389 | Таежная, 7Б | Магазин "Светлана" | Кот. №5 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 3 |  | 46 | 0.011 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | [5 empty] | 3.445 | 14 | 0 | 0 | 57.633 | 0 |  |  |  |  | 93.2 | 68.8 | 0.185 | 1.012 | 0.99 | 0.1915 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 127.4 | 68.8 | 58.656 | 149.25 | 90.6 | 103.25 | 44.6 | 15.48 | 0.1854 | 0.0109 | 0.001 | 0 | 43.23 | 2626.3 | 81 | [6 empty] | 0.011 | [6 empty] | Молодежный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9556 | 0.98558 | 0.3446
1746 |  | Склад "Спецмонтаж-1"; ул.Индустриальная, 11 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.04 | 0.045 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.735 | 1 | 0 | 0 | 6.818 | 0 |  |  |  |  | 104 | 61.1 | 0.859 | 0.477 | 1.02 | 1.0068 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 114.7 | 61.1 | 7.274 | 123.05 | 115.78 | 74.01 | 66.74 | 7.07 | 0.8588 | 0.046 | 0.003 | 0 | 180.86 | 1785.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 11 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95568 | 0.98541 | 1.4702
14378 | Омская, 23 | Здание | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.645 | 0 | 0.533 | 0.533 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 69.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.22 | 1 | 0 | 0 | 56.618 | 0 |  |  |  |  | 69.3 | 64.5 | 19.645 | 1.675 | 0.95 | 11.7273 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.43 | 8.427 | 0.533 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.6 | 129.4 | 71.2 | 59.424 | 149.64 | 90.21 | 103.64 | 44.21 | 17.08 | 19.6451 | 1.1436 | 0 | 0 | 38.64 | 2592.5 | 81 | [6 empty] | 1.178 | 0.645 | 0.53301 | 0 |  |  |  | Молодежный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95604 | 0.98557 | 33.8641
13928 | Нефтяников, 9 | Детская поликлиника №1 | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.437 | 0 | 0.272 | 0.428 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.103 | 1 | 0 | 0 | 56.285 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 96.9 | 17.113 | 0.979 | 1.27 | 17.48 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.26 | 4.945 | 0.272 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.3 | 129.4 | 86.7 | 57.243 | 148.54 | 91.29 | 102.54 | 45.29 | 17.1 | 19.373 | 0.8289 | 0.033 | 0.003 | 37.86 | 2580.2 | 81 | [6 empty] | 1.583 | 0.395 | 0.248 | 0 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95659 | 0.98558 | 31.4782
16167 | Таежная, 27 | АБК | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.117 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.12 | 2 | 4.875 |  | 79.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88 | 75.7 | 2.295 | 1.177 | 0.99 | 2.0303 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.6 | 126.3 | 75.7 | 79.212 | 159.6 | 80.39 | 113.6 | 34.39 | 14.67 | 2.2951 | 0.1163 | 0.009 | 0.001 | 281.06 | 3834.3 | 81 | [6 empty] | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | Б | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95666 | 0.98558 | 3.6447
15065 | Таежная, 31 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.068 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3.03 | 1 | 3.8151 |  | 79.71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.4 | 75.5 | 1.41 | 1.244 | 0.99 | 1.2471 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 123.3 | 75.5 | 79.711 | 159.85 | 80.14 | 113.85 | 34.14 | 12.48 | 1.4101 | 0.0674 | 0.005 | 0 | 298.99 | 3992.7 | 81 | [6 empty] | 0.068 | 0.068 |  | 0 |  |  |  | Б | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95666 | 0.98559 | 2.1019
16161 | Таежная, 31а | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.068 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3.04 | 1 | 3.8053 |  | 79.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.4 | 75.5 | 1.403 | 1.238 | 0.99 | 1.2411 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 123.5 | 75.5 | 79.771 | 159.88 | 80.11 | 113.88 | 34.11 | 12.64 | 1.4033 | 0.0674 | 0.005 | 0 | 298.42 | 3984 | 81 | [6 empty] | 0.068 | 0.068 |  | 0 |  |  |  | Б | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95666 | 0.98559 | 2.1025
25696 | Индустриальная 7/1 | Производственный корпус, ТЦ "ВДНХ"; ул.Индустриальная, 7/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.947 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 19.888 | 1 | 0 | 0 | 7.382 | 0 |  |  |  |  | 111.2 | 42.7 | 10.747 | 0.284 | 0.97 | 16.1703 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.3 | 128.4 | 42.7 | 7.543 | 123.18 | 115.64 | 83.18 | 75.64 | 16.24 | 10.7467 | 0.9209 | 0.071 | 0.003 | 121.62 | 1371 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.0296 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.95739 | 0.9854 | 27.0471
13830 | Омская, 15 | Санитарно-эпидемиологическая станция | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.023 | 0.047 | 0.015 | 0.126 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.426 | 1 | 0 | 0 | 58.152 | 0 |  |  |  |  | 129.3 | 96.6 | 0.895 | 0.973 | 1.27 | 0.92 | 1 |  |  | 4.8978 | 1 | 58.15 | 34.7 | 96.58 | 1.8293 | 0.973 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.125 | 0.273 | 0.015 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.2 | 129.3 | 92.8 | 59.098 | 149.47 | 90.37 | 103.47 | 44.37 | 16.98 | 2.8491 | 0.1041 | 0.002 | 0 | 36.55 | 2473.7 | 81 | [6 empty] | 0.712 | 0.023 | 0.015 | 0.047 |  |  |  | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95773 | 0.98558 | 4.2741
13820 | Омская, 13 | Морг | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.078 | 0.339 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.97 | 1 | 4.1898 | 2.72 | 45.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.3 | 70.7 | 1.287 | 0.99 | 0.96 | 1.3224 | 8.064 |  |  | 9.0686 | 1 | 44.69 | 17.2 | 67.99 | 5.4975 | 0.973 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.5 | 128.9 | 68.5 | 45.633 | 142.73 | 97.09 | 96.73 | 51.09 | 16.66 | 6.7842 | 0.4097 | 0.006 | 0 | 37.3 | 2553.5 | 81 | [6 empty] | 0.417 | [6 empty] | Общ. центр 1 очередь застройки | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95773 | 0.98559 | 12.4359
25674 | Индустриальная 11а/ | АБК,Склад-магазин спецодежда; ул.Индустриальная, 11а | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.18 | 0.031 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.61 | 1 | 0 | 0 | 7.093 | 0 |  |  |  |  | 111.3 | 64.4 | 0.566 | 0.456 | 1.07 | 0.5916 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 123 | 64.4 | 7.51 | 123.17 | 115.66 | 77.99 | 70.48 | 12.28 | 0.566 | 0.0332 | 0.002 | 0 | 157.02 | 1606 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.031 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 11 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.95816 | 0.9854 | 1.1351
25664 |  | Администрация; ул.Индустриальная, 17 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.38 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.022 | 1 | 0 | 0 | 6.094 | 0 |  |  |  |  | 109.3 | 81.6 | 0.399 | 0.823 | 1.14 | 0.2891 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26.6 | 116.2 | 81.6 | 7.45 | 123.14 | 115.69 | 81.76 | 74.31 | 7.97 | 0.3993 | 0.0138 | 0.001 | 0 | 159.62 | 1596.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.95861 | 0.9854 | 0.513
1797 |  | Склад; ул.Индустриальная, 9/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.21 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.054 | 1 | 0 | 0 | 5.549 | 0 |  |  |  |  | 110.6 | 86.4 | 0.387 | 0.968 | 1.17 | 0.2368 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 28.3 | 116.6 | 86.4 | 7.423 | 123.12 | 115.7 | 74.91 | 67.49 | 8.18 | 0.3872 | 0.0117 | 0.001 | 0 | 171.34 | 1684.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 11 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95937 | 0.9854 | 0.4459
28141 |  | абк; ул.Индустриальная, 4/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0496 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.753 | 1 | 0 | 0 | 7.775 | 0 |  |  |  |  | 104.5 | 60.5 | 0.923 | 0.465 | 1.02 | 1.0514 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 115.5 | 60.5 | 8.208 | 123.52 | 115.31 | 73.52 | 65.31 | 7.52 | 0.9228 | 0.0507 | 0.004 | 0 | 145.47 | 1408.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95965 | 0.98541 | 1.6199
25672 | Индустриальная 9а/ | Магазин "Агава"; ул.Индустриальная, 9а | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.57 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.11 | 1 | 0 | 0 | 6.29 | 0 |  |  |  |  | 113.5 | 80.8 | 0.424 | 0.706 | 1.16 | 0.298 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.5 | 121.7 | 80.8 | 7.287 | 123.06 | 115.77 | 77.49 | 70.2 | 11.36 | 0.4236 | 0.0173 | 0.001 | 0 | 156.54 | 1617.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 11 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.95996 | 0.9854 | 0.6533
16087 | Омская 38/ | Жилой дом №1 1 очер | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО |  |  | 46 | 2.163 |  | 1.2286 | 0.22376 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 72.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24.424 | 1 | 0 | 0 | 76.073 | 0 |  |  |  |  | 72.9 | 68 | 62.326 | 1.585 | 0.98 | 39.3267 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 10.297 | 19.425 | 1.2286 | 128.5 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.8 | 128.5 | 74.8 | 78.585 | 159.29 | 80.7 | 113.29 | 34.7 | 16.35 | 62.3263 | 3.3501 | 0 | 0 | 216.28 | 3688.5 | 81 | [7 empty] | 2.1269 | 1.2286 | 0 |  |  |  | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96035 | 0.98557 | 105.081
1795 | Индустриальная / | Склад "Спецмонтаж-2"; ул.Индустриальная, 11 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.017 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.787 | 1 | 0 | 0 | 6.024 | 0 |  |  |  |  | 113.2 | 84.9 | 0.562 | 0.827 | 1.17 | 0.3447 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 28.6 | 120.3 | 84.9 | 7.393 | 123.11 | 115.72 | 73.11 | 65.72 | 10.47 | 0.5624 | 0.0199 | 0.001 | 0 | 166.47 | 1688.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 11 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96035 | 0.9854 | 0.7648
28114 | 2П-2 4/ | РН-Снабжение, АБК; 2 П-2, 4 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.13 | 0.182 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.552 | 1 | 0 | 0 | 7.286 | 0 |  |  |  |  | 109.5 | 50.4 | 2.463 | 0.338 | 1 | 3.3126 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 124.2 | 50.4 | 7.515 | 123.17 | 115.66 | 74.04 | 66.53 | 13.12 | 2.4629 | 0.1819 | 0.014 | 0.001 | 154.22 | 1470.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96046 | 0.9854 | 5.5974
25686 | Индустриальная / | Гараж; ул.Индустриальная, 5 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.29 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.052 | 1 | 0 | 0 | 6.782 | 0 |  |  |  |  | 109.5 | 83.4 | 0.428 | 0.882 | 1.15 | 0.3018 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.1 | 116 | 83.4 | 8.337 | 123.58 | 115.25 | 82.29 | 73.96 | 7.85 | 0.4276 | 0.0139 | 0.001 | 0 | 156.98 | 1448.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб4чExif |  |  | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.96053 | 0.98541 | 0.5221
28103 | Индустриальная 4а/1 | СК ОбьНефтеРемонт, АБК; ул.Индустриальная, 4а/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.1 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.931 | 1 | 0 | 0 | 7.662 | 0 |  |  |  |  | 109.4 | 53.5 | 1.741 | 0.363 | 1.01 | 2.2239 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.8 | 123.4 | 53.5 | 7.925 | 123.38 | 115.45 | 75.28 | 67.35 | 12.51 | 1.7411 | 0.1216 | 0.009 | 0 | 156.23 | 1481.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96071 | 0.9854 | 3.8275
25666 | Индустриальная 17а/ | ООО "ПромАвтоматика Плюс"; ул.Индустриальная, 17а | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.07 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.371 | 1 | 0 | 0 | 5.698 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 89.3 | 0.456 | 0.94 | 1.2 | 0.2515 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.3 | 121.3 | 89.3 | 7.468 | 123.15 | 115.68 | 81.08 | 73.61 | 11.09 | 0.4561 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 145.33 | 1545.8 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.063 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.96095 | 0.9854 | 0.5733
28119 | 2П-2 4/1 | РН-Снабжение, Гаражи, АБК; 2 П-2, 4/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.04 | 0.075 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.406 | 1 | 0 | 0 | 7.719 | 0 |  |  |  |  | 111.3 | 56.8 | 1.14 | 0.38 | 1.04 | 1.3527 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 124.9 | 56.8 | 8.008 | 123.42 | 115.41 | 78.38 | 70.37 | 13.63 | 1.1401 | 0.0777 | 0.006 | 0 | 153 | 1434.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96127 | 0.9854 | 2.5342
28109 |  | Здание учета тепла; ул.Индустриальная, 4а/3 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.7 | 0.0012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 7.669 | 0 |  |  |  |  | 110.2 | 67.9 | 0.025 | 0.511 | 1.08 | 0.0238 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 120.8 | 67.9 | 8.192 | 123.51 | 115.32 | 77.81 | 69.62 | 10.75 | 0.0248 | 0.0013 | 0 | 0 | 165.4 | 1440.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96142 | 0.9854 | 0.0455
25688 | Индустриальная / | Гараж; ул.Индустриальная, 5 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 6.527 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 90.2 | 0.461 | 0.952 | 1.21 | 0.2555 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.7 | 122 | 90.2 | 8.338 | 123.58 | 115.25 | 78.58 | 70.25 | 11.55 | 0.4615 | 0.0147 | 0.001 | 0 | 140.18 | 1413.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб6#Exif |  |  | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.9622 | 0.9854 | 0.5806
28127 | Индустриальная 4/1 | ЗАО "Восток-Сервис"; ул.Индустриальная, 4/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.55 | 0.046 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.279 | 1 | 0 | 0 | 7.969 | 0 |  |  |  |  | 110.7 | 61.4 | 0.787 | 0.428 | 1.05 | 0.8585 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 123 | 61.4 | 8.334 | 123.58 | 115.25 | 74.03 | 65.7 | 12.28 | 0.7867 | 0.0485 | 0.003 | 0 | 128.56 | 1277.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96246 | 0.9854 | 1.6226
28121 | Индустриальная 4/2 | ЗАО Авто-Квин, РММ; ул.Индустриальная, 4/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.92 | 0.156 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.527 | 1 | 0 | 0 | 8.371 | 0 |  |  |  |  | 112.8 | 52.2 | 2.104 | 0.337 | 1.02 | 2.6788 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 128 | 52.2 | 8.598 | 123.72 | 115.12 | 74.8 | 66.2 | 15.94 | 2.1037 | 0.1595 | 0.012 | 0.001 | 119.25 | 1189.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96294 | 0.9854 | 5.0947
28131 |  | ЗАО Пермь-Восток-Сервис (АБК); ул.Индустриальная, 4 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.042 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.98 | 1 | 0 | 0 | 8.042 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 62.2 | 0.703 | 0.419 | 1.07 | 0.7444 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 126.1 | 62.2 | 8.393 | 123.61 | 115.22 | 73.61 | 65.22 | 14.46 | 0.7033 | 0.0449 | 0.003 | 0 | 122.33 | 1233.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96342 | 0.9854 | 1.5344
4829 |  | Гаражи; ул. Индустриальная, | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.951 | 9 | 0 | 0 | 86.501 | 0 |  |  |  |  | 103 | 67.9 | 0.29 | 0.598 | 1.05 | 0.29 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.8 | 67.9 | 87.216 | 163.66 | 76.44 | 123.66 | 36.44 | 5.53 | 0.29 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 506.69 | 1071.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96377 | 0.98568 | 0.4224
4723 |  | Хоз.корпус; ул. Индустриальная, 12в | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.23 | 0.029 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.19 | 2 | 0 | 0 | 86.398 | 0 |  |  |  |  | 106.5 | 67.2 | 0.627 | 0.54 | 1.06 | 0.6266 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.3 | 67.2 | 86.981 | 163.54 | 76.56 | 116.31 | 29.33 | 7.99 | 0.6266 | 0.0308 | 0.002 | 0 | 499.26 | 1089.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96377 | 0.98568 | 1.0389
4830 |  | Гаражи; ул. Индустриальная, | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40.11 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.011 | 11 | 0 | 0 | 86.678 | 0 |  |  |  |  | 107.7 | 66.8 | 0.253 | 0.521 | 1.07 | 0.2528 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 118 | 66.8 | 87.222 | 163.66 | 76.44 | 123.55 | 36.33 | 8.98 | 0.2528 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 495.44 | 1040.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96377 | 0.98568 | 0.4386
4824 |  | Аптечный склад; ул.Индустриальная, 12 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.903 | 65 | 0 | 0 | 87.209 | 0 |  |  |  |  | 107.6 | 66.9 | 0.105 | 0.524 | 1.07 | 0.1048 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.7 | 66.9 | 87.758 | 163.93 | 76.17 | 123.93 | 36.17 | 8.84 | 0.1048 | 0.0053 | 0 | 0 | 500.7 | 1007.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96377 | 0.98568 | 0.1806
4719 | Индустриальная 12/ | Управление по делам ГО и ЧС; ул.Индустриальная, 12 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.77 | 0.25 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.237 | 1 | 0 | 0 | 87.474 | 0 |  |  |  |  | 110.1 | 66.2 | 4.898 | 0.49 | 1.07 | 4.8983 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 121 | 66.2 | 87.954 | 164.03 | 76.07 | 114.26 | 26.3 | 10.92 | 4.8984 | 0.2684 | 0.019 | 0.001 | 485.26 | 923.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96377 | 0.98567 | 9.2016
4721 |  | Зд. 38088; ул. Индустриальная, 12в | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.55 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.692 | 11 | 0 | 0 | 86.429 | 0 |  |  |  |  | 106.9 | 67.1 | 0.259 | 0.534 | 1.06 | 0.259 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 116.8 | 67.1 | 86.999 | 163.55 | 76.55 | 119 | 32 | 8.3 | 0.259 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 497.54 | 1072.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96377 | 0.98568 | 0.4356
4725 | Индустриальная 12а/ | ДМГ ; ул.Индустриальная, 12а | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.11 | 0.071 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.044 | 1 | 0 | 0 | 83.46 | 0 |  |  |  |  | 107.4 | 66.9 | 1.494 | 0.526 | 1.06 | 1.4939 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 117.5 | 66.9 | 84.013 | 162.05 | 78.03 | 116.94 | 32.92 | 8.72 | 1.494 | 0.0756 | 0.005 | 0 | 496.07 | 1075.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.0861 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96377 | 0.98568 | 2.5623
25678 | Индустриальная 5/ | Нижневартовская городская дезинфекционная станция, компания медосмотров Успех, Сибтекком, АБК; ул.Индустриальная, 5 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.25 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.601 | 1 | 0 | 0 | 4.562 | 0 |  |  |  |  | 121.8 | 103 | 0.67 | 1.382 | 1.3 | 0.2268 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.1 | 126.5 | 103 | 8.381 | 123.61 | 115.23 | 82.36 | 73.98 | 14.77 | 0.6701 | 0.0157 | 0.001 | 0 | 127.05 | 1344.8 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.145 | 0 | 0 | яШябGїExif |  |  | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.96438 | 0.9854 | 0.6673
25682 | Индустриальная 5/ | Нижневартовская городская дезинфекционная станция, компания медосмотров Успех, Сибтекком, АБК; ул.Индустриальная, 5 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.27 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.966 | 1 | 0 | 0 | 4.024 | 0 |  |  |  |  | 121.5 | 103.9 | 0.714 | 1.472 | 1.3 | 0.2318 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.3 | 125.9 | 103.9 | 8.361 | 123.6 | 115.24 | 80.33 | 71.97 | 14.37 | 0.714 | 0.0158 | 0.001 | 0 | 130.23 | 1364.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.145 | 0 | 0 | яШяб,мExif |  |  | Панель 12 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.96442 | 0.9854 | 0.6701
15127 | Рябиновый бульвар 9 | Рябиновый бульвар 9 | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 1.357 |  | 0.911 | 0.7378 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 69.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19.915 | 1 | 0 | 0 | 57.711 | 0 |  |  |  |  | 69.1 | 64.4 | 37.735 | 1.529 | 0.95 | 24.6727 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 7.605 | 14.403 | 0.911 | 128.9 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.6 | 128.9 | 70.8 | 60.05 | 149.76 | 89.71 | 103.76 | 43.71 | 16.69 | 37.7347 | 2.1942 | 0 | 0 | 58.04 | 2712.2 | 81 | [6 empty] | 1.8202 | 1.3576 | 0.9111 | 0 |  |  |  | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96447 | 0.98557 | 64.8484
4695 | ул.Индустриальная, 14/11 | НЗРА, Автогигант; ул.Индустриальная, 14/11 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.093 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.446 | 1 | 0 | 0 | 87.467 | 0 |  |  |  |  | 109.5 | 66.4 | 1.849 | 0.497 | 1.07 | 1.8484 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 120.3 | 66.4 | 87.961 | 164.03 | 76.07 | 114.03 | 26.07 | 10.44 | 1.8487 | 0.0997 | 0.007 | 0 | 465.46 | 864 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.96554 | 0.98568 | 3.4088
28100 |  | Теплоспутник | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.004 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.333 | 1 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  |  |  | 124.7 | 110.7 | 0.309 | 1.931 | 1.35 | 0.0724 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 39.1 | 128.1 | 110.7 | 8.636 | 123.73 | 115.1 | 83.73 | 75.1 | 16.06 | 0.3089 | 0.0054 | 0 | 0 | 115.35 | 1193.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [12 empty] | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96623 | 0.9854 | 0.2362
15098 | Мусы Джалиля, 10 | Комвестбанк | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.399 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.492 | 1 | 0 | 0 | 58.095 | 0 |  |  |  |  | 128.2 | 96.6 | 16.008 | 1.003 | 1.27 | 15.96 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.9 | 128.2 | 96.6 | 59.101 | 149.28 | 90.18 | 103.28 | 44.18 | 16.12 | 16.0075 | 0.5058 | 0.03 | 0.003 | 58.22 | 2795.4 | 81 | [6 empty] | 0.399 | 0.406 | 0 | 0 |  |  |  | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96696 | 0.98558 | 21.6425
28111 | Индустриальная 2/ | АЗС ООО ЗапСибНефтепродукт; ул.Индустриальная, 2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.984 | 1 | 0 | 0 | 0.794 | 0 |  |  |  |  | 118.2 | 90.9 | 0.435 | 0.896 | 1.22 | 0.2307 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.7 | 125.1 | 90.9 | 2.4 | 120.61 | 118.21 | 70.61 | 68.21 | 13.72 | 0.4346 | 0.0148 | 0.001 | 0 | 132.47 | 1261.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96701 | 0.9854 | 0.5958
28107 | Индустриальная 4а/2 | ООО "ОНР" Гараж; ул.Индустриальная, 4а/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0125 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.552 | 1 | 0 | 0 | 2.268 | 0 |  |  |  |  | 120.1 | 105 | 0.859 | 1.718 | 1.3 | 0.2394 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.2 | 123.9 | 105 | 8.17 | 123.5 | 115.33 | 78.5 | 70.33 | 12.89 | 0.8589 | 0.0162 | 0.001 | 0 | 155.37 | 1452.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96779 | 0.9854 | 0.6896
14962 | Нефтяников, 22б | Детский сад №55 | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.263 | 0 | 0.119 | 0.119 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.717 | 1 | 0 | 0 | 59.34 | 0 |  |  |  |  | 128.7 | 97.1 | 10.576 | 1.005 | 1.27 | 10.52 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.996 | 2.164 | 0.119 | 128.7 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.1 | 128.7 | 89.5 | 60.351 | 149.89 | 89.54 | 103.89 | 43.54 | 16.49 | 11.5713 | 0.4535 | 0.02 | 0.002 | 49.66 | 2688.6 | 81 | [6 empty] | 0.382 | 0.263 | 0.119 | 0 |  |  |  | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96815 | 0.98557 | 17.7852
28112 | Индустриальная 2а/ | АГЗС ГеКойл; ул.Индустриальная, 2а | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0125 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.47 | 1 | 0 | 0 | 5.031 | 0 |  |  |  |  | 122.5 | 103.1 | 0.671 | 1.342 | 1.3 | 0.2259 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.3 | 127.3 | 103.1 | 8.634 | 123.73 | 115.1 | 73.73 | 65.1 | 15.43 | 0.6711 | 0.0163 | 0.001 | 0 | 125.98 | 1193.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.0135 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96871 | 0.9854 | 0.6919
14915 | Мусы Джалиля, 23а | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.36489 | 0.078 | 0.17336 | 0.4334 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.713 | 1 | 0 | 0 | 61.002 | 0 |  |  |  |  | 129.4 | 97.7 | 14.687 | 1.006 | 1.28 | 14.5956 | 1 |  |  | 6.3399 | 1 | 61 | 35 | 97.64 | 3.1394 | 1.0062 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.8708 | 97.7 | 0 | 97.7 | [11 empty] | 0 |  |  | 37.5 | 129.4 | 97.7 | 62.014 | 150.76 | 88.75 | 104.76 | 42.75 | 17.08 | 17.8264 | 0.7393 | 0.03 | 0.003 | 36.74 | 2466.5 | 81 | [6 empty] | 0.87629 | 0.61646 | 0.43 | 0 |  |  |  | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96936 | 0.98558 | 24.3925
14922 | Мусы Джалиля, 27а | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.044 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.747 | 1 | 0 | 0 | 61.545 | 0 |  |  |  |  | 128.5 | 96.9 | 1.768 | 1.004 | 1.27 | 1.76 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 37 | 128.5 | 96.9 | 62.554 | 151.07 | 88.52 | 105.07 | 42.52 | 16.34 | 1.7678 | 0.0559 | 0.003 | 0 | 42.92 | 2498.2 | 81 | [6 empty] | 0.044 | [6 empty] | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96936 | 0.98558 | 2.3953
14928 | Мусы Джалиля, 29 | Магазин | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.527 | 1 | 0 | 0 | 61.463 | 0 |  |  |  |  | 128.1 | 96.6 | 1.607 | 1.004 | 1.27 | 1.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.8 | 128.1 | 96.6 | 62.472 | 151.03 | 88.56 | 105.03 | 42.56 | 16.04 | 1.6067 | 0.0507 | 0.003 | 0 | 43.97 | 2511.9 | 81 | [6 empty] | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96936 | 0.98558 | 2.1673
14985 | Пионерская 17/ | Жилой дом №6 | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО |  |  | 46 | 0.607 | 0 | 0.88 | 0.552 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 90.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23.81 | 1 | 0 | 0 | 46.181 | 0 |  |  |  |  | 90.5 | 84.8 | 45.837 | 4.153 | 1.15 | 11.0364 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 7.311 | 13.913 | 0.88 | 129.5 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 29.1 | 129.5 | 95.1 | 63.431 | 151.56 | 88.13 | 105.56 | 42.13 | 17.12 | 45.8366 | 1.5752 | 0 | 0 | 35.89 | 2412.1 | 81 | [13 empty] | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96981 | 0.98557 | 60.8562
14970 | Нефтяников, 20в | Госкомитет по нарконтролю | Кот. №5 |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 46 | 0.258 | 0 | 0.0476 | 0.119 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.457 | 1 | 0 | 0 | 62.501 | 0 |  |  |  |  | 129.2 | 97.4 | 10.377 | 1.006 | 1.28 | 10.32 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.397 | 0.865 | 0.0476 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37.4 | 129.2 | 94.2 | 63.512 | 151.6 | 88.09 | 105.6 | 42.09 | 16.87 | 10.7738 | 0.3767 | 0.019 | 0.002 | 37.47 | 2435 | 81 | [6 empty] | 0.377 | 0.263 | 0.119 | 0 |  |  |  | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96988 | 0.98558 | 15.6138
14972 | Нефтяников, 20в | Здание | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.486 | 13 | 0 | 0 | 62.625 | 0 |  |  |  |  | 123.4 | 92.8 | 0.201 | 1.005 | 1.23 | 0.2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 34.4 | 123.4 | 92.8 | 63.636 | 151.66 | 88.03 | 105.66 | 42.03 | 12.52 | 0.2011 | 0.0061 | 0 | 0 | 69.29 | 2454.3 | 81 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96988 | 0.98558 | 0.2553
14629 |  | Магазин | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО |  |  | 46 | 0.362 | 0.832 | 0.1252 | 0.313 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 72.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.57 | 1 | 0 | 0 | 63.674 | 0 |  |  |  |  | 72.7 | 67.8 | 22.95 | 1.057 | 0.98 | 21.7091 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.041 | 1.979 | 0.1252 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.7 | 129.3 | 73 | 64.791 | 152.29 | 87.5 | 106.29 | 41.5 | 17.02 | 22.9504 | 1.2939 | 0 | 0 | 36.06 | 2375.6 | 81 | [13 empty] | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97062 | 0.98557 | 40.5239
4593 |  | Хоз.корпус; ул.Индустриальная, 16 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.08 | 0.052 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.357 | 1 | 0 | 0 | 86.969 | 0 |  |  |  |  | 108.9 | 66.6 | 1.051 | 0.505 | 1.07 | 1.0507 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 119.5 | 66.6 | 87.479 | 163.79 | 76.31 | 117.71 | 30.23 | 9.96 | 1.051 | 0.0557 | 0.004 | 0 | 290.29 | 1028.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97077 | 0.98567 | 1.8993
4589 | ул.Индустриальная | Спорткомплекс НУТТ-1; ул.Индустриальная, 16 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.185 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.212 | 1 | 0 | 0 | 86.771 | 0 |  |  |  |  | 110.4 | 66.2 | 3.595 | 0.486 | 1.08 | 3.5941 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 121.5 | 66.2 | 87.243 | 163.67 | 76.43 | 113.67 | 26.43 | 11.24 | 3.5946 | 0.1989 | 0.014 | 0.001 | 286.39 | 1000.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.459 | 0.013 | 0 |  |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97077 | 0.98567 | 6.8328
4605 | ул.Индустриальная, 16/8 | Материально-технический склад ООО "Прайд"; ул.Индустриальная, 16/8 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.065 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.644 | 1 | 0 | 0 | 87.384 | 0 |  |  |  |  | 111.1 | 66 | 1.241 | 0.477 | 1.08 | 1.2411 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.4 | 66 | 87.84 | 163.97 | 76.13 | 113.97 | 26.13 | 11.84 | 1.2413 | 0.07 | 0.005 | 0 | 283.83 | 924.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.459 | 0.013 | 0 |  |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97077 | 0.98567 | 2.4119
4400 | ул.Индустриальная, 16/6 | промбаза; ул.Индустриальная, 16/6 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.33 | 0.03 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.094 | 3 | 0 | 0 | 87.626 | 0 |  |  |  |  | 112.2 | 65.6 | 0.557 | 0.464 | 1.08 | 0.5569 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.8 | 65.6 | 88.057 | 164.08 | 76.02 | 121.75 | 33.69 | 12.85 | 0.5569 | 0.0324 | 0.002 | 0 | 275.48 | 801.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97082 | 0.98567 | 1.1217
4404 | ул.Индустриальная | промбаза; ул.Индустриальная | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.36 | 0.05 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.184 | 1 | 0 | 0 | 87.556 | 0 |  |  |  |  | 111.3 | 65.9 | 0.949 | 0.474 | 1.08 | 0.9484 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 122.7 | 65.9 | 88.006 | 164.05 | 76.05 | 118.69 | 30.69 | 12.05 | 0.9486 | 0.0539 | 0.004 | 0 | 266.6 | 800.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97126 | 0.98567 | 1.8579
14627 |  | Автостоянка на 300 м/м | Кот. №5 |  | 4 Прямая СО |  |  | 46 | 0.01 | [6 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.208 | 4 | 0 | 0 | 65.928 | 0 |  |  |  |  | 127.3 | 96.1 | 0.405 | 1.012 | 1.26 | 0.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.5 | 127.3 | 96.1 | 66.952 | 153.38 | 86.43 | 107.38 | 40.43 | 15.4 | 0.4048 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 44.32 | 2260.4 | 81 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97137 | 0.98558 | 0.5372
4707 | ул.Индустриальная, 16/2 | ООО Чайкоф; ул.Индустриальная, 16/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.01 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.877 | 9 | 0 | 0 | 87.349 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 67.9 | 0.291 | 0.6 | 1.05 | 0.2909 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 111.7 | 67.9 | 88.069 | 164.08 | 76.02 | 115.07 | 27.01 | 5.46 | 0.2909 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 350.73 | 703.8 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.97327 | 0.98568 | 0.4219
4801 | Индустриальная / | Бокс ПАТП-2 (Промбаза, мастерские, гараж); ул.Индустриальная, 6 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.42 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.066 | 10 | 0 | 0 | 85.173 | 0 |  |  |  |  | 107.2 | 67.9 | 0.264 | 0.544 | 1.07 | 0.2598 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 117 | 67.9 | 85.764 | 162.91 | 77.15 | 114.49 | 28.73 | 8.39 | 0.2638 | 0.0129 | 0.001 | 0 | 161.57 | 867.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97362 | 0.9854 | 0.4411
4798 |  | Пож. водоем | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.21 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.383 | 4 | 0 | 0 | 83.871 | 0 |  |  |  |  | 92 | 70.7 | 0.459 | 0.947 | 1.01 | 0.4524 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.7 | 97.4 | 70.7 | 85.666 | 162.86 | 77.2 | 114.65 | 28.99 | -0.59 | 0.4594 | 0.0123 | 0.001 | 0 | 166.79 | 1055.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97381 | 0.98541 | 0.3856
6634 | Победы, 4/6 | Гаражи | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.012 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.62 | 0 | 3 | 1.04 | 6.37 |  |  |  |  | 4.206 | 9 | 0 | 0 | 61.911 | 0 |  |  |  |  | 98.1 | 67.8 | 0.246 | 1.232 | 1 | 0.2355 | 5.816 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 116.7 | 67.8 | 68.278 | 154.09 | 85.81 | 105.09 | 36.81 | 8.23 | 0.2464 | 0.012 | 0.001 | 0 | 136.75 | 2525.7 | 81 | [6 empty] | 0.012 | [6 empty] | Парк Победы | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97544 | 0.98559 | 0.3925
6639 | Победы, 4 | Суд | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.4 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.28 | 5 | 8.8227 | 3 | 68.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 72.2 | 6.976 | 1.046 | 0.97 | 6.6667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.9 | 127.6 | 72.2 | 68.21 | 154.06 | 85.85 | 105.06 | 36.85 | 15.61 | 6.9757 | 0.3864 | 0.03 | 0.002 | 109.84 | 2461.4 | 81 | [6 empty] | 0.408 | 0.059 | 0 | 0 |  |  |  | Парк Победы | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97544 | 0.98559 | 11.8441
4835 | Индустриальная 8/4 | Мастерская ПАТП №2; ул.Индустриальная, 8/4 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.62 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.08 | 13 | 0 | 0 | 83.93 | 0 |  |  |  |  | 112.3 | 66.5 | 0.23 | 0.473 | 1.09 | 0.2261 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 123.8 | 66.5 | 84.378 | 162.22 | 77.84 | 102.6 | 18.22 | 12.82 | 0.2296 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 108.53 | 837.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97558 | 0.9854 | 0.4582
28228 |  | Хоз.корпус; ул.2 П-2, 13 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.0532 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.489 | 1 | 0 | 0 | 81.123 | 0 |  |  |  |  | 109 | 67.3 | 1.096 | 0.515 | 1.07 | 1.0794 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 119.4 | 67.3 | 81.654 | 160.84 | 79.18 | 120.84 | 39.18 | 9.86 | 1.0964 | 0.0571 | 0.004 | 0 | 129.31 | 1410.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.97572 | 0.9854 | 1.9593
4808 | / | КПП; ул.Индустриальная, 6 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.71 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.405 | 14 | 0 | 0 | 85.276 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 66.4 | 0.229 | 0.471 | 1.09 | 0.2252 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 124 | 66.4 | 85.721 | 162.89 | 77.17 | 110.18 | 24.46 | 12.99 | 0.2286 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 113.64 | 837.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97604 | 0.9854 | 0.4588
4843 | Индустриальная 8/ | АБК ПАТП-2 (Промбаза); ул.Индустриальная, 8 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.02 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.111 | 5 | 0 | 0 | 85.323 | 0 |  |  |  |  | 112.6 | 66.4 | 0.377 | 0.471 | 1.09 | 0.3712 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 124.1 | 66.4 | 85.767 | 162.91 | 77.15 | 107.91 | 22.15 | 13.02 | 0.3769 | 0.0217 | 0.002 | 0 | 106.05 | 824.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.045 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97605 | 0.9854 | 0.7572
28169 | Индустриальная / | кафе вкус востока; ул.Индустриальная, 6ст.1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.5 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.479 | 12 | 0 | 0 | 84.909 | 0 |  |  |  |  | 109.7 | 66.9 | 0.244 | 0.503 | 1.08 | 0.2402 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 120.4 | 66.9 | 85.416 | 162.72 | 77.3 | 110.22 | 24.8 | 10.5 | 0.244 | 0.013 | 0.001 | 0 | 227.24 | 995.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97647 | 0.9854 | 0.4483
28219 |  | ООО "ВартГал"; ул.2 П-2, 13/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 43.78 | 0.095 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.552 | 1 | 0 | 0 | 79.8 | 0 |  |  |  |  | 111.1 | 66.7 | 1.851 | 0.487 | 1.08 | 1.8229 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 122.2 | 66.7 | 80.275 | 160.15 | 79.87 | 116.37 | 36.09 | 11.68 | 1.851 | 0.1027 | 0.007 | 0 | 105.45 | 1426.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.97659 | 0.9854 | 3.5527
28216 | 2П-2 / | нежилое; ул.2 П-2, 13 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.14 | 0.103 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.655 | 1 | 0 | 0 | 80.212 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 66.3 | 1.941 | 0.471 | 1.08 | 1.9112 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 123.9 | 66.3 | 80.656 | 160.34 | 79.68 | 113.2 | 32.54 | 12.89 | 1.9407 | 0.1117 | 0.008 | 0 | 102.09 | 1371 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.97706 | 0.9854 | 3.8887
16346 | Фурманова 7б/ | Магазин | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.52 | 0.02 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.847 | 5 | 0 | 0 | 79.074 | 0 |  |  |  |  | 116 | 70.4 | 0.393 | 0.491 | 1.12 | 0.3469 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.3 | 127.4 | 70.4 | 79.557 | 159.77 | 80.22 | 114.25 | 34.7 | 15.49 | 0.393 | 0.0224 | 0.002 | 0 | 125.04 | 3487.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.021 | 0 | 0 |  |  |  | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97708 | 0.98558 | 0.8113
28182 |  | Зд. 25587; ул.2 П-2, 1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.084 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.142 | 1 | 0 | 0 | 84.881 | 0 |  |  |  |  | 112.4 | 66.3 | 1.581 | 0.47 | 1.09 | 1.5565 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 124 | 66.3 | 85.324 | 162.68 | 77.36 | 117.68 | 32.36 | 12.94 | 1.5806 | 0.0911 | 0.006 | 0 | 104.05 | 1015.8 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9771 | 0.9854 | 3.1725
28226 |  | гаражи; ул.2 П-2, 11 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 42.58 | 0.023 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.525 | 4 | 0 | 0 | 81.217 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 66.3 | 0.432 | 0.47 | 1.09 | 0.4254 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 124.1 | 66.3 | 81.658 | 160.84 | 79.18 | 118.26 | 36.6 | 13.01 | 0.432 | 0.025 | 0.002 | 0 | 102.14 | 1341.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.97712 | 0.9854 | 0.8691
28245 | 2П-2 / | ЗАО "Универсалстрой" Хозяйственный корпус; ул. ул.2П-2, 7 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.942 | 14 | 0 | 0 | 81.354 | 0 |  |  |  |  | 113.1 | 66.1 | 0.225 | 0.463 | 1.09 | 0.2211 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 124.8 | 66.1 | 81.783 | 160.9 | 79.12 | 115.9 | 34.12 | 13.55 | 0.2246 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 101.64 | 1265.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97735 | 0.9854 | 0.4599
4837 | Индустриальная 8/ | Мастерская и столовая (Промбаза); ул.Индустриальная, 8 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 56.22 | 3.848 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 26.809 | 1 | 0 | 0 | 83.729 | 0 |  |  |  |  | 116.5 | 65.1 | 65.766 | 0.427 | 1.1 | 64.7725 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 129.4 | 65.1 | 84.094 | 162.07 | 77.98 | 105.85 | 21.76 | 17.04 | 65.7657 | 4.2257 | 0.289 | 0.017 | 75.19 | 830.8 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.045 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97738 | 0.9854 | 149.4461
28241 | 2П-2 / | Склад; ул. ул.2П-2, 7 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.348 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.421 | 1 | 0 | 0 | 81.162 | 0 |  |  |  |  | 113.4 | 66 | 6.389 | 0.459 | 1.09 | 6.2912 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 125.3 | 66 | 81.584 | 160.8 | 79.22 | 115.8 | 34.22 | 13.9 | 6.3886 | 0.3787 | 0.026 | 0.002 | 96.38 | 1309.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97739 | 0.9854 | 13.2357
4607 | Индустриальная, 16/7 | ОбьСибСнабжение; ул.Индустриальная, 16/7 | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.12123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.89 | 2 | 7.8321 |  | 9.82 |  |  |  |  | 4.856 | 1 | 0 | 0 | 78.237 | 0 |  |  |  |  | 88.1 | 68.3 | 2.086 | 0.43 | 0.98 | 2.1849 | 2.187 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19 | 125.4 | 68.3 | 88.057 | 164.08 | 76.02 | 115.08 | 27.02 | 14 | 2.0858 | 0.1192 | 0.009 | 0.001 | 221.42 | 701.3 | 81 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97743 | 0.98567 | 3.7644
4758 | ул.Индустриальная, 16/1 | Ампер; ул.Индустриальная, 16/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.14 | 0.12 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.732 | 1 | 0 | 0 | 87.682 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 64.9 | 2.097 | 0.437 | 1.09 | 2.097 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 127.2 | 64.9 | 88.063 | 164.08 | 76.02 | 116.94 | 28.88 | 15.33 | 2.0967 | 0.1307 | 0.009 | 0.001 | 171.6 | 565 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.97757 | 0.98567 | 4.5659
28173 | 2П-2 1/ | Салон мебели Ливада; ул.2 П-2, 1/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.012 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.256 | 15 | 0 | 0 | 84.927 | 0 |  |  |  |  | 114.2 | 65.8 | 0.216 | 0.45 | 1.09 | 0.2129 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 126.3 | 65.8 | 85.333 | 162.69 | 77.35 | 122.69 | 37.35 | 14.68 | 0.2162 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 87.71 | 955.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97781 | 0.9854 | 0.4589
28161 | Индустриальная 6/ | АБК, Станция скорой медицинской помощи (гараж); ул.Индустриальная, 6 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.54 | 0.095 |  | 0.15 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.247 | 1 | 0 | 0 | 84.772 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 65.2 | 1.661 | 0.437 | 1.09 | 1.6335 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.4911 | 65.2 | 0 | 65.2 | [11 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 127.7 | 65.2 | 85.154 | 162.56 | 77.4 | 108.02 | 22.86 | 15.74 | 1.6607 | 0.2538 | 0.009 | 0.001 | 85.55 | 1000.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97783 | 0.9854 | 3.6476
28186 | 2П-2 / | Склад; ул. ул.2П-2, 7 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.336 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.148 | 1 | 0 | 0 | 81.527 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 65.7 | 5.994 | 0.446 | 1.09 | 5.9032 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 126.9 | 65.7 | 81.925 | 160.97 | 79.05 | 115.97 | 34.05 | 15.08 | 5.9945 | 0.367 | 0.025 | 0.002 | 87.39 | 1181.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9779 | 0.9854 | 12.884
4760 | ул.Индустриальная, 16/2 | ООО Чайкоф; ул.Индустриальная, 16/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.28 | 0.0134 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.268 | 7 | 0 | 0 | 87.331 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 68 | 0.325 | 0.606 | 1.05 | 0.3247 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 111.2 | 68 | 88.065 | 164.08 | 76.02 | 112.8 | 24.74 | 5.24 | 0.3247 | 0.014 | 0.001 | 0 | 230.41 | 616.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.97793 | 0.98567 | 0.465
28185 |  | Сангинова А.Р.; ул. ул.2П-2, 7 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.194 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.155 | 1 | 0 | 0 | 81.647 | 0 |  |  |  |  | 115.1 | 65.5 | 3.423 | 0.441 | 1.09 | 3.3705 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 127.5 | 65.5 | 82.036 | 161.03 | 78.99 | 116.03 | 33.99 | 15.57 | 3.4232 | 0.2122 | 0.015 | 0.001 | 83.78 | 1127.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97808 | 0.9854 | 7.4637
28176 | 2П-2 1/1 | Салон мебели Ливадд; ул.2 П-2, 1/5 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.094 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.229 | 1 | 0 | 0 | 84.953 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 65.4 | 1.648 | 0.438 | 1.09 | 1.6235 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 127.8 | 65.4 | 85.337 | 162.69 | 77.35 | 122.69 | 37.35 | 15.83 | 1.6484 | 0.1029 | 0.007 | 0 | 81.87 | 932.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97823 | 0.9854 | 3.622
4870 | ул.Индустриальная, 16/11 | Гаражи ЧОП "Русь"; ул.Индустриальная, 16/11 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 57.18 | 0.052 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.253 | 1 | 0 | 0 | 87.459 | 0 |  |  |  |  | 111.2 | 65.9 | 0.99 | 0.476 | 1.08 | 0.9893 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.6 | 65.9 | 87.912 | 164.01 | 76.09 | 106.83 | 18.91 | 11.96 | 0.9896 | 0.056 | 0.004 | 0 | 288.18 | 674.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97828 | 0.98567 | 1.9313
28153 |  | ип Джафаров магазин; ул.Индустриальная, 2б | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.78 | 0.019 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.563 | 7 | 0 | 0 | 85.102 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 65.5 | 0.337 | 0.443 | 1.09 | 0.3314 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 127.2 | 65.5 | 85.494 | 162.76 | 77.27 | 115.98 | 30.49 | 15.36 | 0.3366 | 0.0208 | 0.001 | 0 | 80.27 | 910.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб\CExif |  |  | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97831 | 0.9854 | 0.7296
4873 | ул.Индустриальная, 16/1 | Ампер; ул.Индустриальная, 16/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0354 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.393 | 2 | 0 | 0 | 87.62 | 0 |  |  |  |  | 111.8 | 65.7 | 0.664 | 0.469 | 1.08 | 0.6638 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 123.3 | 65.7 | 88.059 | 164.08 | 76.02 | 114.08 | 26.02 | 12.47 | 0.6637 | 0.0382 | 0.003 | 0 | 175.5 | 569.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.97842 | 0.98567 | 1.3195
4862 | ул.Индустриальная, 16/12 | Гаражи; ул.Индустриальная, 16/12 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.32 | 0.064 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.607 | 1 | 0 | 0 | 87.382 | 0 |  |  |  |  | 111.3 | 65.9 | 1.216 | 0.475 | 1.08 | 1.2161 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 122.6 | 65.9 | 87.833 | 163.97 | 76.13 | 104.65 | 16.81 | 11.99 | 1.2162 | 0.069 | 0.005 | 0 | 179.45 | 696.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.459 | 0.013 | 0 |  |  |  | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9785 | 0.98567 | 2.3767
4905 | ул.Индустриальная, 16 | Админ.здание; ул.Индустриальная, 16 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.87 | 0.14 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.161 | 1 | 0 | 0 | 87.578 | 0 |  |  |  |  | 113.9 | 65.1 | 2.493 | 0.445 | 1.09 | 2.4931 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.1 | 65.1 | 87.974 | 164.04 | 76.06 | 110.17 | 22.19 | 14.53 | 2.4927 | 0.1521 | 0.011 | 0.001 | 168.32 | 603.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.97851 | 0.98567 | 5.2986
4896 | Индустриальная, 16/7 | ОбьСибСнабжение; ул.Индустриальная, 16/7 | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.113 | 0 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.93 | 2 | 7.4665 |  | 10.04 |  |  |  |  | 4.659 | 1 | 0 | 0 | 77.997 | 0 |  |  |  |  | 88 | 68.2 | 1.917 | 0.424 | 0.98 | 2.011 | 2.188 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.9 | 126.2 | 68.2 | 88.04 | 164.07 | 76.03 | 115.07 | 27.03 | 14.53 | 1.917 | 0.1111 | 0.008 | 0.001 | 199.42 | 638.7 | 81 | [6 empty] | 0.113 | [6 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97865 | 0.98567 | 3.504
4794 |  | КПП; ул.Индустриальная, 8 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55.69 | 0.003 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 101 | 0 | 0 | 84.807 | 0 |  |  |  |  | 117.5 | 83 | 0.082 | 0.687 | 1.18 | 0.054 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 29.2 | 126.1 | 83 | 85.751 | 162.91 | 77.16 | 107.22 | 21.47 | 14.48 | 0.0825 | 0.0036 | 0 | 0 | 101.23 | 809.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Пан-21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97894 | 0.9854 | 0.1377
16334 | Чапаева, 6 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.926 |  | 0.869 | 0.869 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 78.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.879 | 1 | 0 | 0 | 77.606 | 0 |  |  |  |  | 79 | 73.8 | 19.503 | 1.158 | 1.04 | 17.0434 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 67.8 | 0 |  | 19.503 | 13.848 | 0.869 | 79.6 | 35.1 | 5 | 67.8 | 128.9 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 |  |  | 22.3 | 128.9 | 35.1 | 79.352 | 159.67 | 80.32 | 113.67 | 34.32 | 16.63 | 19.5028 | 1.8292 | 0 | 0 | 123.13 | 3504.2 | 81 | [6 empty] | 1.739 | 0.9276 | 0.869 | 0 |  |  |  | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97918 | 0.98557 | 62.4379
15130 | Рябиновый бульвар 4/ | Потр. до 2022г. | Кот. №5 | Бойлер | 14 П2ст/см ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 1.0079 |  | 0.7247 | 0.3077 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 79.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.007 | 1 | 0 | 0 | 73.743 | 0 |  |  |  |  | 80 | 74.7 | 22.003 | 1.201 | 1.05 | 18.6061 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 72.8 | 0 |  | 22.003 | 10.689 | 0.7247 | 80.8 | 47.8 | 5 | 72.8 | 128.7 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 0 |  |  | 22.9 | 128.7 | 47.8 | 75.728 | 157.86 | 82.13 | 111.86 | 36.13 | 16.5 | 22.003 | 1.7791 | 0 | 0 | 123.96 | 3588.1 | 81 | [6 empty] | 1.739 | [6 empty] | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97919 | 0.98559 | 61.4715
15140 |  | Детский сад | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО |  |  | 46 | 0.389 | 0.182 | 0.1264 | 0.316 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 73.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.504 | 1 | 0 | 0 | 78.256 | 0 |  |  |  |  | 73.7 | 68.7 | 12.765 | 1.23 | 0.99 | 10.3818 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.058 | 1.998 | 0.1264 | 128.6 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19.2 | 128.6 | 74.6 | 79.768 | 159.88 | 80.11 | 113.88 | 34.11 | 16.46 | 12.7653 | 0.6904 | 0 | 0 | 125 | 3480.2 | 81 | [13 empty] | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97947 | 0.98557 | 21.932
41373 |  | Общежитие |  |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО |  |  | 46 | 0.3 | 0.097 | 0.0224 | 0.056 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 9.959 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.2182 | 1 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [50 empty] | Перспектива | 2022-2027 гг. | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97959 | 0.98558 | 14.8964
5642 | Омская, 12а | Жилой дом. Городская библиотека №3. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.2166 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 | 6.942 | 2.74 | 61.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.9 | 75.7 | 4.093 | 1.134 | 1 | 3.61 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 128.5 | 75.7 | 61.264 | 150.58 | 89.31 | 101.58 | 40.31 | 16.32 | 4.0928 | 0.2162 | 0.016 | 0.001 | 50.96 | 2669.1 | 81 | [6 empty] | 0.255 | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97996 | 0.98558 | 6.9783
5682 | Омская, 16а | Школа №4 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.338 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.99 | 4 | 8.7082 | 2.73 | 60.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88 | 74.9 | 6.387 | 1.134 | 0.99 | 5.6333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 127.3 | 74.9 | 60.251 | 150.07 | 89.82 | 101.07 | 40.82 | 15.44 | 6.387 | 0.3349 | 0.025 | 0.002 | 59.56 | 2836.1 | 81 | [6 empty] | 0.338 | 0.338 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97996 | 0.9856 | 10.6944
5536 | Победы, 14а | Общежитие №20 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.22 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 | 6.9966 | 2.74 | 61.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.2 | 75.1 | 4.157 | 1.134 | 0.99 | 3.6667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.5 | 127.6 | 75.1 | 61.253 | 150.57 | 89.32 | 101.57 | 40.32 | 15.66 | 4.1571 | 0.2184 | 0.017 | 0.001 | 55.62 | 2717.3 | 81 | [6 empty] | 0.227 | 0.058 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98001 | 0.98559 | 6.9915
5623 | Победы, 14б | Общежитие. Магазин. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.227 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.01 | 3 | 7.0995 | 2.75 | 61.51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 75.8 | 4.289 | 1.134 | 1 | 3.7833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 128.7 | 75.8 | 61.511 | 150.7 | 89.19 | 101.7 | 40.19 | 16.52 | 4.2893 | 0.2269 | 0.017 | 0.001 | 47.26 | 2616 | 81 | [6 empty] | 0.227 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98001 | 0.98558 | 7.3396
5751 | Победы, 12 | Жилой дом. Офис. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.3408 | 0.103 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.99 | 4 | 8.7646 | 2.72 | 59.69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.1 | 75.8 | 6.44 | 1.134 | 1 | 5.68 | 8.064 |  |  | 5.0465 | 1 | 58.41 | 18.9 | 75.03 | 1.9464 | 1.1338 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 128.7 | 75.6 | 59.694 | 149.79 | 90.1 | 100.79 | 41.1 | 16.54 | 8.3863 | 0.4452 | 0.026 | 0.002 | 44.24 | 2628.8 | 81 | [6 empty] | 0.511 | 0.2828 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98008 | 0.98559 | 14.4149
5855 | Победы, 8а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.35 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.01 | 4 | 8.8363 | 2.74 | 60.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 76.1 | 6.614 | 1.134 | 1 | 5.8333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 129.1 | 76.1 | 60.937 | 150.41 | 89.48 | 101.41 | 40.48 | 16.81 | 6.6136 | 0.3506 | 0.026 | 0.002 | 42 | 2552.6 | 81 | [6 empty] | 0.35 | 0.35001 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98008 | 0.98558 | 11.3813
5863 | Победы, 12а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.35 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.01 | 4 | 8.844 | 2.73 | 60.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 76 | 6.614 | 1.134 | 1 | 5.8333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 129 | 76 | 60.726 | 150.31 | 89.58 | 101.31 | 40.58 | 16.78 | 6.6136 | 0.3505 | 0.026 | 0.002 | 42.37 | 2565.8 | 81 | [6 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98008 | 0.98558 | 11.3767
5743 | Победы, 10 | Магазин "Людмила" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.348 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.02 | 4 | 8.7974 |  | 61.31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 76.1 | 6.576 | 1.134 | 1 | 5.8 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 129.1 | 76.1 | 61.312 | 150.6 | 89.29 | 101.6 | 40.29 | 16.82 | 6.5757 | 0.3486 | 0.026 | 0.002 | 41.6 | 2534.5 | 81 | [6 empty] | 0.348 | 0.35 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98008 | 0.98558 | 11.3175
5747 | Победы, 8 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.35 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 4 | 8.865 | 2.72 | 60.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.9 | 75.7 | 6.614 | 1.134 | 1 | 5.8333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 128.6 | 75.7 | 60.154 | 150.02 | 89.87 | 101.02 | 40.87 | 16.4 | 6.6138 | 0.3495 | 0.026 | 0.002 | 45.41 | 2633.4 | 81 | [6 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98008 | 0.98559 | 11.2932
5841 | Победы, 10а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.277 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.97 | 4 | 7.8266 | 2.75 | 62.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.6 | 76.2 | 5.234 | 1.134 | 1 | 4.6167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 129.3 | 76.2 | 62.011 | 150.95 | 88.94 | 101.95 | 39.94 | 16.95 | 5.234 | 0.2779 | 0.021 | 0.001 | 39.8 | 2469.3 | 81 | [6 empty] | 0.277 | 0.277 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98013 | 0.98558 | 9.0436
5824 | Победы | Здание | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.085 | 0.113 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.04 | 1 | 4.3262 | 2.76 | 62.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.2 | 76.1 | 1.606 | 1.134 | 1 | 1.4167 | 8.064 |  |  | 5.2229 | 1 | 61.26 | 19 | 75.26 | 2.1351 | 1.1337 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 129.1 | 75.6 | 62.543 | 151.22 | 88.68 | 102.22 | 39.68 | 16.82 | 3.7411 | 0.2001 | 0.006 | 0 | 38.7 | 2407.5 | 81 | [6 empty] | 0.198 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98025 | 0.98558 | 6.4931
5816 | Победы, 6б | Общежитие №19 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.227 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.07 | 3 | 7.0144 | 2.79 | 64.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 76.3 | 4.289 | 1.134 | 1 | 3.7833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 129.4 | 76.3 | 64.538 | 152.22 | 87.68 | 103.22 | 38.68 | 17.04 | 4.2889 | 0.2276 | 0.017 | 0.001 | 38.04 | 2370.2 | 81 | [6 empty] | 0.227 | 0.227 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98025 | 0.98558 | 7.4038
5778 | Победы, 6 | Жилой дом.Магазин.Магазин.Кафк "Белоснежка" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.1 | 3 | 7.497 | 2.82 | 66.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.6 | 75.8 | 4.969 | 1.134 | 1 | 4.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 128.5 | 75.8 | 66.38 | 153.15 | 86.77 | 104.15 | 37.77 | 16.38 | 4.9688 | 0.2623 | 0.02 | 0.001 | 43.91 | 2423.9 | 81 | [6 empty] | 0.263 | 0.26296 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98031 | 0.98559 | 8.4583
5832 | Победы, 6в | Магазин | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.06 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.96 | 1 | 3.574 |  | 66.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.4 | 76 | 1.134 | 1.134 | 1 | 1 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 129 | 76 | 66.889 | 153.4 | 86.51 | 104.4 | 37.51 | 16.72 | 1.1336 | 0.0601 | 0.004 | 0 | 39.51 | 2334.2 | 81 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98031 | 0.98558 | 1.95
5834 | Победы, 6а | Общежитие №18 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.227 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.1 | 3 | 6.9565 | 2.82 | 66.71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 76.1 | 4.289 | 1.134 | 1 | 3.7833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 129 | 76.1 | 66.707 | 153.31 | 86.6 | 104.31 | 37.6 | 16.74 | 4.2886 | 0.227 | 0.017 | 0.001 | 40.87 | 2367.2 | 81 | [6 empty] | 0.227 | 0.227 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98031 | 0.98558 | 7.354
6606 | Пионерская, 1 | Жилой дом.Почта.Молочная кухня. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.26783 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.11 | 3 | 7.553 | 2.82 | 66.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.6 | 75.8 | 5.06 | 1.134 | 1 | 4.4638 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 128.5 | 75.8 | 66.822 | 153.37 | 86.55 | 104.37 | 37.55 | 16.37 | 5.06 | 0.2671 | 0.02 | 0.001 | 49.38 | 2457.1 | 81 | [6 empty] | 0.256 | 0.27453 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98035 | 0.98558 | 8.6112
14523 | Пионерская, 11 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.175 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.1 | 2 | 6.1081 | 2.82 | 66.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.2 | 75.4 | 3.306 | 1.134 | 0.99 | 2.9167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.6 | 128 | 75.4 | 66.7 | 153.31 | 86.61 | 104.31 | 37.61 | 15.92 | 3.3062 | 0.1739 | 0.013 | 0.001 | 53.69 | 2517.6 | 81 | [6 empty] | 0.175 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98035 | 0.98559 | 5.5761
14528 | Пионерская, 9 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.175 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.1 | 2 | 6.1077 | 2.82 | 66.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.5 | 75.6 | 3.306 | 1.134 | 1 | 2.9167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 128.4 | 75.6 | 66.719 | 153.32 | 86.6 | 104.32 | 37.6 | 16.24 | 3.3062 | 0.1743 | 0.013 | 0.001 | 50.03 | 2489.8 | 81 | [6 empty] | 0.175 | 0.175 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98035 | 0.98558 | 5.6129
6706 | Пионерская, 3 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.256 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.12 | 3 | 7.3792 | 2.83 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.9 | 76 | 4.836 | 1.134 | 1 | 4.2667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 128.9 | 76 | 67.004 | 153.46 | 86.46 | 104.46 | 37.46 | 16.66 | 4.8365 | 0.2558 | 0.019 | 0.001 | 45.68 | 2411.4 | 81 | [6 empty] | 0.256 | 0.256 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98036 | 0.98558 | 8.2778
6750 | Пионерская, 7 | Жилой дом. Магазин | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.256 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.11 | 3 | 7.3803 | 2.83 | 66.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.9 | 76 | 4.837 | 1.134 | 1 | 4.2667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 129 | 76 | 66.965 | 153.44 | 86.48 | 104.44 | 37.48 | 16.71 | 4.8365 | 0.2559 | 0.019 | 0.001 | 44.52 | 2411.1 | 81 | [6 empty] | 0.256 | 0.256 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98036 | 0.98558 | 8.2851
6692 | Пионерская, 5 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.256 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.12 | 3 | 7.3783 | 2.83 | 67.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.1 | 76.3 | 4.836 | 1.134 | 1 | 4.2667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 129.3 | 76.3 | 67.036 | 153.48 | 86.44 | 104.48 | 37.44 | 16.97 | 4.8365 | 0.2564 | 0.019 | 0.001 | 39.1 | 2344.6 | 81 | [6 empty] | 0.256 | 0.256 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98045 | 0.98558 | 8.3267
5812 | Пионерская, 5а | Кожно-венерологический диспансер | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.453 | 0.227 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.11 | 5 | 9.8154 | 2.83 | 67.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89.2 | 76.3 | 8.558 | 1.134 | 1 | 7.55 | 8.064 |  |  | 7.2728 | 1 | 65.74 | 19.1 | 75.38 | 4.2886 | 1.1335 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 129.3 | 76 | 67.024 | 153.47 | 86.45 | 104.47 | 37.45 | 16.98 | 12.8468 | 0.685 | 0.034 | 0.002 | 37.84 | 2316.7 | 81 | [6 empty] | 0.68 | 0.453 |  | 0.227 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98053 | 0.98558 | 22.2498
6744 | Победы | Гаражи | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.068 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.1 | 1 | 3.7508 | 2.88 | 65.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.6 | 73.4 | 1.233 | 1.088 | 0.98 | 1.1333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.6 | 127.4 | 73.4 | 65.292 | 152.6 | 87.3 | 103.6 | 38.3 | 15.46 | 1.2335 | 0.0665 | 0.005 | 0 | 45.39 | 2464.7 | 81 | [6 empty] | 0.068 | [6 empty] | Парк Победы | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98087 | 0.98558 | 2.0808
6856 | 60 лет Октября, 13 | ДК "Октябрь" | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.507 | 0.633 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.17 | 5 | 10.2487 | 2.88 | 65.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.7 | 74.7 | 9.196 | 1.088 | 0.99 | 8.45 | 8.064 |  |  | 11.9836 | 1 | 63.93 | 18.6 | 73.48 | 11.482 | 1.0883 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.3 | 129.2 | 74 | 65.111 | 152.5 | 87.39 | 103.5 | 38.39 | 16.9 | 20.6785 | 1.1409 | 0.038 | 0.003 | 41.02 | 2410.6 | 81 | [6 empty] | 1.14 | [6 empty] | Парк Победы | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98087 | 0.98557 | 36.3047
6839 | Победы, 4а | КДЦ 'Юность' | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.565 | 0.633 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.11 | 5 | 10.9132 | 2.84 | 62.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.8 | 74.6 | 10.249 | 1.088 | 0.99 | 9.4167 | 8.064 |  |  | 12.0899 | 1 | 61.71 | 18.6 | 73.39 | 11.4825 | 1.0884 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.3 | 129 | 73.9 | 62.898 | 151.4 | 88.5 | 102.4 | 39.5 | 16.78 | 21.7315 | 1.1975 | 0.042 | 0.003 | 41.91 | 2468.8 | 81 | [6 empty] | 1.198 | [6 empty] | Парк Победы | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98088 | 0.98558 | 38.0896
6748 | 60 лет Октября, 11б | Ресторан "Фаворит", ресторан "Мика" | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.075 | 0 | 0.042 | 0.042 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 78.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.301 | 1 | 0 | 0 | 61.797 | 0 |  |  |  |  | 78.5 | 73.4 | 2.564 | 1.88 | 1.03 | 1.3636 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.355 | 0.664 | 0.042 | 127.6 | 9.3 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22.1 | 127.6 | 81 | 65.332 | 152.62 | 87.28 | 103.62 | 38.28 | 15.67 | 2.5638 | 0.1195 | 0 | 0 | 47.27 | 2487.1 | 81 | [6 empty] | 0.117 | 0.088 | 0.042 | 0 |  |  |  | Парк Победы | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98088 | 0.98558 | 4.0575
6869 | 60 лет Октября, 11а | Детская школа искусств №1 | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.341 | 0 | 0.225 | 0.255 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 77.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.096 | 1 | 0 | 0 | 63.455 | 0 |  |  |  |  | 77.3 | 72.2 | 11.687 | 1.885 | 1.02 | 6.2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.879 | 3.557 | 0.225 | 128.9 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.4 | 128.9 | 79.8 | 67.008 | 153.46 | 86.45 | 104.46 | 37.45 | 16.64 | 11.687 | 0.5734 | 0 | 0 | 42.31 | 2369.6 | 81 | [6 empty] | 0.596 | 0.341 | 0.255 | 0 |  |  |  | Парк Победы | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98101 | 0.98559 | 19.1693
32478 | Чапаева, 5/47 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.251 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.47 | 3 | 8.5418 | 2.27 | 69.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 86.6 | 6.597 | 1.577 | 1.09 | 4.3413 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.6 | 128 | 86.6 | 69.446 | 154.7 | 85.25 | 108.7 | 39.25 | 15.95 | 6.5975 | 0.2734 | 0.019 | 0.002 | 120.69 | 3766 | 81 | [6 empty] | 0.251 | [6 empty] | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98118 | 0.98558 | 9.9565
32208 | Чапаева, 5 | Жилой дом. Маг. "Хлеб". Почта. Телеграф. Сбербанк. Маг | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.1679 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.49 | 2 | 6.9447 | 2.29 | 69.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 86.5 | 4.369 | 1.561 | 1.09 | 2.8746 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.6 | 128.4 | 86.5 | 69.683 | 154.82 | 85.14 | 108.82 | 39.14 | 16.25 | 4.3685 | 0.1829 | 0.013 | 0.001 | 114.73 | 3711.5 | 81 | [6 empty] | 0.961 | 0.10544 |  | 0 |  |  |  | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98123 | 0.98558 | 6.6594
32481 | 60 лет Октября, 47 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.953 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.38 | 6 | 16.981 | 2.21 | 61.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.9 | 86.5 | 24.597 | 1.549 | 1.09 | 16.1857 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.7 | 128.7 | 86.5 | 61.8 | 150.87 | 89.06 | 104.87 | 43.06 | 16.51 | 24.5968 | 1.0394 | 0.071 | 0.006 | 107.24 | 3780.6 | 81 | [6 empty] | 0.957 | 0.95364 |  | 0 |  |  |  | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98133 | 0.98559 | 37.9189
32219 | 60 лет Октября, 47б | Школа - детсад №80 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.1302 | 0.0733 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.48 | 2 | 6.085 | 2.31 | 69.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 86.5 | 3.345 | 1.542 | 1.09 | 2.2014 | 8.064 |  |  | 4.762 | 1 | 67.03 | 21.8 | 86.94 | 1.8565 | 1.5197 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.6 | 128.9 | 86.7 | 69.336 | 154.64 | 85.31 | 108.64 | 39.31 | 16.67 | 5.202 | 0.2198 | 0.01 | 0.001 | 105.47 | 3636.8 | 81 | [6 empty] | 0.2035 | [6 empty] | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98133 | 0.98558 | 8.0084
32337 | Чапаева, 5а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.537 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.48 | 5 | 12.4239 | 2.29 | 67.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 86.5 | 13.799 | 1.542 | 1.09 | 9.0804 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.7 | 128.9 | 86.5 | 67.885 | 153.92 | 86.03 | 107.92 | 40.03 | 16.67 | 13.7993 | 0.5852 | 0.04 | 0.003 | 105.04 | 3653.2 | 81 | [6 empty] | 0.537 | [6 empty] | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9814 | 0.98558 | 21.3272
32196 | Чапаева, 5б | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.537 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.52 | 5 | 12.3066 | 2.32 | 69.74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 86.5 | 13.723 | 1.533 | 1.09 | 9.0304 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.6 | 129.1 | 86.5 | 69.735 | 154.84 | 85.11 | 108.84 | 39.11 | 16.85 | 13.7233 | 0.585 | 0.04 | 0.003 | 102.98 | 3567.7 | 81 | [6 empty] | 0.537 | 0.537 |  | 0 |  |  |  | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9814 | 0.98558 | 21.3137
32336 | Чапаева, 5в | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.184 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.46 | 2 | 7.2854 | 2.29 | 68.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 86.5 | 4.75 | 1.549 | 1.09 | 3.1259 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.7 | 128.7 | 86.5 | 68.034 | 153.99 | 85.96 | 107.99 | 39.96 | 16.52 | 4.7504 | 0.2005 | 0.014 | 0.001 | 105.67 | 3660.3 | 81 | [6 empty] | 0.184 | 0.184 |  | 0 |  |  |  | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9814 | 0.98558 | 7.3086
16370 | Омская, 54 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 1.3109 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.31 | 7 | 20.3787 | 2.14 | 55.74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99.3 | 86.4 | 33.643 | 1.54 | 1.09 | 22.1393 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.8 | 129 | 86.4 | 55.739 | 147.83 | 92.09 | 101.83 | 46.09 | 16.71 | 33.6427 | 1.4313 | 0.098 | 0.008 | 104.43 | 3758.4 | 81 | [6 empty] | 1.32 | 1.3322 |  | 0 |  |  |  | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98164 | 0.98558 | 52.291
16362 | Чапаева, 9 | Жилой дом. Мастерская | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 1.327 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.4 | 7 | 20.0171 | 2.21 | 61.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99 | 86.4 | 33.962 | 1.536 | 1.09 | 22.349 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.7 | 129.1 | 86.4 | 61.019 | 150.47 | 89.45 | 104.47 | 43.45 | 16.8 | 33.962 | 1.4475 | 0.1 | 0.008 | 103.43 | 3682.6 | 81 | [6 empty] | 1.326 | 1.32 |  | 0 |  |  |  | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98164 | 0.98558 | 52.8183
13713 | Омская, 16 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.303 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.49 | 4 | 9.2888 | 2.31 | 66.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 85.5 | 7.616 | 1.508 | 1.08 | 5.05 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.1 | 128.5 | 85.5 | 66.176 | 153.07 | 86.9 | 104.07 | 37.9 | 16.37 | 7.616 | 0.3277 | 0.023 | 0.002 | 54.25 | 2536.9 | 81 | [6 empty] | 0.303 | 0.046 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98169 | 0.98557 | 11.8289
13705 | Омская, 16б | Детский сад №7 "Жар-Птица" | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.28 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.46 | 4 | 8.9431 | 2.3 | 65.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 85.3 | 7.038 | 1.508 | 1.08 | 4.6667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.1 | 128.3 | 85.3 | 65.771 | 152.87 | 87.1 | 103.87 | 38.1 | 16.21 | 7.038 | 0.3025 | 0.021 | 0.002 | 55.47 | 2570.1 | 81 | [6 empty] | 0.28 | 0.28 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98169 | 0.98558 | 10.9071
16445 | Чапаева, 9а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.34148 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.45 | 4 | 9.9986 | 2.26 | 66.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 86.5 | 8.821 | 1.55 | 1.09 | 5.8046 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.7 | 128.7 | 86.5 | 66.127 | 153.04 | 86.91 | 107.04 | 40.91 | 16.51 | 8.8211 | 0.3722 | 0.026 | 0.002 | 105.74 | 3655.4 | 81 | [6 empty] | 0.337 | [6 empty] | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9818 | 0.98559 | 13.5676
16374 | Чапаева, 9б | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.337 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.49 | 4 | 9.8355 | 2.29 | 67.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 86.5 | 8.614 | 1.534 | 1.09 | 5.6681 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.7 | 129.1 | 86.5 | 67.338 | 153.64 | 86.3 | 107.64 | 40.3 | 16.85 | 8.6136 | 0.3672 | 0.025 | 0.002 | 102.08 | 3566.5 | 81 | [6 empty] | 0.337 | [6 empty] | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9818 | 0.98558 | 13.3837
13698 | Омская, 18а | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.22 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.5 | 3 | 7.9197 | 2.31 | 66.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.1 | 85.8 | 5.53 | 1.508 | 1.08 | 3.6667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.3 | 128.9 | 85.8 | 66.018 | 152.99 | 86.98 | 103.99 | 37.98 | 16.67 | 5.5298 | 0.2385 | 0.017 | 0.001 | 47.58 | 2445.3 | 81 | [6 empty] | 0.22 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98183 | 0.98558 | 8.6323
13685 | Омская, 20 | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.22 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.49 | 3 | 7.9398 | 2.3 | 65.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.7 | 85.4 | 5.53 | 1.508 | 1.08 | 3.6667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.1 | 128.4 | 85.4 | 65.358 | 152.66 | 87.31 | 103.66 | 38.31 | 16.27 | 5.53 | 0.2377 | 0.017 | 0.001 | 50.99 | 2527.2 | 81 | [6 empty] | 0.22 | 0.22 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98183 | 0.98559 | 8.5739
13690 | Омская, 20а | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.22 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.49 | 3 | 7.9319 | 2.3 | 65.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 85.6 | 5.53 | 1.508 | 1.08 | 3.6667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.2 | 128.7 | 85.6 | 65.615 | 152.79 | 87.18 | 103.79 | 38.18 | 16.5 | 5.5299 | 0.2382 | 0.017 | 0.001 | 49.29 | 2491.7 | 81 | [6 empty] | 0.22 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98183 | 0.98558 | 8.6081
32192 | Чапаева, 7а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.344 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.54 | 4 | 9.8226 | 2.33 | 70.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 86.5 | 8.784 | 1.532 | 1.09 | 5.7805 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.6 | 129.2 | 86.5 | 70.408 | 155.18 | 84.77 | 109.18 | 38.77 | 16.88 | 8.7845 | 0.3747 | 0.026 | 0.002 | 101.72 | 3513.7 | 81 | [6 empty] | 0.344 | 0.344 |  | 0 |  |  |  | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98184 | 0.98558 | 13.6473
16454 | Чапаева, 7б | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.344 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.53 | 4 | 9.8317 | 2.33 | 70.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 86.5 | 8.787 | 1.533 | 1.09 | 5.7819 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.6 | 129.2 | 86.5 | 70.179 | 155.07 | 84.89 | 109.07 | 38.89 | 16.87 | 8.7866 | 0.3747 | 0.026 | 0.002 | 101.59 | 3516 | 81 | [6 empty] | 0.345 | [6 empty] | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98186 | 0.98558 | 13.6482
32353 | Чапаева, 7г | магазин | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.039 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.99 | 1 | 3.3834 | 2.26 | 70.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.1 | 86.3 | 1.041 | 1.602 | 1.1 | 0.6852 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26 | 127.4 | 86.3 | 70.277 | 155.12 | 84.84 | 109.12 | 38.84 | 15.45 | 1.0413 | 0.0427 | 0.003 | 0 | 111.55 | 3556.6 | 81 | [6 empty] | 0.041 | 0.344 |  | 0 |  |  |  | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98186 | 0.98558 | 1.5661
28125 | Индустриальная 6/3 | РММ Станции скорой помощи, МТП "Медтранс"; ул.Индустриальная, 6/3 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.96 | 0.101 | 0.066 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.429 | 1 | 0 | 0 | 84.454 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 65.6 | 1.803 | 0.446 | 1.09 | 1.7732 | 2 |  |  | 5.4481 | 1 | 81.75 | 33.8 | 95.82 | 2.6837 | 1.0166 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 126.8 | 83.7 | 84.852 | 162.41 | 77.56 | 109.45 | 24.6 | 15 | 4.4864 | 0.1933 | 0.008 | 0.001 | 91.54 | 1094.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98212 | 0.9854 | 6.7813
32183 | Чапаева, 7 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 1.31 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.46 | 7 | 19.5462 | 2.27 | 65.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.8 | 86.5 | 33.452 | 1.532 | 1.09 | 22.0133 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.7 | 129.2 | 86.5 | 65.116 | 152.53 | 87.41 | 106.53 | 41.41 | 16.87 | 33.4523 | 1.428 | 0.098 | 0.008 | 100.9 | 3514.8 | 81 | [6 empty] | 1.318 | 0.00961 |  | 0 |  |  |  | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98222 | 0.98558 | 52.0646
32328 | Чапаева, 7в | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.39551 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.49 | 5 | 10.5738 | 2.32 | 69.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 86.5 | 10.147 | 1.539 | 1.09 | 6.6769 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.6 | 129 | 86.5 | 69.954 | 154.95 | 85 | 108.95 | 39 | 16.72 | 10.1468 | 0.4309 | 0.03 | 0.002 | 101.73 | 3504.6 | 81 | [6 empty] | 0.394 | 0.394 |  | 0 |  |  |  | 15 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98236 | 0.98558 | 15.7021
13969 | Пионерская, 9а | Школа №2 многопрофильная | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.338 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5 | 4 | 9.8192 | 2.3 | 65.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.2 | 85.9 | 8.496 | 1.508 | 1.08 | 5.6333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.3 | 129 | 85.9 | 65.946 | 152.96 | 87.01 | 103.96 | 38.01 | 16.78 | 8.4958 | 0.3666 | 0.025 | 0.002 | 41.45 | 2339.4 | 81 | [6 empty] | 0.338 | 0.338 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98266 | 0.98558 | 13.286
28155 | Индустриальная 6/ | Гараж МТП "Медтранс"; ул.Индустриальная, 6 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51 | 0.1105 | 0.131 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.587 | 1 | 0 | 0 | 84.529 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 65.4 | 1.934 | 0.438 | 1.09 | 1.9032 | 2 |  |  | 7.6741 | 1 | 81.81 | 34.3 | 96.68 | 5.3268 | 1.0166 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 127.9 | 88.3 | 84.912 | 162.44 | 77.53 | 111.44 | 26.53 | 15.83 | 7.2613 | 0.2869 | 0.008 | 0.001 | 85.01 | 1030.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 22 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98296 | 0.9854 | 10.0962
13978 |  | ООО "Альтер-Эго" | Кот. №5 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 3 |  | 49 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.27 | 8 | 0 | 0 | 57.676 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 83.3 | 0.246 | 1.477 | 1.09 | 0.1667 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.6 | 127.5 | 83.3 | 59.858 | 149.92 | 90.06 | 100.92 | 41.06 | 15.58 | 0.2462 | 0.0109 | 0.001 | 0 | 46.28 | 2307.5 | 81 | [6 empty] | 0.01 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98356 | 0.98559 | 0.3965
5919 | Пионерская, 7а | Комитет по охране окружающей среды (Росприроднадзор) | Кот. №5 | Бойлер | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.234 | 0.056 | 0.287 | 0.287 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 69.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.236 | 1 | 0 | 0 | 52.325 | 0 |  |  |  |  | 69.9 | 65.2 | 9.98 | 1.893 | 0.95 | 5.2727 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.4 | 4.538 | 0.287 | 128.7 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 128.7 | 72.3 | 55.908 | 147.94 | 92.03 | 98.94 | 43.03 | 16.53 | 9.9795 | 0.5634 | 0 | 0 | 38.3 | 2372.8 | 81 | [6 empty] | 0.577 | 0.2587 | 0 | 0.056 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98356 | 0.98559 | 16.8795
13951 | Пионерская, 13а | Жилой дом | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.286 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.48 | 4 | 8.9989 | 2.32 | 66.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 86.1 | 7.188 | 1.508 | 1.09 | 4.7667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.5 | 129.4 | 86.1 | 66.926 | 153.45 | 86.52 | 104.45 | 37.52 | 17.07 | 7.1884 | 0.311 | 0.021 | 0.002 | 35.17 | 2186.6 | 81 | [6 empty] | 0.286 | 0.286 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98356 | 0.98558 | 11.3051
14026 |  | Здание | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.011 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.49 | 0 | 3 |  | 12.12 |  |  |  |  | 3.13 | 4 | 0 | 0 | 54.856 | 0 |  |  |  |  | 108.9 | 84.5 | 0.34 | 1.854 | 1.13 | 0.2255 | 5.331 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.9 | 120.9 | 84.5 | 66.977 | 153.48 | 86.5 | 104.48 | 37.5 | 10.84 | 0.34 | 0.0124 | 0.001 | 0 | 57.47 | 2255.4 | 81 | [6 empty] | 0.011 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98358 | 0.98558 | 0.4694
14074 | Омская, 24 | Жилой дом.Салон-магазин.Магазин. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.43208 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.42 | 5 | 11.3318 | 2.24 | 60.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.2 | 85.6 | 10.864 | 1.509 | 1.08 | 7.2013 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.3 | 128.7 | 85.6 | 60.79 | 150.37 | 89.58 | 104.37 | 43.58 | 16.52 | 10.8636 | 0.4683 | 0.032 | 0.003 | 43.8 | 2545.3 | 81 | [6 empty] | 0.428 | 0.43188 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98376 | 0.98558 | 16.9472
14068 | Нефтяников, 5 | Жилой дом. Офис. Магазин. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.28599 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.4 | 4 | 9.1994 | 2.24 | 61.31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 85.8 | 7.19 | 1.509 | 1.09 | 4.7665 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.4 | 129 | 85.8 | 61.312 | 150.63 | 89.32 | 101.63 | 40.32 | 16.72 | 7.1904 | 0.3105 | 0.021 | 0.002 | 41.45 | 2484.5 | 81 | [6 empty] | 0.286 | 0.28602 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98376 | 0.98558 | 11.2619
14060 | Нефтяников, 3а | Общежитие №7 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.183 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.41 | 2 | 7.3674 | 2.24 | 61.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.1 | 85.5 | 4.601 | 1.509 | 1.08 | 3.05 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.2 | 128.5 | 85.5 | 61.03 | 150.49 | 89.46 | 101.49 | 40.46 | 16.38 | 4.6011 | 0.1981 | 0.014 | 0.001 | 44.25 | 2531.2 | 81 | [6 empty] | 0.181 | 0.183 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98377 | 0.98558 | 7.1615
14064 | Нефтяников, 5а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.41 | 3 | 8.874 | 2.23 | 59.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.1 | 85.5 | 6.613 | 1.509 | 1.08 | 4.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.2 | 128.5 | 85.5 | 59.894 | 149.92 | 90.03 | 100.92 | 41.03 | 16.37 | 6.6128 | 0.2847 | 0.02 | 0.002 | 43.81 | 2553.2 | 81 | [6 empty] | 0.263 | 0.263 | 0.23101 | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98377 | 0.98558 | 10.2907
13797 | Омская, 22 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.361 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.43 | 4 | 10.3382 | 2.24 | 61.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.2 | 85.6 | 9.077 | 1.509 | 1.08 | 6.0167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.3 | 128.7 | 85.6 | 61.266 | 150.61 | 89.34 | 101.61 | 40.34 | 16.5 | 9.0773 | 0.3911 | 0.027 | 0.002 | 43.08 | 2532.2 | 81 | [6 empty] | 0.361 | 0.361 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98385 | 0.98559 | 14.1484
13677 | Омская, 18 | Жилой дом. Магазин №6. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.42 | 3 | 8.8469 | 2.24 | 60.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.9 | 85.3 | 6.613 | 1.509 | 1.08 | 4.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.1 | 128.3 | 85.3 | 60.64 | 150.3 | 89.66 | 101.3 | 40.66 | 16.15 | 6.6133 | 0.2842 | 0.02 | 0.002 | 45.68 | 2596.2 | 81 | [6 empty] | 0.263 | 0.263 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98385 | 0.98559 | 10.2473
13937 | Омская, 22а | Жилой дом. Офис. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.617 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.4 | 5 | 13.4277 | 2.27 | 62.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 85.9 | 15.513 | 1.509 | 1.09 | 10.2833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.4 | 129.1 | 85.9 | 62.878 | 151.42 | 88.54 | 102.42 | 39.54 | 16.79 | 15.5134 | 0.6702 | 0.046 | 0.004 | 40.11 | 2423.3 | 81 | [6 empty] | 0.617 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98385 | 0.98558 | 24.3241
14050 | Нефтяников, 3 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.3 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1.84 | 3 | 9.3974 | 1.74 | 61.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.9 | 85.6 | 7.542 | 1.508 | 1.1 | 5 | 16.128 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26 | 129.2 | 85.6 | 61.955 | 150.96 | 89 | 101.96 | 40 | 16.87 | 7.5424 | 0.3287 | 0.022 | 0.002 | 38.42 | 2391.9 | 81 | [6 empty] | 0.3 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98386 | 0.98558 | 12.0581
14089 | Нефтяников, 3б | Магазин "Евгения" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.028 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.47 | 0 | 3 |  | 62.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104 | 87.6 | 0.769 | 1.648 | 1.12 | 0.4667 | 16.128 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.5 | 128.3 | 87.6 | 62.034 | 151 | 88.96 | 105 | 42.96 | 16.17 | 0.7692 | 0.0313 | 0.002 | 0 | 44.1 | 2403.1 | 81 | [6 empty] | 0.028 | 0.028 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98386 | 0.98558 | 1.1774
14565 | Пионерская, 11а | Жилой дом. Авиакассы. | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.265 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.52 | 3 | 8.6566 | 2.32 | 67.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.4 | 86.1 | 6.661 | 1.508 | 1.09 | 4.4167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.5 | 129.3 | 86.1 | 67.117 | 153.55 | 86.43 | 104.55 | 37.43 | 17.02 | 6.6614 | 0.288 | 0.02 | 0.002 | 34.54 | 2150.3 | 81 | [6 empty] | 0.263 | 0.27157 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98396 | 0.98558 | 10.4577
13942 | Нефтяников, 5б | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.286 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.44 | 4 | 9.0915 | 2.28 | 64.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 86 | 7.191 | 1.509 | 1.09 | 4.7667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.5 | 129.2 | 86 | 64.28 | 152.12 | 87.84 | 103.12 | 38.84 | 16.93 | 7.1906 | 0.3108 | 0.021 | 0.002 | 36.54 | 2297.1 | 81 | [6 empty] | 0.286 | 0.28601 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.984 | 0.98558 | 11.2896
14634 | Нефтяников, 1а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.255 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.46 | 3 | 8.6177 | 2.27 | 63.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 86 | 6.411 | 1.508 | 1.09 | 4.25 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.5 | 129.3 | 86 | 63.294 | 151.63 | 88.33 | 102.63 | 39.33 | 16.95 | 6.411 | 0.2771 | 0.019 | 0.002 | 35.54 | 2281.6 | 81 | [6 empty] | 0.255 | 0.255 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98401 | 0.98558 | 10.0652
14038 | Нефтяников, 1б | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.46 | 3 | 8.7498 | 2.27 | 63.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 86.1 | 6.612 | 1.508 | 1.09 | 4.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.5 | 129.3 | 86.1 | 63.353 | 151.66 | 88.3 | 102.66 | 39.3 | 16.99 | 6.6121 | 0.2859 | 0.02 | 0.002 | 35.21 | 2274.3 | 81 | [6 empty] | 0.263 | 0.263 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98401 | 0.98558 | 10.3895
14631 | Нефтяников, 1 | Жилой дом. Аптека. Аптека №210 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.3 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.46 | 4 | 9.3062 | 2.29 | 64.39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.2 | 85.7 | 7.541 | 1.508 | 1.08 | 5 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.3 | 128.8 | 85.7 | 64.393 | 152.18 | 87.79 | 106.18 | 41.79 | 16.6 | 7.5409 | 0.3251 | 0.022 | 0.002 | 38.05 | 2293.5 | 81 | [6 empty] | 0.3 | 0.30001 |  | 0 |  |  |  | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98416 | 0.98559 | 11.7688
14554 | Пионерская, 15 | Жилой дом. Магазин "Мастеровой". | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.49 | 3 | 8.6809 | 2.3 | 65.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.4 | 86 | 6.611 | 1.508 | 1.09 | 4.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.4 | 129.2 | 86 | 65.376 | 152.67 | 87.3 | 103.67 | 38.3 | 16.91 | 6.6115 | 0.2856 | 0.02 | 0.002 | 35.65 | 2222.9 | 81 | [6 empty] | 0.263 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98416 | 0.98558 | 10.3664
14643 | Нефтяников, 1в | Жилой дом. Аптека. Аптека №210 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.0168 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.16 | 0 | 3 | 1.41 | 26.14 |  |  |  |  | 4.263 | 2 | 0 | 0 | 38.319 | 0 |  |  |  |  | 102.4 | 85.2 | 0.499 | 1.783 | 1.1 | 0.28 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 26.3 | 122.3 | 85.2 | 64.456 | 152.21 | 87.76 | 106.21 | 41.76 | 11.76 | 0.4993 | 0.0185 | 0.001 | 0 | 79.05 | 2365.9 | 81 | [6 empty] | 0.028 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98416 | 0.98559 | 0.682
14544 | Пионерская, 13 | Жилой дом.Сбербанк №5939/017.Офис. Офис.Кафе | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2.51 | 3 | 8.6468 | 2.31 | 66.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 86.2 | 6.612 | 1.508 | 1.09 | 4.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.5 | 129.4 | 86.2 | 66.419 | 153.2 | 86.78 | 104.2 | 37.78 | 17.1 | 6.6118 | 0.286 | 0.02 | 0.002 | 33.65 | 2154.6 | 81 | [6 empty] | 0.263 | [6 empty] | 2 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98416 | 0.98558 | 10.3966
4907 | ул.Кузоваткина, 5 | Районная администрация; ул.Кузоваткина, 5 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 61.15 | 0.2 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.069 | 1 | 18.765 | 1 | 86.746 | 0.949 |  |  |  |  | 115.6 | 64.6 | 3.431 | 0.429 | 1.09 | 3.4307 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 64.6 | 88.063 | 164.08 | 76.02 | 102.93 | 14.87 | 16.18 | 3.4305 | 0.2183 | 0.015 | 0.001 | 97.07 | 371.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.14614 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 20 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.98715 | 0.98567 | 7.6551
4844 | Индустриальная | Склад; ул.Индустриальная, 8а | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.167 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 85.315 | 0 |  |  |  |  | 115.9 | 65.3 | 2.897 | 0.434 | 1.1 | 2.8531 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 128.5 | 65.3 | 85.691 | 162.88 | 77.19 | 122.88 | 37.19 | 16.36 | 2.8966 | 0.1831 | 0.013 | 0.001 | 57.51 | 662.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.173 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98752 | 0.9854 | 6.4589
41371 |  |  |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 46 | 0.1 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 9.959 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.2182 | 1 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [50 empty] | Перспектива | 2022-2027 гг. | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98954 | 0.98559 | 6.0029
28546 | 60 лет Октября 2и/ | СТО Автополимар (хоз.постройка) | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40.85 | 0.045 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.269 | 2 | 0 | 0 | 83.306 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 66.2 | 0.814 | 0.452 | 1.09 | 0.7955 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 126.7 | 66.2 | 83.715 | 161.87 | 78.16 | 121.02 | 37.31 | 14.95 | 0.8144 | 0.0493 | 0.003 | 0 | 95.08 | 820.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.054 | 0 | 0 |  |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98959 | 0.98558 | 1.7325
32233 | 60 лет октября, 43 | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.411 |  | 0.1416 | 0.354 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 101.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.103 | 1 | 0 | 0 | 78.891 | 0 |  |  |  |  | 101.8 | 95.5 | 24.21 | 1.178 | 1.25 | 20.55 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.178 | 2.239 | 0.1416 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35.8 | 129.3 | 102.2 | 80.278 | 160.13 | 79.86 | 114.13 | 33.86 | 17 | 24.2097 | 0.6558 | 0 | 0 | 91.56 | 3129.6 | 81 | [6 empty] | 0.765 | 0.4146 | 0.354 | 0.129 |  |  |  | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9913 | 0.98557 | 27.7284
4889 | ул.Кузоваткина | КПП (Ф.Ф.Мулюков); ул.Кузоваткина, 5/9 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 65 | 0.0576 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.349 | 1 | 7.948 | 1 | 84.491 | 2.663 |  |  |  |  | 113.7 | 65.2 | 1.031 | 0.447 | 1.09 | 1.0307 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 125.9 | 65.2 | 87.555 | 163.83 | 76.27 | 98.83 | 11.27 | 14.33 | 1.0309 | 0.0626 | 0.004 | 0 | 147.21 | 365.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99138 | 0.98567 | 2.1774
4579 | ул.Кузоваткина, 5/1 | СТО МартКом, промбаза; ул.Кузоваткина, 5/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50.96 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.623 | 9 | 0 | 0 | 86.828 | 0 |  |  |  |  | 103.2 | 67.9 | 0.288 | 0.594 | 1.05 | 0.2882 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 112.1 | 67.9 | 87.535 | 163.82 | 76.28 | 112.86 | 25.32 | 5.66 | 0.2882 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 97.93 | 455.8 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99162 | 0.98567 | 0.423
4890 | ул.Кузоваткина, 5/2 | Розман Т.М; ул.Кузоваткина, 5/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 62.9 | 0.5097 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.771 | 1 | 26.825 | 1 | 83.644 | 1.472 |  |  |  |  | 115.6 | 64.6 | 8.732 | 0.428 | 1.09 | 8.7323 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.4 | 64.6 | 85.483 | 162.78 | 77.3 | 99.88 | 14.4 | 16.23 | 8.7316 | 0.5565 | 0.038 | 0.002 | 66.76 | 388.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99162 | 0.98567 | 19.513
4574 | ул.Кузоваткина, 5/2 | ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 51.48 | 0.046275 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.006 | 1 | 0 | 0 | 87.117 | 0 |  |  |  |  | 113 | 65.4 | 0.843 | 0.456 | 1.08 | 0.8434 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.9 | 65.4 | 87.532 | 163.81 | 76.28 | 112.33 | 24.8 | 13.58 | 0.8434 | 0.0501 | 0.003 | 0 | 97.4 | 462.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99171 | 0.98567 | 1.7396
4609 | ул.Кузоваткина, 5/2 | ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.55 | 0.046275 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.141 | 2 | 0 | 0 | 87.144 | 0 |  |  |  |  | 114.3 | 65 | 0.817 | 0.441 | 1.09 | 0.8172 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.6 | 65 | 87.533 | 163.81 | 76.28 | 109.26 | 21.73 | 14.88 | 0.8172 | 0.0503 | 0.003 | 0 | 81.74 | 432.8 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99172 | 0.98567 | 1.7559
4853 | ул.Кузоваткина, 5/2 | ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.25 | 0.046275 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.477 | 2 | 0 | 0 | 87.149 | 0 |  |  |  |  | 115 | 64.8 | 0.805 | 0.435 | 1.09 | 0.8048 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.5 | 64.8 | 87.527 | 163.81 | 76.28 | 104.56 | 17.03 | 15.55 | 0.8047 | 0.0504 | 0.003 | 0 | 71.77 | 408 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99174 | 0.98567 | 1.7638
4929 | ул.Кузоваткина, 5/2 | ИП Рутковский, ИП Воробьева, ИП Самойлов, ИП Байназаров; ул.Кузоваткина, 5/2 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 64.63 | 0.046275 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.135 | 2 | 6.373 | 1 | 83.291 | 3.869 |  |  |  |  | 115.3 | 64.7 | 0.799 | 0.432 | 1.09 | 0.7989 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.9 | 64.7 | 87.532 | 163.81 | 76.28 | 99.18 | 11.65 | 15.88 | 0.7989 | 0.0505 | 0.003 | 0 | 67.24 | 383.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99175 | 0.98567 | 1.7677
4908 | ул.Кузоваткина, 5/3 | ТК Бокал, Эфес Трейдинг, Либерта; ул.Кузоваткина, 5/3 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60 | 0.1345 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.011 | 1 | 0 | 0 | 87.179 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 64.9 | 2.345 | 0.436 | 1.09 | 2.3445 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.4 | 64.9 | 87.558 | 163.83 | 76.27 | 103.83 | 16.27 | 15.45 | 2.3445 | 0.1465 | 0.01 | 0.001 | 80.46 | 371.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99179 | 0.98567 | 5.123
31981 | 60 лет Октября, 22а | Отел вневедомственной охраны | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.219 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 20 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  |  | 40 | Регулятор температуры | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.617 | 1 | 0 | 0 | 55.039 | 0 |  |  |  |  | 115 | 89.3 | 10.012 | 1.143 | 1.17 | 9.4032 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31 | 115 | 89.3 | 56.346 | 138.33 | 81.98 | 92.33 | 35.98 | 7.24 | 10.0121 | 0.2573 | 0.016 | 0.001 | 74.12 | 2937.1 | 81 | [6 empty] | 0.204 | 0.219 | 0 | 0 |  |  |  | П-3.1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99183 | 0.98558 | 10.4016
31977 | 60 лет Октября, 22 | Отдел вневедомственной охраны | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.096 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 20 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  |  | 40 | Регулятор температуры | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.824 | 1 | 0 | 0 | 55.062 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 89.8 | 4.542 | 1.183 | 1.18 | 4.2709 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.1 | 114.7 | 89.8 | 56.461 | 138.39 | 81.93 | 92.39 | 35.93 | 7.08 | 4.5424 | 0.1129 | 0.007 | 0.001 | 71.55 | 2910.4 | 81 | [6 empty] | 0.015 | 0.096 | 0 | 0 |  |  |  | П-3.1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99191 | 0.98558 | 4.5695
32082 | 60 лет Октября, 22б | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.089 | 0 | 0.46 |  |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 20 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  |  | 40 | Регулятор температуры | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.707 | 1 | 0 | 0 | 40.299 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 96.8 | 5.982 | 1.68 | 1.21 | 3.8163 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 5.0096 | 96.8 | 0 | 96.8 | [11 empty] | 0 |  |  | 33.1 | 114.8 | 96.8 | 43.122 | 127.56 | 84.44 | 81.56 | 38.44 | 7.14 | 5.9816 | 0.5675 | 0.014 | 0.001 | 69.66 | 2999.3 | 81 | [6 empty] | 0.089 |  |  |  |  | Ликвидация персп. |  | П-3.1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99191 | 0.98559 | 4.4849
4849 | ул.Кузоваткина, 5/3 | ТК Бокал, Эфес Трейдинг, Либерта; ул.Кузоваткина, 5/3 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 60 | 0.1345 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.991 | 1 | 0 | 0 | 87.185 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 64.8 | 2.326 | 0.432 | 1.09 | 2.3258 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 127.8 | 64.8 | 87.559 | 163.83 | 76.27 | 103.83 | 16.27 | 15.81 | 2.3259 | 0.1467 | 0.01 | 0.001 | 73.34 | 361.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99192 | 0.98567 | 5.1353
31811 | Мусы Джалиля, 2ж | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.089 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 20 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  |  | 40 | Регулятор температуры | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.425 | 1 | 0 | 0 | 53.094 | 0 |  |  |  |  | 115.4 | 89.3 | 4.017 | 1.128 | 1.18 | 3.7936 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.1 | 115.4 | 89.3 | 54.367 | 137.37 | 83 | 91.37 | 37 | 7.45 | 4.0171 | 0.1047 | 0.007 | 0.001 | 65.22 | 2816 | 81 | [6 empty] | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | П-3.1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99202 | 0.98558 | 4.2415
31807 | Мусы Джалиля, 2е | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.089 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 20 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  |  | 40 | Регулятор температуры | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.267 | 1 | 0 | 0 | 54.947 | 0 |  |  |  |  | 115.7 | 89 | 3.915 | 1.1 | 1.18 | 3.6973 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.1 | 115.7 | 89 | 56.156 | 138.26 | 82.11 | 92.26 | 36.11 | 7.66 | 3.9146 | 0.1047 | 0.007 | 0.001 | 64.42 | 2783.3 | 81 | [6 empty] | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | П-3.1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99202 | 0.98558 | 4.2428
28551 | 60 лет Октября | Спорткомплекс | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.099 | 0.174 | 0.03 | 0.075 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 71.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.476 | 1 | 0 | 0 | 82.566 | 0 |  |  |  |  | 71.8 | 66.9 | 5.333 | 1.074 | 0.97 | 4.9636 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.254 | 0.474 | 0.03 | 127.4 | 9.3 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.1 | 127.4 | 72.1 | 83.72 | 161.87 | 78.15 | 115.87 | 32.15 | 15.48 | 5.3326 | 0.2949 | 0 | 0 | 102.68 | 853.6 | 81 | [6 empty] | 0.348 | [6 empty] | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99216 | 0.98558 | 9.1054
4866 | ул.Кузоваткина, 5/8 | Аспект, БраДиС, Вектор; ул.Кузоваткина, 5/8 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 59.47 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.953 | 16 | 0 | 0 | 87.171 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 65 | 0.215 | 0.443 | 1.09 | 0.2146 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 126.4 | 65 | 87.563 | 163.83 | 76.27 | 104.36 | 16.8 | 14.73 | 0.2146 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 87.73 | 325.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 20 | Кот. №2а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99239 | 0.98567 | 0.4592
31772 | Мусы Джалиля, 2б | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.089 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 20 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  |  | 40 | Регулятор температуры | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.394 | 1 | 0 | 0 | 52.585 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 89.2 | 3.965 | 1.114 | 1.18 | 3.7484 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.2 | 115.6 | 89.2 | 53.825 | 137.1 | 83.28 | 91.1 | 37.28 | 7.58 | 3.9645 | 0.1048 | 0.007 | 0.001 | 63.35 | 2813.8 | 81 | [6 empty] | 0.089 |  |  |  |  | Ликвидация персп. |  | П-3.1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99242 | 0.98559 | 4.2455
31826 | Мусы Джалиля, 2/1 | Спортивный комплекс "Мир чудес" | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 20 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  |  | 40 | Регулятор температуры | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.007 | 1 | 0 | 0 | 51.53 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 89.7 | 12.145 | 1.168 | 1.18 | 11.4822 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.1 | 114.9 | 89.7 | 52.894 | 136.63 | 83.74 | 90.63 | 37.74 | 7.21 | 12.1447 | 0.306 | 0.019 | 0.002 | 68.41 | 2959.8 | 81 | [6 empty] | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | Набережная | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99242 | 0.9856 | 12.395
31673 | Мусы Джалиля | гараж | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.128 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.892 | 1 | 0 | 0 | 54.279 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 89.4 | 5.825 | 1.138 | 1.18 | 5.5299 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.1 | 115.2 | 89.4 | 55.574 | 137.99 | 82.41 | 91.99 | 36.41 | 7.36 | 5.8253 | 0.1506 | 0.01 | 0.001 | 68.7 | 2850.4 | 81 | [6 empty] | 0.128 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99243 | 0.98559 | 6.0977
31672 | Мусы Джалиля | гараж | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.172 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.316 | 1 | 0 | 0 | 54.213 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 89.4 | 7.836 | 1.139 | 1.18 | 7.4382 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.1 | 115.2 | 89.4 | 55.51 | 137.96 | 82.45 | 91.96 | 36.45 | 7.36 | 7.8356 | 0.2023 | 0.013 | 0.001 | 68.79 | 2855.7 | 81 | [6 empty] | 0.172 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99243 | 0.98559 | 8.1936
31724 | Мусы Джалиля, 5/5 | Адмнинистративное здание УВД | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.198 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.923 | 1 | 0 | 0 | 52.056 | 0 |  |  |  |  | 115.9 | 88.8 | 8.608 | 1.087 | 1.18 | 8.1952 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 31.1 | 115.9 | 88.8 | 53.238 | 136.82 | 83.58 | 90.82 | 37.58 | 7.74 | 8.6084 | 0.233 | 0.015 | 0.001 | 63.6 | 2720.2 | 81 | [6 empty] | 0.198 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99244 | 0.98558 | 9.4388
28380 |  | сауна | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.93 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.666 | 11 | 0 | 0 | 81.537 | 0 |  |  |  |  | 109.2 | 67.7 | 0.251 | 0.518 | 1.08 | 0.2466 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 119.6 | 67.7 | 82.075 | 161.05 | 78.98 | 111.12 | 29.05 | 9.99 | 0.2514 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 41.5 | 828.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [8 empty] | яШяб™Exif |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99256 | 0.98558 | 0.4489
5379 | Менделеева, 12 | Общежитие | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.322 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3.21 | 4 | 8.0907 | 2.91 | 72.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.6 | 75.1 | 6.047 | 1.127 | 0.99 | 5.3667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.4 | 127.8 | 75.1 | 72.489 | 156.28 | 83.79 | 107.28 | 34.79 | 15.81 | 6.0474 | 0.3188 | 0.024 | 0.002 | 42.54 | 1326.3 | 81 | [6 empty] | 0.322 | 0.322 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99261 | 0.98558 | 10.1676
5373 | Менделеева, 10 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.3249 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.21 | 4 | 8.1195 | 2.92 | 72.76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.4 | 75.8 | 6.102 | 1.127 | 1 | 5.415 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 128.8 | 75.8 | 72.76 | 156.41 | 83.65 | 107.41 | 34.65 | 16.59 | 6.1018 | 0.3236 | 0.024 | 0.002 | 32.59 | 1202.4 | 81 | [6 empty] | 0.322 | 0.32491 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99262 | 0.98558 | 10.4199
6614 | Победы, 5а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.243 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 7.3753 | 2.73 | 67.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.4 | 77.7 | 4.852 | 1.198 | 1.01 | 4.05 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 128.5 | 77.7 | 67.573 | 153.83 | 86.26 | 104.83 | 37.26 | 16.32 | 4.8518 | 0.2463 | 0.018 | 0.001 | 31.82 | 1329.9 | 81 | [6 empty] | 0.243 | 0.243 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99268 | 0.98558 | 8.1417
6263 | Победы, 3б | Школа №6 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.338 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.99 | 4 | 8.7156 | 2.72 | 67.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.4 | 77.7 | 6.749 | 1.198 | 1.01 | 5.6333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 128.5 | 77.7 | 67.038 | 153.56 | 86.52 | 104.56 | 37.52 | 16.31 | 6.7487 | 0.3426 | 0.025 | 0.002 | 31.85 | 1353 | 81 | [6 empty] | 0.338 | 0.338 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99268 | 0.98558 | 11.3259
6192 | Победы, 3а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.245 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.01 | 3 | 7.395 | 2.74 | 67.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.8 | 78.1 | 4.892 | 1.198 | 1.02 | 4.0833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 129.1 | 78.1 | 67.959 | 154.02 | 86.06 | 105.02 | 37.06 | 16.79 | 4.8916 | 0.2492 | 0.018 | 0.001 | 26.46 | 1245.7 | 81 | [6 empty] | 0.245 | 0.24503 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99272 | 0.98558 | 8.2819
5370 | Менделеева, 8 | Кафе. Магазин.Магазин. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.17 | 3 | 6.3677 | 2.92 | 72.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.3 | 75.6 | 3.756 | 1.127 | 1 | 3.3333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 128.6 | 75.6 | 72.884 | 156.48 | 83.59 | 107.48 | 34.59 | 16.46 | 3.7561 | 0.1991 | 0.015 | 0.001 | 30.48 | 1155.9 | 81 | [6 empty] | 0.132 | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99273 | 0.98558 | 6.4046
6115 | Менделеева, 8а | Жилой дом.ЖЭУ-1.Офис. Библиотека | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.532 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.21 | 5 | 10.4055 | 2.91 | 72.32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.4 | 75.8 | 9.991 | 1.127 | 1 | 8.8667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 128.9 | 75.8 | 72.324 | 156.19 | 83.87 | 107.19 | 34.87 | 16.68 | 9.9914 | 0.5303 | 0.04 | 0.003 | 27.54 | 1167.6 | 81 | [6 empty] | 0.528 | 0.53282 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99276 | 0.98558 | 17.0945
6182 | Победы, 1а | Жилой дом. ЖЭУ - 1 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.237 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.01 | 3 | 7.2677 | 2.74 | 68.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 78.3 | 4.732 | 1.198 | 1.02 | 3.95 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 129.4 | 78.3 | 68.166 | 154.13 | 85.96 | 105.13 | 36.96 | 17.03 | 4.7319 | 0.2416 | 0.018 | 0.001 | 21.11 | 1151.7 | 81 | [6 empty] | 0.237 | 0.237 |  | 0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.99284 | 0.98558 | 8.0488
6188 | Победы, 1б | Гостиница "Башнефть" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.199 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.96 | 3 | 6.6642 | 2.74 | 67.98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.8 | 77.9 | 3.973 | 1.198 | 1.02 | 3.3167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 128.8 | 77.9 | 67.979 | 154.03 | 86.05 | 105.03 | 37.05 | 16.61 | 3.9732 | 0.2023 | 0.015 | 0.001 | 24.23 | 1199.5 | 81 | [6 empty] | 0.199 | 0.204 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99284 | 0.98558 | 6.7118
28296 |  | ООО Флагман (Склад); ул.60 лет Октября, 4п/5 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.375 | 0.034 | [5 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.629 | 1 | 0 | 0 | 80.334 | 0 |  |  |  |  | 115.5 | 66.1 | 6.674 | 0.445 | 1.1 | 6.4824 | 2 |  |  | 3.9874 | 1 | 77.55 | 34.4 | 97.01 | 1.4001 | 1.0295 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 127.8 | 71.5 | 80.73 | 160.16 | 79.43 | 110.16 | 29.43 | 15.81 | 8.0739 | 0.4549 | 0.028 | 0.002 | 30.14 | 965.9 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99284 | 0.98557 | 16.0677
6627 | Победы, 1 | Жилой дом. Магазин.Магазин "Богатырь" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.49 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.01 | 5 | 10.4589 | 2.74 | 67.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.8 | 78.1 | 9.783 | 1.198 | 1.02 | 8.1667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 129.1 | 78.1 | 67.936 | 154.01 | 86.08 | 108.01 | 40.08 | 16.83 | 9.7832 | 0.4986 | 0.037 | 0.003 | 23.44 | 1182.6 | 81 | [6 empty] | 0.49 | 0.49786 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99286 | 0.98558 | 16.5772
6607 | 60 лет Октября, 7б | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.245 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.02 | 3 | 7.3829 | 2.74 | 68.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 78.3 | 4.892 | 1.198 | 1.02 | 4.0833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 129.4 | 78.3 | 68.402 | 154.25 | 85.84 | 108.25 | 39.84 | 17.05 | 4.8915 | 0.2497 | 0.018 | 0.001 | 20.88 | 1123.6 | 81 | [6 empty] | 0.245 | [6 empty] | 1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99287 | 0.98558 | 8.3217
28289 |  | ОАО «КПСУ», АБК; ул.60 лет Октября, 4п/7 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.134 |  | 0.116 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.114 | 1 | 0 | 0 | 80.682 | 0 |  |  |  |  | 116 | 65.9 | 2.349 | 0.438 | 1.1 | 2.2818 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.9056 | 65.9 | 0 | 65.9 | [11 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 128.6 | 65.9 | 81.066 | 160.33 | 79.26 | 110.33 | 29.26 | 16.42 | 2.3491 | 0.2633 | 0.012 | 0.001 | 25.76 | 873.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99288 | 0.98557 | 5.213
28327 | 60 лет Октября 4п/18 | ООО АвтоГрант; ул.60 лет Октября, 4П/18 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.85 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.215 | 8 | 0 | 0 | 81.186 | 0 |  |  |  |  | 111.9 | 67.1 | 0.291 | 0.485 | 1.09 | 0.2835 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 123.1 | 67.1 | 81.657 | 160.71 | 79.05 | 112.86 | 31.2 | 12.32 | 0.2911 | 0.0163 | 0.001 | 0 | 38.92 | 938.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99289 | 0.98558 | 0.5673
28330 |  | АБК; ул.60 лет Октября, 4П/8 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.011 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.064 | 13 | 0 | 0 | 81.132 | 0 |  |  |  |  | 109.8 | 67.7 | 0.226 | 0.513 | 1.08 | 0.2196 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 120.3 | 67.7 | 81.658 | 160.71 | 79.05 | 110.71 | 29.05 | 10.47 | 0.2255 | 0.0119 | 0.001 | 0 | 44.2 | 946.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99289 | 0.98558 | 0.4098
28325 | 60 лет Октября 4п/8 | ЗАО"Институт Сибпроект"; ул.60 лет Октября, 4П/8 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.34 | 0.083 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.081 | 1 | 0 | 0 | 80.999 | 0 |  |  |  |  | 114.8 | 66.3 | 1.499 | 0.451 | 1.1 | 1.459 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 127 | 66.3 | 81.406 | 160.58 | 79.18 | 111.24 | 29.84 | 15.14 | 1.4989 | 0.0909 | 0.006 | 0 | 31.19 | 917 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99289 | 0.98557 | 3.2034
28323 | 60 лет Октября 4п/8 | ЗАО"Институт Сибпроект"; ул.60 лет Октября, 4П/8 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.51 | 0.094 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.344 | 1 | 0 | 0 | 81.225 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 66.3 | 1.701 | 0.452 | 1.1 | 1.656 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 126.8 | 66.3 | 81.634 | 160.7 | 79.06 | 111.19 | 29.55 | 15.05 | 1.7007 | 0.103 | 0.007 | 0 | 31.78 | 920 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99289 | 0.98557 | 3.625
28374 | 60 лет Октября 6П/ | АЗС "Бойлер"; | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.77 | 0.022 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.578 | 5 | 0 | 0 | 81.448 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 66.3 | 0.397 | 0.451 | 1.1 | 0.3866 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 127 | 66.3 | 81.856 | 160.81 | 78.95 | 113.04 | 31.18 | 15.18 | 0.3971 | 0.0241 | 0.002 | 0 | 25.14 | 824.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99289 | 0.98558 | 0.8495
6101 | Менделеева, 6 | Жилой дом. Офис | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.527 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.23 | 5 | 10.3184 | 2.93 | 73.39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.8 | 76.2 | 9.897 | 1.127 | 1 | 8.7833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 129.5 | 76.2 | 73.393 | 156.73 | 83.34 | 107.73 | 34.34 | 17.15 | 9.8971 | 0.5272 | 0.04 | 0.003 | 20.39 | 985.7 | 81 | [6 empty] | 0.526 | 0.52841 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99289 | 0.98558 | 17.084
6243 | 60 лет Октября, 5б | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.351 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.03 | 4 | 8.8003 | 2.76 | 69.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.2 | 78.5 | 7.008 | 1.198 | 1.02 | 5.85 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 129.6 | 78.5 | 69.541 | 154.82 | 85.28 | 105.82 | 36.28 | 17.25 | 7.0076 | 0.3583 | 0.026 | 0.002 | 16.79 | 1009.4 | 81 | [6 empty] | 0.351 | [6 empty] | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99301 | 0.98558 | 11.9612
28293 | 60 лет Октября 2з/ | НПО "Новые нефт.технологии"; ул.60 лет Октября, 2з | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.095 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.48 | 1 | 0 | 0 | 76.371 | 0 |  |  |  |  | 113.8 | 66.4 | 1.754 | 0.462 | 1.09 | 1.7135 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 125.6 | 66.4 | 76.797 | 158.4 | 81.6 | 113.4 | 36.6 | 14.11 | 1.754 | 0.1037 | 0.007 | 0 | 29.8 | 873.8 | 81 | [7 empty] | 0.109 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99302 | 0.98558 | 3.635
6257 | Менделеева, 6а | Детский сад №18 "Орленок" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.186 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 2 | 6.4134 | 2.75 | 69.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.2 | 77.5 | 3.714 | 1.198 | 1.01 | 3.1 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 128.2 | 77.5 | 69.229 | 154.66 | 85.43 | 105.66 | 36.43 | 16.09 | 3.7135 | 0.1882 | 0.014 | 0.001 | 26.42 | 1139.1 | 81 | [6 empty] | 0.186 | 0.186 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99307 | 0.98559 | 6.2035
6251 | Менделеева, 6б | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.41 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.01 | 5 | 9.5084 | 2.76 | 69.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 78.3 | 8.186 | 1.198 | 1.02 | 6.8333 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 129.4 | 78.3 | 69.622 | 154.86 | 85.24 | 105.86 | 36.24 | 17.03 | 8.1856 | 0.4179 | 0.031 | 0.002 | 18.49 | 1039.9 | 81 | [6 empty] | 0.41 | 0.41 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99307 | 0.98558 | 13.9255
6544 | 60 лет Октября, 7 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.18 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 6.3319 | 2.74 | 68.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.9 | 78.2 | 3.594 | 1.198 | 1.02 | 3 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 129.2 | 78.2 | 68.242 | 154.17 | 85.92 | 105.17 | 36.92 | 16.9 | 3.5938 | 0.1833 | 0.013 | 0.001 | 18.69 | 1044.3 | 81 | [6 empty] | 0.18 | [6 empty] | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9931 | 0.98559 | 6.0996
6538 | 60 лет Октября, 5а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.351 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.02 | 4 | 8.8309 | 2.74 | 68.58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.2 | 78.5 | 7.008 | 1.198 | 1.02 | 5.85 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 129.6 | 78.5 | 68.585 | 154.34 | 85.75 | 105.34 | 36.75 | 17.2 | 7.0079 | 0.3582 | 0.026 | 0.002 | 16.64 | 1002.3 | 81 | [6 empty] | 0.351 | [6 empty] | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9931 | 0.98558 | 11.9559
6420 | 60 лет Октября, 7а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.351 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.01 | 4 | 8.8527 | 2.74 | 67.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 | 78.2 | 7.008 | 1.198 | 1.02 | 5.85 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 129.3 | 78.2 | 67.915 | 154 | 86.09 | 105 | 37.09 | 16.95 | 7.008 | 0.3575 | 0.026 | 0.002 | 19.26 | 1074.4 | 81 | [6 empty] | 0.351 | 0.351 | 0.31001 | 0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.9931 | 0.98559 | 11.9033
6413 | 60 лет Октября, 9 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.18 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2.99 | 2 | 6.3424 | 2.73 | 67.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.8 | 78 | 3.594 | 1.198 | 1.02 | 3 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 128.9 | 78 | 67.794 | 153.94 | 86.15 | 104.94 | 37.15 | 16.7 | 3.5939 | 0.183 | 0.013 | 0.001 | 20.8 | 1099.9 | 81 | [6 empty] | 0.18 | [6 empty] | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9931 | 0.98559 | 6.0769
6528 | 60 лет Октября, 5 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.18 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3.02 | 2 | 6.3023 | 2.76 | 69.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.9 | 78.2 | 3.594 | 1.198 | 1.02 | 3 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 129.2 | 78.2 | 69.53 | 154.81 | 85.28 | 105.81 | 36.28 | 16.95 | 3.5937 | 0.1833 | 0.013 | 0.001 | 17.82 | 1001.2 | 81 | [6 empty] | 0.18 | [6 empty] | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9931 | 0.98558 | 6.1014
6093 | Менделеева, 4б | Жилой дом. Почта.Шахматный клуб | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.244 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.24 | 3 | 7.0095 | 2.93 | 73.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.7 | 76.2 | 4.582 | 1.127 | 1 | 4.0667 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 129.4 | 76.2 | 73.874 | 156.97 | 83.1 | 107.97 | 34.1 | 17.08 | 4.5823 | 0.2439 | 0.018 | 0.001 | 19.05 | 936.5 | 81 | [6 empty] | 0.244 | 0.244 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9932 | 0.98558 | 7.8967
6097 | Менделеева, 4 | Жилой дом.Центр технического обслуживания - магазин. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.191 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.17 | 3 | 6.1985 | 2.94 | 74.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 76.2 | 3.587 | 1.127 | 1 | 3.1833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 129.5 | 76.2 | 74.025 | 157.05 | 83.02 | 108.05 | 34.02 | 17.16 | 3.5869 | 0.1912 | 0.014 | 0.001 | 17.59 | 899.3 | 81 | [6 empty] | 0.192 | 0.191 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99339 | 0.98558 | 6.2009
31668 | 60 лет Октября / | АБК | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.653 | 9 | 0 | 0 | 79.597 | 0 |  |  |  |  | 107.4 | 69.5 | 0.276 | 0.569 | 1.08 | 0.2643 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 116.8 | 69.5 | 80.245 | 160.12 | 79.88 | 110.12 | 29.88 | 8.29 | 0.2761 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 73.6 | 1678.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99346 | 0.98558 | 0.4489
31664 | 60 лет Октября / | АБК | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.033 | 11 | 0 | 0 | 79.78 | 0 |  |  |  |  | 110.8 | 68.6 | 0.25 | 0.516 | 1.09 | 0.2397 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 121.3 | 68.6 | 80.313 | 160.16 | 79.84 | 110.16 | 29.84 | 11.12 | 0.2504 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 71.05 | 1646.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99346 | 0.98558 | 0.4603
28603 | 60 лет Октября 14/5, 6 | гаражи | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.97 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.031 | 12 | 0 | 0 | 79.628 | 0 |  |  |  |  | 113.7 | 67.8 | 0.232 | 0.479 | 1.1 | 0.2223 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 125.1 | 67.8 | 80.087 | 160.04 | 79.96 | 112.07 | 31.99 | 13.77 | 0.2322 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 52.47 | 1651.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99346 | 0.98558 | 0.4697
6268 | Менделеева, 3Б | Гаражи капитальные | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.109 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.42 | 1 | 7.6784 |  | 7.99 |  |  |  |  | 4.562 | 1 | 0 | 0 | 75.508 | 0 |  |  |  |  | 92.9 | 68.4 | 1.808 | 0.995 | 0.98 | 1.8167 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19 | 127.7 | 68.4 | 83.499 | 161.77 | 78.27 | 112.77 | 29.27 | 15.7 | 1.8085 | 0.1072 | 0.008 | 0.001 | 88.47 | 751.7 | 81 | [6 empty] | 0.109 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99354 | 0.98558 | 3.3842
5954 | Менделеева, 3 | Химчистка 'Снежинка' | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.055 | 0.064 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.37 | 1 | 5.4543 |  | 7.99 |  |  |  |  | 3.239 | 1 | 0 | 0 | 75.69 | 0 |  |  |  |  | 93.3 | 68.2 | 0.913 | 0.996 | 0.98 | 0.9167 | 8.064 |  |  | 3.4171 | 1 | 82.69 | 17 | 68.29 | 1.0618 | 0.9955 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19 | 127.6 | 68.3 | 83.685 | 161.86 | 78.18 | 112.86 | 29.18 | 15.62 | 1.9746 | 0.1171 | 0.004 | 0 | 89.75 | 755.5 | 81 | [6 empty] | 0.119 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99354 | 0.98558 | 3.7044
5961 | Менделеева, 7 | Баня | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.099 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.44 | 1 | 7.3177 | 1.4 | 7.99 |  |  |  |  | 4.345 | 1 | 0 | 0 | 75.72 | 0 |  |  |  |  | 92.6 | 68.4 | 1.643 | 0.996 | 0.98 | 1.65 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.9 | 127.6 | 68.4 | 83.714 | 161.87 | 78.16 | 112.87 | 29.16 | 15.67 | 1.6428 | 0.0973 | 0.007 | 0 | 89.48 | 749.2 | 81 | [6 empty] | 0.099 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99354 | 0.98558 | 3.0662
6362 | Менделеева, 4а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.191 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.17 | 3 | 6.1946 | 2.94 | 74.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.9 | 76.2 | 3.587 | 1.127 | 1 | 3.1833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 129.4 | 76.2 | 74.212 | 157.14 | 82.93 | 108.14 | 33.93 | 17.11 | 3.5869 | 0.1911 | 0.014 | 0.001 | 17.13 | 859.7 | 81 | [6 empty] | 0.191 | 0.191 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99371 | 0.98558 | 6.1948
31697 | 60 лет Октября, 28 | УВД | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.303 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.831 | 1 | 0 | 0 | 57.573 | 0 |  |  |  |  | 116.2 | 87.8 | 12.492 | 1.031 | 1.17 | 12.2925 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.9 | 116.2 | 87.8 | 58.635 | 139.57 | 80.94 | 93.57 | 34.94 | 7.95 | 12.492 | 0.3557 | 0.023 | 0.002 | 56.37 | 2540.8 | 81 | [6 empty] | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 |  |  |  | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99377 | 0.98558 | 14.3696
31701 | Мусы Джалиля, 5а | Изолятор | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.068 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.132 | 1 | 0 | 0 | 57.689 | 0 |  |  |  |  | 116 | 88 | 2.856 | 1.05 | 1.17 | 2.8101 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.9 | 116 | 88 | 58.792 | 139.65 | 80.86 | 93.65 | 34.86 | 7.79 | 2.856 | 0.0798 | 0.005 | 0 | 57.68 | 2548.5 | 81 | [6 empty] | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 |  |  |  | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99377 | 0.98558 | 3.2241
28316 | 60 лет Октября 4а/п/ | Сельское жилишно-коммунальное хозяйство (сельское ЖКХ), гараж; ул.60 лет Октября, 4а/п | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.0915 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.557 | 1 | 0 | 0 | 76.39 | 0 |  |  |  |  | 110.5 | 67 | 1.815 | 0.496 | 1.08 | 1.7754 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 121.4 | 67 | 76.882 | 157.41 | 80.53 | 107.41 | 30.53 | 11.16 | 1.815 | 0.0988 | 0.007 | 0 | 70.59 | 1101 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.915 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99385 | 0.98557 | 3.4085
28304 | 60 лет Октября 4п/17 | Прачечная; ул.60 лет Октября, 4п/17 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.89 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.34 | 7 | 0 | 0 | 76.09 | 0 |  |  |  |  | 101.4 | 69.1 | 0.315 | 0.649 | 1.05 | 0.3077 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 109.5 | 69.1 | 76.932 | 157.44 | 80.51 | 115.55 | 38.62 | 4.39 | 0.3146 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 83.8 | 1072.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99385 | 0.98558 | 0.4206
28305 |  | Гаражи; | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.008 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.249 | 17 | 0 | 0 | 55.839 | 0 |  |  |  |  | 112.2 | 69.4 | 0.164 | 0.514 | 1.1 | 0.1515 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 122.8 | 69.4 | 56.367 | 143.15 | 86.78 | 103.15 | 46.78 | 12.15 | 0.1644 | 0.0088 | 0.001 | 0 | 55.19 | 1027.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99386 | 0.98558 | 0.3103
28308 | 60 лет Октября 4п/ | АБК; ул.60 лет Октября, 4п | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.281 | 0.0367 | 0.2 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.321 | 1 | 0 | 0 | 29.496 | 0 |  |  |  |  | 116.8 | 79.2 | 6.961 | 0.619 | 1.16 | 4.968 | 2 |  |  | 6.4548 | 1 | 24.37 | 35.7 | 103.2 | 2.0569 | 1.4012 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.6948 | 79.2 | 0 | 79.2 | [11 empty] | 0 |  |  | 28 | 126.2 | 87 | 30.263 | 125.05 | 94.78 | 85.05 | 54.78 | 14.57 | 9.0176 | 0.5744 | 0.024 | 0.002 | 48.8 | 1109.4 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.196 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99386 | 0.98559 | 13.4095
28239 | 60 лет Октября 4п/17 | Станция кузовного ремонта ; ул.60 лет Октября, 4п/17 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.112 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.262 | 1 | 0 | 0 | 29.667 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 78.7 | 2.872 | 0.641 | 1.15 | 2.1134 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 27.2 | 123.6 | 78.7 | 30.489 | 125.49 | 95 | 80.49 | 50 | 12.67 | 2.8724 | 0.129 | 0.008 | 0.001 | 53.78 | 1229.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99386 | 0.98559 | 4.8331
28312 | 60 лет Октября 4п/1 | РММ; ул.60 лет Октября, 4П/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.58 | 0.085 | 0.0367 | 0.2 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.08 | 1 | 0 | 0 | 31.623 | 0 |  |  |  |  | 116.5 | 78.6 | 2.079 | 0.611 | 1.16 | 1.5054 | 2 |  |  | 6.2662 | 1 | 26.65 | 35.5 | 102.74 | 2.027 | 1.3808 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.7174 | 78.6 | 0 | 78.6 | [11 empty] | 0 |  |  | 27.8 | 126 | 113.8 | 32.371 | 126.33 | 93.95 | 84.75 | 52.37 | 14.44 | 4.1058 | 0.3458 | 0.009 | 0.001 | 49.13 | 1113 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.196 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99386 | 0.98559 | 1.89
28270 |  | магазин "Ливадд-строй"; ул.60 лет Октября, 1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.027 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.193 | 3 | 0 | 0 | 78.775 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 65.6 | 0.479 | 0.444 | 1.09 | 0.4705 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 127.2 | 65.6 | 79.168 | 158.93 | 79.76 | 113.93 | 34.76 | 15.32 | 0.4791 | 0.0295 | 0.002 | 0 | 44.2 | 794.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99393 | 0.98557 | 1.0358
28265 |  | Гаражи; ул.60 лет Октября | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.743 | 12 | 0 | 0 | 78.692 | 0 |  |  |  |  | 110.9 | 66.6 | 0.236 | 0.487 | 1.08 | 0.2321 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 121.9 | 66.6 | 79.167 | 158.93 | 79.76 | 113.93 | 34.76 | 11.52 | 0.2363 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 54.69 | 815.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99393 | 0.98558 | 0.4513
28260 | 60 лет Октября 2п/ | ПК "Лада"; ул.60 лет Октября, 2п | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.051 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.172 | 1 | 0 | 0 | 79.562 | 0 |  |  |  |  | 115.2 | 65.5 | 0.897 | 0.44 | 1.09 | 0.8823 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 127.6 | 65.5 | 79.949 | 159.45 | 79.5 | 114.45 | 34.5 | 15.65 | 0.8975 | 0.0558 | 0.004 | 0 | 42.52 | 739 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99395 | 0.98557 | 1.9601
28172 | 2П-2 7/6 | ООО "Крона"; ул.2 П-2, 7/6 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 41.78 | 0.0448 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.048 | 1 | 0 | 0 | 80.091 | 0 |  |  |  |  | 112.9 | 66.1 | 0.831 | 0.464 | 1.09 | 0.8181 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 124.6 | 66.1 | 80.522 | 159.83 | 79.31 | 118.05 | 37.53 | 13.43 | 0.8314 | 0.0487 | 0.003 | 0 | 47.53 | 743 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99397 | 0.98558 | 1.695
6524 | 60 лет Октября, 3 | Жилой дом. Магазин | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.1725 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3.24 | 2 | 5.8916 | 2.93 | 73.98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.4 | 75.9 | 3.24 | 1.127 | 1 | 2.875 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 128.9 | 75.9 | 73.979 | 157.03 | 83.05 | 108.03 | 34.05 | 16.69 | 3.2395 | 0.1719 | 0.013 | 0.001 | 18.31 | 881.1 | 81 | [6 empty] | 0.18 | 0.17249 | 0.12746 | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99407 | 0.98558 | 5.5404
6375 | Менделеева, 2 | Жилой дом. Магазин. | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.22 | 3 | 7.31 | 2.92 | 72.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.9 | 76.3 | 4.939 | 1.127 | 1 | 4.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.1 | 129.6 | 76.3 | 72.564 | 156.32 | 83.75 | 107.32 | 34.75 | 17.22 | 4.9392 | 0.2632 | 0.02 | 0.001 | 14.69 | 864.1 | 81 | [6 empty] | 0.263 | 0.26301 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99407 | 0.98558 | 8.5392
6513 | Менделеева, 2а | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.263 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 3.24 | 3 | 7.2704 | 2.94 | 74.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.7 | 76.2 | 4.939 | 1.127 | 1 | 4.3833 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 129.4 | 76.2 | 74.155 | 157.11 | 82.96 | 108.11 | 33.96 | 17.09 | 4.9391 | 0.2629 | 0.02 | 0.001 | 15.89 | 846 | 81 | [6 empty] | 0.263 | 0.263 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99407 | 0.98558 | 8.512
6381 | 60 лет Октября, 1 | Жилой дом. Магазин | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 49 | 0.517 | 0.193 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 8.5 | 3.18 | 5 | 10.3342 | 2.88 | 70.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.9 | 76.2 | 9.71 | 1.127 | 1 | 8.6167 | 8.064 |  |  | 6.6073 | 1 | 68.94 | 19.1 | 75.21 | 3.6248 | 1.1269 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 129.4 | 75.9 | 70.211 | 155.14 | 84.92 | 106.14 | 35.92 | 17.09 | 13.3348 | 0.7137 | 0.039 | 0.003 | 15.68 | 921.3 | 81 | [6 empty] | 0.263 | 0.263 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99407 | 0.98559 | 23.1308
28473 | 60 лет Октября, 6а | дискоклуб "Пирамида", Гостиница "Жемчужина Сибири" | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.333 | 0.332 | 0.48 | 0.48 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 71.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.798 | 1 | 0 | 0 | 73.266 | 0 |  |  |  |  | 71.6 | 66.8 | 20.301 | 1.679 | 0.97 | 12.0909 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.005 | 7.589 | 0.48 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 129 | 73.6 | 76.086 | 158.06 | 81.97 | 112.06 | 35.97 | 16.73 | 20.3013 | 1.1241 | 0 | 0 | 26.07 | 1019 | 81 | [6 empty] | 1.145 | [6 empty] | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99463 | 0.98559 | 34.6182
28402 | 60 лет Октября, 2б | Гостиничный комплекс 'Самотлор - Обь' | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.31 | 0.691 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.54 | 4 | 7.3859 | 3.21 | 80.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.3 | 72.9 | 5.322 | 1.03 | 0.97 | 5.2321 | 8.064 |  |  | 11.4514 | 1 | 79.8 | 18 | 70.43 | 11.714 | 1.0171 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 129.4 | 71.2 | 80.83 | 160.43 | 79.6 | 114.43 | 33.6 | 17.05 | 17.0357 | 0.9911 | 0.023 | 0.002 | 23.18 | 872 | 81 | [6 empty] | 1.001 | 0.31 | 0 | 0.691 | яШяб\ЭExif |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99463 | 0.98558 | 30.5926
28435 | 60 лет Октября, 2г | Гостиница "Обь" | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.256 | 0 | 0.207 | 0.207 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 69.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.261 | 1 | 0 | 0 | 79.216 | 0 |  |  |  |  | 69.7 | 64.9 | 7.794 | 1.675 | 0.95 | 4.6545 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.72 | 3.273 | 0.207 | 129.4 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.9 | 129.4 | 71.6 | 82.02 | 161.02 | 79 | 115.02 | 33 | 17.09 | 7.7942 | 0.4504 | 0 | 0 | 21.73 | 795.5 | 81 | [6 empty] | 0.463 |  |  |  | яШябeLExif |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99474 | 0.98558 | 13.4395
28301 | 60 лет Октября, 2д | ООО "Магма"; ул.60 лет Октября, 2д | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.129 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.48 | 2 | 4.7941 | 3.18 | 83.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.3 | 73.1 | 2.281 | 1.061 | 0.97 | 2.2279 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 128 | 73.1 | 83.637 | 161.83 | 78.2 | 115.83 | 32.2 | 15.94 | 2.2807 | 0.1252 | 0.01 | 0.001 | 29.96 | 782.4 | 81 | [6 empty] | 0.129 | 0.146 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99486 | 0.98558 | 3.8717
32110 | 60 лет Октября, 48 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 36.051 | 1 | 0 | 0 | 13.675 | 0 |  |  |  |  | 98.2 | 72.8 | 48.062 | 1.008 | 1.03 | 48.0584 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 98.2 | 72.8 | 14.691 | 98.34 | 83.65 | 52.34 | 37.65 | -0.3 | 48.0621 | 1.2236 | 0.089 | 0.006 | 91.3 | 3506.5 | 54 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | П-3.2 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99508 | 0.98557 | 41.1925
32103 | 60 лет Октября, 46 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 35.887 | 1 | 0 | 0 | 13.909 | 0 |  |  |  |  | 98.2 | 72.8 | 48.031 | 1.007 | 1.03 | 48.0269 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 98.2 | 72.8 | 14.924 | 98.46 | 83.53 | 52.46 | 37.53 | -0.29 | 48.0307 | 1.2236 | 0.089 | 0.006 | 91.12 | 3497.6 | 54 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | П-3.2 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99509 | 0.98557 | 41.1926
6283 | 60 лет Октября, 1а | Управление социальной защиты населения, Административно | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.119 | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 69.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.007 | 1 | 10.521 | 1 | 75.805 | 4.838 |  |  |  |  | 69.2 | 64.5 | 2.435 | 1.125 | 0.95 | 2.1636 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.252 | 0.474 | 0.03 | 128.3 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.6 | 128.3 | 69.7 | 81.909 | 160.97 | 79.06 | 111.97 | 30.06 | 16.17 | 2.4347 | 0.1426 | 0 | 0 | 23.43 | 704.2 | 81 | [6 empty] | 0.149 | [6 empty] | Ком.зона 1 очередь застройки | Кот. №1 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99511 | 0.98558 | 4.2208
5033 | Кузоваткина 3/10 | Шиномонтажная мастерская; ул.Кузоваткина, 3/11 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.017 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.418 | 8 | 0 | 0 | 85.049 | 0 |  |  |  |  | 114.9 | 65.6 | 0.301 | 0.443 | 1.09 | 0.2969 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 127.3 | 65.6 | 85.442 | 162.75 | 77.31 | 112.75 | 27.31 | 15.39 | 0.3012 | 0.0186 | 0.001 | 0 | 44.62 | 531 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99538 | 0.9854 | 0.6542
31738 | Мусы Джалиля, 5/5 | Гаражи, ВОХР | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.222 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.261 | 1 | 0 | 0 | 55.737 | 0 |  |  |  |  | 115.7 | 88.2 | 9.467 | 1.066 | 1.17 | 9.339 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.9 | 115.7 | 88.2 | 56.873 | 138.69 | 81.82 | 92.69 | 35.82 | 7.66 | 9.4673 | 0.2605 | 0.017 | 0.001 | 55.99 | 2568.2 | 81 | [6 empty] | 0.222 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9954 | 0.98558 | 10.5237
32051 | 60 лет Октября, 44 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 35.753 | 1 | 0 | 0 | 14.033 | 0 |  |  |  |  | 98.3 | 72.7 | 47.885 | 1.004 | 1.03 | 47.8817 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 98.3 | 72.7 | 15.042 | 98.52 | 83.47 | 52.52 | 37.47 | -0.28 | 47.8854 | 1.2236 | 0.089 | 0.006 | 89.69 | 3418.2 | 54 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | П-3.2 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99571 | 0.98557 | 41.193
4847 | Индустриальная 12б/ | ООО "Кировец мастер", Склад; ул.Индустриальная, 12б | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.64 | 0.0147 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.449 | 4 | 0 | 0 | 77.786 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 68.9 | 0.42 | 0.714 | 1.03 | 0.42 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 105 | 68.9 | 78.806 | 159.43 | 80.63 | 105.79 | 26.99 | 2.33 | 0.42 | 0.0151 | 0.001 | 0 | 95.3 | 563.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.026 | 0 | 0 |  |  |  | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99572 | 0.98569 | 0.489
32098 | 60 лет Октября, 42 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 34.811 | 1 | 0 | 0 | 15.585 | 0 |  |  |  |  | 98.3 | 72.7 | 47.839 | 1.003 | 1.03 | 47.8343 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 98.3 | 72.7 | 16.592 | 99.29 | 82.7 | 53.29 | 36.7 | -0.27 | 47.8393 | 1.2236 | 0.089 | 0.006 | 89.44 | 3404.8 | 54 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | П-3.2 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99572 | 0.98557 | 41.1933
4878 |  | ЧОП "Русь"; ул.Кузоваткина, 3/16 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.03 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.216 | 14 | 0 | 0 | 78.884 | 0 |  |  |  |  | 113 | 65.4 | 0.221 | 0.455 | 1.08 | 0.2208 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 124.9 | 65.4 | 79.299 | 159.68 | 80.38 | 106.65 | 27.35 | 13.61 | 0.2208 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 59.16 | 361.5 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99573 | 0.98568 | 0.4559
4879 | Кузоваткина 3/15 | Сервисная компания ДМГ; ул.Кузоваткина, 3/15 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.42 | 13 | 0 | 0 | 78.857 | 0 |  |  |  |  | 112.2 | 65.6 | 0.225 | 0.464 | 1.08 | 0.2252 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 123.8 | 65.6 | 79.288 | 159.67 | 80.38 | 109.67 | 30.38 | 12.83 | 0.2252 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 63.55 | 387.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99573 | 0.98568 | 0.4532
4861 | Кузоваткина 3/14 | Магазин; ул.Кузоваткина, 3/14 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.05 | 61 | 0 | 0 | 78.761 | 0 |  |  |  |  | 108.2 | 66.7 | 0.103 | 0.514 | 1.07 | 0.1029 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 118.6 | 66.7 | 79.29 | 159.67 | 80.38 | 109.67 | 30.38 | 9.4 | 0.1029 | 0.0053 | 0 | 0 | 76.07 | 410.7 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99573 | 0.98568 | 0.1816
4877 | Кузоваткина 3/1 | Хоз. корпус (столярный цех); ул.Кузоваткина, 3/1 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 52.64 | 1.2 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.288 | 1 | 0 | 0 | 75.236 | 0 |  |  |  |  | 116.2 | 64.4 | 20.273 | 0.422 | 1.09 | 20.2743 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 129.2 | 64.4 | 75.593 | 157.82 | 82.22 | 105.18 | 29.58 | 16.89 | 20.2728 | 1.3126 | 0.09 | 0.005 | 43.09 | 306 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99573 | 0.98567 | 46.1328
4912 | Кузоваткина 3/3 | Хоз. корпус; ул.Кузоваткина, 3/3 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.75 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.191 | 17 | 0 | 0 | 86.93 | 0 |  |  |  |  | 115.5 | 64.7 | 0.208 | 0.429 | 1.09 | 0.2081 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 128.3 | 64.7 | 87.298 | 163.7 | 76.4 | 117.95 | 30.65 | 16.15 | 0.2081 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 45.53 | 219.2 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99576 | 0.98567 | 0.4639
5034 | Кузоваткина 3/11 | Автомойка "Мойдодыр"; ул.Кузоваткина, 3/10 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.41 | 0.65 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.961 | 1 | 0 | 0 | 84.798 | 0 |  |  |  |  | 116.7 | 65 | 11.063 | 0.426 | 1.1 | 10.9036 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 129.6 | 65 | 85.16 | 162.61 | 77.45 | 114.2 | 29.04 | 17.23 | 11.0635 | 0.7141 | 0.049 | 0.003 | 40.49 | 532.6 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99592 | 0.9854 | 25.3076
32043 | Пикмана, 31 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.765 | 0.0979 | 0.726 | 0.726 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 94.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23.42 | 1 | 0 | 0 | 71.467 | 0 |  |  |  |  | 95 | 89 | 52.434 | 1.215 | 1.19 | 43.145 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 6.065 | 11.478 | 0.726 | 128.9 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.8 | 128.9 | 95.5 | 72.944 | 156.46 | 83.51 | 110.46 | 37.51 | 16.62 | 52.4341 | 1.7502 | 0 | 0 | 96.11 | 3593.9 | 81 | [6 empty] | 1.5889 | [6 empty] | П-3.2 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99613 | 0.98557 | 70.2646
28504 | 60 лет Октября, 10 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 43.487 | 1 | 0 | 0 | 6.514 | 0 |  |  |  |  | 97.1 | 72 | 48.268 | 1.012 | 1.02 | 48.2645 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 97.1 | 72 | 7.539 | 93.76 | 86.22 | 47.76 | 40.22 | -0.67 | 48.268 | 1.2138 | 0.089 | 0.006 | 20.55 | 1340.8 | 54 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99618 | 0.98557 | 40.6213
28539 | 60 лет Октября, 10а | Химчистка | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.055 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.959 | 1 | 0 | 0 | 7.879 | 0 |  |  |  |  | 97 | 72.1 | 2.253 | 1.024 | 1.02 | 2.2529 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 97 | 72.1 | 8.928 | 94.45 | 85.52 | 48.45 | 39.52 | -0.72 | 2.253 | 0.056 | 0.004 | 0 | 20.98 | 1315.6 | 54 | [6 empty] | 0.055 | 0.055 |  | 0 |  |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99623 | 0.98558 | 1.8743
28461 | 60 лет Октября, 8 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41.061 | 1 | 0 | 0 | 8.116 | 0 |  |  |  |  | 97.2 | 71.9 | 48.032 | 1.007 | 1.02 | 48.0287 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 97.2 | 71.9 | 9.131 | 94.55 | 85.42 | 48.55 | 39.42 | -0.65 | 48.0321 | 1.2138 | 0.089 | 0.006 | 19.21 | 1272.2 | 54 | [6 empty] | 1.192 | 1.192 |  | 0 |  |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99627 | 0.98557 | 40.6217
28450 | 60 лет Октября, 6б | Магазин 'Продукты' | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.051 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.639 | 1 | 0 | 0 | 12.768 | 0 |  |  |  |  | 97 | 72.1 | 2.085 | 1.022 | 1.02 | 2.085 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 97 | 72.1 | 13.813 | 96.9 | 83.09 | 50.9 | 37.09 | -0.71 | 2.0851 | 0.0519 | 0.004 | 0 | 21.6 | 1228.8 | 54 | [6 empty] | 0.054 | 0.054 | 0.042 | 0 |  |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99636 | 0.98558 | 1.7379
31659 | 60 лет Октября 20/1/строение1 | Туалет | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.46 | 1 | 3 | 2.72 | 79.25 |  |  |  |  | 11.001 | 1 | 0 | 0 | 0.516 | 0 |  |  |  |  | 89.2 | 75.9 | 0.869 | 1.304 | 1 | 0.7852 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 121.9 | 75.9 | 79.761 | 159.88 | 80.12 | 113.88 | 34.12 | 11.54 | 0.8693 | 0.04 | 0.003 | 0 | 61.13 | 1761.7 | 81 | [6 empty] | 0.04 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99659 | 0.98559 | 1.2973
31651 | 60 лет Октября, 20/1 | Спортивное сооружение | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.367 | 0 | 0.41 | 0.41 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 69.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.877 | 1 | 0 | 0 | 72.947 | 0 |  |  |  |  | 69.6 | 64.9 | 13.552 | 2.031 | 0.95 | 6.6727 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.448 | 6.482 | 0.41 | 128.1 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.9 | 128.1 | 72.2 | 77.073 | 158.54 | 81.46 | 112.54 | 35.46 | 16.06 | 13.5524 | 0.7587 | 0 | 0 | 49.07 | 1765.9 | 81 | [6 empty] | 0.777 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99659 | 0.98559 | 22.6158
28581 | 60 лет Октября, 14 | гаражи | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.155 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.42 | 2 | 5.377 |  | 80.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 74 | 2.809 | 1.087 | 0.98 | 2.689 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.7 | 128.1 | 74 | 80.192 | 160.1 | 79.9 | 114.1 | 33.9 | 16 | 2.8093 | 0.1518 | 0.012 | 0.001 | 48.18 | 1641.9 | 81 | [6 empty] | 0.155 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99661 | 0.98558 | 4.7571
28590 | 60 лет Октября, 14а | Стадион "Юбиленый" (федерация хоккея) | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.108 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.39 | 1 | 4.4827 |  | 80.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 74 | 1.953 | 1.085 | 0.98 | 1.8695 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.7 | 128.2 | 74 | 80.24 | 160.12 | 79.88 | 114.12 | 33.88 | 16.1 | 1.9531 | 0.1058 | 0.008 | 0.001 | 47.49 | 1625.4 | 81 | [6 empty] | 0.108 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99661 | 0.98558 | 3.3177
14786 | 60 лет Октября, 26 | РКНС | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.0013 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.164 | 29 | 0 | 0 | 53.435 | 0 |  |  |  |  | 107.7 | 95.4 | 0.124 | 2.38 | 1.17 | 0.1223 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.7 | 107.7 | 95.4 | 59.098 | 139.81 | 80.71 | 93.81 | 34.71 | 3.53 | 0.1237 | 0.0015 | 0 | 0 | 110.24 | 2422.2 | 81 | [6 empty] | 0.013 | 0.303 | 0 | 0 |  |  |  | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99668 | 0.98558 | 0.0612
31684 | 60 лет Октября, 26 | РКНС | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.004 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.172 | 8 | 0 | 0 | 56.546 | 0 |  |  |  |  | 110.8 | 92.5 | 0.256 | 1.597 | 1.17 | 0.2526 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.8 | 110.8 | 92.5 | 59.097 | 139.81 | 80.71 | 93.81 | 34.71 | 5.04 | 0.2556 | 0.0047 | 0 | 0 | 88.29 | 2427.7 | 81 | [6 empty] | 0.013 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99668 | 0.98558 | 0.1887
28457 | 60 лет Октября, 6 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 37.837 | 1 | 0 | 0 | 11.16 | 0 |  |  |  |  | 97.3 | 71.9 | 47.825 | 1.003 | 1.02 | 47.8205 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 97.3 | 71.9 | 12.166 | 96.07 | 83.91 | 50.07 | 37.91 | -0.63 | 47.8254 | 1.2138 | 0.089 | 0.006 | 17.4 | 1157.2 | 54 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99684 | 0.98557 | 40.6225
14729 | 60 лет Октября, 19а | Жилой дом. Офис | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.4439 | 0 | 0.502 | 0.502 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 92.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.509 | 1 | 0 | 0 | 75.859 | 0 |  |  |  |  | 92.1 | 86.3 | 27.924 | 1.258 | 1.16 | 22.195 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.186 | 7.937 | 0.502 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30.1 | 129.1 | 92.6 | 77.442 | 158.71 | 81.27 | 112.71 | 35.27 | 16.79 | 27.9239 | 1.0168 | 0 | 0 | 108.83 | 3687 | 81 | [6 empty] | 0.954 | [6 empty] | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99708 | 0.98557 | 39.8291
14857 | 60 лет Октября, 21 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.332 | 0 | 0.261 | 0.261 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 95.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.277 | 1 | 0 | 0 | 76.024 | 0 |  |  |  |  | 95.7 | 89.7 | 19.948 | 1.202 | 1.19 | 16.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.175 | 4.126 | 0.261 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.2 | 129.1 | 96.2 | 77.468 | 158.73 | 81.26 | 112.73 | 35.26 | 16.84 | 19.9476 | 0.6573 | 0 | 0 | 108 | 3663.1 | 81 | [6 empty] | 0.593 | [6 empty] | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99711 | 0.98557 | 26.5441
14858 | Мусы Джалиля, 9 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 1.083 | 0 | 0.87 | 0.87 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 94.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 25.825 | 1 | 0 | 0 | 71.652 | 0 |  |  |  |  | 94.9 | 89 | 63.701 | 1.176 | 1.19 | 54.15 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 7.247 | 13.755 | 0.87 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.7 | 129.2 | 95.3 | 73.036 | 156.51 | 83.47 | 110.51 | 37.47 | 16.88 | 63.7012 | 2.1549 | 0 | 0 | 107.34 | 3632.3 | 81 | [6 empty] | 1.952 | 1.0826 | 0.87001 | 0 |  |  |  | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99715 | 0.98558 | 86.4778
28509 | 60 лет Октября, 4 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 34.724 | 1 | 0 | 0 | 15.745 | 0 |  |  |  |  | 97.3 | 71.9 | 47.844 | 1.003 | 1.02 | 47.8383 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 97.3 | 71.9 | 16.752 | 98.37 | 81.62 | 52.37 | 35.62 | -0.63 | 47.844 | 1.2138 | 0.089 | 0.006 | 17.17 | 1110.7 | 54 | [6 empty] | 1.192 | [6 empty] | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9974 | 0.98557 | 40.6227
28565 | 60 лет Октября, 12б | Крытый хоккейный корт | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.31 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 69.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.908 | 1 | 0 | 0 | 72.099 | 0 |  |  |  |  | 69.3 | 64.6 | 13.712 | 1.178 | 0.95 | 11.6364 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.671 | 3.162 | 0.2 | 128.8 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.7 | 128.8 | 70 | 73.488 | 156.74 | 83.26 | 110.74 | 37.26 | 16.59 | 13.712 | 0.8064 | 0 | 0 | 33.66 | 1605 | 81 | [6 empty] | 0.84 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99774 | 0.98559 | 23.9112
31650 | 60 лет октября | ГСК "Элит" | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.076 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.539 | 1 | 0 | 0 | 58.019 | 0 |  |  |  |  | 115.6 | 88.3 | 3.257 | 1.071 | 1.17 | 3.228 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.9 | 115.6 | 88.3 | 59.166 | 139.85 | 80.68 | 93.85 | 34.68 | 7.61 | 3.2569 | 0.0892 | 0.006 | 0 | 52.68 | 2396.4 | 81 | [6 empty] | 0.076 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99782 | 0.98558 | 3.6013
6850 | 60 лет Октября, 18/1 | Театр кукол "Барабашка" | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.329 | 0.235 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.44 | 4 | 7.7832 | 3.11 | 79.99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 73.9 | 5.879 | 1.072 | 0.98 | 5.6237 | 8.064 |  |  | 6.7894 | 1 | 78.9 | 18 | 71.25 | 4.0945 | 1.0454 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.6 | 128.6 | 72.8 | 79.993 | 160 | 80 | 114 | 34 | 16.44 | 9.9735 | 0.5567 | 0.025 | 0.002 | 38.53 | 1535.7 | 81 | [6 empty] | 0.564 | 0.3287 | 0.196 | 0.235 |  |  |  | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.998 | 0.98558 | 17.4203
6388 | 60 лет Октября, 4а | 60 лет Октября, 4а | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.103 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.065 | 1 | 0 | 0 | 75.408 | 0 |  |  |  |  | 128.7 | 98.4 | 4.334 | 1.052 | 1.28 | 4.12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 37.5 | 128.7 | 98.4 | 76.514 | 158.26 | 81.74 | 112.26 | 35.74 | 16.54 | 4.3344 | 0.1316 | 0.008 | 0.001 | 18.48 | 1138.8 | 81 | [6 empty] | 0.054 | [6 empty] | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99814 | 0.98558 | 5.674
6569 | 60 лет Октября, 2а | Магазин 'Орион' | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.135 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.44 | 2 | 4.9651 | 3.13 | 80.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.5 | 74 | 2.393 | 1.064 | 0.98 | 2.2747 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.8 | 129.3 | 74 | 80.028 | 160.02 | 79.99 | 114.02 | 33.99 | 17.01 | 2.393 | 0.1323 | 0.01 | 0.001 | 19.16 | 1071.3 | 81 | [6 empty] | 0.136 | 0.136 |  | 0 |  |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99814 | 0.98558 | 4.1537
28535 | 60 лет Октября, 12 | Детский сад №71 "Радость" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.265 | 0.198 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.44 | 3 | 7.0058 | 3.1 | 77.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.5 | 74 | 4.7 | 1.064 | 0.98 | 4.4678 | 8.064 |  |  | 6.2943 | 1 | 76.79 | 18.3 | 71.97 | 3.4717 | 1.052 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.8 | 129.3 | 73.2 | 77.892 | 158.95 | 81.05 | 112.95 | 35.05 | 16.98 | 8.1719 | 0.4587 | 0.02 | 0.001 | 18.98 | 1140.4 | 81 | [6 empty] | 0.463 | 0.265 |  | 0.198 |  |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99814 | 0.98558 | 14.3997
6617 | Победы, 5 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.509 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26.031 | 1 | 0 | 0 | 9.623 | 0 |  |  |  |  | 97.7 | 72.9 | 21.02 | 1.032 | 1.02 | 21.0212 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 97.7 | 72.9 | 10.689 | 95.33 | 84.65 | 49.33 | 38.65 | -0.48 | 21.0201 | 0.5216 | 0.038 | 0.003 | 25.75 | 1359.2 | 54 | [6 empty] | 0.509 | 0.40002 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99834 | 0.98558 | 17.6144
6618 | Победы, 3 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.4 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22.579 | 1 | 0 | 0 | 10.425 | 0 |  |  |  |  | 97.7 | 72.8 | 16.461 | 1.029 | 1.02 | 16.4597 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 97.7 | 72.8 | 11.483 | 95.73 | 84.25 | 49.73 | 38.25 | -0.46 | 16.4607 | 0.4099 | 0.03 | 0.002 | 25.26 | 1335 | 54 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99834 | 0.98558 | 13.8428
6803 | 60 лет Октября, 11 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.813 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27.754 | 1 | 0 | 0 | 18.057 | 0 |  |  |  |  | 98 | 72.6 | 32.732 | 1.007 | 1.02 | 32.7321 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 98 | 72.6 | 19.07 | 99.53 | 80.46 | 53.53 | 34.46 | -0.37 | 32.7318 | 0.8331 | 0.061 | 0.004 | 20.69 | 1087.8 | 54 | [6 empty] | 0.813 | 0.813 |  | 0 |  |  |  | 1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99842 | 0.98557 | 28.1368
31879 | 60 лет Октября, 23 | Жилой дом | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.851 | 0.175 | 0.184 | 0.46 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 102.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25.257 | 1 | 0 | 0 | 70.858 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 96 | 55.231 | 1.077 | 1.26 | 51.3 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.533 | 2.909 | 0.184 | 129.2 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.1 | 129.2 | 102.5 | 72.018 | 156 | 83.98 | 110 | 37.98 | 16.88 | 55.2309 | 1.4728 | 0 | 0 | 96.72 | 3483.1 | 81 | [6 empty] | 1.486 | [6 empty] | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99864 | 0.98557 | 62.4987
6279 | 60 лет Октября, 2в | Магазин "Винотека" | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.074 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.53 | 1 | 3.6016 |  | 83.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.4 | 73.1 | 1.288 | 1.044 | 0.97 | 1.2577 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 128.9 | 73.1 | 83.725 | 161.88 | 78.15 | 115.88 | 32.15 | 16.64 | 1.2878 | 0.0719 | 0.006 | 0 | 11.49 | 550.4 | 81 | [6 empty] | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | яШябa…Exif |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99866 | 0.98558 | 2.2222
15102 | Пионерская, 22 | Детский сад №88 (Одуванчик) | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.382 | 0 | 0.179 | 0.179 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 98.79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15.403 | 1 | 0 | 0 | 71.87 | 0 |  |  |  |  | 98.8 | 92.7 | 21.606 | 1.131 | 1.22 | 19.1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.493 | 2.83 | 0.179 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.1 | 129 | 99.1 | 73.149 | 156.57 | 83.42 | 110.57 | 37.42 | 16.78 | 21.6061 | 0.6462 | 0 | 0 | 97.28 | 3508.8 | 81 | [6 empty] | 0.636 | 0.382 | 0.179 | 0 |  |  |  | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99868 | 0.98558 | 26.7379
14637 | Нефтяников, 4 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 1.192 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 36.315 | 1 | 0 | 0 | 13.456 | 0 |  |  |  |  | 97.6 | 72.4 | 48.376 | 1.015 | 1.02 | 48.376 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 97.6 | 72.4 | 14.485 | 98.24 | 83.75 | 52.24 | 37.75 | -0.52 | 48.3755 | 1.2182 | 0.089 | 0.006 | 122.77 | 3987.8 | 54 | [6 empty] | 1.188 | [6 empty] | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99871 | 0.98558 | 40.7416
31662 | 60 лет Октября, 20б | Районная дирекция киносетей | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.0336 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.597 | 1 | 0 | 0 | 57.44 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 89.5 | 1.602 | 1.192 | 1.17 | 1.5962 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.8 | 114.1 | 89.5 | 58.86 | 139.71 | 80.85 | 93.71 | 34.85 | 6.75 | 1.6016 | 0.0394 | 0.003 | 0 | 63.01 | 2383.1 | 81 | [6 empty] | 0.042 | [6 empty] | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99875 | 0.98559 | 1.5885
14718 | 60 лет Октября, 20а | АБК | Кот. №5 | Бойлер | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.37 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.088 | 1 | 0 | 0 | 57.548 | 0 |  |  |  |  | 116.3 | 87.5 | 15.056 | 1.017 | 1.17 | 15.0041 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.9 | 116.3 | 87.5 | 58.582 | 139.57 | 80.99 | 93.57 | 34.99 | 8.02 | 15.0561 | 0.4341 | 0.028 | 0.002 | 48.03 | 2331.6 | 81 | [6 empty] | 0.37 | 0.065 | 0 | 0 |  |  |  | С | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99875 | 0.98558 | 17.5297
31888 | 60 лет Октября, 35 | Магазин "Кедр", магазин "Славтэк" | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.138 | 0 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 103.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.235 | 1 | 0 | 0 | 78.289 | 0 |  |  |  |  | 103 | 96.7 | 7.755 | 1.124 | 1.26 | 6.9 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.208 | 0.395 | 0.025 | 129.1 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.6 | 129.1 | 103.4 | 79.552 | 159.77 | 80.22 | 113.77 | 34.22 | 16.8 | 7.7546 | 0.1993 | 0 | 0 | 96.71 | 3406.3 | 81 | [6 empty] | 0.173 | 0.149 | 0.025 | 0 |  |  |  | 9А | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99878 | 0.98558 | 8.5009
14778 | Нефтяников, 2 | Жилой дом | Кот. №5 | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.227 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.633 | 1 | 0 | 0 | 18.342 | 0 |  |  |  |  | 97.6 | 72.3 | 9.17 | 1.01 | 1.02 | 9.1708 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 97.6 | 72.3 | 19.362 | 100.68 | 81.32 | 54.68 | 35.32 | -0.5 | 9.1703 | 0.232 | 0.017 | 0.001 | 121.68 | 3921.7 | 54 | [6 empty] | 1.192 | 0.22591 |  | 0 |  |  |  | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99878 | 0.98557 | 7.7583
32114 | 60 лет Октября, 46/1 | Магазин | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.126 | 0.0429 | 0.1416 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.25 | 2 | 4.9651 | 2.99 | 79.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.9 | 75.6 | 2.378 | 1.133 | 0.99 | 2.1332 | 8.064 |  |  | 3.0062 | 1 | 77.81 | 18.5 | 73.92 | 0.7972 | 1.1149 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2.007 | 75.6 | 0 | 75.6 | [11 empty] | 0 |  |  | 19.6 | 128.2 | 74.4 | 79.054 | 159.41 | 80.36 | 113.41 | 34.36 | 16.09 | 3.1756 | 0.31 | 0.012 | 0.001 | 90.92 | 3266.5 | 81 | [6 empty] | 0.146 | [6 empty] | П-3.2 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99904 | 0.98558 | 5.4717
6810 | 60 лет Октября, 9в | Магазин | Кот. №5 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 3 |  | 46 | 0.013 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.165 | 11 | 0 | 0 | 80.507 | 0 |  |  |  |  | 94.7 | 72.9 | 0.252 | 1.163 | 1.01 | 0.2366 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 125.1 | 72.9 | 81.86 | 160.94 | 79.08 | 114.94 | 33.08 | 13.78 | 0.252 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 27.61 | 1035.4 | 81 | [6 empty] | 0.013 | [6 empty] | 1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99932 | 0.98558 | 0.4334
6811 | 60 лет Октября, 9а | Магазин "Натали" | Кот. №5 | Магистральное | 4 Прямая СО | 3 |  | 46 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.404 | 4 | 0 | 0 | 80.724 | 0 |  |  |  |  | 126.9 | 97.2 | 0.426 | 1.065 | 1.26 | 0.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 36.7 | 126.9 | 97.2 | 81.858 | 160.94 | 79.08 | 114.94 | 33.08 | 15.12 | 0.426 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 23.66 | 1027.8 | 81 | [6 empty] | 0.01 | [6 empty] | 1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99932 | 0.98558 | 0.5399
14768 | Пионерская, 12 | АБК | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.285 | 0.053 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.31 | 4 | 7.3741 |  | 77.46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87 | 74.4 | 5.193 | 1.093 | 0.98 | 4.8221 | 8.064 |  |  | 3.3 | 1 | 76.3 | 18.2 | 72.5 | 0.9512 | 1.0769 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19 | 128.4 | 74.1 | 77.457 | 158.71 | 81.25 | 112.71 | 35.25 | 16.28 | 6.1441 | 0.3336 | 0.021 | 0.001 | 124.61 | 3989.8 | 81 | [6 empty] | 0.338 | 0.303 |  | 0.053 |  |  |  | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99941 | 0.98558 | 10.5386
14754 | Пионерская, 14 | Детский сад №38 | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.377 | 0.151 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.37 | 4 | 8.4795 | 3.04 | 77.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.8 | 74.4 | 6.851 | 1.09 | 0.98 | 6.3623 | 8.064 |  |  | 5.5764 | 1 | 75.96 | 18.3 | 72.59 | 2.7101 | 1.0769 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19 | 128.6 | 73.9 | 77.119 | 158.54 | 81.42 | 112.54 | 35.42 | 16.4 | 9.5616 | 0.5225 | 0.028 | 0.002 | 123.76 | 3981.6 | 81 | [6 empty] | 0.528 | [6 empty] | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99941 | 0.98558 | 16.4937
14750 | 60 лет Октября, 19 | Жилой дом. Офис | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.409 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.36 | 5 | 8.78 |  | 78.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.9 | 74.4 | 7.411 | 1.087 | 0.98 | 6.8817 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19 | 128.7 | 74.4 | 78.494 | 159.23 | 80.73 | 113.23 | 34.73 | 16.53 | 7.4108 | 0.4024 | 0.031 | 0.002 | 122.48 | 3924.5 | 81 | [6 empty] | 0.409 | 0.41101 |  | 0 |  |  |  | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99941 | 0.98558 | 12.7055
14738 | 60 лет Октября, 17 | Магазин "Руслан" | Кот. №5 | от ЦТП (транзит) | 3 Прямая ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.112 | 0.066 | 0.16 |  |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 76.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.001 | 1 | 0 | 0 | 77.989 | 0 |  |  |  |  | 76.9 | 71.8 | 2.209 | 1.085 | 1.02 | 2.0504 | 1 |  |  | 3.6631 | 1 | 78 | 18.4 | 72.77 | 1.1851 | 1.0774 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2.2155 | 77.2 | 0 | 77.2 | [11 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 128.8 | 72.7 | 79.165 | 159.56 | 80.39 | 113.56 | 34.39 | 16.59 | 3.3938 | 0.3403 | 0.002 | 0 | 120.6 | 3844.3 | 81 | [6 empty] | 0.178 | 0.117 | 0.16 | 0.066 |  |  |  | 9 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99951 | 0.98558 | 6.3229
6837 | 60 лет Октября 12а/ | 60 лет Октября 12а/ | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 44.66 | 0.012123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 1.71 | [5 empty] | 5.703 | 13 | 0 | 0 | 81.158 | 0 |  |  |  |  | 113.3 | 67.8 | 0.233 | 0.481 | 1.1 | 0.2234 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 124.7 | 67.8 | 81.621 | 160.81 | 79.19 | 116.15 | 34.53 | 13.49 | 0.2333 | 0.0133 | 0.001 | 0 | 49.17 | 1083 | 81 | [13 empty] | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99974 | 0.98557 | 0.4681
28556 | Пикмана, 13 | Общественное здание | Кот. №5 | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 3 |  | 46 | 0.129 | 0 | [5 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3.21 | 2 | 5.0773 |  | 77.55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.5 | 74.3 | 2.463 | 1.146 | 0.98 | 2.359 | 8.064 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.8 | 125.7 | 74.3 | 77.547 | 158.77 | 81.22 | 112.77 | 35.22 | 14.18 | 2.4633 | 0.1266 | 0.01 | 0.001 | 40.97 | 1350.7 | 81 | [6 empty] | 0.129 | [6 empty] | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99982 | 0.98559 | 3.9817
28564 | 60 лет Октября, 10б | Офис ЗАО "Мограс", Русская почтовая служба, Уралсиб | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.076 | 0 | 0.186 | 0.186 |  |  |  | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 67.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.019 | 1 | 0 | 0 | 65.352 | 0 |  |  |  |  | 67.5 | 62.8 | 4.495 | 3.253 | 0.93 | 1.3818 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.566 | 2.941 | 0.186 | 128 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.6 | 128 | 70.9 | 75.956 | 157.98 | 82.03 | 111.98 | 36.03 | 15.96 | 4.4947 | 0.2567 | 0 | 0 | 35.33 | 1238.6 | 81 | [6 empty] | 0.262 | 0.105 | 0.186 | 0 |  |  |  | П-1 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99982 | 0.98558 | 7.3649
28272 | 60 лет Октября 32/ | ГКНС-1а; ул.60 лет Октября, 32 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 40 | 0.176 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128 | 122.8 | 38.377 | 5.451 | 1.42 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 43.5 | 129.3 | 122.8 | 59.434 | 149.67 | 90.23 | 109.67 | 50.23 | 17.01 | 38.3775 | 0.2495 | 0.013 | 0.002 | 7.02 | 622.8 | 81 | [13 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99983 | 0.98557 | 11.4172
32033 | 60 лет Октября 27/ | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.528 |  | 0.4126 |  |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 96.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.163 | 1 | 0 | 0 | 76.235 | 0 |  |  |  |  | 96.3 | 90.3 | 32.237 | 1.221 | 1.2 | 26.4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.433 | 6.523 | 0.4126 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.6 | 129.3 | 96.8 | 77.726 | 158.86 | 81.13 | 112.86 | 35.13 | 16.98 | 32.2372 | 1.046 | 0 | 0 | 85.99 | 3207 | 81 | [6 empty] | 0.765 | [6 empty] | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99988 | 0.98557 | 42.4563
32031 | 60 лет Октября 27а/ | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.412 |  | 0.38 |  |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 94.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.067 | 1 | 0 | 0 | 72.123 | 0 |  |  |  |  | 94 | 88.1 | 25.092 | 1.218 | 1.18 | 20.6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.169 | 6.008 | 0.38 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.2 | 129 | 94.6 | 73.606 | 156.8 | 83.19 | 110.8 | 37.19 | 16.79 | 25.0922 | 0.8654 | 0 | 0 | 87.35 | 3294.7 | 81 | [6 empty] | 0.765 | 0.42707 | 0.38 | 0 |  |  |  | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99989 | 0.98558 | 34.4826
41367 |  |  |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 46 | 0.1 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 9.959 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.2182 | 1 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [50 empty] | Перспектива | 2022-2027 гг. | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99993 | 0.98558 | 6.1158
41369 |  |  |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 46 | 0.1 | [6 empty] | 130 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 9.959 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.2182 | 1 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [50 empty] | Перспектива | 2022-2027 гг. | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99993 | 0.98558 | 6.1166
28281 | 60 лет Октября, 2ж | "Славтэк" офис; ул.60 лет Октября, 2ж | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.222 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 88.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.325 | 1 | 0 | 0 | 78.361 | 0 |  |  |  |  | 88.7 | 83.1 | 8.532 | 0.769 | 1.13 | 6.4943 | 4.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.834 | 1.581 | 0.1 | 129 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28.1 | 129 | 87.9 | 78.952 | 159.47 | 80.51 | 110.47 | 31.51 | 16.77 | 8.5316 | 0.3505 | 0 | 0 | 12.1 | 524.3 | 81 | [6 empty] | 0.439 | [6 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99994 | 0.98559 | 13.3165
28256 | 60 лет Октября, 2е | Возрождение, социально-оздоров. центр (гостиница "Зодчий"); ул.60 лет Октября, 2е | Кот. №5 |  | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 49 | 0.135 | 0.139 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 70.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.881 | 1 | 0 | 0 | 80.169 | 0 |  |  |  |  | 70.2 | 65.4 | 6.817 | 0.498 | 0.96 | 5.4778 | 4.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.8292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 1.256 | 2.372 | 0.15 | 128.6 | 9.2 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.2 | 128.6 | 68.2 | 80.417 | 160.2 | 79.78 | 111.2 | 30.78 | 16.45 | 6.8169 | 0.4117 | 0 | 0 | 13.54 | 574.1 | 81 | [6 empty] | 0.424 | [6 empty] | Панель 23 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99999 | 0.9856 | 12.3809
32028 | 60 лет Октября 29/ | Жилой дом | Кот. №5 | Бойлер | 31 П1ст ГВС, независимая СО | 3 |  | 46 | 0.411 |  | 0.4176 | 0.354 |  |  |  | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 94.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.059 | 1 | 0 | 0 | 77.914 | 0 |  |  |  |  | 94.3 | 88.4 | 26.238 | 1.277 | 1.18 | 20.55 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.474 | 6.602 | 0.4176 | 129.3 | 9.1 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.4 | 129.3 | 94.9 | 79.544 | 159.77 | 80.22 | 113.77 | 34.22 | 16.99 | 26.2379 | 0.9028 | 0 | 0 | 81.97 | 3036.3 | 81 | [6 empty] | 0.765 | 0.53519 | 0.4176 | 0 |  |  |  | Центральный | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99999 | 0.98557 | 36.0387
5030 | Кузоваткина 3/7 | Гостиница "Варта"; ул.Кузоваткина, 3/7 | Кот. №5 |  | 3 Прямая ГВС, независимая СО |  |  | 55 | 0.151 |  | 0.164 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  |  |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 0.1 | 1 | 75 | 75 | 73.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.451 | 1 | 0 | 0 | 86.086 | 0 |  |  |  |  | 73.9 | 69 | 2.757 | 0.365 | 0.99 | 2.7385 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.4851 | 71 | 0 | 71 | [11 empty] | 0 |  |  | 17.4 | 125.2 | 71 | 86.099 | 162.97 | 76.87 | 107.97 | 21.87 | 13.84 | 2.7569 | 0.3135 | 0.002 | 0 | 45.93 | 337.1 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.98567 | 4.5245
5031 | Кузоваткина 3/5 | Металл Констркукция, Шиономонтажная мастерская, Русский сезон (производтсвенный корпус №1); ул.Кузоваткина, 3/5 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 53.99 | 1.2 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.822 | 1 | 0 | 0 | 84.671 | 0 |  |  |  |  | 116.4 | 64.4 | 20.215 | 0.421 | 1.09 | 20.1327 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 129.4 | 64.4 | 85.026 | 162.49 | 77.46 | 108.5 | 23.47 | 17.07 | 20.2153 | 1.3135 | 0.09 | 0.005 | 28.97 | 160 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.98567 | 46.2066
5039 | Кузоваткина 3/9 | Магазин Мебель Град, Русский сезон (производтсвенный корпус №1), Промбаза; ул.Кузоваткина, 3/9 | Кот. №5 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.74 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.898 | 1 | 0 | 0 | 84.134 | 0 |  |  |  |  | 115.3 | 65.4 | 12.985 | 0.439 | 1.09 | 12.8347 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 127.8 | 65.4 | 84.519 | 162.26 | 77.74 | 107.26 | 22.74 | 15.8 | 12.9847 | 0.8098 | 0.056 | 0.003 | 37.24 | 363.3 | 81 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | Панель 21 | Кот. №5 | [9 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.98567 | 28.4765