## итоговые значения
Итоговые значения
Параметр | Значение
Объем воды в подающем тр., куб.м | 1.841307
Объем воды в обратном тр., куб.м | 1.841307
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0.506000
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000
Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000
Объем воды в системе отопления, куб.м | 14.269200
Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0.000000
Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0.000000
Суммарный объем воды, куб. м | 17.951814

## уч
Участок
ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа
40759 | ТК Мкр.2П-36 | ТК Мкр.2П-36 | 4.21 | 0 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40760 | ТК Мкр.2П-36 | ТК Мкр.2П-36 | 5.84 | 0 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.922 | 0.11208 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017941 | 8e-07
40761 | ТК Мкр.2П-36 | ТК Мкр.2П-36 | 2.27 | 0 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.9242 | 0.11206 | 1.46e-05 | 0 | 0.017941 | 3e-07
40762 | ТК Мкр.2П-36 | ТК Мкр.2П-36 | 4.2 | 0 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5555 | 0.15254 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07
40763 | ТК Мкр.2П-36 | Декабристов, 18б | 65.27 | 70.24 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.404 | 0.22707 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.2e-06
40766 | ТК Мкр.2П-36 | Осенняя, 7 | 32.46 | 30.31 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5559 | 0.15254 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06
40770 | ТК Мкр.2П-13 | ТК Мкр.2П-36 | 53.14 | 52.62 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.9242 | 0.11206 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.044554 | 6.9e-06
40775 | ТК Мкр.2П-36 | ТК Мкр.2П-36 | 3.98 | 4.07 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 8.9553 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017941 | 5e-07
40776 | ТК Мкр.2П-36 | Декабристов, 18а | 80.76 | 83.65 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4039 | 0.22707 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5.2e-06
40785 | Осенняя, 7 | Здание | 3.26 | 0 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07
40786 | Декабристов, 18б | Жилой дом | 3.19 | 0 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
40787 | Декабристов, 18а | Жилой дом | 3.91 | 0 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07

## пт
Потpебитель
ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
40802 | Осенняя, 7 | Здание | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.96691 | 0.99827 | 1.0954
40810 | Декабристов, 18б | Жилой дом | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.9669 | 0.99827 | 0.372
40811 | Декабристов, 18а | Жилой дом | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.9669 | 0.99827 | 0.3644