## пт
Sys | Адрес | Наименование | Котельная | Тип подключения | Схема подключения | Высота здания, м | Число жителей | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэф изм. нагрузки отопления | Коэф изм. нагрузки вентиляции | Коэф изм. нагрузки ГВС | Расчетная Т сет. воды на входе,°C | Расчетная Т воды на входе в СО,°C | Расчетная Т воды на выходе из СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная Т наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Наличие регулятора на отопление | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Наличие регулирующего клапана на СВ | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС,°C#2 | Наличие регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Вид теплообменника | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Количество вводов | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Фактический коэффициент смешения | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Потери напора на сопле, м | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр шайбы на СО, мм#1 | Количество шайб на СО#1 | Диаметр шайбы на СО, мм#2 | Количество шайб на СО#2 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#1 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#2 | Диаметр шайбы на вводе, мм#1 | Количество шайб на вводе, шт#1 | Диаметр шайбы на вводе, мм#2 | Количество шайб на вводе, шт#2 | Температура воды на СО, °C#1 | Температура воды на СО, °C#2 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Вид подогревателя | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр шайбы на ГВС, мм#1 | Количество шайб на ГВС#1 | Диаметр шайбы на ГВС, мм#2 | Количество шайб на ГВС#2 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Температура воды в трубопроводе, °C#1 | Температура воды в трубопроводе, °C#2 | Располагаемый напоp на вводе, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в трубопроводе, м#2 | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление вскипания, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Статический напор, м | tmp | Дата изменения | АРМ | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Коэффициент пропускной способности РД СО | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарная нагрузка | Qot | Qgvs | Qvent | Фотография | Мероприятия | Этап | Номер квартала | Котельная по зоне | Kontrol | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
40068 |  | Здание | Кот. №8 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.03 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.37 | [5 empty] | 3.217 | 1 | 0 | 0 | 72.451 | 0 |  |  |  |  | 94.6 | 70.3 | 0.881 | 1.028 | 1 | 0.8744 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 104.3 | 70.3 | 74.669 | 149.16 | 74.5 | 102.16 | 27.5 | 2.04 | 0.8809 | 0.03 | 0.002 | 0 | 6.63 | 202.9 | 60 | [6 empty] | 0.03 | [6 empty] | К-7 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99098 | 0.99826 | 0.1026
39095 | Заводская, 27а/1 | Жилой дом | Кот. №8 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.0518 | 0.0186 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.27 | [5 empty] | 4.369 | 1 | 0 | 0 | 73.629 | 0 |  |  |  |  | 92.3 | 70 | 1.638 | 1.107 | 0.99 | 1.6327 | 2.1 |  |  | 5.5584 | 3 | 73.18 | 16.3 | 67.33 | 0.5332 | 1.0034 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.3 | 101.3 | 69.3 | 76.201 | 149.94 | 73.73 | 102.94 | 26.73 | 0.82 | 2.1711 | 0.0693 | 0.004 | 0 | 136.71 | 442.5 | 60 | [6 empty] | 0.18 | [6 empty] | К-7 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98918 | 0.99826 | 0.2339
39094 | Заводская, 27а | Пожарная часть №65 ОГПС-5 | Кот. №8 | Магистральное | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.436 | 0.215 | 0.09 | 0.215 | 0.1 |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.26 | [5 empty] | 4.027 | 1 | 0 | 0 | 73.527 | 0 |  |  |  |  | 92 | 69.9 | 1.391 | 1.116 | 0.99 | 1.3857 | 2.1 |  |  | 8.4914 | 1 | 73.12 | 16.1 | 67.05 | 6.1657 | 1.0037 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.3861 | 69.9 | 0 | 69.9 | [11 empty] | 0 |  |  | 19.2 | 100.9 | 67.1 | 76.144 | 149.9 | 73.75 | 102.9 | 26.75 | 0.66 | 7.5562 | 0.3415 | 0.005 | 0 | 143.95 | 512 | 60 | [6 empty] | 0.8704 | [6 empty] | К-7 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98908 | 0.99826 | 0.8603
40304 | Декабристов, 11 | Жилой дом | Кот. №8 | ИТП | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 6 |  | 47 | 0.207 |  | 0.0848 | 0.212 |  |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.791 | 1 | 0 | 0 | 70.315 | 0 |  |  |  |  | 94.9 | 71.9 | 6.48 | 1.096 | 1.01 | 6.0387 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.2678 | 71.9 | 0 | 71.9 | [11 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 104.1 | 71.9 | 71.516 | 147.54 | 76.02 | 100.54 | 29.02 | 1.94 | 6.4804 | 0.2934 | 0.017 | 0.001 | 22.62 | 706.3 | 60 | [6 empty] | 0.419 | [6 empty] | К-9 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97295 | 0.99827 | 0.7223
40306 | Декабристов, 13 | Жилой дом | Кот. №8 | ИТП | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.207 |  | 0.0848 | 0.212 |  |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.819 | 1 | 0 | 0 | 69.045 | 0 |  |  |  |  | 95 | 71.9 | 6.463 | 1.093 | 1.01 | 6.0238 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.2678 | 71.9 | 0 | 71.9 | [11 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 104.2 | 71.9 | 71.553 | 147.56 | 76.01 | 100.56 | 29.01 | 1.98 | 6.4626 | 0.2935 | 0.017 | 0.001 | 22.49 | 693.6 | 60 | [6 empty] | 0.419 | [6 empty] | К-9 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97293 | 0.99827 | 0.7229
40268 | Декабристов, 14 | Здание | Кот. №8 | ИТП | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.145 |  | 0.098 | 0.245 |  |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.39 | [5 empty] | 7.364 | 1 | 0 | 0 | 69.002 | 0 |  |  |  |  | 95.3 | 72.1 | 4.505 | 1.087 | 1.01 | 4.175 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.4614 | 72.1 | 0 | 72.1 | [11 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 104.6 | 72.1 | 71.485 | 147.54 | 76.05 | 100.54 | 29.05 | 2.15 | 4.5046 | 0.2445 | 0.012 | 0.001 | 18.23 | 655.7 | 60 | [6 empty] | 0.39 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97261 | 0.99826 | 0.5092
40312 | Декабристов, 14а | Здание | Кот. №8 | ИТП | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.145 |  | 0.098 | 0.245 |  |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.35 | [5 empty] | 7.493 | 1 | 0 | 0 | 68.704 | 0 |  |  |  |  | 94.2 | 71.9 | 4.654 | 1.123 | 1 | 4.3096 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.4658 | 71.9 | 0 | 71.9 | [11 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 103.2 | 71.9 | 71.354 | 147.45 | 76.09 | 100.45 | 29.09 | 1.57 | 4.6538 | 0.2437 | 0.012 | 0.001 | 29.5 | 769.1 | 60 | [6 empty] | 0.39 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97259 | 0.99827 | 0.502
40196 | Декабристов, 14б | Здание | Кот. №8 | ИТП | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.127 |  | 0.018 | 0.045 |  |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.38 | [5 empty] | 7.063 | 1 | 0 | 0 | 67.551 | 0 |  |  |  |  | 95.4 | 72.9 | 4.1 | 1.13 | 1.01 | 3.6812 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.265 | 72.9 | 0 | 72.9 | [11 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 104.4 | 72.9 | 70.232 | 146.91 | 76.68 | 99.91 | 29.68 | 2.06 | 4.1001 | 0.1469 | 0.01 | 0.001 | 20.21 | 774.3 | 60 | [6 empty] | 0.172 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97097 | 0.99826 | 0.4508
40789 | Декабристов, 16 | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.08 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.36 | [5 empty] | 5.911 | 1 | 0 | 0 | 65.203 | 0 |  |  |  |  | 95.7 | 74.9 | 2.821 | 1.234 | 1.02 | 2.3502 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 104 | 74.9 | 68.403 | 146.02 | 77.62 | 99.02 | 30.62 | 1.9 | 2.8213 | 0.082 | 0.006 | 0 | 23.08 | 893.8 | 60 | [6 empty] | 0.08 | 0.08 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97009 | 0.99827 | 0.2911
40793 | Декабристов, 16а | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.159 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.36 | [5 empty] | 8.357 | 1 | 0 | 0 | 64.476 | 0 |  |  |  |  | 95.7 | 74.9 | 5.608 | 1.234 | 1.02 | 4.6718 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 104 | 74.9 | 67.676 | 145.66 | 77.98 | 98.66 | 30.98 | 1.9 | 5.6079 | 0.1629 | 0.012 | 0.001 | 23.09 | 915.9 | 60 | [6 empty] | 0.159 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97009 | 0.99827 | 0.5785
40626 | Декабристов, 16б | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.102 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.38 | [5 empty] | 6.621 | 1 | 0 | 0 | 65.831 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 74.9 | 3.557 | 1.22 | 1.03 | 2.9628 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 104.3 | 74.9 | 68.959 | 146.3 | 77.34 | 99.3 | 30.34 | 2.04 | 3.5568 | 0.1046 | 0.008 | 0.001 | 24.15 | 906.2 | 60 | [6 empty] | 0.102 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96917 | 0.99826 | 0.3719
40631 | Декабристов, 16в | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.079 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.36 | [5 empty] | 5.885 | 1 | 0 | 0 | 65.314 | 0 |  |  |  |  | 95.6 | 74.9 | 2.799 | 1.24 | 1.02 | 2.3313 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 103.9 | 74.9 | 68.544 | 146.09 | 77.55 | 99.09 | 30.55 | 1.85 | 2.799 | 0.0809 | 0.006 | 0 | 31.13 | 1043.7 | 60 | [6 empty] | 0.079 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96757 | 0.99826 | 0.2872
40802 | Осенняя, 7 | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.302 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.34 | [5 empty] | 11.646 | 1 | 0 | 0 | 63.888 | 0 |  |  |  |  | 95.3 | 75 | 10.841 | 1.256 | 1.02 | 9.0305 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 103.5 | 75 | 67.203 | 145.42 | 78.22 | 98.42 | 31.22 | 1.7 | 10.8408 | 0.3091 | 0.023 | 0.002 | 39.92 | 1270.6 | 60 | [6 empty] | 0.302 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96691 | 0.99827 | 1.0954
40810 | Декабристов, 18б | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.103 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.31 | [5 empty] | 6.969 | 1 | 0 | 0 | 60.793 | 0 |  |  |  |  | 94.9 | 75 | 3.787 | 1.287 | 1.02 | 3.1548 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 102.8 | 75 | 64.27 | 143.95 | 79.68 | 96.95 | 32.68 | 1.43 | 3.7868 | 0.1052 | 0.008 | 0.001 | 41.66 | 1311.3 | 60 | [6 empty] | 0.103 | 0.103 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9669 | 0.99827 | 0.372
40811 | Декабристов, 18а | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.101 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 6.946 | 1 | 0 | 0 | 60.099 | 0 |  |  |  |  | 94.8 | 75.1 | 3.74 | 1.296 | 1.02 | 3.1154 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 102.6 | 75.1 | 63.627 | 143.63 | 80 | 96.63 | 33 | 1.35 | 3.7403 | 0.1032 | 0.008 | 0.001 | 42.1 | 1327.5 | 60 | [6 empty] | 0.101 | 0.101 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9669 | 0.99827 | 0.3644
40798 | Декабристов, 18 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.095 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.32 | [5 empty] | 6.567 | 1 | 0 | 0 | 64.34 | 0 |  |  |  |  | 95.1 | 75 | 3.459 | 1.274 | 1.02 | 2.8817 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 103.1 | 75 | 67.751 | 145.69 | 77.94 | 98.69 | 30.94 | 1.54 | 3.4592 | 0.0971 | 0.007 | 0 | 43.48 | 1293.5 | 60 | [6 empty] | 0.095 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96689 | 0.99826 | 0.3437
40800 | Осенняя, 9 | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.145 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.32 | [5 empty] | 8.117 | 1 | 0 | 0 | 64.395 | 0 |  |  |  |  | 95 | 75 | 5.287 | 1.276 | 1.02 | 4.4041 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 103.1 | 75 | 67.816 | 145.73 | 77.91 | 98.73 | 30.91 | 1.52 | 5.2871 | 0.1483 | 0.011 | 0.001 | 46.26 | 1328.5 | 60 | [6 empty] | 0.145 | 0.145 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96683 | 0.99826 | 0.5245
40801 | Осенняя, 11 | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.2437 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.31 | [5 empty] | 10.589 | 1 | 0 | 0 | 63.946 | 0 |  |  |  |  | 94.9 | 75 | 8.966 | 1.288 | 1.02 | 7.4696 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 102.8 | 75 | 67.429 | 145.53 | 78.1 | 98.53 | 31.1 | 1.42 | 8.9664 | 0.249 | 0.018 | 0.001 | 48.08 | 1377.4 | 60 | [6 empty] | 0.2437 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96683 | 0.99827 | 0.8801
39731 | Рабочая, 21 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.107 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 7.514 | 1 | 0 | 0 | 58.343 | 0 |  |  |  |  | 95.5 | 77.2 | 4.313 | 1.411 | 1.03 | 3.2862 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 102.8 | 77.2 | 62.522 | 143.45 | 80.93 | 96.45 | 33.93 | 1.43 | 4.3126 | 0.1106 | 0.008 | 0.001 | 35.99 | 1352.1 | 60 | [6 empty] | 0.107 | 0.107 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96464 | 0.99828 | 0.398
39733 | Рабочая, 19б | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.145 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.34 | [5 empty] | 8.605 | 1 | 0 | 0 | 58.662 | 0 |  |  |  |  | 96 | 77.1 | 5.671 | 1.369 | 1.04 | 4.321 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 103.6 | 77.1 | 62.597 | 143.49 | 80.89 | 96.49 | 33.89 | 1.74 | 5.6713 | 0.1502 | 0.011 | 0.001 | 32.93 | 1308.1 | 60 | [6 empty] | 0.145 | 0.145 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96464 | 0.99827 | 0.5419
40555 | Рабочая, 33 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.107 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.36 | [5 empty] | 7.314 | 1 | 0 | 0 | 59.619 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 77.1 | 4.13 | 1.351 | 1.04 | 3.1472 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 103.9 | 77.1 | 63.452 | 143.92 | 80.46 | 96.92 | 33.46 | 1.88 | 4.1305 | 0.1109 | 0.008 | 0.001 | 30.95 | 1245.1 | 60 | [6 empty] | 0.107 | 0.107 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96464 | 0.99826 | 0.4007
40497 | Рабочая, 19а | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.226 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.37 | [5 empty] | 10.587 | 1 | 0 | 0 | 59.904 | 0 |  |  |  |  | 96.4 | 77.1 | 8.675 | 1.343 | 1.04 | 6.6092 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 104.1 | 77.1 | 63.694 | 144.04 | 80.34 | 97.04 | 33.34 | 1.94 | 8.6751 | 0.2344 | 0.017 | 0.001 | 30.22 | 1233.7 | 60 | [6 empty] | 0.226 | 0.226 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96464 | 0.99826 | 0.8471
39727 | Рабочая, 23 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.101 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.34 | [5 empty] | 7.193 | 1 | 0 | 0 | 58.733 | 0 |  |  |  |  | 96 | 77.1 | 3.965 | 1.374 | 1.04 | 3.0211 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 103.5 | 77.1 | 62.698 | 143.54 | 80.84 | 96.54 | 33.84 | 1.7 | 3.9652 | 0.1046 | 0.008 | 0.001 | 32.56 | 1295.6 | 60 | [6 empty] | 0.101 | 0.101 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96464 | 0.99827 | 0.3772
40549 | Рабочая, 35 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.041 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.33 | [5 empty] | 4.571 | 1 | 0 | 0 | 59.934 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 77.1 | 1.618 | 1.381 | 1.04 | 1.2323 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 103.4 | 77.1 | 63.939 | 144.16 | 80.22 | 97.16 | 33.22 | 1.65 | 1.6176 | 0.0425 | 0.003 | 0 | 33.43 | 1274 | 60 | [6 empty] | 0.041 | 0.041 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96433 | 0.99826 | 0.153
40490 | Заводская, 10а | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.145 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.33 | [5 empty] | 8.563 | 1 | 0 | 0 | 60.974 | 0 |  |  |  |  | 95.8 | 77.1 | 5.726 | 1.382 | 1.04 | 4.3623 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 103.3 | 77.1 | 64.986 | 144.69 | 79.7 | 97.69 | 32.7 | 1.64 | 5.7257 | 0.1501 | 0.011 | 0.001 | 38.53 | 1259.7 | 60 | [6 empty] | 0.145 | 0.145 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96425 | 0.99827 | 0.541
40135 | Заводская, 12 | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.145 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.29 | [5 empty] | 8.692 | 1 | 0 | 0 | 60.553 | 0 |  |  |  |  | 95.4 | 77.2 | 5.879 | 1.419 | 1.03 | 4.4791 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 102.7 | 77.2 | 64.782 | 144.58 | 79.8 | 97.58 | 32.8 | 1.37 | 5.879 | 0.1499 | 0.011 | 0.001 | 45.03 | 1304.1 | 60 | [6 empty] | 0.145 | 0.145 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96423 | 0.99827 | 0.5388
40924 | Рабочая, 41 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.1358 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.35 | [5 empty] | 8.294 | 1 | 0 | 0 | 59.171 | 0 |  |  |  |  | 96.1 | 77.1 | 5.292 | 1.364 | 1.04 | 4.0316 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 103.7 | 77.1 | 63.076 | 143.73 | 80.65 | 96.73 | 33.65 | 1.78 | 5.2915 | 0.1407 | 0.01 | 0.001 | 34.42 | 1353.2 | 60 | [6 empty] | 0.1358 | 0.13582 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96379 | 0.99826 | 0.5078
39794 | Рабочая, 29 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.107 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.32 | [5 empty] | 7.472 | 1 | 0 | 0 | 58.262 | 0 |  |  |  |  | 95.7 | 77.1 | 4.262 | 1.394 | 1.03 | 3.2472 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 103.1 | 77.1 | 62.343 | 143.36 | 81.02 | 96.36 | 34.02 | 1.55 | 4.2616 | 0.1107 | 0.008 | 0.001 | 37.59 | 1431.9 | 60 | [6 empty] | 0.107 | 0.107 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96379 | 0.99827 | 0.3987
39796 | Рабочая, 27 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.15986 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.29 | [5 empty] | 9.293 | 1 | 0 | 0 | 56.516 | 0 |  |  |  |  | 95.4 | 77.2 | 6.492 | 1.421 | 1.03 | 4.9464 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 102.6 | 77.2 | 60.759 | 142.57 | 81.81 | 95.57 | 34.81 | 1.36 | 6.4923 | 0.1652 | 0.012 | 0.001 | 39.28 | 1495.8 | 60 | [6 empty] | 0.15986 | 0.15986 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96379 | 0.99828 | 0.5939
40911 | Рабочая, 31 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.107 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.34 | [5 empty] | 7.374 | 1 | 0 | 0 | 59.094 | 0 |  |  |  |  | 96 | 77.1 | 4.18 | 1.367 | 1.04 | 3.1852 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 103.6 | 77.1 | 63.02 | 143.7 | 80.68 | 96.7 | 33.68 | 1.75 | 4.18 | 0.1109 | 0.008 | 0.001 | 34.76 | 1358.1 | 60 | [6 empty] | 0.107 | 0.107 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96379 | 0.99826 | 0.3999
40921 | Рабочая, 43 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.05 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.27 | [5 empty] | 5.191 | 1 | 0 | 0 | 58.607 | 0 |  |  |  |  | 95.1 | 77.2 | 2.063 | 1.444 | 1.03 | 1.5716 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 102.3 | 77.2 | 62.986 | 143.68 | 80.7 | 96.68 | 33.7 | 1.2 | 2.0629 | 0.0516 | 0.004 | 0 | 40.18 | 1433.1 | 60 | [6 empty] | 0.05 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96372 | 0.99827 | 0.1853
40920 | Рабочая, 51 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.05 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.27 | [5 empty] | 5.211 | 1 | 0 | 0 | 58.015 | 0 |  |  |  |  | 95.1 | 77.2 | 2.068 | 1.448 | 1.03 | 1.5759 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 102.2 | 77.2 | 62.417 | 143.4 | 80.98 | 96.4 | 33.98 | 1.18 | 2.0683 | 0.0516 | 0.004 | 0 | 41.95 | 1499.3 | 60 | [6 empty] | 0.05 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96363 | 0.99827 | 0.1852
40873 | осенняя, 3 | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.159 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.33 | [5 empty] | 9.088 | 1 | 0 | 0 | 57.647 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 77.1 | 6.271 | 1.38 | 1.04 | 4.7781 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 103.4 | 77.1 | 61.648 | 143.01 | 81.36 | 96.01 | 34.36 | 1.65 | 6.2708 | 0.1646 | 0.012 | 0.001 | 38.17 | 1481.7 | 60 | [6 empty] | 0.159 | 0.159 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96363 | 0.99826 | 0.5934
40922 | Рабочая, 41а | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.143 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.33 | [5 empty] | 8.61 | 1 | 0 | 0 | 57.816 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 77.1 | 5.637 | 1.38 | 1.04 | 4.2951 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 103.4 | 77.1 | 61.813 | 143.1 | 81.28 | 96.1 | 34.28 | 1.66 | 5.6368 | 0.1481 | 0.011 | 0.001 | 38.62 | 1487.6 | 60 | [6 empty] | 0.143 | 0.143 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96361 | 0.99826 | 0.5337
40914 | Рабочая, 45А | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.1428 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 8.746 | 1 | 0 | 0 | 57.12 | 0 |  |  |  |  | 95.4 | 77.2 | 5.781 | 1.417 | 1.03 | 4.405 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 102.7 | 77.2 | 61.336 | 142.86 | 81.52 | 95.86 | 34.52 | 1.39 | 5.7811 | 0.1476 | 0.011 | 0.001 | 44.8 | 1600.9 | 60 | [6 empty] | 0.1428 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96349 | 0.99826 | 0.5308
39792 | Рабочая, 45 | Здание | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.271 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 12.008 | 1 | 0 | 0 | 57.399 | 0 |  |  |  |  | 95.5 | 77.2 | 10.924 | 1.411 | 1.03 | 8.3233 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 102.8 | 77.2 | 61.579 | 142.98 | 81.4 | 95.98 | 34.4 | 1.43 | 10.9243 | 0.2802 | 0.02 | 0.001 | 45.19 | 1602.8 | 60 | [6 empty] | 0.271 | 0.27517 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96348 | 0.99826 | 1.008
40348 | ул. Заводская 28 | ул. Заводская 28 | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 47.53 | 0.387 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.197 | 1 | 0 | 0 | 67.228 | 0 |  |  |  |  | 104.7 | 81.8 | 18.936 | 0.979 | 1.12 | 19.35 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.3 | 104.7 | 81.8 | 69.143 | 146.39 | 77.25 | 98.86 | 29.72 | 2.19 | 18.9361 | 0.4335 | 0.029 | 0.002 | 18.93 | 775.8 | 60 | [12 empty] | 2021г. | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96323 | 0.99826 | 1.6649
40346 | Заводская 26 | Заводская 26 | Кот. №8 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.704 |  |  | 0.234 | 0.1 |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.67 | [5 empty] | 4.992 | 1 | 0 | 0 | 68.136 | 0 |  |  |  |  | 97 | 68.9 | 2.057 | 0.73 | 1.03 | 2.1022 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.6 | 104 | 68.9 | 69.203 | 146.42 | 77.22 | 96.42 | 27.22 | 1.91 | 2.057 | 0.0723 | 0.005 | 0 | 25.25 | 784.9 | 60 | [13 empty] | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96321 | 0.99826 | 0.2441
40208 | Заводская, 14а | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.153 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.31 | [5 empty] | 9.254 | 1 | 0 | 0 | 51.41 | 0 |  |  |  |  | 95.6 | 77.2 | 6.14 | 1.405 | 1.03 | 4.6781 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 102.9 | 77.2 | 55.553 | 139.96 | 84.41 | 92.96 | 37.41 | 1.47 | 6.1402 | 0.1582 | 0.011 | 0.001 | 46.76 | 1478.4 | 60 | [6 empty] | 0.153 | 0.153 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96308 | 0.99827 | 0.5694
40138 | Заводская, 14 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.18 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 10.458 | 1 | 0 | 0 | 44.397 | 0 |  |  |  |  | 95.4 | 77.2 | 7.287 | 1.417 | 1.03 | 5.5521 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 102.7 | 77.2 | 48.614 | 136.48 | 87.87 | 89.48 | 40.87 | 1.38 | 7.2874 | 0.1861 | 0.013 | 0.001 | 47.14 | 1511.6 | 60 | [6 empty] | 0.18 | [6 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96308 | 0.99827 | 0.669
40214 | Жилой дом | Заводская, 16 | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.182 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.29 | [5 empty] | 9.866 | 1 | 0 | 0 | 57.821 | 0 |  |  |  |  | 95.3 | 77.2 | 7.402 | 1.423 | 1.03 | 5.6388 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 102.6 | 77.2 | 62.076 | 143.23 | 81.15 | 96.23 | 34.15 | 1.34 | 7.4016 | 0.1881 | 0.014 | 0.001 | 48.58 | 1492.1 | 60 | [6 empty] | 0.182 | 0.18203 | 0.34183 | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96308 | 0.99827 | 0.6759
40279 | Декабристов, 12 | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.08 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.638 | 1 | 0 | 0 | 60.244 | 0 |  |  |  |  | 94.5 | 77.3 | 3.42 | 1.496 | 1.03 | 2.6054 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 101.4 | 77.3 | 64.946 | 144.67 | 79.72 | 97.67 | 32.72 | 0.87 | 3.4201 | 0.0824 | 0.006 | 0 | 72.66 | 1513.2 | 60 | [6 empty] | 0.08 | 0.08 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9622 | 0.99826 | 0.2949
40288 | Заводская, 16а | Жилой дом | Кот. №8 | от ЦТП (независимое) | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.125 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.23 | [5 empty] | 8.294 | 1 | 0 | 0 | 60.252 | 0 |  |  |  |  | 94.5 | 77.3 | 5.34 | 1.495 | 1.03 | 4.0678 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 101.4 | 77.3 | 64.946 | 144.67 | 79.72 | 97.67 | 32.72 | 0.88 | 5.3396 | 0.1288 | 0.009 | 0.001 | 73.54 | 1525.3 | 60 | [6 empty] | 0.125 | 0.125 |  | 0 |  |  |  | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9622 | 0.99827 | 0.4608
40352 | ул. Заводская 28а | ул. Заводская 28а | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 48.98 | 0.21 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.195 | 1 | 0 | 0 | 65.098 | 0 |  |  |  |  | 104.6 | 81.4 | 10.112 | 0.963 | 1.12 | 10.5 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.2 | 104.6 | 81.4 | 66.953 | 145.3 | 78.34 | 96.32 | 29.36 | 2.16 | 10.1119 | 0.2348 | 0.016 | 0.001 | 19.93 | 838.5 | 60 | [12 empty] | 2021г. | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96154 | 0.99826 | 0.8993
40655 | Рабочая 35а/ | Детский сад (новостройка) | Кот. №8 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.125 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.377 | 1 | 0 | 0 | 67.084 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 74.1 | 4.457 | 0.891 | 1.05 | 3.7134 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 103.7 | 74.1 | 68.673 | 146.16 | 77.48 | 91.16 | 22.48 | 1.77 | 4.4573 | 0.1317 | 0.009 | 0.001 | 33.37 | 1058.2 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96079 | 0.99826 | 0.4649
40357 | ул Льва Толстого 11а | ул Льва Толстого 11а | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 52.27 | 0.22 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.477 | 1 | 0 | 0 | 59.699 | 0 |  |  |  |  | 104.5 | 80.5 | 10.178 | 0.925 | 1.11 | 11 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.9 | 104.5 | 80.5 | 61.411 | 142.53 | 81.11 | 90.26 | 28.84 | 2.14 | 10.1775 | 0.245 | 0.017 | 0.001 | 20.01 | 895.1 | 60 | [13 empty] | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.96075 | 0.99826 | 0.9335
40661 | Осенняя 5а/ | Осенняя 5а/ | Кот. №8 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.131 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.568 | 1 | 0 | 0 | 66.503 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 74.1 | 4.671 | 0.891 | 1.05 | 3.8907 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 103.7 | 74.1 | 68.092 | 145.87 | 77.77 | 90.87 | 22.77 | 1.77 | 4.6707 | 0.138 | 0.01 | 0.001 | 36.32 | 1153.9 | 60 | [13 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95966 | 0.99826 | 0.4871
40386 | ул Льва Толстого 11 | ул Льва Толстого 11 | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 49.12 | 0.387 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.209 | 1 | 0 | 0 | 53.032 | 0 |  |  |  |  | 104.5 | 79.1 | 16.845 | 0.871 | 1.11 | 19.35 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.5 | 104.5 | 79.1 | 54.547 | 139.09 | 84.54 | 89.97 | 35.42 | 2.13 | 16.8449 | 0.4285 | 0.029 | 0.002 | 20.87 | 968.6 | 60 | [13 empty] | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95948 | 0.99826 | 1.6202
40926 | Осенняя 5/ | Осенняя 5/ | Кот. №8 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.51 | 0.152 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.199 | 1 | 0 | 0 | 66.188 | 0 |  |  |  |  | 97.6 | 74.1 | 5.469 | 0.9 | 1.05 | 4.5557 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 103.4 | 74.1 | 67.806 | 145.72 | 77.92 | 98.21 | 30.41 | 1.67 | 5.469 | 0.1601 | 0.011 | 0.001 | 39.12 | 1216.4 | 60 | [13 empty] | 2П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95942 | 0.99826 | 0.5642
40384 |  | Кв.16П-8 | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 50 | 0.28 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104.6 | 99.8 | 69.597 | 4.971 | 1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.3 | 104.6 | 99.8 | 49.425 | 136.53 | 87.1 | 86.53 | 37.1 | 2.17 | 69.5967 | 0.3367 | 0.021 | 0.002 | 20.36 | 1005.7 | 60 | [12 empty] | 2027-2036 гг. | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95883 | 0.99826 | 1.41
40382 |  | Кв.16П-7 | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 50 | 0.32 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104.6 | 99.7 | 78.809 | 4.926 | 1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.3 | 104.6 | 99.7 | 48.522 | 136.08 | 87.56 | 86.08 | 37.56 | 2.16 | 78.809 | 0.3847 | 0.024 | 0.002 | 20.41 | 1012.8 | 60 | [12 empty] | 2027-2036 гг. | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95882 | 0.99826 | 1.6106
41196 |  | Кв.16П-10 | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 44.32 | 0.18 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104.5 | 98.8 | 37.37 | 4.152 | 1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30 | 104.5 | 98.8 | 34.481 | 129.05 | 94.57 | 84.73 | 50.25 | 2.13 | 37.3695 | 0.2155 | 0.013 | 0.001 | 20.81 | 1074.6 | 60 | [12 empty] | 2027-2036 гг. | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95873 | 0.99826 | 0.8984
40379 |  | Кв.16П-6 | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 40 | 0.35 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104.4 | 98.4 | 69.557 | 3.975 | 1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 29.9 | 104.4 | 98.4 | 31.596 | 127.61 | 96.01 | 87.61 | 56.01 | 2.09 | 69.557 | 0.4184 | 0.026 | 0.002 | 21.8 | 1165.5 | 60 | [12 empty] | 2027-2036 гг. | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95845 | 0.99826 | 1.7406
39266 | Осиновая, 6 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.009 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.344 | 2 | 0 | 0 | 62.201 | 0 |  |  |  |  | 85.3 | 74 | 0.553 | 2.15 | 0.98 | 0.551 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 89.9 | 74 | 71.912 | 147.78 | 75.87 | 100.78 | 28.87 | -2.88 | 0.553 | 0.0088 | 0.001 | 0 | 95.79 | 1138.2 | 60 | [6 empty] | 0.009 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9581 | 0.99827 | 0.0288
39189 | Осиновая, 4 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.032 | 1 | 0 | 0 | 64.741 | 0 |  |  |  |  | 85.9 | 72.8 | 0.74 | 1.849 | 0.97 | 0.7371 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 91.2 | 72.8 | 71.922 | 147.78 | 75.86 | 100.78 | 28.86 | -2.51 | 0.7397 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 92.49 | 1120.2 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9581 | 0.99827 | 0.0445
39191 |  | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.69 | 6 | 0 | 0 | 64.639 | 0 |  |  |  |  | 86 | 72.6 | 0.31 | 1.81 | 0.97 | 0.3092 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.4 | 72.6 | 71.521 | 147.58 | 76.06 | 100.58 | 29.06 | -2.45 | 0.3103 | 0.0058 | 0 | 0 | 88.38 | 1107.4 | 60 | [6 empty] | 0.006 | 0.026 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9581 | 0.99827 | 0.0191
39188 | Луговая, 53 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.372 | 1 | 0 | 0 | 65.324 | 0 |  |  |  |  | 86.1 | 72.5 | 0.919 | 1.787 | 0.97 | 0.9154 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.5 | 72.5 | 72.029 | 147.84 | 75.81 | 100.84 | 28.81 | -2.42 | 0.919 | 0.0175 | 0.001 | 0 | 85.95 | 1066 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9581 | 0.99827 | 0.0572
39169 | Сосновая, 25 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.175 | 2 | 0 | 0 | 66.134 | 0 |  |  |  |  | 86.5 | 71.6 | 0.65 | 1.626 | 0.97 | 0.6479 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.5 | 71.6 | 71.685 | 147.66 | 75.98 | 100.66 | 28.98 | -2.14 | 0.6503 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 85.67 | 1086.3 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9581 | 0.99827 | 0.0442
39196 | Сосновая, 22 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.023 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.681 | 1 | 0 | 0 | 66.03 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 71.9 | 1.101 | 1.675 | 0.97 | 1.0971 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.2 | 71.9 | 71.926 | 147.78 | 75.86 | 100.78 | 28.86 | -2.23 | 1.101 | 0.0223 | 0.002 | 0 | 84.66 | 1065.4 | 60 | [6 empty] | 0.023 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9581 | 0.99827 | 0.0728
39170 | Сосновая, 27 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.026 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.932 | 1 | 0 | 0 | 65.493 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 71.9 | 1.251 | 1.684 | 0.97 | 1.2468 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.1 | 71.9 | 71.451 | 147.55 | 76.1 | 100.55 | 29.1 | -2.25 | 1.2512 | 0.0252 | 0.002 | 0 | 86.6 | 1108.6 | 60 | [6 empty] | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9581 | 0.99827 | 0.0823
39265 | Сосновая, 33 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.657 | 2 | 0 | 0 | 63.597 | 0 |  |  |  |  | 86.6 | 71.5 | 0.691 | 1.612 | 0.97 | 0.6884 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.6 | 71.5 | 69.056 | 146.35 | 77.29 | 99.35 | 30.29 | -2.11 | 0.6909 | 0.0145 | 0.001 | 0 | 88.68 | 1256.8 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0473
39128 | Луговая, 57 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.097 | 1 | 0 | 0 | 65.592 | 0 |  |  |  |  | 86.9 | 70.9 | 0.777 | 1.51 | 0.97 | 0.7739 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 93.3 | 70.9 | 70.383 | 147.01 | 76.63 | 100.01 | 29.63 | -1.9 | 0.7768 | 0.0174 | 0.001 | 0 | 85.13 | 1170.2 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99826 | 0.0566
39206 | Сосновая, 35 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.028 | 1 | 0 | 0 | 62.158 | 0 |  |  |  |  | 86 | 72.6 | 0.723 | 1.807 | 0.97 | 0.7203 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.4 | 72.6 | 69.016 | 146.33 | 77.31 | 99.33 | 30.31 | -2.45 | 0.7229 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 91.56 | 1278.8 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0445
40968 | Сосновая, 30 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.109 | 2 | 0 | 0 | 63.762 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 71.8 | 0.712 | 1.661 | 0.97 | 0.7094 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.3 | 71.8 | 69.558 | 146.6 | 77.04 | 99.6 | 30.04 | -2.21 | 0.712 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 89.48 | 1226.1 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0474
39229 | Сосновая, 29 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.013 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.028 | 2 | 0 | 0 | 62.196 | 0 |  |  |  |  | 86.1 | 72.6 | 0.669 | 1.8 | 0.97 | 0.6662 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.5 | 72.6 | 69.002 | 146.32 | 77.32 | 99.32 | 30.32 | -2.44 | 0.6687 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 91.47 | 1278.1 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0413
39202 | Сосновая, 26 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.064 | 2 | 0 | 0 | 64.238 | 0 |  |  |  |  | 86.6 | 71.4 | 0.681 | 1.588 | 0.97 | 0.6781 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.7 | 71.4 | 69.535 | 146.59 | 77.05 | 99.59 | 30.05 | -2.07 | 0.6806 | 0.0145 | 0.001 | 0 | 87 | 1205.8 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0473
40981 | Луговая, 61 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.239 | 1 | 0 | 0 | 63.96 | 0 |  |  |  |  | 86.5 | 71.6 | 0.839 | 1.631 | 0.97 | 0.836 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.4 | 71.6 | 69.55 | 146.59 | 77.04 | 99.59 | 30.04 | -2.15 | 0.839 | 0.0175 | 0.001 | 0 | 89.01 | 1224.5 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0569
39129 | Луговая, 55 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.264 | 1 | 0 | 0 | 63.867 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 71.8 | 0.851 | 1.656 | 0.97 | 0.8482 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.3 | 71.8 | 69.623 | 146.63 | 77.01 | 99.63 | 30.01 | -2.2 | 0.8514 | 0.0175 | 0.001 | 0 | 89.9 | 1225.4 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0569
40989 | Луговая, 59 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.021 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.387 | 1 | 0 | 0 | 64.628 | 0 |  |  |  |  | 86.8 | 71.1 | 0.922 | 1.537 | 0.97 | 0.919 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 93.1 | 71.1 | 69.589 | 146.61 | 77.02 | 99.61 | 30.02 | -1.96 | 0.9222 | 0.0203 | 0.002 | 0 | 86.19 | 1202 | 60 | [6 empty] | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0661
39267 | Осиновая, 10 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.018 | 2 | 0 | 0 | 62.991 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 71.9 | 0.673 | 1.682 | 0.97 | 0.6701 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.1 | 71.9 | 68.929 | 146.28 | 77.35 | 99.28 | 30.35 | -2.24 | 0.6726 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 90.64 | 1285 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0443
39200 | Сосновая, 28 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.965 | 2 | 0 | 0 | 64.332 | 0 |  |  |  |  | 86.7 | 71.3 | 0.678 | 1.582 | 0.97 | 0.6756 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.8 | 71.3 | 69.589 | 146.61 | 77.02 | 99.61 | 30.02 | -2.05 | 0.6781 | 0.0145 | 0.001 | 0 | 87.16 | 1207.3 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0473
39195 | Сосновая, 24 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.039 | 1 | 0 | 0 | 63.436 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 72.1 | 0.736 | 1.716 | 0.97 | 0.7328 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.9 | 72.1 | 69.622 | 146.63 | 77.01 | 99.63 | 30.01 | -2.3 | 0.7356 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 90.82 | 1231 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0475
39230 | Сосновая, 31 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.017 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.138 | 1 | 0 | 0 | 63.537 | 0 |  |  |  |  | 86.6 | 71.6 | 0.785 | 1.616 | 0.97 | 0.7821 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.6 | 71.6 | 69.021 | 146.33 | 77.31 | 99.33 | 30.31 | -2.12 | 0.7849 | 0.0165 | 0.001 | 0 | 88.74 | 1260.2 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0537
39263 | Осиновая, 12 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.69 | 3 | 0 | 0 | 62.903 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 72 | 0.485 | 1.697 | 0.97 | 0.4831 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92 | 72 | 68.951 | 146.29 | 77.34 | 99.29 | 30.34 | -2.27 | 0.4849 | 0.0097 | 0.001 | 0 | 90.87 | 1282.6 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99827 | 0.0317
39264 | Осиновая, 8 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.013 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.018 | 1 | 0 | 0 | 61.164 | 0 |  |  |  |  | 85.8 | 73.1 | 0.712 | 1.918 | 0.97 | 0.7098 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 90.9 | 73.1 | 68.887 | 146.26 | 77.37 | 99.26 | 30.37 | -2.61 | 0.7123 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 93.81 | 1308.8 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99828 | 0.0414
39270 | Осиновая, 14 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.445 | 1 | 0 | 0 | 61.935 | 0 |  |  |  |  | 86 | 72.6 | 0.934 | 1.816 | 0.97 | 0.9305 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.4 | 72.6 | 68.861 | 146.25 | 77.39 | 99.25 | 30.39 | -2.46 | 0.934 | 0.0175 | 0.001 | 0 | 92.54 | 1305.2 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95712 | 0.99828 | 0.0572
40973 | Луговая, 63 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.026 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.796 | 1 | 0 | 0 | 65.766 | 0 |  |  |  |  | 86.7 | 71.3 | 1.169 | 1.573 | 0.97 | 1.1645 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 92.8 | 71.3 | 70.962 | 147.3 | 76.34 | 100.3 | 29.34 | -2.03 | 1.1686 | 0.0252 | 0.002 | 0 | 88.24 | 1234.4 | 60 | [6 empty] | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95667 | 0.99826 | 0.0819
39199 | Сосновая, 37 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.013 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.069 | 2 | 0 | 0 | 60.856 | 0 |  |  |  |  | 86 | 72.7 | 0.682 | 1.836 | 0.97 | 0.6795 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.3 | 72.7 | 67.937 | 145.79 | 77.85 | 98.79 | 30.85 | -2.49 | 0.682 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 95.39 | 1398.5 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99827 | 0.0413
39203 | Осиновая, 18 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.078 | 2 | 0 | 0 | 61.365 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 72.3 | 0.701 | 1.752 | 0.97 | 0.6983 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.7 | 72.3 | 67.812 | 145.72 | 77.91 | 98.72 | 30.91 | -2.36 | 0.7009 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 95.28 | 1415.1 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.017 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99828 | 0.0444
40971 | Сосновая, 43 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.019 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.531 | 1 | 0 | 0 | 61.08 | 0 |  |  |  |  | 86.1 | 72.5 | 0.974 | 1.795 | 0.97 | 0.971 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.5 | 72.5 | 67.846 | 145.74 | 77.89 | 98.74 | 30.89 | -2.43 | 0.9744 | 0.0185 | 0.001 | 0 | 94.85 | 1403.3 | 60 | [6 empty] | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99827 | 0.0603
39207 | Осиновая, 20 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.337 | 3 | 0 | 0 | 61.678 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 72.1 | 0.488 | 1.707 | 0.97 | 0.486 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 92 | 72.1 | 67.799 | 145.72 | 77.92 | 98.72 | 30.92 | -2.29 | 0.4878 | 0.0097 | 0.001 | 0 | 94.63 | 1408.8 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99828 | 0.0317
40979 | Сосновая, 41 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.019 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.318 | 1 | 0 | 0 | 62.543 | 0 |  |  |  |  | 86.6 | 71.5 | 0.871 | 1.604 | 0.97 | 0.8676 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.6 | 71.5 | 67.944 | 145.79 | 77.84 | 98.79 | 30.84 | -2.1 | 0.8706 | 0.0184 | 0.001 | 0 | 91.99 | 1373.6 | 60 | [6 empty] | 0.019 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99827 | 0.0599
40986 | Осиновая, 22 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.021 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.799 | 1 | 0 | 0 | 60.317 | 0 |  |  |  |  | 85.9 | 72.9 | 1.121 | 1.868 | 0.97 | 1.1167 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 91.1 | 72.9 | 67.646 | 145.64 | 77.99 | 98.64 | 30.99 | -2.54 | 1.1209 | 0.0204 | 0.002 | 0 | 96.81 | 1439 | 60 | [6 empty] | 0.021 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99828 | 0.0668
39231 | Осиновая, 16 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.755 | 2 | 0 | 0 | 59.053 | 0 |  |  |  |  | 85.5 | 73.6 | 0.583 | 2.04 | 0.97 | 0.5808 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 90.3 | 73.6 | 67.796 | 145.71 | 77.92 | 98.71 | 30.92 | -2.76 | 0.583 | 0.0097 | 0.001 | 0 | 98.78 | 1435.1 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99828 | 0.032
41010 | Сосновая, 34 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.016 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.429 | 2 | 0 | 0 | 63.626 | 0 |  |  |  |  | 86.8 | 71 | 0.701 | 1.534 | 0.97 | 0.6989 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 93.1 | 71 | 68.571 | 146.1 | 77.53 | 99.1 | 30.53 | -1.95 | 0.7015 | 0.0155 | 0.001 | 0 | 89.71 | 1319.6 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99827 | 0.0503
41012 | Сосновая, 39 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.78 | 2 | 0 | 0 | 62.238 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 71.8 | 0.661 | 1.652 | 0.97 | 0.6582 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.3 | 71.8 | 67.966 | 145.8 | 77.83 | 98.8 | 30.83 | -2.19 | 0.6606 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 92.76 | 1379.7 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99827 | 0.0443
41013 | Луговая, 65 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.023 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.56 | 1 | 0 | 0 | 64.498 | 0 |  |  |  |  | 86.8 | 71.1 | 1.018 | 1.549 | 0.97 | 1.0141 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 93 | 71.1 | 69.536 | 146.59 | 77.05 | 99.59 | 30.05 | -1.98 | 1.0178 | 0.0223 | 0.002 | 0 | 89.25 | 1287.8 | 60 | [6 empty] | 0.023 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99826 | 0.0724
41019 | Луговая, 67 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.216 | 1 | 0 | 0 | 63.751 | 0 |  |  |  |  | 86.6 | 71.5 | 0.826 | 1.606 | 0.97 | 0.8226 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.6 | 71.5 | 69.166 | 146.4 | 77.23 | 99.4 | 30.23 | -2.1 | 0.8258 | 0.0174 | 0.001 | 0 | 90.79 | 1303.1 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99827 | 0.0568
41024 | Сосновая, 38 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.07 | 1 | 0 | 0 | 62.47 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 72.2 | 0.745 | 1.738 | 0.97 | 0.7422 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.8 | 72.2 | 68.815 | 146.22 | 77.41 | 99.22 | 30.41 | -2.34 | 0.7449 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 92.59 | 1329.5 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99827 | 0.0476
41033 | Сосновая, 32 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.017 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.111 | 1 | 0 | 0 | 63.138 | 0 |  |  |  |  | 86.7 | 71.4 | 0.769 | 1.583 | 0.97 | 0.7662 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.8 | 71.4 | 68.403 | 146.02 | 77.62 | 99.02 | 30.62 | -2.06 | 0.769 | 0.0165 | 0.001 | 0 | 90.76 | 1334.8 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99827 | 0.0536
41028 | Сосновая, 36 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.567 | 2 | 0 | 0 | 63.877 | 0 |  |  |  |  | 86.8 | 71.1 | 0.66 | 1.541 | 0.97 | 0.658 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 93.1 | 71.1 | 68.864 | 146.25 | 77.39 | 99.25 | 30.39 | -1.97 | 0.6604 | 0.0145 | 0.001 | 0 | 89.43 | 1304.5 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99827 | 0.0472
41017 |  | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.45 | 8 | 0 | 0 | 61.887 | 0 |  |  |  |  | 85.9 | 72.9 | 0.267 | 1.867 | 0.97 | 0.2657 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 91.1 | 72.9 | 69.207 | 146.42 | 77.21 | 99.42 | 30.21 | -2.54 | 0.2667 | 0.0049 | 0 | 0 | 94.13 | 1300.2 | 60 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9565 | 0.99827 | 0.0159
40969 | Осиновая, 24 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.013 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.047 | 1 | 0 | 0 | 60.035 | 0 |  |  |  |  | 85.7 | 73.2 | 0.719 | 1.937 | 0.97 | 0.7168 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 90.8 | 73.2 | 67.912 | 145.77 | 77.86 | 98.77 | 30.86 | -2.63 | 0.7194 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 98.73 | 1471.5 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99828 | 0.0415
40965 | Сосновая, 47 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.011 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.109 | 2 | 0 | 0 | 62.411 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 71.8 | 0.52 | 1.656 | 0.97 | 0.5185 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.3 | 71.8 | 68.168 | 145.9 | 77.73 | 98.9 | 30.73 | -2.2 | 0.5204 | 0.0107 | 0.001 | 0 | 93.94 | 1412.6 | 60 | [6 empty] | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99827 | 0.0348
41011 | Сосновая, 45 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.421 | 1 | 0 | 0 | 61.401 | 0 |  |  |  |  | 86.1 | 72.5 | 0.917 | 1.783 | 0.97 | 0.9138 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.5 | 72.5 | 68.078 | 145.86 | 77.78 | 98.86 | 30.78 | -2.41 | 0.9171 | 0.0175 | 0.001 | 0 | 95.8 | 1436.4 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99827 | 0.0571
40999 | Луговая, 73 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.511 | 1 | 0 | 0 | 62.663 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 72.1 | 0.976 | 1.708 | 0.97 | 0.9722 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 92 | 72.1 | 68.787 | 146.21 | 77.42 | 99.21 | 30.42 | -2.29 | 0.9758 | 0.0194 | 0.002 | 0 | 93.11 | 1372.4 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99827 | 0.0633
40987 | Сосновая, 51 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.017 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.352 | 1 | 0 | 0 | 61.144 | 0 |  |  |  |  | 86 | 72.6 | 0.879 | 1.809 | 0.97 | 0.8753 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.4 | 72.6 | 68.015 | 145.82 | 77.81 | 98.82 | 30.81 | -2.45 | 0.8786 | 0.0165 | 0.001 | 0 | 96.14 | 1441.6 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99827 | 0.054
41178 | Сосновая, 49 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.017 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.175 | 1 | 0 | 0 | 62.432 | 0 |  |  |  |  | 86.5 | 71.7 | 0.797 | 1.64 | 0.97 | 0.7936 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.4 | 71.7 | 68.079 | 145.86 | 77.78 | 98.86 | 30.78 | -2.17 | 0.7965 | 0.0165 | 0.001 | 0 | 93.69 | 1418.5 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.021 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99827 | 0.0537
41021 | Осиновая, 30 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.019 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.636 | 1 | 0 | 0 | 60.303 | 0 |  |  |  |  | 85.8 | 73 | 1.027 | 1.891 | 0.97 | 1.0226 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 91 | 73 | 67.814 | 145.72 | 77.91 | 98.72 | 30.91 | -2.57 | 1.0266 | 0.0185 | 0.001 | 0 | 98.18 | 1478.6 | 60 | [6 empty] | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99828 | 0.0605
41040 | Осиновая, 26 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.016 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.149 | 1 | 0 | 0 | 61.836 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 72.1 | 0.78 | 1.706 | 0.97 | 0.7771 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 92 | 72.1 | 67.946 | 145.79 | 77.84 | 98.79 | 30.84 | -2.29 | 0.7798 | 0.0155 | 0.001 | 0 | 95.7 | 1449.3 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99827 | 0.0507
41039 | Сосновая, 40 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.204 | 2 | 0 | 0 | 63.313 | 0 |  |  |  |  | 86.6 | 71.4 | 0.68 | 1.586 | 0.97 | 0.6771 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.8 | 71.4 | 68.593 | 146.11 | 77.52 | 99.11 | 30.52 | -2.06 | 0.6796 | 0.0145 | 0.001 | 0 | 91.55 | 1367.5 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99827 | 0.0473
41029 | Осиновая, 28 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.035 | 2 | 0 | 0 | 61.387 | 0 |  |  |  |  | 86.1 | 72.4 | 0.504 | 1.765 | 0.97 | 0.5025 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.6 | 72.4 | 67.931 | 145.78 | 77.85 | 98.78 | 30.85 | -2.38 | 0.5044 | 0.0097 | 0.001 | 0 | 96.55 | 1453.9 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99828 | 0.0317
41015 | Сосновая, 42 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.057 | 1 | 0 | 0 | 62.337 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 72.2 | 0.738 | 1.722 | 0.97 | 0.735 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.9 | 72.2 | 68.561 | 146.1 | 77.54 | 99.1 | 30.54 | -2.31 | 0.7378 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 93.7 | 1384.2 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99827 | 0.0475
41031 | Луговая, 71 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 63.827 | 0 |  |  |  |  | 86.8 | 71.1 | 0.798 | 1.551 | 0.97 | 0.7947 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 93 | 71.1 | 68.88 | 146.26 | 77.38 | 99.26 | 30.38 | -1.99 | 0.7978 | 0.0174 | 0.001 | 0 | 90.57 | 1345.7 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99827 | 0.0567
41005 | Луговая, 69 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.207 | 1 | 0 | 0 | 63.668 | 0 |  |  |  |  | 86.6 | 71.4 | 0.821 | 1.596 | 0.97 | 0.8174 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.7 | 71.4 | 69.015 | 146.33 | 77.31 | 99.33 | 30.31 | -2.08 | 0.8207 | 0.0174 | 0.001 | 0 | 91.33 | 1345 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95644 | 0.99827 | 0.0568
41035 |  | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.229 | 6 | 0 | 0 | 60.741 | 0 |  |  |  |  | 86.1 | 72.5 | 0.306 | 1.785 | 0.97 | 0.3049 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.5 | 72.5 | 67.434 | 145.53 | 78.1 | 98.53 | 31.1 | -2.42 | 0.306 | 0.0058 | 0 | 0 | 97.54 | 1489 | 60 | [6 empty] | 0.006 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99827 | 0.019
41034 | Здание | Сосновая, 46 | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.697 | 2 | 0 | 0 | 62.397 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 71.8 | 0.709 | 1.655 | 0.97 | 0.7068 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.3 | 71.8 | 68.151 | 145.89 | 77.74 | 98.89 | 30.74 | -2.2 | 0.7094 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 95.99 | 1470.6 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99827 | 0.0474
41020 | Сосновая, 48 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.038 | 1 | 0 | 0 | 62.162 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 72 | 0.728 | 1.698 | 0.97 | 0.7249 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92 | 72 | 68.216 | 145.92 | 77.71 | 98.92 | 30.71 | -2.27 | 0.7277 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 96.79 | 1471.4 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99827 | 0.0475
40994 | Сосновая, 55 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.053 | 1 | 0 | 0 | 60.977 | 0 |  |  |  |  | 86 | 72.7 | 0.728 | 1.82 | 0.97 | 0.7252 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.3 | 72.7 | 67.93 | 145.78 | 77.85 | 98.78 | 30.85 | -2.47 | 0.7278 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 100.7 | 1534.2 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99827 | 0.0445
40993 | Сосновая, 53 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.06 | 2 | 0 | 0 | 57.273 | 0 |  |  |  |  | 85.2 | 74.3 | 0.643 | 2.249 | 0.98 | 0.6402 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.5 | 89.5 | 74.3 | 67.895 | 145.76 | 77.87 | 98.76 | 30.87 | -2.97 | 0.6426 | 0.0098 | 0.001 | 0 | 105.27 | 1563.7 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99828 | 0.0321
40984 | Луговая, 75 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.551 | 1 | 0 | 0 | 61.139 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 72.2 | 0.986 | 1.725 | 0.97 | 0.9821 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.9 | 72.2 | 67.391 | 145.51 | 78.12 | 98.51 | 31.12 | -2.32 | 0.986 | 0.0194 | 0.002 | 0 | 96.69 | 1492.6 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99827 | 0.0634
40975 | Осиновая, 32 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.021 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.95 | 1 | 0 | 0 | 58.836 | 0 |  |  |  |  | 85.6 | 73.4 | 1.197 | 1.995 | 0.97 | 1.1925 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 90.5 | 73.4 | 67.191 | 145.41 | 78.22 | 98.41 | 31.22 | -2.7 | 1.1968 | 0.0204 | 0.002 | 0 | 102.8 | 1583.2 | 60 | [6 empty] | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99828 | 0.0671
40966 | Луговая, 79 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.024 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.784 | 1 | 0 | 0 | 62.568 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 71.8 | 1.133 | 1.652 | 0.97 | 1.1285 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.3 | 71.8 | 68.298 | 145.96 | 77.67 | 98.96 | 30.67 | -2.19 | 1.1326 | 0.0233 | 0.002 | 0 | 95.65 | 1462.1 | 60 | [6 empty] | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99827 | 0.0759
40964 | Сосновая, 44 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.146 | 1 | 0 | 0 | 61.251 | 0 |  |  |  |  | 86 | 72.6 | 0.775 | 1.807 | 0.97 | 0.7717 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.4 | 72.6 | 68.111 | 145.87 | 77.76 | 98.87 | 30.76 | -2.45 | 0.7746 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 98.19 | 1489 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99827 | 0.0477
41037 | Луговая, 77 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.029 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.156 | 1 | 0 | 0 | 61.798 | 0 |  |  |  |  | 86.5 | 71.7 | 1.358 | 1.639 | 0.97 | 1.3529 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.4 | 71.7 | 67.438 | 145.53 | 78.1 | 98.53 | 31.1 | -2.16 | 1.3578 | 0.0281 | 0.002 | 0 | 95.38 | 1478.5 | 60 | [6 empty] | 0.029 | 0.027 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99827 | 0.0916
41218 | Осиновая, 34 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.019 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.584 | 1 | 0 | 0 | 60.241 | 0 |  |  |  |  | 86 | 72.7 | 0.997 | 1.837 | 0.97 | 0.9932 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.3 | 72.7 | 67.324 | 145.48 | 78.15 | 98.48 | 31.15 | -2.49 | 0.997 | 0.0185 | 0.001 | 0 | 100.91 | 1558.4 | 60 | [6 empty] | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99827 | 0.0604
41059 |  | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.005 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.452 | 9 | 0 | 0 | 61.675 | 0 |  |  |  |  | 86.3 | 72 | 0.241 | 1.69 | 0.97 | 0.2405 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 92.1 | 72 | 67.673 | 145.65 | 77.98 | 98.65 | 30.98 | -2.26 | 0.2414 | 0.0049 | 0 | 0 | 96.17 | 1466.2 | 60 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95632 | 0.99827 | 0.0158
41257 | Осенняя, 39 | 39 | Кот. №8 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 6 |  | 47 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 |  | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.299 | 2 | 0 | 0 | 62.677 | 0 |  |  |  |  | 86.2 | 72.2 | 0.695 | 1.737 | 0.97 | 0.6923 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.8 | 72.2 | 69.015 | 146.32 | 77.31 | 99.32 | 30.31 | -2.34 | 0.6949 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 105.39 | 1587.4 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95613 | 0.99826 | 0.0444
41222 | Осенняя, 41 | 41 | Кот. №8 |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 |  | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.028 | 1 | 0 | 0 | 62.098 | 0 |  |  |  |  | 86 | 72.6 | 0.723 | 1.806 | 0.97 | 0.7199 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.4 | 72.6 | 68.95 | 146.29 | 77.34 | 99.29 | 30.34 | -2.45 | 0.7225 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 107.43 | 1613.5 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9561 | 0.99826 | 0.0445
41221 | Осенняя, 43 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 15.509 | 2 | 0 | 0 | 62.29 | 0 |  |  |  |  | 86.1 | 72.4 | 0.71 | 1.775 | 0.97 | 0.7072 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.6 | 72.4 | 68.903 | 146.27 | 77.36 | 99.27 | 30.36 | -2.4 | 0.7098 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 108.61 | 1635.5 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95607 | 0.99826 | 0.0444
41256 | Осенняя, 45 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.021 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.667 | 1 | 0 | 0 | 62.21 | 0 |  |  |  |  | 86.1 | 72.4 | 1.061 | 1.768 | 0.97 | 1.0567 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.6 | 72.4 | 68.772 | 146.2 | 77.43 | 99.2 | 30.43 | -2.39 | 1.0606 | 0.0204 | 0.002 | 0 | 111.75 | 1688.9 | 60 | [6 empty] | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95601 | 0.99826 | 0.0666
41263 | Осиновая, 19 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.506 | 1 | 0 | 0 | 61.292 | 0 |  |  |  |  | 85.9 | 72.9 | 0.962 | 1.871 | 0.97 | 0.9585 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 91.1 | 72.9 | 68.645 | 146.14 | 77.49 | 99.14 | 30.49 | -2.54 | 0.9623 | 0.0175 | 0.001 | 0 | 116.76 | 1751 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99827 | 0.0573
39282 | Осенняя, 55 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.236 | 1 | 0 | 0 | 59.842 | 0 |  |  |  |  | 85.6 | 73.5 | 0.81 | 2.025 | 0.97 | 0.807 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 90.4 | 73.5 | 68.454 | 146.04 | 77.59 | 99.04 | 30.59 | -2.74 | 0.8101 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 122.22 | 1818 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99827 | 0.0447
39286 | пер.Цветочный, 10 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 6 |  | 47 | 0.014 | 0 | 0.0004 | 0.001 |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.002 | 1 | 0 | 0 | 65.001 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 70 | 0.727 | 1.297 | 0.98 | 0.724 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.0062 | 70 | 0 | 70 | [11 empty] | 0 |  |  | 18.6 | 88.9 | 70 | 68.536 | 146.08 | 77.55 | 99.08 | 30.55 | -3.14 | 0.7266 | 0.0141 | 0.001 | 0 | 132.97 | 1876.1 | 60 | [6 empty] | 0.015 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99828 | 0.0452
39305 | Осенняя, 59 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 6 |  | 47 | 0.014 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.402 | 1 | 0 | 0 | 58.154 | 0 |  |  |  |  | 85.2 | 74.2 | 0.883 | 2.206 | 0.98 | 0.8795 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.5 | 89.7 | 74.2 | 68.378 | 146 | 77.63 | 99 | 30.63 | -2.93 | 0.8826 | 0.0137 | 0.001 | 0 | 128.07 | 1874.6 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99828 | 0.0449
39314 | Осенняя, 61 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 6 |  | 47 | 0.016 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.711 | 1 | 0 | 0 | 57.403 | 0 |  |  |  |  | 85.1 | 74.4 | 1.043 | 2.282 | 0.98 | 1.0394 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.5 | 89.4 | 74.4 | 68.343 | 145.99 | 77.64 | 98.99 | 30.64 | -3 | 1.0434 | 0.0156 | 0.001 | 0 | 131.07 | 1897.9 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99828 | 0.0514
39315 | Осенняя, 63 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.03 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.209 | 1 | 0 | 0 | 56.339 | 0 |  |  |  |  | 85 | 74.7 | 2.037 | 2.376 | 0.98 | 2.0289 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.5 | 89.1 | 74.7 | 68.195 | 145.91 | 77.72 | 98.91 | 30.72 | -3.08 | 2.0366 | 0.0293 | 0.002 | 0 | 135.17 | 1918.1 | 60 | [6 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99828 | 0.0966
41277 | Осенняя, 47 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО | 6 |  | 47 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.168 | 2 | 0 | 0 | 61.597 | 0 |  |  |  |  | 86 | 72.8 | 0.526 | 1.841 | 0.97 | 0.5239 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.2 | 91.2 | 72.8 | 68.712 | 146.17 | 77.46 | 99.17 | 30.46 | -2.5 | 0.5259 | 0.0097 | 0.001 | 0 | 114.68 | 1717.8 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99826 | 0.0318
41264 | Осенняя, 51 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.016 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.337 | 1 | 0 | 0 | 60.945 | 0 |  |  |  |  | 85.8 | 73 | 0.869 | 1.902 | 0.97 | 0.866 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 90.9 | 73 | 68.54 | 146.09 | 77.55 | 99.09 | 30.55 | -2.58 | 0.8693 | 0.0156 | 0.001 | 0 | 117.47 | 1764.8 | 60 | [6 empty] | 0.016 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99827 | 0.051
41225 | пер.Цветочный, 6 | Жилой дом | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3.826 | 1 | 0 | 0 | 60.241 | 0 |  |  |  |  | 85.6 | 73.4 | 1.136 | 1.988 | 0.97 | 1.1317 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 90.5 | 73.4 | 68.542 | 146.09 | 77.54 | 99.09 | 30.54 | -2.7 | 1.1361 | 0.0195 | 0.002 | 0 | 122.42 | 1812.1 | 60 | [6 empty] | 0.02 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99827 | 0.0639
41238 | Осенняя, 49 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.19 | 1 | 0 | 0 | 61.355 | 0 |  |  |  |  | 85.9 | 72.8 | 0.797 | 1.86 | 0.97 | 0.794 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.3 | 91.1 | 72.8 | 68.62 | 146.13 | 77.51 | 99.13 | 30.51 | -2.53 | 0.7971 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 115.63 | 1738.3 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99827 | 0.0477
39279 | пер.Цветочный, 8 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3.763 | 1 | 0 | 0 | 59.11 | 0 |  |  |  |  | 85.4 | 73.9 | 1.089 | 2.117 | 0.97 | 1.0846 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 90 | 73.9 | 68.52 | 146.08 | 77.56 | 99.08 | 30.56 | -2.84 | 1.0887 | 0.0175 | 0.001 | 0 | 126.66 | 1844.5 | 60 | [6 empty] | 0.018 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99828 | 0.0576
39298 | пер.Цветочный, 12 | Здание | Кот. №8 | ПС | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2.1 | [7 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.442 | 1 | 0 | 0 | 52.265 | 0 |  |  |  |  | 84.5 | 75.7 | 1.426 | 2.774 | 0.98 | 1.4211 | 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.7 | 88.1 | 75.7 | 68.421 | 146.03 | 77.6 | 99.03 | 30.6 | -3.36 | 1.4265 | 0.0176 | 0.001 | 0 | 142.26 | 1911.2 | 60 | [6 empty] | 0.018 | [6 empty] | 14П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95599 | 0.99828 | 0.0583
41399 |  |  | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 50 | 0.32 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104.6 | 99.7 | 78.809 | 4.926 | 1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.3 | 104.6 | 99.7 | 48.522 | 136.08 | 87.56 | 86.08 | 37.56 | 2.16 | 78.809 | 0.3847 | 0.024 | 0.002 | 20.41 | 1012.8 | 60 | [12 empty] | 2027-2036 гг. | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95025 | 0.99826 | 1.6106
41403 |  |  | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 50 | 0.18 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104.6 | 99.7 | 78.809 | 4.926 | 1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.3 | 104.6 | 99.7 | 48.522 | 136.08 | 87.56 | 86.08 | 37.56 | 2.16 | 78.809 | 0.3847 | 0.024 | 0.002 | 20.41 | 1012.8 | 60 | [12 empty] | 2027-2036 гг. | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95023 | 0.99826 | 0.8994
41407 |  |  | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 50 | 0.32 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104.6 | 99.7 | 78.809 | 4.926 | 1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.3 | 104.6 | 99.7 | 48.522 | 136.08 | 87.56 | 86.08 | 37.56 | 2.16 | 78.809 | 0.3847 | 0.024 | 0.002 | 20.41 | 1012.8 | 60 | [12 empty] | 2027-2036 гг. | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.95001 | 0.99826 | 1.5788
41409 |  |  | Кот. №8 |  | 4 Прямая СО |  |  | 50 | 0.32 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104.6 | 99.7 | 78.809 | 4.926 | 1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 30.3 | 104.6 | 99.7 | 48.522 | 136.08 | 87.56 | 86.08 | 37.56 | 2.16 | 78.809 | 0.3847 | 0.024 | 0.002 | 20.41 | 1012.8 | 60 | [12 empty] | 2027-2036 гг. | 16П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94988 | 0.99826 | 1.5724

## уч
Sys | Котельная | Балансодержатель | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Обозначение | Вид прокладки | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Год ввода | Глубина заложения, м | Вид грунта | Ширина канала, м | Высота канала, м | Расстояние между осями труб, м | Местные сопротивления под.тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Сумма местных сопротивлений #1 | Сумма местных сопротивлений #2 | К местного сопротивления#1 | К местного сопротивления#2 | Шероховатость, мм #1 | Шероховатость, мм #2 | Зарастание, мм #1 | Зарастание, мм #2 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#1 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Нормативные потери | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправка на нормы тепловых потерь #1 | Поправка на нормы тепловых потерь #2 | Тип изоляции | Тип изоляции | Толщина изоляции, м #1 | Толщина изоляции, м #2 | Cостояние изоляции#1 | Cостояние изоляции#2 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Температура в начале участка,°C #1 | Температура в начале участка,°C #2 | Температура в конце участка,°C #1 | Температура в конце участка,°C #2 | Температура на поверхности, °С | Расход воды, т/ч #1 | Расход воды, т/ч #2 | Потери напора, м #1 | Потери напора, м #2 | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора, мм/м #1 | Удельные линейные потери напора, мм/м #2 | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды, м/с #1 | Скорость движения воды, м/с #2 | Величина утечки, т/ч #1 | Величина утечки, т/ч #2 | Тепловые потери, ккал/ч #1 | Тепловые потери, ккал/ч #2 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #1 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #2 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #1 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #2 | Диаметр (конструкторский), м #1 | Диаметр (конструкторский), м #2 | Шероховатость (конструкторский), мм #1 | Шероховатость (конструкторский), мм #2 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка) | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Разделитель зон статического напора | Опции | Изгибов 90° | Изгибов 60° | Изгибов 30° | Компенсаторов П-образных | Компенсаторов сильфонных | Переходов над/под | Изменено | АРМ | Istok_ID | Istok_Out | Utype | Год ввода | Номер квартала | Материал | Номер п.п | Баланс | Мероприятия | Этап | Режим
39107 | Кот. №8 |  | ТК 1П-33 | ТК 1П-33 | 2.97 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.64 | 69.14 | 101.54 | 69.06 |  | 2.1714 | -2.167 | 0 | 0 | 102.962 | 102.961 | 26.709 | 26.708 | 149.962 | 149.961 | 73.709 | 73.708 | 76.253 | 76.253 | 0.019 | 0.019 | 10.775 | 10.774 | 13.745 | 13.744 | 13743.6 | 13715.5 | 0.04065 | 0.04065 | 0.037 | -0.037 | 0.00012 | 0.00012 | 204.06 | 163.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.932 | 0.11196 | 1.46e-05 | 0 | 0.0059752 | 4e-07 | [14 empty] | К-7
39108 | Кот. №8 |  | ТК 1П-33 | ТК 1П-33 | 2.67 |  | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.54 | 69.17 | 101.5 | 69.14 |  | 2.1713 | -2.1671 | 0.002 | 0.002 | 102.961 | 102.96 | 26.71 | 26.709 | 149.961 | 149.96 | 73.71 | 73.709 | 76.253 | 76.25 | 0.164 | 0.163 | 6.646 | 6.645 | 9.316 | 9.315 | 20900.6 | 20860.2 | 0.04333 | 0.04334 | 0.085 | -0.085 | 5e-05 | 5e-05 | 94.05 | 60.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | К-7
39109 | Кот. №8 |  | ТК 1П-33 | ТК 1П-33 | 2.86 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.64 | 66.33 | 101.61 | 66.3 |  | 7.5595 | -6.1622 | 0.003 | 0.002 | 102.962 | 102.959 | 26.711 | 26.708 | 149.962 | 149.959 | 73.711 | 73.708 | 76.253 | 76.248 | 0.217 | 0.145 | 11.355 | 11.295 | 14.215 | 14.155 | 47847.1 | 39002.9 | 0.03857 | 0.03878 | 0.129 | -0.105 | 0.00012 | 0.00012 | 196.5 | 153.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9163 | 0.11215 | 1.46e-05 | 0 | 0.021691 | 4e-07 | [14 empty] | К-7
39110 | Кот. №8 |  | ТК 1П-33 | ТК 1П-34 | 27.24 | 26.56 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.61 | 66.56 | 101.36 | 66.33 |  | 7.5594 | -6.1623 | 0.008 | 0.006 | 102.959 | 102.95 | 26.716 | 26.711 | 149.959 | 149.95 | 73.716 | 73.711 | 76.248 | 76.234 | 0.217 | 0.145 | 11.355 | 11.295 | 38.595 | 38.535 | 47846.3 | 39003.6 | 0.03857 | 0.03878 | 0.129 | -0.105 | 0.00111 | 0.00111 | 1871.26 | 1469.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9417 | 0.11184 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.021691 | 3.6e-06 | [14 empty] | К-7
39112 | Кот. №8 |  | ТК 1П-34 | ТК 1П-34 | 1.69 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.36 | 66.58 | 101.35 | 66.56 |  | 7.5583 | -6.1634 | 0.003 | 0.002 | 102.95 | 102.947 | 26.718 | 26.716 | 149.95 | 149.947 | 73.718 | 73.716 | 76.234 | 76.229 | 0.217 | 0.145 | 11.355 | 11.296 | 13.045 | 12.986 | 47839.3 | 39010.7 | 0.03857 | 0.03878 | 0.129 | -0.105 | 7e-05 | 7e-05 | 115.9 | 91.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9187 | 0.11213 | 1.46e-05 | 0 | 0.021691 | 2e-07 | [14 empty] | К-7
39113 | Кот. №8 |  | Уз 8к-4 | ТК 1П-32 | 133.82 | 132.97 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.19 | 66.65 | 102.03 | 65.59 |  | 9.7441 | -8.3159 | 0.01 | 0.007 | 102.996 | 102.986 | 26.69 | 26.683 | 149.996 | 149.986 | 73.69 | 73.683 | 76.313 | 76.296 | 0.065 | 0.047 | 16.949 | 16.852 | 150.769 | 150.672 | 44357 | 37855.5 | 0.03593 | 0.03614 | 0.086 | -0.073 | 0.01056 | 0.01056 | 11306.87 | 8836.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7719 | 0.084948 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.027667 | 2.3e-05 | [14 empty] | К-7
39114 | Кот. №8 |  | Задвижка | Пожарная часть №65 ОГПС-5 | 13.75 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.96 | 67.05 | 100.86 | 66.95 |  | 7.5565 | -6.1652 | 0.04 | 0.027 | 102.936 | 102.896 | 26.752 | 26.726 | 149.936 | 149.896 | 73.752 | 73.726 | 76.21 | 76.144 | 1.935 | 1.291 | 6.816 | 6.8 | 20.566 | 20.55 | 72738.2 | 59346.1 | 0.04225 | 0.04235 | 0.297 | -0.243 | 0.00024 | 0.00024 | 768.64 | 603.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5631 | 0.15237 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | К-7
39115 | Кот. №8 |  | ТК 1П-34 | Задвижка | 42.46 | 41.53 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.35 | 66.95 | 100.96 | 66.58 |  | 7.5582 | -6.1635 | 0.012 | 0.008 | 102.947 | 102.936 | 26.726 | 26.718 | 149.947 | 149.936 | 73.726 | 73.718 | 76.229 | 76.21 | 0.217 | 0.145 | 11.355 | 11.296 | 53.815 | 53.756 | 47838.8 | 39011.1 | 0.03857 | 0.03878 | 0.129 | -0.105 | 0.00173 | 0.00173 | 2911.49 | 2298.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9344 | 0.11193 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.021691 | 5.5e-06 | [14 empty] | К-7
39116 | Кот. №8 |  | Заводская, 27 | Жилой дом | 8.56 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.44 | 69.35 | 101.26 | 69.2 |  | 2.1712 | -2.1672 | 0.015 | 0.015 | 102.95 | 102.935 | 26.735 | 26.72 | 149.95 | 149.935 | 73.735 | 73.72 | 76.23 | 76.201 | 1.15 | 1.146 | 4.238 | 4.238 | 12.798 | 12.798 | 30399.7 | 30343.3 | 0.04672 | 0.04672 | 0.181 | -0.18 | 7e-05 | 7e-05 | 397.94 | 316.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2422 | 0.19076 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | К-7
39117 | Кот. №8 |  | ТК 1П-33 | Заводская, 27 | 4.25 | 7.28 | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.5 | 69.2 | 101.44 | 69.17 |  | 2.1712 | -2.1671 | 0.01 | 0.01 | 102.96 | 102.95 | 26.72 | 26.71 | 149.96 | 149.95 | 73.72 | 73.71 | 76.25 | 76.23 | 1.15 | 1.146 | 4.238 | 4.238 | 8.488 | 8.488 | 30400.2 | 30342.8 | 0.04672 | 0.04672 | 0.181 | -0.18 | 4e-05 | 4e-05 | 123.03 | 79.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2413 | 0.19079 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | К-7
39118 | Кот. №8 |  | Уз.181 | ТК 1П-33 | 28.12 | 28.12 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.83 | 67.02 | 101.64 | 66.84 |  | 9.732 | -8.328 | 0.014 | 0.01 | 102.976 | 102.962 | 26.708 | 26.698 | 149.976 | 149.962 | 73.708 | 73.698 | 76.278 | 76.253 | 0.358 | 0.263 | 11.416 | 11.38 | 39.536 | 39.5 | 61597.9 | 52711.2 | 0.03837 | 0.03849 | 0.166 | -0.142 | 0.00115 | 0.00115 | 1934.71 | 1523.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.932 | 0.11196 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.027667 | 3.7e-06 | [14 empty] | К-7
39119 | Кот. №8 |  | Уз.180 | Уз.181 | 12.83 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.93 | 66.84 | 101.83 | 66.75 |  | 9.7326 | -8.3275 | 0.009 | 0.006 | 102.985 | 102.976 | 26.698 | 26.692 | 149.985 | 149.976 | 73.698 | 73.692 | 76.293 | 76.278 | 0.358 | 0.263 | 11.416 | 11.38 | 24.246 | 24.21 | 61601.2 | 52707.9 | 0.03837 | 0.03849 | 0.166 | -0.142 | 0.00052 | 0.00052 | 883.28 | 693.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.932 | 0.11196 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.027667 | 1.7e-06 | [14 empty] | К-7
39120 | Кот. №8 |  | ТК 1П-32 | Уз.180 | 12.69 | 15.72 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.03 | 66.75 | 101.93 | 66.65 |  | 9.7336 | -8.3265 | 0.002 | 0.001 | 102.986 | 102.985 | 26.692 | 26.69 | 149.986 | 149.985 | 73.692 | 73.69 | 76.296 | 76.293 | 0.065 | 0.048 | 16.948 | 16.853 | 29.638 | 29.543 | 44308.9 | 37903.6 | 0.03593 | 0.03614 | 0.086 | -0.073 | 0.001 | 0.001 | 1063.71 | 838.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7719 | 0.084948 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.027667 | 2.2e-06 | [14 empty] | К-7
39121 | Кот. №8 |  | Уз 8к-2 | Уз.164 | 122.68 | 129.07 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.9 | 65.56 | 103.23 | 64.03 |  | 9.7839 | -8.2761 | 0 | 0 | 102.998 | 102.998 | 26.682 | 26.682 | 149.998 | 149.998 | 73.682 | 73.682 | 76.316 | 76.315 | 0.002 | 0.001 | 37.434 | 36.801 | 160.114 | 159.481 | 22051.9 | 18653.3 | 0.03286 | 0.03342 | 0.021 | -0.018 | 0.03948 | 0.03948 | 16356.27 | 12646.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.5462 | 0.04247 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0.027667 | 4.22e-05 | [14 empty] | К-7
39127 | Кот. №8 |  | ТК.п | Уз.179 | 108.78 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.76 | 69.66 | 104.24 | 69.24 |  | 46.6633 | -46.2019 | 0.003 | 0.003 | 103.279 | 101.276 | 28.371 | 30.368 | 148.279 | 148.276 | 75.371 | 75.368 | 72.911 | 72.906 | 0.014 | 0.013 | 51.354 | 51.333 | 204.324 | 204.303 | 86938 | 86078.3 | 0.02898 | 0.02899 | 0.069 | -0.068 | 0.07205 | 0.07205 | 23920 | 19298.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1535 | 0.03552 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.22459 | 4.47e-05
39133 | Кот. №8 |  | Уз.139 | Уз.136 | 19.88 | 18.85 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.86 | 70.43 | 93.77 | 70.35 |  | 11.093 | -11.07 | 0.353 | 0.352 | 100.027 | 99.674 | 29.964 | 29.612 | 147.027 | 146.674 | 76.964 | 76.612 | 70.415 | 69.71 | 14.127 | 14.069 | 5.122 | 5.122 | 25.002 | 25.002 | 134881.1 | 134601.9 | 0.04452 | 0.04452 | 0.697 | -0.695 | 0.00022 | 0.00022 | 988.25 | 894.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6539 | 0.17687 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | 14П
39134 | Кот. №8 |  | Уз.136 | Уз.313 | 35.83 | 37.6 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.77 | 71.34 | 92.77 | 70.44 |  | 1.5874 | -1.5841 | 0.025 | 0.025 | 99.674 | 99.649 | 29.989 | 29.964 | 146.674 | 146.649 | 76.989 | 76.964 | 69.71 | 69.66 | 0.619 | 0.616 | 4.212 | 4.212 | 40.042 | 40.042 | 22225.8 | 22179.8 | 0.04701 | 0.04701 | 0.132 | -0.132 | 0.0003 | 0.0003 | 1579.18 | 1431.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2296 | 0.19122 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.7e-06 | [14 empty] | 14П
39135 | Кот. №8 |  | Уз.313 | Задвижка | 1.36 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.77 | 71.41 | 92.71 | 71.35 |  | 0.8515 | -0.85 | 0.005 | 0.005 | 99.649 | 99.644 | 29.994 | 29.989 | 146.649 | 146.644 | 76.994 | 76.989 | 69.66 | 69.651 | 1.182 | 1.178 | 2.688 | 2.688 | 4.048 | 4.048 | 17104.8 | 17076 | 0.05134 | 0.05134 | 0.146 | -0.146 | 1e-05 | 1e-05 | 52.91 | 48.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39136 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 9.03 | 9.34 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.71 | 71.79 | 92.3 | 71.41 |  | 0.8514 | -0.85 | 0.014 | 0.014 | 99.644 | 99.63 | 30.007 | 29.994 | 146.644 | 146.63 | 77.007 | 76.994 | 69.651 | 69.623 | 1.182 | 1.178 | 2.688 | 2.688 | 11.718 | 11.718 | 17104.7 | 17076.1 | 0.05134 | 0.05134 | 0.146 | -0.146 | 4e-05 | 4e-05 | 351.12 | 325.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39137 | Кот. №8 |  | Уз.313 | Задвижка | 3.42 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.77 | 71.51 | 92.59 | 71.34 |  | 0.7356 | -0.7344 | 0.005 | 0.005 | 99.649 | 99.644 | 29.994 | 29.989 | 146.649 | 146.644 | 76.994 | 76.989 | 69.66 | 69.649 | 0.885 | 0.882 | 2.679 | 2.679 | 6.099 | 6.099 | 14778.3 | 14753.1 | 0.05151 | 0.05151 | 0.126 | -0.126 | 1e-05 | 1e-05 | 133.04 | 123 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4219 | 0.22615 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П
39138 | Кот. №8 |  | Уз.179 | УТ 8к-1 | 86.35 | 90.18 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.24 | 69.9 | 103.96 | 69.66 |  | 46.5913 | -46.2739 | 0.002 | 0.002 | 101.276 | 101.275 | 28.372 | 28.371 | 148.276 | 148.275 | 75.372 | 75.371 | 72.906 | 72.903 | 0.012 | 0.011 | 53.409 | 53.394 | 139.759 | 139.744 | 83927.2 | 83355.6 | 0.02882 | 0.02882 | 0.064 | -0.064 | 0.0435 | 0.0435 | 13455.75 | 10916.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.0095 | 0.033323 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.10702 | 3.78e-05
39145 | Кот. №8 |  | 14П/1 (ПС) | ЦТП 14П/1 (режим ПС) | 0.54 |  |  | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 94.17 | 69.99 | 94.17 | 69.99 |  | 65.1324 | -64.9123 | 0.051 | 0.05 | 101.107 | 101.056 | 28.589 | 28.539 | 148.107 | 148.056 | 75.589 | 75.539 | 72.568 | 72.467 | 2.805 | 2.786 | 17.472 | 17.472 | 18.012 | 18.012 | 296494.6 | 295492.6 | 0.03486 | 0.03486 | 0.573 | -0.571 | 4e-05 | 4e-05 | 42.86 | 39.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8859 | 0.084133 | 1.46e-05 | 0 | 0.10702 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39150 | Кот. №8 |  | ЦТП 14П/1 (режим ПС) | Задвижка | 4.79 |  |  | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 94.17 | 69.99 | 94.16 | 69.99 |  | 59.6057 | -59.3982 | 0.052 | 0.052 | 101.056 | 101.004 | 28.641 | 28.589 | 148.056 | 148.004 | 75.641 | 75.589 | 72.467 | 72.363 | 2.35 | 2.334 | 17.463 | 17.462 | 22.253 | 22.252 | 271336.1 | 270391.3 | 0.03487 | 0.03487 | 0.525 | -0.523 | 0.00038 | 0.00038 | 380.22 | 346.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8859 | 0.084133 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.097821 | 8e-07 | [14 empty] | 14П
39157 | Кот. №8 |  | Задвижка | Уз.384 | 148.24 | 151.7 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 94.16 | 70.17 | 93.96 | 69.99 |  | 59.6054 | -59.3986 | 0.466 | 0.463 | 101.004 | 100.538 | 29.103 | 28.641 | 148.004 | 147.538 | 76.103 | 75.641 | 72.363 | 71.434 | 2.824 | 2.805 | 16.72 | 16.72 | 164.96 | 164.96 | 281024.9 | 280049.9 | 0.03517 | 0.03517 | 0.563 | -0.561 | 0.0109 | 0.0109 | 11766.29 | 10733.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3323 | 0.088244 | 1.46e-05 | 2.2e-06 | 0.097821 | 2.45e-05
39158 | Кот. №8 |  | Уз.522 | Уз.162 | 44.52 | 44.6 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.8 | 70.96 | 93.17 | 70.39 |  | 3.5058 | -3.4981 | 0.071 | 0.07 | 100.885 | 100.815 | 28.829 | 28.759 | 147.885 | 147.815 | 75.829 | 75.759 | 72.127 | 71.986 | 1.425 | 1.419 | 5.071 | 5.071 | 49.591 | 49.591 | 42627.1 | 42533.2 | 0.04496 | 0.04496 | 0.22 | -0.22 | 0.00049 | 0.00049 | 2212.19 | 2011.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6553 | 0.17683 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.7e-06 | [14 empty] | 14П
39159 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 43.84 | 45.11 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.73 | 71.9 | 92.17 | 70.46 |  | 1.1012 | -1.0991 | 0.092 | 0.091 | 100.876 | 100.785 | 28.859 | 28.768 | 147.876 | 147.785 | 75.859 | 75.768 | 72.108 | 71.926 | 1.967 | 1.96 | 2.701 | 2.701 | 46.541 | 46.541 | 22122.3 | 22080.5 | 0.05109 | 0.0511 | 0.189 | -0.188 | 0.00018 | 0.00018 | 1717.46 | 1582.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4183 | 0.22633 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39160 | Кот. №8 |  | Уз.521 | Задвижка | 1.68 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.9 | 70.36 | 93.83 | 70.3 |  | 0.9192 | -0.9174 | 0.006 | 0.006 | 100.921 | 100.915 | 28.73 | 28.724 | 147.921 | 147.915 | 75.73 | 75.724 | 72.197 | 72.185 | 1.375 | 1.37 | 2.692 | 2.692 | 4.372 | 4.372 | 18466.1 | 18429.9 | 0.05126 | 0.05126 | 0.158 | -0.157 | 1e-05 | 1e-05 | 65.9 | 59.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4167 | 0.22641 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39161 | Кот. №8 |  | Уз.522 | Задвижка | 1.95 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.8 | 70.46 | 93.73 | 70.4 |  | 1.1012 | -1.0991 | 0.009 | 0.009 | 100.885 | 100.876 | 28.768 | 28.759 | 147.885 | 147.876 | 75.768 | 75.759 | 72.127 | 72.108 | 1.967 | 1.96 | 2.701 | 2.701 | 4.651 | 4.651 | 22122.5 | 22080.4 | 0.05109 | 0.0511 | 0.189 | -0.188 | 1e-05 | 1e-05 | 76.43 | 69.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4181 | 0.22634 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39162 | Кот. №8 |  | Задвижка | 14П/1 (ПС) | 4.81 |  |  | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.85 | 69.99 | 103.84 | 69.98 |  | 46.543 | -46.3222 | 0.032 | 0.032 | 101.139 | 101.107 | 28.539 | 28.507 | 148.139 | 148.107 | 75.539 | 75.507 | 72.632 | 72.568 | 1.435 | 1.422 | 17.433 | 17.432 | 22.243 | 22.242 | 211872.4 | 210866.9 | 0.03493 | 0.03494 | 0.41 | -0.408 | 0.00038 | 0.00038 | 408.22 | 327.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8409 | 0.084453 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.10702 | 8e-07 | [14 empty] | 14П
39163 | Кот. №8 |  | УТ 8к-1 | Задвижка | 56.22 | 59.54 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.95 | 69.98 | 103.85 | 69.9 |  | 46.5475 | -46.3177 | 0.106 | 0.105 | 101.244 | 101.139 | 28.507 | 28.402 | 148.244 | 148.139 | 75.507 | 75.402 | 72.842 | 72.632 | 1.436 | 1.422 | 17.433 | 17.432 | 73.653 | 73.652 | 211892.6 | 210846.7 | 0.03493 | 0.03494 | 0.41 | -0.408 | 0.00444 | 0.00444 | 4774.7 | 3825.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8418 | 0.084447 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.10702 | 9.7e-06
39164 | Кот. №8 |  | УТ 8к-1 | УТ 8к-1 | 3.73 |  |  | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.96 | 69.9 | 103.95 | 69.9 |  | 46.5478 | -46.3174 | 0.03 | 0.03 | 101.275 | 101.244 | 28.402 | 28.372 | 148.275 | 148.244 | 75.402 | 75.372 | 72.903 | 72.842 | 1.436 | 1.422 | 17.433 | 17.432 | 21.163 | 21.162 | 211893.9 | 210845.4 | 0.03493 | 0.03494 | 0.41 | -0.408 | 0.00029 | 0.00029 | 316.8 | 253.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8418 | 0.084447 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.10702 | 6e-07
39165 | Кот. №8 |  | ЦТП 14П/1 (режим ПС) | Уз.521 | 21.83 | 25.62 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 94.09 | 70.3 | 93.9 | 70.12 |  | 5.5266 | -5.5143 | 0.095 | 0.094 | 101.015 | 100.921 | 28.724 | 28.629 | 148.015 | 147.921 | 75.724 | 75.629 | 72.386 | 72.197 | 3.523 | 3.507 | 5.098 | 5.098 | 26.928 | 26.928 | 67198 | 67048.4 | 0.04472 | 0.04473 | 0.347 | -0.346 | 0.00024 | 0.00024 | 1087.08 | 980.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6553 | 0.17683 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 | [14 empty] | 14П
39166 | Кот. №8 |  | Уз.521 | Уз.522 | 9.27 | 9.34 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.9 | 70.39 | 93.8 | 70.3 |  | 4.6071 | -4.5971 | 0.035 | 0.035 | 100.921 | 100.885 | 28.759 | 28.724 | 147.921 | 147.885 | 75.759 | 75.724 | 72.197 | 72.127 | 2.453 | 2.442 | 5.089 | 5.088 | 14.359 | 14.358 | 56018.3 | 55896.4 | 0.04481 | 0.04481 | 0.289 | -0.289 | 0.0001 | 0.0001 | 460.96 | 416.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6553 | 0.17683 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 14П
39167 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 53.94 | 51.4 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.83 | 72.49 | 91.53 | 70.36 |  | 0.9192 | -0.9174 | 0.078 | 0.078 | 100.915 | 100.837 | 28.807 | 28.73 | 147.915 | 147.837 | 75.807 | 75.73 | 72.185 | 72.029 | 1.375 | 1.37 | 2.692 | 2.692 | 56.632 | 56.632 | 18466 | 18430.1 | 0.05126 | 0.05126 | 0.158 | -0.157 | 0.00022 | 0.00022 | 2114.64 | 1956.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.417 | 0.2264 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.5e-06 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39168 | Кот. №8 |  | ЦТП 14П/1 (режим ПС) | ЦТП 14П/1 (режим ПС) | 7.97 |  |  | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 94.17 | 70.12 | 94.09 | 70.06 |  | 5.5266 | -5.5142 | 0.041 | 0.041 | 101.056 | 101.015 | 28.629 | 28.589 | 148.056 | 148.015 | 75.629 | 75.589 | 72.467 | 72.386 | 3.075 | 3.062 | 5.264 | 5.263 | 13.234 | 13.233 | 65476.1 | 65328.2 | 0.04446 | 0.04446 | 0.33 | -0.329 | 9e-05 | 9e-05 | 397.09 | 357.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 14П
39171 | Кот. №8 |  | Уз.517 | Задвижка | 1.13 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.4 | 71.8 | 92.26 | 71.66 |  | 0.3104 | -0.3098 | 0.001 | 0.001 | 100.584 | 100.583 | 29.06 | 29.059 | 147.584 | 147.583 | 76.06 | 76.059 | 71.525 | 71.524 | 0.162 | 0.162 | 2.598 | 2.598 | 3.728 | 3.728 | 6234.7 | 6224.4 | 0.05312 | 0.05312 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0 | 43.84 | 40.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4177 | 0.22636 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39172 | Кот. №8 |  | Уз.517 | Задвижка | 3.75 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.4 | 71.79 | 92.29 | 71.68 |  | 1.2512 | -1.2492 | 0.016 | 0.016 | 100.584 | 100.568 | 29.075 | 29.059 | 147.584 | 147.568 | 76.075 | 76.059 | 71.525 | 71.492 | 2.535 | 2.526 | 2.706 | 2.706 | 6.456 | 6.456 | 25136 | 25095.3 | 0.05099 | 0.05099 | 0.214 | -0.214 | 2e-05 | 2e-05 | 145.48 | 135.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4178 | 0.22636 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П
39173 | Кот. №8 |  | Уз.162 | Уз.516 | 15.3 | 13.37 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.17 | 71.22 | 92.9 | 70.97 |  | 2.2121 | -2.2082 | 0.142 | 0.141 | 100.815 | 100.673 | 28.971 | 28.829 | 147.815 | 147.673 | 75.971 | 75.829 | 71.986 | 71.702 | 7.871 | 7.843 | 2.724 | 2.724 | 18.024 | 18.024 | 44438.7 | 44359.7 | 0.05067 | 0.05067 | 0.379 | -0.379 | 6e-05 | 6e-05 | 596.92 | 548.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4186 | 0.22632 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П
39174 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 3.07 | 3.15 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.35 | 72.79 | 91.19 | 72.64 |  | 0.7397 | -0.7386 | 0.005 | 0.005 | 100.788 | 100.783 | 28.861 | 28.856 | 147.788 | 147.783 | 75.861 | 75.856 | 71.933 | 71.922 | 0.895 | 0.892 | 2.679 | 2.679 | 5.749 | 5.749 | 14859.8 | 14838.2 | 0.0515 | 0.0515 | 0.127 | -0.127 | 1e-05 | 1e-05 | 118.18 | 111.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39177 | Кот. №8 |  | Уз.516 | Уз.517 | 19.83 | 21.82 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.9 | 71.68 | 92.4 | 71.22 |  | 1.5617 | -1.559 | 0.089 | 0.088 | 100.673 | 100.584 | 29.059 | 28.971 | 147.673 | 147.584 | 76.059 | 75.971 | 71.702 | 71.525 | 3.937 | 3.923 | 2.714 | 2.714 | 22.544 | 22.544 | 31372.3 | 31318.1 | 0.05084 | 0.05085 | 0.268 | -0.267 | 8e-05 | 8e-05 | 772.13 | 714.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4186 | 0.22632 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | 14П
39178 | Кот. №8 |  | Уз.162 | Уз.518 | 52.07 | 51.53 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.17 | 72.57 | 91.4 | 70.95 |  | 1.2932 | -1.2904 | 0.023 | 0.023 | 100.815 | 100.792 | 28.852 | 28.829 | 147.815 | 147.792 | 75.852 | 75.829 | 71.986 | 71.939 | 0.413 | 0.411 | 4.19 | 4.19 | 56.26 | 56.26 | 18106.4 | 18067.2 | 0.04726 | 0.04726 | 0.108 | -0.107 | 0.00043 | 0.00043 | 2284.88 | 2102.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2331 | 0.19109 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4e-06 | [14 empty] | 14П
39179 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 6.92 | 6.75 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.26 | 72.61 | 91.4 | 71.8 |  | 0.3104 | -0.3098 | 0.002 | 0.002 | 100.583 | 100.582 | 29.061 | 29.06 | 147.583 | 147.582 | 76.061 | 76.06 | 71.524 | 71.521 | 0.162 | 0.162 | 2.598 | 2.598 | 9.518 | 9.518 | 6234.7 | 6224.5 | 0.05312 | 0.05312 | 0.053 | -0.053 | 3e-05 | 3e-05 | 268.19 | 251.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39180 | Кот. №8 |  | Уз.518 | Задвижка | 0.93 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.4 | 72.64 | 91.35 | 72.59 |  | 0.7397 | -0.7386 | 0.003 | 0.003 | 100.792 | 100.788 | 28.856 | 28.852 | 147.792 | 147.788 | 75.856 | 75.852 | 71.939 | 71.933 | 0.895 | 0.892 | 2.679 | 2.679 | 3.609 | 3.609 | 14859.9 | 14838.2 | 0.0515 | 0.0515 | 0.127 | -0.127 | 0 | 0 | 35.81 | 33.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4219 | 0.22615 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39181 | Кот. №8 |  | Уз.516 | Задвижка | 1.84 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.9 | 71.33 | 92.79 | 71.23 |  | 0.6504 | -0.6493 | 0.003 | 0.003 | 100.673 | 100.67 | 28.974 | 28.971 | 147.673 | 147.67 | 75.974 | 75.971 | 71.702 | 71.696 | 0.694 | 0.692 | 2.671 | 2.671 | 4.511 | 4.511 | 13065.1 | 13042.9 | 0.05167 | 0.05167 | 0.111 | -0.111 | 1e-05 | 1e-05 | 71.64 | 66.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4179 | 0.22635 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39182 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 12.61 | 11.83 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.59 | 72.13 | 91.92 | 71.51 |  | 0.7356 | -0.7344 | 0.014 | 0.013 | 99.644 | 99.63 | 30.008 | 29.994 | 146.644 | 146.63 | 77.008 | 76.994 | 69.649 | 69.622 | 0.885 | 0.882 | 2.679 | 2.679 | 15.289 | 15.289 | 14778.1 | 14753.4 | 0.05151 | 0.05151 | 0.126 | -0.126 | 5e-05 | 5e-05 | 489.89 | 455.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39183 | Кот. №8 |  | Уз.518 | Задвижка | 16.84 | 17.57 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.4 | 73.67 | 90.23 | 72.55 |  | 0.553 | -0.5522 | 0.01 | 0.01 | 100.792 | 100.782 | 28.862 | 28.852 | 147.792 | 147.782 | 75.862 | 75.852 | 71.939 | 71.92 | 0.504 | 0.503 | 2.658 | 2.658 | 19.498 | 19.498 | 11110.2 | 11093 | 0.05191 | 0.05191 | 0.095 | -0.095 | 7e-05 | 7e-05 | 648.48 | 617.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4212 | 0.22618 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | 14П
39184 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 5.01 | 4.31 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.79 | 71.61 | 92.49 | 71.33 |  | 0.6504 | -0.6493 | 0.005 | 0.005 | 100.67 | 100.664 | 28.979 | 28.974 | 147.67 | 147.664 | 75.979 | 75.974 | 71.696 | 71.685 | 0.694 | 0.692 | 2.671 | 2.671 | 7.681 | 7.681 | 13065 | 13043 | 0.05167 | 0.05167 | 0.111 | -0.111 | 2e-05 | 2e-05 | 194.92 | 180.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39185 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 5.57 | 4.83 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.29 | 71.95 | 92.11 | 71.79 |  | 1.2512 | -1.2492 | 0.021 | 0.021 | 100.568 | 100.547 | 29.096 | 29.075 | 147.568 | 147.547 | 76.096 | 76.075 | 71.492 | 71.451 | 2.535 | 2.527 | 2.706 | 2.706 | 8.276 | 8.276 | 25135.7 | 25095.6 | 0.05099 | 0.05099 | 0.214 | -0.214 | 2e-05 | 2e-05 | 215.91 | 201.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39212 | Кот. №8 |  | Уз.150 | Уз.143 | 32.71 | 32.52 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.03 | 71.53 | 92.54 | 71.08 |  | 2.8932 | -2.8877 | 0.075 | 0.075 | 98.852 | 98.777 | 30.856 | 30.781 | 145.852 | 145.777 | 77.856 | 77.781 | 68.071 | 67.921 | 2.033 | 2.025 | 4.256 | 4.256 | 36.966 | 36.966 | 40508.2 | 40431.8 | 0.04652 | 0.04652 | 0.241 | -0.24 | 0.00027 | 0.00027 | 1433.93 | 1308.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2371 | 0.19095 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.5e-06 | [14 empty] | 14П
39213 | Кот. №8 |  | Уз.143 | Уз.142 | 13.78 | 13.94 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.54 | 71.92 | 92.12 | 71.53 |  | 1.284 | -1.2818 | 0.044 | 0.044 | 98.777 | 98.733 | 30.9 | 30.856 | 145.777 | 145.733 | 77.9 | 77.856 | 67.921 | 67.833 | 2.668 | 2.659 | 2.707 | 2.707 | 16.487 | 16.487 | 25794.9 | 25750.9 | 0.05097 | 0.05098 | 0.22 | -0.22 | 6e-05 | 6e-05 | 535.13 | 497.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4136 | 0.22657 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | 14П
39214 | Кот. №8 |  | Уз.142 | Задвижка | 1.86 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.12 | 72.03 | 92.02 | 71.94 |  | 0.7009 | -0.6998 | 0.004 | 0.004 | 98.733 | 98.729 | 30.904 | 30.9 | 145.733 | 145.729 | 77.904 | 77.9 | 67.833 | 67.826 | 0.804 | 0.802 | 2.676 | 2.676 | 4.536 | 4.536 | 14080.1 | 14057.8 | 0.05157 | 0.05157 | 0.12 | -0.12 | 1e-05 | 1e-05 | 72.01 | 67.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4129 | 0.22661 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39215 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 5.46 | 4.63 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.02 | 72.32 | 91.72 | 72.03 |  | 0.7009 | -0.6998 | 0.007 | 0.007 | 98.729 | 98.723 | 30.91 | 30.904 | 145.729 | 145.723 | 77.91 | 77.904 | 67.826 | 67.812 | 0.804 | 0.802 | 2.676 | 2.676 | 8.136 | 8.136 | 14080 | 14058 | 0.05157 | 0.05157 | 0.12 | -0.12 | 2e-05 | 2e-05 | 211.22 | 197.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39216 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 2.95 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.21 | 72.08 | 91.98 | 71.86 |  | 0.4878 | -0.487 | 0.002 | 0.002 | 98.718 | 98.716 | 30.917 | 30.915 | 145.718 | 145.716 | 77.917 | 77.915 | 67.803 | 67.799 | 0.394 | 0.393 | 2.648 | 2.647 | 5.598 | 5.597 | 9799 | 9783.5 | 0.05212 | 0.05213 | 0.084 | -0.083 | 1e-05 | 1e-05 | 114.29 | 106.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39217 | Кот. №8 |  | Уз.143 | Уз.382 | 11.07 | 9.94 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.54 | 71.79 | 92.27 | 71.54 |  | 1.6088 | -1.6061 | 0.058 | 0.057 | 98.777 | 98.719 | 30.914 | 30.856 | 145.777 | 145.719 | 77.914 | 77.856 | 67.921 | 67.806 | 4.177 | 4.163 | 2.715 | 2.715 | 13.785 | 13.785 | 32320.1 | 32265.4 | 0.05083 | 0.05083 | 0.276 | -0.275 | 4e-05 | 4e-05 | 429.89 | 399.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4136 | 0.22657 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 14П
39218 | Кот. №8 |  | Уз.382 | Задвижка | 0.73 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.27 | 71.86 | 92.21 | 71.8 |  | 0.4878 | -0.487 | 0.001 | 0.001 | 98.719 | 98.718 | 30.915 | 30.914 | 145.719 | 145.718 | 77.915 | 77.914 | 67.806 | 67.803 | 0.394 | 0.393 | 2.648 | 2.647 | 3.378 | 3.377 | 9799.1 | 9783.4 | 0.05212 | 0.05213 | 0.084 | -0.083 | 0 | 0 | 28.29 | 26.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4136 | 0.22657 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 14П
39219 | Кот. №8 |  | Уз.382 | Задвижка | 28.51 | 29.48 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.27 | 72.71 | 91.28 | 71.78 |  | 1.121 | -1.1192 | 0.064 | 0.063 | 98.719 | 98.656 | 30.977 | 30.914 | 145.719 | 145.656 | 77.977 | 77.914 | 67.806 | 67.679 | 2.038 | 2.031 | 2.702 | 2.702 | 31.212 | 31.212 | 22520.1 | 22482.9 | 0.05108 | 0.05108 | 0.192 | -0.192 | 0.00012 | 0.00012 | 1104.98 | 1036.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4136 | 0.22657 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [14 empty] | 14П
39220 | Кот. №8 |  | Уз.142 | Задвижка | 22.4 | 21.88 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.12 | 73.3 | 90.63 | 71.89 |  | 0.5831 | -0.5821 | 0.014 | 0.014 | 98.733 | 98.719 | 30.914 | 30.9 | 145.733 | 145.719 | 77.914 | 77.9 | 67.833 | 67.805 | 0.559 | 0.558 | 2.663 | 2.663 | 25.063 | 25.063 | 11713.7 | 11694.2 | 0.05183 | 0.05183 | 0.1 | -0.1 | 9e-05 | 9e-05 | 867.21 | 818.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.413 | 0.2266 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | 14П
39222 | Кот. №8 |  | Уз.136 | Уз.146 | 10.19 | 10.23 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.77 | 70.5 | 93.69 | 70.42 |  | 6.3535 | -6.3404 | 0.071 | 0.071 | 99.674 | 99.603 | 30.035 | 29.964 | 146.674 | 146.603 | 77.035 | 76.964 | 69.71 | 69.568 | 4.65 | 4.631 | 5.104 | 5.104 | 15.294 | 15.294 | 77253.4 | 77094.2 | 0.04467 | 0.04467 | 0.399 | -0.398 | 0.00011 | 0.00011 | 506.22 | 458.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6539 | 0.17687 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 14П
39223 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 15.49 | 13.41 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.63 | 71.38 | 92.74 | 70.56 |  | 0.6807 | -0.6794 | 0.014 | 0.014 | 99.6 | 99.586 | 30.051 | 30.038 | 146.6 | 146.586 | 77.051 | 77.038 | 69.562 | 69.535 | 0.759 | 0.756 | 2.674 | 2.674 | 18.164 | 18.164 | 13674.6 | 13649.4 | 0.05161 | 0.05161 | 0.117 | -0.116 | 6e-05 | 6e-05 | 606.4 | 556.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39224 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 5.32 | 4.58 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.7 | 72.59 | 91.41 | 72.32 |  | 0.7229 | -0.7218 | 0.007 | 0.007 | 99.333 | 99.326 | 30.31 | 30.303 | 146.333 | 146.326 | 77.31 | 77.303 | 69.03 | 69.016 | 0.855 | 0.852 | 2.678 | 2.678 | 7.998 | 7.998 | 14522.1 | 14500.2 | 0.05153 | 0.05153 | 0.124 | -0.124 | 2e-05 | 2e-05 | 205.32 | 193.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39225 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 11.91 | 11.87 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.47 | 71.35 | 92.78 | 70.71 |  | 0.6781 | -0.6769 | 0.011 | 0.011 | 99.624 | 99.613 | 30.024 | 30.013 | 146.624 | 146.613 | 77.024 | 77.013 | 69.611 | 69.589 | 0.754 | 0.751 | 2.674 | 2.674 | 14.584 | 14.584 | 13623 | 13598.5 | 0.05161 | 0.05162 | 0.116 | -0.116 | 5e-05 | 5e-05 | 465.7 | 427.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39226 | Кот. №8 |  | Уз.136 | Уз.495 | 10.82 | 8.69 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.77 | 70.58 | 93.61 | 70.44 |  | 3.1518 | -3.1457 | 0.036 | 0.036 | 99.674 | 99.637 | 30 | 29.964 | 146.674 | 146.637 | 77 | 76.964 | 69.71 | 69.637 | 2.41 | 2.401 | 4.261 | 4.261 | 15.081 | 15.081 | 44130.3 | 44044.3 | 0.04647 | 0.04647 | 0.262 | -0.262 | 9e-05 | 9e-05 | 476.88 | 429.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2296 | 0.19122 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 14П
39227 | Кот. №8 |  | Уз.146 | Задвижка | 0.95 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.69 | 70.56 | 93.63 | 70.51 |  | 0.6807 | -0.6794 | 0.003 | 0.003 | 99.603 | 99.6 | 30.038 | 30.035 | 146.603 | 146.6 | 77.038 | 77.035 | 69.568 | 69.562 | 0.759 | 0.756 | 2.674 | 2.674 | 3.624 | 3.624 | 13674.6 | 13649.4 | 0.05161 | 0.05161 | 0.117 | -0.116 | 0 | 0 | 37.21 | 33.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39232 | Кот. №8 |  | Уз.146 | Уз.161 | 51.23 | 49.16 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.69 | 70.9 | 93.24 | 70.49 |  | 5.6727 | -5.6611 | 0.209 | 0.208 | 99.603 | 99.394 | 30.243 | 30.035 | 146.603 | 146.394 | 77.243 | 77.035 | 69.568 | 69.15 | 3.711 | 3.696 | 5.099 | 5.099 | 56.329 | 56.329 | 68975.3 | 68834.1 | 0.04471 | 0.04471 | 0.356 | -0.356 | 0.00057 | 0.00057 | 2543.53 | 2313.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6539 | 0.17687 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.2e-06 | [14 empty] | 14П
39233 | Кот. №8 |  | Уз.515 | Задвижка | 24.04 | 23.34 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.99 | 72.32 | 91.7 | 71.12 |  | 0.723 | -0.7217 | 0.023 | 0.023 | 99.356 | 99.333 | 30.303 | 30.281 | 146.356 | 146.333 | 77.303 | 77.281 | 69.075 | 69.03 | 0.855 | 0.852 | 2.678 | 2.678 | 26.718 | 26.718 | 14524.1 | 14498.2 | 0.05153 | 0.05153 | 0.124 | -0.124 | 0.0001 | 0.0001 | 936.71 | 870.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4152 | 0.22649 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | 14П
39234 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 5.09 | 4.97 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.23 | 74.01 | 89.88 | 73.67 |  | 0.553 | -0.5523 | 0.004 | 0.004 | 100.782 | 100.778 | 28.866 | 28.862 | 147.782 | 147.778 | 75.866 | 75.862 | 71.92 | 71.912 | 0.504 | 0.503 | 2.658 | 2.658 | 7.748 | 7.748 | 11108.8 | 11094.4 | 0.05191 | 0.05191 | 0.095 | -0.095 | 2e-05 | 2e-05 | 194.3 | 187.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39235 | Кот. №8 |  | Уз.515 | Задвижка | 1.79 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.99 | 71.24 | 92.89 | 71.15 |  | 0.691 | -0.6898 | 0.003 | 0.003 | 99.356 | 99.352 | 30.284 | 30.281 | 146.356 | 146.352 | 77.284 | 77.281 | 69.075 | 69.068 | 0.782 | 0.779 | 2.675 | 2.675 | 4.465 | 4.465 | 13880.6 | 13856.8 | 0.05159 | 0.05159 | 0.118 | -0.118 | 1e-05 | 1e-05 | 69.75 | 64.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4144 | 0.22653 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39236 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 6.38 | 6.4 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.82 | 72.56 | 91.45 | 72.21 |  | 0.6687 | -0.6677 | 0.007 | 0.007 | 99.326 | 99.319 | 30.317 | 30.311 | 146.326 | 146.319 | 77.317 | 77.311 | 69.015 | 69.002 | 0.733 | 0.731 | 2.673 | 2.673 | 9.053 | 9.053 | 13433.4 | 13412.8 | 0.05163 | 0.05163 | 0.115 | -0.114 | 3e-05 | 3e-05 | 246.45 | 231.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39237 | Кот. №8 |  | Уз.513 | Задвижка | 18.58 | 19.3 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.9 | 72.21 | 91.82 | 71.2 |  | 0.6688 | -0.6676 | 0.016 | 0.016 | 99.341 | 99.326 | 30.311 | 30.295 | 146.341 | 146.326 | 77.311 | 77.295 | 69.046 | 69.015 | 0.733 | 0.731 | 2.673 | 2.673 | 21.253 | 21.253 | 13434.9 | 13411.3 | 0.05163 | 0.05163 | 0.115 | -0.114 | 8e-05 | 8e-05 | 723.48 | 672.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4152 | 0.22649 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | 14П
39238 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 5.95 | 5.91 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.85 | 71.55 | 92.55 | 71.28 |  | 0.7849 | -0.7836 | 0.009 | 0.009 | 99.338 | 99.329 | 30.308 | 30.299 | 146.338 | 146.329 | 77.308 | 77.299 | 69.039 | 69.021 | 1.006 | 1.003 | 2.683 | 2.683 | 8.633 | 8.633 | 15768.5 | 15742 | 0.05143 | 0.05143 | 0.135 | -0.134 | 2e-05 | 2e-05 | 231.59 | 214.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39239 | Кот. №8 |  | Уз.160 | Уз.514 | 8.29 | 8.29 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.82 | 71.5 | 92.59 | 71.29 |  | 1.419 | -1.4166 | 0.036 | 0.036 | 99.334 | 99.298 | 30.338 | 30.302 | 146.334 | 146.298 | 77.338 | 77.302 | 69.032 | 68.96 | 3.254 | 3.243 | 2.711 | 2.711 | 11.001 | 11.001 | 28506.9 | 28457.4 | 0.0509 | 0.05091 | 0.243 | -0.243 | 3e-05 | 3e-05 | 322.6 | 298.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4143 | 0.22654 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 14П
39240 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 4.87 | 4.15 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.63 | 73.6 | 90.31 | 73.3 |  | 0.583 | -0.5822 | 0.004 | 0.004 | 98.719 | 98.715 | 30.918 | 30.914 | 145.719 | 145.715 | 77.918 | 77.914 | 67.805 | 67.796 | 0.559 | 0.558 | 2.663 | 2.663 | 7.533 | 7.533 | 11711.8 | 11696 | 0.05183 | 0.05183 | 0.1 | -0.1 | 2e-05 | 2e-05 | 186.47 | 178.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39244 | Кот. №8 |  | Уз.161 | Уз.515 | 8.93 | 6.97 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.24 | 71.13 | 92.99 | 70.9 |  | 1.414 | -1.4114 | 0.038 | 0.037 | 99.394 | 99.356 | 30.281 | 30.243 | 146.394 | 146.356 | 77.281 | 77.243 | 69.15 | 69.075 | 3.231 | 3.22 | 2.711 | 2.711 | 11.641 | 11.641 | 28405.4 | 28354.3 | 0.05091 | 0.05091 | 0.242 | -0.242 | 4e-05 | 4e-05 | 348.58 | 320.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4152 | 0.22649 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 14П
39245 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 5.55 | 4.9 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.89 | 71.53 | 92.58 | 71.24 |  | 0.691 | -0.6898 | 0.006 | 0.006 | 99.352 | 99.346 | 30.29 | 30.284 | 146.352 | 146.346 | 77.29 | 77.284 | 69.068 | 69.056 | 0.782 | 0.779 | 2.675 | 2.675 | 8.225 | 8.225 | 13880.5 | 13857 | 0.05159 | 0.05159 | 0.118 | -0.118 | 2e-05 | 2e-05 | 216.09 | 199.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39246 | Кот. №8 |  | Уз.161 | Уз.160 | 26.91 | 24.9 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.24 | 71.28 | 92.82 | 70.9 |  | 2.8044 | -2.7991 | 0.06 | 0.059 | 99.394 | 99.334 | 30.302 | 30.243 | 146.394 | 146.334 | 77.302 | 77.243 | 69.15 | 69.032 | 1.911 | 1.904 | 4.255 | 4.255 | 31.165 | 31.165 | 39265.7 | 39191.2 | 0.04654 | 0.04654 | 0.234 | -0.233 | 0.00022 | 0.00022 | 1181.46 | 1074.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2383 | 0.1909 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.1e-06 | [14 empty] | 14П
39247 | Кот. №8 |  | Уз.514 | Задвижка | 24.92 | 25.11 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.59 | 72.46 | 91.55 | 71.49 |  | 0.9341 | -0.9325 | 0.039 | 0.039 | 99.298 | 99.259 | 30.377 | 30.338 | 146.298 | 146.259 | 77.377 | 77.338 | 68.96 | 68.882 | 1.42 | 1.415 | 2.693 | 2.693 | 27.613 | 27.613 | 18765.5 | 18733.6 | 0.05125 | 0.05125 | 0.16 | -0.16 | 0.0001 | 0.0001 | 968.12 | 903.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4137 | 0.22657 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | 14П
39248 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 5.88 | 5.67 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.51 | 72.02 | 92.04 | 71.58 |  | 0.4849 | -0.4841 | 0.003 | 0.003 | 99.297 | 99.293 | 30.343 | 30.34 | 146.297 | 146.293 | 77.343 | 77.34 | 68.957 | 68.951 | 0.389 | 0.388 | 2.647 | 2.647 | 8.527 | 8.527 | 9740.6 | 9724.6 | 0.05213 | 0.05214 | 0.083 | -0.083 | 2e-05 | 2e-05 | 228.3 | 212.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39249 | Кот. №8 |  | Уз.160 | Уз.163 | 10.99 | 10.97 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.82 | 71.56 | 92.51 | 71.28 |  | 1.3852 | -1.3827 | 0.042 | 0.042 | 99.334 | 99.291 | 30.345 | 30.302 | 146.334 | 146.291 | 77.345 | 77.302 | 69.032 | 68.947 | 3.102 | 3.091 | 2.71 | 2.71 | 13.7 | 13.7 | 27826.4 | 27777.9 | 0.05092 | 0.05092 | 0.237 | -0.237 | 4e-05 | 4e-05 | 427.67 | 395.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4143 | 0.22654 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 14П
39250 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 4.15 | 4.02 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.37 | 71.94 | 92.13 | 71.71 |  | 0.6726 | -0.6716 | 0.005 | 0.005 | 99.288 | 99.283 | 30.354 | 30.349 | 146.288 | 146.283 | 77.354 | 77.349 | 68.939 | 68.929 | 0.742 | 0.739 | 2.673 | 2.673 | 6.823 | 6.823 | 13512.8 | 13491 | 0.05162 | 0.05163 | 0.115 | -0.115 | 2e-05 | 2e-05 | 160.97 | 149.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39251 | Кот. №8 |  | Уз.163 | Задвижка | 2.36 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.51 | 71.71 | 92.37 | 71.59 |  | 0.6727 | -0.6716 | 0.004 | 0.004 | 99.291 | 99.288 | 30.349 | 30.345 | 146.291 | 146.288 | 77.349 | 77.345 | 68.947 | 68.939 | 0.742 | 0.739 | 2.673 | 2.673 | 5.033 | 5.033 | 13512.9 | 13490.8 | 0.05162 | 0.05163 | 0.115 | -0.115 | 1e-05 | 1e-05 | 91.63 | 85.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4137 | 0.22657 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П
39252 | Кот. №8 |  | Уз.161 | Уз.513 | 12.57 | 14.55 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.24 | 71.22 | 92.9 | 70.91 |  | 1.4538 | -1.4512 | 0.052 | 0.052 | 99.394 | 99.341 | 30.295 | 30.243 | 146.394 | 146.341 | 77.295 | 77.243 | 69.15 | 69.046 | 3.415 | 3.402 | 2.712 | 2.712 | 15.282 | 15.282 | 29204.6 | 29152.1 | 0.05089 | 0.05089 | 0.249 | -0.249 | 5e-05 | 5e-05 | 490.67 | 450.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4152 | 0.22649 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 14П
39253 | Кот. №8 |  | Уз.513 | Задвижка | 1.11 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.9 | 71.28 | 92.85 | 71.23 |  | 0.7849 | -0.7836 | 0.004 | 0.004 | 99.341 | 99.338 | 30.299 | 30.295 | 146.341 | 146.338 | 77.299 | 77.295 | 69.046 | 69.039 | 1.006 | 1.003 | 2.683 | 2.683 | 3.793 | 3.793 | 15768.6 | 15741.9 | 0.05143 | 0.05143 | 0.135 | -0.134 | 0 | 0 | 43.22 | 39.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4144 | 0.22653 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39254 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 4.51 | 4.78 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.55 | 72.64 | 91.37 | 72.46 |  | 0.934 | -0.9326 | 0.01 | 0.01 | 99.259 | 99.249 | 30.387 | 30.377 | 146.259 | 146.249 | 77.387 | 77.377 | 68.882 | 68.861 | 1.419 | 1.415 | 2.693 | 2.693 | 7.203 | 7.203 | 18763.5 | 18735.6 | 0.05125 | 0.05125 | 0.16 | -0.16 | 2e-05 | 2e-05 | 173.87 | 163.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39255 | Кот. №8 |  | Уз.163 | Задвижка | 26.02 | 24.69 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.51 | 72.88 | 91.09 | 71.55 |  | 0.7125 | -0.7112 | 0.024 | 0.024 | 99.291 | 99.268 | 30.369 | 30.345 | 146.291 | 146.268 | 77.369 | 77.345 | 68.947 | 68.899 | 0.831 | 0.828 | 2.677 | 2.677 | 28.697 | 28.697 | 14312.6 | 14288 | 0.05155 | 0.05155 | 0.122 | -0.122 | 0.00011 | 0.00011 | 1010.25 | 947.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4137 | 0.22657 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | 14П
39256 | Кот. №8 |  | Уз.514 | Задвижка | 1 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.59 | 71.58 | 92.51 | 71.51 |  | 0.4849 | -0.4841 | 0.001 | 0.001 | 99.298 | 99.297 | 30.34 | 30.338 | 146.298 | 146.297 | 77.34 | 77.338 | 68.96 | 68.957 | 0.389 | 0.388 | 2.647 | 2.647 | 3.647 | 3.647 | 9740.7 | 9724.5 | 0.05213 | 0.05214 | 0.083 | -0.083 | 0 | 0 | 38.85 | 35.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4135 | 0.22658 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39257 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 4.34 | 4.06 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.09 | 73.1 | 90.86 | 72.88 |  | 0.7124 | -0.7113 | 0.006 | 0.006 | 99.268 | 99.262 | 30.374 | 30.369 | 146.268 | 146.262 | 77.374 | 77.369 | 68.899 | 68.887 | 0.83 | 0.828 | 2.677 | 2.677 | 7.017 | 7.017 | 14310.4 | 14290.2 | 0.05155 | 0.05155 | 0.122 | -0.122 | 2e-05 | 2e-05 | 166.74 | 158.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39274 | Кот. №8 |  | Уз.492 | Задвижка | 20.27 | 21 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.67 | 72.49 | 91.52 | 71.41 |  | 0.6821 | -0.681 | 0.017 | 0.017 | 98.808 | 98.79 | 30.843 | 30.825 | 145.808 | 145.79 | 77.843 | 77.825 | 67.983 | 67.948 | 0.762 | 0.76 | 2.674 | 2.674 | 22.944 | 22.944 | 13703.2 | 13679.6 | 0.05161 | 0.05161 | 0.117 | -0.117 | 8e-05 | 8e-05 | 787.95 | 735.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4139 | 0.22656 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | 14П
39275 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 4.52 | 4.58 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.52 | 72.73 | 91.26 | 72.49 |  | 0.682 | -0.681 | 0.005 | 0.005 | 98.79 | 98.785 | 30.848 | 30.843 | 145.79 | 145.785 | 77.848 | 77.843 | 67.948 | 67.937 | 0.762 | 0.76 | 2.674 | 2.674 | 7.194 | 7.194 | 13701.6 | 13681.3 | 0.05161 | 0.05161 | 0.117 | -0.117 | 2e-05 | 2e-05 | 174.21 | 164.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39278 | Кот. №8 |  | Уз.485 | Задвижка | 3.16 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 89.79 | 69.31 | 89.63 | 69.16 |  | 0.7266 | -0.7193 | 0.005 | 0.005 | 99.103 | 99.098 | 30.533 | 30.528 | 146.103 | 146.098 | 77.533 | 77.528 | 68.575 | 68.565 | 0.864 | 0.847 | 2.678 | 2.678 | 5.838 | 5.838 | 14597.6 | 14449.9 | 0.05152 | 0.05154 | 0.125 | -0.123 | 1e-05 | 1e-05 | 120.23 | 111.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4219 | 0.22615 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П
39280 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 14.43 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 89.63 | 70.03 | 88.87 | 69.31 |  | 0.7266 | -0.7193 | 0.015 | 0.014 | 99.098 | 99.083 | 30.547 | 30.533 | 146.098 | 146.083 | 77.547 | 77.533 | 68.565 | 68.536 | 0.864 | 0.847 | 2.678 | 2.678 | 17.108 | 17.108 | 14597.3 | 14450.2 | 0.05152 | 0.05154 | 0.125 | -0.123 | 6e-05 | 6e-05 | 548.35 | 512.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | 14П
39281 | Кот. №8 |  | Уз.483 | Задвижка | 2.47 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.41 | 73.58 | 90.32 | 73.49 |  | 1.0887 | -1.0873 | 0.01 | 0.01 | 99.108 | 99.099 | 30.533 | 30.523 | 146.108 | 146.099 | 77.533 | 77.523 | 68.586 | 68.566 | 1.923 | 1.918 | 2.7 | 2.7 | 5.17 | 5.17 | 21871.3 | 21842.3 | 0.0511 | 0.05111 | 0.187 | -0.186 | 1e-05 | 1e-05 | 94.42 | 90.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П
39284 | Кот. №8 |  | Уз.484 | Уз.483 | 32.45 | 32.33 |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.93 | 72.36 | 90.41 | 71.87 |  | 3.2436 | -3.23 | 0.014 | 0.014 | 99.123 | 99.108 | 30.523 | 30.509 | 146.123 | 146.108 | 77.523 | 77.509 | 68.614 | 68.586 | 0.361 | 0.358 | 6.722 | 6.722 | 39.172 | 39.172 | 31222.4 | 31091.6 | 0.04284 | 0.04285 | 0.128 | -0.127 | 0.00057 | 0.00057 | 1689.78 | 1587.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5024 | 0.15379 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 | [14 empty] | 14П
39288 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 9.17 | 8.63 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.32 | 73.89 | 90 | 73.58 |  | 1.0887 | -1.0873 | 0.023 | 0.023 | 99.099 | 99.076 | 30.556 | 30.533 | 146.099 | 146.076 | 77.556 | 77.533 | 68.566 | 68.52 | 1.923 | 1.918 | 2.7 | 2.7 | 11.87 | 11.87 | 21871.1 | 21842.5 | 0.0511 | 0.05111 | 0.187 | -0.186 | 4e-05 | 4e-05 | 350.29 | 336.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
39289 | Кот. №8 |  | Уз.483 | Уз.485 | 25.67 | 25.61 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.41 | 72.38 | 89.79 | 71.79 |  | 2.1543 | -2.1433 | 0.005 | 0.005 | 99.108 | 99.103 | 30.528 | 30.523 | 146.108 | 146.103 | 77.528 | 77.523 | 68.586 | 68.575 | 0.161 | 0.16 | 6.644 | 6.643 | 32.314 | 32.313 | 20736.9 | 20631 | 0.04335 | 0.04335 | 0.085 | -0.084 | 0.00045 | 0.00045 | 1331.52 | 1255.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5024 | 0.15379 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 | [14 empty] | 14П
39293 | Кот. №8 |  | Уз.289 | Задвижка | 2.05 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.04 | 73 | 90.94 | 72.91 |  | 0.8101 | -0.809 | 0.005 | 0.005 | 99.064 | 99.059 | 30.573 | 30.568 | 146.064 | 146.059 | 77.573 | 77.568 | 68.496 | 68.486 | 1.071 | 1.068 | 2.685 | 2.685 | 4.735 | 4.735 | 16274.5 | 16251.1 | 0.0514 | 0.0514 | 0.139 | -0.139 | 1e-05 | 1e-05 | 78.73 | 74.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
39294 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 11.98 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.94 | 73.54 | 90.38 | 73 |  | 0.8101 | -0.809 | 0.016 | 0.016 | 99.059 | 99.043 | 30.588 | 30.573 | 146.059 | 146.043 | 77.588 | 77.573 | 68.486 | 68.454 | 1.071 | 1.068 | 2.685 | 2.685 | 14.665 | 14.665 | 16274.3 | 16251.3 | 0.0514 | 0.0514 | 0.139 | -0.139 | 5e-05 | 5e-05 | 459.77 | 438.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07
39295 | Кот. №8 |  | Уз.290 | Задвижка | 1.07 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.31 | 73.63 | 90.26 | 73.58 |  | 0.8826 | -0.8815 | 0.005 | 0.005 | 99.03 | 99.025 | 30.606 | 30.601 | 146.03 | 146.025 | 77.606 | 77.601 | 68.429 | 68.419 | 1.269 | 1.266 | 2.69 | 2.69 | 3.76 | 3.76 | 17731.5 | 17708 | 0.0513 | 0.0513 | 0.151 | -0.151 | 0 | 0 | 40.87 | 39.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22613 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
39296 | Кот. №8 |  | Уз.289 | Уз.290 | 55.84 | 55.83 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.04 | 73.57 | 90.31 | 72.87 |  | 3.9646 | -3.9561 | 0.034 | 0.034 | 99.064 | 99.03 | 30.601 | 30.568 | 146.064 | 146.03 | 77.601 | 77.568 | 68.496 | 68.429 | 0.538 | 0.535 | 6.751 | 6.751 | 62.591 | 62.591 | 38163.3 | 38081.6 | 0.04266 | 0.04266 | 0.156 | -0.156 | 0.00099 | 0.00099 | 2910.17 | 2759.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4984 | 0.15388 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.3e-06
39300 | Кот. №8 |  | Уз.486 | Задвижка | 1.08 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 88.51 | 75.28 | 88.48 | 75.25 |  | 1.4265 | -1.4251 | 0.012 | 0.012 | 99.1 | 99.088 | 30.543 | 30.531 | 146.1 | 146.088 | 77.543 | 77.531 | 68.569 | 68.544 | 3.289 | 3.282 | 2.711 | 2.711 | 3.791 | 3.791 | 28657.7 | 28627.8 | 0.0509 | 0.0509 | 0.245 | -0.244 | 0 | 0 | 40.69 | 40.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.422 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
39301 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 16.04 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 88.48 | 75.7 | 88.05 | 75.28 |  | 1.4265 | -1.4251 | 0.062 | 0.062 | 99.088 | 99.026 | 30.605 | 30.543 | 146.088 | 146.026 | 77.605 | 77.543 | 68.544 | 68.421 | 3.289 | 3.282 | 2.711 | 2.711 | 18.751 | 18.751 | 28657.6 | 28627.9 | 0.0509 | 0.0509 | 0.245 | -0.244 | 6e-05 | 6e-05 | 604.25 | 598.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П
39302 | Кот. №8 |  | Уз.485 | Уз.486 | 35.55 | 35.68 |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 89.79 | 75.25 | 88.51 | 74 |  | 1.4272 | -1.4244 | 0.003 | 0.003 | 99.103 | 99.1 | 30.531 | 30.528 | 146.103 | 146.1 | 77.531 | 77.528 | 68.575 | 68.569 | 0.072 | 0.072 | 6.534 | 6.533 | 42.084 | 42.083 | 13737.9 | 13711.5 | 0.04408 | 0.04408 | 0.056 | -0.056 | 0.00063 | 0.00063 | 1835.46 | 1782.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5024 | 0.15379 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.4e-06 | [14 empty] | 14П
39306 | Кот. №8 |  | Уз.290 | Уз.159 | 24.94 | 21.14 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.31 | 73.97 | 89.89 | 73.57 |  | 3.081 | -3.0756 | 0.01 | 0.01 | 99.03 | 99.02 | 30.612 | 30.601 | 146.03 | 146.02 | 77.612 | 77.601 | 68.429 | 68.408 | 0.327 | 0.325 | 6.714 | 6.714 | 31.654 | 31.654 | 29657.5 | 29606 | 0.0429 | 0.0429 | 0.121 | -0.121 | 0.00044 | 0.00044 | 1292.66 | 1236.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4984 | 0.15388 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06
39307 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 13.68 | 9.04 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.26 | 74.2 | 89.67 | 73.63 |  | 0.8826 | -0.8815 | 0.021 | 0.021 | 99.025 | 99.005 | 30.627 | 30.606 | 146.025 | 146.005 | 77.627 | 77.606 | 68.419 | 68.378 | 1.269 | 1.266 | 2.69 | 2.69 | 16.37 | 16.37 | 17731.4 | 17708.1 | 0.0513 | 0.0513 | 0.151 | -0.151 | 6e-05 | 6e-05 | 522.33 | 503.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39309 | Кот. №8 |  | Уз | Здание | 8.6 | 8.53 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 89.27 | 74.72 | 89.11 | 74.57 |  | 2.0367 | -2.0344 | 0.076 | 0.075 | 98.989 | 98.913 | 30.718 | 30.642 | 145.989 | 145.913 | 77.718 | 77.642 | 68.346 | 68.195 | 6.677 | 6.662 | 2.722 | 2.722 | 11.322 | 11.322 | 40914.7 | 40868.1 | 0.0507 | 0.0507 | 0.349 | -0.349 | 3e-05 | 3e-05 | 325.92 | 317.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39310 | Кот. №8 |  | Уз.293 | Уз | 1.25 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 89.29 | 74.57 | 89.27 | 74.54 |  | 2.0367 | -2.0344 | 0.027 | 0.026 | 99.015 | 98.989 | 30.642 | 30.616 | 146.015 | 145.989 | 77.642 | 77.616 | 68.399 | 68.346 | 6.677 | 6.662 | 2.722 | 2.722 | 3.972 | 3.972 | 40914.8 | 40868 | 0.0507 | 0.0507 | 0.349 | -0.349 | 1e-05 | 1e-05 | 47.38 | 46.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
39312 | Кот. №8 |  | Уз.159 | Уз.293 | 23.49 | 27.29 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 89.89 | 74.54 | 89.29 | 73.97 |  | 2.0371 | -2.0339 | 0.004 | 0.004 | 99.02 | 99.015 | 30.616 | 30.612 | 146.02 | 146.015 | 77.616 | 77.612 | 68.408 | 68.399 | 0.145 | 0.144 | 6.631 | 6.631 | 30.121 | 30.121 | 19609 | 19578.6 | 0.04343 | 0.04343 | 0.08 | -0.08 | 0.00041 | 0.00041 | 1213.68 | 1170.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4984 | 0.15388 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.2e-06
39317 | Кот. №8 |  | Уз.159 | Задвижка | 2.34 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 89.89 | 74.06 | 89.8 | 73.98 |  | 1.0434 | -1.0421 | 0.009 | 0.009 | 99.02 | 99.011 | 30.62 | 30.612 | 146.02 | 146.011 | 77.62 | 77.612 | 68.408 | 68.39 | 1.768 | 1.763 | 2.698 | 2.698 | 5.038 | 5.038 | 20961.8 | 20935.6 | 0.05114 | 0.05114 | 0.179 | -0.179 | 1e-05 | 1e-05 | 89.1 | 86.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
39318 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 10.79 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 89.8 | 74.44 | 89.41 | 74.06 |  | 1.0434 | -1.0422 | 0.024 | 0.024 | 99.011 | 98.987 | 30.644 | 30.62 | 146.011 | 145.987 | 77.644 | 77.62 | 68.39 | 68.343 | 1.768 | 1.763 | 2.698 | 2.698 | 13.488 | 13.488 | 20961.6 | 20935.7 | 0.05114 | 0.05114 | 0.179 | -0.179 | 4e-05 | 4e-05 | 410.57 | 398.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07
39692 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-34 | Рабочая, 19б | 10.08 | 11.12 | T11/T21 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.74 | 77.07 | 103.62 | 76.96 |  | 5.6714 | -5.6602 | 0.05 | 0.049 | 96.564 | 96.515 | 33.865 | 33.815 | 143.564 | 143.515 | 80.865 | 80.815 | 62.749 | 62.65 | 3.238 | 3.225 | 5.265 | 5.265 | 15.345 | 15.345 | 67191.1 | 67058.6 | 0.04445 | 0.04445 | 0.338 | -0.337 | 0.00012 | 0.00012 | 687.27 | 597.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7581 | 0.17367 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 2П
39693 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-34 | ТК Мкр.2П-34 | 4.17 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.79 | 76.96 | 103.74 | 76.92 |  | 5.6715 | -5.6602 | 0.031 | 0.03 | 96.595 | 96.564 | 33.815 | 33.785 | 143.595 | 143.564 | 80.815 | 80.785 | 62.81 | 62.749 | 3.238 | 3.225 | 5.265 | 5.265 | 9.435 | 9.435 | 67191.6 | 67058 | 0.04445 | 0.04445 | 0.338 | -0.337 | 5e-05 | 5e-05 | 284.41 | 247.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.759 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
39694 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-34 | ТК Мкр.2П-34 | 5.69 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.79 | 76.41 | 103.7 | 76.33 |  | 4.3133 | -4.3038 | 0.021 | 0.02 | 96.595 | 96.574 | 33.805 | 33.785 | 143.595 | 143.574 | 80.805 | 80.785 | 62.81 | 62.769 | 1.878 | 1.87 | 5.249 | 5.249 | 10.939 | 10.939 | 51101 | 50989.1 | 0.04458 | 0.04458 | 0.257 | -0.257 | 7e-05 | 7e-05 | 388.08 | 335.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7455 | 0.17405 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
39695 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-30 | ТК Мкр.2П-30 | 4.32 |  |  | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.25 | 75.7 | 104.24 | 75.68 |  | 41.2309 | -41.0806 | 0.009 | 0.009 | 97.884 | 97.875 | 32.511 | 32.502 | 144.884 | 144.875 | 79.511 | 79.502 | 65.383 | 65.364 | 0.342 | 0.34 | 23.042 | 23.041 | 27.362 | 27.361 | 149416.5 | 148871.6 | 0.0332 | 0.0332 | 0.23 | -0.229 | 0.00054 | 0.00054 | 534.79 | 466.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6417 | 0.068298 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.089859 | 9e-07 | [14 empty] | 2П
39697 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-33 | ТК Мкр.2П-34 | 29.13 | 29.16 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.01 | 76.66 | 103.79 | 76.48 |  | 9.9853 | -9.9635 | 0.121 | 0.121 | 96.716 | 96.595 | 33.785 | 33.664 | 143.716 | 143.595 | 80.785 | 80.664 | 63.052 | 62.81 | 3.37 | 3.355 | 6.834 | 6.834 | 35.964 | 35.964 | 96117.7 | 95908.3 | 0.04214 | 0.04214 | 0.393 | -0.392 | 0.00051 | 0.00051 | 2129.76 | 1840.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.543 | 0.15284 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.8e-06 | [14 empty] | 2П
39698 | Кот. №8 |  | Рабочая, 19б | Жилой дом | 2.97 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.62 | 77.1 | 103.59 | 77.07 |  | 5.6713 | -5.6603 | 0.027 | 0.027 | 96.515 | 96.488 | 33.891 | 33.865 | 143.515 | 143.488 | 80.891 | 80.865 | 62.65 | 62.597 | 3.238 | 3.225 | 5.265 | 5.265 | 8.235 | 8.235 | 67189.7 | 67060 | 0.04445 | 0.04445 | 0.338 | -0.337 | 3e-05 | 3e-05 | 202.33 | 176.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
39700 | Кот. №8 |  | Рабочая, 23 | Жилой дом | 2.65 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.53 | 77.11 | 103.49 | 77.07 |  | 3.9652 | -3.9576 | 0.026 | 0.026 | 96.565 | 96.539 | 33.841 | 33.814 | 143.565 | 143.539 | 80.841 | 80.814 | 62.751 | 62.698 | 3.805 | 3.791 | 4.272 | 4.272 | 6.922 | 6.922 | 55518.3 | 55411.6 | 0.04635 | 0.04635 | 0.33 | -0.33 | 2e-05 | 2e-05 | 160.07 | 138.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2434 | 0.19071 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
39701 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-33 | Рабочая, 23 | 26.3 | 25.22 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.93 | 77.07 | 103.53 | 76.73 |  | 3.9654 | -3.9574 | 0.116 | 0.116 | 96.682 | 96.565 | 33.814 | 33.699 | 143.682 | 143.565 | 80.814 | 80.699 | 62.983 | 62.751 | 3.806 | 3.79 | 4.272 | 4.272 | 30.572 | 30.572 | 55521.3 | 55408.5 | 0.04635 | 0.04635 | 0.33 | -0.33 | 0.00022 | 0.00022 | 1592.94 | 1373.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2374 | 0.19093 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [14 empty] | 2П
39702 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-33 | ТК Мкр.2П-33 | 4.84 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.01 | 76.73 | 103.93 | 76.66 |  | 3.9655 | -3.9573 | 0.035 | 0.035 | 96.716 | 96.682 | 33.699 | 33.664 | 143.716 | 143.682 | 80.699 | 80.664 | 63.052 | 62.983 | 3.806 | 3.79 | 4.272 | 4.272 | 9.112 | 9.112 | 55521.9 | 55408 | 0.04635 | 0.04635 | 0.33 | -0.33 | 4e-05 | 4e-05 | 293.3 | 252.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2374 | 0.19093 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
39703 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-32 | ТК Мкр.2П-33 | 31.83 | 28.84 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.17 | 76.53 | 104.01 | 76.39 |  | 13.9513 | -13.9203 | 0.254 | 0.253 | 96.97 | 96.716 | 33.664 | 33.411 | 143.97 | 143.716 | 80.664 | 80.411 | 63.559 | 63.052 | 6.563 | 6.533 | 6.85 | 6.85 | 38.68 | 38.68 | 134294.5 | 133995.9 | 0.04204 | 0.04204 | 0.549 | -0.548 | 0.00056 | 0.00056 | 2329.81 | 2008.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.543 | 0.15284 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 | [14 empty] | 2П
39704 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-34 | Рабочая, 21 | 52.33 | 55.25 | T11/T21 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.7 | 77.13 | 102.88 | 76.41 |  | 4.3132 | -4.3039 | 0.108 | 0.108 | 96.574 | 96.466 | 33.913 | 33.805 | 143.574 | 143.466 | 80.913 | 80.805 | 62.769 | 62.553 | 1.878 | 1.87 | 5.249 | 5.249 | 57.579 | 57.579 | 51100.3 | 50989.9 | 0.04458 | 0.04458 | 0.257 | -0.257 | 0.00061 | 0.00061 | 3566.96 | 3104.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7473 | 0.174 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.4e-06 | [14 empty] | 2П
39705 | Кот. №8 |  | Рабочая, 21 | Жилой дом | 3.15 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.88 | 77.17 | 102.83 | 77.13 |  | 4.3126 | -4.3045 | 0.016 | 0.016 | 96.466 | 96.451 | 33.929 | 33.913 | 143.466 | 143.451 | 80.929 | 80.913 | 62.553 | 62.522 | 1.878 | 1.871 | 5.249 | 5.249 | 8.399 | 8.399 | 51093 | 50997.1 | 0.04458 | 0.04458 | 0.257 | -0.257 | 4e-05 | 4e-05 | 213.5 | 186.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
39757 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-7А | Рабочая, 27 | 81.4 | 79.19 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.42 | 77.17 | 102.67 | 76.52 |  | 6.493 | -6.4796 | 0.871 | 0.867 | 96.509 | 95.638 | 34.737 | 33.87 | 143.509 | 142.638 | 81.737 | 80.87 | 62.639 | 60.901 | 10.165 | 10.123 | 4.288 | 4.288 | 85.688 | 85.688 | 90910.7 | 90723.2 | 0.04618 | 0.04618 | 0.541 | -0.54 | 0.00068 | 0.00068 | 4913.19 | 4255.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2263 | 0.19134 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 6.2e-06 | [14 empty] | 2П
39758 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-7А | ТК Мкр.2П-7А | 4.42 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.47 | 76.52 | 103.42 | 76.47 |  | 6.493 | -6.4795 | 0.016 | 0.016 | 96.525 | 96.509 | 33.87 | 33.854 | 143.525 | 143.509 | 80.87 | 80.854 | 62.672 | 62.639 | 1.431 | 1.425 | 6.804 | 6.804 | 11.224 | 11.224 | 62501.9 | 62371.5 | 0.04233 | 0.04233 | 0.256 | -0.255 | 8e-05 | 8e-05 | 321.99 | 278.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5401 | 0.1529 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
39759 | Кот. №8 |  | Рабочая, 45А | Здание | 3.08 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.75 | 77.18 | 102.72 | 77.16 |  | 5.7811 | -5.7704 | 0.059 | 0.059 | 95.915 | 95.856 | 34.52 | 34.461 | 142.915 | 142.856 | 81.52 | 81.461 | 61.454 | 61.336 | 8.064 | 8.034 | 4.285 | 4.285 | 7.365 | 7.365 | 80944.1 | 80793.4 | 0.04621 | 0.04621 | 0.481 | -0.481 | 3e-05 | 3e-05 | 185.05 | 161.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2433 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
39760 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9А | Задвижка | 26.77 | 25.66 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.03 | 77.15 | 102.85 | 77 |  | 10.9248 | -10.9035 | 0.135 | 0.135 | 96.222 | 96.087 | 34.29 | 34.155 | 143.222 | 143.087 | 81.29 | 81.155 | 62.067 | 61.796 | 4.031 | 4.015 | 6.839 | 6.839 | 33.609 | 33.609 | 105162 | 104956.4 | 0.04211 | 0.04211 | 0.43 | -0.429 | 0.00047 | 0.00047 | 1944.18 | 1698.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5588 | 0.15247 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.6e-06 | [14 empty] | 2П
39761 | Кот. №8 |  | Рабочая, 27 | Жилой дом | 2.73 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.67 | 77.19 | 102.64 | 77.17 |  | 6.4923 | -6.4803 | 0.071 | 0.071 | 95.638 | 95.567 | 34.808 | 34.737 | 142.638 | 142.567 | 81.808 | 81.737 | 60.901 | 60.759 | 10.162 | 10.125 | 4.288 | 4.288 | 7.018 | 7.018 | 90901.2 | 90732.7 | 0.04618 | 0.04618 | 0.541 | -0.54 | 2e-05 | 2e-05 | 163.93 | 142.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2434 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
39762 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9А | ТК Мкр.2П-9А | 4.74 |  |  | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.07 | 77 | 103.03 | 76.96 |  | 10.925 | -10.9033 | 0.007 | 0.007 | 96.229 | 96.222 | 34.155 | 34.148 | 143.229 | 143.222 | 81.155 | 81.148 | 62.081 | 62.067 | 0.45 | 0.449 | 11.439 | 11.439 | 16.179 | 16.179 | 69148.8 | 69011.2 | 0.03829 | 0.03829 | 0.186 | -0.186 | 0.00019 | 0.00019 | 421.24 | 370.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8942 | 0.11243 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.024129 | 6e-07 | [14 empty] | 2П
39763 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9А | ТК Мкр.2П-9А | 3.2 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.07 | 76.91 | 103.03 | 76.88 |  | 5.7814 | -5.7701 | 0.06 | 0.06 | 96.229 | 96.169 | 34.208 | 34.148 | 143.229 | 143.169 | 81.208 | 81.148 | 62.081 | 61.961 | 8.065 | 8.033 | 4.285 | 4.285 | 7.485 | 7.485 | 80947.7 | 80789.9 | 0.04621 | 0.04621 | 0.481 | -0.481 | 3e-05 | 3e-05 | 192.67 | 166.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2376 | 0.19093 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
39764 | Кот. №8 |  | Уз.129 | ТК Мкр.2П-7А | 74.48 | 72.93 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.98 | 76.62 | 103.47 | 76.18 |  | 10.7561 | -10.7315 | 0.318 | 0.316 | 96.843 | 96.525 | 33.854 | 33.537 | 143.843 | 143.525 | 80.854 | 80.537 | 63.306 | 62.672 | 3.908 | 3.89 | 6.838 | 6.838 | 81.318 | 81.318 | 103538.1 | 103301.2 | 0.04212 | 0.04212 | 0.423 | -0.422 | 0.00131 | 0.00131 | 5444.42 | 4704.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5401 | 0.1529 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 7.1e-06 | [14 empty] | 2П
39765 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-35 | ТК Мкр.2П-9А | 99.68 | 97.64 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.6 | 76.94 | 103.07 | 76.47 |  | 16.7105 | -16.6693 | 0.116 | 0.116 | 96.346 | 96.229 | 34.148 | 34.032 | 143.346 | 143.229 | 81.148 | 81.032 | 62.314 | 62.081 | 1.048 | 1.043 | 11.506 | 11.506 | 111.186 | 111.186 | 105767.3 | 105506.9 | 0.03807 | 0.03807 | 0.284 | -0.284 | 0.00407 | 0.00407 | 8890.82 | 7787.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8942 | 0.11243 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.03684 | 1.29e-05 | [14 empty] | 2П
39766 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 3.8 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.85 | 77.18 | 102.83 | 77.15 |  | 10.9243 | -10.9039 | 0.109 | 0.108 | 96.087 | 95.978 | 34.399 | 34.29 | 143.087 | 142.978 | 81.399 | 81.29 | 61.796 | 61.579 | 11.958 | 11.913 | 5.289 | 5.289 | 9.089 | 9.089 | 129424.5 | 129182.7 | 0.04424 | 0.04424 | 0.651 | -0.65 | 4e-05 | 4e-05 | 257.51 | 225.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
39767 | Кот. №8 |  | Рабочая, 29 | Жилой дом | 2.73 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.16 | 77.14 | 103.13 | 77.11 |  | 4.2616 | -4.2535 | 0.031 | 0.031 | 96.391 | 96.361 | 34.018 | 33.987 | 143.391 | 143.361 | 81.018 | 80.987 | 62.404 | 62.343 | 4.392 | 4.376 | 4.275 | 4.274 | 7.005 | 7.004 | 59668.1 | 59555.1 | 0.04632 | 0.04632 | 0.355 | -0.354 | 2e-05 | 2e-05 | 164.49 | 142.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2434 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
39768 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9А | Рабочая, 45А | 27.17 | 23.21 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.03 | 77.16 | 102.75 | 76.91 |  | 5.7814 | -5.7702 | 0.254 | 0.253 | 96.169 | 95.915 | 34.461 | 34.208 | 143.169 | 142.915 | 81.461 | 81.208 | 61.961 | 61.454 | 8.065 | 8.033 | 4.285 | 4.285 | 31.455 | 31.455 | 80947.3 | 80790.3 | 0.04621 | 0.04621 | 0.481 | -0.481 | 0.00023 | 0.00023 | 1635.55 | 1420.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2376 | 0.19093 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.1e-06 | [14 empty] | 2П
39769 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-7А | Рабочая, 29 | 18.98 | 19.81 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.43 | 77.11 | 103.16 | 76.88 |  | 4.2617 | -4.2533 | 0.102 | 0.102 | 96.494 | 96.391 | 33.987 | 33.885 | 143.494 | 143.391 | 80.987 | 80.885 | 62.608 | 62.404 | 4.393 | 4.376 | 4.275 | 4.274 | 23.255 | 23.254 | 59670.3 | 59552.9 | 0.04632 | 0.04632 | 0.355 | -0.354 | 0.00016 | 0.00016 | 1145.67 | 991.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2394 | 0.19086 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | 2П
39770 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-7А | ТК Мкр.2П-7А | 2.93 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.47 | 76.88 | 103.43 | 76.84 |  | 4.2618 | -4.2533 | 0.032 | 0.032 | 96.525 | 96.494 | 33.885 | 33.854 | 143.525 | 143.494 | 80.885 | 80.854 | 62.672 | 62.608 | 4.393 | 4.376 | 4.275 | 4.274 | 7.205 | 7.204 | 59670.6 | 59552.5 | 0.04632 | 0.04632 | 0.355 | -0.354 | 2e-05 | 2e-05 | 176.91 | 152.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2394 | 0.19086 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
39965 | Кот. №8 |  | Уз.164 | Уз 8к-4 | 4.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.23 | 65.59 | 103.19 | 65.56 |  | 9.7445 | -8.3156 | 0.001 | 0.001 | 102.998 | 102.996 | 26.683 | 26.682 | 149.998 | 149.996 | 73.683 | 73.682 | 76.315 | 76.313 | 0.065 | 0.047 | 16.949 | 16.852 | 21.329 | 21.232 | 44358.5 | 37853.9 | 0.03593 | 0.03614 | 0.086 | -0.073 | 0.00035 | 0.00035 | 370.18 | 286.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7683 | 0.084974 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.027667 | 8e-07 | [14 empty] | К-7
39967 | Кот. №8 |  | Уз 8к-2 | Уз 8к-2 | 2.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.98 | 63.99 | 104.94 | 63.96 |  | 9.7856 | -8.2744 | 0 | 0 | 102.998 | 102.998 | 26.682 | 26.682 | 149.998 | 149.998 | 73.682 | 73.682 | 76.316 | 76.316 | 0.002 | 0.001 | 37.434 | 36.8 | 39.854 | 39.22 | 22055.7 | 18649.5 | 0.03286 | 0.03342 | 0.021 | -0.018 | 0.00078 | 0.00078 | 322.8 | 245.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.5417 | 0.042478 | 1.46e-05 | 0 | 0.027667 | 8e-07 | [14 empty] | К-7
40018 | Кот. №8 |  | Перемычка | Уз 8к-2 | 0.86 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.92 | 64.03 | 104.9 | 64.02 |  | 9.7842 | -8.2758 | 0 | 0 | 102.998 | 102.998 | 26.682 | 26.682 | 149.998 | 149.998 | 73.682 | 73.682 | 76.316 | 76.316 | 0.002 | 0.001 | 37.434 | 36.801 | 38.294 | 37.661 | 22052.5 | 18652.7 | 0.03286 | 0.03342 | 0.021 | -0.018 | 0.00028 | 0.00028 | 114.67 | 87.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.5462 | 0.04247 | 1.46e-05 | 0 | 0.027667 | 3e-07 | [14 empty] | К-7
40035 | Кот. №8 |  | Уз 8к-2 | Перемычка | 1.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.94 | 64.02 | 104.92 | 63.99 |  | 9.7848 | -8.2752 | 0 | 0 | 102.998 | 102.998 | 26.682 | 26.682 | 149.998 | 149.998 | 73.682 | 73.682 | 76.316 | 76.316 | 0.002 | 0.001 | 37.434 | 36.8 | 39.384 | 38.75 | 22053.9 | 18651.3 | 0.03286 | 0.03342 | 0.021 | -0.018 | 0.00063 | 0.00063 | 260.05 | 198.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.5462 | 0.04247 | 1.46e-05 | 0 | 0.027667 | 7e-07 | [14 empty] | К-7
40040 | Кот. №8 |  | Уз 8к-13 | Переход | 117.67 | 115.5 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.92 | 69.51 | 104.86 | 69.46 |  | 306.7628 | -299.8931 | 0.083 | 0.079 | 101.598 | 101.515 | 28.124 | 28.045 | 148.598 | 148.515 | 75.124 | 75.045 | 73.554 | 73.391 | 0.48 | 0.459 | 55.558 | 55.548 | 173.228 | 173.218 | 552587.3 | 540212.5 | 0.0277 | 0.02771 | 0.423 | -0.413 | 0.05928 | 0.05928 | 18420.48 | 14825.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8445 | 0.033507 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.50617 | 5.13e-05 | [14 empty] | К-9
40041 | Кот. №8 |  | Заводская, 19/1 | Уз 8к-1 | 36.1 | 37.64 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.99 | 81.49 | 104.98 | 81.49 |  | 677.9263 | -668.1532 | 0.249 | 0.242 | 103.464 | 105.214 | 28.472 | 26.23 | 150.464 | 150.214 | 73.472 | 73.23 | 77.234 | 76.742 | 2.784 | 2.705 | 53.504 | 53.501 | 89.604 | 89.601 | 1263038 | 1244829.8 | 0.02781 | 0.02781 | 1 | -0.985 | 0.017 | 0.017 | 5653.98 | 5032.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.9801 | 0.034506 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.99985 | 1.53e-05 | [14 empty] | К-7
40044 | Кот. №8 |  | Уз 8к-3 | Задвижка | 2.81 | 4.05 |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.69 | 70.11 | 104.52 | 69.97 |  | 0.881 | -0.8786 | 0.001 | 0.001 | 102.166 | 102.165 | 27.495 | 27.494 | 149.166 | 149.165 | 74.495 | 74.494 | 74.672 | 74.67 | 0.082 | 0.081 | 5.024 | 5.023 | 7.834 | 7.833 | 10437.1 | 10408.8 | 0.04658 | 0.04659 | 0.053 | -0.052 | 3e-05 | 3e-05 | 150.55 | 118.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | К-7
40045 | Кот. №8 |  | Кот. №8 | Заводская, 19/1 | 31.38 | 22.09 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 105 | 81.49 | 104.99 | 81.48 |  | 677.9411 | -668.1384 | 0.236 | 0.23 | 103.7 | 103.464 | 26.23 | 26 | 150.7 | 150.464 | 73.23 | 73 | 77.7 | 77.234 | 2.784 | 2.704 | 53.504 | 53.501 | 84.884 | 84.881 | 1263065.5 | 1244802.2 | 0.02781 | 0.02781 | 1 | -0.985 | 0.01478 | 0.01478 | 4914.98 | 4374.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.0653 | 0.034405 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.99985 | 1.33e-05 | [14 empty] | К-7
40046 | Кот. №8 |  | Уз 8к-1 | Уз 8к-2 | 36.8 |  |  | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.98 | 81.5 | 104.98 | 81.49 |  | 677.9093 | -668.1702 | 0.216 | 0.21 | 105.214 | 102.998 | 26.682 | 28.472 | 150.214 | 149.998 | 73.682 | 73.472 | 76.742 | 76.316 | 2.333 | 2.267 | 55.793 | 55.79 | 92.593 | 92.59 | 1221152.3 | 1203608.7 | 0.02758 | 0.02759 | 0.934 | -0.921 | 0.01854 | 0.01854 | 5763.29 | 5130.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1063 | 0.033216 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.99985 | 1.62e-05 | [14 empty] | К-7
40047 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 3.44 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.52 | 70.27 | 104.31 | 70.11 |  | 0.8809 | -0.8786 | 0.001 | 0.001 | 102.165 | 102.164 | 27.495 | 27.495 | 149.165 | 149.164 | 74.495 | 74.495 | 74.67 | 74.669 | 0.082 | 0.081 | 5.023 | 5.023 | 8.463 | 8.463 | 10436.8 | 10409.1 | 0.04658 | 0.04659 | 0.053 | -0.052 | 4e-05 | 4e-05 | 184.09 | 145.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | К-7
40048 | Кот. №8 |  | Уз 8к-2 | Уз 8к-2 | 2.15 |  |  | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.97 | 81.72 | 104.97 | 81.72 |  | 668.1011 | -659.9184 | 0.131 | 0.128 | 102.601 | 102.469 | 27.198 | 27.07 | 149.601 | 149.469 | 74.198 | 74.07 | 75.531 | 75.272 | 2.266 | 2.211 | 55.79 | 55.787 | 57.94 | 57.937 | 1203484.3 | 1188744.3 | 0.02759 | 0.02759 | 0.921 | -0.91 | 0.00108 | 0.00108 | 336.69 | 300.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.915 | 0.033428 | 1.46e-05 | 0 | 0.97218 | 9e-07 | [14 empty] | К-7
40049 | Кот. №8 |  | Уз 8к-3 | Уз.172 | 24.5 | 25.9 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.96 | 81.76 | 104.95 | 81.76 |  | 667.1798 | -659.0802 | 0.21 | 0.205 | 102.166 | 101.956 | 27.698 | 27.493 | 149.166 | 148.956 | 74.698 | 74.493 | 74.673 | 74.258 | 2.697 | 2.632 | 53.501 | 53.499 | 78.001 | 77.999 | 1243016.2 | 1227925.9 | 0.02781 | 0.02781 | 0.984 | -0.972 | 0.01154 | 0.01154 | 3836.22 | 3422.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.0815 | 0.034386 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.9696 | 1.04e-05
40050 | Кот. №8 |  | Уз.172 | Уз 8к-14 | 34.92 | 36.87 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.95 | 81.77 | 104.94 | 81.76 |  | 667.1683 | -659.0917 | 0.205 | 0.2 | 101.956 | 101.751 | 27.899 | 27.698 | 148.956 | 148.751 | 74.899 | 74.698 | 74.258 | 73.853 | 2.26 | 2.206 | 55.79 | 55.787 | 90.71 | 90.707 | 1201803.9 | 1187255.2 | 0.02759 | 0.02759 | 0.92 | -0.908 | 0.01759 | 0.01759 | 5467.57 | 4878.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1168 | 0.033204 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.9696 | 1.54e-05
40051 | Кот. №8 |  | Уз 8к-2 | Уз 8к-3 | 77.84 | 74.94 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.97 | 81.74 | 104.96 | 81.72 |  | 668.1001 | -659.9195 | 0.303 | 0.295 | 102.469 | 102.166 | 27.493 | 27.198 | 149.469 | 149.166 | 74.493 | 74.198 | 75.272 | 74.673 | 2.266 | 2.211 | 55.79 | 55.787 | 133.63 | 133.627 | 1203482.3 | 1188746.3 | 0.02759 | 0.02759 | 0.921 | -0.91 | 0.03922 | 0.03922 | 12189.71 | 10873.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.0304 | 0.0333 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.97218 | 3.41e-05 | [14 empty] | К-7
40052 | Кот. №8 |  | Уз 8к-14 | Уз 8к-13 | 33.65 | 33.67 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.94 | 69.46 | 104.92 | 69.45 |  | 306.7797 | -299.8761 | 0.043 | 0.041 | 101.641 | 101.598 | 28.045 | 28.004 | 148.641 | 148.598 | 75.045 | 75.004 | 73.637 | 73.554 | 0.48 | 0.459 | 55.558 | 55.548 | 89.208 | 89.198 | 552617.8 | 540182 | 0.0277 | 0.02771 | 0.423 | -0.413 | 0.01695 | 0.01695 | 5268.3 | 4237.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.8445 | 0.033507 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.50617 | 1.47e-05 | [14 empty] | К-9
40054 | Кот. №8 |  | Уз 8к-2 | Уз 8к-2 | 4 |  |  | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.98 | 81.72 | 104.97 | 81.72 |  | 668.1052 | -659.9144 | 0.135 | 0.132 | 102.998 | 102.863 | 26.814 | 26.682 | 149.998 | 149.863 | 73.814 | 73.682 | 76.316 | 76.049 | 2.266 | 2.211 | 55.79 | 55.787 | 59.79 | 59.787 | 1203491.6 | 1188737 | 0.02759 | 0.02759 | 0.921 | -0.91 | 0.00202 | 0.00202 | 626.41 | 558.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1063 | 0.033216 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.97218 | 1.8e-06 | [14 empty] | К-7
40055 | Кот. №8 |  | Уз 8к-3 | Уз 8к-3 | 4.4 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.96 | 69.97 | 104.69 | 69.76 |  | 0.881 | -0.8785 | 0.001 | 0.001 | 102.166 | 102.166 | 27.494 | 27.493 | 149.166 | 149.166 | 74.494 | 74.493 | 74.673 | 74.672 | 0.082 | 0.081 | 5.024 | 5.023 | 9.424 | 9.423 | 10437.7 | 10408.1 | 0.04658 | 0.04659 | 0.053 | -0.052 | 5e-05 | 5e-05 | 236.16 | 185.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | К-7
40056 | Кот. №8 |  | Перемычка | Уз 8к-2 | 1.94 |  |  | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.97 | 81.72 | 104.97 | 81.72 |  | 668.1021 | -659.9174 | 0.131 | 0.128 | 102.731 | 102.601 | 27.07 | 26.942 | 149.731 | 149.601 | 74.07 | 73.942 | 75.79 | 75.531 | 2.266 | 2.211 | 55.79 | 55.787 | 57.73 | 57.727 | 1203486.1 | 1188742.5 | 0.02759 | 0.02759 | 0.921 | -0.91 | 0.00098 | 0.00098 | 303.81 | 270.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1063 | 0.033216 | 1.46e-05 | 0 | 0.97218 | 9e-07 | [14 empty] | К-7
40069 | Кот. №8 |  | Уз 8к-2 | Перемычка | 2.08 |  |  | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.97 | 81.72 | 104.97 | 81.72 |  | 668.1032 | -659.9164 | 0.131 | 0.128 | 102.863 | 102.731 | 26.942 | 26.814 | 149.863 | 149.731 | 73.942 | 73.814 | 76.049 | 75.79 | 2.266 | 2.211 | 55.79 | 55.787 | 57.87 | 57.867 | 1203487.9 | 1188740.7 | 0.02759 | 0.02759 | 0.921 | -0.91 | 0.00105 | 0.00105 | 325.73 | 290.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1063 | 0.033216 | 1.46e-05 | 0 | 0.97218 | 9e-07 | [14 empty] | К-7
40117 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-23 | ТК Мкр.2П-27 | 155.38 | 154.98 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.68 | 74.78 | 104.58 | 74.69 |  | 142.4816 | -141.9976 | 0.723 | 0.718 | 99.872 | 99.149 | 30.438 | 29.72 | 146.872 | 146.149 | 77.438 | 76.72 | 70.152 | 68.711 | 4.047 | 4.02 | 23.272 | 23.272 | 178.652 | 178.652 | 516337.9 | 514584.1 | 0.03287 | 0.03287 | 0.795 | -0.792 | 0.01934 | 0.01934 | 15061.85 | 12577.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2838 | 0.070009 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.27281 | 3.24e-05 | [14 empty] | 2П
40118 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-27 | ТК Мкр.2П-23 | 155.71 | 164.86 | T11/T21 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.06 | 76.21 | 103.49 | 75.71 |  | 29.6147 | -29.5091 | 0.101 | 0.1 | 97.841 | 97.74 | 32.645 | 32.544 | 144.841 | 144.74 | 79.645 | 79.544 | 65.297 | 65.095 | 0.584 | 0.58 | 17.355 | 17.354 | 173.065 | 173.064 | 134811.4 | 134331 | 0.03509 | 0.03509 | 0.261 | -0.26 | 0.01228 | 0.01228 | 16950.46 | 14789.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6643 | 0.085732 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.064027 | 2.65e-05 | [14 empty] | 2П
40119 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-26 | Задвижка | 51.19 | 51.01 | T11/T21 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.31 | 77.15 | 102.72 | 76.63 |  | 5.8797 | -5.8676 | 0.224 | 0.223 | 97.838 | 97.614 | 32.771 | 32.548 | 144.838 | 144.614 | 79.771 | 79.548 | 65.29 | 64.843 | 3.985 | 3.969 | 5.101 | 5.101 | 56.291 | 56.291 | 71491.4 | 71344.4 | 0.0447 | 0.0447 | 0.369 | -0.368 | 0.00057 | 0.00057 | 3479.83 | 3037 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6613 | 0.17664 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.2e-06 | [14 empty] | 2П
40120 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-25 Заводская, 14а | ТК Мкр.2П-25 | 4.6 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.08 | 77.06 | 103.04 | 77.02 |  | 6.1402 | -6.1286 | 0.443 | 0.441 | 94.508 | 94.065 | 36.305 | 35.865 | 141.508 | 141.065 | 83.305 | 82.865 | 58.643 | 57.759 | 60.315 | 60.087 | 2.739 | 2.739 | 7.339 | 7.339 | 123351.3 | 123117.9 | 0.05039 | 0.05039 | 1.053 | -1.051 | 2e-05 | 2e-05 | 246.28 | 216.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40121 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-25 Заводская, 14а | ТК Мкр.2П-25 Заводская, 14а | 0.82 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.09 | 77.02 | 103.08 | 77.02 |  | 6.1403 | -6.1286 | 0.046 | 0.046 | 94.554 | 94.508 | 35.865 | 35.818 | 141.554 | 141.508 | 82.865 | 82.818 | 58.736 | 58.643 | 9.093 | 9.059 | 4.287 | 4.286 | 5.107 | 5.106 | 85972.2 | 85809.4 | 0.04619 | 0.04619 | 0.511 | -0.51 | 1e-05 | 1e-05 | 49.38 | 42.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2361 | 0.19098 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 2П
40122 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-25 | Заводская, 14 | 44.25 | 45.34 | T11/T21 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.06 | 77.16 | 102.73 | 76.88 |  | 7.2876 | -7.2738 | 3.99 | 3.975 | 93.941 | 89.95 | 40.404 | 36.429 | 140.941 | 136.95 | 87.404 | 83.429 | 57.512 | 49.546 | 84.92 | 84.597 | 2.74 | 2.74 | 46.99 | 46.99 | 146401 | 146122.2 | 0.05036 | 0.05036 | 1.249 | -1.247 | 0.00018 | 0.00018 | 2368.7 | 2079.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4179 | 0.22635 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.9e-06 | [14 empty] | 2П
40145 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-18 | ТК Мкр.2П-25 Заводская, 14а | 36.7 | 33.31 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.25 | 76.92 | 103.09 | 76.78 |  | 13.4282 | -13.4021 | 1.777 | 1.77 | 96.331 | 94.554 | 35.818 | 34.048 | 143.331 | 141.554 | 82.818 | 81.048 | 62.283 | 58.736 | 43.339 | 43.171 | 4.301 | 4.301 | 41.001 | 41.001 | 188013.8 | 187647.6 | 0.04603 | 0.04603 | 1.118 | -1.116 | 0.00031 | 0.00031 | 2212.58 | 1914.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2351 | 0.19102 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 | [14 empty] | 2П
40146 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-27 | ТК Мкр.2П-27 | 5.45 |  |  | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.07 | 76.03 | 103.99 | 75.96 |  | 5.8817 | -5.8655 | 0.002 | 0.002 | 97.848 | 97.845 | 32.54 | 32.538 | 144.848 | 144.845 | 79.54 | 79.538 | 65.31 | 65.305 | 0.132 | 0.132 | 11.28 | 11.279 | 16.73 | 16.729 | 37227.7 | 37125.2 | 0.03883 | 0.03883 | 0.1 | -0.1 | 0.00022 | 0.00022 | 487.68 | 422.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9301 | 0.11198 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012905 | 7e-07 | [14 empty] | 2П
40148 | Кот. №8 |  | Заводская, 14 | Жилой дом | 2.76 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.73 | 77.18 | 102.71 | 77.16 |  | 7.2875 | -7.2739 | 0.467 | 0.465 | 89.95 | 89.483 | 40.87 | 40.404 | 136.95 | 136.483 | 87.87 | 87.404 | 49.546 | 48.614 | 84.916 | 84.601 | 2.74 | 2.74 | 5.5 | 5.5 | 146397.4 | 146125.8 | 0.05036 | 0.05036 | 1.249 | -1.247 | 1e-05 | 1e-05 | 147.41 | 129.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
40149 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-25 Заводская, 14а | ТК Мкр.2П-25 | 4.48 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.09 | 76.88 | 103.06 | 76.85 |  | 7.2877 | -7.2737 | 0.613 | 0.611 | 94.554 | 93.941 | 36.429 | 35.818 | 141.554 | 140.941 | 83.429 | 82.818 | 58.736 | 57.512 | 84.92 | 84.597 | 2.74 | 2.74 | 7.22 | 7.22 | 146401.4 | 146121.8 | 0.05036 | 0.05036 | 1.249 | -1.247 | 2e-05 | 2e-05 | 239.87 | 210.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4177 | 0.22636 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40150 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-27 | ТК Мкр.2П-26 | 44.82 | 44.08 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.99 | 76.63 | 103.31 | 76.03 |  | 5.8815 | -5.8657 | 0.007 | 0.007 | 97.845 | 97.838 | 32.548 | 32.54 | 144.845 | 144.838 | 79.548 | 79.54 | 65.305 | 65.29 | 0.132 | 0.132 | 11.28 | 11.279 | 56.1 | 56.099 | 37226.3 | 37126.6 | 0.03883 | 0.03883 | 0.1 | -0.1 | 0.00183 | 0.00183 | 4008.31 | 3492.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9301 | 0.11198 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.012905 | 5.8e-06 | [14 empty] | 2П
40164 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 3.5 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.72 | 77.18 | 102.68 | 77.15 |  | 5.8791 | -5.8681 | 0.03 | 0.03 | 97.614 | 97.583 | 32.801 | 32.771 | 144.614 | 144.583 | 79.801 | 79.771 | 64.843 | 64.782 | 3.478 | 3.465 | 5.267 | 5.267 | 8.767 | 8.767 | 69651.6 | 69521.8 | 0.04443 | 0.04443 | 0.351 | -0.35 | 4e-05 | 4e-05 | 236.96 | 207.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40165 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-25 | Заводская, 14а | 9.59 | 8.7 | T11/T21 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.04 | 77.13 | 102.96 | 77.06 |  | 6.1402 | -6.1287 | 0.744 | 0.741 | 94.065 | 93.321 | 37.046 | 36.305 | 141.065 | 140.321 | 84.046 | 83.305 | 57.759 | 56.275 | 60.314 | 60.087 | 2.739 | 2.739 | 12.329 | 12.329 | 123350.9 | 123118.3 | 0.05039 | 0.05039 | 1.053 | -1.051 | 4e-05 | 4e-05 | 513.3 | 450.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 2П
40170 | Кот. №8 |  | Заводская, 14а | Жилой дом | 3.26 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.96 | 77.16 | 102.93 | 77.13 |  | 6.1402 | -6.1287 | 0.362 | 0.36 | 93.321 | 92.959 | 37.407 | 37.046 | 140.321 | 139.959 | 84.407 | 84.046 | 56.275 | 55.553 | 60.313 | 60.088 | 2.739 | 2.739 | 5.999 | 5.999 | 123350.1 | 123119.1 | 0.05039 | 0.05039 | 1.053 | -1.051 | 1e-05 | 1e-05 | 174.39 | 153.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
40172 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-18 | Заводская, 16 | 65.78 | 66.78 | T11/T21 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.24 | 77.17 | 102.63 | 76.64 |  | 7.4024 | -7.3871 | 0.391 | 0.389 | 96.665 | 96.274 | 34.105 | 33.715 | 143.665 | 143.274 | 81.105 | 80.715 | 62.95 | 62.17 | 5.504 | 5.481 | 5.277 | 5.277 | 71.057 | 71.057 | 87698.7 | 87517.9 | 0.04435 | 0.04435 | 0.441 | -0.44 | 0.00077 | 0.00077 | 4469.45 | 3903.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7438 | 0.1741 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.5e-06 | [14 empty] | 2П
40173 | Кот. №8 |  | Заводская, 16 | Заводская, 16 | 3.28 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.63 | 77.19 | 102.6 | 77.17 |  | 7.4016 | -7.3879 | 0.047 | 0.047 | 96.274 | 96.227 | 34.151 | 34.105 | 143.274 | 143.227 | 81.151 | 81.105 | 62.17 | 62.076 | 5.502 | 5.482 | 5.277 | 5.277 | 8.557 | 8.557 | 87689.6 | 87527 | 0.04435 | 0.04435 | 0.441 | -0.44 | 4e-05 | 4e-05 | 221.94 | 194.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40184 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-23 | Декабристов, 14б | 18.6 | 17.32 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.66 | 72.89 | 104.42 | 72.68 |  | 4.1004 | -3.8251 | 0.041 | 0.035 | 99.964 | 99.924 | 29.662 | 29.626 | 146.964 | 146.924 | 76.662 | 76.626 | 70.338 | 70.262 | 1.699 | 1.48 | 5.246 | 5.241 | 23.846 | 23.841 | 48578.5 | 45317 | 0.04461 | 0.04465 | 0.244 | -0.228 | 0.00022 | 0.00022 | 996.33 | 804.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7557 | 0.17374 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | 2П
40185 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-23 | ТК Мкр.2П-23 | 3.92 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.47 | 76.55 | 103.45 | 76.54 |  | 20.8317 | -20.7881 | 0.157 | 0.157 | 97.727 | 97.569 | 32.815 | 32.658 | 144.727 | 144.569 | 79.815 | 79.658 | 65.069 | 64.754 | 14.603 | 14.542 | 6.864 | 6.864 | 10.784 | 10.784 | 200525 | 200105.8 | 0.04196 | 0.04196 | 0.82 | -0.818 | 7e-05 | 7e-05 | 285.55 | 247.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5494 | 0.15269 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40186 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-18 | ТК Мкр.2П-18 | 4.63 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.27 | 76.78 | 103.25 | 76.76 |  | 13.4282 | -13.402 | 0.387 | 0.386 | 96.718 | 96.331 | 34.048 | 33.663 | 143.718 | 143.331 | 81.048 | 80.663 | 63.055 | 62.283 | 43.339 | 43.17 | 4.301 | 4.301 | 8.931 | 8.931 | 188014.4 | 187647 | 0.04603 | 0.04603 | 1.118 | -1.116 | 4e-05 | 4e-05 | 279.17 | 241.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.243 | 0.19073 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40187 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-23 | ТК Мкр.2П-18 | 51.43 | 54.17 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.45 | 76.71 | 103.27 | 76.55 |  | 20.8316 | -20.7882 | 0.851 | 0.848 | 97.569 | 96.718 | 33.663 | 32.815 | 144.569 | 143.718 | 80.663 | 79.815 | 64.754 | 63.055 | 14.603 | 14.542 | 6.864 | 6.864 | 58.294 | 58.294 | 200524.3 | 200106.4 | 0.04196 | 0.04196 | 0.82 | -0.818 | 0.00091 | 0.00091 | 3746.04 | 3250.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5507 | 0.15266 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.9e-06 | [14 empty] | 2П
40188 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-23 | ТК Мкр.2П-23 | 5.63 |  |  | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.49 | 76.23 | 103.47 | 76.21 |  | 29.6024 | -29.5214 | 0.013 | 0.013 | 97.74 | 97.727 | 32.658 | 32.645 | 144.74 | 144.727 | 79.658 | 79.645 | 65.095 | 65.069 | 0.583 | 0.58 | 17.355 | 17.354 | 22.985 | 22.984 | 134755.5 | 134386.9 | 0.03509 | 0.03509 | 0.261 | -0.26 | 0.00044 | 0.00044 | 610.49 | 534.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6643 | 0.085732 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.064027 | 1e-06 | [14 empty] | 2П
40189 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-23 | ТК Мкр.2П-14 | 118.38 | 118.29 | T11/T21 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.47 | 76.78 | 102 | 75.49 |  | 8.7703 | -8.7338 | 0.007 | 0.007 | 97.727 | 97.72 | 32.665 | 32.658 | 144.727 | 144.72 | 79.665 | 79.658 | 65.069 | 65.054 | 0.053 | 0.052 | 16.886 | 16.883 | 135.266 | 135.263 | 39923.9 | 39757.6 | 0.03607 | 0.03607 | 0.077 | -0.077 | 0.00934 | 0.00934 | 12834.78 | 11297.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.6626 | 0.085744 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.018185 | 2.02e-05 | [14 empty] | 2П
40190 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14 | ТК Мкр.2П-23 | 113.01 | 110.13 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.76 | 74.63 | 104.68 | 74.57 |  | 146.5963 | -145.8082 | 0.584 | 0.578 | 100.56 | 99.976 | 29.616 | 29.039 | 147.56 | 146.976 | 76.616 | 76.039 | 71.522 | 70.36 | 4.284 | 4.238 | 23.275 | 23.274 | 136.285 | 136.284 | 531249.4 | 528393.5 | 0.03287 | 0.03287 | 0.818 | -0.813 | 0.01407 | 0.01407 | 10960.36 | 9136.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2838 | 0.070009 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.2839 | 2.36e-05 | [14 empty] | 2П
40191 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-18 | ТК Мкр.2П-18 | 4.3 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.27 | 76.64 | 103.24 | 76.6 |  | 7.4024 | -7.3871 | 0.053 | 0.052 | 96.718 | 96.665 | 33.715 | 33.663 | 143.718 | 143.665 | 80.715 | 80.663 | 63.055 | 62.95 | 5.504 | 5.481 | 5.277 | 5.277 | 9.577 | 9.577 | 87699.3 | 87517.3 | 0.04435 | 0.04435 | 0.441 | -0.44 | 5e-05 | 5e-05 | 292.24 | 254.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40192 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-23 | ТК Мкр.2П-23 | 2.57 | 2.9 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.68 | 74.69 | 104.68 | 74.69 |  | 142.4819 | -141.9973 | 0.105 | 0.104 | 99.976 | 99.872 | 29.72 | 29.616 | 146.976 | 146.872 | 76.72 | 76.616 | 70.36 | 70.152 | 4.047 | 4.02 | 23.272 | 23.272 | 25.842 | 25.842 | 516339.1 | 514582.9 | 0.03287 | 0.03287 | 0.795 | -0.792 | 0.00032 | 0.00032 | 249.13 | 207.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2838 | 0.070009 | 1.46e-05 | 0 | 0.27281 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40193 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-23 | ТК Мкр.2П-23 | 1.78 | 3.86 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.68 | 72.68 | 104.66 | 72.66 |  | 4.1004 | -3.8251 | 0.012 | 0.01 | 99.976 | 99.964 | 29.626 | 29.616 | 146.976 | 146.964 | 76.626 | 76.616 | 70.36 | 70.338 | 1.699 | 1.48 | 5.246 | 5.241 | 7.026 | 7.021 | 48578.7 | 45316.8 | 0.04461 | 0.04465 | 0.244 | -0.228 | 2e-05 | 2e-05 | 95.36 | 76.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.761 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 2П
40195 | Кот. №8 |  | Декабристов, 14б | Здание | 4.12 | 10.76 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.42 | 72.93 | 104.36 | 72.89 |  | 4.1002 | -3.8253 | 0.016 | 0.014 | 99.924 | 99.908 | 29.676 | 29.662 | 146.924 | 146.908 | 76.676 | 76.662 | 70.262 | 70.232 | 1.698 | 1.48 | 5.246 | 5.241 | 9.366 | 9.361 | 48575.9 | 45319.6 | 0.04461 | 0.04465 | 0.244 | -0.228 | 5e-05 | 5e-05 | 220.33 | 178.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40223 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14А | ТК Мкр.2П-14А | 2.99 |  |  | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.77 | 69.53 | 104.77 | 69.53 |  | 293.6882 | -289.651 | 0.064 | 0.062 | 100.662 | 100.598 | 29.002 | 28.94 | 147.662 | 147.598 | 76.002 | 75.94 | 71.722 | 71.596 | 1.423 | 1.384 | 42.091 | 42.088 | 45.081 | 45.078 | 661939.4 | 652840 | 0.02922 | 0.02922 | 0.634 | -0.625 | 0.00096 | 0.00096 | 398.27 | 319.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.402 | 0.042731 | 1.46e-05 | 0 | 0.47025 | 1e-06 | [14 empty] | 2П
40224 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14А | ТК Мкр.2П-21 | 17.57 | 19.7 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.75 | 71.38 | 104.64 | 71.26 |  | 12.9466 | -10.3701 | 0.004 | 0.003 | 100.66 | 100.656 | 28.944 | 28.941 | 147.66 | 147.656 | 75.944 | 75.941 | 71.719 | 71.712 | 0.113 | 0.073 | 17.093 | 16.983 | 34.663 | 34.553 | 58935.1 | 47206.7 | 0.03563 | 0.03586 | 0.114 | -0.091 | 0.00139 | 0.00139 | 1500.37 | 1210.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8736 | 0.084221 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.035921 | 3e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
40225 | Кот. №8 |  | Перемычка | Уз 8к-12 | 1.98 |  |  | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.86 | 69.52 | 104.86 | 69.51 |  | 306.7015 | -299.9543 | 0.068 | 0.065 | 101.44 | 101.372 | 28.261 | 28.196 | 148.44 | 148.372 | 75.261 | 75.196 | 73.245 | 73.111 | 1.551 | 1.484 | 42.1 | 42.095 | 44.08 | 44.075 | 691270 | 676062.5 | 0.02922 | 0.02922 | 0.662 | -0.647 | 0.00064 | 0.00064 | 263.9 | 211.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7509 | 0.042104 | 1.46e-05 | 0 | 0.50617 | 7e-07 | [14 empty] | К-9
40226 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-20 | ЦТП 2П/2 | 108.91 | 104.34 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.71 | 64.24 | 104.63 | 64.18 |  | 137.9159 | -137.6538 | 0.601 | 0.598 | 100.107 | 99.506 | 30.09 | 29.492 | 147.107 | 146.506 | 77.09 | 76.492 | 70.615 | 69.416 | 4.578 | 4.561 | 22.254 | 22.253 | 131.164 | 131.163 | 518077.7 | 517093 | 0.03316 | 0.03316 | 0.827 | -0.825 | 0.01262 | 0.01262 | 10559.09 | 8027.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0238 | 0.071307 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.16119 | 2.23e-05 | [14 empty] | 2П
40227 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14 | Задвижка | 37.63 | 41.22 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 101.98 | 77.26 | 101.47 | 76.81 |  | 5.3404 | -5.3295 | 0.043 | 0.043 | 97.719 | 97.675 | 32.709 | 32.666 | 144.719 | 144.675 | 79.709 | 79.666 | 65.052 | 64.966 | 0.971 | 0.967 | 6.786 | 6.786 | 44.416 | 44.416 | 51406.3 | 51302 | 0.04244 | 0.04244 | 0.21 | -0.21 | 0.00066 | 0.00066 | 2713.28 | 2389.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.554 | 0.15258 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.6e-06 | [14 empty] | 2П
40228 | Кот. №8 |  | Уз 8к-12 | Уз 8к-12 | 8.07 |  |  | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.85 | 69.52 | 104.85 | 69.52 |  | 306.6982 | -299.9576 | 0.078 | 0.074 | 101.163 | 101.085 | 28.535 | 28.461 | 148.163 | 148.085 | 75.535 | 75.461 | 72.702 | 72.55 | 1.551 | 1.484 | 42.1 | 42.095 | 50.17 | 50.165 | 691262.4 | 676070 | 0.02922 | 0.02922 | 0.662 | -0.647 | 0.0026 | 0.0026 | 1075.56 | 862.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.3868 | 0.042759 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.50617 | 2.8e-06 | [14 empty] | К-9
40229 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14 | ТК Мкр.2П-14 | 2.07 |  |  | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102 | 76.8 | 101.98 | 76.78 |  | 8.7609 | -8.7431 | 0.001 | 0.001 | 97.72 | 97.719 | 32.666 | 32.665 | 144.72 | 144.719 | 79.666 | 79.665 | 65.054 | 65.052 | 0.053 | 0.052 | 16.885 | 16.884 | 18.955 | 18.954 | 39881.4 | 39800.1 | 0.03607 | 0.03607 | 0.077 | -0.077 | 0.00016 | 0.00016 | 222.19 | 197.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8885 | 0.084115 | 1.46e-05 | 0 | 0.018185 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40230 | Кот. №8 |  | Перемычка | Уз 8к-12 | 3.63 |  |  | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.86 | 69.52 | 104.85 | 69.52 |  | 306.7 | -299.9559 | 0.071 | 0.068 | 101.302 | 101.231 | 28.396 | 28.328 | 148.302 | 148.231 | 75.396 | 75.328 | 72.974 | 72.836 | 1.551 | 1.484 | 42.1 | 42.095 | 45.73 | 45.725 | 691266.4 | 676066 | 0.02922 | 0.02922 | 0.662 | -0.647 | 0.00117 | 0.00117 | 483.81 | 387.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7661 | 0.042077 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.50617 | 1.3e-06 | [14 empty] | К-9
40231 | Кот. №8 |  | Декабристов, 14 | Декабристов, 14 | 9.96 | 10.15 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.66 | 70.28 | 104.51 | 70.11 |  | 4.6561 | -3.1733 | 0.002 | 0.001 | 100.549 | 100.547 | 29.045 | 29.044 | 147.549 | 147.547 | 76.045 | 76.044 | 71.505 | 71.503 | 0.084 | 0.039 | 11.195 | 11.014 | 21.155 | 20.974 | 29470.3 | 20085 | 0.03913 | 0.03977 | 0.079 | -0.054 | 0.00041 | 0.00041 | 698.63 | 555.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9464 | 0.11178 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.01254 | 1.3e-06 | [14 empty] | 2П
40232 | Кот. №8 |  | Декабристов, 14 | Декабристов, 14а | 44.73 | 43.32 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.76 | 71.8 | 103.22 | 71.15 |  | 4.6546 | -3.1748 | 0.038 | 0.018 | 100.492 | 100.454 | 29.088 | 29.07 | 147.492 | 147.454 | 76.088 | 76.07 | 71.422 | 71.366 | 0.739 | 0.346 | 6.771 | 6.719 | 51.501 | 51.449 | 44805.2 | 30560.2 | 0.04253 | 0.04286 | 0.183 | -0.125 | 0.00079 | 0.00079 | 2549.16 | 2049.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5338 | 0.15305 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.3e-06 | [14 empty] | 2П
40233 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 3.8 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 101.47 | 77.3 | 101.42 | 77.26 |  | 5.3397 | -5.3302 | 0.01 | 0.01 | 97.675 | 97.665 | 32.719 | 32.709 | 144.675 | 144.665 | 79.719 | 79.709 | 64.966 | 64.946 | 0.97 | 0.967 | 6.786 | 6.786 | 10.586 | 10.586 | 51399.9 | 51308.4 | 0.04244 | 0.04244 | 0.21 | -0.21 | 7e-05 | 7e-05 | 273.04 | 241.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40234 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 3.45 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 101.47 | 77.3 | 101.4 | 77.24 |  | 3.4201 | -3.414 | 0.01 | 0.01 | 97.676 | 97.665 | 32.719 | 32.709 | 144.676 | 144.665 | 79.719 | 79.709 | 64.966 | 64.946 | 1.185 | 1.181 | 5.232 | 5.232 | 8.682 | 8.682 | 40519 | 40447 | 0.04472 | 0.04472 | 0.204 | -0.204 | 4e-05 | 4e-05 | 231.58 | 204.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П | [5 empty] | ТС чужой включен
40235 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14А | ТК Мкр.2П-14 | 8.49 | 8.07 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.77 | 74.42 | 104.76 | 74.41 |  | 155.7611 | -152.0084 | 0.02 | 0.019 | 100.598 | 100.578 | 29.022 | 29.002 | 147.598 | 147.578 | 76.022 | 76.002 | 71.596 | 71.556 | 0.402 | 0.383 | 41.901 | 41.891 | 50.391 | 50.381 | 351067.5 | 342609.4 | 0.02935 | 0.02936 | 0.336 | -0.328 | 0.00273 | 0.00273 | 1130.87 | 946.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.3982 | 0.042738 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.30906 | 2.9e-06 | [14 empty] | 2П
40243 | Кот. №8 |  | Декабристов, 14 | Декабристов, 14 | 53.89 | 50.93 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.43 | 71.15 | 103.76 | 70.38 |  | 4.6556 | -3.1738 | 0.045 | 0.021 | 100.537 | 100.492 | 29.07 | 29.049 | 147.537 | 147.492 | 76.07 | 76.049 | 71.488 | 71.422 | 0.739 | 0.346 | 6.771 | 6.719 | 60.661 | 60.609 | 44814.4 | 30551 | 0.04253 | 0.04287 | 0.183 | -0.125 | 0.00095 | 0.00095 | 3085.05 | 2454.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.533 | 0.15307 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.1e-06 | [14 empty] | 2П
40244 | Кот. №8 |  | Уз 8к-12 | Перемычка | 2.94 |  |  | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.86 | 69.52 | 104.86 | 69.52 |  | 306.7009 | -299.9549 | 0.07 | 0.067 | 101.372 | 101.302 | 28.328 | 28.261 | 148.372 | 148.302 | 75.328 | 75.261 | 73.111 | 72.974 | 1.551 | 1.484 | 42.1 | 42.095 | 45.04 | 45.035 | 691268.5 | 676063.9 | 0.02922 | 0.02922 | 0.662 | -0.647 | 0.00095 | 0.00095 | 391.85 | 314.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7661 | 0.042077 | 1.46e-05 | 0 | 0.50617 | 1e-06 | [14 empty] | К-9
40245 | Кот. №8 |  | Декабристов, 14 | Декабристов, 14 | 6.65 | 8.42 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.51 | 70.38 | 104.43 | 70.28 |  | 4.6557 | -3.1737 | 0.01 | 0.005 | 100.547 | 100.537 | 29.049 | 29.045 | 147.547 | 147.537 | 76.049 | 76.045 | 71.503 | 71.488 | 0.739 | 0.346 | 6.771 | 6.719 | 13.421 | 13.369 | 44815.5 | 30549.9 | 0.04253 | 0.04287 | 0.183 | -0.125 | 0.00012 | 0.00012 | 380.91 | 300.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.533 | 0.15307 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 2П
40246 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14 | ТК Мкр.2П-14 | 2.94 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 101.98 | 76.84 | 101.92 | 76.79 |  | 3.4204 | -3.4137 | 0.01 | 0.01 | 97.719 | 97.709 | 32.676 | 32.666 | 144.719 | 144.709 | 79.676 | 79.666 | 65.052 | 65.033 | 1.185 | 1.18 | 5.232 | 5.232 | 8.172 | 8.172 | 40522.6 | 40443.4 | 0.04472 | 0.04472 | 0.204 | -0.204 | 3e-05 | 3e-05 | 198.04 | 173.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7548 | 0.17377 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
40247 | Кот. №8 |  | Декабристов, 14 | Декабристов, 14 | 1.32 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.66 | 71.98 | 104.64 | 71.96 |  | 4.5047 | -3.0308 | 0.006 | 0.003 | 100.549 | 100.543 | 29.046 | 29.044 | 147.549 | 147.543 | 76.046 | 76.044 | 71.505 | 71.497 | 0.693 | 0.316 | 6.768 | 6.711 | 8.088 | 8.031 | 43362.5 | 29173.9 | 0.04256 | 0.04291 | 0.177 | -0.119 | 2e-05 | 2e-05 | 75.69 | 60.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5656 | 0.15231 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 2П
40248 | Кот. №8 |  | Декабристов, 14 | Здание | 4.86 | 1.92 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.64 | 72.06 | 104.58 | 71.98 |  | 4.5047 | -3.0308 | 0.008 | 0.004 | 100.543 | 100.535 | 29.05 | 29.046 | 147.543 | 147.535 | 76.05 | 76.046 | 71.497 | 71.485 | 0.693 | 0.316 | 6.768 | 6.711 | 11.628 | 11.571 | 43362.3 | 29174.1 | 0.04256 | 0.04291 | 0.177 | -0.119 | 9e-05 | 9e-05 | 278.63 | 223.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.566 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40249 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14А | ТК Мкр.2П-14А | 2.2 |  |  | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.77 | 71.26 | 104.75 | 71.24 |  | 12.9467 | -10.37 | 0.002 | 0.001 | 100.662 | 100.66 | 28.941 | 28.94 | 147.662 | 147.66 | 75.941 | 75.94 | 71.722 | 71.719 | 0.113 | 0.073 | 17.093 | 16.983 | 19.293 | 19.183 | 58935.9 | 47205.9 | 0.03563 | 0.03586 | 0.114 | -0.091 | 0.00017 | 0.00017 | 187.88 | 151.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8718 | 0.084233 | 1.46e-05 | 0 | 0.035921 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40250 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14А | ТК Мкр.2П-20 | 82.06 | 82.62 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.76 | 64.18 | 104.71 | 64.14 |  | 137.9254 | -137.6443 | 0.478 | 0.476 | 100.584 | 100.107 | 29.492 | 29.016 | 147.584 | 147.107 | 76.492 | 76.016 | 71.568 | 70.615 | 4.579 | 4.56 | 22.254 | 22.253 | 104.314 | 104.313 | 518113.4 | 517057.2 | 0.03316 | 0.03316 | 0.827 | -0.825 | 0.00951 | 0.00951 | 7959.02 | 6044.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0238 | 0.071307 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.16119 | 1.68e-05 | [14 empty] | 2П
40251 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14 | Задвижка | 22.94 | 24.59 | T11/T21 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 101.92 | 77.24 | 101.47 | 76.84 |  | 3.4204 | -3.4137 | 0.033 | 0.033 | 97.709 | 97.676 | 32.709 | 32.676 | 144.709 | 144.676 | 79.709 | 79.676 | 65.033 | 64.966 | 1.185 | 1.18 | 5.232 | 5.232 | 28.172 | 28.172 | 40522.2 | 40443.8 | 0.04472 | 0.04472 | 0.204 | -0.204 | 0.00027 | 0.00027 | 1544.66 | 1362.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7548 | 0.17377 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 | [14 empty] | 2П | [5 empty] | ТС чужой включен
40252 | Кот. №8 |  | Задвижка | Декабристов, 14 | 10.48 | 11.88 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.74 | 71.01 | 104.66 | 70.92 |  | 9.1613 | -6.2036 | 0.007 | 0.003 | 100.556 | 100.549 | 29.044 | 29.041 | 147.556 | 147.549 | 76.044 | 76.041 | 71.515 | 71.505 | 0.318 | 0.147 | 11.402 | 11.298 | 21.882 | 21.778 | 57985.4 | 39265.2 | 0.03841 | 0.03877 | 0.156 | -0.106 | 0.00043 | 0.00043 | 735.51 | 588.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9451 | 0.11179 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.025152 | 1.4e-06 | [14 empty] | 2П
40253 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14 | ТК Мкр.2П-14 | 2.01 |  |  | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.76 | 74.42 | 104.76 | 74.42 |  | 155.7583 | -152.0111 | 0.018 | 0.017 | 100.578 | 100.56 | 29.039 | 29.022 | 147.578 | 147.56 | 76.039 | 76.022 | 71.556 | 71.522 | 0.402 | 0.383 | 41.901 | 41.891 | 43.911 | 43.901 | 351061.4 | 342615.6 | 0.02935 | 0.02936 | 0.336 | -0.328 | 0.00065 | 0.00065 | 267.72 | 224.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.3982 | 0.042738 | 1.46e-05 | 0 | 0.30906 | 7e-07 | [14 empty] | 2П
40254 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14 | Задвижка | 2.33 |  |  | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.76 | 70.92 | 104.74 | 70.9 |  | 9.1614 | -6.2035 | 0.004 | 0.002 | 100.56 | 100.556 | 29.041 | 29.039 | 147.56 | 147.556 | 76.041 | 76.039 | 71.522 | 71.515 | 0.318 | 0.147 | 11.402 | 11.298 | 13.732 | 13.628 | 57986 | 39264.6 | 0.03841 | 0.03877 | 0.156 | -0.106 | 0.0001 | 0.0001 | 163.54 | 130.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9451 | 0.11179 | 1.46e-05 | 0 | 0.025152 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40255 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-21 | ТК Мкр.2П-21 | 4.07 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.6 | 71.5 | 104.56 | 71.46 |  | 6.4634 | -5.1771 | 0.015 | 0.01 | 100.656 | 100.64 | 28.954 | 28.944 | 147.656 | 147.64 | 75.954 | 75.944 | 71.711 | 71.686 | 1.418 | 0.913 | 6.804 | 6.783 | 10.874 | 10.853 | 62216.7 | 49834.6 | 0.04233 | 0.04246 | 0.254 | -0.204 | 7e-05 | 7e-05 | 233.27 | 185.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5547 | 0.15256 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
40256 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-21 | Декабристов, 13 | 35.07 | 38.86 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.56 | 71.81 | 104.25 | 71.5 |  | 6.4633 | -5.1772 | 0.059 | 0.038 | 100.64 | 100.581 | 28.992 | 28.954 | 147.64 | 147.581 | 75.992 | 75.954 | 71.686 | 71.588 | 1.418 | 0.913 | 6.804 | 6.783 | 41.874 | 41.853 | 62216 | 49835.3 | 0.04233 | 0.04246 | 0.254 | -0.204 | 0.00062 | 0.00062 | 2009.49 | 1606.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5533 | 0.1526 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.4e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
40257 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-21 | Задвижка | 53.4 | 52.35 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.61 | 71.82 | 104.14 | 71.35 |  | 6.4815 | -5.1947 | 0.086 | 0.055 | 100.643 | 100.557 | 29.008 | 28.953 | 147.643 | 147.557 | 76.008 | 75.953 | 71.69 | 71.549 | 1.426 | 0.919 | 6.804 | 6.783 | 60.204 | 60.183 | 62390.4 | 50003.9 | 0.04233 | 0.04246 | 0.255 | -0.204 | 0.00094 | 0.00094 | 3060.89 | 2446.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5476 | 0.15273 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
40259 | Кот. №8 |  | Уз 8к-12 | Уз 8к-12 | 1.83 |  |  | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.85 | 69.52 | 104.85 | 69.52 |  | 306.6988 | -299.9571 | 0.068 | 0.065 | 101.231 | 101.163 | 28.461 | 28.396 | 148.231 | 148.163 | 75.461 | 75.396 | 72.836 | 72.702 | 1.551 | 1.484 | 42.1 | 42.095 | 43.93 | 43.925 | 691263.8 | 676068.7 | 0.02922 | 0.02922 | 0.662 | -0.647 | 0.00059 | 0.00059 | 243.9 | 195.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7509 | 0.042104 | 1.46e-05 | 0 | 0.50617 | 6e-07 | [14 empty] | К-9
40260 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-21 | ТК Мкр.2П-21 | 3 |  |  | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.64 | 71.46 | 104.6 | 71.42 |  | 6.4637 | -5.1769 | 0.001 | 0 | 100.656 | 100.656 | 28.944 | 28.944 | 147.656 | 147.656 | 75.944 | 75.944 | 71.712 | 71.711 | 0.029 | 0.019 | 16.671 | 16.48 | 19.671 | 19.48 | 29423.7 | 23566 | 0.03653 | 0.03695 | 0.057 | -0.046 | 0.00024 | 0.00024 | 255.98 | 206.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8736 | 0.084221 | 1.46e-05 | 0 | 0.017963 | 5e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
40261 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-21 | ТК Мкр.2П-21 | 2.56 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.64 | 71.35 | 104.61 | 71.33 |  | 6.4815 | -5.1946 | 0.013 | 0.009 | 100.656 | 100.643 | 28.953 | 28.944 | 147.656 | 147.643 | 75.953 | 75.944 | 71.712 | 71.69 | 1.426 | 0.919 | 6.804 | 6.783 | 9.364 | 9.343 | 62390.8 | 50003.5 | 0.04233 | 0.04246 | 0.255 | -0.204 | 5e-05 | 5e-05 | 146.76 | 116.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5492 | 0.15269 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
40262 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-14А | ТК Мкр.2П-14А | 2.22 |  |  | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.77 | 64.14 | 104.76 | 64.14 |  | 137.9262 | -137.6436 | 0.014 | 0.014 | 100.598 | 100.584 | 29.016 | 29.002 | 147.598 | 147.584 | 76.016 | 76.002 | 71.596 | 71.568 | 0.316 | 0.314 | 41.849 | 41.848 | 44.069 | 44.068 | 310869.7 | 310232.7 | 0.02939 | 0.02939 | 0.298 | -0.297 | 0.00071 | 0.00071 | 295.7 | 225.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.402 | 0.042731 | 1.46e-05 | 0 | 0.16119 | 8e-07 | [14 empty] | 2П
40263 | Кот. №8 |  | Уз 8к-12 | Уз.173 | 88.71 | 89.6 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.85 | 69.55 | 104.81 | 69.52 |  | 306.6956 | -299.9602 | 0.203 | 0.194 | 101.085 | 100.882 | 28.729 | 28.535 | 148.085 | 147.882 | 75.729 | 75.535 | 72.55 | 72.153 | 1.551 | 1.484 | 42.1 | 42.095 | 130.81 | 130.805 | 691256.6 | 676075.9 | 0.02922 | 0.02922 | 0.662 | -0.647 | 0.02855 | 0.02855 | 11822.85 | 9481.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.402 | 0.042731 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.50617 | 3.03e-05
40264 | Кот. №8 |  | Уз.173 | ТК Мкр.2П-14А | 99.89 | 105.27 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.81 | 69.59 | 104.77 | 69.55 |  | 306.6671 | -299.9888 | 0.22 | 0.211 | 100.882 | 100.662 | 28.94 | 28.729 | 147.882 | 147.662 | 75.94 | 75.729 | 72.153 | 71.722 | 1.551 | 1.484 | 42.1 | 42.095 | 141.99 | 141.985 | 691192.2 | 676140.2 | 0.02922 | 0.02922 | 0.662 | -0.647 | 0.03215 | 0.03215 | 13309.39 | 10679.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.402 | 0.042731 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.50617 | 3.41e-05 | [14 empty] | 2П
40265 | Кот. №8 |  | Переход | Перемычка | 6.09 | 6.18 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.86 | 69.51 | 104.86 | 69.51 |  | 306.7035 | -299.9523 | 0.075 | 0.071 | 101.515 | 101.44 | 28.196 | 28.124 | 148.515 | 148.44 | 75.196 | 75.124 | 73.391 | 73.245 | 1.551 | 1.484 | 42.1 | 42.095 | 48.19 | 48.185 | 691274.4 | 676058.1 | 0.02922 | 0.02922 | 0.662 | -0.647 | 0.00196 | 0.00196 | 811.7 | 650.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7667 | 0.042076 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.50617 | 2.1e-06 | [14 empty] | К-9
40266 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 7.34 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.14 | 71.89 | 104.08 | 71.82 |  | 6.4805 | -5.1956 | 0.02 | 0.013 | 100.557 | 100.537 | 29.021 | 29.008 | 147.557 | 147.537 | 76.021 | 76.008 | 71.549 | 71.516 | 1.426 | 0.919 | 6.804 | 6.783 | 14.144 | 14.123 | 62381.3 | 50013 | 0.04233 | 0.04246 | 0.255 | -0.205 | 0.00013 | 0.00013 | 419.38 | 336.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5652 | 0.15232 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
40305 | Кот. №8 |  | Декабристов, 13 | Жилой дом | 8.44 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.25 | 71.89 | 104.18 | 71.81 |  | 6.4627 | -5.1778 | 0.022 | 0.014 | 100.581 | 100.559 | 29.006 | 28.992 | 147.581 | 147.559 | 76.006 | 75.992 | 71.588 | 71.553 | 1.418 | 0.913 | 6.804 | 6.783 | 15.244 | 15.223 | 62210 | 49841.3 | 0.04233 | 0.04246 | 0.254 | -0.204 | 0.00015 | 0.00015 | 482.59 | 386.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5648 | 0.15233 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
40314 | Кот. №8 |  | Декабристов, 14а | Здание | 4.29 | 9.66 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.22 | 71.86 | 103.16 | 71.8 |  | 4.6538 | -3.1756 | 0.008 | 0.004 | 100.454 | 100.446 | 29.092 | 29.088 | 147.454 | 147.446 | 76.092 | 76.088 | 71.366 | 71.354 | 0.739 | 0.347 | 6.771 | 6.719 | 11.061 | 11.009 | 44797.6 | 30567.8 | 0.04253 | 0.04286 | 0.183 | -0.125 | 8e-05 | 8e-05 | 243.57 | 196.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5662 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40319 | Кот. №8 |  | Уз 8к-14 | Уз 8к-14 | 1.77 |  |  | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.94 | 69.45 | 104.94 | 69.45 |  | 306.7817 | -299.8741 | 0.028 | 0.026 | 101.696 | 101.669 | 27.977 | 27.951 | 148.696 | 148.669 | 74.977 | 74.951 | 73.745 | 73.692 | 0.48 | 0.459 | 55.558 | 55.548 | 57.328 | 57.318 | 552621.4 | 540178.4 | 0.0277 | 0.02771 | 0.423 | -0.413 | 0.00089 | 0.00089 | 277.12 | 222.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.7396 | 0.033625 | 1.46e-05 | 0 | 0.50617 | 8e-07 | [14 empty] | К-9
40320 | Кот. №8 |  | Уз 8к-14 | Уз 8к-16 | 156.55 | 158.93 | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.94 | 92.12 | 104.87 | 92.06 |  | 360.3659 | -359.2382 | 0.14 | 0.139 | 101.712 | 101.572 | 28.076 | 27.937 | 148.712 | 148.572 | 75.076 | 74.937 | 73.775 | 73.496 | 0.661 | 0.657 | 55.621 | 55.62 | 212.171 | 212.17 | 649145.3 | 647113.9 | 0.02767 | 0.02767 | 0.497 | -0.495 | 0.07887 | 0.07887 | 24510.13 | 23687.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.7321 | 0.033634 | 1.46e-05 | 2.3e-06 | 0.46343 | 6.79e-05 | [14 empty] | К-9
40323 | Кот. №8 |  | Уз 8к-14 | Уз 8к-14 | 2.21 |  |  | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.94 | 69.45 | 104.94 | 69.45 |  | 306.7809 | -299.875 | 0.028 | 0.026 | 101.669 | 101.641 | 28.004 | 27.977 | 148.669 | 148.641 | 75.004 | 74.977 | 73.692 | 73.637 | 0.48 | 0.459 | 55.558 | 55.548 | 57.768 | 57.758 | 552619.8 | 540180 | 0.0277 | 0.02771 | 0.423 | -0.413 | 0.00111 | 0.00111 | 346 | 278.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.7396 | 0.033625 | 1.46e-05 | 0 | 0.50617 | 1e-06 | [14 empty] | К-9
40324 | Кот. №8 |  | Уз 8к-14 | Уз 8к-14 | 2.89 |  |  | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.94 | 92.06 | 104.94 | 92.05 |  | 360.3674 | -359.2368 | 0.039 | 0.038 | 101.751 | 101.712 | 27.937 | 27.899 | 148.751 | 148.712 | 74.937 | 74.899 | 73.853 | 73.775 | 0.661 | 0.657 | 55.621 | 55.62 | 58.511 | 58.51 | 649147.9 | 647111.3 | 0.02767 | 0.02767 | 0.497 | -0.495 | 0.00146 | 0.00146 | 452.47 | 437.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 29.7321 | 0.033634 | 1.46e-05 | 0 | 0.46343 | 1.3e-06 | [14 empty] | К-9
40326 | Кот. №8 |  | Перемычка | Уз 8к-14 | 1.45 |  |  | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.94 | 69.45 | 104.94 | 69.45 |  | 306.7825 | -299.8734 | 0.027 | 0.026 | 101.724 | 101.696 | 27.951 | 27.925 | 148.724 | 148.696 | 74.951 | 74.925 | 73.799 | 73.745 | 0.48 | 0.459 | 55.558 | 55.548 | 57.008 | 56.998 | 552622.8 | 540177 | 0.0277 | 0.02771 | 0.423 | -0.413 | 0.00073 | 0.00073 | 227.02 | 182.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1168 | 0.033204 | 1.46e-05 | 0 | 0.50617 | 6e-07 | [14 empty] | К-9
40331 | Кот. №8 |  | Уз 8к-16 | ТК.п | 59.69 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.87 | 92.15 | 104.85 | 92.12 |  | 360.287 | -359.3171 | 0.089 | 0.089 | 101.572 | 103.483 | 30.165 | 28.076 | 148.572 | 148.483 | 75.165 | 75.076 | 73.496 | 73.318 | 0.789 | 0.784 | 53.349 | 53.348 | 113.039 | 113.038 | 671247.3 | 669440.2 | 0.02789 | 0.02789 | 0.531 | -0.53 | 0.02811 | 0.02811 | 9341.02 | 9033.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1535 | 0.03552 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.46343 | 2.45e-05
40339 | Кот. №8 |  | Уз 8к-14 | Перемычка | 1.66 |  |  | Надз. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.94 | 69.45 | 104.94 | 69.45 |  | 306.7833 | -299.8725 | 0.027 | 0.026 | 101.751 | 101.724 | 27.925 | 27.899 | 148.751 | 148.724 | 74.925 | 74.899 | 73.853 | 73.799 | 0.48 | 0.459 | 55.558 | 55.548 | 57.218 | 57.208 | 552624.3 | 540175.5 | 0.0277 | 0.02771 | 0.423 | -0.413 | 0.00084 | 0.00084 | 259.9 | 209.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 30.1168 | 0.033204 | 1.46e-05 | 0 | 0.50617 | 7e-07 | [14 empty] | К-9
40341 | Кот. №8 |  | ТК.п | ТК.п | 205.13 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.85 | 92.23 | 104.76 | 92.15 |  | 360.2589 | -359.3452 | 0.204 | 0.203 | 103.483 | 103.279 | 30.368 | 30.165 | 148.483 | 148.279 | 75.368 | 75.165 | 73.318 | 72.911 | 0.789 | 0.785 | 53.349 | 53.348 | 258.479 | 258.478 | 671194.9 | 669492.6 | 0.02789 | 0.02789 | 0.531 | -0.53 | 0.09661 | 0.09661 | 32095.63 | 31064.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1535 | 0.03552 | 1.46e-05 | 3e-06 | 0.46343 | 8.43e-05
40345 | Кот. №8 |  | ТК.п | ТК.п-68 | 89.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.76 | 95.65 | 104.73 | 95.62 |  | 313.499 | -313.2399 | 1.855 | 1.852 | 103.279 | 98.034 | 28.83 | 30.368 | 148.279 | 146.424 | 77.22 | 75.368 | 72.911 | 69.204 | 17.296 | 17.267 | 17.876 | 17.876 | 107.256 | 107.256 | 1158808.6 | 1157851 | 0.02628 | 0.02628 | 1.82 | -1.818 | 0.01069 | 0.01069 | 9780.75 | 9588.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2822 | 0.070017 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.23884 | 1.86e-05 | [13 empty] | до 2022 | 16П
40347 | Кот. №8 |  | ТК.п-68 | Заводская 26 | 19.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.73 | 68.87 | 104 | 68.3 |  | 2.0576 | -2.0511 | 0.001 | 0.001 | 98.034 | 96.423 | 27.221 | 28.83 | 146.424 | 146.423 | 77.221 | 77.22 | 69.204 | 69.203 | 0.032 | 0.032 | 3.918 | 3.918 | 23.508 | 23.508 | 15211.3 | 15163.6 | 0.03552 | 0.03553 | 0.048 | -0.048 | 0.00059 | 0.00059 | 1490.61 | 1166.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.9162 | 0.12632 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0062123 | 2.3e-06 | [13 empty] | до 2022 | 16П
40349 | Кот. №8 |  | ТК.п-68 | ул. Заводская 28 | 10.41 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.73 | 81.79 | 104.68 | 81.77 |  | 18.9364 | -18.9068 | 0.03 | 0.03 | 98.034 | 98.864 | 29.72 | 28.83 | 146.424 | 146.394 | 77.25 | 77.22 | 69.204 | 69.143 | 2.435 | 2.427 | 2.082 | 2.082 | 12.492 | 12.492 | 139992.2 | 139773.1 | 0.03169 | 0.03169 | 0.44 | -0.439 | 0.00031 | 0.00031 | 856.55 | 340.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 1 | 7.9162 | 0.12632 | 1.81e-05 | 2e-07 | 0.037359 | 1.5e-06 | [13 empty] | 2022 | 16П |  |  |  |  | 2021г.
40351 | Кот. №8 |  | ТК.п-68 | ТК.п-69 | 61.79 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.73 | 96.76 | 104.7 | 96.75 |  | 292.4943 | -292.2927 | 1.117 | 1.115 | 98.034 | 95.827 | 28.855 | 28.83 | 146.424 | 145.307 | 78.335 | 77.22 | 69.204 | 66.972 | 15.06 | 15.04 | 12.358 | 12.358 | 74.148 | 74.148 | 1081167.4 | 1080422.2 | 0.02629 | 0.02629 | 1.698 | -1.696 | 0.00739 | 0.00739 | 8239.48 | 3551.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 1 | 14.2822 | 0.070017 | 1.81e-05 | 1.1e-06 | 0.19527 | 1.59e-05 | [13 empty] | 2022 | 16П |  |  |  |  | 2021г.
40353 | Кот. №8 |  | ТК.п-69 | ул. Заводская 28а | 11.41 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.7 | 81.38 | 104.6 | 81.35 |  | 10.1122 | -10.0958 | 0.01 | 0.01 | 95.827 | 96.318 | 29.365 | 28.855 | 145.307 | 145.298 | 78.345 | 78.335 | 66.972 | 66.953 | 0.705 | 0.702 | 2.282 | 2.282 | 13.692 | 13.692 | 74757.2 | 74635.7 | 0.03216 | 0.03217 | 0.235 | -0.234 | 0.00034 | 0.00034 | 944.12 | 371.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.9246 | 0.12619 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.020232 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 |  |  |  |  | до 2032 | 16П |  |  |  |  | 2021г.
40355 | Кот. №8 |  | ТК.п-69 | ТК.п-70 | 48.07 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.7 | 97.32 | 104.68 | 97.31 |  | 282.3746 | -282.2043 | 2.608 | 2.605 | 95.827 | 92.699 | 30.94 | 28.855 | 145.307 | 142.699 | 80.94 | 78.335 | 66.972 | 61.759 | 45.219 | 45.165 | 9.614 | 9.614 | 57.684 | 57.684 | 1304701.8 | 1303914.6 | 0.02775 | 0.02775 | 2.561 | -2.559 | 0.00368 | 0.00368 | 5527.09 | 2375.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 1 | 11.5968 | 0.086231 | 1.81e-05 | 9e-07 | 0.17504 | 1.01e-05 | [13 empty] | 2022 | 16П |  |  |  |  | 2021г.
40356 | Кот. №8 |  | ТК.п-70 | ТК.п-71 | 70.49 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.68 | 97.96 | 104.65 | 97.95 |  | 272.1932 | -272.0472 | 3.555 | 3.551 | 92.699 | 91.344 | 36.691 | 30.94 | 142.699 | 139.144 | 84.491 | 80.94 | 61.759 | 54.653 | 42.022 | 41.977 | 14.098 | 14.098 | 84.588 | 84.588 | 1257658.8 | 1256984.2 | 0.02776 | 0.02776 | 2.468 | -2.467 | 0.0054 | 0.0054 | 8127.8 | 3494.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 1 | 11.5968 | 0.086231 | 1.81e-05 | 1.3e-06 | 0.15393 | 1.47e-05 | [13 empty] | 2022 | 16П |  |  |  |  | 2021г.
40358 | Кот. №8 |  | ТК.п-70 | ул Льва Толстого 11а | 19.87 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.68 | 80.47 | 104.55 | 80.42 |  | 10.1778 | -10.1608 | 0.174 | 0.173 | 92.699 | 90.255 | 28.844 | 30.94 | 142.699 | 142.525 | 81.114 | 80.94 | 61.759 | 61.411 | 7.292 | 7.268 | 3.974 | 3.974 | 23.844 | 23.844 | 117564.9 | 117368.6 | 0.03528 | 0.03528 | 0.577 | -0.576 | 0.00024 | 0.00024 | 1320.24 | 515.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8441 | 0.17111 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.021109 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-03-26 08:25 |  |  |  |  | до 2032 | 16П |  |  |  |  | 2021г.
40376 | Кот. №8 |  | ТК.п-71 | ТК.п-72 | 50.84 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.65 | 99.22 | 104.63 | 99.21 |  | 255.3422 | -255.2374 | 2.257 | 2.255 | 91.344 | 86.888 | 36.746 | 36.691 | 139.144 | 136.888 | 86.746 | 84.491 | 54.653 | 50.142 | 36.989 | 36.958 | 10.168 | 10.168 | 61.008 | 61.008 | 1179799.5 | 1179315.1 | 0.02776 | 0.02776 | 2.316 | -2.315 | 0.00389 | 0.00389 | 5880.82 | 2536.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5968 | 0.086231 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.11702 | 8.6e-06 | [13 empty] | до 2032 | 16П |  |  |  | Перспектива | 2021г.
40378 | Кот. №8 |  | ТК.п-72 | ТК.п-73 | 51.14 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.63 | 98.5 | 104.59 | 98.48 |  | 106.9319 | -106.8814 | 4.694 | 4.689 | 86.888 | 86.084 | 45.325 | 36.746 | 136.888 | 132.194 | 91.435 | 86.746 | 50.142 | 40.759 | 76.483 | 76.411 | 10.228 | 10.228 | 61.368 | 61.368 | 790520.2 | 790146.7 | 0.03122 | 0.03122 | 2.483 | -2.481 | 0.00153 | 0.00153 | 4284.35 | 1828.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.842 | 0.12752 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.05473 | 5.9e-06 | [13 empty] | до 2032 | 16П |  |  |  | Перспектива | 2021г.
40380 | Кот. №8 |  | ТК.п-73 | Кв.16П-6 | 117.81 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.59 | 98.43 | 104.44 | 98.37 |  | 69.5606 | -69.5273 | 4.584 | 4.579 | 86.084 | 87.611 | 56.014 | 45.325 | 132.194 | 127.611 | 96.014 | 91.435 | 40.759 | 31.596 | 32.422 | 32.391 | 23.562 | 23.562 | 141.372 | 141.372 | 514243.3 | 513997.1 | 0.03127 | 0.03127 | 1.615 | -1.614 | 0.00352 | 0.00352 | 9831.29 | 4208.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.842 | 0.12752 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.036121 | 1.35e-05 | [13 empty] | до 2032 | 16П |  |  |  | Перспектива | 2021г.
40381 | Кот. №8 |  | ТК.п-73 | Кв.16П-10 | 26.89 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.59 | 98.77 | 104.54 | 98.75 |  | 37.3698 | -37.3557 | 3.14 | 3.138 | 86.084 | 84.734 | 50.253 | 45.325 | 132.194 | 129.054 | 94.573 | 91.435 | 40.759 | 34.481 | 97.318 | 97.244 | 5.378 | 5.378 | 32.268 | 32.268 | 431665 | 431501.5 | 0.03492 | 0.03492 | 2.118 | -2.117 | 0.00033 | 0.00033 | 1796.83 | 770.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8423 | 0.17117 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.018609 | 2.3e-06 | [13 empty] | до 2032 | 16П |  |  |  | Перспектива | 2021г.
40383 | Кот. №8 |  | ТК.п-72 | Кв.16П-7 | 16.23 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.63 | 99.73 | 104.61 | 99.72 |  | 78.8094 | -78.7845 | 0.81 | 0.81 | 86.888 | 86.078 | 37.555 | 36.746 | 136.888 | 136.078 | 87.555 | 86.746 | 50.142 | 48.522 | 41.593 | 41.566 | 3.246 | 3.246 | 19.476 | 19.476 | 582617.9 | 582433.3 | 0.03125 | 0.03125 | 1.83 | -1.829 | 0.00049 | 0.00049 | 1359.7 | 584.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.842 | 0.12752 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.033216 | 1.9e-06 | [13 empty] | до 2032 | 16П |  |  |  | Перспектива | 2021г.
40385 | Кот. №8 |  | ТК.п-72 | Кв.16П-8 | 9.2 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.63 | 99.78 | 104.61 | 99.77 |  | 69.5969 | -69.5754 | 0.358 | 0.358 | 86.888 | 86.529 | 37.104 | 36.746 | 136.888 | 136.529 | 87.104 | 86.746 | 50.142 | 49.425 | 32.456 | 32.436 | 1.84 | 1.84 | 11.04 | 11.04 | 514512.3 | 514353 | 0.03127 | 0.03127 | 1.616 | -1.615 | 0.00028 | 0.00028 | 770.75 | 331.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.842 | 0.12752 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.029071 | 1.1e-06 | [13 empty] | до 2032 | 16П |  |  |  | Перспектива | 2021г.
40387 | Кот. №8 |  | ТК.п-71 | ул Льва Толстого 11 | 22.92 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.65 | 79.1 | 104.53 | 79.05 |  | 16.8456 | -16.8152 | 0.053 | 0.053 | 91.344 | 89.971 | 35.424 | 36.691 | 139.144 | 139.091 | 84.544 | 84.491 | 54.653 | 54.547 | 1.931 | 1.924 | 4.584 | 4.584 | 27.504 | 27.504 | 124535.1 | 124310.4 | 0.03176 | 0.03176 | 0.391 | -0.39 | 0.00069 | 0.00069 | 1907.95 | 737.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 1 | 7.9194 | 0.12627 | 1.81e-05 | 4e-07 | 0.036915 | 3.3e-06 | [13 empty] | 2022 | 16П |  |  |  |  | 2021г.
40393 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-5 | ТК Мкр.2П-5 | 4.88 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.25 | 76.44 | 104.23 | 76.43 |  | 18.0823 | -18.0422 | 0.129 | 0.129 | 97.328 | 97.199 | 33.183 | 33.055 | 144.328 | 144.199 | 80.183 | 80.055 | 64.274 | 64.016 | 11.009 | 10.961 | 6.86 | 6.859 | 11.74 | 11.739 | 174059.4 | 173673.8 | 0.04199 | 0.04199 | 0.712 | -0.71 | 9e-05 | 9e-05 | 357.38 | 307.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5414 | 0.15287 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40394 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-28 | Задвижка | 5.5 | 6.46 | T11/T21 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.43 | 77.09 | 103.37 | 77.03 |  | 5.7258 | -5.7147 | 0.036 | 0.035 | 97.748 | 97.712 | 32.673 | 32.638 | 144.748 | 144.712 | 79.673 | 79.638 | 65.11 | 65.039 | 3.3 | 3.287 | 5.265 | 5.265 | 10.765 | 10.765 | 67835 | 67703.9 | 0.04444 | 0.04444 | 0.341 | -0.341 | 6e-05 | 6e-05 | 374.21 | 326.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7593 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40395 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-32 | Рабочая, 33 | 5.76 | 6.71 | T11/T21 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.07 | 77.02 | 103.98 | 76.93 |  | 4.1306 | -4.1224 | 0.019 | 0.019 | 96.95 | 96.932 | 33.45 | 33.431 | 143.95 | 143.932 | 80.45 | 80.431 | 63.52 | 63.482 | 1.724 | 1.717 | 5.246 | 5.246 | 11.006 | 11.006 | 48936.6 | 48839.1 | 0.0446 | 0.0446 | 0.246 | -0.246 | 7e-05 | 7e-05 | 393.61 | 341.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7592 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40396 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-3 | ТК Мкр.2П-3 | 4.67 |  |  | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.37 | 73.82 | 104.37 | 73.81 |  | 53.5073 | -53.3349 | 0.016 | 0.016 | 99.33 | 99.314 | 30.328 | 30.312 | 146.33 | 146.314 | 77.328 | 77.312 | 69.018 | 68.986 | 0.575 | 0.571 | 23.115 | 23.114 | 27.785 | 27.784 | 193904.8 | 193280.1 | 0.0331 | 0.0331 | 0.298 | -0.298 | 0.00058 | 0.00058 | 452.33 | 398.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5718 | 0.068626 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.1311 | 1e-06 | [14 empty] | 2П
40397 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-32 | ТК Мкр.2П-32 | 6.1 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.17 | 76.93 | 104.07 | 76.85 |  | 4.1307 | -4.1223 | 0.02 | 0.019 | 96.97 | 96.95 | 33.431 | 33.411 | 143.97 | 143.95 | 80.431 | 80.411 | 63.559 | 63.52 | 1.724 | 1.717 | 5.246 | 5.246 | 11.346 | 11.346 | 48937.5 | 48838.2 | 0.0446 | 0.0446 | 0.246 | -0.246 | 7e-05 | 7e-05 | 417.13 | 361.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7599 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40398 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-4 | ТК Мкр.2П-4 | 2.05 |  |  | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.36 | 76.17 | 104.36 | 76.17 |  | 81.3755 | -81.154 | 0.033 | 0.033 | 97.777 | 97.744 | 32.641 | 32.608 | 144.777 | 144.744 | 79.641 | 79.608 | 65.169 | 65.103 | 1.324 | 1.317 | 23.201 | 23.2 | 25.251 | 25.25 | 294896 | 294093.6 | 0.03297 | 0.03297 | 0.454 | -0.453 | 0.00026 | 0.00026 | 253.96 | 222.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6471 | 0.068273 | 1.46e-05 | 0 | 0.18295 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40399 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-6 | ТК Мкр.2П-6 | 5.69 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.17 | 76.61 | 103.96 | 76.43 |  | 1.6177 | -1.6143 | 0.006 | 0.006 | 97.182 | 97.176 | 33.206 | 33.2 | 144.182 | 144.176 | 80.206 | 80.2 | 63.982 | 63.97 | 0.642 | 0.639 | 4.214 | 4.213 | 9.904 | 9.903 | 22650.6 | 22602.6 | 0.04699 | 0.04699 | 0.135 | -0.134 | 5e-05 | 5e-05 | 345.2 | 296.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2404 | 0.19083 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40400 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-31 | ТК Мкр.2П-4 | 58.59 |  |  | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.45 | 76.17 | 104.36 | 76.09 |  | 81.3828 | -81.1468 | 0.108 | 0.108 | 97.886 | 97.777 | 32.608 | 32.5 | 144.886 | 144.777 | 79.608 | 79.5 | 65.386 | 65.169 | 1.324 | 1.317 | 23.201 | 23.2 | 81.791 | 81.79 | 294922.4 | 294067.2 | 0.03297 | 0.03297 | 0.454 | -0.453 | 0.00729 | 0.00729 | 7262.75 | 6349.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.634 | 0.068334 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.18295 | 1.25e-05 | [14 empty] | 2П
40401 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-5 | ТК Мкр.2П-5 | 2.5 |  |  | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.26 | 76.58 | 104.25 | 76.57 |  | 26.7578 | -26.6999 | 0.009 | 0.009 | 97.338 | 97.328 | 33.055 | 33.045 | 144.338 | 144.328 | 80.055 | 80.045 | 64.292 | 64.274 | 0.477 | 0.475 | 17.332 | 17.332 | 19.832 | 19.832 | 121806.4 | 121542.7 | 0.03514 | 0.03514 | 0.236 | -0.235 | 0.0002 | 0.0002 | 272.52 | 238.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8293 | 0.084536 | 1.46e-05 | 0 | 0.061212 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40402 | Кот. №8 |  | Рабочая, 33 | Жилой дом | 3.29 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.98 | 77.06 | 103.92 | 77.02 |  | 4.1305 | -4.1224 | 0.015 | 0.015 | 96.932 | 96.917 | 33.464 | 33.45 | 143.932 | 143.917 | 80.464 | 80.45 | 63.482 | 63.452 | 1.723 | 1.717 | 5.246 | 5.246 | 8.536 | 8.536 | 48935.8 | 48839.9 | 0.0446 | 0.0446 | 0.246 | -0.246 | 4e-05 | 4e-05 | 224.67 | 195.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40403 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-27 | ТК Мкр.2П-30 | 50.86 | 52.88 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.58 | 74.81 | 104.54 | 74.78 |  | 142.4622 | -142.0169 | 0.3 | 0.298 | 99.149 | 98.849 | 30.736 | 30.438 | 146.149 | 145.849 | 77.736 | 77.438 | 68.711 | 68.113 | 4.046 | 4.021 | 23.272 | 23.272 | 74.132 | 74.132 | 516267.8 | 514654.2 | 0.03287 | 0.03287 | 0.795 | -0.792 | 0.00633 | 0.00633 | 4926.61 | 4118.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2838 | 0.070009 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.27281 | 1.06e-05 | [14 empty] | 2П
40404 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-27 | ТК Мкр.2П-27 | 2.95 |  |  | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.07 | 75.83 | 104.06 | 75.83 |  | 35.3417 | -35.2226 | 0.007 | 0.006 | 97.848 | 97.841 | 32.544 | 32.538 | 144.848 | 144.841 | 79.544 | 79.538 | 65.31 | 65.297 | 0.252 | 0.25 | 22.99 | 22.989 | 25.94 | 25.939 | 128074.4 | 127643 | 0.03328 | 0.03328 | 0.197 | -0.196 | 0.00037 | 0.00037 | 364.74 | 318.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6531 | 0.068245 | 1.46e-05 | 0 | 0.076954 | 6e-07 | [14 empty] | 2П
40405 | Кот. №8 |  | ЦТП | ТК Мкр.2П-31 | 8.62 | 9.8 | T11/T21 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.47 | 75.89 | 104.46 | 75.88 |  | 122.6242 | -122.2168 | 0.096 | 0.095 | 98.096 | 98 | 32.387 | 32.292 | 145.096 | 145 | 79.387 | 79.292 | 65.804 | 65.614 | 3 | 2.98 | 23.257 | 23.256 | 31.877 | 31.876 | 444377 | 442900.6 | 0.03289 | 0.03289 | 0.684 | -0.682 | 0.00107 | 0.00107 | 1068.67 | 931.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6984 | 0.068035 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.27281 | 1.8e-06 | [14 empty] | 2П
40406 | Кот. №8 |  | Уз.127 | ТК Мкр.2П-5 | 67.04 | 66.05 | T11/T21 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.35 | 76.25 | 104.26 | 76.17 |  | 81.3747 | -81.1549 | 0.37 | 0.368 | 97.707 | 97.338 | 33.045 | 32.678 | 144.707 | 144.338 | 80.045 | 79.678 | 65.03 | 64.292 | 4.373 | 4.35 | 17.492 | 17.492 | 84.532 | 84.532 | 370432.2 | 369431.6 | 0.03482 | 0.03482 | 0.716 | -0.714 | 0.00529 | 0.00529 | 7312.24 | 6369.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8293 | 0.084536 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.18295 | 1.16e-05 | [14 empty] | 2П
40407 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-28 | ТК Мкр.2П-28 | 2.81 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.47 | 77.03 | 103.43 | 77 |  | 5.7258 | -5.7147 | 0.027 | 0.027 | 97.774 | 97.748 | 32.638 | 32.611 | 144.774 | 144.748 | 79.638 | 79.611 | 65.163 | 65.11 | 3.3 | 3.287 | 5.265 | 5.265 | 8.075 | 8.075 | 67835.4 | 67703.5 | 0.04444 | 0.04444 | 0.341 | -0.341 | 3e-05 | 3e-05 | 191.23 | 166.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
40408 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-30 | ТК Мкр.2П-27 | 56.45 | 54.25 | T11/T21 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.24 | 75.84 | 104.07 | 75.7 |  | 41.2304 | -41.0811 | 0.027 | 0.027 | 97.875 | 97.848 | 32.538 | 32.511 | 144.875 | 144.848 | 79.538 | 79.511 | 65.364 | 65.31 | 0.342 | 0.34 | 23.042 | 23.041 | 79.492 | 79.491 | 149414.5 | 148873.5 | 0.0332 | 0.0332 | 0.23 | -0.229 | 0.00703 | 0.00703 | 6987.61 | 6100.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5786 | 0.068593 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.089859 | 1.2e-05 | [14 empty] | 2П
40410 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-5 | ТК Мкр.2П-6 | 38 | 39.55 | T11/T21 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.25 | 76.17 | 104.17 | 76.11 |  | 54.6111 | -54.4607 | 0.109 | 0.109 | 97.292 | 97.182 | 33.2 | 33.091 | 144.292 | 144.182 | 80.2 | 80.091 | 64.201 | 63.982 | 1.974 | 1.963 | 17.453 | 17.453 | 55.453 | 55.453 | 248599.5 | 247915 | 0.03489 | 0.03489 | 0.481 | -0.479 | 0.003 | 0.003 | 4141.91 | 3608.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7415 | 0.085168 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.12174 | 6.5e-06 | [14 empty] | 2П
40411 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-31 | ТК Мкр.2П-31 | 1.91 | 3.26 | T11/T21 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.46 | 75.89 | 104.46 | 75.89 |  | 122.6231 | -122.2179 | 0.075 | 0.075 | 98 | 97.925 | 32.462 | 32.387 | 145 | 144.925 | 79.462 | 79.387 | 65.614 | 65.463 | 3 | 2.98 | 23.257 | 23.256 | 25.167 | 25.166 | 444373.2 | 442904.5 | 0.03289 | 0.03289 | 0.684 | -0.682 | 0.00024 | 0.00024 | 236.78 | 206.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6984 | 0.068035 | 1.46e-05 | 0 | 0.27281 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40412 | Кот. №8 |  | Рабочая, 19а | Жилой дом | 3.72 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.1 | 77.05 | 104.07 | 77.02 |  | 8.6751 | -8.6581 | 0.068 | 0.068 | 97.106 | 97.038 | 33.344 | 33.276 | 144.106 | 144.038 | 80.344 | 80.276 | 63.83 | 63.694 | 7.551 | 7.521 | 5.282 | 5.282 | 9.002 | 9.002 | 102777.2 | 102575.4 | 0.0443 | 0.0443 | 0.517 | -0.516 | 4e-05 | 4e-05 | 254.25 | 220.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.17359 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40413 | Кот. №8 |  | ЦТП | ЦТП-2П/1 | 7.57 |  |  | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.48 | 74.86 | 104.48 | 74.86 |  | 142.4453 | -142.0339 | 0.125 | 0.124 | 98.315 | 98.191 | 31.39 | 31.266 | 145.315 | 145.191 | 78.39 | 78.266 | 67.049 | 66.8 | 4.045 | 4.022 | 23.272 | 23.272 | 30.842 | 30.842 | 516206.4 | 514715.6 | 0.03287 | 0.03287 | 0.795 | -0.792 | 0.00094 | 0.00094 | 732.82 | 613.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6993 | 0.06803 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.27281 | 1.6e-06 | [14 empty] | 2П
40415 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-4 | Уз.127 | 4.43 |  |  | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.36 | 76.17 | 104.35 | 76.17 |  | 81.3752 | -81.1543 | 0.037 | 0.036 | 97.744 | 97.707 | 32.678 | 32.641 | 144.744 | 144.707 | 79.678 | 79.641 | 65.103 | 65.03 | 1.324 | 1.317 | 23.201 | 23.2 | 27.631 | 27.63 | 294895 | 294094.5 | 0.03297 | 0.03297 | 0.454 | -0.453 | 0.00055 | 0.00055 | 548.79 | 480.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7115 | 0.067974 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.18295 | 1e-06 | [14 empty] | 2П
40416 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-5 | Рабочая, 19а | 12.69 | 13.78 | T11/T21 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.2 | 77.02 | 104.1 | 76.94 |  | 8.6753 | -8.6579 | 0.136 | 0.135 | 97.242 | 97.106 | 33.276 | 33.141 | 144.242 | 144.106 | 80.276 | 80.141 | 64.101 | 63.83 | 7.551 | 7.521 | 5.282 | 5.282 | 17.972 | 17.972 | 102779 | 102573.6 | 0.0443 | 0.0443 | 0.517 | -0.516 | 0.00015 | 0.00015 | 867.92 | 752.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7566 | 0.17371 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | 2П
40419 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-5 | ТК Мкр.2П-5 | 5.87 |  |  | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.26 | 76.11 | 104.25 | 76.1 |  | 54.6115 | -54.4602 | 0.046 | 0.046 | 97.338 | 97.292 | 33.091 | 33.045 | 144.338 | 144.292 | 80.091 | 80.045 | 64.292 | 64.201 | 1.974 | 1.963 | 17.453 | 17.453 | 23.323 | 23.323 | 248601.6 | 247912.9 | 0.03489 | 0.03489 | 0.481 | -0.479 | 0.00046 | 0.00046 | 639.87 | 557.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7415 | 0.085168 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.12174 | 1e-06 | [14 empty] | 2П
40420 | Кот. №8 |  | Уз.128 | ЦТП | 15.28 | 13.02 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.49 | 74.86 | 104.48 | 74.85 |  | 142.4472 | -142.032 | 0.156 | 0.155 | 98.471 | 98.315 | 31.266 | 31.111 | 145.471 | 145.315 | 78.266 | 78.111 | 67.36 | 67.049 | 4.045 | 4.022 | 23.272 | 23.272 | 38.552 | 38.552 | 516213.3 | 514708.7 | 0.03287 | 0.03287 | 0.795 | -0.792 | 0.0019 | 0.0019 | 1479.29 | 1237.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2838 | 0.070009 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.27281 | 3.2e-06 | [14 empty] | 2П
40421 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-6 | Рабочая, 35 | 11.59 | 12.65 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.96 | 76.99 | 103.53 | 76.61 |  | 1.6177 | -1.6144 | 0.01 | 0.01 | 97.176 | 97.166 | 33.216 | 33.206 | 144.176 | 144.166 | 80.216 | 80.206 | 63.97 | 63.949 | 0.642 | 0.639 | 4.214 | 4.213 | 15.804 | 15.803 | 22650 | 22603.2 | 0.04699 | 0.04699 | 0.135 | -0.134 | 0.0001 | 0.0001 | 702.11 | 605 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2407 | 0.19082 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | 2П
40422 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-2 | ТК Мкр.2П-3 | 75.67 | 74.67 | T11/T21 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.51 | 73.81 | 104.37 | 73.69 |  | 53.5167 | -53.3255 | 0.057 | 0.056 | 99.387 | 99.33 | 30.312 | 30.256 | 146.387 | 146.33 | 77.312 | 77.256 | 69.131 | 69.018 | 0.575 | 0.571 | 23.115 | 23.114 | 98.785 | 98.784 | 193938.9 | 193246 | 0.0331 | 0.0331 | 0.299 | -0.297 | 0.00942 | 0.00942 | 7336.07 | 6453.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5718 | 0.068626 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.1311 | 1.61e-05 | [14 empty] | 2П
40423 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-3 | ТК Мкр.2П-10 | 44.52 | 41.02 | T11/T21 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.37 | 73.88 | 104.29 | 73.82 |  | 53.5067 | -53.3355 | 0.117 | 0.117 | 99.314 | 99.197 | 30.445 | 30.328 | 146.314 | 146.197 | 77.445 | 77.328 | 68.986 | 68.752 | 1.895 | 1.883 | 17.45 | 17.45 | 61.97 | 61.97 | 243572.3 | 242793 | 0.0349 | 0.0349 | 0.471 | -0.469 | 0.00351 | 0.00351 | 3796.62 | 3328.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.803 | 0.084724 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.1311 | 7.7e-06 | [14 empty] | 2П
40424 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-5 | ТК Мкр.2П-32 | 13.94 | 16.63 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.23 | 76.49 | 104.17 | 76.44 |  | 18.0822 | -18.0423 | 0.229 | 0.228 | 97.199 | 96.97 | 33.411 | 33.183 | 144.199 | 143.97 | 80.411 | 80.183 | 64.016 | 63.559 | 11.009 | 10.961 | 6.86 | 6.859 | 20.8 | 20.799 | 174058.5 | 173674.6 | 0.04199 | 0.04199 | 0.712 | -0.71 | 0.00025 | 0.00025 | 1020.73 | 879.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.543 | 0.15284 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | 2П
40425 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-5 | ТК Мкр.2П-5 | 6.17 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.25 | 76.94 | 104.2 | 76.9 |  | 8.6753 | -8.6579 | 0.086 | 0.086 | 97.328 | 97.242 | 33.141 | 33.055 | 144.328 | 144.242 | 80.141 | 80.055 | 64.274 | 64.101 | 7.551 | 7.521 | 5.282 | 5.282 | 11.452 | 11.452 | 102779.8 | 102572.8 | 0.0443 | 0.0443 | 0.517 | -0.516 | 7e-05 | 7e-05 | 422.13 | 365.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7566 | 0.17371 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40426 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-27 | ТК Мкр.2П-28 | 40.47 | 45.74 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.98 | 77 | 103.47 | 76.55 |  | 5.7265 | -5.7139 | 0.053 | 0.052 | 97.827 | 97.774 | 32.611 | 32.559 | 144.827 | 144.774 | 79.611 | 79.559 | 65.268 | 65.163 | 1.115 | 1.11 | 6.793 | 6.793 | 47.263 | 47.263 | 55123.2 | 55002.2 | 0.0424 | 0.0424 | 0.225 | -0.225 | 0.00071 | 0.00071 | 2958.41 | 2564.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5523 | 0.15262 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 | [14 empty] | 2П
40427 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-31 | ТК Мкр.2П-31 | 2.24 | 2 | T11/T21 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.46 | 75.51 | 104.45 | 75.51 |  | 41.2394 | -41.0721 | 0.01 | 0.01 | 97.925 | 97.915 | 32.471 | 32.462 | 144.925 | 144.915 | 79.471 | 79.462 | 65.463 | 65.443 | 0.413 | 0.41 | 22.051 | 22.05 | 24.291 | 24.29 | 154914.7 | 154286.4 | 0.03347 | 0.03347 | 0.247 | -0.246 | 0.00026 | 0.00026 | 277.69 | 241.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2158 | 0.070344 | 1.46e-05 | 0 | 0.089859 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40428 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 2.84 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.37 | 77.12 | 103.34 | 77.09 |  | 5.7257 | -5.7148 | 0.027 | 0.027 | 97.712 | 97.685 | 32.7 | 32.673 | 144.712 | 144.685 | 79.7 | 79.673 | 65.039 | 64.986 | 3.3 | 3.287 | 5.265 | 5.265 | 8.105 | 8.105 | 67834.3 | 67704.7 | 0.04444 | 0.04444 | 0.341 | -0.341 | 3e-05 | 3e-05 | 193.14 | 168.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7608 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
40429 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-27 | ТК Мкр.2П-27 | 5.99 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.06 | 76.55 | 103.98 | 76.49 |  | 5.7266 | -5.7138 | 0.014 | 0.014 | 97.841 | 97.827 | 32.559 | 32.544 | 144.841 | 144.827 | 79.559 | 79.544 | 65.297 | 65.268 | 1.115 | 1.11 | 6.793 | 6.793 | 12.783 | 12.783 | 55124.2 | 55001.2 | 0.0424 | 0.0424 | 0.225 | -0.225 | 0.00011 | 0.00011 | 438.11 | 378.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5523 | 0.15262 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 2П
40432 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-31 | ТК Мкр.2П-31 | 6.21 |  |  | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.46 | 76.09 | 104.45 | 76.08 |  | 81.3835 | -81.146 | 0.039 | 0.039 | 97.925 | 97.886 | 32.5 | 32.462 | 144.925 | 144.886 | 79.5 | 79.462 | 65.463 | 65.386 | 1.324 | 1.317 | 23.201 | 23.2 | 29.411 | 29.41 | 294925.2 | 294064.4 | 0.03297 | 0.03297 | 0.454 | -0.453 | 0.00077 | 0.00077 | 769.83 | 672.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6984 | 0.068035 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.18295 | 1.3e-06 | [14 empty] | 2П
40433 | Кот. №8 |  | Рабочая, 35 | Жилой дом | 4.18 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.53 | 77.12 | 103.37 | 76.99 |  | 1.6176 | -1.6145 | 0.005 | 0.005 | 97.166 | 97.16 | 33.222 | 33.216 | 144.166 | 144.16 | 80.222 | 80.216 | 63.949 | 63.939 | 0.642 | 0.64 | 4.214 | 4.213 | 8.394 | 8.393 | 22648.6 | 22604.6 | 0.04699 | 0.04699 | 0.135 | -0.134 | 3e-05 | 3e-05 | 252.47 | 218.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2431 | 0.19073 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40435 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-30 | Уз.128 | 70.04 | 70.58 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.54 | 74.85 | 104.49 | 74.81 |  | 142.4559 | -142.0233 | 0.378 | 0.375 | 98.849 | 98.471 | 31.111 | 30.736 | 145.849 | 145.471 | 78.111 | 77.736 | 68.113 | 67.36 | 4.046 | 4.021 | 23.272 | 23.272 | 93.312 | 93.312 | 516244.9 | 514677.1 | 0.03287 | 0.03287 | 0.795 | -0.792 | 0.00872 | 0.00872 | 6782.92 | 5672.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2838 | 0.070009 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.27281 | 1.46e-05 | [14 empty] | 2П
40436 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-31 | ТК Мкр.2П-30 | 65.79 | 64.74 | T11/T21 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.45 | 75.68 | 104.25 | 75.51 |  | 41.2391 | -41.0724 | 0.03 | 0.03 | 97.915 | 97.884 | 32.502 | 32.471 | 144.915 | 144.884 | 79.502 | 79.471 | 65.443 | 65.383 | 0.342 | 0.34 | 23.042 | 23.041 | 88.832 | 88.831 | 149446.2 | 148841.9 | 0.0332 | 0.0332 | 0.23 | -0.229 | 0.00819 | 0.00819 | 8155.41 | 7100.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6417 | 0.068298 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.089859 | 1.41e-05 | [14 empty] | 2П
40437 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-6 | ТК Мкр.2П-7 | 70.66 | 66.69 | T11/T21 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.17 | 76.29 | 104.03 | 76.17 |  | 52.9903 | -52.8494 | 0.164 | 0.163 | 97.182 | 97.018 | 33.363 | 33.2 | 144.182 | 144.018 | 80.363 | 80.2 | 63.982 | 63.656 | 1.859 | 1.849 | 17.449 | 17.449 | 88.109 | 88.109 | 241221.6 | 240580.1 | 0.0349 | 0.0349 | 0.466 | -0.465 | 0.00557 | 0.00557 | 7697.81 | 6716.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8024 | 0.084728 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.11808 | 1.22e-05 | [14 empty] | 2П
40485 | Кот. №8 |  | ЦТП-2П/1 | ЦТП | 8.32 |  | T11/T21 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.48 | 75.88 | 104.47 | 75.87 |  | 122.6252 | -122.2157 | 0.095 | 0.094 | 98.191 | 98.096 | 32.292 | 32.197 | 145.191 | 145.096 | 79.292 | 79.197 | 65.993 | 65.804 | 3 | 2.98 | 23.257 | 23.256 | 31.577 | 31.576 | 444380.8 | 442896.8 | 0.03289 | 0.03289 | 0.684 | -0.682 | 0.00104 | 0.00104 | 1031.54 | 899.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6993 | 0.06803 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.27281 | 1.8e-06 | [14 empty] | 2П
40609 | Кот. №8 |  | Декабристов, 16б | Здание | 3.51 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.35 | 74.89 | 104.31 | 74.85 |  | 3.5569 | -3.5492 | 0.024 | 0.024 | 99.325 | 99.301 | 30.341 | 30.318 | 146.325 | 146.301 | 77.341 | 77.318 | 69.007 | 68.959 | 3.065 | 3.052 | 4.267 | 4.267 | 7.777 | 7.777 | 49801.1 | 49693.1 | 0.0464 | 0.0464 | 0.296 | -0.296 | 3e-05 | 3e-05 | 166.68 | 144.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2432 | 0.19072 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40610 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-2 | Декабристов, 16б | 6.73 | 5.74 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.44 | 74.85 | 104.35 | 74.78 |  | 3.5569 | -3.5491 | 0.034 | 0.034 | 99.358 | 99.325 | 30.318 | 30.284 | 146.358 | 146.325 | 77.318 | 77.284 | 69.074 | 69.007 | 3.065 | 3.052 | 4.267 | 4.267 | 10.997 | 10.997 | 49801.9 | 49692.4 | 0.0464 | 0.0464 | 0.296 | -0.296 | 6e-05 | 6e-05 | 319.78 | 277.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2415 | 0.19078 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40611 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-12 | ТК Мкр.2П-12 | 4.2 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.07 | 73.96 | 104.02 | 73.92 |  | 4.6713 | -4.6603 | 0.008 | 0.008 | 98.891 | 98.883 | 30.757 | 30.749 | 145.891 | 145.883 | 77.757 | 77.749 | 68.142 | 68.125 | 0.744 | 0.741 | 6.772 | 6.771 | 10.972 | 10.971 | 44966.1 | 44859.7 | 0.04253 | 0.04253 | 0.184 | -0.183 | 7e-05 | 7e-05 | 240.17 | 208.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5662 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011887 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40612 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-11 | ТК Мкр.2П-12 | 42.11 | 38.07 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.18 | 74.08 | 104.07 | 73.99 |  | 28.5172 | -28.4389 | 0.163 | 0.162 | 99.054 | 98.891 | 30.749 | 30.587 | 146.054 | 145.891 | 77.749 | 77.587 | 68.467 | 68.142 | 3.037 | 3.021 | 11.56 | 11.56 | 53.67 | 53.67 | 180496.5 | 180001 | 0.03789 | 0.03789 | 0.485 | -0.484 | 0.00172 | 0.00172 | 2947.9 | 2578.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.901 | 0.11235 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.070223 | 5.5e-06 | [14 empty] | 2П
40613 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-11 | ТК Мкр.2П-11 | 5.7 |  |  | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.18 | 73.95 | 104.16 | 73.93 |  | 17.7238 | -17.6652 | 0.02 | 0.02 | 99.054 | 99.033 | 30.607 | 30.587 | 146.054 | 146.033 | 77.607 | 77.587 | 68.467 | 68.426 | 1.178 | 1.17 | 11.514 | 11.513 | 17.214 | 17.213 | 112181.3 | 111810.5 | 0.03804 | 0.03804 | 0.302 | -0.301 | 0.00023 | 0.00023 | 399.03 | 348.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7761 | 0.11395 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.042563 | 7e-07 | [14 empty] | 2П
40614 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-10 | ТК Мкр.2П-11 | 61.22 | 60.26 | T11/T21 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.29 | 73.97 | 104.18 | 73.87 |  | 46.2458 | -46.0993 | 0.111 | 0.111 | 99.165 | 99.054 | 30.587 | 30.476 | 146.165 | 146.054 | 77.587 | 77.476 | 68.689 | 68.467 | 1.417 | 1.408 | 17.432 | 17.431 | 78.652 | 78.651 | 210519.4 | 209852.3 | 0.03494 | 0.03494 | 0.407 | -0.406 | 0.00483 | 0.00483 | 5218.13 | 4581.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.803 | 0.084724 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.11279 | 1.05e-05 | [14 empty] | 2П
40615 | Кот. №8 |  | Декабристов, 16в | Здание | 2.61 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.9 | 74.94 | 103.86 | 74.9 |  | 2.799 | -2.793 | 0.013 | 0.013 | 99.105 | 99.092 | 30.549 | 30.536 | 146.105 | 146.092 | 77.549 | 77.536 | 68.57 | 68.544 | 1.904 | 1.896 | 4.255 | 4.254 | 6.865 | 6.864 | 39189.7 | 39106.2 | 0.04654 | 0.04654 | 0.233 | -0.233 | 2e-05 | 2e-05 | 123.56 | 107.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2434 | 0.19071 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
40616 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-10 | Декабристов, 16в | 17.2 | 15.37 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.19 | 74.9 | 103.9 | 74.65 |  | 2.7991 | -2.7929 | 0.041 | 0.041 | 99.146 | 99.105 | 30.536 | 30.495 | 146.146 | 146.105 | 77.536 | 77.495 | 68.651 | 68.57 | 1.904 | 1.895 | 4.255 | 4.254 | 21.455 | 21.454 | 39191.8 | 39104.2 | 0.04654 | 0.04654 | 0.233 | -0.233 | 0.00014 | 0.00014 | 815.87 | 708.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2392 | 0.19087 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | 2П
40617 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-11 | ТК Мкр.2П-15 | 183.61 | 181.03 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.16 | 74.59 | 103.43 | 73.95 |  | 17.7236 | -17.6655 | 0.23 | 0.228 | 99.033 | 98.804 | 30.835 | 30.607 | 146.033 | 145.804 | 77.835 | 77.607 | 68.426 | 67.968 | 1.178 | 1.17 | 11.514 | 11.513 | 195.124 | 195.123 | 112179.9 | 111811.9 | 0.03804 | 0.03804 | 0.302 | -0.301 | 0.00749 | 0.00749 | 12851.62 | 11292.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8326 | 0.11322 | 1.46e-05 | 2.7e-06 | 0.042563 | 2.37e-05 | [14 empty] | 2П
40618 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-13 | ТК Мкр.2П-13 | 10.92 |  |  | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.94 | 74.37 | 103.9 | 74.33 |  | 18.3723 | -18.3255 | 0.028 | 0.028 | 98.77 | 98.742 | 30.897 | 30.869 | 145.77 | 145.742 | 77.897 | 77.869 | 67.901 | 67.845 | 1.265 | 1.259 | 11.518 | 11.518 | 22.438 | 22.438 | 116285.6 | 115989.3 | 0.03803 | 0.03803 | 0.313 | -0.312 | 0.00045 | 0.00045 | 763.23 | 670.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8677 | 0.11277 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.044554 | 1.4e-06 | [14 empty] | 2П
40619 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-12 | ТК Мкр.2П-13 | 45.18 | 44.22 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.07 | 74.23 | 103.94 | 74.11 |  | 23.8441 | -23.7803 | 0.121 | 0.12 | 98.891 | 98.77 | 30.869 | 30.749 | 145.891 | 145.77 | 77.869 | 77.749 | 68.142 | 67.901 | 2.126 | 2.115 | 11.545 | 11.545 | 56.725 | 56.725 | 150918.9 | 150515.2 | 0.03794 | 0.03794 | 0.406 | -0.405 | 0.00184 | 0.00184 | 3160.6 | 2770.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.901 | 0.11235 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.058336 | 5.9e-06 | [14 empty] | 2П
40620 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-2 | ТК Мкр.2П-2 | 4.96 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.51 | 74.78 | 104.44 | 74.72 |  | 3.557 | -3.5491 | 0.028 | 0.028 | 99.387 | 99.358 | 30.284 | 30.256 | 146.387 | 146.358 | 77.284 | 77.256 | 69.131 | 69.074 | 3.065 | 3.052 | 4.267 | 4.267 | 9.227 | 9.227 | 49802.4 | 49691.8 | 0.0464 | 0.0464 | 0.296 | -0.296 | 4e-05 | 4e-05 | 235.78 | 204.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2415 | 0.19078 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40621 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-1 | ТК Мкр.2П-2 | 55.61 | 58.12 | T11/T21 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.61 | 73.75 | 104.51 | 73.67 |  | 57.0806 | -56.8677 | 0.051 | 0.051 | 99.438 | 99.387 | 30.256 | 30.205 | 146.438 | 146.387 | 77.256 | 77.205 | 69.233 | 69.131 | 0.654 | 0.649 | 23.131 | 23.13 | 78.741 | 78.74 | 206854.1 | 206082.3 | 0.03307 | 0.03307 | 0.318 | -0.317 | 0.00692 | 0.00692 | 5394.74 | 4740.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.56 | 0.068681 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.14011 | 1.18e-05 | [14 empty] | 2П
40622 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-10 | ТК Мкр.2П-10 | 5.71 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.29 | 74.65 | 104.19 | 74.56 |  | 2.7992 | -2.7928 | 0.019 | 0.019 | 99.165 | 99.146 | 30.495 | 30.476 | 146.165 | 146.146 | 77.495 | 77.476 | 68.689 | 68.651 | 1.904 | 1.895 | 4.255 | 4.254 | 9.965 | 9.964 | 39192.4 | 39103.5 | 0.04654 | 0.04654 | 0.233 | -0.233 | 5e-05 | 5e-05 | 271.03 | 234.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2392 | 0.19087 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40623 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-13 | ТК Мкр.2П-13 | 4.2 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.94 | 73.94 | 103.9 | 73.9 |  | 5.47 | -5.4567 | 0.011 | 0.011 | 98.77 | 98.759 | 30.88 | 30.869 | 145.77 | 145.759 | 77.88 | 77.869 | 67.901 | 67.879 | 1.018 | 1.013 | 6.789 | 6.788 | 10.989 | 10.988 | 52653.8 | 52525.8 | 0.04242 | 0.04243 | 0.215 | -0.215 | 7e-05 | 7e-05 | 239.95 | 208.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5662 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013782 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40624 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-10 | ТК Мкр.2П-10 | 2.24 |  |  | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.29 | 73.91 | 104.29 | 73.91 |  | 49.0452 | -48.8919 | 0.031 | 0.031 | 99.197 | 99.165 | 30.476 | 30.445 | 146.197 | 146.165 | 77.476 | 77.445 | 68.752 | 68.689 | 1.593 | 1.583 | 17.44 | 17.439 | 19.68 | 19.679 | 223262.6 | 222565 | 0.03492 | 0.03492 | 0.432 | -0.43 | 0.00018 | 0.00018 | 190.93 | 167.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.803 | 0.084724 | 1.46e-05 | 0 | 0.11975 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40625 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-10 | ТК Мкр.2П-10 | 4.18 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.29 | 73.62 | 104.24 | 73.57 |  | 4.458 | -4.4471 | 0.019 | 0.019 | 99.197 | 99.178 | 30.464 | 30.445 | 146.197 | 146.178 | 77.464 | 77.445 | 68.752 | 68.714 | 2.006 | 1.996 | 5.251 | 5.251 | 9.431 | 9.431 | 52815.9 | 52686.3 | 0.04456 | 0.04456 | 0.266 | -0.265 | 5e-05 | 5e-05 | 223.64 | 193.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011343 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40645 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-10 | Детский сад (новостройка) | 38.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.24 | 74.12 | 103.67 | 73.62 |  | 4.458 | -4.4472 | 0.021 | 0.02 | 99.178 | 91.157 | 22.484 | 30.464 | 146.178 | 146.157 | 77.484 | 77.464 | 68.714 | 68.673 | 0.448 | 0.446 | 7.632 | 7.632 | 45.792 | 45.792 | 41195.9 | 41095.8 | 0.03448 | 0.03448 | 0.162 | -0.161 | 0.00073 | 0.00073 | 2553.02 | 2232.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7379 | 0.14841 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.011343 | 3.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
40662 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-12 | Осенняя 5а/ | 28.26 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.02 | 74.11 | 103.67 | 73.96 |  | 4.6713 | -4.6603 | 0.017 | 0.017 | 98.883 | 90.866 | 22.774 | 30.757 | 145.883 | 145.866 | 77.774 | 77.757 | 68.125 | 68.092 | 0.491 | 0.489 | 5.652 | 5.652 | 33.912 | 33.912 | 43166.7 | 43066 | 0.03441 | 0.03441 | 0.169 | -0.169 | 0.00054 | 0.00054 | 1651.77 | 707.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7413 | 0.14834 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.011887 | 2.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
40665 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-13 | Осенняя 5/ | 45.56 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.9 | 74.14 | 103.41 | 73.94 |  | 5.4699 | -5.4568 | 0.037 | 0.036 | 98.759 | 98.212 | 30.406 | 30.88 | 145.759 | 145.722 | 77.916 | 77.88 | 67.879 | 67.806 | 0.669 | 0.666 | 9.112 | 9.112 | 54.672 | 54.672 | 50546.9 | 50425.5 | 0.0342 | 0.0342 | 0.198 | -0.198 | 0.00087 | 0.00087 | 2660.55 | 1138.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7354 | 0.14847 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.013782 | 4.5e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [6 empty] | Сталь
40756 | Кот. №8 |  | ЦТП 2П/2 | ЦТП | 4.89 |  |  | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.63 | 73.74 | 104.62 | 73.74 |  | 65.5129 | -65.276 | 0.024 | 0.024 | 99.506 | 99.482 | 30.162 | 30.138 | 146.506 | 146.482 | 77.162 | 77.138 | 69.368 | 69.32 | 0.86 | 0.854 | 23.161 | 23.16 | 28.051 | 28.05 | 237411.7 | 236553.2 | 0.03303 | 0.03303 | 0.365 | -0.364 | 0.00061 | 0.00061 | 474.46 | 416.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6992 | 0.068031 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.16119 | 1e-06 | [14 empty] | 2П
40757 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-17 | ТК Мкр.2П-17 | 5.66 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.35 | 74.69 | 104.26 | 74.61 |  | 2.8215 | -2.8152 | 0.019 | 0.019 | 99.089 | 99.07 | 30.572 | 30.553 | 146.089 | 146.07 | 77.572 | 77.553 | 68.536 | 68.498 | 1.934 | 1.926 | 4.255 | 4.255 | 9.915 | 9.915 | 39505.4 | 39416.3 | 0.04653 | 0.04653 | 0.235 | -0.234 | 5e-05 | 5e-05 | 268.77 | 232.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2395 | 0.19086 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40758 | Кот. №8 |  | ЦТП | ТК Мкр.2П-1 | 6.7 | 9.22 | T11/T21 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.62 | 73.75 | 104.61 | 73.74 |  | 65.5123 | -65.2766 | 0.026 | 0.025 | 99.482 | 99.456 | 30.187 | 30.162 | 146.482 | 146.456 | 77.187 | 77.162 | 69.32 | 69.269 | 0.86 | 0.854 | 23.161 | 23.16 | 29.861 | 29.86 | 237409.5 | 236555.4 | 0.03303 | 0.03303 | 0.365 | -0.364 | 0.00083 | 0.00083 | 650.05 | 571.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7044 | 0.068007 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.16119 | 1.4e-06 | [14 empty] | 2П
40760 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-36 | ТК Мкр.2П-36 | 5.84 |  |  | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.68 | 74.26 | 103.62 | 74.21 |  | 7.5281 | -7.5107 | 0.004 | 0.004 | 98.657 | 98.653 | 30.985 | 30.982 | 145.657 | 145.653 | 77.985 | 77.982 | 67.675 | 67.668 | 0.215 | 0.215 | 11.354 | 11.353 | 17.194 | 17.193 | 47648.1 | 47538.3 | 0.03858 | 0.03858 | 0.128 | -0.128 | 0.00024 | 0.00024 | 407.44 | 358.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.922 | 0.11208 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017941 | 8e-07 | [14 empty] | 2П
40761 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-36 | ТК Мкр.2П-36 | 2.27 |  |  | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.7 | 74.21 | 103.68 | 74.19 |  | 7.5281 | -7.5106 | 0.003 | 0.003 | 98.66 | 98.657 | 30.982 | 30.979 | 145.66 | 145.657 | 77.982 | 77.979 | 67.681 | 67.675 | 0.215 | 0.215 | 11.354 | 11.353 | 13.624 | 13.623 | 47648.7 | 47537.7 | 0.03858 | 0.03858 | 0.128 | -0.128 | 9e-05 | 9e-05 | 158.39 | 139.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9242 | 0.11206 | 1.46e-05 | 0 | 0.017941 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40762 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-36 | ТК Мкр.2П-36 | 4.2 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.7 | 74.81 | 103.68 | 74.79 |  | 10.8415 | -10.8175 | 0.044 | 0.044 | 98.66 | 98.616 | 31.022 | 30.979 | 145.66 | 145.616 | 78.022 | 77.979 | 67.681 | 67.594 | 3.97 | 3.952 | 6.839 | 6.838 | 11.039 | 11.038 | 104360.2 | 104128.6 | 0.04211 | 0.04211 | 0.427 | -0.426 | 7e-05 | 7e-05 | 239.56 | 209.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5555 | 0.15254 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40763 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-36 | Декабристов, 18б | 65.27 | 70.24 | T11/T21 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.59 | 75 | 102.86 | 74.36 |  | 3.787 | -3.7788 | 1.563 | 1.556 | 98.65 | 97.087 | 32.545 | 30.988 | 145.65 | 144.087 | 79.545 | 77.988 | 67.661 | 64.542 | 22.987 | 22.887 | 2.733 | 2.733 | 68.003 | 68.003 | 76077.7 | 75911.4 | 0.05049 | 0.05049 | 0.649 | -0.648 | 0.00026 | 0.00026 | 2741.34 | 2419.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.404 | 0.22707 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.2e-06 | [14 empty] | 2П
40764 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-15 | ТК Мкр.2П-16 | 45.92 | 45.04 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.43 | 74.76 | 103.21 | 74.56 |  | 14.2567 | -14.2211 | 0.044 | 0.044 | 98.804 | 98.76 | 30.879 | 30.835 | 145.804 | 145.76 | 77.879 | 77.835 | 67.968 | 67.881 | 0.764 | 0.76 | 11.484 | 11.484 | 57.404 | 57.404 | 90236.6 | 90011.2 | 0.03814 | 0.03814 | 0.243 | -0.242 | 0.00187 | 0.00187 | 3198.29 | 2828.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8326 | 0.11322 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0342 | 5.9e-06 | [14 empty] | 2П
40765 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-16 | Осенняя, 11 | 54.84 | 51.87 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.18 | 75.02 | 102.83 | 74.71 |  | 8.9674 | -8.9471 | 0.168 | 0.167 | 98.728 | 98.561 | 31.077 | 30.91 | 145.728 | 145.561 | 78.077 | 77.91 | 67.818 | 67.484 | 2.72 | 2.708 | 6.828 | 6.828 | 61.668 | 61.668 | 86320 | 86124.3 | 0.04218 | 0.04218 | 0.353 | -0.352 | 0.00097 | 0.00097 | 3116.79 | 2743.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5485 | 0.15271 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.2e-06 | [14 empty] | 2П
40766 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-36 | Осенняя, 7 | 32.46 | 30.31 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.68 | 74.96 | 103.51 | 74.81 |  | 10.8415 | -10.8175 | 0.156 | 0.155 | 98.616 | 98.46 | 31.178 | 31.022 | 145.616 | 145.46 | 78.178 | 78.022 | 67.594 | 67.283 | 3.97 | 3.952 | 6.839 | 6.838 | 39.299 | 39.298 | 104359.4 | 104129.3 | 0.04211 | 0.04211 | 0.427 | -0.426 | 0.00057 | 0.00057 | 1851.15 | 1623.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5559 | 0.15254 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 | [14 empty] | 2П
40767 | Кот. №8 |  | Декабристов, 16 | Здание | 4.54 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.06 | 74.93 | 103.99 | 74.86 |  | 2.8214 | -2.8153 | 0.017 | 0.017 | 99.039 | 99.022 | 30.619 | 30.602 | 146.039 | 146.022 | 77.619 | 77.602 | 68.437 | 68.403 | 1.934 | 1.926 | 4.255 | 4.255 | 8.795 | 8.795 | 39503.4 | 39418.3 | 0.04653 | 0.04653 | 0.235 | -0.234 | 4e-05 | 4e-05 | 215.16 | 187.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.243 | 0.19073 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40768 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-1 | ТК Мкр.2П-17 | 35.17 | 37.67 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.58 | 74.6 | 104.35 | 74.41 |  | 8.4302 | -8.4104 | 0.288 | 0.287 | 99.377 | 99.089 | 30.553 | 30.265 | 146.377 | 146.089 | 77.553 | 77.265 | 69.112 | 68.536 | 7.132 | 7.098 | 5.281 | 5.281 | 40.451 | 40.451 | 99875.6 | 99640.6 | 0.04431 | 0.04431 | 0.503 | -0.501 | 0.00041 | 0.00041 | 1885.28 | 1639.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.751 | 0.17388 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 | [14 empty] | 2П
40769 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-17 | Декабристов, 16 | 11.63 | 12.61 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.26 | 74.86 | 104.06 | 74.69 |  | 2.8215 | -2.8152 | 0.031 | 0.031 | 99.07 | 99.039 | 30.602 | 30.572 | 146.07 | 146.039 | 77.602 | 77.572 | 68.498 | 68.437 | 1.934 | 1.926 | 4.255 | 4.255 | 15.885 | 15.885 | 39504.7 | 39417 | 0.04653 | 0.04653 | 0.235 | -0.234 | 0.0001 | 0.0001 | 551.9 | 478.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2406 | 0.19082 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | 2П
40770 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-13 | ТК Мкр.2П-36 | 53.14 | 52.62 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.9 | 74.54 | 103.7 | 74.37 |  | 18.3718 | -18.3259 | 0.082 | 0.081 | 98.742 | 98.66 | 30.979 | 30.897 | 145.742 | 145.66 | 77.979 | 77.897 | 67.845 | 67.681 | 1.265 | 1.259 | 11.518 | 11.518 | 64.658 | 64.658 | 116282.8 | 115992.1 | 0.03803 | 0.03803 | 0.313 | -0.312 | 0.00217 | 0.00217 | 3713.04 | 3267.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9242 | 0.11206 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.044554 | 6.9e-06 | [14 empty] | 2П
40771 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-1 | ТК Мкр.2П-1 | 4.41 |  |  | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.61 | 73.67 | 104.61 | 73.66 |  | 57.0812 | -56.8671 | 0.018 | 0.018 | 99.456 | 99.438 | 30.205 | 30.187 | 146.456 | 146.438 | 77.205 | 77.187 | 69.269 | 69.233 | 0.654 | 0.649 | 23.131 | 23.13 | 27.541 | 27.54 | 206856 | 206080.3 | 0.03307 | 0.03307 | 0.318 | -0.317 | 0.00055 | 0.00055 | 427.84 | 375.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7044 | 0.068007 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.14011 | 9e-07 | [14 empty] | 2П
40772 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-1 | ТК Мкр.2П-1 | 5.76 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.61 | 74.41 | 104.58 | 74.38 |  | 8.4303 | -8.4103 | 0.079 | 0.078 | 99.456 | 99.377 | 30.265 | 30.187 | 146.456 | 146.377 | 77.265 | 77.187 | 69.269 | 69.112 | 7.132 | 7.098 | 5.281 | 5.281 | 11.041 | 11.041 | 99876.4 | 99639.8 | 0.04431 | 0.04431 | 0.503 | -0.501 | 7e-05 | 7e-05 | 308.84 | 268.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.751 | 0.17388 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40773 | Кот. №8 |  | Декабристов, 16а | Здание | 3.4 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.01 | 74.92 | 103.98 | 74.9 |  | 5.6079 | -5.596 | 0.058 | 0.058 | 98.716 | 98.658 | 30.982 | 30.924 | 145.716 | 145.658 | 77.982 | 77.924 | 67.793 | 67.676 | 7.59 | 7.557 | 4.284 | 4.284 | 7.684 | 7.684 | 78519 | 78351.2 | 0.04622 | 0.04622 | 0.467 | -0.466 | 3e-05 | 3e-05 | 161.08 | 140.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2433 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40774 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-17 | Декабристов, 16а | 36.3 | 36.29 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.32 | 74.9 | 104.01 | 74.63 |  | 5.6082 | -5.5956 | 0.308 | 0.307 | 99.024 | 98.716 | 30.924 | 30.617 | 146.024 | 145.716 | 77.924 | 77.617 | 68.407 | 67.793 | 7.59 | 7.557 | 4.284 | 4.284 | 40.584 | 40.584 | 78523.2 | 78347 | 0.04622 | 0.04622 | 0.467 | -0.466 | 0.0003 | 0.0003 | 1723.31 | 1495 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2343 | 0.19105 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 | [14 empty] | 2П
40775 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-36 | ТК Мкр.2П-36 | 3.98 | 4.07 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.62 | 74.29 | 103.59 | 74.26 |  | 7.5278 | -7.511 | 0.003 | 0.003 | 98.653 | 98.65 | 30.988 | 30.985 | 145.653 | 145.65 | 77.988 | 77.985 | 67.668 | 67.661 | 0.215 | 0.215 | 11.354 | 11.353 | 15.334 | 15.333 | 47646.6 | 47539.8 | 0.03858 | 0.03858 | 0.128 | -0.128 | 0.00016 | 0.00016 | 277.57 | 244.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9553 | 0.11167 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.017941 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40776 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-36 | Декабристов, 18а | 80.76 | 83.65 | T11/T21 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.59 | 75.02 | 102.68 | 74.22 |  | 3.7406 | -3.7324 | 1.873 | 1.864 | 98.65 | 96.777 | 32.853 | 30.988 | 145.65 | 143.777 | 79.853 | 77.988 | 67.661 | 63.924 | 22.429 | 22.33 | 2.733 | 2.733 | 83.493 | 83.493 | 75145.2 | 74979.2 | 0.05049 | 0.05049 | 0.641 | -0.64 | 0.00033 | 0.00033 | 3391.92 | 2993.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4039 | 0.22707 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5.2e-06 | [14 empty] | 2П
40777 | Кот. №8 |  | Декабристов, 18 | Жилой дом | 3.42 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.14 | 75.01 | 103.09 | 74.97 |  | 3.4592 | -3.452 | 0.022 | 0.022 | 98.717 | 98.695 | 30.944 | 30.922 | 145.717 | 145.695 | 77.944 | 77.922 | 67.795 | 67.751 | 2.9 | 2.888 | 4.266 | 4.266 | 7.686 | 7.686 | 48433.9 | 48333.3 | 0.04642 | 0.04642 | 0.288 | -0.287 | 3e-05 | 3e-05 | 161.06 | 140.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2433 | 0.19072 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40778 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-15 | Декабристов, 18 | 15.68 | 16.69 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.35 | 74.97 | 103.14 | 74.78 |  | 3.4593 | -3.4519 | 0.058 | 0.058 | 98.775 | 98.717 | 30.922 | 30.864 | 145.775 | 145.717 | 77.922 | 77.864 | 67.911 | 67.795 | 2.9 | 2.888 | 4.266 | 4.266 | 19.946 | 19.946 | 48435.7 | 48331.5 | 0.04642 | 0.04642 | 0.288 | -0.287 | 0.00013 | 0.00013 | 739.52 | 646.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2395 | 0.19086 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | 2П
40779 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-15 | ТК Мкр.2П-15 | 5.69 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.43 | 74.78 | 103.35 | 74.72 |  | 3.4594 | -3.4519 | 0.029 | 0.029 | 98.804 | 98.775 | 30.864 | 30.835 | 145.804 | 145.775 | 77.864 | 77.835 | 67.968 | 67.911 | 2.9 | 2.888 | 4.266 | 4.266 | 9.956 | 9.956 | 48436.4 | 48330.8 | 0.04642 | 0.04642 | 0.288 | -0.287 | 5e-05 | 5e-05 | 268.5 | 234.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2395 | 0.19086 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40780 | Кот. №8 |  | Осенняя, 9 | Здание | 2.46 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.08 | 75.02 | 103.06 | 74.99 |  | 5.2872 | -5.2762 | 0.009 | 0.009 | 98.736 | 98.727 | 30.911 | 30.903 | 145.736 | 145.727 | 77.911 | 77.903 | 67.833 | 67.816 | 0.952 | 0.948 | 6.785 | 6.785 | 9.245 | 9.245 | 50894 | 50788.5 | 0.04245 | 0.04245 | 0.208 | -0.208 | 4e-05 | 4e-05 | 139.72 | 123.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
40781 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-16 | Осенняя, 9 | 8.26 | 7.16 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.17 | 74.99 | 103.08 | 74.91 |  | 5.2873 | -5.276 | 0.014 | 0.014 | 98.75 | 98.736 | 30.903 | 30.888 | 145.75 | 145.736 | 77.903 | 77.888 | 67.862 | 67.833 | 0.952 | 0.948 | 6.785 | 6.785 | 15.045 | 15.045 | 50895.4 | 50787.1 | 0.04245 | 0.04245 | 0.208 | -0.208 | 0.00015 | 0.00015 | 469.44 | 413.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5623 | 0.15239 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 2П
40782 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-16 | ТК Мкр.2П-16 | 3.2 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.21 | 74.91 | 103.17 | 74.88 |  | 5.2874 | -5.276 | 0.01 | 0.009 | 98.76 | 98.75 | 30.888 | 30.879 | 145.76 | 145.75 | 77.888 | 77.879 | 67.881 | 67.862 | 0.952 | 0.948 | 6.785 | 6.785 | 9.985 | 9.985 | 50895.9 | 50786.5 | 0.04245 | 0.04245 | 0.208 | -0.208 | 6e-05 | 6e-05 | 181.91 | 159.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5623 | 0.15239 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40783 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-16 | ТК Мкр.2П-16 | 4.66 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.21 | 74.71 | 103.18 | 74.69 |  | 8.9675 | -8.947 | 0.031 | 0.031 | 98.76 | 98.728 | 30.91 | 30.879 | 145.76 | 145.728 | 77.91 | 77.879 | 67.881 | 67.818 | 2.72 | 2.708 | 6.828 | 6.828 | 11.488 | 11.488 | 86320.8 | 86123.5 | 0.04218 | 0.04218 | 0.353 | -0.352 | 8e-05 | 8e-05 | 264.9 | 232.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.547 | 0.15274 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40784 | Кот. №8 |  | Осенняя, 11 | Здание | 3.3 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.83 | 75.04 | 102.81 | 75.02 |  | 8.9664 | -8.9481 | 0.028 | 0.027 | 98.561 | 98.533 | 31.105 | 31.077 | 145.561 | 145.533 | 78.105 | 78.077 | 67.484 | 67.429 | 2.72 | 2.709 | 6.828 | 6.828 | 10.128 | 10.128 | 86310.7 | 86133.6 | 0.04218 | 0.04218 | 0.353 | -0.352 | 6e-05 | 6e-05 | 187.11 | 165.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40785 | Кот. №8 |  | Осенняя, 7 | Здание | 3.26 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.51 | 74.97 | 103.49 | 74.96 |  | 10.8409 | -10.8181 | 0.04 | 0.04 | 98.46 | 98.42 | 31.217 | 31.178 | 145.46 | 145.42 | 78.217 | 78.178 | 67.283 | 67.203 | 3.969 | 3.953 | 6.839 | 6.838 | 10.099 | 10.098 | 104353.9 | 104134.8 | 0.04211 | 0.04211 | 0.427 | -0.426 | 6e-05 | 6e-05 | 185.7 | 163.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5665 | 0.15229 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40786 | Кот. №8 |  | Декабристов, 18б | Жилой дом | 3.19 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.86 | 75.03 | 102.83 | 75 |  | 3.7868 | -3.779 | 0.136 | 0.136 | 97.087 | 96.951 | 32.68 | 32.545 | 144.087 | 143.951 | 79.68 | 79.545 | 64.542 | 64.27 | 22.984 | 22.891 | 2.733 | 2.733 | 5.923 | 5.923 | 76072.4 | 75916.7 | 0.05049 | 0.05049 | 0.649 | -0.648 | 1e-05 | 1e-05 | 133.32 | 118.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
40787 | Кот. №8 |  | Декабристов, 18а | Жилой дом | 3.91 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.68 | 75.06 | 102.64 | 75.02 |  | 3.7403 | -3.7327 | 0.149 | 0.148 | 96.777 | 96.628 | 33.001 | 32.853 | 143.777 | 143.628 | 80.001 | 79.853 | 63.924 | 63.627 | 22.425 | 22.334 | 2.733 | 2.733 | 6.643 | 6.643 | 75138.6 | 74985.8 | 0.05049 | 0.05049 | 0.641 | -0.64 | 2e-05 | 2e-05 | 163.2 | 144.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40788 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-17 | ТК Мкр.2П-17 | 4.23 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.35 | 74.63 | 104.32 | 74.6 |  | 5.6083 | -5.5956 | 0.065 | 0.064 | 99.089 | 99.024 | 30.617 | 30.553 | 146.089 | 146.024 | 77.617 | 77.553 | 68.536 | 68.407 | 7.591 | 7.556 | 4.284 | 4.284 | 8.514 | 8.514 | 78523.7 | 78346.5 | 0.04622 | 0.04622 | 0.467 | -0.466 | 4e-05 | 4e-05 | 200.86 | 173.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2343 | 0.19105 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40814 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9 | ТК Мкр.2П-9 | 3 |  |  | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.67 | 76.6 | 103.66 | 76.6 |  | 28.6193 | -28.5531 | 0.045 | 0.044 | 96.464 | 96.419 | 33.959 | 33.915 | 143.464 | 143.419 | 80.959 | 80.915 | 62.549 | 62.46 | 3.059 | 3.045 | 11.561 | 11.56 | 14.561 | 14.56 | 181142.9 | 180723.9 | 0.03789 | 0.03789 | 0.487 | -0.486 | 0.00012 | 0.00012 | 267.72 | 233.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8853 | 0.11255 | 1.46e-05 | 0 | 0.063768 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40815 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-7 | Рабочая, 41 | 19.42 | 20.56 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.96 | 77.04 | 103.74 | 76.85 |  | 5.2917 | -5.2811 | 0.16 | 0.16 | 96.951 | 96.791 | 33.59 | 33.43 | 143.951 | 143.791 | 80.59 | 80.43 | 63.521 | 63.201 | 6.761 | 6.734 | 4.282 | 4.282 | 23.702 | 23.702 | 74091.7 | 73943.4 | 0.04624 | 0.04624 | 0.441 | -0.44 | 0.00016 | 0.00016 | 1176.47 | 1014.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2389 | 0.19088 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | 2П
40816 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-7 | ТК Мкр.2П-8 | 54.63 | 54.63 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.03 | 76.34 | 103.88 | 76.21 |  | 32.7565 | -32.6708 | 0.265 | 0.264 | 97.018 | 96.753 | 33.627 | 33.363 | 144.018 | 143.753 | 80.627 | 80.363 | 63.656 | 63.127 | 4.004 | 3.983 | 11.57 | 11.57 | 66.2 | 66.2 | 207328.8 | 206786.3 | 0.03786 | 0.03786 | 0.557 | -0.556 | 0.00223 | 0.00223 | 4886.92 | 4246.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8853 | 0.11255 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.072658 | 7.1e-06 | [14 empty] | 2П
40817 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-7 | Уз.129 | 4.63 | 4.76 | T11/T21 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104 | 76.35 | 103.98 | 76.33 |  | 14.9364 | -14.9032 | 0.086 | 0.086 | 96.929 | 96.843 | 33.537 | 33.451 | 143.929 | 143.843 | 80.537 | 80.451 | 63.478 | 63.306 | 7.519 | 7.486 | 6.853 | 6.853 | 11.483 | 11.483 | 143777.7 | 143457.9 | 0.04203 | 0.04203 | 0.588 | -0.587 | 8e-05 | 8e-05 | 338.5 | 291.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5401 | 0.1529 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40818 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-35 | ТК Мкр.2П-35 | 4.22 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.6 | 76.97 | 103.55 | 76.93 |  | 5.637 | -5.6259 | 0.065 | 0.065 | 96.346 | 96.281 | 34.097 | 34.032 | 143.346 | 143.281 | 81.097 | 81.032 | 62.314 | 62.184 | 7.668 | 7.638 | 4.284 | 4.284 | 8.504 | 8.504 | 78925.2 | 78770.5 | 0.04622 | 0.04622 | 0.469 | -0.468 | 4e-05 | 4e-05 | 255.02 | 220.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2404 | 0.19082 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40819 | Кот. №8 |  | Рабочая, 41 | Жилой дом | 4.95 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.74 | 77.09 | 103.68 | 77.04 |  | 5.2916 | -5.2813 | 0.062 | 0.062 | 96.791 | 96.728 | 33.652 | 33.59 | 143.791 | 143.728 | 80.652 | 80.59 | 63.201 | 63.076 | 6.76 | 6.734 | 4.282 | 4.282 | 9.232 | 9.232 | 74089.4 | 73945.6 | 0.04624 | 0.04624 | 0.441 | -0.44 | 4e-05 | 4e-05 | 299.42 | 258.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2429 | 0.19073 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40820 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-35 | Рабочая, 41а | 12.79 | 13.91 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.55 | 77.09 | 103.42 | 76.97 |  | 5.6369 | -5.6259 | 0.131 | 0.13 | 96.281 | 96.15 | 34.227 | 34.097 | 143.281 | 143.15 | 81.227 | 81.097 | 62.184 | 61.922 | 7.668 | 7.638 | 4.284 | 4.284 | 17.074 | 17.074 | 78924.8 | 78770.9 | 0.04622 | 0.04622 | 0.469 | -0.468 | 0.00011 | 0.00011 | 772.66 | 668.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2407 | 0.19081 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 2П
40821 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9 | ТК Мкр.2П-35 | 11.84 | 11.55 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.65 | 76.59 | 103.6 | 76.54 |  | 22.3479 | -22.2947 | 0.044 | 0.043 | 96.389 | 96.346 | 34.032 | 33.989 | 143.389 | 143.346 | 81.032 | 80.989 | 62.401 | 62.314 | 1.869 | 1.86 | 11.539 | 11.539 | 23.379 | 23.379 | 141448.9 | 141112.4 | 0.03796 | 0.03796 | 0.38 | -0.379 | 0.00048 | 0.00048 | 1056.39 | 922.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.822 | 0.11335 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.049591 | 1.5e-06 | [14 empty] | 2П
40822 | Кот. №8 |  | Уз.129 | Рабочая, 31 | 21.87 | 21.87 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.98 | 77.05 | 103.66 | 76.78 |  | 4.1802 | -4.1718 | 0.111 | 0.11 | 96.843 | 96.733 | 33.648 | 33.537 | 143.843 | 143.733 | 80.648 | 80.537 | 63.306 | 63.085 | 4.227 | 4.21 | 4.274 | 4.274 | 26.144 | 26.144 | 58529.2 | 58410.9 | 0.04633 | 0.04633 | 0.348 | -0.347 | 0.00018 | 0.00018 | 1325.05 | 1142.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2387 | 0.19089 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | 2П
40823 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9 | ТК Мкр.2П-9 | 4.35 |  |  | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.66 | 76.54 | 103.65 | 76.53 |  | 22.3481 | -22.2946 | 0.03 | 0.03 | 96.419 | 96.389 | 33.989 | 33.959 | 143.419 | 143.389 | 80.989 | 80.959 | 62.46 | 62.401 | 1.869 | 1.86 | 11.539 | 11.539 | 15.889 | 15.889 | 141450 | 141111.3 | 0.03796 | 0.03796 | 0.38 | -0.379 | 0.00018 | 0.00018 | 388.16 | 338.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.822 | 0.11335 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.049591 | 6e-07 | [14 empty] | 2П
40824 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-8 | ТК Мкр.2П-8 | 6.05 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.88 | 75.98 | 103.7 | 75.83 |  | 2.0634 | -2.0587 | 0.011 | 0.011 | 96.753 | 96.743 | 33.637 | 33.627 | 143.753 | 143.743 | 80.637 | 80.627 | 63.127 | 63.106 | 1.039 | 1.035 | 4.234 | 4.234 | 10.284 | 10.284 | 28889.8 | 28824.4 | 0.04676 | 0.04676 | 0.172 | -0.171 | 5e-05 | 5e-05 | 366.3 | 313.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2331 | 0.19109 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40825 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9 | Рабочая, 51 | 41.24 | 40.1 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.5 | 77.14 | 102.3 | 76.1 |  | 2.0687 | -2.0642 | 0.048 | 0.047 | 96.453 | 96.406 | 33.972 | 33.925 | 143.453 | 143.406 | 80.972 | 80.925 | 62.528 | 62.433 | 1.045 | 1.04 | 4.234 | 4.234 | 45.474 | 45.474 | 28964.2 | 28901.2 | 0.04676 | 0.04676 | 0.172 | -0.172 | 0.00034 | 0.00034 | 2490.53 | 2155.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2345 | 0.19104 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.2e-06 | [14 empty] | 2П
40826 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-8 | Рабочая, 43 | 45.9 | 45.05 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.7 | 77.15 | 102.36 | 75.98 |  | 2.0633 | -2.0587 | 0.052 | 0.052 | 96.743 | 96.691 | 33.689 | 33.637 | 143.743 | 143.691 | 80.689 | 80.637 | 63.106 | 63.002 | 1.039 | 1.035 | 4.234 | 4.234 | 50.134 | 50.134 | 28889.1 | 28825.1 | 0.04676 | 0.04676 | 0.172 | -0.171 | 0.00038 | 0.00038 | 2775.68 | 2399.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2336 | 0.19107 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.5e-06 | [14 empty] | 2П
40827 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9 | ТК Мкр.2П-9 | 4.71 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.66 | 76.91 | 103.62 | 76.87 |  | 6.2711 | -6.2586 | 0.085 | 0.085 | 96.419 | 96.334 | 34.044 | 33.959 | 143.419 | 143.334 | 81.044 | 80.959 | 62.46 | 62.29 | 9.484 | 9.446 | 4.287 | 4.287 | 8.997 | 8.997 | 87803.6 | 87629.7 | 0.04619 | 0.04619 | 0.522 | -0.521 | 4e-05 | 4e-05 | 284.75 | 245.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2383 | 0.1909 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40828 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-8 | ТК Мкр.2П-9 | 70.82 | 69.84 | T11/T21 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.88 | 76.55 | 103.67 | 76.37 |  | 30.6909 | -30.6143 | 0.29 | 0.288 | 96.753 | 96.464 | 33.915 | 33.627 | 143.753 | 143.464 | 80.915 | 80.627 | 63.127 | 62.549 | 3.516 | 3.499 | 11.566 | 11.566 | 82.386 | 82.386 | 194254.9 | 193770.2 | 0.03787 | 0.03787 | 0.522 | -0.521 | 0.00289 | 0.00289 | 6328.77 | 5515.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8853 | 0.11255 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.068212 | 9.2e-06 | [14 empty] | 2П
40829 | Кот. №8 |  | Рабочая, 43 | Жилой дом | 3.34 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.36 | 77.23 | 102.26 | 77.15 |  | 2.0629 | -2.0591 | 0.008 | 0.008 | 96.691 | 96.683 | 33.697 | 33.689 | 143.691 | 143.683 | 80.697 | 80.689 | 63.002 | 62.986 | 1.039 | 1.035 | 4.234 | 4.234 | 7.574 | 7.574 | 28883.8 | 28830.5 | 0.04676 | 0.04676 | 0.172 | -0.171 | 3e-05 | 3e-05 | 200.13 | 174.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2433 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40830 | Кот. №8 |  | Осенняя, 3 | Здание | 2.89 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.4 | 77.12 | 103.37 | 77.1 |  | 6.2708 | -6.2589 | 0.068 | 0.068 | 96.08 | 96.012 | 34.364 | 34.297 | 143.08 | 143.012 | 81.364 | 81.297 | 61.784 | 61.648 | 9.483 | 9.447 | 4.287 | 4.287 | 7.177 | 7.177 | 87800.5 | 87632.8 | 0.04619 | 0.04619 | 0.522 | -0.521 | 2e-05 | 2e-05 | 174.41 | 151.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2434 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
40831 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9 | Осенняя, 3 | 22.44 | 21.26 | T11/T21 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.62 | 77.1 | 103.4 | 76.91 |  | 6.271 | -6.2587 | 0.253 | 0.252 | 96.334 | 96.08 | 34.297 | 34.044 | 143.334 | 143.08 | 81.297 | 81.044 | 62.29 | 61.784 | 9.484 | 9.446 | 4.287 | 4.287 | 26.727 | 26.727 | 87803.1 | 87630.2 | 0.04619 | 0.04619 | 0.522 | -0.521 | 0.00019 | 0.00019 | 1356.23 | 1172.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2387 | 0.19089 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | 2П
40832 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-7 | ТК Мкр.2П-7 | 4.99 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.03 | 76.33 | 104 | 76.31 |  | 14.9365 | -14.9031 | 0.089 | 0.089 | 97.018 | 96.929 | 33.451 | 33.363 | 144.018 | 143.929 | 80.451 | 80.363 | 63.656 | 63.478 | 7.519 | 7.486 | 6.853 | 6.853 | 11.843 | 11.843 | 143778.6 | 143457.1 | 0.04203 | 0.04203 | 0.588 | -0.587 | 9e-05 | 9e-05 | 364.88 | 314.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5385 | 0.15294 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 2П
40833 | Кот. №8 |  | Рабочая, 41а | Жилой дом | 2.82 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.42 | 77.12 | 103.39 | 77.09 |  | 5.6368 | -5.626 | 0.054 | 0.054 | 96.15 | 96.095 | 34.282 | 34.227 | 143.15 | 143.095 | 81.282 | 81.227 | 61.922 | 61.813 | 7.668 | 7.639 | 4.284 | 4.284 | 7.104 | 7.104 | 78923.3 | 78772.4 | 0.04622 | 0.04622 | 0.469 | -0.469 | 2e-05 | 2e-05 | 170.2 | 147.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2434 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 2П
40834 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-9 | ТК Мкр.2П-9 | 5.77 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.67 | 76.1 | 103.5 | 75.95 |  | 2.0687 | -2.0641 | 0.01 | 0.01 | 96.464 | 96.453 | 33.925 | 33.915 | 143.464 | 143.453 | 80.925 | 80.915 | 62.549 | 62.528 | 1.045 | 1.04 | 4.234 | 4.234 | 10.004 | 10.004 | 28964.9 | 28900.6 | 0.04676 | 0.04676 | 0.172 | -0.172 | 5e-05 | 5e-05 | 348.86 | 298.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2341 | 0.19105 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40835 | Кот. №8 |  | Рабочая, 31 | Жилой дом | 3.4 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 103.66 | 77.09 | 103.61 | 77.05 |  | 4.1801 | -4.172 | 0.032 | 0.032 | 96.733 | 96.7 | 33.68 | 33.648 | 143.733 | 143.7 | 80.68 | 80.648 | 63.085 | 63.02 | 4.227 | 4.21 | 4.274 | 4.274 | 7.674 | 7.674 | 58526.7 | 58413.5 | 0.04633 | 0.04633 | 0.348 | -0.347 | 3e-05 | 3e-05 | 205.55 | 177.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2433 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40836 | Кот. №8 |  | Рабочая, 51 | Жилой дом | 3.7 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 102.3 | 77.24 | 102.19 | 77.14 |  | 2.0683 | -2.0645 | 0.008 | 0.008 | 96.406 | 96.397 | 33.981 | 33.972 | 143.406 | 143.397 | 80.981 | 80.972 | 62.433 | 62.417 | 1.044 | 1.041 | 4.234 | 4.234 | 7.934 | 7.934 | 28959.4 | 28906.1 | 0.04676 | 0.04676 | 0.172 | -0.172 | 3e-05 | 3e-05 | 221.61 | 193.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2432 | 0.19072 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 2П
40837 | Кот. №8 |  | ТК Мкр.2П-7 | ТК Мкр.2П-7 | 5.7 |  |  | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.03 | 76.85 | 103.96 | 76.79 |  | 5.2918 | -5.2811 | 0.067 | 0.067 | 97.018 | 96.951 | 33.43 | 33.363 | 144.018 | 143.951 | 80.43 | 80.363 | 63.656 | 63.521 | 6.761 | 6.734 | 4.282 | 4.282 | 9.982 | 9.982 | 74092.3 | 73942.7 | 0.04624 | 0.04624 | 0.441 | -0.44 | 5e-05 | 5e-05 | 345.46 | 297.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2387 | 0.19089 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 2П
40949 | Кот. №8 |  | Уз.384 | Уз.507 | 70.88 | 71.04 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.96 | 70.26 | 93.84 | 70.15 |  | 47.7243 | -47.5643 | 0.159 | 0.158 | 100.538 | 100.379 | 29.261 | 29.103 | 147.538 | 147.379 | 76.261 | 76.103 | 71.434 | 71.118 | 1.813 | 1.801 | 16.696 | 16.696 | 87.576 | 87.576 | 225008.6 | 224254.3 | 0.03522 | 0.03522 | 0.451 | -0.449 | 0.00521 | 0.00521 | 5617.88 | 5135.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3323 | 0.088244 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.07703 | 1.17e-05
40950 | Кот. №8 |  | Уз.384 | Задвижка | 2.23 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.96 | 70.26 | 93.95 | 70.25 |  | 11.8701 | -11.8451 | 0.106 | 0.106 | 100.538 | 100.432 | 29.209 | 29.103 | 147.538 | 147.432 | 76.209 | 76.103 | 71.434 | 71.223 | 14.113 | 14.053 | 5.291 | 5.291 | 7.521 | 7.521 | 140629.6 | 140333.5 | 0.04422 | 0.04422 | 0.708 | -0.706 | 3e-05 | 3e-05 | 110.94 | 100.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7549 | 0.17377 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
40951 | Кот. №8 |  | Задвижка | Уз.139 | 23.4 | 24.9 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.95 | 70.35 | 93.86 | 70.26 |  | 11.8701 | -11.8452 | 0.405 | 0.403 | 100.432 | 100.027 | 29.612 | 29.209 | 147.432 | 147.027 | 76.612 | 76.209 | 71.223 | 70.415 | 14.112 | 14.053 | 5.291 | 5.291 | 28.691 | 28.691 | 140629.3 | 140333.8 | 0.04422 | 0.04422 | 0.708 | -0.706 | 0.00027 | 0.00027 | 1164.06 | 1051.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7555 | 0.17375 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06
40952 | Кот. №8 |  | Уз.139 | Задвижка | 1.36 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.86 | 70.43 | 93.79 | 70.37 |  | 0.7768 | -0.7754 | 0.004 | 0.004 | 100.027 | 100.023 | 29.616 | 29.612 | 147.027 | 147.023 | 76.616 | 76.612 | 70.415 | 70.407 | 0.986 | 0.982 | 2.683 | 2.682 | 4.043 | 4.042 | 15605.9 | 15577 | 0.05144 | 0.05145 | 0.133 | -0.133 | 1e-05 | 1e-05 | 53.33 | 48.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
40953 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 9.54 | 9.63 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.79 | 70.87 | 93.31 | 70.43 |  | 0.7768 | -0.7754 | 0.012 | 0.012 | 100.023 | 100.011 | 29.628 | 29.616 | 147.023 | 147.011 | 76.628 | 76.616 | 70.407 | 70.383 | 0.986 | 0.982 | 2.683 | 2.682 | 12.223 | 12.222 | 15605.8 | 15577.1 | 0.05144 | 0.05145 | 0.133 | -0.133 | 4e-05 | 4e-05 | 373.89 | 341.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41060 | Кот. №8 |  | Уз.150 | Уз.497 | 6.24 | 4.31 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.03 | 71.21 | 92.9 | 71.09 |  | 1.8453 | -1.842 | 0.049 | 0.049 | 98.852 | 98.803 | 30.83 | 30.781 | 145.852 | 145.803 | 77.83 | 77.781 | 68.071 | 67.973 | 5.486 | 5.467 | 2.719 | 2.719 | 8.959 | 8.959 | 37069.3 | 37004.2 | 0.05075 | 0.05075 | 0.316 | -0.316 | 3e-05 | 3e-05 | 243.21 | 223.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4146 | 0.22652 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П
41061 | Кот. №8 |  | Уз.497 | Задвижка | 30.45 | 32.88 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.9 | 72.33 | 91.68 | 71.2 |  | 0.9746 | -0.9728 | 0.051 | 0.051 | 98.803 | 98.752 | 30.881 | 30.83 | 145.803 | 145.752 | 77.881 | 77.83 | 67.973 | 67.87 | 1.544 | 1.539 | 2.695 | 2.695 | 33.145 | 33.145 | 19577.9 | 19543.5 | 0.0512 | 0.05121 | 0.167 | -0.167 | 0.00012 | 0.00012 | 1185.67 | 1103.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4138 | 0.22656 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [14 empty] | 14П
41062 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 5.23 | 5.4 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.68 | 72.53 | 91.48 | 72.33 |  | 0.9744 | -0.973 | 0.012 | 0.012 | 98.752 | 98.74 | 30.894 | 30.881 | 145.752 | 145.74 | 77.894 | 77.881 | 67.87 | 67.846 | 1.544 | 1.539 | 2.695 | 2.695 | 7.925 | 7.925 | 19575.4 | 19546 | 0.0512 | 0.05121 | 0.167 | -0.167 | 2e-05 | 2e-05 | 201.82 | 189.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41063 | Кот. №8 |  | Уз.157 | Уз.511 | 28.85 | 34.28 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.25 | 71.26 | 92.86 | 70.9 |  | 2.8916 | -2.8864 | 0.424 | 0.422 | 99.077 | 98.653 | 30.978 | 30.556 | 146.077 | 145.653 | 77.978 | 77.556 | 68.521 | 67.675 | 13.423 | 13.375 | 2.729 | 2.729 | 31.579 | 31.579 | 58089 | 57984.8 | 0.05056 | 0.05057 | 0.496 | -0.495 | 0.00012 | 0.00012 | 1126.25 | 1035.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4167 | 0.22641 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [14 empty] | 14П
41064 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 13.6 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.79 | 71.69 | 92.4 | 71.33 |  | 1.3579 | -1.3556 | 0.049 | 0.048 | 98.583 | 98.534 | 31.097 | 31.048 | 145.583 | 145.534 | 78.097 | 78.048 | 67.535 | 67.438 | 2.982 | 2.972 | 2.709 | 2.709 | 16.309 | 16.309 | 27278.2 | 27232.2 | 0.05093 | 0.05094 | 0.233 | -0.232 | 6e-05 | 6e-05 | 529.14 | 489.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41065 | Кот. №8 |  | Уз.388 | Задвижка | 1.99 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.43 | 70.73 | 93.42 | 70.72 |  | 9.8022 | -9.7826 | 0.07 | 0.07 | 99.519 | 99.449 | 30.185 | 30.116 | 146.519 | 146.449 | 77.185 | 77.116 | 69.403 | 69.263 | 9.633 | 9.595 | 5.286 | 5.286 | 7.276 | 7.276 | 116130.5 | 115898.2 | 0.04427 | 0.04427 | 0.584 | -0.583 | 2e-05 | 2e-05 | 98.61 | 89.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7524 | 0.17384 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
41066 | Кот. №8 |  | Уз.497 | Задвижка | 1.17 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.9 | 71.28 | 92.85 | 71.23 |  | 0.8707 | -0.8692 | 0.005 | 0.005 | 98.803 | 98.798 | 30.835 | 30.83 | 145.803 | 145.798 | 77.835 | 77.83 | 67.973 | 67.963 | 1.235 | 1.231 | 2.689 | 2.689 | 3.859 | 3.859 | 17490.9 | 17461.3 | 0.05132 | 0.05132 | 0.149 | -0.149 | 0 | 0 | 45.56 | 42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4139 | 0.22656 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41067 | Кот. №8 |  | Уз.386 | Задвижка | 1.58 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.88 | 71.35 | 92.77 | 71.24 |  | 0.5204 | -0.5195 | 0.002 | 0.002 | 98.906 | 98.904 | 30.729 | 30.727 | 145.906 | 145.904 | 77.729 | 77.727 | 68.179 | 68.176 | 0.447 | 0.446 | 2.653 | 2.653 | 4.233 | 4.233 | 10454.1 | 10436.3 | 0.05201 | 0.05201 | 0.089 | -0.089 | 1e-05 | 1e-05 | 61.52 | 56.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4144 | 0.22653 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41068 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 4.83 | 4.9 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.85 | 71.48 | 92.63 | 71.28 |  | 0.8707 | -0.8692 | 0.009 | 0.009 | 98.798 | 98.789 | 30.844 | 30.835 | 145.798 | 145.789 | 77.844 | 77.835 | 67.963 | 67.944 | 1.235 | 1.231 | 2.689 | 2.689 | 7.519 | 7.519 | 17490.8 | 17461.4 | 0.05132 | 0.05132 | 0.149 | -0.149 | 2e-05 | 2e-05 | 188 | 173.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41069 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 6.32 | 6.38 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.77 | 71.79 | 92.29 | 71.35 |  | 0.5204 | -0.5195 | 0.004 | 0.004 | 98.904 | 98.9 | 30.733 | 30.729 | 145.904 | 145.9 | 77.733 | 77.729 | 68.176 | 68.168 | 0.447 | 0.446 | 2.653 | 2.653 | 8.973 | 8.973 | 10454 | 10436.4 | 0.05201 | 0.05201 | 0.089 | -0.089 | 3e-05 | 3e-05 | 245.85 | 227.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41070 | Кот. №8 |  | Уз.386 | Задвижка | 25.48 | 25.98 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.88 | 72.23 | 91.8 | 71.22 |  | 0.9172 | -0.9156 | 0.039 | 0.038 | 98.906 | 98.868 | 30.765 | 30.727 | 145.906 | 145.868 | 77.765 | 77.727 | 68.179 | 68.102 | 1.369 | 1.364 | 2.692 | 2.692 | 28.172 | 28.172 | 18425.2 | 18392.9 | 0.05126 | 0.05127 | 0.157 | -0.157 | 0.0001 | 0.0001 | 992.03 | 922.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4144 | 0.22653 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | 14П
41071 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 6.19 | 6.33 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.8 | 72.47 | 91.54 | 72.23 |  | 0.9171 | -0.9157 | 0.012 | 0.012 | 98.868 | 98.855 | 30.777 | 30.765 | 145.868 | 145.855 | 77.777 | 77.765 | 68.102 | 68.078 | 1.369 | 1.365 | 2.692 | 2.692 | 8.882 | 8.882 | 18423.1 | 18395 | 0.05126 | 0.05126 | 0.157 | -0.157 | 3e-05 | 3e-05 | 239.08 | 224.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41072 | Кот. №8 |  | Уз.148 | Уз.154 | 33.5 | 31.36 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.96 | 71.59 | 92.48 | 71.15 |  | 3.0308 | -3.0251 | 0.084 | 0.084 | 98.925 | 98.841 | 30.792 | 30.708 | 145.925 | 145.841 | 77.792 | 77.708 | 68.217 | 68.049 | 2.23 | 2.222 | 4.259 | 4.259 | 37.759 | 37.759 | 42435.2 | 42356.1 | 0.04649 | 0.04649 | 0.252 | -0.252 | 0.00028 | 0.00028 | 1467.82 | 1340.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2369 | 0.19095 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.6e-06 | [14 empty] | 14П
41073 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 5.19 | 4.53 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.04 | 73.18 | 90.77 | 72.92 |  | 0.7194 | -0.7184 | 0.007 | 0.007 | 98.779 | 98.772 | 30.86 | 30.854 | 145.779 | 145.772 | 77.86 | 77.854 | 67.925 | 67.912 | 0.847 | 0.844 | 2.678 | 2.678 | 7.868 | 7.868 | 14451.6 | 14431.2 | 0.05154 | 0.05154 | 0.123 | -0.123 | 2e-05 | 2e-05 | 199.33 | 189.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41074 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 7.66 | 7.79 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 89.98 | 74.34 | 89.52 | 73.9 |  | 0.6426 | -0.6418 | 0.007 | 0.007 | 98.77 | 98.763 | 30.868 | 30.861 | 145.77 | 145.763 | 77.868 | 77.861 | 67.909 | 67.895 | 0.678 | 0.676 | 2.67 | 2.67 | 10.33 | 10.33 | 12909.2 | 12892.9 | 0.05169 | 0.05169 | 0.11 | -0.11 | 3e-05 | 3e-05 | 291.85 | 282.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41075 | Кот. №8 |  | Уз.154 | Уз.140 | 8.52 | 10.63 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.48 | 71.79 | 92.26 | 71.59 |  | 1.4993 | -1.4968 | 0.041 | 0.041 | 98.841 | 98.8 | 30.833 | 30.792 | 145.841 | 145.8 | 77.833 | 77.792 | 68.049 | 67.967 | 3.63 | 3.618 | 2.713 | 2.713 | 11.233 | 11.233 | 30119.3 | 30068.8 | 0.05087 | 0.05087 | 0.257 | -0.257 | 3e-05 | 3e-05 | 330.73 | 307.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4147 | 0.22652 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 14П
41076 | Кот. №8 |  | Уз.385 | Луговая, 71 | 1.61 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.23 | 71.01 | 93.15 | 70.94 |  | 0.7978 | -0.7964 | 0.004 | 0.004 | 99.268 | 99.263 | 30.371 | 30.367 | 146.268 | 146.263 | 77.371 | 77.367 | 68.901 | 68.892 | 1.039 | 1.035 | 2.684 | 2.684 | 4.294 | 4.294 | 16026.7 | 15998.8 | 0.05141 | 0.05141 | 0.137 | -0.137 | 1e-05 | 1e-05 | 62.84 | 57.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4163 | 0.22643 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41077 | Кот. №8 |  | Уз.140 | Задвижка | 1.62 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.26 | 71.88 | 92.18 | 71.81 |  | 0.7798 | -0.7785 | 0.004 | 0.004 | 98.8 | 98.796 | 30.837 | 30.833 | 145.8 | 145.796 | 77.837 | 77.833 | 67.967 | 67.959 | 0.993 | 0.99 | 2.683 | 2.683 | 4.303 | 4.303 | 15665.2 | 15640.2 | 0.05144 | 0.05144 | 0.134 | -0.133 | 1e-05 | 1e-05 | 62.78 | 58.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4141 | 0.22654 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41078 | Кот. №8 |  | Уз.141 | Уз.385 | 13.56 | 11.71 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.53 | 70.92 | 93.23 | 70.65 |  | 1.7738 | -1.7705 | 0.083 | 0.082 | 99.35 | 99.268 | 30.367 | 30.284 | 146.35 | 146.268 | 77.367 | 77.284 | 69.066 | 68.901 | 5.072 | 5.053 | 2.718 | 2.718 | 16.278 | 16.278 | 35633.5 | 35568.2 | 0.05077 | 0.05077 | 0.304 | -0.304 | 5e-05 | 5e-05 | 530.46 | 485.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4167 | 0.22641 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | 14П
41079 | Кот. №8 |  | Уз.140 | Задвижка | 22.53 | 21.92 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.26 | 72.92 | 91.04 | 71.78 |  | 0.7195 | -0.7183 | 0.021 | 0.021 | 98.8 | 98.779 | 30.854 | 30.833 | 145.8 | 145.779 | 77.854 | 77.833 | 67.967 | 67.925 | 0.847 | 0.844 | 2.678 | 2.678 | 25.208 | 25.208 | 14453.4 | 14429.3 | 0.05154 | 0.05154 | 0.123 | -0.123 | 9e-05 | 9e-05 | 873.14 | 820.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4147 | 0.22652 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | 14П
41080 | Кот. №8 |  | Уз.385 | Задвижка | 27.01 | 26.31 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.23 | 71.91 | 92.15 | 70.91 |  | 0.9759 | -0.9742 | 0.046 | 0.046 | 99.268 | 99.222 | 30.413 | 30.367 | 146.268 | 146.222 | 77.413 | 77.367 | 68.901 | 68.809 | 1.548 | 1.543 | 2.695 | 2.695 | 29.705 | 29.705 | 19605.7 | 19570.4 | 0.0512 | 0.0512 | 0.167 | -0.167 | 0.00011 | 0.00011 | 1054.3 | 974.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4161 | 0.22644 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | 14П
41081 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 3.92 | 3.3 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.18 | 72.07 | 91.98 | 71.88 |  | 0.7798 | -0.7786 | 0.007 | 0.007 | 98.796 | 98.789 | 30.843 | 30.837 | 145.796 | 145.789 | 77.843 | 77.837 | 67.959 | 67.946 | 0.993 | 0.99 | 2.683 | 2.683 | 6.603 | 6.603 | 15665.1 | 15640.3 | 0.05144 | 0.05144 | 0.134 | -0.133 | 2e-05 | 2e-05 | 151.83 | 141.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41082 | Кот. №8 |  | Уз.508 | Задвижка | 1.82 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.78 | 70.42 | 93.77 | 70.41 |  | 11.0692 | -11.0464 | 0.087 | 0.087 | 100.087 | 99.999 | 29.639 | 29.552 | 147.087 | 146.999 | 76.639 | 76.552 | 70.535 | 70.361 | 12.276 | 12.226 | 5.29 | 5.289 | 7.11 | 7.109 | 131140.8 | 130870.6 | 0.04424 | 0.04424 | 0.66 | -0.659 | 2e-05 | 2e-05 | 90.43 | 81.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7545 | 0.17378 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
41083 | Кот. №8 |  | Уз.141 | Задвижка | 13.35 | 15.95 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.53 | 71.24 | 92.9 | 70.66 |  | 0.8207 | -0.8192 | 0.018 | 0.018 | 99.35 | 99.333 | 30.302 | 30.284 | 146.35 | 146.333 | 77.302 | 77.284 | 69.066 | 69.031 | 1.099 | 1.095 | 2.686 | 2.686 | 16.036 | 16.036 | 16487.5 | 16457.5 | 0.05138 | 0.05138 | 0.141 | -0.14 | 5e-05 | 5e-05 | 522.24 | 479.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4162 | 0.22644 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | 14П
41084 | Кот. №8 |  | Уз.154 | Уз.383 | 11.51 | 11.55 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.48 | 71.86 | 92.19 | 71.59 |  | 1.5312 | -1.5286 | 0.054 | 0.054 | 98.841 | 98.787 | 30.846 | 30.792 | 145.841 | 145.787 | 77.846 | 77.792 | 68.049 | 67.941 | 3.786 | 3.773 | 2.714 | 2.713 | 14.224 | 14.223 | 30760.4 | 30708.5 | 0.05086 | 0.05086 | 0.262 | -0.262 | 5e-05 | 5e-05 | 446.79 | 415.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4147 | 0.22652 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 14П
41085 | Кот. №8 |  | Задвижка | Уз.138 | 25.34 | 26.86 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.77 | 70.52 | 93.66 | 70.42 |  | 11.0692 | -11.0464 | 0.376 | 0.374 | 99.999 | 99.623 | 30.013 | 29.639 | 146.999 | 146.623 | 77.013 | 76.639 | 70.361 | 69.61 | 12.276 | 12.226 | 5.29 | 5.289 | 30.63 | 30.629 | 131140.5 | 130870.8 | 0.04424 | 0.04424 | 0.66 | -0.659 | 0.0003 | 0.0003 | 1258.92 | 1140.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.755 | 0.17376 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.1e-06
41086 | Кот. №8 |  | Уз.141 | Уз.156 | 20.62 | 18.41 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.53 | 70.76 | 93.4 | 70.63 |  | 7.5621 | -7.5467 | 0.169 | 0.169 | 99.35 | 99.181 | 30.453 | 30.284 | 146.35 | 146.181 | 77.453 | 77.284 | 69.066 | 68.728 | 6.579 | 6.553 | 5.111 | 5.111 | 25.731 | 25.731 | 91948 | 91761.7 | 0.04461 | 0.04461 | 0.475 | -0.474 | 0.00023 | 0.00023 | 1022.61 | 930.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6556 | 0.17682 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | 14П
41087 | Кот. №8 |  | Уз.383 | Задвижка | 25.51 | 26.21 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.19 | 72.76 | 91.22 | 71.86 |  | 1.0268 | -1.0251 | 0.048 | 0.048 | 98.787 | 98.739 | 30.894 | 30.846 | 145.787 | 145.739 | 77.894 | 77.846 | 67.941 | 67.845 | 1.712 | 1.707 | 2.698 | 2.698 | 28.208 | 28.208 | 20626.7 | 20592.9 | 0.05116 | 0.05116 | 0.176 | -0.176 | 0.0001 | 0.0001 | 988.1 | 927.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4138 | 0.22656 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | 14П
41088 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 6.31 | 6.2 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.22 | 72.99 | 90.99 | 72.76 |  | 1.0267 | -1.0252 | 0.015 | 0.015 | 98.739 | 98.723 | 30.909 | 30.894 | 145.739 | 145.723 | 77.909 | 77.894 | 67.845 | 67.814 | 1.712 | 1.707 | 2.698 | 2.698 | 9.008 | 9.008 | 20624.7 | 20595 | 0.05116 | 0.05116 | 0.176 | -0.176 | 3e-05 | 3e-05 | 242.67 | 229.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41089 | Кот. №8 |  | Уз.138 | Задвижка | 1.26 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.66 | 70.58 | 93.61 | 70.54 |  | 1.0179 | -1.016 | 0.007 | 0.007 | 99.623 | 99.617 | 30.02 | 30.013 | 146.623 | 146.617 | 77.02 | 77.013 | 69.61 | 69.597 | 1.683 | 1.677 | 2.697 | 2.697 | 3.957 | 3.957 | 20448.4 | 20411.1 | 0.05116 | 0.05117 | 0.174 | -0.174 | 1e-05 | 1e-05 | 49.34 | 44.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.422 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41090 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 5.37 | 5.35 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.28 | 72.88 | 91.1 | 72.71 |  | 1.1209 | -1.1193 | 0.016 | 0.016 | 98.656 | 98.639 | 30.994 | 30.977 | 145.656 | 145.639 | 77.994 | 77.977 | 67.679 | 67.646 | 2.038 | 2.032 | 2.702 | 2.702 | 8.072 | 8.072 | 22517.7 | 22485.2 | 0.05108 | 0.05108 | 0.192 | -0.192 | 2e-05 | 2e-05 | 206.61 | 195.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41091 | Кот. №8 |  | Уз.511 | Уз.512 | 2.49 | 2.45 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.86 | 71.29 | 92.82 | 71.26 |  | 2.65 | -2.6455 | 0.059 | 0.059 | 98.653 | 98.594 | 31.037 | 30.978 | 145.653 | 145.594 | 78.037 | 77.978 | 67.675 | 67.557 | 11.28 | 11.242 | 2.728 | 2.728 | 5.218 | 5.218 | 53236.2 | 53144.9 | 0.05059 | 0.0506 | 0.454 | -0.454 | 1e-05 | 1e-05 | 96.93 | 89.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4167 | 0.22641 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П
41092 | Кот. №8 |  | Уз.316 | Задвижка | 15.36 | 15.94 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.96 | 71.92 | 92.14 | 71.17 |  | 0.7379 | -0.7366 | 0.016 | 0.016 | 99.12 | 99.104 | 30.53 | 30.514 | 146.12 | 146.104 | 77.53 | 77.514 | 68.607 | 68.575 | 0.89 | 0.887 | 2.679 | 2.679 | 18.039 | 18.039 | 14824.1 | 14798.2 | 0.05151 | 0.05151 | 0.127 | -0.126 | 6e-05 | 6e-05 | 598.33 | 554.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4193 | 0.22628 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П
41093 | Кот. №8 |  | Уз.311 | Уз.131 | 9.68 | 6.7 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.6 | 70.62 | 93.55 | 70.57 |  | 8.9582 | -8.9402 | 0.136 | 0.136 | 99.424 | 99.288 | 30.348 | 30.212 | 146.424 | 146.288 | 77.348 | 77.212 | 69.212 | 68.94 | 9.223 | 9.186 | 5.116 | 5.116 | 14.796 | 14.796 | 108923.6 | 108704.9 | 0.04456 | 0.04457 | 0.563 | -0.561 | 0.00011 | 0.00011 | 480.31 | 436.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.651 | 0.17696 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 14П
41094 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 4.69 | 4.61 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.66 | 73.42 | 90.51 | 73.28 |  | 1.1968 | -1.1952 | 0.017 | 0.017 | 98.428 | 98.411 | 31.22 | 31.203 | 145.428 | 145.411 | 78.22 | 78.203 | 67.225 | 67.191 | 2.32 | 2.314 | 2.704 | 2.704 | 7.394 | 7.394 | 24042.5 | 24010.1 | 0.05103 | 0.05103 | 0.205 | -0.205 | 2e-05 | 2e-05 | 179.61 | 171.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41095 | Кот. №8 |  | Уз.144 | Задвижка | 2.05 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.72 | 71.49 | 92.61 | 71.39 |  | 0.7094 | -0.7082 | 0.004 | 0.004 | 98.902 | 98.898 | 30.734 | 30.73 | 145.902 | 145.898 | 77.734 | 77.73 | 68.172 | 68.165 | 0.824 | 0.821 | 2.677 | 2.677 | 4.727 | 4.727 | 14251.6 | 14227.7 | 0.05155 | 0.05156 | 0.122 | -0.121 | 1e-05 | 1e-05 | 79.72 | 73.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41096 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 3.69 | 4.7 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92 | 72.48 | 91.53 | 72.05 |  | 0.306 | -0.3056 | 0.001 | 0.001 | 98.533 | 98.532 | 31.099 | 31.098 | 145.533 | 145.532 | 78.099 | 78.098 | 67.436 | 67.434 | 0.158 | 0.158 | 2.596 | 2.596 | 6.286 | 6.286 | 6148.2 | 6138.6 | 0.05316 | 0.05316 | 0.052 | -0.052 | 1e-05 | 1e-05 | 142.73 | 133.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41097 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 2.6 | 2.82 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.91 | 71.37 | 92.76 | 71.23 |  | 0.6796 | -0.6784 | 0.004 | 0.004 | 99.118 | 99.114 | 30.52 | 30.516 | 146.118 | 146.114 | 77.52 | 77.516 | 68.601 | 68.593 | 0.757 | 0.754 | 2.674 | 2.674 | 5.274 | 5.274 | 13652.3 | 13629.3 | 0.05161 | 0.05161 | 0.117 | -0.116 | 1e-05 | 1e-05 | 101.24 | 93.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41098 | Кот. №8 |  | Уз.383 | Задвижка | 1.02 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.19 | 71.95 | 92.11 | 71.87 |  | 0.5044 | -0.5036 | 0.002 | 0.002 | 98.787 | 98.785 | 30.847 | 30.846 | 145.787 | 145.785 | 77.847 | 77.846 | 67.941 | 67.938 | 0.421 | 0.419 | 2.651 | 2.65 | 3.671 | 3.67 | 10132.7 | 10116.5 | 0.05206 | 0.05207 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0 | 39.51 | 36.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4139 | 0.22656 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41099 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 15.46 | 15.48 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.61 | 71.13 | 93.02 | 70.58 |  | 1.0179 | -1.016 | 0.031 | 0.03 | 99.617 | 99.586 | 30.05 | 30.02 | 146.617 | 146.586 | 77.05 | 77.02 | 69.597 | 69.536 | 1.683 | 1.677 | 2.697 | 2.697 | 18.157 | 18.157 | 20448.3 | 20411.2 | 0.05116 | 0.05117 | 0.174 | -0.174 | 6e-05 | 6e-05 | 605.14 | 554.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41100 | Кот. №8 |  | Уз.157 | Уз.493 | 3.26 | 2.15 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.25 | 70.9 | 93.23 | 70.88 |  | 6.9102 | -6.8966 | 0.046 | 0.046 | 99.077 | 99.031 | 30.602 | 30.556 | 146.077 | 146.031 | 77.602 | 77.556 | 68.521 | 68.429 | 5.497 | 5.476 | 5.107 | 5.107 | 8.367 | 8.367 | 84022.4 | 83857.1 | 0.04464 | 0.04464 | 0.434 | -0.433 | 4e-05 | 4e-05 | 161.34 | 147.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6554 | 0.17682 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П
41101 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 14.81 | 16.64 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.15 | 72.59 | 91.41 | 71.9 |  | 0.7747 | -0.7734 | 0.017 | 0.017 | 98.888 | 98.871 | 30.761 | 30.744 | 145.888 | 145.871 | 77.761 | 77.744 | 68.145 | 68.111 | 0.98 | 0.977 | 2.682 | 2.682 | 17.492 | 17.492 | 15562 | 15537 | 0.05145 | 0.05145 | 0.133 | -0.133 | 6e-05 | 6e-05 | 573.5 | 537.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41102 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 6.07 | 5.91 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.11 | 72.38 | 91.64 | 71.95 |  | 0.5044 | -0.5036 | 0.004 | 0.004 | 98.785 | 98.782 | 30.851 | 30.847 | 145.785 | 145.782 | 77.851 | 77.847 | 67.938 | 67.931 | 0.421 | 0.419 | 2.651 | 2.65 | 8.721 | 8.72 | 10132.7 | 10116.6 | 0.05206 | 0.05207 | 0.086 | -0.086 | 2e-05 | 2e-05 | 234.98 | 219.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41103 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 24.65 | 21.9 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.17 | 71.76 | 92.32 | 70.98 |  | 1.1327 | -1.1307 | 0.057 | 0.057 | 99.022 | 98.965 | 30.667 | 30.611 | 146.022 | 145.965 | 77.667 | 77.611 | 68.411 | 68.298 | 2.08 | 2.073 | 2.702 | 2.702 | 27.352 | 27.352 | 22754.9 | 22714.8 | 0.05107 | 0.05107 | 0.194 | -0.194 | 0.0001 | 0.0001 | 961.72 | 888.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4209 | 0.2262 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41104 | Кот. №8 |  | Уз.138 | Уз.311 | 12.06 | 9.51 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.66 | 70.58 | 93.6 | 70.52 |  | 10.051 | -10.0307 | 0.199 | 0.199 | 99.623 | 99.424 | 30.212 | 30.013 | 146.623 | 146.424 | 77.212 | 77.013 | 69.61 | 69.212 | 11.603 | 11.557 | 5.119 | 5.119 | 17.179 | 17.179 | 122211.3 | 121964.3 | 0.04454 | 0.04454 | 0.631 | -0.63 | 0.00013 | 0.00013 | 598.66 | 543.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.651 | 0.17696 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П
41105 | Кот. №8 |  | Уз.148 | Уз.386 | 2.93 | 5.04 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.96 | 71.23 | 92.88 | 71.15 |  | 1.4376 | -1.4351 | 0.019 | 0.019 | 98.925 | 98.906 | 30.727 | 30.708 | 145.925 | 145.906 | 77.727 | 77.708 | 68.217 | 68.179 | 3.339 | 3.328 | 2.711 | 2.711 | 5.641 | 5.641 | 28879.6 | 28829 | 0.0509 | 0.0509 | 0.246 | -0.246 | 1e-05 | 1e-05 | 114.14 | 105.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4152 | 0.22649 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П
41106 | Кот. №8 |  | Уз.388 | Задвижка | 4.6 | 4.6 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.43 | 70.47 | 93.41 | 70.45 |  | 15.5134 | -15.4465 | 0.015 | 0.014 | 99.519 | 99.504 | 30.13 | 30.116 | 146.519 | 146.504 | 77.13 | 77.116 | 69.403 | 69.374 | 0.904 | 0.896 | 11.496 | 11.496 | 16.096 | 16.096 | 98190.5 | 97767.1 | 0.0381 | 0.0381 | 0.264 | -0.263 | 0.00019 | 0.00019 | 298.5 | 273.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7039 | 0.11489 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.022303 | 6e-07
41107 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 4.48 | 3.68 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.15 | 72.08 | 91.97 | 71.91 |  | 0.9758 | -0.9743 | 0.011 | 0.011 | 99.222 | 99.211 | 30.424 | 30.413 | 146.222 | 146.211 | 77.424 | 77.413 | 68.809 | 68.787 | 1.548 | 1.543 | 2.695 | 2.695 | 7.175 | 7.175 | 19603.5 | 19572.6 | 0.0512 | 0.0512 | 0.167 | -0.167 | 2e-05 | 2e-05 | 173.48 | 161.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41108 | Кот. №8 |  | Задвижка | Уз.157 | 33.32 | 33.32 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.42 | 70.89 | 93.25 | 70.73 |  | 9.8022 | -9.7827 | 0.372 | 0.37 | 99.449 | 99.077 | 30.556 | 30.185 | 146.449 | 146.077 | 77.556 | 77.185 | 69.263 | 68.521 | 9.633 | 9.595 | 5.286 | 5.286 | 38.606 | 38.606 | 116130.2 | 115898.5 | 0.04427 | 0.04427 | 0.584 | -0.583 | 0.00039 | 0.00039 | 1651.05 | 1504.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7524 | 0.17384 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06
41109 | Кот. №8 |  | Уз.387 | Задвижка | 1.77 |  |  | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.69 | 70.5 | 93.68 | 70.5 |  | 10.1569 | -10.1361 | 0.073 | 0.073 | 99.791 | 99.718 | 29.919 | 29.846 | 146.791 | 146.718 | 76.919 | 76.846 | 69.945 | 69.799 | 10.341 | 10.299 | 5.287 | 5.287 | 7.057 | 7.057 | 120332.8 | 120086.2 | 0.04426 | 0.04426 | 0.606 | -0.604 | 2e-05 | 2e-05 | 87.88 | 79.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7533 | 0.17381 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
41110 | Кот. №8 |  | Уз.387 | Уз.388 | 101.84 | 101.85 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.69 | 70.56 | 93.43 | 70.32 |  | 25.3198 | -25.225 | 0.272 | 0.27 | 99.791 | 99.519 | 30.116 | 29.846 | 146.791 | 146.519 | 77.116 | 76.846 | 69.945 | 69.403 | 2.396 | 2.378 | 11.55 | 11.55 | 113.39 | 113.39 | 160259.1 | 159659.1 | 0.03792 | 0.03792 | 0.431 | -0.429 | 0.00416 | 0.00416 | 6621.19 | 6048.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8628 | 0.11283 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.03844 | 1.32e-05
41111 | Кот. №8 |  | Задвижка | Уз.141 | 30.24 | 29.76 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.68 | 70.64 | 93.53 | 70.5 |  | 10.1569 | -10.1362 | 0.367 | 0.366 | 99.718 | 99.35 | 30.284 | 29.919 | 146.718 | 146.35 | 77.284 | 76.919 | 69.799 | 69.066 | 10.341 | 10.299 | 5.287 | 5.287 | 35.527 | 35.527 | 120332.5 | 120086.5 | 0.04426 | 0.04426 | 0.606 | -0.604 | 0.00035 | 0.00035 | 1501.32 | 1362.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7533 | 0.17381 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.5e-06
41112 | Кот. №8 |  | Уз.493 | Задвижка | 1.67 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.23 | 70.98 | 93.17 | 70.93 |  | 1.1327 | -1.1307 | 0.009 | 0.009 | 99.031 | 99.022 | 30.611 | 30.602 | 146.031 | 146.022 | 77.611 | 77.602 | 68.429 | 68.411 | 2.08 | 2.073 | 2.702 | 2.702 | 4.372 | 4.372 | 22755.1 | 22714.6 | 0.05107 | 0.05107 | 0.194 | -0.194 | 1e-05 | 1e-05 | 65.18 | 59.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4207 | 0.22621 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41113 | Кот. №8 |  | Задвижка | Сосновая, 46 | 5.75 | 5.29 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.61 | 71.79 | 92.3 | 71.49 |  | 0.7094 | -0.7082 | 0.007 | 0.007 | 98.898 | 98.891 | 30.741 | 30.734 | 145.898 | 145.891 | 77.741 | 77.734 | 68.165 | 68.151 | 0.824 | 0.821 | 2.677 | 2.677 | 8.427 | 8.427 | 14251.4 | 14227.9 | 0.05155 | 0.05156 | 0.122 | -0.121 | 2e-05 | 2e-05 | 223.42 | 207.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41114 | Кот. №8 |  | Луговая, 75 | Луговая, 75 | 0.94 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.23 | 71.87 | 92.2 | 71.84 |  | 0.986 | -0.9844 | 0.006 | 0.006 | 98.534 | 98.528 | 31.103 | 31.097 | 145.534 | 145.528 | 78.103 | 78.097 | 67.437 | 67.426 | 1.58 | 1.575 | 2.696 | 2.696 | 3.636 | 3.636 | 19807.8 | 19776.1 | 0.05119 | 0.05119 | 0.169 | -0.169 | 0 | 0 | 36.42 | 33.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4156 | 0.22647 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41115 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 17.63 | 15.99 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.46 | 71.49 | 92.62 | 70.72 |  | 0.8259 | -0.8244 | 0.023 | 0.023 | 99.423 | 99.401 | 30.235 | 30.212 | 146.423 | 146.401 | 77.235 | 77.212 | 69.211 | 69.166 | 1.112 | 1.109 | 2.686 | 2.686 | 20.316 | 20.316 | 16591 | 16561 | 0.05137 | 0.05138 | 0.142 | -0.141 | 7e-05 | 7e-05 | 689.3 | 633.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4219 | 0.22615 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41116 | Кот. №8 |  | Уз.156 | Уз.316 | 16.01 | 15.75 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.4 | 71.18 | 92.96 | 70.77 |  | 1.4176 | -1.415 | 0.061 | 0.061 | 99.181 | 99.12 | 30.514 | 30.453 | 146.181 | 146.12 | 77.514 | 77.453 | 68.728 | 68.607 | 3.248 | 3.236 | 2.711 | 2.711 | 18.721 | 18.721 | 28477.8 | 28426.1 | 0.05091 | 0.05091 | 0.243 | -0.243 | 6e-05 | 6e-05 | 625.68 | 574.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4199 | 0.22625 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П
41117 | Кот. №8 |  | Уз.507 | Задвижка | 1.07 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.84 | 70.4 | 93.81 | 70.37 |  | 1.1687 | -1.1665 | 0.008 | 0.008 | 100.379 | 100.371 | 29.27 | 29.261 | 147.379 | 147.371 | 76.27 | 76.261 | 71.118 | 71.101 | 2.213 | 2.205 | 2.703 | 2.703 | 3.773 | 3.773 | 23477.7 | 23433.6 | 0.05105 | 0.05105 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 41.95 | 38.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4202 | 0.22623 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
41118 | Кот. №8 |  | Уз.311 | Задвижка | 1.52 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.6 | 70.75 | 93.38 | 70.55 |  | 0.2668 | -0.2663 | 0 | 0 | 99.424 | 99.424 | 30.212 | 30.212 | 146.424 | 146.424 | 77.212 | 77.212 | 69.212 | 69.211 | 0.121 | 0.121 | 2.577 | 2.577 | 4.097 | 4.097 | 5359.4 | 5349.1 | 0.05355 | 0.05356 | 0.046 | -0.046 | 1e-05 | 1e-05 | 59.49 | 54.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.422 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41119 | Кот. №8 |  | Уз.130 | Уз.502 | 4.49 | 2.73 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.12 | 71.03 | 93.07 | 70.98 |  | 4.2932 | -4.2846 | 0.02 | 0.02 | 98.966 | 98.946 | 30.687 | 30.666 | 145.966 | 145.946 | 77.687 | 77.666 | 68.3 | 68.259 | 2.132 | 2.123 | 5.084 | 5.084 | 9.574 | 9.574 | 52201.2 | 52096.6 | 0.04484 | 0.04484 | 0.27 | -0.269 | 5e-05 | 5e-05 | 222.01 | 203 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6554 | 0.17682 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 14П
41120 | Кот. №8 |  | Уз.132 | Уз.498 | 18.22 | 19.93 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.3 | 72.21 | 91.78 | 71.73 |  | 1.3707 | -1.3683 | 0.064 | 0.063 | 98.856 | 98.792 | 30.839 | 30.776 | 145.856 | 145.792 | 77.839 | 77.776 | 68.08 | 67.953 | 3.038 | 3.028 | 2.71 | 2.71 | 20.93 | 20.93 | 27535.3 | 27488.7 | 0.05093 | 0.05093 | 0.235 | -0.235 | 7e-05 | 7e-05 | 706.32 | 659.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4076 | 0.22688 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | 14П
41121 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 4.79 | 4.92 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.14 | 72.16 | 91.89 | 71.92 |  | 0.7379 | -0.7367 | 0.007 | 0.007 | 99.104 | 99.098 | 30.536 | 30.53 | 146.104 | 146.098 | 77.536 | 77.53 | 68.575 | 68.561 | 0.89 | 0.887 | 2.679 | 2.679 | 7.469 | 7.469 | 14822.9 | 14799.5 | 0.05151 | 0.05151 | 0.126 | -0.126 | 2e-05 | 2e-05 | 185.48 | 173.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41122 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 15.52 | 18.81 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.38 | 72.87 | 91.11 | 70.75 |  | 0.2668 | -0.2663 | 0.002 | 0.002 | 99.424 | 99.421 | 30.214 | 30.212 | 146.424 | 146.421 | 77.214 | 77.212 | 69.211 | 69.207 | 0.121 | 0.121 | 2.577 | 2.577 | 18.097 | 18.097 | 5359.3 | 5349.2 | 0.05355 | 0.05356 | 0.046 | -0.046 | 6e-05 | 6e-05 | 606.45 | 564.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41123 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 7.08 | 7.27 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.72 | 72.65 | 91.35 | 72.3 |  | 0.7279 | -0.7268 | 0.008 | 0.008 | 98.789 | 98.781 | 30.851 | 30.843 | 145.789 | 145.781 | 77.851 | 77.843 | 67.947 | 67.93 | 0.867 | 0.864 | 2.678 | 2.678 | 9.758 | 9.758 | 14622.1 | 14599.9 | 0.05152 | 0.05152 | 0.125 | -0.125 | 3e-05 | 3e-05 | 273.29 | 257.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41124 | Кот. №8 |  | Уз.512 | Задвижка | 1.07 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.82 | 71.33 | 92.79 | 71.3 |  | 1.3579 | -1.3556 | 0.011 | 0.011 | 98.594 | 98.583 | 31.048 | 31.037 | 145.594 | 145.583 | 78.048 | 78.037 | 67.557 | 67.535 | 2.982 | 2.972 | 2.709 | 2.709 | 3.779 | 3.779 | 27278.2 | 27232.2 | 0.05093 | 0.05094 | 0.233 | -0.232 | 0 | 0 | 41.64 | 38.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4167 | 0.22641 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41125 | Кот. №8 |  | Уз.510 | Задвижка | 1.03 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.53 | 70.71 | 93.47 | 70.66 |  | 0.6781 | -0.6769 | 0.003 | 0.003 | 99.627 | 99.624 | 30.013 | 30.011 | 146.627 | 146.624 | 77.013 | 77.011 | 69.616 | 69.611 | 0.754 | 0.751 | 2.674 | 2.674 | 3.704 | 3.704 | 13623.1 | 13598.4 | 0.05161 | 0.05162 | 0.116 | -0.116 | 0 | 0 | 40.29 | 36.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41126 | Кот. №8 |  | Уз.510 | Уз.155 | 17.67 | 15.65 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.53 | 71.11 | 93.03 | 70.65 |  | 1.5513 | -1.5483 | 0.013 | 0.013 | 99.627 | 99.614 | 30.024 | 30.011 | 146.627 | 146.614 | 77.024 | 77.011 | 69.616 | 69.59 | 0.591 | 0.589 | 4.209 | 4.209 | 21.879 | 21.879 | 21720.4 | 21678.6 | 0.04704 | 0.04704 | 0.129 | -0.129 | 0.00015 | 0.00015 | 777.44 | 704.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2296 | 0.19122 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | 14П
41127 | Кот. №8 |  | Уз.131 | Уз.509 | 6.98 | 6.95 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.55 | 70.81 | 93.35 | 70.63 |  | 1.4055 | -1.403 | 0.031 | 0.031 | 99.288 | 99.257 | 30.379 | 30.348 | 146.288 | 146.257 | 77.379 | 77.348 | 68.94 | 68.878 | 3.193 | 3.181 | 2.711 | 2.711 | 9.691 | 9.691 | 28235.8 | 28183.9 | 0.05091 | 0.05091 | 0.241 | -0.241 | 3e-05 | 3e-05 | 273.08 | 249.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 14П
41128 | Кот. №8 |  | Уз.155 | Задвижка | 2.1 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.03 | 71.2 | 92.93 | 71.11 |  | 0.8391 | -0.8376 | 0.005 | 0.005 | 99.614 | 99.608 | 30.029 | 30.024 | 146.614 | 146.608 | 77.029 | 77.024 | 69.59 | 69.579 | 1.148 | 1.144 | 2.687 | 2.687 | 4.787 | 4.787 | 16856.2 | 16827.1 | 0.05136 | 0.05136 | 0.144 | -0.144 | 1e-05 | 1e-05 | 81.85 | 75.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41129 | Кот. №8 |  | Переход | Уз.508 | 16.09 | 17.48 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.81 | 70.31 | 93.78 | 70.29 |  | 46.5487 | -46.4048 | 0.223 | 0.222 | 100.31 | 100.087 | 29.552 | 29.33 | 147.31 | 147.087 | 76.552 | 76.33 | 70.98 | 70.535 | 8.071 | 8.021 | 11.59 | 11.59 | 27.68 | 27.68 | 294625.5 | 293714.4 | 0.03779 | 0.03779 | 0.792 | -0.79 | 0.00066 | 0.00066 | 1047 | 953.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8628 | 0.11283 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.074861 | 2.1e-06
41130 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 10.36 | 9.68 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.93 | 71.64 | 92.45 | 71.2 |  | 0.8391 | -0.8376 | 0.015 | 0.015 | 99.608 | 99.594 | 30.044 | 30.029 | 146.608 | 146.594 | 77.044 | 77.029 | 69.579 | 69.55 | 1.148 | 1.144 | 2.687 | 2.687 | 13.047 | 13.047 | 16856.1 | 16827.3 | 0.05136 | 0.05136 | 0.144 | -0.144 | 4e-05 | 4e-05 | 403.49 | 373.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41131 | Кот. №8 |  | Уз.509 | Задвижка | 1.03 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.35 | 70.88 | 93.29 | 70.82 |  | 0.6605 | -0.6593 | 0.003 | 0.003 | 99.257 | 99.254 | 30.381 | 30.379 | 146.257 | 146.254 | 77.381 | 77.379 | 68.878 | 68.873 | 0.715 | 0.713 | 2.672 | 2.672 | 3.702 | 3.702 | 13268 | 13244.7 | 0.05165 | 0.05165 | 0.113 | -0.113 | 0 | 0 | 40.24 | 36.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4191 | 0.22629 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41132 | Кот. №8 |  | Уз.511 | Задвижка | 0.92 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.86 | 71.4 | 92.71 | 71.26 |  | 0.2415 | -0.241 | 0 | 0 | 98.653 | 98.653 | 30.978 | 30.978 | 145.653 | 145.653 | 77.978 | 77.978 | 67.675 | 67.674 | 0.1 | 0.099 | 2.562 | 2.562 | 3.482 | 3.482 | 4850.5 | 4842.2 | 0.05386 | 0.05387 | 0.041 | -0.041 | 0 | 0 | 35.81 | 33.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4162 | 0.22644 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41133 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 4.3 | 4.43 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.9 | 71.43 | 92.69 | 71.24 |  | 0.8207 | -0.8193 | 0.008 | 0.008 | 99.333 | 99.325 | 30.31 | 30.302 | 146.333 | 146.325 | 77.31 | 77.302 | 69.031 | 69.015 | 1.099 | 1.095 | 2.686 | 2.686 | 6.986 | 6.986 | 16486.4 | 16458.6 | 0.05138 | 0.05138 | 0.141 | -0.14 | 2e-05 | 2e-05 | 167.43 | 154.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41134 | Кот. №8 |  | Уз.155 | Задвижка | 1.04 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.03 | 71.16 | 92.97 | 71.11 |  | 0.7121 | -0.7108 | 0.003 | 0.003 | 99.614 | 99.611 | 30.027 | 30.024 | 146.614 | 146.611 | 77.027 | 77.024 | 69.59 | 69.584 | 0.83 | 0.827 | 2.677 | 2.677 | 3.717 | 3.717 | 14304.9 | 14280 | 0.05155 | 0.05155 | 0.122 | -0.122 | 0 | 0 | 40.53 | 37.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41135 | Кот. №8 |  | Уз.512 | Луговая, 75 | 19.58 | 16 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.82 | 71.84 | 92.23 | 71.29 |  | 1.2921 | -1.2899 | 0.06 | 0.06 | 98.594 | 98.534 | 31.097 | 31.037 | 145.594 | 145.534 | 78.097 | 78.037 | 67.557 | 67.437 | 2.702 | 2.693 | 2.707 | 2.707 | 22.287 | 22.287 | 25957.7 | 25913 | 0.05097 | 0.05097 | 0.222 | -0.221 | 8e-05 | 8e-05 | 761.97 | 706.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4167 | 0.22641 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | 14П
41136 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 28.78 | 30.84 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.81 | 71.29 | 92.84 | 70.4 |  | 1.1687 | -1.1665 | 0.07 | 0.069 | 100.371 | 100.301 | 29.339 | 29.27 | 147.371 | 147.301 | 76.339 | 76.27 | 71.101 | 70.962 | 2.213 | 2.205 | 2.703 | 2.703 | 31.483 | 31.483 | 23477.6 | 23433.7 | 0.05105 | 0.05105 | 0.2 | -0.2 | 0.00012 | 0.00012 | 1128.14 | 1033.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4204 | 0.22623 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
41137 | Кот. №8 |  | Уз.509 | Задвижка | 26.28 | 26.7 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.35 | 72.07 | 91.98 | 70.79 |  | 0.745 | -0.7437 | 0.026 | 0.026 | 99.257 | 99.23 | 30.405 | 30.379 | 146.257 | 146.23 | 77.405 | 77.379 | 68.878 | 68.826 | 0.907 | 0.904 | 2.68 | 2.68 | 28.96 | 28.96 | 14967.2 | 14939.8 | 0.05149 | 0.0515 | 0.128 | -0.127 | 0.00011 | 0.00011 | 1026.71 | 949.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4192 | 0.22629 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | 14П
41138 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 13.02 | 13.08 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.97 | 71.82 | 92.26 | 71.16 |  | 0.7121 | -0.7108 | 0.013 | 0.013 | 99.611 | 99.598 | 30.04 | 30.027 | 146.611 | 146.598 | 77.04 | 77.027 | 69.584 | 69.558 | 0.83 | 0.827 | 2.677 | 2.677 | 15.697 | 15.697 | 14304.8 | 14280.1 | 0.05155 | 0.05155 | 0.122 | -0.122 | 5e-05 | 5e-05 | 507.24 | 469.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41139 | Кот. №8 |  | Уз.502 | Задвижка | 1.74 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.07 | 71.15 | 92.98 | 71.06 |  | 0.7278 | -0.7265 | 0.004 | 0.004 | 98.946 | 98.942 | 30.69 | 30.687 | 145.946 | 145.942 | 77.69 | 77.687 | 68.259 | 68.251 | 0.866 | 0.863 | 2.678 | 2.678 | 4.418 | 4.418 | 14619.9 | 14594.1 | 0.05152 | 0.05152 | 0.125 | -0.125 | 1e-05 | 1e-05 | 67.84 | 62.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4217 | 0.22616 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41140 | Кот. №8 |  | Луговая, 75 | Здание | 8.24 | 10.1 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.2 | 72.18 | 91.87 | 71.87 |  | 0.986 | -0.9844 | 0.017 | 0.017 | 98.528 | 98.511 | 31.12 | 31.103 | 145.528 | 145.511 | 78.12 | 78.103 | 67.426 | 67.391 | 1.58 | 1.575 | 2.696 | 2.696 | 10.936 | 10.936 | 19807.7 | 19776.2 | 0.05119 | 0.05119 | 0.169 | -0.169 | 3e-05 | 3e-05 | 319.19 | 298.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41141 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 3.48 | 3.64 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.98 | 72.24 | 91.79 | 72.07 |  | 0.7449 | -0.7438 | 0.006 | 0.006 | 99.23 | 99.225 | 30.41 | 30.405 | 146.23 | 146.225 | 77.41 | 77.405 | 68.826 | 68.815 | 0.907 | 0.904 | 2.68 | 2.68 | 6.16 | 6.16 | 14965.1 | 14941.9 | 0.05149 | 0.0515 | 0.128 | -0.128 | 1e-05 | 1e-05 | 134.58 | 125.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41142 | Кот. №8 |  | Уз.144 | Задвижка | 11.39 | 10.04 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.72 | 71.9 | 92.15 | 71.37 |  | 0.7747 | -0.7734 | 0.014 | 0.014 | 98.902 | 98.888 | 30.744 | 30.73 | 145.902 | 145.888 | 77.744 | 77.73 | 68.172 | 68.145 | 0.98 | 0.977 | 2.682 | 2.682 | 14.072 | 14.072 | 15562.9 | 15536 | 0.05145 | 0.05145 | 0.133 | -0.133 | 5e-05 | 5e-05 | 442.93 | 411.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4184 | 0.22633 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 14П
41143 | Кот. №8 |  | Уз.495 | Уз.510 | 4.37 | 6.27 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.61 | 70.66 | 93.53 | 70.58 |  | 2.2295 | -2.2252 | 0.01 | 0.01 | 99.637 | 99.627 | 30.011 | 30 | 146.637 | 146.627 | 77.011 | 77 | 69.637 | 69.616 | 1.212 | 1.207 | 4.24 | 4.24 | 8.61 | 8.61 | 31215.8 | 31155.8 | 0.0467 | 0.0467 | 0.186 | -0.185 | 4e-05 | 4e-05 | 192.39 | 173.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2296 | 0.19122 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П
41144 | Кот. №8 |  | Уз.495 | Задвижка | 1.7 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.61 | 70.65 | 93.54 | 70.58 |  | 0.9223 | -0.9206 | 0.006 | 0.006 | 99.637 | 99.631 | 30.006 | 30 | 146.637 | 146.631 | 77.006 | 77 | 69.637 | 69.625 | 1.384 | 1.379 | 2.692 | 2.692 | 4.392 | 4.392 | 18527.6 | 18494 | 0.05126 | 0.05126 | 0.158 | -0.158 | 1e-05 | 1e-05 | 66.54 | 60.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41145 | Кот. №8 |  | Уз.152 | Задвижка | 1.36 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.34 | 70.9 | 93.27 | 70.83 |  | 0.7691 | -0.7677 | 0.004 | 0.004 | 99.034 | 99.03 | 30.604 | 30.6 | 146.034 | 146.03 | 77.604 | 77.6 | 68.434 | 68.427 | 0.966 | 0.963 | 2.682 | 2.682 | 4.042 | 4.042 | 15450 | 15422.6 | 0.05146 | 0.05146 | 0.132 | -0.132 | 1e-05 | 1e-05 | 53.13 | 48.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41146 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 10.36 | 9.73 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.54 | 71.05 | 93.1 | 70.65 |  | 0.9223 | -0.9206 | 0.018 | 0.018 | 99.631 | 99.613 | 30.024 | 30.006 | 146.631 | 146.613 | 77.024 | 77.006 | 69.625 | 69.589 | 1.384 | 1.379 | 2.692 | 2.692 | 13.052 | 13.052 | 18527.5 | 18494.2 | 0.05126 | 0.05126 | 0.158 | -0.158 | 4e-05 | 4e-05 | 405.31 | 371.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41147 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 17.66 | 18.84 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.98 | 72.03 | 92.03 | 71.15 |  | 0.7277 | -0.7265 | 0.018 | 0.018 | 98.942 | 98.924 | 30.708 | 30.69 | 145.942 | 145.924 | 77.708 | 77.69 | 68.251 | 68.216 | 0.866 | 0.863 | 2.678 | 2.678 | 20.338 | 20.338 | 14619.7 | 14594.2 | 0.05152 | 0.05152 | 0.125 | -0.125 | 7e-05 | 7e-05 | 688.05 | 638.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4219 | 0.22615 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41148 | Кот. №8 |  | Уз.498 | Задвижка | 1.17 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.78 | 72.3 | 91.72 | 72.24 |  | 0.7279 | -0.7268 | 0.003 | 0.003 | 98.792 | 98.789 | 30.843 | 30.839 | 145.792 | 145.789 | 77.843 | 77.839 | 67.953 | 67.947 | 0.867 | 0.864 | 2.678 | 2.678 | 3.848 | 3.848 | 14622.2 | 14599.8 | 0.05152 | 0.05152 | 0.125 | -0.125 | 0 | 0 | 45.18 | 42.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4067 | 0.22693 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41149 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 3.91 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.71 | 71.98 | 92.08 | 71.4 |  | 0.2414 | -0.241 | 0.001 | 0.001 | 98.653 | 98.652 | 30.979 | 30.978 | 145.653 | 145.652 | 77.979 | 77.978 | 67.674 | 67.673 | 0.1 | 0.099 | 2.562 | 2.562 | 6.472 | 6.472 | 4850.4 | 4842.3 | 0.05386 | 0.05387 | 0.041 | -0.041 | 2e-05 | 2e-05 | 152.04 | 141.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41150 | Кот. №8 |  | Луговая, 71 | Жилой дом | 3.09 | 2.53 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.15 | 71.15 | 93 | 71.01 |  | 0.7978 | -0.7964 | 0.006 | 0.006 | 99.263 | 99.257 | 30.377 | 30.371 | 146.263 | 146.257 | 77.377 | 77.371 | 68.892 | 68.88 | 1.039 | 1.035 | 2.684 | 2.684 | 5.774 | 5.774 | 16026.6 | 15999 | 0.05141 | 0.05141 | 0.137 | -0.137 | 1e-05 | 1e-05 | 120.54 | 110.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41151 | Кот. №8 |  | Уз.507 | Переход | 23.31 | 21.87 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.84 | 70.29 | 93.81 | 70.26 |  | 46.5504 | -46.403 | 0.069 | 0.069 | 100.379 | 100.31 | 29.33 | 29.261 | 147.379 | 147.31 | 76.33 | 76.261 | 71.118 | 70.98 | 1.725 | 1.715 | 16.693 | 16.693 | 40.003 | 40.003 | 219474 | 218779.2 | 0.03522 | 0.03522 | 0.44 | -0.438 | 0.00171 | 0.00171 | 1845.94 | 1689.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3323 | 0.088244 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.074861 | 3.9e-06
41152 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 3.66 | 3.51 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.29 | 71.08 | 93.08 | 70.88 |  | 0.6605 | -0.6593 | 0.005 | 0.005 | 99.254 | 99.249 | 30.386 | 30.381 | 146.254 | 146.249 | 77.386 | 77.381 | 68.873 | 68.864 | 0.715 | 0.713 | 2.672 | 2.672 | 6.332 | 6.332 | 13268 | 13244.8 | 0.05165 | 0.05165 | 0.113 | -0.113 | 1e-05 | 1e-05 | 142.93 | 131.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41153 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 9.75 | 9.75 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.27 | 71.35 | 92.77 | 70.9 |  | 0.7691 | -0.7677 | 0.012 | 0.012 | 99.03 | 99.018 | 30.616 | 30.604 | 146.03 | 146.018 | 77.616 | 77.604 | 68.427 | 68.403 | 0.966 | 0.963 | 2.682 | 2.682 | 12.432 | 12.432 | 15449.9 | 15422.7 | 0.05146 | 0.05146 | 0.132 | -0.132 | 4e-05 | 4e-05 | 380.68 | 350.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41154 | Кот. №8 |  | Уз.149 | Уз.152 | 9.06 | 9.01 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.4 | 70.81 | 93.34 | 70.75 |  | 6.8508 | -6.8374 | 0.077 | 0.076 | 99.111 | 99.034 | 30.6 | 30.524 | 146.111 | 146.034 | 77.6 | 77.524 | 68.587 | 68.434 | 5.404 | 5.383 | 5.107 | 5.107 | 14.167 | 14.167 | 83300 | 83136.2 | 0.04464 | 0.04464 | 0.43 | -0.429 | 0.0001 | 0.0001 | 448.89 | 408.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.651 | 0.17696 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 14П
41155 | Кот. №8 |  | Уз.131 | Уз.149 | 21.81 | 23.9 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.55 | 70.75 | 93.4 | 70.62 |  | 7.5525 | -7.5374 | 0.177 | 0.176 | 99.288 | 99.111 | 30.524 | 30.348 | 146.288 | 146.111 | 77.524 | 77.348 | 68.94 | 68.587 | 6.563 | 6.537 | 5.111 | 5.111 | 26.921 | 26.921 | 91832.2 | 91647.5 | 0.04461 | 0.04461 | 0.474 | -0.473 | 0.00024 | 0.00024 | 1081.75 | 983.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.651 | 0.17696 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 | [14 empty] | 14П
41156 | Кот. №8 |  | Уз.153 | Задвижка | 27.07 | 25.82 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.53 | 73.28 | 90.66 | 72.45 |  | 1.1969 | -1.1951 | 0.069 | 0.069 | 98.497 | 98.428 | 31.203 | 31.134 | 145.497 | 145.428 | 78.203 | 78.134 | 67.363 | 67.225 | 2.321 | 2.314 | 2.704 | 2.704 | 29.774 | 29.774 | 24044.8 | 24007.9 | 0.05103 | 0.05103 | 0.205 | -0.205 | 0.00011 | 0.00011 | 1043.42 | 988.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4076 | 0.22688 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | 14П
41157 | Кот. №8 |  | Луговая, 75 | Задвижка | 1.85 | 3.4 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.23 | 72.05 | 92 | 71.83 |  | 0.3061 | -0.3056 | 0.001 | 0.001 | 98.534 | 98.533 | 31.098 | 31.097 | 145.534 | 145.533 | 78.098 | 78.097 | 67.437 | 67.436 | 0.158 | 0.158 | 2.596 | 2.596 | 4.446 | 4.446 | 6148.4 | 6138.4 | 0.05316 | 0.05316 | 0.052 | -0.052 | 1e-05 | 1e-05 | 71.68 | 66.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4167 | 0.22641 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41158 | Кот. №8 |  | Уз.316 | Задвижка | 0.84 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.96 | 71.23 | 92.91 | 71.19 |  | 0.6796 | -0.6784 | 0.003 | 0.003 | 99.12 | 99.118 | 30.516 | 30.514 | 146.12 | 146.118 | 77.516 | 77.514 | 68.607 | 68.601 | 0.757 | 0.754 | 2.674 | 2.674 | 3.514 | 3.514 | 13652.4 | 13629.2 | 0.05161 | 0.05161 | 0.117 | -0.116 | 0 | 0 | 32.72 | 30.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41159 | Кот. №8 |  | Уз.152 | Уз.150 | 37.66 | 37.66 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.34 | 71.09 | 93.03 | 70.81 |  | 6.0816 | -6.0697 | 0.182 | 0.182 | 99.034 | 98.852 | 30.781 | 30.6 | 146.034 | 145.852 | 77.781 | 77.6 | 68.434 | 68.071 | 4.262 | 4.246 | 5.102 | 5.102 | 42.762 | 42.762 | 73947.4 | 73802.7 | 0.04469 | 0.04469 | 0.382 | -0.381 | 0.00042 | 0.00042 | 1865.04 | 1703.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.651 | 0.17696 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.1e-06 | [14 empty] | 14П
41160 | Кот. №8 |  | Уз.150 | Уз.492 | 12.42 | 14.35 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.03 | 71.42 | 92.67 | 71.09 |  | 1.3428 | -1.3404 | 0.044 | 0.044 | 98.852 | 98.808 | 30.825 | 30.781 | 145.852 | 145.808 | 77.825 | 77.781 | 68.071 | 67.983 | 2.916 | 2.906 | 2.709 | 2.709 | 15.129 | 15.129 | 26975.9 | 26928.2 | 0.05094 | 0.05094 | 0.23 | -0.23 | 5e-05 | 5e-05 | 484.08 | 446.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4146 | 0.22652 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 14П
41161 | Кот. №8 |  | Уз.149 | Задвижка | 1.76 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.4 | 70.87 | 93.31 | 70.78 |  | 0.7015 | -0.7002 | 0.004 | 0.004 | 99.111 | 99.107 | 30.527 | 30.524 | 146.111 | 146.107 | 77.527 | 77.524 | 68.587 | 68.58 | 0.806 | 0.803 | 2.676 | 2.676 | 4.436 | 4.436 | 14092 | 14067 | 0.05157 | 0.05157 | 0.12 | -0.12 | 1e-05 | 1e-05 | 68.79 | 62.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41162 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 3.27 | 2.58 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.31 | 71.04 | 93.12 | 70.87 |  | 0.7015 | -0.7002 | 0.005 | 0.005 | 99.107 | 99.103 | 30.532 | 30.527 | 146.107 | 146.103 | 77.532 | 77.527 | 68.58 | 68.571 | 0.806 | 0.803 | 2.676 | 2.676 | 5.946 | 5.946 | 14091.8 | 14067.2 | 0.05157 | 0.05157 | 0.12 | -0.12 | 1e-05 | 1e-05 | 127.71 | 117.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41163 | Кот. №8 |  | Задвижка | Уз.137 | 169.52 | 174.04 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.41 | 71.13 | 92.7 | 70.47 |  | 15.5132 | -15.4467 | 0.164 | 0.162 | 99.504 | 99.341 | 30.292 | 30.13 | 146.504 | 146.341 | 77.292 | 77.13 | 69.374 | 69.049 | 0.904 | 0.896 | 11.496 | 11.496 | 181.016 | 181.016 | 98189.3 | 97768.3 | 0.0381 | 0.0381 | 0.264 | -0.263 | 0.00692 | 0.00692 | 10998.81 | 10118.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7985 | 0.11366 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.022303 | 2.18e-05
41164 | Кот. №8 |  | Уз.502 | Уз.132 | 55.72 | 57.42 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.07 | 71.74 | 92.3 | 71.02 |  | 3.5654 | -3.5582 | 0.09 | 0.089 | 98.946 | 98.856 | 30.776 | 30.687 | 145.946 | 145.856 | 77.776 | 77.687 | 68.259 | 68.08 | 1.474 | 1.468 | 5.072 | 5.072 | 60.792 | 60.792 | 43351.7 | 43264 | 0.04495 | 0.04495 | 0.224 | -0.223 | 0.00062 | 0.00062 | 2754.03 | 2534.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6554 | 0.17682 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.6e-06 | [14 empty] | 14П
41165 | Кот. №8 |  | Уз.498 | Задвижка | 30.09 | 30.66 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.78 | 73.9 | 89.98 | 72.18 |  | 0.6427 | -0.6417 | 0.022 | 0.022 | 98.792 | 98.77 | 30.861 | 30.839 | 145.792 | 145.77 | 77.861 | 77.839 | 67.953 | 67.909 | 0.678 | 0.676 | 2.67 | 2.67 | 32.76 | 32.76 | 12911.6 | 12890.4 | 0.05169 | 0.05169 | 0.11 | -0.11 | 0.00012 | 0.00012 | 1162.04 | 1104.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4076 | 0.22688 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [10 empty] | 8 | 1 |  |  | 14П
41166 | Кот. №8 |  | Уз.130 | Уз.144 | 15.22 | 15.39 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.12 | 71.38 | 92.72 | 71.01 |  | 1.4842 | -1.4815 | 0.064 | 0.064 | 98.966 | 98.902 | 30.73 | 30.666 | 145.966 | 145.902 | 77.73 | 77.666 | 68.3 | 68.172 | 3.558 | 3.545 | 2.712 | 2.712 | 17.932 | 17.932 | 29815.7 | 29762.5 | 0.05088 | 0.05088 | 0.254 | -0.254 | 6e-05 | 6e-05 | 593.62 | 546.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4204 | 0.22622 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П
41167 | Кот. №8 |  | Уз.493 | Уз.130 | 11.77 | 13.66 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.23 | 70.99 | 93.12 | 70.9 |  | 5.7775 | -5.766 | 0.065 | 0.065 | 99.031 | 98.966 | 30.666 | 30.602 | 146.031 | 145.966 | 77.666 | 77.602 | 68.429 | 68.3 | 3.848 | 3.833 | 5.1 | 5.1 | 16.87 | 16.87 | 70249.2 | 70109.2 | 0.04471 | 0.04471 | 0.363 | -0.362 | 0.00013 | 0.00013 | 582.4 | 531.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6554 | 0.17682 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 14П
41168 | Кот. №8 |  | Уз.156 | Уз.148 | 53.75 | 53.85 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.4 | 71.15 | 92.96 | 70.75 |  | 6.1443 | -6.132 | 0.256 | 0.255 | 99.181 | 98.925 | 30.708 | 30.453 | 146.181 | 145.925 | 77.708 | 77.453 | 68.728 | 68.217 | 4.35 | 4.333 | 5.103 | 5.103 | 58.853 | 58.853 | 74708.6 | 74559.2 | 0.04468 | 0.04468 | 0.386 | -0.385 | 0.00059 | 0.00059 | 2662.99 | 2432.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6556 | 0.17682 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.4e-06 | [14 empty] | 14П
41169 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 5.14 | 4.52 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.65 | 71.7 | 92.39 | 71.46 |  | 0.7965 | -0.7952 | 0.008 | 0.008 | 98.864 | 98.856 | 30.777 | 30.769 | 145.864 | 145.856 | 77.777 | 77.769 | 68.095 | 68.079 | 1.036 | 1.032 | 2.684 | 2.684 | 7.824 | 7.824 | 16001.5 | 15975 | 0.05141 | 0.05142 | 0.137 | -0.136 | 2e-05 | 2e-05 | 199.77 | 185.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41170 | Кот. №8 |  | Уз.311 | Задвижка | 2.38 | 3.47 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.6 | 70.72 | 93.46 | 70.59 |  | 0.8259 | -0.8244 | 0.001 | 0.001 | 99.424 | 99.423 | 30.212 | 30.212 | 146.424 | 146.423 | 77.212 | 77.212 | 69.212 | 69.211 | 0.083 | 0.082 | 4.86 | 4.859 | 7.24 | 7.239 | 10042.2 | 10023.4 | 0.04691 | 0.04692 | 0.052 | -0.052 | 3e-05 | 3e-05 | 118.09 | 107.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.651 | 0.17696 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П
41171 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 5.13 | 4.7 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.63 | 72.6 | 91.4 | 72.39 |  | 0.8786 | -0.8773 | 0.01 | 0.01 | 98.834 | 98.824 | 30.809 | 30.799 | 145.834 | 145.824 | 77.809 | 77.799 | 68.035 | 68.015 | 1.257 | 1.254 | 2.69 | 2.69 | 7.82 | 7.82 | 17650.4 | 17623.9 | 0.05131 | 0.05131 | 0.151 | -0.15 | 2e-05 | 2e-05 | 197.89 | 186.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41172 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 4.9 | 5.17 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.61 | 71.76 | 92.32 | 71.5 |  | 0.6606 | -0.6595 | 0.005 | 0.005 | 98.805 | 98.8 | 30.833 | 30.828 | 145.805 | 145.8 | 77.833 | 77.828 | 67.977 | 67.966 | 0.716 | 0.713 | 2.672 | 2.672 | 7.572 | 7.572 | 13271.6 | 13249.7 | 0.05165 | 0.05165 | 0.113 | -0.113 | 2e-05 | 2e-05 | 190.39 | 176.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41173 | Кот. №8 |  | Уз.148 | Уз.395 | 9.7 | 7.81 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.96 | 71.36 | 92.74 | 71.16 |  | 1.6753 | -1.6724 | 0.056 | 0.056 | 98.925 | 98.869 | 30.764 | 30.708 | 145.925 | 145.869 | 77.764 | 77.708 | 68.217 | 68.105 | 4.527 | 4.511 | 2.716 | 2.716 | 12.416 | 12.416 | 33654.8 | 33596 | 0.0508 | 0.0508 | 0.287 | -0.287 | 4e-05 | 4e-05 | 377.88 | 348.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4152 | 0.22649 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 14П
41174 | Кот. №8 |  | Уз.395 | Задвижка | 1.89 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.74 | 71.46 | 92.65 | 71.38 |  | 0.7965 | -0.7952 | 0.005 | 0.005 | 98.869 | 98.864 | 30.769 | 30.764 | 145.869 | 145.864 | 77.769 | 77.764 | 68.105 | 68.095 | 1.036 | 1.032 | 2.684 | 2.684 | 4.574 | 4.574 | 16001.6 | 15974.9 | 0.05141 | 0.05142 | 0.137 | -0.136 | 1e-05 | 1e-05 | 73.51 | 67.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4152 | 0.22649 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41175 | Кот. №8 |  | Уз.395 | Задвижка | 25.03 | 24.18 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.74 | 72.39 | 91.63 | 71.35 |  | 0.8787 | -0.8772 | 0.035 | 0.035 | 98.869 | 98.834 | 30.799 | 30.764 | 145.869 | 145.834 | 77.799 | 77.764 | 68.105 | 68.035 | 1.258 | 1.253 | 2.69 | 2.69 | 27.72 | 27.72 | 17652.4 | 17621.9 | 0.05131 | 0.05131 | 0.151 | -0.15 | 0.0001 | 0.0001 | 973.46 | 907.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4152 | 0.22649 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | 14П
41176 | Кот. №8 |  | Уз.492 | Задвижка | 1.07 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.67 | 71.5 | 92.61 | 71.44 |  | 0.6606 | -0.6595 | 0.003 | 0.003 | 98.808 | 98.805 | 30.828 | 30.825 | 145.808 | 145.805 | 77.828 | 77.825 | 67.983 | 67.977 | 0.716 | 0.713 | 2.672 | 2.672 | 3.742 | 3.742 | 13271.6 | 13249.6 | 0.05165 | 0.05165 | 0.113 | -0.113 | 0 | 0 | 41.59 | 38.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4139 | 0.22656 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41177 | Кот. №8 |  | Уз.508 | Уз.387 | 51.48 | 51.38 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 93.78 | 70.37 | 93.69 | 70.28 |  | 35.4788 | -35.359 | 0.296 | 0.294 | 100.087 | 99.791 | 29.846 | 29.552 | 147.087 | 146.791 | 76.846 | 76.552 | 70.535 | 69.945 | 4.695 | 4.663 | 11.575 | 11.575 | 63.055 | 63.055 | 224559.8 | 223801.4 | 0.03784 | 0.03784 | 0.604 | -0.602 | 0.0021 | 0.0021 | 3349.31 | 3052.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8628 | 0.11283 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.055735 | 6.7e-06
41217 | Кот. №8 |  | Уз.292 | Задвижка | 1.95 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.65 | 72.44 | 91.56 | 72.36 |  | 0.8694 | -0.8681 | 0.006 | 0.006 | 99.112 | 99.106 | 30.525 | 30.52 | 146.112 | 146.106 | 77.525 | 77.52 | 68.592 | 68.581 | 1.231 | 1.228 | 2.689 | 2.689 | 4.639 | 4.639 | 17465.2 | 17438.5 | 0.05132 | 0.05132 | 0.149 | -0.149 | 1e-05 | 1e-05 | 75.23 | 70.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
41224 | Кот. №8 |  | Уз.292 | Уз.289 | 55.27 | 55.3 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.65 | 72.88 | 91.04 | 72.31 |  | 4.7757 | -4.7641 | 0.048 | 0.048 | 99.112 | 99.064 | 30.568 | 30.52 | 146.112 | 146.064 | 77.568 | 77.52 | 68.592 | 68.496 | 0.778 | 0.774 | 6.774 | 6.774 | 62.044 | 62.044 | 45970.9 | 45859.2 | 0.04251 | 0.04252 | 0.188 | -0.188 | 0.00098 | 0.00098 | 2893.49 | 2715.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4984 | 0.15388 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.2e-06
41234 | Кот. №8 |  | Уз.291 | Уз.292 | 25.8 | 25.81 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.89 | 72.32 | 91.65 | 72.09 |  | 5.6456 | -5.6317 | 0.035 | 0.035 | 99.147 | 99.112 | 30.52 | 30.485 | 146.147 | 146.112 | 77.52 | 77.485 | 68.663 | 68.592 | 1.084 | 1.079 | 6.792 | 6.791 | 32.592 | 32.591 | 54344 | 54210.8 | 0.0424 | 0.04241 | 0.222 | -0.222 | 0.00046 | 0.00046 | 1353.08 | 1261.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4984 | 0.15388 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06
41236 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 14.1 | 11.51 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.56 | 73.03 | 90.94 | 72.44 |  | 0.8694 | -0.8681 | 0.021 | 0.021 | 99.106 | 99.086 | 30.546 | 30.525 | 146.106 | 146.086 | 77.546 | 77.525 | 68.581 | 68.54 | 1.231 | 1.228 | 2.689 | 2.689 | 16.789 | 16.789 | 17465 | 17438.6 | 0.05132 | 0.05132 | 0.149 | -0.149 | 6e-05 | 6e-05 | 543.62 | 513.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
41240 | Кот. №8 |  | Уз.158 | Задвижка | 3.63 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.11 | 71.92 | 92.09 | 71.89 |  | 6.9691 | -6.9522 | 0.017 | 0.017 | 99.223 | 99.206 | 30.426 | 30.409 | 146.223 | 146.206 | 77.426 | 77.409 | 68.814 | 68.779 | 1.647 | 1.639 | 6.81 | 6.81 | 10.44 | 10.44 | 67084.7 | 66921.7 | 0.04229 | 0.04229 | 0.274 | -0.274 | 6e-05 | 6e-05 | 190.7 | 176.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4966 | 0.15393 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
41241 | Кот. №8 |  | Уз.158 | Задвижка | 1.66 |  |  | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.11 | 71.24 | 92.1 | 71.22 |  | 5.344 | -5.3236 | 0.008 | 0.008 | 99.223 | 99.215 | 30.417 | 30.409 | 146.223 | 146.215 | 77.417 | 77.409 | 68.814 | 68.797 | 0.972 | 0.965 | 6.786 | 6.786 | 8.446 | 8.446 | 51441.4 | 51245 | 0.04244 | 0.04244 | 0.21 | -0.21 | 3e-05 | 3e-05 | 87.21 | 80.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5007 | 0.15383 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
41242 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 14.39 | 14.46 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.66 | 72.89 | 91.09 | 72.35 |  | 0.9624 | -0.9609 | 0.026 | 0.026 | 99.164 | 99.138 | 30.494 | 30.468 | 146.164 | 146.138 | 77.494 | 77.468 | 68.696 | 68.645 | 1.506 | 1.501 | 2.694 | 2.694 | 17.084 | 17.084 | 19333.4 | 19304 | 0.05122 | 0.05122 | 0.165 | -0.165 | 6e-05 | 6e-05 | 555.22 | 523.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41243 | Кот. №8 |  | Уз.145 | Задвижка | 1.17 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.23 | 71.87 | 92.18 | 71.83 |  | 1.0607 | -1.059 | 0.007 | 0.007 | 99.242 | 99.235 | 30.398 | 30.39 | 146.242 | 146.235 | 77.398 | 77.39 | 68.851 | 68.837 | 1.826 | 1.82 | 2.699 | 2.699 | 3.869 | 3.869 | 21307.7 | 21273.4 | 0.05113 | 0.05113 | 0.182 | -0.182 | 0 | 0 | 45.33 | 42.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
41244 | Кот. №8 |  | Уз.137 | Задвижка | 1.26 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.7 | 71.47 | 92.63 | 71.4 |  | 0.6949 | -0.6938 | 0.003 | 0.003 | 99.341 | 99.338 | 30.295 | 30.292 | 146.341 | 146.338 | 77.295 | 77.292 | 69.049 | 69.042 | 0.791 | 0.788 | 2.675 | 2.675 | 3.935 | 3.935 | 13960.5 | 13936.8 | 0.05158 | 0.05158 | 0.119 | -0.119 | 1e-05 | 1e-05 | 48.99 | 45.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
41245 | Кот. №8 |  | Уз.137 | Уз.135 | 19.89 | 19.92 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.7 | 71.19 | 92.61 | 71.11 |  | 14.8113 | -14.7599 | 0.026 | 0.026 | 99.341 | 99.315 | 30.318 | 30.292 | 146.341 | 146.315 | 77.318 | 77.292 | 69.049 | 68.997 | 0.824 | 0.819 | 11.49 | 11.489 | 31.38 | 31.379 | 93747 | 93421.1 | 0.03812 | 0.03812 | 0.252 | -0.251 | 0.00081 | 0.00081 | 1283.8 | 1187.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7985 | 0.11366 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.021133 | 2.6e-06
41246 | Кот. №8 |  | Уз.147 | Уз.291 | 15.75 | 15.72 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.02 | 72.1 | 91.89 | 71.98 |  | 6.443 | -6.4273 | 0.032 | 0.032 | 99.179 | 99.147 | 30.485 | 30.453 | 146.179 | 146.147 | 77.485 | 77.453 | 68.726 | 68.663 | 1.409 | 1.402 | 6.804 | 6.803 | 22.554 | 22.553 | 62020 | 61869.4 | 0.04233 | 0.04233 | 0.254 | -0.253 | 0.00028 | 0.00028 | 826.8 | 768.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4984 | 0.15388 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06
41247 | Кот. №8 |  | Уз.312 | Уз.484 | 64.98 | 60.98 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.71 | 72.17 | 90.93 | 71.44 |  | 4.3809 | -4.3634 | 0.047 | 0.047 | 99.17 | 99.123 | 30.509 | 30.462 | 146.17 | 146.123 | 77.509 | 77.462 | 68.708 | 68.614 | 0.655 | 0.65 | 6.764 | 6.764 | 71.744 | 71.744 | 42170.4 | 42002.2 | 0.04258 | 0.04258 | 0.172 | -0.172 | 0.00115 | 0.00115 | 3403.35 | 3172.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5024 | 0.15379 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 6.2e-06 | [14 empty] | 14П
41248 | Кот. №8 |  | Задвижка | 41 | 21.08 | 14.46 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.55 | 72.59 | 91.42 | 71.53 |  | 0.7226 | -0.7214 | 0.02 | 0.02 | 99.312 | 99.291 | 30.341 | 30.321 | 146.312 | 146.291 | 77.341 | 77.321 | 68.991 | 68.95 | 0.854 | 0.851 | 2.678 | 2.678 | 23.758 | 23.758 | 14516.5 | 14491.9 | 0.05153 | 0.05153 | 0.124 | -0.124 | 9e-05 | 9e-05 | 818.7 | 765.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4214 | 0.22617 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
41249 | Кот. №8 |  | Задвижка | Уз.147 | 9.41 | 10.94 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.09 | 71.98 | 92.02 | 71.92 |  | 6.9691 | -6.9523 | 0.027 | 0.027 | 99.206 | 99.179 | 30.453 | 30.426 | 146.206 | 146.179 | 77.453 | 77.426 | 68.779 | 68.726 | 1.647 | 1.639 | 6.81 | 6.81 | 16.22 | 16.22 | 67084.1 | 66922.3 | 0.04229 | 0.04229 | 0.274 | -0.274 | 0.00017 | 0.00017 | 494.24 | 458.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4984 | 0.15388 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07
41250 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 9.39 | 9.32 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.93 | 72.75 | 91.24 | 72.1 |  | 0.5259 | -0.5251 | 0.005 | 0.005 | 99.177 | 99.172 | 30.46 | 30.455 | 146.177 | 146.172 | 77.46 | 77.455 | 68.723 | 68.712 | 0.457 | 0.455 | 2.654 | 2.654 | 12.044 | 12.044 | 10565.1 | 10548.5 | 0.05199 | 0.052 | 0.09 | -0.09 | 4e-05 | 4e-05 | 363.02 | 341.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
41251 | Кот. №8 |  | Уз.145 | Уз.158 | 21.61 | 21.64 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.23 | 71.6 | 92.11 | 71.5 |  | 12.3141 | -12.2749 | 0.019 | 0.019 | 99.242 | 99.223 | 30.409 | 30.39 | 146.242 | 146.223 | 77.409 | 77.39 | 68.851 | 68.814 | 0.571 | 0.568 | 11.461 | 11.46 | 33.071 | 33.07 | 77940.6 | 77693 | 0.03822 | 0.03822 | 0.21 | -0.209 | 0.00088 | 0.00088 | 1389.96 | 1295.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7985 | 0.11366 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.017035 | 2.8e-06
41252 | Кот. №8 |  | Уз.135 | Уз.151 | 27.87 | 27.92 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.61 | 71.3 | 92.48 | 71.18 |  | 14.0879 | -14.0393 | 0.029 | 0.029 | 99.315 | 99.286 | 30.347 | 30.318 | 146.315 | 146.286 | 77.347 | 77.318 | 68.997 | 68.939 | 0.746 | 0.741 | 11.482 | 11.482 | 39.352 | 39.352 | 89168.1 | 88860.3 | 0.03815 | 0.03815 | 0.24 | -0.239 | 0.00114 | 0.00114 | 1797.72 | 1666.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7985 | 0.11366 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.019962 | 3.6e-06
41253 | Кот. №8 |  | Уз.135 | Задвижка | 1.16 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.61 | 71.53 | 92.55 | 71.47 |  | 0.7226 | -0.7214 | 0.003 | 0.003 | 99.315 | 99.312 | 30.321 | 30.318 | 146.315 | 146.312 | 77.321 | 77.318 | 68.997 | 68.991 | 0.854 | 0.851 | 2.678 | 2.678 | 3.838 | 3.838 | 14516.5 | 14491.8 | 0.05153 | 0.05153 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 45.07 | 41.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4213 | 0.22618 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
41254 | Кот. №8 |  | Уз.132 | Уз.153 | 43.64 | 43.63 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.3 | 72.46 | 91.53 | 71.74 |  | 2.1941 | -2.1904 | 0.359 | 0.358 | 98.856 | 98.497 | 31.134 | 30.776 | 145.856 | 145.497 | 78.134 | 77.776 | 68.08 | 67.363 | 7.744 | 7.718 | 2.724 | 2.723 | 46.364 | 46.363 | 44076.9 | 44003.2 | 0.05067 | 0.05067 | 0.376 | -0.376 | 0.00018 | 0.00018 | 1691.76 | 1582.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4076 | 0.22688 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [14 empty] | 14П
41255 | Кот. №8 |  | Уз.153 | Задвижка | 2.31 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.53 | 72.56 | 91.44 | 72.48 |  | 0.997 | -0.9955 | 0.008 | 0.008 | 98.497 | 98.489 | 31.142 | 31.134 | 145.497 | 145.489 | 78.142 | 78.134 | 67.363 | 67.347 | 1.615 | 1.61 | 2.696 | 2.696 | 5.006 | 5.006 | 20028.6 | 19998.9 | 0.05118 | 0.05118 | 0.171 | -0.171 | 1e-05 | 1e-05 | 89.04 | 83.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.407 | 0.22691 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41258 | Кот. №8 |  | Уз.291 | Задвижка | 1.21 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.89 | 72.19 | 91.83 | 72.14 |  | 0.7972 | -0.7959 | 0.004 | 0.004 | 99.147 | 99.143 | 30.489 | 30.485 | 146.147 | 146.143 | 77.489 | 77.485 | 68.663 | 68.655 | 1.037 | 1.034 | 2.684 | 2.684 | 3.894 | 3.894 | 16014 | 15988.9 | 0.05141 | 0.05142 | 0.137 | -0.136 | 0 | 0 | 46.76 | 43.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
41262 | Кот. №8 |  | Задвижка | Уз.312 | 39.62 | 41.04 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.1 | 71.6 | 91.71 | 71.24 |  | 5.344 | -5.3236 | 0.045 | 0.045 | 99.215 | 99.17 | 30.462 | 30.417 | 146.215 | 146.17 | 77.462 | 77.417 | 68.797 | 68.708 | 0.972 | 0.965 | 6.786 | 6.786 | 46.406 | 46.406 | 51441.1 | 51245.3 | 0.04244 | 0.04244 | 0.21 | -0.21 | 0.0007 | 0.0007 | 2081.11 | 1924.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5024 | 0.15379 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.8e-06
41266 | Кот. №8 |  | Уз.484 | Задвижка | 2.43 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.93 | 73.1 | 90.85 | 73.02 |  | 1.1362 | -1.1346 | 0.011 | 0.011 | 99.123 | 99.112 | 30.519 | 30.509 | 146.123 | 146.112 | 77.519 | 77.509 | 68.614 | 68.592 | 2.093 | 2.087 | 2.702 | 2.702 | 5.132 | 5.132 | 22825 | 22793 | 0.05107 | 0.05107 | 0.195 | -0.195 | 1e-05 | 1e-05 | 93.25 | 88.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 14П
41267 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 14.18 | 10.25 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.83 | 72.84 | 91.14 | 72.19 |  | 0.7971 | -0.7959 | 0.017 | 0.017 | 99.143 | 99.126 | 30.506 | 30.489 | 146.143 | 146.126 | 77.506 | 77.489 | 68.655 | 68.62 | 1.037 | 1.034 | 2.684 | 2.684 | 16.864 | 16.864 | 16013.9 | 15989 | 0.05141 | 0.05142 | 0.137 | -0.136 | 6e-05 | 6e-05 | 547.79 | 515.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
41268 | Кот. №8 |  | Уз.147 | Задвижка | 1.17 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.02 | 72.1 | 91.93 | 72.02 |  | 0.5259 | -0.5251 | 0.002 | 0.002 | 99.179 | 99.177 | 30.455 | 30.453 | 146.179 | 146.177 | 77.455 | 77.453 | 68.726 | 68.723 | 0.457 | 0.455 | 2.654 | 2.654 | 3.824 | 3.824 | 10565.2 | 10548.4 | 0.05199 | 0.052 | 0.09 | -0.09 | 0 | 0 | 45.26 | 42.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
41269 | Кот. №8 |  | Уз.312 | Задвижка | 1.14 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.71 | 72.35 | 91.66 | 72.31 |  | 0.9624 | -0.9609 | 0.006 | 0.006 | 99.17 | 99.164 | 30.468 | 30.462 | 146.17 | 146.164 | 77.468 | 77.462 | 68.708 | 68.696 | 1.506 | 1.501 | 2.694 | 2.694 | 3.834 | 3.834 | 19333.5 | 19303.9 | 0.05122 | 0.05122 | 0.165 | -0.165 | 0 | 0 | 44 | 41.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 14П
41270 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 15.24 | 10.5 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.18 | 72.39 | 91.63 | 71.87 |  | 1.0607 | -1.059 | 0.033 | 0.033 | 99.235 | 99.202 | 30.43 | 30.398 | 146.235 | 146.202 | 77.43 | 77.398 | 68.837 | 68.772 | 1.826 | 1.82 | 2.699 | 2.699 | 17.939 | 17.939 | 21307.6 | 21273.5 | 0.05113 | 0.05113 | 0.182 | -0.182 | 6e-05 | 6e-05 | 590.29 | 552.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
41271 | Кот. №8 |  | Задвижка | 39 | 14.79 | 17.15 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.63 | 72.24 | 91.8 | 71.47 |  | 0.6949 | -0.6938 | 0.014 | 0.014 | 99.338 | 99.324 | 30.309 | 30.295 | 146.338 | 146.324 | 77.309 | 77.295 | 69.042 | 69.015 | 0.791 | 0.788 | 2.675 | 2.675 | 17.465 | 17.465 | 13960.4 | 13936.9 | 0.05158 | 0.05158 | 0.119 | -0.119 | 6e-05 | 6e-05 | 574.74 | 535.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
41272 | Кот. №8 |  | Задвижка | Здание | 4.64 | 4.58 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 91.44 | 72.73 | 91.26 | 72.56 |  | 0.997 | -0.9955 | 0.012 | 0.012 | 98.489 | 98.477 | 31.154 | 31.142 | 145.489 | 145.477 | 78.154 | 78.142 | 67.347 | 67.324 | 1.615 | 1.61 | 2.696 | 2.696 | 7.336 | 7.336 | 20028.4 | 19999 | 0.05118 | 0.05118 | 0.171 | -0.171 | 2e-05 | 2e-05 | 178.73 | 168.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41273 | Кот. №8 |  | Уз.151 | Уз.145 | 53.44 | 53.36 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.48 | 71.52 | 92.23 | 71.28 |  | 13.3769 | -13.3317 | 0.044 | 0.043 | 99.286 | 99.242 | 30.39 | 30.347 | 146.286 | 146.242 | 77.39 | 77.347 | 68.939 | 68.851 | 0.673 | 0.669 | 11.474 | 11.474 | 64.914 | 64.914 | 84667.8 | 84381.8 | 0.03817 | 0.03817 | 0.228 | -0.227 | 0.00218 | 0.00218 | 3443.83 | 3201.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7985 | 0.11366 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.018791 | 6.9e-06
41274 | Кот. №8 |  | Уз.151 | Задвижка | 1.27 |  |  | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.48 | 71.66 | 92.41 | 71.59 |  | 0.7099 | -0.7087 | 0.003 | 0.003 | 99.286 | 99.282 | 30.35 | 30.347 | 146.286 | 146.282 | 77.35 | 77.347 | 68.939 | 68.932 | 0.825 | 0.822 | 2.677 | 2.677 | 3.947 | 3.947 | 14260.9 | 14237.1 | 0.05155 | 0.05156 | 0.122 | -0.121 | 1e-05 | 1e-05 | 49.3 | 45.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
41275 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 15.09 | 11.49 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 92.41 | 72.43 | 91.59 | 71.66 |  | 0.7099 | -0.7087 | 0.015 | 0.015 | 99.282 | 99.268 | 30.365 | 30.35 | 146.282 | 146.268 | 77.365 | 77.35 | 68.932 | 68.903 | 0.825 | 0.822 | 2.677 | 2.677 | 17.767 | 17.767 | 14260.8 | 14237.2 | 0.05155 | 0.05156 | 0.122 | -0.121 | 6e-05 | 6e-05 | 585.48 | 547.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
41279 | Кот. №8 |  | Задвижка | Жилой дом | 9.27 | 9.37 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 90.85 | 73.4 | 90.54 | 73.1 |  | 1.1362 | -1.1346 | 0.025 | 0.025 | 99.112 | 99.087 | 30.544 | 30.519 | 146.112 | 146.087 | 77.544 | 77.519 | 68.592 | 68.542 | 2.093 | 2.087 | 2.702 | 2.702 | 11.972 | 11.972 | 22824.8 | 22793.2 | 0.05107 | 0.05107 | 0.195 | -0.195 | 4e-05 | 4e-05 | 355.51 | 338.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 14П | [5 empty] | ТС чужой включен
41395 | Кот. №8 |  | ТК.п | Уз.179 | 44.19 |  | T1/T2 | Надз. | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 104.76 | 69.66 | 104.24 | 69.24 |  | 46.6633 | -46.2019 | 0.003 | 0.003 | 103.279 | 101.276 | 28.371 | 30.368 | 148.279 | 148.276 | 75.371 | 75.368 | 72.911 | 72.906 | 0.014 | 0.013 | 51.354 | 51.333 | 204.324 | 204.303 | 86938 | 86078.3 | 0.02898 | 0.02899 | 0.069 | -0.068 | 0.07205 | 0.07205 | 23920 | 19298.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 28.1535 | 0.03552 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.10702 | 1.82e-05
41398 | Кот. №8 |  | ТК.п | ТК.п-68 | 324.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.76 | 95.65 | 104.73 | 95.62 |  | 313.499 | -313.2399 | 1.855 | 1.852 | 103.279 | 98.034 | 28.83 | 30.368 | 148.279 | 146.424 | 77.22 | 75.368 | 72.911 | 69.204 | 17.296 | 17.267 | 17.876 | 17.876 | 107.256 | 107.256 | 1158808.6 | 1157851 | 0.02628 | 0.02628 | 1.82 | -1.818 | 0.01069 | 0.01069 | 9780.75 | 9588.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9707 | 0.071578 | 1.46e-05 | 4.7e-06 | 0.11757 | 6.62e-05 | [13 empty] | до 2022 | 16П
41400 | Кот. №8 |  | ТК.п | ТК.п-68 | 52.99 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.76 | 95.65 | 104.73 | 95.62 |  | 313.499 | -313.2399 | 1.855 | 1.852 | 103.279 | 98.034 | 28.83 | 30.368 | 148.279 | 146.424 | 77.22 | 75.368 | 72.911 | 69.204 | 17.296 | 17.267 | 17.876 | 17.876 | 107.256 | 107.256 | 1158808.6 | 1157851 | 0.02628 | 0.02628 | 1.82 | -1.818 | 0.01069 | 0.01069 | 9780.75 | 9588.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7998 | 0.12821 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.033216 | 6e-06 | [13 empty] | до 2022 | 16П
41402 | Кот. №8 |  | ТК.п | ТК.п-68 | 60.81 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.76 | 95.65 | 104.73 | 95.62 |  | 313.499 | -313.2399 | 1.855 | 1.852 | 103.279 | 98.034 | 28.83 | 30.368 | 148.279 | 146.424 | 77.22 | 75.368 | 72.911 | 69.204 | 17.296 | 17.267 | 17.876 | 17.876 | 107.256 | 107.256 | 1158808.6 | 1157851 | 0.02628 | 0.02628 | 1.82 | -1.818 | 0.01069 | 0.01069 | 9780.75 | 9588.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7998 | 0.12821 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.084355 | 6.9e-06 | [13 empty] | до 2022 | 16П
41404 | Кот. №8 |  | ТК.п | ТК.п-68 | 17.52 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.76 | 95.65 | 104.73 | 95.62 |  | 313.499 | -313.2399 | 1.855 | 1.852 | 103.279 | 98.034 | 28.83 | 30.368 | 148.279 | 146.424 | 77.22 | 75.368 | 72.911 | 69.204 | 17.296 | 17.267 | 17.876 | 17.876 | 107.256 | 107.256 | 1158808.6 | 1157851 | 0.02628 | 0.02628 | 1.82 | -1.818 | 0.01069 | 0.01069 | 9780.75 | 9588.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7451 | 0.14826 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.018619 | 1.7e-06 | [13 empty] | до 2022 | 16П
41406 | Кот. №8 |  | ТК.п | ТК.п-68 | 83.36 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.76 | 95.65 | 104.73 | 95.62 |  | 313.499 | -313.2399 | 1.855 | 1.852 | 103.279 | 98.034 | 28.83 | 30.368 | 148.279 | 146.424 | 77.22 | 75.368 | 72.911 | 69.204 | 17.296 | 17.267 | 17.876 | 17.876 | 107.256 | 107.256 | 1158808.6 | 1157851 | 0.02628 | 0.02628 | 1.82 | -1.818 | 0.01069 | 0.01069 | 9780.75 | 9588.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7998 | 0.12821 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.065736 | 9.5e-06 | [13 empty] | до 2022 | 16П
41408 | Кот. №8 |  | ТК.п | ТК.п-68 | 17.3 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.76 | 95.65 | 104.73 | 95.62 |  | 313.499 | -313.2399 | 1.855 | 1.852 | 103.279 | 98.034 | 28.83 | 30.368 | 148.279 | 146.424 | 77.22 | 75.368 | 72.911 | 69.204 | 17.296 | 17.267 | 17.876 | 17.876 | 107.256 | 107.256 | 1158808.6 | 1157851 | 0.02628 | 0.02628 | 1.82 | -1.818 | 0.01069 | 0.01069 | 9780.75 | 9588.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7998 | 0.12821 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0329 | 2e-06 | [13 empty] | до 2022 | 16П
41410 | Кот. №8 |  | ТК.п | ТК.п-68 | 73.34 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.76 | 95.65 | 104.73 | 95.62 |  | 313.499 | -313.2399 | 1.855 | 1.852 | 103.279 | 98.034 | 28.83 | 30.368 | 148.279 | 146.424 | 77.22 | 75.368 | 72.911 | 69.204 | 17.296 | 17.267 | 17.876 | 17.876 | 107.256 | 107.256 | 1158808.6 | 1157851 | 0.02628 | 0.02628 | 1.82 | -1.818 | 0.01069 | 0.01069 | 9780.75 | 9588.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.7998 | 0.12821 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.032836 | 8.4e-06 | [13 empty] | до 2022 | 16П
41411 | Кот. №8 |  | ТК.п | ТК.п-68 | 126.88 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 104.76 | 95.65 | 104.73 | 95.62 |  | 313.499 | -313.2399 | 1.855 | 1.852 | 103.279 | 98.034 | 28.83 | 30.368 | 148.279 | 146.424 | 77.22 | 75.368 | 72.911 | 69.204 | 17.296 | 17.267 | 17.876 | 17.876 | 107.256 | 107.256 | 1158808.6 | 1157851 | 0.02628 | 0.02628 | 1.82 | -1.818 | 0.01069 | 0.01069 | 9780.75 | 9588.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9707 | 0.071578 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.11757 | 2.59e-05 | [13 empty] | до 2022 | 16П