## итоговые значения
Итоговые значения
Параметр | Значение
Объем воды в подающем тр., куб.м | 2.772277
Объем воды в обратном тр., куб.м | 2.772277
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0.075000
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000
Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000
Объем воды в системе отопления, куб.м | 2.325000
Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0.000000
Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0.000000
Суммарный объем воды, куб. м | 7.869553

## уч
Участок
ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа
31174 | Уз.562 | Уз.578 | 106.99 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 | 20 | 9.0823 | 0.1101 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0078409 | 1.42e-05
31175 | Уз.578 | 33 | 14.14 | 0 |  |  | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.8893 | 0.25711 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07
31227 | Уз.583 | жилой дом | 5.16 | 0 |  |  | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.8901 | 0.25706 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07
31228 | Уз.578 | Уз.584 | 58.38 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7194 | 0.14882 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.006248 | 5.7e-06
31229 | Уз.584 | Уз.583 | 17.04 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7194 | 0.14882 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0046926 | 1.7e-06
31232 | Уз.584 | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | 55.13 | 0 |  |  | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.8857 | 0.25735 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.1e-06
31234 | Уз.583 | Уз.585 | 16.34 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 6.7194 | 0.14882 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0031145 | 1.6e-06
31236 | Уз.585 | Стрельцова Светлана Николаевна | 13.49 | 0 |  |  | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.8894 | 0.25711 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07
31238 | Уз.585 | Уз.586 | 14.82 | 0 |  |  | 0.08 | 0.08 | 20 | 5.8454 | 0.17107 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0015489 | 1.3e-06
31240 | Уз.586 | Магазин ООО ТК "Нимак-Н" | 19.55 | 0 |  |  | 0.032 | 0.032 | 20 | 3.8889 | 0.25715 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06

## пт
Потpебитель
ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
31224 |  | 33 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.89675 | 0.99701 | 0.1028
31226 |  | жилой дом | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.89672 | 0.99701 | 0.1006
31231 |  | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.89673 | 0.99702 | 0.0971
31235 |  | Стрельцова Светлана Николаевна | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.89671 | 0.99701 | 0.0987
31239 |  | Магазин ООО ТК "Нимак-Н" | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.89671 | 0.99701 | 0.0961