## уч
Sys | Котельная | Балансодержатель | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Обозначение | Вид прокладки | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Год ввода | Глубина заложения, м | Вид грунта | Ширина канала, м | Высота канала, м | Расстояние между осями труб, м | Местные сопротивления под.тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Сумма местных сопротивлений #1 | Сумма местных сопротивлений #2 | К местного сопротивления#1 | К местного сопротивления#2 | Шероховатость, мм #1 | Шероховатость, мм #2 | Зарастание, мм #1 | Зарастание, мм #2 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#1 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Нормативные потери | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправка на нормы тепловых потерь #1 | Поправка на нормы тепловых потерь #2 | Тип изоляции | Тип изоляции | Толщина изоляции, м #1 | Толщина изоляции, м #2 | Cостояние изоляции#1 | Cостояние изоляции#2 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Температура в начале участка,°C #1 | Температура в начале участка,°C #2 | Температура в конце участка,°C #1 | Температура в конце участка,°C #2 | Температура на поверхности, °С | Расход воды, т/ч #1 | Расход воды, т/ч #2 | Потери напора, м #1 | Потери напора, м #2 | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора, мм/м #1 | Удельные линейные потери напора, мм/м #2 | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды, м/с #1 | Скорость движения воды, м/с #2 | Величина утечки, т/ч #1 | Величина утечки, т/ч #2 | Тепловые потери, ккал/ч #1 | Тепловые потери, ккал/ч #2 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #1 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #2 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #1 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #2 | Диаметр (конструкторский), м #1 | Диаметр (конструкторский), м #2 | Шероховатость (конструкторский), мм #1 | Шероховатость (конструкторский), мм #2 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка) | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Разделитель зон статического напора | Опции | Изгибов 90° | Изгибов 60° | Изгибов 30° | Компенсаторов П-образных | Компенсаторов сильфонных | Переходов над/под | Изменено | АРМ | Istok_ID | Istok_Out | Utype | Год ввода | Номер квартала | Материал | Номер п.п | Баланс | Мероприятия | Этап | Режим
29844 |  |  | Уз.370 | Задвижка | 1.83 |  | T1/T2 | Надз. | [14 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.71 | 80.56 | 101.04 | 79.94 |  | 0.8405 | -0.8323 | 0 | 0 | 64.517 | 64.517 | 33.671 | 33.671 | 109.517 | 109.517 | 78.671 | 78.671 | 30.846 | 30.846 | 0 | 0 | 0.366 | 0.366 | 2.196 | 2.196 | 1000000 | 1000000 | 0.01888 | 0.01888 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 567.71 | 514.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 63.7394 | 0.015689 | 1.46e-05 | 0 | 0.0016176 | 1.7e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39969 |  |  | Уз 8к-8 | Уз 8к-8 | 4.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.93 | 68.48 | 104.92 | 68.47 |  | 104.609 | -86.9269 | 0.008 | 0.006 | 79.061 | 79.052 | 21.285 | 21.279 | 124.061 | 124.052 | 66.285 | 66.279 | 57.782 | 57.768 | 0.192 | 0.133 | 39.555 | 39.465 | 43.875 | 43.785 | 235776.7 | 195923.3 | 0.0311 | 0.03117 | 0.226 | -0.188 | 0.00139 | 0.00139 | 574.16 | 455.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7737 | 0.042063 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.29176 | 1.5e-06 | [14 empty] | К-7
39958 |  |  | Уз.178 | Уз 8к-10 | 23.64 | 24.22 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.98 | 71.05 | 104.97 | 71.05 |  | 398.2646 | -376.0852 | 0.172 | 0.153 | 77.897 | 77.725 | 18.691 | 18.538 | 124.897 | 124.725 | 65.691 | 65.538 | 59.359 | 59.033 | 2.613 | 2.33 | 42.148 | 42.139 | 65.788 | 65.779 | 897642.5 | 847652.8 | 0.02918 | 0.02919 | 0.859 | -0.812 | 0.00761 | 0.00761 | 3143.05 | 2548.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7204 | 0.042158 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.99971 | 8.2e-06 | [14 empty] | К-7
39966 |  |  | Уз 8к-10 | Уз 8к-10 | 6.72 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.97 | 71.06 | 104.97 | 71.05 |  | 398.257 | -376.0928 | 0.128 | 0.114 | 77.725 | 77.597 | 18.805 | 18.691 | 124.725 | 124.597 | 65.805 | 65.691 | 59.033 | 58.792 | 2.612 | 2.33 | 42.148 | 42.139 | 48.868 | 48.859 | 897625.3 | 847670 | 0.02918 | 0.02919 | 0.859 | -0.812 | 0.00216 | 0.00216 | 893.41 | 724.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.7204 | 0.042158 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.99971 | 2.3e-06 | [14 empty] | К-7
39979 |  |  | Заводская, 19 | Заводская 19/ | 2.44 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 105 | 71.04 | 105 | 71.04 |  | 398.2796 | -376.0702 | 0.116 | 0.104 | 80.349 | 80.233 | 20.238 | 20.134 | 125.349 | 125.233 | 65.238 | 65.134 | 60.215 | 59.994 | 2.613 | 2.33 | 42.148 | 42.139 | 44.588 | 44.579 | 897676.4 | 847618.9 | 0.02918 | 0.02919 | 0.859 | -0.812 | 0.00079 | 0.00079 | 195.19 | 130.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.6692 | 0.042249 | 1.46e-05 | 0 | 0.99971 | 8e-07 | [14 empty] | К-7
39976 |  |  | Кот. №8Б | Заводская, 19 | 15.58 | 15.58 | T1/T2 | Подв. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 105 | 71.04 | 105 | 71.03 |  | 398.2846 | -376.0652 | 0.151 | 0.134 | 80.5 | 80.349 | 20.134 | 20 | 125.5 | 125.349 | 65.134 | 65 | 60.5 | 60.215 | 2.613 | 2.33 | 42.148 | 42.139 | 57.728 | 57.719 | 897687.7 | 847607.6 | 0.02918 | 0.02919 | 0.859 | -0.812 | 0.00501 | 0.00501 | 1246.39 | 834.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.6692 | 0.042249 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.99971 | 5.4e-06 | [14 empty] | К-7
40022 |  |  | Задвижка | Уз.178 | 2.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.98 | 71.05 | 104.98 | 71.05 |  | 398.2653 | -376.0845 | 0.116 | 0.104 | 78.013 | 77.897 | 18.538 | 18.434 | 125.013 | 124.897 | 65.538 | 65.434 | 59.579 | 59.359 | 2.613 | 2.33 | 42.148 | 42.139 | 44.508 | 44.499 | 897644.2 | 847651.1 | 0.02918 | 0.02919 | 0.859 | -0.812 | 0.00076 | 0.00076 | 313.78 | 254.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.6371 | 0.042306 | 1.46e-05 | 0 | 0.99971 | 8e-07 | [14 empty] | К-7
39972 |  |  | Заводская 19/ | Задвижка | 41.95 | 43.39 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 105 | 71.05 | 104.98 | 71.04 |  | 398.2788 | -376.071 | 0.22 | 0.196 | 80.233 | 78.013 | 18.434 | 20.238 | 125.233 | 125.013 | 65.434 | 65.238 | 59.994 | 59.579 | 2.613 | 2.33 | 42.148 | 42.139 | 84.098 | 84.089 | 897674.6 | 847620.7 | 0.02918 | 0.02919 | 0.859 | -0.812 | 0.0135 | 0.0135 | 5578.02 | 4522.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.6371 | 0.042306 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.99971 | 1.45e-05 | [14 empty] | К-7
39957 |  |  | Уз 8к-10 | Перемычка | 3.17 | 2.51 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.97 | 71.06 | 104.97 | 71.06 |  | 398.2548 | -376.095 | 0.118 | 0.106 | 77.597 | 77.479 | 18.911 | 18.805 | 124.597 | 124.479 | 65.911 | 65.805 | 58.792 | 58.568 | 2.612 | 2.33 | 42.148 | 42.139 | 45.318 | 45.309 | 897620.5 | 847674.8 | 0.02918 | 0.02919 | 0.859 | -0.812 | 0.00102 | 0.00102 | 421.44 | 341.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.3422 | 0.042841 | 1.46e-05 | 0 | 0.99971 | 1.1e-06 | [14 empty] | К-7
40011 |  |  | Уз 8к-8 | Перемычка | 1.87 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.94 | 68.47 | 104.93 | 68.46 |  | 104.6109 | -86.925 | 0.008 | 0.005 | 79.085 | 79.077 | 21.268 | 21.262 | 124.085 | 124.077 | 66.268 | 66.262 | 57.822 | 57.809 | 0.192 | 0.133 | 39.555 | 39.465 | 41.425 | 41.335 | 235781 | 195919 | 0.0311 | 0.03117 | 0.226 | -0.188 | 0.0006 | 0.0006 | 248.55 | 197.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.3422 | 0.042841 | 1.46e-05 | 0 | 0.29176 | 6e-07 | [14 empty] | К-7
39909 |  |  | Уз 8к-8 | Уз 8к-11 | 119.28 | 113.11 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.94 | 71.92 | 104.88 | 71.88 |  | 293.6097 | -289.2041 | 0.239 | 0.232 | 79.085 | 78.846 | 21.494 | 21.262 | 124.085 | 123.846 | 66.494 | 66.262 | 57.822 | 57.351 | 1.502 | 1.457 | 39.848 | 39.846 | 159.128 | 159.126 | 661762.5 | 651832.8 | 0.03087 | 0.03087 | 0.634 | -0.624 | 0.03839 | 0.03839 | 15853.98 | 12958.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.3422 | 0.042841 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.70795 | 4.06e-05 | [14 empty] | К-7
40004 |  |  | Перемычка | Уз 8к-8 | 2.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.93 | 68.47 | 104.93 | 68.47 |  | 104.6103 | -86.9256 | 0.008 | 0.006 | 79.077 | 79.069 | 21.273 | 21.268 | 124.077 | 124.069 | 66.273 | 66.268 | 57.809 | 57.795 | 0.192 | 0.133 | 39.555 | 39.465 | 41.725 | 41.635 | 235779.6 | 195920.4 | 0.0311 | 0.03117 | 0.226 | -0.188 | 0.0007 | 0.0007 | 288.42 | 228.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.3422 | 0.042841 | 1.46e-05 | 0 | 0.29176 | 7e-07 | [14 empty] | К-7
39984 |  |  | Уз 8к-8 | Уз 8к-8 | 1.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.93 | 68.47 | 104.93 | 68.47 |  | 104.6096 | -86.9263 | 0.008 | 0.005 | 79.069 | 79.061 | 21.279 | 21.273 | 124.069 | 124.061 | 66.279 | 66.273 | 57.795 | 57.782 | 0.192 | 0.133 | 39.555 | 39.465 | 41.435 | 41.345 | 235778 | 195921.9 | 0.0311 | 0.03117 | 0.226 | -0.188 | 0.00061 | 0.00061 | 249.87 | 198.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.3422 | 0.042841 | 1.46e-05 | 0 | 0.29176 | 6e-07 | [14 empty] | К-7
39977 |  |  | Перемычка | Уз 8к-8 | 102.92 | 103.42 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.97 | 71.09 | 104.94 | 71.06 |  | 398.2538 | -376.096 | 0.394 | 0.352 | 77.479 | 79.085 | 21.262 | 18.911 | 124.479 | 124.085 | 66.262 | 65.911 | 58.568 | 57.822 | 2.76 | 2.462 | 39.892 | 39.885 | 142.812 | 142.805 | 897618.2 | 847677.1 | 0.03083 | 0.03084 | 0.859 | -0.812 | 0.03312 | 0.03312 | 13682.68 | 11099.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.3422 | 0.042841 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.99971 | 3.5e-05 | [14 empty] | К-7
39928 |  |  | Уз 8к-11 | Уз 8к-11 | 1.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.88 | 71.92 | 104.88 | 71.92 |  | 293.5697 | -289.2442 | 0.061 | 0.06 | 78.718 | 78.657 | 21.677 | 21.618 | 123.718 | 123.657 | 66.677 | 66.618 | 57.1 | 56.979 | 1.501 | 1.458 | 39.848 | 39.846 | 40.858 | 40.856 | 661672.3 | 651923 | 0.03087 | 0.03087 | 0.633 | -0.624 | 0.00033 | 0.00033 | 134.19 | 109.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.5849 | 0.046329 | 1.46e-05 | 0 | 0.70795 | 3e-07 | [14 empty] | К-7
39091 |  |  | Уз 8к-11 | Уз 8к-30 | 133.8 | 130.46 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.88 | 71.97 | 104.82 | 71.92 |  | 293.5681 | -289.2458 | 0.261 | 0.253 | 78.591 | 78.33 | 21.994 | 21.741 | 123.591 | 123.33 | 66.994 | 66.741 | 56.85 | 56.336 | 1.501 | 1.458 | 39.848 | 39.846 | 173.648 | 173.646 | 661668.7 | 651926.7 | 0.03087 | 0.03087 | 0.633 | -0.624 | 0.04306 | 0.04306 | 17776.85 | 14542.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.5849 | 0.046329 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.70795 | 4.21e-05 | [14 empty] | К-7
38417 |  |  | Уз 8к-29 | Уз 8к-29 | 1.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.35 | 73.67 | 104.35 | 73.67 |  | 209.8618 | -208.5276 | 0.032 | 0.031 | 76.731 | 76.699 | 23.579 | 23.548 | 121.731 | 121.699 | 68.579 | 68.548 | 53.183 | 53.12 | 0.728 | 0.719 | 42.005 | 42.003 | 43.655 | 43.653 | 473004.3 | 469997.3 | 0.02928 | 0.02928 | 0.453 | -0.45 | 0.00053 | 0.00053 | 218.44 | 181.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.5849 | 0.046329 | 1.46e-05 | 0 | 0.48104 | 5e-07 | [14 empty] | 9П
39913 |  |  | Уз 8к-11 | Уз 8к-11 | 4 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.88 | 71.92 | 104.88 | 71.92 |  | 293.5694 | -289.2445 | 0.066 | 0.064 | 78.657 | 78.591 | 21.741 | 21.677 | 123.657 | 123.591 | 66.741 | 66.677 | 56.979 | 56.85 | 1.501 | 1.458 | 39.848 | 39.846 | 43.848 | 43.846 | 661671.6 | 651923.8 | 0.03087 | 0.03087 | 0.633 | -0.624 | 0.00129 | 0.00129 | 531.45 | 434.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.5849 | 0.046329 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.70795 | 1.3e-06 | [14 empty] | К-7
38429 |  |  | Уз 8к-29 | Уз 8к-29 | 1.66 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.35 | 68.99 | 104.35 | 68.99 |  | 83.3332 | -81.0913 | 0.005 | 0.005 | 76.731 | 76.726 | 23.553 | 23.548 | 121.731 | 121.726 | 68.553 | 68.548 | 53.183 | 53.173 | 0.122 | 0.116 | 39.442 | 39.427 | 41.102 | 41.087 | 187823.4 | 182770.4 | 0.03118 | 0.0312 | 0.18 | -0.175 | 0.00053 | 0.00053 | 219.77 | 175.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.5849 | 0.046329 | 1.46e-05 | 0 | 0.22691 | 5e-07 | [14 empty] | 9П
38423 |  |  | Уз 8к-30 | Уз 8к-29 | 1025.68 | 1024.32 | T1/T2 | Надз. | 400 | 400 | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.82 | 72.36 | 104.35 | 71.97 |  | 293.525 | -289.2888 | 1.599 | 1.554 | 78.33 | 76.731 | 23.548 | 21.994 | 123.33 | 121.731 | 68.548 | 66.994 | 56.336 | 53.183 | 1.501 | 1.458 | 39.848 | 39.846 | 1065.528 | 1065.526 | 661571.6 | 652023.7 | 0.03087 | 0.03087 | 0.633 | -0.624 | 0.33008 | 0.33008 | 136217.43 | 111852.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.5849 | 0.046329 | 1.46e-05 | 1.5e-05 | 0.70795 | 0.0003228 | [18 empty] | Ликвидация персп.
39918 |  |  | Уз 8к-11 | Уз 8к-11 | 2.27 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.88 | 71.92 | 104.88 | 71.92 |  | 293.5704 | -289.2434 | 0.063 | 0.061 | 78.781 | 78.718 | 21.618 | 21.556 | 123.781 | 123.718 | 66.618 | 66.556 | 57.225 | 57.1 | 1.501 | 1.458 | 39.848 | 39.846 | 42.118 | 42.116 | 661674 | 651921.4 | 0.03087 | 0.03087 | 0.634 | -0.624 | 0.00073 | 0.00073 | 301.6 | 246.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.5849 | 0.046329 | 1.46e-05 | 0 | 0.70795 | 7e-07 | [14 empty] | К-7
39910 |  |  | Уз 8к-11 | Уз 8к-11 | 2.85 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.414 | 0.414 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.88 | 71.92 | 104.88 | 71.92 |  | 293.5714 | -289.2425 | 0.064 | 0.062 | 78.846 | 78.781 | 21.556 | 21.494 | 123.846 | 123.781 | 66.556 | 66.494 | 57.351 | 57.225 | 1.501 | 1.458 | 39.848 | 39.846 | 42.698 | 42.696 | 661676 | 651919.3 | 0.03087 | 0.03087 | 0.634 | -0.624 | 0.00092 | 0.00092 | 378.67 | 309.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 21.1453 | 0.047292 | 1.46e-05 | 0 | 0.70795 | 9e-07 | [14 empty] | К-7
38430 |  |  | Уз 8к-29 | Уз 8к-29 | 2.01 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.35 | 68.99 | 104.35 | 68.99 |  | 83.3327 | -81.0918 | 0.017 | 0.016 | 76.726 | 76.709 | 23.569 | 23.553 | 121.726 | 121.709 | 68.569 | 68.553 | 53.173 | 53.14 | 0.544 | 0.515 | 28.938 | 28.931 | 30.948 | 30.941 | 252482.3 | 245693 | 0.03162 | 0.03163 | 0.325 | -0.316 | 0.00036 | 0.00036 | 160.1 | 68.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5427 | 0.057004 | 1.46e-05 | 0 | 0.22691 | 5e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
40102 |  |  | Гагарина, 9 | Жилой дом | 3.79 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.03 | 70.27 | 102.93 | 70.21 |  | 2.5583 | -2.5507 | 0 | 0 | 78.243 | 78.243 | 22.047 | 22.047 | 123.243 | 123.243 | 67.047 | 67.047 | 56.196 | 56.196 | 0.001 | 0.001 | 23.047 | 23.038 | 26.837 | 26.828 | 7751.1 | 7728.2 | 0.0397 | 0.03972 | 0.01 | -0.01 | 0.00067 | 0.00067 | 244.59 | 164.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5403 | 0.057011 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0082066 | 1e-06 | [14 empty] | 1П
38953 |  |  | ПС-Магистральный | Магистральный пос 15б/ | 0.8 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.03 | 69.25 | 104.03 | 69.25 |  | 83.2879 | -81.1366 | 0.016 | 0.015 | 86.534 | 86.518 | 23.749 | 23.734 | 131.534 | 131.518 | 68.749 | 68.734 | 62.8 | 62.769 | 0.543 | 0.516 | 28.938 | 28.931 | 29.738 | 29.731 | 252346.7 | 245828.6 | 0.03162 | 0.03163 | 0.325 | -0.316 | 0.00014 | 0.00014 | 52.18 | 34.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5362 | 0.057025 | 1.46e-05 | 0 | 0.22691 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38954 |  |  | пос. Магистральный, 15б | ПС-Магистральный | 6.11 | 7.84 | T1/T2 | Подв. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.03 | 69.25 | 104.03 | 69.25 |  | 83.289 | -81.1355 | 0.019 | 0.018 | 76.554 | 76.534 | 23.734 | 23.716 | 121.554 | 121.534 | 68.734 | 68.716 | 52.838 | 52.8 | 0.573 | 0.544 | 27.422 | 27.417 | 33.532 | 33.527 | 252350 | 245825.3 | 0.03337 | 0.03337 | 0.325 | -0.316 | 0.00109 | 0.00109 | 398.57 | 260.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5362 | 0.057025 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.22691 | 1.6e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
30904 |  |  | ПС-1С | ПС/ | 2.8 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.46 | 74.01 | 103.46 | 74.01 |  | 144.1018 | -143.45 | 0.052 | 0.051 | 71.025 | 70.973 | 27.26 | 27.209 | 116.025 | 115.973 | 72.26 | 72.209 | 43.816 | 43.713 | 1.62 | 1.605 | 29.06 | 29.059 | 31.86 | 31.859 | 436601.3 | 434626.5 | 0.03149 | 0.03149 | 0.562 | -0.559 | 0.0005 | 0.0005 | 227.16 | 162.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5355 | 0.057027 | 1.46e-05 | 0 | 0.31754 | 7e-07 | [14 empty] | К-6
31087 |  |  | ПС/ | Задвижка | 4.66 | 5.39 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.46 | 74.17 | 103.45 | 74.17 |  | 129.3886 | -128.8693 | 0.044 | 0.044 | 70.973 | 70.929 | 27.304 | 27.26 | 115.973 | 115.929 | 72.304 | 72.26 | 43.713 | 43.625 | 1.38 | 1.369 | 27.501 | 27.5 | 32.161 | 32.16 | 392023.1 | 390449.8 | 0.03327 | 0.03327 | 0.505 | -0.503 | 0.00083 | 0.00083 | 499.93 | 419.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5355 | 0.057027 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.29355 | 1.2e-06 | [14 empty] | К-6
30925 |  |  | Уз.359 | Уз.365 | 1.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.33 | 74.15 | 103.33 | 74.14 |  | 95.8562 | -95.493 | 0.022 | 0.022 | 70.354 | 70.332 | 27.897 | 27.875 | 115.354 | 115.332 | 72.897 | 72.875 | 42.479 | 42.434 | 0.759 | 0.753 | 27.451 | 27.45 | 29.431 | 29.43 | 290426.4 | 289326 | 0.03333 | 0.03333 | 0.374 | -0.372 | 0.00035 | 0.00035 | 212.23 | 178.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5223 | 0.05707 | 1.46e-05 | 0 | 0.216 | 5e-07
31013 |  |  | Уз.365 | Уз ПС1С-4 | 15.5 | 17.46 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.33 | 74.16 | 103.31 | 74.15 |  | 95.8559 | -95.4934 | 0.033 | 0.032 | 70.332 | 70.299 | 27.93 | 27.897 | 115.332 | 115.299 | 72.93 | 72.897 | 42.434 | 42.37 | 0.759 | 0.753 | 27.451 | 27.45 | 42.951 | 42.95 | 290425.4 | 289327.1 | 0.03333 | 0.03333 | 0.374 | -0.372 | 0.00276 | 0.00276 | 1661.4 | 1396.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.5223 | 0.05707 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.216 | 4e-06
41445 |  |  |  |  | 30.23 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41443 |  |  |  |  | 38.39 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41472 |  |  |  |  | 15.07 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41470 |  |  |  |  | 13.45 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41442 |  |  |  |  | 6.1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41440 |  |  |  |  | 37.54 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41438 |  |  |  |  | 22.18 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41436 |  |  |  |  | 29.97 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41433 |  |  |  |  | 15.25 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41431 |  |  |  |  | 33.09 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41429 |  |  |  |  | 44.88 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41428 |  |  |  |  | 44.47 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41426 |  |  |  |  | 11.28 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41424 |  |  |  |  | 30.61 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41422 |  |  |  |  | 39.35 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41420 |  |  |  |  | 27.62 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41418 |  |  |  |  | 65.66 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41416 |  |  |  |  | 76.5 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41446 |  |  |  |  | 35.57 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41448 |  |  |  |  | 25.51 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41449 |  |  |  |  | 35.59 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41451 |  |  |  |  | 7.1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41453 |  |  |  |  | 17.41 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41455 |  |  |  |  | 19.47 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41456 |  |  |  |  | 30.2 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41458 |  |  |  |  | 55.72 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41460 |  |  |  |  | 14.61 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41462 |  |  |  |  | 27.83 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41463 |  |  |  |  | 28.98 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41465 |  |  |  |  | 32.44 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41466 |  |  |  |  | 49.72 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41468 |  |  |  |  | 42.97 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
30927 |  |  | Уз ПС1С-1 | Переход | 38.16 | 37.62 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
41435 |  |  |  |  | 29.68 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.21 | 103.37 | 74.18 |  | 105.7444 | -105.3333 | 0.061 | 0.06 | 70.8 | 70.74 | 27.492 | 27.432 | 115.8 | 115.74 | 72.492 | 72.432 | 43.368 | 43.247 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 65.629 | 65.628 | 320385.8 | 319140.2 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0068 | 0.0068 | 4092.57 | 3439.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4951 | 0.057159 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.23971 | 9.7e-06
39522 |  |  | Переход | ТК 1П-14 | 39.13 | 37.63 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.42 | 68.51 | 104.34 | 68.43 |  | 49.5911 | -43.002 | 0.014 | 0.01 | 78.7 | 78.687 | 21.526 | 21.516 | 123.7 | 123.687 | 66.526 | 66.516 | 57.185 | 57.161 | 0.204 | 0.154 | 27.276 | 27.222 | 66.406 | 66.352 | 150251.8 | 130288.1 | 0.03355 | 0.03361 | 0.193 | -0.168 | 0.00697 | 0.00697 | 4225.62 | 3355.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4844 | 0.057194 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.12548 | 1e-05 | [14 empty] | 1П
39483 |  |  | ТК 1П-14 | ТК 1П-14 | 3.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.34 | 68.26 | 104.33 | 68.25 |  | 41.8327 | -35.2726 | 0.004 | 0.003 | 78.687 | 78.682 | 21.529 | 21.526 | 123.687 | 123.682 | 66.529 | 66.526 | 57.161 | 57.153 | 0.146 | 0.104 | 27.21 | 27.133 | 30.22 | 30.143 | 126745.2 | 106869.4 | 0.03363 | 0.03372 | 0.163 | -0.138 | 0.00054 | 0.00054 | 324.86 | 257.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4844 | 0.057194 | 1.46e-05 | 0 | 0.099904 | 8e-07 | [14 empty] | 1П
30448 |  |  | Задвижка | ТУ-1 | 45.72 | 53.24 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.45 | 74.2 | 103.41 | 74.17 |  | 129.3877 | -128.8701 | 0.101 | 0.1 | 70.929 | 83.828 | 40.405 | 27.304 | 115.929 | 115.828 | 72.405 | 72.304 | 43.625 | 43.423 | 1.38 | 1.369 | 27.501 | 27.5 | 73.221 | 73.22 | 392020.6 | 390452.3 | 0.03327 | 0.03327 | 0.505 | -0.503 | 0.00814 | 0.00814 | 4904.73 | 4120.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4716 | 0.057236 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.29355 | 1.16e-05
39920 |  |  | Уз 8к-8 | Уз.176 | 74.93 | 76.83 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.92 | 68.55 | 104.85 | 68.48 |  | 104.6076 | -86.9283 | 0.092 | 0.064 | 79.052 | 78.96 | 21.349 | 21.285 | 124.052 | 123.96 | 66.349 | 66.285 | 57.768 | 57.611 | 0.903 | 0.624 | 27.467 | 27.432 | 102.397 | 102.362 | 316941.5 | 263376.5 | 0.03331 | 0.03336 | 0.408 | -0.339 | 0.01334 | 0.01334 | 8119.01 | 6428.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4467 | 0.057317 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.29176 | 1.91e-05
30908 |  |  | ТУ-1 | Уз ПС1С-1 | 2.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.18 | 103.41 | 74.18 |  | 105.7449 | -105.3328 | 0.028 | 0.028 | 83.828 | 70.8 | 27.432 | 40.405 | 115.828 | 115.8 | 72.432 | 72.405 | 43.423 | 43.368 | 0.923 | 0.916 | 27.469 | 27.468 | 30.279 | 30.278 | 320387.3 | 319138.7 | 0.03331 | 0.03331 | 0.412 | -0.411 | 0.0005 | 0.0005 | 301.37 | 253.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4312 | 0.057368 | 1.46e-05 | 0 | 0.23971 | 7e-07
39931 |  |  | ТК 1П-1 | ТК 1П-7 | 91.28 | 89.24 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.82 | 68.5 | 104.69 | 68.37 |  | 76.5906 | -59.0519 | 0.058 | 0.034 | 78.896 | 78.838 | 21.425 | 21.391 | 123.896 | 123.838 | 66.425 | 66.391 | 57.505 | 57.413 | 0.485 | 0.289 | 27.403 | 27.334 | 118.683 | 118.614 | 232055.2 | 178916.3 | 0.03339 | 0.03348 | 0.299 | -0.23 | 0.01626 | 0.01626 | 9883.6 | 7827.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4215 | 0.0574 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.20108 | 2.32e-05 | [14 empty] | 1П
39926 |  |  | ТК 1П-7 | ТК 1П-7 | 2.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.69 | 68.5 | 104.69 | 68.5 |  | 76.5744 | -59.0682 | 0.015 | 0.009 | 78.838 | 78.824 | 21.434 | 21.425 | 123.838 | 123.824 | 66.434 | 66.425 | 57.413 | 57.39 | 0.485 | 0.289 | 27.403 | 27.334 | 30.223 | 30.154 | 232006 | 178965.6 | 0.03339 | 0.03348 | 0.299 | -0.23 | 0.0005 | 0.0005 | 305.08 | 241.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4215 | 0.0574 | 1.46e-05 | 0 | 0.20108 | 7e-07 | [14 empty] | 1П
39875 |  |  | ТК 1П-8 | ТК 1П-11 | 49.3 | 52.31 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.62 | 68.56 | 104.54 | 68.48 |  | 66.9296 | -52.341 | 0.028 | 0.017 | 78.788 | 78.76 | 21.473 | 21.455 | 123.788 | 123.76 | 66.473 | 66.455 | 57.333 | 57.287 | 0.371 | 0.228 | 27.369 | 27.295 | 76.669 | 76.595 | 202784.1 | 158583.4 | 0.03343 | 0.03352 | 0.261 | -0.204 | 0.00878 | 0.00878 | 5330.94 | 4229.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4158 | 0.057419 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.16967 | 1.25e-05 | [14 empty] | 1П
39880 |  |  | ТК 1П-11 | ТК 1П-11 | 2.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.54 | 68.48 | 104.54 | 68.48 |  | 63.3055 | -48.7445 | 0.01 | 0.006 | 78.76 | 78.75 | 21.479 | 21.473 | 123.76 | 123.75 | 66.479 | 66.473 | 57.287 | 57.271 | 0.332 | 0.198 | 27.354 | 27.27 | 30.324 | 30.24 | 191803.7 | 147686.8 | 0.03345 | 0.03355 | 0.247 | -0.19 | 0.00053 | 0.00053 | 320.98 | 254.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4158 | 0.057419 | 1.46e-05 | 0 | 0.15772 | 8e-07 | [14 empty] | 1П
39925 |  |  | ТК 1П-1 | ТК 1П-1 | 5.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.83 | 68.37 | 104.82 | 68.36 |  | 76.5916 | -59.051 | 0.016 | 0.009 | 78.912 | 78.896 | 21.391 | 21.382 | 123.912 | 123.896 | 66.391 | 66.382 | 57.53 | 57.505 | 0.485 | 0.289 | 27.403 | 27.334 | 32.823 | 32.754 | 232058.1 | 178913.4 | 0.03339 | 0.03348 | 0.299 | -0.23 | 0.00097 | 0.00097 | 586.9 | 464.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.4143 | 0.057424 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.20108 | 1.4e-06 | [14 empty] | 1П
39892 |  |  | ТК 1П-7 | ТК 1П-8 | 46.14 | 48.51 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.69 | 68.57 | 104.62 | 68.5 |  | 76.5739 | -59.0687 | 0.036 | 0.021 | 78.824 | 78.788 | 21.455 | 21.434 | 123.824 | 123.788 | 66.455 | 66.434 | 57.39 | 57.333 | 0.485 | 0.289 | 27.403 | 27.334 | 73.543 | 73.474 | 232004.4 | 178967.1 | 0.03339 | 0.03348 | 0.299 | -0.23 | 0.00822 | 0.00822 | 4991.44 | 3958.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2919 | 0.057831 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.20108 | 1.16e-05 | [14 empty] | 1П
31242 |  |  | Уз 8к-24 | СМП-90 | 32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 103.56 | 81.3 | 102.18 | 80.06 |  | 2.9743 | -2.9591 | 0 | 0 | 73.753 | 69.343 | 22.079 | 26.489 | 118.753 | 118.753 | 71.489 | 71.489 | 47.264 | 47.264 | 0.001 | 0.001 | 6.4 | 6.4 | 38.4 | 38.4 | 9161.9 | 9115 | 0.03486 | 0.03489 | 0.012 | -0.012 | 0.00551 | 0.00551 | 4122.55 | 3670.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2167 | 0.058083 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0060875 | 8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
38418 |  |  | Уз 8к-29 | пос. Магистральный, 15б | 243.25 | 231.51 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.35 | 69.25 | 104.03 | 68.99 |  | 83.3323 | -81.0922 | 0.155 | 0.147 | 76.709 | 76.554 | 23.716 | 23.569 | 121.709 | 121.554 | 68.716 | 68.569 | 53.14 | 52.838 | 0.574 | 0.544 | 27.423 | 27.417 | 270.673 | 270.667 | 252481.2 | 245694.1 | 0.03337 | 0.03337 | 0.325 | -0.316 | 0.04332 | 0.04332 | 26254.83 | 20998.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.216 | 0.058086 | 1.46e-05 | 3.6e-06 | 0.22691 | 6.11e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39520 |  |  | ТК 1П-14 | ТК 1П-17-1 | 239.12 | 241.33 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.31 | 68.01 | 102.96 | 66.93 |  | 19.1294 | -18.9596 | 0.008 | 0.008 | 78.682 | 78.673 | 21.538 | 21.53 | 123.682 | 123.673 | 66.538 | 66.53 | 57.152 | 57.135 | 0.031 | 0.03 | 26.736 | 26.728 | 265.856 | 265.848 | 57958.6 | 57444 | 0.03422 | 0.03423 | 0.075 | -0.074 | 0.04258 | 0.04258 | 25802.03 | 20413.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2078 | 0.058113 | 1.46e-05 | 3.5e-06 | 0.027911 | 6e-05 | [14 empty] | 1П
39574 |  |  | ТК 1П-17-1 | ТК 1П-17 | 14.21 | 17.23 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.94 | 68.08 | 102.86 | 68.02 |  | 19.0863 | -19.0027 | 0.001 | 0.001 | 78.672 | 78.671 | 21.54 | 21.539 | 123.672 | 123.671 | 66.54 | 66.539 | 57.133 | 57.131 | 0.031 | 0.031 | 26.734 | 26.73 | 40.944 | 40.94 | 57827.9 | 57574.7 | 0.03423 | 0.03423 | 0.074 | -0.074 | 0.00253 | 0.00253 | 1519.1 | 1213.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2078 | 0.058113 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.027911 | 3.6e-06 | [14 empty] | 1П
39688 |  |  | ТК 1П-17-1 | ТК 1П-17-1 | 3.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.96 | 68.02 | 102.94 | 68.01 |  | 19.0868 | -19.0022 | 0.001 | 0.001 | 78.673 | 78.672 | 21.539 | 21.538 | 123.673 | 123.672 | 66.539 | 66.538 | 57.135 | 57.133 | 0.031 | 0.031 | 26.734 | 26.73 | 29.784 | 29.78 | 57829.5 | 57573 | 0.03423 | 0.03423 | 0.074 | -0.074 | 0.00054 | 0.00054 | 326.09 | 260.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.2078 | 0.058113 | 1.46e-05 | 0 | 0.027911 | 8e-07 | [14 empty] | 1П
39516 |  |  | ТК 1П-14 | ТК 1П-14 | 4.11 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.33 | 66.93 | 104.31 | 66.91 |  | 19.1302 | -18.9589 | 0.001 | 0.001 | 78.682 | 78.682 | 21.53 | 21.529 | 123.682 | 123.682 | 66.53 | 66.529 | 57.153 | 57.152 | 0.031 | 0.03 | 26.736 | 26.728 | 30.846 | 30.838 | 57960.8 | 57441.8 | 0.03422 | 0.03423 | 0.075 | -0.074 | 0.00073 | 0.00073 | 443.56 | 347.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.1469 | 0.05832 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.027911 | 1e-06 | [14 empty] | 1П
31211 |  |  | Уз 8к-24 | Уз 8к-24 | 4.02 |  | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.71 | 80.06 | 103.56 | 79.93 |  | 2.975 | -2.9584 | 0 | 0 | 73.753 | 73.753 | 26.489 | 26.489 | 118.753 | 118.753 | 71.489 | 71.489 | 47.264 | 47.264 | 0.001 | 0.001 | 22.781 | 22.767 | 26.801 | 26.787 | 9287.8 | 9236 | 0.03898 | 0.039 | 0.012 | -0.012 | 0.00067 | 0.00067 | 432.01 | 380.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0236 | 0.058742 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0060875 | 1e-06
30918 |  |  | Задвижка | ПС-1С | 6.54 | 9.44 | T1/T2 | Подв. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.46 | 74.01 | 103.46 | 74.01 |  | 144.1029 | -143.4489 | 0.066 | 0.066 | 73.091 | 73.025 | 27.209 | 27.144 | 118.091 | 118.025 | 72.209 | 72.144 | 45.948 | 45.816 | 2.002 | 1.984 | 26.511 | 26.511 | 33.051 | 33.051 | 449879.8 | 447838.1 | 0.0335 | 0.0335 | 0.597 | -0.594 | 0.0011 | 0.0011 | 424.02 | 301.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0204 | 0.058753 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.31754 | 1.6e-06 | [14 empty] | К-6
39912 |  |  | Уз.176 | ТК 1П-1 | 18.77 | 19.59 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.85 | 68.57 | 104.83 | 68.55 |  | 104.5943 | -86.9417 | 0.048 | 0.033 | 78.96 | 78.912 | 21.382 | 21.349 | 123.96 | 123.912 | 66.382 | 66.349 | 57.611 | 57.53 | 1.056 | 0.731 | 26.468 | 26.435 | 45.238 | 45.205 | 326536.6 | 271426.2 | 0.03355 | 0.03359 | 0.433 | -0.36 | 0.00315 | 0.00315 | 2032.75 | 1610.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 17.0049 | 0.058807 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.29176 | 4.7e-06
30907 |  |  | Уз ПС1С-2 | Уз.359 | 25.33 | 25.35 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.36 | 74.15 | 103.33 | 74.13 |  | 103.3119 | -102.9215 | 0.053 | 0.053 | 70.407 | 70.354 | 27.875 | 27.822 | 115.407 | 115.354 | 72.875 | 72.822 | 42.585 | 42.479 | 1.031 | 1.023 | 26.466 | 26.465 | 51.796 | 51.795 | 322532.9 | 321314.3 | 0.03355 | 0.03355 | 0.428 | -0.426 | 0.00425 | 0.00425 | 2715.58 | 2282.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9966 | 0.058835 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.23381 | 6.3e-06
31012 |  |  | Уз ПС1С-4 | Уз ПС1С-5 | 26.89 | 24.89 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.31 | 74.07 | 103.28 | 74.05 |  | 93.167 | -92.8148 | 0.045 | 0.044 | 70.299 | 70.254 | 27.974 | 27.93 | 115.299 | 115.254 | 72.974 | 72.93 | 42.37 | 42.28 | 0.839 | 0.832 | 26.448 | 26.447 | 53.338 | 53.337 | 290861.3 | 289761.7 | 0.03358 | 0.03358 | 0.386 | -0.384 | 0.00451 | 0.00451 | 2881.92 | 2421 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9946 | 0.058842 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.20946 | 6.7e-06
31214 |  |  | Уз 8к-25 | Уз 8к-24 | 135.52 | 138.54 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.81 | 73.92 | 103.71 | 73.84 |  | 147.1615 | -146.3236 | 0.291 | 0.288 | 74.098 | 73.807 | 26.435 | 26.148 | 119.098 | 118.807 | 71.435 | 71.148 | 47.95 | 47.372 | 1.784 | 1.764 | 27.518 | 27.517 | 163.038 | 163.037 | 445871.9 | 443333.1 | 0.03325 | 0.03325 | 0.574 | -0.571 | 0.02413 | 0.02413 | 14573.65 | 12185.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9268 | 0.059078 | 1.46e-05 | 2e-06 | 0.32363 | 3.34e-05
30939 |  |  | Уз 8к-24 | Уз.242 | 169.79 | 171.03 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.71 | 73.91 | 103.58 | 73.8 |  | 144.1619 | -143.3899 | 0.338 | 0.334 | 73.753 | 73.415 | 26.823 | 26.489 | 118.753 | 118.415 | 71.823 | 71.489 | 47.264 | 46.592 | 1.712 | 1.694 | 27.515 | 27.515 | 197.305 | 197.305 | 436783.4 | 434444.4 | 0.03325 | 0.03325 | 0.562 | -0.559 | 0.03024 | 0.03024 | 18246.41 | 15265.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9268 | 0.059078 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.31754 | 4.19e-05
30936 |  |  | Уз.242 | Задвижка | 161.54 | 150.17 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.58 | 74.01 | 103.46 | 73.91 |  | 144.1316 | -143.4201 | 0.324 | 0.32 | 73.415 | 73.091 | 27.144 | 26.823 | 118.415 | 118.091 | 72.144 | 71.823 | 46.592 | 45.948 | 1.711 | 1.695 | 27.515 | 27.515 | 189.055 | 189.055 | 436691.8 | 434536 | 0.03325 | 0.03325 | 0.562 | -0.559 | 0.02877 | 0.02877 | 17344.85 | 14536.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9268 | 0.059078 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.31754 | 3.99e-05
31212 |  |  | Уз 8к-24 | Уз 8к-24 | 3.01 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.71 | 73.92 | 103.71 | 73.92 |  | 147.1374 | -146.3478 | 0.054 | 0.054 | 73.807 | 73.753 | 26.489 | 26.435 | 118.807 | 118.753 | 71.489 | 71.435 | 47.372 | 47.264 | 1.783 | 1.764 | 27.518 | 27.517 | 30.528 | 30.527 | 445798.8 | 443406.3 | 0.03325 | 0.03325 | 0.574 | -0.571 | 0.00054 | 0.00054 | 323.47 | 270.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.9268 | 0.059078 | 1.46e-05 | 0 | 0.32363 | 7e-07
31215 |  |  | Уз.245 | Уз 8к-25 | 94.47 | 89.08 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.88 | 73.84 | 103.81 | 73.78 |  | 147.1774 | -146.3078 | 0.253 | 0.25 | 74.351 | 74.098 | 26.148 | 25.898 | 119.351 | 119.098 | 71.148 | 70.898 | 48.453 | 47.95 | 2.088 | 2.063 | 26.514 | 26.513 | 120.984 | 120.983 | 459478.3 | 456763.4 | 0.03349 | 0.03349 | 0.609 | -0.606 | 0.01585 | 0.01585 | 10163.96 | 8488.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8075 | 0.059497 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.32363 | 2.31e-05
31210 |  |  | Уз 8к-26 | Уз.246 | 28.86 | 30.01 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.94 | 73.75 | 103.92 | 73.73 |  | 147.1908 | -146.2944 | 0.116 | 0.114 | 74.628 | 74.512 | 25.738 | 25.624 | 119.628 | 119.512 | 70.738 | 70.624 | 49.003 | 48.774 | 2.088 | 2.063 | 26.514 | 26.513 | 55.374 | 55.373 | 459520 | 456721.7 | 0.03349 | 0.03349 | 0.609 | -0.606 | 0.00484 | 0.00484 | 3106.26 | 2591.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8075 | 0.059497 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.32363 | 7.1e-06 | [14 empty] | К-6
31216 |  |  | Уз.246 | Уз.245 | 50.83 | 55.32 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.92 | 73.78 | 103.88 | 73.75 |  | 147.1859 | -146.2993 | 0.161 | 0.16 | 74.512 | 74.351 | 25.898 | 25.738 | 119.512 | 119.351 | 70.898 | 70.738 | 48.774 | 48.453 | 2.088 | 2.063 | 26.514 | 26.513 | 77.344 | 77.343 | 459504.9 | 456736.8 | 0.03349 | 0.03349 | 0.609 | -0.606 | 0.00853 | 0.00853 | 5470.15 | 4565.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.8075 | 0.059497 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.32363 | 1.25e-05
38491 |  |  | Уз 8к-27 | Уз 8к-27 | 8.47 | 8.06 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.18 | 73.82 | 104.18 | 73.82 |  | 209.8019 | -208.5875 | 0.13 | 0.129 | 75.391 | 75.261 | 25 | 24.871 | 120.391 | 120.261 | 70 | 69.871 | 50.52 | 50.261 | 3.621 | 3.579 | 27.556 | 27.555 | 36.026 | 36.025 | 635660.3 | 631981.1 | 0.03321 | 0.03321 | 0.818 | -0.813 | 0.00151 | 0.00151 | 913.15 | 760.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6648 | 0.060007 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.48104 | 2.1e-06
31303 |  |  | Уз 8к-27 | Уз 8к-26 | 326.93 | 326.53 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.18 | 73.73 | 103.94 | 73.53 |  | 147.249 | -146.2362 | 0.633 | 0.624 | 75.261 | 74.628 | 25.624 | 25 | 120.261 | 119.628 | 70.624 | 70 | 50.261 | 49.003 | 1.786 | 1.762 | 27.518 | 27.517 | 354.448 | 354.447 | 446136.8 | 443068.2 | 0.03325 | 0.03325 | 0.574 | -0.57 | 0.05822 | 0.05822 | 35245.44 | 29349.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6648 | 0.060007 | 1.46e-05 | 4.8e-06 | 0.32363 | 7.94e-05
38412 |  |  | Уз 8к-29 | Уз 8к-27 | 333.44 | 332.39 | T1/T2 | Надз. | 300 | 300 | 0.309 | 0.309 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.35 | 73.82 | 104.18 | 73.67 |  | 209.8612 | -208.5282 | 1.308 | 1.291 | 76.699 | 75.391 | 24.871 | 23.579 | 121.699 | 120.391 | 69.871 | 68.579 | 53.12 | 50.52 | 3.623 | 3.577 | 27.556 | 27.555 | 360.996 | 360.995 | 635840.2 | 631801.2 | 0.03321 | 0.03321 | 0.818 | -0.813 | 0.05938 | 0.05938 | 35990.22 | 29955.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 16.6648 | 0.060007 | 1.46e-05 | 4.9e-06 | 0.48104 | 8.1e-05
38898 |  |  | ТК МА-1 | ТК МА-1 | 2.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.91 | 70.46 | 103.9 | 70.45 |  | 54.4037 | -54.1196 | 0.015 | 0.015 | 86.381 | 86.366 | 23.9 | 23.885 | 131.381 | 131.366 | 68.9 | 68.885 | 62.496 | 62.465 | 0.594 | 0.588 | 23.119 | 23.118 | 25.479 | 25.478 | 197153.1 | 196123.8 | 0.03309 | 0.03309 | 0.303 | -0.302 | 0.00029 | 0.00029 | 226.91 | 183.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7137 | 0.067964 | 1.46e-05 | 0 | 0.13929 | 5e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38948 |  |  | Магистральный пос 15б/ | пос. Магистральный, 15б | 8.98 | 6.48 | T1/T2 | Подв. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.03 | 69.44 | 104.02 | 69.44 |  | 72.6472 | -72.1676 | 0.034 | 0.034 | 86.518 | 86.484 | 23.784 | 23.749 | 131.518 | 131.484 | 68.784 | 68.749 | 62.769 | 62.7 | 1.115 | 1.1 | 21.958 | 21.957 | 30.938 | 30.937 | 263265.8 | 261527.5 | 0.03484 | 0.03484 | 0.405 | -0.403 | 0.00112 | 0.00112 | 504.31 | 328.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.7066 | 0.067996 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.19453 | 1.9e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38389 |  |  | ТК МА-29 | ТК МА-29 | 3.29 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.63 | 67.21 | 101.61 | 67.19 |  | 11.6764 | -11.6026 | 0.001 | 0.001 | 86.425 | 86.424 | 23.843 | 23.842 | 131.425 | 131.424 | 68.843 | 68.842 | 62.583 | 62.581 | 0.03 | 0.029 | 21.278 | 21.274 | 24.568 | 24.564 | 42314.1 | 42046.4 | 0.03595 | 0.03596 | 0.065 | -0.065 | 0.00041 | 0.00041 | 311.43 | 248.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6751 | 0.068143 | 1.46e-05 | 0 | 0.03437 | 7e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38390 |  |  | ТК МА-29 | ТК МА-29 | 1.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.61 | 67.22 | 101.6 | 67.21 |  | 11.676 | -11.603 | 0.001 | 0.001 | 86.424 | 86.423 | 23.843 | 23.843 | 131.424 | 131.423 | 68.843 | 68.843 | 62.581 | 62.58 | 0.03 | 0.029 | 21.278 | 21.274 | 22.438 | 22.434 | 42312.6 | 42047.9 | 0.03595 | 0.03596 | 0.065 | -0.065 | 0.00014 | 0.00014 | 109.78 | 87.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6751 | 0.068143 | 1.46e-05 | 0 | 0.03437 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38377 |  |  | ТК МА-8 | ТК МА-29 | 32.23 | 32.18 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.89 | 67.19 | 101.63 | 66.98 |  | 11.6804 | -11.5985 | 0.002 | 0.002 | 86.426 | 86.425 | 23.842 | 23.84 | 131.426 | 131.425 | 68.842 | 68.84 | 62.586 | 62.583 | 0.03 | 0.029 | 21.279 | 21.273 | 53.509 | 53.503 | 42328.6 | 42031.9 | 0.03595 | 0.03596 | 0.065 | -0.065 | 0.00401 | 0.00401 | 3056.37 | 2431.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6751 | 0.068143 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.03437 | 6.9e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38891 |  |  | Уз МА-1 | ТК МА-1 | 55.21 | 52.12 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.01 | 70.45 | 103.91 | 70.37 |  | 54.4106 | -54.1128 | 0.048 | 0.048 | 86.429 | 86.381 | 23.885 | 23.837 | 131.429 | 131.381 | 68.885 | 68.837 | 62.592 | 62.496 | 0.627 | 0.62 | 21.911 | 21.91 | 77.121 | 77.12 | 197178 | 196098.9 | 0.03491 | 0.03492 | 0.304 | -0.302 | 0.00687 | 0.00687 | 5311.88 | 4287.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.655 | 0.068236 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.13929 | 1.18e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38378 |  |  | ТК МА-8 | ТК МА-8 | 2.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.91 | 66.98 | 101.89 | 66.96 |  | 11.8688 | -11.7859 | 0.001 | 0.001 | 86.427 | 86.426 | 23.84 | 23.84 | 131.427 | 131.426 | 68.84 | 68.84 | 62.587 | 62.586 | 0.031 | 0.03 | 21.291 | 21.285 | 23.311 | 23.305 | 43011.4 | 42710.9 | 0.03593 | 0.03594 | 0.066 | -0.066 | 0.00025 | 0.00025 | 191.58 | 152.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6301 | 0.068352 | 1.46e-05 | 0 | 0.034908 | 4e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38391 |  |  | Уз.209 | ТК МА-8 | 42.34 | 41.92 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.25 | 66.96 | 101.91 | 66.69 |  | 11.8741 | -11.7806 | 0.002 | 0.002 | 86.429 | 86.427 | 23.84 | 23.838 | 131.429 | 131.427 | 68.84 | 68.838 | 62.591 | 62.587 | 0.031 | 0.03 | 21.291 | 21.285 | 63.631 | 63.625 | 43030.5 | 42691.8 | 0.03593 | 0.03594 | 0.066 | -0.066 | 0.00527 | 0.00527 | 4024.95 | 3187.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6301 | 0.068352 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.034908 | 9e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38419 |  |  | ТК МА-20 | ТК МА-24 | 79.51 | 79.38 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.68 | 68.22 | 103.27 | 67.89 |  | 18.8176 | -18.6996 | 0.008 | 0.008 | 86.236 | 86.228 | 24.036 | 24.028 | 131.236 | 131.228 | 69.036 | 69.028 | 62.208 | 62.192 | 0.076 | 0.075 | 21.573 | 21.569 | 101.083 | 101.079 | 68192.9 | 67765.4 | 0.03546 | 0.03547 | 0.105 | -0.104 | 0.0099 | 0.0099 | 7632.7 | 6053.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6291 | 0.068357 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.050626 | 1.7e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38420 |  |  | Уз.227 | ТК МА-20 | 83.7 | 85.92 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.83 | 70.64 | 103.68 | 70.52 |  | 54.3985 | -54.1249 | 0.066 | 0.066 | 86.318 | 86.251 | 24.013 | 23.948 | 131.318 | 131.251 | 69.013 | 68.948 | 62.37 | 62.238 | 0.627 | 0.62 | 21.911 | 21.91 | 105.611 | 105.61 | 197134.2 | 196142.7 | 0.03491 | 0.03492 | 0.303 | -0.302 | 0.01042 | 0.01042 | 8043.26 | 6511.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.6273 | 0.068365 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.13929 | 1.78e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38416 |  |  | ТК МА-20 | ТК МА-20 | 2.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.68 | 70.64 | 103.68 | 70.64 |  | 54.388 | -54.1353 | 0.015 | 0.015 | 86.251 | 86.236 | 24.028 | 24.013 | 131.251 | 131.236 | 69.028 | 69.013 | 62.238 | 62.208 | 0.626 | 0.621 | 21.911 | 21.91 | 24.441 | 24.44 | 197096.4 | 196180.5 | 0.03491 | 0.03492 | 0.303 | -0.302 | 0.00031 | 0.00031 | 242.88 | 196.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.5402 | 0.068775 | 1.46e-05 | 0 | 0.13929 | 5e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38893 |  |  | Уз МА-1 | ТК МА-34 | 95.91 | 98.21 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.96 | 67.14 | 103.45 | 66.74 |  | 18.2332 | -18.0583 | 0.008 | 0.008 | 86.446 | 86.438 | 23.829 | 23.821 | 131.446 | 131.438 | 68.829 | 68.821 | 62.626 | 62.609 | 0.072 | 0.07 | 21.557 | 21.552 | 117.467 | 117.462 | 66075.2 | 65441.2 | 0.03549 | 0.0355 | 0.102 | -0.101 | 0.01194 | 0.01194 | 9224.87 | 7231.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.4901 | 0.069013 | 1.46e-05 | 1.4e-06 | 0.055238 | 2.03e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38371 |  |  | ТК МА-34 | ТК МА-27 | 116.97 | 100.59 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.259 | 0.259 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.45 | 66.96 | 102.68 | 66.35 |  | 14.4379 | -14.2964 | 0.006 | 0.006 | 86.438 | 86.432 | 23.835 | 23.829 | 131.438 | 131.432 | 68.835 | 68.829 | 62.609 | 62.597 | 0.045 | 0.044 | 21.424 | 21.418 | 138.394 | 138.388 | 52321.4 | 51808.5 | 0.03571 | 0.03572 | 0.081 | -0.08 | 0.01456 | 0.01456 | 11211.75 | 8804.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.4901 | 0.069013 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.042983 | 2.47e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38892 |  |  | пос. Магистральный, 15б | Уз МА-1 | 4.95 | 3.65 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.02 | 69.45 | 104.01 | 69.44 |  | 72.6461 | -72.1687 | 0.035 | 0.034 | 86.484 | 86.449 | 23.818 | 23.784 | 131.484 | 131.449 | 68.818 | 68.784 | 62.7 | 62.631 | 1.346 | 1.328 | 21.003 | 21.002 | 25.953 | 25.952 | 272893.2 | 271099.8 | 0.03514 | 0.03514 | 0.435 | -0.433 | 0.00057 | 0.00057 | 476.3 | 381.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1974 | 0.070435 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.19453 | 1e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38906 |  |  | Уз МА-1 | Уз МА-1 | 10.27 |  | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.01 | 66.74 | 103.96 | 66.7 |  | 18.2344 | -18.0571 | 0.003 | 0.003 | 86.449 | 86.446 | 23.821 | 23.818 | 131.449 | 131.446 | 68.821 | 68.818 | 62.631 | 62.626 | 0.086 | 0.085 | 20.644 | 20.639 | 30.914 | 30.909 | 68497 | 67830.9 | 0.03575 | 0.03576 | 0.109 | -0.108 | 0.00119 | 0.00119 | 988.16 | 771.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1974 | 0.070435 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.055238 | 2.1e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38905 |  |  | Уз МА-1 | Уз МА-1 | 5.05 |  | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.01 | 70.37 | 104.01 | 70.37 |  | 54.4111 | -54.1122 | 0.02 | 0.019 | 86.449 | 86.429 | 23.837 | 23.818 | 131.449 | 131.429 | 68.837 | 68.818 | 62.631 | 62.592 | 0.757 | 0.748 | 20.961 | 20.96 | 26.011 | 26.01 | 204394.1 | 203271 | 0.03521 | 0.03521 | 0.326 | -0.324 | 0.00059 | 0.00059 | 485.9 | 391.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1974 | 0.070435 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.13929 | 1e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38904 |  |  | ТК МА-1 | Уз.227 | 42.57 | 42.95 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.9 | 70.52 | 103.83 | 70.46 |  | 54.4034 | -54.1199 | 0.048 | 0.048 | 86.366 | 86.318 | 23.948 | 23.9 | 131.366 | 131.318 | 68.948 | 68.9 | 62.465 | 62.37 | 0.756 | 0.749 | 20.961 | 20.96 | 63.531 | 63.53 | 204364.9 | 203300.2 | 0.03521 | 0.03521 | 0.326 | -0.324 | 0.00493 | 0.00493 | 4092.92 | 3308.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1747 | 0.070548 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.13929 | 8.8e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38372 |  |  | ТК МА-27 | Уз.209 | 53.45 | 66.74 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.68 | 66.69 | 102.25 | 66.35 |  | 11.8803 | -11.7744 | 0.003 | 0.003 | 86.432 | 86.429 | 23.838 | 23.835 | 131.432 | 131.429 | 68.838 | 68.835 | 62.597 | 62.591 | 0.037 | 0.036 | 20.405 | 20.399 | 73.855 | 73.849 | 44628.1 | 44230.4 | 0.03617 | 0.03618 | 0.071 | -0.071 | 0.00619 | 0.00619 | 5096.1 | 4013.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1637 | 0.070603 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.034908 | 1.1e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39889 |  |  | ТК 1П-11 | Переход | 57.07 | 58.5 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.54 | 68.43 | 104.42 | 68.33 |  | 49.5977 | -42.9954 | 0.049 | 0.037 | 78.75 | 78.7 | 21.516 | 21.479 | 123.75 | 123.7 | 66.516 | 66.479 | 57.271 | 57.185 | 0.629 | 0.473 | 20.945 | 20.917 | 78.015 | 77.987 | 186312.7 | 161511.2 | 0.03524 | 0.03528 | 0.297 | -0.258 | 0.00661 | 0.00661 | 5510.63 | 4353.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.16 | 0.070622 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.12548 | 1.18e-05 | [14 empty] | 1П
38763 |  |  | ТК МА-24 | ТК МА-25 | 70.86 | 70.88 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.27 | 68.51 | 102.91 | 68.22 |  | 18.8077 | -18.7095 | 0.008 | 0.008 | 86.228 | 86.22 | 24.044 | 24.036 | 131.228 | 131.22 | 69.044 | 69.036 | 62.192 | 62.176 | 0.092 | 0.091 | 20.658 | 20.656 | 91.518 | 91.516 | 70650.6 | 70281.8 | 0.03572 | 0.03573 | 0.113 | -0.112 | 0.00821 | 0.00821 | 6783.51 | 5408.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0687 | 0.07108 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.050626 | 1.45e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38762 |  |  | ТК МА-25 | ТК МА-31 | 75.98 | 78.99 | T1/T2 | Надз. | 250 | 250 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.91 | 68.7 | 102.49 | 68.36 |  | 17.2521 | -17.1742 | 0.007 | 0.007 | 86.22 | 86.213 | 24.052 | 24.044 | 131.22 | 131.213 | 69.052 | 69.044 | 62.176 | 62.161 | 0.077 | 0.077 | 20.618 | 20.616 | 96.598 | 96.596 | 64806.9 | 64514.5 | 0.03579 | 0.0358 | 0.103 | -0.103 | 0.0088 | 0.0088 | 7255.72 | 5809.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.0687 | 0.07108 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.045781 | 1.56e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39001 |  |  | ТК МА-15 | ТК МА-15 | 3.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.24 | 68.53 | 98.15 | 68.46 |  | 3.3388 | -3.3302 | 0 | 0 | 86.397 | 86.396 | 23.87 | 23.87 | 131.397 | 131.396 | 68.87 | 68.87 | 62.527 | 62.527 | 0.008 | 0.008 | 15.38 | 15.378 | 18.99 | 18.988 | 15198.7 | 15159.6 | 0.0396 | 0.0396 | 0.029 | -0.029 | 0.00028 | 0.00028 | 293.92 | 241.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8849 | 0.08414 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0094422 | 6e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39012 |  |  | ТК МА-15 | ТК МА-15 | 2.92 | 3.01 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.15 | 69.77 | 97.68 | 69.37 |  | 0.4976 | -0.496 | 0 | 0 | 86.396 | 86.396 | 23.87 | 23.87 | 131.396 | 131.396 | 68.87 | 68.87 | 62.527 | 62.527 | 0 | 0 | 21.552 | 21.485 | 24.472 | 24.405 | 2264.9 | 2257.9 | 0.02826 | 0.02834 | 0.004 | -0.004 | 0.00023 | 0.00023 | 237.6 | 197.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8849 | 0.08414 | 1.46e-05 | 0 | 0.0012817 | 5e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38902 |  |  | Магистральный пос 15б/ | пос. Магистральный, 15б | 6.98 | 5.6 | T1/T2 | Подв. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.03 | 67.77 | 104 | 67.74 |  | 10.6405 | -8.9692 | 0.002 | 0.001 | 86.518 | 86.516 | 23.751 | 23.749 | 131.518 | 131.516 | 68.751 | 68.749 | 62.769 | 62.766 | 0.081 | 0.058 | 16.177 | 16.101 | 23.157 | 23.081 | 48437.6 | 40829.3 | 0.03765 | 0.03782 | 0.094 | -0.079 | 0.00055 | 0.00055 | 340.86 | 215.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8846 | 0.084143 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.032386 | 1.2e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
29574 |  |  | Уз ПС1С-14 | Уз ПС1С-14 | 2.58 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.3 | 66.4 | 98.26 | 66.37 |  | 5.1234 | -5.0828 | 0 | 0 | 70.466 | 70.465 | 27.76 | 27.759 | 115.466 | 115.465 | 72.76 | 72.759 | 42.706 | 42.706 | 0.019 | 0.019 | 15.76 | 15.754 | 18.34 | 18.334 | 23322.7 | 23137.8 | 0.03864 | 0.03866 | 0.045 | -0.045 | 0.0002 | 0.0002 | 210.16 | 169.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8753 | 0.084208 | 1.46e-05 | 0 | 0.0091217 | 4e-07 | [14 empty] | В-14.1
29563 |  |  | Уз ПС1С-14-1 | Уз ПС1С-14 | 12.08 | 12.7 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.41 | 75.82 | 98.3 | 75.73 |  | 9.3292 | -9.2728 | 0.002 | 0.002 | 70.467 | 70.466 | 27.759 | 27.758 | 115.467 | 115.466 | 72.759 | 72.758 | 42.71 | 42.706 | 0.062 | 0.062 | 16.119 | 16.116 | 28.199 | 28.196 | 42468.4 | 42211.5 | 0.03778 | 0.03779 | 0.082 | -0.082 | 0.00095 | 0.00095 | 984.72 | 861.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8753 | 0.084208 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.010622 | 2.1e-06 | [14 empty] | В-14.1
29630 |  |  | Уз ПС1С-14 | Уз ПС1С-27 | 22.99 | 24.59 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.23 | 87.79 | 97.79 | 87.36 |  | 4.2046 | -4.1913 | 0.001 | 0.001 | 70.465 | 70.465 | 27.76 | 27.76 | 115.465 | 115.465 | 72.76 | 72.76 | 42.706 | 42.705 | 0.013 | 0.013 | 15.599 | 15.596 | 38.589 | 38.586 | 19139.9 | 19079.4 | 0.03904 | 0.03905 | 0.037 | -0.037 | 0.00181 | 0.00181 | 1871.7 | 1804.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8716 | 0.084234 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0015005 | 4e-06 | [14 empty] | В-14.1
29628 |  |  | Уз ПС1С-14 | Уз ПС1С-14 | 3.77 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.3 | 87.36 | 98.23 | 87.29 |  | 4.2049 | -4.191 | 0 | 0 | 70.466 | 70.465 | 27.76 | 27.759 | 115.466 | 115.465 | 72.76 | 72.759 | 42.706 | 42.706 | 0.013 | 0.013 | 15.599 | 15.596 | 19.369 | 19.366 | 19141.3 | 19078.1 | 0.03904 | 0.03905 | 0.037 | -0.037 | 0.0003 | 0.0003 | 307.09 | 294.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8567 | 0.08434 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015005 | 7e-07 | [14 empty] | В-14.1
29477 |  |  | Уз ПС1С-14 | Уз ПС1С-15 | 46.85 | 46.5 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.26 | 67.01 | 97.52 | 66.4 |  | 5.1232 | -5.083 | 0.001 | 0.001 | 70.465 | 70.464 | 27.761 | 27.76 | 115.465 | 115.464 | 72.761 | 72.76 | 42.706 | 42.703 | 0.019 | 0.019 | 15.76 | 15.754 | 62.61 | 62.604 | 23321.8 | 23138.7 | 0.03864 | 0.03866 | 0.045 | -0.045 | 0.0037 | 0.0037 | 3815.09 | 3092.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8524 | 0.084371 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0091217 | 8.1e-06 | [14 empty] | В-14.1
39021 |  |  | ТК МА-33-1 | ТК МА-33-1 | 3.35 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.95 | 68.01 | 101.91 | 67.98 |  | 7.5623 | -7.5224 | 0.001 | 0.001 | 86.21 | 86.209 | 24.055 | 24.054 | 131.21 | 131.209 | 69.055 | 69.054 | 62.156 | 62.154 | 0.041 | 0.041 | 16.013 | 16.01 | 19.363 | 19.36 | 34424.8 | 34243.5 | 0.03803 | 0.03804 | 0.067 | -0.066 | 0.00026 | 0.00026 | 279.92 | 223.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8483 | 0.084401 | 1.46e-05 | 0 | 0.014769 | 6e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39022 |  |  | ТК МА-31 | ТК МА-33-1 | 48.57 | 46.2 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.49 | 67.98 | 101.95 | 67.55 |  | 7.5661 | -7.5186 | 0.003 | 0.003 | 86.213 | 86.21 | 24.054 | 24.052 | 131.213 | 131.21 | 69.054 | 69.052 | 62.161 | 62.156 | 0.041 | 0.041 | 16.013 | 16.009 | 64.583 | 64.579 | 34442.2 | 34226 | 0.03803 | 0.03804 | 0.067 | -0.066 | 0.00383 | 0.00383 | 4073.47 | 3234.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8483 | 0.084401 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.014769 | 8.4e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39921 |  |  | ТК 1П-1 | ТК 1П-1 | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.83 | 69.02 | 104.82 | 69.01 |  | 27.9995 | -27.8938 | 0.01 | 0.01 | 78.912 | 78.902 | 21.392 | 21.382 | 123.912 | 123.902 | 66.392 | 66.382 | 57.53 | 57.51 | 0.551 | 0.547 | 16.444 | 16.443 | 18.194 | 18.193 | 127459 | 126977.8 | 0.03703 | 0.03704 | 0.246 | -0.246 | 0.00014 | 0.00014 | 149.13 | 117.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8268 | 0.084554 | 1.46e-05 | 0 | 0.090677 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
39914 |  |  | ТК 1П-1 | ТК 1П-2 | 76.78 | 71.71 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.82 | 69.2 | 104.59 | 69.02 |  | 27.9994 | -27.894 | 0.051 | 0.051 | 78.902 | 78.851 | 21.443 | 21.392 | 123.902 | 123.851 | 66.443 | 66.392 | 57.51 | 57.408 | 0.551 | 0.547 | 16.444 | 16.443 | 93.224 | 93.223 | 127458.4 | 126978.4 | 0.03703 | 0.03704 | 0.246 | -0.246 | 0.00606 | 0.00606 | 6542.58 | 5169.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.8268 | 0.084554 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.090677 | 1.32e-05 | [14 empty] | 1П
38435 |  |  | ТК МА-20 | Уз.218 | 112.91 | 114.36 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.67 | 72.32 | 103.4 | 72.1 |  | 35.5699 | -35.4362 | 0.115 | 0.114 | 86.219 | 86.105 | 24.159 | 24.045 | 131.219 | 131.105 | 69.159 | 69.045 | 62.174 | 61.945 | 0.887 | 0.88 | 16.481 | 16.48 | 129.391 | 129.39 | 161920.7 | 161312 | 0.03695 | 0.03695 | 0.313 | -0.312 | 0.00891 | 0.00891 | 9546.4 | 7812.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.799 | 0.084753 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.088663 | 1.94e-05 | [18 empty] | Ликвидация персп.
38414 |  |  | ТК МА-20 | ТК МА-20 | 2.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.68 | 72.1 | 103.67 | 72.09 |  | 35.5701 | -35.436 | 0.017 | 0.017 | 86.236 | 86.219 | 24.045 | 24.028 | 131.236 | 131.219 | 69.045 | 69.028 | 62.208 | 62.174 | 0.887 | 0.88 | 16.481 | 16.48 | 19.041 | 19.04 | 161921.7 | 161311.1 | 0.03695 | 0.03695 | 0.313 | -0.312 | 0.0002 | 0.0002 | 216.45 | 176.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7969 | 0.084768 | 1.46e-05 | 0 | 0.088663 | 4e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39000 |  |  | ТК МА-13 | ТК МА-14 | 71.69 | 65.68 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.31 | 68.47 | 99.72 | 67.99 |  | 10.0661 | -10.0209 | 0.006 | 0.006 | 86.404 | 86.397 | 23.869 | 23.863 | 131.404 | 131.397 | 68.869 | 68.863 | 62.541 | 62.528 | 0.072 | 0.072 | 16.153 | 16.151 | 87.843 | 87.841 | 45822.6 | 45617.1 | 0.0377 | 0.03771 | 0.089 | -0.088 | 0.00566 | 0.00566 | 5922.4 | 4794.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7837 | 0.084863 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.029471 | 1.23e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38992 |  |  | ТК МА-14 | ТК МА-15 | 60.13 | 59.66 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.207 | 0.207 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.72 | 68.46 | 98.24 | 67.25 |  | 3.3435 | -3.3254 | 0.001 | 0.001 | 86.397 | 86.397 | 23.87 | 23.869 | 131.397 | 131.397 | 68.87 | 68.869 | 62.528 | 62.527 | 0.008 | 0.008 | 15.382 | 15.376 | 75.512 | 75.506 | 15220.3 | 15138 | 0.03959 | 0.03961 | 0.029 | -0.029 | 0.00474 | 0.00474 | 4947.02 | 4021.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.7785 | 0.084901 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0094422 | 1.03e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
30909 |  |  | Переход | Уз ПС1С-2 | 19.59 | 20.79 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.37 | 74.22 | 103.36 | 74.21 |  | 105.7376 | -105.3401 | 0.332 | 0.33 | 70.74 | 70.407 | 27.822 | 27.492 | 115.74 | 115.407 | 72.822 | 72.492 | 43.247 | 42.585 | 9.368 | 9.298 | 15.864 | 15.864 | 35.454 | 35.454 | 498527.5 | 496653.3 | 0.03707 | 0.03707 | 0.998 | -0.995 | 0.00144 | 0.00144 | 1652.96 | 1377.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5048 | 0.08692 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.23971 | 3.3e-06
38746 |  |  | Уз.218 | Задвижка | 23 | 24.63 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.4 | 71.23 | 103.28 | 71.14 |  | 16.0937 | -16.03 | 0.009 | 0.008 | 86.105 | 86.096 | 24.168 | 24.159 | 131.105 | 131.096 | 69.168 | 69.159 | 61.945 | 61.928 | 0.22 | 0.218 | 15.638 | 15.637 | 38.638 | 38.637 | 75877.9 | 75577.5 | 0.0376 | 0.0376 | 0.152 | -0.151 | 0.00169 | 0.00169 | 1941.06 | 1576.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.5022 | 0.08694 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.039877 | 3.9e-06
39015 |  |  | ТК МА-33-1 | ТК МА-5 | 105.89 | 105.44 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.91 | 68.99 | 100.11 | 67.53 |  | 4.9133 | -4.8826 | 0.003 | 0.003 | 86.209 | 86.207 | 24.058 | 24.055 | 131.209 | 131.207 | 69.058 | 69.055 | 62.154 | 62.149 | 0.021 | 0.021 | 15.103 | 15.099 | 120.993 | 120.989 | 23165.1 | 23020.1 | 0.03893 | 0.03894 | 0.046 | -0.046 | 0.00779 | 0.00779 | 8845.66 | 7115.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.438 | 0.087428 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.0071446 | 1.77e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38404 |  |  | ТК МА-29 | ТК МА-10 | 35.52 | 34.31 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.6 | 67.42 | 101.34 | 67.22 |  | 11.6759 | -11.6031 | 0.006 | 0.006 | 86.423 | 86.417 | 23.849 | 23.843 | 131.423 | 131.417 | 68.849 | 68.843 | 62.58 | 62.568 | 0.117 | 0.115 | 15.543 | 15.541 | 51.063 | 51.061 | 55048.9 | 54705.8 | 0.03783 | 0.03784 | 0.11 | -0.11 | 0.00261 | 0.00261 | 2960.7 | 2353.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3954 | 0.087754 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.03437 | 5.9e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38403 |  |  | ТК МА-10 | ТК МА-11 | 46.74 | 40.7 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.34 | 67.47 | 100.96 | 67.16 |  | 10.0753 | -10.0117 | 0.005 | 0.005 | 86.417 | 86.412 | 23.854 | 23.849 | 131.417 | 131.412 | 68.854 | 68.849 | 62.568 | 62.557 | 0.087 | 0.086 | 15.489 | 15.486 | 62.229 | 62.226 | 47502.6 | 47202.8 | 0.03796 | 0.03797 | 0.095 | -0.095 | 0.00344 | 0.00344 | 3889.09 | 3098.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3954 | 0.087754 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.029471 | 7.8e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39002 |  |  | ТК МА-11 | ТК МА-13 | 78.58 | 76.4 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.96 | 67.99 | 100.31 | 67.47 |  | 10.0719 | -10.0151 | 0.008 | 0.008 | 86.412 | 86.404 | 23.863 | 23.854 | 131.412 | 131.404 | 68.863 | 68.854 | 62.557 | 62.541 | 0.087 | 0.086 | 15.489 | 15.486 | 94.069 | 94.066 | 47486.4 | 47219 | 0.03796 | 0.03797 | 0.095 | -0.095 | 0.00578 | 0.00578 | 6520.91 | 5233.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3954 | 0.087754 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.029471 | 1.31e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38903 |  |  | пос. Магистральный, 15б | ТК МА-2 | 29.53 | 28.89 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104 | 67.99 | 103.76 | 67.77 |  | 10.64 | -8.9697 | 0.004 | 0.003 | 86.516 | 86.512 | 23.754 | 23.751 | 131.516 | 131.512 | 68.754 | 68.751 | 62.766 | 62.758 | 0.097 | 0.069 | 15.51 | 15.441 | 45.04 | 44.971 | 50164.9 | 42290 | 0.03791 | 0.03808 | 0.1 | -0.085 | 0.00217 | 0.00217 | 2502.27 | 1966.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3751 | 0.087912 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.032386 | 4.9e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38926 |  |  | ТК МА-3 | ТК МА-4 | 77.36 | 74.75 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.99 | 69.44 | 102.12 | 68.74 |  | 7.4279 | -7.3904 | 0.004 | 0.004 | 86.508 | 86.504 | 23.762 | 23.758 | 131.508 | 131.504 | 68.762 | 68.758 | 62.75 | 62.741 | 0.048 | 0.047 | 15.352 | 15.35 | 92.712 | 92.71 | 35020.6 | 34844.1 | 0.0383 | 0.03831 | 0.07 | -0.07 | 0.00569 | 0.00569 | 6510.47 | 5219.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3751 | 0.087912 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.022335 | 1.28e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38928 |  |  | ТК МА-4 | Переход | 12.77 | 10.87 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.12 | 69.19 | 101.76 | 68.91 |  | 3.032 | -3.0179 | 0 | 0 | 86.504 | 86.503 | 23.762 | 23.762 | 131.504 | 131.503 | 68.762 | 68.762 | 62.741 | 62.741 | 0.008 | 0.008 | 14.694 | 14.69 | 27.464 | 27.46 | 14295.1 | 14228.9 | 0.04002 | 0.04003 | 0.029 | -0.028 | 0.00094 | 0.00094 | 1068.25 | 859.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3751 | 0.087912 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0088998 | 2.1e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38897 |  |  | ТК МА-2 | ТК МА-3 | 67.5 | 64.33 | T1/T2 | Надз. | 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.76 | 68.74 | 102.99 | 68.12 |  | 7.4328 | -7.3855 | 0.004 | 0.004 | 86.512 | 86.508 | 23.758 | 23.754 | 131.512 | 131.508 | 68.758 | 68.754 | 62.758 | 62.75 | 0.048 | 0.047 | 15.353 | 15.35 | 82.853 | 82.85 | 35044 | 34820.7 | 0.0383 | 0.03831 | 0.07 | -0.07 | 0.00496 | 0.00496 | 5710.57 | 4525.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 11.3751 | 0.087912 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.022335 | 1.12e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
31141 |  |  | Уз.355 | Уз.562 | 25.53 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.03 | 73.65 | 101.6 | 73.3 |  | 4.7202 | -4.6977 | 0.002 | 0.002 | 65.157 | 67.755 | 35.634 | 33.032 | 110.157 | 110.155 | 78.034 | 78.032 | 32.125 | 32.121 | 0.062 | 0.062 | 5.106 | 5.106 | 30.636 | 30.636 | 29079.4 | 28940.9 | 0.03255 | 0.03257 | 0.076 | -0.076 | 0.0011 | 0.0011 | 1997.24 | 1665.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0823 | 0.1101 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0093988 | 3.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
31174 |  |  | Уз.562 | Уз.578 | 106.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.6 | 74.96 | 99.55 | 73.22 |  | 4.0693 | -4.0501 | 0.006 | 0.006 | 67.755 | 69.099 | 36.99 | 35.634 | 110.155 | 110.149 | 78.04 | 78.034 | 32.121 | 32.109 | 0.047 | 0.047 | 21.398 | 21.398 | 128.388 | 128.388 | 25069.3 | 24951.3 | 0.03294 | 0.03296 | 0.066 | -0.065 | 0.00461 | 0.00461 | 8345.52 | 7057.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0823 | 0.1101 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.0078409 | 1.42e-05 | [8 empty] | 2018-05-24
31528 |  |  | Уз Лес-60 | Уз Лес-60 | 2.27 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.21 | 73.46 | 103.17 | 73.43 |  | 4.5064 | -4.4921 | 0.001 | 0.001 | 82.565 | 82.564 | 27.68 | 27.678 | 127.565 | 127.564 | 72.68 | 72.678 | 54.887 | 54.885 | 0.082 | 0.082 | 10.654 | 10.653 | 12.924 | 12.923 | 28522.8 | 28432.2 | 0.04111 | 0.04111 | 0.077 | -0.076 | 9e-05 | 9e-05 | 157.31 | 129.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9562 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.011241 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1
38638 |  |  | Уз Лес-26 | Уз Лес-26 | 2.32 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.78 | 75.3 | 103.76 | 75.29 |  | 9.1751 | -9.1512 | 0.004 | 0.004 | 82.579 | 82.574 | 27.669 | 27.665 | 127.579 | 127.574 | 72.669 | 72.665 | 54.914 | 54.905 | 0.336 | 0.334 | 10.827 | 10.826 | 13.147 | 13.146 | 58073 | 57921.7 | 0.04045 | 0.04046 | 0.156 | -0.156 | 9e-05 | 9e-05 | 161.4 | 134.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9562 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.023143 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1
31523 |  |  | Уз Лес-43 | Уз Лес-43 | 2.27 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.67 | 73.44 | 103.65 | 73.42 |  | 6.9867 | -6.964 | 0.003 | 0.003 | 82.566 | 82.563 | 27.68 | 27.678 | 127.566 | 127.563 | 72.68 | 72.678 | 54.888 | 54.883 | 0.196 | 0.194 | 10.773 | 10.773 | 13.043 | 13.043 | 44221.3 | 44078 | 0.04066 | 0.04066 | 0.119 | -0.119 | 9e-05 | 9e-05 | 157.8 | 129.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9562 | 0.11165 | 1.46e-05 | 0 | 0.017458 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1
39064 |  |  | пос. Магистральный, 47 | Спорткомплекс "Магистраль" | 2.89 |  | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.33 | 70.38 | 100.3 | 70.36 |  | 3.0285 | -3.0215 | 0.001 | 0.001 | 86.499 | 86.499 | 23.767 | 23.767 | 131.499 | 131.499 | 68.767 | 68.767 | 62.732 | 62.731 | 0.038 | 0.038 | 10.501 | 10.5 | 13.391 | 13.39 | 19168.3 | 19124.1 | 0.04171 | 0.04171 | 0.052 | -0.051 | 0.00012 | 0.00012 | 112.34 | 75.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9559 | 0.11166 | 1.46e-05 | 0 | 0.0088998 | 4e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
31071 |  |  | Уз ПС1С-5 | Уз ПС1С-5 | 2.45 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.28 | 74 | 103.27 | 74 |  | 27.1165 | -27.0157 | 0.039 | 0.039 | 70.254 | 83.215 | 41.012 | 27.974 | 115.254 | 115.215 | 73.012 | 72.974 | 42.28 | 42.203 | 2.901 | 2.879 | 10.945 | 10.944 | 13.395 | 13.394 | 171631.3 | 170993.1 | 0.04002 | 0.04002 | 0.461 | -0.46 | 0.0001 | 0.0001 | 169.87 | 140.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9548 | 0.11167 | 1.46e-05 | 0 | 0.059083 | 3e-07
31021 |  |  | Уз ПС1С-5 | Уз ПС1С-5 | 2.41 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.28 | 74.1 | 103.28 | 74.1 |  | 66.046 | -65.8036 | 0.23 | 0.228 | 70.254 | 83.025 | 41.202 | 27.974 | 115.254 | 115.025 | 73.202 | 72.974 | 42.28 | 41.823 | 17.15 | 17.024 | 10.981 | 10.981 | 13.391 | 13.391 | 418031.5 | 416497.4 | 0.03989 | 0.03989 | 1.124 | -1.12 | 0.0001 | 0.0001 | 167.09 | 138.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9491 | 0.11174 | 1.46e-05 | 0 | 0.15038 | 3e-07
31073 |  |  | Уз ПС1С-5 | Уз ПС1С-6 | 10.57 | 11.54 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.28 | 74.11 | 103.27 | 74.1 |  | 66.0459 | -65.8037 | 0.37 | 0.367 | 83.025 | 82.655 | 41.569 | 41.202 | 115.025 | 114.655 | 73.569 | 73.202 | 41.823 | 41.086 | 17.15 | 17.024 | 10.981 | 10.981 | 21.551 | 21.551 | 418030.9 | 416498.1 | 0.03989 | 0.03989 | 1.124 | -1.12 | 0.00043 | 0.00043 | 732.84 | 607.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9491 | 0.11174 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.15038 | 1.4e-06
39078 |  |  | ТК МА-35 | ТК МА-35 | 2.42 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.68 | 70.12 | 100.62 | 70.07 |  | 3.0291 | -3.0208 | 0 | 0 | 86.5 | 86.5 | 23.766 | 23.765 | 131.5 | 131.5 | 68.766 | 68.765 | 62.735 | 62.734 | 0.038 | 0.038 | 10.501 | 10.5 | 12.921 | 12.92 | 19172.3 | 19120.2 | 0.04171 | 0.04171 | 0.052 | -0.051 | 0.0001 | 0.0001 | 164.8 | 134.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9465 | 0.11178 | 1.46e-05 | 0 | 0.0088998 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39080 |  |  | ТК МА-35 | пос. Магистральный, 47 | 12.86 | 12.3 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.62 | 70.36 | 100.33 | 70.12 |  | 3.029 | -3.0209 | 0.001 | 0.001 | 86.5 | 86.499 | 23.767 | 23.766 | 131.5 | 131.499 | 68.767 | 68.766 | 62.734 | 62.732 | 0.038 | 0.038 | 10.501 | 10.5 | 23.361 | 23.36 | 19171.7 | 19120.8 | 0.04171 | 0.04171 | 0.052 | -0.051 | 0.00052 | 0.00052 | 875.42 | 715.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9465 | 0.11178 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0088998 | 1.7e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38604 |  |  | Уз Лес-2 | Уз Лес-2 | 3.78 | 1.45 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.99 | 75.34 | 103.98 | 75.33 |  | 17.0302 | -16.9879 | 0.017 | 0.017 | 82.74 | 82.724 | 27.521 | 27.504 | 127.74 | 127.724 | 72.521 | 72.504 | 55.236 | 55.202 | 1.148 | 1.142 | 10.908 | 10.908 | 14.688 | 14.688 | 107790.9 | 107523.5 | 0.04015 | 0.04015 | 0.29 | -0.289 | 0.00015 | 0.00015 | 263.36 | 219.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9464 | 0.11178 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.043005 | 5e-07 | [14 empty] | П-12.1
38565 |  |  | ПС-Леспромхоз | Леспромхоз пос 57а/ | 0.34 |  | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.07 | 74.59 | 104.07 | 74.59 |  | 62.5475 | -62.3567 | 0.174 | 0.173 | 82.976 | 82.802 | 27.443 | 27.27 | 127.976 | 127.802 | 72.443 | 72.27 | 55.706 | 55.359 | 15.383 | 15.289 | 10.98 | 10.98 | 11.32 | 11.32 | 395888.6 | 394680.5 | 0.03989 | 0.03989 | 1.064 | -1.061 | 1e-05 | 1e-05 | 13.76 | 9.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9433 | 0.11181 | 1.46e-05 | 0 | 0.15741 | 0 | [14 empty] | П-12.1
38663 |  |  | пос. Леспромхоз, 57а | ПС-Леспромхоз | 4.46 | 3.76 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.08 | 74.59 | 104.07 | 74.59 |  | 62.5477 | -62.3565 | 0.238 | 0.236 | 73.214 | 72.976 | 27.27 | 27.034 | 118.214 | 117.976 | 72.27 | 72.034 | 46.18 | 45.706 | 15.383 | 15.289 | 10.98 | 10.98 | 15.44 | 15.44 | 395889.8 | 394679.3 | 0.03989 | 0.03989 | 1.064 | -1.061 | 0.00018 | 0.00018 | 180.56 | 125.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9433 | 0.11181 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.15741 | 6e-07 | [14 empty] | П-12.1
30919 |  |  | ПС/ | Задвижка | 7.82 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.46 | 72.65 | 103.42 | 72.62 |  | 14.7127 | -14.5812 | 0.016 | 0.016 | 70.973 | 70.957 | 27.276 | 27.26 | 115.973 | 115.957 | 72.276 | 72.26 | 43.713 | 43.681 | 0.858 | 0.843 | 10.893 | 10.892 | 18.713 | 18.712 | 93122.5 | 92290.1 | 0.04021 | 0.04021 | 0.25 | -0.248 | 0.00032 | 0.00032 | 542.84 | 443.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9407 | 0.11185 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.02305 | 1e-06 | [14 empty] | К-6
30279 |  |  | Задвижка | Уз.594 | 35.14 | 37.36 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.11 | 75.52 | 102.73 | 75.2 |  | 6.5316 | -6.5103 | 0.008 | 0.008 | 79.567 | 66.559 | 31.643 | 44.635 | 111.567 | 111.559 | 76.643 | 76.635 | 34.932 | 34.917 | 0.171 | 0.17 | 10.758 | 10.757 | 45.898 | 45.897 | 41341.3 | 41206.2 | 0.04071 | 0.04072 | 0.111 | -0.111 | 0.00143 | 0.00143 | 2433.46 | 2043.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9384 | 0.11188 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.015066 | 4.6e-06 | [14 empty] | П-10.2
38931 |  |  | Переход | ТК МА-35 | 40.87 | 40.12 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.76 | 69.94 | 100.84 | 69.19 |  | 3.031 | -3.0189 | 0.002 | 0.002 | 86.503 | 86.501 | 23.764 | 23.762 | 131.503 | 131.501 | 68.764 | 68.762 | 62.741 | 62.737 | 0.038 | 0.037 | 10.502 | 10.5 | 51.372 | 51.37 | 19184.7 | 19107.8 | 0.04171 | 0.04171 | 0.052 | -0.051 | 0.00167 | 0.00167 | 2804.26 | 2265.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.934 | 0.11193 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0088998 | 5.3e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38601 |  |  | Леспромхоз пос 57а/ | пос. Леспромхоз, 57а | 8.1 | 8.58 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.07 | 75.42 | 104.06 | 75.41 |  | 18.3117 | -18.2651 | 0.025 | 0.025 | 82.802 | 82.777 | 27.468 | 27.443 | 127.802 | 127.777 | 72.468 | 72.443 | 55.359 | 55.309 | 1.326 | 1.32 | 10.915 | 10.915 | 19.015 | 19.015 | 115902.4 | 115606.9 | 0.04013 | 0.04013 | 0.312 | -0.311 | 0.00033 | 0.00033 | 327.9 | 230.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9322 | 0.11195 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.046271 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-12.1
38639 |  |  | пос. Леспромхоз, 57а | Уз Лес-2 | 16.58 | 18.02 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.06 | 75.47 | 103.99 | 75.42 |  | 18.3114 | -18.2654 | 0.036 | 0.036 | 82.777 | 82.74 | 27.504 | 27.468 | 127.777 | 127.74 | 72.504 | 72.468 | 55.309 | 55.236 | 1.326 | 1.32 | 10.915 | 10.915 | 27.495 | 27.495 | 115900.3 | 115609 | 0.04013 | 0.04013 | 0.312 | -0.311 | 0.00068 | 0.00068 | 1155.64 | 964.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9322 | 0.11195 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.046271 | 2.2e-06 | [14 empty] | П-12.1
39079 |  |  | ТК МА-35 | ТК МА-35 | 4.92 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.79 | 70.07 | 100.68 | 69.98 |  | 3.0293 | -3.0206 | 0.001 | 0.001 | 86.501 | 86.5 | 23.765 | 23.765 | 131.501 | 131.5 | 68.765 | 68.765 | 62.736 | 62.735 | 0.038 | 0.038 | 10.501 | 10.5 | 15.421 | 15.42 | 19173.5 | 19118.9 | 0.04171 | 0.04171 | 0.052 | -0.051 | 0.0002 | 0.0002 | 335.31 | 273.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.93 | 0.11198 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0088998 | 6e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39076 |  |  | ТК МА-35 | ТК МА-35 | 2.27 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.84 | 69.98 | 100.79 | 69.94 |  | 3.0294 | -3.0206 | 0 | 0 | 86.501 | 86.501 | 23.765 | 23.764 | 131.501 | 131.501 | 68.765 | 68.764 | 62.737 | 62.736 | 0.038 | 0.038 | 10.501 | 10.5 | 12.771 | 12.77 | 19174.1 | 19118.3 | 0.04171 | 0.04171 | 0.052 | -0.051 | 9e-05 | 9e-05 | 154.76 | 125.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.93 | 0.11198 | 1.46e-05 | 0 | 0.0088998 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
29482 |  |  | Уз ПС1С-15 | Уз.93 | 6.96 | 7.05 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.49 | 67.11 | 97.4 | 67.04 |  | 5.1194 | -5.0868 | 0.002 | 0.002 | 70.463 | 70.461 | 27.764 | 27.762 | 115.463 | 115.461 | 72.764 | 72.762 | 42.7 | 42.697 | 0.106 | 0.104 | 10.694 | 10.692 | 17.654 | 17.652 | 32402.9 | 32196.4 | 0.04096 | 0.04097 | 0.087 | -0.087 | 0.00028 | 0.00028 | 463.44 | 376.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9249 | 0.11205 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0091217 | 9e-07 | [14 empty] | В-14.1
29492 |  |  | Уз | Уз ПС1С-19 | 9.69 | 7.68 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.86 | 67.65 | 96.74 | 67.55 |  | 5.1175 | -5.0887 | 0.002 | 0.002 | 70.454 | 70.452 | 27.773 | 27.771 | 115.454 | 115.452 | 72.773 | 72.771 | 42.684 | 42.679 | 0.106 | 0.105 | 10.694 | 10.692 | 20.384 | 20.382 | 32390.5 | 32208.7 | 0.04096 | 0.04097 | 0.087 | -0.087 | 0.0004 | 0.0004 | 642.36 | 526.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9249 | 0.11205 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0091217 | 1.3e-06 | [14 empty] | В-12.1
29489 |  |  | Уз.93 | Уз.94 | 10.98 | 10.41 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.4 | 67.23 | 97.25 | 67.11 |  | 5.1191 | -5.0871 | 0.002 | 0.002 | 70.461 | 70.458 | 27.766 | 27.764 | 115.461 | 115.458 | 72.766 | 72.764 | 42.697 | 42.692 | 0.106 | 0.104 | 10.694 | 10.692 | 21.674 | 21.672 | 32401.1 | 32198.2 | 0.04096 | 0.04097 | 0.087 | -0.087 | 0.00045 | 0.00045 | 730.65 | 593.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9249 | 0.11205 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0091217 | 1.4e-06
29488 |  |  | Уз.94 | Уз | 30.01 | 31.2 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.25 | 67.55 | 96.86 | 67.23 |  | 5.1187 | -5.0875 | 0.004 | 0.004 | 70.458 | 70.454 | 27.771 | 27.766 | 115.458 | 115.454 | 72.771 | 72.766 | 42.692 | 42.684 | 0.106 | 0.105 | 10.694 | 10.692 | 40.704 | 40.702 | 32398.2 | 32201 | 0.04096 | 0.04097 | 0.087 | -0.087 | 0.00122 | 0.00122 | 1994.95 | 1628.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9249 | 0.11205 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0091217 | 3.9e-06
29487 |  |  | Уз ПС1С-15 | Уз ПС1С-15 | 2.52 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.52 | 67.04 | 97.49 | 67.01 |  | 5.1195 | -5.0867 | 0.001 | 0.001 | 70.464 | 70.463 | 27.762 | 27.761 | 115.464 | 115.463 | 72.762 | 72.761 | 42.703 | 42.7 | 0.106 | 0.104 | 10.694 | 10.692 | 13.214 | 13.212 | 32403.5 | 32195.7 | 0.04096 | 0.04097 | 0.087 | -0.087 | 0.0001 | 0.0001 | 167.84 | 136.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9235 | 0.11206 | 1.46e-05 | 0 | 0.0091217 | 3e-07 | [14 empty] | В-14.1
40092 |  |  | ТК 1П-2 | ТК 1П-3 | 75.21 | 72.25 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.57 | 69.58 | 104.23 | 69.3 |  | 15.3648 | -15.3143 | 0.081 | 0.08 | 78.824 | 78.743 | 21.549 | 21.469 | 123.824 | 123.743 | 66.549 | 66.469 | 57.355 | 57.194 | 0.935 | 0.929 | 10.898 | 10.897 | 86.108 | 86.107 | 97250.2 | 96930.4 | 0.04019 | 0.04019 | 0.261 | -0.261 | 0.00307 | 0.00307 | 5260.58 | 4155.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9156 | 0.11216 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.049921 | 9.8e-06 | [14 empty] | 1П
39917 |  |  | Уз.177 | Переход | 1.26 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.04 | 69.05 | 104.02 | 69.04 |  | 7.1973 | -7.1753 | 0.002 | 0.002 | 78.802 | 78.799 | 21.493 | 21.491 | 123.802 | 123.799 | 66.493 | 66.491 | 57.311 | 57.306 | 0.207 | 0.206 | 10.78 | 10.779 | 12.04 | 12.039 | 45554.7 | 45415.4 | 0.04063 | 0.04063 | 0.122 | -0.122 | 5e-05 | 5e-05 | 87.81 | 69.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9152 | 0.11217 | 1.46e-05 | 0 | 0.022748 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
39929 |  |  | Уз.169 | Уз.177 | 62.12 | 62.2 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.48 | 69.31 | 104.04 | 68.96 |  | 9.7194 | -9.6859 | 0.027 | 0.027 | 78.829 | 78.802 | 21.491 | 21.464 | 123.829 | 123.802 | 66.491 | 66.464 | 57.366 | 57.311 | 0.376 | 0.374 | 10.837 | 10.836 | 72.957 | 72.956 | 61518.2 | 61306.2 | 0.04042 | 0.04042 | 0.165 | -0.165 | 0.00253 | 0.00253 | 4342.39 | 3423.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9152 | 0.11217 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.031051 | 8.1e-06 | [14 empty] | 1П
39923 |  |  | ТК 1П-2 | Уз.169 | 14.41 | 12.59 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.57 | 69.13 | 104.48 | 69.06 |  | 11.705 | -11.6652 | 0.014 | 0.014 | 78.843 | 78.829 | 21.464 | 21.45 | 123.843 | 123.829 | 66.464 | 66.45 | 57.393 | 57.366 | 0.544 | 0.541 | 10.865 | 10.864 | 25.275 | 25.274 | 74085.7 | 73833.7 | 0.04031 | 0.04032 | 0.199 | -0.199 | 0.00059 | 0.00059 | 1007.89 | 793 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9152 | 0.11217 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.037676 | 1.9e-06 | [14 empty] | 1П
40106 |  |  | ТК 1П-2 | ТК 1П-2 | 1.77 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.58 | 69.32 | 104.57 | 69.32 |  | 16.2881 | -16.235 | 0.013 | 0.013 | 78.837 | 78.824 | 21.469 | 21.456 | 123.837 | 123.824 | 66.469 | 66.456 | 57.381 | 57.355 | 1.05 | 1.044 | 10.904 | 10.904 | 12.674 | 12.674 | 103094.2 | 102758.1 | 0.04017 | 0.04017 | 0.277 | -0.276 | 7e-05 | 7e-05 | 123.81 | 97.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.913 | 0.1122 | 1.46e-05 | 0 | 0.053001 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
40108 |  |  | ТК 1П-2 | ТК 1П-2 | 1.78 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.59 | 69.32 | 104.58 | 69.31 |  | 16.2882 | -16.235 | 0.013 | 0.013 | 78.851 | 78.837 | 21.456 | 21.443 | 123.851 | 123.837 | 66.456 | 66.443 | 57.408 | 57.381 | 1.05 | 1.044 | 10.904 | 10.904 | 12.684 | 12.684 | 103094.7 | 102757.6 | 0.04017 | 0.04017 | 0.277 | -0.276 | 7e-05 | 7e-05 | 124.52 | 98.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.913 | 0.1122 | 1.46e-05 | 0 | 0.053001 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
40105 |  |  | ТК 1П-2 | ТК 1П-2 | 2.96 | 2.28 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.59 | 69.06 | 104.57 | 69.05 |  | 11.7051 | -11.6651 | 0.008 | 0.007 | 78.851 | 78.843 | 21.45 | 21.443 | 123.851 | 123.843 | 66.45 | 66.443 | 57.408 | 57.393 | 0.544 | 0.541 | 10.865 | 10.864 | 13.825 | 13.824 | 74086.5 | 73832.9 | 0.04031 | 0.04032 | 0.199 | -0.199 | 0.00012 | 0.00012 | 207.06 | 162.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9126 | 0.1122 | 1.46e-05 | 0 | 0.037676 | 4e-07 | [14 empty] | 1П
31005 |  |  | Уз ПС1С-6 | Уз.332 | 47.48 | 48.97 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.18 | 73.98 | 103.05 | 73.88 |  | 25.6848 | -25.5897 | 0.152 | 0.151 | 70.079 | 69.926 | 28.299 | 28.148 | 115.079 | 114.926 | 73.299 | 73.148 | 41.93 | 41.627 | 2.603 | 2.584 | 10.941 | 10.941 | 58.421 | 58.421 | 162569.3 | 161967.7 | 0.04003 | 0.04003 | 0.437 | -0.435 | 0.00194 | 0.00194 | 3289.72 | 2725.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.911 | 0.11222 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.055613 | 6.2e-06
31014 |  |  | Уз.332 | Уз.323 | 1.71 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.05 | 74.8 | 103.05 | 74.8 |  | 15.9878 | -15.9251 | 0.013 | 0.013 | 69.926 | 69.914 | 28.312 | 28.299 | 114.926 | 114.914 | 73.312 | 73.299 | 41.627 | 41.602 | 1.012 | 1.004 | 10.902 | 10.902 | 12.612 | 12.612 | 101193.4 | 100796.2 | 0.04018 | 0.04018 | 0.272 | -0.271 | 7e-05 | 7e-05 | 118.38 | 98.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.911 | 0.11222 | 1.46e-05 | 0 | 0.033223 | 2e-07
38480 |  |  | Уз.240 | Уз.230 | 28.32 | 28.05 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.14 | 74.56 | 104.11 | 74.53 |  | 62.5502 | -62.354 | 0.605 | 0.601 | 74.483 | 73.879 | 26.373 | 25.772 | 119.483 | 118.879 | 71.373 | 70.772 | 48.711 | 47.506 | 15.384 | 15.288 | 10.98 | 10.98 | 39.3 | 39.3 | 395905.4 | 394663.7 | 0.03989 | 0.03989 | 1.064 | -1.061 | 0.00116 | 0.00116 | 1975.11 | 1633.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9102 | 0.11223 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.15741 | 3.7e-06
38489 |  |  | Уз 8к-27 | Уз 8к-27 | 2.23 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.18 | 74.51 | 104.17 | 74.51 |  | 62.5514 | -62.3529 | 0.203 | 0.202 | 75.261 | 75.058 | 25.202 | 25 | 120.261 | 120.058 | 70.202 | 70 | 50.261 | 49.856 | 15.385 | 15.287 | 10.98 | 10.98 | 13.21 | 13.21 | 395912.8 | 394656.3 | 0.03989 | 0.03989 | 1.064 | -1.061 | 9e-05 | 9e-05 | 155.56 | 128.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.909 | 0.11225 | 1.46e-05 | 0 | 0.15741 | 3e-07
38612 |  |  | Уз 8к-27 | Уз.240 | 26.34 | 27.42 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.17 | 74.53 | 104.14 | 74.51 |  | 62.5513 | -62.3529 | 0.574 | 0.571 | 75.058 | 74.483 | 25.772 | 25.202 | 120.058 | 119.483 | 70.772 | 70.202 | 49.856 | 48.711 | 15.385 | 15.288 | 10.98 | 10.98 | 37.32 | 37.32 | 395912.2 | 394656.9 | 0.03989 | 0.03989 | 1.064 | -1.061 | 0.00107 | 0.00107 | 1837.39 | 1519.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.909 | 0.11225 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.15741 | 3.4e-06
30109 |  |  | Уз.420 | Уз.278 | 32.76 | 35.5 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.4 | 74.36 | 102.25 | 74.24 |  | 15.0236 | -14.98 | 0.039 | 0.039 | 64.136 | 64.097 | 34.089 | 34.05 | 109.136 | 109.097 | 79.089 | 79.05 | 30.085 | 30.007 | 0.894 | 0.889 | 10.895 | 10.895 | 43.655 | 43.655 | 95090.2 | 94814.5 | 0.0402 | 0.0402 | 0.256 | -0.255 | 0.00134 | 0.00134 | 2257.69 | 1886.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9086 | 0.11225 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.034553 | 4.3e-06 | [14 empty] | П-10.3
29933 |  |  | Уз.469 | Уз.349 | 2.8 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.01 | 73.31 | 101.99 | 73.3 |  | 9.7986 | -9.7712 | 0.005 | 0.005 | 64.07 | 64.065 | 34.12 | 34.115 | 109.07 | 109.065 | 79.12 | 79.115 | 29.955 | 29.945 | 0.382 | 0.38 | 10.838 | 10.837 | 13.638 | 13.637 | 62019.3 | 61845.7 | 0.04041 | 0.04042 | 0.167 | -0.166 | 0.00011 | 0.00011 | 192.44 | 159.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9086 | 0.11225 | 1.46e-05 | 0 | 0.022353 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.3
29920 |  |  | Уз.349 | Уз.478 | 17.34 | 17.31 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.99 | 73.34 | 101.86 | 73.23 |  | 9.1737 | -9.1478 | 0.009 | 0.009 | 64.065 | 64.056 | 34.13 | 34.12 | 109.065 | 109.056 | 79.13 | 79.12 | 29.945 | 29.926 | 0.336 | 0.334 | 10.827 | 10.826 | 28.167 | 28.166 | 58063.8 | 57900 | 0.04046 | 0.04046 | 0.156 | -0.156 | 0.00071 | 0.00071 | 1191.61 | 990.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9086 | 0.11225 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.02091 | 2.3e-06
29915 |  |  | Уз.479 | Уз.469 | 28.32 | 28.28 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.19 | 73.52 | 102.01 | 73.37 |  | 10.4246 | -10.3937 | 0.017 | 0.017 | 64.087 | 64.07 | 34.115 | 34.098 | 109.087 | 109.07 | 79.115 | 79.098 | 29.989 | 29.955 | 0.433 | 0.43 | 10.848 | 10.847 | 39.168 | 39.167 | 65981.4 | 65786.1 | 0.04038 | 0.04038 | 0.177 | -0.177 | 0.00116 | 0.00116 | 1948.94 | 1619.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9086 | 0.11225 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.023814 | 3.7e-06 | [14 empty] | П-10.3
30022 |  |  | Уз.278 | Уз.479 | 8.73 | 9.78 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.25 | 73.52 | 102.19 | 73.47 |  | 10.8713 | -10.8389 | 0.009 | 0.009 | 64.097 | 64.087 | 34.098 | 34.089 | 109.097 | 109.087 | 79.098 | 79.089 | 30.007 | 29.989 | 0.47 | 0.467 | 10.854 | 10.854 | 19.584 | 19.584 | 68808.6 | 68603.6 | 0.04035 | 0.04036 | 0.185 | -0.184 | 0.00036 | 0.00036 | 601.01 | 499.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9086 | 0.11225 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.024858 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-10.3
31008 |  |  | Уз ПС1С-5 | Уз ПС1С-6 | 36.28 | 37.22 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.27 | 74.08 | 103.18 | 74 |  | 27.1164 | -27.0158 | 0.137 | 0.136 | 83.215 | 70.079 | 28.148 | 41.012 | 115.215 | 115.079 | 73.148 | 73.012 | 42.203 | 41.93 | 2.901 | 2.879 | 10.945 | 10.944 | 47.225 | 47.224 | 171630.6 | 170993.8 | 0.04002 | 0.04002 | 0.461 | -0.46 | 0.00148 | 0.00148 | 2515.31 | 2084.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9084 | 0.11225 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.059083 | 4.7e-06
29564 |  |  | Уз ПС1С-13-1 | Уз ПС1С-14-1 | 17.69 | 17.03 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.54 | 75.73 | 98.41 | 75.62 |  | 9.33 | -9.2721 | 0.01 | 0.01 | 70.477 | 70.467 | 27.758 | 27.748 | 115.477 | 115.467 | 72.758 | 72.748 | 42.729 | 42.71 | 0.347 | 0.343 | 10.83 | 10.829 | 28.52 | 28.519 | 59053 | 58686.8 | 0.04044 | 0.04045 | 0.159 | -0.158 | 0.00072 | 0.00072 | 1186.73 | 1030.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.9067 | 0.11227 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.010622 | 2.3e-06 | [14 empty] | В-14.1
38717 |  |  | Уз.400 | Уз.225 | 1.13 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.07 | 71.39 | 103.07 | 71.39 |  | 15.4333 | -15.3785 | 0.011 | 0.011 | 86.035 | 86.024 | 24.239 | 24.228 | 131.035 | 131.024 | 69.239 | 69.228 | 61.807 | 61.785 | 0.944 | 0.937 | 10.898 | 10.898 | 12.028 | 12.028 | 97683.8 | 97337 | 0.04019 | 0.04019 | 0.263 | -0.262 | 5e-05 | 5e-05 | 78.24 | 63.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8966 | 0.1124 | 1.46e-05 | 0 | 0.03824 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.2
38715 |  |  | Уз.225 | Уз.409 | 56.32 | 54.46 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.07 | 71.53 | 102.81 | 71.31 |  | 14.9408 | -14.8872 | 0.059 | 0.059 | 86.024 | 85.964 | 24.298 | 24.239 | 131.024 | 130.964 | 69.298 | 69.239 | 61.785 | 61.666 | 0.885 | 0.878 | 10.895 | 10.894 | 67.215 | 67.214 | 94566.6 | 94227 | 0.0402 | 0.0402 | 0.254 | -0.253 | 0.0023 | 0.0023 | 3899.16 | 3165.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8966 | 0.1124 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.037002 | 7.3e-06
38728 |  |  | Задвижка | Уз.400 | 48.42 | 46.68 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.28 | 71.4 | 103.07 | 71.23 |  | 16.092 | -16.0317 | 0.061 | 0.06 | 86.096 | 86.035 | 24.228 | 24.168 | 131.096 | 131.035 | 69.228 | 69.168 | 61.928 | 61.807 | 1.025 | 1.018 | 10.903 | 10.902 | 59.323 | 59.322 | 101852.8 | 101470.9 | 0.04017 | 0.04018 | 0.274 | -0.273 | 0.00198 | 0.00198 | 3357.13 | 2718.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8966 | 0.1124 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.039877 | 6.3e-06 | [14 empty] | В-17.2
38461 |  |  | Уз.230 | пос. Леспромхоз, 57а | 32.25 | 30.36 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.11 | 74.59 | 104.08 | 74.56 |  | 62.549 | -62.3552 | 0.665 | 0.661 | 73.879 | 73.214 | 27.034 | 26.373 | 118.879 | 118.214 | 72.034 | 71.373 | 47.506 | 46.18 | 15.384 | 15.289 | 10.98 | 10.98 | 43.23 | 43.23 | 395898.1 | 394671 | 0.03989 | 0.03989 | 1.064 | -1.061 | 0.00132 | 0.00132 | 2248.72 | 1861.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.896 | 0.11241 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.15741 | 4.2e-06 | [14 empty] | П-12.1
30446 |  |  | ТУ-1 | Уз ПС1С-1 | 2.64 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 74.33 | 103.41 | 74.33 |  | 23.6347 | -23.5454 | 0.03 | 0.03 | 83.828 | 70.798 | 27.434 | 40.405 | 115.828 | 115.798 | 72.434 | 72.405 | 43.423 | 43.364 | 2.205 | 2.189 | 10.936 | 10.935 | 13.576 | 13.575 | 149593.3 | 149028.6 | 0.04005 | 0.04005 | 0.402 | -0.401 | 0.00011 | 0.00011 | 183.21 | 152.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8952 | 0.11242 | 1.46e-05 | 0 | 0.053832 | 3e-07 | [18 empty] | Ликвидация персп.
30454 |  |  | Уз ПС1С-13 | Уз ПС1С-13 | 3.25 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.48 | 68.64 | 101.41 | 68.59 |  | 3.3351 | -3.3192 | 0.001 | 0.001 | 66.883 | 79.882 | 44.322 | 31.321 | 111.883 | 111.882 | 76.322 | 76.321 | 35.562 | 35.561 | 0.046 | 0.045 | 10.543 | 10.541 | 13.793 | 13.791 | 21109.1 | 21008.6 | 0.04154 | 0.04155 | 0.057 | -0.056 | 0.00013 | 0.00013 | 222.56 | 178.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8951 | 0.11242 | 1.46e-05 | 0 | 0.0074023 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.1
30103 |  |  | Уз ПС1С-9 | Уз ПС1С-11 | 58.19 | 57.77 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.07 | 69.89 | 102.38 | 69.33 |  | 5.8449 | -5.8132 | 0.009 | 0.009 | 79.901 | 66.891 | 31.313 | 44.303 | 111.901 | 111.891 | 76.313 | 76.303 | 35.597 | 35.579 | 0.137 | 0.136 | 10.73 | 10.729 | 68.92 | 68.919 | 36994.5 | 36794 | 0.04082 | 0.04082 | 0.099 | -0.099 | 0.00237 | 0.00237 | 4028.72 | 3223.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8951 | 0.11242 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.013132 | 7.5e-06
30227 |  |  | Уз | Уз ПС1С-12 | 5.84 | 3.89 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.19 | 69.17 | 102.11 | 69.11 |  | 5.0817 | -5.0575 | 0.002 | 0.002 | 66.888 | 66.886 | 31.318 | 31.316 | 111.888 | 111.886 | 76.318 | 76.316 | 35.571 | 35.568 | 0.104 | 0.103 | 10.692 | 10.69 | 16.532 | 16.53 | 32164.2 | 32011.3 | 0.04097 | 0.04097 | 0.086 | -0.086 | 0.00024 | 0.00024 | 401.9 | 321.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8951 | 0.11242 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011364 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.1
30432 |  |  | Уз ПС1С-11 | Уз | 16.02 | 18.03 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.38 | 70.04 | 102.19 | 69.89 |  | 5.8425 | -5.8156 | 0.004 | 0.004 | 66.891 | 66.888 | 31.316 | 31.313 | 111.891 | 111.888 | 76.316 | 76.313 | 35.579 | 35.571 | 0.137 | 0.136 | 10.73 | 10.729 | 26.75 | 26.749 | 36979.4 | 36809 | 0.04082 | 0.04082 | 0.099 | -0.099 | 0.00065 | 0.00065 | 1103.89 | 888.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8951 | 0.11242 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.013132 | 2.1e-06 | [14 empty] | П-10.1
30229 |  |  | Уз ПС1С-12 | Уз.421 | 2.01 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.11 | 69.3 | 102.08 | 69.28 |  | 4.7236 | -4.7009 | 0.001 | 0.001 | 66.886 | 66.885 | 31.319 | 31.318 | 111.886 | 111.885 | 76.319 | 76.318 | 35.568 | 35.566 | 0.09 | 0.089 | 10.669 | 10.668 | 12.679 | 12.678 | 29897.4 | 29754.2 | 0.04105 | 0.04106 | 0.08 | -0.08 | 8e-05 | 8e-05 | 138.25 | 110.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8951 | 0.11242 | 1.46e-05 | 0 | 0.010565 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.1
30460 |  |  | Уз.421 | Уз ПС1С-13 | 29.32 | 31.18 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.08 | 68.59 | 101.48 | 68.11 |  | 3.3363 | -3.318 | 0.002 | 0.002 | 66.885 | 66.883 | 31.321 | 31.319 | 111.885 | 111.883 | 76.321 | 76.319 | 35.566 | 35.562 | 0.046 | 0.045 | 10.543 | 10.541 | 39.863 | 39.861 | 21116.6 | 21001 | 0.04154 | 0.04155 | 0.057 | -0.056 | 0.0012 | 0.0012 | 2016.23 | 1605.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8951 | 0.11242 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0074023 | 3.8e-06 | [14 empty] | П-10.1
38755 |  |  | Задвижка | Переход | 7.52 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.74 | 70.16 | 102.66 | 70.1 |  | 6.6372 | -6.6119 | 0.003 | 0.003 | 85.961 | 85.958 | 24.304 | 24.301 | 130.961 | 130.958 | 69.304 | 69.301 | 61.66 | 61.654 | 0.177 | 0.175 | 10.762 | 10.761 | 18.282 | 18.281 | 42009.3 | 41849.3 | 0.0407 | 0.0407 | 0.113 | -0.113 | 0.00031 | 0.00031 | 519.47 | 417.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8925 | 0.11245 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016374 | 1e-06
38770 |  |  | Уз.409 | Задвижка | 6.06 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.81 | 70.1 | 102.74 | 70.05 |  | 6.6374 | -6.6116 | 0.003 | 0.003 | 85.964 | 85.961 | 24.301 | 24.298 | 130.964 | 130.961 | 69.301 | 69.298 | 61.666 | 61.66 | 0.177 | 0.175 | 10.762 | 10.761 | 16.822 | 16.821 | 42010.9 | 41847.7 | 0.0407 | 0.0407 | 0.113 | -0.113 | 0.00025 | 0.00025 | 418.8 | 336.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8925 | 0.11245 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016374 | 8e-07
31584 |  |  | Уз Лес-26 | Уз Лес-43 | 16.47 | 16.48 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.79 | 73.26 | 103.69 | 73.18 |  | 11.4951 | -11.454 | 0.014 | 0.014 | 82.583 | 82.569 | 27.675 | 27.661 | 127.583 | 127.569 | 72.675 | 72.661 | 54.922 | 54.894 | 0.525 | 0.521 | 10.862 | 10.862 | 27.332 | 27.332 | 72757.1 | 72497.2 | 0.04032 | 0.04033 | 0.196 | -0.195 | 0.00067 | 0.00067 | 1145.9 | 939.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8852 | 0.11255 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.028699 | 2.1e-06 | [14 empty] | П-12.1
38619 |  |  | Уз.241 | Уз Лес-26 | 47.13 | 48.78 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.95 | 74.11 | 103.79 | 73.98 |  | 20.6722 | -20.6032 | 0.098 | 0.097 | 82.681 | 82.583 | 27.661 | 27.563 | 127.681 | 127.583 | 72.661 | 72.563 | 55.118 | 54.922 | 1.689 | 1.678 | 10.925 | 10.925 | 58.055 | 58.055 | 130842.8 | 130406.3 | 0.04009 | 0.04009 | 0.352 | -0.351 | 0.00192 | 0.00192 | 3282.62 | 2708.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8852 | 0.11255 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.051842 | 6.1e-06
38457 |  |  | Уз.234 | Уз.241 | 10.38 | 10.77 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.98 | 73.98 | 103.95 | 73.95 |  | 20.6726 | -20.6028 | 0.036 | 0.036 | 82.717 | 82.681 | 27.563 | 27.528 | 127.717 | 127.681 | 72.563 | 72.528 | 55.189 | 55.118 | 1.689 | 1.677 | 10.925 | 10.925 | 21.305 | 21.305 | 130845.4 | 130403.6 | 0.04009 | 0.04009 | 0.352 | -0.351 | 0.00042 | 0.00042 | 723.14 | 595.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8852 | 0.11255 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.051842 | 1.3e-06
39652 |  |  | Уз.194 | Уз.202 | 43.27 | 44.02 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.68 | 68.2 | 102.42 | 68 |  | 11.6628 | -11.617 | 0.029 | 0.029 | 78.628 | 78.599 | 21.612 | 21.583 | 123.628 | 123.599 | 66.612 | 66.583 | 57.046 | 56.987 | 0.541 | 0.536 | 10.864 | 10.864 | 54.134 | 54.134 | 73818.6 | 73528.6 | 0.04032 | 0.04032 | 0.198 | -0.198 | 0.00177 | 0.00177 | 2987.67 | 2361.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8851 | 0.11255 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.021804 | 5.6e-06 | [14 empty] | 1П
39668 |  |  | ТК 1П-17 | Уз.194 | 34.31 | 35.35 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.85 | 68.19 | 102.68 | 68.05 |  | 13.6004 | -13.5469 | 0.033 | 0.033 | 78.661 | 78.628 | 21.583 | 21.55 | 123.661 | 123.628 | 66.583 | 66.55 | 57.112 | 57.046 | 0.734 | 0.728 | 10.884 | 10.884 | 45.194 | 45.194 | 86082.2 | 85743.5 | 0.04024 | 0.04024 | 0.231 | -0.231 | 0.0014 | 0.0014 | 2371.84 | 1872.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8851 | 0.11255 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.027911 | 4.4e-06 | [14 empty] | 1П
39646 |  |  | Уз.199 | Уз.195 | 23.62 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.19 | 68.29 | 102.02 | 68.16 |  | 9.6475 | -9.6129 | 0.013 | 0.013 | 78.583 | 78.57 | 21.64 | 21.627 | 123.583 | 123.57 | 66.64 | 66.627 | 56.956 | 56.93 | 0.371 | 0.368 | 10.835 | 10.835 | 34.455 | 34.455 | 61063.1 | 60843.9 | 0.04042 | 0.04043 | 0.164 | -0.164 | 0.00096 | 0.00096 | 1625.47 | 1290.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8851 | 0.11255 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.015513 | 3.1e-06 | [14 empty] | 1П
39672 |  |  | Уз.202 | Уз.199 | 31.94 | 32.02 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.42 | 68.16 | 102.19 | 67.98 |  | 9.6488 | -9.6116 | 0.016 | 0.016 | 78.599 | 78.583 | 21.627 | 21.612 | 123.599 | 123.583 | 66.627 | 66.612 | 56.987 | 56.956 | 0.371 | 0.368 | 10.835 | 10.835 | 42.775 | 42.775 | 61071.4 | 60835.7 | 0.04042 | 0.04043 | 0.164 | -0.164 | 0.0013 | 0.0013 | 2201.49 | 1742.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8851 | 0.11255 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.015513 | 4.1e-06 | [14 empty] | 1П
30437 |  |  | Уз ПС1С-13 | Переход | 19.33 | 17.85 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.41 | 68.96 | 101.02 | 68.64 |  | 3.3349 | -3.3193 | 0.001 | 0.001 | 79.882 | 66.881 | 31.323 | 44.322 | 111.882 | 111.881 | 76.323 | 76.322 | 35.561 | 35.558 | 0.046 | 0.045 | 10.543 | 10.541 | 29.873 | 29.871 | 21108.2 | 21009.4 | 0.04154 | 0.04155 | 0.057 | -0.056 | 0.00079 | 0.00079 | 1323.11 | 1062.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8846 | 0.11255 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0074023 | 2.5e-06 | [14 empty] | П-10.1
31490 |  |  | Уз Лес-43 | Уз Лес-60 | 31.35 | 31.86 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.69 | 73.43 | 103.21 | 73.03 |  | 4.5077 | -4.4908 | 0.003 | 0.003 | 82.569 | 82.565 | 27.678 | 27.675 | 127.569 | 127.565 | 72.678 | 72.675 | 54.894 | 54.887 | 0.082 | 0.082 | 10.655 | 10.653 | 42.005 | 42.003 | 28530.9 | 28424.1 | 0.04111 | 0.04111 | 0.077 | -0.076 | 0.00128 | 0.00128 | 2179.7 | 1791.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.884 | 0.11256 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.011241 | 4.1e-06 | [14 empty] | П-12.1
31588 |  |  | Уз Лес-43 | Уз Лес-43 | 2.33 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.69 | 73.42 | 103.67 | 73.4 |  | 6.9867 | -6.9639 | 0.003 | 0.003 | 82.569 | 82.566 | 27.678 | 27.675 | 127.569 | 127.566 | 72.678 | 72.675 | 54.894 | 54.888 | 0.196 | 0.194 | 10.773 | 10.773 | 13.103 | 13.103 | 44222 | 44077.4 | 0.04066 | 0.04066 | 0.119 | -0.119 | 0.0001 | 0.0001 | 162 | 133.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.884 | 0.11256 | 1.46e-05 | 0 | 0.017458 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1
38466 |  |  | Уз Лес-26 | Уз Лес-26 | 1.85 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.79 | 75.29 | 103.78 | 75.28 |  | 9.1752 | -9.1511 | 0.004 | 0.004 | 82.583 | 82.579 | 27.665 | 27.661 | 127.583 | 127.579 | 72.665 | 72.661 | 54.922 | 54.914 | 0.336 | 0.334 | 10.827 | 10.826 | 12.677 | 12.676 | 58073.5 | 57921.2 | 0.04045 | 0.04046 | 0.156 | -0.156 | 8e-05 | 8e-05 | 128.71 | 107.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8839 | 0.11256 | 1.46e-05 | 0 | 0.023143 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1
39637 |  |  | ТК 1П-17 | ТК 1П-17 | 2.22 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.86 | 68.05 | 102.85 | 68.04 |  | 13.6005 | -13.5468 | 0.01 | 0.01 | 78.671 | 78.661 | 21.55 | 21.54 | 123.671 | 123.661 | 66.55 | 66.54 | 57.131 | 57.112 | 0.734 | 0.728 | 10.884 | 10.884 | 13.104 | 13.104 | 86082.8 | 85742.9 | 0.04024 | 0.04024 | 0.231 | -0.231 | 9e-05 | 9e-05 | 153.48 | 120.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8839 | 0.11256 | 1.46e-05 | 0 | 0.027911 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
30395 |  |  | Уз ПС1С-11 | Уз ПС1С-11-1 | 9.98 | 12.17 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.8 | 74.09 | 99.73 | 74.04 |  | 9.9641 | -9.8902 | 0.008 | 0.008 | 70.55 | 70.542 | 27.684 | 27.676 | 115.55 | 115.542 | 72.684 | 72.676 | 42.875 | 42.858 | 0.395 | 0.39 | 10.841 | 10.839 | 20.821 | 20.819 | 63066.9 | 62598.9 | 0.0404 | 0.04041 | 0.17 | -0.168 | 0.00041 | 0.00041 | 675.49 | 573.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8794 | 0.11262 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012002 | 1.3e-06 | [14 empty] | В-14.2
30360 |  |  | Уз ПС1С-11-1 | Уз ПС1С-13 | 89.74 | 88.04 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.73 | 75.14 | 99.08 | 74.58 |  | 9.3367 | -9.2653 | 0.035 | 0.034 | 70.542 | 70.507 | 27.718 | 27.684 | 115.542 | 115.507 | 72.718 | 72.684 | 42.858 | 42.789 | 0.348 | 0.342 | 10.83 | 10.829 | 100.57 | 100.569 | 59095.8 | 58644.1 | 0.04044 | 0.04045 | 0.159 | -0.158 | 0.00366 | 0.00366 | 6071.08 | 5203.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8794 | 0.11262 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.010622 | 1.16e-05
30397 |  |  | Уз ПС1С-9 | Уз | 6.93 | 8.58 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.1 | 73.82 | 100.05 | 73.78 |  | 9.9659 | -9.8884 | 0.007 | 0.007 | 70.581 | 70.574 | 27.653 | 27.646 | 115.581 | 115.574 | 72.653 | 72.646 | 42.935 | 42.921 | 0.396 | 0.389 | 10.841 | 10.839 | 17.771 | 17.769 | 63078.2 | 62587.6 | 0.0404 | 0.04041 | 0.17 | -0.168 | 0.00028 | 0.00028 | 470.03 | 397.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8794 | 0.11262 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012002 | 9e-07 | [14 empty] | В-14.2
30401 |  |  | Уз ПС1С-10 | Уз ПС1С-11 | 28.97 | 26.92 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100 | 74.04 | 99.8 | 73.87 |  | 9.9653 | -9.889 | 0.016 | 0.016 | 70.566 | 70.55 | 27.676 | 27.66 | 115.566 | 115.55 | 72.676 | 72.66 | 42.906 | 42.875 | 0.395 | 0.39 | 10.841 | 10.839 | 39.811 | 39.809 | 63074.4 | 62591.4 | 0.0404 | 0.04041 | 0.17 | -0.168 | 0.00118 | 0.00118 | 1963.51 | 1663.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8794 | 0.11262 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.012002 | 3.8e-06 | [14 empty] | В-14.2
30393 |  |  | Уз | Уз ПС1С-10 | 7.88 | 7.85 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.05 | 73.87 | 100 | 73.82 |  | 9.9656 | -9.8887 | 0.007 | 0.007 | 70.574 | 70.566 | 27.66 | 27.653 | 115.574 | 115.566 | 72.66 | 72.653 | 42.921 | 42.906 | 0.396 | 0.389 | 10.841 | 10.839 | 18.721 | 18.719 | 63076.4 | 62589.4 | 0.0404 | 0.04041 | 0.17 | -0.168 | 0.00032 | 0.00032 | 534.29 | 451.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8794 | 0.11262 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012002 | 1e-06 | [14 empty] | В-14.2
30417 |  |  | Уз ПС1С-7 | Уз ПС1С-8 | 103.43 | 102.03 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.03 | 73.6 | 100.32 | 73 |  | 9.9714 | -9.8829 | 0.045 | 0.044 | 70.643 | 70.598 | 27.629 | 27.585 | 115.643 | 115.598 | 72.629 | 72.585 | 43.058 | 42.968 | 0.396 | 0.389 | 10.841 | 10.839 | 114.271 | 114.269 | 63113.2 | 62552.6 | 0.0404 | 0.04041 | 0.17 | -0.168 | 0.00422 | 0.00422 | 7060.58 | 5918.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8761 | 0.11266 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.012002 | 1.34e-05
38571 |  |  | пос. Леспромхоз, 57а | Уз.234 | 23.4 | 22.46 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.06 | 73.95 | 103.98 | 73.88 |  | 20.6736 | -20.6019 | 0.058 | 0.058 | 82.775 | 82.717 | 27.528 | 27.47 | 127.775 | 127.717 | 72.528 | 72.47 | 55.305 | 55.189 | 1.689 | 1.677 | 10.925 | 10.925 | 34.325 | 34.325 | 130851.5 | 130397.5 | 0.04009 | 0.04009 | 0.352 | -0.351 | 0.00095 | 0.00095 | 1631.08 | 1343.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.871 | 0.11273 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.051842 | 3e-06 | [14 empty] | П-12.1
38494 |  |  | Леспромхоз пос 57а/ | пос. Леспромхоз, 57а | 5.16 | 5 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.07 | 73.88 | 104.06 | 73.88 |  | 20.6738 | -20.6017 | 0.027 | 0.027 | 82.802 | 82.775 | 27.47 | 27.443 | 127.802 | 127.775 | 72.47 | 72.443 | 55.359 | 55.305 | 1.689 | 1.677 | 10.925 | 10.925 | 16.085 | 16.085 | 130852.8 | 130396.2 | 0.04009 | 0.04009 | 0.352 | -0.351 | 0.00021 | 0.00021 | 208.89 | 143.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.871 | 0.11273 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.051842 | 7e-07 | [14 empty] | П-12.1
29479 |  |  | Уз ПС1С-19 | Уз ПС1С-23 | 118.6 | 118.11 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.7 | 69.81 | 94.72 | 68.15 |  | 3.9644 | -3.9419 | 0.008 | 0.008 | 70.451 | 70.443 | 27.782 | 27.774 | 115.451 | 115.443 | 72.782 | 72.774 | 42.678 | 42.661 | 0.064 | 0.063 | 10.61 | 10.608 | 129.21 | 129.208 | 25092.1 | 24950.2 | 0.04128 | 0.04129 | 0.067 | -0.067 | 0.00484 | 0.00484 | 7852.99 | 6566.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8701 | 0.11274 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0.0070421 | 1.53e-05 | [14 empty] | В-12.1
29503 |  |  | Уз | Уз ПС1С-24 | 10.16 | 10.14 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.72 | 71.06 | 93.4 | 70.78 |  | 2.0792 | -2.0731 | 0 | 0 | 70.442 | 70.442 | 27.783 | 27.782 | 115.442 | 115.442 | 72.783 | 72.782 | 42.66 | 42.659 | 0.018 | 0.018 | 10.305 | 10.303 | 20.465 | 20.463 | 13160.1 | 13121.5 | 0.0425 | 0.04251 | 0.035 | -0.035 | 0.00041 | 0.00041 | 658.36 | 568.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8701 | 0.11274 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0037174 | 1.3e-06 | [14 empty] | В-12.1
29484 |  |  | Уз ПС1С-23 | Уз | 31.99 | 34.06 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.72 | 70.78 | 93.72 | 69.92 |  | 2.0805 | -2.0718 | 0.001 | 0.001 | 70.443 | 70.442 | 27.782 | 27.782 | 115.443 | 115.442 | 72.782 | 72.782 | 42.661 | 42.66 | 0.018 | 0.018 | 10.305 | 10.303 | 42.295 | 42.293 | 13168.4 | 13113.2 | 0.0425 | 0.04251 | 0.035 | -0.035 | 0.00131 | 0.00131 | 2088.15 | 1786.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8701 | 0.11274 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0037174 | 4.1e-06 | [14 empty] | В-12.1
30662 |  |  | Уз ПС1С-1-2 | Уз ПС1С-2 | 11.73 | 13.95 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 72.45 | 102.45 | 72.4 |  | 11.8351 | -11.7237 | 0.013 | 0.012 | 70.799 | 70.786 | 27.444 | 27.432 | 115.799 | 115.786 | 72.444 | 72.432 | 43.367 | 43.342 | 0.557 | 0.546 | 10.866 | 10.865 | 22.596 | 22.595 | 74908.8 | 74204.2 | 0.04031 | 0.04031 | 0.201 | -0.2 | 0.00048 | 0.00048 | 809.01 | 664.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8694 | 0.11275 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.016083 | 1.5e-06
30921 |  |  | Уз ПС1С-1 | Уз ПС1С-1 | 2.87 | 1.91 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.31 | 72.75 | 103.3 | 72.74 |  | 14.7114 | -14.5824 | 0.012 | 0.012 | 70.928 | 70.916 | 27.316 | 27.305 | 115.928 | 115.916 | 72.316 | 72.305 | 43.624 | 43.6 | 0.858 | 0.843 | 10.893 | 10.892 | 13.763 | 13.762 | 93114.6 | 92298.1 | 0.04021 | 0.04021 | 0.25 | -0.248 | 0.00012 | 0.00012 | 199.03 | 163.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8694 | 0.11275 | 1.46e-05 | 0 | 0.02305 | 4e-07 | [14 empty] | К-6
30924 |  |  | Уз ПС1С-1 | Уз ПС1С-1-1 | 37.31 | 37.76 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.3 | 72.62 | 103.11 | 72.46 |  | 13.8489 | -13.7218 | 0.037 | 0.036 | 70.916 | 70.88 | 27.352 | 27.316 | 115.916 | 115.88 | 72.352 | 72.316 | 43.6 | 43.527 | 0.761 | 0.747 | 10.886 | 10.885 | 48.196 | 48.195 | 87655.3 | 86850.5 | 0.04023 | 0.04024 | 0.236 | -0.234 | 0.00152 | 0.00152 | 2587.12 | 2117.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8694 | 0.11275 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.02095 | 4.8e-06 | [14 empty] | К-6
30697 |  |  | Уз.274 | Уз ПС1С-1-2 | 32.45 | 29.14 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.7 | 72.54 | 102.51 | 72.39 |  | 12.1825 | -12.0679 | 0.026 | 0.025 | 70.824 | 70.799 | 27.432 | 27.407 | 115.824 | 115.799 | 72.432 | 72.407 | 43.417 | 43.367 | 0.589 | 0.578 | 10.87 | 10.869 | 43.32 | 43.319 | 77107.7 | 76382.4 | 0.04029 | 0.0403 | 0.207 | -0.205 | 0.00132 | 0.00132 | 2240.9 | 1840.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8694 | 0.11275 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.016921 | 4.2e-06 | [14 empty] | К-6
30673 |  |  | Уз ПС1С-1-1 | Уз.270 | 63.88 | 64.48 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.11 | 72.35 | 102.75 | 72.05 |  | 12.1854 | -12.0649 | 0.044 | 0.043 | 70.88 | 70.836 | 27.396 | 27.352 | 115.88 | 115.836 | 72.396 | 72.352 | 43.527 | 43.44 | 0.59 | 0.578 | 10.87 | 10.869 | 74.75 | 74.749 | 77126.5 | 76363.6 | 0.04029 | 0.0403 | 0.207 | -0.205 | 0.00261 | 0.00261 | 4423.86 | 3616.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8694 | 0.11275 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.016921 | 8.3e-06 | [14 empty] | К-6
30717 |  |  | Уз ПС1С-2 | Уз ПС1С-2 | 2.51 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.45 | 72.55 | 102.43 | 72.54 |  | 11.3151 | -11.2061 | 0.007 | 0.007 | 70.786 | 70.779 | 27.451 | 27.444 | 115.786 | 115.779 | 72.451 | 72.444 | 43.342 | 43.328 | 0.509 | 0.499 | 10.86 | 10.858 | 13.37 | 13.368 | 71617.7 | 70927.7 | 0.04033 | 0.04034 | 0.193 | -0.191 | 0.0001 | 0.0001 | 173.03 | 142.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8694 | 0.11275 | 1.46e-05 | 0 | 0.014866 | 3e-07
30698 |  |  | Уз.270 | Уз.274 | 8.83 | 8.93 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.75 | 72.39 | 102.7 | 72.35 |  | 12.1828 | -12.0675 | 0.012 | 0.011 | 70.836 | 70.824 | 27.407 | 27.396 | 115.836 | 115.824 | 72.407 | 72.396 | 43.44 | 43.417 | 0.59 | 0.578 | 10.87 | 10.869 | 19.7 | 19.699 | 77110 | 76380.1 | 0.04029 | 0.0403 | 0.207 | -0.205 | 0.00036 | 0.00036 | 609.98 | 500.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8694 | 0.11275 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.016921 | 1.1e-06 | [14 empty] | К-6
30696 |  |  | Уз ПС1С-2 | Уз ПС1С-2 | 2.42 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.45 | 70.93 | 102.12 | 70.67 |  | 0.5195 | -0.5181 | 0 | 0 | 70.786 | 70.786 | 27.444 | 27.444 | 115.786 | 115.786 | 72.444 | 72.444 | 43.342 | 43.342 | 0.001 | 0.001 | 11.782 | 11.792 | 14.202 | 14.212 | 3288.1 | 3279.5 | 0.03718 | 0.03714 | 0.009 | -0.009 | 0.0001 | 0.0001 | 166.83 | 135.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8694 | 0.11275 | 1.46e-05 | 0 | 0.0012173 | 3e-07
31134 |  |  | Уз.363 | Уз.560 | 17 | 23.12 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.6 | 74.9 | 102.52 | 74.83 |  | 14.6092 | -14.5547 | 0.024 | 0.023 | 65.265 | 66.081 | 33.788 | 32.925 | 110.265 | 110.241 | 77.948 | 77.925 | 32.34 | 32.293 | 0.846 | 0.84 | 10.892 | 10.892 | 27.892 | 27.892 | 92467.4 | 92122.4 | 0.04021 | 0.04021 | 0.249 | -0.248 | 0.00069 | 0.00069 | 1173.21 | 983.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.869 | 0.11275 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.030241 | 2.2e-06 | [14 empty] | П-11.2
31137 |  |  | Уз.560 | Уз.561 | 17.51 | 191.24 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.52 | 74.92 | 102.44 | 74.85 |  | 14.2618 | -14.2093 | 0.023 | 0.023 | 66.081 | 66.298 | 34.051 | 33.788 | 110.241 | 110.218 | 77.971 | 77.948 | 32.293 | 32.248 | 0.806 | 0.801 | 10.89 | 10.889 | 28.4 | 28.399 | 90268.7 | 89936.6 | 0.04022 | 0.04022 | 0.243 | -0.242 | 0.00071 | 0.00071 | 1207.74 | 1013.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.869 | 0.11275 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.029406 | 2.3e-06
31146 |  |  | Уз.561 | Уз.570 | 47.16 | 20.73 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.44 | 75.36 | 102.18 | 75.14 |  | 12.624 | -12.5784 | 0.037 | 0.036 | 66.298 | 66.692 | 34.517 | 34.051 | 110.218 | 110.182 | 78.007 | 77.971 | 32.248 | 32.174 | 0.633 | 0.628 | 10.875 | 10.874 | 58.035 | 58.034 | 79902.6 | 79613.6 | 0.04028 | 0.04028 | 0.215 | -0.214 | 0.00192 | 0.00192 | 3250.94 | 2739.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.869 | 0.11275 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.025883 | 6.1e-06
30978 |  |  | Уз.567 | Уз.568 | 33.95 | 26.92 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.85 | 75.11 | 102.7 | 74.99 |  | 15.7705 | -15.7097 | 0.044 | 0.044 | 66.368 | 65.433 | 33.036 | 33.882 | 110.338 | 110.293 | 77.896 | 77.852 | 32.485 | 32.397 | 0.985 | 0.978 | 10.901 | 10.9 | 44.851 | 44.85 | 99818 | 99432.9 | 0.04018 | 0.04018 | 0.268 | -0.267 | 0.00139 | 0.00139 | 2346.96 | 1967.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.869 | 0.11275 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.032707 | 4.4e-06 | [14 empty] | П-11.2
30948 |  |  | Уз.568 | Уз.363 | 21.4 | 26.92 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.7 | 74.86 | 102.6 | 74.78 |  | 14.9567 | -14.8998 | 0.029 | 0.028 | 65.433 | 65.265 | 32.925 | 33.036 | 110.293 | 110.265 | 77.925 | 77.896 | 32.397 | 32.34 | 0.886 | 0.88 | 10.895 | 10.894 | 32.295 | 32.294 | 94667.2 | 94307.1 | 0.0402 | 0.0402 | 0.255 | -0.254 | 0.00087 | 0.00087 | 1477.87 | 1237.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.869 | 0.11275 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.031074 | 2.8e-06 | [14 empty] | П-11.2
31147 |  |  | Уз.570 | Уз.361 | 14.71 | 20.73 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.18 | 75.03 | 102.1 | 74.96 |  | 11.8098 | -11.7691 | 0.014 | 0.014 | 66.692 | 65.167 | 33.021 | 34.517 | 110.182 | 110.167 | 78.021 | 78.007 | 32.174 | 32.146 | 0.554 | 0.55 | 10.866 | 10.865 | 25.576 | 25.575 | 74748.7 | 74491.3 | 0.04031 | 0.04031 | 0.201 | -0.2 | 0.0006 | 0.0006 | 1012.23 | 852.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.869 | 0.11275 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.024254 | 1.9e-06
31127 |  |  | Уз.361 | Уз.355 | 10.92 | 11.91 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.1 | 74.98 | 102.03 | 74.93 |  | 11.0291 | -10.991 | 0.011 | 0.01 | 65.167 | 65.157 | 33.032 | 33.021 | 110.167 | 110.157 | 78.032 | 78.021 | 32.146 | 32.125 | 0.484 | 0.48 | 10.856 | 10.856 | 21.776 | 21.776 | 69807.6 | 69566.6 | 0.04035 | 0.04035 | 0.188 | -0.187 | 0.00045 | 0.00045 | 750.99 | 632.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.869 | 0.11275 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.02238 | 1.4e-06
30920 |  |  | Задвижка | Уз ПС1С-1 | 23.08 | 25.39 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.42 | 72.74 | 103.31 | 72.65 |  | 14.7124 | -14.5815 | 0.029 | 0.029 | 70.957 | 70.928 | 27.305 | 27.276 | 115.957 | 115.928 | 72.305 | 72.276 | 43.681 | 43.624 | 0.858 | 0.843 | 10.893 | 10.892 | 33.973 | 33.972 | 93120.5 | 92292.1 | 0.04021 | 0.04021 | 0.25 | -0.248 | 0.00094 | 0.00094 | 1601.73 | 1310.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8568 | 0.11291 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.02305 | 3e-06 | [14 empty] | К-6
31479 |  |  | Уз Лес-10А | Уз Лес-11 | 15.92 | 17.94 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.22 | 74.55 | 103.05 | 74.41 |  | 6.6541 | -6.637 | 0.005 | 0.005 | 82.373 | 82.368 | 27.874 | 27.87 | 127.373 | 127.368 | 72.874 | 72.87 | 54.504 | 54.494 | 0.178 | 0.177 | 10.762 | 10.762 | 26.682 | 26.682 | 42116.8 | 42008.3 | 0.0407 | 0.0407 | 0.113 | -0.113 | 0.00065 | 0.00065 | 1103.32 | 918.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.016681 | 2.1e-06 | [14 empty] | П-13
31589 |  |  | Уз Лес-9А | Уз Лес-10А | 30.93 | 30.86 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.47 | 74.88 | 103.22 | 74.67 |  | 8.3902 | -8.3673 | 0.012 | 0.012 | 82.385 | 82.373 | 27.87 | 27.858 | 127.385 | 127.373 | 72.87 | 72.858 | 54.527 | 54.504 | 0.281 | 0.28 | 10.811 | 10.81 | 41.741 | 41.74 | 53105 | 52960.1 | 0.04052 | 0.04052 | 0.143 | -0.142 | 0.00126 | 0.00126 | 2147.33 | 1789.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.021078 | 4e-06 | [14 empty] | П-13
38606 |  |  | Уз Лес-6А | Уз Лес-8А | 21.07 | 21.08 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.65 | 74.82 | 103.49 | 74.69 |  | 9.6721 | -9.6447 | 0.012 | 0.012 | 82.401 | 82.389 | 27.854 | 27.842 | 127.401 | 127.389 | 72.854 | 72.842 | 54.559 | 54.536 | 0.373 | 0.371 | 10.836 | 10.835 | 31.906 | 31.905 | 61218.4 | 61045.2 | 0.04042 | 0.04042 | 0.165 | -0.164 | 0.00086 | 0.00086 | 1464.49 | 1218.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.024316 | 2.7e-06 | [14 empty] | П-13
38566 |  |  | Уз Лес-5А | Уз Лес-7А | 14.39 | 14.42 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.76 | 74.87 | 103.67 | 74.79 |  | 10.7883 | -10.7573 | 0.012 | 0.012 | 82.419 | 82.407 | 27.836 | 27.824 | 127.419 | 127.407 | 72.836 | 72.824 | 54.594 | 54.571 | 0.463 | 0.46 | 10.853 | 10.853 | 25.243 | 25.243 | 68283.3 | 68087.6 | 0.04036 | 0.04036 | 0.184 | -0.183 | 0.00059 | 0.00059 | 1000.98 | 832.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.027146 | 1.9e-06 | [14 empty] | П-13
38602 |  |  | Уз Лес-8А | Уз Лес-9А | 2.46 | 2.52 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.49 | 74.81 | 103.47 | 74.8 |  | 9.0927 | -9.0683 | 0.004 | 0.004 | 82.389 | 82.385 | 27.858 | 27.854 | 127.389 | 127.385 | 72.858 | 72.854 | 54.536 | 54.527 | 0.33 | 0.328 | 10.825 | 10.825 | 13.285 | 13.285 | 57551.5 | 57396.9 | 0.04046 | 0.04046 | 0.155 | -0.154 | 0.0001 | 0.0001 | 170.81 | 142.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 0 | 0.022858 | 3e-07 | [14 empty] | П-13
38570 |  |  | Уз.229 | ТК Лес-1 | 57.59 | 57.9 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.05 | 74.74 | 103.88 | 74.6 |  | 23.5615 | -23.4905 | 0.15 | 0.149 | 82.727 | 82.576 | 27.667 | 27.518 | 127.727 | 127.576 | 72.667 | 72.518 | 55.208 | 54.909 | 2.192 | 2.179 | 10.935 | 10.935 | 68.525 | 68.525 | 149130.1 | 148680.8 | 0.04005 | 0.04005 | 0.401 | -0.4 | 0.00235 | 0.00235 | 4013.8 | 3327.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.059296 | 7.4e-06
38492 |  |  | Уз Лес-7А | Уз Лес-6А | 3.24 | 3.22 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.67 | 74.78 | 103.65 | 74.76 |  | 10.168 | -10.1394 | 0.006 | 0.006 | 82.407 | 82.401 | 27.842 | 27.836 | 127.407 | 127.401 | 72.842 | 72.836 | 54.571 | 54.559 | 0.412 | 0.409 | 10.844 | 10.843 | 14.084 | 14.083 | 64357.2 | 64176.3 | 0.04039 | 0.04039 | 0.173 | -0.173 | 0.00013 | 0.00013 | 225.23 | 187.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 0 | 0.025573 | 4e-07 | [14 empty] | П-13
38482 |  |  | ТК Лес-2 | Уз Лес-5А | 4.4 | 4.9 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.78 | 74.68 | 103.77 | 74.66 |  | 21.9055 | -21.845 | 0.029 | 0.029 | 82.472 | 82.443 | 27.8 | 27.771 | 127.472 | 127.443 | 72.8 | 72.771 | 54.7 | 54.642 | 1.895 | 1.885 | 10.93 | 10.93 | 15.33 | 15.33 | 138648.6 | 138265.5 | 0.04007 | 0.04007 | 0.373 | -0.372 | 0.00018 | 0.00018 | 306.11 | 254.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.055094 | 6e-07 | [14 empty] | П-13
38479 |  |  | Уз Лес-1А | ТК Лес-2 | 15.62 | 15.6 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.83 | 74.66 | 103.78 | 74.62 |  | 21.9061 | -21.8443 | 0.05 | 0.05 | 82.522 | 82.472 | 27.771 | 27.721 | 127.522 | 127.472 | 72.771 | 72.721 | 54.801 | 54.7 | 1.896 | 1.885 | 10.93 | 10.93 | 26.55 | 26.55 | 138652.6 | 138261.5 | 0.04007 | 0.04007 | 0.373 | -0.372 | 0.00064 | 0.00064 | 1087.05 | 901.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.055094 | 2e-06 | [14 empty] | П-13
38474 |  |  | Уз Лес-5А | Уз Лес-5А | 1.78 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.77 | 74.68 | 103.76 | 74.68 |  | 21.9053 | -21.8451 | 0.024 | 0.024 | 82.443 | 82.419 | 27.824 | 27.8 | 127.443 | 127.419 | 72.824 | 72.8 | 54.642 | 54.594 | 1.895 | 1.885 | 10.93 | 10.93 | 12.71 | 12.71 | 138647.4 | 138266.6 | 0.04007 | 0.04007 | 0.373 | -0.372 | 7e-05 | 7e-05 | 123.82 | 102.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 0 | 0.055094 | 2e-07 | [14 empty] | П-13
38471 |  |  | ТК Лес-1 | Уз Лес-1А | 15.29 | 15.92 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.88 | 74.74 | 103.83 | 74.7 |  | 22.898 | -22.8331 | 0.054 | 0.054 | 82.576 | 82.522 | 27.721 | 27.667 | 127.576 | 127.522 | 72.721 | 72.667 | 54.909 | 54.801 | 2.07 | 2.059 | 10.933 | 10.933 | 26.223 | 26.223 | 144930.9 | 144520.1 | 0.04006 | 0.04006 | 0.39 | -0.389 | 0.00062 | 0.00062 | 1064.42 | 883.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8556 | 0.11292 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.057619 | 2e-06 | [14 empty] | П-13
30666 |  |  | Уз ПС1С-4 | Уз ПС1С-4 | 0.95 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.22 | 72.84 | 101.22 | 72.83 |  | 9.9726 | -9.8817 | 0.005 | 0.005 | 70.672 | 70.667 | 27.561 | 27.557 | 115.672 | 115.667 | 72.561 | 72.557 | 43.115 | 43.106 | 0.376 | 0.369 | 11.421 | 11.419 | 12.371 | 12.369 | 63120.7 | 62545.1 | 0.03835 | 0.03836 | 0.17 | -0.168 | 4e-05 | 4e-05 | 64.94 | 54.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8448 | 0.11306 | 1.46e-05 | 0 | 0.012002 | 1e-07 | [14 empty] | В-14.1
30695 |  |  | Уз ПС1С-2 | Уз ПС1С-3 | 129.89 | 129.03 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.43 | 73.21 | 101.64 | 72.55 |  | 11.315 | -11.2062 | 0.072 | 0.07 | 70.779 | 70.708 | 27.521 | 27.451 | 115.779 | 115.708 | 72.521 | 72.451 | 43.328 | 43.186 | 0.509 | 0.499 | 10.86 | 10.858 | 140.75 | 140.748 | 71617 | 70928.3 | 0.04033 | 0.04034 | 0.193 | -0.191 | 0.0053 | 0.0053 | 8953.32 | 7408.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8448 | 0.11306 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.014866 | 1.67e-05
30715 |  |  | Уз ПС1С-4 | Уз ПС1С-5 | 10.69 | 11.59 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.22 | 72.9 | 101.14 | 72.84 |  | 9.9726 | -9.8817 | 0.009 | 0.008 | 70.667 | 70.658 | 27.57 | 27.561 | 115.667 | 115.658 | 72.57 | 72.561 | 43.106 | 43.089 | 0.396 | 0.389 | 10.841 | 10.839 | 21.531 | 21.529 | 63120.5 | 62545.3 | 0.0404 | 0.04041 | 0.17 | -0.168 | 0.00044 | 0.00044 | 730.72 | 608.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8448 | 0.11306 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.012002 | 1.4e-06 | [14 empty] | В-14.1
30708 |  |  | Уз ПС1С-3 | Уз.600 | 29.18 | 61.17 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.64 | 73.2 | 101.45 | 73.05 |  | 10.7891 | -10.6918 | 0.019 | 0.018 | 70.708 | 70.689 | 27.539 | 27.521 | 115.708 | 115.689 | 72.539 | 72.521 | 43.186 | 43.15 | 0.463 | 0.455 | 10.853 | 10.852 | 40.033 | 40.032 | 68288.6 | 67672.9 | 0.04036 | 0.04036 | 0.184 | -0.182 | 0.00119 | 0.00119 | 2000.43 | 1664.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8448 | 0.11306 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.013619 | 3.8e-06
30716 |  |  | Уз ПС1С-5 | Уз ПС1С-5 | 3.23 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.14 | 72.92 | 101.12 | 72.9 |  | 9.9721 | -9.8821 | 0.006 | 0.005 | 70.658 | 70.653 | 27.575 | 27.57 | 115.658 | 115.653 | 72.575 | 72.57 | 43.089 | 43.078 | 0.396 | 0.389 | 10.841 | 10.839 | 14.071 | 14.069 | 63117.7 | 62548.1 | 0.0404 | 0.04041 | 0.17 | -0.168 | 0.00013 | 0.00013 | 220.68 | 183.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8448 | 0.11306 | 1.46e-05 | 0 | 0.012002 | 4e-07 | [14 empty] | В-14.1
30703 |  |  | Уз.600 | Уз ПС1С-4 | 33.3 | 61.17 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.45 | 72.83 | 101.22 | 72.64 |  | 9.974 | -9.8803 | 0.017 | 0.017 | 70.689 | 70.672 | 27.557 | 27.539 | 115.689 | 115.672 | 72.557 | 72.539 | 43.15 | 43.115 | 0.396 | 0.389 | 10.841 | 10.839 | 44.141 | 44.139 | 63129.3 | 62536.5 | 0.0404 | 0.04041 | 0.17 | -0.168 | 0.00136 | 0.00136 | 2279.95 | 1892.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8448 | 0.11306 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.012002 | 4.3e-06
38621 |  |  | Леспромхоз пос 57а/ | пос. Леспромхоз, 57а | 8 | 8.34 | T1/T2 | Подв. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.07 | 74.59 | 104.06 | 74.58 |  | 23.562 | -23.49 | 0.042 | 0.041 | 82.802 | 82.761 | 27.484 | 27.443 | 127.802 | 127.761 | 72.484 | 72.443 | 55.359 | 55.276 | 2.192 | 2.179 | 10.935 | 10.935 | 18.935 | 18.935 | 149133.4 | 148677.5 | 0.04005 | 0.04005 | 0.401 | -0.4 | 0.00033 | 0.00033 | 323.86 | 224.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8415 | 0.1131 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.059296 | 1e-06 | [14 empty] | П-12.1
38614 |  |  | пос. Леспромхоз, 57а | Уз.229 | 4.57 | 3.11 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.06 | 74.6 | 104.05 | 74.59 |  | 23.5617 | -23.4903 | 0.034 | 0.034 | 82.761 | 82.727 | 27.518 | 27.484 | 127.761 | 127.727 | 72.518 | 72.484 | 55.276 | 55.208 | 2.192 | 2.179 | 10.935 | 10.935 | 15.505 | 15.505 | 149131.3 | 148679.6 | 0.04005 | 0.04005 | 0.401 | -0.4 | 0.00019 | 0.00019 | 318.54 | 263.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8415 | 0.1131 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.059296 | 6e-07 | [14 empty] | П-12.1
29505 |  |  | Уз ПС1С-19 | Уз ПС1С-19 | 2.25 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.74 | 68.15 | 96.7 | 68.12 |  | 3.9645 | -3.9419 | 0.001 | 0.001 | 70.452 | 70.451 | 27.774 | 27.773 | 115.452 | 115.451 | 72.774 | 72.773 | 42.679 | 42.678 | 0.064 | 0.063 | 10.61 | 10.608 | 12.86 | 12.858 | 25092.7 | 24949.6 | 0.04128 | 0.04129 | 0.067 | -0.067 | 9e-05 | 9e-05 | 149.02 | 122.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8375 | 0.11315 | 1.46e-05 | 0 | 0.0070421 | 3e-07 | [14 empty] | В-12.1
29565 |  |  | Уз ПС1С-13 | Уз ПС1С-13-1 | 75.66 | 75.37 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.08 | 75.62 | 98.54 | 75.14 |  | 9.333 | -9.269 | 0.03 | 0.03 | 70.507 | 70.477 | 27.748 | 27.718 | 115.507 | 115.477 | 72.748 | 72.718 | 42.789 | 42.729 | 0.347 | 0.343 | 10.83 | 10.829 | 86.49 | 86.489 | 59072.6 | 58667.2 | 0.04044 | 0.04045 | 0.159 | -0.158 | 0.00309 | 0.00309 | 5095.22 | 4404.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.8287 | 0.11327 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0.010622 | 9.7e-06 | [14 empty] | В-14.1
30380 |  |  | Уз ПС1С-8 | Уз ПС1С-9 | 32.06 | 32.4 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.32 | 73.78 | 100.1 | 73.6 |  | 9.9672 | -9.8871 | 0.017 | 0.017 | 70.598 | 70.581 | 27.646 | 27.629 | 115.598 | 115.581 | 72.646 | 72.629 | 42.968 | 42.935 | 0.396 | 0.389 | 10.841 | 10.839 | 42.901 | 42.899 | 63086.5 | 62579.3 | 0.0404 | 0.04041 | 0.17 | -0.168 | 0.00131 | 0.00131 | 2177.79 | 1837.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.798 | 0.11366 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.012002 | 4.1e-06
30665 |  |  | Уз ПС1С-5 | Уз ПС1С-7 | 14.21 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.12 | 73 | 101.03 | 72.92 |  | 9.972 | -9.8823 | 0.01 | 0.01 | 70.653 | 70.643 | 27.585 | 27.575 | 115.653 | 115.643 | 72.585 | 72.575 | 43.078 | 43.058 | 0.396 | 0.389 | 10.841 | 10.839 | 25.051 | 25.049 | 63116.9 | 62548.9 | 0.0404 | 0.04041 | 0.17 | -0.168 | 0.00058 | 0.00058 | 970.69 | 808.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7634 | 0.11411 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.012002 | 1.8e-06 | [14 empty] | В-14.1
30016 |  |  | Уз.477 | Уз.391 | 5.13 | 3.25 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.66 | 74.36 | 102.65 | 74.35 |  | 24.1906 | -24.1169 | 0.037 | 0.037 | 64.564 | 64.527 | 33.661 | 33.624 | 109.564 | 109.527 | 78.661 | 78.624 | 30.941 | 30.867 | 2.31 | 2.296 | 10.937 | 10.937 | 16.067 | 16.067 | 153112.2 | 152645.9 | 0.04005 | 0.04005 | 0.412 | -0.41 | 0.00021 | 0.00021 | 354.18 | 295.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.05528 | 7e-07 | [14 empty] | П-10.2
30283 |  |  | Уз.419 | Уз.550 | 8.93 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.97 | 74.21 | 102.95 | 74.2 |  | 37.8073 | -37.6778 | 0.112 | 0.111 | 65.342 | 60.39 | 28.123 | 32.852 | 110.342 | 110.23 | 77.963 | 77.852 | 32.49 | 32.267 | 5.63 | 5.591 | 10.962 | 10.962 | 19.892 | 19.892 | 239297.5 | 238477.9 | 0.03996 | 0.03996 | 0.643 | -0.641 | 0.00036 | 0.00036 | 617.81 | 513.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.086233 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-10.2
30282 |  |  | Уз.565 | Уз.422 | 9.15 | 15.21 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.82 | 74.4 | 102.8 | 74.37 |  | 25.8446 | -25.763 | 0.053 | 0.053 | 59.788 | 64.735 | 33.454 | 28.401 | 109.788 | 109.735 | 78.454 | 78.401 | 31.387 | 31.281 | 2.636 | 2.619 | 10.942 | 10.941 | 20.092 | 20.091 | 163581.1 | 163064.3 | 0.04003 | 0.04003 | 0.44 | -0.438 | 0.00037 | 0.00037 | 632.42 | 527.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.059145 | 1.2e-06 | [14 empty] | П-10.2
30281 |  |  | Уз.285 | Уз.344 | 12.68 | 12.64 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.14 | 74.71 | 103.13 | 74.7 |  | 59.8888 | -59.69 | 0.334 | 0.331 | 66.903 | 66.569 | 31.633 | 31.301 | 111.903 | 111.569 | 76.633 | 76.301 | 35.602 | 34.937 | 14.105 | 14.011 | 10.979 | 10.979 | 23.659 | 23.659 | 379060.6 | 377802.1 | 0.0399 | 0.0399 | 1.019 | -1.016 | 0.00052 | 0.00052 | 878.32 | 732.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.13653 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
30276 |  |  | Уз.550 | Уз.460 | 61.81 |  | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.95 | 74.26 | 102.83 | 74.17 |  | 37.3606 | -37.2326 | 0.4 | 0.397 | 60.39 | 64.83 | 33.36 | 28.123 | 110.23 | 109.83 | 78.36 | 77.963 | 32.267 | 31.47 | 5.498 | 5.46 | 10.962 | 10.962 | 72.772 | 72.772 | 236470.3 | 235660.2 | 0.03996 | 0.03996 | 0.636 | -0.634 | 0.00252 | 0.00252 | 4275.77 | 3557.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.085183 | 7.8e-06 | [14 empty] | П-10.2
30275 |  |  | Уз.460 | Уз.565 | 4.04 | 15.21 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.83 | 74.32 | 102.82 | 74.31 |  | 26.5147 | -26.4304 | 0.042 | 0.041 | 64.83 | 59.788 | 28.401 | 33.36 | 109.83 | 109.788 | 78.401 | 78.36 | 31.47 | 31.387 | 2.774 | 2.756 | 10.943 | 10.943 | 14.983 | 14.983 | 167822.4 | 167288.8 | 0.04002 | 0.04003 | 0.451 | -0.45 | 0.00016 | 0.00016 | 279.25 | 232.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.060679 | 5e-07 | [14 empty] | П-10.2
30243 |  |  | Уз.358 | Уз.419 | 17.33 | 17.39 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103 | 74.07 | 102.97 | 74.04 |  | 39.5063 | -39.368 | 0.174 | 0.173 | 65.516 | 65.342 | 32.852 | 32.679 | 110.516 | 110.342 | 77.852 | 77.679 | 32.837 | 32.49 | 6.146 | 6.103 | 10.964 | 10.964 | 28.294 | 28.294 | 250051.5 | 249175.7 | 0.03995 | 0.03995 | 0.672 | -0.67 | 0.00071 | 0.00071 | 1199.2 | 995.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.090105 | 2.2e-06 | [14 empty] | П-10.2
31022 |  |  | Уз | Уз ПС1С-7 | 34.05 | 32.09 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.24 | 74.16 | 103.21 | 74.13 |  | 65.7379 | -65.499 | 0.765 | 0.76 | 69.092 | 68.327 | 29.887 | 29.128 | 114.092 | 113.327 | 74.887 | 74.128 | 39.965 | 38.44 | 16.99 | 16.867 | 10.981 | 10.981 | 45.031 | 45.031 | 416081.4 | 414569.7 | 0.03989 | 0.03989 | 1.119 | -1.115 | 0.00139 | 0.00139 | 2360.21 | 1957.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.14966 | 4.3e-06
30224 |  |  | Уз.391 | Уз.470 | 3.52 | 5.46 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.65 | 74.32 | 102.64 | 74.31 |  | 23.6994 | -23.6271 | 0.032 | 0.032 | 64.527 | 64.495 | 33.693 | 33.661 | 109.527 | 109.495 | 78.693 | 78.661 | 30.867 | 30.803 | 2.217 | 2.204 | 10.936 | 10.936 | 14.456 | 14.456 | 150003.2 | 149545.4 | 0.04005 | 0.04005 | 0.403 | -0.402 | 0.00014 | 0.00014 | 243 | 202.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.054131 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.2
30223 |  |  | Уз.337 | Уз.284 | 15.84 | 11.88 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.47 | 74.43 | 102.42 | 74.39 |  | 21.3756 | -21.3132 | 0.048 | 0.048 | 64.289 | 64.241 | 33.946 | 33.898 | 109.289 | 109.241 | 78.946 | 78.898 | 30.391 | 30.295 | 1.805 | 1.795 | 10.928 | 10.928 | 26.768 | 26.768 | 135294.8 | 134900 | 0.04008 | 0.04008 | 0.364 | -0.363 | 0.00065 | 0.00065 | 1092.17 | 912.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.048743 | 2e-06
30220 |  |  | Уз.432 | Уз.416 | 19.5 | 19.63 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.09 | 74.19 | 103.05 | 74.16 |  | 41.5616 | -41.4151 | 0.207 | 0.206 | 66.093 | 65.886 | 32.311 | 32.105 | 111.093 | 110.886 | 77.311 | 77.105 | 33.988 | 33.575 | 6.801 | 6.753 | 10.966 | 10.966 | 30.466 | 30.466 | 263060 | 262132.6 | 0.03994 | 0.03994 | 0.707 | -0.705 | 0.0008 | 0.0008 | 1350.2 | 1121.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.094942 | 2.5e-06 | [14 empty] | П-10.2
30036 |  |  | Уз.392 | Уз.337 | 13.66 | 15.24 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 74.46 | 102.47 | 74.42 |  | 22.3582 | -22.2928 | 0.049 | 0.048 | 64.337 | 64.289 | 33.898 | 33.849 | 109.337 | 109.289 | 78.898 | 78.849 | 30.488 | 30.391 | 1.974 | 1.963 | 10.932 | 10.931 | 24.592 | 24.591 | 141514.2 | 141100.2 | 0.04007 | 0.04007 | 0.38 | -0.379 | 0.00056 | 0.00056 | 942.13 | 787.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.051032 | 1.7e-06
30040 |  |  | Уз.470 | Уз.473 | 23.06 | 23.05 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.64 | 74.37 | 102.57 | 74.32 |  | 23.4314 | -23.36 | 0.074 | 0.073 | 64.495 | 64.422 | 33.766 | 33.693 | 109.495 | 109.422 | 78.766 | 78.693 | 30.803 | 30.656 | 2.168 | 2.155 | 10.935 | 10.935 | 33.995 | 33.995 | 148306.5 | 147855.1 | 0.04006 | 0.04006 | 0.399 | -0.398 | 0.00094 | 0.00094 | 1591.81 | 1328.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.05351 | 2.9e-06 | [14 empty] | П-10.2
30176 |  |  | Уз.344 | Уз.432 | 32.7 | 32.61 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.13 | 74.64 | 103.09 | 74.6 |  | 52.6425 | -52.4675 | 0.476 | 0.473 | 66.569 | 66.093 | 32.105 | 31.633 | 111.569 | 111.093 | 77.105 | 76.633 | 34.937 | 33.988 | 10.902 | 10.829 | 10.975 | 10.975 | 43.675 | 43.675 | 333195.6 | 332087.9 | 0.03991 | 0.03991 | 0.896 | -0.893 | 0.00133 | 0.00133 | 2264.84 | 1887.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.11977 | 4.2e-06 | [14 empty] | П-10.2
30150 |  |  | Уз ПС1С-7 | Уз ПС1С-8 | 51.13 | 51.19 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.21 | 74.21 | 103.15 | 74.16 |  | 65.7365 | -65.5004 | 1.055 | 1.048 | 68.327 | 67.272 | 30.935 | 29.887 | 113.327 | 112.272 | 75.935 | 74.887 | 38.44 | 36.337 | 16.989 | 16.868 | 10.981 | 10.981 | 62.111 | 62.111 | 416072.6 | 414578.5 | 0.03989 | 0.03989 | 1.119 | -1.115 | 0.00209 | 0.00209 | 3543.26 | 2941.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.14966 | 6.5e-06
30141 |  |  | Уз.336 | Уз.477 | 26.36 | 26.28 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.74 | 74.36 | 102.66 | 74.29 |  | 24.4596 | -24.3831 | 0.088 | 0.088 | 64.653 | 64.564 | 33.624 | 33.536 | 109.653 | 109.564 | 78.624 | 78.536 | 31.116 | 30.941 | 2.361 | 2.347 | 10.938 | 10.938 | 37.298 | 37.298 | 154814.7 | 154330.2 | 0.04004 | 0.04004 | 0.416 | -0.415 | 0.00108 | 0.00108 | 1820.85 | 1518.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.055901 | 3.3e-06 | [14 empty] | П-10.2
30043 |  |  | Уз.389 | Уз.392 | 6.07 | 6.09 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.53 | 74.4 | 102.51 | 74.39 |  | 22.671 | -22.6044 | 0.035 | 0.034 | 64.372 | 64.337 | 33.849 | 33.815 | 109.372 | 109.337 | 78.849 | 78.815 | 30.557 | 30.488 | 2.03 | 2.018 | 10.933 | 10.932 | 17.003 | 17.002 | 143493.9 | 143072.2 | 0.04006 | 0.04006 | 0.386 | -0.385 | 0.00025 | 0.00025 | 418.7 | 349.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.05175 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.2
30045 |  |  | Уз ПС1С-8 | Уз.285 | 10.73 | 10.7 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.15 | 74.22 | 103.14 | 74.21 |  | 65.7344 | -65.5025 | 0.369 | 0.366 | 67.272 | 66.903 | 31.301 | 30.935 | 112.272 | 111.903 | 76.301 | 75.935 | 36.337 | 35.602 | 16.988 | 16.869 | 10.981 | 10.981 | 21.711 | 21.711 | 416059.4 | 414591.7 | 0.03989 | 0.03989 | 1.119 | -1.115 | 0.00044 | 0.00044 | 743.31 | 617.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.14966 | 1.4e-06
30128 |  |  | Уз.416 | Уз.347 | 10.29 | 10.18 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.05 | 74.17 | 103.04 | 74.16 |  | 41.2037 | -41.0594 | 0.142 | 0.141 | 65.886 | 65.744 | 32.452 | 32.311 | 110.886 | 110.744 | 77.452 | 77.311 | 33.575 | 33.292 | 6.684 | 6.638 | 10.966 | 10.966 | 21.256 | 21.256 | 260794.9 | 259881.6 | 0.03994 | 0.03994 | 0.701 | -0.699 | 0.00042 | 0.00042 | 712.33 | 591.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.094103 | 1.3e-06 | [14 empty] | П-10.2
30126 |  |  | Уз.347 | Уз.358 | 23.77 | 23.77 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.04 | 74.18 | 103 | 74.15 |  | 40.8462 | -40.7034 | 0.228 | 0.227 | 65.744 | 65.516 | 32.679 | 32.452 | 110.744 | 110.516 | 77.679 | 77.452 | 33.292 | 32.837 | 6.569 | 6.523 | 10.966 | 10.965 | 34.736 | 34.735 | 258532.1 | 257628.3 | 0.03994 | 0.03994 | 0.695 | -0.693 | 0.00097 | 0.00097 | 1645.29 | 1367.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.093265 | 3e-06 | [14 empty] | П-10.2
30990 |  |  | Уз ПС1С-6 | Уз | 21.84 | 21.25 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.27 | 74.13 | 103.24 | 74.11 |  | 66.0454 | -65.8041 | 0.563 | 0.559 | 82.655 | 69.092 | 29.128 | 41.569 | 114.655 | 114.092 | 74.128 | 73.569 | 41.086 | 39.965 | 17.149 | 17.024 | 10.981 | 10.981 | 32.821 | 32.821 | 418028.2 | 416500.8 | 0.03989 | 0.03989 | 1.124 | -1.12 | 0.00089 | 0.00089 | 1514.1 | 1255.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.15038 | 2.8e-06
30225 |  |  | Уз.422 | Уз.336 | 22.16 | 22.02 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.8 | 74.36 | 102.74 | 74.3 |  | 25.1747 | -25.095 | 0.083 | 0.082 | 64.735 | 64.653 | 33.536 | 33.454 | 109.735 | 109.653 | 78.536 | 78.454 | 31.281 | 31.116 | 2.501 | 2.485 | 10.94 | 10.94 | 33.1 | 33.1 | 159340.8 | 158836.1 | 0.04004 | 0.04004 | 0.428 | -0.427 | 0.0009 | 0.0009 | 1531.37 | 1276.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.05757 | 2.8e-06 | [14 empty] | П-10.2
30104 |  |  | Уз.473 | Уз.389 | 12.77 | 12.82 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.57 | 74.41 | 102.53 | 74.37 |  | 23.0287 | -22.9601 | 0.05 | 0.049 | 64.422 | 64.372 | 33.815 | 33.766 | 109.422 | 109.372 | 78.815 | 78.766 | 30.656 | 30.557 | 2.094 | 2.082 | 10.934 | 10.933 | 23.704 | 23.703 | 145757.7 | 145323.8 | 0.04006 | 0.04006 | 0.392 | -0.391 | 0.00052 | 0.00052 | 881.09 | 735.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.7102 | 0.11481 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.052581 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-10.2
30285 |  |  | Уз.344 | Задвижка | 2.14 | 32.61 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.13 | 75.2 | 103.11 | 75.18 |  | 6.5317 | -6.5102 | 0.002 | 0.002 | 66.569 | 79.567 | 44.635 | 31.633 | 111.569 | 111.567 | 76.635 | 76.633 | 34.937 | 34.932 | 0.171 | 0.17 | 10.758 | 10.757 | 12.898 | 12.897 | 41341.9 | 41205.7 | 0.04071 | 0.04072 | 0.111 | -0.111 | 9e-05 | 9e-05 | 148.22 | 124.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.691 | 0.11506 | 1.46e-05 | 0 | 0.015066 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.2
30042 |  |  | Уз.285 | Уз ПС1С-9 | 6.09 | 6.46 | T1/T2 | Надз. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.14 | 69.33 | 103.07 | 69.28 |  | 5.8451 | -5.8129 | 0.002 | 0.002 | 66.903 | 79.901 | 44.303 | 31.301 | 111.903 | 111.901 | 76.303 | 76.301 | 35.602 | 35.597 | 0.137 | 0.136 | 10.73 | 10.729 | 16.82 | 16.819 | 36996 | 36792.4 | 0.04082 | 0.04082 | 0.099 | -0.099 | 0.00025 | 0.00025 | 421.84 | 335.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 8.6478 | 0.11564 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013132 | 8e-07
30725 |  |  | Уз.594 | Уз.267 | 24.43 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 102.73 | 75.33 | 102.44 | 75.08 |  | 5.5034 | -5.487 | 0.02 | 0.02 | 66.559 | 66.539 | 31.662 | 31.643 | 111.559 | 111.539 | 76.662 | 76.643 | 34.917 | 34.877 | 0.677 | 0.673 | 4.886 | 4.886 | 29.316 | 29.316 | 50856.6 | 50705.1 | 0.03419 | 0.0342 | 0.2 | -0.199 | 0.00047 | 0.00047 | 1612.02 | 1354.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7427 | 0.14831 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
30752 |  |  | Уз.268 | Уз.548 | 1.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.76 | 73.87 | 101.72 | 73.84 |  | 2.6902 | -2.6811 | 0 | 0 | 66.519 | 66.519 | 31.683 | 31.682 | 111.519 | 111.519 | 76.683 | 76.682 | 34.837 | 34.836 | 0.168 | 0.166 | 0.31 | 0.31 | 1.86 | 1.86 | 24859.8 | 24776 | 0.03541 | 0.03542 | 0.098 | -0.097 | 3e-05 | 3e-05 | 101.59 | 84.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7409 | 0.14835 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
30723 |  |  | Уз.263 | Уз.268 | 24.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 102.31 | 73.64 | 101.76 | 73.18 |  | 2.9585 | -2.9479 | 0.006 | 0.006 | 66.525 | 66.519 | 31.682 | 31.677 | 111.525 | 111.519 | 76.682 | 76.677 | 34.849 | 34.837 | 0.201 | 0.2 | 4.942 | 4.942 | 29.652 | 29.652 | 27339.7 | 27241.1 | 0.0352 | 0.03521 | 0.107 | -0.107 | 0.00047 | 0.00047 | 1625.76 | 1350.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7409 | 0.14835 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
30756 |  |  | Уз.548 | Уз.525 | 1.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.72 | 74.83 | 101.67 | 74.78 |  | 2.322 | -2.3153 | 0 | 0 | 66.519 | 66.518 | 31.683 | 31.683 | 111.519 | 111.518 | 76.683 | 76.683 | 34.836 | 34.835 | 0.126 | 0.125 | 0.364 | 0.364 | 2.184 | 2.184 | 21457 | 21395.3 | 0.03576 | 0.03577 | 0.084 | -0.084 | 3e-05 | 3e-05 | 119.26 | 100.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7409 | 0.14835 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
30754 |  |  | Уз.525 | Уз.549 | 1.41 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.67 | 74.9 | 101.59 | 74.84 |  | 1.161 | -1.1576 | 0 | 0 | 66.518 | 66.518 | 31.683 | 31.683 | 111.518 | 111.518 | 76.683 | 76.683 | 34.835 | 34.835 | 0.034 | 0.033 | 0.282 | 0.282 | 1.692 | 1.692 | 10728.5 | 10697.6 | 0.03806 | 0.03808 | 0.042 | -0.042 | 3e-05 | 3e-05 | 92.36 | 77.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7409 | 0.14835 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
31229 |  |  | Уз.584 | Уз.583 | 17.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 98.39 | 75.79 | 97.95 | 75.4 |  | 2.4384 | -2.4333 | 0.003 | 0.003 | 70.132 | 70.129 | 38.059 | 38.057 | 110.132 | 110.129 | 78.059 | 78.057 | 32.075 | 32.07 | 0.139 | 0.138 | 3.408 | 3.408 | 20.448 | 20.448 | 22533.4 | 22485.7 | 0.03564 | 0.03564 | 0.088 | -0.088 | 0.00033 | 0.00033 | 1090.91 | 948.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7194 | 0.14882 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0046926 | 1.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
31228 |  |  | Уз.578 | Уз.584 | 58.38 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 99.55 | 75.1 | 98.39 | 74.1 |  | 3.252 | -3.2432 | 0.017 | 0.017 | 69.099 | 70.132 | 38.057 | 36.99 | 110.149 | 110.132 | 78.057 | 78.04 | 32.109 | 32.075 | 0.242 | 0.241 | 11.676 | 11.676 | 70.056 | 70.056 | 30051.2 | 29970.5 | 0.03501 | 0.03502 | 0.118 | -0.118 | 0.00112 | 0.00112 | 3768.15 | 3231.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7194 | 0.14882 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.006248 | 5.7e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
31234 |  |  | Уз.583 | Уз.585 | 16.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 97.95 | 75.38 | 97.31 | 74.82 |  | 1.6255 | -1.6222 | 0.001 | 0.001 | 70.129 | 69.818 | 37.751 | 38.059 | 110.129 | 110.128 | 78.061 | 78.059 | 32.07 | 32.067 | 0.064 | 0.063 | 3.268 | 3.268 | 19.608 | 19.608 | 15021.3 | 14990.2 | 0.0368 | 0.03681 | 0.059 | -0.059 | 0.00031 | 0.00031 | 1042.79 | 906.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7194 | 0.14882 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0031145 | 1.6e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
30722 |  |  | Зырянова, 15 | Здание | 2.09 |  | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.3 | 78.28 | 102.23 | 78.24 |  | 1.0266 | -1.0248 | 0 | 0 | 79.559 | 79.558 | 44.643 | 44.643 | 111.559 | 111.558 | 76.643 | 76.643 | 34.916 | 34.915 | 0.04 | 0.039 | 6.146 | 6.146 | 8.236 | 8.236 | 9882.5 | 9865.1 | 0.04686 | 0.04686 | 0.04 | -0.04 | 4e-05 | 4e-05 | 67.2 | 49.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5669 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-10.2
31116 |  |  | Уз ПС1С-1-1 | Уз ПС1С-1-1 | 2.23 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.11 | 76.83 | 103.03 | 76.76 |  | 1.6619 | -1.6584 | 0.001 | 0.001 | 70.88 | 70.879 | 27.353 | 27.352 | 115.88 | 115.879 | 72.353 | 72.352 | 43.527 | 43.526 | 0.102 | 0.101 | 6.276 | 6.275 | 8.506 | 8.505 | 15997.9 | 15963.5 | 0.04589 | 0.04589 | 0.065 | -0.065 | 4e-05 | 4e-05 | 126.31 | 106.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5669 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | К-6
38615 |  |  | ТК Лес-1 | ТК Лес-1 | 2.45 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.88 | 76.43 | 103.66 | 76.25 |  | 0.6611 | -0.6597 | 0 | 0 | 82.576 | 82.576 | 27.668 | 27.667 | 127.576 | 127.576 | 72.668 | 72.667 | 54.909 | 54.909 | 0.017 | 0.017 | 5.981 | 5.98 | 8.431 | 8.43 | 6363.7 | 6350.3 | 0.04815 | 0.04816 | 0.026 | -0.026 | 4e-05 | 4e-05 | 139.49 | 116.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-13
30789 |  |  | пер. Больничный, 6 | Здание | 2.53 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.99 | 76.35 | 99.87 | 76.24 |  | 1.1603 | -1.1583 | 0 | 0 | 79.516 | 79.516 | 44.686 | 44.685 | 111.516 | 111.516 | 76.686 | 76.685 | 34.831 | 34.83 | 0.05 | 0.05 | 6.184 | 6.184 | 8.714 | 8.714 | 11169.3 | 11149.7 | 0.04657 | 0.04658 | 0.046 | -0.046 | 4e-05 | 4e-05 | 140.24 | 120.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5668 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-10.2
39040 |  |  | пос. Магистральный, 7б | магазин | 2.66 |  | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 97.48 | 70.59 | 97.45 | 70.57 |  | 2.7448 | -2.7393 | 0.002 | 0.002 | 86.167 | 86.165 | 24.099 | 24.097 | 131.167 | 131.165 | 69.099 | 69.097 | 62.071 | 62.066 | 0.273 | 0.272 | 6.366 | 6.365 | 9.026 | 9.025 | 26421.7 | 26368.1 | 0.04524 | 0.04524 | 0.108 | -0.108 | 5e-05 | 5e-05 | 81.07 | 55.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38568 |  |  | Уз Лес-5А | Уз Лес-5А | 2.81 | 1.63 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.76 | 74.58 | 103.75 | 74.57 |  | 11.1169 | -11.0879 | 0.041 | 0.041 | 82.419 | 82.378 | 27.865 | 27.824 | 127.419 | 127.378 | 72.865 | 72.824 | 54.594 | 54.513 | 4.406 | 4.383 | 6.478 | 6.478 | 9.288 | 9.288 | 107011.4 | 106731.4 | 0.04446 | 0.04446 | 0.438 | -0.436 | 5e-05 | 5e-05 | 159.86 | 131.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-13
30778 |  |  | Октябрьская, 14/1 | Здание | 2.85 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.37 | 74.6 | 93.96 | 74.24 |  | 0.3673 | -0.3667 | 0 | 0 | 79.519 | 79.518 | 44.683 | 44.683 | 111.519 | 111.518 | 76.683 | 76.683 | 34.836 | 34.835 | 0.004 | 0.004 | 7.562 | 7.566 | 10.412 | 10.416 | 3536 | 3530 | 0.03809 | 0.03807 | 0.014 | -0.014 | 5e-05 | 5e-05 | 151.77 | 133.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5667 | 0.15228 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.2 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2019г.
38974 |  |  | пос. Магистральный, 18 | Жилой дом. Магазин. | 3.63 |  | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.5 | 70.32 | 101.48 | 70.3 |  | 4.3894 | -4.379 | 0.007 | 0.007 | 86.462 | 86.455 | 23.811 | 23.804 | 131.462 | 131.455 | 68.811 | 68.804 | 62.658 | 62.644 | 0.693 | 0.69 | 6.421 | 6.42 | 10.051 | 10.05 | 42251.8 | 42152.3 | 0.04486 | 0.04486 | 0.173 | -0.172 | 6e-05 | 6e-05 | 115.72 | 75.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39020 |  |  | пос. Магистральный, 7а | Приют для детей и подростков "Арго" | 3.73 |  | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.37 | 69.69 | 102.36 | 69.68 |  | 9.6768 | -9.6648 | 0.034 | 0.034 | 86.1 | 86.066 | 24.198 | 24.164 | 131.1 | 131.066 | 69.198 | 69.164 | 61.936 | 61.868 | 3.341 | 3.333 | 6.473 | 6.473 | 10.203 | 10.203 | 93148.5 | 93032.8 | 0.0445 | 0.0445 | 0.381 | -0.38 | 7e-05 | 7e-05 | 120.03 | 76.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5664 | 0.15229 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
31602 |  |  | Уз Лес-11 | Уз Лес-11 | 2 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.05 | 75.62 | 102.91 | 75.5 |  | 0.7848 | -0.7832 | 0 | 0 | 82.368 | 82.368 | 27.874 | 27.874 | 127.368 | 127.368 | 72.874 | 72.874 | 54.494 | 54.494 | 0.024 | 0.023 | 6.051 | 6.051 | 8.051 | 8.051 | 7554.5 | 7538.8 | 0.04759 | 0.0476 | 0.031 | -0.031 | 4e-05 | 4e-05 | 113.23 | 94.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5659 | 0.1523 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-13
30795 |  |  | Зырянова, 3а | Здание | 5.27 |  | T1/T2 | Подв. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.01 | 76.35 | 99.87 | 76.24 |  | 1.1604 | -1.1582 | 0.001 | 0.001 | 79.516 | 79.516 | 44.686 | 44.685 | 111.516 | 111.516 | 76.686 | 76.685 | 34.831 | 34.83 | 0.05 | 0.05 | 6.184 | 6.184 | 11.454 | 11.454 | 11169.7 | 11149.2 | 0.04657 | 0.04658 | 0.046 | -0.046 | 9e-05 | 9e-05 | 165.27 | 120.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5659 | 0.1523 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-10.2
30019 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 5.95 | 5.35 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.96 | 76.69 | 100.29 | 76.11 |  | 0.4911 | -0.49 | 0 | 0 | 78.335 | 78.335 | 45.859 | 45.859 | 110.335 | 110.335 | 77.859 | 77.859 | 32.476 | 32.476 | 0.01 | 0.009 | 5.839 | 5.838 | 11.789 | 11.788 | 4726.9 | 4716.9 | 0.04932 | 0.04933 | 0.019 | -0.019 | 0.0001 | 0.0001 | 332.05 | 283.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5656 | 0.15231 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30879 |  |  | Уз.594 | Зырянова, 15 | 7.93 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.73 | 78.24 | 102.3 | 77.86 |  | 1.0268 | -1.0247 | 0.001 | 0.001 | 66.559 | 79.559 | 44.643 | 31.643 | 111.559 | 111.559 | 76.643 | 76.643 | 34.917 | 34.916 | 0.04 | 0.039 | 6.147 | 6.146 | 14.077 | 14.076 | 9883.8 | 9863.8 | 0.04686 | 0.04686 | 0.04 | -0.04 | 0.00014 | 0.00014 | 447.99 | 382.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5643 | 0.15234 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.2
30796 |  |  | Уз.267 | Уз.263 | 11.03 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.44 | 75.03 | 102.31 | 74.92 |  | 4.7886 | -4.7744 | 0.014 | 0.014 | 66.539 | 66.525 | 31.677 | 31.662 | 111.539 | 111.525 | 76.677 | 76.662 | 34.877 | 34.849 | 0.824 | 0.819 | 6.428 | 6.428 | 17.458 | 17.458 | 46095.1 | 45958.3 | 0.0448 | 0.0448 | 0.188 | -0.188 | 0.00019 | 0.00019 | 621.86 | 518.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.564 | 0.15235 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-10.2
39873 |  |  | ТК 1П-12 | Уз.186 | 12.73 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.38 | 69.99 | 104.32 | 69.84 |  | 11.873 | -3.9219 | 0.097 | 0.011 | 78.388 | 78.291 | 21.55 | 21.539 | 123.388 | 123.291 | 66.55 | 66.539 | 56.848 | 56.741 | 5.024 | 0.554 | 6.481 | 6.409 | 19.211 | 19.139 | 114288.7 | 37751.8 | 0.04444 | 0.04493 | 0.467 | -0.154 | 0.00022 | 0.00022 | 727.27 | 572.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5634 | 0.15236 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | 1П
29797 |  |  | Задвижка | Здание | 13.93 | 13.85 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.8 | 74.06 | 96.87 | 73.26 |  | 0.8103 | -0.8084 | 0.001 | 0 | 79.792 | 79.792 | 44.412 | 44.411 | 111.792 | 111.792 | 76.412 | 76.411 | 35.381 | 35.38 | 0.025 | 0.025 | 6.064 | 6.063 | 19.994 | 19.993 | 7799.7 | 7782 | 0.0475 | 0.0475 | 0.032 | -0.032 | 0.00025 | 0.00025 | 760.33 | 649.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.563 | 0.15237 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30209 |  |  | Задвижка | Уз.283 | 15.52 | 14.3 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.78 | 75.92 | 102.31 | 75.53 |  | 1.8748 | -1.8707 | 0.003 | 0.003 | 77.829 | 64.826 | 33.364 | 46.361 | 109.829 | 109.826 | 78.364 | 78.361 | 31.468 | 31.462 | 0.129 | 0.128 | 6.301 | 6.301 | 21.821 | 21.821 | 18046.9 | 18007.7 | 0.04571 | 0.04571 | 0.074 | -0.074 | 0.00027 | 0.00027 | 877.05 | 734.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5625 | 0.15238 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39518 |  |  | ТК 1П-14 | ТК 1П-14 | 6.62 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.34 | 69.74 | 104.29 | 69.7 |  | 7.7515 | -7.7364 | 0.028 | 0.028 | 78.687 | 78.659 | 21.554 | 21.526 | 123.687 | 123.659 | 66.554 | 66.526 | 57.161 | 57.105 | 2.148 | 2.139 | 6.462 | 6.462 | 13.082 | 13.082 | 74615.5 | 74470.3 | 0.04457 | 0.04457 | 0.305 | -0.305 | 0.00012 | 0.00012 | 378.1 | 297.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5616 | 0.1524 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 1П
39519 |  |  | ТК 1П-14 | Гагарина, 5 | 11.53 | 13.36 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.29 | 69.8 | 104.21 | 69.74 |  | 7.7514 | -7.7365 | 0.039 | 0.038 | 78.659 | 78.62 | 21.592 | 21.554 | 123.659 | 123.62 | 66.592 | 66.554 | 57.105 | 57.028 | 2.148 | 2.139 | 6.462 | 6.462 | 17.992 | 17.992 | 74614.4 | 74471.4 | 0.04457 | 0.04457 | 0.305 | -0.305 | 0.0002 | 0.0002 | 658.32 | 517.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5616 | 0.1524 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | 1П
39462 |  |  | Задвижка | Уз.205 | 1.92 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.43 | 72.9 | 99.37 | 72.85 |  | 1.7897 | -1.7856 | 0.001 | 0.001 | 85.862 | 85.861 | 24.401 | 24.4 | 130.862 | 130.861 | 69.401 | 69.4 | 61.462 | 61.46 | 0.118 | 0.117 | 6.292 | 6.291 | 8.212 | 8.211 | 17227.4 | 17187.9 | 0.04578 | 0.04578 | 0.07 | -0.07 | 3e-05 | 3e-05 | 106.01 | 88.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5614 | 0.15241 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-17.3
39456 |  |  | Уз.205 | Здание | 16.94 | 15.59 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.37 | 73.55 | 98.7 | 72.99 |  | 1.3957 | -1.3925 | 0.002 | 0.002 | 85.861 | 85.859 | 24.402 | 24.401 | 130.861 | 130.859 | 69.402 | 69.401 | 61.46 | 61.457 | 0.072 | 0.072 | 6.234 | 6.234 | 23.174 | 23.174 | 13434.6 | 13404.3 | 0.04619 | 0.0462 | 0.055 | -0.055 | 0.0003 | 0.0003 | 934.89 | 785.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5614 | 0.15241 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
39060 |  |  | ТК МА-31 | пос. Магистральный, 7а | 16.41 | 17.3 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.46 | 69.68 | 102.37 | 69.61 |  | 9.6771 | -9.6645 | 0.076 | 0.076 | 86.177 | 86.1 | 24.164 | 24.088 | 131.177 | 131.1 | 69.164 | 69.088 | 62.089 | 61.936 | 3.342 | 3.333 | 6.473 | 6.473 | 22.883 | 22.883 | 93151.3 | 93030.1 | 0.0445 | 0.0445 | 0.381 | -0.38 | 0.00029 | 0.00029 | 925.34 | 736.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5608 | 0.15242 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39025 |  |  | ТК МА-31 | ТК МА-31 | 4.26 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.49 | 69.61 | 102.46 | 69.59 |  | 9.6772 | -9.6644 | 0.036 | 0.036 | 86.213 | 86.177 | 24.088 | 24.052 | 131.213 | 131.177 | 69.088 | 69.052 | 62.161 | 62.089 | 3.342 | 3.333 | 6.473 | 6.473 | 10.733 | 10.733 | 93152 | 93029.3 | 0.0445 | 0.0445 | 0.381 | -0.38 | 8e-05 | 8e-05 | 240.26 | 190.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5608 | 0.15242 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
31176 |  |  | Уз.355 | Уз.587 | 13.39 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.03 | 76.34 | 101.91 | 76.24 |  | 6.3084 | -6.2938 | 0.028 | 0.028 | 65.157 | 66.719 | 34.65 | 33.032 | 110.157 | 110.129 | 78.06 | 78.032 | 32.125 | 32.069 | 1.425 | 1.419 | 6.449 | 6.449 | 19.839 | 19.839 | 60724.8 | 60583.5 | 0.04466 | 0.04466 | 0.248 | -0.248 | 0.00024 | 0.00024 | 752.78 | 636.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5578 | 0.15249 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0095829 | 1.3e-06
31177 |  |  | Уз.587 | Уз.571 | 16.35 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.91 | 75.99 | 101.74 | 75.85 |  | 5.4955 | -5.4825 | 0.025 | 0.025 | 66.719 | 66.314 | 34.294 | 34.65 | 110.129 | 110.104 | 78.084 | 78.06 | 32.069 | 32.019 | 1.083 | 1.078 | 6.439 | 6.439 | 22.789 | 22.789 | 52899.3 | 52774.2 | 0.04472 | 0.04473 | 0.216 | -0.216 | 0.00029 | 0.00029 | 918.43 | 774.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5578 | 0.15249 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0079657 | 1.6e-06
30235 |  |  | Уз.369 | Уз.475 | 16.73 | 16.85 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.04 | 75.21 | 101.34 | 74.62 |  | 1.3391 | -1.3359 | 0.002 | 0.002 | 64.083 | 64.081 | 34.104 | 34.102 | 109.083 | 109.081 | 79.104 | 79.102 | 29.981 | 29.977 | 0.067 | 0.066 | 6.224 | 6.223 | 22.954 | 22.953 | 12890.2 | 12859.7 | 0.04627 | 0.04628 | 0.053 | -0.053 | 0.0003 | 0.0003 | 940.64 | 787.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5571 | 0.15251 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-10.3
30047 |  |  | Уз.278 | Уз.369 | 15.35 | 12.7 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.25 | 76.87 | 102.04 | 76.7 |  | 4.151 | -4.1425 | 0.014 | 0.013 | 64.097 | 64.083 | 34.102 | 34.089 | 109.097 | 109.083 | 79.102 | 79.089 | 30.007 | 29.981 | 0.62 | 0.618 | 6.415 | 6.415 | 21.765 | 21.765 | 39957 | 39875.3 | 0.04489 | 0.04489 | 0.163 | -0.163 | 0.00027 | 0.00027 | 864.29 | 732.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5571 | 0.15251 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-10.3
39899 |  |  | ТК 1П-11 | ТК 1П-12 | 30.48 | 28.19 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.52 | 69.87 | 104.4 | 69.63 |  | 13.7072 | -5.7497 | 0.247 | 0.044 | 78.686 | 78.438 | 21.534 | 21.49 | 123.686 | 123.438 | 66.534 | 66.49 | 57.196 | 56.905 | 6.691 | 1.185 | 6.486 | 6.443 | 36.966 | 36.923 | 131944.6 | 55346.3 | 0.04441 | 0.0447 | 0.54 | -0.226 | 0.00054 | 0.00054 | 1743.04 | 1369.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5564 | 0.15252 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.9e-06 | [14 empty] | 1П
39907 |  |  | ТК 1П-8 | ТК 1П-9 | 33.26 | 30.95 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.6 | 69.49 | 104.4 | 69.27 |  | 9.636 | -6.736 | 0.132 | 0.064 | 78.756 | 78.624 | 21.535 | 21.471 | 123.756 | 123.624 | 66.535 | 66.471 | 57.285 | 57.089 | 3.313 | 1.624 | 6.472 | 6.454 | 39.732 | 39.714 | 92755.7 | 64840.3 | 0.0445 | 0.04463 | 0.379 | -0.265 | 0.00059 | 0.00059 | 1903.04 | 1489.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5556 | 0.15254 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.2e-06 | [14 empty] | 1П
39893 |  |  | ТК 1П-8 | ТК 1П-8 | 3.18 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.62 | 69.27 | 104.6 | 69.25 |  | 9.636 | -6.7359 | 0.032 | 0.016 | 78.788 | 78.756 | 21.471 | 21.455 | 123.788 | 123.756 | 66.471 | 66.455 | 57.333 | 57.285 | 3.313 | 1.624 | 6.472 | 6.454 | 9.652 | 9.634 | 92756.2 | 64839.8 | 0.0445 | 0.04463 | 0.379 | -0.265 | 6e-05 | 6e-05 | 181.97 | 142.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5556 | 0.15254 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
39862 |  |  | ТК 1П-11 | ТК 1П-11 | 3.06 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.54 | 69.63 | 104.52 | 69.61 |  | 13.7072 | -5.7496 | 0.064 | 0.011 | 78.75 | 78.686 | 21.49 | 21.479 | 123.75 | 123.686 | 66.49 | 66.479 | 57.271 | 57.196 | 6.691 | 1.185 | 6.486 | 6.443 | 9.546 | 9.503 | 131945.1 | 55345.7 | 0.04441 | 0.0447 | 0.54 | -0.226 | 5e-05 | 5e-05 | 175.01 | 137.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5554 | 0.15255 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
30757 |  |  | Уз.525 | пер. Больничный, 6 | 34.78 | 34.7 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.67 | 76.24 | 99.99 | 74.82 |  | 1.1609 | -1.1577 | 0.002 | 0.002 | 66.518 | 79.516 | 44.685 | 31.683 | 111.518 | 111.516 | 76.685 | 76.683 | 34.835 | 34.831 | 0.05 | 0.05 | 6.184 | 6.183 | 40.964 | 40.963 | 11175.2 | 11143.8 | 0.04657 | 0.04658 | 0.046 | -0.046 | 0.00061 | 0.00061 | 1950.51 | 1651.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5553 | 0.15255 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.3e-06 | [14 empty] | П-10.2
39024 |  |  | ТК МА-33-1 | ТК МА-33 | 34.98 | 35.66 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.85 | 69.7 | 100.65 | 68.73 |  | 1.6372 | -1.6313 | 0.004 | 0.004 | 86.208 | 86.204 | 24.06 | 24.056 | 131.208 | 131.204 | 69.06 | 69.056 | 62.152 | 62.144 | 0.099 | 0.098 | 6.272 | 6.272 | 41.252 | 41.252 | 15759.3 | 15702.4 | 0.04592 | 0.04592 | 0.064 | -0.064 | 0.00062 | 0.00062 | 1964.1 | 1569.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5552 | 0.15255 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.3e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
30798 |  |  | Уз.549 | Зырянова, 3а | 32.68 | 4.18 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.59 | 76.24 | 100.01 | 74.9 |  | 1.161 | -1.1577 | 0.002 | 0.002 | 66.518 | 79.516 | 44.685 | 31.683 | 111.518 | 111.516 | 76.685 | 76.683 | 34.835 | 34.831 | 0.05 | 0.05 | 6.184 | 6.183 | 38.864 | 38.863 | 11175.3 | 11143.6 | 0.04657 | 0.04658 | 0.046 | -0.046 | 0.00058 | 0.00058 | 1831.73 | 1551.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5551 | 0.15255 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06 | [14 empty] | П-10.2
39016 |  |  | ТК МА-33-1 | ТК МА-33-1 | 1.95 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.91 | 68.73 | 101.85 | 68.68 |  | 1.6372 | -1.6312 | 0.001 | 0.001 | 86.209 | 86.208 | 24.056 | 24.055 | 131.209 | 131.208 | 69.056 | 69.055 | 62.154 | 62.152 | 0.099 | 0.098 | 6.272 | 6.272 | 8.222 | 8.222 | 15759.7 | 15702.1 | 0.04592 | 0.04592 | 0.064 | -0.064 | 3e-05 | 3e-05 | 109.54 | 86.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5546 | 0.15257 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39651 |  |  | ТК 1П-16 | Заводская 9/ | 40.7 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.73 | 70.66 | 103.56 | 70.47 |  | 14.2587 | -9.7096 | 0.342 | 0.159 | 77.448 | 77.106 | 22.261 | 22.102 | 122.448 | 122.106 | 67.261 | 67.102 | 55.345 | 54.845 | 7.239 | 3.364 | 6.487 | 6.473 | 47.187 | 47.173 | 137253.4 | 93464 | 0.0444 | 0.04449 | 0.561 | -0.382 | 0.00072 | 0.00072 | 2314.93 | 1841.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5542 | 0.15257 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 | [14 empty] | 1П
39872 |  |  | ТК 1П-12 | ТК 1П-12 | 3.62 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.4 | 69.84 | 104.38 | 69.8 |  | 11.873 | -3.9218 | 0.051 | 0.006 | 78.438 | 78.388 | 21.539 | 21.534 | 123.438 | 123.388 | 66.539 | 66.534 | 56.905 | 56.848 | 5.024 | 0.554 | 6.481 | 6.409 | 10.101 | 10.029 | 114289.3 | 37751.2 | 0.04444 | 0.04493 | 0.467 | -0.154 | 6e-05 | 6e-05 | 206.84 | 162.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5522 | 0.15262 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
38913 |  |  | ТК МА-4 | ТК МА-4 | 1.87 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.12 | 69.83 | 102.09 | 69.81 |  | 4.3902 | -4.3782 | 0.006 | 0.006 | 86.504 | 86.498 | 23.768 | 23.762 | 131.504 | 131.498 | 68.768 | 68.762 | 62.741 | 62.73 | 0.693 | 0.69 | 6.421 | 6.42 | 8.291 | 8.29 | 42259.9 | 42144.2 | 0.04486 | 0.04486 | 0.173 | -0.172 | 3e-05 | 3e-05 | 105.19 | 84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5519 | 0.15263 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39895 |  |  | Переход | ТК 1П-5 | 44.84 | 49.47 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.02 | 69.33 | 103.67 | 69.05 |  | 7.1973 | -7.1754 | 0.095 | 0.094 | 78.799 | 78.704 | 21.588 | 21.493 | 123.799 | 123.704 | 66.588 | 66.493 | 57.306 | 57.116 | 1.853 | 1.842 | 6.458 | 6.457 | 51.298 | 51.297 | 69280.5 | 69069.7 | 0.0446 | 0.0446 | 0.283 | -0.282 | 0.00079 | 0.00079 | 2555.58 | 2005.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5517 | 0.15263 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.3e-06 | [14 empty] | 1П
38914 |  |  | ТК МА-4 | пос. Магистральный, 18 | 45.93 | 46.89 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.09 | 70.3 | 101.5 | 69.83 |  | 4.3902 | -4.3782 | 0.036 | 0.036 | 86.498 | 86.462 | 23.804 | 23.768 | 131.498 | 131.462 | 68.804 | 68.768 | 62.73 | 62.658 | 0.693 | 0.69 | 6.421 | 6.42 | 52.351 | 52.35 | 42259.6 | 42144.5 | 0.04486 | 0.04486 | 0.173 | -0.172 | 0.00081 | 0.00081 | 2583.3 | 2071.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5513 | 0.15264 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.4e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
30786 |  |  | Уз.548 | Октябрьская, 14/1 | 48.25 | 45.56 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.72 | 74.24 | 94.37 | 68.08 |  | 0.3682 | -0.3659 | 0 | 0 | 66.519 | 79.519 | 44.683 | 31.683 | 111.519 | 111.519 | 76.683 | 76.683 | 34.836 | 34.836 | 0.004 | 0.004 | 7.556 | 7.572 | 55.806 | 55.822 | 3544.2 | 3521.8 | 0.03812 | 0.03804 | 0.014 | -0.014 | 0.00085 | 0.00085 | 2706.89 | 2251.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5508 | 0.15265 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.6e-06 | [14 empty] | П-10.2 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2019г.
39879 |  |  | Уз.185 | Переход | 9.92 | 11.33 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.31 | 70.02 | 103.19 | 69.92 |  | 4.4489 | -4.4374 | 0.012 | 0.012 | 78.597 | 78.585 | 21.706 | 21.695 | 123.597 | 123.585 | 66.706 | 66.695 | 56.902 | 56.879 | 0.712 | 0.708 | 6.422 | 6.422 | 16.342 | 16.342 | 42824.5 | 42714 | 0.04485 | 0.04485 | 0.175 | -0.175 | 0.00018 | 0.00018 | 562.64 | 446.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5507 | 0.15266 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | 1П
29911 |  |  | Уз.478 | Уз.338 | 38.1 | 39.76 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.86 | 73.26 | 101.5 | 72.96 |  | 5.9137 | -5.8968 | 0.056 | 0.056 | 64.056 | 64 | 34.185 | 34.13 | 109.056 | 109 | 79.185 | 79.13 | 29.926 | 29.815 | 1.253 | 1.246 | 6.445 | 6.445 | 44.545 | 44.545 | 56925.3 | 56762 | 0.04469 | 0.04469 | 0.233 | -0.232 | 0.00067 | 0.00067 | 2139.45 | 1763.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5481 | 0.15271 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.6e-06
29979 |  |  | Уз.338 | Уз.366 | 21.09 | 21.19 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.5 | 73.43 | 101.3 | 73.26 |  | 5.913 | -5.8974 | 0.035 | 0.034 | 64 | 63.965 | 34.219 | 34.185 | 109 | 108.965 | 79.219 | 79.185 | 29.815 | 29.746 | 1.253 | 1.246 | 6.445 | 6.445 | 27.535 | 27.535 | 56918.8 | 56768.4 | 0.04469 | 0.04469 | 0.233 | -0.232 | 0.00037 | 0.00037 | 1181.32 | 977.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5481 | 0.15271 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06
29522 |  |  | Уз ПС1С-24 | Уз ПС1С-26 | 59.22 | 58.68 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.33 | 72.43 | 91.82 | 71.11 |  | 2.0787 | -2.0736 | 0.01 | 0.01 | 70.44 | 70.43 | 27.795 | 27.784 | 115.44 | 115.43 | 72.795 | 72.784 | 42.656 | 42.635 | 0.158 | 0.157 | 6.321 | 6.32 | 65.541 | 65.54 | 20009.9 | 19960 | 0.04556 | 0.04557 | 0.082 | -0.082 | 0.00104 | 0.00104 | 3129.64 | 2721.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5481 | 0.15271 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.7e-06 | [14 empty] | В-12.1
40094 |  |  | ТК 1П-3 | ТК 1П-4 | 58.32 | 57.76 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.21 | 69.66 | 103.77 | 69.32 |  | 7.6287 | -7.6049 | 0.135 | 0.134 | 78.725 | 78.59 | 21.701 | 21.568 | 123.725 | 123.59 | 66.701 | 66.568 | 57.157 | 56.888 | 2.08 | 2.068 | 6.461 | 6.461 | 64.781 | 64.781 | 73433.7 | 73204.5 | 0.04458 | 0.04458 | 0.3 | -0.299 | 0.00103 | 0.00103 | 3328.06 | 2615.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5476 | 0.15273 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.6e-06 | [14 empty] | 1П
40090 |  |  | ТК 1П-3 | ТК 1П-3 | 2.51 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.23 | 69.32 | 104.21 | 69.3 |  | 7.6288 | -7.6048 | 0.019 | 0.019 | 78.743 | 78.725 | 21.568 | 21.549 | 123.743 | 123.725 | 66.568 | 66.549 | 57.194 | 57.157 | 2.08 | 2.068 | 6.461 | 6.461 | 8.971 | 8.971 | 73434.1 | 73204 | 0.04458 | 0.04458 | 0.3 | -0.299 | 4e-05 | 4e-05 | 143.25 | 112.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5476 | 0.15273 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
29486 |  |  | Уз ПС1С-24 | Уз ПС1С-24 | 2.69 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.4 | 71.11 | 93.33 | 71.06 |  | 2.0788 | -2.0735 | 0.001 | 0.001 | 70.442 | 70.44 | 27.784 | 27.783 | 115.442 | 115.44 | 72.784 | 72.783 | 42.659 | 42.656 | 0.158 | 0.157 | 6.321 | 6.32 | 9.011 | 9.01 | 20010.3 | 19959.6 | 0.04556 | 0.04557 | 0.082 | -0.082 | 5e-05 | 5e-05 | 142.23 | 122.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5472 | 0.15274 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | В-12.1
39023 |  |  | ТК МА-33 | ТК МА-33 | 2.71 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.65 | 69.77 | 100.55 | 69.7 |  | 1.6366 | -1.6319 | 0.001 | 0.001 | 86.204 | 86.203 | 24.061 | 24.06 | 131.204 | 131.203 | 69.061 | 69.06 | 62.144 | 62.142 | 0.099 | 0.098 | 6.272 | 6.272 | 8.982 | 8.982 | 15753.4 | 15708.3 | 0.04592 | 0.04592 | 0.064 | -0.064 | 5e-05 | 5e-05 | 150.9 | 121.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5462 | 0.15276 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39019 |  |  | ТК МА-33 | пос. Магистральный, 3а | 27.25 | 28.17 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.55 | 70.53 | 99.63 | 69.77 |  | 1.6365 | -1.6319 | 0.003 | 0.003 | 86.203 | 86.2 | 24.064 | 24.061 | 131.203 | 131.2 | 69.064 | 69.061 | 62.142 | 62.136 | 0.099 | 0.098 | 6.272 | 6.272 | 33.522 | 33.522 | 15752.9 | 15708.8 | 0.04592 | 0.04592 | 0.064 | -0.064 | 0.00048 | 0.00048 | 1516.42 | 1231.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5462 | 0.15276 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.6e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
31185 |  |  | Уз.520 | Уз.537 | 22.79 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.44 | 77.83 | 98.88 | 76.48 |  | 0.8128 | -0.8107 | 0.001 | 0.001 | 65.215 | 67.554 | 35.315 | 32.974 | 110.215 | 110.214 | 77.975 | 77.974 | 32.241 | 32.24 | 0.025 | 0.025 | 6.065 | 6.064 | 28.855 | 28.854 | 7823.8 | 7804.2 | 0.04749 | 0.04749 | 0.032 | -0.032 | 0.0004 | 0.0004 | 1267.24 | 1096.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5462 | 0.15276 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0015847 | 2.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
31181 |  |  | Уз.364 | Уз.520 | 38.33 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.3 | 74.79 | 100.44 | 73.24 |  | 1.1602 | -1.156 | 0.002 | 0.002 | 65.217 | 65.215 | 32.974 | 32.972 | 110.217 | 110.215 | 77.974 | 77.972 | 32.246 | 32.241 | 0.05 | 0.05 | 6.184 | 6.183 | 44.514 | 44.513 | 11168.2 | 11127.8 | 0.04657 | 0.04658 | 0.046 | -0.046 | 0.00068 | 0.00068 | 2158.99 | 1797.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5462 | 0.15276 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0015847 | 3.7e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
31138 |  |  | Уз.561 | Уз.364 | 3.92 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.44 | 73.38 | 102.3 | 73.27 |  | 1.6371 | -1.6317 | 0.001 | 0.001 | 66.298 | 65.217 | 32.972 | 34.051 | 110.218 | 110.217 | 77.972 | 77.971 | 32.248 | 32.246 | 0.099 | 0.098 | 6.272 | 6.272 | 10.192 | 10.192 | 15758.3 | 15706.4 | 0.04592 | 0.04592 | 0.064 | -0.064 | 7e-05 | 7e-05 | 221 | 181.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5462 | 0.15276 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0015847 | 4e-07
29789 |  |  | Уз.367 | Уз.476 | 3.83 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.88 | 71.07 | 97.8 | 71 |  | 2.5205 | -2.515 | 0.002 | 0.002 | 66.792 | 66.79 | 31.413 | 31.411 | 111.792 | 111.79 | 76.413 | 76.411 | 35.381 | 35.377 | 0.231 | 0.23 | 6.353 | 6.353 | 10.183 | 10.183 | 24262.5 | 24209.7 | 0.04533 | 0.04533 | 0.099 | -0.099 | 7e-05 | 7e-05 | 209.16 | 173.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5459 | 0.15277 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.1
39346 |  |  | Уз Лес-14А | Уз Лес-15А | 23.91 | 23.92 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.57 | 74.19 | 102.17 | 73.86 |  | 3.4299 | -3.4219 | 0.013 | 0.013 | 82.3 | 82.287 | 27.956 | 27.943 | 127.3 | 127.287 | 72.956 | 72.943 | 54.357 | 54.331 | 0.425 | 0.423 | 6.395 | 6.394 | 30.305 | 30.304 | 33016.5 | 32939.2 | 0.04504 | 0.04504 | 0.135 | -0.135 | 0.00042 | 0.00042 | 1349.21 | 1115.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5439 | 0.15282 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.3e-06 | [14 empty] | П-13
39400 |  |  | Уз Лес-15А | Уз Лес-23А | 7.51 | 9.51 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.17 | 73.2 | 101.96 | 73.02 |  | 1.942 | -1.9376 | 0.002 | 0.002 | 82.287 | 82.285 | 27.957 | 27.956 | 127.287 | 127.285 | 72.957 | 72.956 | 54.331 | 54.327 | 0.138 | 0.137 | 6.308 | 6.307 | 13.818 | 13.817 | 18693.9 | 18651.4 | 0.04566 | 0.04566 | 0.076 | -0.076 | 0.00013 | 0.00013 | 422.64 | 347.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5439 | 0.15282 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-13
31492 |  |  | Уз Лес-12А | Уз Лес-13А | 22.7 | 24.71 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.92 | 74.48 | 102.67 | 74.28 |  | 5.0833 | -5.071 | 0.027 | 0.027 | 82.336 | 82.309 | 27.934 | 27.907 | 127.336 | 127.309 | 72.934 | 72.907 | 54.429 | 54.375 | 0.928 | 0.923 | 6.433 | 6.433 | 29.133 | 29.133 | 48931.6 | 48813.6 | 0.04477 | 0.04477 | 0.2 | -0.2 | 0.0004 | 0.0004 | 1284.06 | 1061.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5439 | 0.15282 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.2e-06 | [14 empty] | П-13
39345 |  |  | Уз Лес-13А | Уз Лес-14А | 7.69 | 5.69 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.67 | 74.2 | 102.57 | 74.12 |  | 4.2566 | -4.2466 | 0.009 | 0.009 | 82.309 | 82.3 | 27.943 | 27.934 | 127.309 | 127.3 | 72.943 | 72.934 | 54.375 | 54.357 | 0.652 | 0.649 | 6.418 | 6.417 | 14.108 | 14.107 | 40973.5 | 40878 | 0.04488 | 0.04488 | 0.168 | -0.167 | 0.00014 | 0.00014 | 434.24 | 358.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5439 | 0.15282 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-13
29916 |  |  | Уз.368 | Уз.467 | 15.55 | 15.54 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.24 | 74.57 | 102.06 | 74.42 |  | 5.0119 | -4.9978 | 0.02 | 0.02 | 64.208 | 64.188 | 33.998 | 33.978 | 109.208 | 109.188 | 78.998 | 78.978 | 30.23 | 30.191 | 0.902 | 0.897 | 6.432 | 6.432 | 21.982 | 21.982 | 48244.3 | 48108.2 | 0.04477 | 0.04478 | 0.197 | -0.197 | 0.00027 | 0.00027 | 875.47 | 727.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-10.3
30230 |  |  | Уз.284 | Уз.368 | 19.41 | 21.29 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.42 | 74.96 | 102.24 | 74.8 |  | 5.9049 | -5.8885 | 0.032 | 0.032 | 64.241 | 64.208 | 33.978 | 33.946 | 109.241 | 109.208 | 78.978 | 78.946 | 30.295 | 30.23 | 1.25 | 1.243 | 6.445 | 6.445 | 25.855 | 25.855 | 56840.1 | 56682.7 | 0.04469 | 0.04469 | 0.232 | -0.232 | 0.00034 | 0.00034 | 1094.18 | 911.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 | [14 empty] | П-10.3
30039 |  |  | Уз.284 | Уз.420 | 5.84 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.42 | 74.3 | 102.4 | 74.29 |  | 15.4701 | -15.4254 | 0.105 | 0.104 | 64.241 | 64.136 | 34.05 | 33.946 | 109.241 | 109.136 | 79.05 | 78.946 | 30.295 | 30.085 | 8.518 | 8.469 | 6.489 | 6.489 | 12.329 | 12.329 | 148914.5 | 148483.9 | 0.04438 | 0.04438 | 0.609 | -0.607 | 0.0001 | 0.0001 | 329.21 | 272.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-10.3
29925 |  |  | Уз.467 | Уз.474 | 33.29 | 33.3 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.06 | 74.91 | 101.67 | 74.58 |  | 4.7884 | -4.7753 | 0.033 | 0.033 | 64.188 | 64.156 | 34.03 | 33.998 | 109.188 | 109.156 | 79.03 | 78.998 | 30.191 | 30.126 | 0.824 | 0.819 | 6.428 | 6.428 | 39.718 | 39.718 | 46093.3 | 45966.6 | 0.0448 | 0.0448 | 0.188 | -0.188 | 0.00059 | 0.00059 | 1871.98 | 1562.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5432 | 0.15283 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.2e-06
31603 |  |  | Уз Лес-11 | Уз Лес-11 | 3.13 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.05 | 74.45 | 103.02 | 74.42 |  | 5.8687 | -5.8545 | 0.012 | 0.012 | 82.368 | 82.357 | 27.886 | 27.874 | 127.368 | 127.357 | 72.886 | 72.874 | 54.494 | 54.471 | 1.234 | 1.228 | 6.444 | 6.444 | 9.574 | 9.574 | 56491.8 | 56355.1 | 0.04469 | 0.04469 | 0.231 | -0.23 | 6e-05 | 6e-05 | 177.21 | 146.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5422 | 0.15285 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-13
31604 |  |  | Уз Лес-11 | Уз Лес-12А | 10.38 | 9.95 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.02 | 74.53 | 102.92 | 74.45 |  | 5.8686 | -5.8545 | 0.021 | 0.021 | 82.357 | 82.336 | 27.907 | 27.886 | 127.357 | 127.336 | 72.907 | 72.886 | 54.471 | 54.429 | 1.234 | 1.228 | 6.444 | 6.444 | 16.824 | 16.824 | 56491.3 | 56355.7 | 0.04469 | 0.04469 | 0.231 | -0.23 | 0.00018 | 0.00018 | 587.56 | 485.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5422 | 0.15285 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | П-13
29765 |  |  | Уз.367 | Задвижка | 1.11 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.88 | 73.26 | 97.8 | 73.19 |  | 0.8103 | -0.8084 | 0 | 0 | 66.792 | 79.792 | 44.411 | 31.411 | 111.792 | 111.792 | 76.411 | 76.411 | 35.381 | 35.381 | 0.025 | 0.025 | 6.064 | 6.063 | 7.174 | 7.173 | 7799.9 | 7781.8 | 0.0475 | 0.0475 | 0.032 | -0.032 | 2e-05 | 2e-05 | 60.62 | 51.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5413 | 0.15288 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.1
29622 |  |  | Уз | Уз.543 | 18.18 | 17.6 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93.44 | 69.47 | 92.6 | 68.76 |  | 1.1514 | -1.1485 | 0.001 | 0.001 | 70.447 | 65.446 | 22.779 | 27.777 | 115.447 | 115.446 | 72.779 | 72.777 | 42.67 | 42.667 | 0.05 | 0.049 | 6.182 | 6.181 | 24.362 | 24.361 | 11082.9 | 11055.8 | 0.04659 | 0.04659 | 0.045 | -0.045 | 0.00032 | 0.00032 | 961.54 | 814.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5396 | 0.15291 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0020796 | 1.7e-06 | [19 empty] | 2019г.
29476 |  |  | Уз ПС1С-21 | Уз | 32.43 | 32.45 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.94 | 68.76 | 93.44 | 67.51 |  | 1.1519 | -1.148 | 0.002 | 0.002 | 70.449 | 70.447 | 27.777 | 27.776 | 115.449 | 115.447 | 72.777 | 72.776 | 42.674 | 42.67 | 0.05 | 0.049 | 6.182 | 6.181 | 38.612 | 38.611 | 11088.4 | 11050.3 | 0.04659 | 0.0466 | 0.045 | -0.045 | 0.00057 | 0.00057 | 1734.14 | 1442.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5396 | 0.15291 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0020796 | 3.1e-06 | [19 empty] | 2019г.
29483 |  |  | Уз ПС1С-19 | Уз ПС1С-20 | 13.18 | 14.67 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.56 | 66.69 | 95.94 | 66.19 |  | 1.1525 | -1.1474 | 0.001 | 0.001 | 70.451 | 70.451 | 27.774 | 27.773 | 115.451 | 115.451 | 72.774 | 72.773 | 42.678 | 42.676 | 0.05 | 0.049 | 6.182 | 6.181 | 19.362 | 19.361 | 11094.3 | 11044.4 | 0.04659 | 0.0466 | 0.045 | -0.045 | 0.00023 | 0.00023 | 713.04 | 575.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5396 | 0.15291 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0020796 | 1.3e-06 | [14 empty] | В-12.1
29478 |  |  | Уз ПС1С-20 | Уз ПС1С-21 | 21.36 | 21.42 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.94 | 67.51 | 94.94 | 66.69 |  | 1.1523 | -1.1476 | 0.001 | 0.001 | 70.451 | 70.449 | 27.776 | 27.774 | 115.451 | 115.449 | 72.776 | 72.774 | 42.676 | 42.674 | 0.05 | 0.049 | 6.182 | 6.181 | 27.542 | 27.541 | 11092 | 11046.7 | 0.04659 | 0.0466 | 0.045 | -0.045 | 0.00038 | 0.00038 | 1150.46 | 939.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5396 | 0.15291 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0020796 | 2e-06 | [14 empty] | В-12.1
29475 |  |  | Уз ПС1С-19 | Уз ПС1С-19 | 3.75 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.74 | 66.19 | 96.56 | 66.04 |  | 1.1526 | -1.1473 | 0 | 0 | 70.452 | 70.451 | 27.773 | 27.773 | 115.452 | 115.451 | 72.773 | 72.773 | 42.679 | 42.678 | 0.05 | 0.049 | 6.182 | 6.181 | 9.932 | 9.931 | 11094.9 | 11043.8 | 0.04659 | 0.0466 | 0.045 | -0.045 | 7e-05 | 7e-05 | 203.13 | 163 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5384 | 0.15294 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0020796 | 4e-07 | [14 empty] | В-12.1
39890 |  |  | ТК 1П-5 | Уз.185 | 41.58 | 39.32 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.64 | 69.61 | 103.31 | 69.35 |  | 7.1964 | -7.1762 | 0.089 | 0.088 | 78.686 | 78.597 | 21.695 | 21.606 | 123.686 | 123.597 | 66.695 | 66.606 | 57.08 | 56.902 | 1.852 | 1.842 | 6.458 | 6.457 | 48.038 | 48.037 | 69272.4 | 69077.9 | 0.0446 | 0.0446 | 0.283 | -0.282 | 0.00073 | 0.00073 | 2363.62 | 1863.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5348 | 0.15303 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4e-06 | [14 empty] | 1П
39881 |  |  | ТК 1П-5 | ТК 1П-5 | 3.41 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.67 | 69.35 | 103.64 | 69.33 |  | 7.1965 | -7.1761 | 0.018 | 0.018 | 78.704 | 78.686 | 21.606 | 21.588 | 123.704 | 123.686 | 66.606 | 66.588 | 57.116 | 57.08 | 1.852 | 1.842 | 6.458 | 6.457 | 9.868 | 9.867 | 69272.9 | 69077.3 | 0.0446 | 0.0446 | 0.283 | -0.282 | 6e-05 | 6e-05 | 193.88 | 152.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5348 | 0.15303 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
38594 |  |  | Уз.414 | Уз.402 | 5.64 | 3.64 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.58 | 72.6 | 102.54 | 72.57 |  | 9.8611 | -9.8358 | 0.042 | 0.042 | 84.008 | 83.966 | 26.286 | 26.244 | 129.008 | 128.966 | 71.286 | 71.244 | 57.764 | 57.68 | 3.469 | 3.452 | 6.473 | 6.473 | 12.113 | 12.113 | 94922.5 | 94679.3 | 0.04449 | 0.04449 | 0.388 | -0.387 | 0.0001 | 0.0001 | 318.27 | 259.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5341 | 0.15304 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | В-17.2
38595 |  |  | Уз.408 | Уз.404 | 28.47 | 26.65 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.27 | 72.94 | 102.09 | 72.8 |  | 9.1215 | -9.0997 | 0.104 | 0.103 | 83.796 | 83.692 | 26.559 | 26.455 | 128.796 | 128.692 | 71.559 | 71.455 | 57.341 | 57.133 | 2.97 | 2.956 | 6.47 | 6.47 | 34.94 | 34.94 | 87803 | 87593.3 | 0.04451 | 0.04451 | 0.359 | -0.358 | 0.0005 | 0.0005 | 1603.2 | 1314.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5341 | 0.15304 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 | [14 empty] | В-17.2
38883 |  |  | Уз.404 | Уз.411 | 4.82 | 6.62 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.09 | 72.67 | 102.06 | 72.64 |  | 8.2184 | -8.1993 | 0.027 | 0.027 | 83.692 | 83.665 | 26.586 | 26.559 | 128.692 | 128.665 | 71.586 | 71.559 | 57.133 | 57.079 | 2.413 | 2.402 | 6.465 | 6.465 | 11.285 | 11.285 | 79110.2 | 78926.6 | 0.04455 | 0.04455 | 0.323 | -0.323 | 9e-05 | 9e-05 | 271.09 | 221.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5341 | 0.15304 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | В-17.2
38775 |  |  | Уз.411 | Уз.406 | 3.12 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.06 | 70.9 | 102.01 | 70.86 |  | 3.54 | -3.5318 | 0.004 | 0.004 | 83.665 | 83.661 | 26.59 | 26.586 | 128.665 | 128.661 | 71.59 | 71.586 | 57.079 | 57.071 | 0.452 | 0.45 | 6.398 | 6.398 | 9.518 | 9.518 | 34076.2 | 33996.5 | 0.04501 | 0.04501 | 0.139 | -0.139 | 6e-05 | 6e-05 | 175.44 | 141.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5341 | 0.15304 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | В-17.2
38588 |  |  | Задвижка | Уз.414 | 12.14 | 12.53 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.64 | 72.73 | 102.58 | 72.68 |  | 10.3947 | -10.3679 | 0.072 | 0.071 | 84.08 | 84.008 | 26.244 | 26.173 | 129.08 | 129.008 | 71.244 | 71.173 | 57.907 | 57.764 | 3.854 | 3.834 | 6.476 | 6.476 | 18.616 | 18.616 | 100058.9 | 99801.5 | 0.04447 | 0.04447 | 0.409 | -0.408 | 0.00021 | 0.00021 | 685.39 | 559.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5341 | 0.15304 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06
38580 |  |  | Уз.402 | Уз.408 | 46.53 | 48.56 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.54 | 72.92 | 102.27 | 72.69 |  | 9.4916 | -9.4675 | 0.17 | 0.17 | 83.966 | 83.796 | 26.455 | 26.286 | 128.966 | 128.796 | 71.455 | 71.286 | 57.68 | 57.341 | 3.215 | 3.199 | 6.472 | 6.472 | 53.002 | 53.002 | 91365.6 | 91133.4 | 0.0445 | 0.0445 | 0.374 | -0.373 | 0.00082 | 0.00082 | 2625.18 | 2147.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5341 | 0.15304 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.4e-06 | [14 empty] | В-17.2
38734 |  |  | Уз.406 | Уз.413 | 1.23 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.01 | 73.61 | 101.97 | 73.58 |  | 1.8879 | -1.8839 | 0.001 | 0.001 | 83.661 | 83.66 | 26.591 | 26.59 | 128.661 | 128.66 | 71.591 | 71.59 | 57.071 | 57.069 | 0.131 | 0.13 | 6.302 | 6.302 | 7.532 | 7.532 | 18173.2 | 18134 | 0.0457 | 0.0457 | 0.074 | -0.074 | 2e-05 | 2e-05 | 69.14 | 57.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5341 | 0.15304 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38725 |  |  | Задвижка | Уз.403 | 38.15 | 38.83 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.79 | 72.93 | 102.53 | 72.72 |  | 8.3011 | -8.2779 | 0.11 | 0.109 | 85.944 | 85.834 | 24.428 | 24.318 | 130.944 | 130.834 | 69.428 | 69.318 | 61.626 | 61.407 | 2.462 | 2.448 | 6.465 | 6.465 | 44.615 | 44.615 | 79906.1 | 79682.6 | 0.04455 | 0.04455 | 0.327 | -0.326 | 0.00067 | 0.00067 | 2156.11 | 1760.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.534 | 0.15305 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.6e-06
38716 |  |  | Уз.424 | Уз.431 | 22.28 | 24.19 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.45 | 73.7 | 102.19 | 73.49 |  | 4.9254 | -4.9127 | 0.025 | 0.025 | 85.821 | 85.796 | 24.466 | 24.441 | 130.821 | 130.796 | 69.466 | 69.441 | 61.38 | 61.33 | 0.871 | 0.867 | 6.431 | 6.431 | 28.711 | 28.711 | 47411.3 | 47289.8 | 0.04478 | 0.04479 | 0.194 | -0.193 | 0.00039 | 0.00039 | 1256.2 | 1035.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.534 | 0.15305 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.1e-06
38740 |  |  | Уз.417 | Переход | 12.01 | 13.21 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.86 | 73.17 | 101.53 | 72.9 |  | 2.052 | -2.0467 | 0.003 | 0.003 | 85.782 | 85.779 | 24.482 | 24.48 | 130.782 | 130.779 | 69.482 | 69.48 | 61.303 | 61.297 | 0.154 | 0.153 | 6.318 | 6.318 | 18.328 | 18.328 | 19752.4 | 19701.7 | 0.04558 | 0.04559 | 0.081 | -0.081 | 0.00021 | 0.00021 | 674.4 | 555.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.534 | 0.15305 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06
38765 |  |  | Уз.431 | Уз.417 | 21.88 | 19.85 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.19 | 74.01 | 101.86 | 73.73 |  | 3.6527 | -3.6436 | 0.014 | 0.014 | 85.796 | 85.782 | 24.48 | 24.466 | 130.796 | 130.782 | 69.48 | 69.466 | 61.33 | 61.303 | 0.481 | 0.479 | 6.402 | 6.402 | 28.282 | 28.282 | 35161 | 35073.5 | 0.04499 | 0.04499 | 0.144 | -0.143 | 0.00039 | 0.00039 | 1231.48 | 1019.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.534 | 0.15305 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2.1e-06
38768 |  |  | Уз.403 | Уз.424 | 7.87 | 5.94 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.53 | 73.12 | 102.45 | 73.05 |  | 5.1435 | -5.1294 | 0.014 | 0.014 | 85.834 | 85.821 | 24.441 | 24.428 | 130.834 | 130.821 | 69.441 | 69.428 | 61.407 | 61.38 | 0.95 | 0.944 | 6.434 | 6.434 | 14.304 | 14.304 | 49510.8 | 49375.5 | 0.04476 | 0.04476 | 0.202 | -0.202 | 0.00014 | 0.00014 | 443.99 | 363.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.534 | 0.15305 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07
38773 |  |  | Уз.409 | Задвижка | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.81 | 72.72 | 102.79 | 72.71 |  | 8.3011 | -8.2778 | 0.02 | 0.02 | 85.964 | 85.944 | 24.318 | 24.298 | 130.964 | 130.944 | 69.318 | 69.298 | 61.666 | 61.626 | 2.462 | 2.448 | 6.465 | 6.465 | 8.215 | 8.215 | 79906.4 | 79682.3 | 0.04455 | 0.04455 | 0.327 | -0.326 | 3e-05 | 3e-05 | 98.91 | 80.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5334 | 0.15306 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
38472 |  |  | Уз.231 | Уз Лес-34А | 8.44 | 9.45 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.19 | 73.25 | 103.06 | 73.15 |  | 3.8851 | -3.874 | 0.008 | 0.008 | 82.117 | 82.109 | 28.132 | 28.124 | 127.117 | 127.109 | 73.132 | 73.124 | 53.993 | 53.977 | 0.544 | 0.541 | 6.408 | 6.408 | 14.848 | 14.848 | 37397.6 | 37291.1 | 0.04494 | 0.04494 | 0.153 | -0.152 | 0.00015 | 0.00015 | 478.28 | 390.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5296 | 0.15315 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-13
38633 |  |  | Уз Лес-39А | Уз Лес-40А | 2.86 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.7 | 74.28 | 103.69 | 74.27 |  | 9.7537 | -9.7276 | 0.032 | 0.032 | 82.312 | 82.28 | 27.962 | 27.93 | 127.312 | 127.28 | 72.962 | 72.93 | 54.381 | 54.318 | 3.395 | 3.376 | 6.473 | 6.473 | 9.333 | 9.333 | 93888.6 | 93637.2 | 0.04449 | 0.04449 | 0.384 | -0.383 | 5e-05 | 5e-05 | 162.64 | 133.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5296 | 0.15315 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-13
38486 |  |  | Уз Лес-27А | Уз.231 | 19.21 | 18.18 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.47 | 73.15 | 103.19 | 72.92 |  | 3.8854 | -3.8737 | 0.014 | 0.014 | 82.131 | 82.117 | 28.124 | 28.11 | 127.131 | 127.117 | 73.124 | 73.11 | 54.021 | 53.993 | 0.544 | 0.541 | 6.408 | 6.408 | 25.618 | 25.618 | 37400.9 | 37287.9 | 0.04494 | 0.04494 | 0.153 | -0.152 | 0.00034 | 0.00034 | 1090.69 | 888.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5296 | 0.15315 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 | [14 empty] | П-13
38448 |  |  | Уз Лес-5А | Уз Лес-39А | 8.46 | 7.71 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.75 | 74.62 | 103.7 | 74.58 |  | 11.1169 | -11.0879 | 0.066 | 0.065 | 82.378 | 82.312 | 27.93 | 27.865 | 127.378 | 127.312 | 72.93 | 72.865 | 54.513 | 54.381 | 4.406 | 4.383 | 6.478 | 6.478 | 14.938 | 14.938 | 107010.9 | 106731.8 | 0.04446 | 0.04446 | 0.438 | -0.436 | 0.00015 | 0.00015 | 481.25 | 396.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5296 | 0.15315 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-13
38632 |  |  | Уз Лес-40А | Уз Лес-27А | 37.46 | 39.3 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.69 | 74.46 | 103.47 | 74.28 |  | 9.7536 | -9.7276 | 0.149 | 0.148 | 82.28 | 82.131 | 28.11 | 27.962 | 127.28 | 127.131 | 73.11 | 72.962 | 54.318 | 54.021 | 3.394 | 3.376 | 6.473 | 6.473 | 43.933 | 43.933 | 93888.1 | 93637.7 | 0.04449 | 0.04449 | 0.384 | -0.383 | 0.00066 | 0.00066 | 2130.05 | 1751.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5296 | 0.15315 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.6e-06 | [14 empty] | П-13
38634 |  |  | Уз Лес-34А | Уз Лес-43А | 39.27 | 37.31 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.06 | 73.61 | 101.53 | 72.34 |  | 1.4467 | -1.4423 | 0.004 | 0.004 | 82.109 | 82.106 | 28.136 | 28.132 | 127.109 | 127.106 | 73.136 | 73.132 | 53.977 | 53.97 | 0.077 | 0.077 | 6.243 | 6.243 | 45.513 | 45.513 | 13925.9 | 13883.6 | 0.04613 | 0.04613 | 0.057 | -0.057 | 0.00069 | 0.00069 | 2223.5 | 1822.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5296 | 0.15315 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.7e-06 | [14 empty] | П-13
30231 |  |  | Уз.343 | Уз.327 | 20.66 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.65 | 76.47 | 102.5 | 76.35 |  | 8.0541 | -8.0364 | 0.063 | 0.063 | 65.695 | 65.632 | 32.564 | 32.502 | 110.695 | 110.632 | 77.564 | 77.502 | 33.193 | 33.068 | 2.318 | 2.308 | 6.464 | 6.464 | 27.124 | 27.124 | 77528.4 | 77358.5 | 0.04456 | 0.04456 | 0.317 | -0.316 | 0.00036 | 0.00036 | 1166.45 | 982.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.529 | 0.15316 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0032445 | 2e-06 | [14 empty] | П-10.2
30134 |  |  | Уз.397 | Уз.399 | 33.96 | 34.1 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.02 | 76.51 | 102.84 | 76.36 |  | 10.3652 | -10.341 | 0.155 | 0.154 | 65.981 | 65.826 | 32.371 | 32.217 | 110.981 | 110.826 | 77.371 | 77.217 | 33.764 | 33.455 | 3.832 | 3.814 | 6.476 | 6.475 | 40.436 | 40.435 | 99774.8 | 99542.2 | 0.04447 | 0.04448 | 0.408 | -0.407 | 0.0006 | 0.0006 | 1922.28 | 1615.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.529 | 0.15316 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0048672 | 3.2e-06 | [14 empty] | П-10.2
30783 |  |  | Уз.327 | Уз.322 | 8.17 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.5 | 76.57 | 102.44 | 76.52 |  | 7.7413 | -7.7249 | 0.031 | 0.031 | 65.632 | 65.601 | 32.596 | 32.564 | 110.632 | 110.601 | 77.596 | 77.564 | 33.068 | 33.005 | 2.142 | 2.133 | 6.462 | 6.462 | 14.632 | 14.632 | 74517 | 74359.9 | 0.04457 | 0.04457 | 0.305 | -0.304 | 0.00014 | 0.00014 | 460.81 | 388.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.529 | 0.15316 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0032445 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.2
30233 |  |  | Уз.399 | Уз.333 | 2.11 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.84 | 76.52 | 102.82 | 76.51 |  | 9.9182 | -9.8961 | 0.03 | 0.03 | 65.826 | 65.796 | 32.401 | 32.371 | 110.826 | 110.796 | 77.401 | 77.371 | 33.455 | 33.395 | 3.51 | 3.494 | 6.474 | 6.474 | 8.584 | 8.584 | 95472 | 95259.3 | 0.04449 | 0.04449 | 0.39 | -0.39 | 4e-05 | 4e-05 | 119.28 | 100.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.529 | 0.15316 | 1.46e-05 | 0 | 0.0048672 | 2e-07 | [14 empty] | П-10.2
30031 |  |  | Уз.333 | Уз.343 | 28.27 | 28.35 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.82 | 76.6 | 102.65 | 76.45 |  | 9.0253 | -9.005 | 0.101 | 0.101 | 65.796 | 65.695 | 32.502 | 32.401 | 110.796 | 110.695 | 77.502 | 77.401 | 33.395 | 33.193 | 2.908 | 2.895 | 6.469 | 6.469 | 34.739 | 34.739 | 86877.5 | 86681.5 | 0.04452 | 0.04452 | 0.355 | -0.354 | 0.0005 | 0.0005 | 1598.04 | 1345.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.529 | 0.15316 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0048672 | 2.7e-06 | [14 empty] | П-10.2
30761 |  |  | Уз.322 | Уз.253 | 13.38 | 13.39 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.44 | 76.49 | 102.33 | 76.4 |  | 6.7145 | -6.7002 | 0.032 | 0.032 | 65.601 | 65.569 | 32.627 | 32.596 | 110.601 | 110.569 | 77.627 | 77.596 | 33.005 | 32.942 | 1.614 | 1.607 | 6.453 | 6.453 | 19.833 | 19.833 | 64633.2 | 64495.8 | 0.04463 | 0.04463 | 0.264 | -0.264 | 0.00024 | 0.00024 | 754.36 | 636.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.529 | 0.15316 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0032445 | 1.3e-06
30238 |  |  | Задвижка | Уз.397 | 10.75 | 12.19 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.08 | 76.49 | 103.02 | 76.45 |  | 11.0796 | -11.0538 | 0.075 | 0.075 | 79.057 | 65.981 | 32.217 | 45.142 | 111.057 | 110.981 | 77.217 | 77.142 | 33.915 | 33.764 | 4.377 | 4.356 | 6.478 | 6.478 | 17.228 | 17.228 | 106651.4 | 106403.5 | 0.04446 | 0.04446 | 0.436 | -0.435 | 0.00019 | 0.00019 | 608.73 | 511.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5284 | 0.15318 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0048672 | 1e-06 | [14 empty] | П-10.2
30241 |  |  | Уз.432 | Задвижка | 1.88 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.09 | 76.45 | 103.08 | 76.44 |  | 11.0796 | -11.0538 | 0.037 | 0.036 | 66.093 | 79.057 | 45.142 | 32.105 | 111.093 | 111.057 | 77.142 | 77.105 | 33.988 | 33.915 | 4.377 | 4.356 | 6.478 | 6.478 | 8.358 | 8.358 | 106651.8 | 106403.2 | 0.04446 | 0.04446 | 0.436 | -0.435 | 3e-05 | 3e-05 | 106.46 | 89.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5284 | 0.15318 | 1.46e-05 | 0 | 0.0048672 | 2e-07 | [14 empty] | П-10.2
30214 |  |  | Уз.448 | Уз.374 | 16.34 | 16.19 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.15 | 72.02 | 100.4 | 71.4 |  | 1.2063 | -1.2019 | 0.001 | 0.001 | 65.335 | 65.334 | 32.86 | 32.859 | 110.335 | 110.334 | 77.86 | 77.859 | 32.476 | 32.474 | 0.054 | 0.054 | 6.195 | 6.194 | 22.535 | 22.534 | 11611.9 | 11569 | 0.04649 | 0.0465 | 0.047 | -0.047 | 0.00029 | 0.00029 | 913.1 | 748.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.528 | 0.15319 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-10.2
30139 |  |  | Уз.419 | Уз.353 | 11.67 | 13.66 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.97 | 71.55 | 102.58 | 71.24 |  | 1.6984 | -1.6909 | 0.002 | 0.002 | 65.342 | 65.34 | 32.853 | 32.852 | 110.342 | 110.34 | 77.853 | 77.852 | 32.49 | 32.487 | 0.106 | 0.105 | 6.28 | 6.28 | 17.95 | 17.95 | 16348.3 | 16276.4 | 0.04586 | 0.04586 | 0.067 | -0.067 | 0.00021 | 0.00021 | 660.32 | 532.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.528 | 0.15319 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-10.2
30212 |  |  | Уз.374 | Задвижка | 47.95 | 45.66 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.4 | 72.62 | 96.67 | 69.52 |  | 0.715 | -0.7121 | 0.001 | 0.001 | 65.334 | 78.333 | 45.861 | 32.86 | 110.334 | 110.333 | 77.861 | 77.86 | 32.474 | 32.472 | 0.02 | 0.019 | 6.014 | 6.012 | 53.964 | 53.962 | 6883 | 6854.2 | 0.04789 | 0.0479 | 0.028 | -0.028 | 0.00085 | 0.00085 | 2665.43 | 2207.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.528 | 0.15319 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.6e-06 | [14 empty] | П-10.2
30146 |  |  | Уз.353 | Уз.448 | 42.77 | 42.78 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.58 | 72.72 | 101.15 | 71.55 |  | 1.6981 | -1.6911 | 0.005 | 0.005 | 65.34 | 65.335 | 32.859 | 32.853 | 110.34 | 110.335 | 77.859 | 77.853 | 32.487 | 32.476 | 0.106 | 0.105 | 6.28 | 6.28 | 49.05 | 49.05 | 16346.3 | 16278.4 | 0.04586 | 0.04586 | 0.067 | -0.067 | 0.00075 | 0.00075 | 2413.6 | 1970.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.528 | 0.15319 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4.1e-06 | [14 empty] | П-10.2
30110 |  |  | Уз.448 | Задвижка | 1.68 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.15 | 76.11 | 100.96 | 75.95 |  | 0.4911 | -0.49 | 0 | 0 | 65.335 | 78.335 | 45.859 | 32.859 | 110.335 | 110.335 | 77.859 | 77.859 | 32.476 | 32.476 | 0.01 | 0.009 | 5.839 | 5.838 | 7.519 | 7.518 | 4727.2 | 4716.6 | 0.04932 | 0.04933 | 0.019 | -0.019 | 3e-05 | 3e-05 | 93.88 | 79.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.528 | 0.15319 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-10.2
30215 |  |  | Уз | Уз | 35.96 | 35.96 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.42 | 69.93 | 99.82 | 69.45 |  | 3.3335 | -3.3208 | 0.017 | 0.017 | 66.864 | 66.847 | 31.357 | 31.34 | 111.864 | 111.847 | 76.357 | 76.34 | 35.524 | 35.49 | 0.402 | 0.399 | 6.391 | 6.391 | 42.351 | 42.351 | 32088.4 | 31965.6 | 0.04506 | 0.04506 | 0.131 | -0.131 | 0.00063 | 0.00063 | 1999.17 | 1616.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5256 | 0.15324 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.4e-06 | [14 empty] | П-10.1
30436 |  |  | Переход | Уз | 35.93 | 36.92 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.02 | 69.45 | 100.42 | 68.96 |  | 3.3342 | -3.3201 | 0.017 | 0.017 | 66.881 | 66.864 | 31.34 | 31.323 | 111.881 | 111.864 | 76.34 | 76.323 | 35.558 | 35.524 | 0.402 | 0.398 | 6.391 | 6.391 | 42.321 | 42.321 | 32094.5 | 31959.5 | 0.04506 | 0.04506 | 0.131 | -0.131 | 0.00063 | 0.00063 | 2005.88 | 1608.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5256 | 0.15324 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.4e-06 | [14 empty] | П-10.1
30105 |  |  | Уз.280 | Задвижка | 40.8 | 40.24 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.57 | 70.69 | 98.89 | 70.14 |  | 3.3326 | -3.3217 | 0.019 | 0.019 | 66.838 | 79.819 | 44.384 | 31.365 | 111.838 | 111.819 | 76.384 | 76.365 | 35.473 | 35.435 | 0.401 | 0.399 | 6.391 | 6.391 | 47.191 | 47.191 | 32079.7 | 31974.2 | 0.04506 | 0.04506 | 0.131 | -0.131 | 0.00072 | 0.00072 | 2254.81 | 1846.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5256 | 0.15324 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.9e-06 | [14 empty] | П-10.1
30240 |  |  | Уз | Уз.280 | 15.02 | 16.98 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.82 | 70.14 | 99.57 | 69.93 |  | 3.3329 | -3.3214 | 0.009 | 0.009 | 66.847 | 66.838 | 31.365 | 31.357 | 111.847 | 111.838 | 76.365 | 76.357 | 35.49 | 35.473 | 0.401 | 0.399 | 6.391 | 6.391 | 21.411 | 21.411 | 32082.3 | 31971.7 | 0.04506 | 0.04506 | 0.131 | -0.131 | 0.00027 | 0.00027 | 831.53 | 676.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5256 | 0.15324 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-10.1
39039 |  |  | ТК МА-5 | пос. Магистральный, 7б | 127.41 | 121.87 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.06 | 70.57 | 97.48 | 68.46 |  | 2.7471 | -2.737 | 0.037 | 0.036 | 86.204 | 86.167 | 24.097 | 24.06 | 131.204 | 131.167 | 69.097 | 69.06 | 62.144 | 62.071 | 0.274 | 0.272 | 6.366 | 6.365 | 133.776 | 133.775 | 26443.3 | 26346.4 | 0.04524 | 0.04524 | 0.108 | -0.108 | 0.00225 | 0.00225 | 7065.53 | 5760.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5248 | 0.15326 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0 | 1.21e-05 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39033 |  |  | ТК МА-5 | ТК МА-5 | 2.84 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.11 | 68.46 | 100.06 | 68.42 |  | 2.7471 | -2.737 | 0.003 | 0.003 | 86.207 | 86.204 | 24.06 | 24.058 | 131.207 | 131.204 | 69.06 | 69.058 | 62.149 | 62.144 | 0.274 | 0.272 | 6.366 | 6.365 | 9.206 | 9.205 | 26443.8 | 26345.9 | 0.04524 | 0.04524 | 0.108 | -0.108 | 5e-05 | 5e-05 | 157.56 | 126.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5248 | 0.15326 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39512 |  |  | ТК 1П-14 | ТК 1П-16 | 145.58 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.32 | 70.45 | 103.74 | 69.78 |  | 14.2613 | -9.7069 | 1.101 | 0.511 | 78.618 | 77.517 | 22.07 | 21.559 | 123.618 | 122.517 | 67.07 | 66.559 | 57.059 | 55.447 | 7.241 | 3.362 | 6.487 | 6.473 | 152.067 | 152.053 | 137278.6 | 93438.7 | 0.0444 | 0.04449 | 0.561 | -0.382 | 0.00257 | 0.00257 | 8313.87 | 6575.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5187 | 0.15341 | 1.46e-05 | 2.1e-06 | 0 | 1.38e-05 | [14 empty] | 1П
39538 |  |  | ТК 1П-14 | ТК 1П-14 | 2.38 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.33 | 69.78 | 104.32 | 69.76 |  | 14.2613 | -9.7069 | 0.064 | 0.03 | 78.682 | 78.618 | 21.559 | 21.529 | 123.682 | 123.618 | 66.559 | 66.529 | 57.153 | 57.059 | 7.242 | 3.362 | 6.487 | 6.473 | 8.867 | 8.853 | 137279 | 93438.3 | 0.0444 | 0.04449 | 0.561 | -0.382 | 4e-05 | 4e-05 | 135.93 | 106.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5162 | 0.15346 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
31493 |  |  | Уз Лес-60 | Уз Лес-61 | 16.75 | 18.17 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.17 | 73.64 | 102.96 | 73.46 |  | 4.5063 | -4.4922 | 0.017 | 0.017 | 82.564 | 82.547 | 27.696 | 27.68 | 127.564 | 127.547 | 72.696 | 72.68 | 54.885 | 54.851 | 0.73 | 0.726 | 6.423 | 6.423 | 23.173 | 23.173 | 43377.5 | 43241.5 | 0.04484 | 0.04484 | 0.177 | -0.177 | 0.0003 | 0.0003 | 949.11 | 777.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.515 | 0.15349 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
31266 |  |  | Уз Лес-69 | Уз Лес-70 | 6.4 | 6.4 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.92 | 73.22 | 98.56 | 72.92 |  | 0.9917 | -0.9897 | 0 | 0 | 82.507 | 82.506 | 27.737 | 27.736 | 127.507 | 127.506 | 72.737 | 72.736 | 54.771 | 54.77 | 0.037 | 0.037 | 6.135 | 6.135 | 12.535 | 12.535 | 9546.4 | 9526.4 | 0.04694 | 0.04695 | 0.039 | -0.039 | 0.00011 | 0.00011 | 352.09 | 296.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.515 | 0.15349 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-12.1
31516 |  |  | Уз Лес-62 | Уз Лес-63 | 16.22 | 16.22 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.79 | 72.84 | 102.51 | 72.61 |  | 3.1836 | -3.173 | 0.008 | 0.008 | 82.535 | 82.527 | 27.716 | 27.708 | 127.535 | 127.527 | 72.716 | 72.708 | 54.827 | 54.811 | 0.367 | 0.364 | 6.386 | 6.385 | 22.606 | 22.605 | 30645.6 | 30543.3 | 0.0451 | 0.0451 | 0.125 | -0.125 | 0.00029 | 0.00029 | 916.69 | 748.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.515 | 0.15349 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-12.1
31417 |  |  | Уз Лес-67 | Уз Лес-69 | 10.38 | 10.39 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.5 | 72.92 | 98.92 | 72.44 |  | 0.9919 | -0.9895 | 0.001 | 0.001 | 82.508 | 82.507 | 27.736 | 27.736 | 127.508 | 127.507 | 72.736 | 72.736 | 54.772 | 54.771 | 0.037 | 0.037 | 6.135 | 6.134 | 16.515 | 16.514 | 9548.1 | 9524.7 | 0.04694 | 0.04695 | 0.039 | -0.039 | 0.00018 | 0.00018 | 573.37 | 479.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.515 | 0.15349 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | П-12.1
31607 |  |  | Уз Лес-61 | Уз Лес-62 | 12.46 | 12.46 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.96 | 73.58 | 102.79 | 73.44 |  | 4.1755 | -4.1626 | 0.012 | 0.012 | 82.547 | 82.535 | 27.708 | 27.696 | 127.547 | 127.535 | 72.708 | 72.696 | 54.851 | 54.827 | 0.628 | 0.624 | 6.416 | 6.415 | 18.876 | 18.875 | 40193.1 | 40068.9 | 0.04489 | 0.04489 | 0.164 | -0.164 | 0.00022 | 0.00022 | 705.01 | 578.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.515 | 0.15349 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | П-12.1
31511 |  |  | Уз Лес-65 | Уз Лес-66 | 8.46 | 8.16 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.23 | 72.34 | 100.96 | 72.12 |  | 1.7777 | -1.7723 | 0.002 | 0.002 | 82.512 | 82.51 | 27.733 | 27.731 | 127.512 | 127.51 | 72.733 | 72.731 | 54.78 | 54.777 | 0.116 | 0.115 | 6.29 | 6.29 | 14.75 | 14.75 | 17111.9 | 17059.6 | 0.04579 | 0.04579 | 0.07 | -0.07 | 0.00015 | 0.00015 | 473 | 388.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.515 | 0.15349 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-12.1
31477 |  |  | Уз Лес-64 | Уз Лес-65 | 40.45 | 40.76 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.2 | 72.86 | 101.23 | 72.06 |  | 2.3568 | -2.3488 | 0.009 | 0.009 | 82.521 | 82.512 | 27.731 | 27.722 | 127.521 | 127.512 | 72.731 | 72.722 | 54.799 | 54.78 | 0.202 | 0.201 | 6.342 | 6.342 | 46.792 | 46.792 | 22686.4 | 22609.8 | 0.04541 | 0.04541 | 0.093 | -0.092 | 0.00071 | 0.00071 | 2276.7 | 1865.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.515 | 0.15349 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.8e-06 | [14 empty] | П-12.1
31522 |  |  | Уз Лес-63 | Уз Лес-64 | 15 | 15 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 72.56 | 102.2 | 72.31 |  | 2.7289 | -2.7197 | 0.006 | 0.006 | 82.527 | 82.521 | 27.722 | 27.716 | 127.527 | 127.521 | 72.722 | 72.716 | 54.811 | 54.799 | 0.27 | 0.268 | 6.365 | 6.364 | 21.365 | 21.364 | 26268.2 | 26179.7 | 0.04525 | 0.04525 | 0.107 | -0.107 | 0.00026 | 0.00026 | 846.07 | 690.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.515 | 0.15349 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-12.1
31389 |  |  | Уз Лес-66 | Уз Лес-67 | 33.7 | 33.7 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.96 | 72.6 | 99.5 | 71.38 |  | 1.2817 | -1.2775 | 0.002 | 0.002 | 82.51 | 82.508 | 27.736 | 27.733 | 127.51 | 127.508 | 72.736 | 72.733 | 54.777 | 54.772 | 0.061 | 0.061 | 6.212 | 6.211 | 39.912 | 39.911 | 12337.8 | 12297.4 | 0.04636 | 0.04637 | 0.05 | -0.05 | 0.00059 | 0.00059 | 1880.68 | 1550.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.515 | 0.15349 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.2e-06 | [14 empty] | П-12.1
30416 |  |  | Уз ПС1С-34 | Уз ПС1С-35 | 44.16 | 42.17 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.41 | 89.67 | 95.85 | 89.12 |  | 4.2009 | -4.195 | 0.032 | 0.032 | 70.389 | 70.357 | 27.867 | 27.835 | 115.389 | 115.357 | 72.867 | 72.835 | 42.554 | 42.49 | 0.635 | 0.633 | 6.416 | 6.416 | 50.576 | 50.576 | 40437.5 | 40380.5 | 0.04489 | 0.04489 | 0.165 | -0.165 | 0.00078 | 0.00078 | 2386.54 | 2332.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5141 | 0.15351 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4.2e-06
29629 |  |  | Уз ПС1С-35 | Уз ПС1С-36 | 42.35 | 44.36 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.85 | 90.21 | 95.3 | 89.67 |  | 4.2001 | -4.1957 | 0.031 | 0.031 | 70.357 | 70.326 | 27.898 | 27.867 | 115.357 | 115.326 | 72.898 | 72.867 | 42.49 | 42.428 | 0.635 | 0.634 | 6.416 | 6.416 | 48.766 | 48.766 | 40430 | 40388 | 0.04489 | 0.04489 | 0.165 | -0.165 | 0.00075 | 0.00075 | 2279.4 | 2245.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5141 | 0.15351 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4e-06 | [14 empty] | В-13.2
29584 |  |  | Уз ПС1С-36 | Уз ПС1С-37 | 47.19 | 44.01 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.28 | 90.83 | 94.68 | 90.23 |  | 4.1993 | -4.1965 | 0.034 | 0.034 | 70.321 | 70.287 | 27.937 | 27.904 | 115.321 | 115.287 | 72.937 | 72.904 | 42.417 | 42.349 | 0.635 | 0.634 | 6.416 | 6.416 | 53.606 | 53.606 | 40422.5 | 40395.5 | 0.04489 | 0.04489 | 0.165 | -0.165 | 0.00083 | 0.00083 | 2529.51 | 2514.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5141 | 0.15351 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.5e-06 | [14 empty] | В-13.2
30415 |  |  | Уз ПС1С-33 | Уз ПС1С-34 | 27.11 | 28.7 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.76 | 89.12 | 96.41 | 88.78 |  | 4.2014 | -4.1945 | 0.021 | 0.021 | 70.411 | 70.389 | 27.835 | 27.814 | 115.411 | 115.389 | 72.835 | 72.814 | 42.597 | 42.554 | 0.635 | 0.633 | 6.416 | 6.416 | 33.526 | 33.526 | 40442.1 | 40375.9 | 0.04489 | 0.04489 | 0.165 | -0.165 | 0.00048 | 0.00048 | 1468.78 | 1425.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5141 | 0.15351 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.6e-06 | [14 empty] | В-14.1
29605 |  |  | Уз ПС1С-36 | Уз ПС1С-36 | 1.99 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.3 | 90.23 | 95.28 | 90.21 |  | 4.1994 | -4.1965 | 0.005 | 0.005 | 70.326 | 70.321 | 27.904 | 27.898 | 115.326 | 115.321 | 72.904 | 72.898 | 42.428 | 42.417 | 0.635 | 0.634 | 6.416 | 6.416 | 8.406 | 8.406 | 40422.8 | 40395.2 | 0.04489 | 0.04489 | 0.165 | -0.165 | 4e-05 | 4e-05 | 106.69 | 105.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5141 | 0.15351 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-13.2
29795 |  |  | Уз.459 | Уз.433 | 33.46 | 30.1 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.68 | 73.98 | 100.88 | 73.32 |  | 2.3657 | -2.3584 | 0.008 | 0.008 | 64.514 | 64.506 | 33.682 | 33.674 | 109.514 | 109.506 | 78.682 | 78.674 | 30.84 | 30.824 | 0.204 | 0.203 | 6.343 | 6.343 | 39.803 | 39.803 | 22771.7 | 22701.7 | 0.0454 | 0.04541 | 0.093 | -0.093 | 0.00059 | 0.00059 | 1876.54 | 1558.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.512 | 0.15356 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.2e-06 | [14 empty] | П-10.2
30115 |  |  | Уз.453 | Задвижка | 1.9 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.43 | 75.19 | 102.38 | 75.15 |  | 2.4561 | -2.4498 | 0.002 | 0.002 | 64.607 | 77.605 | 46.583 | 33.581 | 109.607 | 109.605 | 78.583 | 78.581 | 31.026 | 31.022 | 0.219 | 0.218 | 6.349 | 6.349 | 8.249 | 8.249 | 23642.5 | 23581.8 | 0.04536 | 0.04536 | 0.097 | -0.096 | 3e-05 | 3e-05 | 107.11 | 89.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.512 | 0.15356 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-10.2
29820 |  |  | Уз.370 | Уз.459 | 2.05 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.71 | 73.74 | 101.68 | 73.7 |  | 3.0353 | -3.0268 | 0.003 | 0.003 | 64.517 | 64.514 | 33.674 | 33.671 | 109.517 | 109.514 | 78.674 | 78.671 | 30.846 | 30.84 | 0.334 | 0.332 | 6.38 | 6.379 | 8.43 | 8.429 | 29218.1 | 29135.6 | 0.04514 | 0.04515 | 0.119 | -0.119 | 4e-05 | 4e-05 | 115 | 95.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.512 | 0.15356 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-10.2
30120 |  |  | Уз.458 | Уз.453 | 47.92 | 48.06 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.73 | 74.21 | 102.43 | 73.96 |  | 8.9682 | -8.9343 | 0.156 | 0.155 | 64.763 | 64.607 | 33.581 | 33.426 | 109.763 | 109.607 | 78.581 | 78.426 | 31.337 | 31.026 | 2.872 | 2.85 | 6.469 | 6.469 | 54.389 | 54.389 | 86327.7 | 86001.3 | 0.04452 | 0.04452 | 0.353 | -0.352 | 0.00085 | 0.00085 | 2707.05 | 2236.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.512 | 0.15356 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0016176 | 4.5e-06 | [14 empty] | П-10.2
30204 |  |  | Уз.453 | Уз.450 | 14.97 | 14.81 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.43 | 73.97 | 102.3 | 73.86 |  | 6.5112 | -6.4853 | 0.033 | 0.032 | 64.607 | 64.574 | 33.614 | 33.581 | 109.607 | 109.574 | 78.614 | 78.581 | 31.026 | 30.961 | 1.518 | 1.506 | 6.451 | 6.451 | 21.421 | 21.421 | 62677.1 | 62427.6 | 0.04464 | 0.04464 | 0.256 | -0.255 | 0.00026 | 0.00026 | 843.92 | 697.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.512 | 0.15356 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0016176 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-10.2
30148 |  |  | Уз.460 | Уз.458 | 16.75 | 16.74 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.83 | 73.96 | 102.73 | 73.88 |  | 8.9685 | -8.934 | 0.067 | 0.066 | 64.83 | 64.763 | 33.426 | 33.36 | 109.83 | 109.763 | 78.426 | 78.36 | 31.47 | 31.337 | 2.872 | 2.85 | 6.469 | 6.469 | 23.219 | 23.219 | 86330.5 | 85998.5 | 0.04452 | 0.04452 | 0.353 | -0.352 | 0.0003 | 0.0003 | 946.91 | 779.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.512 | 0.15356 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0016176 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-10.2
29823 |  |  | Уз.450 | Уз.418 | 11.92 | 11.96 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.3 | 73.88 | 102.19 | 73.79 |  | 6.1093 | -6.0846 | 0.025 | 0.024 | 64.574 | 64.55 | 33.638 | 33.614 | 109.574 | 109.55 | 78.638 | 78.614 | 30.961 | 30.912 | 1.337 | 1.326 | 6.447 | 6.447 | 18.367 | 18.367 | 58807.4 | 58570 | 0.04467 | 0.04467 | 0.24 | -0.239 | 0.00021 | 0.00021 | 671.38 | 554.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.512 | 0.15356 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0016176 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-10.2
29788 |  |  | Уз.418 | Уз.370 | 38.22 | 38.25 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.19 | 75.03 | 101.71 | 74.63 |  | 4.5461 | -4.5266 | 0.033 | 0.033 | 64.55 | 64.517 | 33.671 | 33.638 | 109.55 | 109.517 | 78.671 | 78.638 | 30.912 | 30.846 | 0.743 | 0.737 | 6.424 | 6.423 | 44.644 | 44.643 | 43760.4 | 43572.9 | 0.04483 | 0.04484 | 0.179 | -0.178 | 0.00067 | 0.00067 | 2151.07 | 1795.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.512 | 0.15356 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0016176 | 3.6e-06 | [14 empty] | П-10.2
31583 |  |  | Уз Лес-29 | Уз Лес-31 | 15.91 | 15.91 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.44 | 75.2 | 103.31 | 75.09 |  | 6.8606 | -6.843 | 0.038 | 0.037 | 82.401 | 82.364 | 27.879 | 27.841 | 127.401 | 127.364 | 72.879 | 72.841 | 54.56 | 54.485 | 1.684 | 1.676 | 6.455 | 6.454 | 22.365 | 22.364 | 66040.3 | 65870.3 | 0.04462 | 0.04462 | 0.27 | -0.269 | 0.00028 | 0.00028 | 903.17 | 748.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-12.1
31524 |  |  | Уз Лес-27 | Уз Лес-29 | 17.58 | 17.59 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.57 | 75.34 | 103.44 | 75.23 |  | 7.9351 | -7.9148 | 0.054 | 0.054 | 82.456 | 82.401 | 27.841 | 27.787 | 127.456 | 127.401 | 72.841 | 72.787 | 54.668 | 54.56 | 2.25 | 2.239 | 6.463 | 6.463 | 24.043 | 24.043 | 76383.1 | 76187.6 | 0.04456 | 0.04456 | 0.312 | -0.312 | 0.00031 | 0.00031 | 998.83 | 828.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | П-12.1
31271 |  |  | Уз Лес-45 | Уз Лес-47 | 15.67 | 15.68 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.28 | 73.98 | 100.1 | 73 |  | 0.744 | -0.742 | 0 | 0 | 82.293 | 82.292 | 27.95 | 27.95 | 127.293 | 127.292 | 72.95 | 72.95 | 54.343 | 54.342 | 0.021 | 0.021 | 6.03 | 6.029 | 21.7 | 21.699 | 7161.3 | 7142.2 | 0.04776 | 0.04777 | 0.029 | -0.029 | 0.00028 | 0.00028 | 876.42 | 729.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-12.1
31315 |  |  | Уз Лес-37 | Уз Лес-39 | 17.18 | 19.18 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.72 | 74.13 | 102.38 | 73.85 |  | 2.8106 | -2.8029 | 0.007 | 0.007 | 82.306 | 82.299 | 27.943 | 27.937 | 127.306 | 127.299 | 72.943 | 72.937 | 54.369 | 54.355 | 0.286 | 0.285 | 6.369 | 6.369 | 23.549 | 23.549 | 27055.2 | 26980.3 | 0.04522 | 0.04522 | 0.111 | -0.11 | 0.0003 | 0.0003 | 970.47 | 801.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
31505 |  |  | Уз Лес-33 | Уз Лес-35 | 17.29 | 17.29 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.15 | 74.81 | 102.95 | 74.64 |  | 4.7531 | -4.7405 | 0.019 | 0.019 | 82.335 | 82.316 | 27.926 | 27.907 | 127.335 | 127.316 | 72.926 | 72.907 | 54.428 | 54.389 | 0.812 | 0.808 | 6.428 | 6.427 | 23.718 | 23.717 | 45752.7 | 45631.7 | 0.04481 | 0.04481 | 0.187 | -0.187 | 0.00031 | 0.00031 | 979.57 | 810.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
31267 |  |  | Уз Лес-41 | Уз Лес-45 | 16.29 | 16.29 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.91 | 73.87 | 101.28 | 73.35 |  | 1.4466 | -1.4427 | 0.002 | 0.002 | 82.294 | 82.293 | 27.95 | 27.948 | 127.294 | 127.293 | 72.95 | 72.948 | 54.346 | 54.343 | 0.077 | 0.077 | 6.243 | 6.243 | 22.533 | 22.533 | 13925.1 | 13887.5 | 0.04613 | 0.04613 | 0.057 | -0.057 | 0.00029 | 0.00029 | 915.09 | 757.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-12.1
31590 |  |  | Уз Лес-45 | Уз Лес-27 | 27.45 | 29.44 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.75 | 75.38 | 103.57 | 75.24 |  | 8.7618 | -8.739 | 0.093 | 0.092 | 82.549 | 82.456 | 27.787 | 27.695 | 127.549 | 127.456 | 72.787 | 72.695 | 54.854 | 54.668 | 2.741 | 2.727 | 6.468 | 6.468 | 33.918 | 33.918 | 84341.2 | 84121.2 | 0.04453 | 0.04453 | 0.345 | -0.344 | 0.00048 | 0.00048 | 1561.51 | 1293.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
31513 |  |  | Уз Лес-35 | Уз Лес-37 | 14.62 | 12.62 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.95 | 74.43 | 102.72 | 74.25 |  | 3.6785 | -3.6686 | 0.01 | 0.01 | 82.316 | 82.306 | 27.937 | 27.926 | 127.316 | 127.306 | 72.937 | 72.926 | 54.389 | 54.369 | 0.488 | 0.486 | 6.403 | 6.402 | 21.023 | 21.022 | 35409.5 | 35313.7 | 0.04498 | 0.04498 | 0.145 | -0.144 | 0.00026 | 0.00026 | 827.13 | 683.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-12.1
38572 |  |  | Уз Лес-26 | Уз Лес-45 | 2.08 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.76 | 75.31 | 103.75 | 75.3 |  | 9.175 | -9.1513 | 0.026 | 0.026 | 82.574 | 82.549 | 27.695 | 27.669 | 127.574 | 127.549 | 72.695 | 72.669 | 54.905 | 54.854 | 3.005 | 2.99 | 6.47 | 6.47 | 8.55 | 8.55 | 88318.5 | 88090.2 | 0.04451 | 0.04451 | 0.361 | -0.36 | 4e-05 | 4e-05 | 118.33 | 97.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1
31520 |  |  | Уз Лес-31 | Уз Лес-33 | 16.49 | 16.49 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.31 | 75.07 | 103.15 | 74.94 |  | 5.9102 | -5.8948 | 0.029 | 0.029 | 82.364 | 82.335 | 27.907 | 27.879 | 127.364 | 127.335 | 72.907 | 72.879 | 54.485 | 54.428 | 1.252 | 1.245 | 6.445 | 6.445 | 22.935 | 22.935 | 56891 | 56743.5 | 0.04469 | 0.04469 | 0.233 | -0.232 | 0.00029 | 0.00029 | 935.26 | 775.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
31294 |  |  | Уз Лес-39 | Уз Лес-41 | 18.32 | 16.32 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.38 | 74.08 | 101.91 | 73.7 |  | 2.2319 | -2.2259 | 0.004 | 0.004 | 82.299 | 82.294 | 27.948 | 27.943 | 127.299 | 127.294 | 72.948 | 72.943 | 54.355 | 54.346 | 0.182 | 0.181 | 6.333 | 6.333 | 24.653 | 24.653 | 21484.5 | 21426.1 | 0.04547 | 0.04548 | 0.088 | -0.088 | 0.00032 | 0.00032 | 1032.41 | 853.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5088 | 0.15364 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | П-12.1
30765 |  |  | Уз | Уз.319 | 8.15 | 5.69 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.56 | 67.77 | 100.92 | 67.27 |  | 0.719 | -0.7146 | 0 | 0 | 69.705 | 69.705 | 28.519 | 28.519 | 114.705 | 114.705 | 73.519 | 73.519 | 41.186 | 41.186 | 0.02 | 0.02 | 6.016 | 6.014 | 14.166 | 14.164 | 6921.4 | 6878.9 | 0.04787 | 0.04789 | 0.028 | -0.028 | 0.00014 | 0.00014 | 456.7 | 359.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5087 | 0.15364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-11.2
30882 |  |  | Уз.330 | Уз | 28.17 | 30.18 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 72.31 | 101.56 | 71.53 |  | 1.6728 | -1.6656 | 0.004 | 0.004 | 69.709 | 69.705 | 28.519 | 28.516 | 114.709 | 114.705 | 73.519 | 73.516 | 41.193 | 41.186 | 0.103 | 0.102 | 6.277 | 6.276 | 34.447 | 34.446 | 16102.7 | 16032.7 | 0.04588 | 0.04589 | 0.066 | -0.066 | 0.0005 | 0.0005 | 1588.91 | 1293.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5087 | 0.15364 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.7e-06 | [14 empty] | П-11.2
30996 |  |  | Уз.331 | Уз.352 | 25.82 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103 | 72.82 | 102.84 | 72.69 |  | 9.1747 | -9.1478 | 0.097 | 0.096 | 69.876 | 69.779 | 28.446 | 28.349 | 114.876 | 114.779 | 73.446 | 73.349 | 41.527 | 41.334 | 3.005 | 2.987 | 6.47 | 6.47 | 32.29 | 32.29 | 88315.5 | 88056.8 | 0.04451 | 0.04451 | 0.361 | -0.36 | 0.00046 | 0.00046 | 1461.36 | 1190.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5087 | 0.15364 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06 | [14 empty] | П-11.2
31002 |  |  | Уз.352 | Уз | 30.18 | 20.61 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.84 | 72.62 | 102.58 | 72.4 |  | 6.3569 | -6.3377 | 0.053 | 0.053 | 69.779 | 69.726 | 28.498 | 28.446 | 114.779 | 114.726 | 73.498 | 73.446 | 41.334 | 41.228 | 1.447 | 1.438 | 6.45 | 6.45 | 36.63 | 36.63 | 61191.6 | 61006.8 | 0.04465 | 0.04465 | 0.25 | -0.249 | 0.00053 | 0.00053 | 1706.26 | 1389.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5087 | 0.15364 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.9e-06 | [14 empty] | П-11.2
31015 |  |  | Уз.332 | Уз.331 | 8.48 | 8.46 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.05 | 72.69 | 103 | 72.65 |  | 9.695 | -9.6666 | 0.05 | 0.05 | 69.926 | 69.876 | 28.349 | 28.299 | 114.926 | 114.876 | 73.349 | 73.299 | 41.627 | 41.527 | 3.354 | 3.334 | 6.473 | 6.473 | 14.953 | 14.953 | 93323.9 | 93050.2 | 0.04449 | 0.0445 | 0.382 | -0.38 | 0.00015 | 0.00015 | 480.11 | 390.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5087 | 0.15364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07
30899 |  |  | Уз.318 | Уз.351 | 9.71 | 10.55 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.05 | 72.87 | 94.69 | 71.7 |  | 0.3842 | -0.3833 | 0 | 0 | 69.704 | 69.704 | 28.521 | 28.521 | 114.704 | 114.704 | 73.521 | 73.521 | 41.183 | 41.183 | 0.005 | 0.005 | 7.449 | 7.455 | 17.159 | 17.165 | 3698.6 | 3689.2 | 0.03866 | 0.03863 | 0.015 | -0.015 | 0.00017 | 0.00017 | 523.39 | 447.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5087 | 0.15364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | П-11.3
30769 |  |  | Уз.551 | Уз.330 | 3.6 | 3.58 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.55 | 72.7 | 102.51 | 72.66 |  | 4.1859 | -4.173 | 0.006 | 0.006 | 69.715 | 69.709 | 28.516 | 28.509 | 114.715 | 114.709 | 73.516 | 73.509 | 41.206 | 41.193 | 0.631 | 0.627 | 6.416 | 6.416 | 10.016 | 10.016 | 40293.2 | 40169.2 | 0.04489 | 0.04489 | 0.165 | -0.164 | 6e-05 | 6e-05 | 203.12 | 165.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5087 | 0.15364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.2
31070 |  |  | Уз | Уз.551 | 2.37 | 9.95 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.58 | 73.14 | 102.55 | 73.12 |  | 5.8764 | -5.8598 | 0.011 | 0.011 | 69.726 | 69.715 | 28.509 | 28.498 | 114.726 | 114.715 | 73.509 | 73.498 | 41.228 | 41.206 | 1.238 | 1.231 | 6.444 | 6.444 | 8.814 | 8.814 | 56565.7 | 56405.9 | 0.04469 | 0.04469 | 0.231 | -0.231 | 4e-05 | 4e-05 | 133.74 | 109.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5087 | 0.15364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.2
30767 |  |  | Уз.319 | Уз.318 | 62.74 | 62.56 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.92 | 71.78 | 96.05 | 67.77 |  | 0.7189 | -0.7148 | 0.001 | 0.001 | 69.705 | 69.704 | 28.521 | 28.519 | 114.705 | 114.704 | 73.521 | 73.519 | 41.186 | 41.183 | 0.02 | 0.02 | 6.016 | 6.014 | 68.756 | 68.754 | 6920.1 | 6880.3 | 0.04787 | 0.04789 | 0.028 | -0.028 | 0.00111 | 0.00111 | 3500.27 | 2866.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5087 | 0.15364 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 6e-06
38599 |  |  | Уз Лес-10 | Уз Лес-11 | 12.98 | 14.97 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.75 | 75.3 | 103.7 | 75.26 |  | 13.3931 | -13.3605 | 0.124 | 0.124 | 81.968 | 81.844 | 28.397 | 28.273 | 126.968 | 126.844 | 73.397 | 73.273 | 53.695 | 53.447 | 6.389 | 6.358 | 6.485 | 6.485 | 19.465 | 19.465 | 128921.7 | 128607.9 | 0.04441 | 0.04441 | 0.527 | -0.526 | 0.00023 | 0.00023 | 738.42 | 611.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | П-12.1
38452 |  |  | Уз Лес-4 | Уз Лес-6 | 15.31 | 17.32 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.93 | 75.37 | 103.88 | 75.33 |  | 16.1208 | -16.0812 | 0.202 | 0.201 | 82.52 | 82.318 | 27.924 | 27.724 | 127.52 | 127.318 | 72.924 | 72.724 | 54.796 | 54.394 | 9.248 | 9.203 | 6.49 | 6.49 | 21.8 | 21.8 | 155178.5 | 154796.9 | 0.04437 | 0.04437 | 0.635 | -0.633 | 0.00027 | 0.00027 | 872.02 | 721.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-12.1
38607 |  |  | Уз Лес-6 | Уз Лес-8 | 16.36 | 16.36 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.88 | 75.36 | 103.82 | 75.3 |  | 15.2116 | -15.1743 | 0.188 | 0.187 | 82.318 | 82.13 | 28.112 | 27.924 | 127.318 | 127.13 | 73.112 | 72.924 | 54.394 | 54.019 | 8.236 | 8.196 | 6.489 | 6.489 | 22.849 | 22.849 | 146426.4 | 146067.2 | 0.04438 | 0.04438 | 0.599 | -0.597 | 0.00029 | 0.00029 | 931.49 | 770.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
38610 |  |  | Уз Лес-2 | Уз Лес-4 | 13.23 | 11.5 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.98 | 75.38 | 103.93 | 75.34 |  | 17.03 | -16.9881 | 0.203 | 0.202 | 82.724 | 82.52 | 27.724 | 27.521 | 127.724 | 127.52 | 72.724 | 72.521 | 55.202 | 54.796 | 10.318 | 10.268 | 6.492 | 6.492 | 19.722 | 19.722 | 163930.6 | 163526.9 | 0.04436 | 0.04436 | 0.67 | -0.669 | 0.00023 | 0.00023 | 753.78 | 623.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | П-12.1
31279 |  |  | Уз.233 | Уз Лес-13 | 6.68 | 8.68 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.59 | 75.47 | 103.56 | 75.45 |  | 12.5247 | -12.4953 | 0.074 | 0.073 | 81.663 | 81.59 | 28.649 | 28.576 | 126.663 | 126.59 | 73.649 | 73.576 | 53.087 | 52.941 | 5.589 | 5.563 | 6.483 | 6.483 | 13.163 | 13.163 | 120562.8 | 120279.1 | 0.04443 | 0.04443 | 0.493 | -0.492 | 0.00012 | 0.00012 | 379.6 | 315.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-12.1
38574 |  |  | Уз Лес-8 | Уз Лес-10 | 15.79 | 13.8 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.82 | 75.34 | 103.75 | 75.29 |  | 14.3024 | -14.2674 | 0.162 | 0.161 | 82.13 | 81.968 | 28.273 | 28.112 | 127.13 | 126.968 | 73.273 | 73.112 | 54.019 | 53.695 | 7.283 | 7.248 | 6.487 | 6.487 | 22.277 | 22.277 | 137674 | 137337.7 | 0.0444 | 0.0444 | 0.563 | -0.562 | 0.00028 | 0.00028 | 898.66 | 743.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-12.1
31293 |  |  | Уз Лес-17 | Уз Лес-19 | 4.99 | 6.28 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.21 | 75.63 | 103.18 | 75.6 |  | 9.7553 | -9.734 | 0.039 | 0.039 | 81.09 | 81.052 | 29.185 | 29.146 | 126.09 | 126.052 | 74.185 | 74.146 | 51.944 | 51.866 | 3.396 | 3.381 | 6.473 | 6.473 | 11.463 | 11.463 | 93904.4 | 93699.5 | 0.04449 | 0.04449 | 0.384 | -0.383 | 9e-05 | 9e-05 | 282.83 | 235.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07
31422 |  |  | Уз Лес-11 | Уз.233 | 24.11 | 22.12 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.7 | 75.31 | 103.59 | 75.22 |  | 12.8558 | -12.8246 | 0.18 | 0.179 | 81.844 | 81.663 | 28.576 | 28.397 | 126.844 | 126.663 | 73.576 | 73.397 | 53.447 | 53.087 | 5.887 | 5.859 | 6.484 | 6.484 | 30.594 | 30.594 | 123749.3 | 123449.6 | 0.04442 | 0.04442 | 0.506 | -0.505 | 0.00043 | 0.00043 | 1371.07 | 1135.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 | [14 empty] | П-12.1
31304 |  |  | Уз Лес-13 | Уз Лес-14 | 18.2 | 18.2 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.56 | 75.56 | 103.48 | 75.49 |  | 12.4007 | -12.3717 | 0.135 | 0.135 | 81.59 | 81.455 | 28.784 | 28.649 | 126.59 | 126.455 | 73.784 | 73.649 | 52.941 | 52.671 | 5.479 | 5.454 | 6.482 | 6.482 | 24.682 | 24.682 | 119368.4 | 119089.7 | 0.04443 | 0.04443 | 0.488 | -0.487 | 0.00032 | 0.00032 | 1034.02 | 859.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | П-12.1
31305 |  |  | Уз Лес-14 | Уз Лес-15 | 19.22 | 19.22 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.48 | 75.62 | 103.39 | 75.54 |  | 12.0285 | -12.0009 | 0.133 | 0.132 | 81.455 | 81.322 | 28.916 | 28.784 | 126.455 | 126.322 | 73.916 | 73.784 | 52.671 | 52.406 | 5.156 | 5.132 | 6.481 | 6.481 | 25.701 | 25.701 | 115785.9 | 115520.5 | 0.04444 | 0.04444 | 0.473 | -0.472 | 0.00034 | 0.00034 | 1091.35 | 907.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 | [14 empty] | П-12.1
31306 |  |  | Уз Лес-15 | Уз Лес-16 | 15.26 | 15.27 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.39 | 75.66 | 103.31 | 75.6 |  | 11.6976 | -11.6714 | 0.106 | 0.106 | 81.322 | 81.216 | 29.021 | 28.916 | 126.322 | 126.216 | 74.021 | 73.916 | 52.406 | 52.195 | 4.877 | 4.855 | 6.48 | 6.48 | 21.74 | 21.74 | 112601 | 112348.3 | 0.04444 | 0.04444 | 0.46 | -0.459 | 0.00027 | 0.00027 | 865.96 | 720.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-12.1
31307 |  |  | Уз Лес-16 | Уз Лес-17 | 14.74 | 14.74 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.31 | 75.57 | 103.24 | 75.5 |  | 10.582 | -10.5584 | 0.085 | 0.084 | 81.216 | 81.131 | 29.106 | 29.021 | 126.216 | 126.131 | 74.106 | 74.021 | 52.195 | 52.026 | 3.993 | 3.976 | 6.476 | 6.476 | 21.216 | 21.216 | 101862.2 | 101634.5 | 0.04447 | 0.04447 | 0.417 | -0.416 | 0.00026 | 0.00026 | 836.02 | 695.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-12.1
31308 |  |  | Уз Лес-17 | Уз Лес-17 | 4.27 | 2.26 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.24 | 75.58 | 103.21 | 75.56 |  | 10.3339 | -10.3112 | 0.041 | 0.041 | 81.131 | 81.09 | 29.146 | 29.106 | 126.131 | 126.09 | 74.146 | 74.106 | 52.026 | 51.944 | 3.809 | 3.792 | 6.475 | 6.475 | 10.745 | 10.745 | 99473.5 | 99255.5 | 0.04448 | 0.04448 | 0.407 | -0.406 | 8e-05 | 8e-05 | 242.06 | 201.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.508 | 0.15366 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-12.1
30025 |  |  | Уз.460 | Задвижка | 1.79 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.83 | 75.53 | 102.78 | 75.48 |  | 1.8748 | -1.8707 | 0.001 | 0.001 | 64.83 | 77.829 | 46.361 | 33.36 | 109.83 | 109.829 | 78.361 | 78.36 | 31.47 | 31.468 | 0.129 | 0.128 | 6.301 | 6.301 | 8.091 | 8.091 | 18047.2 | 18007.4 | 0.04571 | 0.04571 | 0.074 | -0.074 | 3e-05 | 3e-05 | 101.19 | 84.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5069 | 0.15368 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-10.2
38712 |  |  | Уз.407 | Уз.415 | 2.01 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.16 | 73.17 | 103.16 | 73.16 |  | 16.0187 | -15.9763 | 0.078 | 0.077 | 84.951 | 84.873 | 25.384 | 25.307 | 129.951 | 129.873 | 70.384 | 70.307 | 59.644 | 59.489 | 9.132 | 9.083 | 6.49 | 6.49 | 8.5 | 8.5 | 154195.5 | 153787.3 | 0.04437 | 0.04437 | 0.631 | -0.629 | 4e-05 | 4e-05 | 113.88 | 92.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5066 | 0.15369 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
38586 |  |  | Уз.405 | Уз.377 | 43.13 | 41.5 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.91 | 72.83 | 102.7 | 72.66 |  | 11.7088 | -11.6774 | 0.242 | 0.241 | 84.392 | 84.149 | 26.104 | 25.863 | 129.392 | 129.149 | 71.104 | 70.863 | 58.529 | 58.046 | 4.886 | 4.86 | 6.48 | 6.48 | 49.61 | 49.61 | 112708.9 | 112406.3 | 0.04444 | 0.04444 | 0.461 | -0.46 | 0.00076 | 0.00076 | 2439.52 | 1988.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5066 | 0.15369 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4.1e-06
38702 |  |  | Уз.412 | Уз.405 | 0.83 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.92 | 72.92 | 102.91 | 72.92 |  | 13.1449 | -13.1105 | 0.045 | 0.045 | 84.437 | 84.392 | 25.863 | 25.818 | 129.437 | 129.392 | 70.863 | 70.818 | 58.619 | 58.529 | 5.828 | 5.798 | 6.848 | 6.848 | 7.678 | 7.678 | 126532.7 | 126201.6 | 0.04206 | 0.04206 | 0.517 | -0.516 | 1e-05 | 1e-05 | 46.95 | 38.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5066 | 0.15369 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38747 |  |  | Задвижка | Уз.410 | 19.81 | 20.99 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.39 | 73.35 | 103.33 | 73.3 |  | 19.4672 | -19.4152 | 0.354 | 0.353 | 85.953 | 85.598 | 24.663 | 24.31 | 130.953 | 130.598 | 69.663 | 69.31 | 61.643 | 60.936 | 13.476 | 13.405 | 6.495 | 6.495 | 26.305 | 26.305 | 187390.9 | 186890.2 | 0.04434 | 0.04434 | 0.766 | -0.764 | 0.00035 | 0.00035 | 1124.15 | 917.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5066 | 0.15369 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06
38876 |  |  | Уз.410 | Уз.398 | 2.09 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.33 | 73.19 | 103.32 | 73.19 |  | 18.0716 | -18.0231 | 0.1 | 0.099 | 85.598 | 85.499 | 24.762 | 24.663 | 130.598 | 130.499 | 69.762 | 69.663 | 60.936 | 60.737 | 11.616 | 11.554 | 6.493 | 6.493 | 8.583 | 8.583 | 173956.2 | 173489.7 | 0.04435 | 0.04435 | 0.711 | -0.709 | 4e-05 | 4e-05 | 118.55 | 96.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5066 | 0.15369 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
38714 |  |  | Уз.398 | Уз.407 | 47.83 | 49.21 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.32 | 73.2 | 103.16 | 73.07 |  | 16.8404 | -16.7946 | 0.548 | 0.545 | 85.499 | 84.951 | 25.307 | 24.762 | 130.499 | 129.951 | 70.307 | 69.762 | 60.737 | 59.644 | 10.09 | 10.036 | 6.492 | 6.491 | 54.322 | 54.321 | 162104.7 | 161663.9 | 0.04437 | 0.04437 | 0.663 | -0.661 | 0.00084 | 0.00084 | 2712.99 | 2212.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5066 | 0.15369 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4.5e-06
38587 |  |  | Уз.415 | Уз.412 | 58.21 | 56.89 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.16 | 73.01 | 102.92 | 72.81 |  | 13.7615 | -13.7238 | 0.436 | 0.434 | 84.873 | 84.437 | 25.818 | 25.384 | 129.873 | 129.437 | 70.818 | 70.384 | 59.489 | 58.619 | 6.744 | 6.707 | 6.486 | 6.486 | 64.696 | 64.696 | 132467.7 | 132104.6 | 0.0444 | 0.04441 | 0.542 | -0.54 | 0.00103 | 0.00103 | 3297.97 | 2688.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5066 | 0.15369 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.5e-06
39677 |  |  | ТК 1П-16 | ТК 1П-16 | 3.12 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.74 | 70.47 | 103.73 | 70.45 |  | 14.2587 | -9.7095 | 0.07 | 0.032 | 77.517 | 77.448 | 22.102 | 22.07 | 122.517 | 122.448 | 67.102 | 67.07 | 55.447 | 55.345 | 7.239 | 3.364 | 6.487 | 6.473 | 9.607 | 9.593 | 137253.9 | 93463.4 | 0.0444 | 0.04449 | 0.561 | -0.382 | 6e-05 | 6e-05 | 177.47 | 140.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5053 | 0.15372 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
38756 |  |  | Уз.218 | Задвижка | 4.76 | 4.22 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.4 | 73.3 | 103.39 | 73.29 |  | 19.4673 | -19.4151 | 0.152 | 0.151 | 86.105 | 85.953 | 24.31 | 24.159 | 131.105 | 130.953 | 69.31 | 69.159 | 61.945 | 61.643 | 13.477 | 13.405 | 6.495 | 6.495 | 11.255 | 11.255 | 187391.7 | 186889.4 | 0.04434 | 0.04434 | 0.766 | -0.764 | 8e-05 | 8e-05 | 270.14 | 220.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5051 | 0.15373 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07
29790 |  |  | Задвижка | Уз.367 | 61.19 | 59.69 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.89 | 71.53 | 97.88 | 70.69 |  | 3.3319 | -3.3224 | 0.027 | 0.027 | 79.819 | 66.792 | 31.411 | 44.384 | 111.819 | 111.792 | 76.411 | 76.384 | 35.435 | 35.381 | 0.401 | 0.399 | 6.391 | 6.391 | 67.581 | 67.581 | 32072.8 | 31981.1 | 0.04506 | 0.04506 | 0.131 | -0.131 | 0.00108 | 0.00108 | 3365.62 | 2790.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5039 | 0.15376 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.8e-06 | [14 empty] | П-10.1
39533 |  |  | Уз.182 | Уз.197 | 5.96 | 5.98 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.69 | 70.59 | 103.65 | 70.55 |  | 8.439 | -6.6091 | 0.032 | 0.019 | 78.408 | 78.377 | 21.717 | 21.697 | 123.408 | 123.377 | 66.717 | 66.697 | 56.711 | 56.66 | 2.544 | 1.564 | 6.466 | 6.452 | 12.426 | 12.412 | 81233.4 | 63618.6 | 0.04454 | 0.04464 | 0.332 | -0.26 | 0.00011 | 0.00011 | 338.91 | 269.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.503 | 0.15378 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 1П
39529 |  |  | ТК 1П-14 | Уз.182 | 89.7 | 89.22 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.3 | 70.55 | 103.69 | 69.93 |  | 8.4406 | -6.6075 | 0.245 | 0.15 | 78.653 | 78.408 | 21.697 | 21.547 | 123.653 | 123.408 | 66.697 | 66.547 | 57.106 | 56.711 | 2.545 | 1.563 | 6.466 | 6.452 | 96.166 | 96.152 | 81248.6 | 63603.3 | 0.04454 | 0.04464 | 0.332 | -0.26 | 0.00158 | 0.00158 | 5121.76 | 4054.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.503 | 0.15378 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 8.5e-06 | [14 empty] | 1П
39523 |  |  | Уз.197 | Уз.189 | 43.37 | 43.39 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.65 | 70.88 | 103.36 | 70.59 |  | 8.4389 | -6.6092 | 0.127 | 0.078 | 78.377 | 78.25 | 21.795 | 21.717 | 123.377 | 123.25 | 66.795 | 66.717 | 56.66 | 56.455 | 2.544 | 1.564 | 6.466 | 6.452 | 49.836 | 49.822 | 81232.4 | 63619.6 | 0.04454 | 0.04464 | 0.332 | -0.26 | 0.00077 | 0.00077 | 2465.5 | 1966.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.503 | 0.15378 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 4.1e-06 | [14 empty] | 1П
39526 |  |  | Уз.189 | ТК 1П-15 | 57.47 | 57.43 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.36 | 71.28 | 102.97 | 70.88 |  | 8.4381 | -6.6099 | 0.163 | 0.1 | 78.25 | 78.087 | 21.895 | 21.795 | 123.25 | 123.087 | 66.895 | 66.795 | 56.455 | 56.192 | 2.543 | 1.564 | 6.466 | 6.452 | 63.936 | 63.922 | 81225 | 63626.9 | 0.04454 | 0.04464 | 0.332 | -0.26 | 0.00101 | 0.00101 | 3260.54 | 2614.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.503 | 0.15378 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 5.4e-06 | [14 empty] | 1П
39534 |  |  | ТК 1П-14 | ТК 1П-14 | 5.17 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.33 | 69.93 | 104.3 | 69.9 |  | 8.4407 | -6.6074 | 0.03 | 0.018 | 78.682 | 78.653 | 21.547 | 21.529 | 123.682 | 123.653 | 66.547 | 66.529 | 57.153 | 57.106 | 2.545 | 1.563 | 6.466 | 6.452 | 11.636 | 11.622 | 81249.5 | 63602.5 | 0.04454 | 0.04464 | 0.332 | -0.26 | 9e-05 | 9e-05 | 295.27 | 232.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.5005 | 0.15383 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 1П
30405 |  |  | Уз ПС1С-27 | Уз ПС1С-33 | 78.75 | 75.47 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.79 | 88.78 | 96.76 | 87.79 |  | 4.2027 | -4.1931 | 0.054 | 0.054 | 70.465 | 70.411 | 27.814 | 27.76 | 115.465 | 115.411 | 72.814 | 72.76 | 42.705 | 42.597 | 0.636 | 0.633 | 6.416 | 6.416 | 85.166 | 85.166 | 40455.5 | 40362.5 | 0.04488 | 0.04489 | 0.165 | -0.165 | 0.00139 | 0.00139 | 4297.79 | 4131.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4882 | 0.15413 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.4e-06 | [14 empty] | В-14.1
31265 |  |  | Уз Лес-73 | Уз Лес-58 | 39.87 | 39.81 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.8 | 73.37 | 99.65 | 72.42 |  | 1.9425 | -1.9372 | 0.006 | 0.006 | 82.316 | 82.31 | 27.932 | 27.926 | 127.316 | 127.31 | 72.932 | 72.926 | 54.39 | 54.377 | 0.138 | 0.137 | 6.308 | 6.307 | 46.178 | 46.177 | 18698 | 18647.3 | 0.04566 | 0.04566 | 0.076 | -0.076 | 0.0007 | 0.0007 | 2222.43 | 1847.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.8e-06 | [14 empty] | П-11.1
31385 |  |  | Уз Лес-54 | Уз Лес-55 | 16.77 | 16.78 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.52 | 72.95 | 102.3 | 72.77 |  | 4.2579 | -4.2446 | 0.015 | 0.015 | 82.379 | 82.364 | 27.878 | 27.863 | 127.379 | 127.364 | 72.878 | 72.863 | 54.515 | 54.485 | 0.652 | 0.648 | 6.418 | 6.417 | 23.188 | 23.187 | 40986.1 | 40858 | 0.04488 | 0.04488 | 0.168 | -0.167 | 0.0003 | 0.0003 | 946.02 | 774.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
31600 |  |  | Уз Лес-53 | Уз Лес-54 | 16.74 | 16.74 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.73 | 73.04 | 102.52 | 72.87 |  | 4.6713 | -4.6566 | 0.018 | 0.018 | 82.397 | 82.379 | 27.863 | 27.845 | 127.397 | 127.379 | 72.863 | 72.845 | 54.552 | 54.515 | 0.784 | 0.779 | 6.426 | 6.426 | 23.166 | 23.166 | 44965.7 | 44824.2 | 0.04482 | 0.04482 | 0.184 | -0.183 | 0.0003 | 0.0003 | 945.64 | 773.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
31648 |  |  | Уз Лес-50 | Уз Лес-51 | 14.7 | 14.71 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.23 | 73.21 | 103.08 | 73.09 |  | 5.705 | -5.6866 | 0.025 | 0.025 | 82.465 | 82.441 | 27.802 | 27.778 | 127.465 | 127.441 | 72.802 | 72.778 | 54.688 | 54.638 | 1.167 | 1.159 | 6.442 | 6.442 | 21.142 | 21.142 | 54916.1 | 54739.4 | 0.0447 | 0.04471 | 0.225 | -0.224 | 0.00026 | 0.00026 | 833.26 | 680.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-12.1
31503 |  |  | Уз Лес-48 | Уз Лес-49 | 17.59 | 17.58 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.55 | 73.3 | 103.39 | 73.17 |  | 6.3667 | -6.3458 | 0.035 | 0.035 | 82.531 | 82.496 | 27.747 | 27.712 | 127.531 | 127.496 | 72.747 | 72.712 | 54.819 | 54.75 | 1.452 | 1.442 | 6.45 | 6.45 | 24.04 | 24.04 | 61285.2 | 61084.3 | 0.04465 | 0.04465 | 0.251 | -0.25 | 0.00031 | 0.00031 | 999.26 | 814.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | П-12.1
31508 |  |  | Уз Лес-49 | Уз Лес-50 | 17.44 | 17.44 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.39 | 73.26 | 103.23 | 73.13 |  | 6.0358 | -6.0162 | 0.031 | 0.031 | 82.496 | 82.465 | 27.778 | 27.747 | 127.496 | 127.465 | 72.778 | 72.747 | 54.75 | 54.688 | 1.305 | 1.297 | 6.446 | 6.446 | 23.886 | 23.886 | 58100.6 | 57911.9 | 0.04468 | 0.04468 | 0.238 | -0.237 | 0.00031 | 0.00031 | 989.68 | 807.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
31260 |  |  | Уз Лес-72 | Уз Лес-73 | 10.52 | 10.53 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.03 | 72.97 | 100.8 | 72.77 |  | 2.521 | -2.5143 | 0.004 | 0.004 | 82.32 | 82.316 | 27.926 | 27.922 | 127.32 | 127.316 | 72.926 | 72.922 | 54.398 | 54.39 | 0.231 | 0.23 | 6.353 | 6.353 | 16.873 | 16.873 | 24267.5 | 24202.7 | 0.04533 | 0.04534 | 0.099 | -0.099 | 0.00019 | 0.00019 | 587.35 | 485.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | П-11.1
31396 |  |  | Уз Лес-58 | Уз Лес-58 | 1.17 | 1.74 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.65 | 72.58 | 99.57 | 72.51 |  | 0.8265 | -0.8248 | 0 | 0 | 82.31 | 82.309 | 27.932 | 27.932 | 127.31 | 127.309 | 72.932 | 72.932 | 54.377 | 54.377 | 0.026 | 0.026 | 6.071 | 6.07 | 7.241 | 7.24 | 7955.9 | 7939.3 | 0.04744 | 0.04744 | 0.033 | -0.032 | 2e-05 | 2e-05 | 64.7 | 53.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
31410 |  |  | Уз.232 | Уз.238 | 12.5 | 12.59 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.4 | 72.97 | 101.17 | 72.78 |  | 3.0998 | -3.0913 | 0.007 | 0.007 | 82.332 | 82.325 | 27.917 | 27.911 | 127.332 | 127.325 | 72.917 | 72.911 | 54.421 | 54.408 | 0.348 | 0.346 | 6.382 | 6.382 | 18.882 | 18.882 | 29839 | 29756.4 | 0.04513 | 0.04513 | 0.122 | -0.122 | 0.00022 | 0.00022 | 699.7 | 577.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06
31413 |  |  | Уз Лес-56 | Уз Лес-57 | 17.35 | 17.35 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.07 | 72.74 | 101.78 | 72.51 |  | 3.431 | -3.4205 | 0.01 | 0.01 | 82.351 | 82.341 | 27.901 | 27.891 | 127.351 | 127.341 | 72.901 | 72.891 | 54.46 | 54.44 | 0.425 | 0.423 | 6.395 | 6.394 | 23.745 | 23.744 | 33027.1 | 32925.3 | 0.04504 | 0.04504 | 0.135 | -0.135 | 0.00031 | 0.00031 | 975.67 | 799.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
31527 |  |  | Уз Лес-51 | Уз Лес-52 | 15.97 | 15.96 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.08 | 73.12 | 102.91 | 72.98 |  | 5.3329 | -5.3158 | 0.023 | 0.023 | 82.441 | 82.418 | 27.825 | 27.802 | 127.441 | 127.418 | 72.825 | 72.802 | 54.638 | 54.593 | 1.02 | 1.014 | 6.437 | 6.437 | 22.407 | 22.407 | 51334.4 | 51169.5 | 0.04474 | 0.04474 | 0.21 | -0.209 | 0.00028 | 0.00028 | 904.34 | 738.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-12.1
31612 |  |  | Уз Лес-52 | Уз Лес-53 | 16.48 | 16.5 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.91 | 73.08 | 102.73 | 72.93 |  | 5.0021 | -4.9862 | 0.021 | 0.02 | 82.418 | 82.397 | 27.845 | 27.825 | 127.418 | 127.397 | 72.845 | 72.825 | 54.593 | 54.552 | 0.898 | 0.893 | 6.432 | 6.432 | 22.912 | 22.912 | 48150.1 | 47996.8 | 0.04478 | 0.04478 | 0.197 | -0.196 | 0.00029 | 0.00029 | 932.14 | 761.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-12.1
31394 |  |  | Уз Лес-58 | Уз Лес-58 | 2.16 | 1.07 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.65 | 74.1 | 99.54 | 74.01 |  | 1.1153 | -1.1131 | 0 | 0 | 82.31 | 82.309 | 27.933 | 27.932 | 127.31 | 127.309 | 72.933 | 72.932 | 54.377 | 54.377 | 0.047 | 0.046 | 6.172 | 6.172 | 8.332 | 8.332 | 10735.4 | 10714.8 | 0.04666 | 0.04666 | 0.044 | -0.044 | 4e-05 | 4e-05 | 119.44 | 100.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1
31289 |  |  | Уз Лес-57 | Уз.232 | 21.16 | 21.79 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.78 | 72.78 | 101.4 | 72.47 |  | 3.1002 | -3.0909 | 0.01 | 0.01 | 82.341 | 82.332 | 27.911 | 27.901 | 127.341 | 127.332 | 72.911 | 72.901 | 54.44 | 54.421 | 0.348 | 0.346 | 6.382 | 6.382 | 27.542 | 27.542 | 29842.6 | 29752.8 | 0.04512 | 0.04513 | 0.122 | -0.122 | 0.00037 | 0.00037 | 1187.59 | 975.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 2e-06
31610 |  |  | Уз Лес-43 | Уз Лес-48 | 11.95 | 11.37 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.65 | 73.52 | 103.55 | 73.44 |  | 6.9866 | -6.9641 | 0.032 | 0.032 | 82.563 | 82.531 | 27.712 | 27.68 | 127.563 | 127.531 | 72.712 | 72.68 | 54.883 | 54.819 | 1.746 | 1.735 | 6.456 | 6.456 | 18.406 | 18.406 | 67252.4 | 67036.2 | 0.04461 | 0.04461 | 0.275 | -0.274 | 0.00021 | 0.00021 | 679.31 | 554.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-12.1
31272 |  |  | Уз.238 | Уз Лес-72 | 8.05 | 7.39 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.17 | 73.09 | 101.03 | 72.97 |  | 3.0996 | -3.0915 | 0.005 | 0.005 | 82.325 | 82.32 | 27.922 | 27.917 | 127.325 | 127.32 | 72.922 | 72.917 | 54.408 | 54.398 | 0.348 | 0.346 | 6.382 | 6.382 | 14.432 | 14.432 | 29836.9 | 29758.5 | 0.04513 | 0.04513 | 0.122 | -0.122 | 0.00014 | 0.00014 | 449.9 | 372.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07
31407 |  |  | Уз Лес-55 | Уз Лес-56 | 16.26 | 16.22 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.3 | 72.92 | 102.07 | 72.73 |  | 3.9271 | -3.915 | 0.013 | 0.013 | 82.364 | 82.351 | 27.891 | 27.878 | 127.364 | 127.351 | 72.891 | 72.878 | 54.485 | 54.46 | 0.556 | 0.552 | 6.41 | 6.409 | 22.67 | 22.669 | 37801.7 | 37685.4 | 0.04493 | 0.04493 | 0.155 | -0.154 | 0.00029 | 0.00029 | 915.85 | 750.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4832 | 0.15424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-12.1
38718 |  |  | Уз.223 | Уз.207 | 122.03 | 122.01 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.65 | 71.65 | 100.74 | 70.09 |  | 3.5985 | -3.5842 | 0.06 | 0.06 | 85.945 | 85.885 | 24.377 | 24.317 | 130.945 | 130.885 | 69.377 | 69.317 | 61.628 | 61.509 | 0.467 | 0.464 | 6.4 | 6.4 | 128.43 | 128.43 | 34639.5 | 34501.5 | 0.045 | 0.045 | 0.142 | -0.141 | 0.00215 | 0.00215 | 6889.91 | 5569.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4779 | 0.15437 | 1.46e-05 | 1.8e-06 | 0 | 1.15e-05
38767 |  |  | Уз.223 | Уз.224 | 81.94 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.65 | 71.51 | 101.13 | 70.28 |  | 3.0383 | -3.028 | 0.03 | 0.029 | 85.945 | 85.916 | 24.346 | 24.317 | 130.945 | 130.916 | 69.346 | 69.317 | 61.628 | 61.569 | 0.334 | 0.332 | 6.38 | 6.379 | 88.32 | 88.319 | 29246.5 | 29147.5 | 0.04514 | 0.04515 | 0.12 | -0.119 | 0.00145 | 0.00145 | 4626.4 | 3735.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4779 | 0.15437 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 7.7e-06
38745 |  |  | Переход | Уз.223 | 1.69 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.66 | 70.18 | 102.65 | 70.16 |  | 6.6369 | -6.6122 | 0.013 | 0.013 | 85.958 | 85.945 | 24.317 | 24.304 | 130.958 | 130.945 | 69.317 | 69.304 | 61.654 | 61.628 | 1.577 | 1.565 | 6.453 | 6.452 | 8.143 | 8.142 | 63886.2 | 63648.8 | 0.04463 | 0.04463 | 0.261 | -0.26 | 3e-05 | 3e-05 | 95.43 | 76.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4779 | 0.15437 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
39443 |  |  | Уз.207 | Уз.501 | 64.46 | 62.67 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.74 | 72.41 | 99.51 | 71.4 |  | 2.9398 | -2.9311 | 0.022 | 0.022 | 85.885 | 85.863 | 24.399 | 24.377 | 130.885 | 130.863 | 69.399 | 69.377 | 61.509 | 61.464 | 0.313 | 0.311 | 6.375 | 6.375 | 70.835 | 70.835 | 28298.7 | 28214.7 | 0.04517 | 0.04518 | 0.116 | -0.115 | 0.00114 | 0.00114 | 3591.62 | 2961.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4779 | 0.15437 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 6.1e-06 | [14 empty] | В-17.3
38707 |  |  | Уз.377 | Задвижка | 11.52 | 15.13 | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.7 | 72.68 | 102.64 | 72.63 |  | 10.3949 | -10.3677 | 0.069 | 0.069 | 84.149 | 84.08 | 26.173 | 26.104 | 129.149 | 129.08 | 71.173 | 71.104 | 58.046 | 57.907 | 3.854 | 3.834 | 6.476 | 6.476 | 17.996 | 17.996 | 100060.8 | 99799.5 | 0.04447 | 0.04447 | 0.409 | -0.408 | 0.0002 | 0.0002 | 650.67 | 530.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4731 | 0.15449 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06
39454 |  |  | Уз.501 | Задвижка | 2.81 |  | T1/T2 | Надз. | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.51 | 72.85 | 99.43 | 72.78 |  | 1.7897 | -1.7855 | 0.001 | 0.001 | 85.863 | 85.862 | 24.4 | 24.399 | 130.863 | 130.862 | 69.4 | 69.399 | 61.464 | 61.462 | 0.118 | 0.117 | 6.292 | 6.291 | 9.102 | 9.101 | 17227.9 | 17187.5 | 0.04578 | 0.04578 | 0.07 | -0.07 | 5e-05 | 5e-05 | 155.24 | 129.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.4716 | 0.15452 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | В-17.3
31238 |  |  | Уз.585 | Уз.586 | 14.82 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 97.31 | 75.16 | 96.23 | 74.22 |  | 0.8125 | -0.811 | 0.001 | 0.001 | 69.818 | 69.177 | 37.112 | 37.751 | 110.128 | 110.127 | 78.062 | 78.061 | 32.067 | 32.065 | 0.053 | 0.052 | 2.964 | 2.964 | 17.784 | 17.784 | 9385.8 | 9367.7 | 0.03986 | 0.03987 | 0.046 | -0.046 | 0.00018 | 0.00018 | 877.8 | 766.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8454 | 0.17107 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0015489 | 1.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
31158 |  |  | Уз.572 | Уз.573 | 27.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.24 | 77.31 | 100.83 | 76.95 |  | 4.0644 | -4.0558 | 0.039 | 0.039 | 64.076 | 64.787 | 32.981 | 32.192 | 110.036 | 109.997 | 78.191 | 78.152 | 31.884 | 31.806 | 1.186 | 1.181 | 5.484 | 5.484 | 32.904 | 32.904 | 46948 | 46849.6 | 0.03598 | 0.03598 | 0.23 | -0.23 | 0.00034 | 0.00034 | 1669.64 | 1443.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8117 | 0.17207 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0079657 | 2.3e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
31160 |  |  | Уз.573 | Уз.574 | 4.56 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 100.83 | 79.01 | 100.71 | 78.91 |  | 2.4379 | -2.4341 | 0.002 | 0.002 | 64.787 | 64.754 | 32.953 | 32.981 | 109.997 | 109.994 | 78.193 | 78.191 | 31.806 | 31.801 | 0.435 | 0.434 | 0.912 | 0.912 | 5.472 | 5.472 | 28160.2 | 28116.7 | 0.03672 | 0.03672 | 0.138 | -0.138 | 6e-05 | 6e-05 | 276.87 | 243.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8117 | 0.17207 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.004814 | 4e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
31156 |  |  | Уз.571 | Уз.572 | 37.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.74 | 76.58 | 101.24 | 76.15 |  | 4.585 | -4.5743 | 0.068 | 0.068 | 66.314 | 64.076 | 32.192 | 34.294 | 110.104 | 110.036 | 78.152 | 78.084 | 32.019 | 31.884 | 1.504 | 1.497 | 7.542 | 7.542 | 45.252 | 45.252 | 52962.3 | 52838.4 | 0.03585 | 0.03585 | 0.26 | -0.259 | 0.00046 | 0.00046 | 2304.21 | 1973.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8117 | 0.17207 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0079657 | 3.2e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
31165 |  |  | Уз.573 | Уз.577 | 69.63 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 100.83 | 77.17 | 98.23 | 74.91 |  | 1.6262 | -1.6221 | 0.017 | 0.016 | 64.787 | 67.04 | 35.268 | 32.981 | 109.997 | 109.98 | 78.208 | 78.191 | 31.806 | 31.773 | 0.198 | 0.197 | 13.926 | 13.926 | 83.556 | 83.556 | 18783.9 | 18736.8 | 0.03758 | 0.03758 | 0.092 | -0.092 | 0.00085 | 0.00085 | 4227.78 | 3662.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8117 | 0.17207 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.0031518 | 5.9e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
31163 |  |  | Уз.574 | Уз.575 | 3.25 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 100.71 | 78.46 | 100.59 | 78.36 |  | 1.6253 | -1.6228 | 0.001 | 0.001 | 64.754 | 64.734 | 32.934 | 32.953 | 109.994 | 109.994 | 78.194 | 78.193 | 31.801 | 31.799 | 0.198 | 0.198 | 0.65 | 0.65 | 3.9 | 3.9 | 18774.3 | 18745.2 | 0.03758 | 0.03758 | 0.092 | -0.092 | 4e-05 | 4e-05 | 197.18 | 172.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.8117 | 0.17207 | 1.46e-05 | 0 | 0.0032 | 3e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
30038 |  |  | Уз.358 | Задвижка | 0.95 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103 | 78.33 | 102.96 | 78.29 |  | 1.3389 | -1.3364 | 0.001 | 0.001 | 65.516 | 78.515 | 45.68 | 32.679 | 110.516 | 110.515 | 77.68 | 77.679 | 32.837 | 32.835 | 0.195 | 0.194 | 4.872 | 4.872 | 5.822 | 5.822 | 15862.4 | 15833.2 | 0.04803 | 0.04803 | 0.08 | -0.08 | 1e-05 | 1e-05 | 50.23 | 42.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7612 | 0.17357 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
29827 |  |  | Уз.418 | Задвижка | 1.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.19 | 71.74 | 102.15 | 71.71 |  | 1.563 | -1.5582 | 0.002 | 0.002 | 64.55 | 77.548 | 46.639 | 33.638 | 109.55 | 109.548 | 78.639 | 78.638 | 30.912 | 30.909 | 0.265 | 0.263 | 4.893 | 4.893 | 5.943 | 5.943 | 18517 | 18460.5 | 0.04782 | 0.04783 | 0.093 | -0.093 | 1e-05 | 1e-05 | 55.21 | 44.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7612 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
30127 |  |  | Уз.421 | Задвижка | 1.33 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.08 | 72.22 | 102.03 | 72.18 |  | 1.3872 | -1.383 | 0.001 | 0.001 | 66.885 | 79.883 | 44.32 | 31.319 | 111.885 | 111.883 | 76.32 | 76.319 | 35.566 | 35.563 | 0.209 | 0.208 | 4.877 | 4.877 | 6.207 | 6.207 | 16434.8 | 16385.1 | 0.04798 | 0.04798 | 0.083 | -0.082 | 2e-05 | 2e-05 | 69.88 | 57.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7611 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.1
30226 |  |  | Уз ПС1С-12 | Уз ПС1С-12 | 1.69 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.11 | 67.92 | 101.87 | 67.73 |  | 0.3579 | -0.3568 | 0 | 0 | 66.886 | 79.886 | 44.318 | 31.318 | 111.886 | 111.886 | 76.318 | 76.318 | 35.568 | 35.568 | 0.015 | 0.015 | 4.543 | 4.542 | 6.233 | 6.232 | 4240.2 | 4227.6 | 0.05151 | 0.05152 | 0.021 | -0.021 | 2e-05 | 2e-05 | 88.81 | 69.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.761 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.1
31019 |  |  | Уз ПС1С-6 | Уз ПС1С-6 | 1.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.18 | 77.78 | 103.12 | 77.73 |  | 1.4301 | -1.4275 | 0.001 | 0.001 | 70.079 | 83.077 | 41.15 | 28.148 | 115.079 | 115.077 | 73.15 | 73.148 | 41.93 | 41.927 | 0.222 | 0.221 | 4.881 | 4.881 | 6.591 | 6.591 | 16943.4 | 16912.5 | 0.04794 | 0.04794 | 0.085 | -0.085 | 2e-05 | 2e-05 | 90.52 | 76.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.761 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
30046 |  |  | Уз.470 | Задвижка | 1.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.64 | 75.07 | 102.3 | 74.79 |  | 0.2679 | -0.2672 | 0 | 0 | 64.495 | 77.495 | 46.693 | 33.693 | 109.495 | 109.495 | 78.693 | 78.693 | 30.803 | 30.803 | 0.006 | 0.006 | 6.369 | 6.375 | 8.099 | 8.105 | 3174.1 | 3165.5 | 0.03674 | 0.03671 | 0.016 | -0.016 | 2e-05 | 2e-05 | 91.24 | 76.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.761 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
39886 |  |  | ТК 1П-11 | ТК 1П-11 | 1.99 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.54 | 69.76 | 104.51 | 69.74 |  | 3.6153 | -3.6053 | 0.01 | 0.01 | 78.76 | 78.75 | 21.482 | 21.473 | 123.76 | 123.75 | 66.482 | 66.473 | 57.287 | 57.267 | 1.395 | 1.387 | 4.967 | 4.967 | 6.957 | 6.957 | 42832.3 | 42712.6 | 0.04711 | 0.04711 | 0.216 | -0.215 | 2e-05 | 2e-05 | 106.32 | 83.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.761 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
30741 |  |  | Уз.260 | Уз.258 | 2.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.71 | 70.76 | 97.12 | 70.27 |  | 0.1869 | -0.1865 | 0 | 0 | 69.224 | 69.224 | 28.998 | 28.998 | 114.224 | 114.224 | 73.998 | 73.998 | 40.226 | 40.226 | 0.002 | 0.002 | 8.097 | 8.079 | 10.257 | 10.239 | 2214.6 | 2209.5 | 0.0289 | 0.02897 | 0.011 | -0.011 | 3e-05 | 3e-05 | 110.06 | 91.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7609 | 0.17358 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38971 |  |  | пос. Магистральный, 39а | Жилой дом | 3.11 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 99.51 | 69.2 | 99.45 | 69.17 |  | 1.6109 | -1.6072 | 0.002 | 0.002 | 86.393 | 86.39 | 23.876 | 23.873 | 131.393 | 131.39 | 68.876 | 68.873 | 62.519 | 62.515 | 0.281 | 0.28 | 4.897 | 4.897 | 8.007 | 8.007 | 19084.9 | 19040.5 | 0.04779 | 0.04779 | 0.096 | -0.096 | 4e-05 | 4e-05 | 87.28 | 57.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39087 |  |  | Молодежная, 16 | Здание | 3.06 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.52 | 70.45 | 103.5 | 70.43 |  | 5.4706 | -2.5849 | 0.026 | 0.006 | 77.72 | 77.694 | 21.856 | 21.85 | 122.72 | 122.694 | 66.856 | 66.85 | 55.87 | 55.838 | 3.18 | 0.716 | 4.987 | 4.944 | 8.047 | 8.004 | 64811.8 | 30624.7 | 0.04692 | 0.04733 | 0.326 | -0.154 | 4e-05 | 4e-05 | 89.73 | 58.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
38900 |  |  | ТК МА-2 | ТК МА-2 | 3.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.76 | 61.42 | 103.68 | 61.08 |  | 1.9651 | -0.3502 | 0.003 | 0 | 86.512 | 86.509 | 23.754 | 23.754 | 131.512 | 131.509 | 68.754 | 68.754 | 62.758 | 62.755 | 0.416 | 0.014 | 4.919 | 4.534 | 7.969 | 7.584 | 23280.9 | 4148.6 | 0.04757 | 0.05161 | 0.117 | -0.021 | 4e-05 | 4e-05 | 162.1 | 118.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38907 |  |  | пос. Магистральный, 15 | Жилой дом | 3.07 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.84 | 69.72 | 101.79 | 69.56 |  | 1.9642 | -0.351 | 0.003 | 0 | 86.478 | 86.475 | 23.755 | 23.755 | 131.478 | 131.475 | 68.755 | 68.755 | 62.723 | 62.72 | 0.416 | 0.014 | 4.919 | 4.535 | 7.989 | 7.605 | 23271 | 4158.4 | 0.04757 | 0.0516 | 0.117 | -0.021 | 4e-05 | 4e-05 | 88.4 | 57.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7607 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39874 |  |  | Молодежная, 14 | Здание | 3.39 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.93 | 71.23 | 103.92 | 71.2 |  | 10.0406 | -2.0964 | 0.09 | 0.004 | 77.464 | 77.374 | 21.59 | 21.587 | 122.464 | 122.374 | 66.59 | 66.587 | 55.877 | 55.784 | 10.674 | 0.473 | 5.005 | 4.926 | 8.395 | 8.316 | 118954.9 | 24836.6 | 0.04675 | 0.04751 | 0.599 | -0.125 | 4e-05 | 4e-05 | 99.84 | 65.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7606 | 0.17359 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
39887 |  |  | Декабристов, 8а | Магазин | 3.78 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.95 | 70.23 | 103.92 | 70.21 |  | 3.6149 | -3.6057 | 0.012 | 0.012 | 78.69 | 78.678 | 21.554 | 21.542 | 123.69 | 123.678 | 66.554 | 66.542 | 57.148 | 57.123 | 1.394 | 1.387 | 4.967 | 4.967 | 8.747 | 8.747 | 42826.7 | 42718.2 | 0.04711 | 0.04711 | 0.216 | -0.215 | 4e-05 | 4e-05 | 111.35 | 71.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
38368 |  |  | пос. Магистральный, 34 | Здание | 4 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.41 | 70.04 | 102.37 | 70.01 |  | 2.5429 | -2.5366 | 0.006 | 0.006 | 86.416 | 86.41 | 23.857 | 23.851 | 131.416 | 131.41 | 68.857 | 68.851 | 62.565 | 62.553 | 0.693 | 0.69 | 4.943 | 4.943 | 8.943 | 8.943 | 30126.3 | 30052.3 | 0.04734 | 0.04734 | 0.152 | -0.151 | 5e-05 | 5e-05 | 115.9 | 75.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7605 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39527 |  |  | Гагарина, 3 | Жилой дом | 4.18 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.01 | 70.27 | 102.97 | 70.24 |  | 2.5838 | -2.5774 | 0.007 | 0.006 | 78.523 | 78.517 | 21.695 | 21.689 | 123.523 | 123.517 | 66.695 | 66.689 | 56.834 | 56.821 | 0.716 | 0.712 | 4.944 | 4.944 | 9.124 | 9.124 | 30611.2 | 30535.4 | 0.04733 | 0.04733 | 0.154 | -0.154 | 5e-05 | 5e-05 | 121.9 | 79.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 1П
39018 |  |  | пос. Магистральный, 3а | Жилой дом | 4.18 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 99.63 | 70.57 | 99.56 | 70.53 |  | 1.636 | -1.6324 | 0.003 | 0.003 | 86.2 | 86.197 | 24.067 | 24.064 | 131.2 | 131.197 | 69.067 | 69.064 | 62.136 | 62.131 | 0.29 | 0.288 | 4.899 | 4.898 | 9.079 | 9.078 | 19382.5 | 19339.6 | 0.04777 | 0.04777 | 0.098 | -0.097 | 5e-05 | 5e-05 | 117.47 | 79.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7604 | 0.1736 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
29923 |  |  | Задвижка | 15 | 5.26 | 4.66 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.47 | 74.98 | 98.2 | 74.75 |  | 0.982 | -0.9802 | 0.001 | 0.001 | 76.651 | 63.65 | 34.533 | 47.532 | 108.651 | 108.65 | 79.533 | 79.532 | 29.119 | 29.117 | 0.106 | 0.106 | 4.821 | 4.821 | 10.081 | 10.081 | 11634.3 | 11613.3 | 0.04853 | 0.04854 | 0.059 | -0.058 | 6e-05 | 6e-05 | 269.48 | 231.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7601 | 0.17361 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.4 | [5 empty] | ТС чужой включен
38970 |  |  | ТК МА-14 | пос. Магистральный, 39а | 3.59 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.62 | 69.17 | 99.51 | 69.08 |  | 1.6109 | -1.6071 | 0.002 | 0.002 | 86.395 | 86.393 | 23.873 | 23.871 | 131.395 | 131.393 | 68.873 | 68.871 | 62.524 | 62.519 | 0.281 | 0.28 | 4.897 | 4.897 | 8.487 | 8.487 | 19085.4 | 19040 | 0.04779 | 0.04779 | 0.096 | -0.096 | 4e-05 | 4e-05 | 185.41 | 149.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38963 |  |  | ТК МА-14 | ТК МА-14 | 3.1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.72 | 69.08 | 99.62 | 68.99 |  | 1.611 | -1.6071 | 0.002 | 0.002 | 86.397 | 86.395 | 23.871 | 23.869 | 131.397 | 131.395 | 68.871 | 68.869 | 62.528 | 62.524 | 0.281 | 0.28 | 4.897 | 4.897 | 7.997 | 7.997 | 19085.8 | 19039.6 | 0.04779 | 0.04779 | 0.096 | -0.096 | 4e-05 | 4e-05 | 160.22 | 129.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7598 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39463 |  |  | Уз.205 | Здание | 6.93 | 5.45 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.37 | 73.35 | 98.46 | 72.59 |  | 0.394 | -0.3931 | 0 | 0 | 85.861 | 85.861 | 24.401 | 24.401 | 130.861 | 130.861 | 69.401 | 69.401 | 61.46 | 61.46 | 0.018 | 0.018 | 4.578 | 4.577 | 11.508 | 11.507 | 4667.6 | 4657.2 | 0.05111 | 0.05112 | 0.023 | -0.023 | 8e-05 | 8e-05 | 357.28 | 300.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
29871 |  |  | Уз.380 | Задвижка | 1.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.56 | 74.75 | 98.47 | 74.67 |  | 0.982 | -0.9802 | 0.001 | 0.001 | 63.652 | 76.651 | 47.532 | 34.531 | 108.652 | 108.651 | 79.532 | 79.531 | 29.12 | 29.119 | 0.106 | 0.106 | 4.821 | 4.821 | 6.501 | 6.501 | 11634.5 | 11613 | 0.04853 | 0.04854 | 0.059 | -0.058 | 2e-05 | 2e-05 | 86.12 | 73.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7597 | 0.17362 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.4
38930 |  |  | ТК МА-34 | ТК МА-34 | 3.47 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.45 | 70.19 | 103.41 | 70.15 |  | 3.7834 | -3.7738 | 0.013 | 0.013 | 86.438 | 86.425 | 23.842 | 23.829 | 131.438 | 131.425 | 68.842 | 68.829 | 62.609 | 62.583 | 1.526 | 1.519 | 4.97 | 4.97 | 8.44 | 8.44 | 44822.9 | 44709.9 | 0.04708 | 0.04709 | 0.226 | -0.225 | 4e-05 | 4e-05 | 184.03 | 146.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38929 |  |  | ТК МА-34 | Уз.212 | 3.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.41 | 70.23 | 103.35 | 70.19 |  | 3.7833 | -3.7739 | 0.013 | 0.013 | 86.425 | 86.411 | 23.855 | 23.842 | 131.425 | 131.411 | 68.855 | 68.842 | 62.583 | 62.556 | 1.526 | 1.519 | 4.97 | 4.97 | 8.81 | 8.81 | 44822.4 | 44710.3 | 0.04708 | 0.04709 | 0.226 | -0.225 | 4e-05 | 4e-05 | 203.59 | 161.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7596 | 0.17362 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
30035 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 8.29 | 8.04 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.96 | 78.61 | 102.63 | 78.33 |  | 1.3389 | -1.3364 | 0.003 | 0.003 | 78.515 | 78.512 | 45.683 | 45.68 | 110.515 | 110.512 | 77.683 | 77.68 | 32.835 | 32.829 | 0.195 | 0.194 | 4.872 | 4.872 | 13.162 | 13.162 | 15862.2 | 15833.3 | 0.04803 | 0.04803 | 0.08 | -0.08 | 0.0001 | 0.0001 | 438.17 | 375.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7594 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30144 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 8.66 | 8.55 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.29 | 77.49 | 101.27 | 76.62 |  | 0.4464 | -0.4455 | 0 | 0 | 77.135 | 77.135 | 47.051 | 47.05 | 109.135 | 109.135 | 79.051 | 79.05 | 30.085 | 30.085 | 0.023 | 0.023 | 4.621 | 4.62 | 13.281 | 13.28 | 5288.8 | 5277.5 | 0.05064 | 0.05065 | 0.027 | -0.027 | 0.0001 | 0.0001 | 455.63 | 388.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7593 | 0.17363 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
30032 |  |  | Уз.420 | Задвижка | 0.94 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.4 | 76.62 | 102.29 | 76.53 |  | 0.4464 | -0.4454 | 0 | 0 | 64.136 | 77.135 | 47.05 | 34.05 | 109.136 | 109.135 | 79.05 | 79.05 | 30.085 | 30.085 | 0.023 | 0.023 | 4.621 | 4.62 | 5.561 | 5.56 | 5288.9 | 5277.4 | 0.05064 | 0.05065 | 0.027 | -0.027 | 1e-05 | 1e-05 | 49.49 | 41.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.759 | 0.17364 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.3
30033 |  |  | Задвижка | Здание | 9.96 | 9.25 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.3 | 76.74 | 100.34 | 75.07 |  | 0.2679 | -0.2672 | 0 | 0 | 77.495 | 77.495 | 46.693 | 46.693 | 109.495 | 109.495 | 78.693 | 78.693 | 30.803 | 30.802 | 0.006 | 0.006 | 6.369 | 6.375 | 16.329 | 16.335 | 3173.9 | 3165.8 | 0.03674 | 0.03671 | 0.016 | -0.016 | 0.00012 | 0.00012 | 524.06 | 443.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7589 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30236 |  |  | Задвижка | Октябрьская, 28 | 10.22 | 9.53 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.26 | 77.07 | 100.76 | 75.79 |  | 0.3571 | -0.3563 | 0 | 0 | 77.372 | 77.372 | 46.815 | 46.815 | 109.372 | 109.372 | 78.815 | 78.815 | 30.557 | 30.556 | 0.015 | 0.015 | 4.542 | 4.541 | 14.762 | 14.761 | 4230.9 | 4221 | 0.05152 | 0.05153 | 0.021 | -0.021 | 0.00012 | 0.00012 | 537.6 | 456.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7589 | 0.17364 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30130 |  |  | Задвижка | Здание | 10.31 | 9.59 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.33 | 76.7 | 100.3 | 74.98 |  | 0.2679 | -0.2672 | 0 | 0 | 77.564 | 77.564 | 46.624 | 46.624 | 109.564 | 109.564 | 78.624 | 78.624 | 30.941 | 30.94 | 0.006 | 0.006 | 6.369 | 6.375 | 16.679 | 16.685 | 3173.9 | 3165.7 | 0.03674 | 0.03671 | 0.016 | -0.016 | 0.00012 | 0.00012 | 542.58 | 459.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7588 | 0.17365 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30123 |  |  | Уз.477 | Задвижка | 1.71 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.66 | 74.98 | 102.33 | 74.7 |  | 0.2679 | -0.2672 | 0 | 0 | 64.564 | 77.564 | 46.624 | 33.624 | 109.564 | 109.564 | 78.624 | 78.624 | 30.941 | 30.941 | 0.006 | 0.006 | 6.369 | 6.375 | 8.079 | 8.085 | 3174.1 | 3165.5 | 0.03674 | 0.03671 | 0.016 | -0.016 | 2e-05 | 2e-05 | 90.2 | 75.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7584 | 0.17366 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
30023 |  |  | Уз.389 | Задвижка | 1.84 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.53 | 75.79 | 102.26 | 75.56 |  | 0.3571 | -0.3563 | 0 | 0 | 64.372 | 77.372 | 46.815 | 33.815 | 109.372 | 109.372 | 78.815 | 78.815 | 30.557 | 30.557 | 0.015 | 0.015 | 4.542 | 4.541 | 6.382 | 6.381 | 4231.2 | 4220.7 | 0.05152 | 0.05153 | 0.021 | -0.021 | 2e-05 | 2e-05 | 96.97 | 81.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7584 | 0.17366 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-10.2
38369 |  |  | ТК МА-27 | ТК МА-27 | 2.25 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.68 | 69.83 | 102.63 | 69.8 |  | 2.543 | -2.5365 | 0.005 | 0.005 | 86.432 | 86.427 | 23.84 | 23.835 | 131.432 | 131.427 | 68.84 | 68.835 | 62.597 | 62.587 | 0.693 | 0.69 | 4.943 | 4.943 | 7.193 | 7.193 | 30128 | 30050.5 | 0.04734 | 0.04734 | 0.152 | -0.151 | 3e-05 | 3e-05 | 118.7 | 94.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7582 | 0.17367 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38370 |  |  | ТК МА-27 | пос. Магистральный, 34 | 10.51 | 11.41 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.63 | 70.01 | 102.41 | 69.83 |  | 2.543 | -2.5365 | 0.011 | 0.011 | 86.427 | 86.416 | 23.851 | 23.84 | 131.427 | 131.416 | 68.851 | 68.84 | 62.587 | 62.565 | 0.693 | 0.69 | 4.943 | 4.943 | 15.453 | 15.453 | 30127.7 | 30050.8 | 0.04734 | 0.04734 | 0.152 | -0.151 | 0.00012 | 0.00012 | 554.26 | 442.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7582 | 0.17367 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
29774 |  |  | Задвижка | Здание | 16.2 | 15.35 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.36 | 74.38 | 94.15 | 73.32 |  | 0.6682 | -0.6669 | 0.001 | 0.001 | 77.498 | 77.497 | 46.691 | 46.69 | 109.498 | 109.497 | 78.691 | 78.69 | 30.808 | 30.806 | 0.05 | 0.05 | 4.738 | 4.737 | 20.938 | 20.937 | 7917 | 7901 | 0.04939 | 0.04939 | 0.04 | -0.04 | 0.00019 | 0.00019 | 811.68 | 707.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7573 | 0.17369 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-10.1
29932 |  |  | Задвижка | Здание | 17.3 | 16.72 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.36 | 76.91 | 100.55 | 76.22 |  | 1.1161 | -1.1138 | 0.003 | 0.003 | 77.037 | 77.034 | 47.151 | 47.148 | 109.037 | 109.034 | 79.151 | 79.148 | 29.888 | 29.882 | 0.136 | 0.136 | 4.844 | 4.844 | 22.144 | 22.144 | 13222.9 | 13195.9 | 0.04831 | 0.04831 | 0.067 | -0.066 | 0.0002 | 0.0002 | 904.39 | 772.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.757 | 0.1737 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
30278 |  |  | Уз.565 | Задвижка | 18.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.82 | 73.25 | 101.37 | 72.05 |  | 0.6699 | -0.6676 | 0.001 | 0.001 | 59.788 | 77.787 | 46.403 | 28.401 | 109.788 | 109.787 | 78.403 | 78.401 | 31.387 | 31.385 | 0.05 | 0.05 | 4.739 | 4.738 | 23.159 | 23.158 | 7937 | 7909.4 | 0.04938 | 0.04939 | 0.04 | -0.04 | 0.00021 | 0.00021 | 972.7 | 797.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7568 | 0.17371 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-10.2
30891 |  |  | Задвижка | 1б | 19.85 | 20.81 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.86 | 74.66 | 92.87 | 72.05 |  | 0.3335 | -0.3326 | 0 | 0 | 82.704 | 69.704 | 28.521 | 41.521 | 114.704 | 114.704 | 73.521 | 73.521 | 41.183 | 41.182 | 0.01 | 0.01 | 5.92 | 5.926 | 25.77 | 25.776 | 3951.6 | 3940.7 | 0.03952 | 0.03949 | 0.02 | -0.02 | 0.00023 | 0.00023 | 998.14 | 869.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7564 | 0.17372 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | П-11.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
30890 |  |  | Уз.318 | Задвижка | 1.28 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.05 | 72.05 | 95.86 | 71.88 |  | 0.3336 | -0.3326 | 0 | 0 | 69.704 | 82.704 | 41.521 | 28.521 | 114.704 | 114.704 | 73.521 | 73.521 | 41.183 | 41.183 | 0.01 | 0.01 | 5.92 | 5.926 | 7.2 | 7.206 | 3951.7 | 3940.6 | 0.03952 | 0.03949 | 0.02 | -0.02 | 1e-05 | 1e-05 | 64.45 | 54.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7561 | 0.17373 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.3
38884 |  |  | Уз.401 | Задвижка | 1.05 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.39 | 66.76 | 101.06 | 66.5 |  | 0.1642 | -0.1637 | 0 | 0 | 82.332 | 82.332 | 27.912 | 27.912 | 127.332 | 127.332 | 72.912 | 72.912 | 54.42 | 54.42 | 0.002 | 0.002 | 7.114 | 7.092 | 8.164 | 8.142 | 1945.6 | 1939.7 | 0.03289 | 0.03299 | 0.01 | -0.01 | 1e-05 | 1e-05 | 54.9 | 42.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.3
38753 |  |  | Уз.401 | Уз.206 | 19.27 | 17.32 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.39 | 75.08 | 101.17 | 74.89 |  | 4.5135 | -4.5045 | 0.053 | 0.052 | 82.332 | 82.28 | 27.965 | 27.912 | 127.332 | 127.28 | 72.965 | 72.912 | 54.42 | 54.315 | 2.168 | 2.16 | 4.979 | 4.979 | 24.249 | 24.249 | 53473.2 | 53366.3 | 0.047 | 0.047 | 0.269 | -0.269 | 0.00022 | 0.00022 | 1007.57 | 847.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.756 | 0.17373 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
40093 |  |  | ТК 1П-3 | Переход | 24.49 | 24.35 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.19 | 69.93 | 103.93 | 69.72 |  | 4.9956 | -4.9822 | 0.078 | 0.078 | 78.72 | 78.642 | 21.65 | 21.572 | 123.72 | 123.642 | 66.65 | 66.572 | 57.148 | 56.992 | 2.654 | 2.64 | 4.984 | 4.983 | 29.474 | 29.473 | 59184.5 | 59025.8 | 0.04695 | 0.04696 | 0.298 | -0.297 | 0.00029 | 0.00029 | 1305.34 | 1029.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7552 | 0.17376 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.1e-06 | [14 empty] | 1П
31115 |  |  | Уз ПС1С-1-1 | кафе "Бордо" | 25.82 | 23.21 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.03 | 77.53 | 102.21 | 76.83 |  | 1.6619 | -1.6584 | 0.009 | 0.009 | 70.879 | 70.87 | 27.362 | 27.353 | 115.879 | 115.87 | 72.362 | 72.353 | 43.526 | 43.507 | 0.299 | 0.297 | 4.901 | 4.9 | 30.721 | 30.72 | 19689.2 | 19647.9 | 0.04775 | 0.04775 | 0.099 | -0.099 | 0.0003 | 0.0003 | 1365.44 | 1158.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7549 | 0.17377 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.2e-06 | [14 empty] | К-6 | [5 empty] | ТС чужой включен
40089 |  |  | ТК 1П-3 | ТК 1П-3 | 3.81 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.23 | 69.72 | 104.19 | 69.69 |  | 4.9956 | -4.9821 | 0.023 | 0.023 | 78.743 | 78.72 | 21.572 | 21.549 | 123.743 | 123.72 | 66.572 | 66.549 | 57.194 | 57.148 | 2.654 | 2.64 | 4.984 | 4.983 | 8.794 | 8.793 | 59185 | 59025.2 | 0.04695 | 0.04696 | 0.298 | -0.297 | 4e-05 | 4e-05 | 203.13 | 159.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7542 | 0.17378 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
39450 |  |  | Задвижка | Уз.489 | 27.86 | 27.23 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.88 | 72.68 | 100.24 | 72.15 |  | 2.257 | -2.2515 | 0.018 | 0.018 | 85.9 | 85.882 | 24.38 | 24.362 | 130.9 | 130.882 | 69.38 | 69.362 | 61.538 | 61.502 | 0.547 | 0.545 | 4.933 | 4.932 | 32.793 | 32.792 | 26739.4 | 26674.8 | 0.04744 | 0.04744 | 0.135 | -0.134 | 0.00032 | 0.00032 | 1451.59 | 1199.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7541 | 0.17379 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06
39451 |  |  | Уз.499 | Задвижка | 1.04 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.9 | 72.15 | 100.88 | 72.13 |  | 2.257 | -2.2515 | 0.003 | 0.003 | 85.903 | 85.9 | 24.362 | 24.359 | 130.903 | 130.9 | 69.362 | 69.359 | 61.545 | 61.538 | 0.547 | 0.545 | 4.933 | 4.932 | 5.973 | 5.972 | 26739.6 | 26674.6 | 0.04744 | 0.04744 | 0.135 | -0.134 | 1e-05 | 1e-05 | 54.2 | 44.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7541 | 0.17379 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38742 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 31.56 | 30.83 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.02 | 71.35 | 94.41 | 65.16 |  | 0.2179 | -0.2168 | 0 | 0 | 85.821 | 85.821 | 24.441 | 24.441 | 130.821 | 130.821 | 69.441 | 69.441 | 61.38 | 61.379 | 0.004 | 0.004 | 6.823 | 6.834 | 38.383 | 38.394 | 2582.1 | 2568.9 | 0.0343 | 0.03424 | 0.013 | -0.013 | 0.00037 | 0.00037 | 1657.34 | 1343.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7534 | 0.17381 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.6e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
29921 |  |  | Уз.444 | Задвижка | 1.68 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.14 | 76.14 | 100.75 | 75.81 |  | 0.2232 | -0.2228 | 0 | 0 | 64.034 | 77.034 | 47.151 | 34.151 | 109.034 | 109.034 | 79.151 | 79.151 | 29.884 | 29.884 | 0.004 | 0.004 | 6.769 | 6.773 | 8.449 | 8.453 | 2644.2 | 2639.1 | 0.03457 | 0.03455 | 0.013 | -0.013 | 2e-05 | 2e-05 | 87.69 | 74.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7532 | 0.17382 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
29985 |  |  | Уз.428 | Уз.444 | 8.67 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.45 | 72.49 | 101.14 | 72.24 |  | 1.4733 | -1.4699 | 0.003 | 0.003 | 64.038 | 64.034 | 34.151 | 34.148 | 109.038 | 109.034 | 79.151 | 79.148 | 29.89 | 29.884 | 0.235 | 0.234 | 4.885 | 4.885 | 13.555 | 13.555 | 17454.4 | 17414 | 0.0479 | 0.0479 | 0.088 | -0.088 | 0.0001 | 0.0001 | 453.52 | 372.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7532 | 0.17382 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07
29876 |  |  | Уз.478 | Уз.428 | 20.17 | 18.45 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.86 | 73.92 | 101.45 | 73.58 |  | 2.5896 | -2.5834 | 0.018 | 0.018 | 64.056 | 64.038 | 34.148 | 34.13 | 109.056 | 109.038 | 79.148 | 79.13 | 29.926 | 29.89 | 0.719 | 0.715 | 4.944 | 4.944 | 25.114 | 25.114 | 30680.4 | 30606.9 | 0.04733 | 0.04733 | 0.154 | -0.154 | 0.00023 | 0.00023 | 1058.06 | 877.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7532 | 0.17382 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06
30125 |  |  | Задвижка | АБК | 33.29 | 40.69 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.37 | 75.45 | 98.77 | 73.25 |  | 0.6697 | -0.6678 | 0.002 | 0.002 | 77.787 | 77.785 | 46.404 | 46.403 | 109.787 | 109.785 | 78.404 | 78.403 | 31.385 | 31.381 | 0.05 | 0.05 | 4.738 | 4.738 | 38.028 | 38.028 | 7934.4 | 7911.9 | 0.04938 | 0.04939 | 0.04 | -0.04 | 0.00039 | 0.00039 | 1740.43 | 1467.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7529 | 0.17382 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38726 |  |  | Уз.424 | Задвижка | 1.79 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.45 | 65.16 | 102.02 | 64.82 |  | 0.218 | -0.2168 | 0 | 0 | 85.821 | 85.821 | 24.441 | 24.441 | 130.821 | 130.821 | 69.441 | 69.441 | 61.38 | 61.38 | 0.004 | 0.004 | 6.822 | 6.835 | 8.612 | 8.625 | 2582.3 | 2568.7 | 0.0343 | 0.03424 | 0.013 | -0.013 | 2e-05 | 2e-05 | 94.28 | 72.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7529 | 0.17382 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
29978 |  |  | Уз.376 | Уз.461 | 32.02 | 31.99 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.28 | 73.63 | 100.93 | 73.34 |  | 4.8858 | -4.8731 | 0.094 | 0.093 | 76.945 | 63.851 | 34.333 | 47.24 | 108.945 | 108.851 | 79.333 | 79.24 | 29.706 | 29.518 | 2.539 | 2.526 | 4.983 | 4.982 | 37.003 | 37.002 | 57883.8 | 57733.5 | 0.04696 | 0.04696 | 0.291 | -0.291 | 0.00037 | 0.00037 | 1672.94 | 1390.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7528 | 0.17383 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.7e-06
29879 |  |  | Уз.366 | Уз.376 | 1.93 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.3 | 73.55 | 101.28 | 73.54 |  | 5.2429 | -5.2296 | 0.02 | 0.02 | 63.965 | 76.945 | 47.24 | 34.219 | 108.965 | 108.945 | 79.24 | 79.219 | 29.746 | 29.706 | 2.922 | 2.907 | 4.986 | 4.985 | 6.916 | 6.915 | 62114.7 | 61956.4 | 0.04694 | 0.04694 | 0.313 | -0.312 | 2e-05 | 2e-05 | 100.85 | 83.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7528 | 0.17383 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
38890 |  |  | Переход | Задвижка | 36.41 | 34.85 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.81 | 74.58 | 101.4 | 74.24 |  | 4.6782 | -4.6678 | 0.096 | 0.096 | 82.443 | 82.347 | 27.898 | 27.802 | 127.443 | 127.347 | 72.898 | 72.802 | 54.641 | 54.449 | 2.329 | 2.318 | 4.981 | 4.981 | 41.391 | 41.391 | 55424.1 | 55300.9 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 0.00042 | 0.00042 | 1909.34 | 1593.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7522 | 0.17385 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 3.1e-06
29754 |  |  | Задвижка | Здание | 40.65 | 39.13 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.33 | 78.58 | 90.55 | 74.25 |  | 0.4258 | -0.4245 | 0.001 | 0.001 | 77.078 | 77.077 | 47.108 | 47.107 | 109.078 | 109.077 | 79.108 | 79.107 | 29.971 | 29.969 | 0.021 | 0.021 | 4.605 | 4.604 | 45.255 | 45.254 | 5044.5 | 5028.8 | 0.05081 | 0.05082 | 0.025 | -0.025 | 0.00047 | 0.00047 | 2036.33 | 1839.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7511 | 0.17388 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.4e-06 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
39863 |  |  | ТК 1П-11 | Декабристов, 8а | 38.09 | 37.18 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.51 | 70.21 | 103.95 | 69.76 |  | 3.6153 | -3.6053 | 0.06 | 0.06 | 78.75 | 78.69 | 21.542 | 21.482 | 123.75 | 123.69 | 66.542 | 66.482 | 57.267 | 57.148 | 1.395 | 1.387 | 4.967 | 4.967 | 43.057 | 43.057 | 42832 | 42712.9 | 0.04711 | 0.04711 | 0.216 | -0.215 | 0.00044 | 0.00044 | 2034.68 | 1605.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7508 | 0.17389 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.2e-06 | [14 empty] | 1П
29934 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 42.68 | 42.57 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.64 | 74.84 | 93.78 | 69.85 |  | 0.3762 | -0.3747 | 0.001 | 0.001 | 76.7 | 76.699 | 47.484 | 47.484 | 108.7 | 108.699 | 79.484 | 79.484 | 29.216 | 29.215 | 0.016 | 0.016 | 4.561 | 4.56 | 47.241 | 47.24 | 4456.7 | 4438.7 | 0.0513 | 0.05132 | 0.022 | -0.022 | 0.0005 | 0.0005 | 2204.53 | 1872.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7505 | 0.1739 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.6e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
29880 |  |  | Уз.452 | Уз.423 | 13.92 | 14.04 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.42 | 73.06 | 100.15 | 72.82 |  | 2.6084 | -2.6017 | 0.014 | 0.014 | 63.72 | 63.706 | 34.477 | 34.464 | 108.72 | 108.706 | 79.477 | 79.464 | 29.256 | 29.229 | 0.729 | 0.725 | 4.945 | 4.945 | 18.865 | 18.865 | 30902.8 | 30823 | 0.04732 | 0.04732 | 0.156 | -0.155 | 0.00016 | 0.00016 | 722.97 | 601.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7499 | 0.17392 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06
29974 |  |  | Уз.390 | Уз.345 | 4.54 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.77 | 73.95 | 99.61 | 73.81 |  | 1.4285 | -1.4256 | 0.002 | 0.002 | 63.7 | 63.698 | 34.486 | 34.484 | 108.7 | 108.698 | 79.486 | 79.484 | 29.216 | 29.212 | 0.222 | 0.221 | 4.881 | 4.881 | 9.421 | 9.421 | 16924.5 | 16889.3 | 0.04794 | 0.04794 | 0.085 | -0.085 | 5e-05 | 5e-05 | 234.73 | 197.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7499 | 0.17392 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07
29961 |  |  | Уз.423 | Уз.390 | 12.98 | 12.99 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.15 | 72.96 | 99.77 | 72.65 |  | 1.8049 | -1.8001 | 0.006 | 0.006 | 63.706 | 63.7 | 34.484 | 34.477 | 108.706 | 108.7 | 79.484 | 79.477 | 29.229 | 29.216 | 0.352 | 0.35 | 4.91 | 4.91 | 17.89 | 17.89 | 21383.1 | 21326.1 | 0.04766 | 0.04766 | 0.108 | -0.107 | 0.00015 | 0.00015 | 672.85 | 560.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7499 | 0.17392 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06
29973 |  |  | Уз.379 | Уз.452 | 12.72 | 12.59 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.59 | 74.13 | 100.42 | 73.99 |  | 4.0815 | -4.072 | 0.031 | 0.031 | 63.751 | 63.72 | 34.464 | 34.432 | 108.751 | 108.72 | 79.464 | 79.432 | 29.319 | 29.256 | 1.775 | 1.767 | 4.974 | 4.974 | 17.694 | 17.694 | 48355.3 | 48241.9 | 0.04705 | 0.04705 | 0.243 | -0.243 | 0.00015 | 0.00015 | 661.39 | 554.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7499 | 0.17392 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06
40097 |  |  | Уз.188 | Переход | 1.02 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.24 | 69.74 | 103.22 | 69.72 |  | 2.5893 | -2.5827 | 0.004 | 0.004 | 78.416 | 78.412 | 21.878 | 21.874 | 123.416 | 123.412 | 66.878 | 66.874 | 56.542 | 56.534 | 0.719 | 0.715 | 4.944 | 4.944 | 5.964 | 5.964 | 30676 | 30597.8 | 0.04733 | 0.04733 | 0.154 | -0.154 | 1e-05 | 1e-05 | 54.02 | 42.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7497 | 0.17392 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 1П
39898 |  |  | ТК 1П-9 | ТК 1П-10 | 48.3 | 50.32 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.38 | 69.79 | 104.03 | 69.35 |  | 7.5157 | -4.6225 | 0.319 | 0.121 | 78.573 | 78.253 | 21.676 | 21.555 | 123.573 | 123.253 | 66.676 | 66.555 | 57.017 | 56.577 | 5.989 | 2.274 | 4.998 | 4.98 | 53.298 | 53.28 | 89041.1 | 54764.1 | 0.04682 | 0.04699 | 0.448 | -0.276 | 0.00056 | 0.00056 | 2577.74 | 2027.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7491 | 0.17394 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 4e-06 | [14 empty] | 1П
29969 |  |  | Уз.428 | Задвижка | 1.89 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.45 | 76.22 | 101.36 | 76.14 |  | 1.1161 | -1.1138 | 0.001 | 0.001 | 64.038 | 77.037 | 47.148 | 34.148 | 109.038 | 109.037 | 79.148 | 79.148 | 29.89 | 29.888 | 0.136 | 0.136 | 4.844 | 4.844 | 6.734 | 6.734 | 13223.2 | 13195.7 | 0.04831 | 0.04831 | 0.067 | -0.066 | 2e-05 | 2e-05 | 98.86 | 83.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7487 | 0.17395 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
39906 |  |  | ТК 1П-9 | ТК 1П-9 | 3.65 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.4 | 69.35 | 104.38 | 69.31 |  | 7.5157 | -4.6224 | 0.052 | 0.02 | 78.624 | 78.573 | 21.555 | 21.535 | 123.624 | 123.573 | 66.555 | 66.535 | 57.089 | 57.017 | 5.99 | 2.274 | 4.998 | 4.98 | 8.648 | 8.63 | 89041.6 | 54763.5 | 0.04682 | 0.04699 | 0.448 | -0.276 | 4e-05 | 4e-05 | 194.83 | 152.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7482 | 0.17397 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
40098 |  |  | ТК 1П-4 | ТК 1П-4 | 6.73 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.77 | 69.51 | 103.7 | 69.46 |  | 5.1482 | -5.1327 | 0.033 | 0.033 | 78.59 | 78.557 | 21.734 | 21.701 | 123.59 | 123.557 | 66.734 | 66.701 | 56.888 | 56.823 | 2.818 | 2.801 | 4.985 | 4.985 | 11.715 | 11.715 | 60992.7 | 60809.3 | 0.04694 | 0.04694 | 0.307 | -0.306 | 8e-05 | 8e-05 | 357.71 | 281.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.748 | 0.17397 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 1П
40099 |  |  | ТК 1П-4 | Уз.188 | 44.93 | 45.28 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.7 | 69.88 | 103.24 | 69.51 |  | 5.1481 | -5.1328 | 0.141 | 0.14 | 78.557 | 78.416 | 21.874 | 21.734 | 123.557 | 123.416 | 66.874 | 66.734 | 56.823 | 56.542 | 2.818 | 2.801 | 4.985 | 4.985 | 49.915 | 49.915 | 60991.8 | 60810.2 | 0.04694 | 0.04694 | 0.307 | -0.306 | 0.00052 | 0.00052 | 2386.94 | 1888.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.748 | 0.17397 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.8e-06 | [14 empty] | 1П
39086 |  |  | ТК 1П-10 | Молодежная, 16 | 52.27 | 50.8 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.03 | 70.43 | 103.52 | 69.58 |  | 5.4712 | -2.5843 | 0.182 | 0.041 | 77.902 | 77.72 | 21.85 | 21.809 | 122.902 | 122.72 | 66.85 | 66.809 | 56.093 | 55.87 | 3.181 | 0.716 | 4.987 | 4.944 | 57.257 | 57.214 | 64819 | 30617.5 | 0.04692 | 0.04733 | 0.326 | -0.154 | 0.00061 | 0.00061 | 2783.01 | 2207.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7473 | 0.174 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.4e-06 | [14 empty] | 1П
29769 |  |  | Задвижка | Уз.449 | 57.66 | 59.08 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.15 | 73.34 | 100.21 | 71.74 |  | 1.563 | -1.5582 | 0.017 | 0.016 | 77.548 | 64.532 | 33.656 | 46.639 | 109.548 | 109.532 | 78.656 | 78.639 | 30.909 | 30.876 | 0.265 | 0.263 | 4.893 | 4.893 | 62.553 | 62.553 | 18516.9 | 18460.6 | 0.04782 | 0.04783 | 0.093 | -0.093 | 0.00067 | 0.00067 | 3030.81 | 2497.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7467 | 0.17401 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.8e-06 | [14 empty] | П-10.2
38869 |  |  | Задвижка | Уз.401 | 1.22 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.4 | 74.59 | 101.39 | 74.58 |  | 4.6778 | -4.6682 | 0.014 | 0.014 | 82.347 | 82.332 | 27.912 | 27.898 | 127.347 | 127.332 | 72.912 | 72.898 | 54.449 | 54.42 | 2.328 | 2.319 | 4.981 | 4.981 | 6.201 | 6.201 | 55419 | 55305.9 | 0.04698 | 0.04698 | 0.279 | -0.278 | 1e-05 | 1e-05 | 63.8 | 53.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7466 | 0.17402 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.3
39484 |  |  | Гагарина, 5 | Гагарина 5/ | 3.25 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.21 | 69.81 | 104.19 | 69.8 |  | 7.7512 | -7.7367 | 0.053 | 0.052 | 78.62 | 78.568 | 21.645 | 21.592 | 123.62 | 123.568 | 66.645 | 66.592 | 57.028 | 56.923 | 6.37 | 6.346 | 4.999 | 4.999 | 8.249 | 8.249 | 91830.7 | 91659.5 | 0.04681 | 0.04681 | 0.462 | -0.461 | 4e-05 | 4e-05 | 96 | 61.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.746 | 0.17403 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
39524 |  |  | Гагарина 5/ | Гагарина, 3 | 57.25 | 55.7 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.19 | 70.24 | 103.01 | 69.3 |  | 2.5845 | -2.5767 | 0.045 | 0.044 | 78.568 | 78.523 | 21.689 | 21.645 | 123.568 | 123.523 | 66.689 | 66.645 | 56.923 | 56.834 | 0.716 | 0.712 | 4.944 | 4.944 | 62.194 | 62.194 | 30619.1 | 30527.5 | 0.04733 | 0.04733 | 0.154 | -0.154 | 0.00067 | 0.00067 | 3051.57 | 2413.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7449 | 0.17407 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 4.8e-06 | [14 empty] | 1П
30124 |  |  | Задвижка | Уз.281 | 66.05 | 67.54 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.03 | 74.3 | 99.53 | 72.22 |  | 1.3872 | -1.383 | 0.015 | 0.015 | 79.883 | 66.869 | 31.335 | 44.32 | 111.883 | 111.869 | 76.335 | 76.32 | 35.563 | 35.533 | 0.209 | 0.208 | 4.877 | 4.877 | 70.927 | 70.927 | 16434.6 | 16385.3 | 0.04798 | 0.04798 | 0.083 | -0.082 | 0.00077 | 0.00077 | 3468.99 | 2884.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7442 | 0.17409 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.5e-06 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38894 |  |  | ТК МА-2 | пос. Магистральный, 15 | 68.05 | 69.9 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.68 | 69.56 | 101.84 | 61.42 |  | 1.965 | -0.3502 | 0.03 | 0.001 | 86.509 | 86.478 | 23.755 | 23.754 | 131.509 | 131.478 | 68.755 | 68.754 | 62.755 | 62.723 | 0.416 | 0.014 | 4.919 | 4.534 | 72.969 | 72.584 | 23280.4 | 4149 | 0.04757 | 0.05161 | 0.117 | -0.021 | 0.00079 | 0.00079 | 3614.55 | 2851.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7433 | 0.17412 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.7e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39876 |  |  | Уз.186 | Молодежная, 14 | 72.49 | 76.91 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.32 | 71.2 | 103.93 | 69.73 |  | 10.0415 | -2.0955 | 0.827 | 0.037 | 78.291 | 77.464 | 21.587 | 21.55 | 123.291 | 122.464 | 66.587 | 66.55 | 56.741 | 55.877 | 10.676 | 0.472 | 5.005 | 4.926 | 77.495 | 77.416 | 118964.9 | 24826.6 | 0.04675 | 0.04751 | 0.599 | -0.125 | 0.00084 | 0.00084 | 3867.15 | 3081.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.742 | 0.17415 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 6.1e-06 | [14 empty] | 1П
29775 |  |  | Уз.463 | Задвижка | 64.63 | 65.73 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.38 | 73.32 | 95.36 | 69.12 |  | 0.669 | -0.6661 | 0.003 | 0.003 | 64.501 | 77.498 | 46.69 | 33.686 | 109.501 | 109.498 | 78.69 | 78.686 | 30.815 | 30.808 | 0.05 | 0.05 | 4.738 | 4.737 | 69.368 | 69.367 | 7925.9 | 7892 | 0.04939 | 0.0494 | 0.04 | -0.04 | 0.00075 | 0.00075 | 3355.59 | 2798.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7408 | 0.17419 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 5.4e-06
30801 |  |  | Уз.253 | Уз.341 | 31.63 | 27.45 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.33 | 76.73 | 102.02 | 76.46 |  | 5.3351 | -5.3238 | 0.111 | 0.11 | 65.569 | 65.458 | 32.738 | 32.627 | 110.569 | 110.458 | 77.738 | 77.627 | 32.942 | 32.72 | 3.025 | 3.013 | 4.986 | 4.986 | 36.616 | 36.616 | 63206.9 | 63073.3 | 0.04693 | 0.04693 | 0.318 | -0.317 | 0.00037 | 0.00037 | 1664.62 | 1409.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.74 | 0.17422 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0032445 | 2.6e-06
30770 |  |  | Уз.335 | Уз.329 | 34.61 | 34.64 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.82 | 75.29 | 101.2 | 74.77 |  | 2.9468 | -2.9404 | 0.037 | 0.037 | 65.407 | 65.371 | 32.825 | 32.788 | 110.407 | 110.371 | 77.825 | 77.788 | 32.619 | 32.546 | 0.929 | 0.925 | 4.954 | 4.954 | 39.564 | 39.564 | 34912.3 | 34835.5 | 0.04723 | 0.04724 | 0.176 | -0.175 | 0.0004 | 0.0004 | 1815.06 | 1524.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.74 | 0.17422 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.9e-06
30780 |  |  | Уз.341 | Уз.335 | 17.38 | 17.47 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.02 | 76.85 | 101.82 | 76.69 |  | 4.6208 | -4.6115 | 0.051 | 0.051 | 65.458 | 65.407 | 32.788 | 32.738 | 110.458 | 110.407 | 77.788 | 77.738 | 32.72 | 32.619 | 2.272 | 2.263 | 4.98 | 4.98 | 22.36 | 22.36 | 54743.8 | 54633.7 | 0.04699 | 0.04699 | 0.276 | -0.275 | 0.0002 | 0.0002 | 912.71 | 775.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.74 | 0.17422 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.0032445 | 1.5e-06
29868 |  |  | Уз.390 | Задвижка | 1 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.77 | 69.85 | 99.64 | 69.73 |  | 0.3762 | -0.3746 | 0 | 0 | 63.7 | 76.7 | 47.484 | 34.484 | 108.7 | 108.7 | 79.484 | 79.484 | 29.216 | 29.216 | 0.016 | 0.016 | 4.561 | 4.56 | 5.561 | 5.56 | 4456.8 | 4438.5 | 0.0513 | 0.05132 | 0.022 | -0.022 | 1e-05 | 1e-05 | 51.7 | 42.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.739 | 0.17425 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30122 |  |  | Задвижка | Уз.286 | 12.25 | 12.93 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.38 | 75.41 | 102.12 | 75.19 |  | 2.4561 | -2.4498 | 0.011 | 0.011 | 77.605 | 64.594 | 33.594 | 46.583 | 109.605 | 109.594 | 78.594 | 78.583 | 31.022 | 31 | 0.647 | 0.644 | 4.94 | 4.94 | 17.19 | 17.19 | 29098 | 29024.2 | 0.04737 | 0.04737 | 0.146 | -0.146 | 0.00014 | 0.00014 | 644.93 | 539.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7383 | 0.17427 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06
30147 |  |  | Уз.276 | Здание | 41.52 | 40.3 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.33 | 76.6 | 100.17 | 75.61 |  | 1.8752 | -1.871 | 0.018 | 0.018 | 64.581 | 77.564 | 46.624 | 33.607 | 109.581 | 109.564 | 78.624 | 78.607 | 30.975 | 30.94 | 0.379 | 0.378 | 4.914 | 4.914 | 46.434 | 46.434 | 22215.6 | 22166.8 | 0.04762 | 0.04762 | 0.112 | -0.112 | 0.00048 | 0.00048 | 2170.01 | 1848.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7383 | 0.17427 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.5e-06
30234 |  |  | Уз.286 | Жилой дом | 8.33 | 7.04 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.12 | 77.58 | 101.37 | 76.93 |  | 0.5805 | -0.5793 | 0 | 0 | 64.594 | 77.594 | 46.595 | 33.594 | 109.594 | 109.594 | 78.595 | 78.594 | 31 | 30.999 | 0.038 | 0.038 | 4.701 | 4.7 | 13.031 | 13.03 | 6876.8 | 6863 | 0.04978 | 0.04979 | 0.035 | -0.035 | 0.0001 | 0.0001 | 437.76 | 373.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7383 | 0.17427 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07
30145 |  |  | Уз.286 | Уз.276 | 28.36 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.12 | 75.61 | 101.33 | 74.94 |  | 1.8755 | -1.8707 | 0.013 | 0.013 | 64.594 | 64.581 | 33.607 | 33.594 | 109.594 | 109.581 | 78.607 | 78.594 | 31 | 30.975 | 0.379 | 0.377 | 4.914 | 4.914 | 33.274 | 33.274 | 22219.5 | 22162.9 | 0.04762 | 0.04762 | 0.112 | -0.112 | 0.00033 | 0.00033 | 1490.38 | 1252.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7383 | 0.17427 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.4e-06
29971 |  |  | Уз.474 | Уз.334 | 31.97 | 32.15 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.67 | 74.92 | 101.27 | 74.58 |  | 4.1631 | -4.1522 | 0.068 | 0.068 | 64.156 | 64.088 | 34.098 | 34.03 | 109.156 | 109.088 | 79.098 | 79.03 | 30.126 | 29.989 | 1.846 | 1.837 | 4.975 | 4.975 | 36.945 | 36.945 | 49322.1 | 49192.8 | 0.04704 | 0.04704 | 0.248 | -0.248 | 0.00037 | 0.00037 | 1674.88 | 1403.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7299 | 0.17452 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.7e-06
29698 |  |  | Уз.462 | Уз.472 | 42.15 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.85 | 73.94 | 95.45 | 71.04 |  | 0.6363 | -0.6336 | 0.002 | 0.002 | 64.081 | 64.079 | 34.107 | 34.105 | 109.081 | 109.079 | 79.107 | 79.105 | 29.976 | 29.972 | 0.045 | 0.045 | 4.725 | 4.724 | 46.875 | 46.874 | 7538 | 7506.5 | 0.04952 | 0.04953 | 0.038 | -0.038 | 0.00049 | 0.00049 | 2165.16 | 1834.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7299 | 0.17452 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.5e-06
29919 |  |  | Уз.454 | Уз.462 | 31.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.45 | 72.2 | 98.85 | 70.88 |  | 1.0383 | -1.0342 | 0.004 | 0.004 | 64.085 | 64.081 | 34.105 | 34.101 | 109.085 | 109.081 | 79.105 | 79.101 | 29.985 | 29.976 | 0.118 | 0.117 | 4.832 | 4.831 | 36.752 | 36.751 | 12301.6 | 12252.5 | 0.04843 | 0.04844 | 0.062 | -0.062 | 0.00037 | 0.00037 | 1658.12 | 1368.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7299 | 0.17452 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.7e-06 | [14 empty] | П-10.3
29966 |  |  | Уз.334 | Уз.454 | 16.31 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.27 | 70.88 | 100.45 | 70.21 |  | 1.0385 | -1.034 | 0.003 | 0.002 | 64.088 | 64.085 | 34.101 | 34.098 | 109.088 | 109.085 | 79.101 | 79.098 | 29.989 | 29.985 | 0.118 | 0.117 | 4.832 | 4.831 | 21.142 | 21.141 | 12303.8 | 12250.2 | 0.04843 | 0.04844 | 0.062 | -0.062 | 0.00019 | 0.00019 | 852.09 | 691.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7299 | 0.17452 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-10.3
30915 |  |  | Задвижка | Уз.357 | 31.56 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.32 | 74.45 | 103.1 | 74.27 |  | 7.4514 | -7.4327 | 0.215 | 0.214 | 83.271 | 70.056 | 28.172 | 40.958 | 115.271 | 115.056 | 73.172 | 72.958 | 42.313 | 41.884 | 5.888 | 5.858 | 4.998 | 4.998 | 36.558 | 36.558 | 88278.8 | 88058.1 | 0.04682 | 0.04682 | 0.444 | -0.443 | 0.00037 | 0.00037 | 1672.25 | 1379.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7215 | 0.17478 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.6e-06
30928 |  |  | Уз.371 | Уз.360 | 9.71 | 14.04 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.02 | 74.38 | 101.89 | 74.28 |  | 3.9849 | -3.9764 | 0.025 | 0.025 | 69.573 | 69.548 | 28.677 | 28.653 | 114.573 | 114.548 | 73.677 | 73.653 | 40.92 | 40.87 | 1.692 | 1.685 | 4.973 | 4.973 | 14.683 | 14.683 | 47210.9 | 47109.9 | 0.04706 | 0.04706 | 0.238 | -0.237 | 0.00011 | 0.00011 | 509.93 | 424.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7215 | 0.17478 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-11.1
30940 |  |  | Уз.250 | Уз.371 | 23.27 | 5.77 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.33 | 74.28 | 102.02 | 74.02 |  | 3.9852 | -3.9761 | 0.048 | 0.048 | 69.62 | 69.573 | 28.653 | 28.605 | 114.62 | 114.573 | 73.653 | 73.605 | 41.015 | 40.92 | 1.693 | 1.685 | 4.973 | 4.973 | 28.243 | 28.243 | 47214.1 | 47106.7 | 0.04706 | 0.04706 | 0.238 | -0.237 | 0.00027 | 0.00027 | 1224.64 | 1015.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7215 | 0.17478 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.9e-06 | [14 empty] | П-11.1
30963 |  |  | Уз.357 | Уз.588 | 85.6 | 20.93 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.1 | 74.61 | 102.41 | 74.04 |  | 6.5851 | -6.5687 | 0.417 | 0.415 | 70.056 | 74.639 | 33.587 | 28.172 | 115.056 | 114.639 | 73.587 | 73.172 | 41.884 | 41.052 | 4.602 | 4.579 | 4.994 | 4.994 | 90.594 | 90.594 | 78015.5 | 77821.6 | 0.04686 | 0.04686 | 0.393 | -0.392 | 0.001 | 0.001 | 4528.67 | 3747.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7215 | 0.17478 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0 | 7.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-11.1
30952 |  |  | Уз.588 | Уз.250 | 5.97 | 20.93 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.41 | 74.02 | 102.33 | 73.95 |  | 3.9853 | -3.9761 | 0.019 | 0.018 | 74.639 | 69.62 | 28.605 | 33.587 | 114.639 | 114.62 | 73.605 | 73.587 | 41.052 | 41.015 | 1.693 | 1.685 | 4.973 | 4.973 | 10.943 | 10.943 | 47214.9 | 47105.9 | 0.04706 | 0.04706 | 0.238 | -0.237 | 7e-05 | 7e-05 | 314.36 | 260.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7215 | 0.17478 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.1
29722 |  |  | Уз.472 | Задвижка | 0.97 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.082 | 0.082 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.45 | 74.25 | 95.33 | 74.15 |  | 0.4258 | -0.4245 | 0 | 0 | 64.079 | 77.078 | 47.107 | 34.107 | 109.079 | 109.078 | 79.107 | 79.107 | 29.972 | 29.971 | 0.021 | 0.021 | 4.605 | 4.604 | 5.575 | 5.574 | 5044.6 | 5028.7 | 0.05081 | 0.05082 | 0.025 | -0.025 | 1e-05 | 1e-05 | 48.63 | 42.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.7195 | 0.17484 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
31403 |  |  | Уз Лес-21 | Кондитерская | 5.13 | 4.05 | T1/T2 | Подв. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.88 | 77.04 | 102.85 | 77.03 |  | 5.4529 | -5.4429 | 0.036 | 0.036 | 79.642 | 79.606 | 30.624 | 30.589 | 124.642 | 124.606 | 75.624 | 75.589 | 49.054 | 48.982 | 3.62 | 3.607 | 4.83 | 4.83 | 9.96 | 9.96 | 66302.8 | 66181 | 0.04721 | 0.04721 | 0.342 | -0.342 | 6e-05 | 6e-05 | 149.4 | 107.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6728 | 0.17628 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38736 |  |  | Уз.224 | Уз.499 | 10.88 | 10.64 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.13 | 72.08 | 100.9 | 71.89 |  | 2.5444 | -2.5381 | 0.012 | 0.012 | 85.916 | 85.903 | 24.359 | 24.346 | 130.916 | 130.903 | 69.359 | 69.346 | 61.569 | 61.545 | 0.795 | 0.791 | 4.789 | 4.789 | 15.669 | 15.669 | 30937.4 | 30860.6 | 0.04761 | 0.04761 | 0.16 | -0.159 | 0.00012 | 0.00012 | 567.85 | 466.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6713 | 0.17633 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07
39457 |  |  | Уз.206 | Переход | 13.24 | 14.25 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.17 | 75.07 | 100.86 | 74.81 |  | 2.2568 | -2.2524 | 0.011 | 0.011 | 82.28 | 82.268 | 27.976 | 27.965 | 127.28 | 127.268 | 72.976 | 72.965 | 54.315 | 54.292 | 0.627 | 0.624 | 4.779 | 4.779 | 18.019 | 18.019 | 27440.5 | 27386.6 | 0.0477 | 0.04771 | 0.142 | -0.141 | 0.00015 | 0.00015 | 691.21 | 581.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6708 | 0.17634 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
29770 |  |  | Уз.433 | Уз.463 | 13.91 | 13.05 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.88 | 72.91 | 100.38 | 72.49 |  | 1.4278 | -1.4234 | 0.005 | 0.005 | 64.506 | 64.501 | 33.686 | 33.682 | 109.506 | 109.501 | 78.686 | 78.682 | 30.824 | 30.815 | 0.253 | 0.252 | 4.732 | 4.732 | 18.642 | 18.642 | 17361 | 17306.7 | 0.04818 | 0.04819 | 0.09 | -0.089 | 0.00015 | 0.00015 | 724.77 | 600.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6706 | 0.17635 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06
30020 |  |  | Уз.449 | Уз.348 | 14.06 | 12.17 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.21 | 73.67 | 99.65 | 73.2 |  | 1.2944 | -1.2916 | 0.004 | 0.004 | 64.532 | 64.528 | 33.66 | 33.656 | 109.532 | 109.528 | 78.66 | 78.656 | 30.876 | 30.868 | 0.209 | 0.208 | 4.719 | 4.719 | 18.779 | 18.779 | 15739.3 | 15704.4 | 0.04831 | 0.04832 | 0.081 | -0.081 | 0.00016 | 0.00016 | 729.17 | 610.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6706 | 0.17635 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | П-10.2
39442 |  |  | Уз.489 | Уз.490 | 22.12 | 22.14 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.24 | 72.89 | 99.46 | 72.25 |  | 1.4771 | -1.4739 | 0.007 | 0.007 | 85.882 | 85.875 | 24.387 | 24.38 | 130.882 | 130.875 | 69.387 | 69.38 | 61.502 | 61.488 | 0.271 | 0.27 | 4.736 | 4.736 | 26.856 | 26.856 | 17960.6 | 17920.9 | 0.04814 | 0.04814 | 0.093 | -0.093 | 0.00024 | 0.00024 | 1147.37 | 954.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6686 | 0.17641 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06
29918 |  |  | Уз.378 | Уз.379 | 5.37 | 5.4 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.65 | 73.76 | 100.59 | 73.7 |  | 4.5281 | -4.5173 | 0.025 | 0.025 | 63.777 | 63.751 | 34.432 | 34.407 | 108.777 | 108.751 | 79.432 | 79.407 | 29.37 | 29.319 | 2.5 | 2.488 | 4.822 | 4.822 | 10.192 | 10.192 | 55057.1 | 54926.7 | 0.04728 | 0.04728 | 0.284 | -0.284 | 6e-05 | 6e-05 | 279.34 | 233.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6665 | 0.17647 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07
29972 |  |  | Уз.461 | Уз.378 | 24.93 | 25.07 | T1/T2 | Надз. | 80 | 80 | 0.08 | 0.08 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.93 | 73.7 | 100.65 | 73.46 |  | 4.5283 | -4.5171 | 0.074 | 0.074 | 63.851 | 63.777 | 34.407 | 34.333 | 108.851 | 108.777 | 79.407 | 79.333 | 29.518 | 29.37 | 2.5 | 2.488 | 4.822 | 4.822 | 29.752 | 29.752 | 55060.5 | 54923.4 | 0.04728 | 0.04728 | 0.284 | -0.284 | 0.00028 | 0.00028 | 1299.42 | 1083.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6665 | 0.17647 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.1e-06
31285 |  |  | Уз Лес-19 | Уз Лес-19 | 1.4 |  | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.18 | 75.63 | 103.18 | 75.63 |  | 9.7552 | -9.7341 | 0.095 | 0.095 | 81.052 | 80.956 | 29.28 | 29.185 | 126.052 | 125.956 | 74.28 | 74.185 | 51.866 | 51.676 | 15.616 | 15.549 | 4.704 | 4.704 | 6.104 | 6.104 | 126968.2 | 126693.4 | 0.04528 | 0.04528 | 0.702 | -0.7 | 1e-05 | 1e-05 | 65.78 | 54.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4572 | 0.18324 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38469 |  |  | Уз Лес-37А | Уз Лес-29А | 26.54 | 26.55 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.24 | 75.65 | 102.32 | 74.89 |  | 1.3635 | -1.3604 | 0.01 | 0.01 | 82.095 | 82.085 | 28.157 | 28.147 | 127.095 | 127.085 | 73.157 | 73.147 | 53.948 | 53.928 | 0.329 | 0.328 | 4.356 | 4.356 | 30.896 | 30.896 | 17746.6 | 17705.7 | 0.0489 | 0.0489 | 0.098 | -0.098 | 0.00026 | 0.00026 | 1247.45 | 1033.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4483 | 0.18354 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.1e-06 | [14 empty] | П-13
38613 |  |  | Уз Лес-33А | Уз Лес-41А | 25.09 | 25.09 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.33 | 73.77 | 99.75 | 71.65 |  | 0.4547 | -0.4533 | 0.001 | 0.001 | 82.103 | 82.102 | 28.14 | 28.139 | 127.103 | 127.102 | 73.14 | 73.139 | 53.964 | 53.962 | 0.038 | 0.038 | 4.165 | 4.165 | 29.255 | 29.255 | 5918.1 | 5900.5 | 0.05114 | 0.05115 | 0.033 | -0.033 | 0.00024 | 0.00024 | 1171.97 | 961.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.448 | 0.18355 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2e-06 | [14 empty] | П-13
38630 |  |  | Уз Лес-27А | Уз Лес-27А | 0.98 |  | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.47 | 75.58 | 103.45 | 75.57 |  | 2.9748 | -2.9683 | 0.008 | 0.008 | 82.131 | 82.123 | 28.119 | 28.11 | 127.131 | 127.123 | 73.119 | 73.11 | 54.021 | 54.004 | 1.547 | 1.54 | 4.416 | 4.416 | 5.396 | 5.396 | 38718.4 | 38633.7 | 0.04823 | 0.04823 | 0.214 | -0.214 | 1e-05 | 1e-05 | 46.14 | 38.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4477 | 0.18357 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
38484 |  |  | Уз Лес-27А | Уз Лес-37А | 13.69 | 14.91 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.45 | 75.76 | 103.24 | 75.58 |  | 2.9748 | -2.9683 | 0.028 | 0.028 | 82.123 | 82.095 | 28.147 | 28.119 | 127.123 | 127.095 | 73.147 | 73.119 | 54.004 | 53.948 | 1.547 | 1.54 | 4.416 | 4.416 | 18.106 | 18.106 | 38718.3 | 38633.8 | 0.04823 | 0.04823 | 0.214 | -0.214 | 0.00013 | 0.00013 | 644.42 | 533.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4477 | 0.18357 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-13
38626 |  |  | Уз Лес-34А | Уз Лес-33А | 16.42 | 17.15 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.99 | 74.39 | 102.33 | 73.84 |  | 1.1572 | -1.1542 | 0.005 | 0.005 | 82.108 | 82.103 | 28.139 | 28.134 | 127.108 | 127.103 | 73.139 | 73.134 | 53.974 | 53.964 | 0.238 | 0.237 | 4.337 | 4.337 | 20.757 | 20.757 | 15061.7 | 15022.9 | 0.04911 | 0.04911 | 0.083 | -0.083 | 0.00016 | 0.00016 | 770.5 | 632.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4474 | 0.18357 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | П-13
38468 |  |  | Уз Лес-34А | Уз Лес-34А | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.06 | 73.84 | 102.99 | 73.78 |  | 1.1572 | -1.1542 | 0.001 | 0.001 | 82.109 | 82.108 | 28.134 | 28.132 | 127.109 | 127.108 | 73.134 | 73.132 | 53.977 | 53.974 | 0.238 | 0.237 | 4.337 | 4.337 | 6.087 | 6.087 | 15061.9 | 15022.7 | 0.04911 | 0.04911 | 0.083 | -0.083 | 2e-05 | 2e-05 | 82.16 | 67.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4474 | 0.18357 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
38605 |  |  | Уз.237 | Уз.235 | 7.9 | 7.92 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.91 | 75.52 | 102.68 | 75.32 |  | 1.5706 | -1.5672 | 0.005 | 0.005 | 82.084 | 82.079 | 28.162 | 28.157 | 127.084 | 127.079 | 73.162 | 73.157 | 53.928 | 53.917 | 0.436 | 0.434 | 4.37 | 4.37 | 12.27 | 12.27 | 20441.5 | 20397.7 | 0.04874 | 0.04874 | 0.113 | -0.113 | 8e-05 | 8e-05 | 370.5 | 307.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4465 | 0.1836 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-13
38488 |  |  | Уз Лес-35А | Уз.237 | 8.05 | 9.05 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.15 | 75.32 | 102.91 | 75.12 |  | 1.5706 | -1.5671 | 0.005 | 0.005 | 82.09 | 82.084 | 28.157 | 28.151 | 127.09 | 127.084 | 73.157 | 73.151 | 53.938 | 53.928 | 0.436 | 0.434 | 4.37 | 4.37 | 12.42 | 12.42 | 20442.5 | 20396.7 | 0.04874 | 0.04874 | 0.113 | -0.113 | 8e-05 | 8e-05 | 378.16 | 312.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4465 | 0.1836 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-13
38575 |  |  | Уз.235 | Уз Лес-32А | 14.61 | 13.61 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.68 | 75.88 | 102.24 | 75.52 |  | 1.5705 | -1.5673 | 0.008 | 0.008 | 82.079 | 82.071 | 28.17 | 28.162 | 127.079 | 127.071 | 73.17 | 73.162 | 53.917 | 53.9 | 0.436 | 0.434 | 4.37 | 4.37 | 18.98 | 18.98 | 20440.5 | 20398.7 | 0.04874 | 0.04874 | 0.113 | -0.113 | 0.00014 | 0.00014 | 684.08 | 570 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4465 | 0.1836 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | П-13
39372 |  |  | Уз Лес-37А | Уз Лес-38А | 34.84 | 34.84 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.53 | 73.18 | 98.95 | 70.25 |  | 0.4548 | -0.4533 | 0.001 | 0.001 | 82.102 | 82.101 | 28.14 | 28.139 | 127.102 | 127.101 | 73.14 | 73.139 | 53.963 | 53.96 | 0.038 | 0.038 | 4.165 | 4.165 | 39.005 | 39.005 | 5919.3 | 5899.3 | 0.05114 | 0.05115 | 0.033 | -0.033 | 0.00034 | 0.00034 | 1629.69 | 1328.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4464 | 0.18361 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 | [14 empty] | П-13
38464 |  |  | Уз Лес-34А | Уз Лес-37А | 13.54 | 12.78 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.03 | 74.22 | 102.53 | 73.81 |  | 1.281 | -1.2776 | 0.005 | 0.005 | 82.107 | 82.102 | 28.139 | 28.134 | 127.107 | 127.102 | 73.139 | 73.134 | 53.974 | 53.963 | 0.291 | 0.29 | 4.349 | 4.349 | 17.889 | 17.889 | 16672.4 | 16629 | 0.04897 | 0.04898 | 0.092 | -0.092 | 0.00013 | 0.00013 | 635.51 | 520.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4464 | 0.18361 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-13
38483 |  |  | Уз Лес-27А | Уз Лес-27А | 1.77 |  | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.47 | 75.43 | 103.44 | 75.41 |  | 2.8927 | -2.8863 | 0.009 | 0.009 | 82.131 | 82.122 | 28.119 | 28.11 | 127.131 | 127.122 | 73.119 | 73.11 | 54.021 | 54.003 | 1.463 | 1.457 | 4.415 | 4.414 | 6.185 | 6.184 | 37650 | 37566.2 | 0.04825 | 0.04825 | 0.208 | -0.208 | 2e-05 | 2e-05 | 83.33 | 68.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4458 | 0.18363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
38618 |  |  | Уз Лес-27А | Уз Лес-35А | 17.6 | 16.32 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.44 | 75.67 | 103.15 | 75.43 |  | 2.8927 | -2.8863 | 0.032 | 0.032 | 82.122 | 82.09 | 28.151 | 28.119 | 127.122 | 127.09 | 73.151 | 73.119 | 54.003 | 53.938 | 1.463 | 1.457 | 4.415 | 4.414 | 22.015 | 22.014 | 37649.8 | 37566.4 | 0.04825 | 0.04825 | 0.208 | -0.208 | 0.00017 | 0.00017 | 828.4 | 685.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4458 | 0.18363 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-13
38451 |  |  | Уз Лес-34А | Уз Лес-34А | 0.99 |  | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.06 | 73.81 | 103.03 | 73.78 |  | 1.281 | -1.2776 | 0.002 | 0.002 | 82.109 | 82.107 | 28.134 | 28.132 | 127.109 | 127.107 | 73.134 | 73.132 | 53.977 | 53.974 | 0.291 | 0.29 | 4.349 | 4.349 | 5.339 | 5.339 | 16672.5 | 16628.9 | 0.04897 | 0.04898 | 0.092 | -0.092 | 1e-05 | 1e-05 | 46.48 | 37.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4458 | 0.18363 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
31292 |  |  | Уз Лес-20 | Уз Лес-21 | 28.64 | 28.61 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.04 | 75.86 | 102.89 | 75.73 |  | 9.1765 | -9.1571 | 0.483 | 0.481 | 80.341 | 79.858 | 30.374 | 29.892 | 125.341 | 124.858 | 75.374 | 74.892 | 50.449 | 49.485 | 14.601 | 14.539 | 4.452 | 4.452 | 33.092 | 33.092 | 119436.2 | 119183.7 | 0.04784 | 0.04784 | 0.66 | -0.659 | 0.00028 | 0.00028 | 1344.35 | 1117.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4277 | 0.18424 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 2.3e-06 | [14 empty] | П-11.1
31405 |  |  | Уз Лес-21 | Уз Лес-22 | 10.64 | 10.66 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.89 | 74.27 | 102.76 | 74.16 |  | 3.7233 | -3.7145 | 0.036 | 0.036 | 79.858 | 79.822 | 30.41 | 30.374 | 124.858 | 124.822 | 75.41 | 75.374 | 49.485 | 49.412 | 2.418 | 2.406 | 4.427 | 4.427 | 15.067 | 15.067 | 48460.5 | 48345.7 | 0.04812 | 0.04812 | 0.268 | -0.267 | 0.0001 | 0.0001 | 498.94 | 409.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4277 | 0.18424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-11.1
31388 |  |  | Уз Лес-24 | Уз Лес-25 | 21.5 | 21.02 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.15 | 72.5 | 101.36 | 71.85 |  | 1.2688 | -1.2655 | 0.007 | 0.007 | 79.764 | 79.756 | 30.475 | 30.468 | 124.764 | 124.756 | 75.475 | 75.468 | 49.296 | 49.281 | 0.286 | 0.284 | 4.348 | 4.348 | 25.848 | 25.848 | 16513.7 | 16470.7 | 0.04899 | 0.04899 | 0.091 | -0.091 | 0.00021 | 0.00021 | 1003.03 | 814.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4277 | 0.18424 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | П-11.1
31400 |  |  | Уз Лес-23 | Уз Лес-24 | 10.42 | 10.47 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.38 | 73.43 | 102.15 | 73.24 |  | 2.095 | -2.0899 | 0.011 | 0.011 | 79.775 | 79.764 | 30.468 | 30.456 | 124.775 | 124.764 | 75.468 | 75.456 | 49.319 | 49.296 | 0.771 | 0.767 | 4.394 | 4.394 | 14.814 | 14.814 | 27267.4 | 27201.4 | 0.04847 | 0.04847 | 0.151 | -0.15 | 0.0001 | 0.0001 | 486.9 | 398.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4277 | 0.18424 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-11.1
31383 |  |  | Уз Лес-22 | Уз Лес-23 | 24.62 | 24.63 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.76 | 74.18 | 102.38 | 73.86 |  | 3.0332 | -3.0259 | 0.047 | 0.046 | 79.822 | 79.775 | 30.456 | 30.41 | 124.822 | 124.775 | 75.456 | 75.41 | 49.412 | 49.319 | 1.608 | 1.6 | 4.417 | 4.417 | 29.037 | 29.037 | 39477.7 | 39382.8 | 0.04822 | 0.04822 | 0.218 | -0.218 | 0.00024 | 0.00024 | 1153.44 | 946.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4277 | 0.18424 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [14 empty] | П-11.1
31262 |  |  | Уз Лес-25 | Уз Лес-25-1 | 5.83 | 6.31 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.36 | 73.33 | 101.07 | 73.09 |  | 0.938 | -0.9359 | 0.002 | 0.002 | 79.756 | 79.755 | 30.477 | 30.475 | 124.756 | 124.755 | 75.477 | 75.475 | 49.281 | 49.278 | 0.158 | 0.157 | 4.309 | 4.309 | 10.139 | 10.139 | 12208.1 | 12180.9 | 0.04943 | 0.04944 | 0.067 | -0.067 | 6e-05 | 6e-05 | 270.5 | 222.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4277 | 0.18424 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.1
31314 |  |  | Уз.239 | Уз Лес-20 | 20.38 | 21.87 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.14 | 75.75 | 103.04 | 75.67 |  | 9.7551 | -9.7342 | 0.41 | 0.408 | 80.751 | 80.341 | 29.892 | 29.485 | 125.751 | 125.341 | 74.892 | 74.485 | 51.266 | 50.449 | 16.496 | 16.426 | 4.453 | 4.453 | 24.833 | 24.833 | 126967 | 126694.6 | 0.04783 | 0.04783 | 0.702 | -0.7 | 0.0002 | 0.0002 | 957.27 | 794.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4277 | 0.18424 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.6e-06
31275 |  |  | Уз Лес-19 | Уз.239 | 7.99 | 7.65 | T1/T2 | Надз. | 75 | 75 | 0.075 | 0.075 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.18 | 75.67 | 103.14 | 75.63 |  | 9.7552 | -9.7341 | 0.205 | 0.204 | 80.956 | 80.751 | 29.485 | 29.28 | 125.956 | 125.751 | 74.485 | 74.28 | 51.676 | 51.266 | 16.497 | 16.426 | 4.453 | 4.453 | 12.443 | 12.443 | 126968 | 126693.6 | 0.04783 | 0.04783 | 0.702 | -0.7 | 8e-05 | 8e-05 | 375.4 | 311.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.4277 | 0.18424 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07
31129 |  |  | Уз.363 | Задвижка | 1.05 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.6 | 76.37 | 102.46 | 76.25 |  | 0.3467 | -0.346 | 0 | 0 | 65.265 | 78.265 | 45.925 | 32.925 | 110.265 | 110.265 | 77.925 | 77.925 | 32.34 | 32.34 | 0.033 | 0.033 | 3.771 | 3.771 | 4.821 | 4.821 | 4854 | 4844.9 | 0.0525 | 0.05251 | 0.029 | -0.029 | 1e-05 | 1e-05 | 49.14 | 41.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2438 | 0.1907 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.2
31135 |  |  | Уз.560 | Задвижка | 1.16 | 23.12 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.52 | 76.85 | 102.37 | 76.72 |  | 0.3467 | -0.346 | 0 | 0 | 66.081 | 78.241 | 45.948 | 33.788 | 110.241 | 110.241 | 77.948 | 77.948 | 32.293 | 32.293 | 0.033 | 0.033 | 3.771 | 3.771 | 4.931 | 4.931 | 4854 | 4845.1 | 0.0525 | 0.05251 | 0.029 | -0.029 | 1e-05 | 1e-05 | 54.26 | 45.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2437 | 0.1907 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.2
38899 |  |  | ТК МА-2 | ТК МА-2 | 1.77 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.76 | 69.19 | 103.69 | 69.14 |  | 1.2399 | -1.2362 | 0.002 | 0.002 | 86.512 | 86.51 | 23.756 | 23.754 | 131.512 | 131.51 | 68.756 | 68.754 | 62.758 | 62.754 | 0.399 | 0.397 | 3.981 | 3.981 | 5.751 | 5.751 | 17360.4 | 17309.1 | 0.04974 | 0.04974 | 0.103 | -0.103 | 1e-05 | 1e-05 | 83.49 | 65.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2436 | 0.19071 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп. | 2021г.
31153 |  |  | Уз.571 | Задвижка | 1.64 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.74 | 75.26 | 101.66 | 75.19 |  | 0.9102 | -0.9085 | 0.001 | 0.001 | 66.314 | 78.103 | 46.086 | 34.294 | 110.104 | 110.103 | 78.086 | 78.084 | 32.019 | 32.017 | 0.217 | 0.216 | 3.948 | 3.948 | 5.588 | 5.588 | 12743.7 | 12719.9 | 0.05015 | 0.05016 | 0.076 | -0.076 | 1e-05 | 1e-05 | 76.3 | 63.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2436 | 0.19071 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30932 |  |  | Уз.359 | Задвижка | 1.81 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.33 | 74.27 | 103.32 | 74.26 |  | 7.4514 | -7.4327 | 0.083 | 0.083 | 70.354 | 83.271 | 40.958 | 27.875 | 115.354 | 115.271 | 72.958 | 72.875 | 42.479 | 42.313 | 14.129 | 14.058 | 4.063 | 4.063 | 5.873 | 5.873 | 104329.7 | 104068.5 | 0.04874 | 0.04874 | 0.621 | -0.619 | 2e-05 | 2e-05 | 85.13 | 69.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2436 | 0.19071 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38764 |  |  | ТК МА-25 | ТК МА-25 | 1.93 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.91 | 70.21 | 102.85 | 70.16 |  | 1.5474 | -1.5435 | 0.004 | 0.004 | 86.22 | 86.216 | 24.048 | 24.044 | 131.22 | 131.216 | 69.048 | 69.044 | 62.176 | 62.168 | 0.619 | 0.616 | 4 | 4 | 5.93 | 5.93 | 21666.2 | 21611.1 | 0.0495 | 0.04951 | 0.129 | -0.129 | 2e-05 | 2e-05 | 90.51 | 71.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2436 | 0.19071 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
40101 |  |  | Переход | Уз.193 | 2.29 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.93 | 69.95 | 103.91 | 69.93 |  | 4.9953 | -4.9825 | 0.04 | 0.04 | 78.642 | 78.601 | 21.69 | 21.65 | 123.642 | 123.601 | 66.69 | 66.65 | 56.992 | 56.911 | 6.363 | 6.33 | 4.054 | 4.054 | 6.344 | 6.344 | 69941.3 | 69761.7 | 0.04884 | 0.04884 | 0.416 | -0.415 | 2e-05 | 2e-05 | 108.15 | 84.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2435 | 0.19071 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
31286 |  |  | Уз Лес-25-1 | Уз Лес-25-2 | 3.04 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.07 | 71.51 | 100.72 | 71.23 |  | 0.4009 | -0.3999 | 0 | 0 | 79.755 | 79.754 | 30.477 | 30.477 | 124.755 | 124.754 | 75.477 | 75.477 | 49.278 | 49.277 | 0.044 | 0.043 | 3.807 | 3.806 | 6.847 | 6.846 | 5612.5 | 5599.1 | 0.05201 | 0.05202 | 0.033 | -0.033 | 3e-05 | 3e-05 | 140.77 | 114.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2433 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1
31009 |  |  | Уз.352 | Задвижка | 2.14 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.84 | 72.98 | 102.72 | 72.87 |  | 0.7802 | -0.7784 | 0.001 | 0.001 | 69.779 | 82.778 | 41.447 | 28.446 | 114.779 | 114.778 | 73.447 | 73.446 | 41.334 | 41.332 | 0.16 | 0.159 | 3.928 | 3.928 | 6.068 | 6.068 | 10924.2 | 10898.2 | 0.05041 | 0.05041 | 0.065 | -0.065 | 2e-05 | 2e-05 | 100.32 | 81.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2433 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.2
39896 |  |  | Переход | Уз.192 | 3.12 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.19 | 70.04 | 103.15 | 70.02 |  | 4.4487 | -4.4375 | 0.036 | 0.036 | 78.585 | 78.549 | 21.742 | 21.706 | 123.585 | 123.549 | 66.742 | 66.706 | 56.879 | 56.807 | 5.05 | 5.025 | 4.051 | 4.051 | 7.171 | 7.171 | 62287.8 | 62131.9 | 0.04887 | 0.04887 | 0.37 | -0.37 | 3e-05 | 3e-05 | 146.6 | 115.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2433 | 0.19072 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
30998 |  |  | пер. Тепличный, 2 | Здание | 3.96 |  | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.87 | 77.12 | 101.6 | 76.93 |  | 0.39 | -0.3893 | 0 | 0 | 82.754 | 82.753 | 41.471 | 41.471 | 114.754 | 114.753 | 73.471 | 73.471 | 41.283 | 41.282 | 0.041 | 0.041 | 3.8 | 3.8 | 7.76 | 7.76 | 5460.9 | 5450.5 | 0.0521 | 0.05211 | 0.032 | -0.032 | 3e-05 | 3e-05 | 104.21 | 76.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2431 | 0.19073 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38917 |  |  | пос. Магистральный, 17а | Баня, пекарня | 4.06 |  | T1/T2 | Подв. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.22 | 70.41 | 102.14 | 70.35 |  | 1.2396 | -1.2366 | 0.003 | 0.003 | 86.493 | 86.49 | 23.776 | 23.773 | 131.493 | 131.49 | 68.776 | 68.773 | 62.72 | 62.713 | 0.399 | 0.397 | 3.981 | 3.981 | 8.041 | 8.041 | 17355.7 | 17313.8 | 0.04974 | 0.04974 | 0.103 | -0.103 | 3e-05 | 3e-05 | 107.25 | 70.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2431 | 0.19073 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп. | 2021г.
39028 |  |  | пос. Магистральный, 1а | Жилой дом | 4.16 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.56 | 70.53 | 102.44 | 70.43 |  | 1.5473 | -1.5436 | 0.005 | 0.005 | 86.208 | 86.203 | 24.061 | 24.056 | 131.208 | 131.203 | 69.061 | 69.056 | 62.152 | 62.142 | 0.619 | 0.616 | 4 | 4 | 8.16 | 8.16 | 21664.9 | 21612.5 | 0.0495 | 0.04951 | 0.129 | -0.129 | 3e-05 | 3e-05 | 194.63 | 155 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2431 | 0.19073 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39570 |  |  | Заводская, 7 | Общежитие | 7.75 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.76 | 69.56 | 101.69 | 69.5 |  | 5.002 | -4.9898 | 0.075 | 0.075 | 78.34 | 78.264 | 21.945 | 21.87 | 123.34 | 123.264 | 66.945 | 66.87 | 56.47 | 56.32 | 6.38 | 6.349 | 4.054 | 4.054 | 11.804 | 11.804 | 70035 | 69864.1 | 0.04884 | 0.04884 | 0.417 | -0.416 | 6e-05 | 6e-05 | 360.6 | 286.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2424 | 0.19075 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 1П
30775 |  |  | Уз | Здание | 9.95 | 10.2 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.44 | 76.59 | 100.96 | 76.18 |  | 0.9533 | -0.9515 | 0.003 | 0.003 | 82.704 | 82.701 | 41.524 | 41.521 | 114.704 | 114.701 | 73.524 | 73.521 | 41.183 | 41.177 | 0.238 | 0.237 | 3.953 | 3.953 | 13.903 | 13.903 | 13347.3 | 13321.9 | 0.05008 | 0.05009 | 0.079 | -0.079 | 8e-05 | 8e-05 | 461.95 | 390.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2419 | 0.19077 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30768 |  |  | Уз | Уз | 2.3 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.56 | 76.18 | 101.44 | 76.09 |  | 0.9533 | -0.9514 | 0.001 | 0.001 | 69.705 | 82.704 | 41.521 | 28.519 | 114.705 | 114.704 | 73.521 | 73.519 | 41.186 | 41.183 | 0.238 | 0.237 | 3.953 | 3.953 | 6.253 | 6.253 | 13347.6 | 13321.6 | 0.05008 | 0.05009 | 0.079 | -0.079 | 2e-05 | 2e-05 | 106.86 | 89.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2414 | 0.19079 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.2
38711 |  |  | ТК МА-25 | пос. Магистральный, 1а | 9.49 | 8.72 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.85 | 70.43 | 102.56 | 70.21 |  | 1.5474 | -1.5435 | 0.008 | 0.008 | 86.216 | 86.208 | 24.056 | 24.048 | 131.216 | 131.208 | 69.056 | 69.048 | 62.168 | 62.152 | 0.619 | 0.616 | 4 | 4 | 13.49 | 13.49 | 21666 | 21611.4 | 0.0495 | 0.04951 | 0.129 | -0.129 | 8e-05 | 8e-05 | 444.88 | 353.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2411 | 0.1908 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39654 |  |  | Уз.195 | ТК 1П-26 | 4.1 | 4.66 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.02 | 69.33 | 101.99 | 69.3 |  | 5.0022 | -4.9896 | 0.052 | 0.052 | 78.57 | 78.518 | 21.692 | 21.64 | 123.57 | 123.518 | 66.692 | 66.64 | 56.93 | 56.826 | 6.381 | 6.348 | 4.054 | 4.054 | 8.154 | 8.154 | 70038.3 | 69860.9 | 0.04884 | 0.04884 | 0.417 | -0.416 | 3e-05 | 3e-05 | 191.11 | 151.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2381 | 0.19091 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
39679 |  |  | ТК 1П-26 | Заводская, 7 | 23.93 | 24.93 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.99 | 69.5 | 101.76 | 69.33 |  | 5.0022 | -4.9896 | 0.179 | 0.178 | 78.518 | 78.34 | 21.87 | 21.692 | 123.518 | 123.34 | 66.87 | 66.692 | 56.826 | 56.47 | 6.38 | 6.348 | 4.054 | 4.054 | 27.984 | 27.984 | 70037.8 | 69861.4 | 0.04884 | 0.04884 | 0.417 | -0.416 | 0.0002 | 0.0002 | 1115.16 | 883.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2381 | 0.19091 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.8e-06 | [14 empty] | 1П
38896 |  |  | ТК МА-2 | пос. Магистральный, 17а | 38.67 | 39.41 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.69 | 70.35 | 102.22 | 69.19 |  | 1.2399 | -1.2363 | 0.017 | 0.017 | 86.51 | 86.493 | 23.773 | 23.756 | 131.51 | 131.493 | 68.773 | 68.756 | 62.754 | 62.72 | 0.399 | 0.397 | 3.981 | 3.981 | 42.651 | 42.651 | 17360.2 | 17309.3 | 0.04974 | 0.04974 | 0.103 | -0.103 | 0.00032 | 0.00032 | 1823.28 | 1438.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.235 | 0.19102 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп. | 2021г.
31020 |  |  | Уз.265 | Уз.256 | 6.06 | 12.19 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.66 | 74.62 | 102.49 | 74.48 |  | 1.7336 | -1.7295 | 0.008 | 0.008 | 69.762 | 69.754 | 28.471 | 28.463 | 114.762 | 114.754 | 73.471 | 73.463 | 41.299 | 41.283 | 0.775 | 0.772 | 4.008 | 4.008 | 10.068 | 10.068 | 24273.2 | 24215.9 | 0.0494 | 0.0494 | 0.144 | -0.144 | 5e-05 | 5e-05 | 283.71 | 233.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2334 | 0.19108 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31074 |  |  | Уз.257 | Задвижка | 25.5 | 23.64 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.27 | 75.97 | 100.55 | 74.53 |  | 0.6935 | -0.6918 | 0.004 | 0.004 | 69.749 | 82.745 | 41.479 | 28.476 | 114.749 | 114.745 | 73.479 | 73.476 | 41.274 | 41.266 | 0.127 | 0.127 | 3.911 | 3.91 | 29.411 | 29.41 | 9709.3 | 9686.2 | 0.05063 | 0.05064 | 0.058 | -0.058 | 0.00021 | 0.00021 | 1190.66 | 995.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2334 | 0.19108 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30995 |  |  | Уз.256 | Уз.257 | 6.37 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.49 | 74.28 | 102.27 | 74.1 |  | 1.3435 | -1.3403 | 0.005 | 0.005 | 69.754 | 69.749 | 28.476 | 28.471 | 114.754 | 114.749 | 73.476 | 73.471 | 41.283 | 41.274 | 0.468 | 0.466 | 3.988 | 3.988 | 10.358 | 10.358 | 18811 | 18766.7 | 0.04965 | 0.04965 | 0.112 | -0.112 | 5e-05 | 5e-05 | 297.88 | 245.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2334 | 0.19108 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31010 |  |  | Уз.352 | Задвижка | 1.02 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.84 | 74.15 | 102.82 | 74.13 |  | 2.0371 | -2.0322 | 0.005 | 0.005 | 69.779 | 82.774 | 41.451 | 28.446 | 114.779 | 114.774 | 73.451 | 73.446 | 41.334 | 41.323 | 1.068 | 1.063 | 4.018 | 4.018 | 5.038 | 5.038 | 28522.5 | 28453.6 | 0.04927 | 0.04928 | 0.17 | -0.169 | 1e-05 | 1e-05 | 47.81 | 39.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2328 | 0.1911 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.2
31016 |  |  | Задвижка | Уз.265 | 7.22 | 3.43 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.82 | 74.29 | 102.66 | 74.15 |  | 2.0371 | -2.0322 | 0.012 | 0.012 | 82.774 | 69.762 | 28.463 | 41.451 | 114.774 | 114.762 | 73.463 | 73.451 | 41.323 | 41.299 | 1.068 | 1.063 | 4.018 | 4.018 | 11.238 | 11.238 | 28522.4 | 28453.7 | 0.04927 | 0.04928 | 0.17 | -0.169 | 6e-05 | 6e-05 | 338.4 | 277.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2328 | 0.1911 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31000 |  |  | Уз.256 | пер. Тепличный, 2 | 5.18 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.49 | 76.93 | 101.87 | 76.4 |  | 0.3901 | -0.3892 | 0 | 0 | 69.754 | 82.754 | 41.471 | 28.471 | 114.754 | 114.754 | 73.471 | 73.471 | 41.283 | 41.283 | 0.041 | 0.041 | 3.8 | 3.8 | 8.98 | 8.98 | 5461.5 | 5449.9 | 0.0521 | 0.05211 | 0.032 | -0.032 | 4e-05 | 4e-05 | 242.24 | 203.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2326 | 0.19111 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38713 |  |  | Уз.396 | Жилой дом | 37.8 | 36.36 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.05 | 74.25 | 99.58 | 73.02 |  | 1.19 | -1.1872 | 0.015 | 0.015 | 85.748 | 85.732 | 24.529 | 24.514 | 130.748 | 130.732 | 69.529 | 69.514 | 61.234 | 61.203 | 0.368 | 0.366 | 3.977 | 3.977 | 41.777 | 41.777 | 16661.3 | 16622 | 0.04979 | 0.04979 | 0.099 | -0.099 | 0.00032 | 0.00032 | 1750.15 | 1454.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2322 | 0.19112 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.9e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
38723 |  |  | Переход | Задвижка | 2.67 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.53 | 73.22 | 101.47 | 73.17 |  | 2.0518 | -2.0469 | 0.007 | 0.007 | 85.779 | 85.772 | 24.49 | 24.482 | 130.779 | 130.772 | 69.49 | 69.482 | 61.297 | 61.283 | 1.083 | 1.078 | 4.019 | 4.019 | 6.689 | 6.689 | 28727.8 | 28659.9 | 0.04927 | 0.04927 | 0.171 | -0.17 | 2e-05 | 2e-05 | 124.03 | 101.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2316 | 0.19115 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
38739 |  |  | Задвижка | Уз.396 | 18.43 | 17.42 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.47 | 73.56 | 101.05 | 73.22 |  | 2.0518 | -2.047 | 0.024 | 0.024 | 85.772 | 85.748 | 24.514 | 24.49 | 130.772 | 130.748 | 69.514 | 69.49 | 61.283 | 61.234 | 1.083 | 1.078 | 4.019 | 4.019 | 22.449 | 22.449 | 28727.5 | 28660.2 | 0.04927 | 0.04927 | 0.171 | -0.17 | 0.00015 | 0.00015 | 855.78 | 705.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2316 | 0.19115 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06
30984 |  |  | Уз.323 | Уз.567 | 66.44 | 85.28 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.05 | 74.96 | 102.85 | 74.8 |  | 15.9878 | -15.9251 | 4.576 | 4.54 | 69.914 | 66.368 | 33.882 | 28.312 | 114.914 | 110.338 | 77.852 | 73.312 | 41.602 | 32.485 | 64.897 | 64.39 | 4.072 | 4.072 | 70.512 | 70.512 | 223851 | 222974.4 | 0.04862 | 0.04863 | 1.331 | -1.326 | 0.00055 | 0.00055 | 3118.82 | 2572.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.23 | 0.1912 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 5.1e-06
38719 |  |  | Уз.221 | Уз.222 | 9.99 | 10.2 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.4 | 70.21 | 102.12 | 69.99 |  | 1.6798 | -1.6749 | 0.01 | 0.01 | 85.79 | 85.78 | 24.482 | 24.472 | 130.79 | 130.78 | 69.482 | 69.472 | 61.318 | 61.298 | 0.728 | 0.724 | 4.006 | 4.006 | 13.996 | 13.996 | 23519.9 | 23451.5 | 0.04943 | 0.04943 | 0.14 | -0.139 | 8e-05 | 8e-05 | 466.86 | 371.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2228 | 0.19147 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 8e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
38733 |  |  | Уз.213 | Переход | 41.16 | 42.2 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.64 | 69.85 | 97.9 | 67.65 |  | 0.6946 | -0.6925 | 0.006 | 0.006 | 85.758 | 85.752 | 24.509 | 24.503 | 130.758 | 130.752 | 69.509 | 69.503 | 61.255 | 61.243 | 0.128 | 0.127 | 3.911 | 3.91 | 45.071 | 45.07 | 9724.8 | 9695.6 | 0.05063 | 0.05063 | 0.058 | -0.058 | 0.00034 | 0.00034 | 1900.24 | 1524.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2228 | 0.19147 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 3.1e-06 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38749 |  |  | Уз.219 | Уз.213 | 4.85 | 4.92 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.85 | 69.44 | 100.64 | 69.27 |  | 1.0229 | -1.0201 | 0.002 | 0.002 | 85.761 | 85.758 | 24.503 | 24.501 | 130.761 | 130.758 | 69.503 | 69.501 | 61.26 | 61.255 | 0.273 | 0.272 | 3.961 | 3.961 | 8.811 | 8.811 | 14321.4 | 14282.5 | 0.04998 | 0.04999 | 0.085 | -0.085 | 4e-05 | 4e-05 | 224.25 | 178.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2228 | 0.19147 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38889 |  |  | Уз.222 | Уз.219 | 36.62 | 34.51 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.12 | 70.56 | 100.85 | 69.54 |  | 1.3514 | -1.3474 | 0.019 | 0.019 | 85.78 | 85.761 | 24.501 | 24.482 | 130.78 | 130.761 | 69.501 | 69.482 | 61.298 | 61.26 | 0.473 | 0.471 | 3.989 | 3.988 | 40.609 | 40.608 | 18921.8 | 18865.9 | 0.04964 | 0.04964 | 0.113 | -0.112 | 0.00031 | 0.00031 | 1708.1 | 1364.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2228 | 0.19147 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.8e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
38885 |  |  | Уз.403 | Задвижка | 0.99 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.53 | 72.74 | 102.52 | 72.73 |  | 3.157 | -3.1491 | 0.013 | 0.013 | 85.834 | 85.821 | 24.44 | 24.428 | 130.834 | 130.821 | 69.44 | 69.428 | 61.407 | 61.381 | 2.551 | 2.538 | 4.04 | 4.04 | 5.03 | 5.03 | 44201.9 | 44092.4 | 0.04901 | 0.04901 | 0.263 | -0.262 | 1e-05 | 1e-05 | 46.31 | 37.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2226 | 0.19148 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38727 |  |  | Задвижка | Уз.221 | 8.31 | 9.41 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.52 | 72.84 | 102.4 | 72.74 |  | 3.157 | -3.1491 | 0.031 | 0.031 | 85.821 | 85.79 | 24.472 | 24.44 | 130.821 | 130.79 | 69.472 | 69.44 | 61.381 | 61.318 | 2.551 | 2.538 | 4.04 | 4.04 | 12.35 | 12.35 | 44201.8 | 44092.5 | 0.04901 | 0.04901 | 0.263 | -0.262 | 7e-05 | 7e-05 | 388.68 | 315.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.2226 | 0.19148 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
41356 |  |  | Уз.274 | Уз ПС1С-1-2 | 71.85 |  | T1/T2 | Подз.кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.7 | 72.54 | 102.51 | 72.39 |  | 12.1825 | -12.0679 | 0.026 | 0.025 | 70.824 | 70.799 | 27.432 | 27.407 | 115.824 | 115.799 | 72.432 | 72.407 | 43.417 | 43.367 | 0.589 | 0.578 | 10.87 | 10.869 | 43.32 | 43.319 | 77107.7 | 76382.4 | 0.04029 | 0.0403 | 0.207 | -0.205 | 0.00132 | 0.00132 | 2240.9 | 1840.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1236 | 0.19518 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 5.4e-06 | [14 empty] | К-6
41350 |  |  | Уз.274 | Уз ПС1С-1-2 | 50.9 |  | T1/T2 | Подз.кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.7 | 72.54 | 102.51 | 72.39 |  | 12.1825 | -12.0679 | 0.026 | 0.025 | 70.824 | 70.799 | 27.432 | 27.407 | 115.824 | 115.799 | 72.432 | 72.407 | 43.417 | 43.367 | 0.589 | 0.578 | 10.87 | 10.869 | 43.32 | 43.319 | 77107.7 | 76382.4 | 0.04029 | 0.0403 | 0.207 | -0.205 | 0.00132 | 0.00132 | 2240.9 | 1840.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1236 | 0.19518 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 3.8e-06 | [14 empty] | К-6
41352 |  |  | Уз.274 | Уз ПС1С-1-2 | 425.53 |  | T1/T2 | Подз.кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.7 | 72.54 | 102.51 | 72.39 |  | 12.1825 | -12.0679 | 0.026 | 0.025 | 70.824 | 70.799 | 27.432 | 27.407 | 115.824 | 115.799 | 72.432 | 72.407 | 43.417 | 43.367 | 0.589 | 0.578 | 10.87 | 10.869 | 43.32 | 43.319 | 77107.7 | 76382.4 | 0.04029 | 0.0403 | 0.207 | -0.205 | 0.00132 | 0.00132 | 2240.9 | 1840.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1236 | 0.19518 | 1.46e-05 | 6.2e-06 | 0 | 3.18e-05 | [14 empty] | К-6
41354 |  |  | Уз.274 | Уз ПС1С-1-2 | 25.71 |  | T1/T2 | Подз.кан. | 70 | 70 | 0.07 | 0.07 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.7 | 72.54 | 102.51 | 72.39 |  | 12.1825 | -12.0679 | 0.026 | 0.025 | 70.824 | 70.799 | 27.432 | 27.407 | 115.824 | 115.799 | 72.432 | 72.407 | 43.417 | 43.367 | 0.589 | 0.578 | 10.87 | 10.869 | 43.32 | 43.319 | 77107.7 | 76382.4 | 0.04029 | 0.0403 | 0.207 | -0.205 | 0.00132 | 0.00132 | 2240.9 | 1840.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.1236 | 0.19518 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [14 empty] | К-6
30724 |  |  | Уз.263 | Задвижка | 3.32 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 102.31 | 78.09 | 102.22 | 78.01 |  | 1.8299 | -1.8267 | 0.011 | 0.011 | 66.525 | 79.514 | 44.688 | 31.677 | 111.525 | 111.514 | 76.688 | 76.677 | 34.849 | 34.826 | 2.823 | 2.814 | 0.664 | 0.664 | 3.984 | 3.984 | 33819.5 | 33761.4 | 0.0403 | 0.0403 | 0.266 | -0.265 | 2e-05 | 2e-05 | 165.32 | 142.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
29852 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 7.25 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.04 | 80.94 | 100.61 | 80.56 |  | 0.837 | -0.8358 | 0.005 | 0.005 | 64.517 | 64.511 | 33.676 | 33.671 | 109.517 | 109.511 | 78.676 | 78.671 | 30.846 | 30.835 | 0.609 | 0.608 | 1.45 | 1.45 | 8.7 | 8.7 | 15469.8 | 15447.7 | 0.04157 | 0.04157 | 0.121 | -0.121 | 3e-05 | 3e-05 | 357.86 | 317.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5823 | 0.21823 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30710 |  |  | Задвижка | 28 | 8.09 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.33 | 80.61 | 100.84 | 80.18 |  | 0.8139 | -0.8127 | 0.006 | 0.006 | 70.688 | 70.682 | 27.546 | 27.541 | 115.688 | 115.682 | 72.546 | 72.541 | 43.147 | 43.136 | 0.577 | 0.575 | 1.618 | 1.618 | 9.708 | 9.708 | 15042.8 | 15020.6 | 0.04163 | 0.04164 | 0.118 | -0.118 | 4e-05 | 4e-05 | 400.13 | 353.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5822 | 0.21824 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
30707 |  |  | Уз.600 | Задвижка | 2.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.45 | 80.18 | 101.33 | 80.07 |  | 0.8139 | -0.8127 | 0.001 | 0.001 | 70.689 | 70.688 | 27.541 | 27.539 | 115.689 | 115.688 | 72.541 | 72.539 | 43.15 | 43.147 | 0.577 | 0.575 | 0.406 | 0.406 | 2.436 | 2.436 | 15043 | 15020.4 | 0.04163 | 0.04164 | 0.118 | -0.118 | 1e-05 | 1e-05 | 100.49 | 88.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5819 | 0.21825 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
31187 |  |  | Уз.537 | Баня (Октябрьская, 4) | 10.61 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 98.88 | 78.39 | 98.25 | 77.83 |  | 0.8124 | -0.8112 | 0.007 | 0.007 | 67.554 | 68.347 | 36.122 | 35.315 | 110.214 | 110.207 | 77.982 | 77.975 | 32.24 | 32.225 | 0.575 | 0.573 | 2.122 | 2.122 | 12.732 | 12.732 | 15014.2 | 14991.6 | 0.04164 | 0.04164 | 0.118 | -0.118 | 5e-05 | 5e-05 | 515.87 | 455.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5818 | 0.21826 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
30280 |  |  | Уз.343 | Зд. 21027 | 27.08 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 102.65 | 81.29 | 101.03 | 79.86 |  | 0.8368 | -0.8354 | 0.02 | 0.02 | 65.695 | 62.495 | 29.341 | 32.502 | 110.695 | 110.675 | 77.521 | 77.502 | 33.193 | 33.154 | 0.609 | 0.607 | 5.416 | 5.416 | 32.496 | 32.496 | 15465.5 | 15439.9 | 0.04157 | 0.04157 | 0.121 | -0.121 | 0.00013 | 0.00013 | 1351.58 | 1190.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5793 | 0.21837 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
30958 |  |  | Уз.588 | Уз.592 | 10.79 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 102.41 | 75.79 | 102.2 | 75.62 |  | 2.5988 | -2.5936 | 0.073 | 0.073 | 74.639 | 74.566 | 33.659 | 33.587 | 114.639 | 114.566 | 73.659 | 73.587 | 41.052 | 40.906 | 5.647 | 5.625 | 2.158 | 2.158 | 12.948 | 12.948 | 48030.5 | 47935.1 | 0.03996 | 0.03996 | 0.377 | -0.376 | 5e-05 | 5e-05 | 537.65 | 453.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5763 | 0.21852 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
30956 |  |  | Уз.590 | Уз.591 | 27.03 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.93 | 74.96 | 100.38 | 73.66 |  | 0.8664 | -0.8646 | 0.021 | 0.021 | 74.537 | 74.516 | 33.709 | 33.688 | 114.537 | 114.516 | 73.709 | 73.688 | 40.849 | 40.806 | 0.652 | 0.649 | 5.406 | 5.406 | 32.436 | 32.436 | 16013.5 | 15978.8 | 0.04149 | 0.0415 | 0.126 | -0.125 | 0.00013 | 0.00013 | 1342.43 | 1127.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5763 | 0.21852 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
30959 |  |  | Уз.592 | Уз.590 | 9.5 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 102.2 | 75.27 | 101.93 | 75.04 |  | 1.7325 | -1.729 | 0.029 | 0.029 | 74.566 | 74.537 | 33.688 | 33.659 | 114.566 | 114.537 | 73.688 | 73.659 | 40.906 | 40.849 | 2.535 | 2.525 | 1.9 | 1.9 | 11.4 | 11.4 | 32020.4 | 31955.4 | 0.04036 | 0.04036 | 0.251 | -0.251 | 5e-05 | 5e-05 | 472.7 | 397.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5763 | 0.21852 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
29624 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 60.88 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 92.53 | 71.68 | 90.08 | 69.53 |  | 1.151 | -1.1489 | 0.083 | 0.083 | 65.444 | 68.311 | 25.814 | 22.781 | 115.444 | 115.361 | 72.864 | 72.781 | 42.663 | 42.497 | 1.135 | 1.131 | 12.176 | 12.176 | 73.056 | 73.056 | 21273.1 | 21233.2 | 0.04094 | 0.04095 | 0.167 | -0.167 | 0.00029 | 0.00029 | 2827.56 | 2469.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5742 | 0.21862 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 4.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
29603 |  |  | Уз.543 | Задвижка | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 92.6 | 69.53 | 92.53 | 69.47 |  | 1.151 | -1.1489 | 0.002 | 0.002 | 65.446 | 65.444 | 22.781 | 22.779 | 115.446 | 115.444 | 72.781 | 72.779 | 42.667 | 42.663 | 1.135 | 1.131 | 0.35 | 0.35 | 2.1 | 2.1 | 21273.3 | 21233.1 | 0.04094 | 0.04095 | 0.167 | -0.167 | 1e-05 | 1e-05 | 81.32 | 69.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.574 | 0.21863 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
38867 |  |  | Уз.407 | Задвижка | 0.97 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.16 | 74.07 | 103.11 | 74.03 |  | 0.8208 | -0.8191 | 0.004 | 0.004 | 84.951 | 84.946 | 25.311 | 25.307 | 129.951 | 129.946 | 70.311 | 70.307 | 59.644 | 59.635 | 1.157 | 1.152 | 2.551 | 2.551 | 3.521 | 3.521 | 16489.1 | 16454.9 | 0.05409 | 0.05409 | 0.141 | -0.14 | 0 | 0 | 40.49 | 33.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38748 |  |  | Уз.410 | Задвижка | 0.91 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.33 | 75.48 | 103.3 | 75.46 |  | 1.3953 | -1.3925 | 0.012 | 0.012 | 85.598 | 85.587 | 24.674 | 24.663 | 130.598 | 130.587 | 69.674 | 69.663 | 60.936 | 60.913 | 3.319 | 3.305 | 2.57 | 2.57 | 3.48 | 3.48 | 28030.6 | 27973.4 | 0.05369 | 0.0537 | 0.239 | -0.239 | 0 | 0 | 38.03 | 31.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38705 |  |  | Уз.414 | Задвижка | 0.99 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.58 | 75.7 | 102.5 | 75.64 |  | 0.5334 | -0.5323 | 0.002 | 0.002 | 84.008 | 84.007 | 26.246 | 26.244 | 129.008 | 129.007 | 71.246 | 71.244 | 57.764 | 57.761 | 0.493 | 0.491 | 2.528 | 2.527 | 3.518 | 3.517 | 10715 | 10694.2 | 0.0546 | 0.0546 | 0.091 | -0.091 | 0 | 0 | 41.16 | 34.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.2
30766 |  |  | Уз.341 | Задвижка | 0.97 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.02 | 77.03 | 101.96 | 76.98 |  | 0.714 | -0.7127 | 0.003 | 0.003 | 65.458 | 78.455 | 45.741 | 32.738 | 110.458 | 110.455 | 77.741 | 77.738 | 32.72 | 32.714 | 0.878 | 0.875 | 2.545 | 2.544 | 3.515 | 3.514 | 14343.2 | 14318.1 | 0.05423 | 0.05424 | 0.122 | -0.122 | 0 | 0 | 40.17 | 34.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31530 |  |  | Уз Лес-13А | Уз Лес-13А | 0.92 | 1.74 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.67 | 76.42 | 102.62 | 76.38 |  | 0.8263 | -0.8248 | 0.004 | 0.004 | 82.309 | 82.305 | 27.938 | 27.934 | 127.309 | 127.305 | 72.938 | 72.934 | 54.375 | 54.367 | 1.172 | 1.168 | 2.552 | 2.551 | 3.472 | 3.471 | 16600.1 | 16569.4 | 0.05409 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 0 | 0 | 38.27 | 32.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
38584 |  |  | Уз.408 | Задвижка | 0.91 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.27 | 75.87 | 102.16 | 75.78 |  | 0.3693 | -0.3686 | 0.001 | 0.001 | 83.796 | 83.795 | 26.456 | 26.455 | 128.796 | 128.795 | 71.456 | 71.455 | 57.341 | 57.339 | 0.239 | 0.238 | 2.499 | 2.499 | 3.409 | 3.409 | 7418.4 | 7404.6 | 0.05522 | 0.05523 | 0.063 | -0.063 | 0 | 0 | 37.75 | 31.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.2
29987 |  |  | Уз.469 | Задвижка | 1.09 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.01 | 77.17 | 101.94 | 77.11 |  | 0.6248 | -0.6237 | 0.002 | 0.002 | 64.07 | 77.068 | 47.117 | 34.115 | 109.07 | 109.068 | 79.117 | 79.115 | 29.955 | 29.95 | 0.674 | 0.672 | 2.537 | 2.537 | 3.627 | 3.627 | 12552 | 12529.5 | 0.05439 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 0 | 0 | 45.14 | 38.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.3
30026 |  |  | Уз.550 | Задвижка | 1.11 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.95 | 77.75 | 102.85 | 77.66 |  | 0.4463 | -0.4455 | 0.001 | 0.001 | 60.39 | 78.229 | 45.964 | 28.123 | 110.23 | 110.229 | 77.964 | 77.963 | 32.267 | 32.265 | 0.347 | 0.346 | 2.515 | 2.515 | 3.625 | 3.625 | 8965.9 | 8950.2 | 0.05487 | 0.05488 | 0.077 | -0.076 | 0 | 0 | 46.26 | 39.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
30041 |  |  | Уз.473 | Задвижка | 1.07 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.57 | 74.45 | 102.46 | 74.36 |  | 0.4017 | -0.4009 | 0.001 | 0.001 | 64.422 | 77.421 | 46.767 | 33.766 | 109.422 | 109.421 | 78.767 | 78.766 | 30.656 | 30.654 | 0.282 | 0.281 | 2.506 | 2.506 | 3.576 | 3.576 | 8070.7 | 8053.2 | 0.05506 | 0.05506 | 0.069 | -0.069 | 0 | 0 | 44.48 | 37.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
31461 |  |  | Уз Лес-67 | Уз Лес-67 | 1.05 | 2.12 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.5 | 73.27 | 99.35 | 73.14 |  | 0.2892 | -0.2886 | 0.001 | 0.001 | 82.508 | 82.507 | 27.736 | 27.736 | 127.508 | 127.507 | 72.736 | 72.736 | 54.772 | 54.771 | 0.148 | 0.148 | 2.475 | 2.474 | 3.525 | 3.524 | 5809.9 | 5798.5 | 0.05577 | 0.05577 | 0.05 | -0.049 | 0 | 0 | 42.73 | 35.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
29913 |  |  | Уз.474 | Задвижка | 1.11 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.67 | 77.13 | 101.6 | 77.07 |  | 0.6247 | -0.6236 | 0.002 | 0.002 | 64.156 | 77.153 | 47.033 | 34.03 | 109.156 | 109.153 | 79.033 | 79.03 | 30.126 | 30.121 | 0.674 | 0.672 | 2.537 | 2.537 | 3.647 | 3.647 | 12549.9 | 12528.1 | 0.05439 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 0 | 0 | 45.86 | 39.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
29822 |  |  | Уз.433 | Задвижка | 1.1 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.88 | 76.29 | 100.83 | 76.25 |  | 0.9372 | -0.9356 | 0.006 | 0.005 | 64.506 | 77.5 | 46.687 | 33.682 | 109.506 | 109.5 | 78.687 | 78.682 | 30.824 | 30.813 | 1.505 | 1.5 | 2.557 | 2.557 | 3.657 | 3.657 | 18828.3 | 18795.6 | 0.05397 | 0.05397 | 0.161 | -0.16 | 0 | 0 | 45.2 | 38.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
31415 |  |  | Уз Лес-24 | Уз Лес-24 | 1.13 | 1.73 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.15 | 75.91 | 102.09 | 75.86 |  | 0.8261 | -0.8246 | 0.004 | 0.004 | 79.764 | 79.759 | 30.472 | 30.468 | 124.764 | 124.759 | 75.472 | 75.468 | 49.296 | 49.287 | 1.172 | 1.168 | 2.552 | 2.551 | 3.682 | 3.681 | 16596 | 16564.7 | 0.05409 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 0 | 0 | 46.84 | 39.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
30797 |  |  | Уз.330 | Задвижка | 1 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 73.48 | 102.49 | 73.47 |  | 2.513 | -2.5075 | 0.038 | 0.038 | 69.709 | 69.671 | 28.554 | 28.516 | 114.709 | 114.671 | 73.554 | 73.516 | 41.193 | 41.117 | 10.714 | 10.667 | 2.582 | 2.582 | 3.582 | 3.582 | 50483.3 | 50373.1 | 0.05344 | 0.05344 | 0.431 | -0.43 | 0 | 0 | 41.55 | 34.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.2
30885 |  |  | Уз.327 | Задвижка | 1.04 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.5 | 75.26 | 102.36 | 75.14 |  | 0.3125 | -0.3119 | 0.001 | 0.001 | 65.632 | 78.632 | 45.565 | 32.564 | 110.632 | 110.632 | 77.565 | 77.564 | 33.068 | 33.067 | 0.172 | 0.172 | 2.483 | 2.483 | 3.523 | 3.523 | 6277.2 | 6265.4 | 0.05558 | 0.05558 | 0.054 | -0.053 | 0 | 0 | 43.21 | 36.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4242 | 0.22603 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
38456 |  |  | Уз Лес-33А | Уз Лес-33А | 1.71 | 0.95 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.33 | 76.24 | 102.23 | 76.16 |  | 0.7024 | -0.7011 | 0.004 | 0.004 | 82.103 | 82.099 | 28.142 | 28.139 | 127.103 | 127.099 | 73.142 | 73.139 | 53.964 | 53.957 | 0.85 | 0.847 | 2.544 | 2.544 | 4.254 | 4.254 | 14109.8 | 14083.4 | 0.05425 | 0.05425 | 0.12 | -0.12 | 1e-05 | 1e-05 | 70.97 | 60.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
31420 |  |  | Уз Лес-21 | Уз Лес-21 | 1.7 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.89 | 77.03 | 102.88 | 77.01 |  | 5.4529 | -5.4429 | 0.216 | 0.215 | 79.858 | 79.642 | 30.589 | 30.374 | 124.858 | 124.642 | 75.589 | 75.374 | 49.485 | 49.054 | 50.281 | 50.096 | 2.591 | 2.591 | 4.291 | 4.291 | 109543.9 | 109342.4 | 0.05326 | 0.05326 | 0.935 | -0.933 | 1e-05 | 1e-05 | 70.83 | 60.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
38628 |  |  | Уз Лес-7А | Уз Лес-7А | 1.71 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.67 | 76.71 | 103.55 | 76.61 |  | 0.6197 | -0.6185 | 0.003 | 0.003 | 82.407 | 82.404 | 27.839 | 27.836 | 127.407 | 127.404 | 72.839 | 72.836 | 54.571 | 54.565 | 0.663 | 0.661 | 2.537 | 2.537 | 4.247 | 4.247 | 12449.4 | 12425.9 | 0.0544 | 0.0544 | 0.106 | -0.106 | 1e-05 | 1e-05 | 71.62 | 60.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
38620 |  |  | Уз Лес-9А | Уз Лес-9А | 1.71 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.47 | 76.61 | 103.37 | 76.53 |  | 0.7024 | -0.7011 | 0.004 | 0.004 | 82.385 | 82.381 | 27.861 | 27.858 | 127.385 | 127.381 | 72.861 | 72.858 | 54.527 | 54.52 | 0.85 | 0.847 | 2.544 | 2.544 | 4.254 | 4.254 | 14110.7 | 14084.1 | 0.05425 | 0.05425 | 0.12 | -0.12 | 1e-05 | 1e-05 | 71.53 | 60.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
38629 |  |  | Уз Лес-45 | Уз Лес-45 | 1.66 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.75 | 77.07 | 103.58 | 76.93 |  | 0.4131 | -0.4124 | 0.001 | 0.001 | 82.549 | 82.547 | 27.696 | 27.695 | 127.549 | 127.547 | 72.696 | 72.695 | 54.854 | 54.851 | 0.298 | 0.297 | 2.509 | 2.509 | 4.169 | 4.169 | 8299.6 | 8283.7 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 1e-05 | 1e-05 | 69.56 | 58.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
29990 |  |  | Уз.452 | Задвижка | 1.7 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.42 | 76.47 | 100.38 | 76.43 |  | 1.473 | -1.4704 | 0.016 | 0.016 | 63.72 | 76.704 | 47.479 | 34.464 | 108.72 | 108.704 | 79.479 | 79.464 | 29.256 | 29.225 | 3.697 | 3.684 | 2.572 | 2.572 | 4.272 | 4.272 | 29590.5 | 29539.5 | 0.05366 | 0.05367 | 0.253 | -0.252 | 1e-05 | 1e-05 | 69.63 | 59.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31460 |  |  | Уз Лес-56 | Уз Лес-56 | 1.7 | 0.9 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.07 | 75.91 | 101.93 | 75.79 |  | 0.4957 | -0.4948 | 0.002 | 0.002 | 82.351 | 82.349 | 27.893 | 27.891 | 127.351 | 127.349 | 72.893 | 72.891 | 54.46 | 54.457 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 4.223 | 4.222 | 9958.7 | 9939.9 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 1e-05 | 1e-05 | 70.43 | 59.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30459 |  |  | Уз | Уз | 1.69 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.19 | 76.35 | 102.1 | 76.27 |  | 0.7601 | -0.7587 | 0.004 | 0.004 | 66.888 | 79.883 | 44.321 | 31.316 | 111.888 | 111.883 | 76.321 | 76.316 | 35.571 | 35.563 | 0.994 | 0.99 | 2.548 | 2.548 | 4.238 | 4.238 | 15270 | 15240.8 | 0.05417 | 0.05417 | 0.13 | -0.13 | 1e-05 | 1e-05 | 70.07 | 59.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.1
30802 |  |  | Уз.322 | Задвижка | 1.86 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.44 | 77.79 | 102.37 | 77.72 |  | 1.0267 | -1.0249 | 0.008 | 0.008 | 65.601 | 78.593 | 45.603 | 32.596 | 110.601 | 110.593 | 77.603 | 77.596 | 33.005 | 32.989 | 1.804 | 1.797 | 2.56 | 2.56 | 4.42 | 4.42 | 20624.3 | 20588.7 | 0.0539 | 0.0539 | 0.176 | -0.176 | 1e-05 | 1e-05 | 77.25 | 66.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
30112 |  |  | Уз.399 | Задвижка | 1.81 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.84 | 76.79 | 102.67 | 76.65 |  | 0.4464 | -0.4455 | 0.002 | 0.001 | 65.826 | 78.825 | 45.373 | 32.371 | 110.826 | 110.825 | 77.373 | 77.371 | 33.455 | 33.452 | 0.347 | 0.346 | 2.515 | 2.515 | 4.325 | 4.325 | 8967.6 | 8950.3 | 0.05487 | 0.05488 | 0.077 | -0.076 | 1e-05 | 1e-05 | 75.38 | 63.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
29912 |  |  | Уз.376 | Задвижка | 1.73 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.28 | 76.59 | 101.08 | 76.41 |  | 0.3571 | -0.3565 | 0.001 | 0.001 | 76.945 | 76.944 | 47.24 | 47.24 | 108.945 | 108.944 | 79.24 | 79.24 | 29.706 | 29.704 | 0.224 | 0.223 | 2.496 | 2.496 | 4.226 | 4.226 | 7173.6 | 7161 | 0.05529 | 0.05529 | 0.061 | -0.061 | 1e-05 | 1e-05 | 71.28 | 60.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31414 |  |  | Уз Лес-22 | Уз Лес-22 | 1.8 | 1.09 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.76 | 76.15 | 102.65 | 76.06 |  | 0.6901 | -0.6887 | 0.004 | 0.004 | 79.822 | 79.818 | 30.413 | 30.41 | 124.822 | 124.818 | 75.413 | 75.41 | 49.412 | 49.405 | 0.82 | 0.817 | 2.543 | 2.543 | 4.343 | 4.343 | 13862.7 | 13836.1 | 0.05427 | 0.05427 | 0.118 | -0.118 | 1e-05 | 1e-05 | 74.92 | 63.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
38754 |  |  | Уз.406 | Задвижка | 1.74 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.01 | 67.87 | 101.96 | 67.83 |  | 1.652 | -1.6479 | 0.02 | 0.02 | 83.661 | 83.641 | 26.61 | 26.59 | 128.661 | 128.641 | 71.61 | 71.59 | 57.071 | 57.031 | 4.645 | 4.622 | 2.574 | 2.574 | 4.314 | 4.314 | 33187.9 | 33105.5 | 0.05361 | 0.05361 | 0.283 | -0.283 | 1e-05 | 1e-05 | 72.05 | 56.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.2
29824 |  |  | Уз.370 | Задвижка | 1.8 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.71 | 74.98 | 101.6 | 74.89 |  | 0.6695 | -0.6682 | 0.003 | 0.003 | 64.517 | 77.513 | 46.674 | 33.671 | 109.517 | 109.513 | 78.674 | 78.671 | 30.846 | 30.839 | 0.773 | 0.77 | 2.541 | 2.541 | 4.341 | 4.341 | 13450.2 | 13423 | 0.05431 | 0.05431 | 0.115 | -0.115 | 1e-05 | 1e-05 | 74.39 | 62.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31412 |  |  | Уз Лес-55 | Уз Лес-55 | 1.79 | 0.94 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.3 | 75.81 | 102.08 | 75.62 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.364 | 82.363 | 27.879 | 27.878 | 127.364 | 127.363 | 72.879 | 72.878 | 54.485 | 54.484 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.279 | 4.278 | 6639.8 | 6627 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 74.27 | 62.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
39344 |  |  | Уз Лес-14А | Уз Лес-14А | 1.8 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.57 | 75.68 | 102.48 | 75.6 |  | 0.8265 | -0.8249 | 0.005 | 0.005 | 82.3 | 82.294 | 27.948 | 27.943 | 127.3 | 127.294 | 72.948 | 72.943 | 54.357 | 54.347 | 1.173 | 1.168 | 2.552 | 2.551 | 4.352 | 4.351 | 16603.1 | 16570.6 | 0.05408 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 1e-05 | 1e-05 | 74.83 | 62.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
31515 |  |  | Уз Лес-12А | Уз Лес-12А | 1.79 | 1.1 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.92 | 76.26 | 102.83 | 76.18 |  | 0.7852 | -0.7837 | 0.005 | 0.005 | 82.336 | 82.331 | 27.911 | 27.907 | 127.336 | 127.331 | 72.911 | 72.907 | 54.429 | 54.42 | 1.06 | 1.056 | 2.549 | 2.549 | 4.339 | 4.339 | 15773.2 | 15743.6 | 0.05413 | 0.05414 | 0.135 | -0.134 | 1e-05 | 1e-05 | 74.59 | 62.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
30788 |  |  | Уз.335 | Задвижка | 1.81 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.82 | 80.56 | 101.78 | 80.52 |  | 1.6737 | -1.6713 | 0.021 | 0.021 | 65.407 | 78.386 | 45.809 | 32.788 | 110.407 | 110.386 | 77.809 | 77.788 | 32.619 | 32.577 | 4.767 | 4.753 | 2.575 | 2.575 | 4.385 | 4.385 | 33623.2 | 33574.9 | 0.0536 | 0.0536 | 0.287 | -0.287 | 1e-05 | 1e-05 | 74.85 | 65.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
29991 |  |  | Уз.334 | Задвижка | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.27 | 76.5 | 101.24 | 76.48 |  | 3.1242 | -3.1186 | 0.072 | 0.071 | 64.088 | 77.016 | 47.169 | 34.098 | 109.088 | 109.016 | 79.169 | 79.098 | 29.989 | 29.846 | 16.54 | 16.481 | 2.586 | 2.585 | 4.336 | 4.335 | 62762.6 | 62649.3 | 0.05337 | 0.05337 | 0.536 | -0.535 | 1e-05 | 1e-05 | 72.1 | 61.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
29964 |  |  | Уз.461 | Задвижка | 1.76 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.93 | 75.9 | 100.73 | 75.72 |  | 0.3571 | -0.3564 | 0.001 | 0.001 | 63.851 | 76.85 | 47.334 | 34.333 | 108.851 | 108.85 | 79.334 | 79.333 | 29.518 | 29.516 | 0.224 | 0.223 | 2.496 | 2.496 | 4.256 | 4.256 | 7173.8 | 7160.5 | 0.05529 | 0.05529 | 0.061 | -0.061 | 1e-05 | 1e-05 | 72.34 | 61.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4241 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30957 |  |  | Задвижка | Здание | 1.95 | 4.28 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.73 | 77.13 | 101.64 | 77.05 |  | 0.866 | -0.8645 | 0.006 | 0.006 | 82.528 | 69.522 | 28.703 | 41.697 | 114.528 | 114.522 | 73.703 | 73.697 | 40.831 | 40.82 | 1.287 | 1.282 | 2.554 | 2.554 | 4.504 | 4.504 | 17397.5 | 17367.1 | 0.05404 | 0.05404 | 0.148 | -0.148 | 1e-05 | 1e-05 | 80.59 | 69.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31514 |  |  | Уз Лес-50 | Уз Лес-50 | 1.94 | 1.33 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.23 | 76.47 | 102.98 | 76.27 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.465 | 82.464 | 27.779 | 27.778 | 127.465 | 127.464 | 72.779 | 72.778 | 54.688 | 54.686 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.429 | 4.428 | 6639.8 | 6626.9 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 81.01 | 68.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
40103 |  |  | ТК 1П-3 | ТК 1П-3 | 2.12 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.23 | 70.16 | 104.2 | 70.13 |  | 2.7374 | -2.7304 | 0.06 | 0.059 | 78.743 | 78.684 | 21.608 | 21.549 | 123.743 | 123.684 | 66.608 | 66.549 | 57.194 | 57.075 | 12.706 | 12.642 | 2.584 | 2.584 | 4.704 | 4.704 | 54991 | 54850.3 | 0.05341 | 0.05341 | 0.469 | -0.468 | 1e-05 | 1e-05 | 89.13 | 70.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 1П
39453 |  |  | Уз.499 | Задвижка | 2.29 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.9 | 71.93 | 100.58 | 71.66 |  | 0.2873 | -0.2867 | 0.001 | 0.001 | 85.903 | 85.903 | 24.36 | 24.359 | 130.903 | 130.903 | 69.36 | 69.359 | 61.545 | 61.543 | 0.146 | 0.146 | 2.474 | 2.474 | 4.764 | 4.764 | 5770.6 | 5758.6 | 0.05578 | 0.05579 | 0.049 | -0.049 | 1e-05 | 1e-05 | 94.11 | 77.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31001 |  |  | Уз ПС1С-4 | Уз ПС1С-4 | 2.16 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.31 | 78.21 | 103.28 | 78.18 |  | 2.6861 | -2.6814 | 0.058 | 0.058 | 70.299 | 83.241 | 40.987 | 27.93 | 115.299 | 115.241 | 72.987 | 72.93 | 42.37 | 42.254 | 12.237 | 12.193 | 2.583 | 2.583 | 4.743 | 4.743 | 53961.9 | 53866.4 | 0.05342 | 0.05342 | 0.46 | -0.46 | 1e-05 | 1e-05 | 90.25 | 77.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [18 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
31299 |  |  | Уз Лес-44 | Жилой дом | 2.3 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.74 | 75.95 | 101.49 | 75.73 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.001 | 0.001 | 82.293 | 82.292 | 27.95 | 27.949 | 127.293 | 127.292 | 72.95 | 72.949 | 54.345 | 54.342 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 4.8 | 4.799 | 7469.6 | 7455.6 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 95.07 | 80.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30718 |  |  | Уз ПС1С-1-2 | ООО "Стройком" (строительная компания) | 2.35 | 2.86 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.39 | 77.6 | 102.23 | 77.48 |  | 0.3461 | -0.3455 | 0.001 | 0.001 | 70.798 | 70.797 | 27.434 | 27.433 | 115.798 | 115.797 | 72.434 | 72.433 | 43.365 | 43.363 | 0.21 | 0.21 | 2.493 | 2.493 | 4.843 | 4.843 | 6952.5 | 6940.1 | 0.05535 | 0.05536 | 0.059 | -0.059 | 1e-05 | 1e-05 | 54.63 | 40.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | К-6 | [5 empty] | ТС чужой включен
31387 |  |  | Уз Лес-17 | Уз Лес-17 | 2.36 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.21 | 75.24 | 103.04 | 75.1 |  | 0.5785 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 81.09 | 81.088 | 29.149 | 29.146 | 126.09 | 126.088 | 74.149 | 74.146 | 51.944 | 51.938 | 0.579 | 0.576 | 2.533 | 2.533 | 4.893 | 4.893 | 11620.8 | 11596.7 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 98.54 | 82.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1
31499 |  |  | Уз Лес-35 | Здание | 2.41 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.87 | 76.97 | 102.76 | 76.89 |  | 0.4958 | -0.4949 | 0.002 | 0.002 | 82.314 | 82.312 | 27.93 | 27.928 | 127.314 | 127.312 | 72.93 | 72.928 | 54.386 | 54.382 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 4.933 | 4.932 | 9960.2 | 9941.8 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 1e-05 | 1e-05 | 56.31 | 41.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30917 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 2.55 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.58 | 76.18 | 100.47 | 76.09 |  | 0.9527 | -0.951 | 0.008 | 0.008 | 81.55 | 68.542 | 29.679 | 42.671 | 113.55 | 113.542 | 74.679 | 74.671 | 38.879 | 38.864 | 1.555 | 1.549 | 2.557 | 2.557 | 5.107 | 5.107 | 19137.8 | 19104.3 | 0.05396 | 0.05396 | 0.163 | -0.163 | 1e-05 | 1e-05 | 104.55 | 89.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31507 |  |  | Уз Лес-36 | Жилой дом | 2.48 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.83 | 76.89 | 102.66 | 76.74 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 82.313 | 82.311 | 27.932 | 27.929 | 127.313 | 127.311 | 72.932 | 72.929 | 54.385 | 54.379 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 5.013 | 5.013 | 11619.4 | 11597.9 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 103.28 | 87.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31601 |  |  | Уз Лес-35 | Уз Лес-35 | 0.92 | 1.58 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.95 | 76.89 | 102.87 | 76.82 |  | 0.4958 | -0.4949 | 0.001 | 0.001 | 82.316 | 82.314 | 27.928 | 27.926 | 127.316 | 127.314 | 72.928 | 72.926 | 54.389 | 54.386 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 3.443 | 3.442 | 9960.3 | 9941.7 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 0 | 0 | 38.34 | 32.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31596 |  |  | Уз Лес-51 | Жилой дом | 2.49 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.87 | 76.84 | 102.59 | 76.6 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.001 | 0.001 | 82.439 | 82.438 | 27.804 | 27.803 | 127.439 | 127.438 | 72.804 | 72.803 | 54.636 | 54.634 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 4.99 | 4.989 | 7469.5 | 7455.5 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 103.72 | 87.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31591 |  |  | Уз Лес-48 | Жилой дом | 2.51 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.42 | 77.37 | 103.25 | 77.22 |  | 0.6197 | -0.6185 | 0.003 | 0.003 | 82.528 | 82.525 | 27.718 | 27.715 | 127.528 | 127.525 | 72.718 | 72.715 | 54.813 | 54.807 | 0.663 | 0.661 | 2.537 | 2.537 | 5.047 | 5.047 | 12448.9 | 12425.9 | 0.0544 | 0.0544 | 0.106 | -0.106 | 1e-05 | 1e-05 | 104.95 | 89.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31401 |  |  | Уз Лес-39 | Жилой дом | 2.47 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.21 | 76.34 | 101.98 | 76.17 |  | 0.2479 | -0.2474 | 0.001 | 0.001 | 82.298 | 82.298 | 27.944 | 27.944 | 127.298 | 127.298 | 72.944 | 72.944 | 54.355 | 54.354 | 0.11 | 0.109 | 2.457 | 2.456 | 4.927 | 4.926 | 4979.8 | 4970.3 | 0.05617 | 0.05618 | 0.042 | -0.042 | 1e-05 | 1e-05 | 57.31 | 41.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.424 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31506 |  |  | Уз Лес-28 | Жилой дом | 2.6 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.33 | 77.17 | 103 | 76.89 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.455 | 82.454 | 27.789 | 27.788 | 127.455 | 127.454 | 72.789 | 72.788 | 54.666 | 54.664 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.089 | 5.088 | 6639.6 | 6627.1 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 108.65 | 92.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
39399 |  |  | Уз Лес-15А | Уз Лес-16А | 1.67 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.17 | 75.6 | 102.09 | 75.52 |  | 0.7852 | -0.7837 | 0.004 | 0.004 | 82.287 | 82.282 | 27.96 | 27.956 | 127.287 | 127.282 | 72.96 | 72.956 | 54.331 | 54.322 | 1.06 | 1.056 | 2.549 | 2.549 | 4.219 | 4.219 | 15773.6 | 15744 | 0.05413 | 0.05414 | 0.135 | -0.134 | 1e-05 | 1e-05 | 69.23 | 58.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
30785 |  |  | Октябрьская, 18а | Здание | 2.71 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.2 | 74.8 | 97.97 | 74.63 |  | 0.2678 | -0.2673 | 0.001 | 0.001 | 79.516 | 79.515 | 44.686 | 44.686 | 111.516 | 111.515 | 76.686 | 76.686 | 34.83 | 34.829 | 0.127 | 0.127 | 2.466 | 2.466 | 5.176 | 5.176 | 5379.9 | 5370.4 | 0.05596 | 0.05597 | 0.046 | -0.046 | 1e-05 | 1e-05 | 60.14 | 44.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-10.2
39397 |  |  | Уз Лес-15А | Уз Лес-15А | 0.99 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.17 | 75.97 | 102.12 | 75.92 |  | 0.7023 | -0.701 | 0.003 | 0.003 | 82.287 | 82.284 | 27.959 | 27.956 | 127.287 | 127.284 | 72.959 | 72.956 | 54.331 | 54.325 | 0.85 | 0.846 | 2.544 | 2.544 | 3.534 | 3.534 | 14108.7 | 14082.5 | 0.05425 | 0.05425 | 0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 41.04 | 34.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
39394 |  |  | Уз Лес-38А | Жилой дом | 2.7 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.75 | 73.55 | 98.51 | 73.35 |  | 0.4544 | -0.4536 | 0.002 | 0.002 | 82.099 | 82.097 | 28.144 | 28.142 | 127.099 | 127.097 | 73.144 | 73.142 | 53.957 | 53.953 | 0.36 | 0.358 | 2.516 | 2.516 | 5.216 | 5.216 | 9129.4 | 9112.4 | 0.05484 | 0.05485 | 0.078 | -0.078 | 1e-05 | 1e-05 | 109.3 | 92.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
31496 |  |  | Уз Лес-37 | Жилой дом | 2.71 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.58 | 76.65 | 102.36 | 76.49 |  | 0.2892 | -0.2887 | 0.001 | 0.001 | 82.305 | 82.304 | 27.938 | 27.937 | 127.305 | 127.304 | 72.938 | 72.937 | 54.368 | 54.366 | 0.148 | 0.148 | 2.475 | 2.474 | 5.185 | 5.184 | 5809.7 | 5798.8 | 0.05577 | 0.05577 | 0.05 | -0.049 | 1e-05 | 1e-05 | 63.13 | 46.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31529 |  |  | Уз Лес-38 | Здание | 2.71 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.54 | 76.64 | 102.34 | 76.47 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 82.303 | 82.3 | 27.943 | 27.94 | 127.303 | 127.3 | 72.943 | 72.94 | 54.363 | 54.357 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 5.243 | 5.243 | 11619.7 | 11598.2 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 112.63 | 95.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31481 |  |  | Уз Лес-32 | Жилой дом | 2.71 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.12 | 77.04 | 102.84 | 76.81 |  | 0.4132 | -0.4124 | 0.002 | 0.002 | 82.362 | 82.361 | 27.882 | 27.88 | 127.362 | 127.361 | 72.882 | 72.88 | 54.482 | 54.479 | 0.298 | 0.297 | 2.509 | 2.509 | 5.219 | 5.219 | 8299.9 | 8284.4 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 1e-05 | 1e-05 | 113.08 | 95.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31587 |  |  | Уз Лес-53 | Жилой дом | 2.66 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.49 | 76.48 | 102.15 | 76.2 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.396 | 82.395 | 27.847 | 27.846 | 127.396 | 127.395 | 72.847 | 72.846 | 54.55 | 54.548 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.149 | 5.148 | 6639.6 | 6627.1 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 110.51 | 93.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31384 |  |  | Уз Лес-57 | Жилой дом | 2.66 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.57 | 75.75 | 101.24 | 75.47 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.34 | 82.339 | 27.903 | 27.902 | 127.34 | 127.339 | 72.903 | 72.902 | 54.438 | 54.437 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.149 | 5.148 | 6639.5 | 6627 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 109.82 | 93.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
39350 |  |  | Уз Лес-37А | Жилой дом | 2.71 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.44 | 76.6 | 102.3 | 76.48 |  | 0.826 | -0.8245 | 0.006 | 0.006 | 82.097 | 82.091 | 28.15 | 28.144 | 127.097 | 127.091 | 73.15 | 73.144 | 53.953 | 53.941 | 1.172 | 1.167 | 2.552 | 2.551 | 5.262 | 5.261 | 16594.4 | 16563.8 | 0.05409 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 1e-05 | 1e-05 | 112.55 | 95.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
31597 |  |  | Уз Лес-52 | Жилой дом | 2.82 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.65 | 76.6 | 102.29 | 76.29 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.417 | 82.416 | 27.827 | 27.826 | 127.417 | 127.416 | 72.827 | 72.826 | 54.591 | 54.589 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.309 | 5.308 | 6639.6 | 6627.1 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 117.29 | 99.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31485 |  |  | Уз Лес-34 | Жилой дом | 2.8 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.02 | 77.02 | 102.81 | 76.84 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 82.333 | 82.329 | 27.913 | 27.91 | 127.333 | 127.329 | 72.913 | 72.91 | 54.423 | 54.416 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 5.333 | 5.333 | 11619.5 | 11597.9 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 116.75 | 99.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31402 |  |  | Уз Лес-56 | Жилой дом | 2.78 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.93 | 76.11 | 101.69 | 75.91 |  | 0.4957 | -0.4948 | 0.002 | 0.002 | 82.349 | 82.347 | 27.895 | 27.893 | 127.349 | 127.347 | 72.895 | 72.893 | 54.457 | 54.452 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 5.303 | 5.302 | 9958.6 | 9940 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 1e-05 | 1e-05 | 115.05 | 97.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30119 |  |  | Уз.336 | Задвижка | 1.16 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.74 | 77.03 | 102.64 | 76.95 |  | 0.491 | -0.4901 | 0.002 | 0.002 | 64.653 | 77.651 | 46.538 | 33.536 | 109.653 | 109.651 | 78.538 | 78.536 | 31.116 | 31.113 | 0.399 | 0.397 | 2.648 | 2.648 | 3.808 | 3.808 | 9863.5 | 9844.9 | 0.05211 | 0.05212 | 0.084 | -0.084 | 0 | 0 | 48.28 | 41.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
38617 |  |  | Уз Лес-37А | Уз Лес-37А | 1.02 | 1.77 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.24 | 76.25 | 103.17 | 76.2 |  | 0.6612 | -0.6599 | 0.003 | 0.003 | 82.095 | 82.092 | 28.149 | 28.147 | 127.095 | 127.092 | 73.149 | 73.147 | 53.948 | 53.943 | 0.754 | 0.751 | 2.54 | 2.54 | 3.56 | 3.56 | 13282.3 | 13256.4 | 0.05432 | 0.05432 | 0.113 | -0.113 | 0 | 0 | 42.6 | 35.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
38622 |  |  | Уз Лес-29А | Уз Лес-29А | 0.98 | 1.78 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.32 | 75.77 | 102.27 | 75.73 |  | 0.8262 | -0.8246 | 0.004 | 0.004 | 82.085 | 82.08 | 28.161 | 28.157 | 127.085 | 127.08 | 73.161 | 73.157 | 53.928 | 53.92 | 1.172 | 1.168 | 2.552 | 2.551 | 3.532 | 3.531 | 16597.1 | 16565.3 | 0.05409 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 0 | 0 | 40.67 | 34.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
30713 |  |  | Уз ПС1С-3 | Здание | 2.79 | 2.58 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.5 | 76.88 | 101.28 | 76.69 |  | 0.5206 | -0.5196 | 0.002 | 0.002 | 70.706 | 70.703 | 27.526 | 27.523 | 115.706 | 115.703 | 72.526 | 72.523 | 43.182 | 43.177 | 0.47 | 0.468 | 2.526 | 2.526 | 5.316 | 5.316 | 10457.6 | 10439 | 0.05463 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 1e-05 | 1e-05 | 115.13 | 98.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39930 |  |  | Декабристов, 10 | Жилой дом | 2.77 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.22 | 70.22 | 104.19 | 70.2 |  | 1.9849 | -1.9799 | 0.036 | 0.036 | 78.73 | 78.694 | 21.598 | 21.562 | 123.73 | 123.694 | 66.598 | 66.562 | 57.168 | 57.097 | 6.695 | 6.661 | 2.578 | 2.578 | 5.348 | 5.348 | 39875.4 | 39774 | 0.05352 | 0.05352 | 0.34 | -0.339 | 1e-05 | 1e-05 | 65.67 | 42.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
29512 |  |  | Уз ПС1С-23-1 | Жилой дом | 2.8 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.81 | 71.34 | 92.58 | 71.14 |  | 0.4686 | -0.4679 | 0.002 | 0.002 | 69.917 | 69.915 | 28.307 | 28.305 | 114.917 | 114.915 | 73.307 | 73.305 | 41.612 | 41.608 | 0.382 | 0.381 | 2.519 | 2.518 | 5.319 | 5.318 | 9414.2 | 9398.7 | 0.05479 | 0.0548 | 0.08 | -0.08 | 1e-05 | 1e-05 | 108.59 | 94.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
31404 |  |  | Уз Лес-46 | Жилой дом | 2.82 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.03 | 75.3 | 100.68 | 75 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.292 | 82.291 | 27.951 | 27.95 | 127.292 | 127.291 | 72.951 | 72.95 | 54.341 | 54.339 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.309 | 5.308 | 6640.1 | 6627.6 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 115.99 | 98.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31510 |  |  | Уз Лес-33 | Жилой дом | 3.01 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.07 | 77.12 | 102.95 | 77.03 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 82.333 | 82.33 | 27.913 | 27.909 | 127.333 | 127.33 | 72.913 | 72.909 | 54.423 | 54.417 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 5.543 | 5.543 | 11619.5 | 11598 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 70.49 | 51.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31494 |  |  | Уз Лес-30 | Жилой дом | 2.9 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.29 | 77.2 | 103.04 | 76.99 |  | 0.4958 | -0.4949 | 0.002 | 0.002 | 82.4 | 82.397 | 27.845 | 27.843 | 127.4 | 127.397 | 72.845 | 72.843 | 54.556 | 54.552 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 5.423 | 5.422 | 9959.6 | 9941 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 1e-05 | 1e-05 | 121.15 | 102.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31296 |  |  | Уз Лес-55 | Жилой дом | 2.95 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.08 | 76.12 | 101.71 | 75.81 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.363 | 82.362 | 27.88 | 27.879 | 127.363 | 127.362 | 72.88 | 72.879 | 54.484 | 54.482 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.439 | 5.438 | 6639.7 | 6627.1 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 122.22 | 103.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30910 |  |  | Уз.591 | Задвижка | 2.91 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.38 | 75.08 | 100.24 | 74.96 |  | 0.8663 | -0.8647 | 0.007 | 0.007 | 74.516 | 82.509 | 41.716 | 33.709 | 114.516 | 114.509 | 73.716 | 73.709 | 40.806 | 40.792 | 1.288 | 1.283 | 2.554 | 2.554 | 5.464 | 5.464 | 17403.4 | 17370.9 | 0.05404 | 0.05404 | 0.149 | -0.148 | 1e-05 | 1e-05 | 119.15 | 101.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1
31018 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 3.01 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.55 | 76.12 | 100.38 | 75.97 |  | 0.6932 | -0.692 | 0.005 | 0.005 | 82.745 | 82.741 | 41.484 | 41.479 | 114.745 | 114.741 | 73.484 | 73.479 | 41.266 | 41.257 | 0.828 | 0.825 | 2.543 | 2.543 | 5.553 | 5.553 | 13926.5 | 13901.9 | 0.05427 | 0.05427 | 0.119 | -0.119 | 1e-05 | 1e-05 | 123.39 | 105.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31416 |  |  | Уз Лес-42 | Жилой дом | 2.9 | 0.94 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.96 | 74.48 | 99.67 | 74.24 |  | 0.4131 | -0.4124 | 0.002 | 0.002 | 82.291 | 82.289 | 27.953 | 27.951 | 127.291 | 127.289 | 72.953 | 72.951 | 54.34 | 54.337 | 0.298 | 0.297 | 2.509 | 2.509 | 5.409 | 5.409 | 8299.3 | 8283.8 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 1e-05 | 1e-05 | 118.39 | 100.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31495 |  |  | Уз Лес-29 | Уз Лес-30 | 1.85 | 1.02 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.44 | 76.99 | 103.29 | 76.86 |  | 0.4958 | -0.4948 | 0.002 | 0.002 | 82.401 | 82.4 | 27.843 | 27.841 | 127.401 | 127.4 | 72.843 | 72.841 | 54.56 | 54.556 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 4.373 | 4.372 | 9959.7 | 9940.9 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 1e-05 | 1e-05 | 77.37 | 65.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22604 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
38450 |  |  | Уз Лес-33А | Жилой дом | 3.07 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.23 | 76.4 | 102.04 | 76.24 |  | 0.7024 | -0.7011 | 0.005 | 0.005 | 82.099 | 82.094 | 28.147 | 28.142 | 127.099 | 127.094 | 73.147 | 73.142 | 53.957 | 53.947 | 0.85 | 0.847 | 2.544 | 2.544 | 5.614 | 5.614 | 14109.6 | 14083.5 | 0.05425 | 0.05425 | 0.12 | -0.12 | 1e-05 | 1e-05 | 127.32 | 108.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
31509 |  |  | Уз Лес-31 | Уз Лес-32 | 1.9 | 1.04 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.31 | 76.81 | 103.12 | 76.65 |  | 0.4132 | -0.4124 | 0.001 | 0.001 | 82.364 | 82.362 | 27.88 | 27.879 | 127.364 | 127.362 | 72.88 | 72.879 | 54.485 | 54.482 | 0.298 | 0.297 | 2.509 | 2.509 | 4.409 | 4.409 | 8300.1 | 8284.2 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 1e-05 | 1e-05 | 79.39 | 67.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31487 |  |  | Уз Лес-33 | Уз Лес-34 | 1.9 | 1.04 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.15 | 76.84 | 103.02 | 76.73 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 82.335 | 82.333 | 27.91 | 27.907 | 127.335 | 127.333 | 72.91 | 72.907 | 54.428 | 54.423 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 4.433 | 4.433 | 11619.6 | 11597.8 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 79.3 | 67.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31518 |  |  | Уз Лес-31 | Уз Лес-31 | 1.15 | 2.37 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.31 | 77.02 | 103.22 | 76.94 |  | 0.537 | -0.536 | 0.002 | 0.002 | 82.364 | 82.362 | 27.881 | 27.879 | 127.364 | 127.362 | 72.881 | 72.879 | 54.485 | 54.481 | 0.5 | 0.498 | 2.528 | 2.528 | 3.678 | 3.678 | 10788.5 | 10768.5 | 0.05459 | 0.05459 | 0.092 | -0.092 | 0 | 0 | 48.05 | 40.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
38477 |  |  | Уз Лес-32А | Уз Лес-32А | 1.36 | 1.68 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.24 | 75.86 | 102.16 | 75.8 |  | 0.7438 | -0.7425 | 0.004 | 0.004 | 82.071 | 82.067 | 28.174 | 28.17 | 127.071 | 127.067 | 73.174 | 73.17 | 53.9 | 53.893 | 0.952 | 0.948 | 2.547 | 2.547 | 3.907 | 3.907 | 14943 | 14915.1 | 0.05419 | 0.05419 | 0.128 | -0.127 | 1e-05 | 1e-05 | 56.41 | 47.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
38481 |  |  | Уз Лес-32А | Уз Лес-32А | 1.78 | 1.15 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.24 | 76.03 | 102.15 | 75.95 |  | 0.8265 | -0.825 | 0.005 | 0.005 | 82.071 | 82.066 | 28.175 | 28.17 | 127.071 | 127.066 | 73.175 | 73.17 | 53.9 | 53.89 | 1.173 | 1.169 | 2.552 | 2.551 | 4.332 | 4.331 | 16603.6 | 16572.7 | 0.05408 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 1e-05 | 1e-05 | 73.83 | 62.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
31480 |  |  | Уз Лес-11 | Жилой дом | 3.14 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.61 | 77.46 | 103.36 | 77.25 |  | 0.5371 | -0.5361 | 0.003 | 0.003 | 81.842 | 81.839 | 28.402 | 28.399 | 126.842 | 126.839 | 73.402 | 73.399 | 53.443 | 53.437 | 0.5 | 0.498 | 2.528 | 2.528 | 5.668 | 5.668 | 10790 | 10769.9 | 0.05459 | 0.05459 | 0.092 | -0.092 | 1e-05 | 1e-05 | 131.46 | 111.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
39482 |  |  | Молодежная, 12а/1 | Здание | 3.07 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.56 | 75.7 | 101.48 | 75.64 |  | 0.8178 | -0.8163 | 0.006 | 0.006 | 78.05 | 78.043 | 21.939 | 21.932 | 123.05 | 123.043 | 66.939 | 66.932 | 56.117 | 56.104 | 1.149 | 1.144 | 2.551 | 2.551 | 5.621 | 5.621 | 16429 | 16398.4 | 0.0541 | 0.0541 | 0.14 | -0.14 | 1e-05 | 1e-05 | 70.73 | 51.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
38578 |  |  | Уз Лес-10 | Жилой дом | 3.15 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.61 | 77.34 | 103.21 | 77 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 81.967 | 81.966 | 28.275 | 28.274 | 126.967 | 126.966 | 73.275 | 73.274 | 53.693 | 53.691 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.639 | 5.638 | 6639.5 | 6626.9 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 131.88 | 111.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30898 |  |  | Задвижка | Кв.27 вв 3 | 3.11 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.6 | 73.22 | 94.28 | 72.94 |  | 0.3841 | -0.3834 | 0.001 | 0.001 | 82.703 | 69.701 | 28.523 | 41.522 | 114.703 | 114.701 | 73.523 | 73.522 | 41.181 | 41.178 | 0.258 | 0.257 | 2.502 | 2.502 | 5.612 | 5.612 | 7715.3 | 7702.8 | 0.05514 | 0.05515 | 0.066 | -0.066 | 1e-05 | 1e-05 | 122.21 | 106.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.3
30962 |  |  | Задвижка | 5б | 3.23 | 4.54 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.1 | 77.45 | 102.02 | 77.38 |  | 0.8662 | -0.8647 | 0.007 | 0.007 | 82.56 | 69.552 | 28.673 | 41.665 | 114.56 | 114.552 | 73.673 | 73.665 | 40.895 | 40.88 | 1.287 | 1.283 | 2.554 | 2.554 | 5.784 | 5.784 | 17401.1 | 17370.4 | 0.05404 | 0.05404 | 0.148 | -0.148 | 1e-05 | 1e-05 | 74.85 | 55.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31483 |  |  | Уз Лес-50 | Жилой дом | 3.25 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.98 | 76.82 | 102.57 | 76.47 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.464 | 82.463 | 27.78 | 27.779 | 127.464 | 127.463 | 72.78 | 72.779 | 54.686 | 54.684 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.739 | 5.738 | 6639.7 | 6627.1 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 135.49 | 114.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31298 |  |  | Уз Лес-17 | Жилой дом | 3.22 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.05 | 76.77 | 102.5 | 76.31 |  | 0.2479 | -0.2474 | 0.001 | 0.001 | 81.131 | 81.13 | 29.107 | 29.106 | 126.131 | 126.13 | 74.107 | 74.106 | 52.025 | 52.024 | 0.11 | 0.109 | 2.457 | 2.456 | 5.677 | 5.676 | 4979.8 | 4970.2 | 0.05617 | 0.05618 | 0.042 | -0.042 | 1e-05 | 1e-05 | 134.29 | 113.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31502 |  |  | Уз Лес-29 | Жилой дом | 3.3 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.36 | 77.26 | 103.12 | 77.06 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 82.399 | 82.396 | 27.847 | 27.843 | 127.399 | 127.396 | 72.847 | 72.843 | 54.556 | 54.549 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 5.833 | 5.833 | 11618.9 | 11597.3 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 137.93 | 116.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31517 |  |  | Уз Лес-49 | Жилой дом | 3.3 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.13 | 76.93 | 102.71 | 76.58 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.496 | 82.494 | 27.749 | 27.748 | 127.496 | 127.494 | 72.749 | 72.748 | 54.748 | 54.746 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.789 | 5.788 | 6639.7 | 6627.1 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 137.71 | 116.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30355 |  |  | Задвижка | Баня | 3.18 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.09 | 71.96 | 93.64 | 71.57 |  | 0.2774 | -0.277 | 0.001 | 0.001 | 70.491 | 70.49 | 27.736 | 27.735 | 115.491 | 115.49 | 72.736 | 72.735 | 42.755 | 42.754 | 0.137 | 0.136 | 2.47 | 2.47 | 5.65 | 5.65 | 5573.6 | 5564.1 | 0.05587 | 0.05587 | 0.048 | -0.047 | 1e-05 | 1e-05 | 124.5 | 107.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-14.2
31280 |  |  | Уз Лес-47 | Здание | 3.24 | 4.79 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.88 | 74.33 | 99.48 | 73.99 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.291 | 82.29 | 27.952 | 27.951 | 127.291 | 127.29 | 72.952 | 72.951 | 54.34 | 54.338 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.729 | 5.728 | 6640.1 | 6627.5 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 132.2 | 112.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31395 |  |  | Уз Лес-40 | Жилой дом | 3.29 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.15 | 76.15 | 101.74 | 75.8 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.298 | 82.297 | 27.945 | 27.944 | 127.298 | 127.297 | 72.945 | 72.944 | 54.354 | 54.352 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 5.779 | 5.778 | 6639.8 | 6627.2 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 136.38 | 115.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31128 |  |  | Лопарева, 43/1 | 43 | 3.2 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 99.3 | 75.14 | 99.16 | 75.03 |  | 0.52 | -0.5191 | 0.003 | 0.003 | 65.014 | 65.011 | 33.177 | 33.174 | 110.014 | 110.011 | 78.177 | 78.174 | 31.84 | 31.835 | 0.469 | 0.467 | 2.526 | 2.526 | 5.726 | 5.726 | 10446.7 | 10428.1 | 0.05463 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 1e-05 | 1e-05 | 71.9 | 53.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31593 |  |  | Уз Лес-64 | Жилой дом | 3.29 | 4.47 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.08 | 76.13 | 101.71 | 75.82 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.001 | 0.001 | 82.52 | 82.519 | 27.724 | 27.723 | 127.52 | 127.519 | 72.724 | 72.723 | 54.797 | 54.795 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 5.79 | 5.789 | 7469.7 | 7455.6 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 136.31 | 115.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4239 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38623 |  |  | Уз Лес-41А | Жилой дом | 3.43 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.59 | 74.17 | 99.28 | 73.91 |  | 0.4544 | -0.4536 | 0.002 | 0.002 | 82.1 | 82.098 | 28.143 | 28.141 | 127.1 | 127.098 | 73.143 | 73.141 | 53.959 | 53.954 | 0.36 | 0.358 | 2.516 | 2.516 | 5.946 | 5.946 | 9129.4 | 9112.3 | 0.05484 | 0.05485 | 0.078 | -0.078 | 1e-05 | 1e-05 | 139.67 | 118.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
39919 |  |  | Декабристов, 8 | Декабристов, 8 | 3.4 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.84 | 70.26 | 103.81 | 70.24 |  | 2.5195 | -2.5132 | 0.064 | 0.064 | 78.647 | 78.582 | 21.709 | 21.645 | 123.647 | 123.582 | 66.709 | 66.645 | 57.002 | 56.873 | 10.77 | 10.716 | 2.582 | 2.582 | 5.982 | 5.982 | 50615 | 50487.9 | 0.05344 | 0.05344 | 0.432 | -0.431 | 1e-05 | 1e-05 | 80.28 | 52.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
31291 |  |  | Уз Лес-59 | Здание | 3.32 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.63 | 73.52 | 98.47 | 73.38 |  | 0.8264 | -0.8249 | 0.007 | 0.007 | 82.281 | 82.274 | 27.968 | 27.961 | 127.281 | 127.274 | 72.968 | 72.961 | 54.32 | 54.306 | 1.173 | 1.168 | 2.552 | 2.551 | 5.872 | 5.871 | 16601.6 | 16570.9 | 0.05409 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 1e-05 | 1e-05 | 134.28 | 114.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30660 |  |  | Уз ПС1С-1-2 | Уз ПС1С-1-2 | 1.02 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 77.48 | 102.39 | 77.37 |  | 0.3461 | -0.3455 | 0.001 | 0.001 | 70.799 | 70.798 | 27.433 | 27.432 | 115.799 | 115.798 | 72.433 | 72.432 | 43.367 | 43.365 | 0.211 | 0.21 | 2.493 | 2.493 | 3.513 | 3.513 | 6952.6 | 6940 | 0.05535 | 0.05536 | 0.059 | -0.059 | 0 | 0 | 42.39 | 36.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | К-6
40109 |  |  | Заводская, 15/12 | Жилой дом | 3.4 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.1 | 70.05 | 104.01 | 70 |  | 0.9232 | -0.9209 | 0.009 | 0.009 | 78.801 | 78.793 | 21.5 | 21.491 | 123.801 | 123.793 | 66.5 | 66.491 | 57.31 | 57.293 | 1.461 | 1.453 | 2.556 | 2.556 | 5.956 | 5.956 | 18546.2 | 18498.9 | 0.05399 | 0.05399 | 0.158 | -0.158 | 1e-05 | 1e-05 | 80.5 | 52.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
38476 |  |  | Уз Лес-45 | Жилой дом | 3.34 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.58 | 77.36 | 103.24 | 77.07 |  | 0.4131 | -0.4124 | 0.002 | 0.002 | 82.547 | 82.546 | 27.698 | 27.696 | 127.547 | 127.546 | 72.698 | 72.696 | 54.851 | 54.848 | 0.298 | 0.297 | 2.509 | 2.509 | 5.849 | 5.849 | 8299.5 | 8283.9 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 1e-05 | 1e-05 | 139.81 | 118.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
40100 |  |  | Заводская, 11/11 | Жилой дом | 3.4 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.58 | 70.26 | 103.54 | 70.24 |  | 2.4794 | -2.4732 | 0.062 | 0.062 | 78.414 | 78.352 | 21.938 | 21.876 | 123.414 | 123.352 | 66.938 | 66.876 | 56.538 | 56.414 | 10.43 | 10.379 | 2.582 | 2.582 | 5.982 | 5.982 | 49808.9 | 49684.8 | 0.05344 | 0.05344 | 0.425 | -0.424 | 1e-05 | 1e-05 | 80.05 | 52.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
31521 |  |  | Уз Лес-62 | Жилой дом | 3.39 | 4.54 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.75 | 76.85 | 102.61 | 76.73 |  | 0.9916 | -0.9898 | 0.01 | 0.01 | 82.529 | 82.519 | 27.724 | 27.714 | 127.529 | 127.519 | 72.724 | 72.714 | 54.815 | 54.795 | 1.684 | 1.677 | 2.559 | 2.559 | 5.949 | 5.949 | 19920.7 | 19884 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.17 | 1e-05 | 1e-05 | 141.1 | 119.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38925 |  |  | пос. Магистральный, 19 | пос.Магистральный, 19 | 3.4 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.29 | 70.3 | 103.27 | 70.28 |  | 3.7833 | -3.7739 | 0.145 | 0.144 | 86.217 | 86.072 | 24.193 | 24.048 | 131.217 | 131.072 | 69.193 | 69.048 | 62.169 | 61.88 | 24.234 | 24.114 | 2.588 | 2.588 | 5.988 | 5.988 | 76001.9 | 75814.5 | 0.05333 | 0.05333 | 0.649 | -0.647 | 1e-05 | 1e-05 | 79.81 | 52.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38405 |  |  | ТК МА-10 | ТК МА-10 | 3.35 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.34 | 69.15 | 101.26 | 69.08 |  | 1.598 | -1.594 | 0.026 | 0.026 | 86.417 | 86.391 | 23.875 | 23.849 | 131.417 | 131.391 | 68.875 | 68.849 | 62.568 | 62.517 | 4.347 | 4.326 | 2.574 | 2.574 | 5.924 | 5.924 | 32101.2 | 32021.9 | 0.05362 | 0.05362 | 0.274 | -0.273 | 1e-05 | 1e-05 | 138.09 | 110.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39901 |  |  | Заводская, 11а | Жилой дом | 3.52 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.59 | 70.26 | 103.56 | 70.24 |  | 2.4779 | -2.4717 | 0.064 | 0.063 | 78.383 | 78.319 | 21.971 | 21.908 | 123.383 | 123.319 | 66.971 | 66.908 | 56.475 | 56.348 | 10.418 | 10.366 | 2.582 | 2.582 | 6.102 | 6.102 | 49778.8 | 49654.6 | 0.05344 | 0.05344 | 0.425 | -0.424 | 1e-05 | 1e-05 | 82.89 | 54.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
39864 |  |  | Заводская, 13а | Жилой дом | 3.55 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.48 | 70.27 | 103.45 | 70.24 |  | 2.5172 | -2.5109 | 0.066 | 0.066 | 78.298 | 78.232 | 22.058 | 21.992 | 123.298 | 123.232 | 67.058 | 66.992 | 56.306 | 56.174 | 10.75 | 10.697 | 2.582 | 2.582 | 6.132 | 6.132 | 50567.9 | 50442.2 | 0.05344 | 0.05344 | 0.432 | -0.43 | 1e-05 | 1e-05 | 83.5 | 54.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
31582 |  |  | Уз Лес-27 | Жилой дом | 3.47 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.45 | 77.29 | 103.16 | 77.04 |  | 0.4957 | -0.4948 | 0.003 | 0.003 | 82.454 | 82.451 | 27.792 | 27.789 | 127.454 | 127.451 | 72.792 | 72.789 | 54.665 | 54.66 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 5.993 | 5.992 | 9958.6 | 9940 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 1e-05 | 1e-05 | 145.12 | 123.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38603 |  |  | пос. Леспромхоз, 22 | Здание | 3.55 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.71 | 77.68 | 103.64 | 77.63 |  | 1.2805 | -1.2782 | 0.017 | 0.017 | 82.702 | 82.685 | 27.56 | 27.543 | 127.702 | 127.685 | 72.56 | 72.543 | 55.159 | 55.125 | 2.798 | 2.788 | 2.568 | 2.568 | 6.118 | 6.118 | 25724 | 25676.7 | 0.05375 | 0.05375 | 0.22 | -0.219 | 1e-05 | 1e-05 | 83.7 | 61.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31144 |  |  | Задвижка | Здание | 3.55 | 4.04 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.17 | 74.09 | 97.89 | 73.85 |  | 0.5197 | -0.5188 | 0.003 | 0.003 | 81.554 | 68.551 | 29.67 | 42.667 | 113.554 | 113.551 | 74.67 | 74.667 | 38.887 | 38.881 | 0.468 | 0.467 | 2.526 | 2.526 | 6.076 | 6.076 | 10440.1 | 10421.4 | 0.05464 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 1e-05 | 1e-05 | 143.11 | 122.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31386 |  |  | Уз Лес-16 | Жилой дом | 3.46 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.26 | 77.27 | 103.13 | 77.16 |  | 1.1153 | -1.1133 | 0.013 | 0.013 | 81.208 | 81.195 | 29.042 | 29.03 | 126.208 | 126.195 | 74.042 | 74.03 | 52.178 | 52.153 | 2.126 | 2.119 | 2.563 | 2.563 | 6.023 | 6.023 | 22405.9 | 22364.7 | 0.05384 | 0.05384 | 0.191 | -0.191 | 1e-05 | 1e-05 | 144.52 | 122.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30396 |  |  | Задвижка | Баня | 3.45 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.7 | 71.34 | 94.31 | 71 |  | 0.3492 | -0.3486 | 0.001 | 0.001 | 70.49 | 70.489 | 27.737 | 27.735 | 115.49 | 115.489 | 72.737 | 72.735 | 42.755 | 42.753 | 0.214 | 0.214 | 2.494 | 2.494 | 5.944 | 5.944 | 7015.6 | 7003 | 0.05534 | 0.05534 | 0.06 | -0.06 | 1e-05 | 1e-05 | 135.66 | 116.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-14.2
31287 |  |  | Уз Лес-45 | Уз Лес-45 | 1.51 | 1.95 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.28 | 74.94 | 101.11 | 74.79 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.001 | 0.001 | 82.293 | 82.292 | 27.951 | 27.95 | 127.293 | 127.292 | 72.951 | 72.95 | 54.343 | 54.341 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 4.01 | 4.009 | 7469.8 | 7455.4 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 62.22 | 52.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31393 |  |  | Уз Лес-23 | Здание | 3.7 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.3 | 76.47 | 102.13 | 76.33 |  | 0.9379 | -0.9362 | 0.009 | 0.009 | 79.768 | 79.759 | 30.472 | 30.463 | 124.768 | 124.759 | 75.472 | 75.463 | 49.305 | 49.287 | 1.507 | 1.502 | 2.557 | 2.557 | 6.257 | 6.257 | 18841.4 | 18806.6 | 0.05397 | 0.05397 | 0.161 | -0.16 | 1e-05 | 1e-05 | 153.52 | 130.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31264 |  |  | Уз Лес-12 | Жилой дом | 3.71 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.98 | 75.6 | 101.05 | 74.81 |  | 0.1653 | -0.1649 | 0 | 0 | 81.661 | 81.661 | 28.579 | 28.579 | 126.661 | 126.661 | 73.579 | 73.579 | 53.083 | 53.082 | 0.032 | 0.032 | 3.7 | 3.703 | 7.41 | 7.413 | 3320 | 3313.4 | 0.0373 | 0.03727 | 0.028 | -0.028 | 2e-05 | 2e-05 | 153.6 | 129.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
39878 |  |  | Гагарина, 7б | Жилой дом | 3.64 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.91 | 70.28 | 102.87 | 70.26 |  | 2.563 | -2.5568 | 0.069 | 0.069 | 78.351 | 78.281 | 22.009 | 21.94 | 123.351 | 123.281 | 67.009 | 66.94 | 56.411 | 56.273 | 11.144 | 11.089 | 2.583 | 2.583 | 6.223 | 6.223 | 51488.5 | 51362.9 | 0.05343 | 0.05343 | 0.439 | -0.438 | 1e-05 | 1e-05 | 85.09 | 55.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
39902 |  |  | Гагарина, 7 | Жилой дом | 3.64 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.58 | 70.28 | 102.55 | 70.25 |  | 2.5891 | -2.5828 | 0.071 | 0.07 | 77.93 | 77.859 | 22.429 | 22.358 | 122.93 | 122.859 | 67.429 | 67.358 | 55.572 | 55.43 | 11.371 | 11.316 | 2.583 | 2.583 | 6.223 | 6.223 | 52012.3 | 51886.7 | 0.05343 | 0.05343 | 0.444 | -0.443 | 1e-05 | 1e-05 | 84.79 | 55.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
31408 |  |  | Уз Лес-73 | Здание | 3.61 | 4.47 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.7 | 75.1 | 100.44 | 74.88 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.004 | 0.004 | 82.314 | 82.31 | 27.932 | 27.928 | 127.314 | 127.31 | 72.932 | 72.928 | 54.386 | 54.378 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 6.143 | 6.143 | 11619.4 | 11597.8 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 148.14 | 125.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
39528 |  |  | Гагарина, 5 | Жилой дом | 3.59 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.18 | 70.08 | 104.17 | 70.07 |  | 5.1666 | -5.16 | 0.279 | 0.278 | 78.36 | 78.081 | 22.13 | 21.851 | 123.36 | 123.081 | 67.13 | 66.851 | 56.509 | 55.952 | 45.147 | 45.031 | 2.591 | 2.591 | 6.181 | 6.181 | 103792.6 | 103659.4 | 0.05327 | 0.05327 | 0.886 | -0.885 | 1e-05 | 1e-05 | 85.08 | 54.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
38759 |  |  | Уз.225 | Задвижка | 3.67 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.07 | 73.91 | 102.76 | 73.65 |  | 0.4924 | -0.4914 | 0.003 | 0.003 | 86.024 | 86.021 | 24.242 | 24.239 | 131.024 | 131.021 | 69.242 | 69.239 | 61.785 | 61.779 | 0.421 | 0.42 | 2.522 | 2.522 | 6.192 | 6.192 | 9892.8 | 9871.8 | 0.05472 | 0.05472 | 0.084 | -0.084 | 1e-05 | 1e-05 | 153.08 | 126.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-17.2
31392 |  |  | Уз Лес-15 | Здание | 3.66 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.16 | 76.92 | 102.69 | 76.53 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 81.321 | 81.32 | 28.918 | 28.917 | 126.321 | 126.32 | 73.918 | 73.917 | 52.405 | 52.402 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 6.149 | 6.148 | 6639.9 | 6627.3 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 152.76 | 129.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
39897 |  |  | Декабристов, 6 | Жилой дом | 3.8 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.99 | 70.24 | 103.95 | 70.21 |  | 2.1196 | -2.1142 | 0.049 | 0.048 | 78.428 | 78.379 | 21.78 | 21.731 | 123.428 | 123.379 | 66.78 | 66.731 | 56.696 | 56.599 | 7.63 | 7.592 | 2.58 | 2.58 | 6.38 | 6.38 | 42580.1 | 42472.5 | 0.0535 | 0.0535 | 0.363 | -0.362 | 2e-05 | 2e-05 | 89.87 | 58.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
31526 |  |  | Уз Лес-63 | Жилой дом | 3.78 | 4.87 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.41 | 76.41 | 102.07 | 76.12 |  | 0.4545 | -0.4536 | 0.002 | 0.002 | 82.526 | 82.523 | 27.72 | 27.718 | 127.526 | 127.523 | 72.72 | 72.718 | 54.808 | 54.804 | 0.36 | 0.358 | 2.516 | 2.516 | 6.296 | 6.296 | 9129.6 | 9112.4 | 0.05484 | 0.05485 | 0.078 | -0.078 | 2e-05 | 2e-05 | 156.97 | 133.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38392 |  |  | пос. Магистральный, 40а | Жилой дом | 3.82 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.81 | 69.54 | 100.76 | 69.51 |  | 1.5979 | -1.5941 | 0.028 | 0.028 | 86.305 | 86.278 | 23.988 | 23.96 | 131.305 | 131.278 | 68.988 | 68.96 | 62.345 | 62.29 | 4.347 | 4.326 | 2.574 | 2.574 | 6.394 | 6.394 | 32099.6 | 32023.6 | 0.05362 | 0.05362 | 0.274 | -0.273 | 2e-05 | 2e-05 | 87.28 | 57.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39535 |  |  | Молодежная, 12а | Детский сад №69 | 3.74 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 102.87 | 70.95 | 102.86 | 70.94 |  | 7.6191 | -5.7948 | 0.621 | 0.359 | 75.724 | 75.102 | 23.622 | 23.263 | 120.724 | 120.102 | 68.622 | 68.263 | 52.461 | 51.48 | 98.085 | 56.775 | 2.593 | 2.591 | 6.333 | 6.331 | 153059.9 | 116412.4 | 0.05322 | 0.05325 | 1.306 | -0.993 | 2e-05 | 2e-05 | 87.39 | 58.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
38973 |  |  | пос. Магистральный, 31 | Жилой дом | 3.81 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 99.6 | 69.2 | 99.59 | 69.19 |  | 5.1059 | -5.0941 | 0.282 | 0.281 | 85.531 | 85.249 | 25.012 | 24.731 | 130.531 | 130.249 | 70.012 | 69.731 | 60.799 | 60.236 | 44.093 | 43.891 | 2.59 | 2.59 | 6.4 | 6.4 | 102571.6 | 102336 | 0.05327 | 0.05327 | 0.875 | -0.873 | 2e-05 | 2e-05 | 85.9 | 57.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
30881 |  |  | Зырянова, 5 | Спецавтопредприятие | 3.99 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.31 | 78.25 | 102.18 | 78.15 |  | 0.7143 | -0.7131 | 0.006 | 0.006 | 79.535 | 79.529 | 44.672 | 44.666 | 111.535 | 111.529 | 76.672 | 76.666 | 34.869 | 34.857 | 0.879 | 0.876 | 2.545 | 2.544 | 6.535 | 6.534 | 14349.8 | 14325 | 0.05423 | 0.05424 | 0.122 | -0.122 | 2e-05 | 2e-05 | 92.67 | 69.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.2
38969 |  |  | пос. Магистральный, 34а | Жилой дом | 3.97 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 98.97 | 69.42 | 98.5 | 69.1 |  | 0.1881 | -0.1877 | 0 | 0 | 86.425 | 86.425 | 23.841 | 23.841 | 131.425 | 131.425 | 68.841 | 68.841 | 62.584 | 62.583 | 0.044 | 0.044 | 3.544 | 3.547 | 7.514 | 7.517 | 3779 | 3770.2 | 0.03894 | 0.03891 | 0.032 | -0.032 | 2e-05 | 2e-05 | 88.88 | 60.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38722 |  |  | Уз.413 | Задвижка | 2.86 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.97 | 72.16 | 101.8 | 72.02 |  | 0.6978 | -0.6962 | 0.005 | 0.005 | 83.66 | 83.655 | 26.596 | 26.591 | 128.66 | 128.655 | 71.596 | 71.591 | 57.069 | 57.06 | 0.839 | 0.835 | 2.543 | 2.543 | 5.403 | 5.403 | 14018.1 | 13985.5 | 0.05426 | 0.05426 | 0.12 | -0.119 | 1e-05 | 1e-05 | 118.4 | 97.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
31609 |  |  | Уз Лес-61 | Жилой дом | 3.9 | 4.9 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.83 | 76.64 | 102.34 | 76.22 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.546 | 82.545 | 27.698 | 27.697 | 127.546 | 127.545 | 72.698 | 72.697 | 54.849 | 54.847 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 6.389 | 6.388 | 6639.7 | 6627 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 2e-05 | 2e-05 | 162.42 | 137.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
40088 |  |  | Заводская, 13 | Жилой дом | 3.88 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.09 | 70.26 | 104.06 | 70.24 |  | 2.7373 | -2.7304 | 0.082 | 0.082 | 78.566 | 78.484 | 21.807 | 21.725 | 123.566 | 123.484 | 66.807 | 66.725 | 56.841 | 56.677 | 12.706 | 12.642 | 2.584 | 2.584 | 6.464 | 6.464 | 54990.2 | 54851 | 0.05341 | 0.05341 | 0.469 | -0.468 | 2e-05 | 2e-05 | 91.86 | 59.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
30889 |  |  | Уз.351 | Задвижка | 0.86 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.69 | 72.94 | 94.6 | 72.87 |  | 0.3841 | -0.3834 | 0.001 | 0.001 | 69.704 | 82.703 | 41.522 | 28.521 | 114.704 | 114.703 | 73.522 | 73.521 | 41.183 | 41.181 | 0.258 | 0.257 | 2.502 | 2.502 | 3.362 | 3.362 | 7715.4 | 7702.7 | 0.05514 | 0.05515 | 0.066 | -0.066 | 0 | 0 | 33.82 | 29.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.3
38772 |  |  | Уз.413 | Задвижка | 1.08 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.97 | 74.57 | 101.93 | 74.54 |  | 1.1901 | -1.1877 | 0.009 | 0.009 | 83.66 | 83.651 | 26.6 | 26.591 | 128.66 | 128.651 | 71.6 | 71.591 | 57.069 | 57.051 | 2.419 | 2.409 | 2.565 | 2.565 | 3.645 | 3.645 | 23908.1 | 23859.8 | 0.05379 | 0.05379 | 0.204 | -0.204 | 0 | 0 | 44.71 | 37.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31421 |  |  | Уз Лес-25-1 | Здание | 3.94 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.93 | 75.26 | 100.63 | 75 |  | 0.5371 | -0.5361 | 0.003 | 0.003 | 79.752 | 79.749 | 30.482 | 30.479 | 124.752 | 124.749 | 75.482 | 75.479 | 49.274 | 49.267 | 0.5 | 0.498 | 2.528 | 2.528 | 6.468 | 6.468 | 10789 | 10768.7 | 0.05459 | 0.05459 | 0.092 | -0.092 | 2e-05 | 2e-05 | 161.95 | 137.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31592 |  |  | Уз Лес-54 | Жилой дом | 3.89 | 4.38 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.33 | 76.31 | 101.94 | 75.98 |  | 0.4131 | -0.4123 | 0.002 | 0.002 | 82.378 | 82.376 | 27.867 | 27.865 | 127.378 | 127.376 | 72.867 | 72.865 | 54.513 | 54.509 | 0.298 | 0.297 | 2.509 | 2.509 | 6.399 | 6.399 | 8299.2 | 8283.5 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 2e-05 | 2e-05 | 161.44 | 136.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31261 |  |  | Уз Лес-45 | Жилой дом | 3.88 | 4.79 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.11 | 75.3 | 100.68 | 74.94 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.002 | 0.002 | 82.292 | 82.29 | 27.952 | 27.951 | 127.292 | 127.29 | 72.952 | 72.951 | 54.341 | 54.338 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 6.38 | 6.379 | 7469.7 | 7455.5 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 2e-05 | 2e-05 | 159.68 | 135.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
39401 |  |  | Уз Лес-23А | Уз Лес-23А | 1.56 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.96 | 74.82 | 101.89 | 74.77 |  | 1.0328 | -1.0308 | 0.008 | 0.007 | 82.285 | 82.277 | 27.965 | 27.957 | 127.285 | 127.277 | 72.965 | 72.957 | 54.327 | 54.312 | 1.825 | 1.818 | 2.561 | 2.56 | 4.121 | 4.12 | 20747.2 | 20706.9 | 0.05389 | 0.0539 | 0.177 | -0.177 | 1e-05 | 1e-05 | 64.58 | 54.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
39884 |  |  | Декабристов, 4 | Жилой дом | 3.98 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 103.55 | 70.48 | 103.5 | 70.45 |  | 2.0439 | -2.0388 | 0.047 | 0.046 | 77.718 | 77.672 | 22.038 | 21.992 | 122.718 | 122.672 | 67.038 | 66.992 | 55.727 | 55.634 | 7.097 | 7.062 | 2.579 | 2.579 | 6.559 | 6.559 | 41059 | 40957.4 | 0.05351 | 0.05351 | 0.35 | -0.35 | 2e-05 | 2e-05 | 93.68 | 61.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4238 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
38597 |  |  | Уз Лес-6 | Жилой дом | 4.07 | 3.84 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.68 | 77.3 | 103.16 | 76.86 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.318 | 82.316 | 27.926 | 27.925 | 127.318 | 127.316 | 72.926 | 72.925 | 54.392 | 54.39 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 6.559 | 6.558 | 6640.1 | 6627.3 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 2e-05 | 2e-05 | 170.48 | 144.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
39575 |  |  | Гагарина, 10 | Здание | 4.07 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.34 | 69.7 | 102.26 | 69.63 |  | 1.9361 | -1.9313 | 0.042 | 0.042 | 78.497 | 78.454 | 21.756 | 21.714 | 123.497 | 123.454 | 66.756 | 66.714 | 56.783 | 56.698 | 6.371 | 6.34 | 2.578 | 2.578 | 6.648 | 6.648 | 38894 | 38798.5 | 0.05353 | 0.05353 | 0.332 | -0.331 | 2e-05 | 2e-05 | 168.93 | 135.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
31283 |  |  | Уз Лес-67 | Жилой дом | 4.1 | 5.14 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.35 | 73.76 | 98.77 | 73.27 |  | 0.2892 | -0.2886 | 0.001 | 0.001 | 82.507 | 82.506 | 27.737 | 27.736 | 127.507 | 127.506 | 72.737 | 72.736 | 54.771 | 54.769 | 0.148 | 0.148 | 2.475 | 2.474 | 6.575 | 6.574 | 5809.8 | 5798.6 | 0.05577 | 0.05577 | 0.05 | -0.049 | 2e-05 | 2e-05 | 166.67 | 141.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31614 |  |  | Уз Лес-65 | Здание | 4.06 | 4.19 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.16 | 75.45 | 100.87 | 75.2 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.004 | 0.004 | 82.51 | 82.506 | 27.737 | 27.734 | 127.51 | 127.506 | 72.737 | 72.734 | 54.776 | 54.769 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 6.593 | 6.593 | 11619.2 | 11597.5 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 2e-05 | 2e-05 | 167.14 | 141.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38609 |  |  | Уз Лес-8 | Жилой дом | 4.18 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.64 | 77.3 | 103.17 | 76.9 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.002 | 0.002 | 82.129 | 82.128 | 28.114 | 28.113 | 127.129 | 127.128 | 73.114 | 73.113 | 54.017 | 54.013 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 6.68 | 6.679 | 7469.7 | 7455.4 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 2e-05 | 2e-05 | 175.04 | 148.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30883 |  |  | Задвижка | Здание | 4.23 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.05 | 75.23 | 98.5 | 74.75 |  | 0.3124 | -0.3119 | 0.001 | 0.001 | 76.935 | 76.934 | 47.251 | 47.25 | 108.935 | 108.934 | 79.251 | 79.25 | 29.685 | 29.683 | 0.172 | 0.172 | 2.483 | 2.483 | 6.713 | 6.713 | 6276.3 | 6265.1 | 0.05558 | 0.05558 | 0.054 | -0.053 | 2e-05 | 2e-05 | 171.59 | 147.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.4 | [5 empty] | ТС чужой включен
39026 |  |  | пос. Магистральный, 7а/1 | Приют для детей и подростков "Арго" | 4.23 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.56 | 70.38 | 100.46 | 70.31 |  | 1.0113 | -1.0091 | 0.012 | 0.012 | 86.142 | 86.13 | 24.134 | 24.122 | 131.142 | 131.13 | 69.134 | 69.122 | 62.02 | 61.996 | 1.751 | 1.743 | 2.56 | 2.56 | 6.79 | 6.79 | 20316.9 | 20271 | 0.05391 | 0.05391 | 0.173 | -0.173 | 2e-05 | 2e-05 | 96.38 | 65.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
31581 |  |  | Уз Лес-66 | Жилой дом | 4.25 | 5.35 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.87 | 75.17 | 100.52 | 74.87 |  | 0.4958 | -0.4949 | 0.003 | 0.003 | 82.508 | 82.506 | 27.738 | 27.735 | 127.508 | 127.506 | 72.738 | 72.735 | 54.774 | 54.768 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 6.773 | 6.772 | 9960.4 | 9941.6 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 2e-05 | 2e-05 | 174.61 | 148.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22605 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38710 |  |  | Уз.405 | Задвижка | 1.57 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.91 | 75.35 | 102.83 | 75.29 |  | 0.8205 | -0.8189 | 0.005 | 0.005 | 84.392 | 84.387 | 25.867 | 25.863 | 129.392 | 129.387 | 70.867 | 70.863 | 58.529 | 58.52 | 1.156 | 1.152 | 2.551 | 2.551 | 4.121 | 4.121 | 16483.7 | 16450.4 | 0.05409 | 0.05409 | 0.141 | -0.14 | 1e-05 | 1e-05 | 65.42 | 54.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31263 |  |  | Уз Лес-17 | Уз Лес-17 | 1.12 | 1.87 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.24 | 76.31 | 103.05 | 76.15 |  | 0.2479 | -0.2474 | 0 | 0 | 81.131 | 81.131 | 29.106 | 29.106 | 126.131 | 126.131 | 74.106 | 74.106 | 52.026 | 52.025 | 0.11 | 0.109 | 2.457 | 2.456 | 3.577 | 3.576 | 4979.9 | 4970.1 | 0.05617 | 0.05618 | 0.042 | -0.042 | 0 | 0 | 46.77 | 39.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31258 |  |  | Уз Лес-57 | Уз Лес-57 | 1.68 | 0.98 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.78 | 75.47 | 101.57 | 75.29 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.341 | 82.34 | 27.902 | 27.901 | 127.341 | 127.34 | 72.902 | 72.901 | 54.44 | 54.438 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.169 | 4.168 | 6639.6 | 6626.9 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 69.46 | 58.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30794 |  |  | Задвижка | Здание | 4.42 | 4.5 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.61 | 72.39 | 95.8 | 71.7 |  | 0.2167 | -0.2163 | 0.001 | 0.001 | 82.571 | 82.57 | 41.654 | 41.653 | 114.571 | 114.57 | 73.654 | 73.653 | 40.917 | 40.916 | 0.084 | 0.084 | 2.439 | 2.439 | 6.859 | 6.859 | 4353 | 4344.8 | 0.05657 | 0.05658 | 0.037 | -0.037 | 2e-05 | 2e-05 | 176.22 | 150.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31605 |  |  | Уз Лес-64 | Уз Лес-64 | 1.04 | 1.92 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.2 | 75.82 | 102.08 | 75.72 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.001 | 0.001 | 82.521 | 82.52 | 27.723 | 27.722 | 127.521 | 127.52 | 72.723 | 72.722 | 54.799 | 54.797 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 3.54 | 3.539 | 7469.8 | 7455.5 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 0 | 0 | 43.12 | 36.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31611 |  |  | Уз Лес-48 | Уз Лес-48 | 1.87 | 1.18 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.55 | 77.22 | 103.42 | 77.12 |  | 0.6197 | -0.6185 | 0.003 | 0.003 | 82.531 | 82.528 | 27.715 | 27.712 | 127.531 | 127.528 | 72.715 | 72.712 | 54.819 | 54.813 | 0.663 | 0.661 | 2.537 | 2.537 | 4.407 | 4.407 | 12449 | 12425.7 | 0.0544 | 0.0544 | 0.106 | -0.106 | 1e-05 | 1e-05 | 78.26 | 66.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31585 |  |  | Уз Лес-11 | Уз Лес-11 | 1.19 | 1.73 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.7 | 77.25 | 103.61 | 77.17 |  | 0.5371 | -0.5361 | 0.002 | 0.002 | 81.844 | 81.842 | 28.399 | 28.397 | 126.844 | 126.842 | 73.399 | 73.397 | 53.447 | 53.443 | 0.5 | 0.498 | 2.528 | 2.528 | 3.718 | 3.718 | 10790.1 | 10769.8 | 0.05459 | 0.05459 | 0.092 | -0.092 | 0 | 0 | 49.85 | 42.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31268 |  |  | Уз Лес-70 | Жилой дом | 4.39 | 5.33 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.52 | 73.41 | 98.34 | 73.26 |  | 0.9916 | -0.9898 | 0.012 | 0.012 | 82.5 | 82.489 | 27.754 | 27.743 | 127.5 | 127.489 | 72.754 | 72.743 | 54.758 | 54.734 | 1.683 | 1.677 | 2.559 | 2.559 | 6.949 | 6.949 | 19920.5 | 19883.6 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.17 | 2e-05 | 2e-05 | 177.41 | 150.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31488 |  |  | Уз Лес-51 | Уз Лес-51 | 1.88 | 1.16 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.08 | 76.6 | 102.87 | 76.42 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.001 | 0.001 | 82.441 | 82.439 | 27.803 | 27.802 | 127.441 | 127.439 | 72.803 | 72.802 | 54.638 | 54.636 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 4.38 | 4.379 | 7469.7 | 7455.4 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 78.43 | 66.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30974 |  |  | Уз | Здание | 4.48 | 8.89 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.93 | 74.45 | 98.33 | 73.94 |  | 0.3033 | -0.3028 | 0.001 | 0.001 | 82.765 | 82.764 | 41.461 | 41.46 | 114.765 | 114.764 | 73.461 | 73.46 | 41.305 | 41.303 | 0.163 | 0.162 | 2.48 | 2.48 | 6.96 | 6.96 | 6093.9 | 6082.6 | 0.05565 | 0.05565 | 0.052 | -0.052 | 2e-05 | 2e-05 | 181.57 | 155.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
39371 |  |  | Уз Лес-37А | Уз Лес-37А | 1.85 | 0.95 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.53 | 76.48 | 102.44 | 76.4 |  | 0.8261 | -0.8245 | 0.005 | 0.005 | 82.102 | 82.097 | 28.144 | 28.139 | 127.102 | 127.097 | 73.144 | 73.139 | 53.963 | 53.953 | 1.172 | 1.167 | 2.552 | 2.551 | 4.402 | 4.401 | 16594.5 | 16563.6 | 0.05409 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 1e-05 | 1e-05 | 76.88 | 65.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
31484 |  |  | Уз Лес-53 | Уз Лес-53 | 1.9 | 1.13 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.73 | 76.2 | 102.49 | 76 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.397 | 82.396 | 27.846 | 27.845 | 127.397 | 127.396 | 72.846 | 72.845 | 54.552 | 54.55 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.389 | 4.388 | 6639.8 | 6627 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 79.07 | 66.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
38996 |  |  | пос. Магистральный, 33а | Жилой дом. Детская поликлиника. | 4.48 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 96.95 | 70.51 | 96.75 | 70.37 |  | 0.4973 | -0.4963 | 0.003 | 0.003 | 86.39 | 86.387 | 23.879 | 23.876 | 131.39 | 131.387 | 68.879 | 68.876 | 62.515 | 62.509 | 0.429 | 0.428 | 2.523 | 2.523 | 7.003 | 7.003 | 9989.9 | 9969.6 | 0.0547 | 0.0547 | 0.085 | -0.085 | 2e-05 | 2e-05 | 98.01 | 69.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
31311 |  |  | Уз Лес-41 | Здание | 4.49 | 5.01 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.78 | 75.82 | 101.33 | 75.44 |  | 0.4131 | -0.4124 | 0.002 | 0.002 | 82.293 | 82.291 | 27.951 | 27.949 | 127.293 | 127.291 | 72.951 | 72.949 | 54.344 | 54.34 | 0.298 | 0.297 | 2.509 | 2.509 | 6.999 | 6.999 | 8299.7 | 8283.9 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 2e-05 | 2e-05 | 185.64 | 157.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30664 |  |  | Уз ПС1С-3 | Уз ПС1С-3 | 1.77 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.64 | 76.69 | 101.5 | 76.57 |  | 0.5206 | -0.5196 | 0.002 | 0.002 | 70.708 | 70.706 | 27.523 | 27.521 | 115.708 | 115.706 | 72.523 | 72.521 | 43.186 | 43.182 | 0.47 | 0.468 | 2.526 | 2.526 | 4.296 | 4.296 | 10457.7 | 10438.9 | 0.05463 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 1e-05 | 1e-05 | 73.11 | 62.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31504 |  |  | Уз Лес-62 | Уз Лес-62 | 1.09 | 1.78 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.79 | 76.73 | 102.75 | 76.69 |  | 0.9916 | -0.9898 | 0.006 | 0.006 | 82.535 | 82.529 | 27.714 | 27.708 | 127.535 | 127.529 | 72.714 | 72.708 | 54.827 | 54.815 | 1.684 | 1.677 | 2.559 | 2.559 | 3.649 | 3.649 | 19920.8 | 19883.9 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0 | 45.38 | 38.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31274 |  |  | Уз Лес-58 | Здание | 4.52 | 5.3 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.54 | 74.24 | 99.38 | 74.1 |  | 1.1152 | -1.1132 | 0.015 | 0.015 | 82.309 | 82.294 | 27.948 | 27.933 | 127.309 | 127.294 | 72.948 | 72.933 | 54.377 | 54.347 | 2.126 | 2.118 | 2.563 | 2.563 | 7.083 | 7.083 | 22403.5 | 22362.1 | 0.05384 | 0.05384 | 0.191 | -0.191 | 2e-05 | 2e-05 | 183.99 | 156.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38777 |  |  | Переход | Уз.220 | 4.59 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.9 | 70.07 | 97.63 | 69.85 |  | 0.6942 | -0.6928 | 0.006 | 0.006 | 85.752 | 85.747 | 24.515 | 24.509 | 130.752 | 130.747 | 69.515 | 69.509 | 61.243 | 61.232 | 0.83 | 0.827 | 2.543 | 2.543 | 7.133 | 7.133 | 13946 | 13918 | 0.05426 | 0.05427 | 0.119 | -0.119 | 2e-05 | 2e-05 | 184.69 | 153 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
30694 |  |  | Уз ПС1С-2-1 | Жилой дом | 4.61 | 4.89 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.92 | 75.94 | 100.2 | 75.32 |  | 0.2597 | -0.2592 | 0.001 | 0.001 | 70.779 | 70.778 | 27.452 | 27.451 | 115.779 | 115.778 | 72.452 | 72.451 | 43.327 | 43.326 | 0.12 | 0.12 | 2.462 | 2.462 | 7.072 | 7.072 | 5216.2 | 5206.4 | 0.05604 | 0.05605 | 0.045 | -0.044 | 2e-05 | 2e-05 | 189.47 | 161.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30787 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 4.8 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.22 | 78.18 | 102.11 | 78.09 |  | 1.8299 | -1.8267 | 0.042 | 0.042 | 79.514 | 79.472 | 44.73 | 44.688 | 111.514 | 111.472 | 76.73 | 76.688 | 34.826 | 34.742 | 5.694 | 5.674 | 2.577 | 2.577 | 7.377 | 7.377 | 36760 | 36697.5 | 0.05356 | 0.05356 | 0.314 | -0.313 | 2e-05 | 2e-05 | 199.06 | 171.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.2
39395 |  |  | Уз Лес-38А | Уз Лес-38А | 2.18 | 0.98 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.95 | 73.35 | 98.75 | 73.18 |  | 0.4545 | -0.4536 | 0.002 | 0.002 | 82.101 | 82.099 | 28.142 | 28.14 | 127.101 | 127.099 | 73.142 | 73.14 | 53.96 | 53.957 | 0.36 | 0.358 | 2.516 | 2.516 | 4.696 | 4.696 | 9129.6 | 9112.2 | 0.05484 | 0.05485 | 0.078 | -0.078 | 1e-05 | 1e-05 | 88.37 | 74.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
29862 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 4.81 | 4.77 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.73 | 76.99 | 100.65 | 76.92 |  | 2.4993 | -2.495 | 0.078 | 0.078 | 76.469 | 76.391 | 47.793 | 47.714 | 108.469 | 108.391 | 79.793 | 79.714 | 28.754 | 28.598 | 10.598 | 10.562 | 2.582 | 2.582 | 7.392 | 7.392 | 50207.6 | 50122.4 | 0.05344 | 0.05344 | 0.428 | -0.428 | 2e-05 | 2e-05 | 197.42 | 170.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31297 |  |  | Уз Лес-16 | Уз Лес-16 | 1.33 | 1.78 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.31 | 77.16 | 103.26 | 77.12 |  | 1.1153 | -1.1133 | 0.008 | 0.008 | 81.216 | 81.208 | 29.03 | 29.021 | 126.216 | 126.208 | 74.03 | 74.021 | 52.195 | 52.178 | 2.126 | 2.118 | 2.563 | 2.563 | 3.893 | 3.893 | 22406 | 22364.5 | 0.05384 | 0.05384 | 0.191 | -0.191 | 1e-05 | 1e-05 | 55.57 | 47.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31498 |  |  | Уз Лес-63 | Уз Лес-63 | 1.01 | 1.8 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 76.12 | 102.41 | 76.04 |  | 0.4545 | -0.4536 | 0.001 | 0.001 | 82.527 | 82.526 | 27.718 | 27.716 | 127.527 | 127.526 | 72.718 | 72.716 | 54.811 | 54.808 | 0.36 | 0.358 | 2.516 | 2.516 | 3.526 | 3.526 | 9129.7 | 9112.3 | 0.05484 | 0.05485 | 0.078 | -0.078 | 0 | 0 | 41.97 | 35.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
38637 |  |  | Уз Лес-4 | Жилой дом | 4.76 | 4.03 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.78 | 77.3 | 103.17 | 76.79 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.519 | 82.518 | 27.726 | 27.724 | 127.519 | 127.518 | 72.726 | 72.724 | 54.795 | 54.792 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 7.249 | 7.248 | 6639.8 | 6627 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 2e-05 | 2e-05 | 199.51 | 168.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4237 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31512 |  |  | Уз Лес-35 | Уз Лес-36 | 1.56 | 0.93 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.95 | 76.74 | 102.83 | 76.64 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.002 | 0.002 | 82.316 | 82.313 | 27.929 | 27.926 | 127.316 | 127.313 | 72.929 | 72.926 | 54.389 | 54.385 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 4.093 | 4.093 | 11619.5 | 11597.8 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 65.02 | 55.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31489 |  |  | Уз Лес-52 | Уз Лес-52 | 2.09 | 0.99 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.91 | 76.29 | 102.65 | 76.07 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.418 | 82.417 | 27.826 | 27.825 | 127.418 | 127.417 | 72.826 | 72.825 | 54.593 | 54.591 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.579 | 4.578 | 6639.8 | 6627 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 87.09 | 73.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31476 |  |  | Уз Лес-61 | Уз Лес-61 | 1.02 | 1.74 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.96 | 76.22 | 102.83 | 76.11 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.547 | 82.546 | 27.697 | 27.696 | 127.547 | 127.546 | 72.697 | 72.696 | 54.851 | 54.849 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 3.509 | 3.508 | 6639.8 | 6627 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 0 | 0 | 42.52 | 35.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31278 |  |  | Уз Лес-73 | Уз Лес-73 | 1.42 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.8 | 74.88 | 100.7 | 74.8 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.002 | 0.002 | 82.316 | 82.314 | 27.928 | 27.926 | 127.316 | 127.314 | 72.928 | 72.926 | 54.39 | 54.386 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 3.953 | 3.953 | 11619.6 | 11597.7 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 58.31 | 49.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
31647 |  |  | Уз Лес-65 | Уз Лес-65 | 1.03 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.23 | 75.2 | 101.16 | 75.14 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.002 | 0.002 | 82.512 | 82.51 | 27.734 | 27.731 | 127.512 | 127.51 | 72.734 | 72.731 | 54.78 | 54.776 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 3.563 | 3.563 | 11619.3 | 11597.4 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 0 | 0 | 42.42 | 35.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31598 |  |  | Уз Лес-10А | Жилой дом | 5.3 | 4.64 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.16 | 77.11 | 102.94 | 76.92 |  | 0.9913 | -0.9895 | 0.013 | 0.013 | 82.366 | 82.353 | 27.889 | 27.876 | 127.366 | 127.353 | 72.889 | 72.876 | 54.49 | 54.464 | 1.682 | 1.676 | 2.559 | 2.559 | 7.859 | 7.859 | 19914.2 | 19877.2 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.17 | 2e-05 | 2e-05 | 221.22 | 187.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38459 |  |  | Уз Лес-41А | Уз Лес-41А | 1.77 | 1.12 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.75 | 73.91 | 99.59 | 73.77 |  | 0.4545 | -0.4536 | 0.002 | 0.002 | 82.102 | 82.1 | 28.141 | 28.14 | 127.102 | 127.1 | 73.141 | 73.14 | 53.962 | 53.959 | 0.36 | 0.358 | 2.516 | 2.516 | 4.286 | 4.286 | 9129.6 | 9112.2 | 0.05484 | 0.05485 | 0.078 | -0.078 | 1e-05 | 1e-05 | 72.15 | 61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
31406 |  |  | Уз Лес-41 | Уз Лес-44 | 1.55 | 0.93 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.91 | 75.73 | 101.74 | 75.58 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.001 | 0.001 | 82.294 | 82.293 | 27.949 | 27.948 | 127.294 | 127.293 | 72.949 | 72.948 | 54.346 | 54.345 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 4.05 | 4.049 | 7469.7 | 7455.5 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 64.14 | 54.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30800 |  |  | Уз.253 | Уз.523 | 2.13 | 4.03 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.33 | 76.66 | 102.27 | 76.61 |  | 1.3791 | -1.3766 | 0.015 | 0.015 | 65.569 | 65.554 | 32.643 | 32.627 | 110.569 | 110.554 | 77.643 | 77.627 | 32.942 | 32.911 | 3.243 | 3.231 | 2.57 | 2.57 | 4.7 | 4.7 | 27704.9 | 27654.3 | 0.0537 | 0.0537 | 0.236 | -0.236 | 1e-05 | 1e-05 | 88.4 | 75.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31423 |  |  | Уз Лес-39 | Уз Лес-39 | 1 | 1.58 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.38 | 76.17 | 102.21 | 76.03 |  | 0.2479 | -0.2474 | 0 | 0 | 82.299 | 82.298 | 27.944 | 27.943 | 127.299 | 127.298 | 72.944 | 72.943 | 54.355 | 54.355 | 0.11 | 0.109 | 2.457 | 2.456 | 3.457 | 3.456 | 4979.8 | 4970.2 | 0.05617 | 0.05618 | 0.042 | -0.042 | 0 | 0 | 41.51 | 35.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30784 |  |  | Уз.523 | Задвижка | 1.37 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.27 | 77.07 | 102.2 | 77.02 |  | 0.8926 | -0.8909 | 0.005 | 0.005 | 65.554 | 78.548 | 45.648 | 32.643 | 110.554 | 110.548 | 77.648 | 77.643 | 32.911 | 32.9 | 1.366 | 1.361 | 2.555 | 2.555 | 3.925 | 3.925 | 17931 | 17898.2 | 0.05401 | 0.05402 | 0.153 | -0.153 | 1e-05 | 1e-05 | 56.83 | 48.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30961 |  |  | Уз.592 | Задвижка | 2.03 | 14.9 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.2 | 77.38 | 102.1 | 77.3 |  | 0.8662 | -0.8647 | 0.006 | 0.006 | 74.566 | 82.56 | 41.665 | 33.659 | 114.566 | 114.56 | 73.665 | 73.659 | 40.906 | 40.895 | 1.287 | 1.283 | 2.554 | 2.554 | 4.584 | 4.584 | 17401.2 | 17370.2 | 0.05404 | 0.05404 | 0.148 | -0.148 | 1e-05 | 1e-05 | 84.17 | 72.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
31390 |  |  | Уз Лес-13 | Жилой дом | 5.25 | 5.26 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103 | 75.74 | 101.23 | 74.26 |  | 0.124 | -0.1237 | 0 | 0 | 81.59 | 81.59 | 28.65 | 28.649 | 126.59 | 126.59 | 73.65 | 73.649 | 52.94 | 52.94 | 0.017 | 0.016 | 4.072 | 4.075 | 9.322 | 9.325 | 2490.2 | 2484.8 | 0.03389 | 0.03386 | 0.021 | -0.021 | 2e-05 | 2e-05 | 218.89 | 183.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30762 |  |  | Уз.523 | Задвижка | 1.79 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.27 | 76.13 | 102.11 | 76 |  | 0.4865 | -0.4857 | 0.002 | 0.002 | 65.554 | 78.552 | 45.644 | 32.643 | 110.554 | 110.552 | 77.644 | 77.643 | 32.911 | 32.908 | 0.411 | 0.41 | 2.521 | 2.521 | 4.311 | 4.311 | 9773.7 | 9756.3 | 0.05474 | 0.05474 | 0.083 | -0.083 | 1e-05 | 1e-05 | 74.26 | 62.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31497 |  |  | Уз Лес-49 | Уз Лес-49 | 2.1 | 1.53 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.39 | 76.58 | 103.13 | 76.35 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.496 | 82.496 | 27.748 | 27.747 | 127.496 | 127.496 | 72.748 | 72.747 | 54.75 | 54.748 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.589 | 4.588 | 6639.9 | 6626.9 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 87.79 | 74.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30737 |  |  | Задвижка | Здание | 5.38 | 32.41 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.12 | 76.45 | 100.78 | 76.16 |  | 0.65 | -0.6488 | 0.006 | 0.006 | 82.232 | 82.226 | 41.997 | 41.991 | 114.232 | 114.226 | 73.997 | 73.991 | 40.241 | 40.229 | 0.729 | 0.726 | 2.54 | 2.539 | 7.92 | 7.919 | 13057.9 | 13034.4 | 0.05434 | 0.05434 | 0.111 | -0.111 | 2e-05 | 2e-05 | 221.42 | 189.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30107 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 5.42 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.01 | 78.04 | 101.93 | 77.97 |  | 2.8116 | -2.8068 | 0.107 | 0.107 | 77.024 | 76.916 | 47.268 | 47.162 | 109.024 | 108.916 | 79.268 | 79.162 | 29.862 | 29.648 | 13.403 | 13.357 | 2.584 | 2.584 | 8.004 | 8.004 | 56481.6 | 56385.8 | 0.0534 | 0.0534 | 0.482 | -0.481 | 2e-05 | 2e-05 | 224.45 | 193.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
31500 |  |  | Уз Лес-66 | Уз Лес-66 | 1.11 | 2.02 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.96 | 74.87 | 100.87 | 74.79 |  | 0.4958 | -0.4949 | 0.002 | 0.002 | 82.51 | 82.508 | 27.735 | 27.733 | 127.51 | 127.508 | 72.735 | 72.733 | 54.777 | 54.774 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 3.633 | 3.632 | 9960.4 | 9941.5 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 0 | 0 | 45.63 | 38.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
38927 |  |  | Уз.212 | пос. Магистральный, 19 | 5.42 | 6.91 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.35 | 70.28 | 103.29 | 70.23 |  | 3.7833 | -3.7739 | 0.194 | 0.193 | 86.411 | 86.217 | 24.048 | 23.855 | 131.411 | 131.217 | 69.048 | 68.855 | 62.556 | 62.169 | 24.234 | 24.114 | 2.588 | 2.588 | 8.008 | 8.008 | 76002.4 | 75814.1 | 0.05333 | 0.05333 | 0.649 | -0.647 | 2e-05 | 2e-05 | 226.52 | 181 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39525 |  |  | Гагарина 5/ | Гагарина, 5 | 2 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 104.19 | 70.07 | 104.18 | 70.07 |  | 5.1667 | -5.16 | 0.207 | 0.207 | 78.568 | 78.36 | 21.851 | 21.645 | 123.568 | 123.36 | 66.851 | 66.645 | 56.923 | 56.509 | 45.147 | 45.031 | 2.591 | 2.591 | 4.591 | 4.591 | 103792.8 | 103659.3 | 0.05327 | 0.05327 | 0.886 | -0.885 | 1e-05 | 1e-05 | 47.4 | 30.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 1П
31269 |  |  | Уз Лес-23 | Уз Лес-23 | 1.87 | 1.07 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.38 | 76.33 | 102.3 | 76.26 |  | 0.9379 | -0.9362 | 0.007 | 0.007 | 79.775 | 79.768 | 30.463 | 30.456 | 124.775 | 124.768 | 75.463 | 75.456 | 49.319 | 49.305 | 1.507 | 1.502 | 2.557 | 2.557 | 4.427 | 4.427 | 18841.6 | 18806.5 | 0.05397 | 0.05397 | 0.161 | -0.16 | 1e-05 | 1e-05 | 77.63 | 65.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
31465 |  |  | Уз Лес-15 | Уз Лес-15 | 1.84 | 2.3 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.39 | 76.53 | 103.16 | 76.33 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 81.322 | 81.321 | 28.917 | 28.916 | 126.322 | 126.321 | 73.917 | 73.916 | 52.406 | 52.405 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.329 | 4.328 | 6640.1 | 6627.1 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 76.92 | 64.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31411 |  |  | Уз Лес-70 | Уз Лес-70 | 1.09 | 2.19 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.56 | 73.26 | 98.52 | 73.22 |  | 0.9916 | -0.9898 | 0.006 | 0.006 | 82.506 | 82.5 | 27.743 | 27.737 | 127.506 | 127.5 | 72.743 | 72.737 | 54.77 | 54.758 | 1.683 | 1.677 | 2.559 | 2.559 | 3.649 | 3.649 | 19920.6 | 19883.5 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0 | 44.06 | 37.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4236 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31418 |  |  | Уз Лес-25-1 | Уз Лес-25-1 | 1.73 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.07 | 75 | 100.93 | 74.89 |  | 0.5371 | -0.536 | 0.002 | 0.002 | 79.755 | 79.752 | 30.479 | 30.477 | 124.755 | 124.752 | 75.479 | 75.477 | 49.278 | 49.274 | 0.5 | 0.498 | 2.528 | 2.528 | 4.258 | 4.258 | 10789.1 | 10768.6 | 0.05459 | 0.05459 | 0.092 | -0.092 | 1e-05 | 1e-05 | 71.17 | 60.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
38738 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 5.62 | 5.17 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.02 | 76.01 | 101.76 | 75.79 |  | 0.9026 | -0.9009 | 0.011 | 0.011 | 83.686 | 83.675 | 26.576 | 26.564 | 128.686 | 128.675 | 71.576 | 71.564 | 57.122 | 57.099 | 1.397 | 1.391 | 2.555 | 2.555 | 8.175 | 8.175 | 18131.4 | 18097.3 | 0.054 | 0.05401 | 0.155 | -0.154 | 2e-05 | 2e-05 | 232.74 | 197.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | В-17.2
31501 |  |  | Уз Лес-27 | Уз Лес-28 | 1.85 | 1.1 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.57 | 76.89 | 103.33 | 76.69 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.456 | 82.455 | 27.788 | 27.787 | 127.456 | 127.455 | 72.788 | 72.787 | 54.668 | 54.666 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.339 | 4.338 | 6639.8 | 6627 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 77.43 | 65.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31464 |  |  | Уз Лес-14 | Жилой дом | 5.89 | 5.85 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.3 | 76.87 | 102.63 | 76.31 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.002 | 0.002 | 81.454 | 81.452 | 28.787 | 28.785 | 126.454 | 126.452 | 73.787 | 73.785 | 52.669 | 52.665 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 8.39 | 8.389 | 7469.8 | 7455.3 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 2e-05 | 2e-05 | 246.07 | 208.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30738 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 5.76 | 7.52 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.81 | 75.22 | 99.27 | 74.76 |  | 0.4334 | -0.4326 | 0.003 | 0.003 | 82.223 | 82.22 | 42.002 | 42 | 114.223 | 114.22 | 74.002 | 74 | 40.223 | 40.218 | 0.328 | 0.326 | 2.513 | 2.512 | 8.273 | 8.272 | 8706.2 | 8690.2 | 0.05492 | 0.05493 | 0.074 | -0.074 | 2e-05 | 2e-05 | 234.91 | 200.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31525 |  |  | Уз Лес-54 | Уз Лес-54 | 1.94 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.52 | 75.98 | 102.33 | 75.81 |  | 0.4131 | -0.4123 | 0.001 | 0.001 | 82.379 | 82.378 | 27.865 | 27.863 | 127.379 | 127.378 | 72.865 | 72.863 | 54.515 | 54.513 | 0.298 | 0.297 | 2.509 | 2.509 | 4.449 | 4.449 | 8299.3 | 8283.3 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 1e-05 | 1e-05 | 80.62 | 68.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22606 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30206 |  |  | Задвижка | Здание | 6.01 | 6.87 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.01 | 78.63 | 102.66 | 78.33 |  | 0.7141 | -0.7128 | 0.008 | 0.007 | 79.565 | 79.558 | 44.644 | 44.636 | 111.565 | 111.558 | 76.644 | 76.636 | 34.929 | 34.914 | 0.878 | 0.875 | 2.545 | 2.544 | 8.555 | 8.554 | 14345.4 | 14320.4 | 0.05423 | 0.05424 | 0.122 | -0.122 | 2e-05 | 2e-05 | 250.6 | 215.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29926 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 6.02 | 5.26 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.73 | 76.49 | 100.04 | 75.9 |  | 0.3571 | -0.3564 | 0.002 | 0.002 | 76.85 | 76.848 | 47.336 | 47.334 | 108.85 | 108.848 | 79.336 | 79.334 | 29.516 | 29.513 | 0.224 | 0.223 | 2.496 | 2.496 | 8.516 | 8.516 | 7173.7 | 7160.7 | 0.05529 | 0.05529 | 0.061 | -0.061 | 2e-05 | 2e-05 | 247.09 | 212.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
31586 |  |  | Уз Лес-33 | Уз Лес-33 | 1.16 | 2.27 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.15 | 77.03 | 103.07 | 76.96 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.002 | 0.002 | 82.335 | 82.333 | 27.909 | 27.907 | 127.335 | 127.333 | 72.909 | 72.907 | 54.428 | 54.423 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 3.693 | 3.693 | 11619.6 | 11597.9 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 0 | 0 | 48.41 | 41.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
38598 |  |  | Уз Лес-10 | Уз Лес-10 | 1.12 | 1.83 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.75 | 77 | 103.61 | 76.88 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 81.968 | 81.967 | 28.274 | 28.273 | 126.968 | 126.967 | 73.274 | 73.273 | 53.695 | 53.693 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 3.609 | 3.608 | 6639.6 | 6626.8 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 0 | 0 | 46.94 | 39.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30244 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 6.13 | 5.55 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.24 | 76.23 | 99.73 | 75.79 |  | 0.491 | -0.4901 | 0.004 | 0.004 | 78.332 | 78.328 | 45.865 | 45.862 | 110.332 | 110.328 | 77.865 | 77.862 | 32.47 | 32.463 | 0.419 | 0.417 | 2.522 | 2.522 | 8.652 | 8.652 | 9863.1 | 9845.6 | 0.05472 | 0.05472 | 0.084 | -0.084 | 2e-05 | 2e-05 | 250.74 | 215.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31282 |  |  | Уз Лес-47 | Уз Лес-42 | 1.44 | 0.94 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.1 | 74.24 | 99.96 | 74.12 |  | 0.4131 | -0.4123 | 0.001 | 0.001 | 82.292 | 82.291 | 27.951 | 27.95 | 127.292 | 127.291 | 72.951 | 72.95 | 54.342 | 54.34 | 0.298 | 0.297 | 2.509 | 2.509 | 3.949 | 3.949 | 8299.5 | 8283.7 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 1e-05 | 1e-05 | 58.85 | 49.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31273 |  |  | Уз Лес-39 | Уз Лес-40 | 1.76 | 1.02 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.38 | 75.8 | 102.15 | 75.62 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.299 | 82.298 | 27.944 | 27.943 | 127.299 | 127.298 | 72.944 | 72.943 | 54.355 | 54.354 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.249 | 4.248 | 6640 | 6627.1 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 73.07 | 61.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30937 |  |  | Уз.590 | Задвижка | 4.15 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.93 | 77.05 | 101.73 | 76.88 |  | 0.866 | -0.8645 | 0.009 | 0.009 | 74.537 | 82.528 | 41.697 | 33.688 | 114.537 | 114.528 | 73.697 | 73.688 | 40.849 | 40.831 | 1.287 | 1.282 | 2.554 | 2.554 | 6.704 | 6.704 | 17397.8 | 17366.7 | 0.05404 | 0.05404 | 0.148 | -0.148 | 2e-05 | 2e-05 | 171.76 | 146.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.1
29865 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 6.15 | 5.97 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.95 | 77.05 | 100.73 | 76.88 |  | 0.6248 | -0.6237 | 0.006 | 0.006 | 76.676 | 76.67 | 47.514 | 47.508 | 108.676 | 108.67 | 79.514 | 79.508 | 29.169 | 29.157 | 0.674 | 0.672 | 2.537 | 2.537 | 8.687 | 8.687 | 12552 | 12529.9 | 0.05439 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 2e-05 | 2e-05 | 140.74 | 105.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31300 |  |  | Уз Лес-24 | Зырянова 8/1 | 6.27 | 5.83 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.09 | 76.17 | 101.78 | 75.91 |  | 0.8261 | -0.8246 | 0.01 | 0.01 | 79.759 | 79.749 | 30.482 | 30.472 | 124.759 | 124.749 | 75.482 | 75.472 | 49.287 | 49.267 | 1.172 | 1.168 | 2.552 | 2.551 | 8.822 | 8.821 | 16595.9 | 16564.8 | 0.05409 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 3e-05 | 3e-05 | 259.79 | 220.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31519 |  |  | Уз Лес-29 | Уз Лес-29 | 1.15 | 2.38 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.44 | 77.06 | 103.36 | 76.99 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.002 | 0.002 | 82.401 | 82.399 | 27.843 | 27.841 | 127.401 | 127.399 | 72.843 | 72.841 | 54.56 | 54.556 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 3.683 | 3.683 | 11619 | 11597.2 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 0 | 0 | 48.09 | 40.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
39536 |  |  | ТК 1П-15 | ТК 1П-15 | 3.51 | 2.75 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.97 | 74.61 | 102.79 | 74.46 |  | 0.8179 | -0.8162 | 0.007 | 0.007 | 78.087 | 78.08 | 21.902 | 21.895 | 123.087 | 123.08 | 66.902 | 66.895 | 56.192 | 56.179 | 1.149 | 1.144 | 2.551 | 2.551 | 6.061 | 6.061 | 16431.3 | 16396.2 | 0.05409 | 0.0541 | 0.14 | -0.14 | 1e-05 | 1e-05 | 146.31 | 121.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
31608 |  |  | Уз Лес-37 | Уз Лес-38 | 2.57 | 2.15 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.72 | 76.47 | 102.54 | 76.31 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 82.306 | 82.303 | 27.94 | 27.937 | 127.306 | 127.303 | 72.94 | 72.937 | 54.369 | 54.363 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 5.103 | 5.103 | 11619.9 | 11598 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 106.95 | 90.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1
30217 |  |  | Задвижка | Здание | 6.21 | 5.33 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.52 | 75.72 | 99.11 | 75.37 |  | 0.6247 | -0.6236 | 0.006 | 0.006 | 77.061 | 77.055 | 47.13 | 47.124 | 109.061 | 109.055 | 79.13 | 79.124 | 29.937 | 29.925 | 0.674 | 0.671 | 2.537 | 2.537 | 8.747 | 8.747 | 12549.4 | 12527.3 | 0.05439 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 3e-05 | 3e-05 | 252.74 | 217.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
31595 |  |  | Уз Лес-37 | Уз Лес-37 | 0.99 | 1.58 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.72 | 76.49 | 102.58 | 76.37 |  | 0.2892 | -0.2886 | 0.001 | 0.001 | 82.306 | 82.305 | 27.937 | 27.937 | 127.306 | 127.305 | 72.937 | 72.937 | 54.369 | 54.368 | 0.148 | 0.148 | 2.475 | 2.474 | 3.465 | 3.464 | 5809.8 | 5798.7 | 0.05577 | 0.05577 | 0.05 | -0.049 | 0 | 0 | 41.2 | 34.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31295 |  |  | Уз Лес-45 | Уз Лес-46 | 1.98 | 1.53 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.28 | 75 | 101.03 | 74.79 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.293 | 82.292 | 27.95 | 27.95 | 127.293 | 127.292 | 72.95 | 72.95 | 54.343 | 54.341 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.469 | 4.468 | 6640.3 | 6627.4 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 81.58 | 68.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
29875 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 6.32 | 5.73 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.38 | 76.62 | 100.2 | 76.47 |  | 1.473 | -1.4704 | 0.033 | 0.033 | 76.704 | 76.671 | 47.512 | 47.479 | 108.704 | 108.671 | 79.512 | 79.479 | 29.225 | 29.159 | 3.697 | 3.684 | 2.572 | 2.572 | 8.892 | 8.892 | 29590.4 | 29539.6 | 0.05366 | 0.05367 | 0.253 | -0.252 | 3e-05 | 3e-05 | 258.77 | 222.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.4 | [5 empty] | ТС чужой включен
30758 |  |  | Уз.267 | Зырянова, 5 | 2.24 | 4.1 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.44 | 78.15 | 102.31 | 78.04 |  | 0.7143 | -0.7131 | 0.004 | 0.004 | 66.539 | 79.535 | 44.666 | 31.662 | 111.539 | 111.535 | 76.666 | 76.662 | 34.877 | 34.869 | 0.879 | 0.876 | 2.545 | 2.544 | 4.785 | 4.784 | 14350 | 14324.8 | 0.05423 | 0.05424 | 0.122 | -0.122 | 1e-05 | 1e-05 | 93.03 | 80 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4235 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
31270 |  |  | Уз Лес-47 | Уз Лес-47 | 1.77 | 1.92 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.1 | 73.99 | 99.88 | 73.81 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.292 | 82.291 | 27.951 | 27.95 | 127.292 | 127.291 | 72.951 | 72.95 | 54.342 | 54.34 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.259 | 4.258 | 6640.2 | 6627.4 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 72.33 | 61.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30029 |  |  | Задвижка | АБК и магазин "Охотник" | 6.37 | 7.45 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.85 | 75.3 | 98.59 | 75.08 |  | 1.0263 | -1.0246 | 0.016 | 0.016 | 77.487 | 77.471 | 46.717 | 46.701 | 109.487 | 109.471 | 78.717 | 78.701 | 30.786 | 30.754 | 1.803 | 1.796 | 2.56 | 2.56 | 8.93 | 8.93 | 20618.2 | 20582.5 | 0.0539 | 0.0539 | 0.176 | -0.176 | 3e-05 | 3e-05 | 258.03 | 222.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30988 |  |  | пер. Тепличный, 4 | Жилой дом | 6.55 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.65 | 75.63 | 99.77 | 74.87 |  | 0.3034 | -0.3028 | 0.001 | 0.001 | 82.759 | 82.758 | 41.467 | 41.466 | 114.759 | 114.758 | 73.467 | 73.466 | 41.293 | 41.29 | 0.163 | 0.162 | 2.48 | 2.48 | 9.03 | 9.03 | 6094.3 | 6082.6 | 0.05565 | 0.05565 | 0.052 | -0.052 | 3e-05 | 3e-05 | 268.7 | 229.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38678 |  |  | Уз Лес-1А | Здание | 6.54 | 8.81 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.78 | 77.56 | 103.5 | 77.33 |  | 0.9913 | -0.9894 | 0.015 | 0.015 | 82.516 | 82.5 | 27.743 | 27.728 | 127.516 | 127.5 | 72.743 | 72.728 | 54.788 | 54.757 | 1.682 | 1.676 | 2.559 | 2.559 | 9.099 | 9.099 | 19914.1 | 19876.9 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.17 | 3e-05 | 3e-05 | 274.12 | 232.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38478 |  |  | Уз Лес-29А | Жилой дом | 6.65 | 6.38 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.18 | 76.09 | 101.67 | 75.65 |  | 0.5371 | -0.536 | 0.005 | 0.005 | 82.082 | 82.078 | 28.163 | 28.159 | 127.082 | 127.078 | 73.163 | 73.159 | 53.924 | 53.914 | 0.5 | 0.498 | 2.528 | 2.528 | 9.178 | 9.178 | 10789 | 10768.3 | 0.05459 | 0.05459 | 0.092 | -0.092 | 3e-05 | 3e-05 | 275.7 | 233.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
31486 |  |  | Уз Лес-10А | Уз Лес-10А | 1.41 | 2.04 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.22 | 76.92 | 103.16 | 76.87 |  | 0.9913 | -0.9895 | 0.007 | 0.007 | 82.373 | 82.366 | 27.876 | 27.87 | 127.373 | 127.366 | 72.876 | 72.87 | 54.504 | 54.49 | 1.682 | 1.676 | 2.559 | 2.559 | 3.969 | 3.969 | 19914.4 | 19877.1 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.17 | 1e-05 | 1e-05 | 58.88 | 49.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
31491 |  |  | Уз Лес-27 | Уз Лес-27 | 1.38 | 2.68 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.57 | 77.04 | 103.45 | 76.94 |  | 0.4957 | -0.4948 | 0.002 | 0.002 | 82.456 | 82.454 | 27.789 | 27.787 | 127.456 | 127.454 | 72.789 | 72.787 | 54.668 | 54.665 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 3.903 | 3.902 | 9958.7 | 9939.9 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 1e-05 | 1e-05 | 57.76 | 48.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
38467 |  |  | Уз Лес-6А | Жилой дом | 6.84 | 6.15 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.53 | 77.12 | 102.95 | 76.63 |  | 0.4958 | -0.4948 | 0.004 | 0.004 | 82.399 | 82.395 | 27.847 | 27.843 | 127.399 | 127.395 | 72.847 | 72.843 | 54.556 | 54.548 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 9.363 | 9.362 | 9959.6 | 9940.4 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 3e-05 | 3e-05 | 286.21 | 242.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38882 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 6.79 | 6.72 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.81 | 74.02 | 99.29 | 73.58 |  | 0.5334 | -0.5324 | 0.005 | 0.005 | 85.743 | 85.738 | 24.523 | 24.519 | 130.743 | 130.738 | 69.523 | 69.519 | 61.224 | 61.215 | 0.493 | 0.491 | 2.528 | 2.527 | 9.318 | 9.317 | 10715.9 | 10695.2 | 0.0546 | 0.0546 | 0.091 | -0.091 | 3e-05 | 3e-05 | 276.9 | 234.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
31463 |  |  | Уз Лес-13 | Уз Лес-13 | 1.67 | 2.14 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.56 | 74.26 | 103 | 73.79 |  | 0.124 | -0.1237 | 0 | 0 | 81.59 | 81.59 | 28.649 | 28.649 | 126.59 | 126.59 | 73.649 | 73.649 | 52.941 | 52.94 | 0.017 | 0.016 | 4.072 | 4.076 | 5.742 | 5.746 | 2490.3 | 2484.7 | 0.03389 | 0.03386 | 0.021 | -0.021 | 1e-05 | 1e-05 | 69.9 | 57.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30018 |  |  | Задвижка | Здание | 6.95 | 6.78 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.1 | 77.65 | 101.45 | 77.09 |  | 0.4463 | -0.4455 | 0.003 | 0.003 | 77.086 | 77.083 | 47.103 | 47.099 | 109.086 | 109.083 | 79.103 | 79.099 | 29.987 | 29.98 | 0.347 | 0.346 | 2.515 | 2.515 | 9.465 | 9.465 | 8966.2 | 8950 | 0.05487 | 0.05488 | 0.077 | -0.076 | 3e-05 | 3e-05 | 287.98 | 247.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38585 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 6.95 | 6.79 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.5 | 76.16 | 101.96 | 75.7 |  | 0.5334 | -0.5323 | 0.005 | 0.005 | 84.007 | 84.002 | 26.25 | 26.246 | 129.007 | 129.002 | 71.25 | 71.246 | 57.761 | 57.752 | 0.493 | 0.491 | 2.528 | 2.527 | 9.478 | 9.477 | 10715 | 10694.2 | 0.0546 | 0.0546 | 0.091 | -0.091 | 3e-05 | 3e-05 | 288.77 | 244.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | В-17.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29963 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 6.98 | 7.48 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.67 | 74.79 | 97.97 | 74.19 |  | 0.4017 | -0.401 | 0.003 | 0.003 | 77.079 | 77.077 | 47.109 | 47.106 | 109.079 | 109.077 | 79.109 | 79.106 | 29.973 | 29.968 | 0.282 | 0.281 | 2.506 | 2.506 | 9.486 | 9.486 | 8069.8 | 8055.1 | 0.05506 | 0.05506 | 0.069 | -0.069 | 3e-05 | 3e-05 | 282.39 | 242.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-10.3 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | ТС чужой включен
38485 |  |  | Уз Лес-36А | Жилой дом | 6.91 | 6.84 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.05 | 76.87 | 102.64 | 76.52 |  | 0.7022 | -0.7008 | 0.008 | 0.008 | 82.086 | 82.078 | 28.163 | 28.155 | 127.086 | 127.078 | 73.163 | 73.155 | 53.931 | 53.915 | 0.849 | 0.846 | 2.544 | 2.544 | 9.454 | 9.454 | 14105.7 | 14079 | 0.05425 | 0.05425 | 0.12 | -0.12 | 3e-05 | 3e-05 | 288.2 | 244.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4234 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38771 |  |  | Уз.404 | Задвижка | 1.54 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.09 | 75.79 | 102.02 | 75.73 |  | 0.9026 | -0.9009 | 0.006 | 0.006 | 83.692 | 83.686 | 26.564 | 26.559 | 128.692 | 128.686 | 71.564 | 71.559 | 57.133 | 57.122 | 1.397 | 1.391 | 2.555 | 2.555 | 4.095 | 4.095 | 18131.5 | 18097.2 | 0.054 | 0.05401 | 0.155 | -0.154 | 1e-05 | 1e-05 | 63.81 | 53.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.2
38596 |  |  | Уз Лес-38А | Жилой дом | 7.2 | 7.05 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.15 | 77.03 | 102.84 | 76.76 |  | 0.95 | -0.9482 | 0.015 | 0.015 | 82.088 | 82.073 | 28.168 | 28.153 | 127.088 | 127.073 | 73.168 | 73.153 | 53.935 | 53.904 | 1.546 | 1.54 | 2.557 | 2.557 | 9.757 | 9.757 | 19084.3 | 19048.5 | 0.05396 | 0.05396 | 0.163 | -0.163 | 3e-05 | 3e-05 | 300.51 | 254.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22607 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
30208 |  |  | Уз.369 | Задвижка | 1.84 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.04 | 77.97 | 102.01 | 77.95 |  | 2.8116 | -2.8068 | 0.059 | 0.059 | 64.083 | 77.024 | 47.162 | 34.102 | 109.083 | 109.024 | 79.162 | 79.102 | 29.981 | 29.862 | 13.403 | 13.357 | 2.584 | 2.584 | 4.424 | 4.424 | 56481.8 | 56385.7 | 0.0534 | 0.0534 | 0.482 | -0.481 | 1e-05 | 1e-05 | 76.21 | 65.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22607 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.3
31310 |  |  | Уз Лес-22 | Здание | 7.35 | 6.29 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.65 | 76.53 | 102.21 | 76.15 |  | 0.6901 | -0.6887 | 0.008 | 0.008 | 79.818 | 79.81 | 30.421 | 30.413 | 124.818 | 124.81 | 75.421 | 75.413 | 49.405 | 49.389 | 0.82 | 0.817 | 2.543 | 2.543 | 9.893 | 9.893 | 13862.6 | 13836.2 | 0.05427 | 0.05427 | 0.118 | -0.118 | 3e-05 | 3e-05 | 305.71 | 258.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31382 |  |  | Уз Лес-41 | Уз Лес-41 | 1.34 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.91 | 75.44 | 101.78 | 75.33 |  | 0.4132 | -0.4124 | 0.001 | 0.001 | 82.294 | 82.293 | 27.949 | 27.948 | 127.294 | 127.293 | 72.949 | 72.948 | 54.346 | 54.344 | 0.298 | 0.297 | 2.509 | 2.509 | 3.849 | 3.849 | 8299.8 | 8283.8 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 1e-05 | 1e-05 | 55.45 | 46.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
31391 |  |  | Уз Лес-14 | Уз Лес-14 | 1.63 | 1.99 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.48 | 76.31 | 103.3 | 76.16 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.001 | 0.001 | 81.455 | 81.454 | 28.785 | 28.784 | 126.455 | 126.454 | 73.785 | 73.784 | 52.671 | 52.669 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 4.13 | 4.129 | 7470 | 7455.2 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 68.18 | 57.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30210 |  |  | Уз.283 | Жилой дом | 7.52 | 8.02 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.31 | 78.09 | 101.99 | 77.82 |  | 0.9819 | -0.9802 | 0.017 | 0.017 | 64.826 | 77.809 | 46.381 | 33.364 | 109.826 | 109.809 | 78.381 | 78.364 | 31.462 | 31.429 | 1.651 | 1.645 | 2.559 | 2.559 | 10.079 | 10.079 | 19725.6 | 19691.2 | 0.05393 | 0.05394 | 0.168 | -0.168 | 3e-05 | 3e-05 | 312.06 | 268.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31462 |  |  | Уз Лес-72 | Жилой дом | 7.69 | 7.53 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.9 | 75.04 | 100.36 | 74.57 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.006 | 0.006 | 82.317 | 82.312 | 27.93 | 27.925 | 127.317 | 127.312 | 72.93 | 72.925 | 54.393 | 54.381 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 10.223 | 10.223 | 11620.1 | 11597.7 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 3e-05 | 3e-05 | 316.02 | 267.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4233 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
29872 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 7.81 | 7.77 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.94 | 77.62 | 101.42 | 77.17 |  | 0.6248 | -0.6237 | 0.007 | 0.007 | 77.068 | 77.061 | 47.124 | 47.117 | 109.068 | 109.061 | 79.124 | 79.117 | 29.95 | 29.937 | 0.674 | 0.672 | 2.537 | 2.537 | 10.347 | 10.347 | 12551.9 | 12529.5 | 0.05439 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 3e-05 | 3e-05 | 323.25 | 277.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38454 |  |  | Уз Лес-1А | Уз Лес-1А | 1.27 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.83 | 77.33 | 103.78 | 77.28 |  | 0.9913 | -0.9894 | 0.006 | 0.006 | 82.522 | 82.516 | 27.728 | 27.721 | 127.522 | 127.516 | 72.728 | 72.721 | 54.801 | 54.788 | 1.682 | 1.676 | 2.559 | 2.559 | 3.829 | 3.829 | 19914.2 | 19876.8 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.17 | 1e-05 | 1e-05 | 53.25 | 45.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
30274 |  |  | Уз.344 | Задвижка | 2 | 6.87 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.13 | 78.33 | 103.01 | 78.23 |  | 0.7141 | -0.7128 | 0.004 | 0.004 | 66.569 | 79.565 | 44.636 | 31.633 | 111.569 | 111.565 | 76.636 | 76.633 | 34.937 | 34.929 | 0.878 | 0.875 | 2.545 | 2.544 | 4.545 | 4.544 | 14345.6 | 14320.2 | 0.05423 | 0.05424 | 0.122 | -0.122 | 1e-05 | 1e-05 | 83.46 | 71.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [8 empty] | 2018-05-24 | [5 empty] | П-10.2
30017 |  |  | Уз.479 | Задвижка | 1.03 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.19 | 77.09 | 102.1 | 77.01 |  | 0.4463 | -0.4455 | 0.001 | 0.001 | 64.087 | 77.086 | 47.099 | 34.098 | 109.087 | 109.086 | 79.099 | 79.098 | 29.989 | 29.987 | 0.347 | 0.346 | 2.515 | 2.515 | 3.545 | 3.545 | 8966.3 | 8949.9 | 0.05487 | 0.05488 | 0.077 | -0.076 | 0 | 0 | 42.71 | 36.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.3
30888 |  |  | Задвижка | Здание | 8.04 | 7.93 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.18 | 77.15 | 101.64 | 76.68 |  | 0.6068 | -0.6057 | 0.007 | 0.007 | 82.63 | 82.623 | 41.601 | 41.594 | 114.63 | 114.623 | 73.601 | 73.594 | 41.036 | 41.022 | 0.636 | 0.634 | 2.536 | 2.535 | 10.576 | 10.575 | 12189.8 | 12167.4 | 0.05442 | 0.05443 | 0.104 | -0.104 | 3e-05 | 3e-05 | 333.34 | 284.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30887 |  |  | Задвижка | Здание | 7.95 | 7.39 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.8 | 74.31 | 97.38 | 72.25 |  | 0.1339 | -0.1336 | 0 | 0 | 78.101 | 78.101 | 46.093 | 46.093 | 110.101 | 110.101 | 78.093 | 78.093 | 32.008 | 32.008 | 0.02 | 0.02 | 3.969 | 3.972 | 11.919 | 11.922 | 2690.5 | 2684.7 | 0.03477 | 0.03475 | 0.023 | -0.023 | 3e-05 | 3e-05 | 324.19 | 274.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
38490 |  |  | Уз Лес-4 | Уз Лес-4 | 1.24 | 2.09 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.93 | 76.79 | 103.78 | 76.66 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.52 | 82.519 | 27.724 | 27.724 | 127.52 | 127.519 | 72.724 | 72.724 | 54.796 | 54.795 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 3.729 | 3.728 | 6639.9 | 6626.9 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 52.03 | 43.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30030 |  |  | Уз.374 | Задвижка | 1.92 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.4 | 75.79 | 100.24 | 75.66 |  | 0.491 | -0.4901 | 0.002 | 0.002 | 65.334 | 78.332 | 45.862 | 32.86 | 110.334 | 110.332 | 77.862 | 77.86 | 32.474 | 32.47 | 0.419 | 0.417 | 2.522 | 2.522 | 4.442 | 4.442 | 9863.3 | 9845.4 | 0.05472 | 0.05472 | 0.084 | -0.084 | 1e-05 | 1e-05 | 78.62 | 67.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
30949 |  |  | Задвижка | Здание | 8.13 | 8.71 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.43 | 76.65 | 101.04 | 76.32 |  | 0.8662 | -0.8646 | 0.014 | 0.014 | 81.714 | 68.7 | 29.521 | 42.507 | 113.714 | 113.7 | 74.521 | 74.507 | 39.207 | 39.179 | 1.287 | 1.283 | 2.554 | 2.554 | 10.684 | 10.684 | 17401.2 | 17369.7 | 0.05404 | 0.05404 | 0.148 | -0.148 | 3e-05 | 3e-05 | 335.32 | 286.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38462 |  |  | Уз Лес-6А | Уз Лес-6А | 1.42 | 2.07 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.65 | 76.63 | 103.53 | 76.53 |  | 0.4958 | -0.4948 | 0.002 | 0.002 | 82.401 | 82.399 | 27.843 | 27.842 | 127.401 | 127.399 | 72.843 | 72.842 | 54.559 | 54.556 | 0.427 | 0.425 | 2.523 | 2.522 | 3.943 | 3.942 | 9959.7 | 9940.3 | 0.05471 | 0.05471 | 0.085 | -0.085 | 1e-05 | 1e-05 | 59.47 | 50.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
38676 |  |  | Уз Лес-8 | Уз Лес-8 | 1.56 | 2.03 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.82 | 76.9 | 103.64 | 76.75 |  | 0.3718 | -0.3711 | 0.001 | 0.001 | 82.13 | 82.129 | 28.113 | 28.112 | 127.13 | 127.129 | 73.113 | 73.112 | 54.019 | 54.017 | 0.242 | 0.241 | 2.5 | 2.499 | 4.06 | 4.059 | 7469.8 | 7455.3 | 0.05521 | 0.05521 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 65.41 | 55.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
38577 |  |  | Уз Лес-6 | Уз Лес-6 | 1.57 | 2.04 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.88 | 76.86 | 103.68 | 76.69 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.001 | 0.001 | 82.318 | 82.318 | 27.925 | 27.924 | 127.318 | 127.318 | 72.925 | 72.924 | 54.394 | 54.392 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 4.059 | 4.058 | 6640.2 | 6627.2 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 1e-05 | 1e-05 | 65.85 | 55.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30930 |  |  | Задвижка | Здание | 8.4 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.49 | 76.47 | 100.83 | 75.9 |  | 0.5197 | -0.5187 | 0.005 | 0.005 | 81.945 | 81.94 | 42.282 | 42.277 | 113.945 | 113.94 | 74.282 | 74.277 | 39.668 | 39.658 | 0.468 | 0.467 | 2.526 | 2.526 | 10.926 | 10.926 | 10440.3 | 10420.8 | 0.05464 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 3e-05 | 3e-05 | 346.61 | 295.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4232 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38579 |  |  | Уз Лес-2 | Уз Лес-2 | 1.42 | 2.1 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.99 | 77.43 | 103.95 | 77.39 |  | 1.2805 | -1.2781 | 0.011 | 0.011 | 82.74 | 82.729 | 27.516 | 27.504 | 127.74 | 127.729 | 72.516 | 72.504 | 55.236 | 55.214 | 2.798 | 2.788 | 2.568 | 2.568 | 3.988 | 3.988 | 25724.7 | 25676 | 0.05375 | 0.05375 | 0.22 | -0.219 | 1e-05 | 1e-05 | 59.61 | 50.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22608 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
30136 |  |  | Задвижка | пер.Совхозный, 10 | 8.54 | 7.73 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.43 | 77.14 | 100.84 | 75.78 |  | 0.2232 | -0.2227 | 0.001 | 0.001 | 77.652 | 77.651 | 46.538 | 46.537 | 109.652 | 109.651 | 78.538 | 78.537 | 31.116 | 31.114 | 0.089 | 0.089 | 2.443 | 2.443 | 10.983 | 10.983 | 4483.6 | 4474.7 | 0.05648 | 0.05649 | 0.038 | -0.038 | 3e-05 | 3e-05 | 354.66 | 302.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22608 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29980 |  |  | Уз.462 | Задвижка | 1.77 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.85 | 74.19 | 98.67 | 74.04 |  | 0.4017 | -0.401 | 0.001 | 0.001 | 64.081 | 77.079 | 47.106 | 34.105 | 109.081 | 109.079 | 79.106 | 79.105 | 29.976 | 29.973 | 0.282 | 0.281 | 2.506 | 2.506 | 4.276 | 4.276 | 8070 | 8055 | 0.05506 | 0.05506 | 0.069 | -0.069 | 1e-05 | 1e-05 | 71.7 | 61.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [18 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
30933 |  |  | Уз ПС1С-2 | Здание | 8.78 | 9.27 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.32 | 78.37 | 103.17 | 78.24 |  | 2.4243 | -2.4201 | 0.113 | 0.113 | 83.359 | 83.246 | 40.983 | 40.87 | 115.359 | 115.246 | 72.983 | 72.87 | 42.489 | 42.263 | 9.974 | 9.939 | 2.582 | 2.582 | 11.362 | 11.362 | 48702.4 | 48616.6 | 0.05345 | 0.05345 | 0.416 | -0.415 | 4e-05 | 4e-05 | 366.86 | 314.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-10.1 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | ТС чужой включен
39653 |  |  | Гагарина, 12 | Здание | 8.78 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.13 | 69.65 | 101.95 | 69.5 |  | 2.0122 | -2.0072 | 0.078 | 0.078 | 78.467 | 78.388 | 21.821 | 21.744 | 123.467 | 123.388 | 66.821 | 66.744 | 56.723 | 56.567 | 6.879 | 6.846 | 2.579 | 2.579 | 11.359 | 11.359 | 40422.2 | 40322.8 | 0.05352 | 0.05352 | 0.345 | -0.344 | 4e-05 | 4e-05 | 363.88 | 291.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 1П
30132 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 8.78 | 8.67 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.92 | 78.01 | 101.89 | 77.13 |  | 0.3571 | -0.3564 | 0.003 | 0.003 | 78.743 | 78.741 | 45.456 | 45.453 | 110.743 | 110.741 | 77.456 | 77.453 | 33.29 | 33.285 | 0.224 | 0.223 | 2.496 | 2.496 | 11.276 | 11.276 | 7173.5 | 7160.1 | 0.05529 | 0.05529 | 0.061 | -0.061 | 4e-05 | 4e-05 | 365.86 | 313.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38470 |  |  | Уз Лес-35А | Жилой дом | 8.77 | 8.09 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.08 | 76.75 | 102.49 | 76.25 |  | 0.6197 | -0.6185 | 0.007 | 0.007 | 82.087 | 82.08 | 28.161 | 28.154 | 127.087 | 127.08 | 73.161 | 73.154 | 53.934 | 53.919 | 0.663 | 0.661 | 2.537 | 2.537 | 11.307 | 11.307 | 12449.7 | 12425.7 | 0.0544 | 0.0544 | 0.106 | -0.106 | 4e-05 | 4e-05 | 365.85 | 309.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38993 |  |  | ТК МА-15 | ТК МА-15 | 3.03 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.68 | 69.97 | 97.43 | 69.77 |  | 0.4973 | -0.4962 | 0.002 | 0.002 | 86.396 | 86.394 | 23.872 | 23.87 | 131.396 | 131.394 | 68.872 | 68.87 | 62.527 | 62.522 | 0.43 | 0.428 | 2.523 | 2.523 | 5.553 | 5.553 | 9990.7 | 9968.9 | 0.0547 | 0.0547 | 0.085 | -0.085 | 1e-05 | 1e-05 | 121.72 | 100.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4231 | 0.22609 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38674 |  |  | Уз Лес-5 | Жилой дом | 9.18 | 9 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.68 | 77.18 | 103.01 | 76.61 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.007 | 0.007 | 82.315 | 82.309 | 27.934 | 27.927 | 127.315 | 127.309 | 72.934 | 72.927 | 54.388 | 54.374 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 11.713 | 11.713 | 11619.5 | 11596.9 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 4e-05 | 4e-05 | 384.52 | 325.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30211 |  |  | Задвижка | 38а | 9.18 | 8.89 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.06 | 75.36 | 98.66 | 74.16 |  | 0.2678 | -0.2673 | 0.001 | 0.001 | 77.531 | 64.53 | 33.658 | 46.656 | 109.531 | 109.53 | 78.658 | 78.656 | 30.875 | 30.872 | 0.127 | 0.127 | 2.466 | 2.466 | 11.646 | 11.646 | 5380.4 | 5369.9 | 0.05596 | 0.05597 | 0.046 | -0.046 | 4e-05 | 4e-05 | 375.04 | 320.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38720 |  |  | Уз.221 | Жилой дом | 9.32 | 7.02 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.4 | 76.31 | 102.13 | 76.09 |  | 1.4771 | -1.4743 | 0.044 | 0.044 | 85.79 | 85.746 | 24.516 | 24.472 | 130.79 | 130.746 | 69.516 | 69.472 | 61.318 | 61.23 | 3.717 | 3.703 | 2.572 | 2.572 | 11.892 | 11.892 | 29672.5 | 29616.8 | 0.05366 | 0.05366 | 0.253 | -0.253 | 4e-05 | 4e-05 | 386.97 | 327.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30743 |  |  | Уз.258 | Задвижка | 9.32 | 30.84 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.12 | 72.46 | 95.12 | 70.76 |  | 0.1869 | -0.1865 | 0.001 | 0.001 | 69.224 | 82.224 | 41.999 | 28.998 | 114.224 | 114.224 | 73.999 | 73.998 | 40.226 | 40.225 | 0.043 | 0.043 | 3.552 | 3.554 | 12.872 | 12.874 | 3754.7 | 3747.1 | 0.03886 | 0.03883 | 0.032 | -0.032 | 4e-05 | 4e-05 | 372.93 | 317.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-11.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38567 |  |  | Уз Лес-29А | Уз Лес-29А | 1.81 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.32 | 75.65 | 102.18 | 75.54 |  | 0.5371 | -0.536 | 0.002 | 0.002 | 82.085 | 82.082 | 28.159 | 28.157 | 127.085 | 127.082 | 73.159 | 73.157 | 53.928 | 53.924 | 0.5 | 0.498 | 2.528 | 2.528 | 4.338 | 4.338 | 10789.2 | 10768.2 | 0.05459 | 0.05459 | 0.092 | -0.092 | 1e-05 | 1e-05 | 75.11 | 63.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
31397 |  |  | Уз Лес-72 | Уз Лес-72 | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.03 | 74.57 | 100.9 | 74.47 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.002 | 0.002 | 82.32 | 82.317 | 27.925 | 27.922 | 127.32 | 127.317 | 72.925 | 72.922 | 54.398 | 54.393 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 4.283 | 4.283 | 11620.2 | 11597.6 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 71.98 | 60.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
31301 |  |  | Уз Лес-20 | Зырянова 4/1а | 9.53 | 9.15 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.96 | 76.58 | 102.28 | 76 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.007 | 0.007 | 80.339 | 80.332 | 29.901 | 29.894 | 125.339 | 125.332 | 74.901 | 74.894 | 50.445 | 50.431 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 12.063 | 12.063 | 11619.6 | 11597 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 4e-05 | 4e-05 | 397.24 | 335.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38455 |  |  | Уз Лес-29А | Жилой дом | 9.66 | 8.89 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.27 | 76.18 | 101.79 | 75.77 |  | 0.8262 | -0.8246 | 0.014 | 0.014 | 82.08 | 82.066 | 28.175 | 28.161 | 127.08 | 127.066 | 73.175 | 73.161 | 53.92 | 53.891 | 1.172 | 1.168 | 2.552 | 2.551 | 12.212 | 12.211 | 16597.1 | 16565.3 | 0.05409 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 4e-05 | 4e-05 | 400.75 | 339.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38475 |  |  | Уз Лес-35А | Уз Лес-36А | 1.72 | 0.95 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.15 | 76.52 | 103.05 | 76.43 |  | 0.7022 | -0.7008 | 0.004 | 0.004 | 82.09 | 82.086 | 28.155 | 28.151 | 127.09 | 127.086 | 73.155 | 73.151 | 53.938 | 53.931 | 0.849 | 0.846 | 2.544 | 2.544 | 4.264 | 4.264 | 14105.9 | 14078.9 | 0.05425 | 0.05425 | 0.12 | -0.12 | 1e-05 | 1e-05 | 71.79 | 60.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
39365 |  |  | Уз Лес-45А | Жилой дом | 9.76 | 8.53 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.55 | 74.63 | 99.86 | 74.05 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.007 | 0.007 | 81.971 | 81.964 | 28.276 | 28.269 | 126.971 | 126.964 | 73.276 | 73.269 | 53.702 | 53.688 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 12.293 | 12.293 | 11620.4 | 11597.7 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 4e-05 | 4e-05 | 400.09 | 338.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38608 |  |  | Уз Лес-7 | Жилой дом | 9.9 | 9.46 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.62 | 77.04 | 102.85 | 76.39 |  | 0.5371 | -0.5361 | 0.006 | 0.006 | 82.128 | 82.121 | 28.12 | 28.114 | 127.128 | 127.121 | 73.12 | 73.114 | 54.013 | 54.001 | 0.5 | 0.498 | 2.528 | 2.528 | 12.428 | 12.428 | 10790 | 10768.8 | 0.05459 | 0.05459 | 0.092 | -0.092 | 4e-05 | 4e-05 | 414.51 | 350.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30221 |  |  | Уз.347 | Задвижка | 1.02 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.04 | 77.13 | 102.92 | 77.03 |  | 0.3571 | -0.3564 | 0.001 | 0.001 | 65.744 | 78.743 | 45.453 | 32.452 | 110.744 | 110.743 | 77.453 | 77.452 | 33.292 | 33.29 | 0.224 | 0.223 | 2.496 | 2.496 | 3.516 | 3.516 | 7173.6 | 7160 | 0.05529 | 0.05529 | 0.061 | -0.061 | 0 | 0 | 42.54 | 36.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
38677 |  |  | Уз Лес-9 | Жилой дом | 9.83 | 8.86 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.62 | 77.09 | 102.91 | 76.49 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.007 | 0.007 | 81.965 | 81.958 | 28.283 | 28.276 | 126.965 | 126.958 | 73.283 | 73.276 | 53.69 | 53.676 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 12.363 | 12.363 | 11620.4 | 11597.7 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 4e-05 | 4e-05 | 411.59 | 348.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.423 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31069 |  |  | Задвижка | Здание | 10.02 | 11.79 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.17 | 76.38 | 100.7 | 75.98 |  | 0.8667 | -0.8651 | 0.016 | 0.016 | 82.568 | 82.552 | 41.672 | 41.656 | 114.568 | 114.552 | 73.672 | 73.656 | 40.913 | 40.88 | 1.289 | 1.284 | 2.554 | 2.554 | 12.574 | 12.574 | 17411 | 17379.2 | 0.05404 | 0.05404 | 0.149 | -0.148 | 4e-05 | 4e-05 | 412.54 | 352.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30777 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 10.11 | 9.38 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.99 | 76.21 | 99.7 | 75.96 |  | 1.4284 | -1.4259 | 0.044 | 0.044 | 78.051 | 78.007 | 46.187 | 46.143 | 110.051 | 110.007 | 78.187 | 78.143 | 31.908 | 31.82 | 3.477 | 3.465 | 2.571 | 2.571 | 12.681 | 12.681 | 28695.5 | 28645.6 | 0.05368 | 0.05368 | 0.245 | -0.244 | 4e-05 | 4e-05 | 412.82 | 355.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
38463 |  |  | Уз Лес-37А | Жилой дом | 10.12 | 9.64 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.17 | 76.79 | 102.53 | 76.25 |  | 0.6612 | -0.6599 | 0.01 | 0.01 | 82.092 | 82.082 | 28.159 | 28.149 | 127.092 | 127.082 | 73.159 | 73.149 | 53.943 | 53.924 | 0.754 | 0.751 | 2.54 | 2.54 | 12.66 | 12.66 | 13282.2 | 13256.5 | 0.05432 | 0.05432 | 0.113 | -0.113 | 4e-05 | 4e-05 | 422.43 | 357.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
30799 |  |  | пер. Больничный, 5 | Здание | 10.2 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.72 | 75.88 | 100.08 | 75.32 |  | 0.6499 | -0.6487 | 0.009 | 0.009 | 82.73 | 82.72 | 41.504 | 41.495 | 114.73 | 114.72 | 73.504 | 73.495 | 41.235 | 41.216 | 0.729 | 0.726 | 2.54 | 2.539 | 12.74 | 12.739 | 13055.8 | 13031.6 | 0.05434 | 0.05434 | 0.111 | -0.111 | 4e-05 | 4e-05 | 418.64 | 357.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30218 |  |  | Уз.449 | Задвижка | 0.99 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.21 | 74.16 | 100.06 | 74.03 |  | 0.2678 | -0.2673 | 0 | 0 | 64.532 | 77.531 | 46.656 | 33.656 | 109.532 | 109.531 | 78.656 | 78.656 | 30.876 | 30.875 | 0.127 | 0.127 | 2.466 | 2.466 | 3.456 | 3.456 | 5380.5 | 5369.8 | 0.05596 | 0.05597 | 0.046 | -0.046 | 0 | 0 | 40.49 | 34.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.22609 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
38576 |  |  | Уз Лес-37А | Уз Лес-38А | 1.85 | 1.09 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.24 | 76.76 | 103.15 | 76.69 |  | 0.95 | -0.9482 | 0.007 | 0.007 | 82.095 | 82.088 | 28.153 | 28.147 | 127.095 | 127.088 | 73.153 | 73.147 | 53.948 | 53.935 | 1.546 | 1.54 | 2.557 | 2.557 | 4.407 | 4.407 | 19084.5 | 19048.3 | 0.05396 | 0.05396 | 0.163 | -0.163 | 1e-05 | 1e-05 | 77.26 | 65.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.22609 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
29860 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 10.09 | 9.38 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.45 | 75.26 | 98.54 | 74.47 |  | 0.4464 | -0.4455 | 0.004 | 0.004 | 76.696 | 76.692 | 47.491 | 47.487 | 108.696 | 108.692 | 79.491 | 79.487 | 29.209 | 29.2 | 0.347 | 0.346 | 2.515 | 2.515 | 12.605 | 12.605 | 8966.7 | 8950 | 0.05487 | 0.05488 | 0.077 | -0.076 | 4e-05 | 4e-05 | 410.47 | 351.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.22609 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-10.4 | [5 empty] | ТС чужой включен
30992 |  |  | Уз ПС1С-4 | Здание | 10.28 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.28 | 78.35 | 103.12 | 78.21 |  | 2.6861 | -2.6814 | 0.157 | 0.157 | 83.241 | 83.084 | 41.144 | 40.987 | 115.241 | 115.084 | 73.144 | 72.987 | 42.254 | 41.939 | 12.236 | 12.193 | 2.583 | 2.583 | 12.863 | 12.863 | 53961.7 | 53866.6 | 0.05342 | 0.05342 | 0.46 | -0.46 | 4e-05 | 4e-05 | 429.42 | 367.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [18 empty] | Ликвидация персп. | 2021г. | ТС чужой включен
38465 |  |  | Уз Лес-39А | Жилой дом | 10.26 | 9.56 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.65 | 77.43 | 103.33 | 77.16 |  | 1.3631 | -1.3605 | 0.041 | 0.04 | 82.298 | 82.257 | 27.985 | 27.944 | 127.298 | 127.257 | 72.985 | 72.944 | 54.353 | 54.272 | 3.168 | 3.156 | 2.569 | 2.569 | 12.829 | 12.829 | 27382.5 | 27331.1 | 0.05371 | 0.05371 | 0.234 | -0.233 | 4e-05 | 4e-05 | 429.66 | 364.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
40104 |  |  | ТК 1П-2 | ТК 1П-2 | 2.37 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.57 | 69.71 | 104.46 | 69.62 |  | 0.9232 | -0.9208 | 0.007 | 0.007 | 78.824 | 78.817 | 21.476 | 21.469 | 123.824 | 123.817 | 66.476 | 66.469 | 57.355 | 57.341 | 1.461 | 1.453 | 2.556 | 2.556 | 4.926 | 4.926 | 18547 | 18498.1 | 0.05399 | 0.05399 | 0.158 | -0.158 | 1e-05 | 1e-05 | 99.88 | 78.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
30744 |  |  | Задвижка | Уз.260 | 10.46 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.8 | 70.5 | 97.71 | 69.6 |  | 0.3892 | -0.3883 | 0.003 | 0.003 | 82.228 | 69.224 | 28.998 | 41.995 | 114.228 | 114.224 | 73.998 | 73.995 | 40.233 | 40.226 | 0.265 | 0.264 | 2.504 | 2.503 | 12.964 | 12.963 | 7818.4 | 7801 | 0.05512 | 0.05512 | 0.067 | -0.067 | 4e-05 | 4e-05 | 423.56 | 349.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38995 |  |  | ТК МА-15 | пос. Магистральный, 33а | 5.98 | 5.06 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.43 | 70.37 | 96.95 | 69.97 |  | 0.4973 | -0.4962 | 0.004 | 0.004 | 86.394 | 86.39 | 23.876 | 23.872 | 131.394 | 131.39 | 68.876 | 68.872 | 62.522 | 62.515 | 0.43 | 0.428 | 2.523 | 2.523 | 8.503 | 8.503 | 9990.4 | 9969.1 | 0.0547 | 0.0547 | 0.085 | -0.085 | 2e-05 | 2e-05 | 239.81 | 199.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
40087 |  |  | ТК 1П-3 | Заводская, 13 | 6.67 | 7.44 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.2 | 70.24 | 104.09 | 70.16 |  | 2.7374 | -2.7304 | 0.118 | 0.117 | 78.684 | 78.566 | 21.725 | 21.608 | 123.684 | 123.566 | 66.725 | 66.608 | 57.075 | 56.841 | 12.706 | 12.642 | 2.584 | 2.584 | 9.254 | 9.254 | 54990.8 | 54850.5 | 0.05341 | 0.05341 | 0.469 | -0.468 | 3e-05 | 3e-05 | 280.37 | 222.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 1П
31288 |  |  | Уз Лес-20 | Уз Лес-20 | 1.04 | 1.74 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.04 | 76 | 102.96 | 75.94 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.002 | 0.002 | 80.341 | 80.339 | 29.894 | 29.892 | 125.341 | 125.339 | 74.894 | 74.892 | 50.449 | 50.445 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 3.573 | 3.573 | 11619.7 | 11596.9 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 0 | 0 | 43.37 | 36.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4229 | 0.2261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
38672 |  |  | Уз Лес-2 | пос. Леспромхоз, 22 | 7.19 | 8.09 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.95 | 77.63 | 103.71 | 77.43 |  | 1.2805 | -1.2781 | 0.027 | 0.027 | 82.729 | 82.702 | 27.543 | 27.516 | 127.729 | 127.702 | 72.543 | 72.516 | 55.214 | 55.159 | 2.798 | 2.788 | 2.568 | 2.568 | 9.758 | 9.758 | 25724.6 | 25676.2 | 0.05375 | 0.05375 | 0.22 | -0.219 | 3e-05 | 3e-05 | 301.72 | 255.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
29575 |  |  | Уз ПС1С-37 | детская комната, магазин | 10.87 | 10.86 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.68 | 90.94 | 94.57 | 90.83 |  | 4.1985 | -4.1973 | 0.402 | 0.401 | 70.287 | 69.885 | 28.339 | 27.937 | 115.287 | 114.885 | 73.339 | 72.937 | 42.349 | 41.547 | 29.833 | 29.817 | 2.589 | 2.589 | 13.459 | 13.459 | 84343.3 | 84320.4 | 0.05331 | 0.05331 | 0.72 | -0.72 | 4e-05 | 4e-05 | 427.36 | 429.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | В-13.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30926 |  |  | Уз ПС1С-2 | Уз ПС1С-2 | 2.26 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.36 | 78.24 | 103.32 | 78.21 |  | 2.4243 | -2.4201 | 0.048 | 0.048 | 70.407 | 83.359 | 40.87 | 27.822 | 115.407 | 115.359 | 72.87 | 72.822 | 42.585 | 42.489 | 9.974 | 9.938 | 2.582 | 2.582 | 4.842 | 4.842 | 48702.5 | 48616.4 | 0.05345 | 0.05345 | 0.416 | -0.415 | 1e-05 | 1e-05 | 94.46 | 80.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [18 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
30114 |  |  | Задвижка | Ветеренарная станция | 11.17 | 11.07 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.64 | 77.84 | 101.69 | 77.03 |  | 0.491 | -0.4901 | 0.006 | 0.006 | 77.651 | 77.645 | 46.544 | 46.538 | 109.651 | 109.645 | 78.544 | 78.538 | 31.113 | 31.102 | 0.419 | 0.417 | 2.522 | 2.522 | 13.692 | 13.692 | 9863.4 | 9845 | 0.05472 | 0.05472 | 0.084 | -0.084 | 5e-05 | 5e-05 | 464.56 | 397.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
40107 |  |  | ТК 1П-2 | Заводская, 15/12 | 7.97 | 9.14 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.46 | 70 | 104.1 | 69.71 |  | 0.9232 | -0.9208 | 0.015 | 0.015 | 78.817 | 78.801 | 21.491 | 21.476 | 123.817 | 123.801 | 66.491 | 66.476 | 57.341 | 57.31 | 1.461 | 1.453 | 2.556 | 2.556 | 10.526 | 10.526 | 18546.9 | 18498.3 | 0.05399 | 0.05399 | 0.158 | -0.158 | 3e-05 | 3e-05 | 335.63 | 265.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | 1П
30213 |  |  | Уз.336 | Задвижка | 1.67 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.74 | 75.78 | 102.43 | 75.52 |  | 0.2232 | -0.2227 | 0 | 0 | 64.653 | 77.652 | 46.537 | 33.536 | 109.653 | 109.652 | 78.537 | 78.536 | 31.116 | 31.116 | 0.089 | 0.089 | 2.443 | 2.443 | 4.113 | 4.113 | 4483.7 | 4474.5 | 0.05648 | 0.05649 | 0.038 | -0.038 | 1e-05 | 1e-05 | 69.5 | 58.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4228 | 0.2261 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
30922 |  |  | Уз ПС1С-1 | Гаражи | 11.54 | 10.91 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.2 | 77.85 | 102.64 | 77.37 |  | 0.8624 | -0.8608 | 0.018 | 0.018 | 70.911 | 70.893 | 27.34 | 27.322 | 115.911 | 115.893 | 72.34 | 72.322 | 43.588 | 43.552 | 1.276 | 1.271 | 2.553 | 2.553 | 14.093 | 14.093 | 17324.7 | 17292.7 | 0.05405 | 0.05405 | 0.148 | -0.148 | 5e-05 | 5e-05 | 481.79 | 411.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | К-6 | [5 empty] | ТС чужой включен
38449 |  |  | Уз Лес-35А | Уз Лес-35А | 1.09 | 1.94 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.15 | 76.25 | 103.08 | 76.19 |  | 0.6197 | -0.6185 | 0.002 | 0.002 | 82.09 | 82.087 | 28.154 | 28.151 | 127.09 | 127.087 | 73.154 | 73.151 | 53.938 | 53.934 | 0.663 | 0.661 | 2.537 | 2.537 | 3.627 | 3.627 | 12449.8 | 12425.6 | 0.0544 | 0.0544 | 0.106 | -0.106 | 0 | 0 | 45.49 | 38.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
30905 |  |  | Задвижка | Здание | 11.71 | 4.59 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.24 | 75.55 | 99.69 | 75.08 |  | 0.8663 | -0.8647 | 0.018 | 0.018 | 82.509 | 69.49 | 28.735 | 41.716 | 114.509 | 114.49 | 73.735 | 73.716 | 40.792 | 40.756 | 1.288 | 1.283 | 2.554 | 2.554 | 14.264 | 14.264 | 17403.2 | 17371.1 | 0.05404 | 0.05404 | 0.149 | -0.148 | 5e-05 | 5e-05 | 479 | 409.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
40070 |  |  | ТК 1П-4 | ТК 1П-4 | 2.04 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.77 | 70.11 | 103.74 | 70.09 |  | 2.4795 | -2.4732 | 0.048 | 0.048 | 78.59 | 78.542 | 21.749 | 21.701 | 123.59 | 123.542 | 66.749 | 66.701 | 56.888 | 56.792 | 10.431 | 10.378 | 2.582 | 2.582 | 4.622 | 4.622 | 49809.8 | 49683.8 | 0.05344 | 0.05344 | 0.425 | -0.424 | 1e-05 | 1e-05 | 85.51 | 68.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 1П
30994 |  |  | Уз ПС1С-6 | Больница | 11.82 | 11.11 | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.12 | 78.07 | 102.77 | 77.78 |  | 1.4301 | -1.4276 | 0.05 | 0.05 | 83.077 | 83.027 | 41.2 | 41.15 | 115.077 | 115.027 | 73.2 | 73.15 | 41.927 | 41.827 | 3.486 | 3.473 | 2.571 | 2.571 | 14.391 | 14.391 | 28729.8 | 28678.1 | 0.05368 | 0.05368 | 0.245 | -0.245 | 5e-05 | 5e-05 | 493.21 | 421.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30111 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 11.82 | 11.05 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.67 | 77.74 | 101.57 | 76.79 |  | 0.4464 | -0.4455 | 0.005 | 0.005 | 78.825 | 78.82 | 45.378 | 45.373 | 110.825 | 110.82 | 77.378 | 77.373 | 33.452 | 33.442 | 0.347 | 0.346 | 2.515 | 2.515 | 14.335 | 14.335 | 8967.4 | 8950.4 | 0.05487 | 0.05488 | 0.077 | -0.076 | 5e-05 | 5e-05 | 491.69 | 420.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30239 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 11.83 | 10.95 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.67 | 73.19 | 96.01 | 72.62 |  | 0.7142 | -0.7129 | 0.013 | 0.013 | 78.333 | 78.32 | 45.873 | 45.861 | 110.333 | 110.32 | 77.873 | 77.861 | 32.472 | 32.446 | 0.878 | 0.875 | 2.545 | 2.544 | 14.375 | 14.374 | 14347.5 | 14321.4 | 0.05423 | 0.05424 | 0.122 | -0.122 | 5e-05 | 5e-05 | 471.85 | 405.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38679 |  |  | Уз.236 | Жилой дом | 6.19 | 6.34 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.29 | 77.08 | 102.89 | 76.75 |  | 0.661 | -0.6598 | 0.007 | 0.007 | 82.57 | 82.563 | 27.681 | 27.674 | 127.57 | 127.563 | 72.681 | 72.674 | 54.896 | 54.883 | 0.754 | 0.751 | 2.54 | 2.54 | 8.73 | 8.73 | 13279.3 | 13254.2 | 0.05432 | 0.05432 | 0.113 | -0.113 | 3e-05 | 3e-05 | 258.59 | 219.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38627 |  |  | Уз Лес-39А | Уз Лес-39А | 1.86 | 0.98 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.7 | 77.16 | 103.65 | 77.11 |  | 1.3631 | -1.3605 | 0.014 | 0.014 | 82.312 | 82.298 | 27.944 | 27.93 | 127.312 | 127.298 | 72.944 | 72.93 | 54.381 | 54.353 | 3.168 | 3.156 | 2.569 | 2.569 | 4.429 | 4.429 | 27382.7 | 27331 | 0.05371 | 0.05371 | 0.234 | -0.233 | 1e-05 | 1e-05 | 77.92 | 65.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
30028 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 12.09 | 12.83 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.57 | 77.72 | 101.55 | 76.84 |  | 0.491 | -0.4901 | 0.006 | 0.006 | 77.526 | 77.52 | 46.668 | 46.662 | 109.526 | 109.52 | 78.668 | 78.662 | 30.864 | 30.852 | 0.419 | 0.417 | 2.522 | 2.522 | 14.612 | 14.612 | 9863.4 | 9844.9 | 0.05472 | 0.05472 | 0.084 | -0.084 | 5e-05 | 5e-05 | 502.59 | 430.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4227 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38624 |  |  | ТК Лес-1 | Уз.236 | 5.99 | 6.07 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.66 | 76.75 | 103.29 | 76.43 |  | 0.6611 | -0.6598 | 0.006 | 0.006 | 82.576 | 82.57 | 27.674 | 27.668 | 127.576 | 127.57 | 72.674 | 72.668 | 54.909 | 54.896 | 0.754 | 0.751 | 2.54 | 2.54 | 8.53 | 8.53 | 13279.8 | 13253.7 | 0.05432 | 0.05432 | 0.113 | -0.113 | 2e-05 | 2e-05 | 250.88 | 211.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-13
31075 |  |  | Задвижка | Здание | 12.26 | 29.94 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.35 | 75.32 | 99.4 | 73.67 |  | 0.2599 | -0.2593 | 0.002 | 0.002 | 82.547 | 82.545 | 41.68 | 41.678 | 114.547 | 114.545 | 73.68 | 73.678 | 40.869 | 40.865 | 0.12 | 0.12 | 2.462 | 2.462 | 14.722 | 14.722 | 5220.4 | 5209.4 | 0.05604 | 0.05605 | 0.045 | -0.044 | 5e-05 | 5e-05 | 505.38 | 427.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38880 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 12.55 | 11.75 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.97 | 74.89 | 100.37 | 74.38 |  | 0.8616 | -0.8599 | 0.019 | 0.019 | 85.742 | 85.723 | 24.538 | 24.519 | 130.742 | 130.723 | 69.538 | 69.519 | 61.223 | 61.185 | 1.274 | 1.269 | 2.553 | 2.553 | 15.103 | 15.103 | 17309.1 | 17275.4 | 0.05405 | 0.05405 | 0.148 | -0.147 | 5e-05 | 5e-05 | 515.96 | 436.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39340 |  |  | Уз Лес-14А | Жилой дом | 12.88 | 12.06 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.48 | 76.23 | 101.83 | 75.68 |  | 0.8265 | -0.8249 | 0.018 | 0.018 | 82.294 | 82.276 | 27.966 | 27.948 | 127.294 | 127.276 | 72.966 | 72.948 | 54.347 | 54.311 | 1.173 | 1.168 | 2.552 | 2.551 | 15.432 | 15.431 | 16603 | 16570.7 | 0.05408 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 5e-05 | 5e-05 | 535.09 | 452.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22611 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38453 |  |  | Уз Лес-10 | Уз Лес-9 | 1.85 | 1.14 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.75 | 76.49 | 103.62 | 76.38 |  | 0.5785 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 81.968 | 81.965 | 28.276 | 28.273 | 126.968 | 126.965 | 73.276 | 73.273 | 53.695 | 53.69 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 4.383 | 4.383 | 11620.5 | 11597.5 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 77.53 | 65.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4226 | 0.22611 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
40096 |  |  | Уз.188 | Гагарина, 9 | 13.04 | 14.61 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.24 | 70.21 | 103.03 | 70.04 |  | 2.5583 | -2.5507 | 0.173 | 0.172 | 78.416 | 78.243 | 22.047 | 21.874 | 123.416 | 123.243 | 67.047 | 66.874 | 56.542 | 56.196 | 11.103 | 11.037 | 2.583 | 2.583 | 15.623 | 15.623 | 51394.5 | 51240.2 | 0.05343 | 0.05343 | 0.439 | -0.437 | 5e-05 | 5e-05 | 544.58 | 435.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 1П
30024 |  |  | Уз.391 | Задвижка | 0.93 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.65 | 76.84 | 102.57 | 76.78 |  | 0.491 | -0.4901 | 0.001 | 0.001 | 64.527 | 77.526 | 46.662 | 33.661 | 109.527 | 109.526 | 78.662 | 78.661 | 30.867 | 30.864 | 0.419 | 0.417 | 2.522 | 2.522 | 3.452 | 3.452 | 9863.5 | 9844.8 | 0.05472 | 0.05472 | 0.084 | -0.084 | 0 | 0 | 38.68 | 32.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
40095 |  |  | ТК 1П-4 | Заводская, 11/11 | 9.62 | 11.71 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.74 | 70.24 | 103.58 | 70.11 |  | 2.4795 | -2.4732 | 0.127 | 0.127 | 78.542 | 78.414 | 21.876 | 21.749 | 123.542 | 123.414 | 66.876 | 66.749 | 56.792 | 56.538 | 10.431 | 10.378 | 2.582 | 2.582 | 12.202 | 12.202 | 49809.6 | 49684 | 0.05344 | 0.05344 | 0.425 | -0.424 | 4e-05 | 4e-05 | 403.12 | 321.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 1П
30138 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 13.13 | 10.86 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.34 | 75.04 | 98.27 | 71.62 |  | 0.1339 | -0.1336 | 0 | 0 | 78.695 | 78.695 | 45.502 | 45.502 | 110.695 | 110.695 | 77.502 | 77.502 | 33.193 | 33.193 | 0.02 | 0.02 | 3.969 | 3.972 | 17.099 | 17.102 | 2690.9 | 2684.2 | 0.03477 | 0.03474 | 0.023 | -0.023 | 5e-05 | 5e-05 | 544.94 | 456.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31312 |  |  | Уз Лес-12 | Уз Лес-12 | 1.72 | 0.92 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.42 | 74.81 | 101.98 | 74.45 |  | 0.1653 | -0.1649 | 0 | 0 | 81.661 | 81.661 | 28.579 | 28.578 | 126.661 | 126.661 | 73.579 | 73.578 | 53.083 | 53.083 | 0.032 | 0.032 | 3.7 | 3.703 | 5.42 | 5.423 | 3320.1 | 3313.2 | 0.0373 | 0.03727 | 0.028 | -0.028 | 1e-05 | 1e-05 | 71.42 | 59.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31290 |  |  | Уз.233 | Уз Лес-12 | 9.3 | 7.29 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.59 | 71.14 | 102.42 | 70.19 |  | 0.3306 | -0.3298 | 0.002 | 0.002 | 81.663 | 81.661 | 28.578 | 28.576 | 126.663 | 126.661 | 73.578 | 73.576 | 53.087 | 53.083 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 11.789 | 11.788 | 6641.5 | 6625.2 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 4e-05 | 4e-05 | 389.32 | 312.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31419 |  |  | Уз Лес-12 | Уз Лес-12-1 | 2.07 | 3.46 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.42 | 68.23 | 101.9 | 67.82 |  | 0.1653 | -0.1649 | 0 | 0 | 81.661 | 81.661 | 28.579 | 28.578 | 126.661 | 126.661 | 73.579 | 73.578 | 53.083 | 53.083 | 0.032 | 0.032 | 3.7 | 3.703 | 5.77 | 5.773 | 3320.6 | 3312.7 | 0.0373 | 0.03727 | 0.028 | -0.028 | 1e-05 | 1e-05 | 85.96 | 67.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38379 |  |  | ТК МА-8 | ТК МА-8 | 3.09 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.89 | 67.3 | 101.21 | 66.76 |  | 0.1882 | -0.1876 | 0 | 0 | 86.426 | 86.426 | 23.841 | 23.84 | 131.426 | 131.426 | 68.841 | 68.84 | 62.586 | 62.585 | 0.044 | 0.043 | 3.544 | 3.547 | 6.634 | 6.637 | 3780.1 | 3769.1 | 0.03894 | 0.03891 | 0.032 | -0.032 | 1e-05 | 1e-05 | 127.86 | 100.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
38573 |  |  | Уз Лес-6 | Уз Лес-5 | 2.76 | 1.29 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.88 | 76.61 | 103.68 | 76.44 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 82.318 | 82.315 | 27.927 | 27.924 | 127.318 | 127.315 | 72.927 | 72.924 | 54.394 | 54.388 | 0.579 | 0.576 | 2.533 | 2.533 | 5.293 | 5.293 | 11619.7 | 11596.7 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 115.77 | 97.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1
38741 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 13.38 | 12.28 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.81 | 75.77 | 101.46 | 75.48 |  | 1.6003 | -1.5973 | 0.07 | 0.069 | 85.763 | 85.693 | 24.568 | 24.499 | 130.763 | 130.693 | 69.568 | 69.499 | 61.264 | 61.126 | 4.36 | 4.343 | 2.574 | 2.574 | 15.954 | 15.954 | 32149.1 | 32088.2 | 0.05362 | 0.05362 | 0.274 | -0.274 | 5e-05 | 5e-05 | 553.3 | 468.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39444 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 13.56 | 13.22 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.18 | 74.16 | 99.47 | 73.56 |  | 0.7795 | -0.778 | 0.017 | 0.017 | 85.878 | 85.861 | 24.401 | 24.384 | 130.878 | 130.861 | 69.401 | 69.384 | 61.495 | 61.461 | 1.045 | 1.04 | 2.549 | 2.549 | 16.109 | 16.109 | 15660.1 | 15629.3 | 0.05414 | 0.05414 | 0.134 | -0.133 | 5e-05 | 5e-05 | 554.44 | 468.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30923 |  |  | Уз ПС1С-1 | Уз ПС1С-1 | 2.08 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.3 | 77.37 | 103.2 | 77.29 |  | 0.8624 | -0.8608 | 0.006 | 0.006 | 70.916 | 70.911 | 27.322 | 27.316 | 115.916 | 115.911 | 72.322 | 72.316 | 43.6 | 43.588 | 1.276 | 1.271 | 2.553 | 2.553 | 4.633 | 4.633 | 17324.9 | 17292.5 | 0.05405 | 0.05405 | 0.148 | -0.148 | 1e-05 | 1e-05 | 86.9 | 73.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | К-6
29962 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 13.59 | 13.5 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.49 | 75.4 | 98.71 | 73.88 |  | 0.3125 | -0.3118 | 0.003 | 0.003 | 76.985 | 76.983 | 47.202 | 47.2 | 108.985 | 108.983 | 79.202 | 79.2 | 29.786 | 29.78 | 0.172 | 0.172 | 2.483 | 2.483 | 16.073 | 16.073 | 6277.2 | 6264.4 | 0.05558 | 0.05559 | 0.054 | -0.053 | 6e-05 | 6e-05 | 556.88 | 474.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4225 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
38673 |  |  | Уз Лес-3 | Жилой дом | 13.81 | 12.31 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.79 | 77 | 102.79 | 76.15 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.009 | 0.009 | 82.517 | 82.508 | 27.736 | 27.726 | 127.517 | 127.508 | 72.736 | 72.726 | 54.791 | 54.772 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 16.343 | 16.343 | 11620.4 | 11597.1 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 6e-05 | 6e-05 | 578.91 | 488.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38675 |  |  | Уз Лес-8 | Уз Лес-7 | 2.57 | 1.33 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.82 | 76.39 | 103.62 | 76.22 |  | 0.5371 | -0.536 | 0.003 | 0.003 | 82.13 | 82.128 | 28.114 | 28.112 | 127.13 | 127.128 | 73.114 | 73.112 | 54.019 | 54.013 | 0.5 | 0.498 | 2.528 | 2.528 | 5.098 | 5.098 | 10790.2 | 10768.6 | 0.05459 | 0.05459 | 0.092 | -0.092 | 1e-05 | 1e-05 | 107.75 | 90.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1
30782 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 14.23 | 14.05 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.97 | 76.74 | 100.35 | 76.21 |  | 0.9375 | -0.9358 | 0.025 | 0.025 | 78.215 | 78.189 | 46.006 | 45.98 | 110.215 | 110.189 | 78.006 | 77.98 | 32.234 | 32.184 | 1.506 | 1.501 | 2.557 | 2.557 | 16.787 | 16.787 | 18834.1 | 18800.1 | 0.05397 | 0.05397 | 0.161 | -0.16 | 6e-05 | 6e-05 | 585.05 | 502.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30101 |  |  | Уз.343 | Задвижка | 1 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.65 | 71.62 | 102.34 | 71.37 |  | 0.134 | -0.1336 | 0 | 0 | 65.695 | 78.695 | 45.502 | 32.502 | 110.695 | 110.695 | 77.502 | 77.502 | 33.193 | 33.193 | 0.02 | 0.02 | 3.969 | 3.972 | 4.969 | 4.972 | 2691 | 2684.2 | 0.03477 | 0.03474 | 0.023 | -0.023 | 0 | 0 | 41.59 | 33.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
38383 |  |  | ТК МА-8 | пос. Магистральный, 34а | 10.24 | 9.03 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.21 | 69.1 | 98.97 | 67.3 |  | 0.1882 | -0.1876 | 0.001 | 0.001 | 86.426 | 86.425 | 23.841 | 23.841 | 131.426 | 131.425 | 68.841 | 68.841 | 62.585 | 62.584 | 0.044 | 0.043 | 3.544 | 3.547 | 13.784 | 13.787 | 3779.8 | 3769.4 | 0.03894 | 0.03891 | 0.032 | -0.032 | 4e-05 | 4e-05 | 421.72 | 338.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39640 |  |  | Уз.202 | ТК 1П-20 | 4.5 | 5.08 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.42 | 69.34 | 102.33 | 69.27 |  | 2.0122 | -2.0072 | 0.049 | 0.048 | 78.599 | 78.55 | 21.66 | 21.612 | 123.599 | 123.55 | 66.66 | 66.612 | 56.987 | 56.89 | 6.88 | 6.845 | 2.579 | 2.579 | 7.079 | 7.079 | 40423.3 | 40321.7 | 0.05352 | 0.05352 | 0.345 | -0.344 | 2e-05 | 2e-05 | 186.87 | 149.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 1П
30714 |  |  | Уз ПС1С-2 | Уз ПС1С-2-1 | 11.69 | 11.09 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.12 | 71.7 | 101.19 | 70.93 |  | 0.5194 | -0.5182 | 0.007 | 0.007 | 70.786 | 70.779 | 27.451 | 27.444 | 115.786 | 115.779 | 72.451 | 72.444 | 43.342 | 43.328 | 0.468 | 0.466 | 2.526 | 2.526 | 14.216 | 14.216 | 10434.2 | 10410.9 | 0.05464 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 5e-05 | 5e-05 | 484.47 | 395.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07
30663 |  |  | Уз ПС1С-2-1 | Уз ПС1С-2-1 | 1.68 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.19 | 75.32 | 100.92 | 75.09 |  | 0.2597 | -0.2592 | 0 | 0 | 70.779 | 70.779 | 27.451 | 27.451 | 115.779 | 115.779 | 72.451 | 72.451 | 43.328 | 43.327 | 0.12 | 0.12 | 2.462 | 2.462 | 4.142 | 4.142 | 5216.3 | 5206.2 | 0.05604 | 0.05605 | 0.045 | -0.044 | 1e-05 | 1e-05 | 69.18 | 58.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38724 |  |  | Уз.396 | Задвижка | 1.74 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.05 | 74.38 | 100.97 | 74.31 |  | 0.8616 | -0.8599 | 0.005 | 0.005 | 85.748 | 85.742 | 24.519 | 24.514 | 130.748 | 130.742 | 69.519 | 69.514 | 61.234 | 61.223 | 1.274 | 1.269 | 2.553 | 2.553 | 4.293 | 4.293 | 17309.2 | 17275.3 | 0.05405 | 0.05405 | 0.148 | -0.147 | 1e-05 | 1e-05 | 71.58 | 60.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30661 |  |  | Уз ПС1С-2-1 | Уз ПС1С-2-1 | 0.89 | 1.25 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.19 | 68.41 | 101.05 | 68.3 |  | 0.2597 | -0.2591 | 0 | 0 | 70.779 | 70.779 | 27.451 | 27.451 | 115.779 | 115.779 | 72.451 | 72.451 | 43.328 | 43.328 | 0.12 | 0.119 | 2.462 | 2.462 | 3.352 | 3.352 | 5217 | 5205.6 | 0.05604 | 0.05605 | 0.045 | -0.044 | 0 | 0 | 36.65 | 29.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4224 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38964 |  |  | ТК МА-14 | ТК МА-14 | 2.93 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.72 | 69.12 | 99.7 | 69.1 |  | 5.1059 | -5.0941 | 0.243 | 0.242 | 86.397 | 86.154 | 24.111 | 23.869 | 131.397 | 131.154 | 69.111 | 68.869 | 62.528 | 62.043 | 44.094 | 43.89 | 2.59 | 2.59 | 5.52 | 5.52 | 102572.8 | 102334.8 | 0.05327 | 0.05327 | 0.875 | -0.873 | 1e-05 | 1e-05 | 119.42 | 96.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22612 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
30989 |  |  | Уз.265 | пер. Тепличный, 4 | 14.62 | 28.93 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.66 | 74.87 | 100.65 | 73.19 |  | 0.3034 | -0.3027 | 0.003 | 0.003 | 69.762 | 82.759 | 41.466 | 28.463 | 114.762 | 114.759 | 73.466 | 73.463 | 41.299 | 41.293 | 0.163 | 0.162 | 2.48 | 2.48 | 17.1 | 17.1 | 6095.5 | 6081.5 | 0.05565 | 0.05565 | 0.052 | -0.052 | 6e-05 | 6e-05 | 608.12 | 508 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38709 |  |  | Задвижка | Здание | 14.72 | 14.66 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.73 | 75.99 | 101.74 | 75.15 |  | 0.6155 | -0.6143 | 0.011 | 0.011 | 84.433 | 84.422 | 25.833 | 25.821 | 129.433 | 129.422 | 70.833 | 70.821 | 58.612 | 58.589 | 0.654 | 0.652 | 2.536 | 2.536 | 17.256 | 17.256 | 12365.2 | 12340.2 | 0.05441 | 0.05441 | 0.106 | -0.105 | 6e-05 | 6e-05 | 612.61 | 516.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39445 |  |  | Уз.489 | Задвижка | 1.11 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.24 | 73.56 | 100.18 | 73.51 |  | 0.7795 | -0.778 | 0.004 | 0.004 | 85.882 | 85.878 | 24.384 | 24.38 | 130.882 | 130.878 | 69.384 | 69.38 | 61.502 | 61.495 | 1.045 | 1.04 | 2.549 | 2.549 | 3.659 | 3.659 | 15660.2 | 15629.2 | 0.05414 | 0.05414 | 0.134 | -0.133 | 0 | 0 | 45.4 | 38.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22613 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
39915 |  |  | Уз.169 | Декабристов, 10 | 12.2 | 11.12 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.48 | 70.2 | 104.22 | 69.99 |  | 1.985 | -1.9798 | 0.099 | 0.098 | 78.829 | 78.73 | 21.562 | 21.464 | 123.829 | 123.73 | 66.562 | 66.464 | 57.366 | 57.168 | 6.695 | 6.661 | 2.578 | 2.578 | 14.778 | 14.778 | 39876.4 | 39773.1 | 0.05352 | 0.05352 | 0.34 | -0.339 | 5e-05 | 5e-05 | 513.82 | 407.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4223 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 1П
39911 |  |  | Уз.177 | Декабристов, 8 | 11.8 | 10.88 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.04 | 70.24 | 103.84 | 70.09 |  | 2.5196 | -2.5132 | 0.155 | 0.154 | 78.802 | 78.647 | 21.645 | 21.491 | 123.802 | 123.647 | 66.645 | 66.491 | 57.311 | 57.002 | 10.77 | 10.715 | 2.582 | 2.582 | 14.382 | 14.382 | 50616 | 50486.9 | 0.05344 | 0.05344 | 0.432 | -0.431 | 5e-05 | 5e-05 | 495.47 | 393.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | 1П
29799 |  |  | Задвижка | Здание | 15.14 | 14.21 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.57 | 72.08 | 94.46 | 71.12 |  | 0.5399 | -0.5389 | 0.009 | 0.009 | 79.691 | 79.682 | 44.52 | 44.512 | 111.691 | 111.682 | 76.52 | 76.512 | 35.18 | 35.162 | 0.505 | 0.503 | 2.528 | 2.528 | 17.668 | 17.668 | 10846.1 | 10825.6 | 0.05458 | 0.05458 | 0.093 | -0.092 | 6e-05 | 6e-05 | 599.1 | 513.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30149 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 15.19 | 14.35 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.2 | 77.68 | 101.5 | 77.07 |  | 0.8926 | -0.891 | 0.024 | 0.024 | 78.548 | 78.524 | 45.672 | 45.648 | 110.548 | 110.524 | 77.672 | 77.648 | 32.9 | 32.852 | 1.366 | 1.361 | 2.555 | 2.555 | 17.745 | 17.745 | 17930.9 | 17898.3 | 0.05401 | 0.05402 | 0.153 | -0.153 | 6e-05 | 6e-05 | 629.86 | 540.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
38881 |  |  | Уз.417 | Задвижка | 1.82 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.86 | 75.48 | 101.81 | 75.44 |  | 1.6003 | -1.5973 | 0.019 | 0.019 | 85.782 | 85.763 | 24.499 | 24.48 | 130.782 | 130.763 | 69.499 | 69.48 | 61.303 | 61.264 | 4.36 | 4.343 | 2.574 | 2.574 | 4.394 | 4.394 | 32149.3 | 32088.1 | 0.05362 | 0.05362 | 0.274 | -0.274 | 1e-05 | 1e-05 | 75.29 | 63.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38972 |  |  | ТК МА-14 | пос. Магистральный, 31 | 11.54 | 12.35 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.7 | 69.19 | 99.6 | 69.12 |  | 5.1059 | -5.0941 | 0.623 | 0.62 | 86.154 | 85.531 | 24.731 | 24.111 | 131.154 | 130.531 | 69.731 | 69.111 | 62.043 | 60.799 | 44.093 | 43.89 | 2.59 | 2.59 | 14.13 | 14.13 | 102572.6 | 102335 | 0.05327 | 0.05327 | 0.875 | -0.873 | 5e-05 | 5e-05 | 470.25 | 381.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39678 |  |  | Уз.194 | ТК 1П-19 | 5.45 | 8.03 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.68 | 69.46 | 102.56 | 69.37 |  | 1.9362 | -1.9313 | 0.051 | 0.051 | 78.628 | 78.577 | 21.634 | 21.583 | 123.628 | 123.577 | 66.634 | 66.583 | 57.046 | 56.944 | 6.371 | 6.339 | 2.578 | 2.578 | 8.028 | 8.028 | 38895.3 | 38797.2 | 0.05353 | 0.05353 | 0.332 | -0.331 | 2e-05 | 2e-05 | 226.72 | 180.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | 1П
39684 |  |  | ТК 1П-19 | Гагарина, 10 | 10.07 | 12.44 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.56 | 69.63 | 102.34 | 69.46 |  | 1.9361 | -1.9313 | 0.081 | 0.08 | 78.577 | 78.497 | 21.714 | 21.634 | 123.577 | 123.497 | 66.714 | 66.634 | 56.944 | 56.783 | 6.371 | 6.339 | 2.578 | 2.578 | 12.648 | 12.648 | 38894.9 | 38797.6 | 0.05353 | 0.05353 | 0.332 | -0.331 | 4e-05 | 4e-05 | 418.58 | 334.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 1П
38730 |  |  | Задвижка | Ламбина, 9 | 15.58 | 15.53 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.01 | 76.22 | 102.02 | 75.38 |  | 0.6566 | -0.6552 | 0.013 | 0.013 | 84.869 | 84.856 | 25.401 | 25.388 | 129.869 | 129.856 | 70.401 | 70.388 | 59.482 | 59.455 | 0.744 | 0.741 | 2.54 | 2.54 | 18.12 | 18.12 | 13189.5 | 13162.9 | 0.05433 | 0.05433 | 0.113 | -0.112 | 6e-05 | 6e-05 | 649.62 | 547.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4222 | 0.22613 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
38879 |  |  | Уз.222 | Здание | 16.07 | 14.44 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.12 | 74.67 | 100.09 | 72.96 |  | 0.3283 | -0.3276 | 0.004 | 0.004 | 85.78 | 85.776 | 24.485 | 24.482 | 130.78 | 130.776 | 69.485 | 69.482 | 61.298 | 61.291 | 0.19 | 0.189 | 2.488 | 2.488 | 18.558 | 18.558 | 6595.7 | 6581 | 0.05547 | 0.05547 | 0.056 | -0.056 | 7e-05 | 7e-05 | 665.97 | 557.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
31277 |  |  | Уз Лес-17 | Магазин | 16.48 | 15.32 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.04 | 76.24 | 101.85 | 75.24 |  | 0.5785 | -0.5773 | 0.011 | 0.011 | 81.088 | 81.077 | 29.16 | 29.149 | 126.088 | 126.077 | 74.16 | 74.149 | 51.938 | 51.916 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 19.013 | 19.013 | 11620.7 | 11596.9 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 7e-05 | 7e-05 | 687.3 | 579.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4221 | 0.22614 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-12.1
38706 |  |  | Задвижка | Ламбина, 7 | 16.61 | 15.78 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.72 | 75.88 | 101.6 | 74.93 |  | 0.6155 | -0.6143 | 0.013 | 0.012 | 84.388 | 84.376 | 25.879 | 25.866 | 129.388 | 129.376 | 70.879 | 70.866 | 58.522 | 58.497 | 0.654 | 0.652 | 2.536 | 2.536 | 19.146 | 19.146 | 12365.6 | 12340.3 | 0.05441 | 0.05441 | 0.106 | -0.105 | 7e-05 | 7e-05 | 691.21 | 582.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.422 | 0.22614 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
31594 |  |  | Уз Лес-11 | Жилой дом | 16.69 | 15.66 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.91 | 76.37 | 102.02 | 75.62 |  | 0.7848 | -0.7832 | 0.02 | 0.02 | 82.368 | 82.348 | 27.895 | 27.874 | 127.368 | 127.348 | 72.895 | 72.874 | 54.494 | 54.453 | 1.058 | 1.054 | 2.549 | 2.549 | 19.239 | 19.239 | 15765.2 | 15733.9 | 0.05414 | 0.05414 | 0.135 | -0.134 | 7e-05 | 7e-05 | 695.42 | 587.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.422 | 0.22614 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38487 |  |  | Уз Лес-4 | Уз Лес-3 | 1.91 | 1.33 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.93 | 76.15 | 103.79 | 76.04 |  | 0.5785 | -0.5773 | 0.003 | 0.003 | 82.52 | 82.517 | 27.726 | 27.724 | 127.52 | 127.517 | 72.726 | 72.724 | 54.796 | 54.791 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 4.443 | 4.443 | 11620.6 | 11596.9 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 80.14 | 67.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.422 | 0.22614 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-12.1
38872 |  |  | Задвижка | Здание | 17.36 | 17.29 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.04 | 76.55 | 102.43 | 76.04 |  | 1.1902 | -1.1879 | 0.048 | 0.048 | 84.859 | 84.811 | 25.446 | 25.398 | 129.859 | 129.811 | 70.446 | 70.398 | 59.461 | 59.364 | 2.419 | 2.41 | 2.565 | 2.565 | 19.925 | 19.925 | 23910.3 | 23863.8 | 0.05379 | 0.05379 | 0.204 | -0.204 | 7e-05 | 7e-05 | 724 | 611.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4219 | 0.22615 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
38703 |  |  | Уз.412 | Задвижка | 2.68 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.92 | 75.15 | 102.73 | 75 |  | 0.6155 | -0.6143 | 0.003 | 0.003 | 84.437 | 84.433 | 25.821 | 25.818 | 129.437 | 129.433 | 70.821 | 70.818 | 58.619 | 58.612 | 0.654 | 0.652 | 2.536 | 2.536 | 5.216 | 5.216 | 12365.4 | 12339.9 | 0.05441 | 0.05441 | 0.106 | -0.105 | 1e-05 | 1e-05 | 111.67 | 93.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4219 | 0.22615 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
38583 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 18.05 | 17.92 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.83 | 76.13 | 101.92 | 75.35 |  | 0.8205 | -0.8189 | 0.024 | 0.024 | 84.387 | 84.363 | 25.891 | 25.867 | 129.387 | 129.363 | 70.891 | 70.867 | 58.52 | 58.472 | 1.156 | 1.152 | 2.551 | 2.551 | 20.601 | 20.601 | 16483.6 | 16450.5 | 0.05409 | 0.05409 | 0.141 | -0.14 | 7e-05 | 7e-05 | 751.7 | 633.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4218 | 0.22615 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39690 |  |  | ТК 1П-20 | Гагарина, 12 | 9.6 | 10.37 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.33 | 69.5 | 102.13 | 69.34 |  | 2.0122 | -2.0072 | 0.084 | 0.083 | 78.55 | 78.467 | 21.744 | 21.66 | 123.55 | 123.467 | 66.744 | 66.66 | 56.89 | 56.723 | 6.88 | 6.845 | 2.579 | 2.579 | 12.179 | 12.179 | 40422.9 | 40322 | 0.05352 | 0.05352 | 0.345 | -0.344 | 4e-05 | 4e-05 | 398.41 | 318.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4218 | 0.22615 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | 1П
38868 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 18.43 | 18.55 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.16 | 76.13 | 101.91 | 75.07 |  | 0.6156 | -0.6143 | 0.014 | 0.014 | 85.495 | 85.482 | 24.779 | 24.765 | 130.495 | 130.482 | 69.779 | 69.765 | 60.73 | 60.703 | 0.655 | 0.652 | 2.536 | 2.536 | 20.966 | 20.966 | 12366.2 | 12340.6 | 0.05441 | 0.05441 | 0.106 | -0.105 | 7e-05 | 7e-05 | 769.24 | 647.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4218 | 0.22615 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
38757 |  |  | Задвижка | Здание | 18.5 | 17.25 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.09 | 76.07 | 101.84 | 75.01 |  | 0.6156 | -0.6143 | 0.014 | 0.014 | 85.495 | 85.481 | 24.779 | 24.766 | 130.495 | 130.481 | 69.779 | 69.766 | 60.729 | 60.702 | 0.655 | 0.652 | 2.536 | 2.536 | 21.036 | 21.036 | 12366.1 | 12340.5 | 0.05441 | 0.05441 | 0.106 | -0.105 | 7e-05 | 7e-05 | 771.81 | 649.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4218 | 0.22615 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
30116 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 18.8 | 17.87 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.78 | 78.02 | 101.91 | 77.27 |  | 0.8928 | -0.8912 | 0.029 | 0.029 | 78.791 | 78.762 | 45.435 | 45.406 | 110.791 | 110.762 | 77.435 | 77.406 | 33.386 | 33.327 | 1.367 | 1.362 | 2.555 | 2.555 | 21.355 | 21.355 | 17935.5 | 17902.3 | 0.05401 | 0.05402 | 0.153 | -0.153 | 8e-05 | 8e-05 | 782.66 | 670.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4217 | 0.22615 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38611 |  |  | Уз Лес-8А | Жилой дом | 18.72 | 22.03 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.4 | 76.4 | 102.04 | 75.25 |  | 0.5785 | -0.5773 | 0.012 | 0.012 | 82.387 | 82.375 | 27.868 | 27.856 | 127.387 | 127.375 | 72.868 | 72.856 | 54.531 | 54.507 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 21.253 | 21.253 | 11621 | 11596.9 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 8e-05 | 8e-05 | 782.61 | 658.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4218 | 0.22615 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
29528 |  |  | Уз ПС1С-26 | Баня | 18.85 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.78 | 72.7 | 91.34 | 72.31 |  | 1.6562 | -1.6537 | 0.095 | 0.095 | 70.409 | 70.313 | 27.911 | 27.816 | 115.409 | 115.313 | 72.911 | 72.816 | 42.593 | 42.402 | 4.425 | 4.412 | 2.716 | 2.716 | 21.566 | 21.566 | 33271.4 | 33221.7 | 0.05081 | 0.05081 | 0.284 | -0.283 | 8e-05 | 8e-05 | 725.49 | 642.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4217 | 0.22616 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | В-12.1
30142 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 19.04 | 16.79 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.38 | 73.58 | 96.49 | 71.13 |  | 0.2679 | -0.2673 | 0.003 | 0.003 | 77.527 | 77.525 | 46.663 | 46.66 | 109.527 | 109.525 | 78.663 | 78.66 | 30.867 | 30.861 | 0.127 | 0.127 | 2.466 | 2.466 | 21.506 | 21.506 | 5381 | 5368.9 | 0.05596 | 0.05597 | 0.046 | -0.046 | 8e-05 | 8e-05 | 774.14 | 654.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4217 | 0.22616 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31313 |  |  | Уз Лес-58 | Уз Лес-59 | 17.51 | 16.95 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.57 | 73.31 | 98.71 | 72.58 |  | 0.8265 | -0.8248 | 0.024 | 0.023 | 82.309 | 82.286 | 27.956 | 27.932 | 127.309 | 127.286 | 72.956 | 72.932 | 54.377 | 54.33 | 1.173 | 1.168 | 2.552 | 2.551 | 20.062 | 20.061 | 16603.1 | 16569.3 | 0.05408 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 7e-05 | 7e-05 | 712.91 | 600.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4217 | 0.22616 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-11.1
29976 |  |  | Задвижка | Здание | 19.56 | 20.63 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.75 | 76.9 | 100.54 | 75.86 |  | 0.6696 | -0.6683 | 0.017 | 0.017 | 77.052 | 77.035 | 47.15 | 47.133 | 109.052 | 109.035 | 79.15 | 79.133 | 29.919 | 29.885 | 0.773 | 0.77 | 2.541 | 2.541 | 22.101 | 22.101 | 13451.1 | 13425.3 | 0.05431 | 0.05431 | 0.115 | -0.115 | 8e-05 | 8e-05 | 808.52 | 691.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4216 | 0.22616 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
30117 |  |  | Уз.333 | Задвижка | 0.88 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.82 | 77.27 | 102.78 | 77.23 |  | 0.8928 | -0.8911 | 0.005 | 0.005 | 65.796 | 78.791 | 45.406 | 32.401 | 110.796 | 110.791 | 77.406 | 77.401 | 33.395 | 33.386 | 1.367 | 1.362 | 2.555 | 2.555 | 3.435 | 3.435 | 17935.6 | 17902.3 | 0.05401 | 0.05402 | 0.153 | -0.153 | 0 | 0 | 36.65 | 31.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4216 | 0.22616 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
39537 |  |  | ТК 1П-15 | Молодежная, 12а | 16.24 | 17.12 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.96 | 70.94 | 102.87 | 70.85 |  | 7.6192 | -5.7948 | 1.847 | 1.069 | 77.571 | 75.724 | 23.263 | 22.193 | 122.571 | 120.724 | 68.263 | 67.193 | 55.377 | 52.461 | 98.086 | 56.773 | 2.593 | 2.591 | 18.833 | 18.831 | 153061.2 | 116411.1 | 0.05322 | 0.05325 | 1.306 | -0.993 | 7e-05 | 7e-05 | 676.89 | 545.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4216 | 0.22616 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 1П
38600 |  |  | Уз Лес-8А | Уз Лес-8А | 1.36 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.49 | 75.25 | 103.4 | 75.17 |  | 0.5785 | -0.5773 | 0.002 | 0.002 | 82.389 | 82.387 | 27.856 | 27.854 | 127.389 | 127.387 | 72.856 | 72.854 | 54.536 | 54.531 | 0.579 | 0.576 | 2.533 | 2.533 | 3.893 | 3.893 | 11621.1 | 11596.8 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 56.89 | 47.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4216 | 0.22616 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
30135 |  |  | Уз | Жилой дом | 20.39 | 20.79 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.1 | 77.3 | 100.99 | 76.35 |  | 0.7601 | -0.7587 | 0.023 | 0.023 | 79.883 | 79.861 | 44.343 | 44.321 | 111.883 | 111.861 | 76.343 | 76.321 | 35.563 | 35.517 | 0.994 | 0.99 | 2.548 | 2.548 | 22.938 | 22.938 | 15269.9 | 15240.9 | 0.05417 | 0.05417 | 0.13 | -0.13 | 8e-05 | 8e-05 | 844.89 | 723.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38750 |  |  | Задвижка | Здание | 20.35 | 20.18 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.05 | 75.38 | 100.98 | 73.64 |  | 0.4104 | -0.4095 | 0.007 | 0.007 | 84.872 | 84.865 | 25.392 | 25.385 | 129.872 | 129.865 | 70.392 | 70.385 | 59.487 | 59.473 | 0.294 | 0.293 | 2.508 | 2.508 | 22.858 | 22.858 | 8243.9 | 8225.5 | 0.05502 | 0.05503 | 0.07 | -0.07 | 8e-05 | 8e-05 | 848.73 | 710.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
31003 |  |  | Уз | Здание | 20.37 | 20.29 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.07 | 76.29 | 100.3 | 73.95 |  | 0.3067 | -0.306 | 0.004 | 0.004 | 82.092 | 82.088 | 42.132 | 42.128 | 114.092 | 114.088 | 74.132 | 74.128 | 39.963 | 39.956 | 0.166 | 0.165 | 2.481 | 2.481 | 22.851 | 22.851 | 6160.8 | 6147 | 0.05562 | 0.05563 | 0.053 | -0.052 | 8e-05 | 8e-05 | 849.7 | 716.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39861 |  |  | ТК 1П-9 | ТК 1П-9 | 3.83 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.4 | 69.94 | 104.33 | 69.88 |  | 2.1197 | -2.1141 | 0.049 | 0.049 | 78.624 | 78.575 | 21.584 | 21.535 | 123.624 | 123.575 | 66.584 | 66.535 | 57.089 | 56.991 | 7.631 | 7.592 | 2.58 | 2.58 | 6.41 | 6.41 | 42581.8 | 42470.8 | 0.0535 | 0.0535 | 0.363 | -0.362 | 2e-05 | 2e-05 | 161.22 | 127.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
39885 |  |  | ТК 1П-9 | Декабристов, 6 | 16.8 | 15.73 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.33 | 70.21 | 103.99 | 69.94 |  | 2.1196 | -2.1142 | 0.148 | 0.147 | 78.575 | 78.428 | 21.731 | 21.584 | 123.575 | 123.428 | 66.731 | 66.584 | 56.991 | 56.696 | 7.631 | 7.592 | 2.58 | 2.58 | 19.38 | 19.38 | 42581.4 | 42471.1 | 0.0535 | 0.0535 | 0.363 | -0.362 | 7e-05 | 7e-05 | 706.81 | 560.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | 1П
38402 |  |  | ТК МА-10 | пос. Магистральный, 40а | 17.22 | 16.17 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.26 | 69.51 | 100.81 | 69.15 |  | 1.5979 | -1.594 | 0.086 | 0.086 | 86.391 | 86.305 | 23.96 | 23.875 | 131.391 | 131.305 | 68.96 | 68.875 | 62.517 | 62.345 | 4.347 | 4.326 | 2.574 | 2.574 | 19.794 | 19.794 | 32101 | 32022.2 | 0.05362 | 0.05362 | 0.274 | -0.273 | 7e-05 | 7e-05 | 709.38 | 571.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
30993 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 20.78 | 20.7 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 96.02 | 73.22 | 94.3 | 71.73 |  | 0.4797 | -0.4788 | 0.009 | 0.009 | 82.695 | 82.686 | 41.539 | 41.53 | 114.695 | 114.686 | 73.539 | 73.53 | 41.165 | 41.147 | 0.4 | 0.399 | 2.52 | 2.52 | 23.3 | 23.3 | 9637.2 | 9618.7 | 0.05476 | 0.05476 | 0.082 | -0.082 | 8e-05 | 8e-05 | 824.96 | 711.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4215 | 0.22617 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38708 |  |  | Уз.405 | Задвижка | 2.79 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.91 | 74.93 | 102.72 | 74.77 |  | 0.6156 | -0.6143 | 0.003 | 0.003 | 84.392 | 84.388 | 25.866 | 25.863 | 129.392 | 129.388 | 70.866 | 70.863 | 58.529 | 58.522 | 0.654 | 0.652 | 2.536 | 2.536 | 5.326 | 5.326 | 12365.8 | 12340.1 | 0.05441 | 0.05441 | 0.106 | -0.105 | 1e-05 | 1e-05 | 116.25 | 97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4214 | 0.22617 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
29523 |  |  | Уз ПС1С-26 | Уз ПС1С-26 | 2.11 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.82 | 72.31 | 91.78 | 72.27 |  | 1.6562 | -1.6537 | 0.021 | 0.021 | 70.43 | 70.409 | 27.816 | 27.795 | 115.43 | 115.409 | 72.816 | 72.795 | 42.635 | 42.593 | 4.425 | 4.412 | 2.716 | 2.716 | 4.826 | 4.826 | 33271.6 | 33221.5 | 0.05081 | 0.05081 | 0.284 | -0.283 | 1e-05 | 1e-05 | 81.24 | 71.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4214 | 0.22617 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-12.1
29968 |  |  | Уз.478 | Задвижка | 1.8 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.86 | 75.86 | 101.75 | 75.77 |  | 0.6696 | -0.6683 | 0.003 | 0.003 | 64.056 | 77.052 | 47.133 | 34.13 | 109.056 | 109.052 | 79.133 | 79.13 | 29.926 | 29.919 | 0.773 | 0.77 | 2.541 | 2.541 | 4.341 | 4.341 | 13451.3 | 13425.2 | 0.05431 | 0.05431 | 0.115 | -0.115 | 1e-05 | 1e-05 | 74.46 | 63.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4214 | 0.22617 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38776 |  |  | Задвижка | Здание | 21.32 | 21.16 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.06 | 71.14 | 95.71 | 66.76 |  | 0.1642 | -0.1637 | 0.001 | 0.001 | 82.332 | 82.331 | 27.913 | 27.912 | 127.332 | 127.331 | 72.913 | 72.912 | 54.42 | 54.418 | 0.032 | 0.032 | 3.708 | 3.712 | 25.028 | 25.032 | 3298.9 | 3289.4 | 0.03722 | 0.03718 | 0.028 | -0.028 | 9e-05 | 9e-05 | 877.06 | 717.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4214 | 0.22617 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
31017 |  |  | Уз | Уз | 1.28 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.24 | 73.95 | 103.07 | 73.81 |  | 0.3067 | -0.306 | 0.001 | 0.001 | 69.092 | 82.092 | 42.128 | 29.128 | 114.092 | 114.092 | 74.128 | 74.128 | 39.965 | 39.963 | 0.166 | 0.165 | 2.481 | 2.481 | 3.761 | 3.761 | 6160.9 | 6146.9 | 0.05562 | 0.05563 | 0.053 | -0.052 | 1e-05 | 1e-05 | 53.46 | 44.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4214 | 0.22617 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30941 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 21.78 | 7.25 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.93 | 75.72 | 99.89 | 74.84 |  | 0.8662 | -0.8646 | 0.031 | 0.031 | 81.607 | 68.576 | 29.646 | 42.614 | 113.607 | 113.576 | 74.646 | 74.614 | 38.993 | 38.93 | 1.287 | 1.282 | 2.554 | 2.554 | 24.334 | 24.334 | 17401.8 | 17368.1 | 0.05404 | 0.05404 | 0.148 | -0.148 | 9e-05 | 9e-05 | 895.19 | 762.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4213 | 0.22618 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38873 |  |  | Уз.415 | Задвижка | 2.29 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.16 | 75.38 | 103.01 | 75.26 |  | 0.6566 | -0.6552 | 0.004 | 0.004 | 84.873 | 84.869 | 25.388 | 25.384 | 129.873 | 129.869 | 70.388 | 70.384 | 59.489 | 59.482 | 0.744 | 0.741 | 2.54 | 2.54 | 4.83 | 4.83 | 13189.7 | 13162.7 | 0.05433 | 0.05433 | 0.113 | -0.112 | 1e-05 | 1e-05 | 95.58 | 79.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4213 | 0.22618 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
39530 |  |  | ТК 1П-15 | ТК 1П-15 | 2.67 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.97 | 70.85 | 102.96 | 70.83 |  | 7.6192 | -5.7948 | 0.516 | 0.299 | 78.087 | 77.571 | 22.193 | 21.895 | 123.087 | 122.571 | 67.193 | 66.895 | 56.192 | 55.377 | 98.087 | 56.773 | 2.593 | 2.591 | 5.263 | 5.261 | 153061.4 | 116410.9 | 0.05322 | 0.05325 | 1.306 | -0.993 | 1e-05 | 1e-05 | 111.3 | 89.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4212 | 0.22618 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | 1П
31281 |  |  | Уз Лес-59 | Уз Лес-59 | 1.69 | 1.02 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 98.71 | 73.38 | 98.63 | 73.31 |  | 0.8264 | -0.8249 | 0.005 | 0.005 | 82.286 | 82.281 | 27.961 | 27.956 | 127.286 | 127.281 | 72.961 | 72.956 | 54.33 | 54.32 | 1.173 | 1.168 | 2.552 | 2.551 | 4.242 | 4.241 | 16601.7 | 16570.7 | 0.05409 | 0.05409 | 0.142 | -0.141 | 1e-05 | 1e-05 | 68.39 | 57.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4212 | 0.22618 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
31276 |  |  | Уз Лес-25-2 | Здание | 22.64 | 22.32 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.72 | 73.46 | 98.4 | 71.51 |  | 0.4008 | -0.3999 | 0.007 | 0.007 | 79.754 | 79.747 | 30.484 | 30.477 | 124.754 | 124.747 | 75.484 | 75.477 | 49.277 | 49.263 | 0.281 | 0.28 | 2.506 | 2.506 | 25.146 | 25.146 | 8052.3 | 8034 | 0.05506 | 0.05507 | 0.069 | -0.069 | 9e-05 | 9e-05 | 929.17 | 777.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4212 | 0.22618 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30118 |  |  | Задвижка | Здание | 22.91 | 22.24 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.28 | 75.83 | 99.24 | 73.26 |  | 0.3125 | -0.3118 | 0.004 | 0.004 | 77.337 | 77.332 | 46.855 | 46.85 | 109.337 | 109.332 | 78.855 | 78.85 | 30.487 | 30.478 | 0.172 | 0.172 | 2.483 | 2.483 | 25.393 | 25.393 | 6278.2 | 6263.9 | 0.05558 | 0.05559 | 0.054 | -0.053 | 9e-05 | 9e-05 | 950.49 | 802.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4212 | 0.22618 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30037 |  |  | Задвижка | Здание | 23.28 | 21.36 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.46 | 76.5 | 100.05 | 74.45 |  | 0.4017 | -0.4009 | 0.007 | 0.007 | 77.421 | 77.413 | 46.774 | 46.767 | 109.421 | 109.413 | 78.774 | 78.767 | 30.654 | 30.639 | 0.282 | 0.281 | 2.506 | 2.506 | 25.786 | 25.786 | 8070.6 | 8053.3 | 0.05506 | 0.05506 | 0.069 | -0.069 | 9e-05 | 9e-05 | 967.03 | 820.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4211 | 0.22619 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31381 |  |  | Уз Лес-25 | Здание | 23.45 | 22.99 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.22 | 73.38 | 98.3 | 70.94 |  | 0.3306 | -0.3298 | 0.005 | 0.005 | 79.756 | 79.751 | 30.481 | 30.476 | 124.756 | 124.751 | 75.481 | 75.476 | 49.28 | 49.27 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 25.939 | 25.938 | 6641.3 | 6625.5 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 9e-05 | 9e-05 | 965.79 | 804.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4211 | 0.22619 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31182 |  |  | Задвижка | Здание | 23.89 | 17.69 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.04 | 73.56 | 97.23 | 71.18 |  | 0.3467 | -0.346 | 0.006 | 0.006 | 78.214 | 78.208 | 45.981 | 45.975 | 110.214 | 110.208 | 77.981 | 77.975 | 32.239 | 32.227 | 0.211 | 0.21 | 2.493 | 2.493 | 26.383 | 26.383 | 6965.8 | 6949.9 | 0.05535 | 0.05536 | 0.059 | -0.059 | 0.0001 | 0.0001 | 975.86 | 820.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.421 | 0.22619 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38886 |  |  | Уз.415 | Задвижка | 3.25 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.16 | 76.04 | 103.04 | 75.94 |  | 1.1902 | -1.1879 | 0.014 | 0.014 | 84.873 | 84.859 | 25.398 | 25.384 | 129.873 | 129.859 | 70.398 | 70.384 | 59.489 | 59.461 | 2.419 | 2.41 | 2.565 | 2.565 | 5.815 | 5.815 | 23910.6 | 23863.5 | 0.05379 | 0.05379 | 0.204 | -0.204 | 1e-05 | 1e-05 | 135.65 | 114.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.421 | 0.22619 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
38874 |  |  | Уз.398 | Задвижка | 2.44 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.32 | 75.07 | 103.16 | 74.94 |  | 0.6156 | -0.6143 | 0.003 | 0.003 | 85.499 | 85.495 | 24.765 | 24.762 | 130.499 | 130.495 | 69.765 | 69.762 | 60.737 | 60.73 | 0.655 | 0.652 | 2.536 | 2.536 | 4.976 | 4.976 | 12366.4 | 12340.4 | 0.05441 | 0.05441 | 0.106 | -0.105 | 1e-05 | 1e-05 | 101.96 | 84.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.421 | 0.22619 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07
39904 |  |  | ТК 1П-10 | ТК 1П-10 | 1.09 | 1.65 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.03 | 69.79 | 104.03 | 69.79 |  | 7.5151 | -4.623 | 0.351 | 0.133 | 78.253 | 77.902 | 21.809 | 21.676 | 123.253 | 122.902 | 66.809 | 66.676 | 56.577 | 56.093 | 95.429 | 36.159 | 2.593 | 2.59 | 3.683 | 3.68 | 150971.4 | 92872.1 | 0.05322 | 0.05329 | 1.288 | -0.793 | 0 | 0 | 45.77 | 36.24 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.421 | 0.22619 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | 1П
39903 |  |  | ТК 1П-10 | Декабристов, 4 | 23.27 | 18.66 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 104.03 | 70.45 | 103.55 | 70.07 |  | 2.044 | -2.0387 | 0.183 | 0.183 | 77.902 | 77.718 | 21.992 | 21.809 | 122.902 | 122.718 | 66.992 | 66.809 | 56.093 | 55.727 | 7.098 | 7.061 | 2.579 | 2.579 | 25.849 | 25.849 | 41060.9 | 40955.5 | 0.05351 | 0.05351 | 0.35 | -0.349 | 9e-05 | 9e-05 | 977.04 | 778.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.421 | 0.22619 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | 1П
38732 |  |  | Уз.398 | Задвижка | 3.42 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.32 | 75.01 | 103.09 | 74.82 |  | 0.6156 | -0.6143 | 0.004 | 0.004 | 85.499 | 85.495 | 24.766 | 24.762 | 130.499 | 130.495 | 69.766 | 69.762 | 60.737 | 60.729 | 0.655 | 0.652 | 2.536 | 2.536 | 5.956 | 5.956 | 12366.4 | 12340.2 | 0.05441 | 0.05441 | 0.106 | -0.105 | 1e-05 | 1e-05 | 142.91 | 118.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.421 | 0.22619 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07
31309 |  |  | Уз Лес-25 | Уз Лес-25 | 1.08 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.36 | 70.94 | 101.22 | 70.83 |  | 0.3306 | -0.3298 | 0.001 | 0.001 | 79.756 | 79.756 | 30.476 | 30.475 | 124.756 | 124.756 | 75.476 | 75.475 | 49.281 | 49.28 | 0.192 | 0.192 | 2.489 | 2.488 | 3.569 | 3.568 | 6641.4 | 6625.4 | 0.05545 | 0.05546 | 0.057 | -0.057 | 0 | 0 | 44.52 | 36.28 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.421 | 0.2262 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
30108 |  |  | Уз.392 | Задвижка | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 73.26 | 102.28 | 73.07 |  | 0.3125 | -0.3118 | 0.001 | 0.001 | 64.337 | 77.337 | 46.85 | 33.849 | 109.337 | 109.337 | 78.85 | 78.849 | 30.488 | 30.487 | 0.172 | 0.172 | 2.483 | 2.483 | 4.233 | 4.233 | 6278.4 | 6263.8 | 0.05558 | 0.05559 | 0.054 | -0.053 | 1e-05 | 1e-05 | 72.72 | 59.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4209 | 0.2262 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
30792 |  |  | Уз.268 | Октябрьская, 18а | 23.1 | 22.26 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.76 | 74.63 | 98.2 | 71.63 |  | 0.2679 | -0.2672 | 0.003 | 0.003 | 66.519 | 79.516 | 44.686 | 31.682 | 111.519 | 111.516 | 76.686 | 76.682 | 34.837 | 34.83 | 0.128 | 0.127 | 2.466 | 2.466 | 25.566 | 25.566 | 5381.8 | 5368.5 | 0.05596 | 0.05597 | 0.046 | -0.046 | 9e-05 | 9e-05 | 954.94 | 801.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4208 | 0.2262 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-10.2
31145 |  |  | Задвижка | Здание | 25.95 | 14.14 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.18 | 75.75 | 99.92 | 73.84 |  | 0.4768 | -0.4757 | 0.011 | 0.011 | 78.216 | 65.205 | 32.985 | 45.973 | 110.216 | 110.205 | 77.985 | 77.973 | 32.242 | 32.22 | 0.395 | 0.394 | 2.52 | 2.52 | 28.47 | 28.47 | 9577.7 | 9556.9 | 0.05477 | 0.05477 | 0.082 | -0.082 | 0.00011 | 0.00011 | 1075.84 | 908.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4208 | 0.2262 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
38871 |  |  | Задвижка | Переход | 26.66 | 26.98 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.05 | 74.24 | 101.81 | 74.04 |  | 4.6783 | -4.6677 | 1.083 | 1.078 | 83.526 | 82.443 | 27.802 | 26.724 | 128.526 | 127.443 | 72.802 | 71.724 | 56.802 | 54.641 | 37.027 | 36.86 | 2.59 | 2.59 | 29.25 | 29.25 | 93982.1 | 93768.8 | 0.05329 | 0.05329 | 0.802 | -0.8 | 0.00011 | 0.00011 | 1104.29 | 921.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4207 | 0.22621 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | В-17.2
29981 |  |  | Уз.345 | Уз.380 | 25.3 | 25.23 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.61 | 74.67 | 98.56 | 73.78 |  | 0.9821 | -0.9801 | 0.046 | 0.046 | 63.698 | 63.652 | 34.531 | 34.486 | 108.698 | 108.652 | 79.531 | 79.486 | 29.212 | 29.12 | 1.652 | 1.645 | 2.559 | 2.559 | 27.859 | 27.859 | 19730.1 | 19689.6 | 0.05393 | 0.05394 | 0.168 | -0.168 | 0.0001 | 0.0001 | 1030.34 | 877.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4206 | 0.22621 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-10.4
38751 |  |  | Уз.415 | Задвижка | 1.06 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.16 | 73.64 | 103.05 | 73.56 |  | 0.4104 | -0.4095 | 0.001 | 0.001 | 84.873 | 84.872 | 25.385 | 25.384 | 129.873 | 129.872 | 70.385 | 70.384 | 59.489 | 59.487 | 0.294 | 0.293 | 2.508 | 2.508 | 3.568 | 3.568 | 8244 | 8225.4 | 0.05502 | 0.05503 | 0.07 | -0.07 | 0 | 0 | 44.24 | 36.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4206 | 0.22621 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
29967 |  |  | Уз.345 | Задвижка | 1.7 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.61 | 74.47 | 99.45 | 74.33 |  | 0.4464 | -0.4455 | 0.001 | 0.001 | 63.698 | 76.696 | 47.487 | 34.486 | 108.698 | 108.696 | 79.487 | 79.486 | 29.212 | 29.209 | 0.347 | 0.346 | 2.515 | 2.515 | 4.215 | 4.215 | 8966.9 | 8949.9 | 0.05487 | 0.05488 | 0.077 | -0.076 | 1e-05 | 1e-05 | 69.23 | 58.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4206 | 0.22621 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.4
29773 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 26.99 | 30.91 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.6 | 76.4 | 99.94 | 74.98 |  | 0.6695 | -0.6682 | 0.023 | 0.023 | 77.513 | 77.491 | 46.697 | 46.674 | 109.513 | 109.491 | 78.697 | 78.674 | 30.839 | 30.794 | 0.773 | 0.77 | 2.541 | 2.541 | 29.531 | 29.531 | 13450.1 | 13423.1 | 0.05431 | 0.05431 | 0.115 | -0.115 | 0.00011 | 0.00011 | 1114.53 | 950.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4206 | 0.22621 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
31188 |  |  | Уз.520 | Задвижка | 3.4 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.44 | 71.18 | 100.04 | 70.85 |  | 0.3468 | -0.3459 | 0.001 | 0.001 | 65.215 | 78.214 | 45.975 | 32.974 | 110.215 | 110.214 | 77.975 | 77.974 | 32.241 | 32.239 | 0.211 | 0.21 | 2.493 | 2.493 | 5.893 | 5.893 | 6966.1 | 6949.6 | 0.05535 | 0.05536 | 0.059 | -0.059 | 1e-05 | 1e-05 | 139.27 | 114.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4206 | 0.22621 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.2
31122 |  |  | Уз.364 | Задвижка | 1.45 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.3 | 73.84 | 102.18 | 73.74 |  | 0.4768 | -0.4757 | 0.002 | 0.002 | 65.217 | 78.216 | 45.973 | 32.972 | 110.217 | 110.216 | 77.973 | 77.972 | 32.246 | 32.242 | 0.395 | 0.394 | 2.52 | 2.52 | 3.97 | 3.97 | 9577.8 | 9556.8 | 0.05477 | 0.05477 | 0.082 | -0.082 | 1e-05 | 1e-05 | 60.17 | 49.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4206 | 0.22621 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38721 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 27.52 | 25.65 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.93 | 75.38 | 100.98 | 74.57 |  | 1.1901 | -1.1877 | 0.073 | 0.072 | 83.651 | 83.578 | 26.672 | 26.6 | 128.651 | 128.578 | 71.672 | 71.6 | 57.051 | 56.906 | 2.419 | 2.409 | 2.565 | 2.565 | 30.085 | 30.085 | 23908 | 23859.8 | 0.05379 | 0.05379 | 0.204 | -0.204 | 0.00011 | 0.00011 | 1139.02 | 960.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4206 | 0.22622 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39882 |  |  | Уз.192 | Гагарина, 7б | 15.22 | 13.76 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.15 | 70.26 | 102.91 | 70.06 |  | 2.5631 | -2.5567 | 0.198 | 0.197 | 78.549 | 78.351 | 21.94 | 21.742 | 123.549 | 123.351 | 66.94 | 66.742 | 56.807 | 56.411 | 11.144 | 11.089 | 2.583 | 2.583 | 17.803 | 17.803 | 51489.8 | 51361.6 | 0.05343 | 0.05343 | 0.439 | -0.438 | 6e-05 | 6e-05 | 635.24 | 508.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4206 | 0.22622 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 1П
38870 |  |  | Уз.411 | Задвижка | 1.16 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.06 | 74.04 | 102.05 | 74.03 |  | 4.6783 | -4.6677 | 0.139 | 0.138 | 83.665 | 83.526 | 26.724 | 26.586 | 128.665 | 128.526 | 71.724 | 71.586 | 57.079 | 56.802 | 37.027 | 36.86 | 2.59 | 2.59 | 3.75 | 3.75 | 93982.2 | 93768.8 | 0.05329 | 0.05329 | 0.802 | -0.8 | 0 | 0 | 48.05 | 40.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4205 | 0.22622 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.2
30245 |  |  | Уз.348 | Задвижка | 20.27 | 19.68 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.65 | 75.08 | 98.85 | 74.39 |  | 1.0264 | -1.0245 | 0.041 | 0.041 | 64.528 | 77.487 | 46.701 | 33.66 | 109.528 | 109.487 | 78.701 | 78.66 | 30.868 | 30.786 | 1.803 | 1.796 | 2.56 | 2.56 | 22.83 | 22.83 | 20619.8 | 20580.8 | 0.0539 | 0.0539 | 0.176 | -0.176 | 8e-05 | 8e-05 | 825.73 | 705.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4204 | 0.22622 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | П-10.2
30219 |  |  | Уз.475 | Задвижка | 1.68 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.34 | 76.49 | 101.24 | 76.41 |  | 0.714 | -0.7128 | 0.004 | 0.004 | 64.081 | 77.078 | 47.108 | 34.104 | 109.081 | 109.078 | 79.108 | 79.104 | 29.977 | 29.97 | 0.878 | 0.875 | 2.545 | 2.544 | 4.225 | 4.224 | 14343.8 | 14318.6 | 0.05423 | 0.05424 | 0.122 | -0.122 | 1e-05 | 1e-05 | 69.25 | 59.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4203 | 0.22623 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.3
29988 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 29.72 | 29.41 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.1 | 75.3 | 98.59 | 74 |  | 0.8034 | -0.8018 | 0.036 | 0.036 | 76.702 | 76.667 | 47.517 | 47.481 | 108.702 | 108.667 | 79.517 | 79.481 | 29.221 | 29.15 | 1.109 | 1.104 | 2.55 | 2.55 | 32.27 | 32.27 | 16138.7 | 16106.8 | 0.05411 | 0.05411 | 0.138 | -0.137 | 0.00012 | 0.00012 | 1214.5 | 1036.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4203 | 0.22623 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39513 |  |  | ТК 1П-15 | Молодежная, 12а/1 | 24.11 | 29.31 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.79 | 75.64 | 101.56 | 74.61 |  | 0.8179 | -0.8162 | 0.031 | 0.031 | 78.08 | 78.05 | 21.932 | 21.902 | 123.08 | 123.05 | 66.932 | 66.902 | 56.179 | 56.117 | 1.149 | 1.144 | 2.551 | 2.551 | 26.661 | 26.661 | 16431 | 16396.4 | 0.05409 | 0.0541 | 0.14 | -0.14 | 0.0001 | 0.0001 | 1003.79 | 843.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4202 | 0.22623 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | 1П
29965 |  |  | Уз.423 | Задвижка | 0.94 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.15 | 74 | 100.1 | 73.96 |  | 0.8034 | -0.8018 | 0.004 | 0.004 | 63.706 | 76.702 | 47.481 | 34.477 | 108.706 | 108.702 | 79.481 | 79.477 | 29.229 | 29.221 | 1.109 | 1.104 | 2.55 | 2.55 | 3.49 | 3.49 | 16138.8 | 16106.7 | 0.05411 | 0.05411 | 0.138 | -0.137 | 0 | 0 | 38.43 | 32.42 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4201 | 0.22624 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
29970 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 31.05 | 32.5 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.88 | 76.3 | 99.82 | 74.55 |  | 0.6248 | -0.6235 | 0.023 | 0.023 | 77.062 | 77.04 | 47.146 | 47.123 | 109.062 | 109.04 | 79.146 | 79.123 | 29.939 | 29.894 | 0.674 | 0.671 | 2.537 | 2.537 | 33.587 | 33.587 | 12552.1 | 12526 | 0.05439 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 0.00013 | 0.00013 | 1284.62 | 1092.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4201 | 0.22624 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2e-06 | [18 empty] | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | ТС чужой включен
29767 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 31.74 | 32.67 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.41 | 73.45 | 96.13 | 72.35 |  | 0.9902 | -0.9883 | 0.058 | 0.057 | 79.77 | 79.712 | 44.491 | 44.433 | 111.77 | 111.712 | 76.491 | 76.433 | 35.336 | 35.221 | 1.679 | 1.672 | 2.559 | 2.559 | 34.299 | 34.299 | 19892.2 | 19853.9 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.169 | 0.00013 | 0.00013 | 1272.69 | 1089.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.42 | 0.22625 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2e-06 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
29982 |  |  | Уз.349 | Задвижка | 1.67 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.99 | 74.55 | 101.88 | 74.46 |  | 0.6248 | -0.6235 | 0.003 | 0.003 | 64.065 | 77.062 | 47.123 | 34.12 | 109.065 | 109.062 | 79.123 | 79.12 | 29.945 | 29.939 | 0.674 | 0.671 | 2.537 | 2.537 | 4.207 | 4.207 | 12552.3 | 12525.8 | 0.05439 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 1e-05 | 1e-05 | 69.14 | 57.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4198 | 0.22625 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.3 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг.
38582 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 32.79 | 31.94 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.35 | 73.52 | 98.67 | 70.46 |  | 0.3694 | -0.3685 | 0.008 | 0.008 | 83.965 | 83.957 | 26.295 | 26.287 | 128.965 | 128.957 | 71.295 | 71.287 | 57.678 | 57.662 | 0.239 | 0.238 | 2.499 | 2.499 | 35.289 | 35.289 | 7421 | 7402.1 | 0.05522 | 0.05523 | 0.063 | -0.063 | 0.00013 | 0.00013 | 1361.08 | 1126.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4198 | 0.22625 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39027 |  |  | ТК МА-33-1 | пос. Магистральный, 7а/1 | 28.75 | 26.13 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.73 | 70.31 | 100.56 | 69.36 |  | 1.0115 | -1.0089 | 0.055 | 0.055 | 86.197 | 86.142 | 24.122 | 24.067 | 131.197 | 131.142 | 69.122 | 69.067 | 62.129 | 62.02 | 1.751 | 1.742 | 2.56 | 2.56 | 31.31 | 31.31 | 20319.2 | 20268.6 | 0.05391 | 0.05391 | 0.173 | -0.173 | 0.00012 | 0.00012 | 1188.27 | 960.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4198 | 0.22625 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
39364 |  |  | Уз.632 | Уз Лес-43А | 1.03 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.62 | 74.66 | 100.57 | 74.62 |  | 0.8674 | -0.8658 | 0.005 | 0.005 | 81.974 | 81.969 | 28.272 | 28.267 | 126.974 | 126.969 | 73.272 | 73.267 | 53.707 | 53.698 | 1.291 | 1.286 | 2.554 | 2.554 | 3.584 | 3.584 | 17425.8 | 17393.4 | 0.05404 | 0.05404 | 0.149 | -0.148 | 0 | 0 | 42.24 | 35.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4198 | 0.22625 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
39014 |  |  | ТК МА-33-1 | ТК МА-33-1 | 4.44 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.91 | 69.36 | 101.73 | 69.22 |  | 1.0115 | -1.0089 | 0.012 | 0.012 | 86.209 | 86.197 | 24.067 | 24.055 | 131.209 | 131.197 | 69.067 | 69.055 | 62.154 | 62.129 | 1.751 | 1.742 | 2.56 | 2.56 | 7 | 7 | 20319.6 | 20268.3 | 0.05391 | 0.05391 | 0.173 | -0.173 | 2e-05 | 2e-05 | 183.74 | 147.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4198 | 0.22626 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | 9П |  |  |  | Ликвидация персп.
30044 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 33.91 | 33.78 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.43 | 77.27 | 101 | 76.05 |  | 0.9821 | -0.9801 | 0.06 | 0.06 | 77.283 | 77.223 | 46.963 | 46.904 | 109.283 | 109.223 | 78.963 | 78.904 | 30.38 | 30.259 | 1.651 | 1.645 | 2.559 | 2.559 | 36.469 | 36.469 | 19728.7 | 19690.1 | 0.05393 | 0.05394 | 0.168 | -0.168 | 0.00014 | 0.00014 | 1408.32 | 1202.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4197 | 0.22626 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.2e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
29983 |  |  | Уз.277 | Жилой дом | 12.35 | 12.81 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.38 | 74.11 | 97.13 | 72.19 |  | 0.2232 | -0.2227 | 0.001 | 0.001 | 63.745 | 76.744 | 47.44 | 34.439 | 108.745 | 108.744 | 79.44 | 79.439 | 29.306 | 29.304 | 0.089 | 0.089 | 2.443 | 2.443 | 14.793 | 14.793 | 4484 | 4474.5 | 0.05648 | 0.05649 | 0.038 | -0.038 | 5e-05 | 5e-05 | 502.16 | 426.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4197 | 0.22626 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
29867 |  |  | Задвижка | Уз.277 | 12.18 | 11.41 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.5 | 72.62 | 99.38 | 71.68 |  | 0.4465 | -0.4454 | 0.005 | 0.005 | 76.75 | 63.745 | 34.439 | 47.434 | 108.75 | 108.745 | 79.439 | 79.434 | 29.317 | 29.306 | 0.347 | 0.346 | 2.515 | 2.515 | 14.695 | 14.695 | 8968.8 | 8948.2 | 0.05487 | 0.05488 | 0.077 | -0.076 | 5e-05 | 5e-05 | 499.13 | 415.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4197 | 0.22626 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
29873 |  |  | Уз.277 | Жилой дом | 9.56 | 10.38 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.38 | 74.52 | 97.64 | 73.04 |  | 0.2232 | -0.2227 | 0.001 | 0.001 | 63.745 | 76.744 | 47.44 | 34.439 | 108.745 | 108.744 | 79.44 | 79.439 | 29.306 | 29.304 | 0.089 | 0.089 | 2.443 | 2.443 | 12.003 | 12.003 | 4483.8 | 4474.7 | 0.05648 | 0.05649 | 0.038 | -0.038 | 4e-05 | 4e-05 | 388.71 | 331.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4197 | 0.22626 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30720 |  |  | Уз.257 | пер. Больничный, 5 | 24.25 | 31.6 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.27 | 75.32 | 100.72 | 74.02 |  | 0.65 | -0.6486 | 0.02 | 0.019 | 69.749 | 82.73 | 41.495 | 28.476 | 114.749 | 114.73 | 73.495 | 73.476 | 41.274 | 41.235 | 0.729 | 0.726 | 2.54 | 2.539 | 26.79 | 26.789 | 13057.8 | 13029.6 | 0.05434 | 0.05434 | 0.111 | -0.111 | 0.0001 | 0.0001 | 1006 | 845.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38704 |  |  | Уз.402 | Задвижка | 1.67 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.54 | 70.46 | 102.35 | 70.31 |  | 0.3694 | -0.3685 | 0.001 | 0.001 | 83.966 | 83.965 | 26.287 | 26.286 | 128.966 | 128.965 | 71.287 | 71.286 | 57.68 | 57.678 | 0.239 | 0.238 | 2.499 | 2.499 | 4.169 | 4.169 | 7421.2 | 7402 | 0.05522 | 0.05523 | 0.063 | -0.063 | 1e-05 | 1e-05 | 69.41 | 55.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22626 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.2
39407 |  |  | Уз Лес-43А | Уз.632 | 30.14 | 32.62 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.48 | 74.37 | 100.62 | 73.65 |  | 1.446 | -1.443 | 0.117 | 0.116 | 82.09 | 81.974 | 28.267 | 28.151 | 127.09 | 126.974 | 73.267 | 73.151 | 53.939 | 53.707 | 3.563 | 3.548 | 2.571 | 2.571 | 32.711 | 32.711 | 29048.8 | 28988.5 | 0.05367 | 0.05368 | 0.248 | -0.247 | 0.00012 | 0.00012 | 1243.54 | 1042.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22627 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.9e-06 | [14 empty] | П-13
39406 |  |  | Уз Лес-43А | Уз Лес-43А | 1.69 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.53 | 73.65 | 101.48 | 73.61 |  | 1.446 | -1.443 | 0.015 | 0.015 | 82.106 | 82.09 | 28.151 | 28.136 | 127.106 | 127.09 | 73.151 | 73.136 | 53.97 | 53.939 | 3.563 | 3.548 | 2.571 | 2.571 | 4.261 | 4.261 | 29048.9 | 28988.4 | 0.05367 | 0.05368 | 0.248 | -0.247 | 1e-05 | 1e-05 | 69.75 | 58.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
30242 |  |  | Уз.337 | Задвижка | 0.94 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.47 | 76.05 | 102.43 | 76.01 |  | 0.9821 | -0.9801 | 0.006 | 0.006 | 64.289 | 77.283 | 46.904 | 33.898 | 109.289 | 109.283 | 78.904 | 78.898 | 30.391 | 30.38 | 1.651 | 1.645 | 2.559 | 2.559 | 3.499 | 3.499 | 19728.8 | 19690 | 0.05393 | 0.05394 | 0.168 | -0.168 | 0 | 0 | 39.05 | 32.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4196 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
29858 |  |  | Уз.379 | Задвижка | 0.92 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.59 | 71.68 | 100.5 | 71.61 |  | 0.4465 | -0.4454 | 0.001 | 0.001 | 63.751 | 76.75 | 47.434 | 34.432 | 108.751 | 108.75 | 79.434 | 79.432 | 29.319 | 29.317 | 0.347 | 0.346 | 2.515 | 2.515 | 3.435 | 3.435 | 8968.9 | 8948.1 | 0.05487 | 0.05488 | 0.077 | -0.076 | 0 | 0 | 37.72 | 31.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4195 | 0.22627 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30133 |  |  | Уз.475 | Задвижка | 27.63 | 27.19 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.34 | 75.37 | 99.52 | 73.83 |  | 0.6248 | -0.6235 | 0.02 | 0.02 | 64.081 | 77.061 | 47.124 | 34.104 | 109.081 | 109.061 | 79.124 | 79.104 | 29.977 | 29.937 | 0.674 | 0.671 | 2.537 | 2.537 | 30.167 | 30.167 | 12551.6 | 12525 | 0.05439 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 0.00011 | 0.00011 | 1138.88 | 964.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4195 | 0.22627 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [14 empty] | П-10.3
29863 |  |  | Уз.393 | Задвижка | 17.21 | 17.86 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.01 | 76.92 | 100.73 | 76.67 |  | 2.4993 | -2.495 | 0.21 | 0.209 | 63.679 | 76.469 | 47.714 | 34.505 | 108.679 | 108.469 | 79.714 | 79.505 | 29.173 | 28.754 | 10.598 | 10.561 | 2.582 | 2.582 | 19.792 | 19.792 | 50209 | 50121 | 0.05344 | 0.05344 | 0.428 | -0.428 | 7e-05 | 7e-05 | 707.76 | 608.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4194 | 0.22627 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | П-10.2
38877 |  |  | Уз.217 | Здание | 8.68 | 9 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.09 | 76.61 | 102.5 | 76.11 |  | 0.6155 | -0.6143 | 0.007 | 0.007 | 85.555 | 85.548 | 24.713 | 24.706 | 130.555 | 130.548 | 69.713 | 69.706 | 60.849 | 60.834 | 0.654 | 0.652 | 2.536 | 2.536 | 11.216 | 11.216 | 12365.4 | 12341.4 | 0.05441 | 0.05441 | 0.106 | -0.105 | 4e-05 | 4e-05 | 362.12 | 306.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4194 | 0.22627 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
38735 |  |  | Уз.217 | Здание | 20.12 | 18.71 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.09 | 76.22 | 102.02 | 75.31 |  | 0.7798 | -0.7782 | 0.024 | 0.024 | 85.555 | 85.531 | 24.729 | 24.706 | 130.555 | 130.531 | 69.729 | 69.706 | 60.849 | 60.802 | 1.045 | 1.041 | 2.549 | 2.549 | 22.669 | 22.669 | 15664.5 | 15632.6 | 0.05414 | 0.05414 | 0.134 | -0.133 | 8e-05 | 8e-05 | 839.39 | 707.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4194 | 0.22627 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
38731 |  |  | Задвижка | Уз.217 | 7.05 | 6.63 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.3 | 75.66 | 103.09 | 75.48 |  | 1.3953 | -1.3925 | 0.032 | 0.032 | 85.587 | 85.555 | 24.706 | 24.674 | 130.587 | 130.555 | 69.706 | 69.674 | 60.913 | 60.849 | 3.319 | 3.306 | 2.57 | 2.57 | 9.62 | 9.62 | 28030.5 | 27973.5 | 0.05369 | 0.0537 | 0.239 | -0.239 | 3e-05 | 3e-05 | 294.55 | 246.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4194 | 0.22627 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30027 |  |  | Уз.281 | Здание | 4.6 | 5.31 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.53 | 75.9 | 99.27 | 75.67 |  | 0.7154 | -0.7142 | 0.006 | 0.006 | 66.869 | 79.862 | 44.341 | 31.335 | 111.869 | 111.862 | 76.341 | 76.335 | 35.533 | 35.521 | 0.881 | 0.878 | 2.545 | 2.545 | 7.145 | 7.145 | 14372 | 14347.1 | 0.05423 | 0.05423 | 0.123 | -0.122 | 2e-05 | 2e-05 | 187.23 | 161.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4193 | 0.22628 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30232 |  |  | Уз.281 | Здание | 32.27 | 33.18 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.53 | 74.51 | 97.58 | 72.85 |  | 0.671 | -0.6696 | 0.027 | 0.027 | 66.869 | 79.842 | 44.362 | 31.335 | 111.869 | 111.842 | 76.362 | 76.335 | 35.533 | 35.479 | 0.776 | 0.773 | 2.541 | 2.541 | 34.811 | 34.811 | 13480 | 13452.1 | 0.0543 | 0.05431 | 0.115 | -0.115 | 0.00013 | 0.00013 | 1313.49 | 1117.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4193 | 0.22628 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.1e-06 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
29869 |  |  | Задвижка | Уз.393 | 17.8 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.24 | 76.71 | 101.01 | 76.5 |  | 3.1242 | -3.1186 | 0.337 | 0.336 | 77.016 | 63.679 | 34.505 | 47.169 | 109.016 | 108.679 | 79.505 | 79.169 | 29.846 | 29.173 | 16.54 | 16.481 | 2.586 | 2.585 | 20.386 | 20.385 | 62762.5 | 62649.4 | 0.05337 | 0.05337 | 0.536 | -0.535 | 7e-05 | 7e-05 | 733.22 | 628.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4192 | 0.22629 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06
29800 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 38.46 | 17.4 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.13 | 73 | 95.57 | 71.67 |  | 0.9901 | -0.9882 | 0.069 | 0.069 | 79.693 | 79.624 | 44.579 | 44.51 | 111.693 | 111.624 | 76.579 | 76.51 | 35.183 | 35.045 | 1.678 | 1.672 | 2.559 | 2.559 | 41.019 | 41.019 | 19890.5 | 19851.1 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.169 | 0.00016 | 0.00016 | 1539.01 | 1315.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4191 | 0.22629 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.5e-06 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38589 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 39.93 | 40.95 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.8 | 74.14 | 99.44 | 72.16 |  | 0.6978 | -0.6962 | 0.036 | 0.035 | 83.655 | 83.619 | 26.631 | 26.596 | 128.655 | 128.619 | 71.631 | 71.596 | 57.06 | 56.988 | 0.839 | 0.835 | 2.543 | 2.543 | 42.473 | 42.473 | 14017.9 | 13985.8 | 0.05426 | 0.05426 | 0.12 | -0.119 | 0.00016 | 0.00016 | 1651.14 | 1378.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4189 | 0.2263 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.6e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
30137 |  |  | Уз.348 | Задвижка | 1.79 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.65 | 71.13 | 99.38 | 70.9 |  | 0.2679 | -0.2672 | 0.001 | 0.001 | 64.528 | 77.527 | 46.66 | 33.66 | 109.528 | 109.527 | 78.66 | 78.66 | 30.868 | 30.867 | 0.127 | 0.127 | 2.466 | 2.466 | 4.256 | 4.256 | 5381.2 | 5368.7 | 0.05596 | 0.05597 | 0.046 | -0.046 | 1e-05 | 1e-05 | 72.92 | 60.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4187 | 0.22631 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
31007 |  |  | Задвижка | Здание | 40.99 | 38.33 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.87 | 75.48 | 99.58 | 72.72 |  | 0.5201 | -0.5189 | 0.02 | 0.02 | 82.874 | 82.854 | 41.372 | 41.351 | 114.874 | 114.854 | 73.372 | 73.351 | 41.523 | 41.482 | 0.469 | 0.467 | 2.526 | 2.526 | 43.516 | 43.516 | 10449 | 10424.3 | 0.05463 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 0.00017 | 0.00017 | 1707.44 | 1431.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4187 | 0.22631 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.6e-06 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29866 |  |  | Уз.393 | Задвижка | 0.86 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.01 | 76.88 | 100.95 | 76.83 |  | 0.6248 | -0.6237 | 0.002 | 0.002 | 63.679 | 76.676 | 47.508 | 34.505 | 108.679 | 108.676 | 79.508 | 79.505 | 29.173 | 29.169 | 0.674 | 0.672 | 2.537 | 2.537 | 3.397 | 3.397 | 12552.1 | 12529.8 | 0.05439 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 0 | 0 | 35.37 | 30.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4186 | 0.22632 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
30999 |  |  | Уз.331 | Задвижка | 1.72 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103 | 72.72 | 102.87 | 72.6 |  | 0.5201 | -0.5189 | 0.002 | 0.002 | 69.876 | 82.874 | 41.351 | 28.349 | 114.876 | 114.874 | 73.351 | 73.349 | 41.527 | 41.523 | 0.469 | 0.467 | 2.526 | 2.526 | 4.246 | 4.246 | 10449.2 | 10424.2 | 0.05463 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 1e-05 | 1e-05 | 71.71 | 58.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4185 | 0.22632 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.2
39362 |  |  | Уз.632 | Уз Лес-45А | 1.79 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.62 | 74.05 | 100.55 | 74 |  | 0.5785 | -0.5773 | 0.003 | 0.002 | 81.974 | 81.971 | 28.269 | 28.267 | 126.974 | 126.971 | 73.269 | 73.267 | 53.707 | 53.702 | 0.579 | 0.577 | 2.533 | 2.533 | 4.323 | 4.323 | 11620.6 | 11597.6 | 0.05449 | 0.05449 | 0.099 | -0.099 | 1e-05 | 1e-05 | 40.81 | 29.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4185 | 0.22632 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
38591 |  |  | Уз.215 | Жилой дом | 16.83 | 15.3 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 75.76 | 101.45 | 74.86 |  | 0.6566 | -0.6552 | 0.014 | 0.014 | 84.116 | 84.102 | 26.151 | 26.137 | 129.116 | 129.102 | 71.151 | 71.137 | 57.98 | 57.951 | 0.744 | 0.741 | 2.54 | 2.54 | 19.37 | 19.37 | 13190 | 13163.1 | 0.05433 | 0.05433 | 0.113 | -0.112 | 7e-05 | 7e-05 | 699.34 | 589.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4184 | 0.22633 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [14 empty] | В-17.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
38592 |  |  | Задвижка | Уз.215 | 4.35 | 5.09 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.65 | 74.58 | 102.51 | 74.46 |  | 1.3132 | -1.3104 | 0.02 | 0.02 | 84.137 | 84.116 | 26.137 | 26.116 | 129.137 | 129.116 | 71.137 | 71.116 | 58.02 | 57.98 | 2.942 | 2.929 | 2.568 | 2.568 | 6.918 | 6.918 | 26380.5 | 26325.2 | 0.05373 | 0.05373 | 0.225 | -0.225 | 2e-05 | 2e-05 | 180.93 | 150.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4184 | 0.22633 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
38593 |  |  | Уз.215 | Жилой дом | 22.18 | 20.71 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 75.48 | 101.11 | 74.3 |  | 0.6566 | -0.6552 | 0.018 | 0.018 | 84.116 | 84.098 | 26.155 | 26.137 | 129.116 | 129.098 | 71.155 | 71.137 | 57.98 | 57.943 | 0.744 | 0.741 | 2.54 | 2.54 | 24.72 | 24.72 | 13190.2 | 13162.5 | 0.05433 | 0.05433 | 0.113 | -0.112 | 9e-05 | 9e-05 | 921.66 | 774.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4184 | 0.22633 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | В-17.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
39877 |  |  | Переход | Гагарина, 7 | 39.82 | 44.3 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.22 | 70.25 | 102.58 | 69.74 |  | 2.5893 | -2.5827 | 0.482 | 0.48 | 78.412 | 77.93 | 22.358 | 21.878 | 123.412 | 122.93 | 67.358 | 66.878 | 56.534 | 55.572 | 11.372 | 11.315 | 2.583 | 2.583 | 42.403 | 42.403 | 52015.6 | 51883.5 | 0.05343 | 0.05343 | 0.444 | -0.443 | 0.00016 | 0.00016 | 1662.73 | 1329.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4184 | 0.22633 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.6e-06 | [14 empty] | 1П
38875 |  |  | Уз.214 | Жилой дом | 9.03 | 9.54 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.91 | 75.72 | 101.4 | 75.29 |  | 0.7387 | -0.7373 | 0.011 | 0.011 | 85.757 | 85.747 | 24.515 | 24.504 | 130.757 | 130.747 | 69.515 | 69.504 | 61.253 | 61.232 | 0.939 | 0.935 | 2.546 | 2.546 | 11.576 | 11.576 | 14839.2 | 14810.7 | 0.0542 | 0.0542 | 0.127 | -0.126 | 4e-05 | 4e-05 | 373.67 | 316.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4183 | 0.22633 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38774 |  |  | Уз.431 | Задвижка | 1.06 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.19 | 73.63 | 102.16 | 73.6 |  | 1.2722 | -1.2695 | 0.01 | 0.01 | 85.796 | 85.786 | 24.476 | 24.466 | 130.796 | 130.786 | 69.476 | 69.466 | 61.33 | 61.31 | 2.762 | 2.75 | 2.567 | 2.567 | 3.627 | 3.627 | 25558.1 | 25502.9 | 0.05375 | 0.05375 | 0.218 | -0.218 | 0 | 0 | 43.95 | 36.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4182 | 0.22634 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38744 |  |  | Задвижка | Уз.214 | 7.69 | 6.98 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.16 | 73.84 | 101.91 | 73.63 |  | 1.2722 | -1.2695 | 0.028 | 0.028 | 85.786 | 85.757 | 24.504 | 24.476 | 130.786 | 130.757 | 69.504 | 69.476 | 61.31 | 61.253 | 2.762 | 2.75 | 2.567 | 2.567 | 10.257 | 10.257 | 25558 | 25503 | 0.05375 | 0.05375 | 0.218 | -0.218 | 3e-05 | 3e-05 | 318.77 | 264.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4182 | 0.22634 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
38590 |  |  | Уз.377 | Задвижка | 1.74 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.7 | 74.46 | 102.65 | 74.42 |  | 1.3132 | -1.3104 | 0.013 | 0.013 | 84.149 | 84.137 | 26.116 | 26.104 | 129.149 | 129.137 | 71.116 | 71.104 | 58.046 | 58.02 | 2.942 | 2.929 | 2.568 | 2.568 | 4.308 | 4.308 | 26380.6 | 26325.1 | 0.05373 | 0.05373 | 0.225 | -0.225 | 1e-05 | 1e-05 | 72.4 | 60.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4182 | 0.22634 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31123 |  |  | Уз.572 | Лопарева, 43/1 | 43.89 | 20.12 | T1/T2 | _____ |  |  | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 101.24 | 75.03 | 99.3 | 73.63 |  | 0.5202 | -0.5189 | 0.022 | 0.022 | 64.076 | 65.014 | 33.174 | 32.192 | 110.036 | 110.014 | 78.174 | 78.152 | 31.884 | 31.84 | 0.469 | 0.467 | 2.526 | 2.526 | 46.416 | 46.416 | 10450.3 | 10424.5 | 0.05463 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 0.00018 | 0.00018 | 1007.57 | 727.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4179 | 0.22635 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
29931 |  |  | Уз.287 | Жилой дом | 26.03 | 26.73 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.21 | 74.86 | 98.05 | 73.01 |  | 0.4911 | -0.4901 | 0.012 | 0.012 | 63.948 | 76.936 | 47.249 | 34.237 | 108.948 | 108.936 | 79.249 | 79.237 | 29.711 | 29.687 | 0.419 | 0.417 | 2.522 | 2.522 | 28.552 | 28.552 | 9866.6 | 9845.8 | 0.05472 | 0.05472 | 0.084 | -0.084 | 0.00011 | 0.00011 | 1064.56 | 904.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4178 | 0.22636 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
29924 |  |  | Задвижка | Уз.287 | 16.51 | 15.5 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.23 | 73.47 | 100.21 | 72.62 |  | 0.6698 | -0.6682 | 0.015 | 0.015 | 76.963 | 63.948 | 34.237 | 47.222 | 108.963 | 108.948 | 79.237 | 79.222 | 29.74 | 29.711 | 0.773 | 0.77 | 2.541 | 2.541 | 19.051 | 19.051 | 13454.7 | 13424.4 | 0.05431 | 0.05431 | 0.115 | -0.115 | 7e-05 | 7e-05 | 680.01 | 566.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4178 | 0.22636 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1.1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
29986 |  |  | Уз.287 | Жилой дом | 4.96 | 5.63 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.21 | 75.7 | 99.08 | 74.73 |  | 0.1785 | -0.1782 | 0 | 0 | 63.948 | 76.947 | 47.237 | 34.237 | 108.948 | 108.947 | 79.237 | 79.237 | 29.711 | 29.71 | 0.039 | 0.039 | 3.606 | 3.608 | 8.566 | 8.568 | 3586.7 | 3579.9 | 0.03827 | 0.03824 | 0.031 | -0.031 | 2e-05 | 2e-05 | 202.85 | 173.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4178 | 0.22636 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
39819 |  |  | Уз.193 | Заводская, 11а | 18.41 | 22.72 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.91 | 70.24 | 103.59 | 69.99 |  | 2.478 | -2.4717 | 0.219 | 0.218 | 78.601 | 78.383 | 21.908 | 21.69 | 123.601 | 123.383 | 66.908 | 66.69 | 56.911 | 56.475 | 10.418 | 10.365 | 2.582 | 2.582 | 20.992 | 20.992 | 49780.3 | 49653.1 | 0.05344 | 0.05344 | 0.425 | -0.424 | 7e-05 | 7e-05 | 772.33 | 614.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4178 | 0.22636 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | 1П
39871 |  |  | Уз.193 | Заводская, 13а | 25.65 | 24.07 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.91 | 70.24 | 103.48 | 69.9 |  | 2.5173 | -2.5108 | 0.304 | 0.302 | 78.601 | 78.298 | 21.992 | 21.69 | 123.601 | 123.298 | 66.992 | 66.69 | 56.911 | 56.306 | 10.751 | 10.696 | 2.582 | 2.582 | 28.232 | 28.232 | 50570 | 50440.1 | 0.05344 | 0.05344 | 0.432 | -0.43 | 0.0001 | 0.0001 | 1076.06 | 856.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4178 | 0.22636 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | 1П
38878 |  |  | Уз.216 | Здание | 10.11 | 8.44 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.4 | 74.7 | 100.13 | 73.63 |  | 0.3283 | -0.3276 | 0.002 | 0.002 | 86.012 | 86.009 | 24.254 | 24.251 | 131.012 | 131.009 | 69.254 | 69.251 | 61.761 | 61.756 | 0.19 | 0.189 | 2.488 | 2.488 | 12.598 | 12.598 | 6594.8 | 6581.1 | 0.05547 | 0.05547 | 0.056 | -0.056 | 4e-05 | 4e-05 | 416.91 | 350.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4177 | 0.22636 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | В-17.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38766 |  |  | Уз.216 | Здание | 14.04 | 12.27 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.4 | 74.3 | 99.64 | 72.82 |  | 0.3283 | -0.3276 | 0.003 | 0.003 | 86.012 | 86.009 | 24.254 | 24.251 | 131.012 | 131.009 | 69.254 | 69.251 | 61.761 | 61.754 | 0.19 | 0.189 | 2.488 | 2.488 | 16.528 | 16.528 | 6595.5 | 6581.2 | 0.05547 | 0.05547 | 0.056 | -0.056 | 6e-05 | 6e-05 | 578.98 | 485.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4177 | 0.22636 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | В-17.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29930 |  |  | Уз.366 | Задвижка | 1.09 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.3 | 72.62 | 101.23 | 72.57 |  | 0.6698 | -0.6682 | 0.003 | 0.003 | 63.965 | 76.963 | 47.222 | 34.219 | 108.965 | 108.963 | 79.222 | 79.219 | 29.746 | 29.74 | 0.773 | 0.77 | 2.541 | 2.541 | 3.631 | 3.631 | 13454.8 | 13424.3 | 0.05431 | 0.05431 | 0.115 | -0.115 | 0 | 0 | 44.92 | 37.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4177 | 0.22636 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
38758 |  |  | Задвижка | Уз.216 | 24.52 | 25.32 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.96 | 73.23 | 101.4 | 71.94 |  | 0.6567 | -0.6551 | 0.02 | 0.02 | 86.032 | 86.012 | 24.251 | 24.231 | 131.032 | 131.012 | 69.251 | 69.231 | 61.801 | 61.761 | 0.744 | 0.74 | 2.54 | 2.54 | 27.06 | 27.06 | 13192.3 | 13160.3 | 0.05433 | 0.05433 | 0.113 | -0.112 | 0.0001 | 0.0001 | 1022.04 | 840.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4177 | 0.22636 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | В-17.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38887 |  |  | Уз.400 | Задвижка | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.07 | 71.94 | 102.96 | 71.85 |  | 0.6567 | -0.6551 | 0.003 | 0.003 | 86.035 | 86.032 | 24.231 | 24.228 | 131.035 | 131.032 | 69.231 | 69.228 | 61.807 | 61.801 | 0.744 | 0.74 | 2.54 | 2.54 | 4.29 | 4.29 | 13192.5 | 13160.2 | 0.05433 | 0.05433 | 0.113 | -0.112 | 1e-05 | 1e-05 | 73 | 59.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4174 | 0.22637 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.2
29935 |  |  | Уз.465 | Уз.320 | 30.96 | 30.85 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.63 | 72.98 | 99.27 | 71.84 |  | 0.9375 | -0.9354 | 0.05 | 0.05 | 63.986 | 63.936 | 34.249 | 34.199 | 108.986 | 108.936 | 79.249 | 79.199 | 29.787 | 29.686 | 1.506 | 1.499 | 2.557 | 2.557 | 33.517 | 33.517 | 18832.5 | 18792 | 0.05397 | 0.05397 | 0.161 | -0.16 | 0.00013 | 0.00013 | 1269.85 | 1058.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4174 | 0.22637 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2e-06
30771 |  |  | Уз.320 | Задвижка | 1.09 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.27 | 72.95 | 99.13 | 72.83 |  | 0.3124 | -0.3118 | 0.001 | 0.001 | 63.936 | 76.935 | 47.25 | 34.249 | 108.936 | 108.935 | 79.25 | 79.249 | 29.686 | 29.685 | 0.165 | 0.164 | 2.599 | 2.598 | 3.689 | 3.688 | 6276.4 | 6264.7 | 0.0531 | 0.05311 | 0.054 | -0.053 | 0 | 0 | 44.29 | 37.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4174 | 0.22637 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
29877 |  |  | Уз.444 | Уз.465 | 15.58 | 15.43 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.14 | 72.32 | 100.63 | 71.9 |  | 1.25 | -1.2472 | 0.048 | 0.048 | 64.034 | 63.986 | 34.199 | 34.151 | 109.034 | 108.986 | 79.199 | 79.151 | 29.884 | 29.787 | 2.667 | 2.655 | 2.567 | 2.567 | 18.147 | 18.147 | 25111 | 25055.1 | 0.05376 | 0.05376 | 0.214 | -0.214 | 6e-05 | 6e-05 | 641.31 | 529.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4174 | 0.22637 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06
38743 |  |  | Уз.214 | Задвижка | 27.1 | 27.75 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.91 | 73.58 | 99.81 | 71.83 |  | 0.5335 | -0.5323 | 0.015 | 0.015 | 85.757 | 85.743 | 24.519 | 24.504 | 130.757 | 130.743 | 69.519 | 69.504 | 61.253 | 61.224 | 0.493 | 0.491 | 2.528 | 2.527 | 29.628 | 29.627 | 10718.1 | 10693 | 0.0546 | 0.0546 | 0.091 | -0.091 | 0.00011 | 0.00011 | 1121.43 | 931.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4174 | 0.22638 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
39404 |  |  | Уз Лес-23А | Уз.228 | 52.91 | 51.86 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.85 | 73.52 | 99.44 | 71.51 |  | 0.9091 | -0.907 | 0.079 | 0.078 | 82.278 | 82.199 | 28.043 | 27.964 | 127.278 | 127.199 | 73.043 | 72.964 | 54.314 | 54.157 | 1.417 | 1.41 | 2.556 | 2.556 | 55.466 | 55.466 | 18263.2 | 18220.7 | 0.054 | 0.054 | 0.156 | -0.155 | 0.00021 | 0.00021 | 2188.63 | 1817.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4171 | 0.22639 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.4e-06 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
30970 |  |  | Задвижка | Уз.563 | 5.7 | 14.96 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.72 | 73.23 | 102.41 | 72.98 |  | 0.7802 | -0.7784 | 0.009 | 0.009 | 82.778 | 69.77 | 28.455 | 41.447 | 114.778 | 114.77 | 73.455 | 73.447 | 41.332 | 41.314 | 1.046 | 1.041 | 2.549 | 2.549 | 8.249 | 8.249 | 15673.4 | 15636.9 | 0.05414 | 0.05414 | 0.134 | -0.133 | 2e-05 | 2e-05 | 237.19 | 195.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4171 | 0.22639 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30971 |  |  | Уз.563 | Здание | 21.82 | 14.96 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.41 | 76.23 | 100.51 | 74.62 |  | 0.4767 | -0.4757 | 0.01 | 0.01 | 69.77 | 82.76 | 41.465 | 28.455 | 114.77 | 114.76 | 73.465 | 73.455 | 41.314 | 41.295 | 0.395 | 0.394 | 2.52 | 2.52 | 24.34 | 24.34 | 9577 | 9556.9 | 0.05477 | 0.05477 | 0.082 | -0.082 | 9e-05 | 9e-05 | 906.08 | 766.95 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4171 | 0.22639 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30216 |  |  | Уз ПС1С-12 | Магазин | 53.01 | 53.72 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.87 | 73 | 95.74 | 67.92 |  | 0.3579 | -0.3569 | 0.012 | 0.012 | 79.886 | 79.873 | 44.331 | 44.318 | 111.886 | 111.873 | 76.331 | 76.318 | 35.568 | 35.543 | 0.225 | 0.224 | 2.496 | 2.496 | 55.506 | 55.506 | 7189.6 | 7168.9 | 0.05529 | 0.05529 | 0.061 | -0.061 | 0.00021 | 0.00021 | 2192.98 | 1812.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4171 | 0.22639 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.4e-06 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30877 |  |  | Уз.329 | Задвижка | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.2 | 76.35 | 101.04 | 76.21 |  | 0.4464 | -0.4456 | 0.001 | 0.001 | 65.371 | 78.369 | 45.826 | 32.825 | 110.371 | 110.369 | 77.826 | 77.825 | 32.546 | 32.543 | 0.347 | 0.346 | 2.515 | 2.515 | 4.265 | 4.265 | 8966.7 | 8950.9 | 0.05487 | 0.05488 | 0.077 | -0.076 | 1e-05 | 1e-05 | 72.07 | 61.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.417 | 0.2264 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30781 |  |  | Уз.326 | Уз.325 | 25.89 | 25.79 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.01 | 75.34 | 100.33 | 74.76 |  | 1.5625 | -1.5594 | 0.118 | 0.118 | 65.22 | 65.102 | 33.093 | 32.975 | 110.22 | 110.102 | 78.093 | 77.975 | 32.245 | 32.009 | 4.157 | 4.141 | 2.573 | 2.573 | 28.463 | 28.463 | 31389.2 | 31327.1 | 0.05363 | 0.05363 | 0.268 | -0.267 | 0.0001 | 0.0001 | 1064.74 | 903.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.417 | 0.2264 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06
30776 |  |  | Уз.329 | Уз.326 | 11.63 | 11.65 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.2 | 75.29 | 101.01 | 75.13 |  | 2.5001 | -2.4952 | 0.151 | 0.15 | 65.371 | 65.22 | 32.975 | 32.825 | 110.371 | 110.22 | 77.975 | 77.825 | 32.546 | 32.245 | 10.605 | 10.563 | 2.582 | 2.582 | 14.212 | 14.212 | 50224.3 | 50126.2 | 0.05344 | 0.05344 | 0.429 | -0.428 | 5e-05 | 5e-05 | 478.93 | 405.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.417 | 0.2264 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07
30759 |  |  | Уз.320 | Задвижка | 1.73 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.27 | 74.75 | 99.05 | 74.56 |  | 0.3124 | -0.3119 | 0.001 | 0.001 | 63.936 | 76.935 | 47.25 | 34.249 | 108.936 | 108.935 | 79.25 | 79.249 | 29.686 | 29.685 | 0.172 | 0.172 | 2.483 | 2.483 | 4.213 | 4.213 | 6276.4 | 6264.9 | 0.05558 | 0.05559 | 0.054 | -0.053 | 1e-05 | 1e-05 | 70.29 | 60.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4169 | 0.2264 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.4
29768 |  |  | Уз.476 | Задвижка | 9.47 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.8 | 72.35 | 97.41 | 72.03 |  | 0.9902 | -0.9883 | 0.02 | 0.02 | 66.79 | 79.77 | 44.433 | 31.413 | 111.79 | 111.77 | 76.433 | 76.413 | 35.377 | 35.336 | 1.679 | 1.672 | 2.559 | 2.559 | 12.029 | 12.029 | 19893 | 19853.1 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.169 | 4e-05 | 4e-05 | 380.76 | 322.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4167 | 0.22641 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-10.1
29850 |  |  | Уз.476 | Уз.595 | 18.89 | 33.87 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.8 | 70.87 | 97.3 | 70.45 |  | 1.5302 | -1.5269 | 0.086 | 0.085 | 66.79 | 66.954 | 31.749 | 31.413 | 111.79 | 111.704 | 76.499 | 76.413 | 35.377 | 35.206 | 3.988 | 3.97 | 2.573 | 2.572 | 21.463 | 21.462 | 30740.4 | 30672.9 | 0.05364 | 0.05364 | 0.262 | -0.262 | 8e-05 | 8e-05 | 759.51 | 634.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4167 | 0.22641 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | П-10.1
39402 |  |  | Уз Лес-23А | Уз Лес-23А | 2.32 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.96 | 71.51 | 101.85 | 71.43 |  | 0.9091 | -0.907 | 0.007 | 0.007 | 82.285 | 82.278 | 27.964 | 27.957 | 127.285 | 127.278 | 72.964 | 72.957 | 54.327 | 54.314 | 1.417 | 1.41 | 2.556 | 2.556 | 4.876 | 4.876 | 18263.4 | 18220.5 | 0.054 | 0.054 | 0.156 | -0.155 | 1e-05 | 1e-05 | 96.04 | 78.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4166 | 0.22642 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13
30973 |  |  | Уз.563 | Уз | 25.48 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.41 | 73.94 | 98.93 | 71.04 |  | 0.3034 | -0.3027 | 0.005 | 0.005 | 69.77 | 82.765 | 41.46 | 28.455 | 114.77 | 114.765 | 73.46 | 73.455 | 41.314 | 41.305 | 0.163 | 0.162 | 2.48 | 2.48 | 27.96 | 27.96 | 6096 | 6080.5 | 0.05565 | 0.05566 | 0.052 | -0.052 | 0.0001 | 0.0001 | 1058.07 | 878.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4165 | 0.22642 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-11.2
30774 |  |  | Уз.325 | Задвижка | 1.75 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.33 | 72.25 | 99.8 | 71.81 |  | 0.1339 | -0.1336 | 0 | 0 | 65.102 | 78.101 | 46.093 | 33.093 | 110.102 | 110.101 | 78.093 | 78.093 | 32.009 | 32.008 | 0.02 | 0.02 | 3.969 | 3.972 | 5.719 | 5.722 | 2690.7 | 2684.6 | 0.03477 | 0.03475 | 0.023 | -0.023 | 1e-05 | 1e-05 | 71.63 | 59.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4159 | 0.22645 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31011 |  |  | Уз.317 | Уз.324 | 27.05 | 27.23 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.26 | 74.33 | 101.23 | 73.46 |  | 1.0836 | -1.0812 | 0.059 | 0.059 | 69.632 | 69.573 | 28.651 | 28.592 | 114.632 | 114.573 | 73.651 | 73.592 | 41.041 | 40.922 | 2.008 | 1.999 | 2.562 | 2.562 | 29.612 | 29.612 | 21768.3 | 21719.8 | 0.05386 | 0.05386 | 0.186 | -0.185 | 0.00011 | 0.00011 | 1122.09 | 935.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4157 | 0.22647 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.7e-06 | [14 empty] | П-11.2
30997 |  |  | Уз.317 | Задвижка | 1.12 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.26 | 76.68 | 102.18 | 76.62 |  | 0.6068 | -0.6057 | 0.002 | 0.002 | 69.632 | 82.63 | 41.594 | 28.592 | 114.632 | 114.63 | 73.594 | 73.592 | 41.041 | 41.036 | 0.636 | 0.634 | 2.536 | 2.535 | 3.656 | 3.655 | 12189.9 | 12167.4 | 0.05442 | 0.05443 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 46.46 | 39.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4157 | 0.22647 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.2
29878 |  |  | Уз.465 | Задвижка | 1.04 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.63 | 73.88 | 100.49 | 73.76 |  | 0.3125 | -0.3118 | 0.001 | 0.001 | 63.986 | 76.985 | 47.2 | 34.199 | 108.986 | 108.985 | 79.2 | 79.199 | 29.787 | 29.786 | 0.172 | 0.172 | 2.483 | 2.483 | 3.523 | 3.523 | 6277.3 | 6264.3 | 0.05558 | 0.05559 | 0.054 | -0.053 | 0 | 0 | 42.66 | 35.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4156 | 0.22647 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30793 |  |  | Уз.325 | Задвижка | 11.95 | 11.53 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.33 | 75.96 | 99.99 | 75.67 |  | 1.4285 | -1.4259 | 0.05 | 0.05 | 65.102 | 78.051 | 46.143 | 33.093 | 110.102 | 110.051 | 78.143 | 78.093 | 32.009 | 31.908 | 3.478 | 3.465 | 2.571 | 2.571 | 14.521 | 14.521 | 28696.5 | 28644.7 | 0.05368 | 0.05368 | 0.245 | -0.244 | 5e-05 | 5e-05 | 489.13 | 419.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4156 | 0.22647 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07
31004 |  |  | Задвижка | Уз.317 | 10.05 | 8.94 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.51 | 74.59 | 102.26 | 74.39 |  | 1.6904 | -1.6868 | 0.061 | 0.061 | 69.694 | 69.632 | 28.592 | 28.531 | 114.694 | 114.632 | 73.592 | 73.531 | 41.163 | 41.041 | 4.862 | 4.841 | 2.575 | 2.575 | 12.625 | 12.625 | 33959.1 | 33886.3 | 0.05359 | 0.0536 | 0.29 | -0.289 | 4e-05 | 4e-05 | 417.6 | 348.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4154 | 0.22648 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-11.2
31072 |  |  | Уз.551 | Задвижка | 1.86 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.55 | 74.39 | 102.51 | 74.35 |  | 1.6904 | -1.6868 | 0.022 | 0.021 | 69.715 | 69.694 | 28.531 | 28.509 | 114.715 | 114.694 | 73.531 | 73.509 | 41.206 | 41.163 | 4.862 | 4.841 | 2.575 | 2.575 | 4.435 | 4.435 | 33959.2 | 33886.1 | 0.05359 | 0.0536 | 0.29 | -0.289 | 1e-05 | 1e-05 | 77.31 | 64.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4154 | 0.22648 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.2
30791 |  |  | Уз.324 | Задвижка | 24.29 | 26.81 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.23 | 71.7 | 96.61 | 67.9 |  | 0.2168 | -0.2162 | 0.002 | 0.002 | 69.573 | 82.571 | 41.653 | 28.651 | 114.573 | 114.571 | 73.653 | 73.651 | 40.922 | 40.917 | 0.084 | 0.084 | 2.439 | 2.439 | 26.729 | 26.729 | 4355 | 4342.8 | 0.05657 | 0.05658 | 0.037 | -0.037 | 0.0001 | 0.0001 | 1000.42 | 821.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.415 | 0.2265 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-11.2
30764 |  |  | Уз.326 | Задвижка | 0.97 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.01 | 76.21 | 100.97 | 76.17 |  | 0.9375 | -0.9358 | 0.005 | 0.005 | 65.22 | 78.215 | 45.98 | 32.975 | 110.22 | 110.215 | 77.98 | 77.975 | 32.245 | 32.234 | 1.506 | 1.501 | 2.557 | 2.557 | 3.527 | 3.527 | 18834.1 | 18800 | 0.05397 | 0.05397 | 0.161 | -0.16 | 0 | 0 | 39.89 | 34.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.415 | 0.2265 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
39369 |  |  | Уз.204 | Уз.203 | 16.15 | 16.18 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.87 | 70.52 | 100.27 | 70.03 |  | 1.1079 | -1.1054 | 0.039 | 0.039 | 83.426 | 83.387 | 26.862 | 26.823 | 128.426 | 128.387 | 71.862 | 71.823 | 56.603 | 56.525 | 2.098 | 2.089 | 2.563 | 2.563 | 18.713 | 18.713 | 22256.1 | 22206.4 | 0.05384 | 0.05384 | 0.19 | -0.189 | 7e-05 | 7e-05 | 663.53 | 540.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4149 | 0.22651 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
38701 |  |  | Задвижка | Уз.204 | 43.56 | 44.2 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.96 | 68.74 | 100.87 | 67.87 |  | 1.652 | -1.648 | 0.214 | 0.213 | 83.641 | 83.426 | 26.823 | 26.61 | 128.641 | 128.426 | 71.823 | 71.61 | 57.031 | 56.603 | 4.645 | 4.622 | 2.574 | 2.574 | 46.134 | 46.134 | 33187.8 | 33105.7 | 0.05361 | 0.05361 | 0.283 | -0.283 | 0.00018 | 0.00018 | 1803.27 | 1434.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4149 | 0.22651 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.8e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39368 |  |  | Уз.203 | Здание | 9.44 | 7.98 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.27 | 73.87 | 99.1 | 72.87 |  | 0.3283 | -0.3276 | 0.002 | 0.002 | 83.387 | 83.385 | 26.865 | 26.862 | 128.387 | 128.385 | 71.865 | 71.862 | 56.525 | 56.52 | 0.19 | 0.189 | 2.488 | 2.488 | 11.928 | 11.928 | 6595 | 6581.4 | 0.05547 | 0.05547 | 0.056 | -0.056 | 4e-05 | 4e-05 | 386.23 | 325.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4149 | 0.22651 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
29845 |  |  | Уз.595 | Задвижка | 23.36 | 33.87 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.3 | 71.12 | 95.57 | 69.67 |  | 0.54 | -0.5388 | 0.013 | 0.013 | 66.954 | 79.691 | 44.512 | 31.749 | 111.704 | 111.691 | 76.512 | 76.499 | 35.206 | 35.18 | 0.505 | 0.503 | 2.528 | 2.528 | 25.888 | 25.888 | 10848 | 10823.7 | 0.05458 | 0.05458 | 0.093 | -0.092 | 9e-05 | 9e-05 | 935.93 | 785.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4146 | 0.22652 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-10.1
30991 |  |  | Уз.324 | Задвижка | 1.07 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.23 | 75.98 | 101.17 | 75.93 |  | 0.8667 | -0.8651 | 0.005 | 0.005 | 69.573 | 82.568 | 41.656 | 28.651 | 114.573 | 114.568 | 73.656 | 73.651 | 40.922 | 40.913 | 1.289 | 1.284 | 2.554 | 2.554 | 3.624 | 3.624 | 17411.1 | 17379.2 | 0.05404 | 0.05404 | 0.149 | -0.148 | 0 | 0 | 44.07 | 37.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4143 | 0.22654 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.2
31006 |  |  | Уз | Задвижка | 75.72 | 44.81 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.58 | 71.73 | 96.02 | 66.38 |  | 0.48 | -0.4785 | 0.031 | 0.031 | 69.726 | 82.695 | 41.53 | 28.498 | 114.726 | 114.695 | 73.53 | 73.498 | 41.228 | 41.165 | 0.401 | 0.398 | 2.52 | 2.52 | 78.24 | 78.24 | 9643.3 | 9612.5 | 0.05476 | 0.05476 | 0.082 | -0.082 | 0.00031 | 0.00031 | 3147.85 | 2561.01 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.414 | 0.22655 | 1.46e-05 | 1.1e-06 | 0 | 4.9e-06 | [14 empty] | П-11.2
30357 |  |  | Уз.273 | Задвижка | 8.16 | 12.32 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.25 | 71.57 | 94.09 | 70.58 |  | 0.2775 | -0.2769 | 0.001 | 0.001 | 70.492 | 70.491 | 27.735 | 27.734 | 115.492 | 115.491 | 72.735 | 72.734 | 42.758 | 42.755 | 0.137 | 0.136 | 2.47 | 2.47 | 10.63 | 10.63 | 5574.3 | 5563.4 | 0.05587 | 0.05587 | 0.048 | -0.047 | 3e-05 | 3e-05 | 322.17 | 275.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4133 | 0.22659 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | В-14.2
30359 |  |  | Уз ПС1С-11-1 | Уз.273 | 67.45 | 66.72 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.64 | 70.55 | 95.25 | 66.94 |  | 0.627 | -0.6252 | 0.048 | 0.047 | 70.539 | 70.492 | 27.734 | 27.686 | 115.539 | 115.492 | 72.734 | 72.686 | 42.853 | 42.758 | 0.679 | 0.675 | 2.538 | 2.537 | 69.988 | 69.987 | 12595.8 | 12560.5 | 0.05438 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 0.00027 | 0.00027 | 2747.41 | 2257.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4131 | 0.2266 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0 | 4.3e-06 | [14 empty] | В-14.2
30358 |  |  | Уз ПС1С-11-1 | Уз ПС1С-11-1 | 1.49 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.73 | 66.94 | 99.64 | 66.86 |  | 0.627 | -0.6252 | 0.003 | 0.003 | 70.542 | 70.539 | 27.686 | 27.684 | 115.542 | 115.539 | 72.686 | 72.684 | 42.858 | 42.853 | 0.679 | 0.675 | 2.538 | 2.537 | 4.028 | 4.027 | 12595.9 | 12560.4 | 0.05438 | 0.05439 | 0.107 | -0.107 | 1e-05 | 1e-05 | 60.73 | 48.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4131 | 0.2266 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-14.2
30402 |  |  | Уз.273 | Задвижка | 4.9 | 7.08 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.25 | 71 | 94.7 | 70.53 |  | 0.3492 | -0.3486 | 0.002 | 0.002 | 70.492 | 70.49 | 27.735 | 27.734 | 115.492 | 115.49 | 72.735 | 72.734 | 42.758 | 42.755 | 0.214 | 0.213 | 2.494 | 2.494 | 7.394 | 7.394 | 7016 | 7002.6 | 0.05534 | 0.05534 | 0.06 | -0.06 | 2e-05 | 2e-05 | 193.46 | 164.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4129 | 0.22661 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | В-14.2
30730 |  |  | Уз.564 | Уз.558 | 3.16 | 65.96 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.09 | 73.07 | 102.03 | 73.02 |  | 1.9929 | -1.9885 | 0.039 | 0.039 | 68.955 | 68.127 | 27.656 | 28.408 | 114.385 | 114.347 | 73.876 | 73.838 | 40.548 | 40.47 | 6.748 | 6.719 | 2.578 | 2.578 | 5.738 | 5.738 | 40034.5 | 39947.3 | 0.05352 | 0.05352 | 0.342 | -0.341 | 1e-05 | 1e-05 | 130.93 | 108.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4129 | 0.22661 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30727 |  |  | Уз.564 | Жилой дом | 4.9 | 36.6 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.09 | 77.2 | 101.7 | 76.87 |  | 0.52 | -0.5191 | 0.003 | 0.003 | 68.955 | 82.382 | 41.841 | 28.408 | 114.385 | 114.382 | 73.841 | 73.838 | 40.548 | 40.541 | 0.469 | 0.467 | 2.526 | 2.526 | 7.426 | 7.426 | 10446.7 | 10427.8 | 0.05463 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 2e-05 | 2e-05 | 203.02 | 173.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4129 | 0.22661 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30734 |  |  | Уз.557 | Уз.554 | 3.17 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.32 | 72.94 | 101.2 | 72.83 |  | 1.0393 | -1.037 | 0.011 | 0.011 | 68.755 | 69.254 | 29.008 | 28.488 | 114.245 | 114.234 | 73.988 | 73.978 | 40.267 | 40.246 | 1.848 | 1.84 | 2.561 | 2.561 | 5.731 | 5.731 | 20878.6 | 20833.3 | 0.05389 | 0.05389 | 0.178 | -0.178 | 1e-05 | 1e-05 | 130.65 | 108.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4129 | 0.22661 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.2
30726 |  |  | Задвижка | Уз.564 | 24.04 | 36.6 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.49 | 73.81 | 102.09 | 73.48 |  | 2.513 | -2.5075 | 0.285 | 0.284 | 69.671 | 68.955 | 28.408 | 28.554 | 114.671 | 114.385 | 73.838 | 73.554 | 41.117 | 40.548 | 10.714 | 10.667 | 2.582 | 2.582 | 26.622 | 26.622 | 50483.2 | 50373.2 | 0.05344 | 0.05344 | 0.431 | -0.43 | 0.0001 | 0.0001 | 998.79 | 827.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4129 | 0.22661 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30731 |  |  | Уз.558 | Уз.557 | 24.96 | 65.96 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.03 | 73.03 | 101.32 | 72.45 |  | 1.4728 | -1.4695 | 0.102 | 0.101 | 68.127 | 68.755 | 28.488 | 27.656 | 114.347 | 114.245 | 73.978 | 73.876 | 40.47 | 40.267 | 3.696 | 3.679 | 2.572 | 2.571 | 27.532 | 27.531 | 29587.7 | 29520.6 | 0.05366 | 0.05367 | 0.252 | -0.252 | 0.0001 | 0.0001 | 1033.72 | 853.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4129 | 0.22661 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29506 |  |  | Уз ПС1С-23 | Уз ПС1С-23-1 | 79.46 | 78.69 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.66 | 71.17 | 93 | 69.75 |  | 1.879 | -1.875 | 0.492 | 0.49 | 70.412 | 69.919 | 28.303 | 27.813 | 115.412 | 114.919 | 73.303 | 72.813 | 42.599 | 41.616 | 6.002 | 5.977 | 2.577 | 2.577 | 82.037 | 82.037 | 37747.5 | 37666.9 | 0.05355 | 0.05355 | 0.322 | -0.321 | 0.00032 | 0.00032 | 3123.78 | 2674.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4127 | 0.22662 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 5.1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
29496 |  |  | Уз ПС1С-23 | Уз ПС1С-23 | 2.63 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 94.72 | 69.75 | 94.66 | 69.7 |  | 1.879 | -1.875 | 0.031 | 0.031 | 70.443 | 70.412 | 27.813 | 27.782 | 115.443 | 115.412 | 72.813 | 72.782 | 42.661 | 42.599 | 6.002 | 5.977 | 2.577 | 2.577 | 5.207 | 5.207 | 37747.7 | 37666.7 | 0.05355 | 0.05355 | 0.322 | -0.321 | 1e-05 | 1e-05 | 103.43 | 87.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4123 | 0.22664 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-12.1
29521 |  |  | Уз ПС1С-23-1 | Уз ПС1С-23-1 | 2.33 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93 | 71.14 | 92.81 | 70.97 |  | 0.4686 | -0.4678 | 0.002 | 0.002 | 69.919 | 69.917 | 28.305 | 28.303 | 114.919 | 114.917 | 73.305 | 73.303 | 41.616 | 41.612 | 0.382 | 0.381 | 2.519 | 2.518 | 4.849 | 4.848 | 9414.4 | 9398.5 | 0.05479 | 0.0548 | 0.08 | -0.08 | 1e-05 | 1e-05 | 90.49 | 78.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4123 | 0.22664 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30729 |  |  | Уз.554 | Задвижка | 1.21 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.2 | 76.16 | 101.12 | 76.09 |  | 0.65 | -0.6488 | 0.003 | 0.003 | 69.254 | 82.232 | 41.991 | 29.008 | 114.234 | 114.232 | 73.991 | 73.988 | 40.246 | 40.241 | 0.729 | 0.726 | 2.54 | 2.539 | 3.75 | 3.749 | 13058 | 13034.3 | 0.05434 | 0.05434 | 0.111 | -0.111 | 0 | 0 | 49.83 | 42.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4121 | 0.22665 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.2
29511 |  |  | Уз.426 | Новая, 5 | 37.9 | 37.27 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.67 | 74.89 | 89.1 | 72.56 |  | 0.5674 | -0.5664 | 0.023 | 0.022 | 69.781 | 69.759 | 28.463 | 28.441 | 114.781 | 114.759 | 73.463 | 73.441 | 41.341 | 41.296 | 0.557 | 0.555 | 2.532 | 2.531 | 40.432 | 40.431 | 11397.9 | 11379.3 | 0.05451 | 0.05451 | 0.097 | -0.097 | 0.00015 | 0.00015 | 1457.56 | 1317.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4118 | 0.22667 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.4e-06 | [14 empty] | В-12.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29517 |  |  | Новая, 5/1 | Жилой дом | 2.7 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.84 | 72.35 | 91.59 | 72.13 |  | 0.4139 | -0.4133 | 0.002 | 0.002 | 69.81 | 69.808 | 28.414 | 28.412 | 114.81 | 114.808 | 73.414 | 73.412 | 41.398 | 41.395 | 0.299 | 0.298 | 2.509 | 2.509 | 5.209 | 5.209 | 8314.7 | 8302.2 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 1e-05 | 1e-05 | 103.96 | 91.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4118 | 0.22667 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-12.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29514 |  |  | Новая, 5/2 | Жилой дом | 2.68 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 91.39 | 72.68 | 91.26 | 72.58 |  | 0.4286 | -0.428 | 0.002 | 0.002 | 69.78 | 69.778 | 28.444 | 28.442 | 114.78 | 114.778 | 73.444 | 73.442 | 41.337 | 41.334 | 0.32 | 0.32 | 2.512 | 2.512 | 5.192 | 5.192 | 8610 | 8597.5 | 0.05494 | 0.05495 | 0.073 | -0.073 | 1e-05 | 1e-05 | 54.88 | 42.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4118 | 0.22667 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-12.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29509 |  |  | Уз.427 | Новая, 5/1 | 4.65 | 4 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.27 | 72.13 | 91.84 | 71.74 |  | 0.4139 | -0.4133 | 0.002 | 0.002 | 69.812 | 69.81 | 28.412 | 28.41 | 114.812 | 114.81 | 73.412 | 73.41 | 41.402 | 41.398 | 0.299 | 0.298 | 2.509 | 2.509 | 7.159 | 7.159 | 8315.1 | 8301.8 | 0.05501 | 0.05501 | 0.071 | -0.071 | 2e-05 | 2e-05 | 179.63 | 157.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4118 | 0.22667 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | В-12.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29515 |  |  | Уз.426 | Новая, 5/2 | 3.18 | 2.05 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.67 | 72.58 | 91.39 | 72.33 |  | 0.4286 | -0.428 | 0.002 | 0.002 | 69.781 | 69.78 | 28.442 | 28.441 | 114.781 | 114.78 | 73.442 | 73.441 | 41.341 | 41.337 | 0.32 | 0.319 | 2.512 | 2.512 | 5.692 | 5.692 | 8610.2 | 8597.2 | 0.05494 | 0.05495 | 0.073 | -0.073 | 1e-05 | 1e-05 | 122.3 | 108.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4118 | 0.22667 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-12.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29516 |  |  | Уз.427 | Уз.426 | 15.48 | 15.47 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.27 | 72.46 | 91.67 | 71.93 |  | 0.996 | -0.9943 | 0.031 | 0.031 | 69.812 | 69.781 | 28.441 | 28.41 | 114.812 | 114.781 | 73.441 | 73.41 | 41.402 | 41.341 | 1.698 | 1.693 | 2.559 | 2.559 | 18.039 | 18.039 | 20009.4 | 19975.2 | 0.05392 | 0.05392 | 0.171 | -0.17 | 6e-05 | 6e-05 | 597.98 | 526.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4118 | 0.22667 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | В-12.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29510 |  |  | Новая, 5 | Жилой дом | 2.72 |  | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 89.1 | 74.97 | 89.01 | 74.89 |  | 0.5672 | -0.5666 | 0.003 | 0.003 | 69.759 | 69.756 | 28.466 | 28.463 | 114.759 | 114.756 | 73.466 | 73.463 | 41.296 | 41.29 | 0.557 | 0.556 | 2.532 | 2.531 | 5.252 | 5.251 | 11394.8 | 11382.3 | 0.05451 | 0.05451 | 0.097 | -0.097 | 1e-05 | 1e-05 | 54.14 | 45.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4118 | 0.22667 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-12.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29791 |  |  | Уз.595 | Задвижка | 4.29 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.3 | 71.67 | 97.13 | 71.52 |  | 0.9901 | -0.9881 | 0.011 | 0.011 | 66.954 | 79.693 | 44.51 | 31.749 | 111.704 | 111.693 | 76.51 | 76.499 | 35.206 | 35.183 | 1.679 | 1.672 | 2.559 | 2.559 | 6.849 | 6.849 | 19890.9 | 19850.8 | 0.05393 | 0.05393 | 0.17 | -0.169 | 2e-05 | 2e-05 | 171.88 | 145.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4114 | 0.22668 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.1
30735 |  |  | Уз.554 | Задвижка | 22.7 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.2 | 69.6 | 98.8 | 67.66 |  | 0.3893 | -0.3882 | 0.007 | 0.007 | 69.254 | 82.228 | 41.995 | 29.008 | 114.234 | 114.228 | 73.995 | 73.988 | 40.246 | 40.233 | 0.265 | 0.264 | 2.504 | 2.503 | 25.204 | 25.203 | 7820.3 | 7799.2 | 0.05512 | 0.05512 | 0.067 | -0.067 | 9e-05 | 9e-05 | 934.75 | 753.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4114 | 0.22668 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30906 |  |  | Уз.360 | Уз.375 | 5.46 | 6.32 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.89 | 74.51 | 101.83 | 74.46 |  | 3.7249 | -3.7172 | 0.189 | 0.188 | 69.548 | 69.359 | 28.866 | 28.677 | 114.548 | 114.359 | 73.866 | 73.677 | 40.87 | 40.493 | 23.494 | 23.396 | 2.588 | 2.588 | 8.048 | 8.048 | 74830.3 | 74675.2 | 0.05333 | 0.05333 | 0.639 | -0.637 | 2e-05 | 2e-05 | 225.92 | 189.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4085 | 0.22683 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-11.1
30929 |  |  | Уз.362 | Уз.373 | 10.47 | 3.78 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.67 | 74.59 | 101.53 | 74.48 |  | 3.2051 | -3.1986 | 0.227 | 0.226 | 68.948 | 68.72 | 29.501 | 29.275 | 113.948 | 113.72 | 74.501 | 74.275 | 39.673 | 39.219 | 17.406 | 17.335 | 2.586 | 2.586 | 13.056 | 13.056 | 64388.1 | 64256.1 | 0.05337 | 0.05337 | 0.549 | -0.548 | 4e-05 | 4e-05 | 432.54 | 362.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4085 | 0.22683 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-11.1
30931 |  |  | Уз.249 | Задвижка | 11.74 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.08 | 76.09 | 100.58 | 75.65 |  | 0.9527 | -0.9509 | 0.022 | 0.022 | 68.572 | 81.55 | 42.671 | 29.649 | 113.572 | 113.55 | 74.671 | 74.649 | 38.924 | 38.879 | 1.555 | 1.549 | 2.557 | 2.557 | 14.297 | 14.297 | 19138.8 | 19103.3 | 0.05396 | 0.05396 | 0.163 | -0.163 | 5e-05 | 5e-05 | 483.05 | 412.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4085 | 0.22683 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-11.1
30934 |  |  | Уз.373 | Уз.372 | 7.93 | 15.49 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.53 | 74.1 | 101.39 | 73.98 |  | 2.3389 | -2.334 | 0.098 | 0.097 | 68.72 | 68.623 | 29.599 | 29.501 | 113.72 | 113.623 | 74.599 | 74.501 | 39.219 | 39.024 | 9.285 | 9.246 | 2.581 | 2.581 | 10.511 | 10.511 | 46985.9 | 46887.5 | 0.05346 | 0.05346 | 0.401 | -0.4 | 3e-05 | 3e-05 | 327.3 | 273.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4085 | 0.22683 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.1
30950 |  |  | Уз.372 | Уз.249 | 11.05 | 22.72 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.39 | 74.15 | 101.08 | 73.89 |  | 1.4726 | -1.4695 | 0.05 | 0.05 | 68.623 | 68.572 | 29.649 | 29.599 | 113.623 | 113.572 | 74.649 | 74.599 | 39.024 | 38.924 | 3.695 | 3.679 | 2.572 | 2.571 | 13.622 | 13.621 | 29582.7 | 29520.8 | 0.05366 | 0.05367 | 0.252 | -0.252 | 4e-05 | 4e-05 | 455.64 | 381.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4085 | 0.22683 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-11.1
30911 |  |  | Уз.375 | Уз.362 | 14.91 | 13.12 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.83 | 74.65 | 101.67 | 74.51 |  | 3.7249 | -3.7172 | 0.411 | 0.409 | 69.359 | 68.948 | 29.275 | 28.866 | 114.359 | 113.948 | 74.275 | 73.866 | 40.493 | 39.673 | 23.493 | 23.397 | 2.588 | 2.588 | 17.498 | 17.498 | 74829.8 | 74675.6 | 0.05333 | 0.05333 | 0.639 | -0.637 | 6e-05 | 6e-05 | 616.68 | 517.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4085 | 0.22683 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | П-11.1
30951 |  |  | Уз.249 | Задвижка | 36.82 | 37.42 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.08 | 73.85 | 98.17 | 71.41 |  | 0.5198 | -0.5186 | 0.018 | 0.018 | 68.572 | 81.554 | 42.667 | 29.649 | 113.572 | 113.554 | 74.667 | 74.649 | 38.924 | 38.887 | 0.469 | 0.467 | 2.526 | 2.526 | 39.346 | 39.346 | 10443.1 | 10418.4 | 0.05464 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 0.00015 | 0.00015 | 1514.99 | 1268.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.408 | 0.22686 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2.4e-06 | [14 empty] | П-11.1
30913 |  |  | Уз.373 | Задвижка | 2.19 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.53 | 76.32 | 101.43 | 76.23 |  | 0.8662 | -0.8646 | 0.006 | 0.006 | 68.72 | 81.714 | 42.507 | 29.501 | 113.72 | 113.714 | 74.507 | 74.501 | 39.219 | 39.207 | 1.287 | 1.283 | 2.554 | 2.554 | 4.744 | 4.744 | 17401.3 | 17369.5 | 0.05404 | 0.05404 | 0.148 | -0.148 | 1e-05 | 1e-05 | 90.39 | 77.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4074 | 0.22689 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
30935 |  |  | Уз.362 | Задвижка | 2.2 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.67 | 75.9 | 101.49 | 75.76 |  | 0.5197 | -0.5187 | 0.002 | 0.002 | 68.948 | 81.945 | 42.277 | 29.275 | 113.948 | 113.945 | 74.277 | 74.275 | 39.673 | 39.668 | 0.469 | 0.467 | 2.526 | 2.526 | 4.726 | 4.726 | 10440.5 | 10420.7 | 0.05464 | 0.05464 | 0.089 | -0.089 | 1e-05 | 1e-05 | 90.89 | 77.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4074 | 0.22689 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.1
30912 |  |  | Уз.360 | Задвижка | 3.42 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.89 | 73.67 | 101.35 | 73.21 |  | 0.2599 | -0.2593 | 0.001 | 0.001 | 69.548 | 82.547 | 41.678 | 28.677 | 114.548 | 114.547 | 73.678 | 73.677 | 40.87 | 40.869 | 0.12 | 0.12 | 2.462 | 2.462 | 5.882 | 5.882 | 5220.7 | 5209.1 | 0.05604 | 0.05605 | 0.045 | -0.044 | 1e-05 | 1e-05 | 141.51 | 117.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4069 | 0.22692 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1
30938 |  |  | Уз.372 | Задвижка | 9.76 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.39 | 74.84 | 100.93 | 74.44 |  | 0.8663 | -0.8645 | 0.016 | 0.016 | 68.623 | 81.607 | 42.614 | 29.599 | 113.623 | 113.607 | 74.614 | 74.599 | 39.024 | 38.993 | 1.288 | 1.282 | 2.554 | 2.554 | 12.314 | 12.314 | 17402.6 | 17367.3 | 0.05404 | 0.05404 | 0.149 | -0.148 | 4e-05 | 4e-05 | 402.45 | 339.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4056 | 0.22699 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-11.1
29520 |  |  | Уз ПС1С-23-1 | Уз.427 | 22.89 | 23.95 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.9 | 71.88 | 92.27 | 71.33 |  | 1.41 | -1.4075 | 0.086 | 0.086 | 69.898 | 69.812 | 28.41 | 28.324 | 114.898 | 114.812 | 73.41 | 73.324 | 41.574 | 41.402 | 3.389 | 3.377 | 2.57 | 2.57 | 25.46 | 25.46 | 28326.3 | 28275.2 | 0.05369 | 0.05369 | 0.242 | -0.241 | 9e-05 | 9e-05 | 888.35 | 775.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4001 | 0.22726 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
29518 |  |  | Уз ПС1С-23-1 | Уз ПС1С-23-1 | 3.62 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 93 | 71.33 | 92.9 | 71.24 |  | 1.4101 | -1.4075 | 0.021 | 0.021 | 69.919 | 69.898 | 28.324 | 28.303 | 114.919 | 114.898 | 73.324 | 73.303 | 41.616 | 41.574 | 3.389 | 3.377 | 2.57 | 2.57 | 6.19 | 6.19 | 28326.6 | 28274.9 | 0.05369 | 0.05369 | 0.242 | -0.241 | 1e-05 | 1e-05 | 140.59 | 122 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.4001 | 0.22726 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39410 |  |  | Уз Лес-17А | Жилой дом | 7.28 | 6.82 | T1/T2 | Надз. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.27 | 75.55 | 101 | 75.33 |  | 1.0327 | -1.0308 | 0.06 | 0.06 | 82.155 | 82.095 | 28.147 | 28.087 | 127.155 | 127.095 | 73.147 | 73.087 | 54.068 | 53.948 | 6.572 | 6.548 | 1.895 | 1.895 | 9.175 | 9.175 | 26509.1 | 26460 | 0.05698 | 0.05698 | 0.289 | -0.289 | 2e-05 | 2e-05 | 278.87 | 229.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0383 | 0.24763 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
30790 |  |  | Уз.557 | Задвижка | 17.11 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.32 | 74.76 | 99.81 | 73.52 |  | 0.4334 | -0.4325 | 0.022 | 0.022 | 68.755 | 82.223 | 42 | 28.488 | 114.245 | 114.223 | 74 | 73.978 | 40.267 | 40.223 | 1.172 | 1.167 | 1.873 | 1.873 | 18.983 | 18.983 | 11125.7 | 11103.1 | 0.05767 | 0.05767 | 0.121 | -0.121 | 4e-05 | 4e-05 | 655.67 | 535.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0373 | 0.24769 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38888 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 22.8 | 24.02 | T1/T2 | Надз. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.76 | 75.37 | 100.96 | 73.91 |  | 0.4924 | -0.4914 | 0.037 | 0.037 | 86.021 | 85.984 | 24.279 | 24.242 | 131.021 | 130.984 | 69.279 | 69.242 | 61.779 | 61.705 | 1.509 | 1.503 | 1.877 | 1.877 | 24.677 | 24.677 | 12640.4 | 12614.4 | 0.05753 | 0.05753 | 0.138 | -0.138 | 6e-05 | 6e-05 | 882.38 | 717.41 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0367 | 0.24772 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [14 empty] | В-17.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
39411 |  |  | Уз Лес-23А | Уз Лес-17А | 16.73 | 16.13 | T1/T2 | Надз. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.89 | 75.33 | 101.27 | 74.82 |  | 1.0328 | -1.0308 | 0.122 | 0.122 | 82.277 | 82.155 | 28.087 | 27.965 | 127.277 | 127.155 | 73.087 | 72.965 | 54.312 | 54.068 | 6.573 | 6.547 | 1.895 | 1.895 | 18.625 | 18.625 | 26510.1 | 26458.9 | 0.05698 | 0.05698 | 0.289 | -0.289 | 4e-05 | 4e-05 | 643.64 | 526.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0366 | 0.24773 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38729 |  |  | Задвижка | Здание | 39.55 | 43.41 | T1/T2 | Надз. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.11 | 75.59 | 101.24 | 74.07 |  | 0.8208 | -0.8191 | 0.172 | 0.172 | 84.946 | 84.774 | 25.483 | 25.311 | 129.946 | 129.774 | 70.483 | 70.311 | 59.635 | 59.291 | 4.161 | 4.144 | 1.891 | 1.891 | 41.441 | 41.441 | 21069.4 | 21025.8 | 0.05711 | 0.05711 | 0.23 | -0.229 | 0.0001 | 0.0001 | 1534.37 | 1246.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.035 | 0.24783 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.3e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
30034 |  |  | Уз.283 | Жилой дом | 63.57 | 58.4 | T1/T2 | Надз. | 40 | 40 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.31 | 76.1 | 99.56 | 73.84 |  | 0.8926 | -0.8908 | 0.322 | 0.321 | 64.826 | 77.504 | 46.685 | 33.364 | 109.826 | 109.504 | 78.685 | 78.364 | 31.462 | 30.82 | 4.917 | 4.897 | 1.893 | 1.893 | 65.463 | 65.463 | 22913.1 | 22866.5 | 0.05706 | 0.05706 | 0.25 | -0.249 | 0.00016 | 0.00016 | 2452.74 | 2012.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.0326 | 0.24798 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0 | 3.7e-06 | [14 empty] | П-10.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
31162 |  |  | Уз.574 | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | 3.9 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.71 | 80.39 | 100.61 | 80.31 |  | 0.8125 | -0.8114 | 0.027 | 0.027 | 64.754 | 64.527 | 32.78 | 32.953 | 109.994 | 109.967 | 78.22 | 78.193 | 31.801 | 31.747 | 5.784 | 5.768 | 0.78 | 0.78 | 4.68 | 4.68 | 23463.2 | 23430.3 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 1e-05 | 1e-05 | 83.81 | 65.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8902 | 0.25705 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
31227 |  |  | Уз.583 | жилой дом | 5.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 97.95 | 77.94 | 97.71 | 77.73 |  | 0.8126 | -0.8114 | 0.036 | 0.036 | 70.129 | 70.093 | 38.095 | 38.059 | 110.129 | 110.093 | 78.095 | 78.059 | 32.07 | 31.998 | 5.785 | 5.769 | 1.032 | 1.032 | 6.192 | 6.192 | 23465.9 | 23432.8 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 1e-05 | 1e-05 | 191.43 | 168.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8901 | 0.25706 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
31172 |  |  | Задвижка | 26/1 | 10.42 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 98.14 | 77.9 | 97.66 | 77.48 |  | 0.8126 | -0.8114 | 0.072 | 0.072 | 67.097 | 66.945 | 35.343 | 35.351 | 109.967 | 109.895 | 78.293 | 78.221 | 31.746 | 31.602 | 5.785 | 5.768 | 2.084 | 2.084 | 12.504 | 12.504 | 23466 | 23432.3 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 2e-05 | 2e-05 | 387.1 | 339.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8897 | 0.25709 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
31236 |  |  | Уз.585 | Стрельцова Светлана Николаевна | 13.49 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 97.31 | 77.08 | 96.69 | 76.54 |  | 0.8127 | -0.8115 | 0.094 | 0.093 | 69.818 | 68.534 | 36.654 | 37.751 | 110.128 | 110.034 | 78.154 | 78.061 | 32.067 | 31.88 | 5.786 | 5.769 | 2.698 | 2.698 | 16.188 | 16.188 | 23468 | 23434 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 3e-05 | 3e-05 | 498.18 | 437.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8894 | 0.25711 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [8 empty] | 2018-05-24
31175 |  |  | Уз.578 | 33 | 14.14 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 99.55 | 78.95 | 98.9 | 78.37 |  | 0.8127 | -0.8115 | 0.098 | 0.098 | 69.099 | 68.771 | 36.858 | 36.99 | 110.149 | 110.051 | 78.138 | 78.04 | 32.109 | 31.913 | 5.786 | 5.77 | 2.828 | 2.828 | 16.968 | 16.968 | 23468.9 | 23434.8 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 3e-05 | 3e-05 | 530.55 | 465.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8893 | 0.25711 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
31171 |  |  | Уз.577 | Задвижка | 1.9 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 98.23 | 77.48 | 98.14 | 77.41 |  | 0.8126 | -0.8114 | 0.013 | 0.013 | 67.04 | 67.097 | 35.351 | 35.268 | 109.98 | 109.967 | 78.221 | 78.208 | 31.773 | 31.746 | 5.785 | 5.768 | 0.38 | 0.38 | 2.28 | 2.28 | 23466.1 | 23432.2 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 0 | 0 | 70.63 | 61.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8893 | 0.25712 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
31169 |  |  | Задвижка | 24/1 | 15.98 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 98.12 | 77.67 | 97.39 | 77.03 |  | 0.8127 | -0.8115 | 0.111 | 0.111 | 67.104 | 67.383 | 35.864 | 35.364 | 109.964 | 109.853 | 78.334 | 78.224 | 31.74 | 31.519 | 5.786 | 5.77 | 3.196 | 3.196 | 19.176 | 19.176 | 23469 | 23434.7 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 3e-05 | 3e-05 | 593.57 | 520.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8892 | 0.25712 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
31240 |  |  | Уз.586 | Магазин ООО ТК "Нимак-Н" | 19.55 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 96.23 | 75.93 | 95.34 | 75.16 |  | 0.8124 | -0.8112 | 0.136 | 0.135 | 69.177 | 67.651 | 35.857 | 37.112 | 110.127 | 109.991 | 78.197 | 78.062 | 32.065 | 31.795 | 5.782 | 5.765 | 3.91 | 3.91 | 23.46 | 23.46 | 23459.3 | 23424.6 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 4e-05 | 4e-05 | 716.42 | 627.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8889 | 0.25715 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [8 empty] | 2018-05-24
31168 |  |  | Уз.577 | Задвижка | 2.34 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 98.23 | 77.03 | 98.12 | 76.94 |  | 0.8127 | -0.8115 | 0.016 | 0.016 | 67.04 | 67.104 | 35.364 | 35.268 | 109.98 | 109.964 | 78.224 | 78.208 | 31.773 | 31.74 | 5.786 | 5.77 | 0.468 | 0.468 | 2.808 | 2.808 | 23469.1 | 23434.5 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 0 | 0 | 86.98 | 75.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8888 | 0.25715 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
31180 |  |  | Уз.587 | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | 22.16 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.91 | 80.61 | 100.87 | 79.7 |  | 0.8127 | -0.8115 | 0.154 | 0.153 | 66.719 | 66.045 | 34.283 | 34.65 | 110.129 | 109.975 | 78.213 | 78.06 | 32.069 | 31.761 | 5.787 | 5.77 | 4.432 | 4.432 | 26.592 | 26.592 | 23469.6 | 23434.6 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 4e-05 | 4e-05 | 845.21 | 739.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8886 | 0.25716 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
30748 |  |  | Уз.556 | Зд. 20988 | 3.2 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 101.56 | 81.66 | 101.47 | 81.6 |  | 0.8367 | -0.8356 | 0.024 | 0.023 | 65.116 | 64.842 | 33.971 | 34.197 | 109.556 | 109.532 | 78.661 | 78.637 | 30.919 | 30.872 | 6.129 | 6.112 | 0.64 | 0.64 | 3.84 | 3.84 | 24162.5 | 24129.7 | 0.04492 | 0.04492 | 0.296 | -0.296 | 1e-05 | 1e-05 | 69.41 | 54.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8882 | 0.25719 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30750 |  |  | Уз.556 | Зд. 32437 | 23.39 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 101.56 | 80.84 | 100.49 | 79.9 |  | 0.837 | -0.8358 | 0.172 | 0.172 | 65.116 | 63.524 | 32.949 | 34.197 | 109.556 | 109.384 | 78.809 | 78.637 | 30.919 | 30.575 | 6.133 | 6.115 | 4.678 | 4.678 | 28.068 | 28.068 | 24170.1 | 24134.9 | 0.04492 | 0.04492 | 0.296 | -0.296 | 5e-05 | 5e-05 | 889.96 | 781.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8882 | 0.25719 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
31222 |  |  | Уз.575 | Жилой дом | 24.92 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 100.59 | 79.4 | 99.43 | 78.38 |  | 0.8127 | -0.8114 | 0.173 | 0.173 | 64.734 | 64.701 | 33.247 | 32.934 | 109.994 | 109.821 | 78.367 | 78.194 | 31.799 | 31.454 | 5.786 | 5.769 | 4.984 | 4.984 | 29.904 | 29.904 | 23467.7 | 23432.4 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 5e-05 | 5e-05 | 941.85 | 823.09 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8864 | 0.25731 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.4e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
31220 |  |  | Уз.575 | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | 22.91 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 100.59 | 79.48 | 99.53 | 78.54 |  | 0.8126 | -0.8114 | 0.159 | 0.159 | 64.734 | 66.125 | 34.643 | 32.934 | 109.994 | 109.835 | 78.353 | 78.194 | 31.799 | 31.482 | 5.785 | 5.768 | 4.582 | 4.582 | 27.492 | 27.492 | 23466.8 | 23431.7 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 4e-05 | 4e-05 | 865.88 | 757.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8864 | 0.25731 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.3e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
31232 |  |  | Уз.584 | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | 55.13 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 98.39 | 76.38 | 95.87 | 74.19 |  | 0.8124 | -0.8111 | 0.383 | 0.381 | 70.132 | 69.749 | 38.438 | 38.057 | 110.132 | 109.749 | 78.438 | 78.057 | 32.075 | 31.312 | 5.782 | 5.764 | 11.026 | 11.026 | 66.156 | 66.156 | 23461 | 23422.2 | 0.04496 | 0.04496 | 0.288 | -0.287 | 0.00011 | 0.00011 | 2051.75 | 1775.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.8857 | 0.25735 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
30228 |  |  | Уз.422 | Задвижка | 1.69 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.8 | 77.87 | 102.72 | 77.8 |  | 0.6696 | -0.6684 | 0.032 | 0.032 | 64.735 | 77.704 | 46.486 | 33.454 | 109.735 | 109.704 | 78.486 | 78.454 | 31.281 | 31.218 | 10.329 | 10.294 | 1.385 | 1.385 | 3.075 | 3.075 | 22097.8 | 22059.5 | 0.06064 | 0.06064 | 0.31 | -0.309 | 0 | 0 | 54.05 | 45.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7456 | 0.26698 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
31124 |  |  | Уз.361 | Задвижка | 2.68 |  | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.1 | 76.61 | 101.99 | 76.51 |  | 0.7801 | -0.7787 | 0.057 | 0.057 | 65.167 | 78.11 | 46.078 | 33.021 | 110.167 | 110.11 | 78.078 | 78.021 | 32.146 | 32.032 | 14.003 | 13.953 | 1.387 | 1.387 | 4.067 | 4.067 | 25744.5 | 25698.5 | 0.06057 | 0.06057 | 0.361 | -0.36 | 0 | 0 | 85.29 | 72.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7456 | 0.26698 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31599 |  |  | Уз Лес-31 | Жилой дом | 3.28 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.22 | 77.18 | 103.03 | 77.02 |  | 0.537 | -0.536 | 0.031 | 0.031 | 82.362 | 82.331 | 27.912 | 27.881 | 127.362 | 127.331 | 72.912 | 72.881 | 54.481 | 54.419 | 6.658 | 6.634 | 1.382 | 1.382 | 4.662 | 4.662 | 17723.8 | 17691.3 | 0.06077 | 0.06077 | 0.248 | -0.248 | 0 | 0 | 105.2 | 88.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7455 | 0.26698 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
29989 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 3.93 | 3.39 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.75 | 76.61 | 100.19 | 76.14 |  | 0.2232 | -0.2228 | 0.006 | 0.006 | 77.034 | 77.028 | 47.157 | 47.151 | 109.034 | 109.028 | 79.157 | 79.151 | 29.884 | 29.871 | 1.166 | 1.162 | 1.363 | 1.363 | 5.293 | 5.293 | 7365.3 | 7352.5 | 0.06163 | 0.06163 | 0.103 | -0.103 | 1e-05 | 1e-05 | 123.91 | 105.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7455 | 0.26699 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30880 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 4.14 | 8.29 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.68 | 76.17 | 100.43 | 75.95 |  | 0.52 | -0.5191 | 0.034 | 0.034 | 82.201 | 82.167 | 42.056 | 42.021 | 114.201 | 114.167 | 74.056 | 74.021 | 40.18 | 40.111 | 6.245 | 6.223 | 1.382 | 1.382 | 5.522 | 5.522 | 17161.1 | 17131 | 0.06079 | 0.06079 | 0.241 | -0.24 | 1e-05 | 1e-05 | 130.48 | 110.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7455 | 0.26699 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.2 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | ТС чужой включен
39446 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 4.43 | 4.27 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.43 | 74 | 99.27 | 73.87 |  | 0.9024 | -0.9008 | 0.109 | 0.109 | 85.83 | 85.721 | 24.54 | 24.432 | 130.83 | 130.721 | 69.54 | 69.432 | 61.399 | 61.181 | 18.723 | 18.655 | 1.388 | 1.388 | 5.818 | 5.818 | 29783.4 | 29728.5 | 0.06051 | 0.06051 | 0.418 | -0.417 | 1e-05 | 1e-05 | 138.39 | 116.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7454 | 0.26699 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30140 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 4.72 | 3.97 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.94 | 78.69 | 102.73 | 78.51 |  | 0.7142 | -0.713 | 0.072 | 0.071 | 78.944 | 78.872 | 45.326 | 45.254 | 110.944 | 110.872 | 77.326 | 77.254 | 33.69 | 33.547 | 11.746 | 11.706 | 1.386 | 1.386 | 6.106 | 6.106 | 23570.8 | 23530.8 | 0.06061 | 0.06061 | 0.33 | -0.33 | 1e-05 | 1e-05 | 151.09 | 129.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7454 | 0.26699 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29984 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 4.85 | 4.57 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.2 | 78.12 | 102.03 | 77.97 |  | 0.8926 | -0.8911 | 0.114 | 0.114 | 77.166 | 77.052 | 47.134 | 47.02 | 109.166 | 109.052 | 79.134 | 79.02 | 30.146 | 29.918 | 18.32 | 18.258 | 1.388 | 1.388 | 6.238 | 6.238 | 29459.7 | 29409.7 | 0.06051 | 0.06052 | 0.413 | -0.412 | 1e-05 | 1e-05 | 154.47 | 132.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7454 | 0.26699 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
29914 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 5.09 | 4.48 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.08 | 76.97 | 100.63 | 76.59 |  | 0.3571 | -0.3565 | 0.019 | 0.019 | 76.944 | 76.925 | 47.26 | 47.24 | 108.944 | 108.925 | 79.26 | 79.24 | 29.704 | 29.666 | 2.959 | 2.949 | 1.375 | 1.375 | 6.465 | 6.465 | 11785 | 11764.7 | 0.06108 | 0.06108 | 0.165 | -0.165 | 1e-05 | 1e-05 | 160.86 | 137.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7454 | 0.26699 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39447 |  |  | Уз.490 | Задвижка | 0.99 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.46 | 73.87 | 99.43 | 73.84 |  | 0.9024 | -0.9008 | 0.045 | 0.044 | 85.875 | 85.83 | 24.432 | 24.387 | 130.875 | 130.83 | 69.432 | 69.387 | 61.488 | 61.399 | 18.723 | 18.655 | 1.388 | 1.388 | 2.378 | 2.378 | 29783.5 | 29728.5 | 0.06051 | 0.06051 | 0.418 | -0.417 | 0 | 0 | 30.94 | 26.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7454 | 0.267 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
29849 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 5.58 | 3.67 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.3 | 76.51 | 100.07 | 76.31 |  | 0.7587 | -0.7574 | 0.092 | 0.092 | 77.46 | 77.367 | 46.82 | 46.728 | 109.46 | 109.367 | 78.82 | 78.728 | 30.732 | 30.548 | 13.248 | 13.203 | 1.387 | 1.387 | 6.967 | 6.967 | 25038.1 | 24995.5 | 0.06058 | 0.06058 | 0.351 | -0.35 | 1e-05 | 1e-05 | 175.39 | 149.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7454 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30129 |  |  | Уз.368 | Задвижка | 0.91 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.24 | 77.97 | 102.2 | 77.94 |  | 0.8926 | -0.8911 | 0.042 | 0.042 | 64.208 | 77.166 | 47.02 | 33.978 | 109.208 | 109.166 | 79.02 | 78.978 | 30.23 | 30.146 | 18.32 | 18.258 | 1.388 | 1.388 | 2.298 | 2.298 | 29459.8 | 29409.7 | 0.06051 | 0.06052 | 0.413 | -0.412 | 0 | 0 | 28.99 | 24.76 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | П-10.3
31126 |  |  | Задвижка | 23 | 5.83 | 6.05 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.37 | 77.31 | 101.83 | 76.85 |  | 0.3467 | -0.3461 | 0.02 | 0.02 | 78.241 | 65.221 | 32.968 | 45.948 | 110.241 | 110.221 | 77.968 | 77.948 | 32.293 | 32.253 | 2.79 | 2.78 | 1.375 | 1.375 | 7.205 | 7.205 | 11441.2 | 11420.8 | 0.06111 | 0.06111 | 0.16 | -0.16 | 1e-05 | 1e-05 | 185.89 | 157.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30739 |  |  | Задвижка | Здание | 6.3 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 92.22 | 76.29 | 91.3 | 75.45 |  | 0.2022 | -0.2019 | 0.007 | 0.007 | 82.188 | 82.181 | 42.041 | 42.034 | 114.188 | 114.181 | 74.041 | 74.034 | 40.155 | 40.14 | 0.959 | 0.957 | 1.36 | 1.36 | 7.66 | 7.66 | 6672.1 | 6664 | 0.06178 | 0.06178 | 0.094 | -0.093 | 1e-05 | 1e-05 | 186.86 | 169 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-11.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
31151 |  |  | Задвижка | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | 6.19 | 16.17 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.08 | 81.43 | 101.84 | 81.21 |  | 0.8124 | -0.8112 | 0.115 | 0.115 | 66.733 | 66.848 | 35.021 | 34.676 | 110.123 | 110.008 | 78.181 | 78.066 | 32.057 | 31.827 | 15.183 | 15.14 | 1.387 | 1.387 | 7.577 | 7.577 | 26810.5 | 26772.7 | 0.06055 | 0.06055 | 0.376 | -0.375 | 1e-05 | 1e-05 | 196.98 | 173.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30121 |  |  | Уз.397 | Задвижка | 1.79 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.02 | 78.51 | 102.94 | 78.44 |  | 0.7142 | -0.713 | 0.037 | 0.037 | 65.981 | 78.944 | 45.254 | 32.217 | 110.981 | 110.944 | 77.254 | 77.217 | 33.764 | 33.69 | 11.746 | 11.706 | 1.386 | 1.386 | 3.176 | 3.176 | 23570.9 | 23530.7 | 0.06061 | 0.06061 | 0.33 | -0.33 | 0 | 0 | 57.33 | 48.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
39398 |  |  | Уз Лес-15А | Жилой дом | 6.47 | 5.94 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.12 | 76.22 | 101.82 | 75.97 |  | 0.7023 | -0.701 | 0.089 | 0.089 | 82.284 | 82.194 | 28.047 | 27.959 | 127.284 | 127.194 | 73.047 | 72.959 | 54.325 | 54.147 | 11.36 | 11.318 | 1.386 | 1.386 | 7.856 | 7.856 | 23178.4 | 23135.7 | 0.06062 | 0.06062 | 0.325 | -0.324 | 1e-05 | 1e-05 | 205.94 | 173.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
31613 |  |  | Уз Лес-13А | Жилой дом | 6.98 | 6.42 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.62 | 76.65 | 102.35 | 76.42 |  | 0.8263 | -0.8248 | 0.131 | 0.131 | 82.305 | 82.173 | 28.069 | 27.938 | 127.305 | 127.173 | 73.069 | 72.938 | 54.367 | 54.105 | 15.707 | 15.65 | 1.387 | 1.387 | 8.367 | 8.367 | 27271.4 | 27221.2 | 0.06055 | 0.06055 | 0.382 | -0.382 | 1e-05 | 1e-05 | 222.95 | 187.8 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7453 | 0.267 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38569 |  |  | Уз Лес-32А | Жилой дом | 7.24 | 6.95 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.15 | 76.26 | 101.87 | 76.03 |  | 0.8265 | -0.825 | 0.136 | 0.135 | 82.066 | 81.93 | 28.31 | 28.175 | 127.066 | 126.93 | 73.31 | 73.175 | 53.89 | 53.62 | 15.714 | 15.656 | 1.387 | 1.387 | 8.627 | 8.627 | 27277 | 27226.8 | 0.06054 | 0.06055 | 0.382 | -0.382 | 1e-05 | 1e-05 | 230.5 | 194.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
29922 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 7.4 | 7.33 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.6 | 77.45 | 101.22 | 77.13 |  | 0.6247 | -0.6236 | 0.079 | 0.079 | 77.153 | 77.074 | 47.111 | 47.033 | 109.153 | 109.074 | 79.111 | 79.033 | 30.121 | 29.963 | 8.997 | 8.966 | 1.384 | 1.384 | 8.784 | 8.784 | 20617.5 | 20582.1 | 0.06068 | 0.06068 | 0.289 | -0.289 | 1e-05 | 1e-05 | 234.7 | 200.44 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
29793 |  |  | Уз.463 | Задвижка | 1.74 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.38 | 76.31 | 100.3 | 76.25 |  | 0.7587 | -0.7574 | 0.041 | 0.041 | 64.501 | 77.46 | 46.728 | 33.686 | 109.501 | 109.46 | 78.728 | 78.686 | 30.815 | 30.732 | 13.248 | 13.203 | 1.387 | 1.387 | 3.127 | 3.127 | 25038.2 | 24995.4 | 0.06058 | 0.06058 | 0.351 | -0.35 | 0 | 0 | 54.72 | 46.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
31143 |  |  | Задвижка | Здание | 7.42 | 29.71 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.52 | 76.75 | 101.16 | 76.44 |  | 0.6498 | -0.6487 | 0.086 | 0.085 | 78.125 | 65.039 | 33.149 | 46.064 | 110.125 | 110.039 | 78.149 | 78.064 | 32.061 | 31.89 | 9.732 | 9.698 | 1.385 | 1.385 | 8.805 | 8.805 | 21446.6 | 21408.8 | 0.06066 | 0.06066 | 0.301 | -0.3 | 1e-05 | 1e-05 | 235.21 | 199.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30884 |  |  | Задвижка | Здание | 7.63 | 6.79 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.42 | 73.73 | 96.67 | 73.09 |  | 0.3124 | -0.3119 | 0.02 | 0.02 | 76.89 | 76.87 | 47.315 | 47.294 | 108.89 | 108.87 | 79.315 | 79.294 | 29.596 | 29.555 | 2.27 | 2.262 | 1.372 | 1.372 | 9.002 | 9.002 | 10311.4 | 10293.3 | 0.06121 | 0.06121 | 0.145 | -0.144 | 1e-05 | 1e-05 | 235.01 | 200.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
29706 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 7.65 | 7.02 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.19 | 74.71 | 94.08 | 73.74 |  | 0.21 | -0.2096 | 0.009 | 0.009 | 77.075 | 77.066 | 47.119 | 47.11 | 109.075 | 109.066 | 79.119 | 79.11 | 29.965 | 29.946 | 1.034 | 1.031 | 1.361 | 1.361 | 9.011 | 9.011 | 6929.4 | 6918.8 | 0.06172 | 0.06172 | 0.097 | -0.097 | 1e-05 | 1e-05 | 231.87 | 202.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30773 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 8.14 | 7.59 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.04 | 76.84 | 100.47 | 76.35 |  | 0.4463 | -0.4456 | 0.044 | 0.044 | 78.369 | 78.325 | 45.87 | 45.826 | 110.369 | 110.325 | 77.87 | 77.826 | 32.543 | 32.455 | 4.609 | 4.593 | 1.379 | 1.379 | 9.519 | 9.519 | 14730.8 | 14705.2 | 0.06089 | 0.06089 | 0.207 | -0.206 | 1e-05 | 1e-05 | 257.18 | 219.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7452 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
31150 |  |  | Уз.570 | Задвижка | 2.49 | 16.17 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.18 | 81.21 | 102.08 | 81.13 |  | 0.8124 | -0.8112 | 0.059 | 0.059 | 66.692 | 66.733 | 34.676 | 34.517 | 110.182 | 110.123 | 78.066 | 78.007 | 32.174 | 32.057 | 15.183 | 15.14 | 1.387 | 1.387 | 3.877 | 3.877 | 26810.6 | 26772.6 | 0.06055 | 0.06055 | 0.376 | -0.375 | 0 | 0 | 79.29 | 69.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26701 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30284 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 8.65 | 10.37 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.85 | 78.28 | 102.23 | 77.75 |  | 0.4463 | -0.4455 | 0.046 | 0.046 | 78.229 | 78.182 | 46.01 | 45.964 | 110.229 | 110.182 | 78.01 | 77.964 | 32.265 | 32.172 | 4.608 | 4.592 | 1.379 | 1.379 | 10.029 | 10.029 | 14729.6 | 14704 | 0.06089 | 0.06089 | 0.207 | -0.206 | 1e-05 | 1e-05 | 276.71 | 235.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26701 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38631 |  |  | Уз Лес-32А | Жилой дом | 9 | 8.89 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.16 | 76.19 | 101.78 | 75.86 |  | 0.7438 | -0.7425 | 0.132 | 0.132 | 82.067 | 81.935 | 28.306 | 28.174 | 127.067 | 126.935 | 73.306 | 73.174 | 53.893 | 53.629 | 12.737 | 12.69 | 1.386 | 1.386 | 10.386 | 10.386 | 24549.1 | 24503.6 | 0.06059 | 0.06059 | 0.344 | -0.344 | 1e-05 | 1e-05 | 286.56 | 241.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26702 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
31142 |  |  | Уз.562 | Задвижка | 1.73 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.6 | 76.44 | 101.52 | 76.37 |  | 0.6498 | -0.6487 | 0.03 | 0.03 | 67.755 | 78.125 | 46.064 | 35.634 | 110.155 | 110.125 | 78.064 | 78.034 | 32.121 | 32.061 | 9.732 | 9.698 | 1.385 | 1.385 | 3.115 | 3.115 | 21446.7 | 21408.7 | 0.06066 | 0.06066 | 0.301 | -0.3 | 0 | 0 | 54.87 | 46.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26702 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
39405 |  |  | Уз Лес-43А | Жилой дом | 9.08 | 8.06 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.57 | 74.94 | 100.24 | 74.66 |  | 0.8674 | -0.8658 | 0.181 | 0.18 | 81.969 | 81.788 | 28.452 | 28.272 | 126.969 | 126.788 | 73.452 | 73.272 | 53.698 | 53.336 | 17.303 | 17.239 | 1.388 | 1.388 | 10.468 | 10.468 | 28627.9 | 28575 | 0.06053 | 0.06053 | 0.401 | -0.401 | 1e-05 | 1e-05 | 285.94 | 240.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26702 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
30205 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 9.18 | 9.04 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.96 | 78.21 | 102.14 | 77.5 |  | 0.3571 | -0.3564 | 0.031 | 0.031 | 78.879 | 78.848 | 45.349 | 45.318 | 110.879 | 110.848 | 77.349 | 77.318 | 33.561 | 33.498 | 2.959 | 2.948 | 1.375 | 1.375 | 10.555 | 10.555 | 11784.4 | 11763.7 | 0.06108 | 0.06108 | 0.165 | -0.165 | 1e-05 | 1e-05 | 293.9 | 250.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26702 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29726 |  |  | Уз.472 | Задвижка | 1.81 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.45 | 73.74 | 95.19 | 73.52 |  | 0.21 | -0.2096 | 0.003 | 0.003 | 64.079 | 77.075 | 47.11 | 34.107 | 109.079 | 109.075 | 79.11 | 79.107 | 29.972 | 29.965 | 1.034 | 1.031 | 1.361 | 1.361 | 3.171 | 3.171 | 6929.5 | 6918.7 | 0.06172 | 0.06172 | 0.097 | -0.097 | 0 | 0 | 54.96 | 47.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26702 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
31131 |  |  | Задвижка | н/д | 9.48 | 9.25 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.46 | 77.11 | 101.59 | 76.37 |  | 0.3467 | -0.346 | 0.03 | 0.03 | 78.265 | 65.234 | 32.955 | 45.925 | 110.265 | 110.234 | 77.955 | 77.925 | 32.34 | 32.279 | 2.79 | 2.78 | 1.375 | 1.375 | 10.855 | 10.855 | 11441.2 | 11420.5 | 0.06111 | 0.06111 | 0.16 | -0.16 | 1e-05 | 1e-05 | 302.47 | 256.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7451 | 0.26702 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30102 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 10.2 | 9.46 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.72 | 78.29 | 102.23 | 77.87 |  | 0.6696 | -0.6684 | 0.12 | 0.119 | 77.704 | 77.584 | 46.605 | 46.486 | 109.704 | 109.584 | 78.605 | 78.486 | 31.218 | 30.979 | 10.329 | 10.294 | 1.385 | 1.385 | 11.585 | 11.585 | 22097.7 | 22059.5 | 0.06064 | 0.06064 | 0.31 | -0.309 | 2e-05 | 2e-05 | 326.01 | 278.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.745 | 0.26702 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30207 |  |  | Уз.416 | Задвижка | 1.03 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.05 | 77.5 | 102.96 | 77.43 |  | 0.3571 | -0.3564 | 0.007 | 0.007 | 65.886 | 78.879 | 45.318 | 32.311 | 110.886 | 110.879 | 77.318 | 77.311 | 33.575 | 33.561 | 2.959 | 2.948 | 1.375 | 1.375 | 2.405 | 2.405 | 11784.5 | 11763.7 | 0.06108 | 0.06108 | 0.165 | -0.165 | 0 | 0 | 33 | 27.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.745 | 0.26702 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
31478 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 10.64 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.14 | 76.9 | 102.68 | 76.52 |  | 0.7435 | -0.7421 | 0.153 | 0.152 | 82.196 | 82.043 | 28.198 | 28.046 | 127.196 | 127.043 | 73.198 | 73.046 | 54.15 | 53.845 | 12.726 | 12.678 | 1.386 | 1.386 | 12.026 | 12.026 | 24537.6 | 24492 | 0.06059 | 0.06059 | 0.344 | -0.343 | 2e-05 | 2e-05 | 341.06 | 286.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.745 | 0.26702 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38625 |  |  | Уз Лес-7А | Жилой дом | 10.52 | 9.99 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.55 | 77.17 | 103.01 | 76.71 |  | 0.6197 | -0.6186 | 0.105 | 0.105 | 82.404 | 82.299 | 27.944 | 27.839 | 127.404 | 127.299 | 72.944 | 72.839 | 54.565 | 54.355 | 8.854 | 8.821 | 1.384 | 1.384 | 11.904 | 11.904 | 20452.4 | 20414.3 | 0.06068 | 0.06068 | 0.287 | -0.286 | 2e-05 | 2e-05 | 338.16 | 284.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.745 | 0.26702 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
38616 |  |  | Уз Лес-9А | Жилой дом | 11.38 | 11.28 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.37 | 77.05 | 102.85 | 76.61 |  | 0.7024 | -0.7011 | 0.145 | 0.145 | 82.381 | 82.236 | 28.006 | 27.861 | 127.381 | 127.236 | 73.006 | 72.861 | 54.52 | 54.23 | 11.363 | 11.321 | 1.386 | 1.386 | 12.766 | 12.766 | 23181.6 | 23138.4 | 0.06062 | 0.06062 | 0.325 | -0.324 | 2e-05 | 2e-05 | 365.36 | 307.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
31606 |  |  | Уз Лес-12А | Жилой дом | 11.52 | 11.25 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.83 | 76.65 | 102.36 | 76.26 |  | 0.7852 | -0.7837 | 0.183 | 0.182 | 82.331 | 82.148 | 28.094 | 27.911 | 127.331 | 127.148 | 73.094 | 72.911 | 54.42 | 54.054 | 14.186 | 14.134 | 1.387 | 1.387 | 12.907 | 12.907 | 25912.9 | 25864.7 | 0.06057 | 0.06057 | 0.363 | -0.363 | 2e-05 | 2e-05 | 368.48 | 309.97 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
30746 |  |  | Задвижка | Уз.556 | 11.54 | 8.12 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.78 | 80.75 | 101.56 | 80.56 |  | 1.6737 | -1.6713 | 0.83 | 0.828 | 78.386 | 65.116 | 34.197 | 45.809 | 110.386 | 109.556 | 78.637 | 77.809 | 32.577 | 30.919 | 64.218 | 64.035 | 1.392 | 1.392 | 12.932 | 12.932 | 55237.8 | 55159 | 0.06034 | 0.06034 | 0.774 | -0.773 | 2e-05 | 2e-05 | 366.46 | 321.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
30021 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 11.73 | 11.6 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.21 | 77.51 | 101.28 | 76.71 |  | 0.4017 | -0.401 | 0.049 | 0.049 | 77.565 | 77.516 | 46.672 | 46.623 | 109.565 | 109.516 | 78.672 | 78.623 | 30.942 | 30.844 | 3.739 | 3.726 | 1.378 | 1.378 | 13.108 | 13.108 | 13258.5 | 13235 | 0.06098 | 0.06098 | 0.186 | -0.186 | 2e-05 | 2e-05 | 373.61 | 317.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30772 |  |  | Задвижка | Здание | 11.71 | 10.88 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.37 | 78.1 | 102 | 77.79 |  | 1.0266 | -1.0249 | 0.317 | 0.316 | 78.593 | 78.276 | 45.92 | 45.603 | 110.593 | 110.276 | 77.92 | 77.603 | 32.989 | 32.356 | 24.214 | 24.131 | 1.389 | 1.389 | 13.099 | 13.099 | 33882.6 | 33824.5 | 0.06046 | 0.06047 | 0.475 | -0.474 | 2e-05 | 2e-05 | 373.37 | 318.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
30982 |  |  | Задвижка | 31/1 | 12.15 | 9.25 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.63 | 81.69 | 102.15 | 81.27 |  | 0.8124 | -0.8112 | 0.206 | 0.205 | 65.455 | 65.76 | 33.869 | 33.154 | 110.245 | 110.04 | 78.149 | 77.944 | 32.301 | 31.891 | 15.184 | 15.141 | 1.387 | 1.387 | 13.537 | 13.537 | 26811.9 | 26773.5 | 0.06055 | 0.06055 | 0.376 | -0.375 | 2e-05 | 2e-05 | 388.11 | 340.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31121 |  |  | Задвижка | Здание | 12.21 | 16.17 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.99 | 77.03 | 101.49 | 76.61 |  | 0.7801 | -0.7787 | 0.19 | 0.19 | 78.11 | 77.92 | 46.268 | 46.078 | 110.11 | 109.92 | 78.268 | 78.078 | 32.032 | 31.652 | 14.003 | 13.954 | 1.387 | 1.387 | 13.597 | 13.597 | 25744.4 | 25698.6 | 0.06057 | 0.06057 | 0.361 | -0.36 | 2e-05 | 2e-05 | 388.3 | 329.57 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7449 | 0.26703 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39349 |  |  | Уз Лес-16А | Жилой дом | 12.58 | 11.31 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.09 | 76.03 | 101.58 | 75.6 |  | 0.7852 | -0.7837 | 0.198 | 0.197 | 82.282 | 82.084 | 28.157 | 27.96 | 127.282 | 127.084 | 73.157 | 72.96 | 54.322 | 53.927 | 14.187 | 14.135 | 1.387 | 1.387 | 13.967 | 13.967 | 25913.6 | 25865.3 | 0.06057 | 0.06057 | 0.363 | -0.363 | 2e-05 | 2e-05 | 400.34 | 336.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7448 | 0.26704 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
30131 |  |  | Уз.450 | Задвижка | 1.11 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.3 | 76.71 | 102.21 | 76.64 |  | 0.4017 | -0.401 | 0.009 | 0.009 | 64.574 | 77.565 | 46.623 | 33.614 | 109.574 | 109.565 | 78.623 | 78.614 | 30.961 | 30.942 | 3.739 | 3.726 | 1.378 | 1.378 | 2.488 | 2.488 | 13258.5 | 13235 | 0.06098 | 0.06098 | 0.186 | -0.186 | 0 | 0 | 35.38 | 29.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7448 | 0.26704 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
30143 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 13.17 | 14.53 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.24 | 76.99 | 100.66 | 76.49 |  | 0.714 | -0.7128 | 0.171 | 0.17 | 77.078 | 76.907 | 47.278 | 47.108 | 109.078 | 108.907 | 79.278 | 79.108 | 29.97 | 29.629 | 11.74 | 11.699 | 1.386 | 1.386 | 14.556 | 14.556 | 23564.6 | 23523.7 | 0.06061 | 0.06061 | 0.33 | -0.33 | 2e-05 | 2e-05 | 416.68 | 355.37 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7448 | 0.26704 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
30763 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 13.83 | 13.84 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.96 | 77.55 | 101.35 | 77.03 |  | 0.714 | -0.7127 | 0.179 | 0.178 | 78.455 | 78.276 | 45.919 | 45.741 | 110.455 | 110.276 | 77.919 | 77.741 | 32.714 | 32.358 | 11.739 | 11.698 | 1.386 | 1.386 | 15.216 | 15.216 | 23563.6 | 23522.7 | 0.06061 | 0.06061 | 0.33 | -0.33 | 2e-05 | 2e-05 | 439.74 | 374.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7447 | 0.26704 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39409 |  |  | Уз.228 | Жилой дом | 8.88 | 9.71 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.44 | 73.62 | 98.6 | 72.92 |  | 0.3305 | -0.3299 | 0.026 | 0.026 | 82.199 | 82.173 | 28.068 | 28.043 | 127.199 | 127.173 | 73.068 | 73.043 | 54.157 | 54.105 | 2.538 | 2.529 | 1.374 | 1.374 | 10.254 | 10.254 | 10908.2 | 10887.5 | 0.06115 | 0.06115 | 0.153 | -0.153 | 1e-05 | 1e-05 | 277.45 | 232.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7447 | 0.26704 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39408 |  |  | Уз.228 | пос.Леспромхоз, 81а | 4.93 | 5.97 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.44 | 74.09 | 99.18 | 73.86 |  | 0.5784 | -0.5773 | 0.049 | 0.049 | 82.199 | 82.151 | 28.091 | 28.043 | 127.199 | 127.151 | 73.091 | 73.043 | 54.157 | 54.059 | 7.718 | 7.69 | 1.383 | 1.383 | 6.313 | 6.313 | 19088.6 | 19053.5 | 0.06072 | 0.06072 | 0.268 | -0.267 | 1e-05 | 1e-05 | 154.03 | 129.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7447 | 0.26704 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
30981 |  |  | Уз.568 | Задвижка | 1.78 | 9.25 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.7 | 81.27 | 102.63 | 81.21 |  | 0.8124 | -0.8112 | 0.048 | 0.048 | 65.433 | 65.455 | 33.154 | 33.036 | 110.293 | 110.245 | 77.944 | 77.896 | 32.397 | 32.301 | 15.184 | 15.141 | 1.387 | 1.387 | 3.167 | 3.167 | 26811.9 | 26773.4 | 0.06055 | 0.06055 | 0.376 | -0.375 | 0 | 0 | 56.89 | 49.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7447 | 0.26704 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29851 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 15.05 | 10.13 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.83 | 76.72 | 100.33 | 76.29 |  | 0.9372 | -0.9356 | 0.332 | 0.331 | 77.5 | 77.168 | 47.018 | 46.687 | 109.5 | 109.168 | 79.018 | 78.687 | 30.813 | 30.15 | 20.191 | 20.121 | 1.389 | 1.388 | 16.439 | 16.438 | 30932.1 | 30878.6 | 0.0605 | 0.0605 | 0.434 | -0.433 | 2e-05 | 2e-05 | 474.81 | 405.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7446 | 0.26705 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29864 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 15.21 | 13.06 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.92 | 76.26 | 99.76 | 74.43 |  | 0.2232 | -0.2228 | 0.019 | 0.019 | 77.186 | 77.166 | 47.02 | 47 | 109.186 | 109.166 | 79.02 | 79 | 30.185 | 30.147 | 1.166 | 1.162 | 1.363 | 1.363 | 16.573 | 16.573 | 7365.8 | 7351.9 | 0.06163 | 0.06163 | 0.103 | -0.103 | 2e-05 | 2e-05 | 483.49 | 407.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7446 | 0.26705 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 8e-07 | [14 empty] | П-10.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
29859 |  |  | Уз.467 | Задвижка | 0.97 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.06 | 74.43 | 101.92 | 74.31 |  | 0.2232 | -0.2228 | 0.003 | 0.003 | 64.188 | 77.186 | 47 | 33.998 | 109.188 | 109.186 | 79 | 78.998 | 30.191 | 30.185 | 1.166 | 1.162 | 1.363 | 1.363 | 2.333 | 2.333 | 7365.8 | 7351.8 | 0.06163 | 0.06163 | 0.103 | -0.103 | 0 | 0 | 30.86 | 25.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7446 | 0.26705 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.3
30779 |  |  | Задвижка | Здание | 16.82 | 16.58 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.13 | 74.37 | 97.45 | 72.95 |  | 0.3124 | -0.3119 | 0.041 | 0.041 | 76.935 | 76.894 | 47.291 | 47.25 | 108.935 | 108.894 | 79.291 | 79.25 | 29.685 | 29.603 | 2.27 | 2.262 | 1.372 | 1.372 | 18.192 | 18.192 | 10311.1 | 10292.1 | 0.06121 | 0.06121 | 0.145 | -0.144 | 3e-05 | 3e-05 | 524.37 | 443.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7445 | 0.26706 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [20 empty] | ТС чужой включен
39452 |  |  | Задвижка | Здание | 17.4 | 17.47 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.58 | 73.52 | 98.67 | 71.93 |  | 0.2872 | -0.2867 | 0.036 | 0.036 | 85.903 | 85.867 | 24.395 | 24.36 | 130.903 | 130.867 | 69.395 | 69.36 | 61.543 | 61.471 | 1.922 | 1.914 | 1.37 | 1.37 | 18.77 | 18.77 | 9480 | 9460.9 | 0.0613 | 0.0613 | 0.133 | -0.133 | 3e-05 | 3e-05 | 547.97 | 455.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7445 | 0.26706 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 9e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
30106 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 18.44 | 18.08 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.36 | 76.85 | 100.48 | 75.26 |  | 0.3125 | -0.3119 | 0.045 | 0.045 | 78.632 | 78.587 | 45.61 | 45.565 | 110.632 | 110.587 | 77.61 | 77.565 | 33.067 | 32.977 | 2.271 | 2.262 | 1.372 | 1.372 | 19.812 | 19.812 | 10312.4 | 10293.2 | 0.06121 | 0.06121 | 0.145 | -0.144 | 3e-05 | 3e-05 | 587.95 | 496.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7444 | 0.26707 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
29519 |  |  | Уз ПС1С-26 | Жилой дом | 22.48 | 22.31 | T1/T2 | Подз.б/кан. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 91.74 | 73.75 | 90.29 | 73.13 |  | 0.4215 | -0.4209 | 0.098 | 0.098 | 70.419 | 66.321 | 23.903 | 27.805 | 115.419 | 115.321 | 72.903 | 72.805 | 42.614 | 42.418 | 4.113 | 4.101 | 1.378 | 1.378 | 23.858 | 23.858 | 13910.2 | 13890.7 | 0.06094 | 0.06094 | 0.195 | -0.195 | 3e-05 | 3e-05 | 610.31 | 260.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7441 | 0.26709 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
29513 |  |  | Уз ПС1С-26 | Уз ПС1С-26 | 1.23 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 91.82 | 73.13 | 91.74 | 73.06 |  | 0.4215 | -0.4209 | 0.011 | 0.011 | 70.43 | 70.419 | 27.805 | 27.795 | 115.43 | 115.419 | 72.805 | 72.795 | 42.635 | 42.614 | 4.113 | 4.101 | 1.378 | 1.378 | 2.608 | 2.608 | 13910.3 | 13890.6 | 0.06094 | 0.06094 | 0.195 | -0.195 | 0 | 0 | 36.37 | 32.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.744 | 0.26709 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-12.1
31399 |  |  | Уз Лес-12-1 | Здание | 25.76 | 26.84 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.9 | 72.28 | 96.94 | 68.23 |  | 0.1653 | -0.1649 | 0.017 | 0.017 | 81.661 | 81.644 | 28.596 | 28.579 | 126.661 | 126.644 | 73.596 | 73.579 | 53.083 | 53.048 | 0.645 | 0.642 | 1.352 | 1.352 | 27.112 | 27.112 | 5455 | 5442.6 | 0.06213 | 0.06213 | 0.076 | -0.076 | 4e-05 | 4e-05 | 818.69 | 667.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7438 | 0.2671 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | П-12.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
30878 |  |  | Уз.558 | Задвижка | 21.92 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.03 | 75.95 | 100.68 | 74.82 |  | 0.52 | -0.519 | 0.146 | 0.145 | 68.127 | 82.201 | 42.021 | 27.656 | 114.347 | 114.201 | 74.021 | 73.876 | 40.47 | 40.18 | 6.245 | 6.222 | 1.382 | 1.382 | 23.302 | 23.302 | 17162.2 | 17129.9 | 0.06079 | 0.06079 | 0.241 | -0.24 | 3e-05 | 3e-05 | 697.28 | 586.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7438 | 0.26711 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | П-11.2 |  |  |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | ТС чужой включен
30760 |  |  | Уз.320 | Задвижка | 18.52 | 20.06 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.27 | 73.09 | 97.42 | 71.54 |  | 0.3125 | -0.3119 | 0.045 | 0.045 | 63.936 | 76.89 | 47.294 | 34.249 | 108.936 | 108.89 | 79.294 | 79.249 | 29.686 | 29.596 | 2.271 | 2.262 | 1.372 | 1.372 | 19.892 | 19.892 | 10312.3 | 10292.4 | 0.06121 | 0.06121 | 0.145 | -0.144 | 3e-05 | 3e-05 | 577.95 | 483.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7438 | 0.26711 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06
39464 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 30.15 | 27.93 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.69 | 73.98 | 99.24 | 72.77 |  | 0.6566 | -0.6553 | 0.313 | 0.312 | 85.862 | 85.548 | 24.712 | 24.4 | 130.862 | 130.548 | 69.712 | 69.4 | 61.461 | 60.836 | 9.934 | 9.895 | 1.385 | 1.385 | 31.535 | 31.535 | 21668.7 | 21626.1 | 0.06065 | 0.06065 | 0.304 | -0.303 | 5e-05 | 5e-05 | 950.23 | 793.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7435 | 0.26713 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.6e-06 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
39459 |  |  | Уз.207 | Задвижка | 1 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.74 | 72.77 | 100.69 | 72.73 |  | 0.6566 | -0.6553 | 0.024 | 0.024 | 85.885 | 85.862 | 24.4 | 24.377 | 130.885 | 130.862 | 69.4 | 69.377 | 61.509 | 61.461 | 9.934 | 9.895 | 1.385 | 1.385 | 2.385 | 2.385 | 21668.7 | 21626 | 0.06065 | 0.06065 | 0.304 | -0.303 | 0 | 0 | 31.53 | 26.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7434 | 0.26713 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.3
29771 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 32.35 | 36.4 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.63 | 76.54 | 100.1 | 75.24 |  | 0.6697 | -0.6684 | 0.349 | 0.347 | 77.489 | 77.141 | 47.046 | 46.698 | 109.489 | 109.141 | 79.046 | 78.698 | 30.791 | 30.095 | 10.332 | 10.294 | 1.385 | 1.385 | 33.735 | 33.735 | 22100.7 | 22060.3 | 0.06064 | 0.06064 | 0.31 | -0.309 | 5e-05 | 5e-05 | 1026.24 | 869.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7433 | 0.26714 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 1.8e-06 | [14 empty] | П-10.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
31125 |  |  | Задвижка | Здание | 32.88 | 28.29 | T1/T2 | Надз. | 70 | 70 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.66 | 76.23 | 100.51 | 75.26 |  | 0.9102 | -0.9085 | 0.653 | 0.65 | 78.103 | 77.45 | 46.736 | 46.086 | 110.103 | 109.45 | 78.736 | 78.086 | 32.017 | 30.714 | 19.044 | 18.975 | 1.388 | 1.388 | 34.268 | 34.268 | 30038.4 | 29983.1 | 0.06051 | 0.06051 | 0.421 | -0.42 | 5e-05 | 5e-05 | 1043.26 | 881.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7433 | 0.26714 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 1.8e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
29766 |  |  | Уз.459 | Задвижка | 1.01 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.68 | 75.24 | 101.63 | 75.2 |  | 0.6697 | -0.6684 | 0.025 | 0.025 | 64.514 | 77.489 | 46.698 | 33.674 | 109.514 | 109.489 | 78.698 | 78.674 | 30.84 | 30.791 | 10.332 | 10.294 | 1.385 | 1.385 | 2.395 | 2.395 | 22100.7 | 22060.3 | 0.06064 | 0.06064 | 0.31 | -0.309 | 0 | 0 | 32.05 | 26.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7433 | 0.26715 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-10.2
30740 |  |  | Уз.260 | Задвижка | 35.94 | 19.97 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.71 | 75.45 | 92.22 | 70.71 |  | 0.2022 | -0.2019 | 0.036 | 0.036 | 69.224 | 82.188 | 42.034 | 28.998 | 114.224 | 114.188 | 74.034 | 73.998 | 40.226 | 40.155 | 0.96 | 0.956 | 1.36 | 1.36 | 37.3 | 37.3 | 6673.8 | 6662.2 | 0.06178 | 0.06178 | 0.094 | -0.093 | 5e-05 | 5e-05 | 1109.23 | 957.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7431 | 0.26716 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 2e-06 | [14 empty] | П-11.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
39461 |  |  | Задвижка | Маргариты Анисимковой, 1 | 50.94 | 53.68 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.47 | 73.05 | 98.08 | 71.89 |  | 1.149 | -1.1467 | 1.586 | 1.58 | 85.769 | 84.183 | 26.072 | 24.492 | 130.769 | 129.183 | 71.072 | 69.492 | 61.277 | 58.111 | 30.309 | 30.191 | 1.39 | 1.39 | 52.33 | 52.33 | 37919.5 | 37845.1 | 0.06043 | 0.06043 | 0.532 | -0.531 | 8e-05 | 8e-05 | 1591.83 | 1329.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.742 | 0.26724 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 2.8e-06 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38737 |  |  | Уз.220 | Здание | 44.88 | 43.13 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.63 | 71.91 | 93.85 | 68.73 |  | 0.3659 | -0.3652 | 0.144 | 0.143 | 85.747 | 85.603 | 24.658 | 24.515 | 130.747 | 130.603 | 69.658 | 69.515 | 61.232 | 60.945 | 3.106 | 3.094 | 1.376 | 1.376 | 46.256 | 46.256 | 12076.7 | 12052.4 | 0.06106 | 0.06106 | 0.169 | -0.169 | 7e-05 | 7e-05 | 1384.41 | 1159.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7419 | 0.26725 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0 | 2.4e-06 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38769 |  |  | Уз.220 | Здание | 7.31 | 6.21 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 97.63 | 72.14 | 96.95 | 71.56 |  | 0.3283 | -0.3277 | 0.022 | 0.022 | 85.747 | 85.725 | 24.537 | 24.515 | 130.747 | 130.725 | 69.537 | 69.515 | 61.232 | 61.188 | 2.504 | 2.495 | 1.373 | 1.373 | 8.683 | 8.683 | 10834.1 | 10813.5 | 0.06116 | 0.06116 | 0.152 | -0.152 | 1e-05 | 1e-05 | 225.49 | 189.27 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7419 | 0.26725 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
39455 |  |  | Уз.501 | Задвижка | 1.71 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.51 | 71.89 | 99.47 | 71.85 |  | 1.149 | -1.1467 | 0.094 | 0.094 | 85.863 | 85.769 | 24.492 | 24.399 | 130.863 | 130.769 | 69.492 | 69.399 | 61.464 | 61.277 | 30.31 | 30.191 | 1.39 | 1.39 | 3.1 | 3.1 | 37919.6 | 37845.1 | 0.06043 | 0.06043 | 0.532 | -0.531 | 0 | 0 | 53.45 | 44.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7418 | 0.26725 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | В-17.3
38752 |  |  | Уз.224 | Гараж | 57.14 | 60.05 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.13 | 72.55 | 97.46 | 69.53 |  | 0.4925 | -0.4914 | 0.328 | 0.327 | 85.916 | 85.588 | 24.673 | 24.346 | 130.916 | 130.588 | 69.673 | 69.346 | 61.569 | 60.915 | 5.604 | 5.58 | 1.381 | 1.381 | 58.521 | 58.521 | 16252.9 | 16217.5 | 0.06082 | 0.06082 | 0.228 | -0.227 | 9e-05 | 9e-05 | 1806.38 | 1484.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7415 | 0.26727 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0 | 3.1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39366 |  |  | Уз.203 | Жилой дом | 80.33 | 76.84 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.27 | 72.2 | 97.04 | 69.53 |  | 0.7795 | -0.7779 | 1.143 | 1.138 | 83.387 | 82.244 | 28 | 26.862 | 128.387 | 127.244 | 73 | 71.862 | 56.525 | 54.244 | 13.984 | 13.925 | 1.387 | 1.387 | 81.717 | 81.717 | 25726.9 | 25671.9 | 0.06057 | 0.06057 | 0.361 | -0.36 | 0.00012 | 0.00012 | 2524.45 | 2081.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7398 | 0.2674 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0 | 4.4e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39367 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 118.45 | 115.82 | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.8 | 71.8 | 93.94 | 66.16 |  | 0.544 | -0.5427 | 0.819 | 0.815 | 83.409 | 82.59 | 27.656 | 26.841 | 128.409 | 127.59 | 72.656 | 71.841 | 56.568 | 54.935 | 6.831 | 6.8 | 1.383 | 1.383 | 119.833 | 119.833 | 17953.2 | 17911.8 | 0.06076 | 0.06076 | 0.252 | -0.251 | 0.00018 | 0.00018 | 3736.17 | 3057.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7369 | 0.2676 | 1.46e-05 | 1.7e-06 | 0 | 6.5e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39370 |  |  | Уз.204 | Задвижка | 1.19 |  | T1/T2 | Надз. | 32 | 32 | 0.032 | 0.032 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.87 | 66.16 | 100.8 | 66.11 |  | 0.544 | -0.5427 | 0.018 | 0.017 | 83.426 | 83.409 | 26.841 | 26.823 | 128.426 | 128.409 | 71.841 | 71.823 | 56.603 | 56.568 | 6.831 | 6.8 | 1.383 | 1.383 | 2.573 | 2.573 | 17953.3 | 17911.7 | 0.06076 | 0.06076 | 0.252 | -0.251 | 0 | 0 | 37.55 | 29.21 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.7368 | 0.26761 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30712 |  |  | Уз ПС1С-2-1 | Жилой дом | 41.3 | 42.28 | T1/T2 | Надз. | 30 | 30 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.05 | 72.55 | 96.03 | 68.41 |  | 0.2597 | -0.2591 | 0.099 | 0.098 | 70.779 | 70.68 | 27.549 | 27.451 | 115.779 | 115.68 | 72.549 | 72.451 | 43.328 | 43.131 | 2.316 | 2.306 | 1.25 | 1.25 | 42.55 | 42.55 | 9229.9 | 9210.1 | 0.0624 | 0.0624 | 0.139 | -0.139 | 5e-05 | 5e-05 | 1304.92 | 1073.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.672 | 0.27233 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0 | 2.2e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
31482 |  |  | Уз Лес-10А | Задвижка | 2.11 | 10.52 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.22 | 76.52 | 103.14 | 76.45 |  | 0.7435 | -0.7421 | 0.177 | 0.176 | 82.373 | 82.196 | 28.046 | 27.87 | 127.373 | 127.196 | 73.046 | 72.87 | 54.504 | 54.15 | 57.434 | 57.22 | 0.971 | 0.971 | 3.081 | 3.081 | 32716.9 | 32655.9 | 0.06489 | 0.06489 | 0.612 | -0.61 | 0 | 0 | 59.8 | 50.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5024 | 0.28552 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | П-13 | [5 empty] | ТС чужой включен
39460 |  |  | Уз.206 | Здание | 9.24 | 7.78 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 101.17 | 75.44 | 101.05 | 75.34 |  | 2.2565 | -2.2524 | 5.388 | 5.368 | 82.28 | 76.892 | 33.333 | 27.965 | 127.28 | 121.892 | 78.333 | 72.965 | 54.315 | 43.559 | 527.515 | 525.582 | 0.974 | 0.974 | 10.214 | 10.214 | 99296.4 | 99114.2 | 0.06471 | 0.06471 | 1.856 | -1.853 | 1e-05 | 1e-05 | 258.19 | 217.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.502 | 0.28555 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
30947 |  |  | Задвижка | магазин, ветиринарный пункт | 10.49 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103 | 77.96 | 102.66 | 77.67 |  | 0.8659 | -0.8644 | 0.892 | 0.889 | 82.748 | 68.856 | 29.368 | 41.478 | 114.748 | 113.856 | 74.368 | 73.478 | 41.27 | 39.488 | 77.859 | 77.587 | 0.971 | 0.971 | 11.461 | 11.461 | 38104.4 | 38037.6 | 0.06485 | 0.06485 | 0.712 | -0.711 | 1e-05 | 1e-05 | 296.84 | 252.56 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.502 | 0.28555 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | П-11.1 | [5 empty] | ТС чужой включен
39458 |  |  | Переход | Здание | 10.47 | 7.92 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.86 | 75.18 | 100.73 | 75.07 |  | 2.2566 | -2.2525 | 6.037 | 6.015 | 82.268 | 76.231 | 33.991 | 27.976 | 127.268 | 121.231 | 78.991 | 72.976 | 54.292 | 42.24 | 527.575 | 525.641 | 0.974 | 0.974 | 11.444 | 11.444 | 99302.1 | 99119.8 | 0.06471 | 0.06471 | 1.856 | -1.853 | 1e-05 | 1e-05 | 291.94 | 246.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.502 | 0.28555 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
30916 |  |  | Уз.357 | Задвижка | 2.98 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 103.1 | 77.67 | 103 | 77.58 |  | 0.8659 | -0.8644 | 0.308 | 0.307 | 70.056 | 82.748 | 41.478 | 28.172 | 115.056 | 114.748 | 73.478 | 73.172 | 41.884 | 41.27 | 77.86 | 77.586 | 0.971 | 0.971 | 3.951 | 3.951 | 38104.5 | 38037.5 | 0.06485 | 0.06485 | 0.712 | -0.711 | 0 | 0 | 84.38 | 71.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5018 | 0.28557 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.1
30886 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 21.25 | 20.5 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.11 | 77.18 | 100.88 | 76.13 |  | 0.4865 | -0.4857 | 0.548 | 0.546 | 78.552 | 78.004 | 46.19 | 45.644 | 110.552 | 110.004 | 78.19 | 77.644 | 32.908 | 31.814 | 24.648 | 24.562 | 0.969 | 0.969 | 22.219 | 22.219 | 21408.8 | 21371.3 | 0.06504 | 0.06504 | 0.4 | -0.399 | 2e-05 | 2e-05 | 597.68 | 508.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5014 | 0.2856 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.1e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39448 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 32.47 | 33.22 | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.34 | 72.81 | 97.78 | 71.5 |  | 0.5744 | -0.5733 | 1.148 | 1.144 | 85.757 | 84.61 | 25.648 | 24.504 | 130.757 | 129.61 | 70.648 | 69.504 | 61.253 | 58.962 | 34.329 | 34.197 | 0.97 | 0.97 | 33.44 | 33.44 | 25278 | 25229.4 | 0.06498 | 0.06498 | 0.473 | -0.472 | 3e-05 | 3e-05 | 895.82 | 748.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5008 | 0.28565 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0 | 1.7e-06 | [20 empty] | ТС чужой включен
39449 |  |  | Уз.490 | Задвижка | 2.45 |  | T1/T2 | Надз. | 25 | 25 | 0.025 | 0.025 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 99.46 | 71.5 | 99.34 | 71.4 |  | 0.5744 | -0.5733 | 0.117 | 0.117 | 85.875 | 85.757 | 24.504 | 24.387 | 130.875 | 130.757 | 69.504 | 69.387 | 61.488 | 61.253 | 34.329 | 34.197 | 0.97 | 0.97 | 3.42 | 3.42 | 25278.1 | 25229.3 | 0.06498 | 0.06498 | 0.473 | -0.472 | 0 | 0 | 67.65 | 55.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.5007 | 0.28566 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07
30977 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 3.6 | 7.09 | T1/T2 | Подв. | 50 | 50 | 0.02 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 100.39 | 75.9 | 100.1 | 75.31 |  | 0.2167 | -0.216 | 0.088 | 0 | 77.905 | 77.817 | 46.283 | 46.283 | 109.905 | 109.817 | 78.283 | 78.283 | 31.622 | 31.535 | 20.42 | 0 | 0.688 | 9.358 | 4.288 | 12.958 | 12513.8 | 1018.5 | 0.06975 | 0.06284 | 0.307 | -0.002 | 0 | 0.00026 | 61.72 | 127.05 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3381 | 0.29957 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.2 | [5 empty] | ТС чужой включен
38581 |  |  | Задвижка | Жилой дом | 4.03 | 3.83 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.16 | 76.1 | 101.88 | 75.87 |  | 0.3693 | -0.3686 | 0.279 | 0.278 | 83.795 | 83.516 | 26.734 | 26.456 | 128.795 | 128.516 | 71.734 | 71.456 | 57.339 | 56.782 | 59.108 | 58.892 | 0.691 | 0.691 | 4.721 | 4.721 | 21327.7 | 21288.5 | 0.06951 | 0.06951 | 0.523 | -0.522 | 0 | 0 | 104.5 | 86.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3381 | 0.29957 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | В-17.2
30742 |  |  | Задвижка | Здание | 4.16 |  | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 95.12 | 72.93 | 94.58 | 72.46 |  | 0.1869 | -0.1866 | 0.074 | 0.073 | 82.224 | 82.15 | 42.072 | 41.999 | 114.224 | 114.15 | 74.072 | 73.999 | 40.225 | 40.078 | 15.21 | 15.16 | 0.687 | 0.687 | 4.847 | 4.847 | 10792.7 | 10775.1 | 0.06985 | 0.06985 | 0.265 | -0.264 | 0 | 0 | 102.64 | 87.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3381 | 0.29957 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | П-11.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38760 |  |  | Уз.219 | Здание 37291 | 5.54 | 3.99 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.85 | 74.93 | 100.42 | 74.57 |  | 0.3283 | -0.3277 | 0.291 | 0.29 | 85.761 | 85.469 | 24.791 | 24.501 | 130.761 | 130.469 | 69.791 | 69.501 | 61.26 | 60.678 | 46.738 | 46.566 | 0.69 | 0.69 | 6.23 | 6.23 | 18959.1 | 18924.2 | 0.06955 | 0.06955 | 0.465 | -0.464 | 0 | 0 | 142.36 | 118.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3381 | 0.29958 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
38761 |  |  | Уз.213 | Здание 37291 | 14.64 | 11.14 | T1/T2 | Надз. | 20 | 20 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 100.64 | 74.18 | 99.49 | 73.24 |  | 0.3283 | -0.3276 | 0.716 | 0.714 | 85.758 | 85.042 | 25.217 | 24.503 | 130.758 | 130.042 | 70.217 | 69.503 | 61.255 | 59.825 | 46.735 | 46.561 | 0.69 | 0.69 | 15.33 | 15.33 | 18958.6 | 18923.1 | 0.06955 | 0.06955 | 0.465 | -0.464 | 1e-05 | 1e-05 | 375.63 | 310.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3377 | 0.29961 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 7e-07 | [14 empty] | В-17.3 | [5 empty] | ТС чужой включен
30976 |  |  | Уз.567 | Задвижка | 20.51 | 26.52 | T1/T2 | Надз. | 50 | 50 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | [7 empty] | 102.85 | 75.31 | 100.39 | 73.28 |  | 0.2167 | -0.216 | 0.433 | 0.43 | 66.368 | 77.905 | 46.283 | 33.882 | 110.338 | 109.905 | 78.283 | 77.852 | 32.485 | 31.622 | 20.422 | 20.298 | 0.688 | 0.688 | 21.198 | 21.198 | 12514.4 | 12476.2 | 0.06975 | 0.06975 | 0.307 | -0.306 | 1e-05 | 1e-05 | 534.36 | 438.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 3.3373 | 0.29964 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | П-11.2

## пт
Sys | Адрес | Наименование | Котельная | Тип подключения | Схема подключения | Высота здания, м | Число жителей | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэф изм. нагрузки отопления | Коэф изм. нагрузки вентиляции | Коэф изм. нагрузки ГВС | Расчетная Т сет. воды на входе,°C | Расчетная Т воды на входе в СО,°C | Расчетная Т воды на выходе из СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная Т наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Наличие регулятора на отопление | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Наличие регулирующего клапана на СВ | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС,°C#2 | Наличие регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Вид теплообменника | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Количество вводов | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Фактический коэффициент смешения | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Потери напора на сопле, м | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр шайбы на СО, мм#1 | Количество шайб на СО#1 | Диаметр шайбы на СО, мм#2 | Количество шайб на СО#2 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#1 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#2 | Диаметр шайбы на вводе, мм#1 | Количество шайб на вводе, шт#1 | Диаметр шайбы на вводе, мм#2 | Количество шайб на вводе, шт#2 | Температура воды на СО, °C#1 | Температура воды на СО, °C#2 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Вид подогревателя | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр шайбы на ГВС, мм#1 | Количество шайб на ГВС#1 | Диаметр шайбы на ГВС, мм#2 | Количество шайб на ГВС#2 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Температура воды в трубопроводе, °C#1 | Температура воды в трубопроводе, °C#2 | Располагаемый напоp на вводе, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в трубопроводе, м#2 | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление вскипания, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Статический напор, м | tmp | Дата изменения | АРМ | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Коэффициент пропускной способности РД СО | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарная нагрузка | Qot | Qgvs | Qvent | Фотография | Мероприятия | Этап | Номер квартала | Котельная по зоне | Kontrol | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
31239 |  | Магазин ООО ТК "Нимак-Н" |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 42.34 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.869 | 1 | 0 | 0 | 29.448 | 0 |  |  |  |  | 95.3 | 75.9 | 0.812 | 1.083 | 1.05 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 95.3 | 75.9 | 31.795 | 109.99 | 78.2 | 67.65 | 35.86 | -1.26 | 0.8123 | 0.0158 | 0.001 | 0 | 148.34 | 3567.8 | 60 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.028 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89671 | 0.99701 | 0.0961
31235 |  | Стрельцова Светлана Николаевна |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 41.5 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.867 | 1 | 0 | 0 | 29.532 | 0 |  |  |  |  | 96.7 | 77.1 | 0.813 | 1.084 | 1.06 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.8 | 96.7 | 77.1 | 31.88 | 110.03 | 78.15 | 68.53 | 36.65 | -0.82 | 0.8126 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 142.69 | 3546.9 | 60 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89671 | 0.99701 | 0.0987
31226 |  | жилой дом |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 40 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.863 | 1 | 0 | 0 | 29.651 | 0 |  |  |  |  | 97.7 | 77.9 | 0.813 | 1.083 | 1.07 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 97.7 | 77.9 | 31.998 | 110.09 | 78.1 | 70.09 | 38.1 | -0.47 | 0.8126 | 0.0161 | 0.001 | 0 | 137.66 | 3522.3 | 60 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89672 | 0.99701 | 0.1006
31231 |  | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 40 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.885 | 1 | 0 | 0 | 28.966 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 76.4 | 0.812 | 1.083 | 1.06 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 95.9 | 76.4 | 31.312 | 109.75 | 78.44 | 69.75 | 38.44 | -1.09 | 0.8123 | 0.0158 | 0.001 | 0 | 137.35 | 3555.2 | 60 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89673 | 0.99702 | 0.0971
31224 |  | 33 |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 41.28 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.866 | 1 | 0 | 0 | 29.565 | 0 |  |  |  |  | 98.9 | 78.9 | 0.813 | 1.084 | 1.08 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 98.9 | 78.9 | 31.913 | 110.05 | 78.14 | 68.77 | 36.86 | -0.06 | 0.8127 | 0.0162 | 0.001 | 0 | 126.88 | 3455.8 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89675 | 0.99701 | 0.1028
29813 |  | Жилой дом |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.965 | 1 | 0 | 0 | 28.344 | 0 |  |  |  |  | 100.6 | 80.9 | 0.837 | 1.116 | 1.1 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 100.6 | 80.9 | 30.835 | 109.51 | 78.68 | 64.51 | 33.68 | 0.57 | 0.837 | 0.0165 | 0.001 | 0 | 192.1 | 3448.8 | 60 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89712 | 0.99701 | 0.1066
31221 |  | Жилой дом |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 45.12 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.881 | 1 | 0 | 0 | 29.106 | 0 |  |  |  |  | 99.4 | 79.4 | 0.813 | 1.083 | 1.09 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 99.4 | 79.4 | 31.454 | 109.82 | 78.37 | 64.7 | 33.25 | 0.13 | 0.8126 | 0.0163 | 0.001 | 0 | 102.82 | 3436.8 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89745 | 0.99701 | 0.1038
31167 |  | 26/1 |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 42.95 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.876 | 1 | 0 | 0 | 29.254 | 0 |  |  |  |  | 97.7 | 77.9 | 0.813 | 1.083 | 1.07 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 97.7 | 77.9 | 31.602 | 109.89 | 78.29 | 66.94 | 35.34 | -0.49 | 0.8126 | 0.0161 | 0.001 | 0 | 113.38 | 3486 | 60 |  | 2018-05-24 | [12 empty] | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89745 | 0.99701 | 0.1005
31166 |  | 24/1 |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 42.47 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.879 | 1 | 0 | 0 | 29.17 | 0 |  |  |  |  | 97.4 | 77.7 | 0.813 | 1.084 | 1.07 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 97.4 | 77.7 | 31.519 | 109.85 | 78.33 | 67.38 | 35.86 | -0.58 | 0.8127 | 0.016 | 0.001 | 0 | 113.73 | 3492 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89745 | 0.99701 | 0.1
31219 |  | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 43.71 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.88 | 1 | 0 | 0 | 29.134 | 0 |  |  |  |  | 99.5 | 79.5 | 0.813 | 1.083 | 1.09 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 99.5 | 79.5 | 31.482 | 109.83 | 78.35 | 66.12 | 34.64 | 0.17 | 0.8126 | 0.0163 | 0.001 | 0 | 102.71 | 3434.8 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89745 | 0.99701 | 0.104
31161 |  | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 45.44 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.871 | 1 | 0 | 0 | 29.4 | 0 |  |  |  |  | 100.6 | 80.4 | 0.812 | 1.083 | 1.1 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 100.6 | 80.4 | 31.747 | 109.97 | 78.22 | 64.53 | 32.78 | 0.57 | 0.8125 | 0.0164 | 0.001 | 0 | 101.04 | 3412.5 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89745 | 0.99701 | 0.106
31179 |  | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 43.93 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.871 | 1 | 0 | 0 | 29.413 | 0 |  |  |  |  | 100.9 | 80.6 | 0.813 | 1.084 | 1.1 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 100.9 | 80.6 | 31.761 | 109.97 | 78.21 | 66.04 | 34.28 | 0.67 | 0.8127 | 0.0165 | 0.001 | 0 | 95.97 | 3344.7 | 60 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  |  | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89746 | 0.99701 | 0.1065
31149 |  | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 43.16 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.868 | 1 | 0 | 0 | 29.481 | 0 |  |  |  |  | 101.8 | 81.4 | 0.812 | 1.083 | 1.11 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.4 | 101.8 | 81.4 | 31.827 | 110.01 | 78.18 | 66.85 | 35.02 | 1.04 | 0.8123 | 0.0166 | 0.001 | 0 | 92.05 | 3292.2 | 60 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89758 | 0.99701 | 0.1084
31186 |  | Баня (Октябрьская, 4) |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 41.86 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.855 | 1 | 0 | 0 | 29.879 | 0 |  |  |  |  | 98.2 | 78.4 | 0.812 | 1.083 | 1.08 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 98.2 | 78.4 | 32.225 | 110.21 | 77.98 | 68.35 | 36.12 | -0.29 | 0.8123 | 0.0161 | 0.001 | 0 | 116.01 | 3312 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89779 | 0.99701 | 0.1016
30747 |  | Зд. 20988 |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 44.69 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.963 | 1 | 0 | 0 | 28.383 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 81.7 | 0.837 | 1.116 | 1.11 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.4 | 101.5 | 81.7 | 30.872 | 109.53 | 78.66 | 64.84 | 33.97 | 0.9 | 0.8367 | 0.0166 | 0.001 | 0 | 89.72 | 3353 | 60 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89785 | 0.99701 | 0.1082
30749 |  | Зд. 32437 |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 45.86 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.974 | 1 | 0 | 0 | 28.084 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 80.8 | 0.837 | 1.116 | 1.1 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 100.5 | 80.8 | 30.575 | 109.38 | 78.81 | 63.52 | 32.95 | 0.53 | 0.8369 | 0.0165 | 0.001 | 0 | 90.84 | 3373.2 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89785 | 0.99701 | 0.1064
30745 |  | Зд. 21027 |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 48.18 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.887 | 1 | 0 | 0 | 30.665 | 0 |  |  |  |  | 101 | 81.3 | 0.837 | 1.116 | 1.1 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 101 | 81.3 | 33.154 | 110.68 | 77.52 | 62.5 | 29.34 | 0.73 | 0.8367 | 0.0165 | 0.001 | 0 | 87.85 | 3272.3 | 60 |  | 2018-05-24 | [5 empty] | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89787 | 0.99701 | 0.1074
30980 |  | 31/1 |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 44.28 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.866 | 1 | 0 | 0 | 29.544 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 81.7 | 0.812 | 1.083 | 1.11 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 102.2 | 81.7 | 31.891 | 110.04 | 78.15 | 65.76 | 33.87 | 1.16 | 0.8124 | 0.0166 | 0.001 | 0 | 85.01 | 3194.4 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.89807 | 0.99701 | 0.109
29602 |  | Жилой дом |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 47.05 | 0.021 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.263 | 1 | 0 | 0 | 40.095 | 0 |  |  |  |  | 90.1 | 71.7 | 1.151 | 1.096 | 1.01 | 1.05 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.5 | 90.1 | 71.7 | 42.497 | 115.36 | 72.86 | 68.31 | 25.81 | -2.82 | 1.1507 | 0.0212 | 0.002 | 0 | 213.26 | 3869 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | В-11.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.8986 | 0.99701 | 0.1211
30709 |  | 28 |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 40.78 | 0 |  |  |  |  | 100.8 | 80.6 | 0.814 | 1.085 | 1.1 | 0.75 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 100.8 | 80.6 | 43.136 | 115.68 | 72.55 | 70.68 | 27.55 | 0.66 | 0.8139 | 0.0165 | 0.001 | 0 | 101.13 | 3171.2 | 60 |  | 2018-05-24 | [11 empty] | В-14.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.90181 | 0.99701 | 0.1065
31241 |  | СМП-90 |  |  | 4 Прямая СО |  |  | 49.41 | 0.056 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.652 | 1 | 0 | 0 | 45.015 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 81.3 | 2.969 | 1.06 | 1.11 | 2.8 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.5 | 102.2 | 81.3 | 47.264 | 118.75 | 71.49 | 69.34 | 22.08 | 1.17 | 2.9688 | 0.062 | 0.004 | 0 | 110.94 | 2506.9 | 60 |  | 2018-05-24 | [12 empty] | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91185 | 0.99701 | 0.4054
30004 | Первомайская, 20 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.004 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.789 | 8 | 0 | 0 | 29.088 | 0 |  |  |  |  | 99.1 | 75.7 | 0.179 | 1.116 | 1.04 | 0.16 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 99.1 | 75.7 | 29.71 | 108.95 | 79.24 | 76.95 | 47.24 | 0.01 | 0.1785 | 0.0042 | 0 | 0 | 107.3 | 3629.2 | 60 | [6 empty] | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99702 | 0.0264
29889 | Первомайская, 5 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.129 | 2 | 0 | 0 | 29.043 | 0 |  |  |  |  | 100.6 | 77 | 0.357 | 1.116 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 100.6 | 77 | 29.666 | 108.93 | 79.26 | 76.93 | 47.26 | 0.58 | 0.3571 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 103.2 | 3615.4 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99701 | 0.0542
30011 | Первомайская, 7 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.138 | 2 | 0 | 0 | 28.89 | 0 |  |  |  |  | 100 | 76.5 | 0.357 | 1.116 | 1.05 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 100 | 76.5 | 29.513 | 108.85 | 79.34 | 76.85 | 47.34 | 0.36 | 0.3571 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 106.12 | 3648.4 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-10.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99702 | 0.0536
29960 | Первомайская, 1а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.005 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.216 | 5 | 0 | 0 | 29.249 | 0 |  |  |  |  | 100.2 | 76.6 | 0.223 | 1.116 | 1.05 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 100.2 | 76.6 | 29.871 | 109.03 | 79.16 | 77.03 | 47.16 | 0.41 | 0.2232 | 0.0053 | 0 | 0 | 104.41 | 3581.9 | 60 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99701 | 0.0336
29958 | Первомайская, 26 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.018 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.878 | 1 | 0 | 0 | 28.527 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 75.3 | 0.803 | 1.116 | 1.04 | 0.72 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 98.6 | 75.3 | 29.15 | 108.67 | 79.52 | 76.67 | 47.52 | -0.17 | 0.8032 | 0.0187 | 0.001 | 0 | 111.76 | 3728.2 | 60 | [6 empty] | 0.018 | [6 empty] | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99702 | 0.1175
29953 | Первомайская, 24 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.005 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.322 | 5 | 0 | 0 | 28.681 | 0 |  |  |  |  | 97.1 | 74.1 | 0.223 | 1.116 | 1.03 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 97.1 | 74.1 | 29.304 | 108.74 | 79.44 | 76.74 | 47.44 | -0.67 | 0.2232 | 0.0051 | 0 | 0 | 113.89 | 3696.3 | 60 | [6 empty] | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99702 | 0.0318
29948 | Первомайская / | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.518 | 1 | 0 | 0 | 29.263 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 76.9 | 0.669 | 1.116 | 1.06 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 100.5 | 76.9 | 29.885 | 109.04 | 79.15 | 77.04 | 47.15 | 0.54 | 0.6695 | 0.0158 | 0.001 | 0 | 101.01 | 3568.8 | 60 | [6 empty] | 0.015 | [6 empty] | П-10.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99701 | 0.1015
30014 | Первомайская, 1б | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.025 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.542 | 1 | 0 | 0 | 29.26 | 0 |  |  |  |  | 100.6 | 76.9 | 1.116 | 1.116 | 1.06 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 100.6 | 76.9 | 29.882 | 109.03 | 79.15 | 77.03 | 47.15 | 0.55 | 1.1159 | 0.0264 | 0.002 | 0 | 104.83 | 3586.8 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.025 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99701 | 0.1692
30172 | Первомайская, 12 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.727 | 3 | 0 | 0 | 29.158 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 75.4 | 0.312 | 1.116 | 1.04 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 98.7 | 75.4 | 29.78 | 108.98 | 79.2 | 76.98 | 47.2 | -0.13 | 0.3124 | 0.0073 | 0.001 | 0 | 107.39 | 3606.5 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  |  | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99701 | 0.0458
29888 | Первомайская, 11 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.033 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.251 | 1 | 0 | 0 | 28.537 | 0 |  |  |  |  | 100.2 | 76.6 | 1.473 | 1.116 | 1.05 | 1.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 100.2 | 76.6 | 29.159 | 108.67 | 79.51 | 76.67 | 47.51 | 0.42 | 1.4729 | 0.0347 | 0.002 | 0 | 107.16 | 3691.6 | 60 | [6 empty] | 0.047 | 0.033 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99702 | 0.2219
29895 | Первомайская 15/ | 15 |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.022 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.289 | 1 | 0 | 0 | 28.494 | 0 |  |  |  |  | 98.2 | 75 | 0.982 | 1.116 | 1.04 | 0.88 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 98.2 | 75 | 29.117 | 108.65 | 79.53 | 63.65 | 34.53 | -0.31 | 0.982 | 0.0228 | 0.002 | 0 | 115.37 | 3747.3 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.4 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99703 | 0.1426
30719 | Первомайская, 1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.745 | 3 | 0 | 0 | 29.06 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 75.2 | 0.312 | 1.116 | 1.04 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 98.5 | 75.2 | 29.683 | 108.93 | 79.25 | 76.93 | 47.25 | -0.2 | 0.3124 | 0.0073 | 0.001 | 0 | 107.9 | 3628.8 | 60 | [6 empty] | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99701 | 0.0456
30806 | Первомайская, 4 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.77 | 3 | 0 | 0 | 28.933 | 0 |  |  |  |  | 96.7 | 73.7 | 0.312 | 1.116 | 1.02 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.5 | 96.7 | 73.7 | 29.555 | 108.87 | 79.31 | 76.87 | 47.31 | -0.83 | 0.3124 | 0.0072 | 0.001 | 0 | 109.04 | 3649 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99701 | 0.0441
30834 | Первомайская, 10 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.76 | 3 | 0 | 0 | 28.98 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 74.4 | 0.312 | 1.116 | 1.03 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 97.5 | 74.4 | 29.603 | 108.89 | 79.29 | 76.89 | 47.29 | -0.56 | 0.3124 | 0.0072 | 0.001 | 0 | 108.32 | 3640.7 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  |  | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99701 | 0.0447
29886 | Первомайская, 22 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.011 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.018 | 1 | 0 | 0 | 29.064 | 0 |  |  |  |  | 98 | 74.9 | 0.491 | 1.116 | 1.04 | 0.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 98 | 74.9 | 29.687 | 108.94 | 79.25 | 76.94 | 47.25 | -0.36 | 0.491 | 0.0114 | 0.001 | 0 | 109.72 | 3650.3 | 60 | [6 empty] | 0.011 | [6 empty] | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99702 | 0.0711
30008 | Первомайская, 24 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.005 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.322 | 5 | 0 | 0 | 28.682 | 0 |  |  |  |  | 97.6 | 74.5 | 0.223 | 1.116 | 1.03 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 97.6 | 74.5 | 29.304 | 108.74 | 79.44 | 76.74 | 47.44 | -0.5 | 0.2232 | 0.0052 | 0 | 0 | 112.69 | 3693.6 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99702 | 0.0321
30012 | Первомайская, 13 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.728 | 2 | 0 | 0 | 28.578 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 75.3 | 0.446 | 1.116 | 1.04 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 98.5 | 75.3 | 29.2 | 108.69 | 79.49 | 76.69 | 47.49 | -0.19 | 0.4463 | 0.0104 | 0.001 | 0 | 113.49 | 3726.8 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99702 | 0.0652
30009 | Первомайская, 28 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.374 | 2 | 0 | 0 | 28.314 | 0 |  |  |  |  | 93.8 | 74.8 | 0.376 | 1.342 | 1.02 | 0.3367 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 93.8 | 74.8 | 29.215 | 108.7 | 79.48 | 76.7 | 47.48 | -1.75 | 0.3757 | 0.0071 | 0.001 | 0 | 142.12 | 3754.2 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.91916 | 0.99703 | 0.0433
29896 | Первомайская, 14 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.398 | 1 | 0 | 0 | 29.272 | 0 |  |  |  |  | 99.8 | 76.3 | 0.625 | 1.116 | 1.05 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 99.8 | 76.3 | 29.894 | 109.04 | 79.15 | 77.04 | 47.15 | 0.28 | 0.6247 | 0.0147 | 0.001 | 0 | 101.15 | 3562.8 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91918 | 0.99701 | 0.0935
29893 | Первомайская, 16 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.397 | 1 | 0 | 0 | 29.314 | 0 |  |  |  |  | 101.4 | 77.6 | 0.625 | 1.116 | 1.06 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 101.4 | 77.6 | 29.937 | 109.06 | 79.12 | 77.06 | 47.12 | 0.88 | 0.6248 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 97.23 | 3536.2 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91918 | 0.99701 | 0.0962
30258 | Октябрьская, 13а | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.521 | 2 | 0 | 0 | 29.358 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 77.6 | 0.446 | 1.116 | 1.06 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 101.5 | 77.6 | 29.98 | 109.08 | 79.1 | 77.08 | 47.1 | 0.89 | 0.4463 | 0.0106 | 0.001 | 0 | 94.96 | 3507 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91922 | 0.99701 | 0.0688
30055 | Октябрьская, 9 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.397 | 1 | 0 | 0 | 29.303 | 0 |  |  |  |  | 99.1 | 75.7 | 0.625 | 1.115 | 1.04 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 99.1 | 75.7 | 29.925 | 109.06 | 79.13 | 77.06 | 47.13 | 0.02 | 0.6247 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 104.4 | 3556.2 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91923 | 0.99701 | 0.0923
30170 | Октябрьская, 13 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.063 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.224 | 1 | 0 | 0 | 29.026 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 78 | 2.812 | 1.116 | 1.07 | 2.52 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 101.9 | 78 | 29.648 | 108.92 | 79.27 | 76.92 | 47.27 | 1.08 | 2.8116 | 0.0672 | 0.005 | 0 | 94.26 | 3512.9 | 60 | [6 empty] | 0.036 | 0.063 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91923 | 0.99701 | 0.4368
30068 | Октябрьская, 11 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.641 | 1 | 0 | 0 | 29.007 | 0 |  |  |  |  | 100.7 | 77 | 0.714 | 1.116 | 1.06 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 100.7 | 77 | 29.629 | 108.91 | 79.28 | 76.91 | 47.28 | 0.59 | 0.714 | 0.0169 | 0.001 | 0 | 100.1 | 3537.2 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.063 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91923 | 0.99701 | 0.1085
29899 | Октябрьская, 17а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.396 | 1 | 0 | 0 | 29.341 | 0 |  |  |  |  | 101.2 | 77.5 | 0.625 | 1.116 | 1.06 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 101.2 | 77.5 | 29.963 | 109.07 | 79.11 | 77.07 | 47.11 | 0.8 | 0.6247 | 0.0148 | 0.001 | 0 | 96.36 | 3528.4 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91926 | 0.99701 | 0.0959
29890 | Октябрьская, 15а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.061 | 1 | 0 | 0 | 29.296 | 0 |  |  |  |  | 102 | 78.1 | 0.893 | 1.116 | 1.07 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102 | 78.1 | 29.918 | 109.05 | 79.13 | 77.05 | 47.13 | 1.11 | 0.8926 | 0.0213 | 0.002 | 0 | 91.82 | 3476.8 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91926 | 0.99701 | 0.1389
29764 | Октябрьская, 42 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.004 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.915 | 6 | 0 | 0 | 29.086 | 0 |  |  |  |  | 94.1 | 74.7 | 0.21 | 1.312 | 1.02 | 0.1882 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 94.1 | 74.7 | 29.946 | 109.07 | 79.12 | 77.07 | 47.12 | -1.66 | 0.2099 | 0.0041 | 0 | 0 | 130.54 | 3651.7 | 60 | [6 empty] | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.91926 | 0.99703 | 0.0248
29707 | пер.Клубный, 4 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.005 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.283 | 2 | 0 | 0 | 27.708 | 0 |  |  |  |  | 90.6 | 78.6 | 0.425 | 2.127 | 1.02 | 0.3812 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 90.6 | 78.6 | 29.969 | 109.08 | 79.11 | 77.08 | 47.11 | -2.69 | 0.4253 | 0.0051 | 0 | 0 | 155.98 | 3683.9 | 60 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.91926 | 0.99703 | 0.0311
29954 | Октябрьская, 38 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.42 | 1 | 0 | 0 | 28.535 | 0 |  |  |  |  | 100.7 | 77.1 | 0.625 | 1.116 | 1.06 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 100.7 | 77.1 | 29.157 | 108.67 | 79.51 | 76.67 | 47.51 | 0.61 | 0.6248 | 0.0148 | 0.001 | 0 | 99.56 | 3578.4 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91926 | 0.99702 | 0.095
30001 | Октябрьская, 15б | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.005 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.17 | 5 | 0 | 0 | 29.524 | 0 |  |  |  |  | 99.8 | 76.3 | 0.223 | 1.116 | 1.05 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 99.8 | 76.3 | 30.147 | 109.17 | 79.02 | 77.17 | 47.02 | 0.25 | 0.2232 | 0.0052 | 0 | 0 | 95.45 | 3502.8 | 60 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91926 | 0.99701 | 0.0334
30002 | Октябрьская, 40 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.056 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.874 | 1 | 0 | 0 | 27.976 | 0 |  |  |  |  | 100.6 | 77 | 2.499 | 1.116 | 1.06 | 2.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 100.6 | 77 | 28.598 | 108.39 | 79.79 | 76.39 | 47.79 | 0.58 | 2.4992 | 0.0591 | 0.004 | 0 | 99.33 | 3593.5 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.056 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91926 | 0.99702 | 0.3796
30048 | Октябрьская, 13б | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.497 | 2 | 0 | 0 | 29.462 | 0 |  |  |  |  | 101.3 | 77.5 | 0.446 | 1.116 | 1.06 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 101.3 | 77.5 | 30.085 | 109.14 | 79.05 | 77.14 | 47.05 | 0.82 | 0.4463 | 0.0106 | 0.001 | 0 | 96.29 | 3467.1 | 60 | [6 empty] | 0.01 | [6 empty] | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91926 | 0.99701 | 0.0685
29946 | Октябрьская, 19 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.617 | 2 | 0 | 0 | 29.346 | 0 |  |  |  |  | 98 | 74.8 | 0.402 | 1.116 | 1.03 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 98 | 74.8 | 29.968 | 109.08 | 79.11 | 77.08 | 47.11 | -0.39 | 0.4017 | 0.0093 | 0.001 | 0 | 112.75 | 3608.9 | 60 | [6 empty] | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91926 | 0.99702 | 0.0581
30069 | Октябрьская, 32 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.022 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.247 | 1 | 0 | 0 | 29.637 | 0 |  |  |  |  | 101 | 77.3 | 0.982 | 1.116 | 1.06 | 0.88 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 101 | 77.3 | 30.259 | 109.22 | 78.96 | 77.22 | 46.96 | 0.72 | 0.9819 | 0.0233 | 0.002 | 0 | 92.9 | 3470.7 | 60 | [6 empty] | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91928 | 0.99701 | 0.15
30259 | Октябрьская, 26а | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.609 | 3 | 0 | 0 | 29.855 | 0 |  |  |  |  | 99.2 | 75.8 | 0.312 | 1.116 | 1.04 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 99.2 | 75.8 | 30.478 | 109.33 | 78.85 | 77.33 | 46.85 | 0.06 | 0.3124 | 0.0073 | 0.001 | 0 | 96.47 | 3446.8 | 60 | [6 empty] | 0.007 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91929 | 0.99701 | 0.0463
30195 | Здание | Октябрьская, 28 |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.078 | 2 | 0 | 0 | 29.934 | 0 |  |  |  |  | 100.8 | 77.1 | 0.357 | 1.116 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 100.8 | 77.1 | 30.556 | 109.37 | 78.82 | 77.37 | 46.82 | 0.62 | 0.357 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 97.94 | 3428.2 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9193 | 0.99701 | 0.0543
30059 | Октябрьская, 30 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.555 | 2 | 0 | 0 | 30.017 | 0 |  |  |  |  | 100.1 | 76.5 | 0.402 | 1.116 | 1.05 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 100.1 | 76.5 | 30.639 | 109.41 | 78.77 | 77.41 | 46.77 | 0.36 | 0.4017 | 0.0095 | 0.001 | 0 | 93.92 | 3427.7 | 60 | [6 empty] | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91931 | 0.99701 | 0.0604
30266 | пер.Совхозный, 8 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.751 | 4 | 0 | 0 | 30.18 | 0 |  |  |  |  | 100.3 | 76.7 | 0.268 | 1.116 | 1.05 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 100.3 | 76.7 | 30.802 | 109.5 | 78.69 | 77.5 | 46.69 | 0.47 | 0.2678 | 0.0063 | 0 | 0 | 99.18 | 3392 | 60 | [6 empty] | 0.006 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91933 | 0.99701 | 0.0404
30186 | пер.Совхозный, 5 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.011 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.447 | 2 | 0 | 0 | 30.229 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 77.7 | 0.491 | 1.116 | 1.06 | 0.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 101.5 | 77.7 | 30.852 | 109.52 | 78.67 | 77.52 | 46.67 | 0.93 | 0.4909 | 0.0117 | 0.001 | 0 | 89.57 | 3389.8 | 60 | [6 empty] | 0.011 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91934 | 0.99701 | 0.0758
30064 | пер.Совхозный, 8 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.716 | 4 | 0 | 0 | 30.318 | 0 |  |  |  |  | 100.3 | 76.7 | 0.268 | 1.116 | 1.05 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 100.3 | 76.7 | 30.94 | 109.56 | 78.62 | 77.56 | 46.62 | 0.45 | 0.2678 | 0.0063 | 0 | 0 | 99.17 | 3383.6 | 60 | [6 empty] | 0.006 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91934 | 0.99701 | 0.0404
30201 | пер.Совхозный, 7 | Ветеренарная станция |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.011 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.597 | 2 | 0 | 0 | 30.479 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 77.8 | 0.491 | 1.116 | 1.06 | 0.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 101.7 | 77.8 | 31.102 | 109.65 | 78.54 | 77.65 | 46.54 | 0.98 | 0.4909 | 0.0117 | 0.001 | 0 | 88.19 | 3357.6 | 60 | [6 empty] | 0.011 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91937 | 0.99701 | 0.0759
30080 | Здание | пер.Совхозный, 10 |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.005 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.031 | 5 | 0 | 0 | 30.491 | 0 |  |  |  |  | 100.8 | 77.1 | 0.223 | 1.116 | 1.06 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 100.8 | 77.1 | 31.114 | 109.65 | 78.54 | 77.65 | 46.54 | 0.66 | 0.2232 | 0.0053 | 0 | 0 | 90.17 | 3355.5 | 60 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91937 | 0.99701 | 0.034
31200 | Зырянова, 13/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.408 | 1 | 0 | 0 | 31.303 | 0 |  |  |  |  | 101.2 | 76.8 | 0.65 | 1.083 | 1.06 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.2 | 76.8 | 31.89 | 110.04 | 78.15 | 65.04 | 33.15 | 0.78 | 0.6498 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 99.82 | 3343.9 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91938 | 0.99701 | 0.1019
30164 | Зырянова, 23 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.486 | 1 | 0 | 0 | 30.356 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 78.3 | 0.67 | 1.116 | 1.07 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 102.2 | 78.3 | 30.979 | 109.58 | 78.6 | 77.58 | 46.6 | 1.19 | 0.6695 | 0.016 | 0.001 | 0 | 85.58 | 3335 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91939 | 0.99701 | 0.1045
30063 | Зырянова, 25 | АБК |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.474 | 1 | 0 | 0 | 30.759 | 0 |  |  |  |  | 98.8 | 75.4 | 0.669 | 1.116 | 1.04 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 98.8 | 75.4 | 31.381 | 109.79 | 78.4 | 77.79 | 46.4 | -0.1 | 0.6693 | 0.0156 | 0.001 | 0 | 105.84 | 3365.7 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99701 | 0.0983
29815 | Зырянова, 33 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.512 | 1 | 0 | 0 | 29.472 | 0 |  |  |  |  | 100.1 | 76.5 | 0.67 | 1.116 | 1.05 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 100.1 | 76.5 | 30.095 | 109.14 | 79.05 | 77.14 | 47.05 | 0.38 | 0.6696 | 0.0158 | 0.001 | 0 | 94.78 | 3475.1 | 60 | [6 empty] | 0.015 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99702 | 0.1007
30190 | Зырянова, 20а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.022 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.206 | 1 | 0 | 0 | 30.806 | 0 |  |  |  |  | 102 | 78.1 | 0.982 | 1.116 | 1.07 | 0.88 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102 | 78.1 | 31.429 | 109.81 | 78.38 | 77.81 | 46.38 | 1.1 | 0.9819 | 0.0235 | 0.002 | 0 | 89.03 | 3334.7 | 60 | [6 empty] | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99701 | 0.1527
29838 | пер.Клубный, 12 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.013 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.493 | 1 | 0 | 0 | 29.98 | 0 |  |  |  |  | 94.1 | 74.4 | 0.668 | 1.285 | 1.02 | 0.5988 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 94.1 | 74.4 | 30.806 | 109.5 | 78.69 | 77.5 | 46.69 | -1.64 | 0.6681 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 134.78 | 3569.9 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99703 | 0.0803
29836 | Зырянова, 28 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.491 | 1 | 0 | 0 | 30.171 | 0 |  |  |  |  | 99.9 | 76.4 | 0.669 | 1.116 | 1.05 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 99.9 | 76.4 | 30.794 | 109.49 | 78.7 | 77.49 | 46.7 | 0.32 | 0.6694 | 0.0158 | 0.001 | 0 | 96.84 | 3468.5 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99702 | 0.1004
29819 | Зырянова, 35 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.021 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.153 | 1 | 0 | 0 | 29.528 | 0 |  |  |  |  | 100.3 | 76.7 | 0.937 | 1.116 | 1.05 | 0.84 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 100.3 | 76.7 | 30.15 | 109.17 | 79.02 | 77.17 | 47.02 | 0.46 | 0.9372 | 0.0221 | 0.002 | 0 | 99.58 | 3491.3 | 60 | [6 empty] | 0.021 | 0.026 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99703 | 0.1415
29816 | Зырянова, 30 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.017 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.724 | 1 | 0 | 0 | 29.925 | 0 |  |  |  |  | 100.1 | 76.5 | 0.759 | 1.116 | 1.05 | 0.68 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 100.1 | 76.5 | 30.548 | 109.37 | 78.82 | 77.37 | 46.82 | 0.37 | 0.7586 | 0.0179 | 0.001 | 0 | 101.79 | 3496.4 | 60 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99703 | 0.114
30057 | Октябрьская, 36а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.736 | 4 | 0 | 0 | 30.239 | 0 |  |  |  |  | 96.5 | 73.6 | 0.268 | 1.116 | 1.02 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 96.5 | 73.6 | 30.861 | 109.52 | 78.66 | 77.52 | 46.66 | -0.89 | 0.2678 | 0.0061 | 0 | 0 | 109.85 | 3495.1 | 60 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99702 | 0.0377
30062 | Зырянова, 29 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.538 | 2 | 0 | 0 | 30.222 | 0 |  |  |  |  | 101.3 | 77.5 | 0.402 | 1.116 | 1.06 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 101.3 | 77.5 | 30.844 | 109.52 | 78.67 | 77.52 | 46.67 | 0.82 | 0.4017 | 0.0096 | 0.001 | 0 | 89.55 | 3402.4 | 60 | [6 empty] | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99702 | 0.0617
30081 | Октябрьская, 36 | АБК и магазин "Охотник" |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.023 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.324 | 1 | 0 | 0 | 30.131 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 75.3 | 1.026 | 1.116 | 1.04 | 0.92 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 98.6 | 75.3 | 30.754 | 109.47 | 78.72 | 77.47 | 46.72 | -0.17 | 1.0263 | 0.0239 | 0.002 | 0 | 104.88 | 3500.9 | 60 | [6 empty] | 0.023 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99703 | 0.1502
30076 | Зырянова, 22а | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.042 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.835 | 1 | 0 | 0 | 30.317 | 0 |  |  |  |  | 100.2 | 76.6 | 1.875 | 1.116 | 1.05 | 1.68 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 100.2 | 76.6 | 30.94 | 109.56 | 78.62 | 77.56 | 46.62 | 0.4 | 1.8747 | 0.0442 | 0.003 | 0 | 99.4 | 3458.6 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.042 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99702 | 0.2822
30074 | Зырянова, 24 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.013 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.245 | 1 | 0 | 0 | 30.376 | 0 |  |  |  |  | 101.4 | 77.6 | 0.58 | 1.116 | 1.06 | 0.52 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 101.4 | 77.6 | 30.999 | 109.59 | 78.59 | 77.59 | 46.59 | 0.86 | 0.5804 | 0.0138 | 0.001 | 0 | 93.1 | 3397.1 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99702 | 0.0892
30268 | Зырянова, 20 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 30.197 | 0 |  |  |  |  | 99.6 | 76.1 | 0.892 | 1.116 | 1.05 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 99.6 | 76.1 | 30.82 | 109.5 | 78.68 | 77.5 | 46.68 | 0.18 | 0.8925 | 0.0209 | 0.002 | 0 | 92.47 | 3390.8 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99701 | 0.1329
30049 | Октябрьская, 38 | 38а |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.734 | 4 | 0 | 0 | 30.25 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 75.4 | 0.268 | 1.116 | 1.04 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 98.7 | 75.4 | 30.872 | 109.53 | 78.66 | 64.53 | 33.66 | -0.14 | 0.2678 | 0.0062 | 0 | 0 | 103.2 | 3470.3 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9194 | 0.99702 | 0.0392
31204 | Зырянова, 28/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.021 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.072 | 1 | 0 | 0 | 30.127 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 76.2 | 0.91 | 1.083 | 1.05 | 0.84 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 100.5 | 76.2 | 30.714 | 109.45 | 78.74 | 77.45 | 46.74 | 0.53 | 0.9101 | 0.0221 | 0.002 | 0 | 97.58 | 3373.4 | 60 | [6 empty] | 0.026 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91941 | 0.99702 | 0.1411
31201 | 43/1 | 43 |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.05 | 1 | 0 | 0 | 31.248 | 0 |  |  |  |  | 99.2 | 75.1 | 0.52 | 1.083 | 1.04 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 99.2 | 75.1 | 31.835 | 110.01 | 78.18 | 65.01 | 33.18 | 0.04 | 0.52 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 106.99 | 3423.7 | 60 | [6 empty] | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91941 | 0.99702 | 0.0787
29778 | Лопарева, 29 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.022 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.103 | 1 | 0 | 0 | 34.588 | 0 |  |  |  |  | 96.1 | 73.5 | 0.99 | 1.125 | 1.02 | 0.88 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.3 | 96.1 | 73.5 | 35.221 | 111.71 | 76.49 | 79.71 | 44.49 | -1.01 | 0.9901 | 0.0224 | 0.002 | 0 | 138.16 | 3496.9 | 60 | [6 empty] | 0.022 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91941 | 0.99703 | 0.1374
29783 | Зырянова | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.022 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.108 | 1 | 0 | 0 | 34.413 | 0 |  |  |  |  | 95.6 | 73 | 0.99 | 1.125 | 1.02 | 0.88 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 95.6 | 73 | 35.045 | 111.62 | 76.58 | 79.62 | 44.58 | -1.19 | 0.99 | 0.0223 | 0.002 | 0 | 139.49 | 3517.3 | 60 | [6 empty] | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91941 | 0.99703 | 0.1359
29779 |  | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.031 | 1 | 0 | 0 | 34.529 | 0 |  |  |  |  | 94.5 | 72.1 | 0.54 | 1.125 | 1.01 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 94.5 | 72.1 | 35.162 | 111.68 | 76.52 | 79.68 | 44.52 | -1.54 | 0.5398 | 0.0121 | 0.001 | 0 | 142.2 | 3513.1 | 60 | [6 empty] | 0.012 | [6 empty] | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91941 | 0.99703 | 0.0725
29782 | Зырянова, 24а | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.018 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.707 | 1 | 0 | 0 | 34.747 | 0 |  |  |  |  | 96.9 | 74.1 | 0.81 | 1.125 | 1.03 | 0.72 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 96.9 | 74.1 | 35.38 | 111.79 | 76.41 | 79.79 | 44.41 | -0.76 | 0.81 | 0.0185 | 0.001 | 0 | 141.29 | 3466.9 | 60 | [6 empty] | 0.018 | [6 empty] | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91941 | 0.99703 | 0.114
31206 | Зырянова, 17/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.741 | 1 | 0 | 0 | 31.065 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 77 | 0.78 | 1.083 | 1.06 | 0.72 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 101.5 | 77 | 31.652 | 109.92 | 78.27 | 77.92 | 46.27 | 0.9 | 0.78 | 0.0191 | 0.001 | 0 | 93.55 | 3313.1 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91942 | 0.99701 | 0.1231
30261 | Зырянова, 21 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.113 | 2 | 0 | 0 | 31.55 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 78.3 | 0.446 | 1.116 | 1.07 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 102.2 | 78.3 | 32.172 | 110.18 | 78.01 | 78.18 | 46.01 | 1.19 | 0.4463 | 0.0107 | 0.001 | 0 | 83.79 | 3257.9 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91946 | 0.99701 | 0.0697
30050 | Октябрьская, 28а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.011 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.823 | 2 | 0 | 0 | 31.853 | 0 |  |  |  |  | 100.3 | 76.7 | 0.491 | 1.116 | 1.05 | 0.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 100.3 | 76.7 | 32.476 | 110.33 | 77.86 | 78.33 | 45.86 | 0.45 | 0.4909 | 0.0116 | 0.001 | 0 | 102.46 | 3301.2 | 60 | [6 empty] | 0.011 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91947 | 0.99701 | 0.0741
30075 | Октябрьская, 26 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.558 | 1 | 0 | 0 | 31.824 | 0 |  |  |  |  | 96 | 73.2 | 0.714 | 1.116 | 1.02 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 96 | 73.2 | 32.446 | 110.32 | 77.87 | 78.32 | 45.87 | -1.05 | 0.7141 | 0.0163 | 0.001 | 0 | 131.21 | 3369.7 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91947 | 0.99702 | 0.0995
30054 | Октябрьская, 26б | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.011 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.832 | 2 | 0 | 0 | 31.84 | 0 |  |  |  |  | 99.7 | 76.2 | 0.491 | 1.116 | 1.05 | 0.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 99.7 | 76.2 | 32.463 | 110.33 | 77.87 | 78.33 | 45.87 | 0.24 | 0.4909 | 0.0115 | 0.001 | 0 | 103.2 | 3318 | 60 | [6 empty] | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91947 | 0.99701 | 0.0733
30188 | Зырянова, 18/2 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.371 | 1 | 0 | 0 | 34.854 | 0 |  |  |  |  | 97.6 | 74.5 | 0.671 | 1.118 | 1.03 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 97.6 | 74.5 | 35.479 | 111.84 | 76.36 | 79.84 | 44.36 | -0.52 | 0.6709 | 0.0155 | 0.001 | 0 | 112.87 | 3310.7 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.07 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91948 | 0.99702 | 0.0962
30067 | Зырянова, 18/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.016 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.48 | 1 | 0 | 0 | 34.896 | 0 |  |  |  |  | 99.3 | 75.9 | 0.715 | 1.118 | 1.05 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 99.3 | 75.9 | 35.521 | 111.86 | 76.34 | 79.86 | 44.34 | 0.08 | 0.7154 | 0.0167 | 0.001 | 0 | 108.88 | 3283 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.07 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91948 | 0.99701 | 0.1058
30177 | Зырянова, 18 | Магазин |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.008 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.427 | 3 | 0 | 0 | 34.918 | 0 |  |  |  |  | 95.7 | 73 | 0.358 | 1.118 | 1.02 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 95.7 | 73 | 35.543 | 111.87 | 76.33 | 79.87 | 44.33 | -1.13 | 0.3577 | 0.0081 | 0.001 | 0 | 109.98 | 3263.7 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91948 | 0.99701 | 0.0495
30262 | Зырянова, 19 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.03 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.857 | 1 | 0 | 0 | 32.207 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 78.6 | 1.339 | 1.116 | 1.07 | 1.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.5 | 102.6 | 78.6 | 32.829 | 110.51 | 77.68 | 78.51 | 45.68 | 1.35 | 1.3388 | 0.0322 | 0.002 | 0 | 84.11 | 3231.1 | 60 | [6 empty] | 0.022 | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91948 | 0.99701 | 0.2105
30077 | Зырянова, 16 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.017 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.587 | 1 | 0 | 0 | 34.893 | 0 |  |  |  |  | 101 | 77.3 | 0.76 | 1.118 | 1.06 | 0.68 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 101 | 77.3 | 35.517 | 111.86 | 76.34 | 79.86 | 44.34 | 0.71 | 0.76 | 0.018 | 0.001 | 0 | 96.17 | 3225.3 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91948 | 0.99701 | 0.116
31199 | Зырянова, 19/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.011 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.018 | 2 | 0 | 0 | 31.633 | 0 |  |  |  |  | 99.9 | 75.8 | 0.477 | 1.083 | 1.05 | 0.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 99.9 | 75.8 | 32.22 | 110.2 | 77.98 | 65.2 | 32.98 | 0.31 | 0.4767 | 0.0115 | 0.001 | 0 | 94.57 | 3267.7 | 60 | [6 empty] | 0.011 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9195 | 0.99701 | 0.0731
31189 |  | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.97 | 3 | 0 | 0 | 31.641 | 0 |  |  |  |  | 97.2 | 73.6 | 0.347 | 1.083 | 1.03 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 97.2 | 73.6 | 32.227 | 110.21 | 77.98 | 78.21 | 45.98 | -0.64 | 0.3467 | 0.0082 | 0.001 | 0 | 110.37 | 3305.9 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9195 | 0.99702 | 0.0506
30265 | Зырянова, 17 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.728 | 3 | 0 | 0 | 32.663 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 78 | 0.357 | 1.116 | 1.07 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 101.9 | 78 | 33.285 | 110.74 | 77.46 | 78.74 | 45.46 | 1.06 | 0.3571 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 84.28 | 3207.9 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91951 | 0.99701 | 0.0554
31202 | Зырянова 23/1 | 23 |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.955 | 3 | 0 | 0 | 31.666 | 0 |  |  |  |  | 101.8 | 77.3 | 0.347 | 1.083 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 101.8 | 77.3 | 32.253 | 110.22 | 77.97 | 65.22 | 32.97 | 1.04 | 0.3467 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 88.15 | 3225.9 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91952 | 0.99701 | 0.055
30202 | Зырянова, 17 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.496 | 3 | 0 | 0 | 32.876 | 0 |  |  |  |  | 102.1 | 78.2 | 0.357 | 1.116 | 1.07 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 102.1 | 78.2 | 33.498 | 110.85 | 77.35 | 78.85 | 45.35 | 1.16 | 0.3571 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 82.43 | 3198 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91952 | 0.99701 | 0.0557
30845 | Октябрьская, 14 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.709 | 3 | 0 | 0 | 33.975 | 0 |  |  |  |  | 94 | 74.6 | 0.367 | 1.312 | 1.02 | 0.3292 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 94 | 74.6 | 34.835 | 111.52 | 76.68 | 79.52 | 44.68 | -1.7 | 0.3673 | 0.0071 | 0.001 | 0 | 150.82 | 3285.7 | 60 | [6 empty] | 0.007 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2019г. | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91952 | 0.99702 | 0.0432
30820 | Зырянова, 5а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.041 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.597 | 1 | 0 | 0 | 34.12 | 0 |  |  |  |  | 102.1 | 78.2 | 1.83 | 1.116 | 1.07 | 1.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 102.1 | 78.2 | 34.742 | 111.47 | 76.73 | 79.47 | 44.73 | 1.15 | 1.8298 | 0.0438 | 0.003 | 0 | 89.28 | 3216.4 | 60 | [6 empty] | 0.041 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91952 | 0.99701 | 0.2851
30875 | Зырянова, 15 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.023 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.187 | 1 | 0 | 0 | 34.292 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 78.3 | 1.027 | 1.116 | 1.07 | 0.92 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 102.2 | 78.3 | 34.915 | 111.56 | 76.64 | 79.56 | 44.64 | 1.19 | 1.0266 | 0.0246 | 0.002 | 0 | 89.92 | 3182.9 | 60 | [6 empty] | 0.023 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91952 | 0.99701 | 0.1603
30830 | Зырянова, 5 | Спецавтопредприятие |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.494 | 1 | 0 | 0 | 34.235 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 78.2 | 0.714 | 1.116 | 1.07 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 102.2 | 78.2 | 34.857 | 111.53 | 76.67 | 79.53 | 44.67 | 1.17 | 0.7143 | 0.0171 | 0.001 | 0 | 88.7 | 3203.5 | 60 | [6 empty] | 0.011 | 0.017 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91952 | 0.99701 | 0.1114
30814 | пер.Больничный, 6 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.026 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.454 | 1 | 0 | 0 | 34.208 | 0 |  |  |  |  | 99.9 | 76.3 | 1.16 | 1.116 | 1.05 | 1.04 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 99.9 | 76.3 | 34.83 | 111.52 | 76.69 | 79.52 | 44.69 | 0.29 | 1.1603 | 0.0273 | 0.002 | 0 | 106.6 | 3273.7 | 60 | [6 empty] | 0.03 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91952 | 0.99702 | 0.1738
31029 | Зырянова, 3а | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.026 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.454 | 1 | 0 | 0 | 34.208 | 0 |  |  |  |  | 99.9 | 76.3 | 1.16 | 1.116 | 1.05 | 1.04 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 99.9 | 76.3 | 34.83 | 111.52 | 76.69 | 79.52 | 44.69 | 0.29 | 1.1603 | 0.0273 | 0.002 | 0 | 107.38 | 3275.8 | 60 | [6 empty] | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91952 | 0.99702 | 0.1738
30817 | Октябрьская, 18а | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.112 | 4 | 0 | 0 | 34.206 | 0 |  |  |  |  | 98 | 74.8 | 0.268 | 1.116 | 1.03 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 98 | 74.8 | 34.829 | 111.52 | 76.69 | 79.52 | 44.69 | -0.38 | 0.2678 | 0.0062 | 0 | 0 | 101.82 | 3258.8 | 60 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91952 | 0.99702 | 0.0387
30812 | Октябрьская, 16 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.003 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.608 | 15 | 0 | 0 | 31.385 | 0 |  |  |  |  | 97.4 | 74.3 | 0.134 | 1.116 | 1.03 | 0.12 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 97.4 | 74.3 | 32.008 | 110.1 | 78.09 | 78.1 | 46.09 | -0.59 | 0.1339 | 0.0031 | 0 | 0 | 101.39 | 3418.3 | 60 | [6 empty] | 0.003 | 0.032 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99703 | 0.0191
30815 | Октябрьская, 7 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.0109 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.886 | 2 | 0 | 0 | 31.192 | 0 |  |  |  |  | 100.9 | 77.2 | 0.486 | 1.116 | 1.06 | 0.436 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 100.9 | 77.2 | 31.814 | 110 | 78.19 | 78 | 46.19 | 0.67 | 0.4865 | 0.0115 | 0.001 | 0 | 87.9 | 3312.6 | 60 | [6 empty] | 0.005 | 0.0109 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99702 | 0.0742
30821 | Октябрьская, 3 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.021 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.085 | 1 | 0 | 0 | 31.561 | 0 |  |  |  |  | 100.3 | 76.7 | 0.937 | 1.116 | 1.05 | 0.84 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 100.3 | 76.7 | 32.184 | 110.19 | 78.01 | 78.19 | 46.01 | 0.47 | 0.9375 | 0.0221 | 0.002 | 0 | 94.42 | 3397.9 | 60 | [6 empty] | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99703 | 0.1416
30825 | Октябрьская, 16 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.032 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.057 | 1 | 0 | 0 | 31.197 | 0 |  |  |  |  | 99.7 | 76.2 | 1.428 | 1.116 | 1.05 | 1.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 99.7 | 76.2 | 31.82 | 110.01 | 78.19 | 78.01 | 46.19 | 0.23 | 1.4284 | 0.0335 | 0.002 | 0 | 95.93 | 3430.7 | 60 | [6 empty] | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99703 | 0.2132
30184 | Октябрьская, 24 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.965 | 1 | 0 | 0 | 32.23 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 77.7 | 0.893 | 1.116 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 101.5 | 77.7 | 32.852 | 110.52 | 77.67 | 78.52 | 45.67 | 0.91 | 0.8925 | 0.0213 | 0.002 | 0 | 88.45 | 3306.1 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99702 | 0.1376
30183 | Октябрьская, 24б | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.298 | 3 | 0 | 0 | 32.354 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 76.9 | 0.312 | 1.116 | 1.05 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 100.5 | 76.9 | 32.977 | 110.59 | 77.61 | 78.59 | 45.61 | 0.52 | 0.3124 | 0.0074 | 0.001 | 0 | 87.67 | 3285.4 | 60 | [6 empty] | 0.007 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99702 | 0.0473
30179 | Зырянова, 17а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.945 | 2 | 0 | 0 | 32.82 | 0 |  |  |  |  | 101.6 | 77.7 | 0.446 | 1.116 | 1.06 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 101.6 | 77.7 | 33.442 | 110.82 | 77.38 | 78.82 | 45.38 | 0.93 | 0.4463 | 0.0106 | 0.001 | 0 | 85.72 | 3228.5 | 60 | [6 empty] | 0.019 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99701 | 0.0689
30835 | Октябрьская, 22 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.023 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.269 | 1 | 0 | 0 | 31.734 | 0 |  |  |  |  | 102 | 78.1 | 1.027 | 1.116 | 1.07 | 0.92 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102 | 78.1 | 32.356 | 110.28 | 77.92 | 78.28 | 45.92 | 1.1 | 1.0266 | 0.0245 | 0.002 | 0 | 86.28 | 3287.6 | 60 | [6 empty] | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99702 | 0.1597
30843 | Октябрьская, 5 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.56 | 1 | 0 | 0 | 31.735 | 0 |  |  |  |  | 101.3 | 77.6 | 0.714 | 1.116 | 1.06 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 101.3 | 77.6 | 32.358 | 110.28 | 77.92 | 78.28 | 45.92 | 0.85 | 0.714 | 0.017 | 0.001 | 0 | 88.98 | 3333.9 | 60 | [6 empty] | 0.011 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99702 | 0.1098
30178 | Зырянова, 15/2 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.528 | 1 | 0 | 0 | 32.924 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 78.7 | 0.714 | 1.116 | 1.07 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 102.7 | 78.7 | 33.547 | 110.87 | 77.33 | 78.87 | 45.33 | 1.39 | 0.7142 | 0.0172 | 0.001 | 0 | 81.76 | 3187.4 | 60 | [6 empty] | 0.016 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99701 | 0.1125
30811 | Октябрьская, 18 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.073 | 2 | 0 | 0 | 31.833 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 76.8 | 0.446 | 1.116 | 1.05 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 100.5 | 76.8 | 32.455 | 110.33 | 77.87 | 78.33 | 45.87 | 0.52 | 0.4463 | 0.0105 | 0.001 | 0 | 93.45 | 3381 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99703 | 0.0676
30182 | Октябрьская, 24а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.003 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.262 | 15 | 0 | 0 | 32.57 | 0 |  |  |  |  | 98.3 | 75 | 0.134 | 1.116 | 1.04 | 0.12 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 98.3 | 75 | 33.193 | 110.69 | 77.5 | 78.69 | 45.5 | -0.28 | 0.1339 | 0.0031 | 0 | 0 | 94.29 | 3259.4 | 60 | [6 empty] | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99702 | 0.0195
30180 | Зырянова, 19б | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.951 | 1 | 0 | 0 | 32.705 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 78 | 0.893 | 1.116 | 1.07 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 101.9 | 78 | 33.327 | 110.76 | 77.43 | 78.76 | 45.43 | 1.07 | 0.8927 | 0.0213 | 0.002 | 0 | 85 | 3236.7 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91953 | 0.99701 | 0.1386
31130 |  | н/д |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.938 | 3 | 0 | 0 | 31.693 | 0 |  |  |  |  | 101.6 | 77.1 | 0.347 | 1.083 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 101.6 | 77.1 | 32.279 | 110.23 | 77.95 | 65.23 | 32.95 | 0.94 | 0.3467 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 87.34 | 3212.4 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91954 | 0.99701 | 0.0548
30272 | Зырянова, 15/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.492 | 1 | 0 | 0 | 34.291 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 78.6 | 0.714 | 1.116 | 1.07 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 102.7 | 78.6 | 34.914 | 111.56 | 76.64 | 79.56 | 44.64 | 1.36 | 0.7141 | 0.0172 | 0.001 | 0 | 81.44 | 3143.6 | 60 | [6 empty] | 0.016 | [6 empty] | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91957 | 0.99701 | 0.1123
31030 | Зырянова, 35/1 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.005 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.929 | 6 | 0 | 0 | 30.948 | 0 |  |  |  |  | 100.1 | 75.9 | 0.217 | 1.083 | 1.05 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 100.1 | 75.9 | 31.535 | 109.82 | 78.28 | 77.82 | 46.28 | 0.38 | 0.2167 | 0.0052 | 0 | 0 | 83.62 | 3170.6 | 60 | [6 empty] | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99701 | 0.0333
30892 | Октябрьская 1б/ | 1б |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.053 | 3 | 0 | 0 | 40.218 | 0 |  |  |  |  | 92.9 | 74.7 | 0.333 | 1.389 | 1.01 | 0.3077 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 92.9 | 74.7 | 41.182 | 114.7 | 73.52 | 69.7 | 28.52 | -2.03 | 0.3333 | 0.0061 | 0 | 0 | 151.11 | 3269 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.3 | [10 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99703 | 0.0366
30897 | Октябрьская / | Кв.27 вв 3 |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.371 | 3 | 0 | 0 | 40.458 | 0 |  |  |  |  | 94.3 | 73.2 | 0.384 | 1.2 | 1.01 | 0.3545 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 94.3 | 73.2 | 41.178 | 114.7 | 73.52 | 69.7 | 28.52 | -1.6 | 0.384 | 0.0081 | 0.001 | 0 | 145.17 | 3261.6 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99703 | 0.0489
30839 | Октябрьская, 1в | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.003 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.31 | 8 | 0 | 0 | 38.721 | 0 |  |  |  |  | 91.3 | 76.3 | 0.202 | 1.685 | 1.01 | 0.1867 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 91.3 | 76.3 | 40.14 | 114.18 | 74.04 | 82.18 | 42.04 | -2.48 | 0.2022 | 0.003 | 0 | 0 | 104.06 | 3280.6 | 60 | [6 empty] | 0.003 | [6 empty] | П-11.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.0183
31027 | пер.Тепличный, 1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.011 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.66 | 2 | 0 | 0 | 40.708 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 76.2 | 0.477 | 1.083 | 1.05 | 0.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 100.5 | 76.2 | 41.295 | 114.76 | 73.46 | 82.76 | 41.46 | 0.53 | 0.4766 | 0.0116 | 0.001 | 0 | 88.56 | 3142.3 | 60 | [6 empty] | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99701 | 0.0739
30837 | Октябрьская | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.005 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.032 | 7 | 0 | 0 | 40.329 | 0 |  |  |  |  | 95.8 | 72.4 | 0.217 | 1.083 | 1.01 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 95.8 | 72.4 | 40.916 | 114.57 | 73.65 | 82.57 | 41.65 | -1.12 | 0.2167 | 0.0051 | 0 | 0 | 100.84 | 3212.9 | 60 | [6 empty] | 0.005 | [6 empty] | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.0308
31035 | пер.Больничный, 7 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.016 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.297 | 1 | 0 | 0 | 40.67 | 0 |  |  |  |  | 100.4 | 76.1 | 0.693 | 1.083 | 1.05 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 100.4 | 76.1 | 41.257 | 114.74 | 73.48 | 82.74 | 41.48 | 0.48 | 0.6932 | 0.0168 | 0.001 | 0 | 93.01 | 3161.9 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99701 | 0.1072
30828 | пер.Тепличный, 5 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.089 | 1 | 0 | 0 | 40.435 | 0 |  |  |  |  | 101.6 | 77.2 | 0.607 | 1.084 | 1.06 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 101.6 | 77.2 | 41.022 | 114.62 | 73.6 | 82.62 | 41.6 | 0.96 | 0.6068 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 87.2 | 3166.3 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.011 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.096
31190 | Октябрьская, 8 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.719 | 2 | 0 | 0 | 40.428 | 0 |  |  |  |  | 94.3 | 73.2 | 0.48 | 1.199 | 1.01 | 0.4428 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 94.3 | 73.2 | 41.147 | 114.69 | 73.54 | 82.69 | 41.54 | -1.59 | 0.4796 | 0.0101 | 0.001 | 0 | 104.19 | 3239.4 | 60 | [6 empty] | 0.022 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.0611
31042 | пер.Тепличный, 2 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.009 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.691 | 3 | 0 | 0 | 40.695 | 0 |  |  |  |  | 101.6 | 77.1 | 0.39 | 1.083 | 1.06 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 101.6 | 77.1 | 41.282 | 114.75 | 73.47 | 82.75 | 41.47 | 0.95 | 0.39 | 0.0095 | 0.001 | 0 | 89.04 | 3136.1 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99701 | 0.0617
30823 | пер.Тепличный, 8 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.213 | 1 | 0 | 0 | 39.642 | 0 |  |  |  |  | 100.8 | 76.5 | 0.65 | 1.083 | 1.05 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 100.8 | 76.5 | 40.229 | 114.23 | 74 | 82.23 | 42 | 0.63 | 0.65 | 0.0158 | 0.001 | 0 | 89.43 | 3211.7 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.1013
31050 | Зырянова, 43/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.012 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.355 | 2 | 0 | 0 | 40.896 | 0 |  |  |  |  | 99.6 | 75.5 | 0.52 | 1.083 | 1.04 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 99.6 | 75.5 | 41.482 | 114.85 | 73.37 | 82.85 | 41.37 | 0.19 | 0.52 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 89.62 | 3129.6 | 60 | [6 empty] | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99701 | 0.0793
31051 | Октябрьская, 10 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.695 | 1 | 0 | 0 | 40.293 | 0 |  |  |  |  | 100.7 | 76.4 | 0.867 | 1.083 | 1.05 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 100.7 | 76.4 | 40.88 | 114.55 | 73.67 | 82.55 | 41.67 | 0.6 | 0.8667 | 0.0211 | 0.002 | 0 | 89.37 | 3195.3 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.1348
30826 | пер.Больничный, 5 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.015 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.193 | 1 | 0 | 0 | 40.63 | 0 |  |  |  |  | 100.1 | 75.9 | 0.65 | 1.083 | 1.05 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 100.1 | 75.9 | 41.216 | 114.72 | 73.5 | 82.72 | 41.5 | 0.37 | 0.6499 | 0.0157 | 0.001 | 0 | 90.43 | 3167.8 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99701 | 0.1
30827 | пер.Больничный, 1 | Жилой дом |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.269 | 2 | 0 | 0 | 39.631 | 0 |  |  |  |  | 99.3 | 75.2 | 0.433 | 1.083 | 1.04 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 99.3 | 75.2 | 40.218 | 114.22 | 74 | 82.22 | 42 | 0.08 | 0.4334 | 0.0104 | 0.001 | 0 | 91.75 | 3224.9 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.0657
31036 | пер.Тепличный, 3 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.431 | 4 | 0 | 0 | 40.716 | 0 |  |  |  |  | 98.3 | 74.5 | 0.303 | 1.083 | 1.03 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 98.3 | 74.5 | 41.303 | 114.76 | 73.46 | 82.76 | 41.46 | -0.26 | 0.3033 | 0.0072 | 0.001 | 0 | 93.63 | 3150.5 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99701 | 0.0452
30841 | пер.Тепличный, 6 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.012 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.504 | 2 | 0 | 0 | 39.954 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 77.2 | 0.52 | 1.083 | 1.06 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 101.7 | 77.2 | 40.541 | 114.38 | 73.84 | 82.38 | 41.84 | 0.99 | 0.52 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 87.3 | 3178.8 | 60 | [6 empty] | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.0823
30846 |  | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.004 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.918 | 10 | 0 | 0 | 39.396 | 0 |  |  |  |  | 94.6 | 72.9 | 0.187 | 1.168 | 1.01 | 0.1725 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 94.6 | 72.9 | 40.078 | 114.15 | 74.07 | 82.15 | 42.07 | -1.51 | 0.1869 | 0.004 | 0 | 0 | 104.85 | 3254 | 60 | [6 empty] | 0.004 | 0.0086 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.0244
30842 | пер.Тепличный, 7 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.022 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.868 | 1 | 0 | 0 | 40.59 | 0 |  |  |  |  | 101 | 76.6 | 0.953 | 1.083 | 1.06 | 0.88 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 101 | 76.6 | 41.177 | 114.7 | 73.52 | 82.7 | 41.52 | 0.7 | 0.9532 | 0.0232 | 0.002 | 0 | 94.98 | 3189.2 | 60 | [6 empty] | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.149
31068 | пер.Тепличный, 4 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.433 | 4 | 0 | 0 | 40.704 | 0 |  |  |  |  | 99.8 | 75.6 | 0.303 | 1.083 | 1.05 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 99.8 | 75.6 | 41.29 | 114.76 | 73.47 | 82.76 | 41.47 | 0.26 | 0.3033 | 0.0073 | 0.001 | 0 | 90.41 | 3142.1 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99701 | 0.0464
30819 | пер.Больничный, 3 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.012 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.58 | 2 | 0 | 0 | 39.524 | 0 |  |  |  |  | 100.4 | 76.2 | 0.52 | 1.083 | 1.05 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 100.4 | 76.2 | 40.111 | 114.17 | 74.06 | 82.17 | 42.06 | 0.5 | 0.52 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 88.32 | 3203.1 | 60 | [6 empty] | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | П-11.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9196 | 0.99702 | 0.0805
31038 | Зырянова, 54/1 | Больница |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.033 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.719 | 1 | 0 | 0 | 41.24 | 0 |  |  |  |  | 102.8 | 78.1 | 1.43 | 1.083 | 1.07 | 1.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.4 | 102.8 | 78.1 | 41.827 | 115.03 | 73.2 | 83.03 | 41.2 | 1.41 | 1.4301 | 0.0353 | 0.002 | 0 | 80.75 | 3044.4 | 60 | [6 empty] | 0.033 | [7 empty] | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91966 | 0.99701 | 0.2307
31048 | Зырянова, 3 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.793 | 4 | 0 | 0 | 39.356 | 0 |  |  |  |  | 100.3 | 76.3 | 0.307 | 1.095 | 1.05 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 100.3 | 76.3 | 39.956 | 114.09 | 74.13 | 82.09 | 42.13 | 0.45 | 0.3066 | 0.0074 | 0.001 | 0 | 85.51 | 3048.6 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | П-10.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.91967 | 0.99701 | 0.047
31032 | пер.Больничный, 16 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.062 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.463 | 1 | 0 | 0 | 41.353 | 0 |  |  |  |  | 103.1 | 78.3 | 2.686 | 1.083 | 1.07 | 2.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 103.1 | 78.3 | 41.939 | 115.08 | 73.14 | 83.08 | 41.14 | 1.55 | 2.6861 | 0.0665 | 0.005 | 0 | 77.56 | 2977.7 | 60 | [6 empty] | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2021г. | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92026 | 0.99701 | 0.436
31099 |  | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.697 | 1 | 0 | 0 | 40.17 | 0 |  |  |  |  | 99.7 | 75.6 | 0.866 | 1.083 | 1.05 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 99.7 | 75.6 | 40.756 | 114.49 | 73.73 | 69.49 | 28.73 | 0.23 | 0.8663 | 0.0209 | 0.002 | 0 | 87.36 | 3128.7 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92065 | 0.99702 | 0.1324
31111 |  | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.74 | 1 | 0 | 0 | 38.344 | 0 |  |  |  |  | 99.9 | 75.7 | 0.866 | 1.083 | 1.05 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 99.9 | 75.7 | 38.93 | 113.58 | 74.65 | 68.58 | 29.65 | 0.3 | 0.8661 | 0.0209 | 0.002 | 0 | 88.46 | 3176 | 60 | [6 empty] | 0.02 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92065 | 0.99703 | 0.1329
31207 | Зырянова, 34а/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.832 | 2 | 0 | 0 | 38.295 | 0 |  |  |  |  | 97.9 | 74.1 | 0.52 | 1.083 | 1.03 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 97.9 | 74.1 | 38.881 | 113.55 | 74.67 | 68.55 | 29.67 | -0.41 | 0.5197 | 0.0124 | 0.001 | 0 | 93.13 | 3195.9 | 60 | [6 empty] | 0.012 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92065 | 0.99703 | 0.0768
31092 |  | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.695 | 1 | 0 | 0 | 40.234 | 0 |  |  |  |  | 101.6 | 77.1 | 0.866 | 1.083 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 101.6 | 77.1 | 40.82 | 114.52 | 73.7 | 69.52 | 28.7 | 0.96 | 0.866 | 0.0212 | 0.002 | 0 | 82.89 | 3093.2 | 60 | [6 empty] | 0.02 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92065 | 0.99702 | 0.1371
31097 | Зырянова, 40/1 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.022 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.924 | 1 | 0 | 0 | 38.278 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 76.2 | 0.953 | 1.083 | 1.05 | 0.88 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 100.5 | 76.2 | 38.864 | 113.54 | 74.68 | 68.54 | 29.68 | 0.52 | 0.9526 | 0.0231 | 0.002 | 0 | 87.13 | 3169.8 | 60 | [6 empty] | 0.025 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92065 | 0.99703 | 0.1477
31091 | Лопарева 5б/ | 5б |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.694 | 1 | 0 | 0 | 40.294 | 0 |  |  |  |  | 102 | 77.4 | 0.866 | 1.083 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 102 | 77.4 | 40.88 | 114.55 | 73.67 | 69.55 | 28.67 | 1.11 | 0.8662 | 0.0213 | 0.002 | 0 | 82.18 | 3082.8 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92065 | 0.99702 | 0.138
31108 | Лопарева, 53/1 | магазин, ветиринарный пункт |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.726 | 1 | 0 | 0 | 38.902 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 78 | 0.866 | 1.082 | 1.07 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.4 | 102.7 | 78 | 39.488 | 113.86 | 74.37 | 68.86 | 29.37 | 1.36 | 0.8659 | 0.0214 | 0.002 | 0 | 77.87 | 2994.6 | 60 | [6 empty] | 0.02 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92065 | 0.99701 | 0.1395
31098 | Зырянова 42/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.734 | 1 | 0 | 0 | 38.593 | 0 |  |  |  |  | 101 | 76.7 | 0.866 | 1.083 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 101 | 76.7 | 39.179 | 113.7 | 74.52 | 68.7 | 29.52 | 0.73 | 0.8662 | 0.0211 | 0.002 | 0 | 85.79 | 3146.9 | 60 | [6 empty] | 0.02 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92065 | 0.99702 | 0.1356
31041 | Зырянова, 50/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.14 | 5 | 0 | 0 | 40.279 | 0 |  |  |  |  | 99.4 | 75.3 | 0.26 | 1.083 | 1.04 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 99.4 | 75.3 | 40.865 | 114.55 | 73.68 | 82.55 | 41.68 | 0.12 | 0.2598 | 0.0063 | 0 | 0 | 89.59 | 3121.4 | 60 | [6 empty] | 0.006 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92065 | 0.99702 | 0.0395
31096 | Зырянова, 46/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.012 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.659 | 2 | 0 | 0 | 39.072 | 0 |  |  |  |  | 100.8 | 76.5 | 0.52 | 1.083 | 1.05 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 100.8 | 76.5 | 39.658 | 113.94 | 74.28 | 81.94 | 42.28 | 0.65 | 0.5197 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 86.29 | 3136.7 | 60 | [6 empty] | 0.012 | 0.023 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92065 | 0.99702 | 0.0811
31107 | пер.Больничный, 18 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 32 | 0.056 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.128 | 1 | 0 | 0 | 41.677 | 0 |  |  |  |  | 103.2 | 78.4 | 2.424 | 1.082 | 1.07 | 2.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 103.2 | 78.4 | 42.263 | 115.25 | 72.98 | 83.25 | 40.98 | 1.57 | 2.4243 | 0.0601 | 0.004 | 0 | 75.81 | 2933.5 | 60 | [6 empty] | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2022-2027 гг. | П-10.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92117 | 0.99701 | 0.3941
29539 | Новая, 7/2 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 49 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.095 | 2 | 0 | 0 | 41.285 | 0 |  |  |  |  | 90.3 | 73.8 | 0.421 | 1.505 | 1 | 0.3848 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 90.3 | 73.8 | 42.418 | 115.32 | 72.9 | 66.32 | 23.9 | -2.76 | 0.4214 | 0.007 | 0.001 | 0 | 238.38 | 3966.1 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | В-12.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92168 | 0.99701 | 0.0411
29538 | Новая, 12 | Баня |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.031 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.07 | 1 | 0 | 0 | 41.51 | 0 |  |  |  |  | 91.3 | 72.7 | 1.656 | 1.336 | 1 | 1.5124 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 91.3 | 72.7 | 42.402 | 115.31 | 72.91 | 70.31 | 27.91 | -2.47 | 1.6561 | 0.0309 | 0.002 | 0 | 237.59 | 3963.3 | 60 | [6 empty] | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  |  |  | В-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92168 | 0.99701 | 0.1822
29535 | Новая, 5/2 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.189 | 2 | 0 | 0 | 40.437 | 0 |  |  |  |  | 91.3 | 72.7 | 0.429 | 1.339 | 1 | 0.3914 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 91.3 | 72.7 | 41.334 | 114.78 | 73.44 | 69.78 | 28.44 | -2.49 | 0.4286 | 0.008 | 0.001 | 0 | 213.08 | 3968.3 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | В-12.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92173 | 0.99702 | 0.047
29532 | Новая, 5/1 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.065 | 2 | 0 | 0 | 40.558 | 0 |  |  |  |  | 91.6 | 72.3 | 0.414 | 1.293 | 1 | 0.3779 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 91.6 | 72.3 | 41.395 | 114.81 | 73.41 | 69.81 | 28.41 | -2.4 | 0.4139 | 0.008 | 0.001 | 0 | 211.98 | 3954.3 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | В-12.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92173 | 0.99701 | 0.047
29533 | Новая, 5 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 39.719 | 0 |  |  |  |  | 89 | 75 | 0.567 | 1.773 | 1 | 0.5179 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 89 | 75 | 41.29 | 114.76 | 73.47 | 69.76 | 28.47 | -3.11 | 0.5672 | 0.008 | 0.001 | 0 | 218.67 | 4003 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | В-12.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92173 | 0.99702 | 0.047
29531 | Новая, 8/1 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.551 | 2 | 0 | 0 | 40.922 | 0 |  |  |  |  | 92.6 | 71.3 | 0.469 | 1.172 | 1 | 0.4279 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 92.6 | 71.3 | 41.608 | 114.92 | 73.31 | 69.92 | 28.31 | -2.11 | 0.4686 | 0.01 | 0.001 | 0 | 209.51 | 3925.5 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92173 | 0.99701 | 0.0587
30514 | Лопарева, 4/1 | Магазин |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.025 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.16 | 1 | 0 | 0 | 41.795 | 0 |  |  |  |  | 102.1 | 78.2 | 1.119 | 1.119 | 1.07 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 102.1 | 78.2 | 42.421 | 115.32 | 72.9 | 70.32 | 27.9 | 1.13 | 1.1188 | 0.0267 | 0.002 | 0 | 83.99 | 3062.1 | 60 | [6 empty] | 0.025 | [6 empty] | В-14.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92199 | 0.99701 | 0.1738
29599 | пос. Ударный, 40г | детская комната, магазин |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.701 | 1 | 0 | 0 | 13.442 | 0 |  |  |  |  | 94.6 | 90.9 | 4.198 | 7.497 | 1.09 | 0.8042 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25.7 | 94.6 | 90.9 | 41.547 | 114.89 | 73.34 | 69.89 | 28.34 | -1.51 | 4.1984 | 0.0153 | 0.001 | 0 | 181.57 | 3887.1 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | В-13.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92211 | 0.99703 | 0.1022
30513 | Лопарева, 2а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.063 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.521 | 1 | 0 | 0 | 41.769 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 78.4 | 2.748 | 1.091 | 1.07 | 2.52 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 102.9 | 78.4 | 42.364 | 115.3 | 72.93 | 70.3 | 27.93 | 1.48 | 2.7482 | 0.0676 | 0.005 | 0 | 75.51 | 2916.7 | 60 | [6 empty] | 0.063 |  |  |  |  | Ликвидация персп. | 2021г. | В-14.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92216 | 0.99701 | 0.4423
30371 |  | Баня |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.707 | 5 | 0 | 0 | 42.086 | 0 |  |  |  |  | 93.6 | 72 | 0.277 | 1.156 | 1 | 0.2542 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 93.6 | 72 | 42.754 | 115.49 | 72.74 | 70.49 | 27.74 | -1.79 | 0.2774 | 0.006 | 0 | 0 | 138.53 | 3493 | 60 | [6 empty] | 0.006 | [6 empty] | В-14.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92261 | 0.99701 | 0.0359
30372 |  | Баня |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.172 | 3 | 0 | 0 | 42.157 | 0 |  |  |  |  | 94.3 | 71.3 | 0.349 | 1.091 | 1 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 94.3 | 71.3 | 42.753 | 115.49 | 72.74 | 70.49 | 27.74 | -1.59 | 0.3492 | 0.008 | 0.001 | 0 | 136.9 | 3490 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | В-14.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92261 | 0.99701 | 0.0479
30680 | / | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.15 | 2 | 0 | 0 | 42.589 | 0 |  |  |  |  | 101.3 | 76.9 | 0.521 | 1.084 | 1.06 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 101.3 | 76.9 | 43.177 | 115.7 | 72.53 | 70.7 | 27.53 | 0.82 | 0.5206 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 97.96 | 3136.5 | 60 | [6 empty] | 0.012 | [17 empty] | 40 | 10 | 0.92293 | 0.99701 | 0.0818
30676 | Лопарева, 10 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.183 | 6 | 0 | 0 | 42.546 | 0 |  |  |  |  | 96 | 72.6 | 0.26 | 1.082 | 1.02 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 96 | 72.6 | 43.131 | 115.68 | 72.55 | 70.68 | 27.55 | -1.04 | 0.2596 | 0.0061 | 0 | 0 | 97.69 | 3055.8 | 60 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | В-14.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92308 | 0.99701 | 0.0371
30678 | пер.Больничный, 28 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.943 | 6 | 0 | 0 | 42.741 | 0 |  |  |  |  | 100.2 | 75.9 | 0.26 | 1.082 | 1.05 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 100.2 | 75.9 | 43.326 | 115.78 | 72.45 | 70.78 | 27.45 | 0.41 | 0.2596 | 0.0063 | 0 | 0 | 94.81 | 3019.9 | 60 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | [14 empty] | 40 | 10 | 0.92308 | 0.99701 | 0.0401
30684 | пер.Больничный, 15/2 | ООО "Стройком" (строительная компания) |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.086 | 3 | 0 | 0 | 42.778 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 77.6 | 0.346 | 1.081 | 1.07 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.2 | 77.6 | 43.363 | 115.8 | 72.43 | 70.8 | 27.43 | 1.19 | 0.3461 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 85.83 | 2991.1 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | К-6 | Кот. ПС-1С | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9231 | 0.99701 | 0.0554
31119 | пер.Больничный, 13 | кафе "Бордо" |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.0385 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.036 | 1 | 0 | 0 | 42.925 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 77.5 | 1.662 | 1.079 | 1.07 | 1.54 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.2 | 77.5 | 43.507 | 115.87 | 72.36 | 70.87 | 27.36 | 1.19 | 1.6616 | 0.041 | 0.003 | 0 | 81.42 | 2910.7 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.0385 | 0 | 0 |  |  |  | К-6 | Кот. ПС-1С | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92322 | 0.99701 | 0.2663
31106 | Больничный переулок 13/1 | Гаражи |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.627 | 1 | 0 | 0 | 42.971 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 77.9 | 0.862 | 1.078 | 1.07 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 102.6 | 77.9 | 43.552 | 115.89 | 72.34 | 70.89 | 27.34 | 1.35 | 0.8624 | 0.0214 | 0.002 | 0 | 75.51 | 2858.9 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.0385 | 0 | 0 |  |  |  | К-6 | Кот. ПС-1С | [9 empty] | 40 | 10 | 0.92326 | 0.99701 | 0.1394
38981 | пос.Магистральный, 33а | Жилой дом. Детская поликлиника. |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.013 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.06 | 0 | 6.3838 | 0.19 | 1.26 |  |  |  |  | 10.695 | 3 | 0 | 0 | 61.244 | 0 |  |  |  |  | 95.3 | 70.5 | 0.497 | 1.339 | 1 | 0.4386 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 96.8 | 70.5 | 62.509 | 131.39 | 68.88 | 86.39 | 23.88 | -0.8 | 0.4973 | 0.013 | 0.001 | 0 | 212.98 | 2425.8 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.013 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93745 | 0.99701 | 0.0779
39031 | пос.Магистральный, 7 Б | магазин |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.073 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.03 | 2 | 16.3597 | 0.1 | 0.89 |  |  |  |  | 5.924 | 1 | 0 | 0 | 61.173 | 0 |  |  |  |  | 96.7 | 70.6 | 2.745 | 1.316 | 1.01 | 2.6636 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 97.5 | 70.6 | 62.066 | 131.16 | 69.1 | 86.16 | 24.1 | -0.56 | 2.7448 | 0.0737 | 0.005 | 0 | 165.7 | 2463.9 | 60 | [6 empty] | 0.096 |  |  |  |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93764 | 0.99702 | 0.4295
38961 | пос.Магистральный, 31 | Жилой дом |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.156 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.2 | 3 | 20.8293 | 0.26 | 1.18 |  |  |  |  | 8.151 | 1 | 0 | 0 | 59.06 | 0 |  |  |  |  | 94.6 | 69.2 | 5.106 | 1.146 | 0.99 | 4.9576 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.7 | 99.6 | 69.2 | 60.236 | 130.25 | 70.01 | 85.25 | 25.01 | 0.19 | 5.1059 | 0.1551 | 0.012 | 0.001 | 164.19 | 2363.9 | 60 | [6 empty] | 0.156 |  |  |  |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93794 | 0.99701 | 0.9139
38960 | пос.Магистральный, 39а | Жилой дом |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.049 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.19 | 1 | 11.7269 | 0.25 | 1.17 |  |  |  |  | 4.535 | 1 | 0 | 0 | 61.349 | 0 |  |  |  |  | 94.5 | 69.2 | 1.611 | 1.151 | 0.99 | 1.5643 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.6 | 99.5 | 69.2 | 62.515 | 131.39 | 68.88 | 86.39 | 23.88 | 0.14 | 1.6109 | 0.0487 | 0.004 | 0 | 165.53 | 2355.4 | 60 | [6 empty] | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93794 | 0.99701 | 0.2869
39044 | пос.Магистральный, 3а | Жилой дом |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.047 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.12 | 1 | 12.1648 | 0.18 | 1.04 |  |  |  |  | 4.575 | 1 | 0 | 0 | 61.093 | 0 |  |  |  |  | 96.4 | 70.6 | 1.636 | 1.218 | 1.01 | 1.5892 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 99.6 | 70.6 | 62.131 | 131.2 | 69.07 | 86.2 | 24.07 | 0.18 | 1.636 | 0.0474 | 0.004 | 0 | 125.81 | 2296.2 | 60 | [6 empty] | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93833 | 0.99701 | 0.2833
39054 | пос.Магистральный, 7а/1 | Приют для детей и подростков "Арго" |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.03 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.1 | 1 | 9.4214 | 0.22 | 1.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 60.894 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 70.4 | 1.011 | 1.18 | 1.01 | 0.9834 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 100.5 | 70.4 | 61.996 | 131.13 | 69.13 | 86.13 | 24.13 | 0.51 | 1.0113 | 0.0304 | 0.002 | 0 | 111.62 | 2262.5 | 60 | [6 empty] | 0.03 |  |  |  |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93833 | 0.99701 | 0.1832
39045 | пос.Магистральный, 7а | Приют для детей и подростков "Арго" |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.1585 | 0.159 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.24 | 3 | 20.3542 | 0.3 | 1.25 |  |  |  |  | 8.027 | 1 | 0 | 0 | 60.623 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 70.5 | 5.017 | 1.108 | 1.01 | 4.8832 | 1.372 |  |  | 7.7301 | 1 | 60.82 | 17 | 68.8 | 4.66 | 1.0258 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 102.4 | 69.7 | 61.868 | 131.07 | 69.2 | 86.07 | 24.2 | 1.24 | 9.6767 | 0.3161 | 0.012 | 0.001 | 96.36 | 2197.6 | 60 | [6 empty] | 0.365 | 0.1586 | 0.1217 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93872 | 0.99701 | 1.8931
38373 | пос.Магистральный, 40а | Жилой дом |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.05 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.23 | 1 | 11.5224 | 0.29 | 1.23 |  |  |  |  | 4.522 | 1 | 0 | 0 | 61.059 | 0 |  |  |  |  | 94.9 | 69.5 | 1.598 | 1.118 | 1 | 1.5526 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.8 | 100.8 | 69.5 | 62.29 | 131.28 | 68.99 | 86.28 | 23.99 | 0.62 | 1.5979 | 0.0499 | 0.004 | 0 | 130.43 | 2173 | 60 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93927 | 0.99701 | 0.2951
39047 | пос.Магистральный, 1а | Жилой дом |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.049 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.25 | 1 | 11.2879 | 0.3 | 1.25 |  |  |  |  | 4.453 | 1 | 0 | 0 | 60.889 | 0 |  |  |  |  | 96.1 | 70.5 | 1.547 | 1.105 | 1.01 | 1.5057 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 102.4 | 70.5 | 62.142 | 131.2 | 69.06 | 86.2 | 24.06 | 1.27 | 1.5473 | 0.0494 | 0.004 | 0 | 85.26 | 2112.8 | 60 | [6 empty] | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.93975 | 0.99701 | 0.2959
38955 | пос.Магистральный, 34а | Жилой дом |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.0054 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.1227 | 0.18 | 1.04 |  |  |  |  | 5.482 | 15 | 0 | 0 | 61.543 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 69.4 | 0.188 | 1.219 | 1.01 | 0.1826 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.8 | 98.5 | 69.4 | 62.583 | 131.42 | 68.84 | 86.42 | 23.84 | -0.2 | 0.1881 | 0.0055 | 0 | 0 | 123.26 | 2093.7 | 60 | [6 empty] | 0.049 |  |  |  |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94005 | 0.99701 | 0.0331
39425 | Маргариты Анисимковой, 11 | Гараж |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.23 | 3 | 0 | 0 | 60.389 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 72.5 | 0.492 | 1.026 | 1.02 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.4 | 97.5 | 72.5 | 60.915 | 130.59 | 69.67 | 85.59 | 24.67 | -0.56 | 0.4924 | 0.0123 | 0.001 | 0 | 93.12 | 2345.5 | 60 | [6 empty] | 0.007 | [7 empty] | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94074 | 0.99702 | 0.0752
39423 | Маргариты Анисимковой, 8 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.022 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.404 | 1 | 0 | 0 | 60.655 | 0 |  |  |  |  | 99.3 | 74 | 0.902 | 1.025 | 1.04 | 0.88 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 99.3 | 74 | 61.181 | 130.72 | 69.54 | 85.72 | 24.54 | 0.08 | 0.9024 | 0.0228 | 0.002 | 0 | 97.76 | 2355.7 | 60 | [6 empty] | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  |  | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94074 | 0.99702 | 0.1427
39430 | Маргариты Анисимковой, 1 | Маргариты Анисимковой, 1 |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.028 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.891 | 1 | 0 | 0 | 57.585 | 0 |  |  |  |  | 98.1 | 73 | 1.149 | 1.026 | 1.03 | 1.12 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.7 | 98.1 | 73 | 58.111 | 129.18 | 71.07 | 84.18 | 26.07 | -0.35 | 1.1489 | 0.0288 | 0.002 | 0 | 102.66 | 2445.6 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.0376 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94074 | 0.99703 | 0.1777
39429 | Маргариты Анисимковой, 3 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.034 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.228 | 1 | 0 | 0 | 60.931 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 73.5 | 1.395 | 1.026 | 1.03 | 1.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 98.7 | 73.5 | 61.457 | 130.86 | 69.4 | 85.86 | 24.4 | -0.13 | 1.3954 | 0.0351 | 0.003 | 0 | 107.2 | 2414.6 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.034 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94074 | 0.99703 | 0.2182
39424 | Маргариты Анисимковой, 11 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.012 | 6 | 0 | 0 | 60.945 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 73.5 | 0.287 | 1.026 | 1.03 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 98.7 | 73.5 | 61.471 | 130.87 | 69.4 | 85.87 | 24.4 | -0.14 | 0.2872 | 0.0072 | 0.001 | 0 | 93.03 | 2319 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94074 | 0.99702 | 0.0449
39440 | Маргариты Анисимковой, 1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.0096 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.599 | 4 | 0 | 0 | 60.934 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 73.4 | 0.394 | 1.026 | 1.03 | 0.384 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 98.5 | 73.4 | 61.46 | 130.86 | 69.4 | 85.86 | 24.4 | -0.21 | 0.3939 | 0.0099 | 0.001 | 0 | 106.98 | 2404.6 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.0376 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94074 | 0.99703 | 0.0613
39421 | Маргариты Анисимковой, 8а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.019 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 60.935 | 0 |  |  |  |  | 99.5 | 74.2 | 0.779 | 1.026 | 1.04 | 0.76 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 99.5 | 74.2 | 61.461 | 130.86 | 69.4 | 85.86 | 24.4 | 0.15 | 0.7795 | 0.0197 | 0.001 | 0 | 95.44 | 2342.9 | 60 | [6 empty] | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94074 | 0.99702 | 0.1237
39422 | Маргариты Анисимковой, 6 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.695 | 2 | 0 | 0 | 58.436 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 72.8 | 0.574 | 1.026 | 1.02 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.6 | 97.8 | 72.8 | 58.962 | 129.61 | 70.65 | 84.61 | 25.65 | -0.45 | 0.5744 | 0.0143 | 0.001 | 0 | 98.77 | 2385.2 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.4 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94074 | 0.99702 | 0.0883
39428 | Маргариты Анисимковой, 7 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.964 | 2 | 0 | 0 | 60.31 | 0 |  |  |  |  | 99.2 | 74 | 0.657 | 1.026 | 1.04 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 99.2 | 74 | 60.836 | 130.55 | 69.71 | 85.55 | 24.71 | 0.06 | 0.6565 | 0.0166 | 0.001 | 0 | 93.57 | 2359.6 | 60 | [6 empty] | 0.016 | [6 empty] | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94074 | 0.99702 | 0.1037
38790 | Повха, 9 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.039 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.534 | 1 | 0 | 0 | 60.599 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 75.8 | 1.6 | 1.026 | 1.05 | 1.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 101.5 | 75.8 | 61.126 | 130.69 | 69.57 | 85.69 | 24.57 | 0.89 | 1.6003 | 0.0411 | 0.003 | 0 | 83.62 | 2298.3 | 60 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99702 | 0.2632
38791 | Повха, 7 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.021 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.326 | 1 | 0 | 0 | 60.659 | 0 |  |  |  |  | 100.4 | 74.9 | 0.862 | 1.026 | 1.05 | 0.84 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 100.4 | 74.9 | 61.185 | 130.72 | 69.54 | 85.72 | 24.54 | 0.48 | 0.8616 | 0.022 | 0.002 | 0 | 88.76 | 2330.5 | 60 | [6 empty] | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99702 | 0.139
38828 |  | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.343 | 4 | 0 | 0 | 60.291 | 0 |  |  |  |  | 93.9 | 71.9 | 0.366 | 1.143 | 1 | 0.3567 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 93.9 | 71.9 | 60.945 | 130.6 | 69.66 | 85.6 | 24.66 | -1.73 | 0.3659 | 0.008 | 0.001 | 0 | 102.4 | 2382.5 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99702 | 0.0479
38787 | Повха, 13 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.005 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.77 | 11 | 0 | 0 | 60.788 | 0 |  |  |  |  | 94.4 | 71.4 | 0.218 | 1.088 | 1 | 0.2121 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 94.4 | 71.4 | 61.379 | 130.82 | 69.44 | 85.82 | 24.44 | -1.56 | 0.2176 | 0.005 | 0 | 0 | 120.5 | 2272.3 | 60 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99701 | 0.0299
38786 | Повха, 10 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.013 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.248 | 2 | 0 | 0 | 60.689 | 0 |  |  |  |  | 99.3 | 74 | 0.533 | 1.026 | 1.04 | 0.52 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 99.3 | 74 | 61.215 | 130.74 | 69.52 | 85.74 | 24.52 | 0.08 | 0.5334 | 0.0135 | 0.001 | 0 | 86.95 | 2303.9 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99702 | 0.0844
38856 | Повха, 12 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.018 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.079 | 1 | 0 | 0 | 60.705 | 0 |  |  |  |  | 101.4 | 75.7 | 0.739 | 1.026 | 1.05 | 0.72 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 101.4 | 75.7 | 61.232 | 130.75 | 69.51 | 85.75 | 24.51 | 0.87 | 0.7386 | 0.019 | 0.001 | 0 | 82.04 | 2279 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99702 | 0.1214
38792 | Повха 16/ | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.456 | 5 | 0 | 0 | 60.765 | 0 |  |  |  |  | 100.1 | 74.7 | 0.328 | 1.026 | 1.04 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 100.1 | 74.7 | 61.291 | 130.78 | 69.49 | 85.78 | 24.49 | 0.38 | 0.3283 | 0.0083 | 0.001 | 0 | 84.13 | 2266.5 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99701 | 0.0527
38847 | Повха, 14 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.036 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.354 | 1 | 0 | 0 | 60.704 | 0 |  |  |  |  | 102.1 | 76.3 | 1.477 | 1.026 | 1.06 | 1.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 102.1 | 76.3 | 61.23 | 130.75 | 69.52 | 85.75 | 24.52 | 1.16 | 1.477 | 0.0381 | 0.003 | 0 | 78.88 | 2249.7 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.036 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99701 | 0.2459
38778 | Повха 16/ | Здание 37291 |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.647 | 5 | 0 | 0 | 59.299 | 0 |  |  |  |  | 99.5 | 74.2 | 0.328 | 1.026 | 1.04 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 99.5 | 74.2 | 59.825 | 130.04 | 70.22 | 85.04 | 25.22 | 0.16 | 0.3282 | 0.0083 | 0.001 | 0 | 86.23 | 2306.5 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99702 | 0.0521
38848 |  | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.468 | 5 | 0 | 0 | 60.662 | 0 |  |  |  |  | 96.9 | 72.1 | 0.328 | 1.026 | 1.02 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1 | 96.9 | 72.1 | 61.188 | 130.72 | 69.54 | 85.72 | 24.54 | -0.74 | 0.3283 | 0.0081 | 0.001 | 0 | 98.82 | 2344.9 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99702 | 0.0497
38866 | Повха 16/ | Здание 37291 |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.53 | 5 | 0 | 0 | 60.152 | 0 |  |  |  |  | 100.4 | 74.9 | 0.328 | 1.026 | 1.05 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 100.4 | 74.9 | 60.678 | 130.47 | 69.79 | 85.47 | 24.79 | 0.5 | 0.3283 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 84.97 | 2292.5 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99702 | 0.053
38825 | Повха, 5 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.029 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.908 | 1 | 0 | 0 | 60.677 | 0 |  |  |  |  | 99.6 | 74.2 | 1.19 | 1.026 | 1.04 | 1.16 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 99.6 | 74.2 | 61.203 | 130.73 | 69.53 | 85.73 | 24.53 | 0.19 | 1.1897 | 0.0301 | 0.002 | 0 | 93.43 | 2354 | 60 | [6 empty] | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94076 | 0.99702 | 0.1892
38845 | Повха, 15 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.548 | 3 | 0 | 0 | 61.179 | 0 |  |  |  |  | 101 | 75.4 | 0.492 | 1.026 | 1.05 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 101 | 75.4 | 61.705 | 130.98 | 69.28 | 85.98 | 24.28 | 0.7 | 0.4924 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 75.49 | 2161.3 | 60 | [6 empty] | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94083 | 0.99701 | 0.0803
38829 | Повха 13/в2 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.404 | 5 | 0 | 0 | 61.23 | 0 |  |  |  |  | 100.1 | 74.7 | 0.328 | 1.026 | 1.04 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 100.1 | 74.7 | 61.756 | 131.01 | 69.25 | 86.01 | 24.25 | 0.39 | 0.3282 | 0.0083 | 0.001 | 0 | 78.77 | 2170.1 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94083 | 0.99701 | 0.0527
38789 | Повха 13/в1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.405 | 5 | 0 | 0 | 61.228 | 0 |  |  |  |  | 99.6 | 74.3 | 0.328 | 1.026 | 1.04 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 99.6 | 74.3 | 61.754 | 131.01 | 69.25 | 86.01 | 24.25 | 0.21 | 0.3283 | 0.0083 | 0.001 | 0 | 79.91 | 2174.1 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94083 | 0.99701 | 0.0522
39420 | Повха, 4 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.029 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.981 | 1 | 0 | 0 | 56.38 | 0 |  |  |  |  | 101 | 75.4 | 1.19 | 1.026 | 1.05 | 1.16 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 101 | 75.4 | 56.906 | 128.58 | 71.67 | 83.58 | 26.67 | 0.71 | 1.19 | 0.0305 | 0.002 | 0 | 79.46 | 2383.1 | 60 | [6 empty] | 0.019 | 0.029 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99704 | 0.194
38680 | Ламбина, 3 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.655 | 2 | 0 | 0 | 57.425 | 0 |  |  |  |  | 101.4 | 75.8 | 0.657 | 1.026 | 1.05 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 101.4 | 75.8 | 57.951 | 129.1 | 71.15 | 84.1 | 26.15 | 0.89 | 0.6565 | 0.0169 | 0.001 | 0 | 74.64 | 2263.9 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99703 | 0.108
38681 | Ламбина, 1 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.657 | 2 | 0 | 0 | 57.417 | 0 |  |  |  |  | 101.1 | 75.5 | 0.656 | 1.026 | 1.05 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 101.1 | 75.5 | 57.943 | 129.1 | 71.15 | 84.1 | 26.15 | 0.76 | 0.6565 | 0.0168 | 0.001 | 0 | 75.42 | 2269.3 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99703 | 0.1073
38684 | Ламбина, 5 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.279 | 2 | 0 | 0 | 58.063 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 76 | 0.615 | 1.026 | 1.06 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.7 | 76 | 58.589 | 129.42 | 70.83 | 84.42 | 25.83 | 1 | 0.6155 | 0.0158 | 0.001 | 0 | 72.89 | 2214.4 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99702 | 0.1017
38685 | Ламбина, 4 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.013 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.368 | 2 | 0 | 0 | 57.226 | 0 |  |  |  |  | 102 | 76.2 | 0.533 | 1.026 | 1.06 | 0.52 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 102 | 76.2 | 57.752 | 129 | 71.25 | 84 | 26.25 | 1.09 | 0.5333 | 0.0138 | 0.001 | 0 | 74.12 | 2272.6 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99703 | 0.0885
38694 | Ламбина, 2 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.787 | 4 | 0 | 0 | 57.136 | 0 |  |  |  |  | 98.7 | 73.5 | 0.369 | 1.026 | 1.03 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 98.7 | 73.5 | 57.662 | 128.96 | 71.3 | 83.96 | 26.3 | -0.14 | 0.3693 | 0.0093 | 0.001 | 0 | 81.86 | 2304.8 | 60 | [6 empty] | 0.009 | [7 empty] | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99703 | 0.0577
38783 | Здание | Ламбина, 9 |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.239 | 2 | 0 | 0 | 58.929 | 0 |  |  |  |  | 102 | 76.2 | 0.656 | 1.026 | 1.06 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 102 | 76.2 | 59.455 | 129.86 | 70.4 | 84.86 | 25.4 | 1.11 | 0.6565 | 0.0169 | 0.001 | 0 | 71.03 | 2156.7 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99702 | 0.1091
38784 | Ламбина, 12 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.272 | 1 | 0 | 0 | 58.765 | 0 |  |  |  |  | 101.2 | 75.6 | 0.821 | 1.026 | 1.05 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 101.2 | 75.6 | 59.291 | 129.77 | 70.48 | 84.77 | 25.48 | 0.81 | 0.8207 | 0.0211 | 0.002 | 0 | 71.31 | 2177.3 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99702 | 0.1345
38785 | Ламбина, 14 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.019 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.169 | 1 | 0 | 0 | 60.275 | 0 |  |  |  |  | 102 | 76.2 | 0.78 | 1.026 | 1.06 | 0.76 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 102 | 76.2 | 60.802 | 130.53 | 69.73 | 85.53 | 24.73 | 1.11 | 0.7797 | 0.0201 | 0.001 | 0 | 70.16 | 2115 | 60 | [6 empty] | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99701 | 0.1295
38788 | Повха, 1 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.022 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.464 | 1 | 0 | 0 | 56.573 | 0 |  |  |  |  | 101.8 | 76 | 0.903 | 1.026 | 1.06 | 0.88 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.8 | 76 | 57.099 | 128.67 | 71.58 | 83.67 | 26.58 | 1.01 | 0.9025 | 0.0232 | 0.002 | 0 | 77.03 | 2352.5 | 60 | [6 empty] | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99704 | 0.1493
38826 | Здание | Ламбина, 7 |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.288 | 2 | 0 | 0 | 57.971 | 0 |  |  |  |  | 101.6 | 75.9 | 0.615 | 1.026 | 1.06 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 101.6 | 75.9 | 58.497 | 129.38 | 70.88 | 84.38 | 25.88 | 0.95 | 0.6155 | 0.0158 | 0.001 | 0 | 73.23 | 2217.3 | 60 | [6 empty] | 0.015 | [6 empty] | В-17.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99702 | 0.1015
38827 | Ламбина, 11 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.029 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.939 | 1 | 0 | 0 | 58.838 | 0 |  |  |  |  | 102.4 | 76.6 | 1.19 | 1.026 | 1.06 | 1.16 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 102.4 | 76.6 | 59.364 | 129.81 | 70.45 | 84.81 | 25.45 | 1.27 | 1.1901 | 0.0308 | 0.002 | 0 | 70.09 | 2159.4 | 60 | [6 empty] | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99702 | 0.1991
38830 | Повха, 3 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.924 | 4 | 0 | 0 | 56.256 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 76.1 | 0.369 | 1.026 | 1.06 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.9 | 76.1 | 56.782 | 128.52 | 71.73 | 83.52 | 26.73 | 1.06 | 0.3693 | 0.0095 | 0.001 | 0 | 75.34 | 2321.8 | 60 | [6 empty] | 0.012 | [6 empty] | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99703 | 0.0612
39359 |  | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.435 | 5 | 0 | 0 | 55.994 | 0 |  |  |  |  | 99.1 | 73.9 | 0.328 | 1.026 | 1.04 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 99.1 | 73.9 | 56.52 | 128.38 | 71.86 | 83.38 | 26.86 | 0.01 | 0.3283 | 0.0083 | 0.001 | 0 | 83.66 | 2424.1 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [7 empty] | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99704 | 0.0517
38842 | Ламбина, 10 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.137 | 3 | 0 | 0 | 58.947 | 0 |  |  |  |  | 101 | 75.4 | 0.41 | 1.026 | 1.05 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 101 | 75.4 | 59.473 | 129.87 | 70.39 | 84.87 | 25.39 | 0.71 | 0.4103 | 0.0105 | 0.001 | 0 | 73.42 | 2160.2 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99702 | 0.0669
38844 | Ламбина, 16 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.09 | 2 | 0 | 0 | 60.308 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 76.6 | 0.615 | 1.026 | 1.06 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 102.5 | 76.6 | 60.834 | 130.55 | 69.71 | 85.55 | 24.71 | 1.3 | 0.6155 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 69.04 | 2103.5 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99701 | 0.1031
38846 | Ламбина, 15 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 60.177 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 76.1 | 0.615 | 1.026 | 1.06 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.9 | 76.1 | 60.703 | 130.48 | 69.78 | 85.48 | 24.78 | 1.07 | 0.6155 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 70.44 | 2109.9 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99701 | 0.102
39358 | пос.Леспромхоз, 65а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.019 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.261 | 1 | 0 | 0 | 53.718 | 0 |  |  |  |  | 97 | 72.2 | 0.779 | 1.026 | 1.02 | 0.76 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 97 | 72.2 | 54.244 | 127.24 | 73 | 82.24 | 28 | -0.71 | 0.7794 | 0.0194 | 0.001 | 0 | 84.56 | 2495 | 60 | [6 empty] | 0.019 | [6 empty] | П-14 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99704 | 0.1182
38864 | Повха 8/ | Здание |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.004 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.458 | 17 | 0 | 0 | 53.892 | 0 |  |  |  |  | 95.7 | 71.1 | 0.164 | 1.026 | 1.01 | 0.16 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 95.7 | 71.1 | 54.418 | 127.33 | 72.91 | 82.33 | 27.91 | -1.14 | 0.1641 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 2437.9 | 60 | [6 empty] | 0.011 | 0.044 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99704 | 0.0242
39439 | Повха 8/ | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.055 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.865 | 1 | 0 | 0 | 43.033 | 0 |  |  |  |  | 101.1 | 75.4 | 2.257 | 1.026 | 1.05 | 2.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 101.1 | 75.4 | 43.559 | 121.89 | 78.33 | 76.89 | 33.33 | 0.74 | 2.2565 | 0.0578 | 0.004 | 0 | 80.56 | 2444.1 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.044 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99704 | 0.3685
39436 | Повха 8/ | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.055 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.911 | 1 | 0 | 0 | 41.714 | 0 |  |  |  |  | 100.7 | 75.2 | 2.257 | 1.026 | 1.05 | 2.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 100.7 | 75.2 | 42.24 | 121.23 | 78.99 | 76.23 | 33.99 | 0.61 | 2.2566 | 0.0577 | 0.004 | 0 | 82.1 | 2458.5 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.044 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99704 | 0.3664
39426 | Повха, 2 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.017 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.047 | 1 | 0 | 0 | 56.462 | 0 |  |  |  |  | 99.4 | 74.1 | 0.698 | 1.026 | 1.04 | 0.68 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 99.4 | 74.1 | 56.988 | 128.62 | 71.63 | 83.62 | 26.63 | 0.14 | 0.6976 | 0.0176 | 0.001 | 0 | 83.03 | 2397.3 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.3 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99704 | 0.1106
39427 | пос.Леспромхоз, 65б | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.591 | 2 | 0 | 0 | 54.293 | 0 |  |  |  |  | 93.9 | 71.8 | 0.544 | 1.133 | 1 | 0.5301 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 93.9 | 71.8 | 54.935 | 127.59 | 72.66 | 82.59 | 27.66 | -1.7 | 0.5438 | 0.012 | 0.001 | 0 | 87.32 | 2518.2 | 60 | [6 empty] | 0.012 | [6 empty] | П-14 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99704 | 0.0719
38857 | Ламбина, 13 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 60.175 | 0 |  |  |  |  | 101.8 | 76.1 | 0.615 | 1.026 | 1.06 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.8 | 76.1 | 60.702 | 130.48 | 69.78 | 85.48 | 24.78 | 1.04 | 0.6155 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 70.6 | 2110.9 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99701 | 0.1019
38693 | Ламбина, 6 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.283 | 1 | 0 | 0 | 57.946 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 76.1 | 0.82 | 1.026 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.9 | 76.1 | 58.472 | 129.36 | 70.89 | 84.36 | 25.89 | 1.07 | 0.8205 | 0.0212 | 0.002 | 0 | 72.5 | 2217.5 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | В-17.2 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94104 | 0.99702 | 0.1361
38365 | пос.Магистральный, 34 | Здание |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.082 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.27 | 2 | 14.3391 | 0.33 | 1.3 |  |  |  |  | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 61.254 | 0 |  |  |  |  | 95.5 | 70 | 2.543 | 1.085 | 1 | 2.4744 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.2 | 102.4 | 70 | 62.553 | 131.41 | 68.86 | 86.41 | 23.86 | 1.25 | 2.5428 | 0.0822 | 0.006 | 0 | 93 | 1995.3 | 60 | [6 empty] | 0.114 | 0.082 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94146 | 0.99701 | 0.4902
39347 | пос.Леспромхоз, 90 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.019 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.278 | 1 | 0 | 0 | 53.393 | 0 |  |  |  |  | 101.6 | 76 | 0.785 | 1.033 | 1.06 | 0.76 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 101.6 | 76 | 53.927 | 127.08 | 73.16 | 82.08 | 28.16 | 0.94 | 0.7852 | 0.0201 | 0.001 | 0 | 66.89 | 2202.5 | 60 | [6 empty] | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94312 | 0.99701 | 0.1287
39382 | пос.Леспромхоз, 86а | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.021 | 4 | 0 | 0 | 53.571 | 0 |  |  |  |  | 98.6 | 73.6 | 0.331 | 1.033 | 1.03 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 98.6 | 73.6 | 54.105 | 127.17 | 73.07 | 82.17 | 28.07 | -0.16 | 0.3305 | 0.0083 | 0.001 | 0 | 74.49 | 2259.9 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [7 empty] | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94312 | 0.99702 | 0.0514
39381 | пос.Леспромхоз, 86 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.025 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.759 | 1 | 0 | 0 | 53.414 | 0 |  |  |  |  | 101 | 75.6 | 1.033 | 1.033 | 1.05 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 101 | 75.6 | 53.948 | 127.09 | 73.15 | 82.09 | 28.15 | 0.72 | 1.0327 | 0.0263 | 0.002 | 0 | 69.23 | 2221.3 | 60 | [6 empty] | 0.025 | 0.017 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94312 | 0.99702 | 0.1676
39384 | Жилой дом | пос.Леспромхоз, 81а |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.067 | 2 | 0 | 0 | 53.526 | 0 |  |  |  |  | 99.2 | 74.1 | 0.578 | 1.033 | 1.04 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 99.2 | 74.1 | 54.059 | 127.15 | 73.09 | 82.15 | 28.09 | 0.04 | 0.5784 | 0.0145 | 0.001 | 0 | 73.84 | 2255.9 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94312 | 0.99702 | 0.0908
39379 | пос.Леспромхоз, 85 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.017 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.097 | 1 | 0 | 0 | 53.614 | 0 |  |  |  |  | 101.8 | 76.2 | 0.702 | 1.033 | 1.06 | 0.68 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.8 | 76.2 | 54.147 | 127.19 | 73.05 | 82.19 | 28.05 | 1.03 | 0.7023 | 0.018 | 0.001 | 0 | 66.58 | 2195.7 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94312 | 0.99701 | 0.1157
31577 | пос.Леспромхоз, 84 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.36 | 1 | 0 | 0 | 53.571 | 0 |  |  |  |  | 102.4 | 76.6 | 0.826 | 1.033 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 102.4 | 76.6 | 54.105 | 127.17 | 73.07 | 82.17 | 28.07 | 1.24 | 0.8263 | 0.0212 | 0.002 | 0 | 62.87 | 2164.5 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94312 | 0.99701 | 0.1374
31468 | пос.Леспромхоз, 87 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.019 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.269 | 1 | 0 | 0 | 53.92 | 0 |  |  |  |  | 102 | 76.4 | 0.785 | 1.033 | 1.06 | 0.76 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 102 | 76.4 | 54.453 | 127.35 | 72.89 | 82.35 | 27.89 | 1.11 | 0.7847 | 0.0201 | 0.001 | 0 | 62.74 | 2139.1 | 60 | [6 empty] | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94312 | 0.99701 | 0.1297
31469 | пос.Леспромхоз, 88 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.019 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.276 | 1 | 0 | 0 | 53.521 | 0 |  |  |  |  | 102.4 | 76.7 | 0.785 | 1.033 | 1.06 | 0.76 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 102.4 | 76.7 | 54.054 | 127.15 | 73.09 | 82.15 | 28.09 | 1.24 | 0.7851 | 0.0202 | 0.001 | 0 | 61.34 | 2147.3 | 60 | [6 empty] | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94312 | 0.99701 | 0.1305
39343 | пос.Леспромхоз, 89 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.357 | 1 | 0 | 0 | 53.777 | 0 |  |  |  |  | 101.8 | 76.2 | 0.826 | 1.033 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.8 | 76.2 | 54.311 | 127.28 | 72.97 | 82.28 | 27.97 | 1.04 | 0.8264 | 0.0212 | 0.002 | 0 | 64.91 | 2179 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94312 | 0.99701 | 0.1361
31467 | пос.Леспромхоз, 82 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.024 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.674 | 1 | 0 | 0 | 53.931 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 77.1 | 0.991 | 1.033 | 1.07 | 0.96 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102.9 | 77.1 | 54.464 | 127.35 | 72.89 | 82.35 | 27.89 | 1.47 | 0.9913 | 0.0256 | 0.002 | 0 | 57.99 | 2111.2 | 60 | [6 empty] | 0.024 | [6 empty] | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94314 | 0.99701 | 0.1665
31579 | пос.Леспромхоз, 83 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.018 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.191 | 1 | 0 | 0 | 53.312 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 76.9 | 0.743 | 1.033 | 1.06 | 0.72 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.7 | 76.9 | 53.845 | 127.04 | 73.2 | 82.04 | 28.2 | 1.37 | 0.7435 | 0.0192 | 0.001 | 0 | 57.91 | 2117.3 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94314 | 0.99701 | 0.1243
38648 | пос.Леспромхоз, 78 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.017 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.096 | 1 | 0 | 0 | 53.697 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 77 | 0.702 | 1.033 | 1.07 | 0.68 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102.9 | 77 | 54.23 | 127.24 | 73.01 | 82.24 | 28.01 | 1.44 | 0.7024 | 0.0181 | 0.001 | 0 | 54.6 | 2086.7 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94317 | 0.99701 | 0.1178
38442 | пос.Леспромхоз, 77 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.031 | 2 | 0 | 0 | 53.973 | 0 |  |  |  |  | 102 | 76.4 | 0.578 | 1.033 | 1.06 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 102 | 76.4 | 54.507 | 127.37 | 72.87 | 82.37 | 27.87 | 1.12 | 0.5784 | 0.0148 | 0.001 | 0 | 56.85 | 2091.2 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.0068 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94317 | 0.99701 | 0.0956
38918 | Жилой дом | пос.Магистральный, 19 |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.124 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.28 | 2 | 17.3601 | 0.35 | 1.34 |  |  |  |  | 6.973 | 1 | 0 | 0 | 60.541 | 0 |  |  |  |  | 96.1 | 70.3 | 3.783 | 1.068 | 1.01 | 3.6838 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 103.3 | 70.3 | 61.88 | 131.07 | 69.19 | 86.07 | 24.19 | 1.61 | 3.7833 | 0.1248 | 0.009 | 0.001 | 68.17 | 1877.7 | 60 | [6 empty] | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94318 | 0.99701 | 0.7478
31631 | пос.Леспромхоз, 55 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.024 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.669 | 1 | 0 | 0 | 54.261 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 76.8 | 0.992 | 1.033 | 1.06 | 0.96 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 102.6 | 76.8 | 54.795 | 127.52 | 72.72 | 82.52 | 27.72 | 1.34 | 0.9916 | 0.0255 | 0.002 | 0 | 61.17 | 2095 | 60 | [6 empty] | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94318 | 0.99701 | 0.1656
31635 | пос.Леспромхоз, 50 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.185 | 2 | 0 | 0 | 54.235 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 75.2 | 0.496 | 1.033 | 1.05 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 100.5 | 75.2 | 54.768 | 127.51 | 72.74 | 82.51 | 27.74 | 0.54 | 0.4958 | 0.0126 | 0.001 | 0 | 75.31 | 2176 | 60 | [6 empty] | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94318 | 0.99702 | 0.0798
31473 | пос.Леспромхоз, 53 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.611 | 4 | 0 | 0 | 54.261 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 76.1 | 0.372 | 1.033 | 1.06 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.7 | 76.1 | 54.795 | 127.52 | 72.72 | 82.52 | 27.72 | 0.99 | 0.3718 | 0.0095 | 0.001 | 0 | 66.25 | 2126.1 | 60 | [6 empty] | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94318 | 0.99701 | 0.0611
31632 | пос.Леспромхоз, 51 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.01 | 2 | 0 | 0 | 54.235 | 0 |  |  |  |  | 100.9 | 75.4 | 0.578 | 1.033 | 1.05 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.2 | 100.9 | 75.4 | 54.769 | 127.51 | 72.74 | 82.51 | 27.74 | 0.67 | 0.5784 | 0.0147 | 0.001 | 0 | 73.13 | 2167.3 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94318 | 0.99702 | 0.0937
31444 | пос.Леспромхоз, 47 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.024 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 54.201 | 0 |  |  |  |  | 98.3 | 73.4 | 0.992 | 1.033 | 1.03 | 0.96 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 98.3 | 73.4 | 54.734 | 127.49 | 72.75 | 82.49 | 27.75 | -0.26 | 0.9916 | 0.0247 | 0.002 | 0 | 92.82 | 2226.6 | 60 | [6 empty] | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94318 | 0.99702 | 0.1533
31558 | пос.Леспромхоз, 54 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.011 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.01 | 3 | 0 | 0 | 54.27 | 0 |  |  |  |  | 102.1 | 76.4 | 0.454 | 1.033 | 1.06 | 0.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 102.1 | 76.4 | 54.804 | 127.52 | 72.72 | 82.52 | 27.72 | 1.13 | 0.4544 | 0.0117 | 0.001 | 0 | 63.86 | 2111.6 | 60 | [6 empty] | 0.011 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94318 | 0.99701 | 0.0752
31629 | пос.Леспромхоз, 56 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.358 | 5 | 0 | 0 | 54.314 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 76.6 | 0.331 | 1.033 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 102.3 | 76.6 | 54.847 | 127.55 | 72.7 | 82.55 | 27.7 | 1.24 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 60.91 | 2083 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94318 | 0.99701 | 0.0549
31376 | пос.Леспромхоз, 48 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.23 | 6 | 0 | 0 | 54.236 | 0 |  |  |  |  | 98.8 | 73.8 | 0.289 | 1.033 | 1.03 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.1 | 98.8 | 73.8 | 54.769 | 127.51 | 72.74 | 82.51 | 27.74 | -0.1 | 0.2892 | 0.0072 | 0.001 | 0 | 86.94 | 2209.5 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94318 | 0.99702 | 0.0451
38441 | пос.Леспромхоз, 72 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.192 | 2 | 0 | 0 | 54.015 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 77.1 | 0.496 | 1.033 | 1.07 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102.9 | 77.1 | 54.548 | 127.4 | 72.85 | 82.4 | 27.85 | 1.48 | 0.4957 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 53.03 | 2058.3 | 60 | [6 empty] | 0.012 | [6 empty] | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9432 | 0.99701 | 0.0833
38534 | пос.Леспромхоз, 73 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.947 | 2 | 0 | 0 | 53.822 | 0 |  |  |  |  | 103 | 77.2 | 0.62 | 1.033 | 1.07 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 103 | 77.2 | 54.355 | 127.3 | 72.94 | 82.3 | 27.94 | 1.5 | 0.6197 | 0.016 | 0.001 | 0 | 52 | 2059 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9432 | 0.99701 | 0.1042
31571 | пос.Леспромхоз, 32 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.465 | 3 | 0 | 0 | 53.976 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 76.3 | 0.413 | 1.033 | 1.06 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 101.9 | 76.3 | 54.509 | 127.38 | 72.87 | 82.38 | 27.87 | 1.08 | 0.4131 | 0.0106 | 0.001 | 0 | 61 | 2149 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.0682
31573 | пос.Леспромхоз, 44 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.863 | 2 | 0 | 0 | 54.273 | 0 |  |  |  |  | 103.3 | 77.4 | 0.62 | 1.033 | 1.07 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.4 | 103.3 | 77.4 | 54.807 | 127.53 | 72.72 | 82.53 | 27.72 | 1.6 | 0.6197 | 0.016 | 0.001 | 0 | 52.79 | 2048.6 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99701 | 0.1046
31628 | пос.Леспромхоз, 34 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.035 | 5 | 0 | 0 | 54.015 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 76.5 | 0.331 | 1.033 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 102.2 | 76.5 | 54.548 | 127.4 | 72.85 | 82.4 | 27.85 | 1.16 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 59.47 | 2131 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.0548
31562 | пос.Леспромхоз, 40 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.5 | 5 | 0 | 0 | 54.15 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 76.8 | 0.331 | 1.033 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 102.6 | 76.8 | 54.684 | 127.46 | 72.78 | 82.46 | 27.78 | 1.33 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 55.97 | 2084.5 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99701 | 0.0552
31560 | пос.Леспромхоз, 42 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.965 | 5 | 0 | 0 | 54.212 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 76.9 | 0.331 | 1.033 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.7 | 76.9 | 54.746 | 127.49 | 72.75 | 82.49 | 27.75 | 1.38 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 54.83 | 2067.3 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99701 | 0.0553
31437 | пос.Леспромхоз, 26 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.002 | 4 | 0 | 0 | 53.903 | 0 |  |  |  |  | 101.2 | 75.7 | 0.33 | 1.033 | 1.05 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 101.2 | 75.7 | 54.437 | 127.34 | 72.9 | 82.34 | 27.9 | 0.81 | 0.3305 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 66.37 | 2197.9 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.0539
31570 | пос.Леспромхоз, 36 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.881 | 5 | 0 | 0 | 54.056 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 76.6 | 0.331 | 1.033 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 102.3 | 76.6 | 54.589 | 127.42 | 72.83 | 82.42 | 27.83 | 1.22 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 58.2 | 2114.9 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.0106 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.0549
31435 | Зырянова, 10/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.357 | 1 | 0 | 0 | 53.773 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 73.5 | 0.826 | 1.033 | 1.03 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 98.5 | 73.5 | 54.306 | 127.27 | 72.97 | 82.27 | 27.97 | -0.21 | 0.8264 | 0.0206 | 0.002 | 0 | 84.21 | 2309.4 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99703 | 0.128
31380 | Зырянова, 4/1 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.041 | 2 | 0 | 0 | 53.848 | 0 |  |  |  |  | 100.4 | 75 | 0.578 | 1.033 | 1.05 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 100.4 | 75 | 54.381 | 127.31 | 72.93 | 82.31 | 27.93 | 0.47 | 0.5784 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 72.28 | 2244.7 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99703 | 0.0928
31374 | пос.Леспромхоз, 30 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19.746 | 5 | 0 | 0 | 53.948 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 76.1 | 0.331 | 1.033 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.7 | 76.1 | 54.482 | 127.36 | 72.88 | 82.36 | 27.88 | 0.99 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 62.66 | 2164.7 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.0543
31371 |  | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.041 | 2 | 0 | 0 | 53.845 | 0 |  |  |  |  | 100.4 | 75.1 | 0.578 | 1.033 | 1.05 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 100.4 | 75.1 | 54.378 | 127.31 | 72.93 | 82.31 | 27.93 | 0.51 | 0.5784 | 0.0147 | 0.001 | 0 | 73.29 | 2250.8 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99703 | 0.0929
31370 | пос.Леспромхоз, 28 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.195 | 2 | 0 | 0 | 53.919 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 76.1 | 0.496 | 1.033 | 1.06 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.7 | 76.1 | 54.452 | 127.35 | 72.9 | 82.35 | 27.9 | 0.98 | 0.4957 | 0.0127 | 0.001 | 0 | 63.87 | 2180.7 | 60 | [6 empty] | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.0815
31569 | пос.Леспромхоз, 38 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.673 | 4 | 0 | 0 | 54.1 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 76.8 | 0.372 | 1.033 | 1.06 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 102.6 | 76.8 | 54.634 | 127.44 | 72.8 | 82.44 | 27.8 | 1.34 | 0.3718 | 0.0096 | 0.001 | 0 | 56.66 | 2098.4 | 60 | [6 empty] | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99701 | 0.0621
31443 | Зырянова, 6/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.027 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.899 | 1 | 0 | 0 | 53.813 | 0 |  |  |  |  | 99.4 | 74.2 | 1.115 | 1.033 | 1.04 | 1.08 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 99.4 | 74.2 | 54.347 | 127.29 | 72.95 | 82.29 | 27.95 | 0.12 | 1.1152 | 0.028 | 0.002 | 0 | 82.21 | 2292.3 | 60 | [6 empty] | 0.027 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99703 | 0.1758
39377 | пос.Леспромхоз, 71 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.021 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.455 | 1 | 0 | 0 | 52.803 | 0 |  |  |  |  | 100.2 | 74.9 | 0.867 | 1.033 | 1.05 | 0.84 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.8 | 100.2 | 74.9 | 53.336 | 126.79 | 73.45 | 81.79 | 28.45 | 0.43 | 0.8674 | 0.0219 | 0.002 | 0 | 68.84 | 2192.9 | 60 | [6 empty] | 0.021 | [6 empty] | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.1389
39376 | пос.Леспромхоз, 81 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.011 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 53.42 | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 73.5 | 0.454 | 1.033 | 1.03 | 0.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 98.5 | 73.5 | 53.953 | 127.1 | 73.14 | 82.1 | 28.14 | -0.19 | 0.4544 | 0.0113 | 0.001 | 0 | 76.02 | 2165.9 | 60 | [6 empty] | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.0705
38547 | пос.Леспромхоз | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.368 | 1 | 0 | 0 | 53.086 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 76.3 | 0.826 | 1.033 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 101.9 | 76.3 | 53.62 | 126.93 | 73.31 | 81.93 | 28.31 | 1.05 | 0.8265 | 0.0212 | 0.002 | 0 | 58.46 | 2143 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.1362
39373 | пос.Леспромхоз, 76 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.362 | 1 | 0 | 0 | 53.408 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 76.6 | 0.826 | 1.033 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 102.3 | 76.6 | 53.941 | 127.09 | 73.15 | 82.09 | 28.15 | 1.22 | 0.826 | 0.0212 | 0.002 | 0 | 58.06 | 2130.8 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.1372
38541 | пос.Леспромхоз | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.011 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.399 | 3 | 0 | 0 | 53.421 | 0 |  |  |  |  | 99.3 | 74.2 | 0.454 | 1.033 | 1.04 | 0.44 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 99.3 | 74.2 | 53.954 | 127.1 | 73.14 | 82.1 | 28.14 | 0.08 | 0.4544 | 0.0114 | 0.001 | 0 | 72.2 | 2160.1 | 60 | [6 empty] | 0.011 | 0.0208 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.0715
38560 | пос.Леспромхоз, 67 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.033 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.312 | 1 | 0 | 0 | 53.739 | 0 |  |  |  |  | 103.3 | 77.4 | 1.363 | 1.033 | 1.07 | 1.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.4 | 103.3 | 77.4 | 54.272 | 127.26 | 72.98 | 82.26 | 27.98 | 1.63 | 1.363 | 0.0353 | 0.002 | 0 | 51.12 | 2055.8 | 60 | [6 empty] | 0.033 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99701 | 0.2305
38561 | пос.Леспромхоз, 74 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.008 | 1 | 0 | 0 | 53.39 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 76.8 | 0.661 | 1.033 | 1.06 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 102.5 | 76.8 | 53.924 | 127.08 | 73.16 | 82.08 | 28.16 | 1.31 | 0.6611 | 0.017 | 0.001 | 0 | 54.73 | 2109.8 | 60 | [6 empty] | 0.016 | [6 empty] | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99701 | 0.1102
38642 | пос.Леспромхоз, 68 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.015 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.035 | 2 | 0 | 0 | 53.385 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 76.8 | 0.62 | 1.033 | 1.06 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 102.5 | 76.8 | 53.919 | 127.08 | 73.16 | 82.08 | 28.16 | 1.29 | 0.6197 | 0.0159 | 0.001 | 0 | 55.04 | 2113.2 | 60 | [6 empty] | 0.015 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99701 | 0.1033
38662 | пос.Леспромхоз, 70 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.017 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 53.414 | 0 |  |  |  |  | 102 | 76.4 | 0.702 | 1.033 | 1.06 | 0.68 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 102 | 76.4 | 53.947 | 127.09 | 73.15 | 82.09 | 28.15 | 1.12 | 0.7023 | 0.018 | 0.001 | 0 | 59.18 | 2134.6 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.1161
38652 | пос.Леспромхоз, 75 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.023 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.606 | 1 | 0 | 0 | 53.371 | 0 |  |  |  |  | 102.8 | 77 | 0.95 | 1.033 | 1.07 | 0.92 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102.8 | 77 | 53.904 | 127.07 | 73.17 | 82.07 | 28.17 | 1.43 | 0.95 | 0.0245 | 0.002 | 0 | 54.03 | 2107.7 | 60 | [6 empty] | 0.023 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99701 | 0.1593
38654 | пос.Леспромхоз | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.017 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 53.382 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 76.9 | 0.702 | 1.033 | 1.06 | 0.68 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.6 | 76.9 | 53.915 | 127.08 | 73.16 | 82.08 | 28.16 | 1.35 | 0.7021 | 0.0181 | 0.001 | 0 | 54.69 | 2112 | 60 | [6 empty] | 0.017 | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99701 | 0.1173
39356 | пос.Леспромхоз, 65 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.099 | 2 | 0 | 0 | 53.154 | 0 |  |  |  |  | 99.9 | 74.6 | 0.578 | 1.033 | 1.04 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.7 | 99.9 | 74.6 | 53.688 | 126.96 | 73.28 | 81.96 | 28.28 | 0.29 | 0.5784 | 0.0146 | 0.001 | 0 | 70.27 | 2194.3 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.0075 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.092
38646 | пос.Леспромхоз, 62 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.018 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.195 | 1 | 0 | 0 | 53.095 | 0 |  |  |  |  | 101.8 | 76.2 | 0.744 | 1.033 | 1.06 | 0.72 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.8 | 76.2 | 53.629 | 126.93 | 73.31 | 81.93 | 28.31 | 1.02 | 0.7438 | 0.019 | 0.001 | 0 | 58.55 | 2144.3 | 60 | [6 empty] | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.1224
38668 | пос.Леспромхоз, 80 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.013 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.569 | 2 | 0 | 0 | 53.381 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 76.1 | 0.537 | 1.033 | 1.06 | 0.52 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.7 | 76.1 | 53.914 | 127.08 | 73.16 | 82.08 | 28.16 | 0.97 | 0.537 | 0.0137 | 0.001 | 0 | 59.05 | 2133.7 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.0882
38643 | пос.Леспромхоз, 79 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.363 | 1 | 0 | 0 | 53.358 | 0 |  |  |  |  | 101.8 | 76.2 | 0.826 | 1.033 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.8 | 76.2 | 53.891 | 127.07 | 73.18 | 82.07 | 28.18 | 1.02 | 0.8261 | 0.0212 | 0.002 | 0 | 58.78 | 2135.9 | 60 | [6 empty] | 0.02 | 0.105 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94322 | 0.99702 | 0.136
31640 | пос.Леспромхоз, 14 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.038 | 2 | 0 | 0 | 53.884 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 77.1 | 0.578 | 1.033 | 1.07 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102.9 | 77.1 | 54.417 | 127.33 | 72.91 | 82.33 | 27.91 | 1.48 | 0.5784 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 54.96 | 2099.1 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.0971
31580 | пос.Леспромхоз, 31 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.043 | 2 | 0 | 0 | 53.824 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 76.6 | 0.578 | 1.033 | 1.06 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 102.3 | 76.6 | 54.357 | 127.3 | 72.94 | 82.3 | 27.94 | 1.24 | 0.5784 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 58.31 | 2132.1 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.0961
31428 | пос.Леспромхоз, 2 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.008 | 4 | 0 | 0 | 53.805 | 0 |  |  |  |  | 99.5 | 74.3 | 0.331 | 1.033 | 1.04 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 99.5 | 74.3 | 54.338 | 127.29 | 72.95 | 82.29 | 27.95 | 0.15 | 0.3305 | 0.0083 | 0.001 | 0 | 78.32 | 2199.3 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99703 | 0.0522
31427 | пос.Леспромхоз, 8 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.401 | 8 | 0 | 0 | 53.82 | 0 |  |  |  |  | 102 | 76.3 | 0.248 | 1.033 | 1.06 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 102 | 76.3 | 54.354 | 127.3 | 72.94 | 82.3 | 27.94 | 1.09 | 0.2479 | 0.0064 | 0 | 0 | 61.32 | 2147.5 | 60 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.0409
31574 | пос.Леспромхоз, 37 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.468 | 3 | 0 | 0 | 53.946 | 0 |  |  |  |  | 102.8 | 77 | 0.413 | 1.033 | 1.07 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102.8 | 77 | 54.479 | 127.36 | 72.88 | 82.36 | 27.88 | 1.44 | 0.4131 | 0.0107 | 0.001 | 0 | 54.18 | 2083 | 60 | [6 empty] | 0.01 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99701 | 0.0693
31625 | пос.Леспромхоз, 41 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.706 | 5 | 0 | 0 | 54.131 | 0 |  |  |  |  | 103 | 77.2 | 0.331 | 1.033 | 1.07 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 103 | 77.2 | 54.664 | 127.45 | 72.79 | 82.45 | 27.79 | 1.5 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 52.51 | 2049.4 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99701 | 0.0556
31572 | пос.Леспромхоз, 12 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.198 | 2 | 0 | 0 | 53.849 | 0 |  |  |  |  | 102.8 | 77 | 0.496 | 1.033 | 1.07 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.8 | 77 | 54.382 | 127.31 | 72.93 | 82.31 | 27.93 | 1.4 | 0.4958 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 56.43 | 2115.5 | 60 | [6 empty] | 0.012 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.083
31626 | пос.Леспромхоз, 18 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.027 | 2 | 0 | 0 | 54.016 | 0 |  |  |  |  | 103.1 | 77.3 | 0.578 | 1.033 | 1.07 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 103.1 | 77.3 | 54.549 | 127.4 | 72.85 | 82.4 | 27.85 | 1.55 | 0.5784 | 0.015 | 0.001 | 0 | 52.89 | 2067 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99701 | 0.0974
31633 | пос.Леспромхоз, 39 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.192 | 2 | 0 | 0 | 54.018 | 0 |  |  |  |  | 103 | 77.2 | 0.496 | 1.033 | 1.07 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 103 | 77.2 | 54.552 | 127.4 | 72.85 | 82.4 | 27.85 | 1.52 | 0.4958 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 53.07 | 2067.3 | 60 | [6 empty] | 0.012 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99701 | 0.0834
31627 | пос.Леспромхоз, 33 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.041 | 2 | 0 | 0 | 53.845 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 76.9 | 0.578 | 1.033 | 1.06 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.7 | 76.9 | 54.379 | 127.31 | 72.93 | 82.31 | 27.93 | 1.36 | 0.5784 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 56.46 | 2116.3 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.0967
31567 | пос.Леспромхоз, 20 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.012 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.188 | 2 | 0 | 0 | 54.126 | 0 |  |  |  |  | 103.2 | 77.3 | 0.496 | 1.033 | 1.07 | 0.48 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 103.2 | 77.3 | 54.66 | 127.45 | 72.79 | 82.45 | 27.79 | 1.56 | 0.4957 | 0.0128 | 0.001 | 0 | 52.16 | 2049.8 | 60 | [6 empty] | 0.012 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99701 | 0.0836
31634 | пос.Леспромхоз, 16 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.013 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.544 | 2 | 0 | 0 | 53.886 | 0 |  |  |  |  | 103 | 77.2 | 0.537 | 1.033 | 1.07 | 0.52 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 103 | 77.2 | 54.419 | 127.33 | 72.91 | 82.33 | 27.91 | 1.51 | 0.537 | 0.0139 | 0.001 | 0 | 53.54 | 2082.9 | 60 | [6 empty] | 0.013 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99701 | 0.0903
31472 | пос.Леспромхоз, 10 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.007 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.411 | 6 | 0 | 0 | 53.833 | 0 |  |  |  |  | 102.4 | 76.7 | 0.289 | 1.033 | 1.06 | 0.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 102.4 | 76.7 | 54.366 | 127.3 | 72.94 | 82.3 | 27.94 | 1.24 | 0.2892 | 0.0074 | 0.001 | 0 | 58.66 | 2130.5 | 60 | [6 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.0481
31643 | пос.Леспромхоз, 35 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.038 | 2 | 0 | 0 | 53.883 | 0 |  |  |  |  | 102.8 | 77 | 0.578 | 1.033 | 1.07 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.8 | 77 | 54.416 | 127.33 | 72.91 | 82.33 | 27.91 | 1.42 | 0.5784 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 55.05 | 2099.6 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.025 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.0969
31451 | пос.Леспромхоз, 4 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.801 | 4 | 0 | 0 | 53.805 | 0 |  |  |  |  | 100.7 | 75.3 | 0.372 | 1.033 | 1.05 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 100.7 | 75.3 | 54.338 | 127.29 | 72.95 | 82.29 | 27.95 | 0.6 | 0.3718 | 0.0094 | 0.001 | 0 | 69.48 | 2184 | 60 | [6 empty] | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.06
31450 | пос.Леспромхоз, 27 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.799 | 4 | 0 | 0 | 53.809 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 75.9 | 0.372 | 1.033 | 1.06 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.5 | 101.5 | 75.9 | 54.342 | 127.29 | 72.95 | 82.29 | 27.95 | 0.9 | 0.3718 | 0.0095 | 0.001 | 0 | 64.39 | 2166.2 | 60 | [6 empty] | 0.009 | 0.011 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.0609
38649 | пос.Леспромхоз, 45 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.441 | 3 | 0 | 0 | 54.314 | 0 |  |  |  |  | 103.2 | 77.4 | 0.413 | 1.033 | 1.07 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.4 | 103.2 | 77.4 | 54.848 | 127.55 | 72.7 | 82.55 | 27.7 | 1.6 | 0.4131 | 0.0107 | 0.001 | 0 | 51.08 | 2022.5 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99701 | 0.0697
31442 | пос.Леспромхоз, 6 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.478 | 3 | 0 | 0 | 53.807 | 0 |  |  |  |  | 101.3 | 75.8 | 0.413 | 1.033 | 1.05 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 101.3 | 75.8 | 54.34 | 127.29 | 72.95 | 82.29 | 27.95 | 0.84 | 0.4131 | 0.0105 | 0.001 | 0 | 64.75 | 2168.2 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.0675
31372 | пос.Леспромхоз, 29 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.007 | 4 | 0 | 0 | 53.818 | 0 |  |  |  |  | 101.7 | 76.2 | 0.331 | 1.033 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.7 | 76.2 | 54.352 | 127.3 | 72.95 | 82.3 | 27.95 | 1 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 61.45 | 2149.1 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.0544
31373 | пос.Леспромхоз, 23 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.01 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.478 | 3 | 0 | 0 | 53.803 | 0 |  |  |  |  | 99.7 | 74.5 | 0.413 | 1.033 | 1.04 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.6 | 99.7 | 74.5 | 54.337 | 127.29 | 72.95 | 82.29 | 27.95 | 0.22 | 0.4131 | 0.0104 | 0.001 | 0 | 77.87 | 2198.6 | 60 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99703 | 0.0655
31375 | пос.Леспромхоз, 25 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.008 | 4 | 0 | 0 | 53.806 | 0 |  |  |  |  | 100.7 | 75.3 | 0.331 | 1.033 | 1.05 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.1 | 100.7 | 75.3 | 54.339 | 127.29 | 72.95 | 82.29 | 27.95 | 0.6 | 0.3305 | 0.0084 | 0.001 | 0 | 69.48 | 2183.4 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94324 | 0.99702 | 0.0533
38658 | пос.Леспромхоз, 66 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.024 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.669 | 1 | 0 | 0 | 54.224 | 0 |  |  |  |  | 103.5 | 77.6 | 0.991 | 1.033 | 1.07 | 0.96 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.5 | 103.5 | 77.6 | 54.757 | 127.5 | 72.74 | 82.5 | 27.74 | 1.7 | 0.9913 | 0.0257 | 0.002 | 0 | 49.65 | 2018.4 | 60 | [6 empty] | 0.024 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94325 | 0.99701 | 0.1681
38556 | пос.Леспромхоз, 61 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.016 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.171 | 2 | 0 | 0 | 54.349 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 77.1 | 0.661 | 1.033 | 1.07 | 0.64 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102.9 | 77.1 | 54.883 | 127.56 | 72.68 | 82.56 | 27.68 | 1.46 | 0.661 | 0.0171 | 0.001 | 0 | 51.56 | 2010 | 60 | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | П-13 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94326 | 0.99701 | 0.1109
38665 | пос.Леспромхоз, 23 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 53.142 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 77.1 | 0.578 | 1.033 | 1.07 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102.9 | 77.1 | 53.676 | 126.96 | 73.28 | 81.96 | 28.28 | 1.46 | 0.5784 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 50.45 | 2026 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99701 | 0.0971
38666 | пос.Леспромхоз, 15 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.045 | 4 | 0 | 0 | 53.158 | 0 |  |  |  |  | 103.2 | 77.3 | 0.33 | 1.033 | 1.07 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 103.2 | 77.3 | 53.691 | 126.97 | 73.27 | 81.97 | 28.27 | 1.59 | 0.3305 | 0.0086 | 0.001 | 0 | 49.76 | 2018.6 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99701 | 0.0558
38641 | пос.Леспромхоз, 21 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.656 | 5 | 0 | 0 | 54.259 | 0 |  |  |  |  | 103.2 | 77.3 | 0.33 | 1.033 | 1.07 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 103.2 | 77.3 | 54.792 | 127.52 | 72.73 | 82.52 | 27.73 | 1.57 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 48.96 | 1972.9 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99701 | 0.0557
38543 | пос.Леспромхоз, 17 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.963 | 4 | 0 | 0 | 53.48 | 0 |  |  |  |  | 103.2 | 77.3 | 0.372 | 1.033 | 1.07 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 103.2 | 77.3 | 54.013 | 127.13 | 73.11 | 82.13 | 28.11 | 1.57 | 0.3718 | 0.0096 | 0.001 | 0 | 49.54 | 2004.3 | 60 | [6 empty] | 0.009 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99701 | 0.0627
38542 | пос.Леспромхоз, 24 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.013 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.565 | 2 | 0 | 0 | 53.468 | 0 |  |  |  |  | 102.8 | 77 | 0.537 | 1.033 | 1.07 | 0.52 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102.8 | 77 | 54.001 | 127.12 | 73.12 | 82.12 | 28.12 | 1.44 | 0.5371 | 0.0139 | 0.001 | 0 | 50.28 | 2011 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99701 | 0.0901
38539 | пос.Леспромхоз, 19 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.005 | 4 | 0 | 0 | 53.857 | 0 |  |  |  |  | 103.2 | 77.3 | 0.331 | 1.033 | 1.07 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 103.2 | 77.3 | 54.39 | 127.32 | 72.93 | 82.32 | 27.93 | 1.57 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 49.25 | 1987.8 | 60 | [6 empty] | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99701 | 0.0557
38535 | пос.Леспромхоз, 26 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.01 | 2 | 0 | 0 | 54.239 | 0 |  |  |  |  | 102.8 | 77 | 0.578 | 1.033 | 1.07 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.8 | 77 | 54.772 | 127.51 | 72.74 | 82.51 | 27.74 | 1.42 | 0.5784 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 49.82 | 1982.6 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99701 | 0.0969
38444 | пос.Леспромхоз, 25 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.041 | 2 | 0 | 0 | 53.841 | 0 |  |  |  |  | 103 | 77.2 | 0.578 | 1.033 | 1.07 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 103 | 77.2 | 54.374 | 127.31 | 72.93 | 82.31 | 27.93 | 1.5 | 0.5784 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 49.59 | 1994.1 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99701 | 0.0973
31630 | пос.Леспромхоз, 13 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.013 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.594 | 2 | 0 | 0 | 52.904 | 0 |  |  |  |  | 103.4 | 77.5 | 0.537 | 1.033 | 1.07 | 0.52 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.4 | 103.4 | 77.5 | 53.437 | 126.84 | 73.4 | 81.84 | 28.4 | 1.65 | 0.5371 | 0.0139 | 0.001 | 0 | 49.7 | 2031.6 | 60 | [6 empty] | 0.013 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99701 | 0.0909
31449 | Зырянова 4/1а | Зырянова 4/1а |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.441 | 2 | 0 | 0 | 49.897 | 0 |  |  |  |  | 102.3 | 76.6 | 0.578 | 1.033 | 1.06 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.9 | 102.3 | 76.6 | 50.431 | 125.33 | 74.9 | 80.33 | 29.9 | 1.21 | 0.5784 | 0.0149 | 0.001 | 0 | 55.15 | 2175.1 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99703 | 0.096
31436 | пос.Леспромхоз, 7 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.004 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.427 | 16 | 0 | 0 | 52.549 | 0 |  |  |  |  | 101.1 | 75.6 | 0.165 | 1.033 | 1.05 | 0.16 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 101.1 | 75.6 | 53.082 | 126.66 | 73.58 | 81.66 | 28.58 | 0.74 | 0.1652 | 0.0042 | 0 | 0 | 55.54 | 2066.1 | 60 | [6 empty] | 0.004 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99702 | 0.0268
31433 | Зырянова, 23а | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.0097 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.647 | 3 | 0 | 0 | 48.73 | 0 |  |  |  |  | 98.4 | 73.5 | 0.401 | 1.033 | 1.03 | 0.388 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 98.4 | 73.5 | 49.263 | 124.75 | 75.48 | 79.75 | 30.48 | -0.24 | 0.4007 | 0.01 | 0.001 | 0 | 69.92 | 2291.9 | 60 | [6 empty] | 0.014 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99704 | 0.062
31429 | Зырянова 8/1 | Зырянова 8/1 |  |  | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.44 | 1 | 0 | 0 | 48.734 | 0 |  |  |  |  | 101.8 | 76.2 | 0.826 | 1.033 | 1.06 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 101.8 | 76.2 | 49.267 | 124.75 | 75.48 | 79.75 | 30.48 | 1.01 | 0.8261 | 0.0211 | 0.002 | 0 | 58.6 | 2246.3 | 60 | [6 empty] | 0.02 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99703 | 0.136
31424 | Зырянова, 21 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.389 | 4 | 0 | 0 | 48.737 | 0 |  |  |  |  | 98.3 | 73.4 | 0.331 | 1.033 | 1.03 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.9 | 98.3 | 73.4 | 49.27 | 124.75 | 75.48 | 79.75 | 30.48 | -0.27 | 0.3305 | 0.0082 | 0.001 | 0 | 68.71 | 2284.9 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99704 | 0.0511
31351 | Лопарева | Магазин |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.014 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.268 | 2 | 0 | 0 | 51.383 | 0 |  |  |  |  | 101.9 | 76.2 | 0.578 | 1.033 | 1.06 | 0.56 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.7 | 101.9 | 76.2 | 51.916 | 126.08 | 74.16 | 81.08 | 29.16 | 1.05 | 0.5784 | 0.0148 | 0.001 | 0 | 55.61 | 2148.6 | 60 | [6 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99703 | 0.0953
31350 | пос.Леспромхоз, 1 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.184 | 7 | 0 | 0 | 51.49 | 0 |  |  |  |  | 102.5 | 76.8 | 0.248 | 1.033 | 1.06 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24 | 102.5 | 76.8 | 52.024 | 126.13 | 74.11 | 81.13 | 29.11 | 1.3 | 0.2479 | 0.0064 | 0 | 0 | 54 | 2129.9 | 60 | [6 empty] | 0.006 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99703 | 0.0413
31349 | пос.Леспромхоз, 3 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.027 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.94 | 1 | 0 | 0 | 51.619 | 0 |  |  |  |  | 103.1 | 77.3 | 1.115 | 1.033 | 1.07 | 1.08 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.3 | 103.1 | 77.3 | 52.153 | 126.2 | 74.04 | 81.2 | 29.04 | 1.55 | 1.1153 | 0.0288 | 0.002 | 0 | 52.16 | 2115.6 | 60 | [6 empty] | 0.027 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99702 | 0.188
31348 | пос.Леспромхоз, 5 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.008 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.128 | 4 | 0 | 0 | 51.869 | 0 |  |  |  |  | 102.7 | 76.9 | 0.331 | 1.033 | 1.06 | 0.32 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.7 | 76.9 | 52.402 | 126.32 | 73.92 | 81.32 | 28.92 | 1.38 | 0.3305 | 0.0085 | 0.001 | 0 | 52.79 | 2101 | 60 | [6 empty] | 0.008 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99702 | 0.0553
31347 | пос.Леспромхоз, 9 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.009 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.21 | 4 | 0 | 0 | 52.131 | 0 |  |  |  |  | 102.6 | 76.9 | 0.372 | 1.033 | 1.06 | 0.36 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.1 | 102.6 | 76.9 | 52.665 | 126.45 | 73.79 | 81.45 | 28.79 | 1.35 | 0.3718 | 0.0096 | 0.001 | 0 | 52.47 | 2083.8 | 60 | [6 empty] | 0.009 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99702 | 0.0621
31346 | пос.Леспромхоз, 11 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.003 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.36 | 28 | 0 | 0 | 52.407 | 0 |  |  |  |  | 101.2 | 75.7 | 0.124 | 1.033 | 1.05 | 0.12 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 101.2 | 75.7 | 52.94 | 126.59 | 73.65 | 81.59 | 28.65 | 0.81 | 0.1239 | 0.0032 | 0 | 0 | 55.26 | 2065 | 60 | [6 empty] | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99702 | 0.0202
31344 | Лопарева, 7/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.0167 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.142 | 1 | 0 | 0 | 48.855 | 0 |  |  |  |  | 102.2 | 76.5 | 0.69 | 1.033 | 1.06 | 0.668 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 102.2 | 76.5 | 49.389 | 124.81 | 75.42 | 79.81 | 30.42 | 1.18 | 0.69 | 0.0177 | 0.001 | 0 | 56.03 | 2213 | 60 | [6 empty] | 0.013 | [6 empty] | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99703 | 0.1144
31254 | Лопарева, 9/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.0227 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.665 | 1 | 0 | 0 | 48.753 | 0 |  |  |  |  | 102.1 | 76.5 | 0.938 | 1.033 | 1.06 | 0.908 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.8 | 102.1 | 76.5 | 49.287 | 124.76 | 75.47 | 79.76 | 30.47 | 1.15 | 0.9379 | 0.0241 | 0.002 | 0 | 57.18 | 2234 | 60 | [6 empty] | 0.024 | 0.0292 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99703 | 0.1553
31362 | Лопарева, 5/1 | Кондитерская |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.132 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.851 | 1 | 0 | 0 | 48.449 | 0 |  |  |  |  | 102.9 | 77 | 5.453 | 1.033 | 1.07 | 5.28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.2 | 102.9 | 77 | 48.982 | 124.61 | 75.62 | 79.61 | 30.62 | 1.44 | 5.4529 | 0.1407 | 0.01 | 0.001 | 54.39 | 2200 | 60 | [6 empty] | 0.118 | 0.029 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99703 | 0.9145
31377 | Лопарева, 11/1 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.013 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.85 | 2 | 0 | 0 | 48.734 | 0 |  |  |  |  | 100.6 | 75.3 | 0.537 | 1.033 | 1.05 | 0.52 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 100.6 | 75.3 | 49.267 | 124.75 | 75.48 | 79.75 | 30.48 | 0.58 | 0.537 | 0.0136 | 0.001 | 0 | 64.03 | 2271.9 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | П-11.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99704 | 0.0866
38413 | Лопарева, 7а | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.004 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.442 | 16 | 0 | 0 | 52.514 | 0 |  |  |  |  | 96.9 | 72.3 | 0.165 | 1.033 | 1.02 | 0.16 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.2 | 96.9 | 72.3 | 53.048 | 126.64 | 73.6 | 81.64 | 28.6 | -0.74 | 0.1652 | 0.0041 | 0 | 0 | 59.12 | 2088.5 | 60 | [6 empty] | 0.004 | [6 empty] | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99702 | 0.0249
38650 | пос.Леспромхоз, 22 | Здание |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.031 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.163 | 1 | 0 | 0 | 54.592 | 0 |  |  |  |  | 103.6 | 77.7 | 1.28 | 1.033 | 1.07 | 1.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 24.6 | 103.6 | 77.7 | 55.125 | 127.68 | 72.56 | 82.68 | 27.56 | 1.76 | 1.2805 | 0.0332 | 0.002 | 0 | 47.59 | 1962 | 60 | [6 empty] | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  |  |  | П-12.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94331 | 0.99701 | 0.2177
39061 | пос.Магистральный, 47 | Спорткомплекс "Магистраль" |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.09 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.16 | 2 | 16.2928 | 0.22 | 1.11 |  |  |  |  | 6.211 | 1 | 0 | 0 | 61.626 | 0 |  |  |  |  | 96.1 | 70.4 | 3.028 | 1.178 | 1.01 | 2.9454 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 100.3 | 70.4 | 62.731 | 131.5 | 68.77 | 86.5 | 23.77 | 0.45 | 3.0283 | 0.0906 | 0.007 | 0 | 118.1 | 2001.9 | 60 | [6 empty] | 0.09 | 0.089 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94361 | 0.99701 | 0.5435
38959 | пос.Магистральный, 18 | Жилой дом. Магазин. |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.136 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.22 | 3 | 19.221 | 0.27 | 1.2 |  |  |  |  | 7.483 | 1 | 0 | 0 | 61.445 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 70.3 | 4.389 | 1.13 | 1.01 | 4.2715 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 101.5 | 70.3 | 62.644 | 131.45 | 68.81 | 86.45 | 23.81 | 0.9 | 4.3893 | 0.1368 | 0.01 | 0.001 | 94.61 | 1974.3 | 60 | [6 empty] | 0.146 | 0.136 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.94378 | 0.99701 | 0.8192
38908 | пос.Магистральный, 15 | Жилой дом |  | ИТП | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.063 |  | 0.104 | 0.104 |  |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.26 | 1 | 12.6354 | 0.32 | 1.29 |  |  |  |  | 5.006 | 1 | 0 | 0 | 61.434 | 0 |  |  |  |  | 95.3 | 69.7 | 1.964 | 1.091 | 1 | 1.9111 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.6069 | 69.7 | 0 | 69.7 | [11 empty] | 0 |  |  | 20 | 101.8 | 69.7 | 62.72 | 131.48 | 68.76 | 86.48 | 23.76 | 1.02 | 1.9642 | 0.167 | 0.006 | 0 | 66.3 | 1852.2 | 60 | [6 empty] | 0.167 | 0.063 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. |  | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9447 | 0.99701 | 0.3742
38910 | пос.Магистральный, 17 А | Баня, пекарня |  | Бойлер | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.039 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.22 | 1 | 10.1422 |  | 1.23 |  |  |  |  | 3.976 | 1 | 0 | 0 | 61.48 | 0 |  |  |  |  | 96.5 | 70.4 | 1.24 | 1.112 | 1.01 | 1.207 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 102.1 | 70.4 | 62.713 | 131.49 | 68.78 | 86.49 | 23.78 | 1.16 | 1.2395 | 0.0393 | 0.003 | 0 | 62.99 | 1822.5 | 60 | [6 empty] | 0.031 | 0.017 | 0 | 0 |  | Ликвидация персп. | 2021г. | 9П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9447 | 0.99701 | 0.2365
41353 | Лопарева, 10 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.183 | 6 | 0 | 0 | 42.546 | 0 |  |  |  |  | 96 | 72.6 | 0.26 | 1.082 | 1.02 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 96 | 72.6 | 43.131 | 115.68 | 72.55 | 70.68 | 27.55 | -1.04 | 0.2596 | 0.0061 | 0 | 0 | 97.69 | 3055.8 | 60 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | В-14.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 6 | 0.96933 | 0.99705 | 0.0194
41355 | Лопарева, 10 | Жилой дом |  | Бойлер | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.006 | [6 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.183 | 6 | 0 | 0 | 42.546 | 0 |  |  |  |  | 96 | 72.6 | 0.26 | 1.082 | 1.02 | 0.24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21 | 96 | 72.6 | 43.131 | 115.68 | 72.55 | 70.68 | 27.55 | -1.04 | 0.2596 | 0.0061 | 0 | 0 | 97.69 | 3055.8 | 60 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | В-14.1 | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 6 | 0.96933 | 0.99705 | 0.016
39586 | Заводская, 7 | Общежитие |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.161 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.26 | 3 | 20.1922 | 0.32 | 1.28 |  |  |  |  | 8.211 | 1 | 0 | 0 | 55.042 | 0 |  |  |  |  | 95 | 69.6 | 5.002 | 1.087 | 1 | 4.8824 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 19.9 | 101.7 | 69.6 | 56.32 | 123.26 | 66.94 | 78.26 | 21.94 | 0.98 | 5.0019 | 0.1607 | 0.012 | 0.001 | 96.51 | 1031.5 | 60 | [6 empty] | 0.161 | 0.161 | 0.048 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97763 | 0.99701 | 0.9101
39597 | Гагарина, 12 | Здание |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.065 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.26 | 1 | 12.8035 | 0.32 | 1.28 |  |  |  |  | 5.202 | 1 | 0 | 0 | 55.287 | 0 |  |  |  |  | 95.3 | 69.6 | 2.012 | 1.083 | 1 | 1.9671 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 101.9 | 69.6 | 56.567 | 123.39 | 66.82 | 78.39 | 21.82 | 1.08 | 2.0121 | 0.065 | 0.005 | 0 | 90.65 | 963 | 60 | [6 empty] | 0.065 | 0.063 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9777 | 0.99701 | 0.3717
39596 | Гагарина, 10 | Здание |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.063 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.27 | 1 | 12.53 | 0.33 | 1.29 |  |  |  |  | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 55.407 | 0 |  |  |  |  | 95.4 | 69.7 | 1.936 | 1.076 | 1 | 1.8952 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20 | 102.3 | 69.7 | 56.698 | 123.45 | 66.76 | 78.45 | 21.76 | 1.2 | 1.9361 | 0.063 | 0.005 | 0 | 86.96 | 916.5 | 60 | [6 empty] | 0.063 | [6 empty] | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.97775 | 0.99701 | 0.3618
39502 | Молодежная, 12а | Детский сад №69 |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.241 | 0 | 0.119 | 0.119 |  |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.27 | 4 | 24.4544 | 0.33 | 1.38 |  |  |  |  | 10.375 | 1 | 0 | 0 | 50.102 | 0 |  |  |  |  | 96 | 71 | 7.619 | 1.107 | 1.01 | 7.2343 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.8044 | 71 | 0 | 71 | [11 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 102.9 | 71 | 51.48 | 120.1 | 68.62 | 75.1 | 23.62 | 1.44 | 7.6191 | 0.3621 | 0.02 | 0.001 | 36.47 | 824.2 | 60 | [6 empty] | 0.36 | 0.246 | 0.119 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98368 | 0.99703 | 1.4602
39506 | Молодежная, 12а/1 | Здание |  | Магистральное | 4 Прямая СО | 6 |  | 45 | 0.02 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.312 | 1 | 0 | 0 | 55.582 | 0 |  |  |  |  | 101.5 | 75.7 | 0.818 | 1.022 | 1.05 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.4 | 101.5 | 75.7 | 56.104 | 123.04 | 66.94 | 78.04 | 21.94 | 0.9 | 0.8178 | 0.0211 | 0.002 | 0 | 39.77 | 832.2 | 60 | [6 empty] | 0.02 | [6 empty] | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98368 | 0.99703 | 0.1347
39629 | Заводская 9/ | Заводская 9/ |  |  | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.466 |  | 0.296 | 0.74 |  |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.3 | 6 | 33.3564 | 0.36 | 1.39 |  |  |  |  | 13.965 | 1 | 0 | 0 | 53.45 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 70.7 | 14.258 | 1.071 | 1.01 | 13.7216 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4.5083 | 70.7 | 0 | 70.7 | [11 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 103.6 | 70.7 | 54.845 | 122.11 | 67.26 | 77.11 | 22.26 | 1.73 | 14.2579 | 0.7652 | 0.039 | 0.003 | 31.84 | 791.6 | 60 | [6 empty] | 1.206 | 0.466 | 0.2 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98368 | 0.99703 | 2.8108
39509 | Гагарина, 5 | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.088 | 0.088 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.32 | 2 | 14.3252 | 0.37 | 1.37 |  |  |  |  | 5.941 | 1 | 0 | 0 | 54.58 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 70.2 | 2.608 | 1.037 | 1.01 | 2.5608 | 1.372 |  |  | 5.8765 | 1 | 54.92 | 17.8 | 69.91 | 2.5591 | 1.0178 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.3 | 104.2 | 70.1 | 55.952 | 123.08 | 67.13 | 78.08 | 22.13 | 1.98 | 5.1666 | 0.1761 | 0.007 | 0 | 27.14 | 623.8 | 60 | [6 empty] | 0.176 | 0.088 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98375 | 0.99701 | 1.0521
39508 | Гагарина, 3 | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.084 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.27 | 2 | 14.5142 | 0.33 | 1.28 |  |  |  |  | 5.888 | 1 | 0 | 0 | 55.543 | 0 |  |  |  |  | 96 | 70.3 | 2.584 | 1.077 | 1.01 | 2.5349 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 103 | 70.3 | 56.821 | 123.52 | 66.7 | 78.52 | 21.7 | 1.49 | 2.5838 | 0.0845 | 0.006 | 0 | 33.56 | 679.7 | 60 | [6 empty] | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98375 | 0.99701 | 0.5053
39853 | Молодежная, 14 | Здание |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.325 | 0 | 0.524 | 0.30157 |  |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.32 | 5 | 27.5564 | 0.37 | 1.48 |  |  |  |  | 11.673 | 1 | 0 | 0 | 54.299 | 0 |  |  |  |  | 96 | 71.2 | 10.041 | 1.081 | 1.01 | 9.4667 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7.9119 | 71.2 | 0 | 71.2 | [11 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 103.9 | 71.2 | 55.784 | 122.37 | 66.59 | 77.37 | 21.59 | 1.88 | 10.0406 | 0.8523 | 0.032 | 0.002 | 23.16 | 626.4 | 60 | [6 empty] | 0.62626 | [6 empty] | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98549 | 0.99702 | 1.9766
39856 | Декабристов, 8А | Магазин |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.121 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.3 | 2 | 16.9582 | 0.36 | 1.34 |  |  |  |  | 6.957 | 1 | 0 | 0 | 55.781 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 70.2 | 3.615 | 1.046 | 1.01 | 3.5547 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 103.9 | 70.2 | 57.123 | 123.68 | 66.55 | 78.68 | 21.55 | 1.87 | 3.6148 | 0.1218 | 0.009 | 0.001 | 22.63 | 541.5 | 60 | [6 empty] | 0.111 | 0.124 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98556 | 0.99701 | 0.7297
39084 | Молодежная, 16 | Здание |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.1797 | 0 | 0.1878 | 0.18778 |  |  |  | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.3 | 3 | 20.7092 | 0.36 | 1.38 |  |  |  |  | 8.61 | 1 | 0 | 0 | 54.456 | 0 |  |  |  |  | 95.9 | 70.5 | 5.471 | 1.065 | 1.01 | 5.2902 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2.8693 | 70.5 | 0 | 70.5 | [11 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 103.5 | 70.5 | 55.838 | 122.69 | 66.86 | 77.69 | 21.86 | 1.7 | 5.4705 | 0.3686 | 0.016 | 0.001 | 22.47 | 593.2 | 60 | [6 empty] | 0.36746 | [6 empty] | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98671 | 0.99702 | 1.0834
39855 | Декабристов, 6 | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.071 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.3 | 1 | 12.9661 | 0.36 | 1.35 |  |  |  |  | 5.34 | 1 | 0 | 0 | 55.249 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 70.2 | 2.12 | 1.045 | 1.01 | 2.082 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 104 | 70.2 | 56.599 | 123.38 | 66.78 | 78.38 | 21.78 | 1.89 | 2.1196 | 0.0715 | 0.005 | 0 | 18.88 | 509.2 | 60 | [6 empty] | 0.079 | 0.071 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98671 | 0.99701 | 0.4284
39850 | Декабристов, 4 | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.067 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.29 | 1 | 12.7239 | 0.35 | 1.35 |  |  |  |  | 5.267 | 1 | 0 | 0 | 54.28 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 70.5 | 2.044 | 1.068 | 1.01 | 1.9847 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.5 | 103.5 | 70.5 | 55.634 | 122.67 | 67.04 | 77.67 | 22.04 | 1.7 | 2.0438 | 0.0675 | 0.005 | 0 | 20.96 | 565.1 | 60 | [6 empty] | 0.081 | 0.067 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98671 | 0.99702 | 0.4051
40080 | Гагарина, 9 | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.083 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.26 | 2 | 14.5189 | 0.32 | 1.25 |  |  |  |  | 5.874 | 1 | 0 | 0 | 54.946 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 70.3 | 2.558 | 1.079 | 1.01 | 2.5206 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 102.9 | 70.3 | 56.196 | 123.24 | 67.05 | 78.24 | 22.05 | 1.47 | 2.5576 | 0.0835 | 0.006 | 0 | 31.13 | 589.3 | 60 | [6 empty] | 0.083 | [6 empty] | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98928 | 0.99702 | 0.5011
39844 | Гагарина, 7б | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.083 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.26 | 2 | 14.5496 | 0.31 | 1.25 |  |  |  |  | 5.878 | 1 | 0 | 0 | 55.028 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 70.3 | 2.563 | 1.081 | 1.01 | 2.5259 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 102.9 | 70.3 | 56.273 | 123.28 | 67.01 | 78.28 | 22.01 | 1.45 | 2.563 | 0.0835 | 0.006 | 0 | 28.14 | 583.7 | 60 | [6 empty] | 0.083 | [6 empty] | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98937 | 0.99702 | 0.5012
39934 | Жилой дом | Декабристов, 8 |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.084 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.3 | 2 | 14.2261 | 0.35 | 1.32 |  |  |  |  | 5.814 | 1 | 0 | 0 | 55.557 | 0 |  |  |  |  | 96.1 | 70.3 | 2.52 | 1.05 | 1.01 | 2.4846 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 103.8 | 70.3 | 56.873 | 123.58 | 66.71 | 78.58 | 21.71 | 1.83 | 2.5195 | 0.0845 | 0.006 | 0 | 21.59 | 475.9 | 60 | [6 empty] | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98937 | 0.99701 | 0.5066
40074 | Заводская, 11 | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.082 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.29 | 2 | 14.1639 | 0.34 | 1.3 |  |  |  |  | 5.779 | 1 | 0 | 0 | 55.117 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 70.3 | 2.479 | 1.058 | 1.01 | 2.4441 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 103.5 | 70.3 | 56.414 | 123.35 | 66.94 | 78.35 | 21.94 | 1.72 | 2.4794 | 0.0825 | 0.006 | 0 | 22.25 | 535.9 | 60 | [6 empty] | 0.082 | [6 empty] | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98937 | 0.99701 | 0.4948
39859 | Гагарина, 7 | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.083 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.24 | 2 | 14.6943 | 0.3 | 1.22 |  |  |  |  | 5.93 | 1 | 0 | 0 | 54.209 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 70.3 | 2.589 | 1.092 | 1.01 | 2.5511 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 102.5 | 70.3 | 55.43 | 122.86 | 67.43 | 77.86 | 22.43 | 1.32 | 2.5891 | 0.0836 | 0.006 | 0 | 26.14 | 617 | 60 | [6 empty] | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98937 | 0.99702 | 0.5013
39824 | Заводская, 13а | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.083 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.28 | 2 | 14.2932 | 0.34 | 1.29 |  |  |  |  | 5.829 | 1 | 0 | 0 | 54.885 | 0 |  |  |  |  | 96.1 | 70.3 | 2.517 | 1.061 | 1.01 | 2.4814 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 103.4 | 70.3 | 56.174 | 123.23 | 67.06 | 78.23 | 22.06 | 1.68 | 2.5172 | 0.0835 | 0.006 | 0 | 21.11 | 519.8 | 60 | [6 empty] | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98937 | 0.99701 | 0.5008
39828 | Заводская, 11а | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.082 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.29 | 2 | 14.1572 | 0.34 | 1.3 |  |  |  |  | 5.779 | 1 | 0 | 0 | 55.05 | 0 |  |  |  |  | 96.2 | 70.3 | 2.478 | 1.058 | 1.01 | 2.443 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 103.6 | 70.3 | 56.348 | 123.32 | 66.97 | 78.32 | 21.97 | 1.73 | 2.4779 | 0.0825 | 0.006 | 0 | 20.85 | 512.5 | 60 | [6 empty] | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98937 | 0.99701 | 0.4948
40082 | Заводская, 13 | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.092 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.31 | 2 | 14.7721 | 0.36 | 1.34 |  |  |  |  | 6.066 | 1 | 0 | 0 | 55.34 | 0 |  |  |  |  | 96 | 70.3 | 2.737 | 1.041 | 1.01 | 2.7 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 104.1 | 70.3 | 56.677 | 123.48 | 66.81 | 78.48 | 21.81 | 1.93 | 2.7373 | 0.0925 | 0.007 | 0 | 18.8 | 472.7 | 60 | [6 empty] | 0.092 | [6 empty] | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98937 | 0.99701 | 0.5544
39935 | Декабристов, 10 | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.067 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.3 | 1 | 12.5533 | 0.37 | 1.35 |  |  |  |  | 5.156 | 1 | 0 | 0 | 55.749 | 0 |  |  |  |  | 96.3 | 70.2 | 1.985 | 1.037 | 1.01 | 1.9581 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.4 | 104.2 | 70.2 | 57.097 | 123.69 | 66.6 | 78.69 | 21.6 | 1.99 | 1.9849 | 0.0674 | 0.005 | 0 | 15.59 | 413.6 | 60 | [6 empty] | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 |  |  |  | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98945 | 0.99701 | 0.4045
40115 | Заводская, 15 | Жилой дом |  | Магистральное | 2 Элеваторная СО | 6 |  | 45 | 0.031 | 0 | [5 empty] | 105 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.24 | 1 | 8.5833 | 0.36 | 1.33 |  |  |  |  | 3.513 | 1 | 0 | 0 | 55.959 | 0 |  |  |  |  | 97.5 | 70.1 | 0.923 | 1.042 | 1.01 | 0.9107 | 1.372 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 104 | 70.1 | 57.293 | 123.79 | 66.5 | 78.79 | 21.5 | 1.91 | 0.9232 | 0.0314 | 0.002 | 0 | 15.07 | 398.5 | 60 | [6 empty] | 0.055 | [6 empty] | 1П | Котельная №8 | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98947 | 0.99701 | 0.1894