## итоговые значения
Итоговые значения
Параметр | Значение
Объем воды в подающем тр., куб.м | 3.535985
Объем воды в обратном тр., куб.м | 3.535985
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1.592400
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.090300
Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000
Объем воды в системе отопления, куб.м | 38.536080
Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0.586950
Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0.000000
Суммарный объем воды, куб. м | 46.195000

## уч
Участок
ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа
20955 | УТ11 | Героев Самотлора,22а | 20.89 | 0 | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | 9 | 7.7716 | 0.12867 | 1.14e-05 | 2e-07 | 0.062432 | 1.8e-06
20967 | УТ8 | УТ11 | 102.95 | 0 | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 9 | 9.0001 | 0.11111 | 1.14e-05 | 1.2e-06 | 0.068875 | 1.06e-05
20977 | УТ11 | ул. Мира, 99 | 119 | 0 | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7.7716 | 0.12867 | 1.14e-05 | 1.4e-06 | 0.0064433 | 1.05e-05

## пт
Потpебитель
ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
20954 | Героев Самотлора,22а | Героев Самотлора,22а | 0.7746 | 0 | 0.23244 | 0.5548 | 40 | 10 | 0.98772 | 0.99953 | 1.2333
20976 | кв.24 стр.3 | ул. Мира, 99 | 0.8178 | 0.0903 | 0.25546 | 0.6276 | 40 | 10 | 0.98771 | 0.99953 | 0.1071