## пт
Sys | Адрес | Наименование | Котельная | Тип подключения | Схема подключения | Высота здания, м | Число жителей | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэф изм. нагрузки отопления | Коэф изм. нагрузки вентиляции | Коэф изм. нагрузки ГВС | Расчетная Т сет. воды на входе,°C | Расчетная Т воды на входе в СО,°C | Расчетная Т воды на выходе из СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная Т наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Наличие регулятора на отопление | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Наличие регулирующего клапана на СВ | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС,°C#2 | Наличие регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Вид теплообменника | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Количество вводов | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Фактический коэффициент смешения | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Потери напора на сопле, м | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр шайбы на СО, мм#1 | Количество шайб на СО#1 | Диаметр шайбы на СО, мм#2 | Количество шайб на СО#2 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#1 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#2 | Диаметр шайбы на вводе, мм#1 | Количество шайб на вводе, шт#1 | Диаметр шайбы на вводе, мм#2 | Количество шайб на вводе, шт#2 | Температура воды на СО, °C#1 | Температура воды на СО, °C#2 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Вид подогревателя | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр шайбы на ГВС, мм#1 | Количество шайб на ГВС#1 | Диаметр шайбы на ГВС, мм#2 | Количество шайб на ГВС#2 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Температура воды в трубопроводе, °C#1 | Температура воды в трубопроводе, °C#2 | Располагаемый напоp на вводе, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в трубопроводе, м#2 | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление вскипания, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Статический напор, м | tmp | Дата изменения | АРМ | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Коэффициент пропускной способности РД СО | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарная нагрузка | Qot | Qgvs | Qvent | Фотография | Мероприятия | Этап | Номер квартала | Котельная по зоне | Kontrol | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
20982 |  | ул. Мира, 103 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 3 |  | 47 | 0.7925 | 0.0743 | 0.058944 | 0.69641 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 32.236 | 1 | 0 | 0 | 8.316 | 0 |  |  |  |  | 100.4 | 83.1 | 29.967 | 1.556 | 1.08 | 19.7247 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.604 | 1.179 | 0.0606 | 114.4 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25.2 | 114.4 | 81.7 | 10.737 | 105.82 | 95.09 | 58.82 | 48.09 | 6.89 | 30.5713 | 0.9985 | 0.065 | 0.005 | 13.1 | 1179.6 | 79 | [6 empty] | 0.94707 | [6 empty] | 24 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98751 | 0.99953 | 0.9947
20980 | кв.24 стр.5 | ул. Мира, 101 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.8504 | 0.0988 | 0.26131 | 0.7766 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 45.129 | 1 | 0 | 0 | 6.405 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 94.7 | 51.542 | 1.515 | 1.2 | 34.016 | 2 |  |  | 15.3824 | 1 | 6.4 | 30.1 | 94.69 | 5.9882 | 1.5152 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.675 | 5.226 | 0.2684 | 114.5 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.4 | 114.5 | 91.1 | 10.997 | 105.95 | 94.96 | 58.95 | 47.96 | 6.95 | 60.2058 | 1.4047 | 0.064 | 0.005 | 11.91 | 1148.6 | 79 | [6 empty] | 1.6533 | [6 empty] | 24 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98755 | 0.99953 | 1.5424
20976 | кв.24 стр.3 | ул. Мира, 99 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 21 П1ст ГВС, насосная СО | 27 |  | 47 | 0.8178 | 0.0903 | 0.25546 | 0.6276 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.808 | 1 | 0 | 0 | 8.979 | 0 |  |  |  |  | 96.8 | 78.5 | 2.883 | 1.428 | 1.05 | 2.2028 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.271 | 0.511 | 0.0262 | 111.4 | 14.6 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22.9 | 111.4 | 73 | 13.06 | 106.99 | 93.93 | 59.99 | 46.93 | 5.34 | 3.1534 | 0.1212 | 0.007 | 0 | 41.79 | 1305.8 | 79 | [6 empty] | 1.5645 | [6 empty] | 24 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98771 | 0.99953 | 0.1071
20954 | Героев Самотлора,22а | Героев Самотлора,22а | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.7746 |  | 0.23244 | 0.5548 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 37.325 | 1 | 0 | 0 | 8.658 | 0 |  |  |  |  | 114.1 | 91.8 | 40.992 | 1.323 | 1.18 | 30.984 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.254 | 4.226 | 0.2324 | 114.1 | 11 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.5 | 114.1 | 87.6 | 12.159 | 106.53 | 94.38 | 59.53 | 47.38 | 6.76 | 43.2464 | 1.1483 | 0.058 | 0.005 | 16.58 | 1207.6 | 79 | [6 empty] | 1.4056 | [6 empty] | 24 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98772 | 0.99953 | 1.2333
20987 | кв.24 стр.8 | ул. Московина, 4 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 3 |  | 47 | 0.6437 | 0.0495 | 0.058944 | 0.73071 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 35.29 | 1 | 0 | 0 | 9.717 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 94.7 | 38.82 | 1.508 | 1.2 | 25.748 | 1 |  |  | 10.4605 | 1 | 7.44 | 30.1 | 94.71 | 2.9853 | 1.5077 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 0.603 | 1.179 | 0.0606 | 114.6 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.5 | 114.6 | 93.6 | 11.99 | 106.45 | 94.46 | 59.45 | 47.46 | 7.02 | 42.4082 | 0.8908 | 0.048 | 0.004 | 9.46 | 1023.7 | 79 | [6 empty] | 0.94707 | [6 empty] | 24 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98825 | 0.99953 | 1.0107
20986 | кв.24 стр.6 | ул. Московина, 2 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.7644 | 0.0147 | 0.23344 | 0.73119 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 41.892 | 1 | 0 | 0 | 6.577 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 94.2 | 45.006 | 1.472 | 1.2 | 30.576 | 2 |  |  | 5.8093 | 1 | 6.58 | 29.9 | 94.21 | 0.8655 | 1.4719 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.388 | 4.669 | 0.2398 | 114.5 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.3 | 114.5 | 90.3 | 10.91 | 105.91 | 95 | 58.91 | 48 | 6.98 | 48.2594 | 1.1709 | 0.057 | 0.005 | 9.58 | 1030.3 | 79 | [6 empty] | 1.4264 | [6 empty] | 24 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98864 | 0.99953 | 1.2764
20971 | Кв.23 стр. № 7 | ул. Московина, 5 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.6201 |  | 0.23792 | 0.46289 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31.399 | 1 | 0 | 0 | 11.023 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 92.2 | 32.732 | 1.32 | 1.19 | 24.804 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.431 | 4.758 | 0.2444 | 114.6 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31.7 | 114.6 | 86.8 | 14.506 | 107.71 | 93.2 | 60.71 | 46.2 | 7.05 | 35.1629 | 0.9801 | 0.047 | 0.004 | 8.45 | 943.3 | 79 | [6 empty] | 1.3544 | [6 empty] | 23 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98865 | 0.99953 | 1.0373
20946 | Героев Самотлора,20 | кв.24 стр.1 ж.д.с магазином | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.8377 | 0.0751 | 0.25335 | 0.57982 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 43.661 | 1 | 0 | 0 | 16.889 | 0 |  |  |  |  | 114.5 | 101.4 | 78.342 | 2.338 | 1.23 | 33.508 | 2 |  |  | 13.0728 | 1 | 16.89 | 31.9 | 101.36 | 7.0233 | 2.338 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.592 | 5.067 | 0.2603 | 114.5 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.3 | 114.5 | 98.8 | 27.822 | 114.39 | 86.57 | 67.39 | 39.57 | 6.97 | 87.9573 | 1.3805 | 0.063 | 0.006 | 10.42 | 941 | 79 | [6 empty] | 1.5381 | [6 empty] | 24 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9887 | 0.99953 | 1.5897
20962 | Героев Самотлора,24 | ж.д. с магазином | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.7044 | 0.014 | 0.23128 | 0.519 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 32.351 | 1 | 0 | 0 | 30.839 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 99.8 | 58.12 | 2.063 | 1.22 | 28.176 | 2 |  |  | 4.4158 | 1 | 35.09 | 31.5 | 99.76 | 1.1552 | 2.0628 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.232 | 4.205 | 0.2313 | 114.6 | 10.9 | 5 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33.9 | 114.6 | 96.5 | 39.349 | 120.16 | 80.81 | 73.16 | 33.81 | 7 | 61.5073 | 1.1079 | 0.053 | 0.005 | 10.58 | 782.7 | 79 | [6 empty] | 1.3423 | [6 empty] | 23 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9888 | 0.99953 | 1.2598
20899 | Героев Самотлора,22 | кв.24 стр.2 ж.д.с прачечной | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.6677 | 0.0264 | 0.32798 | 0.55667 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31.68 | 1 | 0 | 0 | 29.012 | 0 |  |  |  |  | 114.6 | 99.5 | 54.058 | 2.024 | 1.22 | 26.708 | 2 |  |  | 6.2994 | 1 | 29.01 | 31.4 | 99.53 | 2.1374 | 2.024 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 3.352 | 6.56 | 0.3369 | 114.6 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33.8 | 114.6 | 94.7 | 37.205 | 119.09 | 81.88 | 72.09 | 34.88 | 7.03 | 59.5469 | 1.1834 | 0.05 | 0.004 | 9.21 | 820.7 | 79 | [6 empty] | 1.5565 | [6 empty] | 24 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98881 | 0.99953 | 1.3167
20811 | Героев Самотлора,26 | ж.д. с магазином | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.6902 | 0.0147 | 0.21766 | 0.574 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30.307 | 1 | 0 | 0 | 33.276 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 98.9 | 52.985 | 1.919 | 1.22 | 27.608 | 2 |  |  | 4.4229 | 1 | 33.28 | 31.3 | 98.84 | 1.1285 | 1.9192 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.222 | 4.353 | 0.2236 | 114.7 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33.7 | 114.7 | 95.5 | 40.643 | 120.81 | 80.16 | 73.81 | 33.16 | 7.09 | 56.3353 | 1.0813 | 0.052 | 0.005 | 6.2 | 589.9 | 79 | [6 empty] | 1.2528 | [6 empty] | 23 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99144 | 0.99953 | 1.2221
20969 | Кв.23 стр. № 6 | ул. Московина, 7 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.6912 | 0.0054 | 0.2138 | 0.59643 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31.29 | 1 | 0 | 0 | 18.574 | 0 |  |  |  |  | 114.7 | 95.1 | 42.196 | 1.526 | 1.2 | 27.648 | 2 |  |  | 3.8096 | 2 | 18.57 | 30.2 | 95.06 | 0.3296 | 1.5261 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.182 | 4.276 | 0.2196 | 114.7 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.6 | 114.7 | 91.1 | 23.233 | 112.08 | 88.85 | 65.08 | 41.85 | 7.1 | 44.7073 | 1.0555 | 0.052 | 0.004 | 5.27 | 625.1 | 79 | [6 empty] | 5346.7269 | [6 empty] | 23 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99224 | 0.99953 | 1.1568
20818 | Героев Самотлора,26а | Героев Самотлора,26а | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.4878 | 0.0053 | 0.4401 | 0.5566 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 22.488 | 1 | 0 | 42.522 |  |  |  |  | 114.7 | 96.8 | 32.977 | 1.69 | 1.21 | 19.512 | 2 |  |  | 3.2998 | 3 | 42.52 | 30.7 | 96.84 | 0.3583 | 1.69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 4.492 | 8.802 | 0.4521 | 114.7 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33.1 | 114.7 | 87 | 48.235 | 124.61 | 76.37 | 77.61 | 29.37 | 7.09 | 37.8272 | 1.0477 | 0.037 | 0.003 | 5.44 | 419.6 | 79 | [6 empty] | 1.3598 | [6 empty] | 23 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99349 | 0.99954 | 1.078
20812 | Героев Самотлора,28 | ж.д. с магазином | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.6946 | 0.0291 | 0.22264 | 0.58748 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26.939 | 1 | 0 | 44.631 |  |  |  |  | 114.8 | 97.4 | 48.482 | 1.745 | 1.21 | 27.784 | 2 |  |  | 5.514 | 1 | 44.63 | 30.9 | 97.41 | 2.0312 | 1.745 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.271 | 4.453 | 0.2287 | 114.8 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33.3 | 114.8 | 93.8 | 50.721 | 125.85 | 75.13 | 78.85 | 28.13 | 7.12 | 52.7844 | 1.1048 | 0.052 | 0.005 | 5.14 | 392.8 | 79 | [6 empty] | 1.3598 | [6 empty] | 23 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99349 | 0.99953 | 1.2377
20836 | Кв.23 стр. № 5 | ул. Северная,116 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.6912 | 0.0054 | 0.21802 | 0.79412 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28.402 | 1 | 0 | 25.98 |  |  |  |  | 114.8 | 94.7 | 41.117 | 1.487 | 1.2 | 27.648 | 2 |  |  | 6.7282 | 3 | 25.98 | 30.2 | 94.67 | 0.3212 | 1.4871 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.222 | 4.36 | 0.224 | 114.8 | 14.1 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.5 | 114.8 | 90.6 | 30.403 | 115.67 | 85.27 | 68.67 | 38.27 | 7.16 | 43.6603 | 1.0589 | 0.052 | 0.004 | 3.56 | 453.1 | 79 | [6 empty] | 1.3476 | [6 empty] | 23 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99364 | 0.99953 | 1.1566
41382 | Северная | Жилой дом | Кот. №3а | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.12 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.5 | 2 |  |  | 26.778 | 1 | 0 | 0 | 20.804 | 0 |  |  |  |  | 100.6 | 74.7 | 32.706 | 1.006 | 1.05 | 32.7059 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 100.6 | 74.7 | 21.816 | 104.4 | 82.59 | 55.4 | 33.59 | 0.58 | 32.7064 | 0.8501 | 0.061 | 0.004 | 67.22 | 2604 | 57 | [6 empty] | 0.813 | 0.813 |  | 0 |  |  |  | 10 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99485 | 0.99953 | 0.1817
41380 | Северная, | Жилой дом | Кот. №3а | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.12 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.5 | 2 |  |  | 26.778 | 1 | 0 | 0 | 20.804 | 0 |  |  |  |  | 100.6 | 74.7 | 32.706 | 1.006 | 1.05 | 32.7059 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 100.6 | 74.7 | 21.816 | 104.4 | 82.59 | 55.4 | 33.59 | 0.58 | 32.7064 | 0.8501 | 0.061 | 0.004 | 67.22 | 2604 | 57 | [6 empty] | 0.813 | 0.813 |  | 0 |  |  |  | 10 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99486 | 0.99953 | 0.1819
20830 | Героев Самотлора,30 | ж.д. с офисами | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | 28 П1ст ГВС, прямая СО | 27 |  | 47 | 0.8001 | 0.0135 | 0.27728 | 0.61796 |  |  |  | 115 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 45 | Регулятор температуры |  | 10 % | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28.404 | 1 | 0 | 36.626 |  |  |  |  | 114.9 | 95.2 | 48.826 | 1.526 | 1.2 | 32.004 | 2 |  |  | 3.6895 | 1 | 36.63 | 30.3 | 95.21 | 0.8238 | 1.5256 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 |  | 2.824 | 5.546 | 0.2848 | 114.9 | 14 | 8.6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.7 | 114.9 | 90.9 | 41.281 | 121.12 | 79.84 | 74.12 | 32.84 | 7.2 | 52.4741 | 1.2623 | 0.06 | 0.005 | 2.25 | 288.3 | 79 | [6 empty] | 1.6505 | [6 empty] | 23 | Кот. "Стройдеталь" | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99514 | 0.99953 | 1.3779
41327 | Северная, 67 | Жилой дом | Кот. №3а | от ЦТП (независимое) | 4 Прямая СО | 3 |  | 49 | 0.12 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 70 | 20 | 18 | -43 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 60 |  |  | 5 | 40 | Регулятор температуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.5 | 2 |  |  | 26.778 | 1 | 0 | 0 | 20.804 | 0 |  |  |  |  | 100.6 | 74.7 | 32.706 | 1.006 | 1.05 | 32.7059 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 100.6 | 74.7 | 21.816 | 104.4 | 82.59 | 55.4 | 33.59 | 0.58 | 32.7064 | 0.8501 | 0.061 | 0.004 | 67.22 | 2604 | 57 | [6 empty] | 0.813 | 0.813 |  | 0 |  |  |  | 10 | Кот. №3а | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99514 | 0.99955 | 0.182

## уч
Sys | Котельная | Балансодержатель | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Обозначение | Вид прокладки | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Год ввода | Глубина заложения, м | Вид грунта | Ширина канала, м | Высота канала, м | Расстояние между осями труб, м | Местные сопротивления под.тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Сумма местных сопротивлений #1 | Сумма местных сопротивлений #2 | К местного сопротивления#1 | К местного сопротивления#2 | Шероховатость, мм #1 | Шероховатость, мм #2 | Зарастание, мм #1 | Зарастание, мм #2 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#1 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Нормативные потери | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправка на нормы тепловых потерь #1 | Поправка на нормы тепловых потерь #2 | Тип изоляции | Тип изоляции | Толщина изоляции, м #1 | Толщина изоляции, м #2 | Cостояние изоляции#1 | Cостояние изоляции#2 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Температура в начале участка,°C #1 | Температура в начале участка,°C #2 | Температура в конце участка,°C #1 | Температура в конце участка,°C #2 | Температура на поверхности, °С | Расход воды, т/ч #1 | Расход воды, т/ч #2 | Потери напора, м #1 | Потери напора, м #2 | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора, мм/м #1 | Удельные линейные потери напора, мм/м #2 | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды, м/с #1 | Скорость движения воды, м/с #2 | Величина утечки, т/ч #1 | Величина утечки, т/ч #2 | Тепловые потери, ккал/ч #1 | Тепловые потери, ккал/ч #2 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #1 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #2 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #1 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #2 | Диаметр (конструкторский), м #1 | Диаметр (конструкторский), м #2 | Шероховатость (конструкторский), мм #1 | Шероховатость (конструкторский), мм #2 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка) | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Разделитель зон статического напора | Опции | Изгибов 90° | Изгибов 60° | Изгибов 30° | Компенсаторов П-образных | Компенсаторов сильфонных | Переходов над/под | Изменено | АРМ | Istok_ID | Istok_Out | Utype | Год ввода | Номер квартала | Материал | Номер п.п | Баланс | Мероприятия | Этап | Режим
20789 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ4 | УТ5 | 193.8 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.8 | 96.92 | 114.69 | 96.87 |  | 209.0545 | -208.8028 | 1.872 | 1.867 | 75.89 | 74.018 | 32.953 | 31.086 | 122.89 | 121.018 | 79.953 | 78.086 | 44.804 | 41.065 | 8.489 | 8.469 | 26.697 | 26.697 | 220.497 | 220.497 | 778975 | 778036.8 | 0.02787 | 0.02787 | 1.233 | -1.232 | 0.02282 | 0.02282 | 23687.82 | 10163.1 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 13.809 | 0.072416 | 1.14e-05 | 2.2e-06 | 0.1945 | 3.05e-05 | [13 empty] | 2013 |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20795 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ21 | УТ21 | 1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115 | 91.77 | 115 | 91.77 |  | 806.1008 | -804.6892 | 0.184 | 0.183 | 83.621 | 83.437 | 23.561 | 23.378 | 130.621 | 130.437 | 70.561 | 70.378 | 60.244 | 59.876 | 2.725 | 2.715 | 66.511 | 66.51 | 67.511 | 67.51 | 1446430.9 | 1443898 | 0.02323 | 0.02323 | 1.102 | -1.101 | 0.00051 | 0.00051 | 200.01 | 85.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 30.3446 | 0.032955 | 1.14e-05 | 0 | 0.99997 | 3e-07 | [13 empty] | 2013 | 5К | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20796 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ21 | УТ1 | 110.3 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115 | 91.78 | 114.98 | 91.77 |  | 806.1003 | -804.6897 | 1.668 | 1.662 | 83.437 | 81.769 | 25.223 | 23.561 | 130.437 | 128.769 | 72.223 | 70.561 | 59.876 | 56.546 | 10.516 | 10.479 | 48.309 | 48.308 | 158.609 | 158.608 | 1871636.8 | 1868361.6 | 0.02472 | 0.02472 | 1.846 | -1.843 | 0.03345 | 0.03345 | 18512.12 | 7933.26 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 22.8512 | 0.043761 | 1.14e-05 | 1.3e-06 | 0.99997 | 2.87e-05 | [13 empty] | 2013 |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20798 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | Кот. "Стройдеталь" | Задвижка №3 | 5 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115 | 91.77 | 115 | 91.77 |  | 806.1038 | -804.6861 | 0.195 | 0.194 | 84 | 81.805 | 21.194 | 23 | 131 | 130.805 | 70.194 | 70 | 61 | 60.611 | 2.725 | 2.715 | 66.511 | 66.51 | 71.511 | 71.51 | 1446436.4 | 1443892.5 | 0.02323 | 0.02323 | 1.103 | -1.101 | 0.00254 | 0.00254 | 1000.07 | 428.6 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 30.3322 | 0.032968 | 1.14e-05 | 1e-07 | 0.99997 | 1.7e-06 | [13 empty] | 2013 | 5К | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20799 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | Задвижка №3 | УТ21 | 1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.517 | 0.517 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 115 | 91.77 | 115 | 91.77 |  | 806.1013 | -804.6887 | 0.184 | 0.183 | 81.805 | 83.621 | 23.378 | 21.194 | 130.805 | 130.621 | 70.378 | 70.194 | 60.611 | 60.244 | 2.725 | 2.715 | 66.511 | 66.51 | 67.511 | 67.51 | 1446431.8 | 1443897.1 | 0.02323 | 0.02323 | 1.102 | -1.101 | 0.00051 | 0.00051 | 200.01 | 85.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 30.3322 | 0.032968 | 1.14e-05 | 0 | 0.99997 | 3e-07 | [13 empty] | 2013 | 5К | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20806 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ1 | УТ16 | 151.7 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.98 | 89.19 | 114.93 | 89.17 |  | 449.9987 | -449.1805 | 7 | 6.975 | 81.769 | 74.769 | 32.198 | 25.223 | 128.769 | 121.769 | 79.198 | 72.223 | 56.546 | 42.571 | 39.223 | 39.081 | 26.774 | 26.773 | 178.474 | 178.473 | 1676776.4 | 1673727.6 | 0.02779 | 0.02779 | 2.654 | -2.649 | 0.01786 | 0.01786 | 18136.79 | 7674.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 13.4976 | 0.074087 | 1.14e-05 | 1.7e-06 | 0.64612 | 2.33e-05 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20809 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ4 | ж.д. с магазином | 74 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.8 | 95.51 | 114.7 | 95.47 |  | 56.3375 | -56.2814 | 2.083 | 2.079 | 75.89 | 73.807 | 33.165 | 31.086 | 122.89 | 120.807 | 80.165 | 78.086 | 44.804 | 40.643 | 24.469 | 24.421 | 11.117 | 11.117 | 85.117 | 85.117 | 423260.5 | 422839.4 | 0.03319 | 0.03319 | 1.351 | -1.349 | 0.00214 | 0.00214 | 5603.21 | 2388.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 7.8008 | 0.12819 | 1.14e-05 | 8e-07 | 0.058673 | 6.6e-06 | [13 empty] | 2013 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20813 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ1 | УТ2 | 143.5 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.98 | 95.09 | 114.92 | 95.07 |  | 356.0681 | -355.5427 | 1.662 | 1.657 | 81.769 | 80.108 | 26.88 | 25.223 | 128.769 | 127.108 | 73.88 | 72.223 | 56.546 | 53.228 | 9.382 | 9.355 | 33.614 | 33.614 | 177.114 | 177.114 | 1104161.1 | 1102531.5 | 0.0266 | 0.0266 | 1.454 | -1.452 | 0.0244 | 0.0244 | 19584.6 | 8525.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 16.9595 | 0.058964 | 1.14e-05 | 1.6e-06 | 0.35385 | 2.77e-05 | [13 empty] | 2013 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20815 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ2 | УТ3 | 118.3 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.92 | 90.97 | 114.78 | 90.91 |  | 90.6217 | -90.5129 | 0.722 | 0.72 | 80.108 | 79.386 | 27.6 | 26.88 | 127.108 | 126.386 | 74.6 | 73.88 | 53.228 | 51.786 | 5.215 | 5.203 | 20.098 | 20.098 | 138.398 | 138.398 | 422943.7 | 422436 | 0.02955 | 0.02956 | 0.839 | -0.837 | 0.00888 | 0.00888 | 12399.9 | 5206.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 11.5324 | 0.086712 | 1.14e-05 | 1.3e-06 | 0.10067 | 1.55e-05 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20816 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ3 | ж.д. с магазином | 13.7 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.78 | 93.83 | 114.76 | 93.82 |  | 52.7848 | -52.7319 | 0.533 | 0.532 | 79.386 | 78.853 | 28.132 | 27.6 | 126.386 | 125.853 | 75.132 | 74.6 | 51.786 | 50.721 | 21.487 | 21.445 | 11.113 | 11.113 | 24.813 | 24.813 | 396569.6 | 396172.3 | 0.0332 | 0.0332 | 1.266 | -1.264 | 0.0004 | 0.0004 | 1009.78 | 438.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 7.8275 | 0.12776 | 1.14e-05 | 2e-07 | 0.059931 | 1.2e-06 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20819 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ3а | Героев Самотлора,26а | 40 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.78 | 87.02 | 114.72 | 86.99 |  | 37.828 | -37.7899 | 1.759 | 1.755 | 79.367 | 77.608 | 29.374 | 27.619 | 126.367 | 124.608 | 76.374 | 74.619 | 51.749 | 48.235 | 36.358 | 36.285 | 8.371 | 8.37 | 48.371 | 48.37 | 356699.4 | 356340.6 | 0.03512 | 0.03512 | 1.429 | -1.427 | 0.00074 | 0.00074 | 2533.85 | 1085.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 6.6457 | 0.15047 | 1.14e-05 | 5e-07 | 0 | 3e-06 | [13 empty] | 2015 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20820 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ2 | УТ2а | 70 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.92 | 96.53 | 114.89 | 96.52 |  | 265.422 | -265.0541 | 1.322 | 1.319 | 80.108 | 78.785 | 28.198 | 26.88 | 127.108 | 125.785 | 75.198 | 73.88 | 53.228 | 50.587 | 13.669 | 13.631 | 26.727 | 26.727 | 96.727 | 96.727 | 989010.5 | 987639.6 | 0.02784 | 0.02784 | 1.565 | -1.563 | 0.00824 | 0.00824 | 8500.92 | 3667.69 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 13.809 | 0.072416 | 1.14e-05 | 8e-07 | 0.25318 | 1.1e-05 | [13 empty] | 2013 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20821 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ2а | УТ4 | 185.1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.89 | 96.57 | 114.8 | 96.53 |  | 265.4138 | -265.0624 | 2.895 | 2.888 | 78.785 | 75.89 | 31.086 | 28.198 | 125.785 | 122.89 | 78.086 | 75.198 | 50.587 | 44.804 | 13.668 | 13.632 | 26.727 | 26.727 | 211.827 | 211.827 | 988979.8 | 987670.3 | 0.02784 | 0.02784 | 1.565 | -1.563 | 0.02179 | 0.02179 | 22629.65 | 9696.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 13.809 | 0.072416 | 1.14e-05 | 2.1e-06 | 0.25318 | 2.91e-05 | [13 empty] | 2013 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20823 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ3 | УТ3а | 0.5 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.78 | 86.99 | 114.78 | 86.99 |  | 37.828 | -37.7899 | 0.019 | 0.019 | 79.386 | 79.367 | 27.619 | 27.6 | 126.386 | 126.367 | 74.619 | 74.6 | 51.786 | 51.749 | 0.918 | 0.917 | 19.888 | 19.887 | 20.388 | 20.387 | 176548.4 | 176370.4 | 0.02987 | 0.02987 | 0.35 | -0.35 | 4e-05 | 4e-05 | 51.35 | 21.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 11.5324 | 0.086712 | 1.14e-05 | 0 | 0.04074 | 1e-07 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20831 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ16 | ж.д. с офисами | 19.3 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.93 | 90.85 | 114.91 | 90.84 |  | 52.4747 | -52.4135 | 0.646 | 0.644 | 74.769 | 74.123 | 32.842 | 32.198 | 121.769 | 121.123 | 79.842 | 79.198 | 42.571 | 41.281 | 21.236 | 21.187 | 11.113 | 11.113 | 30.413 | 30.413 | 394239.5 | 393780.2 | 0.0332 | 0.0332 | 1.258 | -1.257 | 0.00056 | 0.00056 | 1411.27 | 609.68 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 7.825 | 0.12779 | 1.14e-05 | 2e-07 | 0.066683 | 1.7e-06 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20833 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ16 | УТ15 | 151.1 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.93 | 88.99 | 114.89 | 88.97 |  | 397.5062 | -396.7848 | 5.446 | 5.426 | 74.769 | 69.323 | 37.624 | 32.198 | 121.769 | 116.323 | 84.624 | 79.198 | 42.571 | 31.7 | 30.616 | 30.505 | 26.765 | 26.765 | 177.865 | 177.865 | 1481179.8 | 1478491.9 | 0.0278 | 0.0278 | 2.344 | -2.34 | 0.01779 | 0.01779 | 17835.47 | 7634.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 13.4976 | 0.074087 | 1.14e-05 | 1.7e-06 | 0.54859 | 2.32e-05 | [13 empty] | 2015 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20839 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ15 | ул. Северная,116 | 33 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.89 | 90.58 | 114.83 | 90.56 |  | 43.6612 | -43.6075 | 0.649 | 0.647 | 69.323 | 68.674 | 38.271 | 37.624 | 116.323 | 115.674 | 85.271 | 84.624 | 31.7 | 30.403 | 14.717 | 14.681 | 11.101 | 11.101 | 44.101 | 44.101 | 328024.8 | 327620.9 | 0.03324 | 0.03324 | 1.047 | -1.046 | 0.00096 | 0.00096 | 2410.18 | 1040.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 7.8189 | 0.12789 | 1.14e-05 | 4e-07 | 0.056956 | 2.9e-06 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20840 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ15 | УТ14 | 141 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.89 | 89.04 | 114.84 | 89.02 |  | 307.8069 | -307.2252 | 3.082 | 3.07 | 69.323 | 66.242 | 40.694 | 37.624 | 116.323 | 113.242 | 87.694 | 84.624 | 31.7 | 25.548 | 18.373 | 18.303 | 26.743 | 26.743 | 167.743 | 167.743 | 1146944.1 | 1144776.4 | 0.02782 | 0.02782 | 1.815 | -1.812 | 0.0166 | 0.0166 | 16623.43 | 7124.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 13.4976 | 0.074087 | 1.14e-05 | 1.6e-06 | 0.4374 | 2.17e-05 | [13 empty] | 2015 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20900 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ9 | кв.24 стр.2 ж.д.с прачечной | 6 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.61 | 94.73 | 114.61 | 94.73 |  | 59.5471 | -59.4966 | 0.207 | 0.207 | 72.294 | 72.086 | 34.881 | 34.675 | 119.294 | 119.086 | 81.881 | 81.675 | 37.619 | 37.205 | 10.367 | 10.349 | 13.985 | 13.985 | 19.985 | 19.985 | 371804.7 | 371488.8 | 0.03175 | 0.03175 | 0.986 | -0.985 | 0.00025 | 0.00025 | 506.24 | 214.5 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 8.9999 | 0.11111 | 1.14e-05 | 1e-07 | 0.057902 | 6e-07 | [13 empty] | 2013 | 24 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20902 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ9 | УТ10 | 97.3 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.61 | 98.79 | 114.52 | 98.75 |  | 87.9622 | -87.8896 | 2.513 | 2.509 | 72.294 | 69.781 | 37.183 | 34.675 | 119.294 | 116.781 | 84.183 | 81.675 | 37.619 | 32.598 | 22.573 | 22.536 | 14.015 | 14.015 | 111.315 | 111.315 | 549224.7 | 548771 | 0.03168 | 0.03168 | 1.457 | -1.456 | 0.00408 | 0.00408 | 8209.56 | 3544.47 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 8.9999 | 0.11111 | 1.14e-05 | 1.1e-06 | 0.076634 | 1e-05 | [13 empty] | 2013 | 24 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20903 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ10 | кв.24 стр.1 ж.д.с магазином | 29 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.52 | 98.8 | 114.5 | 98.79 |  | 87.9581 | -87.8936 | 2.39 | 2.386 | 69.781 | 67.391 | 39.569 | 37.183 | 116.781 | 114.391 | 86.569 | 84.183 | 32.598 | 27.822 | 59.541 | 59.454 | 11.136 | 11.136 | 40.136 | 40.136 | 660825.1 | 660340.4 | 0.03313 | 0.03313 | 2.109 | -2.107 | 0.00084 | 0.00084 | 2215.99 | 949.65 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 7.8207 | 0.12787 | 1.14e-05 | 3e-07 | 0.076634 | 2.6e-06 | [13 empty] | 2013 | 24 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20904 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ5 | УТ9 | 105 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.69 | 97.13 | 114.61 | 97.09 |  | 147.5173 | -147.3782 | 1.724 | 1.721 | 74.018 | 72.294 | 34.675 | 32.953 | 121.018 | 119.294 | 81.675 | 79.953 | 41.065 | 37.619 | 13.778 | 13.753 | 20.158 | 20.158 | 125.158 | 125.158 | 688483 | 687834.2 | 0.02947 | 0.02947 | 1.365 | -1.364 | 0.00788 | 0.00788 | 11089.3 | 4755.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 11.5432 | 0.086631 | 1.14e-05 | 1.2e-06 | 0.13454 | 1.38e-05 | [13 empty] | 2013 |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20906 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ5 | УТ6 | 56.8 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.69 | 96.54 | 114.58 | 96.49 |  | 61.5145 | -61.4473 | 0.062 | 0.062 | 74.018 | 73.956 | 33.015 | 32.953 | 121.018 | 120.956 | 80.015 | 79.953 | 41.065 | 40.941 | 0.744 | 0.743 | 26.368 | 26.368 | 83.168 | 83.168 | 229214 | 228963.8 | 0.02822 | 0.02822 | 0.363 | -0.362 | 0.00669 | 0.00669 | 6950.2 | 2971.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 13.809 | 0.072416 | 1.14e-05 | 6e-07 | 0.059967 | 8.9e-06 | [13 empty] | 2013 |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20955 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ11 | Героев Самотлора,22а | 20.89 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.15 | 87.56 | 114.12 | 87.55 |  | 43.247 | -43.1877 | 0.462 | 0.461 | 59.997 | 59.535 | 47.376 | 46.916 | 106.997 | 106.535 | 94.376 | 93.916 | 13.081 | 12.159 | 14.44 | 14.401 | 11.101 | 11.101 | 31.991 | 31.991 | 324912.8 | 324467.2 | 0.03324 | 0.03324 | 1.037 | -1.036 | 0.00061 | 0.00061 | 1501.46 | 646.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 7.7716 | 0.12867 | 1.14e-05 | 2e-07 | 0.062432 | 1.8e-06 | [13 empty] | 2014 | 24 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20957 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ6 | ж.д. с магазином | 16.2 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.58 | 96.54 | 114.56 | 96.54 |  | 61.5078 | -61.454 | 0.797 | 0.795 | 73.956 | 73.16 | 33.81 | 33.015 | 120.956 | 120.16 | 80.81 | 80.015 | 40.941 | 39.349 | 29.155 | 29.104 | 11.121 | 11.121 | 27.321 | 27.321 | 462104.9 | 461700.9 | 0.03318 | 0.03318 | 1.475 | -1.473 | 0.00047 | 0.00047 | 1225.14 | 525.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 10 | 7.8264 | 0.12777 | 1.14e-05 | 2e-07 | 0.059967 | 1.4e-06 | [13 empty] | 2013 |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20964 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ8 | УТ13 | 157.55 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.67 | 86.41 | 114.33 | 86.27 |  | 46.4082 | -46.3266 | 0.245 | 0.244 | 60.979 | 60.734 | 46.181 | 45.937 | 107.979 | 107.734 | 93.181 | 92.937 | 15.042 | 14.554 | 1.378 | 1.373 | 19.953 | 19.953 | 177.503 | 177.503 | 216593.5 | 216212.5 | 0.02977 | 0.02977 | 0.429 | -0.429 | 0 | 0 | 15996.96 | 6764.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 11.3356 | 0.088218 | 1.14e-05 | 1.8e-06 | 0.068875 | 2.03e-05 | [13 empty] | 2015 |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20967 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ8 | УТ11 | 102.95 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.33 | 86.49 | 114.15 | 86.41 |  | 46.4082 | -46.3266 | 0.738 | 0.735 | 60.734 | 59.997 | 46.916 | 46.181 | 107.734 | 106.997 | 93.916 | 93.181 | 14.554 | 13.081 | 6.309 | 6.286 | 13.959 | 13.959 | 116.909 | 116.909 | 289767 | 289257.2 | 0.03181 | 0.03181 | 0.769 | -0.767 | 0.00432 | 0.00432 | 8235.02 | 3527.51 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 9.0001 | 0.11111 | 1.14e-05 | 1.2e-06 | 0.068875 | 1.06e-05 | [13 empty] | 2014 |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20968 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ14 | ул. Московина, 7 | 64 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.84 | 91.12 | 114.73 | 91.08 |  | 44.7092 | -44.6536 | 1.159 | 1.156 | 66.242 | 65.083 | 41.85 | 40.694 | 113.242 | 112.083 | 88.85 | 87.694 | 25.548 | 23.233 | 15.43 | 15.392 | 11.103 | 11.103 | 75.103 | 75.103 | 335897.8 | 335480.5 | 0.03323 | 0.03323 | 1.072 | -1.071 | 0.00185 | 0.00185 | 4674.18 | 2022.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 7.8052 | 0.12812 | 1.14e-05 | 7e-07 | 0.057019 | 5.7e-06 | [13 empty] | 2015 | 23 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20970 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ14 | УТ13 | 365.15 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.84 | 88.77 | 114.67 | 88.7 |  | 263.0811 | -262.5881 | 5.263 | 5.243 | 66.242 | 60.979 | 45.937 | 40.694 | 113.242 | 107.979 | 92.937 | 87.694 | 25.548 | 15.042 | 13.43 | 13.379 | 26.726 | 26.726 | 391.876 | 391.876 | 980287.7 | 978450.8 | 0.02784 | 0.02784 | 1.552 | -1.549 | 0.04299 | 0.04299 | 43048.94 | 18409.75 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 13.4976 | 0.074087 | 1.14e-05 | 4.2e-06 | 0.38038 | 5.62e-05 | [13 empty] | 2015 |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20972 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ13 | ул. Московина, 5 | 17 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.67 | 86.76 | 114.64 | 86.75 |  | 35.1634 | -35.1159 | 0.268 | 0.268 | 60.979 | 60.71 | 46.205 | 45.937 | 107.979 | 107.71 | 93.205 | 92.937 | 15.042 | 14.506 | 9.56 | 9.535 | 11.085 | 11.085 | 28.085 | 28.085 | 264180.9 | 263824.1 | 0.03329 | 0.03329 | 0.843 | -0.842 | 0.00049 | 0.00049 | 1238.9 | 525.64 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 7.78 | 0.12854 | 1.14e-05 | 2e-07 | 0.05016 | 1.5e-06 | [13 empty] | 2015 |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20977 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ11 | ул. Мира, 99 | 119 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.15 | 73.01 | 111.44 | 71.93 |  | 3.1569 | -3.1432 | 0.011 | 0.011 | 59.997 | 59.986 | 46.926 | 46.916 | 106.997 | 106.986 | 93.926 | 93.916 | 13.081 | 13.06 | 0.082 | 0.082 | 10.359 | 10.356 | 129.359 | 129.356 | 23717.6 | 23614.6 | 0.03562 | 0.03563 | 0.076 | -0.075 | 0.00345 | 0.00345 | 8553.05 | 3369.77 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 7.7716 | 0.12867 | 1.14e-05 | 1.4e-06 | 0.0064433 | 1.05e-05 | [13 empty] | 2015 | 24 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20978 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ12а | ул. Мира, 101 | 10.07 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.46 | 91.12 | 114.45 | 91.12 |  | 60.2063 | -60.1416 | 0.118 | 0.118 | 59.071 | 58.953 | 47.956 | 47.839 | 106.071 | 105.953 | 94.956 | 94.839 | 11.232 | 10.997 | 11.707 | 11.682 | 0 | 0 | 10.07 | 10.07 | 370907.8 | 370509.5 | 0.03751 | 0.03751 | 0.971 | -0.97 | 0.00043 | 0.00043 | 631.65 | 274.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 9.1281 | 0.10955 | 1.14e-05 | 1e-07 | 0.077497 | 1e-06 | [13 empty] | 2015 | 24 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20981 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ12 | УТ12а | 134.93 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.61 | 87.93 | 114.46 | 87.86 |  | 90.7895 | -90.6361 | 0.812 | 0.809 | 59.882 | 59.071 | 47.839 | 47.03 | 106.882 | 106.071 | 94.839 | 94.03 | 12.853 | 11.232 | 5.235 | 5.217 | 20.099 | 20.098 | 155.029 | 155.028 | 423726.9 | 423010.7 | 0.02955 | 0.02955 | 0.84 | -0.839 | 0.01013 | 0.01013 | 13757.74 | 5841.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 11.3356 | 0.088218 | 1.14e-05 | 1.5e-06 | 0.14122 | 1.74e-05 | [13 empty] | 2015 | 24 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20983 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ12а | ул. Мира, 103 | 41 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.46 | 81.69 | 114.35 | 81.65 |  | 30.5731 | -30.5046 | 0.248 | 0.247 | 59.071 | 58.823 | 48.086 | 47.839 | 106.071 | 105.823 | 95.086 | 94.839 | 11.232 | 10.737 | 3.029 | 3.015 | 41 | 41 | 82 | 82 | 188349.3 | 187927 | 0.03763 | 0.03763 | 0.493 | -0.492 | 0.00177 | 0.00177 | 3306.56 | 1372.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 9.1281 | 0.10955 | 1.14e-05 | 5e-07 | 0.063724 | 4.3e-06 | [13 empty] | 2015 | 24 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20984 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ12 | ул. Московина, 4 | 20 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.61 | 93.57 | 114.58 | 93.56 |  | 42.4088 | -42.3594 | 0.432 | 0.431 | 59.882 | 59.45 | 47.461 | 47.03 | 106.882 | 106.45 | 94.461 | 94.03 | 12.853 | 11.99 | 13.888 | 13.855 | 11.099 | 11.099 | 31.099 | 31.099 | 318615.1 | 318243.7 | 0.03325 | 0.03325 | 1.017 | -1.016 | 0.00058 | 0.00058 | 1463.65 | 639.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 7 | 7.8247 | 0.1278 | 1.14e-05 | 2e-07 | 0.056628 | 1.8e-06 | [13 empty] | 2016 | 24 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20988 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ13 | УТ12 | 77.4 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.67 | 89.68 | 114.61 | 89.65 |  | 133.2041 | -132.9896 | 1.096 | 1.093 | 60.979 | 59.882 | 47.03 | 45.937 | 107.979 | 106.882 | 94.03 | 92.937 | 15.042 | 12.853 | 11.24 | 11.204 | 20.148 | 20.148 | 97.548 | 97.548 | 621681.5 | 620680.4 | 0.02948 | 0.02948 | 1.233 | -1.231 | 0.00581 | 0.00581 | 7858.87 | 3382.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 11.3356 | 0.088218 | 1.14e-05 | 9e-07 | 0.19785 | 1e-05 | [13 empty] | 2015 |  | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
20991 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ13 | ул. Московина, 2 | 104 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. | 125 | 125 | 0.125 | 0.125 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.67 | 90.25 | 114.52 | 90.18 |  | 48.2624 | -48.199 | 2.069 | 2.063 | 60.979 | 58.91 | 48 | 45.937 | 107.979 | 105.91 | 95 | 92.937 | 15.042 | 10.91 | 17.972 | 17.925 | 11.108 | 11.108 | 115.108 | 115.108 | 362592.8 | 362116.8 | 0.03322 | 0.03322 | 1.157 | -1.156 | 0.00301 | 0.00301 | 7579.15 | 3269.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 8 | 7.78 | 0.12854 | 1.14e-05 | 1.2e-06 | 0.0635 | 9.2e-06 | [13 empty] | 2015 | 24 | Сталь |  |  |  |  | ТС чужой включен
41322 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ1 | УТ16 | 28.4 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.98 | 89.19 | 114.93 | 89.17 |  | 449.9987 | -449.1805 | 7 | 6.975 | 81.769 | 74.769 | 32.198 | 25.223 | 128.769 | 121.769 | 79.198 | 72.223 | 56.546 | 42.571 | 39.223 | 39.081 | 26.774 | 26.773 | 178.474 | 178.473 | 1676776.4 | 1673727.6 | 0.02779 | 0.02779 | 2.654 | -2.649 | 0.01786 | 0.01786 | 18136.79 | 7674.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 6.5935 | 0.15167 | 1.14e-05 | 3e-07 | 0 | 2.1e-06 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  | новое сущ. |  | ТС чужой включен
41326 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ1 | УТ16 | 96.07 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.98 | 89.19 | 114.93 | 89.17 |  | 449.9987 | -449.1805 | 7 | 6.975 | 81.769 | 74.769 | 32.198 | 25.223 | 128.769 | 121.769 | 79.198 | 72.223 | 56.546 | 42.571 | 39.223 | 39.081 | 26.774 | 26.773 | 178.474 | 178.473 | 1676776.4 | 1673727.6 | 0.02779 | 0.02779 | 2.654 | -2.649 | 0.01786 | 0.01786 | 18136.79 | 7674.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 6.5935 | 0.15167 | 1.14e-05 | 1.1e-06 | 0 | 7.2e-06 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  | новое сущ. |  | ТС чужой включен
41328 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ1 | УТ16 | 70.48 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.98 | 89.19 | 114.93 | 89.17 |  | 449.9987 | -449.1805 | 7 | 6.975 | 81.769 | 74.769 | 32.198 | 25.223 | 128.769 | 121.769 | 79.198 | 72.223 | 56.546 | 42.571 | 39.223 | 39.081 | 26.774 | 26.773 | 178.474 | 178.473 | 1676776.4 | 1673727.6 | 0.02779 | 0.02779 | 2.654 | -2.649 | 0.01786 | 0.01786 | 18136.79 | 7674.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 6.5935 | 0.15167 | 1.14e-05 | 8e-07 | 0 | 5.3e-06 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  | новое сущ. |  | ТС чужой включен
41376 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ1 | УТ16 | 99.72 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.98 | 89.19 | 114.93 | 89.17 |  | 449.9987 | -449.1805 | 7 | 6.975 | 81.769 | 74.769 | 32.198 | 25.223 | 128.769 | 121.769 | 79.198 | 72.223 | 56.546 | 42.571 | 39.223 | 39.081 | 26.774 | 26.773 | 178.474 | 178.473 | 1676776.4 | 1673727.6 | 0.02779 | 0.02779 | 2.654 | -2.649 | 0.01786 | 0.01786 | 18136.79 | 7674.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 8.8769 | 0.11265 | 1.14e-05 | 1.1e-06 | 0.020561 | 1.01e-05 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  | новое сущ. |  | ТС чужой включен
41379 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ1 | УТ16 | 168.43 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.98 | 89.19 | 114.93 | 89.17 |  | 449.9987 | -449.1805 | 7 | 6.975 | 81.769 | 74.769 | 32.198 | 25.223 | 128.769 | 121.769 | 79.198 | 72.223 | 56.546 | 42.571 | 39.223 | 39.081 | 26.774 | 26.773 | 178.474 | 178.473 | 1676776.4 | 1673727.6 | 0.02779 | 0.02779 | 2.654 | -2.649 | 0.01786 | 0.01786 | 18136.79 | 7674.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 8.8769 | 0.11265 | 1.14e-05 | 1.9e-06 | 0.020561 | 1.7e-05 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  | новое сущ. |  | ТС чужой включен
41381 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ1 | УТ16 | 23.79 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.98 | 89.19 | 114.93 | 89.17 |  | 449.9987 | -449.1805 | 7 | 6.975 | 81.769 | 74.769 | 32.198 | 25.223 | 128.769 | 121.769 | 79.198 | 72.223 | 56.546 | 42.571 | 39.223 | 39.081 | 26.774 | 26.773 | 178.474 | 178.473 | 1676776.4 | 1673727.6 | 0.02779 | 0.02779 | 2.654 | -2.649 | 0.01786 | 0.01786 | 18136.79 | 7674.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 8.8769 | 0.11265 | 1.14e-05 | 3e-07 | 0.010282 | 2.4e-06 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  | новое сущ. |  | ТС чужой включен
41383 | "Блочная котельная №1" (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») |  | УТ1 | УТ16 | 33.73 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2003 год |  |  | 1 | 1 | Пенополиуретан | [7 empty] | 114.98 | 89.19 | 114.93 | 89.17 |  | 449.9987 | -449.1805 | 7 | 6.975 | 81.769 | 74.769 | 32.198 | 25.223 | 128.769 | 121.769 | 79.198 | 72.223 | 56.546 | 42.571 | 39.223 | 39.081 | 26.774 | 26.773 | 178.474 | 178.473 | 1676776.4 | 1673727.6 | 0.02779 | 0.02779 | 2.654 | -2.649 | 0.01786 | 0.01786 | 18136.79 | 7674.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 9 | 8.8769 | 0.11265 | 1.14e-05 | 4e-07 | 0.010279 | 3.4e-06 | [13 empty] | 2014 | 23 | Сталь |  |  | новое сущ. |  | ТС чужой включен