## пт
Sys | Адрес | Наименование | Котельная | Тип подключения | Схема подключения | Высота здания, м | Число жителей | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэф изм. нагрузки отопления | Коэф изм. нагрузки вентиляции | Коэф изм. нагрузки ГВС | Расчетная Т сет. воды на входе,°C | Расчетная Т воды на входе в СО,°C | Расчетная Т воды на выходе из СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетная Т внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная Т наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Наличие регулятора на отопление | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Наличие регулирующего клапана на СВ | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС,°C#2 | Наличие регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Вид теплообменника | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Количество вводов | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Фактический коэффициент смешения | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Потери напора на сопле, м | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр шайбы на СО, мм#1 | Количество шайб на СО#1 | Диаметр шайбы на СО, мм#2 | Количество шайб на СО#2 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#1 | Потеpи напоpа на шайбе СО, м#2 | Диаметр шайбы на вводе, мм#1 | Количество шайб на вводе, шт#1 | Диаметр шайбы на вводе, мм#2 | Количество шайб на вводе, шт#2 | Температура воды на СО, °C#1 | Температура воды на СО, °C#2 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Вид подогревателя | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр шайбы на ГВС, мм#1 | Количество шайб на ГВС#1 | Диаметр шайбы на ГВС, мм#2 | Количество шайб на ГВС#2 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Температура воды в трубопроводе, °C#1 | Температура воды в трубопроводе, °C#2 | Располагаемый напоp на вводе, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в трубопроводе, м#2 | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление вскипания, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Статический напор, м | tmp | Дата изменения | АРМ | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Коэффициент пропускной способности РД СО | Потери напора на шайбе ГВС, м | Суммарная нагрузка | Qot | Qgvs | Qvent | Фотография | Мероприятия | Этап | Номер квартала | Котельная по зоне | Kontrol | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
27375 | 7 | 7 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.916 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.22 | [5 empty] | 31.822 | 1 | 0 | 0 | 10.274 | 0 |  |  |  |  | 88.9 | 66.8 | 32.458 | 0.886 | 0.98 | 37.5934 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 16.8 | 94.5 | 66.8 | 11.843 | 72.88 | 61.04 | 22.88 | 11.04 | -1.54 | 32.4579 | 0.8984 | 0.069 | 0.004 | 16 | 791.5 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98303 | 0.99949 | 0.8424
25550 |  | Дом причта | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.04 | 0.059 |  | 0.059 |  |  |  |  | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 |  | Регулятор температуры | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.501 | 1 | 0 | 0 | 10.361 | 0 |  |  |  |  | 87.3 | 67.5 | 2.326 | 0.986 | 0.98 | 2.6084 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.944 | 67.5 | 0 | 67.5 | [11 empty] | 0 |  |  | 16.6 | 92.3 | 67.5 | 12.304 | 73.09 | 60.79 | 28.05 | 15.75 | -2.2 | 2.3261 | 0.1166 | 0.005 | 0 | 24.98 | 802.2 | 60 | [12 empty] | 2021г. | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98357 | 0.99949 | 0.0536
25551 |  | 2 П-2, 38 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.6 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.6 | 83 | 1.218 | 2.475 | 1.07 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22 | 93.8 | 83 | 12.249 | 73.09 | 60.84 | 27.49 | 15.24 | -1.76 | 1.2176 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 14.04 | 701.5 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98371 | 0.99949 | 0.014
27394 |  | ПГ | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 47.9 | 0.3 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.5 | 83.8 | 29.618 | 2.468 | 1.07 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 94.6 | 83.8 | 12.183 | 73.05 | 60.87 | 25.15 | 12.97 | -1.49 | 29.6176 | 0.3221 | 0.022 | 0.002 | 12.32 | 678 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98373 | 0.99949 | 0.3474
25553 |  | КПП | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.43 | 0.0123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.2 | 84.1 | 1.296 | 2.634 | 1.07 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 94.3 | 84.1 | 13.877 | 73.91 | 60.04 | 27.48 | 13.61 | -1.61 | 1.296 | 0.0132 | 0.001 | 0 | 11.93 | 616.9 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9841 | 0.99949 | 0.0143
25561 |  | Трибуны | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.84 | 0.2 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.4 | 83.2 | 18.662 | 2.333 | 1.07 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.3 | 94.7 | 83.2 | 10.883 | 72.42 | 61.54 | 25.58 | 14.7 | -1.46 | 18.6615 | 0.2142 | 0.015 | 0.001 | 10.68 | 582.6 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98439 | 0.99949 | 0.2303
25588 |  | Трибуны | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.9 | 0.05 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.2 | 82.9 | 4.595 | 2.297 | 1.07 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.2 | 94.5 | 82.9 | 10.555 | 72.26 | 61.7 | 25.36 | 14.8 | -1.52 | 4.5947 | 0.0534 | 0.004 | 0 | 11.24 | 599 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98439 | 0.99949 | 0.0572
25566 |  | Трибуны | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.87 | 0.2 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.5 | 83.5 | 19.044 | 2.381 | 1.07 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4 | 94.7 | 83.5 | 11.334 | 72.65 | 61.32 | 25.78 | 14.45 | -1.46 | 19.0443 | 0.2145 | 0.015 | 0.001 | 10.55 | 574.1 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98439 | 0.99949 | 0.231
27369 | 6 | 6 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 54.3 | 0.916 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.23 | [5 empty] | 37.87 | 1 | 0 | 0 | 6.579 | 0 |  |  |  |  | 89.6 | 69.8 | 36.785 | 1.004 | 1 | 37.2873 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 94.6 | 69.8 | 8.595 | 71.28 | 62.69 | 16.98 | 8.39 | -1.5 | 36.7846 | 0.9135 | 0.069 | 0.004 | 12.97 | 741.6 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98452 | 0.99949 | 0.8811
27374 | 3 | 3 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.446 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.23 | [5 empty] | 26.585 | 1 | 0 | 0 | 6.425 | 0 |  |  |  |  | 89.6 | 69.8 | 17.915 | 1.004 | 1 | 18.1597 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 94.6 | 69.8 | 8.442 | 71.2 | 62.76 | 21.2 | 12.76 | -1.5 | 17.9154 | 0.4447 | 0.033 | 0.002 | 12.16 | 716.6 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98489 | 0.99949 | 0.429
27367 | 2 | 2 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.57 | 0.446 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.23 | [5 empty] | 25.526 | 1 | 0 | 0 | 7.49 | 0 |  |  |  |  | 89.7 | 69.7 | 17.832 | 1 | 1 | 18.0754 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 94.7 | 69.7 | 9.488 | 71.73 | 62.24 | 26.16 | 16.67 | -1.47 | 17.8324 | 0.4449 | 0.033 | 0.002 | 10.65 | 648.9 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98508 | 0.99949 | 0.4294
27177 | 1 | 1 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.1 | 0.446 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24 | [5 empty] | 23.785 | 1 | 0 | 0 | 9.886 | 0 |  |  |  |  | 89.8 | 69.7 | 17.788 | 0.997 | 1 | 18.031 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.9 | 94.8 | 69.7 | 11.875 | 72.92 | 61.05 | 24.82 | 12.95 | -1.45 | 17.788 | 0.445 | 0.033 | 0.002 | 9.46 | 565.1 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98555 | 0.99949 | 0.4296
27194 | 5 | 5 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 55 | 0.916 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 31.796 | 1 | 0 | 12.01 |  |  |  |  | 89.6 | 68.8 | 35.036 | 0.956 | 0.99 | 36.9631 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.6 | 94.8 | 68.8 | 13.839 | 73.91 | 60.07 | 18.91 | 5.07 | -1.44 | 35.0363 | 0.9094 | 0.069 | 0.004 | 8.74 | 506.6 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98601 | 0.99949 | 0.8708
27406 | 2П-2 36б/ | Сварочный цех | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 46.05 | 0.33 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.22 | [5 empty] | 18.38 | 1 | 0 | 0 | 13.986 | 0 |  |  |  |  | 89.2 | 68.5 | 12.634 | 0.957 | 0.99 | 13.5631 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.4 | 94.3 | 68.5 | 15.818 | 74.9 | 59.08 | 28.85 | 13.03 | -1.58 | 12.6337 | 0.3265 | 0.025 | 0.002 | 16.83 | 527.9 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98724 | 0.99949 | 0.3108
25586 | 2П-2 36а/ | Оздоровительный комплекс | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 49.44 | 0.048 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.18 | [5 empty] | 7.148 | 1 | 0 | 0 | 13.876 | 0 |  |  |  |  | 88.4 | 68.5 | 1.903 | 0.991 | 0.99 | 2.0424 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 93.4 | 68.5 | 15.842 | 74.91 | 59.07 | 25.47 | 9.63 | -1.87 | 1.9033 | 0.0473 | 0.004 | 0 | 26.87 | 568.3 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98734 | 0.99949 | 0.0448
25583 | 2П-2 / | Контора ООО "КарьерАвтоСтрой" | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.86 | 0.042 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.18 | [5 empty] | 6.682 | 1 | 0 | 0 | 13.881 | 0 |  |  |  |  | 88.4 | 68.5 | 1.664 | 0.99 | 0.99 | 1.7853 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.2 | 93.4 | 68.5 | 15.842 | 74.91 | 59.07 | 26.05 | 10.21 | -1.86 | 1.6635 | 0.0414 | 0.003 | 0 | 26.71 | 566.9 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98734 | 0.99949 | 0.0392
27414 | Склад | Склад | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.192 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.22 | [5 empty] | 13.988 | 1 | 0 | 0 | 14.056 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 68.5 | 7.336 | 0.955 | 0.99 | 7.8681 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.4 | 94.4 | 68.5 | 15.88 | 74.93 | 59.05 | 24.93 | 9.05 | -1.55 | 7.3357 | 0.1901 | 0.014 | 0.001 | 15.41 | 486.4 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98738 | 0.99949 | 0.1811
27425 |  | Хозблок | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.36 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.6 | 83.7 | 11.913 | 2.421 | 1.07 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 94.8 | 83.7 | 11.726 | 72.85 | 61.12 | 24.49 | 12.76 | -1.44 | 11.9133 | 0.1321 | 0.009 | 0.001 | 6.78 | 427.6 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98799 | 0.99949 | 0.1425
25626 | 2П-2 / | АБК | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.19 | 0.04 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.21 | [5 empty] | 6.478 | 1 | 0 | 0 | 14.779 | 0 |  |  |  |  | 87.9 | 68.4 | 1.613 | 1.008 | 0.98 | 1.6575 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17 | 92.8 | 68.4 | 16.813 | 75.4 | 58.59 | 27.21 | 10.4 | -2.06 | 1.6133 | 0.0393 | 0.003 | 0 | 39 | 662.9 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98801 | 0.99949 | 0.037
25628 |  | РММ флота | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 35 | 0.15 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.14 | [5 empty] | 13.062 | 1 | 0 | 0 | 4.878 | 0 |  |  |  |  | 86.5 | 57 | 3.768 | 0.628 | 0.93 | 6.5893 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 13.5 | 93.9 | 57 | 5.667 | 69.82 | 64.15 | 34.82 | 29.15 | -1.72 | 3.7682 | 0.1389 | 0.011 | 0.001 | 21.56 | 865.2 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98806 | 0.99949 | 0.1167
25636 |  | РММ флота | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 36.23 | 0.15 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.9 | 78.4 | 9.98 | 1.663 | 1.04 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.6 | 94.1 | 78.4 | 5.533 | 69.75 | 64.22 | 33.52 | 27.99 | -1.67 | 9.9795 | 0.1563 | 0.011 | 0.001 | 20.28 | 852 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98806 | 0.99949 | 0.1616
25642 |  | Хозблок | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 37.37 | 0.15 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.2 | 79.3 | 10.537 | 1.756 | 1.05 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20.9 | 94.2 | 79.3 | 6.168 | 70.07 | 63.9 | 32.7 | 26.53 | -1.63 | 10.5372 | 0.1571 | 0.011 | 0.001 | 19.21 | 811.7 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98806 | 0.99949 | 0.1636
25625 | 2П-2 / | Магазин | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.65 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.22 | [5 empty] | 26.033 | 1 | 0 | 0 | 14.498 | 0 |  |  |  |  | 89.5 | 69.5 | 25.805 | 0.992 | 1 | 26.5979 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 94.5 | 69.5 | 16.468 | 75.23 | 58.76 | 25.23 | 8.76 | -1.52 | 25.8048 | 0.647 | 0.049 | 0.003 | 16.23 | 609.7 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98806 | 0.99949 | 0.6222
25597 | 2П-2 / | АБК ООО "НТГМ" | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 50 | 0.35 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.22 | [5 empty] | 18.868 | 1 | 0 | 0 | 15.522 | 0 |  |  |  |  | 89.6 | 69.7 | 14.026 | 1.002 | 1 | 14.3044 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 94.6 | 69.7 | 17.53 | 75.76 | 58.23 | 25.76 | 8.23 | -1.51 | 14.0258 | 0.3489 | 0.026 | 0.002 | 15.28 | 547 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98851 | 0.99949 | 0.3362
25577 | 2П-2 / | Магазин | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.36 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.22 | [5 empty] | 19.432 | 1 | 0 | 0 | 13.621 | 0 |  |  |  |  | 89.3 | 68.8 | 13.936 | 0.968 | 0.99 | 14.7095 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.5 | 94.4 | 68.8 | 15.494 | 74.74 | 59.25 | 29.74 | 14.25 | -1.57 | 13.9359 | 0.3568 | 0.027 | 0.002 | 14.89 | 583.4 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98972 | 0.99949 | 0.3406
25591 |  | улица 2П-2, д. 36, строен. 1 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.123 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.4 | 83.7 | 12.144 | 2.468 | 1.07 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.5 | 94.6 | 83.7 | 12.184 | 73.09 | 60.9 | 28.09 | 15.9 | -1.49 | 12.1435 | 0.132 | 0.009 | 0.001 | 12.38 | 496.3 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.98973 | 0.99949 | 0.1424
27410 |  | Гараж | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 48.84 | 1.166 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24 | [5 empty] | 35.526 | 1 | 0 | 0 | 12.441 | 0 |  |  |  |  | 89.7 | 68.9 | 44.516 | 0.954 | 0.99 | 46.8475 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.6 | 94.9 | 68.9 | 14.263 | 74.12 | 59.86 | 25.28 | 11.02 | -1.4 | 44.5164 | 1.1585 | 0.087 | 0.006 | 4.4 | 308.5 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99049 | 0.99949 | 1.1106
25576 | 2П-2 Склад/ | Склад | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.005 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.13 | [5 empty] | 3.339 | 3 | 0 | 0 | 15.569 | 0 |  |  |  |  | 87.2 | 69.2 | 0.218 | 1.09 | 0.98 | 0.2221 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17 | 91.7 | 69.2 | 17.947 | 75.97 | 58.02 | 30.97 | 13.02 | -2.36 | 0.2181 | 0.0049 | 0 | 0 | 20.93 | 427.8 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9911 | 0.99949 | 0.0046
25574 | 2П-2 Гараж/ | Гараж | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.15 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.23 | [5 empty] | 12.25 | 1 | 0 | 0 | 15.969 | 0 |  |  |  |  | 89.6 | 69.7 | 5.997 | 0.999 | 1 | 6.1015 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 94.6 | 69.7 | 17.967 | 75.98 | 58.01 | 30.98 | 13.01 | -1.49 | 5.9967 | 0.1495 | 0.011 | 0.001 | 11.04 | 410 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99142 | 0.99949 | 0.1442
25568 | 2П-2 РММ/ | РММ | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.42 | 0.418 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24 | [5 empty] | 20.398 | 1 | 0 | 0 | 15.984 | 0 |  |  |  |  | 89.7 | 69.7 | 16.635 | 0.995 | 1 | 16.9035 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 94.7 | 69.7 | 17.964 | 75.98 | 58.02 | 30.56 | 12.6 | -1.45 | 16.635 | 0.4169 | 0.031 | 0.002 | 8.44 | 350.7 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99275 | 0.99949 | 0.4022
27244 | Гидромеханизации пос / | Гидромеханизации пос / | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.184 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24 | [5 empty] | 13.421 | 1 | 0 | 0 | 16.246 | 0 |  |  |  |  | 89.8 | 69.6 | 7.26 | 0.986 | 1 | 7.4096 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 94.9 | 69.6 | 18.192 | 76.09 | 57.9 | 31.09 | 12.9 | -1.41 | 7.26 | 0.1835 | 0.014 | 0.001 | 3.44 | 186.7 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99394 | 0.99949 | 0.1771
25622 | Гараж/ | Гараж | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.022 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.23 | [5 empty] | 4.64 | 1 | 0 | 0 | 16.728 | 0 |  |  |  |  | 89.7 | 69.8 | 0.881 | 1.001 | 1 | 0.8918 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.8 | 94.7 | 69.8 | 18.73 | 76.36 | 57.63 | 31.36 | 12.63 | -1.47 | 0.8805 | 0.0219 | 0.002 | 0 | 5.95 | 230.1 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99506 | 0.99949 | 0.0212
27435 |  | улица 2П-2, №36а/1 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.3 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.2 | 86 | 36.572 | 3.048 | 1.09 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23.3 | 95 | 86 | 18.577 | 76.29 | 57.71 | 31.29 | 12.71 | -1.38 | 36.5722 | 0.3262 | 0.022 | 0.002 | 1.4 | 98.9 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99677 | 0.99949 | 0.358
27881 | 2П-2 / | Рем. бокс | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.073 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24 | [5 empty] | 8.448 | 1 | 0 | 0 | 16.844 | 0 |  |  |  |  | 89.9 | 70 | 2.929 | 1.003 | 1 | 2.9441 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 94.9 | 70 | 18.856 | 76.43 | 57.57 | 31.43 | 12.57 | -1.4 | 2.9291 | 0.073 | 0.005 | 0 | 1.2 | 77.4 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99749 | 0.99949 | 0.0707
27885 | 2П-2 / | АБК промбазы | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.073 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24 | [5 empty] | 8.411 | 1 | 0 | 0 | 17.326 | 0 |  |  |  |  | 89.9 | 70.1 | 2.945 | 1.008 | 1 | 2.9425 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18 | 94.9 | 70.1 | 19.36 | 76.68 | 57.32 | 31.68 | 12.32 | -1.4 | 2.9448 | 0.073 | 0.005 | 0 | 1.08 | 60.1 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99806 | 0.99949 | 0.0708
27405 |  | РММ-2 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 1.27 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24 | [5 empty] | 35.636 | 1 | 0 | 0 | 16.873 | 0 |  |  |  |  | 90 | 70.5 | 52.164 | 1.027 | 1 | 51.0633 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.1 | 94.9 | 70.5 | 18.982 | 76.49 | 57.51 | 31.49 | 12.51 | -1.41 | 52.1639 | 1.2729 | 0.095 | 0.006 | 2.96 | 126.7 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99824 | 0.99949 | 1.2381
27921 |  | Цистерна | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.04 | 0.13 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93 | 85.1 | 14.376 | 2.765 | 1.08 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 23 | 94.9 | 85.1 | 15.285 | 74.64 | 59.36 | 29.6 | 14.32 | -1.4 | 14.3757 | 0.1407 | 0.01 | 0.001 | 1.26 | 72.8 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99882 | 0.99949 | 0.1534
27899 | 2П-2 Цех/ | Цех | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.82 | 0.31 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24 | [5 empty] | 17.344 | 1 | 0 | 0 | 15.964 | 0 |  |  |  |  | 89.6 | 69.1 | 12.019 | 0.969 | 0.99 | 12.5094 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 17.7 | 94.8 | 69.1 | 17.843 | 75.92 | 58.08 | 30.1 | 12.26 | -1.45 | 12.0191 | 0.3083 | 0.023 | 0.001 | 2.13 | 102 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.9992 | 0.99949 | 0.2959
27930 |  | ул 2П-2, д 36а, строен 18 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45.46 | 0.15 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 | [28 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92.8 | 85 | 16.592 | 2.765 | 1.08 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 22.9 | 94.8 | 85 | 15.293 | 74.64 | 59.35 | 29.18 | 13.89 | -1.44 | 16.5917 | 0.1622 | 0.011 | 0.001 | 1.49 | 92.4 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99963 | 0.99949 | 0.1766
27897 |  | Скважина №1 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.0015 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.439 | 9 | 0 | 0 | 11.555 | 0 |  |  |  |  | 86.4 | 75.1 | 0.107 | 1.78 | 1.01 | 0.1125 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 18.4 | 89.3 | 75.1 | 17.89 | 75.94 | 58.05 | 30.94 | 13.05 | -3.04 | 0.1068 | 0.0015 | 0 | 0 | 38.29 | 71.4 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99963 | 0.99949 | 0.0015
27896 |  | Скважина №2 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 5 Прямая ГВС, насосная СО |  |  | 45 | 0.002 | [6 empty] | 95 | 90 | 70 | 18 | 18 | -43 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 65 |  |  | 5 | [16 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.405 | 23 | 0 | 0 | 16.051 | 0 |  |  |  |  | 75.3 | 57 | 0.077 | 0.959 | 0.88 | 0.08 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 10.4 | 79.9 | 57 | 17.89 | 75.94 | 58.05 | 30.94 | 13.05 | -5.19 | 0.0767 | 0.0018 | 0 | 0 | 104.75 | 88.3 | 60 | [13 empty] | Панель 25 | Кот. КарьерАвтоСтрой | [9 empty] | 40 | 10 | 0.99963 | 0.99949 | 0.0013

## уч
Sys | Котельная | Балансодержатель | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Обозначение | Вид прокладки | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Год ввода | Глубина заложения, м | Вид грунта | Ширина канала, м | Высота канала, м | Расстояние между осями труб, м | Местные сопротивления под.тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Сумма местных сопротивлений #1 | Сумма местных сопротивлений #2 | К местного сопротивления#1 | К местного сопротивления#2 | Шероховатость, мм #1 | Шероховатость, мм #2 | Зарастание, мм #1 | Зарастание, мм #2 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#1 | Сопротивление, м/(т/ч)*2#2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Нормативные потери | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправка на нормы тепловых потерь #1 | Поправка на нормы тепловых потерь #2 | Тип изоляции | Тип изоляции | Толщина изоляции, м #1 | Толщина изоляции, м #2 | Cостояние изоляции#1 | Cостояние изоляции#2 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Температура в начале участка,°C #1 | Температура в начале участка,°C #2 | Температура в конце участка,°C #1 | Температура в конце участка,°C #2 | Температура на поверхности, °С | Расход воды, т/ч #1 | Расход воды, т/ч #2 | Потери напора, м #1 | Потери напора, м #2 | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора, мм/м #1 | Удельные линейные потери напора, мм/м #2 | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды, м/с #1 | Скорость движения воды, м/с #2 | Величина утечки, т/ч #1 | Величина утечки, т/ч #2 | Тепловые потери, ккал/ч #1 | Тепловые потери, ккал/ч #2 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #1 | Среднегод.уд.тепл.потери , ккал/ч*м #2 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #1 | Норм.эксп.тепл.потери, ккал/час*м2*С #2 | Диаметр (конструкторский), м #1 | Диаметр (конструкторский), м #2 | Шероховатость (конструкторский), мм #1 | Шероховатость (конструкторский), мм #2 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка) | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Разделитель зон статического напора | Опции | Изгибов 90° | Изгибов 60° | Изгибов 30° | Компенсаторов П-образных | Компенсаторов сильфонных | Переходов над/под | Изменено | АРМ | Istok_ID | Istok_Out | Utype | Год ввода | Номер квартала | Материал | Номер п.п | Баланс | Мероприятия | Этап | Режим
25554 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.536 | Задвижка | 4.14 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.71 | 83.92 | 94.58 | 83.87 |  | 1.296 | -1.295 | 0.024 | 0.024 | 27.756 | 27.683 | 13.686 | 13.713 | 73.996 | 73.973 | 59.976 | 59.953 | 14.044 | 13.996 | 4.795 | 4.787 | 0.828 | 0.828 | 4.968 | 4.968 | 29940.9 | 29917.5 | 0.0447 | 0.0447 | 0.294 | -0.294 | 1e-05 | 1e-05 | 160.52 | 72.61 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1892 | 0.23871 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 3e-07 | [14 empty] | Панель 25
25555 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | КПП | 10.39 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.58 | 84.06 | 94.26 | 83.92 |  | 1.296 | -1.295 | 0.06 | 0.06 | 27.683 | 27.483 | 13.606 | 13.686 | 73.973 | 73.913 | 60.036 | 59.976 | 13.996 | 13.877 | 4.794 | 4.787 | 2.078 | 2.078 | 12.468 | 12.468 | 29940.6 | 29917.8 | 0.0447 | 0.0447 | 0.294 | -0.294 | 3e-05 | 3e-05 | 425.21 | 182.03 |  |  |  |  | 0 | 0.04 | [20 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1897 | 0.23868 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 6e-07 | [14 empty] | Панель 25
25557 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.538 | Уз.536 | 52.17 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.77 | 74.94 | 94.71 | 74.89 |  | 66.9271 | -65.8608 | 0.636 | 0.616 | 27.633 | 27.756 | 13.713 | 12.336 | 74.633 | 73.996 | 59.953 | 59.336 | 15.296 | 14.044 | 12.198 | 11.813 | 0 | 0 | 52.17 | 52.17 | 412312.5 | 405743.5 | 0.03162 | 0.03163 | 1.079 | -1.062 | 0.00225 | 0.00225 | 3885.97 | 3452.2 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0212 | 0.11085 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.10913 | 6.9e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25559 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.539 | Трибуны | 19.3 |  |  | Надз. |  |  | 0.057 | 0.057 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.72 | 82.89 | 94.52 | 82.7 |  | 4.5948 | -4.5908 | 0.215 | 0.215 | 25.536 | 25.36 | 14.805 | 14.55 | 72.476 | 72.26 | 61.705 | 61.49 | 10.986 | 10.555 | 9.302 | 9.286 | 3.86 | 3.86 | 23.16 | 23.16 | 74491.2 | 74426.5 | 0.04054 | 0.04054 | 0.513 | -0.513 | 0.00012 | 0.00012 | 912.69 | 861.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.8645 | 0.20557 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25562 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.539 | Трибуны | 2.92 |  |  | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.72 | 83.23 | 94.71 | 83.22 |  | 18.6616 | -18.6465 | 0.052 | 0.051 | 25.536 | 25.584 | 14.701 | 14.55 | 72.476 | 72.424 | 61.541 | 61.49 | 10.986 | 10.883 | 14.718 | 14.694 | 0.584 | 0.584 | 3.504 | 3.504 | 193764.2 | 193607.5 | 0.03609 | 0.03609 | 0.855 | -0.854 | 4e-05 | 4e-05 | 170.16 | 161.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2397 | 0.16026 | 1.46e-05 | 0 | 0.017919 | 3e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25563 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.538 | Уз.540 | 21.45 |  |  | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.77 | 83.26 | 94.74 | 83.23 |  | 42.3011 | -42.2661 | 1.938 | 1.935 | 27.633 | 25.745 | 14.321 | 12.336 | 74.633 | 72.695 | 61.271 | 59.336 | 15.296 | 11.423 | 75.3 | 75.176 | 4.29 | 4.29 | 25.74 | 25.74 | 439215.4 | 438851.5 | 0.03594 | 0.03594 | 1.937 | -1.936 | 0.00033 | 0.00033 | 1250.41 | 1189.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2397 | 0.16026 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.040331 | 2e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25564 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.540 | Уз.539 | 7.99 |  |  | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.74 | 83.12 | 94.72 | 83.1 |  | 23.2565 | -23.2371 | 0.219 | 0.218 | 25.745 | 25.536 | 14.55 | 14.321 | 72.695 | 72.476 | 61.49 | 61.271 | 11.423 | 10.986 | 22.823 | 22.786 | 1.598 | 1.598 | 9.588 | 9.588 | 241473.3 | 241272.7 | 0.03604 | 0.03604 | 1.065 | -1.064 | 0.00012 | 0.00012 | 465.67 | 442.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2397 | 0.16026 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.022388 | 7e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25567 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.540 | Трибуны | 2.43 |  |  | Надз. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.74 | 83.47 | 94.73 | 83.46 |  | 19.0443 | -19.0293 | 0.045 | 0.045 | 25.745 | 25.78 | 14.446 | 14.321 | 72.695 | 72.65 | 61.316 | 61.271 | 11.423 | 11.334 | 15.325 | 15.301 | 0.486 | 0.486 | 2.916 | 2.916 | 197738.7 | 197582.2 | 0.03608 | 0.03608 | 0.872 | -0.871 | 4e-05 | 4e-05 | 141.62 | 134.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2397 | 0.16026 | 1.46e-05 | 0 | 0.017942 | 2e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25569 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.18 | Уз.17 | 61 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.8 | 72.49 | 94.75 | 72.47 |  | 98.0584 | -97.8283 | 0.11 | 0.109 | 31.106 | 30.996 | 12.998 | 12.889 | 76.106 | 75.996 | 57.998 | 57.889 | 18.217 | 17.998 | 1.802 | 1.793 | 0 | 0 | 61 | 61 | 362460.2 | 361609.5 | 0.02798 | 0.02798 | 0.569 | -0.568 | 0.0073 | 0.0073 | 4452.2 | 1912.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9155 | 0.071862 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.17826 | 1.24e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25570 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.18 | Задвижка | 6.93 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.8 | 69.67 | 94.78 | 69.66 |  | 16.6354 | -16.6033 | 0.044 | 0.044 | 31.106 | 31.062 | 12.933 | 12.889 | 76.106 | 76.062 | 57.933 | 57.889 | 18.217 | 18.129 | 6.363 | 6.339 | 0 | 0 | 6.93 | 6.93 | 153726.5 | 153429.7 | 0.03516 | 0.03516 | 0.603 | -0.602 | 0.00013 | 0.00013 | 294.26 | 124.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7442 | 0.14827 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.034878 | 7e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25571 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | РММ | 12.98 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.78 | 69.68 | 94.75 | 69.67 |  | 16.6353 | -16.6034 | 0.083 | 0.082 | 31.062 | 30.559 | 12.595 | 12.933 | 76.062 | 75.979 | 58.015 | 57.933 | 18.129 | 17.964 | 6.363 | 6.339 | 0 | 0 | 12.98 | 12.98 | 153725.3 | 153431 | 0.03516 | 0.03516 | 0.603 | -0.602 | 0.00025 | 0.00025 | 542.68 | 232.55 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7466 | 0.14822 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.034878 | 1.3e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25578 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Гараж | 14.64 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.73 | 69.69 | 94.63 | 69.63 |  | 5.997 | -5.9852 | 0.012 | 0.012 | 30.993 | 30.981 | 13.014 | 13.001 | 75.993 | 75.981 | 58.014 | 58.001 | 17.992 | 17.967 | 0.842 | 0.839 | 0 | 0 | 14.64 | 14.64 | 55418.1 | 55309 | 0.03581 | 0.03581 | 0.218 | -0.217 | 0.00028 | 0.00028 | 567.12 | 399.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7461 | 0.14824 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.012512 | 1.4e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25580 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.16 | Задвижка | 2.95 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.74 | 68.1 | 94.3 | 67.91 |  | 0.2182 | -0.2176 | 0 | 0 | 30.972 | 30.972 | 13.023 | 13.023 | 75.972 | 75.972 | 58.023 | 58.023 | 17.949 | 17.949 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 4032.4 | 4021.8 | 0.0482 | 0.04821 | 0.032 | -0.032 | 1e-05 | 1e-05 | 95.76 | 39.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5803 | 0.21833 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25581 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Склад | 17.76 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.3 | 69.19 | 91.74 | 68.1 |  | 0.2182 | -0.2176 | 0.001 | 0.001 | 30.972 | 30.971 | 13.024 | 13.023 | 75.972 | 75.971 | 58.024 | 58.023 | 17.949 | 17.947 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 17.76 | 17.76 | 4032.1 | 4022 | 0.0482 | 0.04821 | 0.032 | -0.032 | 8e-05 | 8e-05 | 558.08 | 236.87 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5807 | 0.21831 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.2e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25584 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 2П-2 контора ОТС/ | Контора ООО "КарьерАвтоСтрой" | 5.22 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.54 | 68.52 | 93.42 | 68.44 |  | 1.6636 | -1.6603 | 0 | 0 | 26.31 | 26.049 | 10.207 | 10.467 | 74.91 | 74.909 | 59.067 | 59.067 | 15.843 | 15.842 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 5.22 | 5.22 | 15373.4 | 15342.5 | 0.03812 | 0.03813 | 0.06 | -0.06 | 0.0001 | 0.0001 | 199 | 139.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.718 | 0.14885 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0034655 | 5e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25587 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | 2П-2 контора ОТС/ | Оздоровительный комплекс | 6.64 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.54 | 68.53 | 93.4 | 68.46 |  | 1.9034 | -1.8996 | 0.001 | 0.001 | 26.31 | 25.469 | 9.627 | 10.467 | 74.91 | 74.909 | 59.067 | 59.067 | 15.843 | 15.842 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 6.64 | 6.64 | 17589.5 | 17553.9 | 0.03775 | 0.03775 | 0.069 | -0.069 | 0.00013 | 0.00013 | 273.2 | 117.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.718 | 0.14885 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0039604 | 7e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25589 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.17 | Задвижка | 3.52 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.75 | 69.63 | 94.73 | 69.61 |  | 5.9971 | -5.9852 | 0.003 | 0.003 | 30.996 | 30.993 | 13.001 | 12.998 | 75.996 | 75.993 | 58.001 | 57.998 | 17.998 | 17.992 | 0.842 | 0.839 | 0 | 0 | 3.52 | 3.52 | 55418.7 | 55308.4 | 0.03581 | 0.03581 | 0.218 | -0.217 | 7e-05 | 7e-05 | 149.83 | 63.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7448 | 0.14826 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.012512 | 3e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25590 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.528 | Магазин | 103.41 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.67 | 68.77 | 94.37 | 68.65 |  | 13.9375 | -13.9073 | 0.851 | 0.847 | 30.353 | 29.742 | 14.248 | 13.16 | 75.593 | 74.742 | 59.248 | 58.4 | 17.192 | 15.494 | 8.23 | 8.195 | 0 | 0 | 103.41 | 103.41 | 144713.8 | 144400.9 | 0.03618 | 0.03618 | 0.638 | -0.637 | 0.00157 | 0.00157 | 4201.98 | 1719.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2172 | 0.16084 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.029849 | 9.4e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25592 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | улица 2П-2, д. 36, строен. 1 | 12.76 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 94.66 | 83.74 | 94.61 | 83.72 |  | 12.1436 | -12.1343 | 1.962 | 1.959 | 30.049 | 28.087 | 15.903 | 13.944 | 75.049 | 73.087 | 60.903 | 58.944 | 16.105 | 12.184 | 128.126 | 127.93 | 2.552 | 2.552 | 15.312 | 15.312 | 224436.3 | 224263.6 | 0.04152 | 0.04152 | 1.762 | -1.761 | 6e-05 | 6e-05 | 575.16 | 246.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5815 | 0.21827 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0 | 9e-07 | [15 empty] | Сталь
25593 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.16 | Уз.527 | 63.19 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.74 | 72.72 | 94.69 | 72.69 |  | 91.834 | -91.6346 | 0.1 | 0.099 | 30.972 | 30.622 | 12.872 | 13.023 | 75.972 | 75.872 | 58.122 | 58.023 | 17.949 | 17.75 | 1.581 | 1.575 | 0 | 0 | 63.19 | 63.19 | 339452.5 | 338715.6 | 0.028 | 0.028 | 0.533 | -0.532 | 0.00756 | 0.00756 | 4628.57 | 1983.45 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9155 | 0.071862 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.16534 | 1.29e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25594 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.17 | Уз.16 | 15.28 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.75 | 72.68 | 94.74 | 72.68 |  | 92.054 | -91.8504 | 0.024 | 0.024 | 30.996 | 30.972 | 13.023 | 12.998 | 75.996 | 75.972 | 58.023 | 57.998 | 17.998 | 17.949 | 1.589 | 1.582 | 0 | 0 | 15.28 | 15.28 | 340265.7 | 339513.2 | 0.028 | 0.028 | 0.534 | -0.533 | 0.00183 | 0.00183 | 1117.95 | 479.67 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9155 | 0.071862 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.16575 | 3.1e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25599 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.14 | ТК-7 | 31.57 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.63 | 72.11 | 94.6 | 72.09 |  | 51.7123 | -51.6082 | 0.23 | 0.229 | 25.827 | 25.597 | 8.396 | 8.167 | 75.827 | 75.597 | 58.396 | 58.167 | 17.66 | 17.201 | 7.295 | 7.266 | 0 | 0 | 31.57 | 31.57 | 318579.6 | 317938.6 | 0.03168 | 0.03168 | 0.834 | -0.832 | 0.00136 | 0.00136 | 1603.2 | 689.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.139 | 0.10942 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.095259 | 4.2e-06 | [15 empty] | Сталь
25601 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.527 | Задвижка | 3.35 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.69 | 75.66 | 94.68 | 75.66 |  | 26.0812 | -26.0414 | 0.096 | 0.096 | 30.622 | 30.776 | 13.218 | 12.872 | 75.872 | 75.776 | 58.218 | 58.122 | 17.75 | 17.558 | 28.686 | 28.598 | 0 | 0 | 3.35 | 3.35 | 270803.3 | 270389.9 | 0.03601 | 0.03601 | 1.194 | -1.193 | 5e-05 | 5e-05 | 133.63 | 58.34 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2162 | 0.16087 | 1.46e-05 | 0 | 0.040894 | 3e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25603 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.14 | Задвижка | 3.54 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.63 | 69.67 | 94.62 | 69.66 |  | 14.0263 | -13.9991 | 0.011 | 0.011 | 25.827 | 25.816 | 8.178 | 8.167 | 75.827 | 75.816 | 58.178 | 58.167 | 17.66 | 17.639 | 3.032 | 3.021 | 0 | 0 | 3.54 | 3.54 | 120015 | 119782.1 | 0.03463 | 0.03463 | 0.436 | -0.435 | 8e-05 | 8e-05 | 149.68 | 63.36 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1143 | 0.14056 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.029186 | 4e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25604 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | АБК ООО "НТГМ" | 18.06 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.62 | 69.69 | 94.56 | 69.67 |  | 14.0262 | -13.9992 | 0.055 | 0.055 | 25.816 | 25.762 | 8.232 | 8.178 | 75.816 | 75.762 | 58.232 | 58.178 | 17.639 | 17.53 | 3.032 | 3.021 | 0 | 0 | 18.06 | 18.06 | 120014.3 | 119782.8 | 0.03463 | 0.03463 | 0.436 | -0.435 | 0.0004 | 0.0004 | 754.26 | 323.19 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1157 | 0.14053 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.029186 | 1.9e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25606 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-7 | Задвижка | 3.16 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.6 | 72.11 | 94.59 | 72.11 |  | 51.7109 | -51.6096 | 0.017 | 0.017 | 25.597 | 25.58 | 8.413 | 8.396 | 75.597 | 75.58 | 58.413 | 58.396 | 17.201 | 17.167 | 5.377 | 5.356 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 300538.9 | 299950 | 0.03125 | 0.03125 | 0.742 | -0.741 | 0.00015 | 0.00015 | 160.99 | 68.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.5876 | 0.1043 | 1.46e-05 | 0 | 0.095259 | 4e-07 | [15 empty] | Сталь
25607 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | ТК-8 | 32.41 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.59 | 72.12 | 94.56 | 72.11 |  | 51.7108 | -51.6097 | 0.174 | 0.174 | 25.58 | 25.406 | 8.587 | 8.413 | 75.58 | 75.406 | 58.587 | 58.413 | 17.167 | 16.819 | 5.377 | 5.356 | 0 | 0 | 32.41 | 32.41 | 300538 | 299950.9 | 0.03125 | 0.03125 | 0.742 | -0.741 | 0.00157 | 0.00157 | 1651.12 | 707.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.5895 | 0.10428 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.095259 | 4.5e-06 | [15 empty] | Сталь
25609 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-8 | Задвижка | 3.41 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.56 | 75.26 | 94.55 | 75.26 |  | 24.2891 | -24.2469 | 0.046 | 0.046 | 25.406 | 25.359 | 8.633 | 8.587 | 75.406 | 75.359 | 58.633 | 58.587 | 16.819 | 16.727 | 13.52 | 13.473 | 0 | 0 | 3.41 | 3.41 | 224453.9 | 224063.9 | 0.03505 | 0.03505 | 0.881 | -0.88 | 7e-05 | 7e-05 | 144.63 | 63.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7499 | 0.14815 | 1.46e-05 | 0 | 0.037841 | 3e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25612 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Уз.526 | 208.85 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.55 | 75.41 | 94.21 | 75.26 |  | 24.289 | -24.247 | 5.198 | 5.18 | 25.359 | 32.721 | 26.373 | 8.633 | 75.359 | 70.161 | 63.813 | 58.633 | 16.727 | 6.349 | 24.889 | 24.803 | 0 | 0 | 208.85 | 208.85 | 252194.8 | 251757.9 | 0.03603 | 0.03603 | 1.112 | -1.11 | 0.00317 | 0.00317 | 8458.66 | 3620.63 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.1758 | 0.16192 | 1.46e-05 | 3.1e-06 | 0.037841 | 1.89e-05 | [15 empty] | Сталь
25613 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-8 | Задвижка | 11.57 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.56 | 69.46 | 94.54 | 69.45 |  | 25.8052 | -25.7557 | 0.118 | 0.118 | 25.406 | 25.288 | 8.704 | 8.587 | 75.406 | 75.288 | 58.704 | 58.587 | 16.819 | 16.583 | 10.195 | 10.156 | 0 | 0 | 11.57 | 11.57 | 220800.2 | 220376.5 | 0.0344 | 0.0344 | 0.803 | -0.801 | 0.00026 | 0.00026 | 490.72 | 206.71 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1108 | 0.14063 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.054129 | 1.2e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25614 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-8 | Задвижка | 13.59 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.56 | 67.76 | 94.2 | 67.61 |  | 1.6149 | -1.6087 | 0.001 | 0.001 | 25.406 | 25.405 | 8.587 | 8.587 | 75.406 | 75.405 | 58.587 | 58.587 | 16.819 | 16.818 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 13.59 | 13.59 | 13817.3 | 13764.8 | 0.03796 | 0.03797 | 0.05 | -0.05 | 0.0003 | 0.0003 | 576.4 | 239.59 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.0914 | 0.14102 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0032899 | 1.4e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25615 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | АБК | 56.84 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.2 | 68.38 | 92.76 | 67.76 |  | 1.6145 | -1.609 | 0.003 | 0.002 | 25.405 | 27.212 | 10.4 | 8.587 | 75.405 | 75.402 | 58.59 | 58.587 | 16.818 | 16.813 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 56.84 | 56.84 | 13814.7 | 13767.4 | 0.03796 | 0.03797 | 0.05 | -0.05 | 0.00127 | 0.00127 | 2338.2 | 996.62 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.101 | 0.14083 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.0032899 | 5.9e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25616 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.527 | Уз.14 | 55.07 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.69 | 71.57 | 94.63 | 71.55 |  | 65.7452 | -65.6007 | 0.045 | 0.045 | 30.622 | 25.827 | 8.167 | 12.872 | 75.872 | 75.827 | 58.167 | 58.122 | 17.75 | 17.66 | 0.814 | 0.811 | 0 | 0 | 55.07 | 55.07 | 243018.6 | 242484.7 | 0.02814 | 0.02814 | 0.382 | -0.381 | 0.00659 | 0.00659 | 4033.34 | 1715.35 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9155 | 0.071862 | 1.46e-05 | 8e-07 | 0.12445 | 1.12e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25618 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Уз.528 | 6.38 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.68 | 75.67 | 94.67 | 75.66 |  | 26.0812 | -26.0415 | 0.183 | 0.182 | 30.776 | 30.353 | 13.16 | 13.218 | 75.776 | 75.593 | 58.4 | 58.218 | 17.558 | 17.192 | 28.685 | 28.598 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | 270802.8 | 270390.5 | 0.03601 | 0.03601 | 1.194 | -1.193 | 0.0001 | 0.0001 | 259.25 | 111.11 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.2162 | 0.16087 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.040894 | 6e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25620 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.528 | Задвижка | 3.54 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 94.67 | 83.72 | 94.66 | 83.71 |  | 12.1436 | -12.1342 | 0.544 | 0.543 | 30.353 | 30.049 | 13.944 | 13.16 | 75.593 | 75.049 | 58.944 | 58.4 | 17.192 | 16.105 | 128.127 | 127.929 | 0.708 | 0.708 | 4.248 | 4.248 | 224436.6 | 224263.2 | 0.04152 | 0.04152 | 1.762 | -1.761 | 2e-05 | 2e-05 | 151.95 | 68.39 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5809 | 0.2183 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 2e-07
25623 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Гараж | 3.16 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.79 | 69.76 | 94.68 | 69.71 |  | 0.8806 | -0.8789 | 0.002 | 0.002 | 31.366 | 31.363 | 12.633 | 12.631 | 76.366 | 76.363 | 57.633 | 57.631 | 18.735 | 18.73 | 0.704 | 0.701 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 16274.5 | 16243.4 | 0.04338 | 0.04338 | 0.128 | -0.128 | 2e-05 | 2e-05 | 100.67 | 43.13 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5829 | 0.2182 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25629 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Магазин | 5.67 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.54 | 69.46 | 94.53 | 69.46 |  | 25.805 | -25.756 | 0.058 | 0.058 | 25.288 | 25.23 | 8.762 | 8.704 | 75.288 | 75.23 | 58.762 | 58.704 | 16.583 | 16.468 | 10.195 | 10.156 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 | 220798 | 220378.7 | 0.0344 | 0.0344 | 0.803 | -0.801 | 0.00013 | 0.00013 | 236.36 | 101.3 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1203 | 0.14044 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.054129 | 6e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25631 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-9 | Задвижка | 3.66 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.95 | 57 | 93.91 | 56.99 |  | 3.7683 | -3.7568 | 0.005 | 0.005 | 34.831 | 34.826 | 29.147 | 29.142 | 69.831 | 69.826 | 64.147 | 64.142 | 5.689 | 5.678 | 1.401 | 1.393 | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | 45818.8 | 45679.9 | 0.03826 | 0.03827 | 0.237 | -0.236 | 4e-05 | 4e-05 | 130.72 | 56.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6677 | 0.17644 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011618 | 3e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25632 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | РММ флота | 4.23 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.91 | 57.02 | 93.87 | 57 |  | 3.7682 | -3.7569 | 0.006 | 0.006 | 34.826 | 34.82 | 29.153 | 29.147 | 69.826 | 69.82 | 64.153 | 64.147 | 5.678 | 5.667 | 1.401 | 1.393 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 45818.3 | 45680.4 | 0.03826 | 0.03827 | 0.237 | -0.236 | 5e-05 | 5e-05 | 151.06 | 64.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.673 | 0.17627 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011618 | 4e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
25634 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.524 | ТК-9 | 13.65 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.09 | 56.99 | 93.95 | 56.93 |  | 3.7684 | -3.7567 | 0.019 | 0.019 | 34.21 | 34.831 | 29.142 | 28.483 | 69.85 | 69.831 | 64.142 | 64.123 | 5.727 | 5.689 | 1.401 | 1.393 | 0 | 0 | 13.65 | 13.65 | 45820.6 | 45678 | 0.03826 | 0.03827 | 0.237 | -0.236 | 0.00015 | 0.00015 | 541.72 | 208.94 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6688 | 0.17641 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.011618 | 1.1e-06 | [15 empty] | Сталь
25637 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.524 | Задвижка | 3.94 |  |  | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.09 | 78.38 | 94.08 | 78.38 |  | 9.9796 | -9.9682 | 0.046 | 0.046 | 34.21 | 34.164 | 28.529 | 28.483 | 69.85 | 69.804 | 64.169 | 64.123 | 5.727 | 5.636 | 9.669 | 9.647 | 0.788 | 0.788 | 4.728 | 4.728 | 121343.2 | 121204.2 | 0.03765 | 0.03765 | 0.627 | -0.626 | 4e-05 | 4e-05 | 156.36 | 69.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6677 | 0.17644 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013079 | 3e-07 | [15 empty] | Сталь
25638 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | РММ флота | 4.43 |  |  | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.08 | 78.39 | 94.06 | 78.38 |  | 9.9796 | -9.9682 | 0.051 | 0.051 | 34.164 | 33.523 | 27.99 | 28.529 | 69.804 | 69.753 | 64.22 | 64.169 | 5.636 | 5.533 | 9.669 | 9.647 | 0.886 | 0.886 | 5.316 | 5.316 | 121342.7 | 121204.7 | 0.03765 | 0.03765 | 0.627 | -0.626 | 5e-05 | 5e-05 | 182.39 | 78.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6729 | 0.17627 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013079 | 4e-07 | [15 empty] | Сталь
25640 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.526 | Уз.524 | 38.89 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.089 | 0.089 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.21 | 72.51 | 94.09 | 72.46 |  | 13.7486 | -13.7243 | 0.312 | 0.31 | 32.721 | 34.21 | 28.483 | 26.373 | 70.161 | 69.85 | 64.123 | 63.813 | 6.349 | 5.727 | 8.01 | 7.982 | 0 | 0 | 38.89 | 38.89 | 142752.8 | 142500.1 | 0.03619 | 0.03619 | 0.63 | -0.629 | 0.00059 | 0.00059 | 1573.13 | 661.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.1758 | 0.16192 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.024697 | 3.5e-06 | [15 empty] | Сталь
25643 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.526 | Задвижка | 2.93 |  |  | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.21 | 79.26 | 94.19 | 79.26 |  | 10.5373 | -10.5259 | 0.038 | 0.038 | 32.721 | 32.734 | 26.461 | 26.373 | 70.161 | 70.124 | 63.851 | 63.813 | 6.349 | 6.273 | 10.774 | 10.751 | 0.586 | 0.586 | 3.516 | 3.516 | 128123.8 | 127985.1 | 0.03763 | 0.03763 | 0.662 | -0.661 | 3e-05 | 3e-05 | 118.52 | 52.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6723 | 0.1763 | 1.46e-05 | 0 | 0.013144 | 2e-07 | [15 empty] | Сталь
25644 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Хозблок | 4.05 |  |  | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.19 | 79.27 | 94.18 | 79.26 |  | 10.5372 | -10.5259 | 0.052 | 0.052 | 32.734 | 32.701 | 26.533 | 26.461 | 70.124 | 70.071 | 63.903 | 63.851 | 6.273 | 6.168 | 10.774 | 10.751 | 0.81 | 0.81 | 4.86 | 4.86 | 128123.4 | 127985.5 | 0.03763 | 0.03763 | 0.662 | -0.661 | 4e-05 | 4e-05 | 167.77 | 71.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.673 | 0.17627 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013144 | 3e-07 | [15 empty] | Сталь
27174 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.10 | Уз.7 | 83.11 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.77 | 69.71 | 94.72 | 69.69 |  | 72.5414 | -72.3878 | 1.19 | 1.185 | 25.992 | 27.602 | 17.985 | 14 | 72.982 | 71.792 | 62.175 | 60.99 | 11.993 | 9.617 | 14.323 | 14.263 | 0 | 0 | 83.11 | 83.11 | 446899.7 | 445953.5 | 0.03161 | 0.03161 | 1.17 | -1.167 | 0.00358 | 0.00358 | 4173.84 | 1788.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0062 | 0.11103 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.15085 | 1.09e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27176 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.10 | Задвижка | 2.18 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.77 | 69.73 | 94.77 | 69.73 |  | 17.7882 | -17.7544 | 0.016 | 0.016 | 25.992 | 25.677 | 13.716 | 14 | 72.982 | 72.967 | 61.006 | 60.99 | 11.993 | 11.961 | 7.271 | 7.243 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 164379.1 | 164067.1 | 0.03514 | 0.03514 | 0.645 | -0.644 | 4e-05 | 4e-05 | 91.16 | 39.08 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7483 | 0.14819 | 1.46e-05 | 0 | 0.037228 | 2e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27178 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | 1 | 5.93 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.77 | 69.74 | 94.76 | 69.73 |  | 17.7881 | -17.7544 | 0.043 | 0.043 | 25.677 | 24.823 | 12.949 | 13.716 | 72.967 | 72.923 | 61.049 | 61.006 | 11.961 | 11.875 | 7.271 | 7.243 | 0 | 0 | 5.93 | 5.93 | 164378.7 | 164067.5 | 0.03514 | 0.03514 | 0.645 | -0.644 | 0.00011 | 0.00011 | 248.02 | 106.29 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7491 | 0.14817 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.037228 | 6e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27179 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.12 | Уз.10 | 83.3 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.82 | 69.7 | 94.77 | 69.68 |  | 90.3331 | -90.1386 | 1.848 | 1.84 | 21.891 | 25.992 | 14 | 6.21 | 74.831 | 72.982 | 60.99 | 59.15 | 15.681 | 11.993 | 22.187 | 22.091 | 0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 556507.9 | 555309.4 | 0.03157 | 0.03158 | 1.456 | -1.453 | 0.00359 | 0.00359 | 4177.52 | 1792.88 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0062 | 0.11103 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.18808 | 1.1e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27188 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.533 | Уз.12 | 178.17 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.93 | 69.43 | 94.82 | 69.39 |  | 125.3913 | -125.0842 | 0.524 | 0.521 | 29.634 | 21.891 | 6.21 | 12.909 | 75.354 | 74.831 | 59.15 | 58.629 | 16.726 | 15.681 | 2.939 | 2.924 | 0 | 0 | 178.17 | 178.17 | 463492.9 | 462357.6 | 0.02791 | 0.02791 | 0.728 | -0.726 | 0.02132 | 0.02132 | 13126.91 | 5480.66 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2287 | 0.07028 | 1.46e-05 | 2.6e-06 | 0.26416 | 3.71e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27193 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.12 | Задвижка | 3.2 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.82 | 68.81 | 94.82 | 68.81 |  | 35.0369 | -34.9669 | 0.09 | 0.089 | 21.891 | 21.221 | 5.719 | 6.21 | 74.831 | 74.741 | 59.239 | 59.15 | 15.681 | 15.502 | 28.068 | 27.956 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 323773.3 | 323126.8 | 0.03497 | 0.03497 | 1.271 | -1.268 | 6e-05 | 6e-05 | 133.62 | 57.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7398 | 0.14837 | 1.46e-05 | 0 | 0.076086 | 3e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27195 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | 5 | 29.68 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.82 | 68.83 | 94.78 | 68.81 |  | 35.0368 | -34.967 | 0.833 | 0.83 | 21.221 | 18.908 | 5.069 | 5.719 | 74.741 | 73.908 | 60.069 | 59.239 | 15.502 | 13.839 | 28.068 | 27.956 | 0 | 0 | 29.68 | 29.68 | 323772.8 | 323127.4 | 0.03497 | 0.03497 | 1.271 | -1.268 | 0.00057 | 0.00057 | 1234.3 | 528.92 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7409 | 0.14835 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.076086 | 2.9e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27245 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.13 | Задвижка | 4.69 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.96 | 69.58 | 94.93 | 69.57 |  | 7.2603 | -7.2459 | 0.006 | 0.006 | 31.104 | 31.098 | 12.893 | 12.887 | 76.104 | 76.098 | 57.893 | 57.887 | 18.217 | 18.206 | 1.228 | 1.223 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69 | 67091.8 | 66959.1 | 0.03563 | 0.03564 | 0.263 | -0.263 | 9e-05 | 9e-05 | 200.14 | 84.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7495 | 0.14816 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.015354 | 5e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27246 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Гидромеханизации пос / | 8.65 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.93 | 69.6 | 94.88 | 69.58 |  | 7.2602 | -7.246 | 0.007 | 0.007 | 31.098 | 31.091 | 12.9 | 12.893 | 76.098 | 76.091 | 57.9 | 57.893 | 18.206 | 18.192 | 0.823 | 0.82 | 0 | 0 | 8.65 | 8.65 | 62121.3 | 61999.9 | 0.03509 | 0.03509 | 0.226 | -0.225 | 0.00019 | 0.00019 | 361.8 | 155.03 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1192 | 0.14047 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.015354 | 9e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27277 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.13 | ТК-4 | 101.86 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.96 | 72.77 | 94.93 | 72.76 |  | 314.6518 | -312.9682 | 0.474 | 0.469 | 31.104 | 30.73 | 13.456 | 12.887 | 76.104 | 75.63 | 58.356 | 57.887 | 18.217 | 17.274 | 4.654 | 4.604 | 0 | 0 | 101.86 | 101.86 | 894669 | 889882 | 0.02607 | 0.02607 | 1.081 | -1.075 | 0.0206 | 0.0206 | 8331.21 | 3571.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.3424 | 0.054518 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.57223 | 2.73e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27357 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.532 | Уз.13 | 83.62 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.98 | 72.68 | 94.96 | 72.67 |  | 321.929 | -320.1972 | 0.407 | 0.403 | 31.511 | 31.104 | 12.887 | 12.484 | 76.511 | 76.104 | 57.887 | 57.484 | 19.028 | 18.217 | 4.871 | 4.819 | 0 | 0 | 83.62 | 83.62 | 915360.7 | 910436.7 | 0.02606 | 0.02606 | 1.106 | -1.1 | 0.01691 | 0.01691 | 6899.31 | 2931.15 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.3424 | 0.054518 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.58759 | 2.24e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27364 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.7 | ТК-5 | 30.54 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.72 | 69.72 | 94.69 | 69.7 |  | 54.7053 | -54.5926 | 0.249 | 0.248 | 27.602 | 23.303 | 14.183 | 17.985 | 71.792 | 71.543 | 62.423 | 62.175 | 9.617 | 9.119 | 8.161 | 8.127 | 0 | 0 | 30.54 | 30.54 | 337018.3 | 336324.2 | 0.03167 | 0.03167 | 0.882 | -0.88 | 0.00132 | 0.00132 | 1533.33 | 657.04 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0062 | 0.11103 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.11363 | 4e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27366 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.7 | Задвижка | 1.72 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.72 | 69.74 | 94.71 | 69.74 |  | 17.8325 | -17.7987 | 0.013 | 0.013 | 27.602 | 27.369 | 17.778 | 17.985 | 71.792 | 71.779 | 62.188 | 62.175 | 9.617 | 9.592 | 7.307 | 7.279 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | 164789.1 | 164476.9 | 0.03514 | 0.03514 | 0.647 | -0.646 | 3e-05 | 3e-05 | 71.9 | 30.82 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7481 | 0.14819 | 1.46e-05 | 0 | 0.037221 | 2e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27368 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | 2 | 7.08 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.71 | 69.75 | 94.7 | 69.74 |  | 17.8325 | -17.7988 | 0.052 | 0.052 | 27.369 | 26.158 | 16.669 | 17.778 | 71.779 | 71.728 | 62.239 | 62.188 | 9.592 | 9.488 | 7.307 | 7.279 | 0 | 0 | 7.08 | 7.08 | 164788.8 | 164477.2 | 0.03514 | 0.03514 | 0.647 | -0.646 | 0.00014 | 0.00014 | 296.02 | 126.86 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7487 | 0.14818 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.037221 | 7e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27370 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-5 | 6 | 70.97 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.69 | 69.76 | 94.59 | 69.72 |  | 36.7877 | -36.7129 | 0.263 | 0.262 | 23.303 | 16.98 | 8.385 | 14.183 | 71.543 | 71.28 | 62.685 | 62.423 | 9.119 | 8.595 | 3.703 | 3.689 | 0 | 0 | 70.97 | 70.97 | 226634.9 | 226174 | 0.03178 | 0.03178 | 0.593 | -0.592 | 0.00306 | 0.00306 | 3562.64 | 1526.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0062 | 0.11103 | 1.46e-05 | 1e-06 | 0.076422 | 9.3e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27372 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-5 | Уз.9 | 35.84 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.69 | 69.75 | 94.61 | 69.71 |  | 17.9163 | -17.881 | 0.264 | 0.263 | 23.303 | 22.278 | 13.687 | 14.183 | 71.543 | 71.278 | 62.687 | 62.423 | 9.119 | 8.592 | 7.375 | 7.346 | 0 | 0 | 35.84 | 35.84 | 165562.9 | 165237.5 | 0.03514 | 0.03514 | 0.65 | -0.649 | 0.00069 | 0.00069 | 1498.03 | 641.79 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7381 | 0.14841 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.037208 | 3.5e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27376 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Дивный-16 пос 7/ | 7 | 4.22 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.49 | 66.8 | 94.48 | 66.8 |  | 32.4581 | -32.3891 | 0.012 | 0.012 | 22.753 | 22.881 | 11.037 | 10.885 | 72.893 | 72.881 | 61.037 | 61.025 | 11.868 | 11.843 | 2.887 | 2.875 | 0 | 0 | 4.22 | 4.22 | 199962.1 | 199536.6 | 0.03183 | 0.03183 | 0.523 | -0.522 | 0.00018 | 0.00018 | 192.6 | 129.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0212 | 0.11085 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.075161 | 6e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27381 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.9 | Задвижка | 1.94 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.61 | 69.75 | 94.6 | 69.75 |  | 17.9156 | -17.8817 | 0.014 | 0.014 | 22.278 | 21.844 | 13.281 | 13.687 | 71.278 | 71.264 | 62.701 | 62.687 | 8.592 | 8.563 | 7.375 | 7.347 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 165556.5 | 165243.8 | 0.03514 | 0.03514 | 0.65 | -0.649 | 4e-05 | 4e-05 | 81.06 | 34.74 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7352 | 0.14847 | 1.46e-05 | 0 | 0.037208 | 2e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27382 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | 3 | 8.2 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.6 | 69.76 | 94.58 | 69.75 |  | 17.9155 | -17.8818 | 0.06 | 0.06 | 21.844 | 21.204 | 12.761 | 13.281 | 71.264 | 71.204 | 62.761 | 62.701 | 8.563 | 8.442 | 7.375 | 7.347 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 165556.2 | 165244.2 | 0.03514 | 0.03514 | 0.65 | -0.649 | 0.00016 | 0.00016 | 342.62 | 146.83 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7483 | 0.14819 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.037208 | 8e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27384 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Дивный-16 пос 7/ | Дивный-16 пос 7/ | 91.25 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.61 | 66.8 | 94.49 | 66.71 |  | 32.462 | -32.3851 | 0.264 | 0.262 | 25.326 | 22.753 | 10.885 | 12.933 | 73.156 | 72.893 | 61.025 | 60.763 | 12.393 | 11.868 | 2.888 | 2.874 | 0 | 0 | 91.25 | 91.25 | 199986.3 | 199512.4 | 0.03183 | 0.03183 | 0.523 | -0.522 | 0.00393 | 0.00393 | 4171.73 | 2795.84 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0212 | 0.11085 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.075161 | 1.2e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27387 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Дивный-16 пос 7/ | З.у пр.-2 | 4.51 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.61 | 65.86 | 94.55 | 65.78 |  | 2.3273 | -1.3757 | 0.003 | 0.001 | 25.326 | 25.324 | 12.934 | 12.933 | 73.156 | 73.154 | 60.764 | 60.763 | 12.393 | 12.39 | 0.518 | 0.187 | 0.902 | 0.902 | 5.412 | 5.412 | 28297.9 | 16727 | 0.03709 | 0.03823 | 0.146 | -0.086 | 5e-05 | 5e-05 | 157 | 103.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6477 | 0.17707 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0048206 | 4e-07 | [13 empty] | до 2022 | Панель 25 |  |  |  | Перспектива | 2021г.
27389 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.534 | Дивный-16 пос 7/ | 23.83 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.65 | 66.67 | 94.61 | 66.66 |  | 34.7904 | -33.7598 | 0.079 | 0.074 | 26.025 | 25.326 | 12.933 | 13.479 | 73.235 | 73.156 | 60.763 | 60.689 | 12.547 | 12.393 | 3.314 | 3.122 | 0 | 0 | 23.83 | 23.83 | 214330.2 | 207981.1 | 0.0318 | 0.03181 | 0.561 | -0.544 | 0.00103 | 0.00103 | 1176.52 | 502.32 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0212 | 0.11085 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.079982 | 3.1e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27391 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.534 | 2 П-2, 38 | 29.35 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.65 | 82.99 | 93.76 | 82.57 |  | 1.2177 | -1.2166 | 0.149 | 0.149 | 26.025 | 27.486 | 15.238 | 13.479 | 73.235 | 73.086 | 60.838 | 60.689 | 12.547 | 12.249 | 4.238 | 4.23 | 5.87 | 5.87 | 35.22 | 35.22 | 28130.7 | 28105.2 | 0.04476 | 0.04476 | 0.276 | -0.276 | 9e-05 | 9e-05 | 1082.47 | 509.4 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1875 | 0.23881 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0 | 1.8e-06 | [14 empty] | Панель 25
27392 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.535 | Уз.534 | 7.01 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.66 | 67.21 | 94.65 | 67.21 |  | 36.0083 | -34.976 | 0.025 | 0.023 | 26.24 | 26.025 | 13.479 | 13.645 | 73.26 | 73.235 | 60.689 | 60.665 | 12.595 | 12.547 | 3.549 | 3.35 | 0 | 0 | 7.01 | 7.01 | 221833.6 | 215473.9 | 0.03179 | 0.0318 | 0.581 | -0.564 | 0.0003 | 0.0003 | 363.38 | 148.33 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0212 | 0.11085 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.081079 | 9e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27395 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.535 | ПГ | 12.8 |  |  | Подз.б/кан. |  |  | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.66 | 83.76 | 94.63 | 83.75 |  | 29.6178 | -29.5948 | 0.206 | 0.206 | 26.24 | 25.154 | 12.971 | 13.645 | 73.26 | 73.054 | 60.871 | 60.665 | 12.595 | 12.183 | 13.416 | 13.396 | 2.56 | 2.56 | 15.36 | 15.36 | 253422.5 | 253225.1 | 0.03437 | 0.03437 | 0.921 | -0.92 | 0.00029 | 0.00029 | 772.79 | 349.78 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 | [20 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.1176 | 0.1405 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.026944 | 1.3e-06 | [14 empty] | Панель 25
27396 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.536 | Уз.535 | 62.75 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.71 | 74.79 | 94.66 | 74.77 |  | 65.6289 | -64.5681 | 0.736 | 0.713 | 27.756 | 26.24 | 13.645 | 13.713 | 73.996 | 73.26 | 60.665 | 59.953 | 14.044 | 12.595 | 11.731 | 11.356 | 0 | 0 | 62.75 | 62.75 | 404314.5 | 397779.4 | 0.03163 | 0.03163 | 1.058 | -1.041 | 0.0027 | 0.0027 | 3257.04 | 1394.06 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0212 | 0.11085 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.10802 | 8.3e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27397 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.4 | Уз.538 | 163.87 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.88 | 78.15 | 94.77 | 78.1 |  | 109.2479 | -108.1073 | 0.366 | 0.358 | 27.989 | 27.633 | 12.336 | 11.968 | 74.999 | 74.633 | 59.336 | 58.978 | 16.021 | 15.296 | 2.234 | 2.188 | 0 | 0 | 163.87 | 163.87 | 403820.7 | 399604.8 | 0.02795 | 0.02795 | 0.634 | -0.627 | 0.01961 | 0.01961 | 12338.83 | 5323.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.1793 | 0.070526 | 1.46e-05 | 2.4e-06 | 0.14946 | 3.4e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27398 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.602 | Дом причта | 60.23 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 93.62 | 67.5 | 92.27 | 66.53 |  | 2.3268 | -1.3762 | 0.037 | 0.013 | 26.908 | 28.05 | 15.747 | 14.553 | 73.128 | 73.09 | 60.787 | 60.773 | 12.355 | 12.304 | 0.518 | 0.187 | 12.046 | 12.046 | 72.276 | 72.276 | 28291.7 | 16733.2 | 0.03709 | 0.03823 | 0.146 | -0.086 | 0.00067 | 0.00067 | 3129.68 | 1337.96 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6488 | 0.17703 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.0048206 | 5e-06 | [13 empty] | до 2022 | Панель 25 |  |  |  | Перспектива | 2021г.
27401 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | З.у пр.-2 | Уз.602 | 41.5 |  | T1/T2 | Подз.б/кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.55 | 66.53 | 93.62 | 65.86 |  | 2.3272 | -1.3757 | 0.026 | 0.009 | 25.324 | 26.908 | 14.553 | 12.934 | 73.154 | 73.128 | 60.773 | 60.764 | 12.39 | 12.355 | 0.518 | 0.187 | 8.3 | 8.3 | 49.8 | 49.8 | 28297.3 | 16727.6 | 0.03709 | 0.03823 | 0.146 | -0.086 | 0.00046 | 0.00046 | 2160.11 | 924.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6488 | 0.17703 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.0048206 | 3.4e-06 | [13 empty] | до 2022 | Панель 25 |  |  |  | Перспектива | 2021г.
27409 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-4 | Задвижка | 2.18 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.93 | 68.86 | 94.93 | 68.86 |  | 44.5171 | -44.4284 | 0.099 | 0.098 | 30.73 | 30.451 | 13.374 | 13.456 | 75.63 | 75.531 | 58.454 | 58.356 | 17.274 | 17.077 | 45.262 | 45.082 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 411379.1 | 410559.2 | 0.03493 | 0.03493 | 1.615 | -1.612 | 4e-05 | 4e-05 | 93.06 | 38.9 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7396 | 0.14838 | 1.46e-05 | 0 | 0.09692 | 2e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27413 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.6 | Уз.5 | 32.66 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.46 | 68.22 | 94.08 | 68.06 |  | 3.5686 | -3.5583 | 0.01 | 0.01 | 24.934 | 24.924 | 9.052 | 9.043 | 74.934 | 74.924 | 59.052 | 59.043 | 15.891 | 15.871 | 0.304 | 0.302 | 0 | 0 | 32.66 | 32.66 | 32977 | 32882.3 | 0.03645 | 0.03646 | 0.129 | -0.129 | 0.00063 | 0.00063 | 1351.14 | 577.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.718 | 0.14885 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.0074259 | 3.2e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27415 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.6 | Склад | 4.31 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.46 | 68.53 | 94.44 | 68.52 |  | 7.3357 | -7.3212 | 0.005 | 0.005 | 24.934 | 24.928 | 9.048 | 9.043 | 74.934 | 74.928 | 59.048 | 59.043 | 15.891 | 15.88 | 1.254 | 1.249 | 0 | 0 | 4.31 | 4.31 | 67789 | 67654.4 | 0.03563 | 0.03563 | 0.266 | -0.266 | 8e-05 | 8e-05 | 178.3 | 76.48 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.718 | 0.14885 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.015902 | 4e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27417 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.5 | 2П-2 контора ОТС/ | 46.94 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.08 | 68.45 | 93.54 | 68.22 |  | 3.568 | -3.559 | 0.014 | 0.014 | 24.924 | 26.31 | 10.467 | 9.052 | 74.924 | 74.91 | 59.067 | 59.052 | 15.871 | 15.843 | 0.303 | 0.302 | 0 | 0 | 46.94 | 46.94 | 32971.2 | 32888 | 0.03645 | 0.03646 | 0.129 | -0.129 | 0.0009 | 0.0009 | 1935.23 | 827.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.718 | 0.14885 | 1.46e-05 | 7e-07 | 0.0074259 | 4.6e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27418 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Гараж | 31.15 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.93 | 68.88 | 94.9 | 68.86 |  | 44.517 | -44.4284 | 1.41 | 1.404 | 30.451 | 25.281 | 11.018 | 13.374 | 75.531 | 74.121 | 59.858 | 58.454 | 17.077 | 14.263 | 45.262 | 45.083 | 0 | 0 | 31.15 | 31.15 | 411378.7 | 410559.6 | 0.03493 | 0.03493 | 1.615 | -1.612 | 0.0006 | 0.0006 | 1296.83 | 555.73 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 6.7404 | 0.14836 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.09692 | 3.1e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27419 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-4 | Уз.533 | 20.33 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.93 | 73.41 | 94.93 | 73.41 |  | 270.1141 | -268.5604 | 0.276 | 0.273 | 30.73 | 29.634 | 12.909 | 13.456 | 75.63 | 75.354 | 58.629 | 58.356 | 17.274 | 16.726 | 13.572 | 13.417 | 0 | 0 | 20.33 | 20.33 | 998441.9 | 992699.1 | 0.02778 | 0.02778 | 1.568 | -1.559 | 0.00243 | 0.00243 | 1491.76 | 641.93 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.2287 | 0.07028 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.47531 | 4.2e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27421 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.4 | ТК-6 | 12.96 |  | T1/T2 | Надз. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.88 | 73.42 | 94.85 | 73.4 |  | 35.4616 | -35.3822 | 0.045 | 0.044 | 27.989 | 27.844 | 11.912 | 11.968 | 74.999 | 74.954 | 59.022 | 58.978 | 16.021 | 15.932 | 3.443 | 3.427 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 | 218465.3 | 217976.5 | 0.03179 | 0.03179 | 0.572 | -0.57 | 0.00056 | 0.00056 | 966.14 | 846.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0773 | 0.11016 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.061691 | 1.7e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27422 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-6 | Сварочный цех | 128.54 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.85 | 68.49 | 94.33 | 68.27 |  | 12.6392 | -12.6034 | 0.057 | 0.057 | 27.844 | 28.847 | 13.029 | 11.912 | 74.954 | 74.897 | 59.079 | 59.022 | 15.932 | 15.818 | 0.446 | 0.443 | 0 | 0 | 128.54 | 128.54 | 77865.6 | 77644.9 | 0.03241 | 0.03242 | 0.204 | -0.203 | 0.00554 | 0.00554 | 6614.31 | 2736.89 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.0773 | 0.11016 | 1.46e-05 | 1.9e-06 | 0.027315 | 1.71e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27424 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-6 | Уз.6 | 82.77 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.159 | 0.159 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.85 | 68.36 | 94.46 | 68.2 |  | 10.9083 | -10.8755 | 0.02 | 0.02 | 27.844 | 24.934 | 9.043 | 11.912 | 74.954 | 74.934 | 59.043 | 59.022 | 15.932 | 15.891 | 0.247 | 0.245 | 0 | 0 | 82.77 | 82.77 | 63398.1 | 63207.3 | 0.03222 | 0.03222 | 0.157 | -0.156 | 0.00401 | 0.00401 | 4259.12 | 1762.49 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.5591 | 0.10461 | 1.46e-05 | 1.2e-06 | 0.023328 | 1.16e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27426 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-6 | Задвижка | 21.06 |  |  | Подз.кан. |  |  | 0.057 | 0.057 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.85 | 83.68 | 94.79 | 83.65 |  | 11.9135 | -11.9039 | 1.568 | 1.566 | 27.844 | 25.526 | 12.728 | 11.912 | 74.954 | 73.386 | 60.588 | 59.022 | 15.932 | 12.798 | 62.057 | 61.958 | 4.212 | 4.212 | 25.272 | 25.272 | 193142.8 | 192987.6 | 0.04023 | 0.04023 | 1.33 | -1.329 | 0.00013 | 0.00013 | 687.31 | 313.54 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.8629 | 0.20564 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.5e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27427 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Хозблок | 7.2 |  |  | Подз.кан. |  |  | 0.057 | 0.057 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.79 | 83.69 | 94.77 | 83.68 |  | 11.9133 | -11.904 | 0.536 | 0.535 | 25.526 | 24.49 | 12.763 | 12.728 | 73.386 | 72.85 | 61.123 | 60.588 | 12.798 | 11.726 | 62.056 | 61.959 | 1.44 | 1.44 | 8.64 | 8.64 | 193140.7 | 192989.7 | 0.04023 | 0.04023 | 1.33 | -1.329 | 4e-05 | 4e-05 | 250.11 | 107.18 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.8666 | 0.20548 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 5e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27429 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.533 | Задвижка | 4.28 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.93 | 76.92 | 94.92 | 76.92 |  | 144.7203 | -143.4787 | 0.017 | 0.016 | 29.634 | 29.397 | 12.705 | 12.909 | 75.354 | 75.337 | 58.645 | 58.629 | 16.726 | 16.692 | 3.91 | 3.843 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 534940 | 530350.5 | 0.02788 | 0.02788 | 0.84 | -0.833 | 0.00051 | 0.00051 | 315.33 | 138.14 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.969 | 0.071587 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.21115 | 9e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27430 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Уз.4 | 86.59 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.92 | 76.94 | 94.88 | 76.92 |  | 144.7198 | -143.4792 | 0.339 | 0.333 | 29.397 | 27.989 | 11.968 | 12.705 | 75.337 | 74.999 | 58.978 | 58.645 | 16.692 | 16.021 | 3.91 | 3.843 | 0 | 0 | 86.59 | 86.59 | 534938.1 | 530352.4 | 0.02788 | 0.02788 | 0.84 | -0.833 | 0.01036 | 0.01036 | 6520.95 | 2794.25 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.969 | 0.071587 | 1.46e-05 | 1.3e-06 | 0.21115 | 1.77e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27432 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | РММ-2 | 103.43 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.168 | 0.168 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.99 | 70.49 | 94.89 | 70.45 |  | 52.1695 | -52.0631 | 0.424 | 0.423 | 31.914 | 31.49 | 12.508 | 12.085 | 76.914 | 76.49 | 57.508 | 57.085 | 19.829 | 18.982 | 4.103 | 4.086 | 0 | 0 | 103.43 | 103.43 | 286961.1 | 286375.7 | 0.03085 | 0.03085 | 0.671 | -0.669 | 0.00559 | 0.00559 | 5226.79 | 2239.23 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.9998 | 0.1 | 1.46e-05 | 1.5e-06 | 0.10649 | 1.51e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27433 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.21 | Уз.532 | 21.13 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.98 | 74.04 | 94.98 | 74.04 |  | 358.5057 | -356.7425 | 0.128 | 0.126 | 31.639 | 31.511 | 12.484 | 12.358 | 76.639 | 76.511 | 57.484 | 57.358 | 19.281 | 19.028 | 6.037 | 5.978 | 0 | 0 | 21.13 | 21.13 | 1019361.5 | 1014348.1 | 0.02605 | 0.02605 | 1.231 | -1.225 | 0.00427 | 0.00427 | 1743.06 | 747.17 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.3424 | 0.054518 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.61488 | 5.7e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27436 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.532 | улица 2П-2, №36а/1 | 9.2 |  |  | Подз.кан. |  |  | 0.108 | 0.108 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.98 | 86.05 | 94.97 | 86.04 |  | 36.5724 | -36.5495 | 0.226 | 0.225 | 31.511 | 31.286 | 12.709 | 12.484 | 76.511 | 76.286 | 57.709 | 57.484 | 19.028 | 18.577 | 20.429 | 20.404 | 1.84 | 1.84 | 11.04 | 11.04 | 312928.9 | 312732.9 | 0.03432 | 0.03432 | 1.137 | -1.137 | 0.00021 | 0.00021 | 396.04 | 182.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 7.119 | 0.14047 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.027289 | 1e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27878 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.24 | Уз.21 | 16.76 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.99 | 74.01 | 94.98 | 74.01 |  | 361.4381 | -359.6626 | 0.103 | 0.102 | 31.742 | 31.639 | 12.358 | 12.256 | 76.742 | 76.639 | 57.358 | 57.256 | 19.486 | 19.281 | 6.136 | 6.076 | 0 | 0 | 16.76 | 16.76 | 1027699.6 | 1022651.2 | 0.02605 | 0.02605 | 1.241 | -1.235 | 0.00339 | 0.00339 | 1382.31 | 592.53 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.3424 | 0.054518 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.62098 | 4.5e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27880 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.21 | Задвижка | 2.08 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.98 | 69.96 | 94.96 | 69.95 |  | 2.9291 | -2.9236 | 0.05 | 0.05 | 31.639 | 31.589 | 12.408 | 12.358 | 76.639 | 76.589 | 57.408 | 57.358 | 19.281 | 19.181 | 24.201 | 24.11 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 67668.8 | 67541.1 | 0.04417 | 0.04417 | 0.664 | -0.663 | 1e-05 | 1e-05 | 60.96 | 25.46 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1899 | 0.23867 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27882 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Рем. бокс | 6.72 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.96 | 69.99 | 94.9 | 69.96 |  | 2.9291 | -2.9236 | 0.163 | 0.162 | 31.589 | 31.426 | 12.57 | 12.408 | 76.589 | 76.426 | 57.57 | 57.408 | 19.181 | 18.856 | 24.201 | 24.11 | 0 | 0 | 6.72 | 6.72 | 67668.7 | 67541.2 | 0.04417 | 0.04417 | 0.664 | -0.663 | 2e-05 | 2e-05 | 191.9 | 82.22 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.1901 | 0.23866 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27884 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.24 | Задвижка | 2.44 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.99 | 70.08 | 94.96 | 70.06 |  | 2.9448 | -2.9392 | 0.019 | 0.019 | 31.742 | 31.723 | 12.274 | 12.256 | 76.742 | 76.723 | 57.274 | 57.256 | 19.486 | 19.449 | 7.621 | 7.592 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 54425.3 | 54322.7 | 0.042 | 0.042 | 0.427 | -0.426 | 1e-05 | 1e-05 | 79.98 | 33.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5821 | 0.21824 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 2e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27886 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | АБК промбазы | 5.82 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.96 | 70.1 | 94.9 | 70.08 |  | 2.9448 | -2.9393 | 0.044 | 0.044 | 31.723 | 31.679 | 12.318 | 12.274 | 76.723 | 76.679 | 57.318 | 57.274 | 19.449 | 19.36 | 7.621 | 7.592 | 0 | 0 | 5.82 | 5.82 | 54425.1 | 54322.9 | 0.042 | 0.042 | 0.427 | -0.426 | 3e-05 | 3e-05 | 186.05 | 79.72 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5825 | 0.21822 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0 | 4e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27889 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-2 | ТК-3 | 1.94 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 95 | 70.45 | 94.99 | 70.44 |  | 52.1697 | -52.0629 | 0.014 | 0.014 | 31.949 | 31.935 | 12.065 | 12.051 | 76.949 | 76.935 | 57.065 | 57.051 | 19.898 | 19.87 | 7.424 | 7.394 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 321397.7 | 320739.6 | 0.03168 | 0.03168 | 0.841 | -0.839 | 8e-05 | 8e-05 | 99.98 | 42.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1541 | 0.10924 | 1.46e-05 | 0 | 0.10649 | 3e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27890 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-3 | Задвижка | 2.77 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.15 | 0.15 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.99 | 70.45 | 94.99 | 70.45 |  | 52.1696 | -52.063 | 0.021 | 0.02 | 31.935 | 31.914 | 12.085 | 12.065 | 76.935 | 76.914 | 57.085 | 57.065 | 19.87 | 19.829 | 7.424 | 7.394 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77 | 321397.2 | 320740.1 | 0.03168 | 0.03168 | 0.841 | -0.839 | 0.00012 | 0.00012 | 139.98 | 59.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 9.1541 | 0.10924 | 1.46e-05 | 0 | 0.10649 | 4e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27892 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Уз.24 | 31.27 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 95 | 73.97 | 94.99 | 73.97 |  | 364.3893 | -362.5956 | 0.195 | 0.193 | 31.937 | 31.742 | 12.256 | 12.063 | 76.937 | 76.742 | 57.256 | 57.063 | 19.874 | 19.486 | 6.236 | 6.175 | 0 | 0 | 31.27 | 31.27 | 1036090.7 | 1030990.6 | 0.02604 | 0.02605 | 1.251 | -1.245 | 0.00632 | 0.00632 | 2579.11 | 1105.31 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.3424 | 0.054518 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.62709 | 8.4e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27893 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-2 | Задвижка | 1.94 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.325 | 0.325 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 95 | 73.97 | 95 | 73.97 |  | 364.3897 | -362.5952 | 0.012 | 0.012 | 31.949 | 31.937 | 12.063 | 12.051 | 76.949 | 76.937 | 57.063 | 57.051 | 19.898 | 19.874 | 6.236 | 6.175 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 1036091.9 | 1030989.5 | 0.02604 | 0.02605 | 1.251 | -1.245 | 0.00039 | 0.00039 | 159.56 | 68.58 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 18.3396 | 0.054527 | 1.46e-05 | 0 | 0.62709 | 5e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27900 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | ТК-1 | Задвижка | 4.95 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.99 | 73.05 | 94.99 | 73.05 |  | 142.0077 | -141.6336 | 0.019 | 0.019 | 31.926 | 31.908 | 12.092 | 12.073 | 76.926 | 76.908 | 57.092 | 57.073 | 19.853 | 19.816 | 3.765 | 3.746 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | 524913.2 | 523530.4 | 0.02788 | 0.02789 | 0.824 | -0.822 | 0.00059 | 0.00059 | 366.85 | 156 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.8942 | 0.071973 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.25254 | 1e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27902 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.529 | Задвижка | 3.14 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.98 | 69.03 | 94.97 | 69.03 |  | 12.0199 | -11.9951 | 0.044 | 0.044 | 31.852 | 31.808 | 12.191 | 12.147 | 76.852 | 76.808 | 57.191 | 57.147 | 19.705 | 19.617 | 14.002 | 13.945 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 146150.8 | 145850.2 | 0.03758 | 0.03758 | 0.755 | -0.753 | 3e-05 | 3e-05 | 125.76 | 52.52 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6575 | 0.17676 | 1.46e-05 | 0 | 0.025789 | 3e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27914 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.636 | Уз.18 | 106.01 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.86 | 72.06 | 94.8 | 72.03 |  | 114.7065 | -114.4189 | 0.261 | 0.26 | 31.367 | 31.106 | 12.889 | 12.629 | 76.367 | 76.106 | 57.889 | 57.629 | 18.738 | 18.217 | 2.461 | 2.449 | 0 | 0 | 106.01 | 106.01 | 423997.7 | 422934.5 | 0.02794 | 0.02794 | 0.666 | -0.664 | 0.01268 | 0.01268 | 7738.34 | 3316 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9155 | 0.071862 | 1.46e-05 | 1.6e-06 | 0.21314 | 2.16e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27915 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Цех | 63.48 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.97 | 69.12 | 94.77 | 69.03 |  | 12.0198 | -11.9952 | 0.889 | 0.885 | 31.808 | 30.099 | 12.256 | 12.191 | 76.808 | 75.919 | 58.076 | 57.191 | 19.617 | 17.843 | 14.002 | 13.945 | 0 | 0 | 63.48 | 63.48 | 146150.4 | 145850.6 | 0.03758 | 0.03758 | 0.755 | -0.753 | 0.0007 | 0.0007 | 2477.5 | 1060.98 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6583 | 0.17673 | 1.46e-05 | 9e-07 | 0.025789 | 5.2e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27916 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Задвижка | Уз.529 | 14.78 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.99 | 73.05 | 94.98 | 73.05 |  | 142.0071 | -141.6342 | 0.056 | 0.055 | 31.908 | 31.852 | 12.147 | 12.092 | 76.908 | 76.852 | 57.147 | 57.092 | 19.816 | 19.705 | 3.765 | 3.746 | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 524911 | 523532.6 | 0.02788 | 0.02789 | 0.824 | -0.822 | 0.00177 | 0.00177 | 1086.85 | 465.78 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9155 | 0.071862 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.25254 | 3e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27918 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.529 | Уз.530 | 17.57 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.98 | 73.43 | 94.97 | 73.42 |  | 129.9855 | -129.6408 | 0.055 | 0.055 | 31.852 | 31.797 | 12.202 | 12.147 | 76.852 | 76.797 | 57.202 | 57.147 | 19.705 | 19.594 | 3.157 | 3.14 | 0 | 0 | 17.57 | 17.57 | 480474.6 | 479200.7 | 0.02791 | 0.02791 | 0.754 | -0.752 | 0.0021 | 0.0021 | 1291.98 | 554.99 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9155 | 0.071862 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.22675 | 3.6e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27919 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.530 | Уз.636 | 171.88 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.97 | 72.02 | 94.86 | 71.97 |  | 115.6076 | -115.2772 | 0.43 | 0.427 | 31.797 | 31.367 | 12.629 | 12.202 | 76.797 | 76.367 | 57.629 | 57.202 | 19.594 | 18.738 | 2.5 | 2.486 | 0 | 0 | 171.88 | 171.88 | 427328.6 | 426107.2 | 0.02793 | 0.02794 | 0.671 | -0.669 | 0.02057 | 0.02057 | 12668.18 | 5377.12 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 13.9155 | 0.071862 | 1.46e-05 | 2.5e-06 | 0.21498 | 3.5e-05 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27922 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.530 | Цистерна | 19.9 |  |  | Подз.кан. |  |  | 0.057 | 0.057 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.97 | 85.14 | 94.93 | 85.12 |  | 14.3758 | -14.3658 | 2.156 | 2.153 | 31.797 | 29.601 | 14.315 | 12.202 | 76.797 | 74.641 | 59.355 | 57.202 | 19.594 | 15.285 | 90.285 | 90.159 | 3.98 | 3.98 | 23.88 | 23.88 | 233062.4 | 232900.3 | 0.0402 | 0.0402 | 1.605 | -1.604 | 0.00012 | 0.00012 | 649.96 | 299.07 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.8644 | 0.20558 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0 | 1.4e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27923 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.22 | Скважина №2 | 25.9 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.42 | 57.04 | 79.87 | 52.36 |  | 0.077 | -0.0763 | 0 | 0 | 30.944 | 30.944 | 13.054 | 13.054 | 75.944 | 75.944 | 58.054 | 58.054 | 17.89 | 17.89 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 25.9 | 25.9 | 936.2 | 927.4 | 0.06836 | 0.06901 | 0.005 | -0.005 | 0.00029 | 0.00029 | 966.29 | 357.02 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6436 | 0.17719 | 1.46e-05 | 4e-07 | 0.0001465 | 2.1e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27924 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.22 | Скважина №1 | 9.06 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 92.42 | 75.12 | 89.26 | 73.69 |  | 0.1069 | -0.1066 | 0 | 0 | 30.944 | 30.944 | 13.054 | 13.054 | 75.944 | 75.944 | 58.054 | 58.054 | 17.89 | 17.89 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 9.06 | 9.06 | 1299.6 | 1295.8 | 0.04925 | 0.04939 | 0.007 | -0.007 | 0.0001 | 0.0001 | 338.01 | 151.91 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6436 | 0.17719 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.0001264 | 7e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27925 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Кот. КарьерАвтоСтрой | ТК-1 | 15.63 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 95 | 74.28 | 94.99 | 74.28 |  | 158.7861 | -158.394 | 0.074 | 0.073 | 42 | 31.926 | 12.073 | 22 | 77 | 76.926 | 57.073 | 57 | 20 | 19.853 | 4.704 | 4.681 | 0 | 0 | 15.63 | 15.63 | 586932.3 | 585483.1 | 0.02786 | 0.02786 | 0.922 | -0.919 | 0.00187 | 0.00187 | 1154.42 | 496.43 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 14.4177 | 0.069359 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.26638 | 3.3e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27926 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Кот. КарьерАвтоСтрой | ТК-2 | 18.6 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 95 | 73.53 | 95 | 73.53 |  | 416.5651 | -414.6523 | 0.051 | 0.051 | 42 | 31.949 | 12.051 | 22 | 77 | 76.949 | 57.051 | 57 | 20 | 19.898 | 2.745 | 2.72 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 962361.9 | 957943.1 | 0.02477 | 0.02477 | 0.944 | -0.94 | 0.0057 | 0.0057 | 1859.44 | 795.85 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 23.1386 | 0.043218 | 1.46e-05 | 3e-07 | 0.73358 | 6.3e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27927 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.22 | Уз.531 | 10.62 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.91 | 64.79 | 92.42 | 63.86 |  | 0.184 | -0.1827 | 0 | 0 | 30.844 | 30.944 | 13.054 | 12.954 | 75.944 | 75.944 | 58.054 | 58.054 | 17.89 | 17.89 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 10.62 | 10.62 | 2237.2 | 2221.8 | 0.02861 | 0.02881 | 0.012 | -0.011 | 0.00012 | 0.00012 | 456.61 | 169.81 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6436 | 0.17719 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.0002729 | 9e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27928 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.531 | ТК-1 | 36.11 |  | T1/T2 | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.99 | 84.75 | 94.91 | 84.71 |  | 16.7765 | -16.7623 | 0.983 | 0.981 | 31.926 | 30.844 | 12.954 | 12.073 | 76.926 | 75.944 | 58.054 | 57.073 | 19.853 | 17.89 | 27.211 | 27.165 | 0 | 0 | 36.11 | 36.11 | 203987.4 | 203814.5 | 0.03749 | 0.03749 | 1.054 | -1.053 | 0.0004 | 0.0004 | 1457.54 | 665.38 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6436 | 0.17719 | 1.46e-05 | 5e-07 | 0.01384 | 3e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27931 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.531 | ул 2П-2, д 36а, строен 18 | 40.67 |  |  | Подз.кан. |  |  | 0.076 | 0.076 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.91 | 85.03 | 94.8 | 84.98 |  | 16.5921 | -16.58 | 1.299 | 1.297 | 30.844 | 29.185 | 13.891 | 12.954 | 75.944 | 74.645 | 59.351 | 58.054 | 17.89 | 15.293 | 26.618 | 26.58 | 8.134 | 8.134 | 48.804 | 48.804 | 201745.3 | 201597.6 | 0.03749 | 0.03749 | 1.042 | -1.041 | 0.00045 | 0.00045 | 1748.62 | 750.16 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 5.6436 | 0.17719 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.013567 | 3.4e-06 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь
27933 | Кот. КарьерАвтоСтрой |  | Уз.636 | Задвижка | 2.09 |  | T1/T2 | Подв. |  |  | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2003 год |  |  | 1.2 | 1.2 | Пенополиуретан | [7 empty] | 94.86 | 69.71 | 94.79 | 69.66 |  | 0.8806 | -0.8789 | 0.001 | 0.001 | 31.367 | 31.366 | 12.631 | 12.629 | 76.367 | 76.366 | 57.631 | 57.629 | 18.738 | 18.735 | 0.704 | 0.701 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 16274.7 | 16243.2 | 0.04338 | 0.04338 | 0.128 | -0.128 | 1e-05 | 1e-05 | 60.38 | 42.7 | [26 empty] | 5.7e-06 |  |  | 20 | 4.5831 | 0.21819 | 1.46e-05 | 0 | 0 | 1e-07 | [14 empty] | Панель 25 | Сталь