## итоговые значения
Итоговые значения
Параметр | Значение
Объем воды в подающем тр., куб.м | 1.708575
Объем воды в обратном тр., куб.м | 1.708575
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0.450000
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000
Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000
Объем воды в системе отопления, куб.м | 13.950000
Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0.000000
Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0.000000
Суммарный объем воды, куб. м | 17.367150

## уч
Участок
ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа
25612 | Задвижка | Уз.526 | 208.85 | 0 |  |  | 0.089 | 0.089 | 20 | 6.1758 | 0.16192 | 1.46e-05 | 3.1e-06 | 0.037841 | 1.89e-05
25631 | ТК-9 | Задвижка | 3.66 | 0 |  |  | 0.076 | 0.076 | 20 | 5.6677 | 0.17644 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011618 | 3e-07
25632 | Задвижка | РММ флота | 4.23 | 0 |  |  | 0.076 | 0.076 | 20 | 5.673 | 0.17627 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.011618 | 4e-07
25634 | Уз.524 | ТК-9 | 13.65 | 0 |  |  | 0.076 | 0.076 | 20 | 5.6688 | 0.17641 | 1.46e-05 | 2e-07 | 0.011618 | 1.1e-06
25637 | Уз.524 | Задвижка | 3.94 | 0 |  |  | 0.076 | 0.076 | 20 | 5.6677 | 0.17644 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013079 | 3e-07
25638 | Задвижка | РММ флота | 4.43 | 0 |  |  | 0.076 | 0.076 | 20 | 5.6729 | 0.17627 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013079 | 4e-07
25640 | Уз.526 | Уз.524 | 38.89 | 0 |  |  | 0.089 | 0.089 | 20 | 6.1758 | 0.16192 | 1.46e-05 | 6e-07 | 0.024697 | 3.5e-06
25643 | Уз.526 | Задвижка | 2.93 | 0 |  |  | 0.076 | 0.076 | 20 | 5.6723 | 0.1763 | 1.46e-05 | 0 | 0.013144 | 2e-07
25644 | Задвижка | Хозблок | 4.05 | 0 |  |  | 0.076 | 0.076 | 20 | 5.673 | 0.17627 | 1.46e-05 | 1e-07 | 0.013144 | 3e-07

## пт
Потpебитель
ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
25628 |  | РММ флота | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.98806 | 0.99949 | 0.1167
25636 |  | РММ флота | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.98806 | 0.99949 | 0.1616
25642 |  | Хозблок | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.98806 | 0.99949 | 0.1636